## EVENTOS
domingo, 13 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 13/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 03:43:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | PARAGSHA I - GOYLLAR | LINEA DE TRANSMISION | L-6524 | 13/07/2025 22:34:08 | 13/07/2025 22:34:18 | RECIERRE DE LA LÍNEA L-6524B (PASCO - HUICRA) DE 50 kV | 0.77 | SI | 50

## RESTRIC_OPE
domingo, 13 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
13/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 13 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 13/07/2025 08:21 | 13/07/2025 10:55 | Proyecto Refuerzos: Prueba de bahia transferida. Verificacion de bloqueos. Actividad sin riesgo de disparo. Se solicita que CL-2292 este sola sobre la Barra B 220kV. Los equipos L-2082, L-2083, L-2293 y AUT-5371 sobre la Barra A 220kV. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 13/07/2025 11:04 | 13/07/2025 16:35 | Proyecto Refuerzos: Prueba de bahia transferida. Verificacion de transferencia de disparos al Acople. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 13/07/2025 11:04 | 13/07/2025 16:35 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Pruebas de bahia transferida. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13861 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-1 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo anual del transformador de potencia TR1 de CHEP. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12604 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-60KV-G2 | 13/07/2025 06:13 | 13/07/2025 17:04 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16996 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 13/07/2025 07:37 | 13/07/2025 11:56 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-G2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 13/07/2025 11:56 | 13/07/2025 13:59 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CL-G2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | ACOPLE 220 | 13/07/2025 08:25 | 13/07/2025 13:48 | PRUEBAS DE MANDO N2, N1 Y N0 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 14199 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 13/07/2025 08:25 | 13/07/2025 13:48 | POR PRUEBAS DE MANDO N2, N1 Y N0 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 16951 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 13/07/2025 00:00 | 13/07/2025 09:46 | INSPECCION GENERADOR | 29 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | TACAMA | INT-001 | 13/07/2025 07:07 | 13/07/2025 16:53 | Desconexion programada de la linea 60kV L6507 (SETCOELVISAC-HUARANGO) y Desconexion programada de la linea 60kV L6508 (SETHUARANGO-TACAMA), a solicitud de COELVISAC en el periodo de 07:00 a 17:00 hrs con finalidad de realizar por mantenimiento en sus instalaciones. Sin interrupcion de suministro correspondiente a ELD. Sin interrupcion de suministro correspondiente a ELD. nota:equipo referencia debido a que no figuran en la lista las lineas 60kV indicadas. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 10449 | T
ELECTRO DUNAS | TACAMA | INT-001 | 13/07/2025 07:07 | 13/07/2025 17:08 | Desconexion programada de la linea 60kV L6508 (SET HUARANGO-SET TACAMA), a solicitud de COELVISAC en el periodo de 07:00 a 17:00 hrs con finalidad de realizar por mantenimiento en sus instalaciones. Sin interrupcion de suministro correspondiente a ELD. Sin interrupcion de suministro correspondiente a ELECTRODUNAS. nota: equipo registrado es referencia debido a que no figuran en la lista las linea 60kV indicadas. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 10449 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 13/07/2025 00:03 | 13/07/2025 08:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
ELECTROSUR S.A. | MOQUEGUA | TR-138/10 | 13/07/2025 06:00 | 13/07/2025 10:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR 13 MVA Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN MT | 6 | P | F/S | S | PREV. | 10896 | T
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ESPINA COLORADA | CL-1141 | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 16:00 | Pruebas funcionales de transformadores de tension e instensidad. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14312 | T
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ESPINA COLORADA | CL-1334 | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 16:00 | Desmontaje de trampas de onda de fase R y S de posicion Duna & Huambos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21136 | T
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ESPINA COLORADA | CL-1334 | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 16:00 | Pruebas funcionales de rele de proteccion principal | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21136 | T
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ESPINA COLORADA | S.E. ESPINA C. | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 16:00 | Implementacion de nuevo sistema de supervision y control redundante. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21137 | T
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | G1 | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 19:00 | Cambio de sello de valvula de guarda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13575 | G
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | G2 | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 19:00 | Cambio sello de valvula de guarda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13576 | G
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | PIZARRAS | PIZARRAS | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 18:00 | Pruebas funcionales de transformadores de tension e intensidad | 19.2 | P | F/S | N | PREV. | 14311 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR3 | 13/07/2025 00:00 | 13/07/2025 22:42 | MANTENIMIENTO ANUAL (MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13141 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | BARRA B_220kV | 13/07/2025 06:00 | 13/07/2025 15:22 | LIBERACION DE BARRA B POR MANTTO EN LA BAHIA 220 KV U3 y CELDA DE ACOPLAMIENTO A LAS 06:00H, NORMALIZACION A DOBLE BARRA A LAS 17:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22140 | T
ENGIE | YUNCAN | G3 | 13/07/2025 00:00 | 13/07/2025 22:42 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
ENGIE | YUNCAN | G3 | 13/07/2025 21:37 | 13/07/2025 22:01 | PRUEBAS OPERATIVAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 201 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Falla de una de nuestras calderas de vapor, la C.T. Refineria Talara estara indisponible hasta que se culminen las reparaciones | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | CL-TR1011_138 | 13/07/2025 00:00 | 13/07/2025 21:41 | Mantenimiento Correctivo SB1013 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 21121 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | TR-1011 | 13/07/2025 00:00 | 13/07/2025 21:41 | Indisponible por correctivo de SB-1013 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 21120 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | REPARACION DE RODETE POR FISURA | 1.42 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 13/07/2025 04:56 | 13/07/2025 12:15 | REALIZAR LA INSTALACION DE LETREROS EN PORTICOS DE LA SE AGUAYTIA. REQUIERE IN-2348 E IN-2350 APERTURADOS. (R0120785) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1451 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN-2888 | 13/07/2025 04:56 | 13/07/2025 12:12 | REALIZAR LA INSTALACION DE LETREROS EN PORTICOS DE LA SE AGUAYTIA. REQUIERE IN-2348 E IN-2350 APERTURADOS. (R0120785) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16313 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2480 | 13/07/2025 04:56 | 13/07/2025 12:12 | REALIZAR LA INSTALACION DE LETREROS EN PORTICOS DE LA SE AGUAYTIA. REQUIERE IN-2348 E IN-2350 APERTURADOS. (R0120785) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10107 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | CL-2251 | 13/07/2025 07:09 | 13/07/2025 14:35 | REVISAR EL SISTEMA ELECTRICO EN LA CAJA DE COMANDO DEL SE 2877. REPONER EL MANDO ELECTRICO. (R0118918) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 1452 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | CL-2251 | 13/07/2025 10:52 | 13/07/2025 13:23 | POA MODERNIZACION DE CONTROL Y PROTECCION DE LA CL-2251 (CORTE N°2). REQUIERE IN-2348 E IN-2350 APERTURADOS. PRUEBAS DE TELEPROTECCION AMBOS EXTREMOS. (R0120493) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1452 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | BARRA 220 | 13/07/2025 08:26 | 13/07/2025 15:58 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0113597) | 15 | P | F/S | S | PREV. | 326 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-2240 | 13/07/2025 08:26 | 13/07/2025 15:58 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0113608) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 327 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-G1 | 13/07/2025 09:23 | 13/07/2025 15:48 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0113600) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1174 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-G2 | 13/07/2025 09:23 | 13/07/2025 15:48 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0113602) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1175 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-G3 | 13/07/2025 09:23 | 13/07/2025 15:48 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0113604) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1176 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-TP220-10 | 13/07/2025 09:23 | 13/07/2025 15:48 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0113599) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21781 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-G2 | 13/07/2025 09:58 | 13/07/2025 14:55 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, CASA MAQUINA. (R0119899) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1175 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-G3 | 13/07/2025 10:00 | 13/07/2025 15:30 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, CASA MAQUINA. (R0119900) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1176 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-G1 | 13/07/2025 10:05 | 13/07/2025 14:30 | MP 2A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, CASA MAQUINA. (R0119898) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1174 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | L-2240 | 13/07/2025 08:18 | 13/07/2025 15:58 | CAMBIAR BALIZA EN MAL ESTADO. CAMBIAR CABALON CON CORROSION GRADO 3 EN LAS TORRES T116, T117, T118, T122, T123, T129, T130, T134. (R0114959) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 710 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-2251 | 13/07/2025 03:15 | 13/07/2025 15:48 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV (CORTE 2), REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO DE CIRCUITOS INTERVENIDOS, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL. (R0101912) | 14 | P | F/S | S | PREV. | 1442 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-2251 | 13/07/2025 06:04 | 13/07/2025 09:28 | POA REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE TT-322 CL-2251 FASE R. (R0112187) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1442 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 13/07/2025 07:30 | 13/07/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | CL-2091 | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 16:00 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115553) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11590 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | BARRAA220 | 13/07/2025 08:42 | 13/07/2025 11:02 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2091. (R0115553) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11838 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | BARRAB220 | 13/07/2025 11:08 | 13/07/2025 16:23 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2091. (R0115553) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11839 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 13/07/2025 08:06 | 14/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 13/07/2025 08:07 | 13/07/2025 17:06 | Central indisponible debido a trabajos en la barra de 220 kV de la subestacion Carhuaquero, realizados por REP. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 264 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 13/07/2025 06:04 | 13/07/2025 17:04 | INSPECCION HIDRAULICA DE TURBINA | 16 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA A 220kV | 13/07/2025 09:00 | 13/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14520 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | CL-2112 | 13/07/2025 09:00 | 13/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14518 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | T50-162 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN SOLDADURA DE PERNOS DE TAPA PRINCIPAL DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T50-162. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111628) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | SS.EE. | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 19:11 | MIGRAR LAS COMUNICACIONES DEL SCADA HACIA LA RED OPERATIVA DE REP, REALIZAR LA SEGMENTACION DE REDES. PERDIDA DE SUPERVISION (R0120781) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 1728 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT31-211 | 13/07/2025 07:40 | 13/07/2025 16:32 | MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DE LOS BUJES DEL TRANSFORMADOR AT31. (R0113757) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6028 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 13/07/2025 07:55 | 13/07/2025 11:59 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T31-211. (R0113754) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_T31-211 | 13/07/2025 08:22 | 13/07/2025 16:23 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA CL-AT31 LADO 220KV, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113754) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10969 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 13/07/2025 12:18 | 13/07/2025 16:38 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T31-211. (R0113754) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 898 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 13/07/2025 07:00 | 14/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | OROYA NUEVA | IN-0087 | 13/07/2025 08:46 | 13/07/2025 11:13 | Se realizo ajuste de grapas en las tres fases para correjir punto caliente. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 10193 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 13/07/2025 07:47 | 13/07/2025 17:21 | MP2A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO CONTAMINADOS. (R0120636) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE DESCONEXION DE LA BARRA B, DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR DE BARRA A DE LA CELDA CL-2102 DE PROPIEDAD DE ENGIE. PARA DESCONETAR LA BARRA B SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LA LINEA L-2102. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5001 | 13/07/2025 07:27 | 13/07/2025 17:25 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104 Y PRUEBAS DE CONTROL. SE REALIZARA MANIOBRAS DE CIERRE Y APERTURA DEL SL-5013. (R0120657) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13260 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 13/07/2025 06:00 | 13/07/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 13/07/2025 06:00 | 13/07/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES T-98, T-99, T-101 Y T-102. (R0120426) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2054 | 13/07/2025 00:00 | 13/07/2025 10:03 | CAMBIAR SEPARADORES DE FASE DE CONDUCTOR ENTRE LOS VANOS DE LAS TORRES T-991.02 A T-991.32, REQUIERE L-2053 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0074284) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1312 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | T107-261 | 13/07/2025 06:39 | 13/07/2025 14:24 | CL-T107_10KV: MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG TZ-70. (R0115825) | 18 | P | F/S | S | PREV. | 15267 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | T107-261 | 13/07/2025 06:39 | 13/07/2025 14:24 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL TRANSFORMADOR. (R0115829) | 18 | P | F/S | S | PREV. | 15267 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | R-36 | 13/07/2025 06:45 | 13/07/2025 14:12 | CORREGIR ALARMA HERMETICIDAD.(R0120714) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15268 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | T107-261 | 13/07/2025 07:58 | 13/07/2025 14:02 | MP 1A INSPECCION DEL CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA (OLTC). (R0115223) | 18 | P | F/S | S | CORR. | 15267 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | CL-TR_60kV | 13/07/2025 08:02 | 13/07/2025 14:20 | BARRA_66KV F/S: MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SECCIONADOR DE BARRA SA-6597, REQUIERE BARRA A 66KV FUERA DE SERVICIO. (R0115826) | 18 | P | F/S | S | PREV. | 15265 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | CL-TR_60kV | 13/07/2025 08:02 | 13/07/2025 14:20 | CL-T107_66KV: MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA. (R0115827) | 18 | P | F/S | S | PREV. | 15265 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | CL-TR_60kV | 13/07/2025 08:02 | 13/07/2025 14:20 | CL-T107_66KV: MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0115866) | 18 | P | F/S | S | PREV. | 15265 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | CL-TR_220kV | 13/07/2025 08:04 | 13/07/2025 14:19 | CL-T107_220KV: MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0115867) | 18 | P | F/S | S | PREV. | 15264 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | CL-TR_220kV | 13/07/2025 08:04 | 13/07/2025 14:19 | CL-T107_220KV: MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA. (R0115828) | 18 | P | F/S | S | PREV. | 15264 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
domingo, 13 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 13 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
13/07/2025 | 00:30 | 59.4 | 602.2 | 204.8 |  |  | 45.2 | 80.8 |  |  | 187.4 | 205.1 | 206.4 | 278.1 | 214.5 | 111.4 | 402 | 4.3 |  |  |  |  | 110.5 | 7.4 | 5.8 |  | 7.1 | 10.9 | 40.1 |  |  |  |  | 56.2 | 92.1 |  |  |  | 6.459 | 0 | 34.2 | 74.7 | 21.8 | 18.3 | 15.2 | 59.5 | 183.1 | 183 | 184.7 | 65.8 | 5.1 | 1 | 24.4 | 33.7 | 2 | 16.6 | 68.9 |  |  | 71.5 |  |  | 47.7 |  |  |  | 41.8 | 177.7 | 174.9 | 209.1 | 274 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 151.1 | 85.6 | 63.4 | 69 | 29.8 |  |  |  | 146.1 | 148.2 | 149.4 | [5 empty] | 214.9 | 102.5 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 3.7 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.3 | 8.9 | 4.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.8 | 60.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.4 | 0.3 | 5.9 | 3.2 | 4.3 | 6.3 | 14 | 12.4 | 10.3 | 0 | 30 | 48.3 | 3.1 | 0.6 | 6.7 | 2.4 | 7.9 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.1 | 2.3 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.4 |  |  | 15.6 |  | 8.7 | 6637.059 | 21 | 0 | 6.17 | 8 | 27.2301 | 18.9111 | 10.2 | 16 | 107.5113
13/07/2025 | 01:00 | 60.2 | 595.2 | 202 |  |  | 53 | 79.8 |  |  | 187.8 | 198.8 | 197.3 | 282.9 | 215 | 111.3 | 317.6 | 4.2 |  |  |  |  | 114.9 | 7 | 5.9 |  | 7 | 9.8 | 40.4 |  |  |  |  | 55.9 | 91.4 |  |  |  | 6.4596 | 0 | 34 | 74.9 | 23.1 | 18.2 | 15.2 | 58.5 | 183.3 | 183.7 | 183.3 | 66.3 | 5.1 | 1 | 18.5 | 37 | 2 | 0 | 56 |  |  | 71.3 |  |  | 47.4 |  |  |  | 41.7 | 176.9 | 175 | 209 | 273.8 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 100.5 | 82.5 | 62.9 | 69 | 29.7 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 149.8 | [5 empty] | 214.9 | 102.7 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 4.2 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20 | 8.9 | 4.7 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.9 | 58.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 4 | 6.1 | 13.5 | 12.7 | 8.8 | 0 | 38.2 | 54.1 | 3.6 | 0.2 | 6.7 | 2.4 | 7.9 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.1 | 8.3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.5 |  |  | 15.6 |  | 8.1 | 6466.5596 | 21.3 | 0 | 6.17 | 7.9 | 27.2287 | 18.9112 | 10.4 | 16.1 | 108.01
13/07/2025 | 01:30 | 55.6 | 601.5 | 204.9 |  |  | 53 | 80.1 |  |  | 187.7 | 188.8 | 187.7 | 263.9 | 213.9 | 111.5 | 332.7 | 4.3 |  |  |  |  | 113.9 | 7.2 | 6 |  | 7.1 | 9.8 | 40.2 |  |  |  |  | 56 | 77.2 |  |  |  | 6.4604 | 0 | 34 | 62.4 | 23 | 18.1 | 15.2 | 65 | 182 | 182.6 | 184.1 | 64.9 | 5.1 | 1 | 17.3 | 37.5 | 2 | 0 | 48.4 |  |  | 71.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 41.7 | 177.3 | 175.3 | 210.1 | 274.5 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 81.1 | 81.5 | 63.3 | 69 | 29.4 |  |  |  | 146.8 | 149.1 | 150 | [5 empty] | 197.7 | 99.4 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.9 | 4.2 | 0 | 3.2 | 2.4 | 20.2 | 8.9 | 4.7 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 25.4 | 56.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 6.3 | 13.5 | 14.4 | 6.1 | 0 | 32.8 | 54.4 | 3.3 | 0 | 6.7 | 2.4 | 8.2 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.5 |  |  | 15.5 |  | 8.3 | 6362.0604 | 21.6 | 0 | 6.16 | 7.8 | 27.2325 | 18.9112 | 10.4 | 16.1 | 108.2037
13/07/2025 | 02:00 | 63.3 | 598 | 203.9 |  |  | 53.5 | 80.9 |  |  | 175.6 | 175.7 | 175.9 | 279.2 | 214 | 111.6 | 317.1 | 4.3 |  |  |  |  | 126.9 | 7.3 | 6 |  | 7 | 9.8 | 40.3 |  |  |  |  | 56.4 | 110.8 |  |  |  | 6.4589 | 0 | 34 | 0 | 25.4 | 18.1 | 15.2 | 63.8 | 185 | 185.8 | 183.2 | 66.8 | 5.1 | 1 | 16.1 | 37.6 | 2 | 0 | 44.7 |  |  | 72.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 42 | 177.8 | 175.6 | 209.5 | 274.6 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 74.3 | 81.9 | 63.6 | 69.1 | 29.7 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 150.3 | [5 empty] | 136.3 | 78.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.9 | 4.3 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.4 | 9.1 | 4.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.7 | 56.2 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 5.9 | 3.2 | 4.2 | 6.2 | 13.5 | 14.1 | 7.5 | 0 | 23 | 43.6 | 3.1 | 0.2 | 6.7 | 2.4 | 8.2 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.9 | 5.9 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.5 |  |  | 15.3 |  | 8.3 | 6213.8589 | 21.7 | 0 | 6.16 | 7.9 | 27.1776 | 18.911 | 10.4 | 16.1 | 108.3487
13/07/2025 | 02:30 | 57.8 | 593.8 | 201.3 |  |  | 50 | 79.7 |  |  | 184.8 | 184.3 | 184.3 | 272.6 | 215.7 | 111.3 | 284.7 | 4.2 |  |  |  |  | 120.3 | 6.8 | 5.7 |  | 7.1 | 9.8 | 40.2 |  |  |  |  | 55.6 | 111.5 |  |  |  | 6.4587 | 0 | 37.1 | 0 | 23.9 | 18.2 | 15.2 | 62.4 | 180.3 | 180.8 | 183.1 | 65.9 | 5.3 | 1.1 | 13.6 | 36.9 | 2 | 0 | 37.7 |  |  | 70.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 41.4 | 178.1 | 175.4 | 209.8 | 274.2 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 159.9 | 80.8 | 62.8 | 66.9 | 29.1 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 149.4 | [5 empty] | 136.7 | 77.3 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.9 | 4.2 | 0 | 3.2 | 2.3 | 19.8 | 9.3 | 4.7 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.6 | 54.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 5.8 | 3.5 | 4 | 5.5 | 13.5 | 13.4 | 10.3 | 0 | 30.3 | 44.3 | 2.9 | 0.5 | 6.7 | 2.4 | 7.8 | 4.3 | 7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 3.6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.3 |  |  | 15.4 |  | 7.2 | 6241.3587 | 21.8 | 0 | 6.16 | 7.8 | 27.1762 | 18.9114 | 10.3 | 16 | 108.1476
13/07/2025 | 03:00 | 60.4 | 595.2 | 204 |  |  | 50.2 | 79.3 |  |  | 188.5 | 190.6 | 189.2 | 276.9 | 216.8 | 111.1 | 313.1 | 4.2 |  |  |  |  | 119 | 6.9 | 5.6 |  | 7 | 9.8 | 39 |  |  |  |  | 55.7 | 96.3 |  |  |  | 6.4581 | 0 | 33.5 | 0 | 23.7 | 18.1 | 15.2 | 60.6 | 180.6 | 181.1 | 182.7 | 66.2 | 5.3 | 1.3 | 14.3 | 35 | 2 | 0 | 38.2 |  |  | 70.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 41.3 | 177.7 | 175.5 | 209.2 | 274.7 | [7 empty] | 2.4 | 1.2 | 80.5 | 79.8 | 62.6 | 66.6 | 29.2 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 148.6 | [5 empty] | 136.9 | 76.3 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 4.1 | 0 | 3.2 | 2.3 | 19.7 | 9.4 | 4.8 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 22.8 | 47.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 5.9 | 3.7 | 4.1 | 5.5 | 13.4 | 11.4 | 11.2 | 0 | 20.5 | 37.9 | 2.4 | 0.5 | 6.7 | 2.4 | 7.6 | 4.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 8.2 |  |  | 15.5 |  | 7.7 | 6153.6581 | 22 | 0 | 6.16 | 7.9 | 27.1693 | 18.9114 | 10.4 | 16.4 | 108.9407
13/07/2025 | 03:30 | 53.2 | 591.5 | 202.7 |  |  | 30.4 | 83.2 |  |  | 180.7 | 180.4 | 180.2 | 271 | 217.7 | 111.6 | 339.3 | 4.1 |  |  |  |  | 116.8 | 6.5 | 5.4 |  | 7 | 9.8 | 40 |  |  |  |  | 55.2 | 75.7 |  |  |  | 6.4594 | 0 | 37 | 0 | 24.5 | 18.3 | 15.2 | 62.1 | 179.4 | 180 | 183.8 | 65.1 | 5.3 | 1.3 | 12.7 | 32.8 | 2 | 0 | 46.1 |  |  | 39.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 40.5 | 178 | 176 | 209 | 274.4 | [7 empty] | 30.3 | 1.2 | 56.9 | 72 | 61.8 | 66.4 | 28.7 |  |  |  | 147.2 | 149.6 | 149.9 | [5 empty] | 136.6 | 77.8 | 0 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.9 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.3 | 19.7 | 9.3 | 8.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.9 | 39.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 16.5 | 1.3 | 0.3 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | 5.4 | 13.4 | 10.7 | 12 | 0 | 16.2 | 39 | 1.5 | 0 | 6.7 | 2.4 | 7.4 | 4.2 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 8.2 |  |  | 15.5 |  | 8.7 | 6060.3594 | 22.2 | 0 | 0 | 7.8 | 27.1722 | 18.9113 | 10.4 | 16.1 | 102.5835
13/07/2025 | 04:00 | 56.9 | 597.1 | 202.9 |  |  | 31.9 | 82 |  |  | 148.7 | 148.4 | 148.4 | 249.1 | 217 | 111.9 | 328.2 | 4.3 |  |  |  |  | 120.5 | 7 | 5.6 |  | 6.9 | 9.8 | 39.9 |  |  |  |  | 55.9 | 95.4 |  |  |  | 6.4595 | 0 | 37 | 0 | 24.9 | 18.2 | 15.2 | 62.8 | 181.2 | 181.9 | 183.3 | 65.8 | 5.3 | 1.4 | 11.8 | 33.7 | 2 | 0 | 55.4 |  |  | 40.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 41.5 | 177.8 | 175.5 | 209 | 274.5 | [7 empty] | 28.8 | 1.2 | 66.5 | 67.1 | 63.2 | 67 | 29.3 |  |  |  | 146.6 | 149 | 149.5 | [5 empty] | 136.6 | 77.1 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.9 | 2.7 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.1 | 9.2 | 8.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.5 | 41.7 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 10.9 | 1.3 | 0.3 | 6.1 | 3.6 | 4.2 | 5.6 | 13.5 | 15.8 | 13 | 0 | 16.9 | 33.6 | 0.9 | 0 | 6.7 | 2.4 | 7.4 | 4.2 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.3 |  |  | 15.5 |  | 8.3 | 5976.2595 | 22.2 | 0 | 6.16 | 7.9 | 27.1418 | 18.9114 | 10.2 | 16 | 108.5131
13/07/2025 | 04:30 | 62.1 | 601.6 | 204.9 |  |  | 32.6 | 83.8 |  |  | 183 | 182.2 | 182.3 | 270.3 | 216.2 | 111.6 | 333.2 | 4.3 |  |  |  |  | 117.2 | 7.5 | 5.8 |  | 7 | 9.8 | 40.1 |  |  |  |  | 56.5 | 95.4 |  |  |  | 6.4599 | 0 | 37 | 0 | 25.9 | 18.3 | 15.2 | 62.3 | 185.1 | 185.2 | 184.1 | 60 | 5.3 | 1.4 | 20.3 | 34.1 | 2 | 0 | 59 |  |  | 21.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 18.5 | 177.6 | 175.4 | 209.7 | 274.9 | [7 empty] | 28.8 | 1.2 | 125.9 | 68.1 | 63.8 | 66.9 | 29.7 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 149.6 | [5 empty] | 136.4 | 76.7 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.9 | 2.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.5 | 9.3 | 8.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.3 | 46.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 10.8 | 1.3 | 0.3 | 6.1 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 13.6 | 15 | 10.3 | 0 | 12.9 | 31.1 | 0.7 | 0 | 6.7 | 2.4 | 7.4 | 4.2 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 8.9 |  |  | 15.5 |  | 8.2 | 6137.4599 | 22.3 | 0 | 6.16 | 7.9 | 27.1577 | 18.9117 | 10.4 | 16 | 108.8294
13/07/2025 | 05:00 | 56.1 | 597 | 203.1 |  |  | 31.4 | 82.1 |  |  | 188.4 | 196.5 | 196.7 | 283.3 | 215.2 | 111.5 | 342 | 4.2 |  |  |  |  | 119.6 | 6.8 | 5.5 |  | 7 | 9.8 | 40.4 |  |  |  |  | 55.6 | 72.1 |  |  |  | 6.4592 | 0 | 37 | 0 | 24.6 | 18.3 | 15.2 | 60 | 180.5 | 181 | 183.9 | 43.6 | 5.3 | 1.3 | 19.4 | 35.5 | 2 | 0 | 52.2 |  |  | 20.8 |  |  | 47.4 |  |  |  | 17 | 178.4 | 175.4 | 209.9 | 275 | [7 empty] | 28.9 | 1.2 | 110.1 | 69.1 | 62.8 | 69.9 | 29.1 |  |  |  | 147.1 | 149.7 | 150.2 | [5 empty] | 137 | 77.9 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.9 | 2.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20 | 9.2 | 8.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.1 | 46.4 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.6 | 1.3 | 0.3 | 6 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 13.6 | 15.4 | 11 | 0 | 17.9 | 36 | 0 | 0 | 6.7 | 2.4 | 7.4 | 4.2 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 |  |  | 15.5 |  | 7.6 | 6102.0593 | 22.4 | 0 | 6.16 | 7.9 | 27.1267 | 18.9115 | 10.2 | 16.1 | 108.7983
13/07/2025 | 05:30 | 57.9 | 601.4 | 203.7 |  |  | 31.8 | 83.8 |  |  | 186.9 | 186.3 | 187.3 | 261.9 | 216.3 | 111.7 | 306.4 | 4.3 |  |  |  |  | 121.4 | 7.5 | 5.7 |  | 7.1 | 9.8 | 40.1 |  |  |  |  | 56.2 | 110.7 |  |  |  | 6.4599 | 0 | 37 | 0 | 25.7 | 18.2 | 15.2 | 65 | 182.1 | 182.8 | 184.3 | 42.7 | 5.3 | 1.1 | 19.1 | 36.6 | 2 | 0 | 76.6 |  |  | 21.3 |  |  | 47 |  |  |  | 17.3 | 177.3 | 174.9 | 207.4 | 273.5 | [7 empty] | 29.4 | 1.2 | 137.9 | 83.3 | 64.4 | 67.9 | 28.8 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 149.3 | [5 empty] | 136.4 | 76.4 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.8 | 2.7 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.3 | 9.2 | 8.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.5 | 38.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 6 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 13.6 | 15.8 | 11.3 | 0 | 19.7 | 27.7 | 1.7 | 0 | 6.7 | 2.4 | 8.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.5 |  |  | 15.6 |  | 7.2 | 6122.2599 | 22.5 | 0 | 6.16 | 7.8 | 27.1506 | 18.9115 | 10.2 | 16.1 | 108.8221
13/07/2025 | 06:00 | 56.1 | 597.5 | 202.5 |  |  | 31.4 | 81.2 |  |  | 163.3 | 163.8 | 163.5 | 266.2 | 216.8 | 111.2 | 323.2 | 4.2 |  |  |  |  | 121.1 | 7 | 5.6 |  | 7.1 | 9.8 | 40.4 |  |  |  |  | 55.6 | 111.8 |  |  |  | 6.4604 | 0 | 37 | 0 | 25 | 18.2 | 15.2 | 63.5 | 179.5 | 180.2 | 184.1 | 42.4 | 5.3 | 0.9 | 18.9 | 35.7 | 2 | 0 | 37.4 |  |  | 20.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 17 | 176.9 | 174.9 | 206.6 | 273.1 | [7 empty] | 29.7 | 1.2 | 143.8 | 80 | 63.1 | 67.9 | 28.3 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 149.7 | [5 empty] | 136.9 | 77.2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 2.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 19.7 | 9.2 | 8.3 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 20 | 37.2 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 2.8 | 4.2 | 6.4 | 13.7 | 18.9 | 8.6 | 0 | 9.9 | 16.2 | 0 | 0 | 6.7 | 2.4 | 8.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.5 |  |  | 15.5 |  | 7.7 | 5997.4604 | 22.6 | 0 | 6.17 | 7.8 | 27.1235 | 18.9114 | 10.2 | 16 | 108.8049
13/07/2025 | 06:30 | 57 | 595.3 | 203.4 |  |  | 32.6 | 81.6 |  |  | 177.4 | 177.3 | 176.8 | 272.7 | 215.7 | 111.6 | 308.6 | 4.2 |  |  |  |  | 120.3 | 6.8 | 5.5 |  | 7 | 9.8 | 39.7 |  |  |  |  | 55.7 | 107.9 |  |  |  | 6.4608 | 0 | 38.9 | 0 | 27.3 | 18.1 | 15.1 | 61.9 | 180.9 | 181.4 | 183.7 | 42.9 | 5.1 | 1 | 11.6 | 35.5 | 2 | 0 | 64.1 |  |  | 20.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 17 | 177.4 | 175.1 | 208.3 | 274 | [7 empty] | 28.6 | 1.2 | 130.2 | 80.2 | 63.3 | 61.8 | 28.3 |  |  |  | 147.1 | 149.6 | 150.3 | [5 empty] | 136.8 | 77.4 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20 | 9.2 | 8.3 | 3.4 | 18.4 | 2.1 | 2.2 | 18.7 | 40.6 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | 0.3 | 6.7 | 2.8 | 4.1 | 6.3 | 13.7 | 14.7 | 9.3 | 0.3 | 6 | 14 | 0.2 | 0 | 6.7 | 2.4 | 7.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0 | 2.8 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 9.9 | 18.1 | 8.2 |  |  | 15 |  | 8.3 | 6026.1608 | 22.6 | 0 | 6.164 | 7.8 | 27.2025 | 18.9114 | 10.2 | 16.1 | 108.978
13/07/2025 | 07:00 | 55.4 | 589.9 | 201.5 |  |  | 44.5 | 80.8 |  |  | 143.3 | 142.5 | 143.3 | 240.2 | 214.6 | 111.5 | 277.8 | 4.1 |  |  |  |  | 121 | 6.8 | 5.8 |  | 6.9 | 9.6 | 38.7 |  |  |  |  | 55.5 | 59.5 |  |  |  | 6.46 | 0 | 38.8 | 0 | 27.1 | 18 | 15.1 | 62.6 | 179.5 | 180.2 | 181.7 | 42.8 | 5 | 1 | 9.4 | 35.4 | 2 | 0 | 37.4 |  |  | 20.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 16.9 | 177.3 | 175.3 | 209.4 | 274.7 | [7 empty] | 29.2 | 1.2 | 148.2 | 78.2 | 67.4 | 61.7 | 29.6 |  |  |  | 146.7 | 149.3 | 150 | [5 empty] | 100.9 | 70.4 | 0 | 41.4 | 14.5 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20 | 9.9 | 8.2 | 3.4 | 18.4 | 8.1 | 9 | 10.4 | 31.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 9.9 | 2.4 | 7.1 | 1.3 | 0.3 | 6.8 | 1.5 | 3.8 | 6.4 | 13.2 | 11 | 13.2 | 4.9 | 4.3 | 7.4 | 0.5 | 0 | 6.6 | 2.4 | 7.3 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 47.4 | 1.6 | 26.9 | 0.6 | 0 | 0 | 20.5 | 1.6 | 10 | 17.7 | 9.4 |  |  | 15 |  | 7.5 | 5835.46 | 22.5 | 0 | 6.162 | 7.8 | 27.1232 | 18.9119 | 10.2 | 16 | 108.6971
13/07/2025 | 07:30 | 53.2 | 588.5 | 200.9 |  |  | 89 | 75.9 |  |  | 151 | 150.9 | 150.8 | 250.6 | 217.1 | 111.7 | 215.4 | 4 |  |  |  |  | 115.1 | 6.5 | 5.4 |  | 7 | 9.5 | 38.4 |  |  |  |  | 54.8 | 61.1 |  |  |  | 6.4607 | 0 | 36.6 | 0 | 27.6 | 18.3 | 15.1 | 55.2 | 177.1 | 177.1 | 183.1 | 42.5 | 5.1 | 0.9 | 23 | 32.9 | 2 | 0 | 34.4 |  |  | 19.7 |  |  | 46.9 |  |  |  | 16.6 | 177.5 | 175.4 | 207.5 | 273.7 | [7 empty] | 30.7 | 1.2 | 57.7 | 78.8 | 64.2 | 61.4 | 28.6 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 149.5 | [5 empty] | 55.7 | 0 | 0 | 40.6 | 36 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 4.6 | 0 | 3.2 | 2.3 | 19.6 | 10 | 8.1 | 3.3 | 18.4 | 11.3 | 13.7 | 10.2 | 17.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 13.7 | 2.4 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 6.8 | 1.2 | 3.7 | 6.4 | 13.6 | 8.8 | 15 | 14.5 | 3.3 | 7.1 | 0.2 | 0 | 6.6 | 2.4 | 7.3 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 125.5 | 4 | 70.6 | 0.6 | 0 | 0 | 54.4 | 4.2 | 10 | 18.1 | 9.5 |  |  | 15 |  | 8.9 | 5810.4608 | 22.6 | 0 | 6.164 | 7.9 | 27.1127 | 18.9123 | 10.2 | 16.1 | 108.989
13/07/2025 | 08:00 | 61.6 | 604.5 | 199.7 |  |  | 39.2 | 82.1 |  |  | 127.6 | 128.4 | 129.2 | 212.3 | 216.9 | 111.9 | 121.5 | 4.5 |  |  |  |  | 124.4 | 8.1 | 6 |  | 7.1 | 11.2 | 41.5 |  |  |  |  | 56.8 | 60.4 |  |  |  | 6.4619 | 0 | 39.7 | 33.5 | 26.6 | 18.3 | 15.1 | 66 | 185.2 | 186.3 | 183 | 44.4 | 5 | 1 | 25.6 | 37.9 | 2 | 0 | 44.1 |  |  | 22.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 18.1 | 178.8 | 173.6 | 208.4 | 274.5 | [7 empty] | 32.8 | 1.2 | 143.8 | 90.1 | 67.9 | 63.2 | 30.2 |  |  |  | 145.9 | 148.6 | 148.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 33.5 | 56.4 | 0 | 0.2 | 9.3 | 0 | 4.6 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.1 | 10 | 5.9 | 3.3 | 18.4 | 12 | 14.6 | 11.7 | 17.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 14.5 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | 0.3 | 6.9 | 1.2 | 4.3 | 6.8 | 13.5 | 7.5 | 21 | 23.7 | 8.7 | 11.5 | 1.5 | 0.3 | 6.6 | 2.4 | 7.8 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 194.2 | 6.6 | 109.1 | 0.6 | 0 | 0 | 79.9 | 6.7 | 10 | 17.9 | 9 |  |  | 15.5 |  | 8.5 | 5925.5619 | 22.5 | 0 | 6.162 | 7.8 | 27.0564 | 18.9124 | 10 | 16 | 108.4309
13/07/2025 | 08:30 | 62 | 598.8 | 203.9 |  |  | 0 | 81.3 |  |  | 137 | 137.2 | 136.9 | 237.9 | 215.4 | 111.4 | 71.7 | 4.3 |  |  |  |  | 122 | 7.6 | 5.9 |  | 7 | 11.2 | 40.3 |  |  |  |  | 56.2 | 60.6 |  |  |  | 6.4605 | 0 | 36.9 | 30.8 | 26.7 | 18.2 | 15.1 | 63.6 | 183 | 183.8 | 183.3 | 43.8 | 5 | 1.3 | 28.5 | 36.5 | 2 | 0 | 42.5 |  |  | 52.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 17.3 | 177.1 | 175 | 207 | 274.1 | [7 empty] | 34.6 | 1.2 | 196.6 | 90.6 | 66.2 | 64.8 | 29.5 |  |  |  | 146.1 | 148.7 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 33.8 | 61.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.3 | 10 | 0 | 3.3 | 18.4 | 12.2 | 14.9 | 9 | 10.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | 0.3 | 6.6 | 1.2 | 4.1 | 6.7 | 13.6 | 6.2 | 28.4 | 28.8 | 7.9 | 13.8 | 1 | 0.2 | 6.6 | 2.4 | 8 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 202.9 | 8.8 | 115.4 | 0.6 | 0 | 0 | 83.5 | 8.9 | 10 | 18 | 9.6 |  |  | 15.2 |  | 8.3 | 5970.6605 | 22.3 | 0 | 6.162 | 7.8 | 27.0724 | 18.9119 | 9.9 | 16.1 | 108.2463
13/07/2025 | 09:00 | 53.6 | 644.6 | 216.1 |  |  | 0 | 80.7 |  |  | 140.2 | 139.7 | 139.9 | 250.1 | 216.9 | 112 | 102.2 | 4.1 |  |  |  |  | 118.3 | 6.9 | 5.7 |  | 7.1 | 11 | 39.7 |  |  |  |  | 55.4 | 82.8 |  |  |  | 6.4599 | 0 | 38 | 29.8 | 26.1 | 18.2 | 15.2 | 58.6 | 179.3 | 180 | 183.7 | 42.4 | 5.3 | 1.5 | 13.3 | 34.3 | 2 | 0 | 39.3 |  |  | 92.1 |  |  | 46.5 |  |  |  | 16.9 | 178.2 | 176 | 208.9 | 274.7 | [7 empty] | 36.2 | 1.2 | 144.5 | 86.4 | 65.5 | 64.7 | 29.2 |  |  |  | 147.2 | 149.5 | 150.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 26.7 | 62.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.3 | 19.9 | 10 | 0 | 3.3 | 18.4 | 12.3 | 14.9 | 6.9 | 13.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.8 | 2.4 | 15.6 | 1.2 | 0.3 | 6.1 | 1.1 | 3.6 | 6.5 | 13.6 | 4.5 | 32 | 29.2 | 13.4 | 16.9 | 2.3 | 0.9 | 6.6 | 2.4 | 8 | 4.2 | 5 | 5 | 0 | 206 | 10.8 | 116.7 | 0.6 | 0 | 0 | 84.7 | 10.8 | 10 | 18 | 8.6 |  |  | 15 |  | 7.9 | 6067.9599 | 22.1 | 0 | 6.162 | 7.9 | 26.949 | 18.9115 | 10 | 16.2 | 108.2225
13/07/2025 | 09:30 | 60.4 | 646.1 | 216.1 |  |  | 0 | 75.7 |  |  | 150.7 | 151.5 | 151.4 | 246.3 | 214.6 | 110.7 | 171.5 | 4.3 |  |  |  |  | 118.2 | 6.6 | 5.5 |  | 6.9 | 11.3 | 40.4 |  |  |  |  | 55.9 | 84.3 |  |  |  | 6.4593 | 0 | 38 | 59.9 | 25.1 | 18.2 | 15.2 | 64.3 | 181.8 | 182.2 | 183.5 | 56.6 | 5.2 | 1.4 | 17.1 | 38.2 | 2 | 0 | 93.3 |  |  | 93.5 |  |  | 46 |  |  |  | 30.7 | 178.1 | 175.8 | 208.9 | 273.9 | [7 empty] | 38 | 1.2 | 144.6 | 93.8 | 66 | 64.8 | 29.6 |  |  |  | 146.2 | 148.8 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 29.7 | 62.5 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.3 | 20 | 10 | 0 | 3.3 | 18.4 | 12 | 14.9 | 7.3 | 11.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.2 | 2.4 | 20.1 | 1.2 | 0.3 | 6.2 | 1 | 3.6 | 5.3 | 13.6 | 2.6 | 34.4 | 29.2 | 14.5 | 22.4 | 3.4 | 2.2 | 6.6 | 2.4 | 7.3 | 4.2 | 5 | 5 | 0 | 208.6 | 12.3 | 117.1 | 0.6 | 0 | 0 | 85.2 | 12.5 | 10 | 18 | 9 |  |  | 15.5 |  | 8.4 | 6326.9593 | 21.8 | 0 | 6.162 | 7.8 | 26.8802 | 18.911 | 9.9 | 16.1 | 107.5532
13/07/2025 | 10:00 | 61.4 | 647.5 | 216.9 |  |  | 0 | 81.2 |  |  | 142.5 | 142.2 | 142.2 | 249 | 213.9 | 110.8 | 221.4 | 4.3 |  |  |  |  | 119.2 | 7 | 5.7 |  | 7.1 | 12 | 40.4 |  |  |  |  | 56.3 | 101.5 |  |  |  | 6.4588 | 0 | 37.8 | 76.3 | 27.5 | 18.2 | 15.2 | 64.2 | 183.5 | 184.2 | 183.1 | 56.6 | 5.2 | 1.5 | 34.5 | 35.6 | 2 | 0 | 45.6 |  |  | 93.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 30.9 | 178.2 | 175.5 | 208.8 | 273.8 | [7 empty] | 39.2 | 1.2 | 157.7 | 89.7 | 66.5 | 65 | 30 |  |  |  | 146.8 | 149.2 | 150.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 62.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.3 | 20.3 | 10 | 0 | 3.2 | 18.4 | 11.8 | 14.9 | 6.2 | 15 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 6.2 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 13.4 | 2.8 | 35.1 | 29.2 | 14.7 | 29.7 | 1.7 | 1.3 | 6.6 | 2.4 | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 0 | 211 | 13.6 | 117.1 | 0.6 | 0 | 0 | 85.7 | 14 | 10 | 17.9 | 9.3 |  |  | 15.4 |  | 8.6 | 6396.7588 | 21.6 | 0 | 6.162 | 8 | 26.7508 | 18.9121 | 10.1 | 16 | 107.5249
13/07/2025 | 10:30 | 61.5 | 653.5 | 216.5 |  |  | 0 | 83.3 |  |  | 139.4 | 139.6 | 138.7 | 223.9 | 213.9 | 110.6 | 247.2 | 4.3 |  |  |  |  | 123.6 | 7.4 | 6 |  | 7.1 | 12 | 41 |  |  |  |  | 56.5 | 100.4 |  |  |  | 6.4588 | 0 | 36 | 77.1 | 23.6 | 18.2 | 15.2 | 64.8 | 184 | 184.4 | 184.7 | 78.8 | 5.3 | 1.5 | 14 | 35 | 2 | 0 | 55.1 |  |  | 94.2 |  |  | 48.2 |  |  |  | 56.2 | 177.4 | 174.8 | 209.1 | 273 | [7 empty] | 38.7 | 1.2 | 164.6 | 90.5 | 67 | 65 | 29.6 |  |  |  | 146.3 | 148.6 | 149.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 42 | 63 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 20.5 | 9.2 | 0 | 3.3 | 18.4 | 12.5 | 15.3 | 8.3 | 21.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.2 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 6.2 | 2 | 3.8 | 5.3 | 13.1 | 3.1 | 45.8 | 28.9 | 17.6 | 32.4 | 3.5 | 1.5 | 6.6 | 2.4 | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 0 | 211.6 | 14.8 | 116.5 | 0.6 | 0 | 0 | 85.8 | 15.2 | 10 | 17.7 | 9 |  |  | 15.5 |  | 9 | 6485.9587 | 21.4 | 0 | 6.16 | 7.8 | 26.5786 | 18.9146 | 10 | 16.1 | 106.9532
13/07/2025 | 11:00 | 55.4 | 644 | 216.7 |  |  | 0 | 82.3 |  |  | 105.3 | 105.5 | 105.1 | 215.8 | 215.6 | 111.1 | 174.4 | 4.2 |  |  |  |  | 120.7 | 6.6 | 5.4 |  | 7 | 12 | 74.7 |  |  |  |  | 55.7 | 100.3 |  |  |  | 6.4575 | 0 | 36 | 75.8 | 24.7 | 18.2 | 15.2 | 60.7 | 181 | 181.8 | 182.8 | 76.1 | 5.2 | 1.5 | 33.8 | 37.4 | 2 | 0 | 116.2 |  |  | 93.1 |  |  | 48 |  |  |  | 55.4 | 177.1 | 174.6 | 208.9 | 273.5 | [7 empty] | 39.8 | 1.2 | 147.2 | 85.3 | 66 | 65 | 29 |  |  |  | 146.7 | 148.9 | 150.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 54.7 | 63 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 20 | 9.4 | 0 | 3.3 | 18.4 | 12.6 | 15.5 | 11.4 | 24.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.8 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 6 | 2.4 | 3.5 | 5 | 13 | 2.1 | 51.4 | 28.7 | 25.5 | 37.1 | 3 | 2.4 | 6.6 | 2.4 | 7.6 | 4.2 | 4.8 | 5 | 0 | 212.1 | 15.6 | 116.2 | 0.6 | 0 | 0 | 85.8 | 16.1 | 10 | 17.7 | 9.7 |  |  | 15.5 |  | 8.8 | 6400.2575 | 21.4 | 0 | 6.166 | 7.8 | 26.4761 | 18.9181 | 9.8 | 16.1 | 106.6602
13/07/2025 | 11:30 | 59 | 644.4 | 216.6 |  |  | 0 | 84 |  |  | 151.6 | 151.5 | 151.1 | 245.5 | 211.8 | 110.4 | 220 | 4.3 |  |  |  |  | 116.8 | 6.8 | 5.6 |  | 7.1 | 12 | 75.6 |  |  |  |  | 55.8 | 83.5 |  |  |  | 6.4583 | 0 | 34.8 | 75.8 | 24.1 | 18.2 | 15.2 | 61.3 | 181.8 | 181.9 | 184 | 76 | 5.3 | 1.5 | 34.3 | 34 | 2 | 0 | 66.7 |  |  | 93.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 55.6 | 176.1 | 173.9 | 207.7 | 273.1 | [7 empty] | 40 | 1.2 | 129.2 | 84.3 | 65.9 | 66 | 28.4 |  |  |  | 145.6 | 148 | 149.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 57.2 | 63.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 20 | 10 | 0 | 3.2 | 18.4 | 12.7 | 15.6 | 10.8 | 30.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.7 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 5.5 | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 13.1 | 2 | 58.4 | 28.8 | 24.9 | 41.8 | 4.4 | 2.6 | 6.6 | 2.4 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 213.2 | 16.1 | 116.3 | 0.6 | 0 | 0 | 86.3 | 16.5 | 10 | 17.9 | 9.6 |  |  | 15.6 |  | 8.1 | 6541.3583 | 21.2 | 0 | 6.162 | 7.8 | 26.3174 | 18.9217 | 9.8 | 16 | 106.2011
13/07/2025 | 12:00 | 63.6 | 648.7 | 217.3 |  |  | 0 | 84.3 |  |  | 144.5 | 144.7 | 144.8 | 241 | 212.9 | 110.5 | 147.7 | 4.3 |  |  |  |  | 122.9 | 7.5 | 5.6 |  | 7.1 | 12 | 75.7 |  |  |  |  | 56.4 | 82.8 |  |  |  | 6.4588 | 0 | 36.3 | 76.2 | 24.1 | 18.2 | 15.2 | 63.7 | 184.7 | 185 | 183.6 | 77.7 | 5.2 | 1.5 | 35.1 | 34.6 | 2 | 0 | 54.5 |  |  | 93.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 56 | 176.1 | 173.5 | 206.7 | 271.9 | [7 empty] | 40.8 | 1.2 | 155.8 | 79.5 | 66.5 | 65.6 | 28.8 |  |  |  | 145.2 | 147.7 | 149.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 52.5 | 63.7 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.3 | 10 | 0 | 3.2 | 18.4 | 12.7 | 15.5 | 10.9 | 40.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.7 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 5.4 | 2.9 | 3.6 | 5.2 | 13.1 | 2.3 | 51 | 28.9 | 41.7 | 47.4 | 7.4 | 4.3 | 6.6 | 2.4 | 8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 214.7 | 16.7 | 117.4 | 0.6 | 0 | 0 | 87 | 16.7 | 10 | 17.8 | 9.5 |  |  | 15.5 |  | 8.8 | 6514.4587 | 21 | 0 | 6.162 | 7.8 | 26.2742 | 18.9271 | 9.8 | 16 | 105.9633
13/07/2025 | 12:30 | 44.8 | 643.8 | 217 |  |  | 0 | 83.9 |  |  | 157.8 | 156.7 | 157.1 | 246 | 213.9 | 110.6 | 154.8 | 4.3 |  |  |  |  | 119.9 | 7 | 5.3 |  | 7.1 | 11.7 | 75.4 |  |  |  |  | 55.8 | 83.7 |  |  |  | 6.4592 | 0 | 34.8 | 75.9 | 22.8 | 18.2 | 15.2 | 63.7 | 181.6 | 181.9 | 183.9 | 76.8 | 5.2 | 1.5 | 34.2 | 34.8 | 2 | 15.8 | 54.7 |  |  | 79 |  |  | 45.5 |  |  |  | 55.8 | 175.4 | 173.3 | 207.1 | 271.9 | [7 empty] | 41.1 | 1.2 | 132.6 | 75.6 | 65.9 | 66 | 28.4 |  |  |  | 145.2 | 147.7 | 149.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 43.3 | 65.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 19.9 | 10 | 0 | 3.2 | 18.4 | 12.7 | 15.5 | 7.8 | 34.7 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.8 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 5.5 | 2.9 | 3.4 | 5 | 13.2 | 9.1 | 60.8 | 28.9 | 35.5 | 38.1 | 4.9 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | 8 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 216.1 | 16.8 | 117.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 87.1 | 16.5 | 10 | 17.9 | 9.6 |  |  | 15.5 |  | 8.3 | 6481.5592 | 20.9 | 0 | 6.162 | 7.8 | 26.1205 | 18.9312 | 9.9 | 16.1 | 105.9137
13/07/2025 | 13:00 | 48.9 | 651.7 | 217.4 |  |  | 0 | 80.5 |  |  | 136 | 135.1 | 136.3 | 225 | 209.2 | 110.8 | 202.9 | 4.4 |  |  |  |  | 123.7 | 7.5 | 5.8 |  | 7.1 | 11.9 | 76.4 |  |  |  |  | 56.3 | 82.8 |  |  |  | 6.4596 | 0 | 34 | 98.9 | 22 | 18.2 | 15.2 | 64.9 | 184.4 | 184.8 | 184.6 | 86.9 | 5.3 | 1.5 | 29.3 | 35.3 | 2 | 16.1 | 56.9 |  |  | 80 |  |  | 46.5 |  |  |  | 67.2 | 175.8 | 173.3 | 206.6 | 271.4 | [7 empty] | 40.7 | 1.3 | 154 | 77.2 | 62.5 | 66.1 | 28.8 |  |  |  | 145.2 | 147.3 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 40.4 | 64.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.5 | 10 | 0 | 3.2 | 18.4 | 12.7 | 15.5 | 9.3 | 30.3 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 16 | 2.4 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 5.5 | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 13.5 | 17.5 | 75.1 | 29 | 42 | 47 | 6.3 | 3.8 | 6.6 | 2.4 | 7.7 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 216.1 | 16.2 | 117.8 | 0.6 | 0 | 0 | 87.1 | 16.2 | 10 | 18 | 9.4 |  |  | 15.5 |  | 8.5 | 6558.7596 | 20.9 | 2.375 | 6.16 | 8 | 26.2231 | 18.9349 | 9.9 | 16.1 | 108.593
13/07/2025 | 13:30 | 48.2 | 648 | 216.8 |  |  | 0 | 82.3 |  |  | 112.2 | 112.4 | 111.9 | 224.9 | 211.5 | 110.7 | 136 | 4.3 |  |  |  |  | 121.9 | 7.5 | 6 |  | 7.1 | 11.8 | 75.3 |  |  |  |  | 56.2 | 82.5 |  |  |  | 6.4593 | 0 | 34 | 134.5 | 23.9 | 18.4 | 15.2 | 64.3 | 183.4 | 184 | 183.2 | 87.1 | 5.3 | 1.3 | 34.7 | 36.3 | 2 | 16.1 | 77.9 |  |  | 79.8 |  |  | 46.1 |  |  |  | 67 | 174.8 | 172.3 | 206.6 | 270.3 | [7 empty] | 40.4 | 1.3 | 133.4 | 77.5 | 62.3 | 66.4 | 28.7 |  |  |  | 145.4 | 147.9 | 149.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 46.4 | 65.1 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.2 | 20.3 | 10 | 0 | 3.2 | 18.4 | 12.8 | 15.4 | 8.9 | 30.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 16 | 2.4 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 5.5 | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 13.5 | 19.6 | 69.7 | 29.3 | 37.4 | 44.8 | 5.3 | 3.9 | 6.6 | 2.4 | 7.3 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 215.4 | 15.5 | 118.6 | 0.6 | 0 | 0 | 87.2 | 15.3 | 10 | 17.9 | 9.4 |  |  | 15 |  | 8.2 | 6446.2594 | 20.7 | 2.52 | 6.158 | 8 | 26.242 | 18.9375 | 9.9 | 16 | 108.4575
13/07/2025 | 14:00 | 47.9 | 647.5 | 216.7 |  |  | 0 | 82.4 |  |  | 157.3 | 157.5 | 157 | 249.6 | 211.4 | 109.9 | 199.1 | 4.3 |  |  |  |  | 123.1 | 7.2 | 5.9 |  | 7.1 | 12.1 | 75.4 |  |  |  |  | 56 | 83.1 |  |  |  | 6.4583 | 0 | 26.3 | 133.9 | 21.7 | 18.4 | 15.2 | 61.8 | 182.3 | 182.6 | 184.1 | 85.4 | 5.2 | 1 | 34.3 | 34.4 | 2 | 16 | 44.8 |  |  | 40.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 66.9 | 174.1 | 172.4 | 205.8 | 269.9 | [7 empty] | 40.2 | 1.2 | 130.6 | 81.1 | 61.2 | 66.4 | 28.6 |  |  |  | 145.5 | 147.7 | 149.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 47.3 | 64.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.2 | 20.3 | 10 | 0 | 3.3 | 18.4 | 12.9 | 15.3 | 9.1 | 32.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.9 | 2.4 | 13.8 | 1.3 | 0.3 | 5.8 | 2.9 | 3.6 | 5.1 | 13.6 | 21.6 | 67.7 | 29.7 | 30.1 | 39.5 | 4.7 | 2.3 | 6.7 | 2.4 | 7.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 216 | 14.5 | 119.4 | 0.6 | 0 | 0 | 87.3 | 14.3 | 10 | 18.1 | 9.1 |  |  | 15 |  | 7.7 | 6555.6583 | 20.5 | 3.131 | 6.16 | 8 | 25.9575 | 18.9397 | 10 | 16.1 | 108.7882
13/07/2025 | 14:30 | 44.4 | 650.7 | 216.9 |  |  | 0 | 84.8 |  |  | 139.9 | 140 | 139.6 | 235.9 | 208.8 | 110.4 | 259 | 4.3 |  |  |  |  | 120.7 | 7 | 6 |  | 7.1 | 12.4 | 75.7 |  |  |  |  | 56.3 | 83.1 |  |  |  | 6.4585 | 0 | 33.3 | 110.6 | 23 | 18.5 | 15.1 | 61.8 | 181.9 | 182.6 | 184.1 | 85.3 | 5.3 | 1 | 25.3 | 34.5 | 2 | 15.7 | 23.1 |  |  | 40.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 67 | 175.4 | 172.8 | 205.9 | 270.5 | [7 empty] | 40.6 | 1.3 | 192.5 | 77.1 | 61.6 | 66.5 | 28.8 |  |  |  | 145.4 | 147.9 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 41.6 | 64.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.5 | 10 | 0 | 3.3 | 18.4 | 12.9 | 15.3 | 8.5 | 34.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 16 | 2.4 | 11 | 1.3 | 0.3 | 5.8 | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 13.4 | 18.8 | 67.4 | 29.6 | 36.8 | 43.2 | 5.6 | 3.2 | 6.7 | 2.4 | 7.7 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 213.4 | 13 | 120 | 0.6 | 0 | 20 | 87.2 | 13.1 | 10 | 18 | 9.3 |  |  | 15.5 |  | 8.4 | 6582.1585 | 20.4 | 3.135 | 6.16 | 8 | 25.6695 | 18.9414 | 10.1 | 16.1 | 108.506
13/07/2025 | 15:00 | 49.5 | 651 | 216.7 |  |  | 0 | 83.6 |  |  | 123.2 | 123.3 | 123 | 229.5 | 208.1 | 109.4 | 144.1 | 4.3 |  |  |  |  | 120.6 | 7.2 | 5.8 |  | 7.1 | 12.4 | 75.8 |  |  |  |  | 56.6 | 82.9 |  |  |  | 6.46 | 0 | 33.7 | 31.4 | 24.5 | 18.7 | 15.1 | 66.2 | 184.3 | 184.5 | 183.7 | 86.7 | 5.1 | 0.8 | 29.9 | 34.6 | 2 | 16.1 | 22.1 |  |  | 41.1 |  |  | 46.3 |  |  |  | 67.6 | 175 | 172.5 | 205.5 | 270.3 | [7 empty] | 40.3 | 1.3 | 220.9 | 77.5 | 61.9 | 64.8 | 30.2 |  |  |  | 144.9 | 147 | 149.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 45.9 | 63 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.5 | 10 | 0 | 3.3 | 18.4 | 12.6 | 15 | 8.3 | 33.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 2.4 | 11 | 1.3 | 0.3 | 5.9 | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 13.4 | 21.9 | 66.2 | 29.4 | 34.2 | 45.3 | 5.7 | 3 | 6.6 | 2.4 | 7.7 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 209.3 | 11.3 | 119.3 | 0.6 | 49.9 | 86.5 | 86.4 | 11.5 | 10 | 17.9 | 9.4 |  |  | 15.4 |  | 8.6 | 6486.66 | 20.3 | 2.937 | 6.16 | 8 | 25.8265 | 18.9441 | 10 | 16.2 | 108.3675
13/07/2025 | 15:30 | 48.9 | 648.7 | 217 |  |  | 0 | 83.2 |  |  | 121.3 | 121 | 120.4 | 214.2 | 211.2 | 110 | 146.6 | 4.3 |  |  |  |  | 122.2 | 8.1 | 5.5 |  | 6.9 | 12.4 | 75.6 |  |  |  |  | 56.1 | 82.4 |  |  |  | 6.4601 | 0 | 32.6 | 30.8 | 21.5 | 18.6 | 15.1 | 64.7 | 183.9 | 184.6 | 184.6 | 58.7 | 5.2 | 0.8 | 26.7 | 35.1 | 2 | 16.2 | 22.8 |  |  | 40.6 |  |  | 46.2 |  |  |  | 18.3 | 174.7 | 173 | 205.7 | 270.5 | [7 empty] | 40.7 | 1.3 | 192.3 | 86.7 | 63.3 | 65.5 | 29.8 |  |  |  | 145.5 | 147.7 | 149.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 55.9 | 60.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.2 | 20.3 | 10 | 0 | 3.3 | 18.4 | 11.9 | 14.1 | 11.6 | 45.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 14.1 | 2.4 | 11 | 1.4 | 0.3 | 5.9 | 2.9 | 3.9 | 5.2 | 13.3 | 22.2 | 74.5 | 28.7 | 43.9 | 48 | 5.7 | 4.5 | 6.5 | 2.3 | 7.7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 202.3 | 9.3 | 115.6 | 0.6 | 103.8 | 96.7 | 83.1 | 9.5 | 9.8 | 18 | 9.4 |  |  | 15.6 |  | 8.2 | 6455.4601 | 20.2 | 2.932 | 6.16 | 8 | 25.9718 | 18.9464 | 10.2 | 16 | 108.4102
13/07/2025 | 16:00 | 53 | 656.5 | 216.3 |  |  | 0 | 81.8 |  |  | 120.9 | 120.9 | 120.3 | 214.6 | 210.8 | 109.9 | 296.6 | 4.4 |  |  |  |  | 124.8 | 8.5 | 5.5 |  | 7.1 | 12.4 | 76.2 |  |  |  |  | 56.8 | 83.2 |  |  |  | 6.4612 | 0 | 33.3 | 31.5 | 22.4 | 18.6 | 15.1 | 64 | 185.9 | 186.2 | 184 | 42.7 | 5.2 | 0.9 | 30.7 | 35.9 | 2 | 16.3 | 25.7 |  |  | 42 |  |  | 46.5 |  |  |  | 18.7 | 175.2 | 172.6 | 206 | 270.9 | [7 empty] | 0 | 1.3 | 140 | 90.5 | 64.4 | 65.7 | 30.3 |  |  |  | 143.7 | 146.5 | 148.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 63.9 | 48.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.5 | 10 | 0 | 3.3 | 18.4 | 10 | 11.9 | 13.3 | 51.3 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 10.3 | 2.4 | 11.1 | 1.5 | 0.3 | 5.9 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | 13.6 | 18.4 | 70.6 | 21.4 | 50.5 | 46.1 | 8.7 | 4.5 | 6.5 | 2.3 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 182.9 | 7.1 | 88.4 | 0.6 | 99.1 | 99.5 | 74.5 | 7.3 | 10 | 18.1 | 9.2 |  |  | 15.7 |  | 8.4 | 6455.5612 | 20.2 | 2.932 | 6.16 | 8 | 26.0577 | 18.948 | 10.3 | 16.1 | 108.6978
13/07/2025 | 16:30 | 39.8 | 639.9 | 215.8 |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 147.7 | 147 | 146.8 | 241.1 | 211.8 | 110.5 | 279.4 | 4.1 |  |  |  |  | 116.6 | 6.8 | 5 |  | 7 | 12.4 | 74.7 |  |  |  |  | 55.1 | 83.2 |  |  |  | 6.4614 | 0 | 32 | 29.9 | 20.2 | 18.8 | 15.1 | 62.5 | 178.5 | 178.9 | 183.9 | 41.1 | 5.1 | 1 | 27.8 | 35.4 | 2 | 15.4 | 26.2 |  |  | 37.5 |  |  | 46.3 |  |  |  | 17.6 | 176.2 | 174.1 | 207.3 | 271.8 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 214.7 | 84.1 | 61.8 | 64.8 | 29 |  |  |  | 144.6 | 147.2 | 149.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 72.3 | 24.5 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 19.9 | 10 | 0 | 3.4 | 18.4 | 4.7 | 5.4 | 16.6 | 56 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 2.4 | 11.1 | 1.5 | 0.3 | 6.1 | 2.9 | 3.8 | 4.9 | 13.7 | 21.5 | 68.3 | 11.6 | 41.1 | 48.8 | 5.9 | 4.3 | 6.5 | 2.3 | 7.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 110.7 | 4.6 | 48.3 | 0.6 | 118.3 | 118.9 | 44.5 | 4.8 | 10.1 | 18.1 | 9.5 |  |  | 15.6 |  | 8.5 | 6383.7614 | 20.1 | 2.933 | 6.16 | 8 | 26.1281 | 18.9486 | 10.4 | 16.2 | 108.8697
13/07/2025 | 17:00 | 47.1 | 648.8 | 216.8 |  |  | 0 | 81.1 |  |  | 145.9 | 145.5 | 145.8 | 239.1 | 211.5 | 110.6 | 464.1 | 4.3 |  |  |  |  | 121.3 | 7.3 | 5.7 |  | 6.9 | 12.4 | 75.8 |  |  |  |  | 56.1 | 83.8 |  |  |  | 6.461 | 0 | 32 | 32.6 | 20.6 | 18.8 | 15.1 | 61.5 | 182.6 | 183 | 184.4 | 50.5 | 5.2 | 0.9 | 34.3 | 33.2 | 2 | 16 | 74.3 |  |  | 59.2 |  |  | 46.5 |  |  |  | 28.6 | 176.9 | 173.8 | 208.9 | 272.4 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 206.5 | 87.8 | 63 | 65.4 | 29.7 |  |  |  | 145.1 | 147.7 | 149.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 7.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.2 | 9.8 | 0 | 3.4 | 18.4 | 0.5 | 0.5 | 17 | 56.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 12.2 | 1.5 | 0.3 | 6 | 3.2 | 4 | 5.1 | 13.7 | 23.3 | 54.6 | 2.7 | 46.6 | 52.6 | 8 | 5.7 | 6.5 | 2.3 | 7.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 30.1 | 2 | 11.1 | 0.6 | 124.1 | 122.6 | 12.2 | 2.2 | 10 | 18.1 | 8.4 |  |  | 15.4 |  | 7.9 | 6517.861 | 20.2 | 2.938 | 6.16 | 8 | 26.1868 | 18.9491 | 10.4 | 16.1 | 108.9339
13/07/2025 | 17:30 | 48 | 649.9 | 216.2 |  |  | 60.9 | 81.2 |  |  | 150.7 | 150.5 | 151.4 | 240.8 | 213.9 | 110.4 | 492.7 | 4.3 |  |  |  |  | 121.3 | 7.3 | 5.9 |  | 6.9 | 12.4 | 121.6 |  |  |  |  | 56.1 | 83.6 |  |  |  | 6.4616 | 0 | 32 | 30.7 | 21.8 | 18.6 | 15.1 | 64 | 182.1 | 182.6 | 184 | 84.6 | 5.4 | 1 | 34.1 | 32.7 | 2 | 15.8 | 22.4 |  |  | 94.7 |  |  | 46.4 |  |  |  | 62.6 | 176.2 | 174.1 | 208.2 | 273.3 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 210.6 | 84.4 | 64.5 | 66.1 | 28.9 |  |  |  | 145.6 | 148.2 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 9.9 | 0 | 0 | 3.3 | 2.3 | 20.3 | 9.2 | 0 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 15.8 | 57 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 14.5 | 1.5 | 0.3 | 6 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 13.6 | 20.9 | 40.2 | 0 | 44.6 | 50.6 | 8.8 | 6.9 | 6.5 | 2.3 | 8.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 111.9 | 104.4 | 0 | 0.1 | 9.9 | 18 | 9.3 |  |  | 15.4 |  | 7.7 | 6622.8616 | 20.2 | 2.943 | 6.16 | 8 | 26.3257 | 18.9478 | 10.6 | 16.1 | 109.2766
13/07/2025 | 18:00 | 44.2 | 644.9 | 215.9 |  |  | 68.7 | 79.9 |  |  | 148.4 | 148.1 | 148.8 | 237 | 214 | 110.3 | 559.2 | 4.3 |  |  |  |  | 119.4 | 6.7 | 5.7 |  | 7 | 14.5 | 123.2 |  |  |  |  | 55.9 | 83.6 |  |  |  | 6.4619 | 0 | 32.7 | 60.8 | 21.3 | 18.8 | 15 | 62.9 | 181.3 | 181.4 | 183.8 | 83.3 | 5.6 | 1 | 33.3 | 34.6 | 2 | 15.9 | 63.5 |  |  | 94.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 62.4 | 176.5 | 173.9 | 207.7 | 272.7 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 207.1 | 95.3 | 64 | 68.8 | 28.7 |  |  |  | 145.2 | 147.9 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 4.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 20.2 | 9.2 | 0 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.1 | 57.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 19.9 | 1.5 | 0.3 | 5.6 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 13.5 | 15.5 | 25.4 | 0 | 45.8 | 61.5 | 7.4 | 5.2 | 6.5 | 2.3 | 8.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.6 | 110.6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.2 |  |  | 15.4 |  | 8.2 | 6775.2619 | 20.4 | 2.941 | 6.16 | 8 | 26.5751 | 18.9427 | 10.7 | 16 | 109.7188
13/07/2025 | 18:30 | 139.5 | 651.1 | 216.3 |  |  | 91.7 | 79.4 |  |  | 187.1 | 204.6 | 211.1 | 285.5 | 213.2 | 110.6 | 504.6 | 4.3 |  |  |  |  | 121.4 | 7 | 5.6 |  | 6.9 | 14.5 | 141.5 |  |  |  |  | 56.1 | 110.7 |  |  |  | 6.4639 | 0 | 33.4 | 107.2 | 21 | 18.8 | 15.1 | 62.4 | 182.3 | 182.8 | 184.5 | 82.4 | 5.6 | 0.9 | 32.9 | 35.1 | 2 | 16.2 | 144.9 |  |  | 94.5 |  |  | 47.4 |  |  |  | 62.5 | 177.3 | 175 | 209.1 | 273.3 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 175.2 | 97.7 | 64.3 | 69.1 | 28.8 |  |  |  | 146.4 | 149.1 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.1 | 9.2 | 0 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 20.1 | 63.2 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.5 | 0.3 | 5.2 | 3 | 4.6 | 6.5 | 13.6 | 15.7 | 18.2 | 0 | 47.9 | 58.8 | 6.7 | 4.2 | 6.5 | 2.3 | 8.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.5 | 93.6 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 8.8 |  |  | 15.5 |  | 8.1 | 7173.9639 | 20.3 | 7.033 | 6.16 | 8 | 26.7373 | 18.9372 | 10.8 | 16 | 113.9675
13/07/2025 | 19:00 | 133.6 | 642.8 | 216.5 |  |  | 89.1 | 79.6 |  |  | 187.9 | 204.6 | 209 | 282.1 | 216 | 111.2 | 486.7 | 4.2 |  |  |  |  | 117.7 | 6.3 | 5.3 |  | 6.9 | 14.5 | 140.5 |  |  |  |  | 55.4 | 111.3 |  |  |  | 6.4638 | 0 | 32.1 | 145 | 21.6 | 18.6 | 15 | 60.7 | 180.2 | 180.6 | 183.8 | 81.3 | 5.6 | 1 | 32.6 | 36.2 | 2 | 15.6 | 127.2 |  |  | 93.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 61.9 | 178.4 | 176.1 | 210.2 | 274.4 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 214.6 | 95.6 | 63.4 | 68.7 | 28.4 |  |  |  | 146.9 | 149.4 | 150.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20 | 9.2 | 3.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.2 | 56.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.2 | 3 | 4.3 | 6.3 | 13.3 | 16.3 | 22.2 | 0 | 49.7 | 63.1 | 5.7 | 4.6 | 6.5 | 2.3 | 8.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.9 | 109.7 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9 |  |  | 15.4 |  | 7.7 | 7212.2638 | 19.9 | 7.715 | 6.16 | 8 | 26.8243 | 18.9312 | 10.8 | 16.2 | 114.5305
13/07/2025 | 19:30 | 133.3 | 642.4 | 216.1 |  |  | 89 | 81.3 |  |  | 186.8 | 203 | 208.5 | 278.5 | 216.1 | 111.2 | 494.3 | 4.1 |  |  |  |  | 120.9 | 6.5 | 5.3 |  | 7 | 14.6 | 140.4 |  |  |  |  | 55.3 | 111.5 |  |  |  | 6.4645 | 118.2351 | 33 | 145 | 20.8 | 18.6 | 15 | 61.8 | 179.7 | 180.1 | 183.4 | 80.5 | 5.6 | 0.9 | 32.7 | 36.3 | 2 | 15.6 | 138.4 |  |  | 93.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 61.6 | 176.8 | 174.8 | 208.5 | 273.2 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 218.9 | 90.2 | 63.3 | 72.5 | 28.4 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.2 | 19.8 | 9.2 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 23.8 | 62.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.2 | 3 | 4.3 | 6.3 | 13.4 | 8.7 | 23.5 | 0 | 57.5 | 82 | 7.8 | 7.9 | 6.5 | 2.3 | 8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.1 | 111.7 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.5 |  |  | 15.5 |  | 8.2 | 7385.2996 | 19.8 | 7.759 | 6.16 | 8 | 26.9276 | 18.9263 | 11 | 16.2 | 114.7729
13/07/2025 | 20:00 | 138.5 | 649 | 216.7 |  |  | 89.9 | 82.3 |  |  | 186.3 | 203 | 208.4 | 280.2 | 213.1 | 111.1 | 455.1 | 4.3 |  |  |  |  | 122.1 | 7.4 | 5.5 |  | 7.1 | 14.6 | 141 |  |  |  |  | 56.2 | 111.7 |  |  |  | 6.4647 | 148.3095 | 32 | 146.5 | 21 | 18.6 | 15 | 60.6 | 183.1 | 183.9 | 184 | 84 | 5.6 | 1 | 34.5 | 37.1 | 2 | 16 | 172.2 |  |  | 94.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 62.5 | 176.7 | 174.5 | 208.6 | 273 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 162 | 93 | 64.3 | 72.9 | 29.2 |  |  |  | 146.7 | 149.3 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.3 | 9.2 | 6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 21.5 | 56.9 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.2 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 13.6 | 4.1 | 26.7 | 0 | 61.1 | 81.5 | 9.5 | 8.1 | 6.5 | 2.3 | 8.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.9 | 109.6 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.6 |  |  | 15.6 |  | 8.1 | 7367.5742 | 19.5 | 7.843 | 6.16 | 8 | 26.9871 | 18.9226 | 11 | 16.1 | 114.5127
13/07/2025 | 20:30 | 138.7 | 648.4 | 216.8 |  |  | 89.7 | 78.2 |  |  | 187.1 | 204 | 203.7 | 280.2 | 214.3 | 110.9 | 560.2 | 4.3 |  |  |  |  | 119.3 | 7.2 | 5.4 |  | 7.1 | 14.7 | 141.2 |  |  |  |  | 55.9 | 112.2 |  |  |  | 6.464 | 148.2437 | 31 | 146.5 | 20.2 | 18.6 | 15 | 60.2 | 182.2 | 182.5 | 183.8 | 82.9 | 5.6 | 0.9 | 34.1 | 32.8 | 2 | 15.9 | 40.7 |  |  | 94.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 62.4 | 176.9 | 174.5 | 208.5 | 272.9 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 134.3 | 98.4 | 64.2 | 73.1 | 29.2 |  |  |  | 146.6 | 149.1 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.1 | 9 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.9 | 66.5 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.2 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 13.8 | 3 | 21.2 | 0 | 66.5 | 76.4 | 10.7 | 6.2 | 6.5 | 2.3 | 8.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 127.7 | 0 | 0 | 10 | 18.2 | 9.3 |  |  | 15.4 |  | 8 | 7336.1077 | 19.7 | 7.84 | 6.16 | 8 | 26.9831 | 18.919 | 11 | 16.1 | 114.7022
13/07/2025 | 21:00 | 136.3 | 653.3 | 218.1 |  |  | 87.5 | 79.5 |  |  | 189.1 | 205.8 | 210 | 273.7 | 216.3 | 110.9 | 513.9 | 4.2 |  |  |  |  | 120.1 | 7.3 | 5.3 |  | 7 | 14.9 | 140 |  |  |  |  | 56 | 111.6 |  |  |  | 6.4656 | 146.4643 | 31.5 | 143.1 | 20.2 | 18.6 | 15 | 63.6 | 177.6 | 178.2 | 186.1 | 82.1 | 5.6 | 1 | 34.8 | 30.8 | 2 | 15.3 | 76 |  |  | 94.4 |  |  | 47.8 |  |  |  | 61.4 | 179.2 | 177 | 211.4 | 275.3 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 143.1 | 96.8 | 64.4 | 71.4 | 29 |  |  |  | 148.9 | 151.1 | 152.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 5.5 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.4 | 8.8 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 23 | 67.8 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.2 | 3.7 | 4.1 | 6.3 | 13.8 | 1.3 | 16.5 | 0 | 63.3 | 77.1 | 10.1 | 5.8 | 6.5 | 2.3 | 8.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.5 | 106.5 | 0 | 0 | 10.1 | 18.1 | 9.6 |  |  | 15.5 |  | 7.9 | 7316.5299 | 19.7 | 7.836 | 6.16 | 8 | 26.9922 | 18.9165 | 11 | 16.2 | 114.8048
13/07/2025 | 21:30 | 141.4 | 650.7 | 215.2 |  |  | 91.6 | 80.3 |  |  | 185.1 | 185.4 | 184.8 | 256.2 | 212.7 | 110.6 | 458.9 | 4.3 |  |  |  |  | 121.6 | 7.8 | 5.4 |  | 7 | 14.8 | 141.9 |  |  |  |  | 56.3 | 111.3 |  |  |  | 6.4648 | 147.6273 | 31.4 | 65.4 | 20.9 | 18.6 | 15 | 64.2 | 184.4 | 184.6 | 183.2 | 83.8 | 5.3 | 0.9 | 28.6 | 32.8 | 2 | 16.6 | 53.1 |  |  | 94.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 63.2 | 177.1 | 173.2 | 209 | 273.6 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 208.4 | 98.6 | 64.8 | 72.1 | 29.4 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 149.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.3 | 8.7 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.3 | 76.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.2 | 3.6 | 4 | 6.4 | 13.8 | 0.8 | 12.7 | 0 | 55.5 | 77.8 | 7.8 | 4.4 | 6.5 | 2.3 | 8.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90 | 68.6 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 8.9 |  |  | 15.5 |  | 7.9 | 7082.992 | 19.7 | 7.842 | 6.16 | 8 | 26.8027 | 18.9139 | 10.8 | 16 | 114.2186
13/07/2025 | 22:00 | 138.6 | 641.8 | 215.2 |  |  | 90.4 | 80.3 |  |  | 186.3 | 198.2 | 198.2 | 277.4 | 213 | 110.8 | 477.6 | 4.2 |  |  |  |  | 121.3 | 7 | 5.2 |  | 7.1 | 14.8 | 140 |  |  |  |  | 55.8 | 111.4 |  |  |  | 6.4648 | 227.1469 | 30.1 | 73.1 | 20.9 | 18.6 | 15 | 61.7 | 182 | 182.2 | 183 | 82.8 | 5.2 | 0.9 | 27.3 | 32.2 | 2 | 16 | 66.7 |  |  | 93.4 |  |  | 47 |  |  |  | 60.2 | 176.8 | 174.6 | 208.6 | 273 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 99.3 | 96.1 | 63.7 | 71.8 | 29 |  |  |  | 145.8 | 148 | 149 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 5.2 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20 | 8.7 | 7.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22.3 | 68 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.2 | 3.6 | 3.3 | 6.1 | 13.8 | 1 | 11.2 | 0 | 63.5 | 78.1 | 8.8 | 4.4 | 6.5 | 2.3 | 8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.6 | 64.2 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 7 |  |  | 15.4 |  | 7.7 | 7078.5117 | 20 | 7.841 | 6.16 | 8 | 26.739 | 18.9119 | 10.9 | 16 | 114.5519
13/07/2025 | 22:30 | 132.6 | 647.5 | 215.7 |  |  | 88.4 | 80.2 |  |  | 187.5 | 204.8 | 208.1 | 280.4 | 215.2 | 111.3 | 363.9 | 4.2 |  |  |  |  | 115 | 7 | 5.3 |  | 7.1 | 14.9 | 97 |  |  |  |  | 55.7 | 113 |  |  |  | 6.4635 | 145.5499 | 32.9 | 72.6 | 21.9 | 18.8 | 13.7 | 59.4 | 180.5 | 181.2 | 184.5 | 61.8 | 5 | 0.9 | 33.9 | 32.5 | 2 | 15.5 | 77.1 |  |  | 49 |  |  | 47.7 |  |  |  | 39.9 | 177.6 | 175.4 | 209.3 | 273.7 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 149 | 98.6 | 64 | 71.9 | 28.8 |  |  |  | 146.6 | 149.1 | 150.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 5.6 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20 | 8.7 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 23.4 | 65.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 18.1 | 1.3 | 0.3 | 5.4 | 3.6 | 3.4 | 6.2 | 13.9 | 0.6 | 15.3 | 0 | 60.7 | 77.7 | 7.5 | 4.6 | 6.5 | 2.3 | 8 | 4.3 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.5 | 46 | 0 | 0 | 10 | 18.2 | 8.6 |  |  | 15 |  | 7.9 | 6794.9134 | 20.4 | 7.837 | 6.16 | 8 | 26.8521 | 18.9104 | 11 | 16.2 | 115.3595
13/07/2025 | 23:00 | 139.5 | 657.4 | 216.3 |  |  | 56.6 | 81.7 |  |  | 177.6 | 178.9 | 178.6 | 252.9 | 215 | 110.8 | 293.3 | 4.4 |  |  |  |  | 121.9 | 7.8 | 5.7 |  | 7.1 | 14.8 | 99.5 |  |  |  |  | 56.7 | 111.6 |  |  |  | 6.462 | 148.2232 | 31 | 74.2 | 22.3 | 18.6 | 14.6 | 64.5 | 184.5 | 184.8 | 185.4 | 67.2 | 5 | 1 | 29.2 | 33.4 | 2 | 16 | 45 |  |  | 51.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 40.7 | 176.8 | 174.3 | 208.7 | 272.6 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 230.3 | 98.1 | 65.3 | 72.4 | 29.9 |  |  |  | 147.7 | 150.1 | 151.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 7.7 | 0 | 8.7 | 0 | 5.4 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.6 | 8.7 | 7.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 19.9 | 52.3 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13.5 | 1.3 | 0.3 | 5.4 | 3.6 | 3.7 | 5.8 | 13.7 | 0.7 | 19.1 | 0 | 52.1 | 68.4 | 7.4 | 3.1 | 6.5 | 2.3 | 8 | 4.3 | 5 | 4.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.7 | 43.8 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.4 |  |  | 15.5 |  | 7.9 | 6652.9852 | 20.1 | 7.831 | 6.16 | 8 | 26.8767 | 18.9096 | 10.8 | 16.2 | 114.8773
13/07/2025 | 23:30 | 135.4 | 643.3 | 215.3 |  |  | 30 | 79.9 |  |  | 169 | 168.2 | 168.6 | 253.5 | 212.7 | 111.1 | 309.6 | 4.2 |  |  |  |  | 119.2 | 7 | 5.4 |  | 7.1 | 12.6 | 97.3 |  |  |  |  | 55.7 | 111.4 |  |  |  | 6.4613 | 145.0614 | 33 | 72.7 | 20.6 | 18.6 | 15.9 | 63.7 | 180.7 | 180.6 | 182.8 | 62.4 | 5 | 1.2 | 31.6 | 33.9 | 2 | 15.9 | 37.4 |  |  | 48.9 |  |  | 47.7 |  |  |  | 39.8 | 178 | 175.1 | 209.6 | 273.7 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 222.4 | 96.4 | 63.7 | 71.7 | 29.1 |  |  |  | 145.4 | 147.9 | 148.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 9.4 | 0 | 8.7 | 0 | 1.2 | 0 | 3.2 | 2.2 | 19.8 | 8.7 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 14.5 | 43.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13.5 | 1.3 | 0.3 | 5.7 | 3.6 | 3.3 | 5.5 | 13.6 | 0.5 | 19.1 | 0 | 56.8 | 75.3 | 6.7 | 4.1 | 6.5 | 2.3 | 8 | 4.1 | 5 | 4.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.4 | 31.6 | 0 | 0 | 10.1 | 18.1 | 10 |  |  | 15.5 |  | 7.7 | 6506.7227 | 20.4 | 0 | 6.16 | 8 | 26.9421 | 18.9087 | 11 | 16 | 107.4108
14/07/2025 | 00:00 | 75.2 | 656.4 | 215.9 |  |  | 30.5 | 83.1 |  |  | 144.2 | 142.2 | 142.8 | 230 | 217.1 | 111.3 | 327.2 | 4.3 |  |  |  |  | 118.6 | 7.8 | 5.7 |  | 7.1 | 12.6 | 100.2 |  |  |  |  | 57 | 112.3 |  |  |  | 6.4614 | 148.9537 | 33 | 73.3 | 21.2 | 18.6 | 15.5 | 60.4 | 184.2 | 185.2 | 184.4 | 66.7 | 5 | 1.1 | 34.4 | 35.8 | 2 | 16.3 | 45 |  |  | 20.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 41.8 | 177.4 | 174.6 | 209.5 | 273.2 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 136.6 | 100.4 | 65.2 | 72.1 | 30 |  |  |  | 146 | 148.6 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 10 | 0 | 8.8 | 0 | 1.5 | 0 | 3.2 | 2.2 | 20.6 | 8.7 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.8 | 43.1 | 4.5 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13.5 | 1.3 | 0.3 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 13.5 | 1.2 | 20.3 | 0 | 56.1 | 80.5 | 6.6 | 4.8 | 6.5 | 2.3 | 8 | 4 | 4.7 | 4.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.6 | 21 | 0 | 0 | 10.1 | 18 | 10.1 |  |  | 15.5 |  | 7.6 | 6315.1151 | 20.8 | 0 | 6.17 | 8 | 27.0245 | 18.9079 | 10.9 | 16 | 107.8024
EJEC |  | 1775.2 | 15121.65 | 5079.95 | 0 | 0 | 876.85 | 1950.3 | 0 | 0 | 3854.3 | 3936.3 | 3949.8 | 6084.5 | 5139.6 | 2663.6 | 7399.35 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.6 | 171.85 | 134.95 | 0 | 168.85 | 286.7 | 1794.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.6 | 2231.7 | 0 | 0 | 0 | 155.0572 | 761.9075 | 825.85 | 1406.65 | 560.15 | 441.5 | 362.8 | 1498.95 | 4368.75 | 4380.1 | 4411 | 1591.55 | 125.95 | 26.9 | 623.9 | 839.55 | 48 | 199.45 | 1425.95 | 0 | 0 | 1515.7 | 0 | 0 | 1125.6 | 0 | 0 | 0 | 1023.45 | 4248 | 4189.75 | 5000.1 | 6556.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.45 | 29.1 | 3618.95 | 2056.9 | 1538.55 | 1618.4 | 700.35 | 0 | 0 | 0 | 3508.45 | 3566.75 | 3592.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.35 | 573.95 | 8.15 | 1565.4 | 568.55 | 13.55 | 0.1 | 215.95 | 74.35 | 59 | 0.35 | 76.9 | 54.1 | 483.55 | 226.3 | 94.15 | 80.4 | 441.6 | 118.05 | 142.45 | 397.65 | 1049.9 | 108 | 47.8 | 26.4 | 69.6 | 144.25 | 57.6 | 370.5 | 31.65 | 7.2 | 140.1 | 69 | 94.8 | 138.2 | 324.55 | 260.9 | 740.95 | 257.7 | 815 | 1104.95 | 112.3 | 65.15 | 158.25 | 56.7 | 187.15 | 102.4 | 117.8 | 117.7 | 13.55 | 1931.3 | 115.65 | 1058.75 | 14.4 | 916 | 865.45 | 788.55 | 117 | 240 | 431.9 | 220.6 | 0 | 0 | 370 | 0 | 195.2 | 155658.6147 | 505.95 | 54.547 | 144.795 | 190.1 | 641.9269 | 454.1196 | 248.5 | 386.05 | 2625.9885

## REACTIVA
domingo, 13 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
13/07/2025 | 00:30 | -6.6 | 24.2 | 13.3 |  |  | -23.3 | 17.4 |  |  | -21.5 | -25.3 | -3.4 | 53.4 | -5.3 | 2.4 | 56.8 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.1 |  | -3.3 | 3.3 | 3.5 |  |  |  |  | -0.8 | -1.4 |  |  |  | -1.2236 | 0 | 1.1 | 11.2 | 6.7 | -0.2 | 2.1 | 0.7 | 33.2 | -11.8 | -42.5 | -6.4 | -2 | 0.9 | -0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 13.4 |  |  | 3 |  |  | -5 | 0 | 0 |  | -2.7 | -25.6 | -26.9 | 8.9 | 36.3 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 24.1 | 18.5 | 5.6 | 7.6 | 0.1 |  |  |  | 6.9 | 9.2 | -45.8 | [5 empty] | 3.5 | -3.8 |  | -2.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.1 | -0.9 | -0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |  |  | 1.5 |  | 1.9 | 122.7764 | 1.5 | 0 | 1.03 | 1 | 0.32568 | 0.08252 | -1.3 | 1.6 | 4.2382
13/07/2025 | 01:00 | -7.4 | 13.6 | 10.3 |  |  | -17.9 | 17.9 |  |  | -25.8 | -30.1 | -9 | 48.7 | -7.6 | 1.1 | 37.9 | 0.2 |  |  |  |  | -2.9 | 0.9 |  | -3.5 | 3.6 | 2.2 |  |  |  |  | -0.9 | -2.2 |  |  |  | -1.3212 | 0 | 1.1 | 11.6 | 5.5 | -0.5 | 2.1 | 1.1 | 27.3 | -17.6 | -43.8 | -6.9 | -2.2 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 0 | 13.9 |  |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0 |  | -3.2 | -28.3 | -29.3 | 6 | 33.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.2 | 18.1 | 5.3 | 9.7 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.9 | -34.7 | [5 empty] | -2.3 | -6.2 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.7 | -9.9 | -1.3 | -1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.8 |  |  | 3.5 |  | 2.3 | 31.3788 | 1.4 | 0 | 0.95 | 1.1 | 0.32486 | 0.06315 | -1.1 | 1.7 | 4.438
13/07/2025 | 01:30 | -7.3 | 11.3 | 9.2 |  |  | -20.3 | 6.1 |  |  | -24.8 | -35.8 | -16.1 | 46.9 | -9.6 | 0.2 | 44.5 | -0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 1 |  | -3.5 | 3.8 | 3.3 |  |  |  |  | -2.3 | -4.8 |  |  |  | -1.3643 | 0 | 0.4 | 12.2 | 4.8 | -0.3 | 2.1 | -0.2 | 25 | -19.6 | -45.4 | -7.9 | -2 | 0.8 | -2.4 | 1.7 | 0.5 | 0 | 11.8 |  |  | 0.1 |  |  | -5.1 | 0 | 0 |  | -4.4 | -29.9 | -31.2 | 4.2 | 32.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.6 | 19.4 | 6.7 | 8.5 | 0.3 |  |  |  | -2.7 | -0.4 | -38.2 | [5 empty] | -7.2 | -8.2 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0.1 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -8.6 | -1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3 |  |  | 2.5 |  | 2.2 | -35.8643 | 1.2 | 0 | 1.27 | 1 | 0.31854 | 0.06136 | -1.4 | 1.5 | 3.9499
13/07/2025 | 02:00 | -8.1 | 4.4 | 8.8 |  |  | -20.6 | 10.9 |  |  | -30.7 | -39.2 | -17.3 | 43.8 | -10.2 | -1.2 | 39.4 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 0.4 |  | -3.5 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | -2.5 | 0.1 |  |  |  | -1.0786 | 0 | 0.5 | 0 | 5.2 | -0.2 | 2.1 | 0.5 | 23.4 | -21 | -47.2 | -8.2 | -2.1 | 0.8 | -1.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 14.1 |  |  | 0 |  |  | -3.8 | 0 | 0 |  | -6.6 | -30.9 | -32.1 | 3.2 | 30.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 24 | 18.7 | 5.9 | 7.6 | 0.1 |  |  |  | -4.1 | -1.8 | -39.9 | [5 empty] | -14.7 | -11.6 |  | -2.8 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.5 | -11.6 | -1.6 | -1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.9 |  |  | 3.4 |  | 2.5 | -98.1786 | 1.3 | 0 | 1.46 | 1.1 | 0.31429 | 0.08757 | -1.7 | 1.9 | 4.4619
13/07/2025 | 02:30 | -7.7 | 6.6 | 9 |  |  | -21.9 | 3.4 |  |  | -30.1 | -36.8 | -15.2 | 42.1 | -11 | -1.6 | 34.2 | 0.1 |  |  |  |  | -2.9 | 0.5 |  | -3.5 | 3.5 | 3.4 |  |  |  |  | -1.9 | -0.3 |  |  |  | -1.1082 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | -0.7 | 2.1 | 0 | 20.3 | -24.4 | -49.9 | -10.6 | -2 | 0.9 | -0.4 | 1.6 | 0.5 | 0 | 13.9 |  |  | -0.8 |  |  | -4.6 | 0 | 0 |  | -6.7 | -31 | -32.3 | 2.9 | 29.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.6 | 18.9 | 6.7 | 7.6 | 0.1 |  |  |  | -7.7 | -5.5 | -45.8 | [5 empty] | -16.3 | -12.2 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -9.9 | -1.3 | -1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.8 |  |  | 2.2 |  | 3.3 | -135.6082 | 1.3 | 0 | 1.85 | 1 | 0.33054 | 0.08896 | -1.8 | 1.4 | 4.1695
13/07/2025 | 03:00 | -7.4 | 6 | 8.9 |  |  | -18.2 | 10.4 |  |  | -29.6 | -40.5 | -20.5 | 42.7 | -11.3 | -1.5 | 37.6 | 0.1 |  |  |  |  | -3.8 | 0.6 |  | -3.6 | 3.3 | 3.8 |  |  |  |  | -2.3 | -3.2 |  |  |  | -1.2342 | 0 | -0.1 | 0 | 4.5 | -0.5 | 2.1 | 0 | 21.3 | -23.7 | -49.1 | -12.3 | -2.2 | 0.8 | -1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 13.5 |  |  | -1.1 |  |  | 1.3 | 0 | 0 |  | -8 | -31.3 | -32.3 | 2.8 | 30.9 | [7 empty] | 0.5 | -0.6 | 23.1 | 18.9 | 6.6 | 7.5 | 0.2 |  |  |  | -7.9 | -5.7 | -45.8 | [5 empty] | -19.6 | -12.4 |  | -3 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -9 | -1.3 | -1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |  |  | 3.7 |  | 2.6 | -135.5342 | 1.2 | 0 | 1.82 | 1.2 | 0.34179 | 0.08544 | -1.4 | 1.8 | 5.0472
13/07/2025 | 03:30 | -7.6 | 8.6 | 10 |  |  | -21.2 | 3.9 |  |  | -33.4 | -43.8 | -22.4 | 37.3 | -6.6 | -2.7 | 42 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 0.5 |  | -3.6 | 3.5 | 3.6 |  |  |  |  | -2.1 | -6.7 |  |  |  | -1.1703 | 0 | 0.6 | 0 | 4.4 | -0.3 | 2.1 | 1 | 18.6 | -25.9 | -51.1 | -8.2 | -1.7 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 13.1 |  |  | -6 |  |  | -3.6 | 0 | 0 |  | -0.8 | -33.4 | -34.5 | 0.3 | 28.5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.7 | 18 | 5.1 | 9.9 | 0.1 |  |  |  | -10 | -7.8 | -49.3 | [5 empty] | -18.8 | -13.7 |  | -3 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 10 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.9 | -1.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.4 |  |  | 2.6 |  | 2.3 | -170.3703 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.35033 | 0.05884 | -1.6 | 1.4 | 3.0092
13/07/2025 | 04:00 | -7.5 | 2.6 | 8.1 |  |  | -19.7 | 4.2 |  |  | -34.9 | -48.4 | -19.4 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | 40.1 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | 0.6 |  | -3.6 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | -1.4 | -8 |  |  |  | -1.094 | 0 | 2.1 | 0 | 5.4 | -0.4 | 2.1 | 0.5 | 26.8 | -18 | -43.7 | -7.9 | -1.7 | 0.9 | -0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 13.2 |  |  | -7.4 |  |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -33.2 | -34.4 | 0.2 | 11.5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.3 | 18 | 5.9 | 7.4 | -0.3 |  |  |  | -5.5 | -3.1 | -42 | [5 empty] | -10.5 | -9.4 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.9 | -11.8 | -1.7 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |  |  | 3 |  | 1.9 | -163.994 | 1.8 | 0 | 1.71 | 1.2 | 0.33743 | 0.07282 | -1.2 | 0.4 | 4.3202
13/07/2025 | 04:30 | -7.2 | 15 | 11.5 |  |  | -17.4 | 18.9 |  |  | -27.1 | -38.7 | -9.5 | 20 | 5.4 | 5 | 47.3 | 0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 0.7 |  | -3.6 | 3.5 | 3.8 |  |  |  |  | -1.4 | -6.6 |  |  |  | -1.0765 | 0 | 2.1 | 0 | 6.3 | -0.1 | 2.1 | 0.5 | 32 | -12.7 | -38.8 | -7 | -1.7 | 0.8 | -1.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 12.1 |  |  | -6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | -30 | -31.3 | 3.9 | 9.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.9 | 18.6 | 5.5 | 7.5 | -0.3 |  |  |  | -1.8 | 0.5 | -36 | [5 empty] | -6.4 | -6.9 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8.1 | -1.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.7 |  |  | 3.9 |  | 3 | -22.4765 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.33719 | 0.0732 | -0.8 | 0.5 | 4.8104
13/07/2025 | 05:00 | -7.2 | 11.3 | 10.6 |  |  | -19.8 | 6.7 |  |  | -28 | -40 | -10.7 | 21.3 | 4.5 | 4 | 48.6 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 0.7 |  | -3.5 | 3.6 | 4 |  |  |  |  | -1.7 | -9.2 |  |  |  | -1.1013 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 2.1 | 0.9 | 30 | -14.8 | -40.4 | -9.7 | -1.7 | 0.8 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0 | 11.2 |  |  | -7 |  |  | -1.7 | 0 | 0 |  | -1.9 | -30.5 | -32.9 | 2.7 | 8.8 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 24.7 | 18.7 | 5.7 | 7.6 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | -0.9 | -38.4 | [5 empty] | -8.1 | -8 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.3 | -8.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.9 |  |  | 4.6 |  | 3.5 | -73.4013 | 1.9 | 0 | 1.65 | 1.2 | 0.33782 | 0.0615 | -0.9 | 0.1 | 4.3493
13/07/2025 | 05:30 | -7.1 | 16.4 | 11.3 |  |  | -16.5 | 14.8 |  |  | -27.6 | -34 | -6.9 | 17.3 | 5.2 | 4.9 | 42 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | -3.5 | 3.4 | 2.2 |  |  |  |  | -0.9 | -4.5 |  |  |  | -1.1165 | 0 | 2.2 | 0 | 6.1 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | 30.9 | -14 | -39.8 | -8.5 | -1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0 | 14.1 |  |  | -5.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.9 | -30.1 | -31.6 | 3.9 | 9.6 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.5 | 18.6 | 6.1 | 7.5 | -0.1 |  |  |  | -2.5 | -0.2 | -37.8 | [5 empty] | -5.6 | -7.2 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 10 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.8 | -7.8 | -1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.4 |  |  | 3.2 |  | 3 | -27.1165 | 1.9 | 0 | 1.26 | 1.1 | 0.345 | 0.06056 | -0.9 | 0 | 3.7656
13/07/2025 | 06:00 | -7.7 | 8.7 | 9.2 |  |  | -17.5 | 2.5 |  |  | -33.1 | -43.4 | -14.4 | 12.7 | 3.4 | 3.8 | 42.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0.8 |  | -3.5 | 3.2 | 1.5 |  |  |  |  | -1 | -3.8 |  |  |  | -1.1986 | 0 | 2.2 | 0 | 5.5 | -1.4 | 2.1 | 0.4 | 28 | -16.7 | -42.3 | -10.3 | -1.7 | 0.9 | -0.2 | 2.1 | 0.5 | 0 | 13.8 |  |  | -7.2 |  |  | -0.3 | 0 | 0 |  | -2.5 | -32.4 | -33.7 | 1.7 | 7.5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.3 | 18.7 | 6.1 | 7.5 | -0.1 |  |  |  | -5.1 | -2.8 | -41.6 | [5 empty] | -8.9 | -7.7 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 9.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.1 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.3 | -10 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.2 |  |  | 2.3 |  | 3 | -124.5986 | 1.9 | 0 | 0.78 | 1 | 0.35637 | 0.09235 | -1.2 | -0.1 | 2.8287
13/07/2025 | 06:30 | -10.1 | -1.6 | 7.4 |  |  | -16.6 | 9.8 |  |  | -29 | -42.8 | -13.8 | 17.4 | 4 | 4.1 | 37.3 | 0 |  |  |  |  | -6.7 | 0.4 |  | -3.4 | 2.9 | 0.6 |  |  |  |  | -2.6 | -4.8 |  |  |  | -1.3076 | 0 | 1.7 | 0 | 5.7 | -0.4 | 2.1 | 0.7 | 28.7 | -15.9 | -41.5 | -10.2 | -1.7 | 0.9 | -1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 12.3 |  |  | -7.2 |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  | -3.5 | -31.5 | -33.3 | 1.9 | 8 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.5 | 18.5 | 6.2 | 7.3 | -0.1 |  |  |  | -4.7 | -2.4 | -40.8 | [5 empty] | -8.9 | -8.6 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0 | 8.1 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.1 | -9.3 | -1.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |  |  | 2.7 |  | 2.5 | -133.6076 | 1.7 | 0 | 0.89 | 1.2 | 0.34781 | 0.07535 | -0.8 | 0.3 | 3.7132
13/07/2025 | 07:00 | -12.2 | -15.7 | 4.7 |  |  | -19 | 8.2 |  |  | -38.2 | -49.9 | -20.5 | 6.2 | -1 | 1.3 | 22.4 | 0.1 |  |  |  |  | -9.5 | 0.2 |  | -3.4 | 3 | -1.5 |  |  |  |  | -3.4 | -12.8 |  |  |  | -1.1441 | 0 | 0.9 | 0 | 4.6 | -0.1 | 2.1 | 0.5 | 20 | -24.6 | -45.4 | -12.7 | -1.7 | 0.8 | -2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 13.5 |  |  | -8.6 |  |  | -1.8 | 0 | 0 |  | -4.8 | -35.8 | -37.1 | -2.3 | 3.8 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 24.7 | 19 | 0 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | -13 | -10.6 | -52.9 | [5 empty] | -18.8 | -13.3 |  | -5.2 | 0.2 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.4 | -0.4 | -0.6 | 4.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -1.1 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | -0.1 | -10 | -10.6 | -1.6 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.2 |  |  | 2.4 |  | 2.7 | -337.3441 | 1.4 | 0 | 0.946 | 1 | 0.33948 | 0.0758 | -1.2 | 0.2 | 2.7613
13/07/2025 | 07:30 | -13.3 | -26.5 | 1.9 |  |  | -17.4 | 0.6 |  |  | -26.8 | -26 | -18.2 | 11.3 | -7.1 | -2.2 | 6.7 | 0.1 |  |  |  |  | -11.6 | -0.2 |  | -3.3 | 3.1 | -3.4 |  |  |  |  | -3 | -12.6 |  |  |  | -1.0785 | 0 | 0.5 | 0 | 2.6 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 8.9 | -35.7 | -31.7 | -11.4 | -1.7 | 0.9 | -1.7 | 1.4 | 0.5 | 0 | 12.8 |  |  | -9 |  |  | -2.1 | 0 | 0 |  | -4.1 | -19.4 | -46.5 | 0.3 | 12.6 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.9 | 18.7 | 1 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | -19.8 | -17.6 | -40.9 | [5 empty] | -32.1 | 0 |  | -5.3 | 0.2 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2 | 0 | -0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0 | -0.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.7 | -12.9 | -2.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 3.2 |  |  | 2.3 |  | 2.6 | -343.8785 | 1.4 | 0 | 1.114 | 1 | 0.35546 | 0.10782 | -1.3 | -1.5 | 1.1773
13/07/2025 | 08:00 | -12.3 | -22.7 | 1 |  |  | -15.8 | 4 |  |  | -24.8 | -28.1 | -20 | 10.9 | -5.9 | -0.2 | -6.2 | 0.2 |  |  |  |  | -11.8 | 0.4 |  | -3.3 | 3.6 | 7 |  |  |  |  | -1.8 | -13.2 |  |  |  | -0.99289 | 0 | 1.1 | 5.7 | 2.3 | -0.6 | 2.1 | 0.8 | 5.1 | -39.2 | -36.1 | -11.3 | -1.9 | 0.9 | -0.4 | 2.8 | 0.5 | 0 | 12.2 |  |  | -8.6 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | -3 | -15.6 | -47.5 | -2 | 16.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 21.8 | 19.7 | 2.1 | 1.4 | 0 |  |  |  | -18.4 | -15.3 | -39 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.4 | 4.2 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.1 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.3 | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | -11.8 | -11.9 | -1.9 | -1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | -1.3 | -0.2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 |  | 3.2 | -296.7929 | 1.5 | 0 | 1.228 | 1 | 0.37079 | 0.05874 | -0.8 | -1.4 | 1.9575
13/07/2025 | 08:30 | -9.9 | -15.7 | 4.1 |  |  | 0 | 3.2 |  |  | -24.6 | -24.1 | -16.1 | 14.3 | -4.2 | -0.8 | -4.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 1 |  | -3.3 | 3.6 | 8.7 |  |  |  |  | -1.2 | -11.3 |  |  |  | -0.72531 | 0 | 2.2 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 9.3 | -35 | -31.8 | -11.1 | -1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 13.2 |  |  | -6.8 |  |  | 5.5 | 0 | 0 |  | -1.5 | -16 | -45.8 | 0.8 | 16.2 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.5 | 18.6 | 0.1 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | -12.5 | -10.2 | -30.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.4 | 5.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -1.7 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.6 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -11.9 | -12.5 | -1.9 | -1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.3 |  |  | 3 |  | 2.8 | -185.8253 | 1.9 | 0 | 1.418 | 1 | 0.38147 | 0.07761 | 0.1 | -0.4 | 4.4771
13/07/2025 | 09:00 | -11 | -15.2 | 6.5 |  |  | 0 | 8.2 |  |  | -17.9 | -21.3 | -13.2 | 24.2 | 3.1 | 3.1 | -1.9 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0.6 |  | -3.3 | 3.6 | 8.7 |  |  |  |  | -2 | -7.2 |  |  |  | -0.53085 | 0 | 2.8 | 6.2 | 4.9 | -0.1 | 2.1 | 0.4 | 15.2 | -29.1 | -45 | -9.3 | -1.6 | 0.9 | -1.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 13.3 |  |  | 0.4 |  |  | 6.9 | 0 | 0 |  | 0.5 | -10.6 | -41.5 | 5.7 | 22 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 24.5 | 18.3 | -0.4 | 1.5 | 0 |  |  |  | -6.5 | -4 | -21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.5 | 5.1 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -13.6 | -14.1 | -2.2 | -2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -3.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 2.7 |  | 2.9 | -94.6308 | 1.9 | 0 | 1.41 | 1.2 | 0.37476 | 0.08975 | 0.8 | 0.5 | 6.2745
13/07/2025 | 09:30 | -8.8 | 7.6 | 9.6 |  |  | 0 | 16 |  |  | -16.5 | -16.1 | -8.4 | 35.9 | 4.4 | 3.7 | 6.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 0.9 |  | -3.3 | 4.1 | 11.3 |  |  |  |  | 0.5 | -6.9 |  |  |  | -0.35221 | 0 | 3.4 | 8.5 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 0 | 19.9 | -24.7 | -40.9 | -8.9 | -1.7 | 0.9 | 2.1 | 3.4 | 0.5 | 0 | 13.6 |  |  | 2.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0 |  | 2.9 | -8 | -37.7 | 9.8 | 24.8 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 23.9 | 19.1 | 0.4 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -2.4 | -0.1 | -14.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.5 | 6.1 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.3 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.6 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -9.5 | -10.2 | -1.5 | -1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 3.1 |  |  | 2.5 |  | 2.7 | 57.9478 | 2.1 | 0 | 1.428 | 1 | 0.36284 | 0.15619 | 1.1 | 0.5 | 6.647
13/07/2025 | 10:00 | -7.8 | 0.1 | 9 |  |  | 0 | 14.2 |  |  | -17.8 | -21.1 | -13.3 | 36 | 2.7 | 3.6 | 13 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0.9 |  | -3.3 | 4.1 | 12.6 |  |  |  |  | 0.2 | -5.1 |  |  |  | -0.25473 | 0 | 3.9 | 9.6 | 6.5 | -0.4 | 2.1 | 0.3 | 20.9 | -23.7 | -39.9 | -6.7 | -1.7 | 0.9 | -1.6 | 2 | 0.5 | 0 | 10.2 |  |  | 2.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0 |  | 0.6 | -10.1 | -38.4 | 9 | 22.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 34.3 | 19.3 | 6.3 | 1.4 | 4.1 |  |  |  | -1.6 | 0.8 | -13.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.5 | 5.2 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -11.5 | -12.2 | -1.8 | -1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1.6 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 3.3 |  |  | 3.9 |  | 2.7 | 57.9453 | 2.2 | 0 | 1.532 | 1 | 0.36382 | 0.17225 | 1.4 | 0.6 | 7.2681
13/07/2025 | 10:30 | -7.3 | -1.6 | 9 |  |  | 0 | 20 |  |  | -19.9 | -18.8 | -10.4 | 29.2 | 1.8 | 1.7 | 12.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 1 |  | -3.3 | 4.3 | 18.8 |  |  |  |  | 1.7 | -6.1 |  |  |  | -0.19076 | 0 | 3.5 | 8.9 | 6 | -0.5 | 2.1 | 1.2 | 19.2 | -25.4 | -41.8 | -4.3 | -1.7 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 0 | 14.7 |  |  | 2.2 |  |  | 10.8 | 0 | 0 |  | 1.3 | -12.1 | -40.5 | 7.5 | 20.3 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 59.5 | 18.5 | 5.2 | 9.9 | 4 |  |  |  | -3.9 | -1.4 | -16.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.2 | 5.8 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 |  | -0.7 | -1.4 | -1.3 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -11.1 | -11.7 | -1.8 | -1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 3.1 |  |  | 2.7 |  | 2.3 | 82.7092 | 2 | 0 | 1.43 | 1 | 0.35574 | 0.21075 | 1.2 | 0.5 | 6.6965
13/07/2025 | 11:00 | -8.3 | -15.1 | 6.7 |  |  | 0 | 7.7 |  |  | -23.7 | -25.6 | -17.6 | 26.3 | -1.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1.1 |  | -3.3 | 4.2 | 18.9 |  |  |  |  | -1 | -5.9 |  |  |  | -0.1776 | 0 | 3.9 | 9.3 | 5.3 | -0.5 | 2.1 | 1 | 15.7 | -28.5 | -44.8 | -4.2 | -1.7 | 0.9 | -1.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 11.7 |  |  | 0.7 |  |  | 8.1 | -0.8 | 0 |  | -3.5 | -14.3 | -43 | 4.3 | 18 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.2 | 18.1 | 5.5 | 9.9 | 3.9 |  |  |  | -5.6 | -3.3 | -19.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.8 | 6.1 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | -0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -13.7 | -14.7 | -2.2 | -2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 2.1 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -3.6 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 3.3 |  |  | 4.2 |  | 2.7 | -31.9776 | 2.2 | 0 | 1.66 | 1 | 0.35961 | 0.22293 | 0.9 | 0.3 | 6.6425
13/07/2025 | 11:30 | -8.6 | -1.2 | 8.6 |  |  | 0 | -0.6 |  |  | -16.6 | -16.6 | -8.4 | 34.1 | 2.4 | 3.4 | 7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1 |  | -3.3 | 4.4 | 19 |  |  |  |  | -0.1 | -7.7 |  |  |  | -0.21328 | 0 | 3.9 | 9.7 | 6.2 | -0.3 | 2.1 | 1.2 | 19.3 | -25.3 | -41.3 | -2.7 | -2 | 0.8 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 13.7 |  |  | 2.2 |  |  | 0.3 | 0 | -0.8 |  | -1.9 | -10 | -39.7 | 8.2 | 22.3 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 59.5 | 18.8 | 6.1 | 9.9 | 3.8 |  |  |  | -2.5 | -0.2 | -14.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.8 | 5.9 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -11 | -11.6 | -1.8 | -1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 2.3 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -3.6 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 3.3 |  |  | 2.3 |  | 2.7 | 63.6867 | 2.1 | 0 | 1.548 | 1 | 0.35318 | 0.2528 | -0.8 | -0.7 | 3.754
13/07/2025 | 12:00 | -8.4 | -4.1 | 8.4 |  |  | 0 | -1.6 |  |  | -16.5 | -18 | -9.6 | 35.1 | 2.9 | 4.1 | 1.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 0.8 |  | -3.3 | 4.1 | 18.9 |  |  |  |  | -0.8 | -7.5 |  |  |  | -0.16495 | 0 | 4.1 | 9.6 | 6.6 | -0.4 | 2.1 | 0.9 | 21 | -24 | -40.2 | -1.7 | -2.2 | 0.7 | -1.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 11.8 |  |  | 2.6 |  |  | -0.8 | 0 | 0 |  | -0.6 | -9.1 | -38.9 | 8.4 | 23.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.5 | 18.6 | 6 | 9.8 | 3.8 |  |  |  | -1 | 1.4 | -12.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5 | 5.9 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -12 | -13 | -2 | -1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.5 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.7 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 3.3 |  |  | 2.1 |  | 2.6 | 58.535 | 2.1 | 0 | 0.914 | 1 | 0.35237 | 0.29985 | -1 | 0.4 | 4.0662
13/07/2025 | 12:30 | -9.4 | -11.9 | 7.2 |  |  | 0 | 6.1 |  |  | -15.5 | -16.8 | -9.2 | 34.6 | 2.9 | 4 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0.7 |  | -3.3 | 4.2 | 19.2 |  |  |  |  | -0.9 | -7.8 |  |  |  | -0.23697 | 0 | 3.4 | 9.7 | 6.6 | -0.2 | 2.1 | 0.4 | 21.5 | -23.1 | -39.2 | -3.5 | -2.3 | 0.7 | -2.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 12.2 |  |  | 2.2 |  |  | -2.7 | 0 | 0 |  | -1.6 | -9.9 | -38.4 | 9.4 | 22.9 | [7 empty] | 0.4 | -0.6 | 59.8 | 18.3 | 6.1 | 9.9 | 3.8 |  |  |  | 0.3 | 2.8 | -10.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.2 | 6.5 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -14.4 | -15 | -2.3 | -2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 2.6 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.8 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 3.4 |  |  | 3.4 |  | 2.3 | 55.263 | 1.9 | 0 | 1.34 | 1.1 | 0.35153 | 0.30876 | -1.2 | 0.3 | 4.1003
13/07/2025 | 13:00 | -10.1 | -14.5 | 6.5 |  |  | 0 | 3.3 |  |  | -17.8 | -23.4 | -15.9 | 32.7 | 2.1 | 3.1 | 6.7 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 0.5 |  | -3.3 | 4 | 18.2 |  |  |  |  | -1.7 | -8.3 |  |  |  | -0.36993 | 0 | 2.8 | 16.7 | 5.6 | 0 | 2.1 | 1.8 | 20.7 | -24 | -40.2 | -1.9 | -2.5 | 0.7 | -4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 8.2 |  |  | 2.2 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | -2.4 | -10.6 | -40.1 | 7.2 | 20.3 | [7 empty] | 1.3 | -0.6 | 60.3 | 18.7 | 5.6 | 10 | 3.9 |  |  |  | -0.4 | 1.9 | -11.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.3 | 6.1 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1.7 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 1.9 | -14.1 | -15 | -2.3 | -2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 2.4 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.8 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 3.2 |  |  | 3.9 |  | 2.3 | 26.3301 | 1.7 | 0.094 | 1.326 | 1.2 | 0.35623 | 0.31779 | 0 | 0.6 | 5.594
13/07/2025 | 13:30 | -11.4 | -19 | 5.7 |  |  | 0 | 5 |  |  | -21.6 | -24.1 | -16 | 29.1 | -0.5 | 1.9 | -2 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 0.1 |  | -3.4 | 3.9 | 17.7 |  |  |  |  | -1.9 | -8.3 |  |  |  | -0.37847 | 0 | 2.8 | 15.8 | 6.6 | -0.2 | 2.1 | 1.1 | 20 | -24.5 | -40.9 | -1.6 | -2.6 | 0.7 | -2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 12.3 |  |  | 2.2 |  |  | 4.1 | 0 | 0 |  | -1.8 | -12.8 | -40.7 | 6.8 | 19.3 | [7 empty] | 1.4 | -0.6 | 40.8 | 18.5 | 5.9 | 9.9 | 3.9 |  |  |  | 0.4 | 2.8 | -10.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.1 | 6.2 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -2.2 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 1.9 | -16.6 | -17.5 | -2.7 | -2.3 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 2.1 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.7 | 2 | 0.2 | 0.4 | 3.2 |  |  | 2.9 |  | 2.9 | -23.1785 | 1.8 | 0.266 | 1.782 | 1.1 | 0.36199 | 0.34503 | 0.1 | 0.4 | 6.155
13/07/2025 | 14:00 | -9.7 | -9.9 | 7.4 |  |  | 0 | -2.5 |  |  | -15.8 | -16.4 | -8 | 35.7 | 2.9 | 3.6 | 6.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 0.7 |  | -3.4 | 3.9 | 18.9 |  |  |  |  | -1.3 | -7.3 |  |  |  | -0.21545 | 0 | 3.1 | 15.5 | 6.7 | -0.3 | 2.1 | 0.7 | 20.5 | -24.1 | -40.2 | -0.2 | -2.5 | 0.8 | -2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 5.2 |  |  | 0.3 |  |  | 2.1 | 0 | 0 |  | -1 | -10.7 | -39.5 | 8.2 | 22.1 | [7 empty] | 1.4 | -0.5 | 40.1 | 18.5 | 5.9 | 9.9 | 3.9 |  |  |  | 0.6 | 3.1 | -10.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.1 | 6.3 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | -14 | -14.7 | -2.2 | -1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.8 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 3.1 |  |  | 3.6 |  | 2.7 | 36.1846 | 2.1 | 0.186 | 1.652 | 1.1 | 0.35401 | 0.36227 | -0.3 | 0.1 | 5.5543
13/07/2025 | 14:30 | -9.3 | -9.7 | 8.2 |  |  | 0 | 10.2 |  |  | -18.1 | -20.1 | -11.5 | 34.1 | 3.2 | 2.9 | 16.7 | -0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 0.9 |  | -3.5 | 3.9 | 18.6 |  |  |  |  | -1.5 | -7.5 |  |  |  | -0.09453 | 0 | 3.8 | 15.8 | 6.9 | -0.1 | 2.1 | 1 | 22.7 | -22 | -38 | -3.7 | -2.4 | 0.8 | -2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 3.3 |  |  | 2.5 |  |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 0.9 | -10.2 | -38.4 | 9.1 | 22 | [7 empty] | 1.3 | -0.6 | 32.8 | 18.2 | 4.8 | 12.8 | 3.6 |  |  |  | 3.5 | 5.9 | -5.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.2 | 6.2 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 2 | -13.9 | -14.5 | -2.3 | -1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.4 | -2.3 | -0.2 | 0 | 3.3 | -3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 3.2 |  |  | 1.6 |  | 2 | 62.2055 | 2.2 | 0.199 | 1.638 | 1.1 | 0.34202 | 0.38326 | 0.2 | 0.3 | 6.3623
13/07/2025 | 15:00 | -10.5 | -12 | 7.5 |  |  | 0 | -3.6 |  |  | -22.1 | -19.1 | -9.8 | 28.9 | -0.4 | 1 | 0.8 | 0.2 |  |  |  |  | 2.9 | 1 |  | -3.5 | 3.7 | 18.7 |  |  |  |  | -0.4 | -8.1 |  |  |  | -0.13575 | 0 | 4.4 | 10.9 | 5.1 | -0.8 | 2.1 | 0.9 | 17.8 | -26.7 | -43.2 | -0.9 | -2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 0 |  | 0.6 | -13.6 | -42.1 | 6 | 18.3 | [7 empty] | 1.4 | -0.6 | 30.8 | 18.2 | 5.2 | 10 | 3.8 |  |  |  | -1.9 | 0.6 | -13.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.1 | 5.7 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -0.7 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | -13.2 | -14 | -2.2 | -1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | -2.2 | -0.2 | -7.7 | -6.4 | -3.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 3.2 |  |  | 2.2 |  | 2.1 | -50.7358 | 2 | 0.295 | 1.6 | 0.9 | 0.335 | 0.406 | -0.8 | 0 | 4.736
13/07/2025 | 15:30 | -9.4 | -13 | 6.9 |  |  | 0 | -5.5 |  |  | -21 | -24.6 | -16.4 | 28.6 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0.9 |  | -3.4 | 3.8 | 18.7 |  |  |  |  | -0.9 | -8.8 |  |  |  | -0.24352 | 0 | 4.1 | 11.1 | 5.2 | -0.2 | 2.1 | 1.7 | 18.1 | -26.4 | -42.6 | -4.5 | -2.6 | 0.7 | -2.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 5.4 |  |  | -5 |  |  | 0.3 | 0 | 0 |  | -1.2 | -13.2 | -42.2 | 5.3 | 19.1 | [7 empty] | 1.4 | -0.6 | 31.5 | 18.4 | 5.8 | 10 | 3.8 |  |  |  | -1.9 | 0.4 | -13.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.7 | 5.2 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | -0.8 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 1.8 | -13.1 | -13.8 | -2 | -1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | -1.9 | -0.2 | 2.2 | -5.1 | -3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 3.2 |  |  | 1.6 |  | 2.7 | -64.2435 | 1.9 | 0.165 | 1.53 | 1.1 | 0.33292 | 0.401 | -0.6 | 0.2 | 5.0289
13/07/2025 | 16:00 | -9.6 | 2.3 | 9.3 |  |  | 0 | -5.6 |  |  | -20.8 | -23.7 | -16.1 | 29 | 0.3 | 2.3 | 19.9 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.4 |  | -3.5 | 3.7 | 18.8 |  |  |  |  | -1.4 | -8.5 |  |  |  | -0.61714 | 0 | 3.6 | 10.9 | 5.7 | -0.8 | 2.1 | 0.9 | 19.8 | -24.9 | -41.3 | -6.7 | -2.5 | 0.7 | -1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 6 |  |  | -3.6 |  |  | -0.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | -11.6 | -40.6 | 6.8 | 20.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 30.9 | 19.1 | 6.2 | 9.8 | 3.8 |  |  |  | -1.8 | 0.9 | -13.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.4 | 3.9 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.5 | -0.8 | -0.8 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.9 | -12.7 | -13.3 | -2.1 | -1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 3.2 | -4.7 | -2.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.1 |  |  | 1.8 |  | 2.7 | -7.7171 | 1.9 | 0.012 | 1.61 | 1 | 0.33912 | 0.40938 | -1 | 0.1 | 4.3705
13/07/2025 | 16:30 | -8.7 | -2.8 | 9.4 |  |  | 0 | -5.6 |  |  | -21.7 | -24.9 | -16.8 | 29.2 | -2.4 | -0.2 | 21 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 0.8 |  | -3.3 | 3.9 | 20.3 |  |  |  |  | -1.4 | -8.2 |  |  |  | -0.48645 | 0 | 4.1 | 11.1 | 5.4 | -0.5 | 2.1 | 1.1 | 19.9 | -24.6 | -40.3 | -6.8 | -2.3 | 0.7 | -3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |  |  | -5 |  |  | 1.8 | 0 | 0 |  | -0.8 | -14.3 | -40.3 | 7 | 18.1 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 32.1 | 19.1 | 5.7 | 9.8 | 3.8 |  |  |  | -1.3 | 1 | -12.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4 | 1.2 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.7 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | -14.9 | -15.4 | -2.4 | -2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.8 | -0.2 | 13 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.3 |  |  | 1.8 |  | 2.5 | -4.6864 | 2.1 | -0.213 | 1.56 | 1 | 0.35346 | 0.39639 | -0.4 | 0.1 | 4.8968
13/07/2025 | 17:00 | -7.4 | 18.8 | 12.8 |  |  | 0 | -5.3 |  |  | -19.3 | -25.3 | -17.8 | 31.4 | -0.5 | 1.9 | 57.4 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 0.6 |  | -3.3 | 3.9 | 19.7 |  |  |  |  | -1.4 | -8.5 |  |  |  | -0.54243 | 0 | 3.9 | 11.1 | 5.6 | -1.1 | 2.1 | 0.8 | 23.2 | -21.5 | -37.4 | -4.6 | -2.3 | 0.6 | -4.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.7 |  |  | 1.5 |  |  | 2.4 | 0 | 0 |  | -0.8 | -12.8 | -38.4 | 8.9 | 19.1 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 32.4 | 18.8 | 5.8 | 10.3 | 3.8 |  |  |  | -0.7 | 1.8 | -11.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.7 | 5.1 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -10.9 | -11 | -1.8 | -1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 17.9 | 8.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 2.6 |  | 2.7 | 120.4576 | 2 | -0.333 | 1.49 | 1.1 | 0.35363 | 0.43127 | -0.3 | 0.4 | 5.1419
13/07/2025 | 17:30 | -6 | 21.1 | 13.5 |  |  | 5.2 | -0.9 |  |  | -32.9 | -32.3 | -23.7 | 16.3 | -11 | -6.3 | 64.4 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.9 |  | -3.3 | 4.4 | 29.6 |  |  |  |  | 1.4 | -9.6 |  |  |  | -0.5552 | 0 | 3.5 | 11 | 4.4 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | -4.6 | -26.8 | -33.4 | -1.9 | -2.6 | 0.7 | -2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 8.6 |  |  | 1.5 |  |  | 1.4 | 0 | 0 |  | -3.4 | -23.7 | -25.6 | 23.6 | 8.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 32.2 | 18.1 | 5.2 | 10.2 | 3.9 |  |  |  | -7 | -4.5 | -21.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 5.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.9 | -12.6 | -2 | -1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 4.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.2 |  |  | 1.4 |  | 2.8 | 37.9448 | 1.9 | 0.466 | 1.27 | 1 | 0.34518 | 0.39581 | -0.7 | 0.5 | 5.177
13/07/2025 | 18:00 | -4.3 | 37.8 | 16.2 |  |  | -0.4 | 0.7 |  |  | -30.9 | -22.7 | -20.3 | 15.7 | -9.9 | -5.3 | 83.5 | 0.2 |  |  |  |  | 16.2 | 1 |  | -3.4 | 3.4 | 15.2 |  |  |  |  | 2.7 | -12.1 |  |  |  | -0.48714 | 0 | 3 | 9.9 | 5.2 | -0.2 | 2.1 | 1.1 | -1.4 | -23.9 | -30.2 | -0.2 | -2.6 | 0.6 | -2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 7.2 |  |  | 2.6 |  |  | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 | -22.8 | -24.2 | 25.6 | 8.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 30.9 | 18.1 | 5.3 | 10 | 3.7 |  |  |  | -3.8 | -1.4 | -16.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.1 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.8 | -10.6 | -1.7 | -1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.2 |  |  | 2.4 |  | 2.3 | 117.0129 | 1.8 | 0.703 | 1.26 | 1 | 0.36543 | 0.33383 | -0.7 | 0.2 | 4.9623
13/07/2025 | 18:30 | 11.6 | 34.7 | 15 |  |  | 6.5 | 11.2 |  |  | -16.9 | -13.3 | -10.6 | 35.2 | -3.8 | -0.7 | 67.7 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 0.8 |  | -3.3 | 3.5 | 14.4 |  |  |  |  | 3.1 | -5.6 |  |  |  | -0.7622 | 0 | 3.7 | 16.6 | 6.9 | -0.4 | 2.1 | 0.8 | 15.1 | -13.5 | -34.5 | -1.1 | -2.6 | 0.7 | -2.8 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 6.4 |  |  | 6.9 |  |  | 10.6 | 0 | 0 |  | 1.8 | -16.4 | -17.7 | 32.3 | 15.6 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 33.3 | 18.4 | 6.2 | 10.2 | 4.1 |  |  |  | 8.1 | 10.5 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.5 | -12.1 | -1.7 | -1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3 |  |  | 0.6 |  | 2.1 | 304.1378 | 2 | -0.141 | 1.52 | 1.1 | 0.38323 | 0.31121 | 0.9 | 1.2 | 7.2734
13/07/2025 | 19:00 | 8.9 | 23.8 | 13.5 |  |  | 5.3 | 11.1 |  |  | -22.3 | -16.4 | -4.9 | 30.8 | -6.3 | -2.6 | 64.3 | -0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 0.7 |  | -3.4 | 3.4 | 13.1 |  |  |  |  | 2.6 | -5.4 |  |  |  | -0.68803 | 0 | 3.9 | 16.9 | 7.4 | -0.3 | 2.1 | 1.6 | 11.4 | -17.2 | -37.8 | 0 | -2.4 | 0.7 | -4.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 3.3 |  |  | 5.8 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 2.4 | -18.1 | -19.4 | 30 | 13.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 34.6 | 18.5 | 5.5 | 10.2 | 4.2 |  |  |  | 6.2 | 8.7 | -1.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -13.9 | -14.7 | -2 | -1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 3.1 |  |  | 1 |  | 2.2 | 230.912 | 2 | -0.042 | 1.34 | 1.2 | 0.37491 | 0.29659 | 0 | 1.1 | 6.2695
13/07/2025 | 19:30 | 9.2 | 30.9 | 14.3 |  |  | 5.2 | 11.7 |  |  | -20.6 | -12.6 | -0.9 | 30.3 | -6 | -2.4 | 64.1 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 0.3 |  | -3.4 | 3.3 | 13.1 |  |  |  |  | 2.5 | -5.1 |  |  |  | -0.63309 | -1.1189 | 4.1 | 17.5 | 7 | -0.4 | 2.1 | 0.5 | 10.1 | -18.5 | -44.1 | -0.7 | -2.4 | 0.8 | -2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 6.5 |  |  | 5.4 |  |  | 1.8 | 0 | 0 |  | 2.6 | -19.2 | -20.3 | 29.5 | 13 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 34.1 | 18.8 | 5.9 | 10.1 | 4.1 |  |  |  | 4.9 | 7.3 | -3.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.6 | -11.6 | -1.5 | -1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |  |  | 1.7 |  | 2 | 243.448 | 2.1 | 0.023 | 1.36 | 1.1 | 0.38366 | 0.22704 | -0.1 | 0.9 | 5.9937
13/07/2025 | 20:00 | 10.9 | 35.6 | 15.3 |  |  | 3.7 | 10.7 |  |  | -16.3 | -7.6 | 4.3 | 35.7 | -5 | -1.8 | 61.1 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 0.4 |  | -3.4 | 3.3 | 13.3 |  |  |  |  | 2.6 | -4.4 |  |  |  | -0.61532 | -6.5867 | 4.3 | 17.3 | 7.4 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 11.1 | -17.5 | -43.4 | -1.2 | -2.4 | 0.8 | -1.6 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 7.3 |  |  | 5.7 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 3.8 | -17.8 | -19.2 | 30.8 | 14 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 33.5 | 18.4 | 5.6 | 10.1 | 4.1 |  |  |  | 6.4 | 8.8 | -1.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 8.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9 | -8.9 | -1.3 | -0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |  |  | 1.4 |  | 2 | 279.698 | 2.1 | -0.309 | 1.19 | 1.1 | 0.39307 | 0.15743 | -0.3 | 1 | 5.3315
13/07/2025 | 20:30 | 11.3 | 42.9 | 16.5 |  |  | 3.4 | 11 |  |  | -17.1 | -8.5 | 2.3 | 34.8 | -5.1 | -1.5 | 80 | 0.1 |  |  |  |  | 11.9 | 0.4 |  | -3.4 | 3.1 | 13.4 |  |  |  |  | 2.7 | -4.3 |  |  |  | -0.64193 | -5.1873 | 4.5 | 19.4 | 7.4 | 0.1 | 2.1 | -0.1 | 11.9 | -16.9 | -42.6 | 0.1 | -2.3 | 0.7 | -2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 7.8 |  |  | 6 |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 5.4 | -17.8 | -19.2 | 30.8 | 14.2 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 34.2 | 18.3 | 5.7 | 10.1 | 4.1 |  |  |  | 6.9 | 9.2 | -1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 8.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -11.2 | -1.5 | -1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.8 |  |  | 1 |  | 2 | 311.7708 | 2.2 | -0.626 | 1.28 | 1.1 | 0.38712 | 0.17266 | -0.6 | 0.9 | 4.8138
13/07/2025 | 21:00 | 10.7 | 33.9 | 17.5 |  |  | -1.3 | 13.5 |  |  | -22.6 | -11.8 | 2.7 | 34.6 | -4.8 | -3.9 | 76.3 | -0.3 |  |  |  |  | 10.5 | 0.9 |  | -3.4 | 2.7 | 11.7 |  |  |  |  | 4.6 | -4.8 |  |  |  | -0.68571 | -5.4355 | 4.5 | 14.4 | 8.1 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 11.1 | -17.1 | -42.7 | 8.3 | -2.1 | 0.8 | -3.8 | -1.6 | 0.5 | 0.2 | 5.9 |  |  | 5.4 |  |  | -3 | 0 | 0 |  | 0.4 | -16.5 | -17.7 | 31.1 | 15.1 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 35.5 | 16.6 | 2.6 | 10.3 | 4.1 |  |  |  | 7.5 | 10 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -1.1 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 8.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -10.1 | -1.3 | -0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3 |  |  | 2.4 |  | 2 | 277.6788 | 2.3 | -0.608 | 1.43 | 1.2 | 0.3825 | 0.09583 | -0.4 | 1 | 5.4003
13/07/2025 | 21:30 | 11.2 | 23.9 | 12.6 |  |  | 4 | 8.5 |  |  | -22 | -15.1 | -4.7 | 26.2 | -7.9 | -3.2 | 52.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 0.6 |  | -3.4 | 2.7 | 10.9 |  |  |  |  | 1.6 | -5.6 |  |  |  | -0.8944 | -6.1847 | 4.3 | 22.3 | 4.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | -21.3 | -47.1 | -0.9 | -2.3 | 0.7 | -2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 8.7 |  |  | 4.9 |  |  | 5.2 | 0 | 0 |  | 5.3 | -20.7 | -21.2 | 28.3 | 12 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 32.9 | 19.1 | 6.6 | 9.9 | 4 |  |  |  | 2.6 | 5.2 | -7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.4 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 7.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -12.9 | -13.6 | -1.9 | -1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 |  |  | 4 |  | 2.1 | 170.4209 | 2.1 | -0.891 | 1.44 | 1 | 0.38776 | 0.08991 | -0.5 | 1 | 4.6267
13/07/2025 | 22:00 | 8.8 | 26.2 | 13.3 |  |  | 1.1 | 14.6 |  |  | -21.7 | -11.5 | -1.5 | 27.6 | -8.5 | -3.9 | 56.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 0.6 |  | -3.4 | 2.4 | 9.5 |  |  |  |  | 0.6 | -5.4 |  |  |  | -1.0941 | 14.0626 | 3.7 | 9.9 | 6 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 5.8 | -23 | -48.7 | -0.8 | -2.3 | 0.8 | -0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 11 |  |  | 3.9 |  |  | -0.9 | 0 | 0 |  | 7.1 | -21 | -22.4 | 27.5 | 10.8 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 32 | 18.8 | 5.9 | 10 | 4 |  |  |  | 0.3 | 2.6 | -10.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.4 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11.3 | -12 | -1.6 | -1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 2.4 | 168.7685 | 2 | -1.312 | 1.57 | 1 | 0.38722 | 0.08436 | -0.9 | 1.1 | 3.9296
13/07/2025 | 22:30 | 7.6 | 10.7 | 10.8 |  |  | -2.2 | 8 |  |  | -25.3 | -20.2 | -8.8 | 26.9 | -9.6 | -4.7 | 41.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 0.9 |  | -3.5 | 2.4 | 6.1 |  |  |  |  | -0.7 | -6.6 |  |  |  | -1.3746 | -5.1615 | 3.2 | 9.4 | 5.4 | -1.4 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | -25.7 | -41.6 | -4.9 | -2.2 | 0.8 | -4.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 6.5 |  |  | -0.8 |  |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | -21.9 | -23.5 | 25.4 | 9.6 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 34.1 | 18.6 | 5.8 | 10.4 | 4.1 |  |  |  | -2.9 | -0.6 | -15.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -1.2 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 9.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -13.1 | -13.7 | -1.9 | -1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.6 |  |  | 3.7 |  | 2.6 | 29.2638 | 1.8 | -1.435 | 1.37 | 1 | 0.38783 | 0.10089 | -0.7 | 1 | 3.5237
13/07/2025 | 23:00 | 7.5 | 6.2 | 10.6 |  |  | -17 | 7.8 |  |  | -31.8 | -24.6 | -12.2 | 18.6 | -11.7 | -7.7 | 30.1 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 0.2 |  | -3.5 | 2.7 | 2.3 |  |  |  |  | 0.4 | -8.5 |  |  |  | -0.82613 | -9.233 | 2.5 | 8.5 | 5.1 | -1.2 | 2 | 2.6 | -1.2 | -29.4 | -46 | -4.1 | -2.2 | 0.8 | -3.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 7.9 |  |  | -2.5 |  |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.1 | -25.1 | -26.8 | 22.7 | 5.6 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 33.3 | 17.8 | 5 | 10.4 | 4.2 |  |  |  | -7 | -4.4 | -21.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.7 | 0 | -4.8 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 8.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 4 | 0 | -12.6 | -13.8 | -1.9 | -1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  |  | 3.1 |  | 2.4 | -97.8591 | 1.6 | -0.989 | 1.19 | 1.1 | 0.38446 | 0.06347 | -0.8 | 1.1 | 3.6489
13/07/2025 | 23:30 | 7.5 | 0.2 | 8.4 |  |  | -3.9 | 5.2 |  |  | -34.3 | -27.5 | -17.2 | 11.9 | -15.1 | -7.9 | 26.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 0.3 |  | -3.3 | 3.1 | 2.2 |  |  |  |  | -0.6 | -8.5 |  |  |  | -0.84729 | -8.6699 | 2.4 | 10.2 | 3.3 | -1.2 | 2.1 | 1.2 | -6.7 | -35.4 | -51.2 | -5 | -2.3 | 0.7 | -2.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 5.4 |  |  | -4.5 |  |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.8 | -26.8 | -28.2 | 20.8 | 4.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 32.6 | 18.9 | 6.4 | 10.8 | 3.9 |  |  |  | -13 | -10.7 | -31.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.7 | 0 | -5.8 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 8.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | -13.8 | -14.3 | -1.9 | -1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.9 |  |  | 3 |  | 1.2 | -177.0172 | 1.6 | 0 | 0.94 | 0.9 | 0.38084 | 0.05521 | -1.8 | 0.7 | 2.7761
14/07/2025 | 00:00 | -5 | 10.9 | 10.6 |  |  | -3.8 | 11 |  |  | -36 | -52.9 | -18 | 7.7 | 4.5 | 2.1 | 33.2 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.4 |  | -3.3 | 3 | 3.1 |  |  |  |  | -1.1 | -7.3 |  |  |  | -0.90339 | -8.8117 | 1.9 | 9.4 | 3.2 | -1.2 | 2.1 | 0.3 | -15.5 | -32 | -40.5 | -4.7 | -2.2 | 0.8 | -4.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | -19.7 |  |  | -4.8 |  |  | -1.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -19.5 | -13.9 | -4.8 | 4.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 6.3 | 10.3 | -9.5 | 3.4 | 3.9 |  |  |  | -4.8 | -2.5 | -18.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.6 | 0 | -5.6 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 8.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -10.9 | -12.1 | -1.5 | -1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.7 |  |  | 3.8 |  | 2.5 | -204.7151 | 1.6 | 0 | 0.66 | 1.1 | 0.37866 | 0.05532 | -0.8 | 1.2 | 4.194
EJEC |  | -106.2 | 142.05 | 233.05 | 0 | 0 | -148.65 | 163.7 | 0 | 0 | -581.65 | -629.9 | -292.65 | 671.45 | -66.35 | 6.2 | 770.45 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 15.85 | 0 | -81.65 | 84.55 | 252.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.55 | -163.1 | 0 | 0 | 0 | -17.7747 | -21.1633 | 66.15 | 214.8 | 132.85 | -8.75 | 50.25 | 18.95 | 390.9 | -555.65 | -1000.75 | -124.95 | -50.65 | 19.05 | -42.85 | 34.4 | 12 | 1.35 | 225.25 | 0 | 0 | -16.2 | 0 | 0 | 22.45 | -0.4 | -0.4 | 0 | -14.6 | -483.05 | -786.2 | 260.3 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | -14.35 | 777.4 | 441.4 | 114.45 | 195.7 | 56.85 | 0 | 0 | 0 | -67.35 | -10.05 | -538.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.35 | -64.6 | 0 | -99.8 | 51.35 | -8.1 | 0 | 14.4 | 0.05 | -4.9 | 0 | -3.3 | 18.15 | 3.3 | 7.7 | 1.9 | 12.6 | 0 | -6.45 | -12.55 | -13.65 | 140.95 | 36 | 14.35 | 9.4 | 33.6 | -21.35 | 1.2 | 5.85 | 6.35 | 0 | -45.7 | 1.1 | 10.4 | 3.85 | 7.1 | 19.1 | 95.75 | 16.95 | -270.25 | -285.85 | -40.35 | -28.55 | 28.8 | 2.4 | 38.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -8.1 | 10.8 | 12.7 | -10.95 | -4.8 | 99.15 | 30.5 | -27.95 | 11.7 | 4.45 | 11.75 | 72.15 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 59.7 | -47.4379 | 44 | -2.245 | 32.173 | 25.65 | 8.5695 | 4.4444 | -13.7 | 13.45 | 112.3419

## DEMANDA_AREAS
domingo, 13 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6637.059 | 938.7332 | 3898.3403 | 1799.9855 | 263.5163
01:00 | 0 | 6466.5596 | 921.2023 | 3770.7559 | 1774.6014 | 265.967
01:30 | 0 | 6362.0604 | 877.9774 | 3716.9652 | 1767.1178 | 259.985
02:00 | 0 | 6213.8589 | 881.0982 | 3548.1827 | 1784.578 | 257.3224
02:30 | 0 | 6241.3587 | 853.7034 | 3603.8569 | 1783.7984 | 260.6856
03:00 | 0 | 6153.6581 | 859.8193 | 3514.4975 | 1779.3413 | 251.8869
03:30 | 0 | 6060.3594 | 820.4305 | 3475.4477 | 1764.4812 | 261.2801
04:00 | 0 | 5976.2595 | 828.7919 | 3382.8114 | 1764.6562 | 259.6644
04:30 | 0 | 6137.4599 | 864.1319 | 3495.6524 | 1777.6756 | 256.9246
05:00 | 0 | 6102.0593 | 838.3257 | 3470.713 | 1793.0205 | 255.974
05:30 | 0 | 6122.2599 | 873.7418 | 3448.5368 | 1799.9812 | 251.2375
06:00 | 0 | 5997.4604 | 837.5353 | 3373.5547 | 1786.3704 | 241.0246
06:30 | 0 | 6026.1608 | 879.0392 | 3397.6528 | 1749.4688 | 233.765
07:00 | 0 | 5835.46 | 866.6689 | 3226.3178 | 1742.4733 | 227.4283
07:30 | 0 | 5810.4608 | 870.5772 | 3201.0386 | 1738.845 | 233.7611
08:00 | 0 | 5925.5619 | 858.7099 | 3329.7978 | 1737.0542 | 234.6235
08:30 | 0 | 5970.6605 | 828.5729 | 3382.0272 | 1760.0604 | 240.9901
09:00 | 0 | 6067.9599 | 844.2285 | 3520.8734 | 1702.858 | 247.5806
09:30 | 0 | 6326.9593 | 897.9147 | 3655.3398 | 1773.7048 | 252.5171
10:00 | 0 | 6396.7588 | 897.5862 | 3693.7439 | 1805.4287 | 257.0616
10:30 | 0 | 6485.9587 | 909.9381 | 3765.6451 | 1810.3756 | 254.813
11:00 | 0 | 6400.2575 | 880.0317 | 3715.1483 | 1805.0775 | 253.6312
11:30 | 0 | 6541.3583 | 904.7048 | 3844.5392 | 1792.1143 | 254.6888
12:00 | 0 | 6514.4587 | 907.5976 | 3837.6123 | 1769.2488 | 252.5657
12:30 | 0 | 6481.5592 | 927.5552 | 3764.6044 | 1789.3995 | 250.389
13:00 | 0 | 6558.7596 | 927.6978 | 3842.6631 | 1788.3987 | 250.1272
13:30 | 0 | 6446.2594 | 939.1445 | 3733.5311 | 1773.5838 | 249.8251
14:00 | 0 | 6555.6583 | 891.8036 | 3858.6637 | 1805.191 | 253.6954
14:30 | 0 | 6582.1585 | 933.2561 | 3835.4467 | 1813.4557 | 255.8619
15:00 | 0 | 6486.66 | 863.0384 | 3828.2587 | 1795.3629 | 262.0712
15:30 | 0 | 6455.4601 | 872.4543 | 3770.8567 | 1812.1491 | 256.0509
16:00 | 0 | 6455.5612 | 871.7249 | 3787.7899 | 1796.0464 | 261.9799
16:30 | 0 | 6383.7614 | 875.8164 | 3706.9638 | 1800.9812 | 255.5099
17:00 | 0 | 6517.861 | 882.8529 | 3819.7262 | 1815.2819 | 255.2249
17:30 | 0 | 6622.8616 | 929.0114 | 3815.5853 | 1878.2649 | 246.6674
18:00 | 0 | 6775.2619 | 950.6716 | 3888.7702 | 1935.8201 | 244.6281
18:30 | 0 | 7173.9639 | 1008.7168 | 4232.0571 | 1933.19 | 250.5419
19:00 | 0 | 7212.2638 | 1079.1008 | 4198.6915 | 1934.4715 | 246.8349
19:30 | 0 | 7385.2996 | 1087.3223 | 4371.5197 | 1926.4576 | 250.2442
20:00 | 0 | 7367.5742 | 1078.2094 | 4362.513 | 1926.8518 | 259.3742
20:30 | 0 | 7336.1077 | 1062.4093 | 4347.1682 | 1926.5302 | 262.3362
21:00 | 0 | 7316.5299 | 1057.6036 | 4342.077 | 1916.8493 | 265.55
21:30 | 0 | 7082.992 | 1026.2309 | 4151.2223 | 1905.5388 | 271.0648
22:00 | 0 | 7078.5117 | 1020.5313 | 4191.5301 | 1866.4503 | 271.887
22:30 | 0 | 6794.9134 | 982.4645 | 3962.7236 | 1849.7253 | 277.112
23:00 | 0 | 6652.9852 | 942.9755 | 3907.1567 | 1802.853 | 271.9228
23:30 | 0 | 6506.7227 | 908.8677 | 3799.4516 | 1798.4034 | 272.3556
00:00 | 0 | 6315.1151 | 880.4667 | 3661.5523 | 1773.0961 | 270.4221
MÁXIMO | 0 | 7385.2996 | 1087.3223 | 4371.5197 | 1935.8201 | 277.112
MÍNIMO | 0 | 5810.4608 | 820.4305 | 3201.0386 | 1702.858 | 227.4283
PROMEDIO | 0 | 6485.7756 | 915.4372 | 3759.3661 | 1810.9723 | 255.0119
ENERGÍA | 0 | 155658.6147 | 21970.4932 | 90224.7867 | 43463.3347 | 6120.2855
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 13 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 47.4303 | 13.189 |  | 4.285 |  |  |  | 26.7509 | 14.6555 | 13.07 | 32.924 |  |  | 44.878 |  | 41.1936 |  | 8.8 |  | 137.5791 |  | 9.1917 |  |  |  |  | 4.294 | 1.2 |  | 1.0253 |  | 5.3379 | 0 | 1.2708 | 31.2197 | 124.8849 | 26.7137 | 0.81 | 158.91 | 29.1156 | 39.9831 | 29.22 |  | 198.0428 | 37.0499 |  | 3.5417 |  | 1.4 |  | 74.6441 |  | 20.9 |  |  | 101.7555 | 18.7727 |  |  |  | 6.987 | 43.4 | 1.67 | 147.6895 |  | 4.6098 | 134.2182 | 18.6143 |  | 36.8686 | 3.8582 |  |  | 92.312 | 24.7417 | 0.3208 | 0.61 | 25.5311 | 450.1936 | 11.0388 | 151.6328 | 18.4038 |  |  | 17.3729 | 5.3529 |  |  | 16.4609 | 292.51 |  | 26.997 |  | 36.562
01:00 |  |  | 47.7671 | 13.023 |  | 4.256 |  |  |  | 26.9785 | 13.9625 | 13.35 | 32.858 |  |  | 45.348 |  | 34.9442 |  | 9 |  | 115.1094 |  | 9.0003 |  |  |  |  | 4.373 | 1.1 |  | 1.0204 |  | 5.3343 | 0 | 1.0074 | 38.8991 | 126.4753 | 26.841 | 0.7 | 159.25 | 29.598 | 40.1445 | 29.21 |  | 200.427 | 36.4115 |  | 3.4916 |  | 1.4 |  | 75.5933 |  | 20.9 |  |  | 95.5362 | 18.9683 |  |  |  | 6.894 | 43.76 | 1.67 | 150.3467 |  | 4.5649 | 133.0064 | 18.7701 |  | 37.8236 | 3.9635 |  |  | 90.9578 | 24.7921 | 0.3077 | 0.6 | 26.473 | 436.5324 | 11.0511 | 158.4624 | 18.4759 |  |  | 17.2547 | 5.3844 |  |  | 17.1022 | 293.05 |  | 27.932 |  | 36.207
01:30 |  |  | 47.9471 | 12.534 |  | 4.233 |  |  |  | 27.2757 | 14.0827 | 13.12 | 32.958 |  |  | 45.343 |  | 36.465 |  | 9.7 |  | 87.943 |  | 8.9205 |  |  |  |  | 4.388 | 0.8 |  | 0.9956 |  | 5.3113 | 0 | 0.8967 | 44.8204 | 125.51 | 26.5724 | 0.64 | 157.62 | 29.5416 | 39.7676 | 32.23 |  | 199.675 | 35.4459 |  | 3.3315 |  | 1.5 |  | 75.5645 |  | 20.9 |  |  | 101.8101 | 18.5974 |  |  |  | 6.874 | 43.55 | 1.7 | 148.0391 |  | 4.7232 | 134.682 | 18.7929 |  | 37.2844 | 4.0073 |  |  | 91.5054 | 24.818 | 0.2949 | 0.59 | 26.9449 | 437.8016 | 11.2333 | 157.6654 | 18.3457 |  |  | 16.9308 | 5.1068 |  |  | 16.3407 | 295.51 |  | 28.433 |  | 36.304
02:00 |  |  | 48.3584 | 12.88 |  | 4.071 |  |  |  | 27.0606 | 14.4087 | 13.21 | 32.526 |  |  | 44.548 |  | 29.5262 |  | 9.8 |  | 133.3074 |  | 8.705 |  |  |  |  | 4.365 | 0.7 |  | 0.9935 |  | 5.2736 | 0 | 0.8671 | 45.2796 | 124.827 | 26.5131 | 0.44 | 157.12 | 29.6534 | 39.569 | 31.44 |  | 200.4565 | 36.7887 |  | 3.3325 |  | 1.4 |  | 75.5305 |  | 20.9 |  |  | 100.2708 | 19.1993 |  |  |  | 6.984 | 44.69 | 1.46 | 146.4059 |  | 4.6374 | 133.1832 | 19.2166 |  | 35.3399 | 3.7307 |  |  | 92.3265 | 24.8436 | 0.2898 | 0.59 | 27.0155 | 442.2356 | 11.2897 | 159.0458 | 18.8666 |  |  | 17.2131 | 4.8946 |  |  | 15.5836 | 288.02 |  | 27.981 |  | 36.12
02:30 |  |  | 48.5944 | 13.853 |  | 4.144 |  |  |  | 27.2033 | 14.861 | 12.6 | 32.396 |  |  | 44.563 |  | 47.0759 |  | 9.5 |  | 154.7729 |  | 8.37 |  |  |  |  | 4.146 | 0.7 |  | 1.0038 |  | 5.2218 | 0 | 0.8405 | 46.1621 | 124.109 | 26.1091 | 0.41 | 154.26 | 28.9934 | 39.5903 | 31.98 |  | 200.9875 | 36.8567 |  | 3.2536 |  | 1.4 |  | 71.3068 |  | 20.9 |  |  | 102.8514 | 19.1836 |  |  |  | 6.987 | 41.64 | 1.69 | 148.6749 |  | 4.6208 | 133.6219 | 19.3392 |  | 34.7654 | 3.872 |  |  | 91.7668 | 24.8658 | 0.286 | 0.58 | 27.0175 | 456.4014 | 11.0216 | 157.5617 | 18.4188 |  |  | 16.9613 | 4.8538 |  |  | 15.6757 | 285.66 |  | 28.1 |  | 36.201
03:00 |  |  | 46.2042 | 13.834 |  | 4.347 |  |  |  | 27.1935 | 14.9192 | 12.83 | 32.792 |  |  | 44.606 |  | 29.8032 |  | 8.3 |  | 142.5872 |  | 8.6937 |  |  |  |  | 4.294 | 0.7 |  | 1.0031 |  | 4.8159 | 0 | 0.8112 | 47.4978 | 123.9955 | 26.1651 | 0.67 | 156.96 | 29.5776 | 40.2771 | 32.12 |  | 200.5955 | 36.6398 |  | 3.2545 |  | 1.2 |  | 72.5542 |  | 20.9 |  |  | 99.4637 | 18.8262 |  |  |  | 6.987 | 35.05 | 1.62 | 145.5107 |  | 4.4362 | 133.1763 | 19.3907 |  | 35.1033 | 3.9659 |  |  | 92.7511 | 24.8909 | 0.2795 | 0.6 | 26.5142 | 460.9849 | 11.06 | 148.1822 | 18.3862 |  |  | 16.8707 | 4.7966 |  |  | 16.5857 | 290.87 |  | 27.758 |  | 35.898
03:30 |  |  | 43.8552 | 12.951 |  | 4.238 |  |  |  | 27.1232 | 15.2158 | 12.71 | 32.51 |  |  | 45.131 |  | 43.6591 |  | 9 |  | 115.2906 |  | 8.7725 |  |  |  |  | 4.277 | 0.8 |  | 1.0049 |  | 5.0572 | 0 | 0.7958 | 46.4687 | 124.2328 | 27.0743 | 0.48 | 158.67 | 30.0202 | 39.7403 | 32.05 |  | 199.4793 | 37.2688 |  | 3.2855 |  | 1.2 |  | 72.605 |  | 20.9 |  |  | 96.1748 | 18.9273 |  |  |  | 6.894 | 35.12 | 1.67 | 145.4513 |  | 4.4527 | 134.0665 | 19.2576 |  | 35.4869 | 4.0274 |  |  | 92.5151 | 24.9161 | 0.2687 | 0.57 | 27.9039 | 460.3274 | 11.2942 | 150.843 | 18.3955 |  |  | 17.2084 | 4.7261 |  |  | 17.2973 | 281.45 |  | 27.18 |  | 38.472
04:00 |  |  | 43.9011 | 13.678 |  | 4.264 |  |  |  | 27.7182 | 15.1078 | 12.34 | 33.016 |  |  | 45.649 |  | 43.6909 |  | 9.5 |  | 70.1961 |  | 8.948 |  |  |  |  | 4.444 | 0.8 |  | 1.013 |  | 5.1905 | 0 | 0.8096 | 47.6563 | 126.4548 | 26.4666 | 0.18 | 157.52 | 29.7339 | 39.2734 | 31.74 |  | 201.0062 | 36.8604 |  | 3.2625 |  | 1.3 |  | 72.7806 |  | 20.9 |  |  | 97.8961 | 19.295 |  |  |  | 6.874 | 36.8 | 1.69 | 145.9109 |  | 4.4441 | 132.5784 | 19.9279 |  | 35.5843 | 3.8866 |  |  | 91.5459 | 24.933 | 0.2662 | 0.61 | 26.3293 | 461.8551 | 11.6581 | 152.2584 | 18.3651 |  |  | 17.0324 | 4.7084 |  |  | 17.1362 | 286.13 |  | 27.04 |  | 41.706
04:30 |  |  | 46.4337 | 13.373 |  | 4.166 |  |  |  | 27.8015 | 15.5597 | 12.31 | 32.368 |  |  | 45.47 |  | 38.214 |  | 9.4 |  | 161.8899 |  | 8.9452 |  |  |  |  | 4.286 | 0.8 |  | 0.9702 |  | 5.2815 | 0 | 0.7909 | 46.9457 | 127.7261 | 26.4087 | 1.65 | 159.82 | 29.7305 | 37.724 | 31.34 |  | 199.4442 | 36.4032 |  | 3.544 |  | 1.3 |  | 72.4186 |  | 20.9 |  |  | 100.4067 | 19.289 |  |  |  | 6.984 | 39.37 | 1.78 | 144.2525 |  | 4.5347 | 134.7356 | 18.9638 |  | 35.374 | 3.9037 |  |  | 92.2339 | 24.8969 | 0.2566 | 0.6 | 26.5406 | 463.1071 | 11.7979 | 155.9034 | 18.2183 |  |  | 16.6324 | 5.0144 |  |  | 16.0967 | 294.33 |  | 27.077 |  | 40.843
05:00 |  |  | 47.686 | 12.436 |  | 4.224 |  |  |  | 27.7405 | 15.365 | 12.46 | 32.896 |  |  | 45.702 |  | 31.0569 |  | 8.9 |  | 144.3986 |  | 8.9361 |  |  |  |  | 4.142 | 0.7 |  | 0.9266 |  | 5.0363 | 0 | 0.784 | 47.5766 | 124.7218 | 26.6115 | 2.1 | 159.93 | 28.9787 | 37.5023 | 29.82 |  | 200.3685 | 35.9814 |  | 3.564 |  | 1.2 |  | 72.5517 |  | 20.9 |  |  | 101.6895 | 19.2909 |  |  |  | 6.987 | 42.78 | 1.77 | 144.9303 |  | 4.5321 | 135.1666 | 19.3491 |  | 36.5189 | 4.3754 |  |  | 90.7052 | 25.1648 | 0.2535 | 0.59 | 25.3373 | 467.4294 | 11.6139 | 152.2717 | 18.346 |  |  | 16.6956 | 5.1392 |  |  | 16.1245 | 294.25 |  | 27.719 |  | 40.53
05:30 |  |  | 48.6385 | 12 |  | 4.178 |  |  |  | 28.3028 | 14.949 | 12.27 | 34.558 |  |  | 45.509 |  | 30.6743 |  | 7.9 |  | 82.8237 |  | 8.6774 |  |  |  |  | 4.219 | 0.7 |  | 0.845 |  | 5.0887 | 0 | 0.7636 | 47.5288 | 127.9882 | 27.124 | 1.93 | 162.27 | 29.7698 | 35.8921 | 30.26 |  | 201.0247 | 35.4752 |  | 3.5771 |  | 1.4 |  | 72.6569 |  | 20.9 |  |  | 99.8855 | 19.1271 |  |  |  | 6.987 | 42.91 | 0.87 | 141.6525 |  | 4.4732 | 135.5926 | 18.9744 |  | 35.5741 | 3.8589 |  |  | 91.5825 | 25.2135 | 0.2545 | 0.6 | 24.6409 | 469.7272 | 11.3049 | 157.6593 | 18.3706 |  |  | 16.2864 | 5.0537 |  |  | 15.2934 | 295.16 |  | 28.808 |  | 39.563
06:00 |  |  | 48.7798 | 10.466 |  | 4.249 |  |  |  | 28.0922 | 14.5212 | 12.24 | 35.404 |  |  | 45.616 |  | 44.3491 |  | 8.2 |  | 151.4889 |  | 8.6133 |  |  |  |  | 4.243 | 1 |  | 0.7758 |  | 5.1021 | 0 | 0.9258 | 47.1017 | 128.1728 | 22.6371 | 1.54 | 161.83 | 29.5897 | 35.446 | 30.58 |  | 200.721 | 34.5338 |  | 3.6024 |  | 1.4 |  | 72.6791 |  | 20.8 |  |  | 97.314 | 19.2875 |  |  |  | 6.894 | 39.19 | 1.18 | 145.8013 |  | 4.0492 | 134.264 | 17.9089 |  | 35.3627 | 3.6509 |  |  | 91.0053 | 25.1947 | 0.2377 | 0.59 | 25.1062 | 467.8033 | 11.0088 | 155.8397 | 18.3615 |  |  | 15.8496 | 4.679 |  |  | 14.0934 | 296.76 |  | 28.936 |  | 36.969
06:30 |  |  | 48.8068 | 10.149 |  | 4.271 |  |  |  | 27.7885 | 13.8789 | 12.45 | 35.184 |  |  | 45.482 |  | 40.4231 |  | 8.5 |  | 142.4349 |  | 8.1955 |  |  |  |  | 4.215 | 1 |  | 0.7559 |  | 5.0694 | 0 | 1.0362 | 48.3299 | 123.5305 | 22.8619 | 0.55 | 158.68 | 28.8295 | 34.6073 | 31.16 |  | 200.7845 | 32.6601 |  | 3.5682 |  | 1.4 |  | 72.7576 |  | 20.8 |  |  | 93.8106 | 19.3606 |  |  |  | 6.874 | 37.83 | 1.73 | 146.9727 |  | 3.9364 | 129.9806 | 17.5688 |  | 31.8635 | 3.6076 |  |  | 90.7372 | 25.201 | 0.2515 | 0.61 | 23.257 | 467.6371 | 10.4398 | 149.6072 | 18.0722 |  |  | 15.3069 | 4.6323 |  |  | 12.8705 | 294.8 |  | 28.603 |  | 33.565
07:00 |  |  | 48.2144 | 9.772 |  | 4.344 |  |  |  | 27.4166 | 14.2125 | 12.33 | 35.034 |  |  | 44.519 |  | 40.0408 |  | 9.4 |  | 137.1974 |  | 7.7258 |  |  |  |  | 3.569 | 1 |  | 0.7126 |  | 4.9555 | 0 | 1.0084 | 43.0432 | 117.8127 | 22.8858 | 0.91 | 157.93 | 28.7903 | 32.6734 | 31.43 |  | 199.0861 | 32.3004 |  | 3.3408 |  | 1.3 |  | 72.9451 |  | 20.8 |  |  | 102.0247 | 18.9577 |  |  |  | 6.984 | 35.51 | 1.59 | 145.9273 |  | 3.9688 | 123.8964 | 16.8775 |  | 31.6585 | 3.8025 |  |  | 89.8273 | 25.2327 | 0.2627 | 0.59 | 22.7022 | 469.2029 | 10.1421 | 150.7346 | 17.8234 |  |  | 15.4624 | 4.5554 |  |  | 13.0388 | 282.88 |  | 28.348 |  | 34.934
07:30 |  |  | 48.0469 | 11.167 |  | 4.232 |  |  |  | 27.4043 | 11.8652 | 11.97 | 34.202 |  |  | 44.325 |  | 30.3351 |  | 8.5 |  | 121.307 |  | 7.5537 |  |  |  |  | 3.209 | 1 |  | 0.6911 |  | 4.7632 | 0 | 1.1742 | 47.7212 | 120.3964 | 25.0215 | 0.73 | 156.47 | 28.6578 | 33.5164 | 31.34 |  | 197.1562 | 31.9793 |  | 3.4225 |  | 1.3 |  | 72.9325 |  | 20.8 |  |  | 92.1424 | 18.2719 |  |  |  | 6.987 | 35.73 | 1.46 | 146.3183 |  | 4.0586 | 129.2285 | 17.1644 |  | 32.5384 | 3.7307 |  |  | 89.8564 | 25.2565 | 0.3356 | 0.57 | 22.9711 | 461.4328 | 9.1363 | 152.8748 | 17.4189 |  |  | 15.3252 | 4.5488 |  |  | 14.0017 | 276.49 |  | 27.985 |  | 32.227
08:00 |  |  | 48.2207 | 11.797 |  | 4.209 |  |  |  | 27.5546 | 11.3962 | 12.27 | 34.308 |  |  | 44.05 |  | 37.7505 |  | 8.5 |  | 114.7467 |  | 7.9172 |  |  |  |  | 3.163 | 1.1 |  | 0.6987 |  | 4.832 | 0 | 1.2301 | 47.977 | 122.1352 | 27.3361 | 0.73 | 156.04 | 28.4359 | 33.7177 | 31.67 |  | 195.3427 | 33.3772 |  | 3.4108 |  | 1.2 |  | 73.1397 |  | 20.8 |  |  | 91.384 | 18.5356 |  |  |  | 6.987 | 35.9 | 1.47 | 139.4677 |  | 4.1236 | 128.5929 | 17.308 |  | 32.1993 | 3.9714 |  |  | 90.8866 | 25.2882 | 0.3882 | 0.57 | 23.2878 | 469.8853 | 8.7919 | 151.5293 | 17.1812 |  |  | 14.4083 | 4.5526 |  |  | 14.5589 | 272.81 |  | 28.05 |  | 26.351
08:30 |  |  | 48.3258 | 12.602 |  | 4.379 |  |  |  | 27.0337 | 11.6914 | 12.21 | 32.536 |  |  | 44.241 |  | 32.7713 |  | 8.4 |  | 106.0062 |  | 7.7871 |  |  |  |  | 3.17 | 1.2 |  | 0.716 |  | 5.1929 | 0 | 1.8955 | 47.7409 | 124.0156 | 27.8474 | 0.72 | 153.31 | 28.6561 | 34.7125 | 31.06 |  | 197.1382 | 33.7183 |  | 3.4714 |  | 1.2 |  | 73.2223 |  | 20.8 |  |  | 93.5191 | 18.5531 |  |  |  | 6.894 | 34.95 | 1.45 | 142.6979 |  | 4.2392 | 130.2644 | 17.168 |  | 33.265 | 3.7307 |  |  | 91.1786 | 25.2409 | 0.4712 | 0.56 | 22.8 | 465.4055 | 9.875 | 155.2728 | 16.9779 |  |  | 14.9469 | 4.5314 |  |  | 15.1406 | 279.18 |  | 28.389 |  | 19.731
09:00 |  |  | 47.8287 | 12.929 |  | 4.363 |  |  |  | 26.9692 | 11.6443 | 12.07 | 31.638 |  |  | 44.412 |  | 37.5919 |  | 8.2 |  | 155.0129 |  | 7.7729 |  |  |  |  | 3.158 | 1.2 |  | 0.7286 |  | 4.6838 | 0 | 2.4246 | 47.1921 | 129.3292 | 28.3777 | 0.63 | 156.9 | 29.0254 | 35.0458 | 30.47 |  | 200.3543 | 33.8696 |  | 3.4769 |  | 1.2 |  | 73.4076 |  | 20.8 |  |  | 98.9659 | 18.6479 |  |  |  | 6.874 | 35.38 | 1.42 | 148.2126 |  | 3.9958 | 130.2657 | 17.5207 |  | 33.9795 | 3.872 |  |  | 90.9599 | 25.1591 | 0.5334 | 0.59 | 25.4009 | 405.8424 | 10.2955 | 161.0542 | 17.403 |  |  | 15.0712 | 4.5105 |  |  | 15.0355 | 284.11 |  | 28.444 |  | 17.712
09:30 |  |  | 37.4163 | 13.479 |  | 4.281 |  |  |  | 27.2509 | 11.5133 | 12.09 | 31.934 |  |  | 44.312 |  | 40.6743 |  | 8 |  | 134.795 |  | 7.7834 |  |  |  |  | 3.139 | 1.2 |  | 0.728 |  | 4.0358 | 0 | 2.666 | 44.1638 | 124.3813 | 28.6768 | 0.44 | 155.42 | 29.08 | 35.2158 | 32.28 |  | 198.9256 | 34.7826 |  | 3.3394 |  | 1.1 |  | 74.0831 |  | 20.8 |  |  | 101.0169 | 18.769 |  |  |  | 6.984 | 32.7 | 1.51 | 146.5272 |  | 4.1049 | 129.9826 | 17.5682 |  | 34.402 | 3.9659 |  |  | 91.4327 | 25.1221 | 0.6783 | 0.57 | 24.9087 | 436.5274 | 10.5717 | 159.6985 | 17.849 |  |  | 15.4388 | 4.6964 |  |  | 15.4089 | 290.05 |  | 28.96 |  | 17.728
10:00 |  |  | 37.404 | 12.91 |  | 4.113 |  |  |  | 27.2324 | 11.5473 | 12.26 | 32.712 |  |  | 44.253 |  | 35.9752 |  | 7.8 |  | 119.6686 |  | 8.0952 |  |  |  |  | 3.17 | 1.2 |  | 0.6239 |  | 4.1829 | 0 | 3.0426 | 43.3682 | 123.0484 | 28.7161 | 0.24 | 157.56 | 28.525 | 36.6512 | 32.22 |  | 200.169 | 35.9421 |  | 3.3901 |  | 1.2 |  | 74.0086 |  | 20.8 |  |  | 97.1465 | 18.6952 |  |  |  | 6.987 | 31.8 | 1.52 | 146.6218 |  | 4.094 | 130.4029 | 17.8254 |  | 33.3086 | 4.0274 |  |  | 90.8421 | 25.0403 | 0.7887 | 0.59 | 27.1079 | 456.3645 | 10.7541 | 159.8302 | 17.8537 |  |  | 15.7317 | 4.6953 |  |  | 16.6045 | 290.02 |  | 28.978 |  | 19.231
10:30 |  |  | 37.3845 | 12.931 |  | 4.359 |  |  |  | 27.1159 | 11.6056 | 11.94 | 32.506 |  |  | 44.39 |  | 33.3883 |  | 8.2 |  | 89.7629 |  | 8.2278 |  |  |  |  | 3.141 | 1.3 |  | 0.5522 |  | 4.0119 | 0 | 3.7807 | 47.0574 | 122.5465 | 28.5729 | 0.58 | 155.99 | 28.8492 | 36.8237 | 31.47 |  | 199.6114 | 37.0367 |  | 3.531 |  | 1.2 |  | 74.1045 |  | 20.8 |  |  | 94.9345 | 18.5831 |  |  |  | 6.987 | 35.68 | 1.43 | 141.7896 |  | 3.9701 | 131.8352 | 18.162 |  | 33.417 | 3.7307 |  |  | 90.6115 | 24.9946 | 1.0286 | 0.7 | 26.9489 | 458.696 | 10.9786 | 155.2003 | 16.912 |  |  | 15.8942 | 4.6365 |  |  | 17.2914 | 289.85 |  | 28.757 |  | 19.304
11:00 |  |  | 36.2024 | 13.652 |  | 4.403 |  |  |  | 26.6279 | 11.4733 | 11.73 | 31.938 |  |  | 43.995 |  | 31.9421 |  | 8.4 |  | 127.2953 |  | 8.05 |  |  |  |  | 3.169 | 1.2 |  | 0.5325 |  | 4.3254 | 0 | 4.0916 | 47.5855 | 123.4449 | 28.5849 | 1 | 158.33 | 28.7251 | 37.4036 | 30.79 |  | 199.636 | 36.9009 |  | 2.7893 |  | 1.2 |  | 74.2438 |  | 20.8 |  |  | 95.6616 | 18.592 |  |  |  | 6.894 | 36.89 | 1.59 | 137.5224 |  | 4.0857 | 130.747 | 18.6816 |  | 33.4805 | 3.872 |  |  | 91.4862 | 25.0025 | 1.1057 | 0.68 | 27.5097 | 457.2754 | 11.0198 | 155.1342 | 16.6174 |  |  | 16.2213 | 2.8511 |  |  | 17.1405 | 292.26 |  | 28.833 |  | 19.384
11:30 |  |  | 36.4792 | 12.634 |  | 4.336 |  |  |  | 26.411 | 11.9122 | 11.75 | 32.154 |  |  | 44.509 |  | 28.1015 |  | 8.8 |  | 144.9202 |  | 7.9566 |  |  |  |  | 3.026 | 1.2 |  | 0.5226 |  | 4.6142 | 0 | 4.416 | 47.1357 | 123.0279 | 29.0254 | 0.9 | 156.97 | 28.9185 | 37.0636 | 31.38 |  | 198.9563 | 34.9356 |  | 3.6716 |  | 1.2 |  | 74.1557 |  | 20.8 |  |  | 100.1841 | 18.6712 |  |  |  | 6.874 | 36.14 | 1.59 | 141.7102 |  | 4.0616 | 132.3558 | 18.9155 |  | 32.9288 | 3.9659 |  |  | 91.381 | 25.0201 | 1.1469 | 0.7 | 26.4908 | 436.8583 | 11.1247 | 157.0093 | 16.1385 |  |  | 16.1842 | 2.4173 |  |  | 16.9154 | 289.3 |  | 28.246 |  | 19.505
12:00 |  |  | 47.5003 | 11.625 |  | 4.287 |  |  |  | 26.3095 | 11.303 | 11.98 | 31.888 |  |  | 44.037 |  | 29.9126 |  | 9.2 |  | 144.3598 |  | 7.9401 |  |  |  |  | 3.041 | 1.2 |  | 0.5202 |  | 4.5948 | 0 | 4.545 | 47.4733 | 125.3226 | 27.9748 | 0.73 | 155.85 | 29.2307 | 37.2221 | 30.63 |  | 198.8727 | 34.3893 |  | 3.8075 |  | 1.2 |  | 73.9784 |  | 20.8 |  |  | 96.4182 | 18.5297 |  |  |  | 6.984 | 36.24 | 1.86 | 142.4413 |  | 4.1328 | 132.4656 | 19.3755 |  | 32.623 | 3.9659 |  |  | 92.3506 | 25.0138 | 1.1796 | 0.72 | 25.5806 | 425.6505 | 11.0671 | 152.6578 | 16.2891 |  |  | 17.4633 | 2.3454 |  |  | 16.7005 | 288.86 |  | 28.094 |  | 19.329
12:30 |  |  | 47.6461 | 11.218 |  | 4.218 |  |  |  | 26.2663 | 13.4353 | 11.82 | 32.42 |  |  | 43.921 |  | 42.8885 |  | 9.3 |  | 118.1745 |  | 8.2672 |  |  |  |  | 3.186 | 1.1 |  | 0.5281 |  | 4.6325 | 0 | 4.7069 | 47.3809 | 123.4049 | 27.659 | 0.78 | 158.56 | 28.682 | 36.6696 | 30.7 |  | 198.7459 | 34.3899 |  | 3.7291 |  | 1.2 |  | 73.7217 |  | 20.8 |  |  | 98.5667 | 18.455 |  |  |  | 6.987 | 36.34 | 1.87 | 142.9293 |  | 4.1274 | 130.4631 | 18.4558 |  | 31.7535 | 3.872 |  |  | 91.6448 | 25.002 | 1.1995 | 0.72 | 25.7981 | 426.1981 | 11.2191 | 155.2362 | 16.5501 |  |  | 15.914 | 4.3444 |  |  | 15.9938 | 287.92 |  | 27.909 |  | 18.961
13:00 |  |  | 34.9454 | 11.656 |  | 4.078 |  |  |  | 26.4813 | 13.6138 | 11.93 | 32.11 |  |  | 43.796 |  | 40.1629 |  | 9.4 |  | 99.8455 |  | 8.2597 |  |  |  |  | 3.118 | 1 |  | 0.5243 |  | 4.6611 | 0 | 4.6989 | 47.6973 | 121.9914 | 27.5873 | 0.64 | 156.16 | 28.6346 | 35.845 | 30.86 |  | 199.0329 | 34.252 |  | 3.7075 |  | 1.2 |  | 73.6411 |  | 20.8 |  |  | 91.4131 | 18.0599 |  |  |  | 6.987 | 36.27 | 1.86 | 139.4936 |  | 4.1676 | 127.8615 | 18.9049 |  | 31.4476 | 4.0073 |  |  | 91.9124 | 24.9483 | 1.2209 | 0.7 | 24.1721 | 449.8953 | 11.2134 | 155.8835 | 16.6161 |  |  | 15.7857 | 4.6415 |  |  | 16.5894 | 282.29 |  | 27.848 |  | 18.908
13:30 |  |  | 32.319 | 13.482 |  | 4.064 |  |  |  | 26.3537 | 14.7273 | 12.06 | 31.074 |  |  | 43.566 |  | 33.8815 |  | 9.4 |  | 120.9438 |  | 8.3689 |  |  |  |  | 3.145 | 1.1 |  | 0.5345 |  | 5.4663 | 0 | 4.7306 | 47.6732 | 116.2352 | 27.7751 | 0.45 | 154.61 | 28.7465 | 35.2196 | 30.75 |  | 198.4807 | 34.8805 |  | 3.589 |  | 1.2 |  | 74.001 |  | 20.8 |  |  | 97.6374 | 18.2466 |  |  |  | 6.894 | 36.18 | 1.86 | 136.6269 |  | 4.2057 | 124.302 | 19.0681 |  | 32.4063 | 3.7307 |  |  | 90.8869 | 25.0142 | 1.2394 | 0.59 | 25.8614 | 450.7726 | 11.1743 | 155.9499 | 15.6471 |  |  | 15.0771 | 4.8621 |  |  | 16.0351 | 271.63 |  | 27.966 |  | 19.382
14:00 |  |  | 36.0261 | 13.45 |  | 3.963 |  |  |  | 26.3205 | 14.986 | 12.13 | 31.602 |  |  | 43.514 |  | 37.6046 |  | 9.4 |  | 155.6054 |  | 8.409 |  |  |  |  | 3.087 | 1.2 |  | 0.5515 |  | 5.7647 | 0 | 4.7572 | 48.2415 | 120.5212 | 27.0359 | 0.73 | 156.67 | 28.8364 | 35.8931 | 30.14 |  | 197.7688 | 35.0638 |  | 3.4022 |  | 1.2 |  | 73.9972 |  | 20.8 |  |  | 87.0714 | 18.2296 |  |  |  | 6.874 | 36.4 | 1.84 | 142.0838 |  | 4.4334 | 127.5226 | 19.5972 |  | 33.813 | 3.872 |  |  | 91.3107 | 24.9742 | 1.2474 | 0.58 | 25.3991 | 457.4304 | 10.5323 | 155.7756 | 14.5832 |  |  | 15.5835 | 5.0077 |  |  | 17.2404 | 285.88 |  | 28.167 |  | 19.938
14:30 |  |  | 36.0095 | 13.764 |  | 4.089 |  |  |  | 26.3725 | 14.7445 | 12.14 | 32.132 |  |  | 43.536 |  | 42.7342 |  | 9.2 |  | 140.8727 |  | 8.2795 |  |  |  |  | 3.185 | 1.2 |  | 0.5512 |  | 5.7565 | 0 | 4.8012 | 47.6831 | 124.8503 | 27.9712 | 0.86 | 158.96 | 29.046 | 37.3216 | 30.69 |  | 199.5932 | 36.1705 |  | 3.4526 |  | 1.3 |  | 74.0163 |  | 20.8 |  |  | 96.8458 | 18.121 |  |  |  | 6.984 | 35.65 | 1.92 | 143.5411 |  | 4.4721 | 127.9282 | 19.7317 |  | 34.8088 | 3.9659 |  |  | 92.2667 | 24.9502 | 1.2732 | 0.55 | 25.6687 | 458.1295 | 11.1215 | 158.2109 | 14.902 |  |  | 15.249 | 4.8644 |  |  | 17.0881 | 291 |  | 28.127 |  | 19.705
15:00 |  |  | 35.9414 | 12.818 |  | 4.152 |  |  |  | 26.2461 | 15.012 | 12.35 | 31.992 |  |  | 44.047 |  | 13.5927 |  | 9.2 |  | 126.6216 |  | 8.1879 |  |  |  |  | 3.209 | 1.2 |  | 0.5224 |  | 6.22 | 0 | 4.7569 | 46.0188 | 123.947 | 27.8177 | 0.97 | 159.05 | 29.1648 | 37.4416 | 30.92 |  | 199.8877 | 36.1063 |  | 3.5103 |  | 1.3 |  | 74.0982 |  | 20.3 |  |  | 94.1724 | 18.1231 |  |  |  | 6.987 | 36 | 1.89 | 138.3349 |  | 4.4455 | 126.6791 | 19.5373 |  | 35.5363 | 4.0274 |  |  | 91.6142 | 24.9792 | 1.2916 | 0.55 | 25.6509 | 460.0271 | 11.661 | 145.4378 | 14.9607 |  |  | 16.8273 | 4.8879 |  |  | 16.569 | 290.51 |  | 28.189 |  | 20.3
15:30 |  |  | 35.1712 | 13.419 |  | 4.136 |  |  |  | 26.2414 | 14.8935 | 11.76 | 31.74 |  |  | 43.827 |  | 7.7291 |  | 8.8 |  | 96.2656 |  | 8.0988 |  |  |  |  | 3.164 | 1.1 |  | 0.4703 |  | 6.1652 | 0 | 4.6714 | 44.6605 | 122.1111 | 28.1691 | 0.6 | 157.47 | 28.5243 | 38.3267 | 30.84 |  | 197.492 | 36.9887 |  | 3.5019 |  | 1.3 |  | 73.3351 |  | 20.3 |  |  | 95.9517 | 18.0832 |  |  |  | 6.987 | 34.3 | 1.86 | 140.2342 |  | 4.4884 | 126.6258 | 18.6934 |  | 36.2283 | 3.8866 |  |  | 91.3511 | 24.9712 | 1.2962 | 0.53 | 25.5766 | 461.5057 | 11.7609 | 154.2175 | 14.9905 |  |  | 16.7835 | 5.1557 |  |  | 16.7462 | 290.34 |  | 28.456 |  | 22.29
16:00 |  |  | 35.5528 | 12.635 |  | 4.105 |  |  |  | 26.3066 | 14.9908 | 12.17 | 31.606 |  |  | 43.869 |  | 8.5137 |  | 8.2 |  | 109.4319 |  | 8.106 |  |  |  |  | 3.15 | 1 |  | 0.4988 |  | 6.4606 | 0 | 4.667 | 47.3379 | 103.1842 | 27.5709 | 0.23 | 155.81 | 29.2758 | 39.2527 | 30.74 |  | 196.4236 | 35.5864 |  | 3.3737 |  | 1.4 |  | 72.9659 |  | 20.3 |  |  | 97.1918 | 17.8958 |  |  |  | 6.894 | 29.08 | 1.9 | 138.4377 |  | 4.5222 | 128.6097 | 18.2734 |  | 35.9076 | 3.9037 |  |  | 91.8055 | 24.9335 | 1.2925 | 0.52 | 25.2312 | 459.8642 | 11.3428 | 159.1213 | 15.2518 |  |  | 16.6557 | 5.0934 |  |  | 16.6575 | 288.59 |  | 28.659 |  | 26.381
16:30 |  |  | 30.7021 | 13.551 |  | 4.059 |  |  |  | 26.1299 | 14.9309 | 12.3 | 31.172 |  |  | 44.4 |  | 10.3799 |  | 8 |  | 151.4325 |  | 8.2152 |  |  |  |  | 3.145 | 0.7 |  | 0.5034 |  | 6.2239 | 0 | 4.67 | 48.5206 | 120.159 | 27.4289 | 0.37 | 156.38 | 29.3501 | 37.4744 | 30.19 |  | 196.9437 | 34.1433 |  | 3.4272 |  | 1.3 |  | 72.6952 |  | 20.3 |  |  | 97.5675 | 18.1072 |  |  |  | 6.874 | 27.32 | 1.87 | 136.3911 |  | 4.5749 | 130.5853 | 17.7442 |  | 36.5315 | 4.3754 |  |  | 90.7559 | 24.899 | 1.2954 | 0.5 | 26.3016 | 463.8172 | 11.4728 | 159.1417 | 14.9523 |  |  | 19.2225 | 5.1993 |  |  | 16.4695 | 282.09 |  | 28.922 |  | 30.299
17:00 |  |  | 40.1314 | 12.722 |  | 4.195 |  |  |  | 26.2982 | 14.9831 | 12.69 | 31.34 |  |  | 44.32 |  | 10.2217 |  | 7.8 |  | 143.8497 |  | 8.2719 |  |  |  |  | 3.171 | 0.6 |  | 0.5233 |  | 5.8656 | 0 | 4.6668 | 48.253 | 119.6823 | 27.4649 | 0.4 | 157.99 | 29.4609 | 37.1789 | 30.29 |  | 196.5677 | 31.2137 |  | 3.4874 |  | 1.4 |  | 72.6901 |  | 20.3 |  |  | 92.3272 | 18.0252 |  |  |  | 6.984 | 25.28 | 1.9 | 140.1977 |  | 4.4306 | 130.4172 | 19.0503 |  | 35.7079 | 3.8589 |  |  | 90.9831 | 24.8222 | 1.3056 | 0.58 | 24.6008 | 463.2492 | 11.3526 | 149.5438 | 14.7843 |  |  | 18.5789 | 5.1895 |  |  | 15.8085 | 288.99 |  | 28.945 |  | 29.155
17:30 |  |  | 43.2398 | 11.965 |  | 4.315 |  |  |  | 26.4386 | 14.7261 | 12.33 | 31.852 |  |  | 43.941 |  | 10.203 |  | 7.8 |  | 140.411 |  | 8.2211 |  |  |  |  | 3.177 | 0.8 |  | 0.5165 |  | 5.3595 | 0 | 4.6636 | 45.8211 | 118.5069 | 27.3824 | 0.41 | 157.97 | 29.5662 | 35.5257 | 30.12 |  | 199.9857 | 30.676 |  | 3.5218 |  | 1.7 |  | 72.8534 |  | 20.3 |  |  | 91.6407 | 18.1976 |  |  |  | 6.987 | 24.75 | 1.71 | 140.298 |  | 4.6194 | 128.3288 | 18.3959 |  | 35.0989 | 3.6509 |  |  | 90.7496 | 24.7044 | 1.305 | 0.5 | 23.58 | 466.1435 | 11.2153 | 155.1336 | 14.7165 |  |  | 17.2827 | 5.2258 |  |  | 15.1954 | 293.62 |  | 28.869 |  | 26.325
18:00 |  |  | 43.0736 | 10.64 |  | 4.132 |  |  |  | 26.5567 | 14.877 | 11.45 | 32.28 |  |  | 44.313 |  | 10.5566 |  | 7.8 |  | 103.2481 |  | 8.093 |  |  |  |  | 3.175 | 0.7 |  | 0.519 |  | 5.4162 | 0 | 4.6555 | 47.7243 | 119.332 | 26.831 | 0.46 | 159.3 | 29.6621 | 34.5113 | 28.18 |  | 199.1678 | 31.0217 |  | 3.5858 |  | 1.7 |  | 73.0554 |  | 20.3 |  |  | 100.4118 | 18.2934 |  |  |  | 6.987 | 25 | 1.7 | 138.4683 |  | 4.6799 | 125.4213 | 17.3493 |  | 34.7497 | 3.6076 |  |  | 91.3913 | 24.5206 | 1.2988 | 0.59 | 22.738 | 471.559 | 10.7995 | 158.3874 | 14.641 |  |  | 18.8748 | 5.0532 |  |  | 13.9989 | 287.6 |  | 29.28 |  | 24.764
18:30 |  |  | 46.8518 | 10.623 |  | 4.206 |  |  |  | 27.7205 | 15.7288 | 12.89 | 32.978 |  |  | 45.002 |  | 10.428 |  | 7.9 |  | 102.6908 |  | 7.9898 |  |  |  |  | 3.244 | 0.7 |  | 0.5107 |  | 4.2691 | 0 | 4.72 | 46.8267 | 118.4321 | 23.8726 | 0.11 | 163.87 | 29.7882 | 34.5379 | 27.45 |  | 199.0406 | 30.5332 |  | 3.8231 |  | 1.7 |  | 64.8577 |  | 20.3 |  |  | 90.385 | 18.3539 |  |  |  | 6.894 | 24.14 | 1.42 | 139.8063 |  | 4.6366 | 124.8588 | 17.0588 |  | 32.2708 | 3.8025 |  |  | 91.4282 | 24.6365 | 1.2786 | 0.62 | 23.4443 | 451.1102 | 10.4042 | 153.9538 | 15.1044 |  |  | 18.0584 | 4.8057 |  |  | 13.3964 | 290.4 |  | 29.451 |  | 21.38
19:00 |  |  | 47.2604 | 9.925 |  | 4.24 |  |  |  | 28.3714 | 15.1365 | 12.94 | 33.602 |  |  | 46.097 |  | 12.3931 |  | 8 |  | 151.4004 |  | 7.9505 |  |  |  |  | 3.101 | 0.8 |  | 0.5165 |  | 4.2895 | 0 | 4.6995 | 43.6992 | 117.418 | 24.3035 | 0.35 | 162.24 | 30.0977 | 33.2106 | 28.96 |  | 198.8143 | 30.4047 |  | 3.8714 |  | 1.7 |  | 37.7416 |  | 20.3 |  |  | 91.3777 | 18.2782 |  |  |  | 6.874 | 23 | 1.38 | 138.4793 |  | 4.6599 | 122.2112 | 16.6935 |  | 31.9832 | 3.7407 |  |  | 92.4554 | 24.9433 | 1.2922 | 0.58 | 21.8569 | 467.7382 | 10.3627 | 153.0084 | 16.8301 |  |  | 17.3749 | 4.7625 |  |  | 12.6432 | 283.49 |  | 28.675 |  | 21.789
19:30 |  |  | 46.3454 | 10.582 |  | 4.234 |  |  |  | 28.6591 | 14.4114 | 12.8 | 33.866 |  |  | 45.887 |  | 10.724 |  | 8.3 |  | 142.9571 |  | 7.8012 |  |  |  |  | 3.032 | 1.4 |  | 0.5393 |  | 4.19 | 0 | 4.6624 | 47.5657 | 123.4801 | 24.753 | 0.46 | 163.36 | 29.8091 | 33.1902 | 28.39 |  | 196.847 | 30.7954 |  | 3.9047 |  | 1.9 |  | 37.1297 |  | 20.3 |  |  | 92.7856 | 18.1634 |  |  |  | 6.984 | 21.12 | 1.33 | 136.3225 |  | 4.6044 | 127.4894 | 16.7892 |  | 33.229 | 3.74 |  |  | 93.1078 | 24.759 | 1.2926 | 0.64 | 22.1484 | 464.0519 | 10.6377 | 155.6172 | 17.5571 |  |  | 16.2034 | 4.8372 |  |  | 13.0704 | 276.31 |  | 28.466 |  | 21.925
20:00 |  |  | 43.6789 | 11.299 |  | 4.211 |  |  |  | 29.6022 | 13.6155 | 13.08 | 33.466 |  |  | 45.838 |  | 12.474 |  | 8.4 |  | 143.6968 |  | 7.9222 |  |  |  |  | 3.109 | 1.4 |  | 0.5724 |  | 4.127 | 0 | 4.6611 | 49.5571 | 124.4329 | 25.8572 | 0.37 | 161.16 | 29.3291 | 35.5215 | 28.08 |  | 196.4824 | 31.0891 |  | 3.8102 |  | 2.1 |  | 37.242 |  | 20.3 |  |  | 99.0055 | 17.9685 |  |  |  | 6.987 | 17.38 | 1.27 | 136.9424 |  | 4.5969 | 129.2208 | 16.49 |  | 34.0405 | 3.6949 |  |  | 93.1509 | 24.7387 | 1.2686 | 0.61 | 22.4033 | 463.7043 | 10.3002 | 155.9741 | 17.4076 |  |  | 17.9534 | 4.8408 |  |  | 13.6047 | 276.66 |  | 28.432 |  | 22.16
20:30 |  |  | 44.5341 | 12.494 |  | 4.179 |  |  |  | 29.1283 | 11.7113 | 13.11 | 33.38 |  |  | 46.441 |  | 10.1386 |  | 8.5 |  | 137.9649 |  | 7.8789 |  |  |  |  | 3.056 | 1.2 |  | 0.5827 |  | 4.0911 | 0 | 4.6521 | 49.4404 | 123.6071 | 27.6491 | 0.84 | 163.19 | 29.0697 | 36.1434 | 28.54 |  | 196.6978 | 32.8902 |  | 3.8165 |  | 2.3 |  | 37.6666 |  | 20.3 |  |  | 91.912 | 18.0465 |  |  |  | 6.987 | 17.32 | 1.38 | 137.7753 |  | 4.4686 | 130.4287 | 18.0204 |  | 34.4649 | 4.0014 |  |  | 94.4124 | 24.7312 | 1.227 | 0.63 | 22.0753 | 456.5635 | 10.8796 | 154.7584 | 17.1229 |  |  | 17.1542 | 4.8366 |  |  | 14.8006 | 280.83 |  | 28.809 |  | 22.49
21:00 |  |  | 47.0621 | 13.245 |  | 4.139 |  |  |  | 28.586 | 11.6989 | 13.12 | 34.004 |  |  | 46.467 |  | 12.2857 |  | 8.7 |  | 98.9484 |  | 7.8548 |  |  |  |  | 3.027 | 1.5 |  | 0.5771 |  | 4.074 | 0 | 4.6131 | 49.6974 | 125.3317 | 28.0844 | 0.87 | 165.4 | 28.7288 | 36.5303 | 29.08 |  | 195.9735 | 34.0294 |  | 3.6283 |  | 2.4 |  | 42.6121 |  | 20.3 |  |  | 97.1818 | 17.9942 |  |  |  | 6.894 | 18.02 | 1.41 | 140.6226 |  | 4.5911 | 129.7432 | 18.7726 |  | 34.8515 | 4.0848 |  |  | 94.4155 | 24.7703 | 1.2108 | 0.64 | 22.1212 | 455.7749 | 11.0628 | 152.0545 | 17.6593 |  |  | 17.3647 | 4.8708 |  |  | 14.6602 | 294.1 |  | 29.21 |  | 21.905
21:30 |  |  | 47.3424 | 13.208 |  | 4.294 |  |  |  | 28.2929 | 11.7363 | 13.33 | 33.682 |  |  | 46.773 |  | 14.1634 |  | 8.7 |  | 100.6397 |  | 7.8276 |  |  |  |  | 3.051 | 1.6 |  | 0.6031 |  | 4.2365 | 0 | 4.4754 | 48.8699 | 125.6625 | 28.0732 | 0.94 | 165.21 | 28.9027 | 37.698 | 29.57 |  | 195.9651 | 34.4512 |  | 3.529 |  | 2.4 |  | 47.4217 |  | 20.3 |  |  | 95.215 | 18.0364 |  |  |  | 6.874 | 22.93 | 1.38 | 140.5716 |  | 4.7172 | 130.8716 | 18.9176 |  | 35.4154 | 4.1258 |  |  | 93.5619 | 24.7527 | 1.081 | 0.62 | 23.8043 | 464.2984 | 10.9399 | 157.9006 | 17.9585 |  |  | 18.0031 | 4.9161 |  |  | 14.8528 | 293.91 |  | 32.294 |  | 22.002
22:00 |  |  | 46.8943 | 13.755 |  | 4.305 |  |  |  | 27.6065 | 11.9368 | 13.3 | 33.494 |  |  | 46.692 |  | 39.5058 |  | 8.7 |  | 152.4508 |  | 7.9142 |  |  |  |  | 2.96 | 1.5 |  | 0.7016 |  | 4.2329 | 0 | 4.1962 | 49.2307 | 123.615 | 28.5879 | 1.03 | 165.26 | 29.1914 | 38.0441 | 29.53 |  | 199.2428 | 34.4955 |  | 3.5069 |  | 2.5 |  | 58.9065 |  | 20.3 |  |  | 96.3526 | 18.3278 |  |  |  | 6.874 | 23.3 | 1.31 | 139.5503 |  | 4.6425 | 130.1678 | 19.7971 |  | 36.3051 | 3.9547 |  |  | 93.1172 | 24.776 | 0.9378 | 0.61 | 23.5904 | 459.008 | 11.0595 | 155.4978 | 18.0741 |  |  | 19.5035 | 4.9497 |  |  | 15.5198 | 292.77 |  | 30.404 |  | 22.127
22:30 |  |  | 47.7992 | 13.411 |  | 4.359 |  |  |  | 27.1694 | 12.2485 | 13.03 | 33.568 |  |  | 46.671 |  | 42.4297 |  | 8.7 |  | 48.0696 |  | 7.7827 |  |  |  |  | 3.037 | 1.5 |  | 0.9445 |  | 4.8773 | 0 | 2.7372 | 49.957 | 124.2287 | 29.0097 | 1.15 | 162.56 | 29.4996 | 37.5221 | 28.83 |  | 198.9216 | 36.4476 |  | 3.5034 |  | 2.5 |  | 70.7626 |  | 20.3 |  |  | 98.1859 | 18.4981 |  |  |  | 6.874 | 22.6 | 1.36 | 141.9314 |  | 4.6267 | 130.8459 | 20.3064 |  | 36.8315 | 3.9615 |  |  | 93.9902 | 24.7749 | 0.6163 | 0.6 | 23.8377 | 460.3552 | 11.1535 | 153.8446 | 18.4184 |  |  | 19.8371 | 5.0511 |  |  | 16.4627 | 292.12 |  | 30.811 |  | 21.918
23:00 |  |  | 47.4194 | 14.212 |  | 4.264 |  |  |  | 26.8507 | 12.5313 | 12.98 | 33.334 |  |  | 46.328 |  | 17.2784 |  | 8.8 |  | 46.5478 |  | 7.4558 |  |  |  |  | 3.171 | 1.4 |  | 0.9718 |  | 4.4261 | 0 | 1.9655 | 49.3992 | 124.8281 | 29.2906 | 1.26 | 163.1 | 29.7512 | 38.5001 | 29.76 |  | 200.1277 | 37.1161 |  | 3.4993 |  | 2.4 |  | 70.8672 |  | 20.3 |  |  | 97.7218 | 18.4285 |  |  |  | 6.874 | 19.32 | 1.41 | 141.0077 |  | 4.6683 | 131.1626 | 20.133 |  | 37.5038 | 3.9546 |  |  | 93.9701 | 24.7605 | 0.472 | 0.61 | 24.8083 | 459.5142 | 11.2761 | 158.5917 | 18.3237 |  |  | 19.6342 | 5.1907 |  |  | 17.3086 | 292.19 |  | 31.251 |  | 21.75
23:30 |  |  | 47.3181 | 13.47 |  | 4.266 |  |  |  | 26.5243 | 14.8104 | 12.97 | 32.83 |  |  | 46.772 |  | 49.8144 |  | 8.3 |  | 151.2112 |  | 7.7021 |  |  |  |  | 3.179 | 1.5 |  | 2.7721 |  | 4.5418 | 0 | 1.5399 | 49.3582 | 124.0807 | 28.8958 | 1.2 | 162.97 | 29.4692 | 39.0623 | 29.51 |  | 199.6329 | 36.744 |  | 3.4781 |  | 2.5 |  | 70.9087 |  | 20.3 |  |  | 100.7375 | 18.406 |  |  |  | 6.874 | 22.59 | 1.48 | 139.924 |  | 4.5736 | 130.3592 | 20.6206 |  | 37.4623 | 3.8564 |  |  | 93.2392 | 24.6942 | 0.4008 | 0.59 | 24.2684 | 465.0434 | 11.511 | 150.6978 | 18.4315 |  |  | 19.9967 | 5.0877 |  |  | 16.4773 | 293.79 |  | 29.408 |  | 21.296
00:00 |  |  | 40.3047 | 12.495 |  | 4.243 |  |  |  | 26.1853 | 14.8019 | 12.94 | 32.148 |  |  | 46.831 |  | 45.7145 |  | 7.9 |  | 133.9772 |  | 7.7767 |  |  |  |  | 3.176 | 1.5 |  | 3.1244 |  | 5.2759 | 0 | 1.3696 | 49.7886 | 124.0093 | 28.853 | 0.83 | 159.87 | 28.7967 | 38.9588 | 29.49 |  | 198.5462 | 36.5507 |  | 3.1694 |  | 2.5 |  | 71.7023 |  | 20.3 |  |  | 96.5361 | 18.8431 |  |  |  | 6.874 | 23.09 | 1.7 | 142.5994 |  | 4.6583 | 131.2471 | 20.3917 |  | 37.3977 | 3.8369 |  |  | 93.0264 | 24.7139 | 0.3543 | 0.58 | 24.5196 | 463.064 | 11.6301 | 154.9369 | 18.4459 |  |  | 20.1515 | 4.9094 |  |  | 16.3623 | 293.44 |  | 29.843 |  | 22.31
MWh | 0 | 0 | 1045.4974 | 299.9515 | 0 | 101.339 | 0 | 0 | 0 | 652.5319 | 328.9696 | 299.59 | 787.456 | 0 | 0 | 1078.8685 | 0 | 707.6885 | 0 | 207.55 | 0 | 2976.0753 | 0 | 196.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.848 | 25.75 | 0 | 19.0095 | 0 | 118.9679 | 0 | 71.3062 | 1123.1733 | 2950.5705 | 649.5207 | 18.01 | 3815.365 | 700.7046 | 884.5711 | 729.75 | 0 | 4772.3215 | 831.8237 | 0 | 84.0444 | 0 | 36.95 | 0 | 1646.3768 | 0 | 495 | 0 | 0 | 2320.2283 | 445.0569 | 0 | 0 | 0 | 166.4665 | 775.195 | 38.2 | 3416.7221 | 0 | 105.7305 | 3125.8301 | 445.7167 | 0 | 831.2477 | 93.4278 | 0 | 0 | 2204.6527 | 598.3065 | 19.0919 | 14.41 | 596.8885 | 10951.9974 | 262.8259 | 3718.402 | 410.7097 | 0 | 0 | 406.4162 | 113.6329 | 0 | 0 | 376.0242 | 6912.39 | 0 | 687.0195 | 0 | 636.918
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 13 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 850.659 | 2039.9 | 3350.5 | 47.7 |  | 0 |  |  |  | 33.7 | 10.5 | 0 | 304.1 | 6637.059 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 370.5
01:00 | 854.4596 | 1864.6 | 3340.9 | 47.4 |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 0 | 315.5 | 6466.5596 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.65
01:30 | 863.0604 | 1826.4 | 3282.4 | 47.1 |  | 0 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 0 | 299.3 | 6362.0604 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 7.2
02:00 | 879.0589 | 1777.6 | 3185 | 47.4 |  | 0 |  |  |  | 33.1 | 10.5 | 0 | 281.2 | 6213.8589 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2231.7
02:30 | 864.6587 | 1803.8 | 3193.6 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | 31.9 | 10.5 | 0 | 289.7 | 6241.3587 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 362.8
03:00 | 862.1581 | 1736.2 | 3211.2 | 47.2 |  | 2.4 |  |  |  | 31.4 | 10.5 | 0 | 252.6 | 6153.6581 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1406.65
03:30 | 854.0594 | 1661.2 | 3183.3 | 47.3 |  | 30.3 |  |  |  | 32.4 | 10.5 | 0 | 241.3 | 6060.3594 |  | C.H. YANANGO | 560.15
04:00 | 858.0595 | 1696.1 | 3065.5 | 46.7 |  | 28.8 |  |  |  | 33.1 | 10.5 | 0 | 237.5 | 5976.2595 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 168.85
04:30 | 853.8599 | 1745.8 | 3195.8 | 47.4 |  | 28.8 |  |  |  | 32.6 | 10.5 | 0 | 222.7 | 6137.4599 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 286.7
05:00 | 828.4592 | 1694.3 | 3237.6 | 47.4 |  | 28.9 |  |  |  | 32.1 | 10.5 | 0 | 222.8 | 6102.0592 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1794.4
05:30 | 839.7599 | 1771.7 | 3190.3 | 47 |  | 29.4 |  |  |  | 32.3 | 10.5 | 0 | 201.3 | 6122.2599 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 140.1
06:00 | 832.9604 | 1742.4 | 3120.1 | 47.2 |  | 29.7 |  |  |  | 32.7 | 10.5 | 0.1 | 181.8 | 5997.4604 |  | C.H. RUNATULLO II | 94.8
06:30 | 833.2608 | 1725.1 | 3173.5 | 47.1 |  | 28.6 |  |  |  | 31.5 | 10.1 | 13.9 | 163.1 | 6026.1608 |  | C.H. RUNATULLO III | 138.2
07:00 | 826.06 | 1635.3 | 2990.8 | 47.2 |  | 29.2 |  |  |  | 31.9 | 10.5 | 144.4 | 120.1 | 5835.46 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 69
07:30 | 808.0607 | 1525.9 | 2904.1 | 46.9 |  | 30.7 |  |  |  | 33.4 | 10.5 | 347.9 | 103 | 5810.4607 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2879.6
08:00 | 838.3619 | 1573.5 | 2759.3 | 46.8 |  | 32.8 |  |  |  | 33 | 10.5 | 518 | 113.3 | 5925.5619 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 171.85
08:30 | 822.6605 | 1556.3 | 2803.4 | 46.5 |  | 34.6 |  |  |  | 33.1 | 10.5 | 552.7 | 110.9 | 5970.6605 |  | C.H. ARICOTA II |  | 134.95
09:00 | 828.1599 | 1607.6 | 2826.5 | 46.5 |  | 36.2 |  |  |  | 31.5 | 10.5 | 564.3 | 116.7 | 6067.9599 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.6
09:30 | 854.0593 | 1793.4 | 2854.1 | 46 |  | 38 |  |  |  | 32.9 | 10.5 | 570.4 | 127.6 | 6326.9593 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15121.65
10:00 | 856.7588 | 1865.6 | 2834.1 | 46.1 |  | 39.2 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 576.2 | 135 | 6396.7588 |  | C.H. RESTITUCION | 5079.95
10:30 | 879.5588 | 1921.5 | 2798 | 48.2 |  | 38.7 |  |  |  | 33.5 | 10.5 | 579.9 | 176.1 | 6485.9587 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 54.1
11:00 | 871.2575 | 1918.6 | 2683.8 | 48 |  | 39.8 |  |  |  | 34 | 10.5 | 582.6 | 211.7 | 6400.2575 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 324.55
11:30 | 863.7583 | 1886.5 | 2843.6 | 45.5 |  | 40 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 585.5 | 232.7 | 6541.3583 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 483.55
12:00 | 876.8587 | 1836.9 | 2822 | 45.4 |  | 40.8 |  |  |  | 33.8 | 10.5 | 590.2 | 258 | 6514.4587 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 761.9075
12:30 | 869.8591 | 1790.6 | 2859.3 | 45.5 |  | 41.1 |  |  |  | 33.4 | 10.5 | 593.5 | 237.8 | 6481.5592 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.0572
13:00 | 883.3596 | 1904.4 | 2775.6 | 46.5 |  | 40.7 |  |  |  | 33.4 | 10.5 | 592.6 | 271.7 | 6558.7596 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1515.7
13:30 | 882.4593 | 1875.1 | 2700.8 | 46.1 |  | 40.4 |  |  |  | 32.6 | 10.5 | 591.8 | 266.5 | 6446.2594 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 226.3
14:00 | 867.7583 | 1857.1 | 2856.7 | 45.9 |  | 40.2 |  |  |  | 31.8 | 10.5 | 591.3 | 254.4 | 6555.6583 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 94.15
14:30 | 865.2585 | 1930.7 | 2790.6 | 45.9 |  | 40.6 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 585.7 | 279.7 | 6582.1585 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1023.45
15:00 | 873.96 | 1774 | 2733.5 | 46.3 |  | 40.3 |  |  |  | 33.4 | 10.5 | 574.3 | 400.4 | 6486.66 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 158.25
15:30 | 844.4601 | 1700 | 2717.7 | 46.2 |  | 40.7 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 550.1 | 512.6 | 6455.4601 |  | C.H. EL CARMEN | 56.7
16:00 | 834.7612 | 1824.9 | 2716.5 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 463.2 | 525.9 | 6455.5612 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 102.4
16:30 | 814.7614 | 1826.5 | 2816.8 | 46.3 |  | 0 |  |  |  | 33.6 | 10.5 | 263.3 | 572 | 6383.7614 |  | C.H. ÁNGEL II | 117.8
17:00 | 830.661 | 2118.9 | 2822.8 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 31.7 | 10.5 | 68.6 | 588.2 | 6517.861 |  | C.H. ÁNGEL III | 117.7
17:30 | 880.8617 | 2273 | 2841.9 | 46.4 |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 10.5 | 0.5 | 537.3 | 6622.8616 |  | C.H. LA JOYA | 187.15
18:00 | 887.1619 | 2420.4 | 2825.9 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 32.8 | 10.5 | 0 | 551.8 | 6775.2619 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.4
18:30 | 880.4639 | 2635.3 | 3041.9 | 47.4 |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 10.5 | 0 | 526 | 7173.9639 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.5
19:00 | 875.9638 | 2651.9 | 3041.2 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | 32.1 | 10.5 | 0 | 553.4 | 7212.2638 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.6
19:30 | 884.8645 | 2793.3351 | 3025.7 | 47.3 |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 0 | 590.4 | 7385.2996 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1775.2
20:00 | 890.2647 | 2785.4095 | 3031.9 | 47.7 |  | 0 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 0 | 568.5 | 7367.5742 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1498.95
20:30 | 881.864 | 2730.5437 | 3027.1 | 47.8 |  | 0 |  |  |  | 32.7 | 10.5 | 0 | 605.6 | 7336.1077 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 29.1
21:00 | 884.5656 | 2719.8643 | 3043 | 47.8 |  | 0 |  |  |  | 33 | 10.5 | 0 | 577.8 | 7316.5299 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7399.35
21:30 | 888.2648 | 2639.6273 | 2962.8 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | 32.3 | 10.5 | 0 | 502.3 | 7082.992 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.2
22:00 | 880.7648 | 2624.0469 | 3006.9 | 47 |  | 0 |  |  |  | 30.1 | 10.5 | 0 | 479.2 | 7078.5117 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 825.85
22:30 | 850.4635 | 2391.4499 | 3035.3 | 47.7 |  | 0 |  |  |  | 31.5 | 10.5 | 0 | 428 | 6794.9134 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 76.9
23:00 | 868.662 | 2361.0232 | 2950.1 | 47.7 |  | 0 |  |  |  | 32.8 | 10.5 | 0 | 382.2 | 6652.9852 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 59
23:30 | 851.3613 | 2302.4614 | 2905.4 | 47.7 |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 0 | 356.1 | 6506.7227 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1950.3
00:00 | 858.2614 | 2190.5537 | 2820.2 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 10.5 | 0 | 355.7 | 6315.1151 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 876.85
TOTAL MWh | 20615.5572 | 48163.6575 | 71099.5 | 1125.6 | 0 | 445.45 | 0 | 0 | 0 | 785.8 | 251.8 | 5250.5 | 7920.75 | 155658.6147 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 74.35
% | 13.2441 | 30.9419 | 45.6766 | 0.72312 | 0 | 0.28617 | 0 | 0 | 0 | 0.50482 | 0.16176 | 3.3731 | 5.0885 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1618.4
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 700.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3618.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2056.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1538.55
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 215.95
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1343.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 0.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 431.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 240
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 839.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1425.95
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 199.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 623.9
[16 empty] | C.H. OROYA | 125.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 26.9
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1591.55
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20615.5572 | 48163.6575

## GENERACION RER
domingo, 13 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.6 |  | 8.7 | 18.8 | 1.4 | 0.3 | 9.4 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 14 | 20.3 | 8.9 | 4.6 | 12.4 | 10.3 | 96.3 | 30 | 48.3 |  | 3.1 | 0.6 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.7 | 9.9 | 2.3 |  | 12.1 |  | 0.6 |  | 27.8 | 60.9 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 549
1:00 | 15.6 |  | 8.1 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 5.8 |  | 4 | 6.1 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 13.5 | 20 | 8.9 | 4.7 | 12.7 | 8.8 | 90.1 | 38.2 | 54.1 |  | 3.6 | 0.2 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 7.9 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.2 | 9.9 | 8.3 |  | 16.1 |  | 0.6 |  | 24.9 | 58.5 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18 | 10 |  | 558.9
1:30 | 15.5 |  | 8.3 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 13.5 | 20.2 | 8.9 | 4.7 | 14.4 | 6.1 | 87.6 | 32.8 | 54.4 |  | 3.3 |  | 6.7 | 2.4 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 8.2 |  |  |  | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.2 | 9.9 | 7 |  | 11.7 |  | 0.6 |  | 25.4 | 56.6 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18 | 10 |  | 543.8
2:00 | 15.3 |  | 8.3 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 5.9 |  | 4.2 | 6.2 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 13.5 | 20.4 | 9.1 | 4.8 | 14.1 | 7.5 | 93 | 23 | 43.6 |  | 3.1 | 0.2 | 6.7 | 2.4 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 8.2 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.3 | 9.9 | 5.9 |  | 9.9 |  | 0.6 |  | 24.7 | 56.2 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 17.9 | 10 |  | 525.8
2:30 | 15.4 |  | 7.2 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 9.3 |  | 5.8 |  | 4 | 5.5 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 13.5 | 19.8 | 9.3 | 4.7 | 13.4 | 10.3 | 97.4 | 30.3 | 44.3 |  | 2.9 | 0.5 | 6.7 | 2.4 | 4.3 | 7 | 5.1 | 7.8 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.2 | 9.9 | 3.6 |  | 7.6 |  | 0.6 |  | 24.6 | 54.8 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18 | 10 |  | 533.4
3:00 | 15.5 |  | 7.7 | 18.8 | 1.3 | 0.3 | 8.2 |  | 5.9 |  | 4.1 | 5.5 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 13.4 | 19.7 | 9.4 | 4.8 | 11.4 | 11.2 | 90.2 | 20.5 | 37.9 |  | 2.4 | 0.5 | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 6 | 6 | 7.6 |  |  |  | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.1 | 10 | 3.5 |  | 4.7 |  | 0.6 |  | 22.8 | 47.5 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 17.9 | 10 |  | 495.6
3:30 | 15.5 |  | 8.7 | 16.5 | 1.3 | 0.3 | 8.2 |  | 5.9 |  | 3.9 | 5.4 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 13.4 | 19.7 | 9.3 | 8.3 | 10.7 | 12 | 88.3 | 16.2 | 39 |  | 1.5 |  | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 5 | 5.1 | 7.4 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.1 | 9.9 | 4.4 |  | 4.7 |  | 0.6 |  | 24.9 | 39.6 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 17.9 | 10 |  | 482.9
4:00 | 15.5 |  | 8.3 | 10.9 | 1.3 | 0.3 | 9.3 |  | 6.1 |  | 4.2 | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 13.5 | 20.1 | 9.2 | 8.5 | 15.8 | 13 | 87.2 | 16.9 | 33.6 |  | 0.9 |  | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 5 | 5.1 | 7.4 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2.7 | 9.9 | 1.8 |  | 2.1 |  | 0.6 |  | 24.5 | 41.7 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 17.9 | 10 |  | 475.1
4:30 | 15.5 |  | 8.2 | 10.8 | 1.3 | 0.3 | 8.9 |  | 6.1 |  | 4.3 | 5.7 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 20.5 | 9.3 | 8.5 | 15 | 10.3 | 83.5 | 12.9 | 31.1 |  | 0.7 |  | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 4.9 | 5 | 7.4 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2.8 | 9.9 | 0.4 |  |  |  | 0.6 |  | 22.3 | 46.5 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 460.6
5:00 | 15.5 |  | 7.6 | 6.6 | 1.3 | 0.3 | 9 |  | 6 |  | 4.1 | 5.5 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 20 | 9.2 | 8.4 | 15.4 | 11 | 79 | 17.9 | 36 |  |  |  | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 4.9 | 5 | 7.4 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 17.1 | 46.4 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18 | 10 |  | 454.6
5:30 | 15.6 |  | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 6 |  | 4.4 | 5.8 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 20.3 | 9.2 | 8.4 | 15.8 | 11.3 | 69.7 | 19.7 | 27.7 |  | 1.7 |  | 6.7 | 2.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.2 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2.7 | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 16.5 | 38.9 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 434.7
6:00 | 15.5 |  | 7.7 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 6.2 |  | 4.2 | 6.4 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 13.7 | 19.7 | 9.2 | 8.3 | 18.9 | 8.6 | 71 | 9.9 | 16.2 |  |  |  | 6.7 | 2.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.2 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  | 0.1 | 2.8 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 20 | 37.2 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 415.9
6:30 | 15 |  | 8.3 | 7.2 | 1.2 | 0.3 | 8.2 |  | 6.7 |  | 4.1 | 6.3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 13.7 | 20 | 9.2 | 8.3 | 14.7 | 9.3 | 59.6 | 6 | 14 | 0.3 | 0.2 |  | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 2.1 | 2.8 | 10 |  | 2.1 |  | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 18.7 | 40.6 | 9 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 1.1 |  |  | 18.1 | 9.9 | 2.7 | 408.8
7:00 | 15 |  | 7.5 | 7.1 | 1.3 | 0.3 | 9.4 |  | 6.8 |  | 3.8 | 6.4 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 13.2 | 20 | 9.9 | 8.2 | 11 | 13.2 | 41.4 | 4.3 | 7.4 | 4.9 | 0.5 |  | 6.6 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 14.5 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 47.4 |  | 3.2 | 1.6 | 8.1 | 2.8 |  |  | 26.9 |  | 20.5 | 0.6 | 9 | 10.4 | 31.9 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 1.6 |  | 17.7 | 10 | 9.9 | 485.8
7:30 | 15 |  | 8.9 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 6.8 |  | 3.7 | 6.4 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 19.6 | 10 | 8.1 | 8.8 | 15 | 40.6 | 3.3 | 7.1 | 14.5 | 0.2 |  | 6.6 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5 | 7.3 | 36 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 125.5 |  | 3.2 | 4 | 11.3 | 4.6 |  |  | 70.6 |  | 54.4 | 0.6 | 13.7 | 10.2 | 17.8 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 4.2 |  | 18.1 | 10 | 13.7 | 675.8
8:00 | 15.5 |  | 8.5 | 7.2 | 1.2 | 0.3 | 9 | 0.1 | 6.9 |  | 4.3 | 6.8 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 13.5 | 20.1 | 10 | 5.9 | 7.5 | 21 | 33.5 | 8.7 | 11.5 | 23.7 | 1.5 | 0.3 | 6.6 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5 | 7.8 | 56.4 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 194.2 | 0.2 | 3.2 | 6.6 | 12 | 4.6 |  |  | 109.1 |  | 79.9 | 0.6 | 14.6 | 11.7 | 17.6 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 6.7 |  | 17.9 | 10 | 14.5 | 855.4
8:30 | 15.2 |  | 8.3 | 7.2 | 1.2 | 0.3 | 9.6 | 0.6 | 6.6 |  | 4.1 | 6.7 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 20.3 | 10 |  | 6.2 | 28.4 | 33.8 | 7.9 | 13.8 | 28.8 | 1 | 0.2 | 6.6 | 2.4 | 4.4 | 5 | 5 | 8 | 61.1 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 202.9 |  | 3.2 | 8.8 | 12.2 |  |  |  | 115.4 |  | 83.5 | 0.6 | 14.9 | 9 | 10.6 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 8.9 |  | 18 | 10 | 15.6 | 877.1
9:00 | 15 |  | 7.9 | 15.6 | 1.2 | 0.3 | 8.6 | 0.8 | 6.1 |  | 3.6 | 6.5 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 19.9 | 10 |  | 4.5 | 32 | 26.7 | 13.4 | 16.9 | 29.2 | 2.3 | 0.9 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 5 | 5 | 8 | 62.3 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 206 |  | 3.2 | 10.8 | 12.3 |  |  |  | 116.7 |  | 84.7 | 0.6 | 14.9 | 6.9 | 13.1 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 10.8 |  | 18 | 10 | 15.8 | 899.6
9:30 | 15.5 |  | 8.4 | 20.1 | 1.2 | 0.3 | 9 | 0.9 | 6.2 |  | 3.6 | 5.3 | 1 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 20 | 10 |  | 2.6 | 34.4 | 29.7 | 14.5 | 22.4 | 29.2 | 3.4 | 2.2 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 5 | 5 | 7.3 | 62.5 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 208.6 |  | 3.1 | 12.3 | 12 |  |  |  | 117.1 |  | 85.2 | 0.6 | 14.9 | 7.3 | 11.1 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 12.5 |  | 18 | 10 | 15.2 | 920.5
10:00 | 15.4 |  | 8.6 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.3 | 1 | 6.2 |  | 3.6 | 5.2 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 13.4 | 20.3 | 10 |  | 2.8 | 35.1 | 28.5 | 14.7 | 29.7 | 29.2 | 1.7 | 1.3 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.2 | 62.9 |  |  | 3.2 | 18.4 |  | 211 |  | 3.1 | 13.6 | 11.8 |  |  |  | 117.1 |  | 85.7 | 0.6 | 14.9 | 6.2 | 15 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 14 |  | 17.9 | 10 | 15 | 934.1
10:30 | 15.5 |  | 9 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9 | 1.1 | 6.2 |  | 3.8 | 5.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 13.1 | 20.5 | 9.2 |  | 3.1 | 45.8 | 42 | 17.6 | 32.4 | 28.9 | 3.5 | 1.5 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.2 | 63 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 211.6 |  | 3.2 | 14.8 | 12.5 |  |  |  | 116.5 |  | 85.8 | 0.6 | 15.3 | 8.3 | 21.9 | 9.4 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 15.2 | 0.1 | 17.7 | 10 | 15.2 | 979.4
11:00 | 15.5 |  | 8.8 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.7 | 1.2 | 6 |  | 3.5 | 5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 13 | 20 | 9.4 |  | 2.1 | 51.4 | 54.7 | 25.5 | 37.1 | 28.7 | 3 | 2.4 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.6 | 63 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 212.1 |  | 3.2 | 15.6 | 12.6 |  |  |  | 116.2 |  | 85.8 | 0.6 | 15.5 | 11.4 | 24.1 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.1 | 0.3 | 17.7 | 10 | 15.8 | 1017.8
11:30 | 15.6 |  | 8.1 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.6 | 1.2 | 5.5 |  | 3.5 | 5.1 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 13.1 | 20 | 10 |  | 2 | 58.4 | 57.2 | 24.9 | 41.8 | 28.8 | 4.4 | 2.6 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 63.1 |  |  | 3.2 | 18.4 |  | 213.2 |  | 3.2 | 16.1 | 12.7 |  |  |  | 116.3 |  | 86.3 | 0.6 | 15.6 | 10.8 | 30.6 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.5 | 0.3 | 17.9 | 10 | 15.7 | 1041.4
12:00 | 15.5 |  | 8.8 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.5 | 1.2 | 5.4 |  | 3.6 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.1 | 20.3 | 10 |  | 2.3 | 51 | 52.5 | 41.7 | 47.4 | 28.9 | 7.4 | 4.3 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 8 | 63.7 |  |  | 3.2 | 18.4 |  | 214.7 |  | 3.2 | 16.7 | 12.7 |  |  |  | 117.4 |  | 87 | 0.6 | 15.5 | 10.9 | 40.5 | 9.3 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.7 |  | 17.8 | 10 | 15.7 | 1072.6
12:30 | 15.5 |  | 8.3 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.6 | 1.2 | 5.5 |  | 3.4 | 5 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.2 | 19.9 | 10 |  | 9.1 | 60.8 | 43.3 | 35.5 | 38.1 | 28.9 | 4.9 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 8 | 65.3 |  |  | 3.2 | 18.4 |  | 216.1 |  | 3.2 | 16.8 | 12.7 |  |  | 0.5 | 117.6 |  | 87.1 | 0.6 | 15.5 | 7.8 | 34.7 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.5 |  | 17.9 | 10 | 15.8 | 1054.6
13:00 | 15.5 |  | 8.5 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 9.4 | 1.2 | 5.5 |  | 3.7 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.5 | 20.5 | 10 |  | 17.5 | 75.1 | 40.4 | 42 | 47 | 29 | 6.3 | 3.8 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 7.7 | 64.8 |  |  | 3.2 | 18.4 |  | 216.1 |  | 3.2 | 16.2 | 12.7 |  |  |  | 117.8 |  | 87.1 | 0.6 | 15.5 | 9.3 | 30.3 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 16.2 |  | 18 | 10 | 16 | 1088.6
13:30 | 15 |  | 8.2 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 9.4 | 1.2 | 5.5 |  | 3.7 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.5 | 20.3 | 10 |  | 19.6 | 69.7 | 46.4 | 37.4 | 44.8 | 29.3 | 5.3 | 3.9 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 7.3 | 65.1 |  |  | 3.2 | 18.4 |  | 215.4 |  | 3.3 | 15.5 | 12.8 |  |  |  | 118.6 |  | 87.2 | 0.6 | 15.4 | 8.9 | 30.5 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 15.3 |  | 17.9 | 10 | 16 | 1081.2
14:00 | 15 |  | 7.7 | 13.8 | 1.3 | 0.3 | 9.1 | 1.1 | 5.8 |  | 3.6 | 5.1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.6 | 20.3 | 10 |  | 21.6 | 67.7 | 47.3 | 30.1 | 39.5 | 29.7 | 4.7 | 2.3 | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 7.2 | 64.9 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 216 |  | 3.3 | 14.5 | 12.9 |  |  |  | 119.4 |  | 87.3 | 0.6 | 15.3 | 9.1 | 32.1 | 9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 14.3 |  | 18.1 | 10 | 15.9 | 1062
14:30 | 15.5 |  | 8.4 | 11 | 1.3 | 0.3 | 9.3 | 1 | 5.8 |  | 3.8 | 5.2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 13.4 | 20.5 | 10 |  | 18.8 | 67.4 | 41.6 | 36.8 | 43.2 | 29.6 | 5.6 | 3.2 | 6.7 | 2.4 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 7.7 | 64.2 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 213.4 |  | 3.2 | 13 | 12.9 |  |  | 20 | 120 |  | 87.2 | 0.6 | 15.3 | 8.5 | 34.6 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 13.1 |  | 18 | 10 | 16 | 1080.7
15:00 | 15.4 |  | 8.6 | 11 | 1.3 | 0.3 | 9.4 | 0.9 | 5.9 |  | 3.8 | 5.3 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.4 | 20.5 | 10 |  | 21.9 | 66.2 | 45.9 | 34.2 | 45.3 | 29.4 | 5.7 | 3 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 7.7 | 63 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 209.3 |  | 3.2 | 11.3 | 12.6 |  |  | 86.5 | 119.3 | 49.9 | 86.4 | 0.6 | 15 | 8.3 | 33.5 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 11.5 |  | 17.9 | 10 | 15.6 | 1190.3
15:30 | 15.6 |  | 8.2 | 11 | 1.4 | 0.3 | 9.4 | 0.7 | 5.9 |  | 3.9 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.3 | 20.3 | 10 |  | 22.2 | 74.5 | 55.9 | 43.9 | 48 | 28.7 | 5.7 | 4.5 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.7 | 60.8 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 202.3 |  | 3.3 | 9.3 | 11.9 |  |  | 96.7 | 115.6 | 103.8 | 83.1 | 0.6 | 14.1 | 11.6 | 45.8 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 9.5 |  | 18 | 9.8 | 14.1 | 1277.9
16:00 | 15.7 |  | 8.4 | 11.1 | 1.5 | 0.3 | 9.2 | 0.6 | 5.9 |  | 4.4 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.6 | 20.5 | 10 |  | 18.4 | 70.6 | 63.9 | 50.5 | 46.1 | 21.4 | 8.7 | 4.5 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 48.8 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 182.9 |  | 3.2 | 7.1 | 10 |  |  | 99.5 | 88.4 | 99.1 | 74.5 | 0.6 | 11.9 | 13.3 | 51.3 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 7.3 |  | 18.1 | 10 | 10.3 | 1205.8
16:30 | 15.6 |  | 8.5 | 11.1 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 0.3 | 6.1 |  | 3.8 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 13.7 | 19.9 | 10 |  | 21.5 | 68.3 | 72.3 | 41.1 | 48.8 | 11.6 | 5.9 | 4.3 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 24.5 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 110.7 |  | 3.2 | 4.6 | 4.7 |  |  | 118.9 | 48.3 | 118.3 | 44.5 | 0.6 | 5.4 | 16.6 | 56 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 4.8 |  | 18.1 | 10.1 | 3.9 | 1051
17:00 | 15.4 |  | 7.9 | 12.2 | 1.5 | 0.3 | 8.4 |  | 6 |  | 4 | 5.1 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 13.7 | 20.2 | 9.8 |  | 23.3 | 54.6 | 77.6 | 46.6 | 52.6 | 2.7 | 8 | 5.7 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 7.2 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 30.1 |  | 3.2 | 2 | 0.5 |  |  | 122.6 | 11.1 | 124.1 | 12.2 | 0.6 | 0.5 | 17 | 56.1 | 8.8 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 2.2 |  | 18.1 | 10 | 0.1 | 872.2
17:30 | 15.4 |  | 7.7 | 14.5 | 1.5 | 0.3 | 9.3 |  | 6 |  | 4.2 | 5.3 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 20.3 | 9.2 |  | 20.9 | 40.2 | 76.2 | 44.6 | 50.6 |  | 8.8 | 6.9 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.1 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 0.3 |  | 3.3 | 0.1 |  |  | 9.9 | 104.4 |  | 111.9 |  | 0.6 |  | 15.8 | 57 | 8.8 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 0.1 |  | 18 | 9.9 |  | 766.6
18:00 | 15.4 |  | 8.2 | 19.9 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |  | 5.6 |  | 4.4 | 5.1 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 13.5 | 20.2 | 9.2 |  | 15.5 | 25.4 | 87.2 | 45.8 | 61.5 |  | 7.4 | 5.2 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 8.4 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 4.8 | 9.9 | 110.6 |  | 118.6 |  | 0.6 |  | 17.1 | 57.5 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18 | 10 |  | 790.8
18:30 | 15.5 |  | 8.1 | 20.2 | 1.5 | 0.3 | 8.8 |  | 5.2 |  | 4.6 | 6.5 | 3 | 2.4 | 2.2 | 13.6 | 20.1 | 9.2 |  | 15.7 | 18.2 | 84.1 | 47.9 | 58.8 |  | 6.7 | 4.2 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 8.4 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 |  | 93.6 |  | 113.5 |  | 0.6 |  | 20.1 | 63.2 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 756.4
19:00 | 15.4 |  | 7.7 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9 |  | 5.2 |  | 4.3 | 6.3 | 3 | 2.4 | 2.2 | 13.3 | 20 | 9.2 | 3.2 | 16.3 | 22.2 | 87.9 | 49.7 | 63.1 |  | 5.7 | 4.6 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 8.1 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 |  | 109.7 |  | 119.9 |  | 0.6 |  | 18.2 | 56.1 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 17.9 | 10 |  | 785.2
19:30 | 15.5 |  | 8.2 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.5 |  | 5.2 |  | 4.3 | 6.3 | 3 | 2.4 | 2.2 | 13.4 | 19.8 | 9.2 | 9.9 | 8.7 | 23.5 | 84.8 | 57.5 | 82 |  | 7.8 | 7.9 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 |  | 111.7 |  | 120.1 |  | 0.6 |  | 23.8 | 62.6 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 17.9 | 10 |  | 830
20:00 | 15.6 |  | 8.1 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.6 |  | 5.2 |  | 4.6 | 6.5 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 13.6 | 20.3 | 9.2 | 6 | 4.1 | 26.7 | 73.6 | 61.1 | 81.5 |  | 9.5 | 8.1 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.3 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 |  | 109.6 |  | 115.9 |  | 0.6 |  | 21.5 | 56.9 | 8.8 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 806.3
20:30 | 15.4 |  | 8 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.3 |  | 5.2 |  | 4.2 | 6.4 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 13.8 | 20.1 | 9 | 7.5 | 3 | 21.2 | 79.8 | 66.5 | 76.4 |  | 10.7 | 6.2 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.3 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 |  | 127.7 |  | 122.7 |  | 0.6 |  | 24.9 | 66.5 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.2 | 10 |  | 843.9
21:00 | 15.5 |  | 7.9 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.6 |  | 5.2 |  | 4.1 | 6.3 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 13.8 | 20.4 | 8.8 | 7.5 | 1.3 | 16.5 | 88.9 | 63.3 | 77.1 |  | 10.1 | 5.8 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.2 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 |  | 106.5 |  | 117.5 |  | 0.6 |  | 23 | 67.8 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10.1 |  | 816.5
21:30 | 15.5 |  | 7.9 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 8.9 |  | 5.2 |  | 4 | 6.4 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 13.8 | 20.3 | 8.7 | 7.5 | 0.8 | 12.7 | 82.3 | 55.5 | 77.8 |  | 7.8 | 4.4 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.1 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 |  | 68.6 |  | 90 |  | 0.6 |  | 26.3 | 76.1 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 739.9
22:00 | 15.4 |  | 7.7 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 7 |  | 5.2 |  | 3.3 | 6.1 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 13.8 | 20 | 8.7 | 7.5 | 1 | 11.2 | 83.1 | 63.5 | 78.1 |  | 8.8 | 4.4 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8 |  |  |  | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.2 |  | 64.2 |  | 74.6 |  | 0.6 |  | 22.3 | 68 | 8.9 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 713.1
22:30 | 15 |  | 7.9 | 18.1 | 1.3 | 0.3 | 8.6 |  | 5.4 |  | 3.4 | 6.2 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 13.9 | 20 | 8.7 | 7.5 | 0.6 | 15.3 | 70.6 | 60.7 | 77.7 |  | 7.5 | 4.6 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 5 | 4.8 | 8 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 |  | 46 |  | 56.5 |  | 0.6 |  | 23.4 | 65.1 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.2 | 10 |  | 662
23:00 | 15.5 |  | 7.9 | 13.5 | 1.3 | 0.3 | 9.4 |  | 5.4 |  | 3.7 | 5.8 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 13.7 | 20.6 | 8.7 | 7.5 | 0.7 | 19.1 | 53.3 | 52.1 | 68.4 |  | 7.4 | 3.1 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 5 | 4.8 | 8 |  | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 |  | 43.8 |  | 46.7 |  | 0.6 |  | 19.9 | 52.3 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10 |  | 613
23:30 | 15.5 |  | 7.7 | 13.5 | 1.3 | 0.3 | 10 |  | 5.7 |  | 3.3 | 5.5 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 13.6 | 19.8 | 8.7 | 7.5 | 0.5 | 19.1 | 55.2 | 56.8 | 75.3 |  | 6.7 | 4.1 | 6.5 | 2.3 | 4.1 | 5 | 4.8 | 8 |  | 9.4 | 9.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.2 |  | 31.6 |  | 30.4 |  | 0.6 |  | 14.5 | 43.1 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18.1 | 10.1 |  | 581.6
0:00 | 15.5 |  | 7.6 | 13.5 | 1.3 | 0.3 | 10.1 |  | 5.8 |  | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 13.5 | 20.6 | 8.7 | 7.5 | 1.2 | 20.3 | 55.7 | 56.1 | 80.5 |  | 6.6 | 4.8 | 6.5 | 2.3 | 4 | 4.7 | 4.7 | 8 |  | 10 | 10 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.5 |  | 21 |  | 29.6 |  | 0.6 |  | 16.8 | 43.1 | 8.8 | 4.5 | 2.9 | 2 | 1.1 |  |  | 18 | 10.1 |  | 582.6
EJEC MWh | 370 | 0 | 195.2 | 370.5 | 31.65 | 7.2 | 220.6 | 8.15 | 140.1 | 0 | 94.8 | 138.2 | 69 | 57.6 | 54.1 | 324.55 | 483.55 | 226.3 | 94.15 | 260.9 | 740.95 | 1565.4 | 815 | 1104.95 | 257.7 | 112.3 | 65.15 | 158.25 | 56.7 | 102.4 | 117.8 | 117.7 | 187.15 | 568.55 | 13.55 | 13.55 | 80.4 | 441.6 | 0 | 1931.3 | 0.1 | 76.9 | 115.65 | 118.05 | 59 | 74.35 | 865.45 | 1058.75 | 916 | 788.55 | 14.4 | 142.45 | 397.65 | 1049.9 | 215.95 | 108 | 69.6 | 47.8 | 26.4 | 117 | 0.35 | 431.9 | 240 | 144.25 | 18675.4
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1037.6 | 5.556 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4466.55 | 23.9168 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5250.5 | 28.1145 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 7920.75 | 42.4127 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 13 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.6 |  | 8.7 | 9.4 |  | 33.7
1:00 | 15.6 |  | 8.1 | 9.5 |  | 33.2
1:30 | 15.5 |  | 8.3 | 9.5 |  | 33.3
2:00 | 15.3 |  | 8.3 | 9.5 |  | 33.1
2:30 | 15.4 |  | 7.2 | 9.3 |  | 31.9
3:00 | 15.5 |  | 7.7 | 8.2 |  | 31.4
3:30 | 15.5 |  | 8.7 | 8.2 |  | 32.4
4:00 | 15.5 |  | 8.3 | 9.3 |  | 33.1
4:30 | 15.5 |  | 8.2 | 8.9 |  | 32.6
5:00 | 15.5 |  | 7.6 | 9 |  | 32.1
5:30 | 15.6 |  | 7.2 | 9.5 |  | 32.3
6:00 | 15.5 |  | 7.7 | 9.5 |  | 32.7
6:30 | 15 |  | 8.3 | 8.2 |  | 31.5
7:00 | 15 |  | 7.5 | 9.4 |  | 31.9
7:30 | 15 |  | 8.9 | 9.5 |  | 33.4
8:00 | 15.5 |  | 8.5 | 9 |  | 33
8:30 | 15.2 |  | 8.3 | 9.6 |  | 33.1
9:00 | 15 |  | 7.9 | 8.6 |  | 31.5
9:30 | 15.5 |  | 8.4 | 9 |  | 32.9
10:00 | 15.4 |  | 8.6 | 9.3 |  | 33.3
10:30 | 15.5 |  | 9 | 9 |  | 33.5
11:00 | 15.5 |  | 8.8 | 9.7 |  | 34
11:30 | 15.6 |  | 8.1 | 9.6 |  | 33.3
12:00 | 15.5 |  | 8.8 | 9.5 |  | 33.8
12:30 | 15.5 |  | 8.3 | 9.6 |  | 33.4
13:00 | 15.5 |  | 8.5 | 9.4 |  | 33.4
13:30 | 15 |  | 8.2 | 9.4 |  | 32.6
14:00 | 15 |  | 7.7 | 9.1 |  | 31.8
14:30 | 15.5 |  | 8.4 | 9.3 |  | 33.2
15:00 | 15.4 |  | 8.6 | 9.4 |  | 33.4
15:30 | 15.6 |  | 8.2 | 9.4 |  | 33.2
16:00 | 15.7 |  | 8.4 | 9.2 |  | 33.3
16:30 | 15.6 |  | 8.5 | 9.5 |  | 33.6
17:00 | 15.4 |  | 7.9 | 8.4 |  | 31.7
17:30 | 15.4 |  | 7.7 | 9.3 |  | 32.4
18:00 | 15.4 |  | 8.2 | 9.2 |  | 32.8
18:30 | 15.5 |  | 8.1 | 8.8 |  | 32.4
19:00 | 15.4 |  | 7.7 | 9 |  | 32.1
19:30 | 15.5 |  | 8.2 | 9.5 |  | 33.2
20:00 | 15.6 |  | 8.1 | 9.6 |  | 33.3
20:30 | 15.4 |  | 8 | 9.3 |  | 32.7
21:00 | 15.5 |  | 7.9 | 9.6 |  | 33
21:30 | 15.5 |  | 7.9 | 8.9 |  | 32.3
22:00 | 15.4 |  | 7.7 | 7 |  | 30.1
22:30 | 15 |  | 7.9 | 8.6 |  | 31.5
23:00 | 15.5 |  | 7.9 | 9.4 |  | 32.8
23:30 | 15.5 |  | 7.7 | 10 |  | 33.2
0:00 | 15.5 |  | 7.6 | 10.1 |  | 33.2
EJEC MWh | 370 | 0 | 195.2 | 220.6 | 0 | 785.8

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - domingo, 13 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 370 | 3243.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 195.2 | 2398.31
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 370.5 | 4506.75
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 31.65 | 397.448
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 7.2 | 40.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 220.6 | 2926.0473
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 2231.7 | 31937.3685
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 362.8 | 5489.5719
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 1406.65 | 20963.7
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 560.15 | 8042.2
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 106.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 168.85 | 2147.3545
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 286.7 | 3723.325
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 1794.4 | 23250.186
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 | [5 empty] | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 |  |  |  |  | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 140.1 | 2178.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 94.8 | 1445.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 138.2 | 2073.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 69 | 1009.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 2879.6 | 40686
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 171.85 | 2277.7
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 134.95 | 1705.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [8 empty] | 196.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 679.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 15121.65 | 200589.38
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 5079.95 | 66809.945
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 54.1 | 779.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 324.55 | 3723.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 483.55 | 5860.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 761.9075 | 42703.2075
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 155.0572 | 1798.8572
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 1515.7 | 18019.45
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 226.3 | 3546.8
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 94.15 | 2303.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 1125.6 | 12470.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 |  |  | 659.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 740.95 | 6442.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 260.9 | 4307.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 1565.4 | 14605.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 815 | 11054.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 1104.95 | 13023.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 112.3 | 1531.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 65.15 | 1093.4
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 |  | 1569.25
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 1023.45 | 15893.75
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 257.7 | 3240.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 4248 | 55132.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 4189.75 | 54516.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000.1 | 62427.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 6556.95 | 85293.25
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 4368.75 | 56217.7006
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 4380.1 | 52429.8594
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 4411 | 54999.0658
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 158.25 | 2724
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 56.7 | 1020.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 102.4 | 1524.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 117.8 | 1684.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 117.7 | 1682.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 187.15 | 2387.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [8 empty] | 4022.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [9 empty] | 3197.635
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 568.55 | 7091.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 13.55 | 3257.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 13.55 | 4046.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 80.4 | 1044.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 441.5 | 5557.1
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 441.6 | 5652.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 1775.2 | 27522.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 445.45 | 447.1
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 1498.95 | 21549.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 29.1 | 391.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 1931.3 | 24699.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 7399.35 | 111445.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 3854.3 | 53634.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 3936.3 | 55232.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 3949.8 | 55347.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 6084.5 | 82909.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 5139.6 | 64348.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 2663.6 | 32667.55
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 102.2 | 1279.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 29.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 825.85 | 12067.6
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 76.9 | 807.45
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 115.65 | 1499.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 118.05 | 1541.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 59 | 1159.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 1950.3 | 26714.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 876.85 | 14767.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 74.35 | 2815.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 865.45 | 13365.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 916 | 13349.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 1618.4 | 21021.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 172.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 700.35 | 8469.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 3618.95 | 40549.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 2056.9 | 23759.455
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 1538.55 | 20004.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 788.55 | 10046.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 1058.75 | 13470.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 |  |  | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [8 empty] | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 3508.45 | 37898.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 3566.75 | 43572.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 3592.25 | 40878.15
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 142.45 | 1823.6
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 397.65 | 4263.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 1049.9 | 11476.6
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 215.95 | 3261.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 108 | 1274.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 809.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 325.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 47.8 | 670.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 |  |  |  | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 117 | 1505
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [12 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 1343.6 | 19160.375
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 0.35 | 97.995
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 431.9 | 5821.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 240 | 2927.1
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 819.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 839.55 | 9258
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 1425.95 | 22021.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 199.45 | 2662.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 623.9 | 9304.8
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 125.95 | 1768.1
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 26.9 | 403.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 1591.55 | 22670.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 144.25 | 1533.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 1075.35 | 46362.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 573.95 | 22677.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 155658.6147 | 2134104.0268
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 144.795 | 1579.77
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 54.547 | 1520.4342
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 190.1 | 2836.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 641.9269 | 8370.4211
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 454.1196 | 6040.2136
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 248.5 | 3014.7
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 386.05 | 4840.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 505.95 | 6209.8534
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 2625.9885 | 34412.6422
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 456865.65
[7 empty] | ENGIE | 304776.6
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 288537.705
[7 empty] | ELECTROPERU | 267399.325
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 163646.6258
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 69040.2
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 68908.6
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 45457.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 44502.0647
[7 empty] | EGEMSA | 40686
[7 empty] | CELEPSA | 31937.3685
[7 empty] | EGASA | 29158.7155
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 29005.9
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 27522.35
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 24699.1
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21549.65
[7 empty] | SAN GABAN | 19258.37
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 18019.45
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 14605.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 13129.7
[7 empty] | LA VIRGEN | 12067.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 11476.6
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 10749.45
[7 empty] | SINERSA | 8748.95
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 7277.6
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7219.975
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7091.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 6707.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5860.75
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5652.1
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5557.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5489.5719
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4506.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4263.85
[7 empty] | EGESUR | 4179.45
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4046.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3744.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3723.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3546.8
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3261.2
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3257.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3243.7
[7 empty] | PETRAMAS | 3079.45
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2926.0473
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2398.31
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2303.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1823.6
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1541.55
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1533.35
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1505
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1499.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1044.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 807.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 779.15
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 679.5
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 448
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 397.448
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 391.4
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 374.5
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 106.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 40.7
[7 empty] | KONDU SAC | 29.7
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6

## G_AREAS
domingo, 13 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 194.5 | 65.8 | 0 | 22.7 | 2314.659 | 3376.6 | 0 | 281.4 | 381.4 | 0 | 0 | 0 | 283 | 5972.659 | 381.4 | 6637.059 | 00:30 | 2890.559 | 3442.4 | 0 | 304.1 | 6637.059 | 00:30 | 200.7 | 44.2 | 0 | 304.1 | 549
01:00 | 185.2 | 65 | 0 | 21.5 | 2149.7596 | 3367 | 0 | 294 | 384.1 | 0 | 0 | 0 | 271.7 | 5810.7596 | 384.1 | 6466.5596 | 01:00 | 2719.0596 | 3432 | 0 | 315.5 | 6466.5596 | 01:00 | 199.7 | 43.7 | 0 | 315.5 | 558.9
01:30 | 185.6 | 64.9 | 0 | 20.5 | 2118.3604 | 3308.4 | 0 | 278.8 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 271 | 5705.5604 | 385.5 | 6362.0604 | 01:30 | 2689.4604 | 3373.3 | 0 | 299.3 | 6362.0604 | 01:30 | 200.7 | 43.8 | 0 | 299.3 | 543.8
02:00 | 187.3 | 65.2 | 0 | 21.6 | 2063.8589 | 3210.8 | 0 | 259.6 | 405.5 | 0 | 0 | 0 | 274.1 | 5534.2589 | 405.5 | 6213.8589 | 02:00 | 2656.6589 | 3276 | 0 | 281.2 | 6213.8589 | 02:00 | 201 | 43.6 | 0 | 281.2 | 525.8
02:30 | 182.9 | 63.7 | 0 | 23.7 | 2093.6587 | 3219.5 | 0 | 266 | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 270.3 | 5579.1587 | 391.9 | 6241.3587 | 02:30 | 2668.4587 | 3283.2 | 0 | 289.7 | 6241.3587 | 02:30 | 201.3 | 42.4 | 0 | 289.7 | 533.4
03:00 | 183.1 | 63.1 | 0 | 22.6 | 2025.4581 | 3239.6 | 0 | 230 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 5495.0581 | 389.8 | 6153.6581 | 03:00 | 2598.3581 | 3302.7 | 0 | 252.6 | 6153.6581 | 03:00 | 201.1 | 41.9 | 0 | 252.6 | 495.6
03:30 | 169.4 | 64.2 | 0 | 22.7 | 1966.1594 | 3239.6 | 0 | 218.6 | 379.7 | 0 | 0 | 0 | 256.3 | 5424.3594 | 379.7 | 6060.3594 | 03:30 | 2515.2594 | 3303.8 | 0 | 241.3 | 6060.3594 | 03:30 | 198.7 | 42.9 | 0 | 241.3 | 482.9
04:00 | 169.4 | 64.3 | 0 | 28.8 | 1995.7595 | 3120.3 | 0 | 208.7 | 389 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 5324.7595 | 389 | 5976.2595 | 04:00 | 2554.1595 | 3184.6 | 0 | 237.5 | 5976.2595 | 04:00 | 194 | 43.6 | 0 | 237.5 | 475.1
04:30 | 172.1 | 64.5 | 0 | 25.3 | 2035.7599 | 3250.6 | 0 | 197.4 | 391.8 | 0 | 0 | 0 | 261.9 | 5483.7599 | 391.8 | 6137.4599 | 04:30 | 2599.6599 | 3315.1 | 0 | 222.7 | 6137.4599 | 04:30 | 194.8 | 43.1 | 0 | 222.7 | 460.6
05:00 | 168.9 | 64 | 0 | 26.4 | 1969.5593 | 3292.5 | 0 | 196.4 | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 259.3 | 5458.4592 | 384.3 | 6102.0593 | 05:00 | 2522.7593 | 3356.5 | 0 | 222.8 | 6102.0593 | 05:00 | 189.2 | 42.6 | 0 | 222.8 | 454.6
05:30 | 170.2 | 63.7 | 0 | 27.1 | 2046.4598 | 3245.8 | 0 | 174.2 | 394.8 | 0 | 0 | 0 | 261 | 5466.4599 | 394.8 | 6122.2599 | 05:30 | 2611.4599 | 3309.5 | 0 | 201.3 | 6122.2599 | 05:30 | 190.6 | 42.8 | 0 | 201.3 | 434.7
06:00 | 167.3 | 64.4 | 0 | 27.5 | 2017.7604 | 3175.8 | 0 | 154.3 | 390.3 | 0 | 0.1 | 0 | 259.2 | 5347.8604 | 390.4 | 5997.4604 | 06:00 | 2575.3604 | 3240.2 | 0.1 | 181.8 | 5997.4604 | 06:00 | 190.8 | 43.2 | 0.1 | 181.8 | 415.9
06:30 | 168.6 | 63.6 | 0 | 24 | 2002.8608 | 3227.2 | 0 | 139.1 | 386.9 | 0 | 13.9 | 0 | 256.2 | 5369.1608 | 400.8 | 6026.1608 | 06:30 | 2558.3608 | 3290.8 | 13.9 | 163.1 | 6026.1608 | 06:30 | 190.2 | 41.6 | 13.9 | 163.1 | 408.8
07:00 | 169.5 | 64.1 | 0 | 24.2 | 1906.26 | 3045.5 | 0 | 95.9 | 385.6 | 0 | 144.4 | 0 | 257.8 | 5047.66 | 530 | 5835.46 | 07:00 | 2461.36 | 3109.6 | 144.4 | 120.1 | 5835.46 | 07:00 | 178.9 | 42.4 | 144.4 | 120.1 | 485.8
07:30 | 210.5 | 65.3 | 0 | 23.8 | 1754.6608 | 2960.3 | 0 | 79.2 | 368.8 | 0 | 347.9 | 0 | 299.6 | 4794.1608 | 716.7 | 5810.4608 | 07:30 | 2333.9608 | 3025.6 | 347.9 | 103 | 5810.4608 | 07:30 | 181 | 43.9 | 347.9 | 103 | 675.8
08:00 | 164.7 | 64.3 | 0.2 | 28.5 | 1840.2619 | 2818.1 | 0.1 | 84.8 | 406.9 | 0 | 517.7 | 0 | 257.7 | 4743.2619 | 924.6 | 5925.5619 | 08:00 | 2411.8619 | 2882.4 | 518 | 113.3 | 5925.5619 | 08:00 | 180.6 | 43.5 | 518 | 113.3 | 855.4
08:30 | 114 | 64.4 | 0 | 34.6 | 1864.7605 | 2863.7 | 0.6 | 76.3 | 400.2 | 0 | 552.1 | 0 | 213 | 4805.3605 | 952.3 | 5970.6605 | 08:30 | 2378.9605 | 2928.1 | 552.7 | 110.9 | 5970.6605 | 08:30 | 169.9 | 43.6 | 552.7 | 110.9 | 877.1
09:00 | 113.5 | 63 | 0 | 36.5 | 1941.7599 | 2888.2 | 0.8 | 80.2 | 380.5 | 0 | 563.5 | 0 | 213 | 4910.9599 | 944 | 6067.9599 | 09:00 | 2435.7599 | 2951.2 | 564.3 | 116.7 | 6067.9599 | 09:00 | 176.6 | 42 | 564.3 | 116.7 | 899.6
09:30 | 108.3 | 63.4 | 0 | 37 | 2146.1593 | 2918.1 | 0.9 | 90.6 | 393 | 0 | 569.5 | 0 | 208.7 | 5155.7593 | 962.5 | 6326.9593 | 09:30 | 2647.4593 | 2981.5 | 570.4 | 127.6 | 6326.9593 | 09:30 | 179.1 | 43.4 | 570.4 | 127.6 | 920.5
10:00 | 114.2 | 64 | 0 | 37.9 | 2211.6588 | 2899.2 | 1 | 97.1 | 396.5 | 0 | 575.2 | 0 | 216.1 | 5208.9588 | 971.7 | 6396.7588 | 10:00 | 2722.3588 | 2963.2 | 576.2 | 135 | 6396.7588 | 10:00 | 179.1 | 43.8 | 576.2 | 135 | 934.1
10:30 | 116.3 | 66.2 | 0 | 48.9 | 2281.5588 | 2862.7 | 1.1 | 127.2 | 403.2 | 0 | 578.8 | 0 | 231.4 | 5272.5588 | 982 | 6485.9587 | 10:30 | 2801.0588 | 2928.9 | 579.9 | 176.1 | 6485.9587 | 10:30 | 179.4 | 44 | 579.9 | 176.1 | 979.4
11:00 | 115.8 | 66.5 | 0 | 53.5 | 2251.9575 | 2749.6 | 1.2 | 158.2 | 422.1 | 0 | 581.4 | 0 | 235.8 | 5160.9575 | 1003.5 | 6400.2575 | 11:00 | 2789.8575 | 2816.1 | 582.6 | 211.7 | 6400.2575 | 11:00 | 179 | 44.5 | 582.6 | 211.7 | 1017.8
11:30 | 118.1 | 63.2 | 0 | 60.4 | 2208.2583 | 2909.7 | 1.2 | 172.3 | 423.9 | 0 | 584.3 | 0 | 241.7 | 5291.4583 | 1008.2 | 6541.3583 | 11:30 | 2750.2583 | 2972.9 | 585.5 | 232.7 | 6541.3583 | 11:30 | 179.4 | 43.8 | 585.5 | 232.7 | 1041.4
12:00 | 118.9 | 63.7 | 0 | 53.3 | 2156.5588 | 2888.8 | 1.2 | 204.7 | 438.3 | 0 | 589 | 0 | 235.9 | 5251.2587 | 1027.3 | 6514.4587 | 12:00 | 2713.7587 | 2952.5 | 590.2 | 258 | 6514.4587 | 12:00 | 180.1 | 44.3 | 590.2 | 258 | 1072.6
12:30 | 134.2 | 63.4 | 0 | 69.9 | 2111.8592 | 2926.4 | 1.2 | 167.9 | 414.4 | 0 | 592.3 | 0 | 267.5 | 5207.3592 | 1006.7 | 6481.5592 | 12:30 | 2660.4592 | 2989.8 | 593.5 | 237.8 | 6481.5592 | 12:30 | 179.4 | 43.9 | 593.5 | 237.8 | 1054.6
13:00 | 131 | 64.4 | 0 | 92.6 | 2230.8596 | 2842.3 | 1.2 | 179.1 | 425.9 | 0 | 591.4 | 0 | 288 | 5253.4596 | 1017.3 | 6558.7596 | 13:00 | 2787.7596 | 2906.7 | 592.6 | 271.7 | 6558.7596 | 13:00 | 180.4 | 43.9 | 592.6 | 271.7 | 1088.6
13:30 | 132.8 | 63.7 | 0 | 89.3 | 2203.4594 | 2766.7 | 1.2 | 177.2 | 421.3 | 0 | 590.6 | 0 | 285.8 | 5148.5594 | 1011.9 | 6446.2594 | 13:30 | 2757.5593 | 2830.4 | 591.8 | 266.5 | 6446.2594 | 13:30 | 179.8 | 43.1 | 591.8 | 266.5 | 1081.2
14:00 | 132.8 | 62.7 | 0 | 89.3 | 2172.6583 | 2922.4 | 1.1 | 165.1 | 419.4 | 0 | 590.2 | 0 | 284.8 | 5261.2583 | 1009.6 | 6555.6583 | 14:00 | 2724.8583 | 2985.1 | 591.3 | 254.4 | 6555.6583 | 14:00 | 174 | 42.3 | 591.3 | 254.4 | 1062
14:30 | 134.8 | 63.6 | 0 | 86.2 | 2246.3585 | 2857.2 | 1 | 193.5 | 414.8 | 0 | 584.7 | 0 | 284.6 | 5298.0585 | 999.5 | 6582.1585 | 14:30 | 2795.9585 | 2920.8 | 585.7 | 279.7 | 6582.1585 | 14:30 | 171.6 | 43.7 | 585.7 | 279.7 | 1080.7
15:00 | 134.1 | 64.3 | 0 | 88.1 | 2089.26 | 2799.7 | 0.9 | 312.3 | 424.6 | 0 | 573.4 | 0 | 286.5 | 5202.16 | 998 | 6486.66 | 15:00 | 2647.96 | 2864 | 574.3 | 400.4 | 6486.66 | 15:00 | 171.7 | 43.9 | 574.3 | 400.4 | 1190.3
15:30 | 133.7 | 63.8 | 0 | 96.7 | 1986.7601 | 2784.5 | 0.7 | 415.9 | 424 | 0 | 549.4 | 0 | 294.2 | 5187.8601 | 973.4 | 6455.4601 | 15:30 | 2544.4601 | 2848.3 | 550.1 | 512.6 | 6455.4601 | 15:30 | 171.5 | 43.7 | 550.1 | 512.6 | 1277.9
16:00 | 132.7 | 64.1 | 0 | 89 | 2095.2612 | 2742.7 | 0.6 | 436.9 | 431.7 | 0 | 462.6 | 0 | 285.8 | 5275.4612 | 894.3 | 6455.5612 | 16:00 | 2659.6612 | 2806.8 | 463.2 | 525.9 | 6455.5612 | 16:00 | 172.9 | 43.8 | 463.2 | 525.9 | 1205.8
16:30 | 130.2 | 64.3 | 0 | 89.8 | 2107.8614 | 2842.9 | 0.3 | 482.2 | 403.2 | 0 | 263 | 0 | 284.3 | 5433.2614 | 666.2 | 6383.7614 | 16:30 | 2641.2614 | 2907.2 | 263.3 | 572 | 6383.7614 | 16:30 | 171.6 | 44.1 | 263.3 | 572 | 1051
17:00 | 131.6 | 62.8 | 0 | 77.9 | 2400.561 | 2848.7 | 0 | 510.3 | 417.4 | 0 | 68.6 | 0 | 272.3 | 5759.561 | 486 | 6517.861 | 17:00 | 2949.561 | 2911.5 | 68.6 | 588.2 | 6517.861 | 17:00 | 173.2 | 42.2 | 68.6 | 588.2 | 872.2
17:30 | 201.6 | 63.4 | 0 | 61.1 | 2484.7616 | 2867.8 | 0 | 476.2 | 467.5 | 0 | 0.5 | 0 | 326.1 | 5828.7617 | 468 | 6622.8616 | 17:30 | 3153.8616 | 2931.2 | 0.5 | 537.3 | 6622.8616 | 17:30 | 185.9 | 42.9 | 0.5 | 537.3 | 766.6
18:00 | 213.2 | 64.1 | 0 | 40.9 | 2630.7619 | 2851.8 | 0 | 510.9 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 318.2 | 5993.4619 | 463.6 | 6775.2619 | 18:00 | 3307.5619 | 2915.9 | 0 | 551.8 | 6775.2619 | 18:00 | 195.7 | 43.3 | 0 | 551.8 | 790.8
18:30 | 226.3 | 64.3 | 0 | 33.9 | 2710.4639 | 3067.9 | 0 | 492.1 | 579 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 6270.4639 | 579 | 7173.9639 | 18:30 | 3515.7639 | 3132.2 | 0 | 526 | 7173.9639 | 18:30 | 187.5 | 42.9 | 0 | 526 | 756.4
19:00 | 226.4 | 63.9 | 0 | 38.5 | 2736.7638 | 3067.1 | 0 | 514.9 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 6318.7638 | 564.7 | 7212.2638 | 19:00 | 3527.8638 | 3131 | 0 | 553.4 | 7212.2638 | 19:00 | 189.2 | 42.6 | 0 | 553.4 | 785.2
19:30 | 234.7 | 65 | 0 | 32.2 | 2874.4996 | 3051.7 | 0 | 558.2 | 569 | 0 | 0 | 0 | 331.9 | 6484.3996 | 569 | 7385.2996 | 19:30 | 3678.1996 | 3116.7 | 0 | 590.4 | 7385.2996 | 19:30 | 195.9 | 43.7 | 0 | 590.4 | 830
20:00 | 233.4 | 65.4 | 0 | 30.8 | 2865.0742 | 3058 | 0 | 537.7 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 6460.7742 | 577.2 | 7367.5742 | 20:00 | 3675.6742 | 3123.4 | 0 | 568.5 | 7367.5742 | 20:00 | 194 | 43.8 | 0 | 568.5 | 806.3
20:30 | 230.5 | 65.1 | 0 | 24.2 | 2808.0077 | 3053 | 0 | 581.4 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 319.8 | 6442.4077 | 573.9 | 7336.1077 | 20:30 | 3612.4077 | 3118.1 | 0 | 605.6 | 7336.1077 | 20:30 | 195.1 | 43.2 | 0 | 605.6 | 843.9
21:00 | 229.2 | 65.3 | 0 | 17.8 | 2800.6299 | 3069 | 0 | 560 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 312.3 | 6429.6299 | 574.6 | 7316.5299 | 21:00 | 3604.4299 | 3134.3 | 0 | 577.8 | 7316.5299 | 21:00 | 195.2 | 43.5 | 0 | 577.8 | 816.5
21:30 | 235.2 | 64 | 0 | 13.5 | 2708.292 | 2988.8 | 0 | 488.8 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 312.7 | 6185.892 | 584.4 | 7082.992 | 21:30 | 3527.892 | 3052.8 | 0 | 502.3 | 7082.992 | 21:30 | 194.8 | 42.8 | 0 | 502.3 | 739.9
22:00 | 233.2 | 61.7 | 0 | 12.2 | 2696.2117 | 3032.8 | 0 | 467 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 307.1 | 6196.0117 | 575.4 | 7078.5117 | 22:00 | 3504.8117 | 3094.5 | 0 | 479.2 | 7078.5117 | 22:00 | 193.3 | 40.6 | 0 | 479.2 | 713.1
22:30 | 230.7 | 64.2 | 0 | 15.9 | 2493.1134 | 3060.8 | 0 | 412.1 | 518.1 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 5966.0134 | 518.1 | 6794.9134 | 22:30 | 3241.9134 | 3125 | 0 | 428 | 6794.9134 | 22:30 | 192 | 42 | 0 | 428 | 662
23:00 | 200.7 | 65 | 0 | 35.2 | 2487.3852 | 2976.1 | 0 | 347 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 300.9 | 5810.4852 | 541.6 | 6652.9852 | 23:00 | 3229.6852 | 3041.1 | 0 | 382.2 | 6652.9852 | 23:00 | 187.5 | 43.3 | 0 | 382.2 | 613
23:30 | 168.1 | 65.4 | 0 | 38.4 | 2458.4227 | 2931.4 | 0 | 317.7 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 271.9 | 5707.5227 | 527.3 | 6506.7227 | 23:30 | 3153.8227 | 2996.8 | 0 | 356.1 | 6506.7227 | 23:30 | 181.8 | 43.7 | 0 | 356.1 | 581.6
00:00 | 172.8 | 64.4 | 0 | 41.5 | 2408.0151 | 2846.2 | 0 | 314.2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 278.7 | 5568.4151 | 468 | 6315.1151 | 00:00 | 3048.8151 | 2910.6 | 0 | 355.7 | 6315.1151 | 00:00 | 183.2 | 43.7 | 0 | 355.7 | 582.6
TOTAL MWh | 4066.1 | 1541.4 | 0.1 | 1028.95 | 54085.6147 | 72166.75 | 8.15 | 6891.8 | 10627.5 | 0 | 5242.25 | 0 | 6636.55 | 133152.3147 | 15869.75 | 155658.6147 | TOTAL MWh | 68779.2147 | 73708.15 | 5250.5 | 7920.75 | 155658.6147 | TOTAL MWh | 4466.55 | 1037.6 | 5250.5 | 7920.75 | 18675.4

## HOP
domingo, 13 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/07/2025 00:08:00 | 13/07/2025 22:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/07/2025 22:58:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 13/07/2025 02:58:00 | 13/07/2025 03:08:00 | 13/07/2025 02:53:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 13/07/2025 03:08:00 | 13/07/2025 15:48:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 13/07/2025 15:48:00 | 13/07/2025 15:52:00 |  | 13/07/2025 15:49:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 09:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/07/2025 09:30:00 | 13/07/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/07/2025 18:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 650 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 01:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/07/2025 01:22:00 | 13/07/2025 07:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 13/07/2025 07:10:00 | 13/07/2025 07:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 13 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 13/07/2025 00:00 | 13/07/2025 09:46 | INSPECCION GENERADOR | 29 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 13/07/2025 00:03 | 13/07/2025 08:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | G1 | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 19:00 | Cambio de sello de valvula de guarda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13575 | G
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | G2 | 13/07/2025 08:00 | 13/07/2025 19:00 | Cambio sello de valvula de guarda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13576 | G
ENGIE | YUNCÁN | G3 | 13/07/2025 00:00 | 13/07/2025 22:42 | "MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ)" | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | Falla de una de nuestras calderas de vapor, la C.T. Refinería Talara estará indisponible hasta que se culminen las reparaciones | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22187 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | REPARACIÓN DE RODETE POR FISURA | 1.42 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 13/07/2025 08:06 | 14/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | 13/07/2025 08:07 | 13/07/2025 17:06 | Central indisponible debido a trabajos en la barra de 220 kV de la subestación Carhuaquero, realizados por REP. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 264 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 13/07/2025 06:04 | 13/07/2025 17:04 | INSPECCION HIDRAULICA DE TURBINA | 16 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 13/07/2025 07:00 | 14/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 13/07/2025 00:00 | 14/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G

## RESERVA_FRÍA
13/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 13 de Julio del 2025 / SEM N° 28 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 13 de Julio del 2025 / SEM N° 28 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3296 | 3186.571 | 0
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3296 | 3186.571 | 0
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3296 | 3186.571 | 0
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3296 | 3186.571 | 0
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3296 | 3186.571 | 0
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3204.2759 | 3142.5173 | 0
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3401.8 | 3340.0414 | 0
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3445.8536 | 3384.0951 | 0
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 462.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4458.45 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7782697.24 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 13 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 10.1 | 34 | 13.05 | 11.75 | 14.167 | -- | -- | 1.797 | 50.56 | 22.75 | 118.33 | 51.84 | 29.98 | 11.12 | 7.94 | 2.18 | 0.39 | 0.28 | 0.429 | 19.17 | 132.14 | 26.65 | 22.703 | 10.63 | 0 | 3.4855 | 16 | 10.1014 | 7.7 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | 42.663 | 3.981 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.322
00:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 10.1 | 34 | 13.05 | 11.75 | 14.167 | -- | -- | 1.797 | 50.56 | 22.75 | 118.33 | 51.84 | 29.98 | 11.12 | 7.94 | 2.18 | 0.39 | 0.28 | 0.429 | 19.17 | 132.14 | 26.65 | 22.703 | 10.63 | 0 | 3.4855 | 16 | 10.1014 | 7.7 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | 42.663 | 3.981 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.322
01:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 10.1 | 34 | 10.02 | 11.76 | 6.661 | -- | -- | 1.797 | 49.92 | 25.44 | 118.33 | 51.09 | 28.9 | 11.12 | 7.94 | 2.53 | 0.4 | 0.16 | 0.383 | 18.66 | 131.63 | 27.73 | 23.002 | 10.44 | 1.2 | 3.4855 | 16 | 10.1465 | 7.7 | 9.1 | 7.81 | 9.08 | 20.713 | -- | -- | 3.948 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.215
01:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 10.1 | 34 | 10.02 | 11.76 | 6.661 | -- | -- | 1.797 | 49.92 | 25.44 | 118.33 | 51.09 | 28.9 | 11.12 | 7.94 | 2.53 | 0.4 | 0.16 | 0.383 | 18.66 | 131.63 | 27.73 | 23.002 | 10.44 | 1.2 | 3.4855 | 16 | 10.1465 | 7.7 | 9.1 | 7.81 | 9.08 | 20.713 | -- | -- | 3.948 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.215
02:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.8 | 19 | 10.1 | 33 | 10 | 11.74 | 6.744 | -- | -- | 1.797 | 49.92 | 25.84 | 118.33 | 53.34 | 28.9 | 11.25 | 7.94 | 2.11 | 0.41 | 0.16 | 0.406 | 10.45 | 123.42 | 27.9 | 22.582 | 10.31 | 0.5 | 3.4855 | 16 | 9.9393 | 7.7 | 9.1 | 7.91 | 9.18 | 20.713 | -- | -- | 3.941 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
02:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.8 | 19 | 10.1 | 33 | 10 | 11.74 | 6.744 | -- | -- | 1.797 | 49.92 | 25.84 | 118.33 | 53.34 | 28.9 | 11.25 | 7.94 | 2.11 | 0.41 | 0.16 | 0.406 | 10.45 | 123.42 | 27.9 | 22.582 | 10.31 | 0.5 | 3.4855 | 16 | 9.9393 | 7.7 | 9.1 | 7.91 | 9.18 | 20.713 | -- | -- | 3.941 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
03:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.6 | 19 | 10.1 | 33 | 10 | 11.7 | 6.768 | -- | -- | 1.797 | 53.14 | 25.84 | 115.34 | 50.35 | 29.7 | 11.16 | 7.47 | 2.32 | 0.42 | 0.16 | 0.513 | 9.56 | 122.53 | 27.49 | 23.352 | 6.44 | 1.8 | 3.4855 | 16 | 10.1509 | 7.7 | 9.1 | 7.79 | 9.06 | 20.713 | -- | -- | 3.948 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
03:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.6 | 19 | 10.1 | 33 | 10 | 11.7 | 6.768 | -- | -- | 1.797 | 53.14 | 25.84 | 115.34 | 50.35 | 29.7 | 11.16 | 7.47 | 2.32 | 0.42 | 0.16 | 0.513 | 9.56 | 122.53 | 27.49 | 23.352 | 6.44 | 1.8 | 3.4855 | 16 | 10.1509 | 7.7 | 9.1 | 7.79 | 9.06 | 20.713 | -- | -- | 3.948 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
04:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.3 | 19 | 10.1 | 35 | 10.01 | 11.81 | 6.718 | -- | -- | 1.797 | 48.67 | 25.44 | 112.38 | 57.26 | 27.083 | 11.14 | 7.47 | 2.77 | 0.42 | 0.16 | 0.355 | 15.31 | 128.28 | 28.94 | 23.345 | 6.6 | 1.2 | 3.4855 | 11 | 9.966 | 7.7 | 9.1 | 7.81 | 9.08 | 20.713 | -- | -- | 4.024 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
04:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.3 | 19 | 10.1 | 35 | 10.01 | 11.81 | 6.718 | -- | -- | 1.797 | 48.67 | 25.44 | 112.38 | 57.26 | 27.083 | 11.14 | 7.47 | 2.77 | 0.42 | 0.16 | 0.355 | 15.31 | 128.28 | 28.94 | 23.345 | 6.6 | 1.2 | 3.4855 | 11 | 9.966 | 7.7 | 9.1 | 7.81 | 9.08 | 20.713 | -- | -- | 4.024 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
05:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.1 | 19 | 10.9 | 34 | 10 | 11.69 | 6.761 | -- | -- | 1.797 | 45.63 | 23.88 | 108.52 | 70.78 | 27.889 | 11.14 | 7.94 | 2.34 | 0.47 | 0.16 | 0.453 | 18.42 | 131.39 | 28.34 | 23.131 | 6.93 | 2 | 3.4855 | 8 | 10.1825 | 7.7 | 9.1 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 4.059 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
05:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.1 | 19 | 10.9 | 34 | 10 | 11.69 | 6.761 | -- | -- | 1.797 | 45.63 | 23.88 | 108.52 | 70.78 | 27.889 | 11.14 | 7.94 | 2.34 | 0.47 | 0.16 | 0.453 | 18.42 | 131.39 | 28.34 | 23.131 | 6.93 | 2 | 3.4855 | 8 | 10.1825 | 7.7 | 9.1 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 4.059 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
06:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 19.6 | 19 | 11.3 | 35 | 10 | 11.64 | 6.693 | 1.07 | 40.46 | 1.797 | 42.71 | 23.12 | 104.73 | 65.38 | 27.083 | 11.14 | 7.47 | 2 | 0.42 | 0.16 | 0.285 | 14.71 | 127.68 | 28.95 | 23.002 | 6.6 | 1.9 | 3.4855 | 8 | 10.1601 | 7.7 | 9.1 | 7.59 | 8.86 | 20.713 | -- | -- | 4.077 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
06:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 19.6 | 19 | 11.3 | 35 | 10 | 11.64 | 6.693 | 1.07 | 40.46 | 1.797 | 42.71 | 23.12 | 104.73 | 65.38 | 27.083 | 11.14 | 7.47 | 2 | 0.42 | 0.16 | 0.285 | 14.71 | 127.68 | 28.95 | 23.002 | 6.6 | 1.9 | 3.4855 | 8 | 10.1601 | 7.7 | 9.1 | 7.59 | 8.86 | 20.713 | -- | -- | 4.077 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
07:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.4 | 19 | 12.1 | 36 | 10 | 11.68 | 6.469 | -- | -- | 1.797 | 42.71 | 22.75 | 102.87 | 52.31 | 26.278 | 11.14 | 7.94 | 2.78 | 0.47 | 0.16 | 0.536 | 16.17 | 129.84 | 27.97 | 23.376 | 9.37 | 1.3 | 3.4855 | 8 | 10.3378 | 7.7 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | -- | 3.993 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
07:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.4 | 19 | 12.1 | 36 | 10 | 11.68 | 6.469 | -- | -- | 1.797 | 42.71 | 22.75 | 102.87 | 52.31 | 26.278 | 11.14 | 7.94 | 2.78 | 0.47 | 0.16 | 0.536 | 16.17 | 129.84 | 27.97 | 23.376 | 9.37 | 1.3 | 3.4855 | 8 | 10.3378 | 7.7 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | -- | 3.993 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
08:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 10.9 | 19 | 11.7 | 36 | 11.5 | 11.85 | 6.937 | -- | -- | 1.797 | 48.67 | 22.02 | 103.8 | 60.52 | 24.398 | 11.17 | 7.94 | 1.68 | 0.37 | 0.16 | 0.411 | 15.91 | 129.58 | 29.16 | 22.976 | 23.15 | 1.9 | 3.4855 | 8 | 10.1421 | 7.7 | 9.1 | 8.03 | 9.3 | 20.713 | -- | -- | 3.996 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.326
08:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 10.9 | 19 | 11.7 | 36 | 11.5 | 11.85 | 6.937 | -- | -- | 1.797 | 48.67 | 22.02 | 103.8 | 60.52 | 24.398 | 11.17 | 7.94 | 1.68 | 0.37 | 0.16 | 0.411 | 15.91 | 129.58 | 29.16 | 22.976 | 23.15 | 1.9 | 3.4855 | 8 | 10.1421 | 7.7 | 9.1 | 8.03 | 9.3 | 20.713 | -- | -- | 3.996 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.326
09:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 12.4 | 19 | 11.7 | 35 | 11.46 | 11.84 | 6.644 | -- | -- | 1.797 | 47.44 | 20.59 | 102.87 | 61.3 | 23.861 | 11.15 | 7.94 | 1.11 | 0.39 | 0.16 | 0.412 | 17.6 | 131.27 | 28.61 | 23.107 | 12.9 | 1.9 | 3.4855 | 17 | 10.293 | 7.7 | 9.1 | 7.87 | 9.14 | 20.713 | -- | -- | 4.035 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.215
09:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 12.4 | 19 | 11.7 | 35 | 11.46 | 11.84 | 6.644 | -- | -- | 1.797 | 47.44 | 20.59 | 102.87 | 61.3 | 23.861 | 11.15 | 7.94 | 1.11 | 0.39 | 0.16 | 0.412 | 17.6 | 131.27 | 28.61 | 23.107 | 12.9 | 1.9 | 3.4855 | 17 | 10.293 | 7.7 | 9.1 | 7.87 | 9.14 | 20.713 | -- | -- | 4.035 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.215
10:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.6 | 19 | 11.7 | 35 | 13 | 11.93 | 6.749 | -- | -- | 1.797 | 40.45 | 20 | 102.87 | 56.04 | 22.787 | 10.96 | 7.47 | 1.94 | 0.41 | 0.16 | 0.398 | 30.63 | 143.79 | 28.11 | 23.4 | 11.16 | 1.3 | 3.4855 | 19 | 10.2989 | 7.7 | 9.1 | 7.73 | 9 | 20.713 | -- | -- | 4.145 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.715
10:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.6 | 19 | 11.7 | 35 | 13 | 11.93 | 6.749 | -- | -- | 1.797 | 40.45 | 20 | 102.87 | 56.04 | 22.787 | 10.96 | 7.47 | 1.94 | 0.41 | 0.16 | 0.398 | 30.63 | 143.79 | 28.11 | 23.4 | 11.16 | 1.3 | 3.4855 | 19 | 10.2989 | 7.7 | 9.1 | 7.73 | 9 | 20.713 | -- | -- | 4.145 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.715
11:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.1 | 19 | 11.3 | 35 | 12.98 | 11.87 | 12.476 | -- | -- | 1.797 | 50.56 | 20 | 102.87 | 61.86 | 21.981 | 10.9 | 7.47 | 1.22 | 0.41 | 0.16 | 0.472 | 26.23 | 139.39 | 27.14 | 24.007 | 10.87 | 0 | 3.4855 | 18.8 | 10.2799 | 7.7 | 9.1 | 7.91 | 9.18 | 20.713 | -- | -- | 4.101 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.476
11:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.1 | 19 | 11.3 | 35 | 12.98 | 11.87 | 12.476 | -- | -- | 1.797 | 50.56 | 20 | 102.87 | 61.86 | 21.981 | 10.9 | 7.47 | 1.22 | 0.41 | 0.16 | 0.472 | 26.23 | 139.39 | 27.14 | 24.007 | 10.87 | 0 | 3.4855 | 18.8 | 10.2799 | 7.7 | 9.1 | 7.91 | 9.18 | 20.713 | -- | -- | 4.101 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.476
12:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.2 | 19 | 10.9 | 36 | 12.98 | 11.96 | 12.653 | -- | -- | 1.797 | 48.05 | 20.25 | 101.94 | 60.93 | 21.712 | 10.47 | 7.47 | 3.37 | 0.4 | 0.16 | 0.564 | 30.97 | 144.13 | 28.4 | 22.925 | 6.75 | 0.6 | 3.4855 | 18.6 | 10.1124 | 7.7 | 9.1 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 4.063 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.757
12:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.2 | 19 | 10.9 | 36 | 12.98 | 11.96 | 12.653 | -- | -- | 1.797 | 48.05 | 20.25 | 101.94 | 60.93 | 21.712 | 10.47 | 7.47 | 3.37 | 0.4 | 0.16 | 0.564 | 30.97 | 144.13 | 28.4 | 22.925 | 6.75 | 0.6 | 3.4855 | 18.6 | 10.1124 | 7.7 | 9.1 | 7.75 | 9.02 | 20.713 | -- | -- | 4.063 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.757
13:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.9 | 19 | 10.1 | 35 | 12.99 | 12 | 12.762 | -- | -- | 1.797 | 54.46 | 20 | 101.02 | 59.45 | 20.906 | 9.97 | 7.47 | 2.92 | 0.38 | 0.16 | 0.472 | 26.04 | 139.2 | 26.85 | 23.436 | 4.89 | 0 | 3.4855 | 17.8 | 10.3078 | 7.7 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | -- | 4.093 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.558
13:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.9 | 19 | 10.1 | 35 | 12.99 | 12 | 12.762 | -- | -- | 1.797 | 54.46 | 20 | 101.02 | 59.45 | 20.906 | 9.97 | 7.47 | 2.92 | 0.38 | 0.16 | 0.472 | 26.04 | 139.2 | 26.85 | 23.436 | 4.89 | 0 | 3.4855 | 17.8 | 10.3078 | 7.7 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | -- | 4.093 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.558
14:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15 | 19 | 10.1 | 35 | 13.49 | 11.93 | 12.614 | -- | -- | 1.797 | 62.8 | 20 | 103.8 | 50.01 | 20.906 | 9.82 | 7.47 | 2.55 | 0.35 | 0.16 | 0.564 | 22.84 | 136 | 27.164 | 23.797 | 4.45 | 0 | 3.4855 | 10.6 | 10.2096 | 7.7 | 10.6 | 7.83 | 9.1 | 20.713 | -- | -- | 3.996 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.626
14:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15 | 19 | 10.1 | 35 | 13.49 | 11.93 | 12.614 | -- | -- | 1.797 | 62.8 | 20 | 103.8 | 50.01 | 20.906 | 9.82 | 7.47 | 2.55 | 0.35 | 0.16 | 0.564 | 22.84 | 136 | 27.164 | 23.797 | 4.45 | 0 | 3.4855 | 10.6 | 10.2096 | 7.7 | 10.6 | 7.83 | 9.1 | 20.713 | -- | -- | 3.996 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.626
15:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.8 | 19 | 10.1 | 34 | 13.49 | 11.94 | 12.576 | -- | -- | 1.797 | 68 | 20 | 107.56 | 52.44 | 21.175 | 9.73 | 7.47 | 1.87 | 0.32 | 0.16 | 0.398 | 28.55 | 141.71 | 27.475 | 23.255 | 11.16 | 0 | 3.4855 | 10.1 | 10.2417 | 7.7 | 10.6 | 7.93 | 9.2 | 20.713 | -- | -- | 3.882 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.668
15:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.8 | 19 | 10.1 | 34 | 13.49 | 11.94 | 12.576 | -- | -- | 1.797 | 68 | 20 | 107.56 | 52.44 | 21.175 | 9.73 | 7.47 | 1.87 | 0.32 | 0.16 | 0.398 | 28.55 | 141.71 | 27.475 | 23.255 | 11.16 | 0 | 3.4855 | 10.1 | 10.2417 | 7.7 | 10.6 | 7.93 | 9.2 | 20.713 | -- | -- | 3.882 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.668
16:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.9 | 19 | 9.7 | 34 | 13.52 | 11.84 | 12.822 | -- | -- | 1.797 | 67.24 | 20 | 112.38 | 57.26 | 21.443 | 9.66 | 7.47 | 2.1 | 0.39 | 0.16 | 0.454 | 28.14 | 141.3 | 27.55 | 23.049 | 10.97 | 0.4 | 3.4855 | 10.1 | 10.2831 | 7.7 | 10.7 | 8.03 | 9.3 | 20.713 | -- | -- | 3.757 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.28
16:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.9 | 19 | 9.7 | 34 | 13.52 | 11.84 | 12.822 | -- | -- | 1.797 | 67.24 | 20 | 112.38 | 57.26 | 21.443 | 9.66 | 7.47 | 2.1 | 0.39 | 0.16 | 0.454 | 28.14 | 141.3 | 27.55 | 23.049 | 10.97 | 0.4 | 3.4855 | 10.1 | 10.2831 | 7.7 | 10.7 | 8.03 | 9.3 | 20.713 | -- | -- | 3.757 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.28
17:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15 | 19 | 9.7 | 35 | 13.45 | 11.94 | 12.701 | -- | -- | 1.797 | 63.52 | 20 | 117.33 | 49.33 | 20.906 | 9.73 | 7.47 | 3.07 | 0.42 | 0.16 | 0.519 | 27.26 | 140.42 | 27.45 | 22.722 | 13.41 | 0.6 | 3.4855 | 12.5 | 10.3624 | 7.7 | 10.7 | 7.83 | 9.1 | 20.713 | -- | -- | 3.804 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
17:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15 | 19 | 9.7 | 35 | 13.45 | 11.94 | 12.701 | -- | -- | 1.797 | 63.52 | 20 | 117.33 | 49.33 | 20.906 | 9.73 | 7.47 | 3.07 | 0.42 | 0.16 | 0.519 | 27.26 | 140.42 | 27.45 | 22.722 | 13.41 | 0.6 | 3.4855 | 12.5 | 10.3624 | 7.7 | 10.7 | 7.83 | 9.1 | 20.713 | -- | -- | 3.804 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.173
18:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.9 | 19 | 9.7 | 35 | 15.58 | 11.83 | 20.417 | 1.07 | 40.81 | 1.797 | 56.47 | 20 | 118.33 | 49.57 | 24.111 | 9.77 | 7.47 | 2.7 | 0.4 | 0.16 | 0.331 | 19.65 | 132.81 | 26.76 | 22.647 | 8.07 | 0.3 | 3.4855 | 18 | 10.2237 | 7.7 | 10.6 | 7.93 | 9.2 | 20.713 | -- | -- | 3.852 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.326
18:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.9 | 19 | 9.7 | 35 | 15.58 | 11.83 | 20.417 | 1.07 | 40.81 | 1.797 | 56.47 | 20 | 118.33 | 49.57 | 24.111 | 9.77 | 7.47 | 2.7 | 0.4 | 0.16 | 0.331 | 19.65 | 132.81 | 26.76 | 22.647 | 8.07 | 0.3 | 3.4855 | 18 | 10.2237 | 7.7 | 10.6 | 7.93 | 9.2 | 20.713 | -- | -- | 3.852 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.326
19:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.7 | 19 | 9.7 | 35 | 15.52 | 11.99 | 23.469 | -- | -- | 1.797 | 59.23 | 20 | 119.33 | 50.57 | 28.024 | 9.74 | 7.47 | 3.01 | 0.39 | 0.16 | 0.416 | 25.55 | 138.71 | 26.512 | 23.404 | 5.71 | 0 | 3.4855 | 19.6 | 10.4062 | 7.7 | 10.6 | 7.71 | 8.98 | 20.713 | -- | -- | 3.828 | -- | 2.2836 | 7.1304 | 8.405 | 2.601 | 13.368
19:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.7 | 19 | 9.7 | 35 | 15.52 | 11.99 | 23.469 | -- | -- | 1.797 | 59.23 | 20 | 119.33 | 50.57 | 28.024 | 9.74 | 7.47 | 3.01 | 0.39 | 0.16 | 0.416 | 25.55 | 138.71 | 26.512 | 23.404 | 5.71 | 0 | 3.4855 | 19.6 | 10.4062 | 7.7 | 10.6 | 7.71 | 8.98 | 20.713 | -- | -- | 3.828 | -- | 2.2836 | 7.1304 | 8.405 | 2.601 | 13.368
20:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 20 | 19 | 9.7 | 34 | 15.5 | 12.08 | 23.569 | -- | -- | 1.797 | 64.26 | 20 | 117.33 | 49.33 | 30.678 | 9.75 | 7.47 | 2 | 0.36 | 0.16 | 0.296 | 21.35 | 134.51 | 27.154 | 22.631 | 6.22 | 0 | 3.4855 | 19.6 | 10.2195 | 7.7 | 10.6 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | -- | -- | 3.85 | -- | 2.2529 | 7.1304 | 8.405 | 2.453 | 13.215
20:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 20 | 19 | 9.7 | 34 | 15.5 | 12.08 | 23.569 | -- | -- | 1.797 | 64.26 | 20 | 117.33 | 49.33 | 30.678 | 9.75 | 7.47 | 2 | 0.36 | 0.16 | 0.296 | 21.35 | 134.51 | 27.154 | 22.631 | 6.22 | 0 | 3.4855 | 19.6 | 10.2195 | 7.7 | 10.6 | 7.85 | 9.12 | 20.713 | -- | -- | 3.85 | -- | 2.2529 | 7.1304 | 8.405 | 2.453 | 13.215
21:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 20.1 | 19 | 9.7 | 34 | 15.53 | 11.96 | 23.751 | -- | -- | 1.797 | 60.64 | 20.25 | 116.33 | 50.59 | 30.987 | 9.71 | 7.47 | 3.3 | 0.33 | 0.16 | 0.487 | 14.33 | 122.16 | 26.032 | 22.862 | 5.67 | 0.6 | 3.4855 | 19.6 | 10.076 | 7.7 | 10.6 | 7.79 | 9.06 | 20.713 | -- | -- | 3.881 | -- | 2.2755 | 7.1304 | 8.405 | 2.562 | 13.173
21:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 20.1 | 19 | 9.7 | 34 | 15.53 | 11.96 | 23.751 | -- | -- | 1.797 | 60.64 | 20.25 | 116.33 | 50.59 | 30.987 | 9.71 | 7.47 | 3.3 | 0.33 | 0.16 | 0.487 | 14.33 | 122.16 | 26.032 | 22.862 | 5.67 | 0.6 | 3.4855 | 19.6 | 10.076 | 7.7 | 10.6 | 7.79 | 9.06 | 20.713 | -- | -- | 3.881 | -- | 2.2755 | 7.1304 | 8.405 | 2.562 | 13.173
22:00 | 0 | 17 | 17.9 | 2 | 19.8 | 19 | 9.7 | 34 | 15.49 | 11.99 | 23.424 | -- | -- | 1.797 | 64.99 | 20.25 | 115.34 | 56.11 | 31 | 9.37 | 7.47 | 1.71 | 0.3 | 0.16 | 0.463 | 24.07 | 131.902 | 26.47 | 23.251 | 11.72 | 0.6 | 3.4855 | 19.7 | 10.1631 | 7.7 | 10.6 | 7.79 | 9.06 | 20.713 | -- | -- | 3.911 | -- | 2.29 | 7.1304 | 8.405 | 2.632 | 13.326
22:30 | 0 | 17 | 17.9 | 2 | 19.8 | 19 | 9.7 | 34 | 15.49 | 11.99 | 23.424 | -- | -- | 1.797 | 64.99 | 20.25 | 115.34 | 56.11 | 31 | 9.37 | 7.47 | 1.71 | 0.3 | 0.16 | 0.463 | 24.07 | 131.902 | 26.47 | 23.251 | 11.72 | 0.6 | 3.4855 | 19.7 | 10.1631 | 7.7 | 10.6 | 7.79 | 9.06 | 20.713 | -- | -- | 3.911 | -- | 2.29 | 7.1304 | 8.405 | 2.632 | 13.326
23:00 | 0 | 17 | 17.9 | 2 | 19.8 | 19 | 9.7 | 34 | 13.2 | 12.09 | 16.606 | -- | -- | 1.797 | 63.52 | 20.25 | 113.36 | 54.13 | 32.69 | 9.18 | 7.47 | 2.14 | 0.41 | 0.16 | 0.423 | 22.43 | 130.263 | 27.03 | 23.644 | 11.41 | 0.1 | 3.4855 | 13.3 | 10.1946 | 7.7 | 10.6 | 8.11 | 9.38 | 20.713 | 19.1037 | 45.2614 | 3.972 | 21.9693 | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.368
23:30 | 0 | 17 | 17.9 | 2 | 19.8 | 19 | 9.7 | 34 | 13.2 | 12.09 | 16.606 | -- | -- | 1.797 | 63.52 | 20.25 | 113.36 | 54.13 | 32.69 | 9.18 | 7.47 | 2.14 | 0.41 | 0.16 | 0.423 | 22.43 | 130.263 | 27.03 | 23.644 | 11.41 | 0.1 | 3.4855 | 13.3 | 10.1946 | 7.7 | 10.6 | 8.11 | 9.38 | 20.713 | 19.1037 | 45.2614 | 3.972 | 21.9693 | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.368
MAX | 0 | 17 | 17.9 | 2 | 10.9 | 19 | 9.7 | 33 | 10 | 11.64 | 6.469 | 1.07 | 40.46 | 1.797 | 40.45 | 20 | 101.02 | 49.33 | 20.906 | 9.18 | 7.47 | 1.11 | 0.3 | 0.16 | 0.285 | 9.56 | 122.16 | 26.032 | 22.582 | 4.45 | 0 | 3.4855 | 8 | 9.9393 | 7.7 | 9.1 | 7.59 | 8.86 | 20.713 | 19.1037 | 42.663 | 3.757 | 21.9693 | 2.2529 | 7.1304 | 8.405 | 2.453 | 13.173
MIN | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 20.1 | 19 | 12.1 | 36 | 15.58 | 12.09 | 23.751 | 1.07 | 40.81 | 1.797 | 68 | 25.84 | 119.33 | 70.78 | 32.69 | 11.25 | 7.94 | 3.37 | 0.47 | 0.28 | 0.564 | 30.97 | 144.13 | 29.16 | 24.007 | 23.15 | 2 | 3.4855 | 19.7 | 10.4062 | 7.7 | 10.7 | 8.11 | 9.38 | 20.713 | 19.1037 | 45.2614 | 4.145 | 21.9693 | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.757
PROM | 1.0083 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4875 | 19 | 10.4167 | 34.5833 | 12.615 | 11.8671 | 12.548 | 1.07 | 40.635 | 1.797 | 54.315 | 21.6112 | 110.6371 | 55.4913 | 25.9741 | 10.4288 | 7.6071 | 2.3217 | 0.39292 | 0.165 | 0.435 | 21 | 133.5023 | 27.5765 | 23.1502 | 9.4096 | 0.75833 | 3.4855 | 14.6375 | 10.1999 | 7.7 | 9.7333 | 7.8508 | 9.1208 | 20.713 | 19.1037 | 43.9622 | 3.964 | 21.9693 | 2.295 | 7.1304 | 8.405 | 2.6562 | 13.3394
INICIO | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 10.1 | 34 | 13.05 | 11.75 | 14.167 | -- | -- | 1.797 | 50.56 | 22.75 | 118.33 | 51.84 | 29.98 | 11.12 | 7.94 | 2.18 | 0.39 | 0.28 | 0.429 | 19.17 | 132.14 | 26.65 | 22.703 | 10.63 | 0 | 3.4855 | 16 | 10.1014 | 7.7 | 9.1 | 7.89 | 9.16 | 20.713 | -- | 42.663 | 3.981 | -- | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.322
FINAL | 0 | 17 | 17.9 | 2 | 19.8 | 19 | 9.7 | 34 | 13.2 | 12.09 | 16.606 | -- | -- | 1.797 | 63.52 | 20.25 | 113.36 | 54.13 | 32.69 | 9.18 | 7.47 | 2.14 | 0.41 | 0.16 | 0.423 | 22.43 | 130.263 | 27.03 | 23.644 | 11.41 | 0.1 | 3.4855 | 13.3 | 10.1946 | 7.7 | 10.6 | 8.11 | 9.38 | 20.713 | 19.1037 | 45.2614 | 3.972 | 21.9693 | 2.2989 | 7.1304 | 8.405 | 2.675 | 13.368
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 13 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.5553 | 0.5868 | 0.234 | 0.25759 | 0.02073 | 3875.3729 | -- | -- | 0.68198 | 23.1587 | -- | 0.11104 | 0.41048 | 2409.4 | 0.656 | 0.195 | 0.428 | 0.303 | -- | 271.046 | 0.173 | 0.07 | 55.86 | 0.153 | 0.52051 | 0.07818 | 6.32 | 0.317
00:30 | 2695 | 5.5553 | 0.5868 | 0.234 | 0.25759 | 0.02073 | 3875.3729 | -- | -- | 0.68198 | 23.1587 | -- | 0.11104 | 0.41048 | 2409.4 | 0.656 | 0.195 | 0.428 | 0.303 | -- | 271.046 | 0.173 | 0.07 | 55.86 | 0.153 | 0.52051 | 0.07818 | 6.32 | 0.317
01:00 | 2695 | 5.6316 | 0.5406 | 0.243 | 0.25577 | 0.02025 | 3875.3845 | -- | -- | 0.66315 | 23.1883 | -- | 0.11994 | 0.39748 | 2409.43 | 0.66 | 0.196 | 0.434 | 0.302 | -- | 271.047 | 0.169 | 0.073 | 55.86 | 0.153 | 0.51655 | 0.08172 | 6.22 | 0.313
01:30 | 2695 | 5.6316 | 0.5406 | 0.243 | 0.25577 | 0.02025 | 3875.3845 | -- | -- | 0.66315 | 23.1883 | -- | 0.11994 | 0.39748 | 2409.43 | 0.66 | 0.196 | 0.434 | 0.302 | -- | 271.047 | 0.169 | 0.073 | 55.86 | 0.153 | 0.51655 | 0.08172 | 6.22 | 0.313
02:00 | 2695 | 5.708 | 0.58911 | 0.259 | 0.23135 | 0.02041 | 3875.3973 | -- | -- | 0.62801 | 23.2211 | -- | 0.13569 | 0.39102 | 2409.44 | 0.661 | 0.197 | 0.438 | 0.293 | -- | 271.048 | 0.159 | 0.066 | 55.86 | 0.153 | 0.51655 | 0.07768 | 6.15 | 0.31
02:30 | 2695 | 5.708 | 0.58911 | 0.259 | 0.23135 | 0.02041 | 3875.3973 | -- | -- | 0.62801 | 23.2211 | -- | 0.13569 | 0.39102 | 2409.44 | 0.661 | 0.197 | 0.438 | 0.293 | -- | 271.048 | 0.159 | 0.066 | 55.86 | 0.153 | 0.51655 | 0.07768 | 6.15 | 0.31
03:00 | 2695 | 5.7844 | 0.733 | 0.275 | 0.2261 | 0.02103 | 3875.4119 | -- | -- | 0.59212 | 23.2585 | -- | 0.14926 | 0.37816 | 2409.47 | 0.664 | 0.2 | 0.442 | 0.264 | -- | 271.049 | 0.148 | 0.058 | 55.86 | 0.153 | 0.52051 | 0.07668 | 6.13 | 0.306
03:30 | 2695 | 5.7844 | 0.733 | 0.275 | 0.2261 | 0.02103 | 3875.4119 | -- | -- | 0.59212 | 23.2585 | -- | 0.14926 | 0.37816 | 2409.47 | 0.664 | 0.2 | 0.442 | 0.264 | -- | 271.049 | 0.148 | 0.058 | 55.86 | 0.153 | 0.52051 | 0.07668 | 6.13 | 0.306
04:00 | 2695 | 5.87 | 0.8655 | 0.277 | 0.21279 | 0.02349 | 3875.4281 | -- | -- | 0.55704 | 23.2999 | -- | 0.16014 | 0.36541 | 2409.48 | 0.665 | 0.202 | 0.446 | 0.257 | -- | 271.05 | 0.137 | 0.049 | 55.86 | 0.153 | 0.5106 | 0.08737 | 6.07 | 0.316
04:30 | 2695 | 5.87 | 0.8655 | 0.277 | 0.21279 | 0.02349 | 3875.4281 | -- | -- | 0.55704 | 23.2999 | -- | 0.16014 | 0.36541 | 2409.48 | 0.665 | 0.202 | 0.446 | 0.257 | -- | 271.05 | 0.137 | 0.049 | 55.86 | 0.153 | 0.5106 | 0.08737 | 6.07 | 0.316
05:00 | 2695 | 5.9589 | 1.0018 | 0.266 | 0.20182 | 0.02796 | 3875.4369 | -- | -- | 0.52185 | 23.3225 | -- | 0.16014 | 0.3465 | 2409.59 | 0.677 | 0.205 | 0.452 | 0.256 | -- | 271.051 | 0.124 | 0.04 | 55.86 | 0.153 | 0.51259 | 0.09857 | 6.02 | 0.337
05:30 | 2695 | 5.9589 | 1.0018 | 0.266 | 0.20182 | 0.02796 | 3875.4369 | -- | -- | 0.52185 | 23.3225 | -- | 0.16014 | 0.3465 | 2409.59 | 0.677 | 0.205 | 0.452 | 0.256 | -- | 271.051 | 0.124 | 0.04 | 55.86 | 0.153 | 0.51259 | 0.09857 | 6.02 | 0.337
06:00 | 2695 | 6.043 | 1.1206 | 0.252 | 0.19999 | 0.02829 | 3875.4494 | -- | -- | 0.4854 | 23.3545 | -- | 0.16014 | 0.33407 | 2409.77 | 0.697 | 0.207 | 0.457 | 0.255 | 111.3 | 271.053 | 0.111 | 0.033 | 55.86 | 0.153 | 0.51259 | 0.08685 | 6 | 0.362
06:30 | 2695 | 6.043 | 1.1206 | 0.252 | 0.19999 | 0.02829 | 3875.4494 | -- | -- | 0.4854 | 23.3545 | -- | 0.16014 | 0.33407 | 2409.77 | 0.697 | 0.207 | 0.457 | 0.255 | 111.3 | 271.053 | 0.111 | 0.033 | 55.86 | 0.153 | 0.51259 | 0.08685 | 6 | 0.362
07:00 | 2695 | 6.0923 | 1.246 | 0.225 | 0.20013 | 0.02967 | 3875.468 | -- | -- | 0.44982 | 23.4021 | -- | 0.16762 | 0.33407 | 2409.95 | 0.717 | 0.209 | 0.463 | 0.271 | -- | 271.054 | 0.099 | 0.026 | 55.86 | 0.153 | 0.50076 | 0.10191 | 5.97 | 0.386
07:30 | 2695 | 6.0923 | 1.246 | 0.225 | 0.20013 | 0.02967 | 3875.468 | -- | -- | 0.44982 | 23.4021 | -- | 0.16762 | 0.33407 | 2409.95 | 0.717 | 0.209 | 0.463 | 0.271 | -- | 271.054 | 0.099 | 0.026 | 55.86 | 0.153 | 0.50076 | 0.10191 | 5.97 | 0.386
08:00 | 2695 | 6.1416 | 1.345 | 0.215 | 0.19135 | 0.0295 | 3875.4674 | -- | -- | 0.41385 | 23.4006 | 260.1692 | 0.18379 | 0.33407 | 2410.12 | 0.736 | 0.211 | 0.469 | 0.234 | -- | 271.055 | 0.081 | 0.018 | 55.86 | 0.153 | 0.47539 | 0.12953 | 6.09 | 0.411
08:30 | 2695 | 6.1416 | 1.345 | 0.215 | 0.19135 | 0.0295 | 3875.4674 | -- | -- | 0.41385 | 23.4006 | 260.1692 | 0.18379 | 0.33407 | 2410.12 | 0.736 | 0.211 | 0.469 | 0.234 | -- | 271.055 | 0.081 | 0.018 | 55.86 | 0.153 | 0.47539 | 0.12953 | 6.09 | 0.411
09:00 | 2695 | 6.1781 | 1.396 | 0.192 | 0.20353 | 0.02671 | 3875.4802 | -- | -- | 0.37793 | 23.4334 | -- | 0.19207 | 0.3279 | 2410.29 | 0.756 | 0.214 | 0.475 | 0.324 | -- | 271.05 | 0.064 | 0.016 | 55.86 | 0.153 | 0.44848 | 0.15135 | 6.4 | 0.419
09:30 | 2695 | 6.1781 | 1.396 | 0.192 | 0.20353 | 0.02671 | 3875.4802 | -- | -- | 0.37793 | 23.4334 | -- | 0.19207 | 0.3279 | 2410.29 | 0.756 | 0.214 | 0.475 | 0.324 | -- | 271.05 | 0.064 | 0.016 | 55.86 | 0.153 | 0.44848 | 0.15135 | 6.4 | 0.419
10:00 | 2695 | 6.2133 | 1.378 | 0.212 | 0.20008 | 0.02415 | 3875.4854 | -- | -- | 0.34113 | 23.4467 | -- | 0.20114 | 0.31566 | 2410.43 | 0.772 | 0.216 | 0.479 | 0.385 | -- | 271.046 | 0.043 | 0.013 | 55.86 | 0.153 | 0.44276 | 0.16373 | 6.68 | 0.402
10:30 | 2695 | 6.2133 | 1.378 | 0.212 | 0.20008 | 0.02415 | 3875.4854 | -- | -- | 0.34113 | 23.4467 | -- | 0.20114 | 0.31566 | 2410.43 | 0.772 | 0.216 | 0.479 | 0.385 | -- | 271.046 | 0.043 | 0.013 | 55.86 | 0.153 | 0.44276 | 0.16373 | 6.68 | 0.402
11:00 | 2695 | 6.2472 | 1.348 | 0.221 | 0.19972 | 0.02262 | 3875.475 | -- | -- | 0.30377 | 23.4201 | -- | 0.18793 | 0.30356 | 2410.37 | 0.765 | 0.219 | 0.481 | 0.427 | -- | 271.041 | 0.024 | 0.013 | 55.86 | 0.153 | 0.44466 | 0.15056 | 6.84 | 0.385
11:30 | 2695 | 6.2472 | 1.348 | 0.221 | 0.19972 | 0.02262 | 3875.475 | -- | -- | 0.30377 | 23.4201 | -- | 0.18793 | 0.30356 | 2410.37 | 0.765 | 0.219 | 0.481 | 0.427 | -- | 271.041 | 0.024 | 0.013 | 55.86 | 0.153 | 0.44466 | 0.15056 | 6.84 | 0.385
12:00 | 2695 | 6.281 | 1.318 | 0.24 | 0.1932 | 0.02238 | 3875.4631 | -- | -- | 0.28834 | 23.3896 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.31 | 0.758 | 0.222 | 0.483 | 0.455 | -- | 271.036 | 0.023 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.43517 | 0.16373 | 7.07 | 0.368
12:30 | 2695 | 6.281 | 1.318 | 0.24 | 0.1932 | 0.02238 | 3875.4631 | -- | -- | 0.28834 | 23.3896 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.31 | 0.758 | 0.222 | 0.483 | 0.455 | -- | 271.036 | 0.023 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.43517 | 0.16373 | 7.07 | 0.368
13:00 | 2695 | 6.3148 | 1.273 | 0.255 | 0.18293 | 0.02416 | 3875.447 | -- | -- | 0.3207 | 23.3483 | -- | 0.19207 | 0.30356 | 2410.22 | 0.748 | 0.222 | 0.483 | 0.474 | -- | 271.032 | 0.022 | 0.012 | 55.86 | 0.152 | 0.4222 | 0.1725 | 7.28 | 0.354
13:30 | 2695 | 6.3148 | 1.273 | 0.255 | 0.18293 | 0.02416 | 3875.447 | -- | -- | 0.3207 | 23.3483 | -- | 0.19207 | 0.30356 | 2410.22 | 0.748 | 0.222 | 0.483 | 0.474 | -- | 271.032 | 0.022 | 0.012 | 55.86 | 0.152 | 0.4222 | 0.1725 | 7.28 | 0.354
14:00 | 2695 | 6.3487 | 1.0801 | 0.257 | 0.17143 | 0.0252 | 3875.4372 | -- | -- | 0.35573 | 23.3233 | -- | 0.21021 | 0.29755 | 2410.07 | 0.73 | 0.223 | 0.483 | 0.492 | -- | 271.027 | 0.02 | 0.012 | 55.86 | 0.152 | 0.40899 | 0.18161 | 7.49 | 0.352
14:30 | 2695 | 6.3487 | 1.0801 | 0.257 | 0.17143 | 0.0252 | 3875.4372 | -- | -- | 0.35573 | 23.3233 | -- | 0.21021 | 0.29755 | 2410.07 | 0.73 | 0.223 | 0.483 | 0.492 | -- | 271.027 | 0.02 | 0.012 | 55.86 | 0.152 | 0.40899 | 0.18161 | 7.49 | 0.352
15:00 | 2695 | 6.3825 | 0.9856 | 0.236 | 0.17506 | 0.02499 | 3875.4332 | -- | -- | 0.39002 | 23.3131 | -- | 0.24424 | 0.29755 | 2409.92 | 0.713 | 0.225 | 0.483 | 0.535 | -- | 271.022 | 0.017 | 0.012 | 55.86 | 0.152 | 0.39916 | 0.19197 | 7.68 | 0.363
15:30 | 2695 | 6.3825 | 0.9856 | 0.236 | 0.17506 | 0.02499 | 3875.4332 | -- | -- | 0.39002 | 23.3131 | -- | 0.24424 | 0.29755 | 2409.92 | 0.713 | 0.225 | 0.483 | 0.535 | -- | 271.022 | 0.017 | 0.012 | 55.86 | 0.152 | 0.39916 | 0.19197 | 7.68 | 0.363
16:00 | 2695 | 6.4164 | 1.0342 | 0.218 | 0.17821 | 0.02455 | 3875.429 | -- | -- | 0.42408 | 23.3022 | -- | 0.27038 | 0.27975 | 2409.95 | 0.717 | 0.227 | 0.485 | 0.579 | -- | 271.018 | 0.015 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.39265 | 0.19975 | 7.82 | 0.373
16:30 | 2695 | 6.4164 | 1.0342 | 0.218 | 0.17821 | 0.02455 | 3875.429 | -- | -- | 0.42408 | 23.3022 | -- | 0.27038 | 0.27975 | 2409.95 | 0.717 | 0.227 | 0.485 | 0.579 | -- | 271.018 | 0.015 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.39265 | 0.19975 | 7.82 | 0.373
17:00 | 2695 | 6.4502 | 1.0963 | 0.192 | 0.18732 | 0.02568 | 3875.4265 | 68.345 | 27.6856 | 0.45752 | 23.296 | -- | 0.27584 | 0.24543 | 2410.11 | 0.735 | 0.23 | 0.484 | 0.596 | -- | 271.013 | 0.013 | 0.014 | 55.86 | 0.153 | 0.3894 | 0.20669 | 7.83 | 0.38
17:30 | 2695 | 6.4502 | 1.0963 | 0.192 | 0.18732 | 0.02568 | 3875.4265 | 68.345 | 27.6856 | 0.45752 | 23.296 | -- | 0.27584 | 0.24543 | 2410.11 | 0.735 | 0.23 | 0.484 | 0.596 | -- | 271.013 | 0.013 | 0.014 | 55.86 | 0.153 | 0.3894 | 0.20669 | 7.83 | 0.38
18:00 | 2695 | 6.5136 | 1.1152 | 0.177 | 0.20072 | 0.02861 | 3875.4271 | -- | -- | 0.49112 | 23.2975 | 260.1692 | 0.26492 | 0.2132 | 2410.02 | 0.724 | 0.232 | 0.483 | 0.592 | 111.3 | 271.008 | 0.02 | 0.015 | 55.86 | 0.153 | 0.38292 | 0.22091 | 7.52 | 0.367
18:30 | 2695 | 6.5136 | 1.1152 | 0.177 | 0.20072 | 0.02861 | 3875.4271 | -- | -- | 0.49112 | 23.2975 | 260.1692 | 0.26492 | 0.2132 | 2410.02 | 0.724 | 0.232 | 0.483 | 0.592 | 111.3 | 271.008 | 0.02 | 0.015 | 55.86 | 0.153 | 0.38292 | 0.22091 | 7.52 | 0.367
19:00 | 2695 | 6.5336 | 0.9829 | 0.177 | 0.21485 | 0.02755 | 3875.4186 | -- | -- | 0.52465 | 23.2757 | -- | 0.20568 | 0.19312 | 2409.91 | 0.712 | 0.208 | 0.483 | 0.541 | -- | 271.004 | 0.048 | 0.021 | 55.86 | 0.153 | 0.3894 | 0.21374 | 7.21 | 0.346
19:30 | 2695 | 6.5336 | 0.9829 | 0.177 | 0.21485 | 0.02755 | 3875.4186 | -- | -- | 0.52465 | 23.2757 | -- | 0.20568 | 0.19312 | 2409.91 | 0.712 | 0.208 | 0.483 | 0.541 | -- | 271.004 | 0.048 | 0.021 | 55.86 | 0.153 | 0.3894 | 0.21374 | 7.21 | 0.346
20:00 | 2695 | 6.5686 | 0.773 | 0.182 | 0.22406 | 0.02802 | 3875.411 | -- | -- | 0.55868 | 23.2562 | -- | 0.1755 | 0.22369 | 2409.78 | 0.698 | 0.184 | 0.483 | 0.49 | -- | 270.999 | 0.083 | 0.03 | 55.86 | 0.153 | 0.40735 | 0.2037 | 6.97 | 0.323
20:30 | 2695 | 6.5686 | 0.773 | 0.182 | 0.22406 | 0.02802 | 3875.411 | -- | -- | 0.55868 | 23.2562 | -- | 0.1755 | 0.22369 | 2409.78 | 0.698 | 0.184 | 0.483 | 0.49 | -- | 270.999 | 0.083 | 0.03 | 55.86 | 0.153 | 0.40735 | 0.2037 | 6.97 | 0.323
21:00 | 2695 | 6.5348 | 0.5406 | 0.203 | 0.21664 | 0.02666 | 3875.4061 | -- | -- | 0.5929 | 23.2437 | -- | 0.17965 | 0.27975 | 2409.67 | 0.686 | 0.161 | 0.483 | 0.438 | -- | 270.995 | 0.118 | 0.039 | 55.86 | 0.153 | 0.40899 | 0.19197 | 6.6 | 0.301
21:30 | 2695 | 6.5348 | 0.5406 | 0.203 | 0.21664 | 0.02666 | 3875.4061 | -- | -- | 0.5929 | 23.2437 | -- | 0.17965 | 0.27975 | 2409.67 | 0.686 | 0.161 | 0.483 | 0.438 | -- | 270.995 | 0.118 | 0.039 | 55.86 | 0.153 | 0.40899 | 0.19197 | 6.6 | 0.301
22:00 | 2695 | 6.4772 | 0.4251 | 0.217 | 0.21974 | 0.0258 | 3875.3924 | -- | -- | 0.62703 | 23.2086 | -- | 0.17965 | 0.29158 | 2409.54 | 0.672 | 0.138 | 0.483 | 0.411 | -- | 270.99 | 0.154 | 0.052 | 55.86 | 0.153 | 0.40899 | 0.19197 | 6.31 | 0.278
22:30 | 2695 | 6.4772 | 0.4251 | 0.217 | 0.21974 | 0.0258 | 3875.3924 | -- | -- | 0.62703 | 23.2086 | -- | 0.17965 | 0.29158 | 2409.54 | 0.672 | 0.138 | 0.483 | 0.411 | -- | 270.99 | 0.154 | 0.052 | 55.86 | 0.153 | 0.40899 | 0.19197 | 6.31 | 0.278
23:00 | 2695 | 6.4227 | 0.39135 | 0.212 | 0.21989 | 0.02488 | 3875.3924 | -- | -- | 0.66175 | 23.2039 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2409.52 | 0.669 | 0.115 | 0.481 | 0.374 | -- | 270.985 | 0.162 | 0.061 | 55.86 | 0.153 | 0.40899 | 0.19197 | 6.26 | 0.273
23:30 | 2695 | 6.4227 | 0.39135 | 0.212 | 0.21989 | 0.02488 | 3875.3924 | -- | -- | 0.66175 | 23.2039 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2409.52 | 0.669 | 0.115 | 0.481 | 0.374 | -- | 270.985 | 0.162 | 0.061 | 55.86 | 0.153 | 0.40899 | 0.19197 | 6.26 | 0.273

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 13 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | Caudal ecologico
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.05
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.46
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
13/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
13/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
13/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
13/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 13 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/07/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.061

## STOCK_COMB
domingo, 13 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
13/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.91 | 610.91 | 0 | m3
13/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
13/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.82 | 0 | m3
13/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
13/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
13/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
13/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
13/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
13/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
13/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
13/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
13/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
13/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
13/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 643.32 | 519.88 | 0 | m3
13/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 799.26 | 799.722 | 0 | m3 | aumento por variación de temperatura
13/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
13/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
13/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6409.17 | 6409.17 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
13/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57692.3 | 57692.3 | 0 | m3
13/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
13/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 13 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 13/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1160
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 605.04
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 929.1158
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 2.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 293293.401
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1158232
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1140749
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1298345
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1166376.27
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1165358.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 123.44
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1101495.886
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1070696.268
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1068094.888
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1354389.6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1964688
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23061.69
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23058.48
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23058.48
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21521.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23058.48
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16140.94
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9994.82
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12876.76
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 323258
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 13 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
13/07/2025 00:00 | 875.5 | 2986.94 | 75.59 | 75.59 | 4467.8 | 513.87 | 7537 | 22745 | 3951.0902 | 4373.1426 | 4366.3582 | 4374.8444 | 2740 | 6641 | 6679.97
13/07/2025 01:00 | 875.3 | 2988.34 | 76.47 | 76.47 | 4467.8 | 516.81 | 7640 | 22834 | 3951.7967 | 4368.6279 | 4361.2759 | 4369.8975 | 2740 | 6649 | 6677.88
13/07/2025 02:00 | 875.4 | 2988.34 | 77.76 | 77.76 | 4467.8 | 517.79 | 7749 | 22655 | 4075.4604 | 4425.9449 | 4418.586 | 4427.7252 | 2740 | 6663 | 6675.8
13/07/2025 03:00 | 875.5 | 2984.87 | 79.56 | 79.56 | 4467.8 | 514.85 | 7934 | 22607 | 4148.5985 | 4457.9407 | 4450.5928 | 4459.7595 | 2740 | 6664 | 6673.86
13/07/2025 04:00 | 875.1 | 2987.19 | 81.36 | 81.36 | 4474.7 | 517.79 | 8119 | 22692 | 4167.7959 | 4468.3441 | 4460.5408 | 4470.1241 | 2740 | 6664 | 6671.59
13/07/2025 05:00 | 875.5 | 2986.73 | 82.37 | 82.37 | 4467.8 | 517.79 | 8243 | 22671 | 4132.9346 | 4460.6888 | 4452.9717 | 4462.4687 | 2740 | 6664 | 6669.45
13/07/2025 06:00 | 875.5 | 2985.33 | 83.52 | 83.52 | 4467.8 | 513.87 | 8351 | 22773 | 4174.3912 | 4486.7954 | 4478.8155 | 4488.3789 | 2740 | 6664 | 6667.47
13/07/2025 07:00 | 874.8 | 2985.33 | 84.73 | 84.73 | 4474.7 | 515.83 | 8460 | 22669 | 4156.9607 | 4477.3735 | 4469.9486 | 4479.3106 | 2740 | 6679 | 6665.56
13/07/2025 08:00 | 873 | 2986.94 | 86.22 | 86.22 | 4474.7 | 514.85 | 8581 | 22833 | 4072.0451 | 4433.6002 | 4426.1551 | 4435.2627 | 2740 | 6771 | 6664.17
13/07/2025 09:00 | 870.9 | 2988.34 | 86.76 | 86.76 | 4474.7 | 517.79 | 8652 | 22556 | 3984.5383 | 4389.4348 | 4382.2533 | 4390.8615 | 2740 | 6739 | 6663.72
13/07/2025 10:00 | 869.2 | 2988.34 | 87.05 | 87.05 | 4474.7 | 516.81 | 8687 | 22700 | 3962.0434 | 4374.9092 | 4368.6287 | 4376.8463 | 2740 | 6739 | 6663.18
13/07/2025 11:00 | 869.3 | 2984.87 | 87.5 | 87.5 | 4474.7 | 516.81 | 8710 | 22742 | 3932.7175 | 4359.5985 | 4354.5715 | 4361.6531 | 2730 | 6742 | 6661.89
13/07/2025 12:00 | 866 | 2988.34 | 87.48 | 87.48 | 4474.7 | 513.87 | 8732 | 22620 | 3899.5048 | 4334.277 | 4330.7827 | 4336.8027 | 2730 | 6733 | 6659.18
13/07/2025 13:00 | 862 | 2987.64 | 87.25 | 87.25 | 4474.7 | 515.83 | 8714 | 22820 | 3836.142 | 4305.2257 | 4303.9658 | 4308.6548 | 2740 | 6730 | 6657.94
13/07/2025 14:00 | 861 | 2987.64 | 86.87 | 86.87 | 4474.7 | 515.83 | 8695 | 22724 | 3811.6447 | 4295.8038 | 4298.4512 | 4299.704 | 2740 | 6753 | 6656.53
13/07/2025 15:00 | 858.2 | 2987.19 | 86.87 | 86.87 | 4474.7 | 516.81 | 8676 | 22760 | 3892.7917 | 4336.0436 | 4339.7575 | 4340.1005 | 2740 | 6798 | 6655.58
13/07/2025 16:00 | 860.4 | 2987.19 | 87.65 | 87.65 | 4474.7 | 508.97 | 8730 | 22717 | 3984.0675 | 4382.9571 | 4385.6056 | 4386.6219 | 2740 | 6788 | 6652.7
13/07/2025 17:00 | 864 | 2986.03 | 88.17 | 88.17 | 4474.7 | 514.85 | 8784 | 22706 | 4006.4446 | 4392.7719 | 4391.3364 | 4396.1617 | 2740 | 6791 | 6644.22
13/07/2025 18:00 | 866.3 | 2987.19 | 88.5 | 88.5 | 4474.7 | 514.85 | 8829 | 22818 | 4004.5601 | 4390.2199 | 4384.5242 | 4392.0395 | 2740 | 6782 | 6646.45
13/07/2025 19:00 | 870.9 | 2986.73 | 87.77 | 87.77 | 4474.7 | 513.87 | 8770 | 22593 | 3936.2507 | 4360.1875 | 4352.5169 | 4361.2999 | 2740 | 6766 | 6646.28
13/07/2025 20:00 | 871.5 | 2985.33 | 87.06 | 87.06 | 4467.8 | 512.89 | 8711 | 22728 | 3872.8878 | 4334.6695 | 4326.7815 | 4335.8604 | 2740 | 6787 | 6645.24
13/07/2025 21:00 | 872.9 | 2985.33 | 86.55 | 86.55 | 4467.8 | 510.93 | 8652 | 22739 | 3833.3153 | 4318.3773 | 4310.2375 | 4319.3722 | 2740 | 6798 | 6643.94
13/07/2025 22:00 | 873.2 | 2985.33 | 86.33 | 86.33 | 4467.8 | 511.91 | 8636 | 22603 | 3885.7254 | 4345.6619 | 4338.1355 | 4346.5782 | 2740 | 6782 | 6642.36
13/07/2025 23:00 | 874.1 | 2985.78 | 86.92 | 86.92 | 4474.7 | 512.89 | 8684 | 22801 | 3956.3904 | 4383.7425 | 4376.7387 | 4385.0906 | 2740 | 6779 | 6640.87

## TEMP_AMB
domingo, 13 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
13/07/2025 00:00 | 13.8 | 22.929 | 22.929 | 18.4 | 18.4 | 19.9 | 19.9 | 17.4 | 21.05 | 17.3 | 17.7 | 22.44 | 18.65 | 18.2 | 16.76 | 24.63
13/07/2025 01:00 | 13.4 | 22.764 | 22.764 | 17.8 | 17.8 | 19.79 | 19.79 | 17.1 | 21.01 | 17.5 | 17.5 | 22.3 | 18.55 | 17.7 | 16.62 | 24.08
13/07/2025 02:00 | 13.1 | 22.674 | 22.674 | 17.7 | 17.7 | 19.69 | 19.69 | 17.1 | 21.08 | 17 | 17.6 | 22.14 | 18.325 | 17.7 | 16.76 | 24.09
13/07/2025 03:00 | 12.8 | 22.54 | 22.54 | 17.5 | 17.5 | 19.39 | 19.39 | 17.1 | 21.1 | 17.3 | 17.1 | 21.96 | 18.2 | 17.3 | 16.45 | 23.89
13/07/2025 04:00 | 12 | 22.478 | 22.478 | 18.1 | 18.1 | 18.9 | 18.9 | 17.1 | 21.15 | 17 | 16.9 | 21.8 | 18.2 | 17.2 | 16.36 | 23.81
13/07/2025 05:00 | 12 | 22.422 | 22.422 | 18.1 | 18.1 | 18.34 | 18.34 | 17.1 | 21.21 | 16.8 | 16.9 | 21.66 | 18.275 | 17.5 | 16.44 | 23.9
13/07/2025 06:00 | 11.9 | 22.319 | 22.319 | 18.1 | 18.1 | 17.76 | 17.76 | 17.1 | 21.85 | 16.8 | 17.3 | 21.51 | 18.2 | 17.4 | 16.3 | 24
13/07/2025 07:00 | 13 | 22.216 | 22.216 | 18 | 18 | 17.37 | 17.37 | 17.3 | 22.08 | 16.7 | 17.6 | 21.42 | 18.2 | 17.4 | 16.21 | 24.09
13/07/2025 08:00 | 13.9 | 22.226 | 22.226 | 17.9 | 17.9 | 17.82 | 17.82 | 17.4 | 22.69 | 16.9 | 16.9 | 21.38 | 18.375 | 17.5 | 18.42 | 24.35
13/07/2025 09:00 | 14.7 | 22.514 | 22.514 | 18.1 | 18.1 | 18.86 | 18.86 | 17.5 | 23.8 | 17.3 | 17.5 | 21.42 | 18.675 | 18.3 | 18.86 | 25.63
13/07/2025 10:00 | 16.5 | 23.046 | 23.046 | 17.5 | 17.5 | 19.3 | 19.3 | 17.8 | 25.02 | 17.7 | 18.3 | 21.6 | 18.95 | 18.2 | 18.94 | 28.91
13/07/2025 11:00 | 18.5 | 23.855 | 23.855 | 18 | 18 | 20.15 | 20.15 | 18.1 | 25.96 | 18.3 | 18.5 | 21.85 | 18.975 | 18.8 | 19.22 | 31.43
13/07/2025 12:00 | 21.2 | 24.613 | 24.613 | 18.9 | 18.9 | 21.03 | 21.03 | 18.1 | 26.49 | 19.1 | 19.3 | 22.26 | 19.525 | 19.9 | 19.77 | 31.01
13/07/2025 13:00 | 22.7 | 25.163 | 25.163 | 19.1 | 19.1 | 21.71 | 21.71 | 18.4 | 26.37 | 19.5 | 20.4 | 23.01 | 20.325 | 20.2 | 21.23 | 32.29
13/07/2025 14:00 | 24.3 | 25.233 | 25.233 | 19.4 | 19.4 | 22.32 | 22.32 | 19 | 26.09 | 20.2 | 20.6 | 23.78 | 20.175 | 20.2 | 22.61 | 32.87
13/07/2025 15:00 | 24 | 25.363 | 25.363 | 19.3 | 19.3 | 22.22 | 22.22 | 18.6 | 25.87 | 20.4 | 21.2 | 24.52 | 20.275 | 20.3 | 22.96 | 32.61
13/07/2025 16:00 | 21.5 | 25.27 | 25.27 | 19.1 | 19.1 | 21.75 | 21.75 | 18.3 | 25.65 | 20.2 | 20.1 | 24.83 | 20.5 | 19.7 | 22.84 | 32.78
13/07/2025 17:00 | 20.3 | 25.085 | 25.085 | 19.6 | 19.6 | 21.81 | 21.81 | 17.7 | 25.29 | 19.2 | 19.3 | 24.8 | 20.037 | 18.8 | 21.97 | 30.53
13/07/2025 18:00 | 18.5 | 24.882 | 24.882 | 18.5 | 18.5 | 21.07 | 21.07 | 17.5 | 25.13 | 18 | 18.4 | 24.38 | 19.475 | 18.6 | 20.56 | 28.07
13/07/2025 19:00 | 16.5 | 24.61 | 24.61 | 18.6 | 18.6 | 20.54 | 20.54 | 17.8 | 24.73 | 17.4 | 17.8 | 23.53 | 18.85 | 17.4 | 19.66 | 26.76
13/07/2025 20:00 | 14.9 | 24.219 | 24.219 | 18.3 | 18.3 | 20.31 | 20.31 | 17.8 | 27.35 | 17.7 | 17.9 | 22.77 | 18.5 | 17.4 | 19.25 | 26.51
13/07/2025 21:00 | 14.7 | 23.991 | 23.991 | 18.3 | 18.3 | 20.13 | 20.13 | 17.6 | 33 | 17.8 | 18.5 | 22.28 | 18.625 | 17.4 | 19.09 | 26.59
13/07/2025 22:00 | 14.4 | 23.6 | 23.6 | 18 | 18 | 19.89 | 19.89 | 17.5 | 33.01 | 17.5 | 18.3 | 22.04 | 18.8 | 17.7 | 18.97 | 26.17
13/07/2025 23:00 | 13.7 | 23.495 | 23.495 | 17.7 | 17.7 | 19.05 | 19.05 | 17.1 | 33.02 | 17.4 | 18.2 | 21.93 | 18.9 | 17.7 | 18.81 | 26

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 13 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
13/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00
13/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00
13/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00
13/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00
13/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00
13/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00
13/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1980 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00
13/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00
13/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 13/07/2025 06:00 | 14/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 13 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
13/07/2025 | 00:30 | 25 | 0 | 13.72 | 20.0591 |  | 4.79 | 7.14 | 8.49 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1557 | 3.7951 |  |  |  | 10.353 | 9.689 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 01:00 | 25 | 0 | 12.78 | 20.0591 |  | 4.74 | 7.12 | 8.321 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2254 | 4.3829 |  |  |  | 9.994 | 9.39 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 13.02 | 20.0591 |  | 4.1 | 7.59 | 7.872 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4613 | 4.0975 |  |  |  | 10.081 | 9.206 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 12.98 | 20.0591 |  | 4.7 | 6.94 | 8.084 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5772 | 3.2791 |  |  |  | 10.156 | 9.177 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 11.85 | 20.0591 |  | 4.76 | 7.43 | 8.219 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.71282 | 3.4999 |  |  |  | 9.971 | 9.054 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 13.15 | 20.0591 |  | 5.08 | 6.44 | 8.083 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.83973 | 2.9476 |  |  |  | 9.41 | 8.647 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 03:30 | 25 | 0 | 12.92 | 20.0591 |  | 5.06 | 6.78 | 7.495 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.59692 | 3.318 |  |  |  | 9.867 | 7.883 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 04:00 | 25 | 0 | 13.08 | 20.0591 |  | 4.95 | 7.4 | 7.09 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1167 | 2.3952 |  |  |  | 9.886 | 8.132 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 04:30 | 25 | 0 | 13.12 | 20.0591 |  | 4.81 | 7.38 | 7.088 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7033 | 2.3693 |  |  |  | 9.354 | 8.53 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 05:00 | 25 | 0 | 12.08 | 20.0591 | 0 | 5.02 | 7.2 | 7.367 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7127 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 8.696 | 8.612 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 0 | 0.414
13/07/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 11.73 | 20.0591 | 0 | 4.82 | 7.92 | 7.159 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 8.412 | 7.986 | 483.5876 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 0 | 0.954
13/07/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 11.67 | 20.0591 | 0 | 4.67 | 7.98 | 7.307 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 6.8944 | 0 | 0 | 4.718 | 1.0022 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 8.985 | 7.808 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 0 | 8.875
13/07/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 13.19 | 20.0591 | 3.584 | 4.97 | 6.88 | 6.871 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 174.4 | 13.4545 | 0 | 0 | 92.6193 | 0.61334 | 19 | 122.881 | 1.1411 | 2.499 | 11.1774 | 5.9294 | 132.531 | 8.912 | 7.849 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 196.2173 | 196.2173 | 336.2695 | 0 | 20 | 174.287
13/07/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 12.41 | 20.0591 | 16.918 | 5.27 | 6.4 | 5.884 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 405.2 | 197.273 | 0 | 0 | 328.4455 | 11.0664 | 151 | 443.558 | 1.2271 | 2.3933 | 141.8582 | 72.0488 | 440.059 | 7.514 | 7.587 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 185 | 508.632
13/07/2025 | 07:30 | 25 | 0 | 13.48 | 20.0591 | 34.241 | 5.65 | 6.17 | 6.179 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 634 | 448.545 | 0 | 0 | 614.8309 | 31.0603 | 287 | 704.78 | 2.186 | 1.8729 | 393.9684 | 294.9271 | 698.119 | 7.223 | 6.375 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 325 | 694.679
13/07/2025 | 08:00 | 25 | 0 | 13.02 | 20.0591 | 46.531 | 6.45 | 5.65 | 5.684 | 6 | 6 | 6 | 6 | 791.8 | 722.545 | 0 | 0 | 782.5893 | 197.2749 | 427 | 781.667 | 2.4088 | 1.8238 | 670.4424 | 583.8723 | 775.512 | 7.578 | 5.84 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 457 | 760.337
13/07/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 13.3 | 19.3009 | 470.476 | 6.85 | 5.68 | 5.422 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 807.5 | 801.091 | 0 | 0 | 816.2086 | 315.7907 | 554 | 820.242 | 1.7785 | 1.6103 | 822.1164 | 778.5794 | 812.408 | 6.869 | 5.145 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 581 | 793.152
13/07/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 13.2 | 19.3009 | 582.019 | 6.87 | 4.75 | 5.245 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 813.7 | 827.636 | 0 | 0 | 828.6558 | 477.8928 | 671 | 834.048 | 2.279 | 2.5585 | 851.8016 | 800.8919 | 826.991 | 6.668 | 5.331 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 696 | 805.069
13/07/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 13.39 | 19.3009 | 689.684 | 7.26 | 4.02 | 5.535 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 814.6 | 839.273 | 0 | 0 | 831.4865 | 523.0221 | 773 | 839.749 | 2.4709 | 2.8945 | 868.3035 | 804.5981 | 832.951 | 6.518 | 5.07 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 801 | 806.615
13/07/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 13.51 | 19.3009 | 773.904 | 7.26 | 4.55 | 5.841 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 806.7 | 842.909 | 0 | 0 | 833.4765 | 613.5817 | 864 | 837.536 | 3.4366 | 2.4741 | 868.9161 | 803.5543 | 833.983 | 6.43 | 5.799 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 895 | 802.078
13/07/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 12.51 | 19.3009 | 841.152 | 8.01 | 4.48 | 6.238 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 806.1 | 842.182 | 0 | 0 | 827.2648 | 693.6962 | 937 | 833.781 | 1.8773 | 2.3156 | 870.0291 | 797.913 | 833.073 | 7 | 6.249 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 960 | 797.243
13/07/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 13.49 | 19.3009 | 894.525 | 8.36 | 3.95 | 6.692 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 807.6 | 837.818 | 0 | 0 | 826.0111 | 757.6688 | 981 | 834.535 | 2.176 | 1.6899 | 874.3392 | 797.3599 | 833.726 | 7.194 | 6.721 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 977 | 792.98
13/07/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 12.85 | 19.3009 | 933.059 | 8.39 | 4.39 | 6.25 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 805.2 | 835.636 | 0 | 0 | 825.5941 | 803.3957 | 1018 | 834.87 | 2.9089 | 2.6715 | 873.192 | 798.606 | 834.552 | 7.368 | 7.188 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 1033 | 790.728
13/07/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 13.65 | 19.3009 | 956.457 | 7.91 | 4.46 | 7.574 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 811 | 838.909 | 0 | 0 | 825.6727 | 829.0336 | 1026 | 834.463 | 3.582 | 3.5589 | 876.6505 | 805.9332 | 837.129 | 7.556 | 7.883 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 1035 | 792.73
13/07/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 12.99 | 19.3009 | 964.515 | 9.19 | 7.56 | 7.197 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 817.6 | 843.636 | 0 | 0 | 829.5434 | 835.4949 | 1017 | 836.288 | 3.4447 | 3.3322 | 883.6487 | 809.0103 | 841.829 | 6.786 | 7.74 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 1017 | 797.441
13/07/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 13.1 | 19.3009 | 944.122 | 9.36 | 7.96 | 6.479 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 822.1 | 848 | 0 | 0 | 837.1166 | 832.2903 | 988 | 844.077 | 2.6235 | 2.6503 | 878.7148 | 811.9425 | 848.534 | 6.661 | 7.145 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 980 | 804.649
13/07/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 13.57 | 19.3009 | 912.709 | 8.87 | 8.29 | 7.167 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 826.8 | 853.455 | 0 | 0 | 840.8008 | 809.5177 | 938 | 848.488 | 3.3037 | 3.3491 | 882.3673 | 812.9847 | 854.273 | 6.585 | 7.159 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 920 | 807.794
13/07/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 12.23 | 19.3009 | 862.253 | 8.98 | 8.31 | 6.389 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 824.2 | 857.091 | 0 | 0 | 840.6536 | 767.2238 | 865 | 846.128 | 1.9458 | 2.6395 | 886.68 | 828.5069 | 849.257 | 6.861 | 7.449 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 848 | 803.694
13/07/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 12.99 | 19.3009 | 779.757 | 8.75 | 7.85 | 6.789 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 809.8 | 853.455 | 0 | 0 | 832.3685 | 705.2761 | 772 | 839.458 | 6.0851 | 3.2412 | 884.6916 | 829.5142 | 834.349 | 6.795 | 7.483 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 754 | 788.899
13/07/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 13.11 | 19.3009 | 678.94 | 9.17 | 8.63 | 6.208 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 775.8 | 837.818 | 0 | 0 | 808.9264 | 626.5731 | 667 | 813.073 | 8.9877 | 6.8726 | 870.1616 | 823.5455 | 801.621 | 6.698 | 7.594 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 648 | 751.754
13/07/2025 | 15:30 | 25 | 0 | 13.14 | 19.3009 | 548.425 | 9.22 | 8.37 | 7.727 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 581.2 | 799.273 | 0 | 0 | 756.2051 | 541.7054 | 548 | 751.393 | 9.2574 | 9.3859 | 838.1737 | 803.0815 | 736.58 | 7.483 | 8.221 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 530 | 673.411
13/07/2025 | 16:00 | 25 | 0 | 12.95 | 19.3009 | 447.435 | 9.15 | 8.11 | 7.171 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 333.9 | 659.636 | 0 | 0 | 571.3018 | 442.1592 | 417 | 635.216 | 9.5166 | 8.5998 | 732.674 | 708.2394 | 616.751 | 8.017 | 8.727 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 398 | 524.583
13/07/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 13.16 | 18.7097 | 323.912 | 8.78 | 8.73 | 7.675 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 100.9 | 396.727 | 0 | 0 | 288.5623 | 334.0059 | 275 | 346.759 | 10.0283 | 9.0481 | 463.1958 | 442.7698 | 312.442 | 8.317 | 9.046 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 255 | 218.686
13/07/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 12.94 | 18.7097 | 37.411 | 8.27 | 8.66 | 8.109 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 94.1 | 138.273 | 0 | 0 | 55.329 | 205.0715 | 125 | 52.139 | 10.0699 | 10.0087 | 201.2584 | 181.2573 | 46.966 | 8.476 | 9.184 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 109 | 19.691
13/07/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 12.3 | 18.7097 | 20.292 | 7.25 | 7.75 | 8.995 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1.2857 | 0 | 0 | 1.8439 | 175.7758 | 2 | 0 | 8.7818 | 8.9616 | 18.7089 | 14.3298 | 0 | 8.472 | 9.469 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 0 | 0
13/07/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 12.9 | 18.7097 | 0 | 5.96 | 7.22 | 8.979 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9071 | 0 | 0 | 8.8403 | 9.2912 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 9.239 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 0 | 0
13/07/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 12.1 | 18.7097 | 0 | 6.02 | 7.36 | 8.22 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5503 | 0 | 0 | 8.8267 | 9.0414 | 0 | 0 | 0 | 8.784 | 9.546 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 0 | 0
13/07/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 11.81 | 18.7097 | 0 | 6.53 | 7.45 | 8.883 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7366 | 9.7296 | 0 | 0 | 0 | 8.872 | 9.375 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 0 | 0.14
13/07/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 11.68 | 18.7097 | 0 | 6.51 | 5.91 | 8.188 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04576 | 0 | 0 | 9.2694 | 9.8369 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 9.582 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0 | 0 | 0.581
13/07/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 11.8 | 18.7097 |  | 6.62 | 4.71 | 7.94 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.8331 | 9.3032 |  |  |  | 9.547 | 9.453 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 11.16 | 18.7097 |  | 5.96 | 4.26 | 7.254 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.6341 | 9.4724 |  |  |  | 9.775 | 9.541 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 11.01 | 18.7097 |  | 5.38 | 3.62 | 7.96 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.9204 | 9.9915 |  |  |  | 9.579 | 10.177 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 12.09 | 18.7097 |  | 5.04 | 3.68 | 7.718 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.9413 | 7.6049 |  |  |  | 10.018 | 10.475 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 11.39 | 18.7097 |  | 5.06 | 3.58 | 7.83 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.1276 | 7.4177 |  |  |  | 9.686 | 10.095 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 11.52 | 18.7097 |  | 5.8 | 3.15 | 8.038 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 6.1535 | 7.5402 |  |  |  | 9.621 | 9.643 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 11.09 | 18.7097 |  | 5.81 | 3.64 | 6.843 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.1389 | 6.4369 |  |  |  | 8.973 | 9.078 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
13/07/2025 | 23:30 | 25 | 0 | 11.84 | 18.7097 |  | 6.04 | 3.18 | 6.693 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.698 | 5.6944 |  |  |  | 8.168 | 8.416 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0
14/07/2025 | 00:00 | 25 | 0 | 12.07 | 18.7097 |  | 6.11 | 4.05 | 6.833 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 4.9933 | 5.1142 |  |  |  | 8.84 | 8.616 | 480.385 | 480.385 | 480.385 | 448.3594 | 480.385 | 208.4808 | 269.7987 | 336.2695 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 13 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
13/07/2025 | 00:30 | 33 | 0 | 58.06 | 74.17 | 243.76 | 408.99
13/07/2025 | 01:00 | 33 | 0 | 54.12 | 74.17 | 243.1 | 404.39
13/07/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 56.7 | 74.17 | 240.85 | 403.72
13/07/2025 | 02:00 | 32 | 0 | 56.48 | 74.17 | 248.71 | 411.36
13/07/2025 | 02:30 | 32 | 0 | 53.03 | 74.17 | 244.74 | 403.94
13/07/2025 | 03:00 | 32 | 0 | 58.86 | 74.17 | 245.12 | 410.15
13/07/2025 | 03:30 | 35 | 0 | 54.08 | 74.17 | 245.31 | 408.56
13/07/2025 | 04:00 | 35 | 0 | 54.72 | 74.17 | 250.53 | 414.42
13/07/2025 | 04:30 | 34 | 0 | 60.06 | 74.17 | 242.73 | 410.96
13/07/2025 | 05:00 | 34 | 0 | 55.3 | 74.17 | 247.88 | 411.35
13/07/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 57.48 | 74.17 | 245.9 | 408.55
13/07/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 57.19 | 74.17 | 244 | 406.36
13/07/2025 | 06:30 | 33 | 0 | 59.18 | 74.17 | 247.61 | 413.96
13/07/2025 | 07:00 | 33 | 0 | 55.72 | 74.17 | 247.17 | 410.06
13/07/2025 | 07:30 | 35 | 0 | 55.67 | 74.17 | 246.66 | 411.5
13/07/2025 | 08:00 | 35 | 0 | 53.77 | 74.17 | 243.77 | 406.71
13/07/2025 | 08:30 | 34 | 0 | 57.04 | 74.71 | 248.73 | 414.48
13/07/2025 | 09:00 | 34 | 0 | 56.63 | 74.71 | 242.69 | 408.03
13/07/2025 | 09:30 | 33 | 0 | 54.87 | 74.71 | 241.92 | 404.5
13/07/2025 | 10:00 | 33 | 0 | 55.37 | 74.71 | 245.51 | 408.59
13/07/2025 | 10:30 | 33 | 0 | 52.9 | 74.71 | 245.91 | 406.52
13/07/2025 | 11:00 | 33 | 0 | 57.05 | 74.71 | 239.25 | 404.01
13/07/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 54.42 | 74.71 | 245.63 | 406.76
13/07/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 57.82 | 74.71 | 249.34 | 413.87
13/07/2025 | 12:30 | 33 | 0 | 56.84 | 74.71 | 250.79 | 415.34
13/07/2025 | 13:00 | 33 | 0 | 57.3 | 74.71 | 248.34 | 413.35
13/07/2025 | 13:30 | 33 | 0 | 59.43 | 74.71 | 247.69 | 414.83
13/07/2025 | 14:00 | 33 | 0 | 53.53 | 74.71 | 247.25 | 408.49
13/07/2025 | 14:30 | 34 | 0 | 55.62 | 74.71 | 246.43 | 410.76
13/07/2025 | 15:00 | 34 | 0 | 56.15 | 74.71 | 247.8 | 412.66
13/07/2025 | 15:30 | 35 | 0 | 54.9 | 74.71 | 247.76 | 412.37
13/07/2025 | 16:00 | 35 | 0 | 54.09 | 74.71 | 244.79 | 408.59
13/07/2025 | 16:30 | 32 | 0 | 54.56 | 80 | 253.94 | 420.5
13/07/2025 | 17:00 | 32 | 0 | 53.65 | 80 | 254.3 | 419.95
13/07/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 55.66 | 80 | 256.01 | 422.67
13/07/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 58.38 | 80 | 257.02 | 426.4
13/07/2025 | 18:30 | 33 | 0 | 49.43 | 80 | 252.86 | 415.29
13/07/2025 | 19:00 | 33 | 0 | 48.28 | 80 | 254.8 | 416.08
13/07/2025 | 19:30 | 32 | 0 | 53.63 | 80 | 249.09 | 414.72
13/07/2025 | 20:00 | 32 | 0 | 54.15 | 80 | 243.85 | 410
13/07/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 53.89 | 80 | 254.62 | 419.51
13/07/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 53.19 | 80 | 251.44 | 415.63
13/07/2025 | 21:30 | 33 | 0 | 60.96 | 80 | 247.99 | 421.95
13/07/2025 | 22:00 | 33 | 0 | 57.47 | 80 | 250.04 | 420.51
13/07/2025 | 22:30 | 32 | 0 | 54.75 | 80 | 251.11 | 417.86
13/07/2025 | 23:00 | 32 | 0 | 52.72 | 80 | 251.43 | 416.15
13/07/2025 | 23:30 | 34 | 0 | 54.8 | 80 | 249.26 | 418.06
14/07/2025 | 00:00 | 34 | 0 | 55.9 | 80 | 249.19 | 419.09
EJEC MWh |  | 790 | 0 | 1332.9 | 1831.04 | 5947.31 | 9901.25

## FLUJOS
domingo, 13 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/07/2025 | 00:30 |  | 15.871 | -20.1374 | -38.3003 | 29.5822 |  | 25.9575 | -69.1726 | 45.6206 | 23.2733 | 22.8162 | 2.22 | -40.464 | 35.2 | 17.388 | -37.4 | 13.4376 | 32.7208 | 13.5306 | 13.6938 | 23.3611 | 16.595 | 5.568 | 7.8559 |  |  | -41.55 | -41.91 |  | -2.22 | 0 | 19.162 | 0.277 | -39.34 | -39.5 | -49.36 | 39.64 | 39.02 | 16.4588 | 0.1655 | 55.9952 | 58.1252 | 47.9237 | -42.3311 | -44.9188 | 28.4699 | 28.9322 | 64.8363 | 66.5777 | 8.3917 | 46.2293 | -530.1073 | -5.6687 | -13.1 | -13.6 | 49.8414 | 49.17 | -2.5087 |  | -96.3904 | 0.9088 |  | 2.8402 | 577.4711 | 101.9928 | 102.1149 | -545.8528 | 462.5215 |  | -73.894 | 75.0098 | 74.2179 | 26.6 | 22.67 | 53.75 | 72.29 | 38.048 | 39.3876 | 25.6266 | 26.2179 | 46.8189 | -38.3336 | -38.3751 | 2.9741 | -60.1151 |  |  | 32.6 | 122 | -14.6 | 46.4869 | 46.0993 | 46.7354 | -61.2973 | -60.489 | 74.2634 | -54.772 | 79.5892 | 11.8393 | 26.43 | 58.95 | 36.1011 | 34.2819 | -26.47 |  | 61.0763 | 59.9598 | -140.3964 | -0.0001 | -16.136 | -79.5 | -81.9 | 22.1127 | 37.2162 | 46.9793 | 52.7527 | 36.97 | -5.27 | 54.6685 | 139.863 |  | -44.94 | 93.3 | 54.35 | 140.5273 | 136.9091 | 64.0956 | 62.1909 | 235.1488 | 200.1118 | 191.7906 | 196.4934 | 123.929 | 112.1376 | -21.796 | 555.8987 | 552.4356 |  | -24.4387 | -21.3591 | -36.6339 | 24.4698 | 22.6814 | 178.236 | -33.1613 | -33.8661 | -75.2713 | 16.08 | -8.16 | 114.6 | 10.5997 | 3.6095 | -34.3907 | -33.7087 | 9.6712 | -111.0391 | 72.5442 |  | 20.7885 | 21.0992 | 40.0455 | 39.1925 | 38.4047 | -40.1895 | -40.0221 | 145.1846 | -61.1162 | -61.4126 | 94.0341 | 108.9156 | 30.742 | 9.86 | 10.4573 | 0.9268 | -7.07 | 19.8 | 30.5715 |  | -2.929 | 0.76 |  | 36.48 | -109.5406 | -94.9016 | 14.17 | 80.293 | 30 | -13.9348 | -4.6193 | -5.2221 | 1.7306 |  |  | -11.3623 | -23.9268 | 25.5166 | 24.5987 | 60.3261 | 63.2628 | -93.1548 | -17.3257 | 26.1844 | -48.0497 |  | 8.937 | 8.6922 |  | 227.3835 | 227.1122 | 202.8 | -201.1603 | -445.7516 | 447.884 | 440.599 | -217.5121 | -212.0171 | -11.7597 | 0 | 77.9052 | 76.252 |  |  | 54.9352 | 53.9794 | -73.7259 | -73.4141 | 82.76 | 82.55 | 69.5 | 69.6 | 21.556 | 24.08 | -378.2023 | 109.4112 | 109.11 | 9.9 | 29.1 | -53 | -53.6 |  | 1.3417 | -435.7003 | -517.1365 | 567.1135 | 453.4262 | 74.0378 | -439.5281 | 439.6348 | -168.8708 | -236.407 | -433.7365 | 131.6974 | 131.5298 | 168.463 | -555.3198 | 241.3791 | -318.3802 | 318.0047 | -11.312 |  | 26.16 | 7.466 | 7.467 | -25.12 | 2.64 |  | -2.8122 | -46.1143 | -4.5975 | 24.8 | 55.35 | 55.059 |  |  | 51.4291 | 49.7147 | 50.677 |  | -27.2 | 18.6901 | 6.37 |  | 3.8695 | 43.0869 | 11.2733 | 3.9818 | -42.4303 | 0 | 43.1892 | 18.6 | -19.5 |  | 42.8245
13/07/2025 | 01:00 |  | 15.4384 | -19.6872 | -39.0318 | 28.8697 |  | 24.7037 | -67.0055 | 44.0906 | 22.0573 | 21.5822 | 6.66 | -38.616 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.5441 | 25.9186 | 18.0141 | 18.12 | 30.269 | 16.4687 | 5.7182 | 8.1106 |  |  | -39.63 | -39.95 |  | -8.88 | 0 | 19.483 | 0.28 | -36.71 | -37.66 | -50.04 | 37.69 | 37.22 | 15.8041 | 0.4047 | 53.791 | 55.1178 | 49.7608 | -43.2688 | -43.0811 | 32.3391 | 30.0402 | 62.1571 | 64.4344 | 8.3917 | 44.3219 | -527.3984 | -8.7323 | -12.9 | -13.3 | 48.7838 | 48.1196 | -2.4293 |  | -91.043 | 0.5296 |  | 0.6431 | 578.936 | 99.2462 | 99.2462 | -544.3938 | 459.1028 |  | -49.0592 | 49.3574 | 71.9226 | 26.04 | 21.47 | 51.53 | 71.48 | 41.129 | 40.5932 | 22.6416 | 23.5569 | 49.1477 | -29.7753 | -30.1869 | 0.5632 | -59.793 |  |  | 25 | 125.6 | -14.01 | 47.898 | 46.1229 | 46.1459 | -60.8478 | -60.3852 | 75.0944 | -55.4688 | 82.1592 | 11.4282 | 23.29 | 56.96 | 35.1636 | 33.403 | -26.39 |  | 60.4673 | 59.077 | -148.3968 | -0.0001 | -16.2339 | -77.1 | -74.7 | 21.6678 | 35.4584 | 43.6918 | 50.4089 | 35.06 | -4.9 | 53.413 | 145.4983 |  | -44.52 | 90.23 | 52.76 | 149.9273 | 144.6545 | 69.1606 | 69.2182 | 237.7923 | 204.3411 | 196.6977 | 198.6694 | 114.9006 | 103.6824 | -21.884 | 555.2444 | 564.824 |  | -24.365 | -21.5274 | -27.8106 | 26.1229 | 25.5788 | 44.592 | -20.7795 | -21.4143 | -65.6999 | 0 | -12.69 | 77.8 | 10.3248 | 7.2532 | -35.073 | -34.0198 | 9.7385 | -103.3751 | 63.675 |  | 21.2175 | 21.2508 | 39.4743 | 39.7428 | 38.1805 | -39.8546 | -40.0221 | 149.7059 | -65.6691 | -66.5852 | 93.4986 | 107.2326 | 36.0449 | 8.01 | 8.4602 | 0.8927 | -5.55 | 20.63 | 35.7277 |  | -3.102 | 0.744 |  | 36.93 | -107.1563 | -93.8092 | 14.18 | 80.3407 | 31.3 | -13.0884 | -4.6677 | -4.9922 | 1.6397 |  |  | -11.4615 | -22.0072 | 26.3424 | 22.6486 | 59.6824 | 62.3759 | -91.2946 | -16.4621 | 25.3226 | -45.8046 | 11.7437 | 8.3804 | 8.0699 | 13 | 222.9036 | 224.0288 | 161.8 | -160.6039 | -407.0742 | 408.5839 | 409.2267 | -213.025 | -209.0305 | -14.031 | 0 | 78.6507 | 78.1177 | -241.2562 |  | 55.8581 | 55.6713 | -72.3167 | -71.7689 | 78.67 | 77.84 | 68.2 | 69 | 21.3295 | 23.2 | -377.3702 | 108.3248 | 106.9741 | 9.4 | 29.6 | -54 | -55.3 |  |  | -401.6373 | -522.861 | 557.5445 | 439.309 | 80.8219 | -432.24 | 437.1429 | -165.2582 | -231.4865 | -428.1026 | 125.5249 | 126.5421 | 170.3994 | -540.3433 | 240.1631 | -311.4401 | 312.8104 | -10.6528 |  | 26.32 | 6.127 | 6.128 | -25.52 | 0.72 |  | -2.2538 | -45.9678 | -4.9485 | 24.2 | 53.765 | 54.019 | 11.1357 | 13.5637 | 53.1686 | 53.3088 | 54.355 |  | -26.9 | 18.6178 | 6.03 |  | 0 | 43.6492 | 14.2037 | -1.3567 | -43.3285 | 0 | 41.7546 | 17.4 | -17.5 |  | 40.756
13/07/2025 | 01:30 |  | 15.0861 | -19.173 | -38.7978 | 28.5513 |  | 23.4779 | -63.5229 | 41.264 | 21.1794 | 20.558 | 6.66 | -38.002 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 12.8566 | 23.079 | 17.5703 | 17.8329 | 30.2886 | 16.4707 | 5.5455 | 7.9696 |  |  | -39.98 | -40.13 |  | -6.66 | 0 | 18.742 | 0.283 | -33.13 | -33.27 | -55.56 | 33.25 | 33.03 | 14.9705 | 0.4848 | 52.002 | 53.6718 | 50.3398 | -42.0632 | -38.9029 | 13.2787 | 15.854 | 63.4967 | 64.4344 | 6.2978 | 29.9899 | -497.6133 | -8.9356 | -12.7 | -13 | 44.0724 | 43.3264 | -2.6721 |  | -86.3971 | 0.0929 |  | 0.4628 | 548.509 | 94.6074 | 94.6074 | -524.334 | 428.7758 |  | -38.9611 | 39.8761 | 67.8011 | 25.13 | 20.15 | 48.82 | 68.51 | 38.3159 | 38.7178 | 25.145 | 25.3603 | 49.9189 | -22.4116 | -22.223 | -0.6779 | -54.5335 |  |  | 35.2 | 107.2 | -13.86 | 50.0558 | 48.9248 | 49.4747 | -57.241 | -56.357 | 72.8249 | -52.2667 | 78.2394 | 10.7615 | 20.51 | 53.49 | 34.2261 | 32.5241 | -25.85 |  | 54.9156 | 54.2627 | -138.9258 | -0.0001 | -15.6749 | -72.3 | -72.35 | 21.9534 | 33.7006 | 39.9346 | 48.0652 | 33.59 | -4.05 | 52.4055 | 136.3378 |  | -44.61 | 86.37 | 50.48 | 137.3273 | 133.6545 | 64.7611 | 63.2909 | 223.6129 | 194.4573 | 184.6713 | 186.9702 | 120.4949 | 110.1598 | -21.464 | 542.0023 | 564.1183 |  | -24.5053 | -22.8204 | -35.9063 | 25.3702 | 22.8036 | 153.66 | -28.1021 | -28.2423 | -71.8493 | 15.78 | -12.73 | 90.1 | 9.8755 | 6.309 | -33.5458 | -32.9823 | 8.2697 | -109.7708 | 74.2583 |  | 21.0984 | 21.0145 | 40.1895 | 40.3829 | 38.4713 | -39.5197 | -38.8499 | 139.9935 | -63.4832 | -63.1792 | 87.7582 | 103.1001 | 33.3202 | 7.12 | 8.0623 | 0.8682 | -5.9 | 18.98 | 33.6032 |  | -3.171 | 0.744 |  | 36.37 | -103.2333 | -89.1566 | 13.86 | 77.6356 | 30.7 | -12.9376 | -4.3792 | -4.5779 | 1.5518 |  |  | -11.2312 | -20.196 | 26.9494 | 20.9408 | 61.5587 | 58.9772 | -87.3237 | -15.9673 | 24.1285 | -44.4807 | 11.5569 | 7.7163 | 7.4582 |  | 221.6153 | 218.4415 | 167.6 | -168.1781 | -421.1429 | 422.5648 | 417.5829 | -211.0205 | -207.005 | -18.5424 | -5.3741 | 80.5222 | 81.3512 |  |  | 54.9133 | 54.8473 | -70.2247 | -69.2013 | 80.21 | 79.95 | 67.2 | 69.1 | 21.3103 | 22.56 | -374.9463 | 110.1222 | 109.8255 | 8.8 | 25 | -53.4 | -55.1 | 1.497 | 1.2165 | -415.0066 | -530.7626 | 553.4293 | 444.3849 | 68.3876 | -434.3063 | 433.2224 | -168.0592 | -229.4377 | -425.5491 | 127.9003 | 126.2089 | 171.8558 | -538.0432 | 242.0566 | -303.4637 | 306.9293 | -11.4438 |  | 24.64 | 6.2 | 6.203 | -24.48 | 0.64 |  | -2.4582 | -47.8721 | -4.2466 | 26.3 | 54.22 | 55.979 | 11.3103 | 13.5651 | 52.5855 | 53.0999 | 53.2604 |  | -27.3 | 19.3433 | 5.74 |  | 0 | 47.5604 | 17.6784 | 0 | -46.7625 | 0 | 40.68 | 16.1 | -17.3 |  | 34.2521
13/07/2025 | 02:00 |  | 14.9201 | -18.964 | -39.3228 | 29.6482 |  | 22.3377 | -63.9648 | 39.9064 | 20.3414 | 19.9901 | 8.88 | -36.289 | 33 | 16.56 | -33 | 13.1435 | 23.9804 | 17.4436 | 17.5458 | 29.6604 | 16.6083 | 5.6051 | 8.6497 |  |  | -37.83 | -37.93 |  | -8.88 | 0 | 18.117 | 0.27 | -33.82 | -34.16 | -51.71 | 33.64 | 34.36 | 14.6989 | 0.9811 | 50.9612 | 52.3432 | 46.9959 | -37.9104 | -41.5804 | 28.3214 | 29.0166 | 62.9608 | 61.8892 | 8.3917 | 39.8538 | -495.8164 | -9.3469 | -12.8 | -13.2 | 47.005 | 44.4758 | -2.9607 |  | -85.4982 | -0.8123 |  | -0.6836 | 550.3096 | 81.7896 | 81.5149 | -519.2309 | 411.6507 |  | -35.5834 | 36.564 | 66.0547 | 24.82 | 19.44 | 46.76 | 67.35 | 39.9234 | 40.3253 | 24.818 | 25.7389 | 51.2993 | -19.3906 | -19.0643 | -0.561 | -56.9727 |  |  | 24.7 | 113.9 | -13.49 | 48.4869 | 47.4196 | 48.0834 | -66.4079 | -64.9523 | 74.3901 | -45.3383 | 79.5492 | 10.6407 | 18.04 | 52.99 | 32.8198 | 31.2057 | -24.84 |  | 57.7739 | 56.376 | -151.2303 | -0.0001 | -15.1121 | -69.9 | -70 | 22.1567 | 32.5287 | 39.4649 | 46.3074 | 32.21 | -4.38 | 51.8165 | 150.5085 |  | -47.26 | 86.81 | 47.61 | 150.6727 | 147.7636 | 69.9022 | 67.6 | 232.0793 | 199.134 | 191.0515 | 194.0509 | 102.516 | 91.4179 | -22.189 | 531.1772 | 554.4792 |  | -24.4678 | -22.1611 | -18.6311 | 42.029 | 39.1001 | 43.056 | -14.9773 | -15.6315 | -54.6059 | 0 | -12.3 | 1 | 9.8598 | 39.6269 | -35.8522 | -35.0832 | 13.8387 | -89.1066 | 51.8899 |  | 20.5271 | 20.4451 | 39.1992 | 39.4532 | 37.4466 | -42.0315 | -41.6966 | 138.4864 | -67.4753 | -67.0034 | 87.7918 | 99.3268 | 34.7192 | 5.81 | 7.657 | 0.8219 | -5.27 | 19.43 | 35.5214 |  | -3.287 | 0.718 |  | 35.37 | -99.1641 | -87.3494 | 13.81 | 74.5427 | 31.5 | -12.904 | -3.6794 | -3.9796 | 1.4966 |  |  | -11.5877 | -20.2306 | 27.16 | 20.7095 | 60.3868 | 62.1907 | -87.2391 | -15.7585 | 23.8133 | -42.4372 | 12.3045 | 7.4917 | 7.2789 | 13.622 | 220.3357 | 217.4948 | 159.7 | -160.0067 | -414.3151 | 419.1403 | 414.0414 | -210.9915 | -206.936 | -23.0403 | -11.8393 | 82.0926 | 81.2544 | -234.5296 |  | 53.1554 | 52.5621 | -67.2954 | -67.0554 | 89.71 | 88.41 | 64.4 | 64.2 | 21.4128 | 22.72 | -363.7465 | 104.4177 | 103.7552 | 8.8 | 25.7 | -50.6 | -51.9 |  |  | -409.2653 | -519.712 | 549.3126 | 438.7345 | 66.9799 | -432.5081 | 431.627 | -156.384 | -229.2082 | -424.5901 | 129.2389 | 129.4363 | 160.7782 | -536.5604 | 239.2451 | -301.2374 | 307.1549 | -10.9686 |  | 23.84 | 6.271 | 6.272 | -23.28 | 1.84 |  | -1.0239 | -48.867 | -4.8905 | 28.1 | 54.611 | 53.789 |  | 13.3688 | 54.0562 | 54.4161 | 53.9014 |  | -22.9 | 19.4229 | 5.54 |  | -11.2109 | 51.5887 | 22.4215 | -11.4589 | -50.4628 | 11.1087 | 39.1846 | 14.1 | -14.7 |  | 1.8662
13/07/2025 | 02:30 |  | 14.7681 | -19.1012 | -39.5344 | 29.7256 |  | 22.2464 | -61.8196 | 39.3455 | 19.8734 | 19.4715 | 8.88 | -36.757 | 33 | 16.56 | -33 | 12.8256 | 22.9426 | 17.3772 | 16.8865 | 29.4811 | 16.661 | 5.8988 | 8.3561 |  |  | -37.91 | -38.06 |  | -8.88 | 0 | 18.095 | 0.27 | -31.09 | -31.34 | -58.83 | 31.25 | 31.47 | 14.2673 | 1.1552 | 49.3239 | 51.4467 | 47.575 | -38.1784 | -37.4 | 8.5997 | 8.1275 | 58.9421 | 63.0948 | 5.2509 | 28.0593 | -482.152 | -10.5003 | -11.7 | -12 | 42.7586 | 42.2169 | -2.845 |  | -84.7148 | -0.7189 |  | -0.8216 | 527.6954 | 73.7022 | 73.6411 | -486.7125 | 396.625 |  | -77.6127 | 78.8829 | 62.7814 | 24.68 | 20.04 | 45.32 | 64.86 | 49.5683 | 50.506 | 13.43 | 12.9787 | 50.2743 | -23.9059 | -23.8739 | -0.2055 | -53.0997 |  |  | 27.9 | 107.4 | -13.02 | 44.8653 | 44.5973 | 44.6434 | -72.295 | -72.0655 | 72.7647 | -35.7417 | 78.5493 | 10.4319 | 17.74 | 52.15 | 32.3511 | 30.7663 | -24.58 |  | 54.2434 | 53.6787 | -133.3173 | -0.0001 | -15.0375 | -67.6 | -67.7 | 21.5964 | 31.3568 | 37.1167 | 44.5496 | 31.19 | -3.93 | 51.9405 | 133.4776 |  | -34.5 | 71.68 | 47.43 | 133.3818 | 131.4909 | 72.6175 | 71.7545 | 220.2629 | 188.2333 | 178.949 | 181.7662 | 126.2001 | 115.8807 | -20.613 | 496.0719 | 592.9951 |  | -23.8691 | -22.3974 | -41.5001 | 30.5644 | 28.4372 | 159.804 | -25.0343 | -25.9712 | -79.1777 | 0 | -12.43 | 117.4 | 9.5714 | 18.0858 | -34.1309 | -33.1776 | 8.77 | -112.8657 | 75.3548 |  | 20.4102 | 20.0606 | 38.5862 | 39.4282 | 37.63 | -50.7393 | -49.7345 | 136.6443 | -70.8903 | -71.2484 | 83.8047 | 93.5698 | 36.6601 | 4.04 | 6.9538 | 0.7987 | -4.72 | 20.03 | 37.4191 |  | -3.365 | 0.78 |  | 35.16 | -95.4649 | -83.6821 | 13.49 | 73.8316 | 33 | -11.7627 | -3.9827 | -3.963 | 1.4406 |  |  | -10.9802 | -19.5796 | 25.8416 | 20.0661 | 60.6375 | 60.3839 | -84.6773 | -15.5108 | 23.5505 | -42.2846 | 12.1119 | 7.2671 | 7.0152 | 13.24 | 220.7325 | 219.8932 | 145 | -145.6319 | -399.3699 | 402.4852 | 401.4506 | -210.7711 | -206.5833 | -19.4837 | -7.6182 | 79.2365 | 79.4511 |  |  | 54.8913 | 54.5837 | -68.5055 | -67.4839 | 89.47 | 89.48 | 67.4 | 66 | 21.5773 | 22.72 | -373.1561 | 105.782 | 105.4826 | 8.2 | 25.2 | -53.2 | -54.5 | 1.6029 | 1.34 | -398.4272 | -550.7914 | 559.3433 | 450.0292 | 63.3673 | -436.3655 | 441.4978 | -160.0833 | -233.8373 | -431.6659 | 132.2411 | 129.9656 | 160.6169 | -542.8781 | 243.1326 | -312.1299 | 312.7929 | -10.8093 |  | 24.8 |  |  | -24.4 | 0.64 |  | -2.2843 | -48.574 | -4.744 | 27.9 | 55.258 | 58.438 | 11.2872 | 13.4642 | 51.7091 | 51.8559 | 51.9018 |  | -25.7 | 17.5138 | 5.37 |  | -6.1985 | 48.2116 | 18.9622 | -6.2436 | -47.1844 | 6.7089 | 39.6888 | 19.7 | -15.9 |  | -2.8456
13/07/2025 | 03:00 |  | 14.8779 | -19.2384 | -39.8902 | 28.941 |  | 22.1394 | -63.413 | 38.6999 | 19.6334 | 19.0052 | 0 | -32.535 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.6949 | 21.5164 | 16.0401 | 16.2272 | 27.0528 | 16.4129 | 1.4341 | 8.5399 |  |  | -38.57 | -38.92 |  | 0 | 0 | 16.815 | 0.267 | -36.03 | -33.98 | -50.47 | 34.16 | 34.23 | 14.044 | 1.3172 | 47.7133 | 49.5878 | 65.0698 | -40.0538 | -39.802 | 24.4363 | 29.6061 | 60.6835 | 56.9327 | 6.8213 | 36.4771 | -473.6885 | -6.7342 | -12.2 | -13.2 | 44.3842 | 44.6173 | -2.8044 |  | -83.4779 | -0.865 |  | -0.7896 | 517.0444 | 74.9534 | 74.984 | -495.7734 | 391.598 |  | -38.9311 | 39.5033 | 61.7734 | 23.88 | 19.21 | 44.38 | 64.05 | 42.2007 | 43.9421 | 19.662 | 20.9956 | 50.3433 | -14.4211 | -15.4734 | -1.7771 | -52.9225 |  |  | 28.4 | 105.1 | -12.66 | 50.5603 | 48.9012 | 48.8964 | -65.3507 | -64.5692 | 72.5055 | -40.1905 | 77.1157 | 10.036 | 17.06 | 50.28 | 31.4136 | 29.8874 | -23.98 |  | 52.0571 | 51.5551 | -143.608 | -0.0002 | -14.7346 | -65.2 | -65.3 | 21.5689 | 30.7709 | 36.1774 | 43.3777 | 30.56 | -3.93 | 51.367 | 138.8379 |  | -36 | 71.26 | 46.1 | 141.6 | 137.9273 | 68.9855 | 68.9818 | 222.1495 | 188.6094 | 179.4143 | 184.7916 | 122.8425 | 111.3823 | -20.686 | 501.7244 | 587.7047 |  | -24.3532 | -21.7206 | -44.6968 | 35.0567 | 33.7033 | 149.052 | -30.5347 | -29.9797 | -81.1641 | 0 | -11.33 | 111.8 | 9.1918 | 27.7388 | -34.0061 | -33.1792 | 8.1087 | -113.1656 | 78.7352 |  | 20.9549 | 20.8189 | 39.1221 | 39.7705 | 38.1887 | -41.5292 | -43.5386 | 121.4058 | -67.9897 | -67.628 | 77.8594 | 86.7155 | 33.2396 | 1.58 | 6.7659 | 0.8096 | -4.52 | 19.6 | 32.4061 |  | -3.397 | 0.705 |  | 32.33 | -86.8097 | -75.2366 | 13.65 | 68.7463 | 31.9 | -6.1373 | -7.6315 | -8.7126 | 1.3879 |  |  | -11.7664 | -13.632 | 25.4287 | 13.429 | 60.6541 | 62.8473 | -77.0524 | 0.3815 | 25.8277 | -17.8897 | 11.7327 | 7.062 | 6.8254 | 13.1398 | 222.9575 | 219.4878 | 158.8 | -158.8899 | -414.2788 | 419.6097 | 419.0594 | -211.8594 | -208.5493 | -18.3141 | -5.1708 | 75.7998 | 75.6478 |  |  | 52.3644 | 51.5074 | -64.9987 | -65.7084 | 91.77 | 91.81 | 66.4 | 65.9 | 21.556 | 22.64 | -370.5503 | 105.4123 | 105.0383 | 8.8 | 26.3 | -52.3 | -52.7 | 1.5133 | 1.2539 | -418.4604 | -554.7887 | 552.7982 | 439.7051 | 43.4921 | -429.8166 | 437.3106 | -157.4078 | -228.2057 | -428.8057 | 129.9859 | 133.0665 | 159.6426 | -540.3269 | 243.438 | -308.8394 | 307.6749 | -10.9686 |  | 25.68 | 6.348 | 6.299 | -24.48 | 1.92 |  | -2.2843 | -48.2811 | -4.4511 | 28.5 | 55.871 | 54.916 |  |  | 49.8379 | 49.923 | 49.6146 |  | -25.8 | 18.6998 | 5.28 |  | -6.0038 | 47.2008 | 17.8091 | -6.0329 | -46.061 | 5.7033 | 40.5077 | 17.7 | -15.9 |  | -1.2998
13/07/2025 | 03:30 |  | 14.9876 | -19.2384 | -39.5833 | 29.4786 |  | 22.1665 | -63.2731 | 38.0014 | 19.1074 | 18.7425 | -6.66 | -32.08 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.8703 | 19.5592 | 16.0982 | 16.1114 | 26.9416 | 16.5034 | 1.7411 | 8.1259 |  |  | -41.14 | -41.52 |  | 6.66 | 0 | 17.294 | 0.272 | -33.16 | -33.23 | -60.89 | 33.35 | 33.4 | 13.3933 | 1.5457 | 46.341 | 48.6524 | 68.2 | -36.5709 | -36.1047 | 7.3401 | 7.401 | 59.21 | 59.076 | 4.204 | 23.603 | -457.1449 | -5.4348 | -11.5 | -12.8 | 41.3726 | 40.8439 | -2.4505 |  | -79.6943 | -0.9424 |  | -0.8242 | 510.0862 | 79.8059 | 79.3786 | -493.2828 | 380.8715 |  | -26.6071 | 28.3559 | 60.8054 | 23.76 | 18.87 | 43.42 | 62.84 | 41.3969 | 37.6461 | 19.2022 | 19.6115 | 46.4782 | -10.1232 | -10.429 | -1.5913 | -51.4291 |  |  | 26.7 | 106 | -12.5 | 49.1957 | 48.1219 | 47.9438 | -66.2036 | -65.9309 | 66.6885 | -33.7487 | 70.4807 | 9.9736 | 17.83 | 49.65 | 30.9448 | 29.3015 | -23.75 |  | 51.987 | 51.2239 | -145.9865 | -0.0003 | -14.5278 | -64.05 | -64.15 | 20.3494 | 30.1849 | 36.6471 | 42.7917 | 29.93 | -4.3 | 50.375 | 144.4832 |  | -35.2 | 70.1 | 43.18 | 145.2909 | 143.0364 | 69.1688 | 68.4091 | 220.5838 | 188.4587 | 180.7226 | 182.9068 | 107.3692 | 97.3059 | -21.413 | 510.4454 | 585.4478 |  | -24.1296 | -21.7758 | -24.1854 | 46.7735 | 44.1666 | 55.344 | -18.0832 | -18.6084 | -61.4141 | 16.58 | -10.82 | 1.1 | 9.2116 | 51.8614 | -35.2473 | -34.1883 | 10.3197 | -94.5088 | 57.5982 |  | 20.6583 | 20.9351 | 39.8648 | 40.429 | 39.2505 | -39.1848 | -39.0173 | 126.4295 | -66.5918 | -67.0984 | 76.8165 | 85.4917 | 35.9057 | 0.47 | 6.8391 | 0.8219 | -4.66 | 21.01 | 35.4531 |  | -3.442 | 0.476 |  | 31.66 | -86.1625 | -77.6427 | 13.38 | 71.4498 | 32.7 | -4.5925 | -8.1846 | -8.6793 | 1.4128 |  |  | -12.1848 | -11.2457 | 28.1625 | 11.6354 | 60.9596 | 62.0462 | -75.1703 | 1.1924 | 25.2719 | -16.9682 | 12.4166 | 7.0229 | 6.7515 | 14 | 223.7029 | 222.9903 | 170.6 | -170.0733 | -432.7457 | 436.0253 | 435.6815 | -212.075 | -207.5267 | -18.59 | -6.6299 | 75.0452 | 77.6047 | -244.6016 |  | 52.5731 | 52.2875 | -69.4466 | -70.2386 | 89.5 | 89.38 | 68.3 | 68.8 | 21.3295 | 23.12 | -367.5697 | 103.3961 | 103.0906 | 8.2 | 29.1 | -51.5 | -52.8 |  |  | -430.2322 | -545.6625 | 556.0168 | 441.0688 | 38.8876 | -434.6452 | 429.9282 | -158.1646 | -229.9014 | -428.1215 | 132.6924 | 132.1187 | 162.0412 | -537.058 | 239.2241 | -307.3315 | 311.6011 | -10.098 |  | 24.96 |  | 6.362 | -24.32 | 2 |  | -1.7868 | -49.4835 | -3.6606 | 28.3 | 53.826 | 56.406 |  |  | 49.8398 | 48.7765 | 49.0198 |  | -26.5 | 19.4589 | 5.22 |  | -3.7864 | 46.9659 | 18.526 | -3.6027 | -46.5595 | 4.1702 | 39.5478 | 19.3 | -19.6 |  | 0.2795
13/07/2025 | 04:00 |  | 15.1745 | -19.3603 | -39.6126 | 30.9913 |  | 21.3894 | -61.9561 | 37.9094 | 19.1374 | 18.6781 | -6.66 | -32.298 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.4489 | 19.1608 | 16.2551 | 16.5958 | 27.4532 | 15.5256 | 4.6214 | 8.0856 |  |  | -41.38 | -41.79 |  | 6.66 | 0 | 17.331 | 0.271 | -34.21 | -34.4 | -59.94 | 34.15 | 34.22 | 13.2008 | 1.5722 | 45.4874 | 46.7396 | 70.5048 | -37.7765 | -37.5916 | 8.9269 | 8.8714 | 58.2723 | 60.2817 | 4.7275 | 24.1866 | -454.6118 | -6.4946 | -12.6 | -12.7 | 43.0342 | 42.4733 | -2.1628 |  | -81.2097 | -1.1281 |  | -0.8118 | 507.2175 | 79.6228 | 79.5922 | -495.6954 | 377.7646 |  | -31.4981 | 32.6776 | 60.6557 | 23.44 | 18.39 | 42.98 | 62.81 | 36.7084 | 36.9764 | 18.2052 | 19.0691 | 46.6761 | -9.3574 | -9.3536 | -1.5303 | -45.6704 |  |  | 37.3 | 92.1 | -12.35 | 51.9575 | 51.0202 | 50.6151 | -61.186 | -61.0749 | 63.8918 | -34.9198 | 66.5357 | 9.876 | 30.15 | 47.6 | 30.7105 | 29.4479 | -23.81 |  | 46.3553 | 45.9939 | -134.05 | -0.0002 | -14.4922 | -62.9 | -63 | 18.5641 | 29.599 | 34.2988 | 42.7917 | 29.63 | -3.55 | 49.29 | 132.8976 |  | -38.78 | 72.76 | 43.15 | 134.1273 | 131.3273 | 65.3051 | 63.0636 | 211.9364 | 179.2987 | 172.2209 | 174.0081 | 97.0105 | 86.8171 | -21.723 | 509.9182 | 566.7759 |  | -24.2337 | -22.1945 | -14.5064 | 39.9348 | 36.8544 | 39.984 | -16.3889 | -16.9234 | -50.9042 | 0 | -10.96 | 1 | 5.3093 | 53.6568 | -35.6866 | -34.5874 | 9.1904 | -84.6296 | 47.1169 |  | 21.1337 | 20.9668 | 39.9004 | 40.8123 | 39.3241 | -38.0126 | -39.5197 | 122.2431 | -62.8341 | -61.9435 | 76.1259 | 85.8404 | 34.9169 | 0.2 | 6.5534 | 0.7974 | -4.44 | 20.58 | 34.8812 |  | -3.493 | 0.562 |  | 31.14 | -86.7844 | -75.6186 | 12.89 | 70.9441 | 33.6 | -4.8545 | -8.0722 | -8.7996 | 1.3681 |  |  | -12.9483 | -11.3163 | 25.4461 | 11.7366 | 60.17 | 62.8545 | -76.1788 |  | 25.4933 | -16.6804 | 11.7432 | 7.0229 | 6.7304 | 13 | 222.4492 | 221.4569 | 165.5 | -165.6153 | -425.539 | 428.4521 | 423.598 | -212.688 | -206.6541 | -20.331 | -8.1912 | 77.1247 | 76.3958 |  |  | 53.9904 | 53.1444 | -68.1581 | -68.1878 | 89.86 | 89.54 | 66.6 | 66.5 | 21.5346 | 22.96 | -365.7025 | 106.582 | 106.2935 | 8.8 | 26.2 | -50.6 | -51.9 | 1.4299 | 1.3416 | -420.106 | -534.6744 | 553.0501 | 437.1691 | 55.7129 | -429.0533 | 431.5441 | -159.9254 | -231.2338 | -425.7918 | 129.5839 | 133.0676 | 158.5435 | -530.5223 | 238.8944 | -305.3601 | 305.5181 | -11.3367 |  | 23.36 |  |  | -23.2 | 0.64 |  | -1.4054 | -49.807 | -4.0696 | 28.2 | 54.676 | 55.013 |  |  | 50.6096 | 51.6043 | 51.765 |  | -25.8 | 19.7967 | 5.48 |  | -6.4957 | 49.2649 | 19.3409 | -6.5404 | -47.9834 | 8.0355 | 39.1488 | 16.1 | -17.1 |  | 0.6621
13/07/2025 | 04:30 |  | 15.3634 | -19.4821 | -39.3814 | 31.0568 |  | 21.9555 | -61.3181 | 37.7035 | 19.0194 | 18.5878 | -6.66 | -32.098 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.3637 | 18.9466 | 16.4452 | 16.7328 | 27.8436 | 15.9047 | 5.422 | 7.6484 |  |  | -40.09 | -40.08 |  | 6.66 | 0 | 17.386 | 0.271 | -36.16 | -36.28 | -53.19 | 36.4 | 36.45 | 13.8539 | 1.3921 | 46.3611 | 47.9782 | 70.958 | -38.4463 | -40.5021 | 30.6888 | 32.2482 | 58.8081 | 57.4685 | 8.3917 | 44.8849 | -482.9415 | -5.8543 | -13.2 | -13.3 | 46.5185 | 45.8388 | -2.209 |  | -90.3132 | -1.8247 |  | -0.8041 | 533.3108 | 77.8832 | 77.9443 | -494.7484 | 395.9845 |  | -60.4159 | 62.1884 | 58.5201 | 23.69 | 18.79 | 42.55 | 61.94 | 45.6836 | 42.8705 | 10.8816 | 11.3982 | 46.8606 | -16.8175 | -16.792 | -0.3661 | -48.7178 |  |  | 30.3 | 98.6 | -12.04 | 45.3904 | 45.2066 | 45.3951 | -75.7291 | -74.1528 | 69.527 | -26.5943 | 71.5934 | 9.7484 | 30.53 | 48.95 | 30.4761 | 28.7155 | -23.43 |  | 48.9453 | 48.3327 | -135.3518 | -0.0002 | -14.3386 | -62.9 | -63 | 18.3994 | 29.599 | 33.3596 | 42.7917 | 29.85 | -3.64 | 50.2355 | 133.7876 |  | -42.47 | 76.24 | 42.88 | 132.7818 | 130.7455 | 71.4939 | 70.1545 | 214.4832 | 184.4292 | 175.7152 | 178.4373 | 126.9814 | 117.3352 | -20.388 | 505.1567 | 592.3289 |  | -24.0891 | -21.8805 | -43.0798 | 34.3451 | 32.1753 | 162.876 | -29.0946 | -29.6598 | -80.5338 | 0 | -11.27 | 121.5 | 5.0954 | 44.1365 | -34.1401 | -32.7395 | 7.7414 | -114.6261 | 76.6539 |  | 21.1094 | 20.4648 | 39.0862 | 39.5879 | 38.3451 | -46.7203 | -46.2179 | 127.6017 | -69.6619 | -69.2881 | 87.4154 | 100.6236 | 28.4349 | 4.72 | 9.3562 | 0.7864 | -6.41 | 19.07 | 27.4452 |  | -3.557 | 0.536 |  | 28.92 | -99.7021 | -85.1796 | 12.695 | 70.5837 | 31.2 | -4.9015 | -7.9697 | -8.5029 | 1.3704 |  |  | -12.3209 | -11.6563 | 27.0639 | 12.014 | 65.6678 | 66.574 | -77.892 |  | 25.7371 | -16.3936 | 12.9013 | 7.0034 | 6.7199 | 15 | 225.6852 | 221.6791 | 168.9 | -167.4991 | -425.0456 | 426.8135 | 425.6815 | -213.2858 | -208.5544 | -19.5061 | -7.3901 | 79.2428 | 79.0908 |  |  | 54.0233 | 54.0014 | -68.3373 | -68.0625 | 89.04 | 88.71 | 64 | 64.7 | 21.5966 | 23.52 | -364.5992 | 106.61 | 106.3203 | 8.8 | 25.2 | -52.3 | -53.4 | 1.5733 |  | -424.3802 | -563.9281 | 561.0104 | 438.8928 | 30.1842 | -436.4986 | 439.4655 | -159.0519 | -231.6364 | -427.0551 | 131.6295 | 131.594 | 160.2159 | -536.9803 | 243.1599 | -307.9817 | 305.1396 | -11.7075 |  | 23.92 | 6.282 | 6.295 | -24.88 | 1.44 |  | -1.4054 | -49.279 | -5.1255 | 26.3 | 54.004 | 53.488 |  |  | 52.0858 | 51.3134 | 52.1744 |  | -22.9 | 20.2106 | 5.46 |  | -4.6837 | 47.1589 | 18.8839 | -4.8647 | -46.1126 | 6.9901 | 39.1093 | 13.6 | -13.5 |  | -1.1337
13/07/2025 | 05:00 |  | 15.5409 | -19.9664 | -39.9668 | 30.01 |  | 22.2773 | -64.1814 | 37.7236 | 19.0314 | 18.5591 | -8.88 | -32.582 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.5345 | 20.7184 | 16.8936 | 17.1122 | 29.0341 | 16.8582 | 5.7223 | 8.0707 |  |  | -41.61 | -41.3 |  | 8.88 | 0 | 17.672 | 0.275 | -33.85 | -33.81 | -61.11 | 33.65 | 33.99 | 14.0157 | 1.2986 | 46.3878 | 46.7664 | 72.8591 | -37.5086 | -37.9075 | 8.4056 | 8.3271 | 58.9421 | 60.1477 | 4.7275 | 25.2173 | -468.5316 | -7.8961 | -12.6 | -12.9 | 43.076 | 42.4456 | -2.2908 |  | -85.1072 | -1.5145 |  | -0.829 | 516.9529 | 78.4631 | 77.9443 | -490.461 | 385.2069 |  | -52.8734 | 54.0441 | 58.7297 | 23.25 | 18.62 | 42.1 | 61.32 | 46.6213 | 46.6213 | 9.8219 | 10.6062 | 47.4221 | -13.5927 | -14.0232 | 0.0857 | -49.7067 |  |  | 29.8 | 100.8 | -11.86 | 46.5772 | 46.0252 | 45.6855 | -73.7178 | -72.2777 | 67.0072 | -25.7158 | 71.1952 | 9.8712 | 30.58 | 49.1 | 30.9448 | 29.155 | -23.5 | -3.7679 | 50.3327 | 49.4789 | -139.7798 | -0.0001 | -14.4025 | -62.9 | -63.05 | 18.3939 | 30.1849 | 34.2988 | 43.3777 | 30.14 | -3.91 | 50.189 | 138.8829 |  | -43.68 | 77.94 | 42.18 | 141.1273 | 137.1636 | 74.8091 | 72.6 | 220.3199 | 190.302 | 181.7283 | 183.5998 | 125.3114 | 111.8365 | -20.421 | 499.5797 | 602.6345 |  | -24.1251 | -21.413 | -52.5544 | 36.1121 | 33.4187 | 156.732 | -25.226 | -26.0621 | -77.2996 | 0 | -12.71 | 120.6 | 5.216 | 45.8366 | -34.6109 | -33.4444 | 10.6569 | -108.8042 | 69.5706 |  | 20.2717 | 20.4035 | 40.229 | 40.8515 | 38.0482 | -48.8972 | -48.2274 | 136.8118 | -72.6558 | -72.2431 | 89.3273 | 102.2289 | 29.6214 | 5.13 | 8.9558 | 0.8084 | -6.1 | 19.16 | 28.2518 |  | -3.537 | 0.546 |  | 28.12 | -102.9398 | -88.3849 | 12.5 | 69.9493 | 31.3 | -4.2797 | -8.2086 | -8.8493 | 1.3818 |  |  | -12.5875 | -10.689 | 25.5514 | 11.3167 | 59.2614 | 63.0122 | -71.6579 |  | 25.1662 | -16.9445 | 12.7515 | 7.0522 | 6.8781 | 13.7384 | 226.0684 | 225.1347 | 174.3 | -173.895 | -429.0813 | 432.2911 | 433.7756 | -216.5554 | -212.352 | -17.8473 | -5.5503 | 79.3401 | 77.7851 |  |  | 54.0343 | 53.3642 | -68.7185 | -68.8117 | 89.71 | 89.19 | 66.3 | 66.3 | 21.3722 | 24.4 | -376.1028 | 109.3777 | 109.4956 | 8.8 | 27.4 | -52.3 | -53.6 |  |  | -424.9006 | -567.3755 | 562.8471 | 449.6732 | 31.9989 | -436.1876 | 439.2596 | -158.2633 | -233.23 | -430.4149 | 132.3941 | 133.7103 | 162.2414 | -549.3982 | 241.6947 | -308.8088 | 311.9452 | -10.705 |  | 25.2 | 6.284 | 6.288 | -24.32 | 1.6 |  | -1.8448 | -48.809 | -4.2771 | 26.7 | 54.518 | 53.108 | 11.2927 | 13.7483 | 50.5606 | 51.4073 | 51.5685 |  | -24.9 | 19.337 | 5.53 |  | -5.6015 | 46.8292 | 17.2115 | -5.4538 | -45.5873 | 0 | 39.527 | 15.8 | -18.1 |  | -3.4929
13/07/2025 | 05:30 |  | 15.7318 | -20.2395 | -39.4448 | 30.8178 |  | 22.0828 | -62.224 | 37.4391 | 19.0374 | 18.5786 | -6.66 | -31.996 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.2967 | 18.3214 | 17.3931 | 17.5477 | 29.0479 | 16.5571 | 6.0407 | 7.9177 |  |  | -41.86 | -41.6 |  | 8.88 | 0 | 18.664 | 0.28 | -37.29 | -37.41 | -52.43 | 36.24 | 36.21 | 13.9894 | 0.8959 | 44.7582 | 47.4676 | 73.6198 | -43.4028 | -44.2336 | 29.0506 | 30.5373 | 57.3345 | 58.0043 | 7.3447 | 39.2155 | -482.4014 | -9.989 | -11.7 | -12.4 | 47.6279 | 48.7969 | -1.9148 |  | -90.726 | -2.0538 |  | -1.2289 | 524.6436 | 72.0237 | 72.6035 | -480.372 | 388.5854 |  | -66.5807 | 68.3298 | 57.4623 | 23.06 | 18.43 | 41.65 | 60.26 | 50.7739 | 51.8456 | 11.7123 | 11.9949 | 46.5156 | -16.6457 | -17.3308 | -0.7203 | -48.3531 |  |  | 32.5 | 95.8 | -12.2 | 45.1458 | 44.8461 | 45.545 | -73.8417 | -75.0859 | 63.3496 | -18.6133 | 64.954 | 9.8449 | 30 | 48.82 | 30.9448 | 29.4479 | -23.91 | -3.7679 | 50.0573 | 48.3078 | -134.0694 | -0.0003 | -14.5716 | -62.9 | -63.1 | 18.3389 | 30.7709 | 33.8292 | 44.5496 | 30.78 | -3.56 | 50.437 | 132.0725 |  | -43.58 | 79.18 | 42.47 | 131.2364 | 132.4545 | 74.4135 | 72.9182 | 219.0198 | 185.5491 | 179.7958 | 182.0091 | 126.288 | 110.761 | -20.028 | 487.3047 | 618.3017 |  | -23.6011 | -21.9381 | -53.5199 | 41.0977 | 38.0665 | 158.268 | -24.1268 | -24.463 | -79.2885 | 0 | -13.07 | 111.8 | 5.2979 | 56.0803 | -35.033 | -34.5689 | 11.0555 | -109.5541 | 72.0537 |  | 21.3968 | 20.9259 | 40.2956 | 40.2891 | 39.0724 | -52.4138 | -52.5813 | 135.1372 | -72.9947 | -72.5997 | 89.2352 | 103.7752 | 27.2044 | 5.22 | 8.7678 | 0.8219 | -6.12 | 17.47 | 25.856 |  | -3.404 | 0.516 |  | 27.47 | -104.7414 | -88.6904 | 12.92 | 69.4719 | 30.4 | -4.9289 | -8.1741 | -9.0673 | 1.4126 |  |  | -12.3249 | -11.0903 | 24.9535 | 11.5088 | 60.8792 | 63.7089 | -74.0113 | 1.2955 | 25.4341 | -17.215 | 12.9627 | 7.2768 | 7.0679 | 14 | 226.4005 | 224.7431 | 156.7 | -156.5998 | -423.6072 | 422.7664 | 425.946 | -215.4312 | -211.0942 | -21.122 | -9.0933 | 80.5364 | 81.8369 |  |  | 54.7155 | 53.9904 | -66.6554 | -66.5527 | 92.53 | 92.32 | 65.1 | 64.7 | 21.3509 | 23.92 | -372.417 | 109.3678 | 108.5548 | 8.8 | 25.7 | -53.2 | -54.5 |  | 1.1257 | -417.015 | -585.4541 | 565.9266 | 446.6415 | 15.2742 | -433.2493 | 438.8463 | -160.7769 | -235.0721 | -433.9667 | 134.8268 | 133.2754 | 161.3335 | -544.6891 | 244.0654 | -306.7277 | 305.9936 | -11.4685 |  | 24.24 | 6.216 | 6.216 | -24.56 | 2.24 |  | -2.1378 | -49.1905 | -4.1886 | 27.6 | 54.44 | 53.296 | 11.3353 |  | 51.7663 | 52.5805 | 52.4 |  | -24.1 | 19.7586 | 5.56 |  | -5.4852 | 49.7637 | 19.8572 | -5.4692 | -48.7904 | 7.5991 | 39.7988 | 16.6 | -15.6 |  | -2.4667
13/07/2025 | 06:00 |  | 16.3129 | -20.5125 | -39.8385 | 30.743 |  | 22.5162 | -61.8422 | 38.457 | 19.6074 | 19.2065 | -11.1 | -30.142 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 12.5847 | 18.4586 | 17.4461 | 17.7287 | 29.4989 | 16.7949 | 5.6457 | 8.1454 |  |  | -42.27 | -42.64 |  | 11.1 | 0 | 18.486 | 0.287 | -32.83 | -32.88 | -58.61 | 33.1 | 33.05 | 12.9191 | 0.6891 | 47.333 | 49.4779 | 75.4852 | -37.6425 | -37.0156 | 6.1524 | 6.4185 | 60.0137 | 61.4873 | 4.204 | 23.1507 | -468.1092 | -8.4962 | -12.1 | -13 | 42.5673 | 42.3416 | -2.399 |  | -83.1841 | -2.527 |  | -0.7374 | 523.6364 | 76.7845 | 76.8151 | -476.0508 | 392.3746 |  | -69.6609 | 70.8638 | 57.5122 | 23.35 | 18.91 | 41.2 | 60.32 | 50.1042 | 50.506 | 12.8026 | 13.3031 | 45.4063 | -20.2457 | -20.5386 | -0.3466 | -50.8377 |  |  | 30.7 | 99.2 | -12.04 | 43.0967 | 42.3813 | 42.2959 | -79.4742 | -79.0585 | 72.6723 | -24.8588 | 75.9422 | 10.085 | 30.52 | 50.12 | 31.4136 | 29.8874 | -24.08 | -3.7679 | 50.598 | 49.5256 | -134.3171 | -0.0001 | -14.8209 | -62.9 | -63.1 | 18.1686 | 31.9427 | 34.7685 | 45.1355 | 31.48 | -3.99 | 49.135 | 133.8676 |  | -38.77 | 76.25 | 41.88 | 133.4 | 132.5091 | 72.3688 | 71.1273 | 216.1302 | 186.4217 | 179.1233 | 181.1394 | 104.6765 | 90.6933 | -20.987 | 493.6168 | 613.351 |  | -23.0946 | -21.7502 | -36.5578 | 57.4142 | 53.0251 | 39.984 | -13.3535 | -13.7898 | -57.6969 | 0 | -10.58 | 1 | 5.1962 | 84.9728 | -37.0738 | -36.3199 | 13.2244 | -88.5178 | 54.9552 |  | 22.0767 | 21.4598 | 39.7071 | 41.4425 | 38.5584 | -49.3996 | -48.8972 | 128.7739 | -70.8293 | -70.4755 | 90.7779 | 105.3543 | 26.0911 | 5.86 | 8.6726 | 0.8219 | -5.85 | 16.48 | 25.3014 |  | -3.504 | 0.602 |  | 26.11 | -104.2667 | -87.3835 | 12.6 | 66.1421 | 27.9 | -5.0496 | -7.4729 | -8.4334 | 1.44 |  |  | -11.3221 | -12.3565 | 24.0746 | 12.8186 | 64.9908 | 64.8691 | -75.8898 |  | 24.8215 | -15.5572 | 13.0295 | 7.56 | 7.3211 | 14.798 | 226.7536 | 225.6753 | 163 | -162.3056 | -432.0157 | 437.9343 | 434.8713 | -215.7832 | -209.5622 | -19.3605 | -7.2868 | 79.2038 | 79.8545 | -248.4169 |  | 55.6054 | 56.3854 | -67.508 | -67.5769 | 90.48 | 90.43 | 67.2 | 67 | 21.1244 | 23.84 | -374.8349 | 108.2015 | 107.9117 | 9.4 | 23.4 | -54 | -55.3 |  |  | -428.5396 | -573.4308 | 564.2751 | 442.4322 | 17.266 | -435.5894 | 433.8503 | -160.3566 | -237.8255 | -428.8503 | 134.1703 | 134.9544 | 162.8107 | -541.7747 | 244.4541 | -306.0196 | 311.1234 | -10.7572 |  | 23.52 |  | 6.22 | -23.04 | 1.6 |  | -2.4887 | -49.4835 | -3.9841 | 28.5 | 55.491 | 56.349 | 11.3148 | 13.7541 | 51.6652 | 51.5974 | 51.7043 |  | -27 | 20.0446 | 5.45 |  | -5.395 | 47.9986 | 18.6618 | -4.6261 | -47.2221 | 6.7801 | 40.2763 | 16.4 | -17.8 |  | -1.6278
13/07/2025 | 06:30 |  | 16.2953 | -20.7665 | -38.9259 | 30.0329 |  | 22.4241 | -65.2044 | 40.1828 | 20.3554 | 20.0066 | -11.1 | -29.301 | 27.5 | 15.732 | -27.5 | 12.5395 | 20.8802 | 17.4992 | 17.9096 | 29.7086 | 16.6045 | 5.6216 | 7.9974 |  |  | -43.72 | -43.87 |  | 11.1 | 0 | 19.363 | 0.286 | -39.32 | -39.31 | -48.99 | 39.47 | 39.57 | 12.5847 | 0.898 | 47.2463 | 50.4912 | 72.9247 | -40.9915 | -43.6904 | 29.9898 | 28.4382 | 60.6835 | 59.076 | 6.8213 | 37.6999 | -488.8283 | -7.7453 | -12.2 | -13 | 49.6065 | 48.7835 | -2.2479 |  | -90.6817 | -2.2507 |  | -0.77 | 540.1774 | 72.0542 | 72.0542 | -481.7584 | 397.0865 |  | -62.8009 | 64.2224 | 55.3865 | 22.19 | 18.52 | 41.2 | 57.68 | 47.559 | 47.6929 | 12.8899 | 12.8936 | 42.0678 | -14.4199 | -13.9907 | -1.3001 | -46.3209 |  |  | 35.1 | 93.3 | -11.67 | 46.0364 | 45.6537 | 45.3019 | -77.3872 | -77.2647 | 67.3546 | -20.6347 | 70.4841 | 10.0296 | 31.14 | 48.61 | 32.3511 | 30.7663 | -24.42 | -3.7679 | 47.3616 | 46.3539 | -132.558 | -0.0003 | -14.9777 | -62.4 | -62.7 | 17.1964 | 33.1146 | 36.6471 | 47.4792 | 32.91 | -4.11 | 49.1815 | 130.4649 |  | -37.94 | 76.06 | 42.14 | 128.7273 | 128.5273 | 71.3569 | 69.8091 | 213.9627 | 184.9007 | 178.5331 | 180.3356 | 123.4094 | 110.1463 | -18.678 | 498.4897 | 599.2529 |  | -22.2131 | -20.9565 | -55.4318 | 48.9643 | 45.2818 | 145.98 | -27.5155 | -27.9211 | -77.9757 | 0 | -8.99 | 108.5 | 5.5853 | 67.9643 | -34.4457 | -33.2972 | 8.8546 | -108.1446 | 74.6149 |  | 21.0908 | 21.4004 | 39.5015 | 40.3177 | 38.6061 | -48.2274 | -48.2274 | 129.4437 | -68.7478 | -69.2236 | 88.1161 | 101.8448 | 27.0359 | 2.45 | 6.3655 | 0.8219 | -4.36 | 15.34 | 26.0496 |  | -4.823 | 0.776 |  | 24.61 | -100.8801 | -84.9252 | 12.28 | 64.653 | 27.8 | -5.0795 | -7.8673 | -8.6613 | 1.4847 |  |  | -11.8529 | -12.9308 | 24.6725 | 13.0339 | 58.0422 | 59.3279 | -74.5091 | 1.1954 | 25.0754 | -16.6796 | 12.7759 | 7.3257 | 7.0363 | 14.1482 | 214.8607 | 215.0925 | 158 | -156.1401 | -419.5336 | 421.765 | 415.1787 | -205.5565 | -201.0323 | -21.6545 | -10.1215 | 76.6276 | 76.0291 |  |  | 53.7707 | 53.1334 | -63.5476 | -62.6435 | 92.99 | 92.46 | 62.1 | 62.1 | 21.2078 | 21.52 | -361.256 | 102.8872 | 102.5849 | 9.4 | 25.2 | -51.5 | -52.7 | 1.3347 | 1.0323 | -414.3683 | -561.8025 | 537.8522 | 425.3281 | 2.7555 | -420.7922 | 422.1779 | -151.8923 | -226.2595 | -419.7508 | 131.7897 | 129.6686 | 153.8892 | -522.3292 | 234.4679 | -295.5374 | 294.4035 | -10.7846 |  | 23.6 | 6.425 | 6.424 | -23.12 | 2.08 |  | -1.5518 | -49.4255 | -4.1886 | 28.5 | 50.298 | 50.892 | 11.3345 |  | 49.8025 | 50.1228 | 50.0618 |  | -22.5 | 20.7204 | 0 |  | -7.8437 | 48.2641 | 20.9471 | -7.9912 | -47.0963 | 9.8607 | 36.8815 | 13.8 | -13.7 |  | 0.202
13/07/2025 | 07:00 |  | 16.2848 | -20.8382 | -39.3484 | 29.3803 |  | 21.4752 | -62.7287 | 38.6404 | 19.3834 | 18.9873 | -6.66 | -30.635 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.4937 | 19.4594 | 17.1196 | 17.4495 | 28.9661 | 16.3736 | 5.7089 | 8.1791 |  |  | -42.68 | -42.78 |  | 6.66 | 0 | 19.18 | 0.284 | -38.97 | -39 | -47.69 | 38.38 | 38.92 | 11.9523 | 0.7618 | 48.7884 | 48.8306 | 69.8797 | -40.3217 | -41.1228 | 29.1059 | 28.309 | 56.9327 | 59.21 | 7.3447 | 39.0352 | -480.0894 | -7.2881 | -12.9 | -13.2 | 47.0953 | 46.0994 | -2.0163 |  | -84.7322 | -3.6835 |  | -1.3132 | 541.1846 | 75.4112 | 74.4957 | -471.9514 | 397.5901 |  | -71.8089 | 73.6442 | 48.5705 | 19.44 | 15.29 | 37.43 | 52.53 | 45.9515 | 47.2911 | 14.8062 | 15.2118 | 46.4066 | -36.9285 | -36.6568 | -2.6776 | 0 |  |  | 65.8 | 58 | -10.95 | 52.3263 | 52.3084 | 51.47 | -68.4541 | -67.4217 | 72.5281 | -30.4142 | 75.1513 | 9.0831 | 25.6 | 46.68 | 30.4761 | 28.862 | -22.39 | -3.8935 | 0 | 0 | -92.2151 | -0.0003 | -13.6756 | -55.2 | -56.7 | 16.4603 | 32.5287 | 28.6631 | 46.8933 | 32.45 | -1.17 | 43.741 | 92.7703 |  | -35 | 71.25 | 40.22 | 91.5636 | 89.7818 | 63.2134 | 61.0909 | 184.155 | 155.5999 | 148.6531 | 151.2231 | 114.9856 | 103.4533 | -17.327 | 482.4919 | 552.1295 |  | -21.8125 | -20.7887 | -51.2695 | 47.3514 | 44.1929 | 152.124 | -36.0409 | -36.5851 | -71.738 | 16.39 | -8.07 | 90.8 | 5.7202 | 66.0495 | -31.1921 | -30.0292 | 3.3458 | -101.6241 | 68.3512 |  | 21.5105 | 21.209 | 39.2824 | 39.7948 | 37.8154 | -48.5623 | -48.2274 | 130.1136 | -61.0953 | -60.7998 | 86.2786 | 99.2385 | 26.4793 | 1.61 | 5.7551 | 0.7156 | -3.85 | 14.56 | 27.0879 |  | -5.246 | 0.563 |  | 23.49 | -99.823 | -87.4607 | 11.81 | 63.7488 | 28 | -5.9823 | -7.9346 | -8.3676 | 1.4175 |  |  | -11.1267 | -13.7482 | 24.3035 | 14.5898 | 54.7943 | 57.04 | -74.365 |  | 26.475 | -16.3771 | 11.7744 | 7.7261 | 7.5004 | 13 | 198.9872 | 200.4088 | 138.3 | -139.0172 | -387.5459 | 393.7711 | 392.3206 | -191.3404 | -186.9377 | -24.6742 | -13.3258 | 77.0258 | 76.6828 | -227.9767 |  | 42.136 | 42.081 | -54.9667 | -54.6176 | 90.28 | 90.09 | 60.2 | 60.8 | 21.1672 | 2.64 | -354.3911 | 96.2769 | 95.4258 | 6.5 | 26.9 | -41.2 | -42.2 | 1.4461 | 1.1997 | -388.6201 | -510.48 | 473.8016 | 377.4296 | -33.7094 | -371.7931 | 372.7145 | -138.6871 | -193.5891 | -367.2748 | 134.5942 | 136.4521 | 140.7707 | -466.9204 | 198.1357 | -272.2271 | 272.9581 | -11.6278 |  | 23.92 | 6.219 | 6.252 | -23.44 | 2.88 |  | -2.1073 | -46.9627 | -4.9485 | 27.2 | 50.934 | 49.912 | 11.3556 | 13.5967 | 50.2052 | 50.2193 | 50.219 |  | -25.2 | 20.1577 | 0 |  | -10.6842 | 49.423 | 23.7064 | -10.2036 | -48.477 | 12.902 | 35.2807 | 16.8 | -16.3 |  | 2.2334
13/07/2025 | 07:30 |  | 16.6507 | -21.2073 | -39.5269 | 29.0507 |  | 22.1499 | -65.1529 | 39.8362 | 20.0994 | 19.536 | 15.54 | -33.8 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 12.5054 | 25.1572 | 17.6163 | 17.9333 | 29.8764 | 16.4963 | 5.5831 | 7.9205 |  |  | -37.79 | -37.86 |  | -15.54 | 0 | 20.937 | 0.292 | -35.68 | -35.88 | -42.23 | 36 | 37.1 | 12.5365 | -0.0287 | 48.192 | 48.1231 | 63.4078 | -36.8388 | -39.8435 | 27.5332 | 25.1232 | 56.9327 | 55.0572 | 6.8213 | 35.0203 | -456.5349 | -4.8174 | -13.2 | -13.4 | 45.9491 | 45.1718 | -2.3873 |  | -79.8165 | -3.774 |  | -0.6336 | 508.2551 | 42.2071 | 42.024 | 0 | 112.5799 |  | -27.7196 | 29.2087 | 49.2291 | 20.71 | 16.59 | 37.79 | 54.11 | 25.3221 | 28.0012 | 37.9285 | 38.4276 | 50.1301 | -64.7169 | -65.0363 | -5.0957 | 0 |  |  | 68 | 60.4 | -10.88 | 43.5976 | 41.9661 | 42.3804 | -84.9457 | -84.3644 | 70.5064 | -13.4692 | 73.2223 | 9.1954 | 27.68 | 65.67 | 30.9448 | 29.3015 | -21.78 | -3.7679 | 0 | 0 | -220.689 | -0.0002 | -13.1738 | -49.6 | -49.2 | 17.3721 | 34.8724 | 42.2828 | 49.823 | 34.59 | -6.08 | 49.4915 | 217.2323 |  | -36.48 | 72.13 | 36.32 | 220.0364 | 214.5636 | 89.6958 | 84.9636 | 267.6679 | 242.0804 | 231.0577 | 234.3385 | 106.955 | 94.348 | -18.898 | 0 | 427.6971 |  | -21.1953 | -20.0448 | -40.5076 | 63.5132 | 59.1975 | 36.912 | -10.5838 | -10.9585 | -62.7977 | 0 | -9.77 | 1 | 6.1939 | 93.4183 | -35.3336 | -34.7337 | 9.352 | -93.0055 | 59.2013 |  | 21.3674 | 21.4808 | 38.4982 | 39.1023 | 37.5825 | -26.1232 | -28.4676 | 129.4437 | -87.5501 | -87.3894 | 99.2362 | 107.7046 | 20.3415 | 6.63 | 9.6614 | 0.7401 | -6.65 | 15.8 | 21.0447 |  | -5.135 | 0.538 |  | 24.27 | -108.0227 | -95.8737 | 12.18 | 64.7661 | 28.5 | -6.5213 | -7.9157 | -8.5445 | 1.5302 |  |  | -11.369 | -15.6497 | 23.7853 | 15.8165 | 59.7458 | 62.7107 | -82.1815 |  | 26.7219 | -16.1886 | 11.6402 | 8.8687 | 8.5973 |  | 188.472 | 187.8676 | 110.6 | -110.8506 | -347.7957 | 348.4525 | 349.0439 | -179.9699 | -176.6266 | -19.2456 | -7.2982 | 77.4762 | 78.1984 | -200.6588 |  | 29.3916 | 29.2158 | -43.8674 | -44.3171 | 75.99 | 76.05 | 63 | 62.8 | 20.9194 | -22.08 | -366.3149 | 89.1645 | 88.8983 | 3.7 | 34.8 | -27.6 | -28.2 |  |  | -343.7732 | -387.7717 | 388.8123 | 303.4136 | -42.3179 | -297.4464 | 294.3404 | -120.802 | -137.8469 | -290.2925 | 143.2255 | 145.57 | 125.8094 | -375.256 | 142.8593 | -239.2632 | 237.5991 | -11.4685 |  | 25.76 | 6.088 | 6.086 | -25.12 | 5.44 |  | -5.6809 | -39.3454 | -5.8 | 23.1 | 51.744 | 51.351 | 11.3969 | 13.8255 | 52.1077 | 50.6135 | 51.3583 |  | -33.7 | 19.1852 |  |  | -8.3548 | 44.7675 | 18.4579 | -8.3413 | -44.5171 | 7.8239 | 36.2817 | 24 | -24.8 |  | 37.6686
13/07/2025 | 08:00 |  | 17.1011 | -21.8188 | -38.3557 | 25.0039 |  | 22.9415 | -65.7826 | 41.0272 | 20.8114 | 20.3133 | -11.1 | -34.674 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 12.2217 | 22.4458 | 18.0466 | 18.4257 | 30.5151 | 16.431 | 6.0089 | 8.2674 |  |  | -45.64 | -45.89 |  | 8.88 | 0 | 21.391 | 0.287 | -42.01 | -41.77 | -47.23 | 41.55 | 41.46 | 13.0238 | -0.2596 | 0 | 72.4714 | 66.911 | -40.3217 | -43.0802 | 13.3996 | 17.8413 | 56.1289 | 58.4062 | 6.2978 | 28.3848 | -468.502 | -10.5028 | -12.5 | -12.8 | 48.9011 | 49.244 | -2.4096 |  | -81.7719 | -3.6435 |  | -0.4567 | 518.9061 | 41.261 | 41.2305 | 0 | 144.9295 |  | -70.4793 | 72.119 | 51.3747 | 21.14 | 17.46 | 39.82 | 55.43 | 21.8392 | 22.375 | 38.9109 | 39.2617 | 49.8317 | -73.718 | -73.55 | -3.2659 | 0 |  |  | 71 | 63.4 | -11.55 | 43.3291 | 41.8546 | 42.2172 | -87.0679 | -86.6208 | 68.1543 | -8.5135 | 68.2037 | 9.6644 | 29.11 | 65.99 | 32.3511 | 30.1804 | -22.53 | -3.8935 | 0 | 0 | -192.8657 | -0.0002 | -13.6579 | -53.2 | -53.7 | 17.7567 | 37.2162 | 41.8132 | 52.7527 | 36.77 | -4.8 | 48.484 | 191.0959 |  | -36.52 | 80.34 | 39.02 | 185.2909 | 182.9091 | 77.6978 | 74.4545 | 248.8102 | 224.231 | 214.3207 | 217.4986 | 121.8756 | 109.3971 | -18.109 | 0 | 357.0797 |  | -21.5159 | -20.1034 | -55.94 | 42.3046 | 38.9906 | 122.928 | -29.7927 | -29.9916 | -77.8204 | 16.99 | -11.68 | 102.8 | 6.688 | 53.6571 | -33.2822 | -32.9246 | 5.546 | -108.5028 | 73.3625 |  | 21.3517 | 21.4405 | 38.7141 | 39.1821 | 37.0415 | -26.9605 | -24.6161 | 126.9319 | -74.9341 | -75.8334 | 96.7698 | 107.7641 | 17.6168 | 5.2 | 10.179 | 0.7633 | -6.95 | 16.2 | 17.356 |  | -5.023 | 0.511 |  | 23.22 | -109.1073 | -96.1861 | 12.55 | 64.6362 | 28.6 | -8.0345 | -9.1501 | -9.804 | 1.5946 |  |  | -10.4067 | -17.2162 | 24.005 | 17.3495 | 56.7482 | 59.5432 | -80.4036 |  | 29.899 | -18.9701 | 11.26 | 9.4156 | 9.1563 | 12 | 160.6122 | 159.3311 | 62.9 | -62.2421 | -278.6928 | 284.5339 | 280.3298 | -153.731 | -150.709 | -28.3975 | -18.2271 | 76.5342 | 76.3708 | -175.6105 |  | 19.328 | 18.4161 | -28.7556 | -29.2128 | 73.13 | 72.47 | 61.7 | 60.4 | 21.1672 | -44.96 | -365.0334 | 80.2058 | 80.3396 | 3.7 | 33.7 | -17.6 | -17.8 |  |  | -279.4958 | -327.246 | 298.5886 | 232.3414 | -69.4579 | -222.1765 | 225.1032 | -106.4237 | -89.9231 | -221.3129 | 154.133 | 154.7559 | 107.7946 | -286.7013 | 92.9166 | -199.1207 | 204.717 | -12.8144 |  | 26.48 | 6.651 | 6.643 | -26.72 | 4.88 |  | -6.6209 | -37.1786 | -7.3533 | 23.1 | 53.283 | 52.177 | 11.3855 | 13.6566 | 50.4485 | 49.4523 | 50.2273 |  | -34.7 | 19.7194 |  |  | -14.7664 | 52.0087 | 27.0062 | -15.4554 | -52.9334 | 16.8552 | 34.7062 | 25.6 | -25.8 |  | 59.0457
13/07/2025 | 08:30 |  | 17.0747 | -21.5842 | -37.5013 | 26.0201 |  | 24.1408 | -68.4987 | 42.6411 | 21.8413 | 21.1252 | 0 | -37.441 | 33 | 18.216 | -33 | 12.2583 | 21.9872 | 18.8637 | 19.0549 | 31.7801 | 16.5306 | 6.0102 | 8.0531 |  |  | -44.65 | -44.71 |  | 0 | 0 | 21.459 | 0.284 | -39.51 | -39.78 | -51.68 | 39.68 | 39.87 | 14.7769 | -0.7236 | 0 | 73.4066 | 49.7583 | -43.8046 | -43.0803 | 7.5254 | 7.0395 | 64.9702 | 66.0419 | 4.7275 | 23.0883 | -486.839 | -8.6174 | -12.9 | -13 | 49.3891 | 48.1334 | -2.6588 |  | -84.2175 | -3.3536 |  | -0.3705 | 538.8347 | 39.1247 | 39.0637 | 0 | 158.5275 |  | -95.2768 | 96.1108 | 55.5262 | 22.15 | 19.11 | 42.99 | 58.51 | 31.3502 | 31.0822 | 37.0064 | 37.4001 | 49.7342 | -86.4448 | -85.3166 | -1.8362 | 0 |  |  | 75.5 | 67.2 | -12.08 | 39.8513 | 39.1996 | 40.1558 | -85.9355 | -85.8073 | 72.35 | -16.7022 | 75.1435 | 10.1442 | 31.11 | 69.77 | 33.2886 | 31.4987 | -22.93 | -0.8373 | 0 | 0 | -198.4518 | -0.0001 | -14.0301 | -54.8 | -55 | 18.0093 | 40.1459 | 46.9793 | 57.4402 | 40.05 | -6.04 | 49.445 | 195.3011 |  | -33.87 | 76.05 | 40.28 | 197.4909 | 193.3091 | 83.5237 | 81.2636 | 263.4246 | 233.3749 | 224.8883 | 227.6363 | 108.6286 | 94.3717 | -19.606 | 0 | 369.4577 |  | -21.4415 | -20.2088 | -39.5662 | 54.616 | 50.5598 | 59.952 | -14.626 | -15.1438 | -61.355 | 16.73 | -11.05 | 1 | 7.0023 | 74.0648 | -34.7654 | -34.2129 | 7.6519 | -92.5293 | 59.4002 |  | 21.3224 | 21.3081 | 38.5837 | 39.3255 | 37.7241 | -32.4865 | -32.3191 | 135.8071 | -81.0159 | -81.1157 | 102.0188 | 114.2512 | 18.6642 | 8.04 | 11.534 | 0.8487 | -7.88 | 16.96 | 18.3535 |  | -4.799 | 0.477 |  | 25.39 | -114.8192 | -102.1112 | 12.89 | 68.6692 | 28.5 | -7.5211 | -9.2621 | -10.0978 | 1.6802 |  |  | -10.6031 | -17.5541 | 26 | 18.0333 | 61.9557 | 63.6518 | -86.3558 |  | 30.201 | -19.6159 | 10.4439 | 10.1688 | 9.8946 |  | 162.6087 | 160.7961 | 37.3 | -37.7013 | -261.5317 | 263.6846 | 264.815 | -156.4397 | -152.3295 | -25.7732 | -14.7761 | 78.89 | 77.7305 | -152.2457 |  | 20.0531 | 19.2731 | -26.3157 | -26.6991 | 67.77 | 67.88 | 63.6 | 62.8 | 20.9194 | -53.28 | -371.6089 | 81.8801 | 81.5536 | 4.2 | 35.9 | -19.1 | -18.7 |  |  | -262.2429 | -338.8749 | 296.9533 | 226.7075 | -71.3896 | -221.5613 | 218.1967 | -108.2847 | -85.9386 | -213.1967 | 153.058 | 152.6642 | 110.6605 | -285.7945 | 90.9044 | -197.1904 | 202.5622 | -12.5754 |  | 28.88 | 6.638 | 6.634 | -28.56 | 6.56 |  | -7.2923 | -35.5367 | -7.3228 | 23 | 55.549 | 52.47 | 11.4912 | 13.6814 | 50.9579 | 50.3214 | 51.3348 |  | -36.6 | 19.2575 |  |  | -12.7606 | 50.0586 | 25.7442 | -12.909 | -50.0902 | 13.7766 | 34.5637 | 28.1 | -26.9 |  | 57.4414
13/07/2025 | 09:00 |  | 16.6549 | -21.3101 | -37.2323 | 26.4721 |  | 25.4324 | -72.8349 | 43.9709 | 22.5593 | 22.132 | 0 | -39.14 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 12.2232 | 24.3836 | 19.1415 | 19.2191 | 32.2958 | 16.6599 | 5.7309 | 8.1955 |  |  | -45.48 | -45.67 |  | 0 | 0 | 20.985 | 0.282 | -41.46 | -41.48 | -51.01 | 41.65 | 41.77 | 15.2481 | -0.9421 | 0 | 74.8282 | 51.717 | -44.0726 | -43.4953 | 8.5397 | 9.0186 | 65.774 | 67.2475 | 4.7275 | 26.3402 | -499.8606 | -6.6738 | -12.9 | -13.2 | 49.7326 | 48.6949 | -3.0046 |  | -85.6518 | -2.7655 |  | -0.2112 | 551.8355 | 41.9324 | 41.7798 | 0 | 139.7408 |  | -70.518 | 72.179 | 58.58 | 22.85 | 19.91 | 44.82 | 60.72 | 27.5994 | 29.0729 | 42.0038 | 41.8924 | 54.7042 | -83.4056 | -83.2681 | -0.5946 | 0 |  |  | 78.2 | 69.2 | -12.48 | 43.7393 | 42.8795 | 43.4582 | -75.7317 | -76.135 | 76.1517 | -32.6443 | 79.4308 | 10.5977 | 33.91 | 71.14 | 34.6948 | 32.5241 | -23.9 | -3.8935 | 0 | 0 | -212.4951 | -0.0002 | -14.6088 | -59.2 | -59 | 19.5529 | 43.0756 | 51.2061 | 60.9558 | 42.72 | -6.56 | 52.9325 | 209.6769 |  | -36.47 | 80.15 | 41.76 | 211.7818 | 207.4364 | 84.3799 | 82.1182 | 276.4287 | 247.7812 | 239.4706 | 242.4836 | 139.0867 | 1.5046 | -18.688 | 0 | 329.4545 |  | -21.6218 | -20.338 | 52.4054 | 35.2587 | 33.7722 | 118.32 | -40.6293 | -40.7734 | -91.5235 | 0 | -11.76 | 78.4 | 7.5657 | 33.8941 | -34.3071 | -33.7922 | 6.5697 | 0 | -34.3912 |  | 21.5263 | 21.3613 | 38.2764 | 39.6824 | 37.5658 | -27.9652 | -28.8025 | 152.8876 | -81.7168 | -82.1417 | 109.7246 | 117.1289 | 33.0419 | 7.09 | 7.259 | 0.8707 | -5.15 | 17.69 | 32.1543 |  | -3.896 | 0.489 |  | 29.36 | -117.8176 | -109.5341 | 13.51 | 71.6481 | 28.9 | -6.7734 | -10.0026 | -10.8352 | 1.7374 |  |  | -12.2327 | -17.8112 | 26.694 | 18.4694 | 58.9171 | 63.4996 | -85.1609 | 1.1892 | 30.5141 | -21.1712 | 10.8786 | 10.5301 | 10.2637 | 12 | 159.5967 | 158.2937 | 52.4 | -52.1599 | -268.8841 | 270.1625 | 270.6807 | -154.7688 | -152.2356 | -21.5311 | -10.333 | 80.1113 | 81.7155 |  |  | 22.4591 | 21.5912 | -27.1083 | -27.1048 | 44.88 | 44.96 | 66.1 | 65.8 | 21.1458 | -57.44 | -377.4865 | 85.263 | 84.9118 | 4.2 | 40.5 | -20.8 | -21.2 |  | 0.9794 | -263.445 | -297.0126 | 262.051 | 204.9053 | -95.2047 | -195.6153 | 196.4524 | -121.8046 | -72.5217 | -192.8469 | 134.0618 | 133.1776 | 126.5566 | -259.0067 | 76.2006 | -182.9269 | 181.9836 | -11.2845 |  | 30.56 | 6.495 | 6.548 | -29.6 | 7.36 |  | -8.2322 | -31.9051 | -6.7369 | 18.9 | 52.453 | 51.285 | 11.457 | 13.6885 | 52.8891 | 53.2392 | 52.6796 |  | -39.2 | 18.9897 |  |  | -9.92 | 47.2805 | 21.4449 | -10.2842 | -46.5297 | 9.3382 | 36.2935 | 30.7 | -30.6 |  | 56.8993
13/07/2025 | 09:30 |  | 17.0129 | -21.5581 | -36.1014 | 27.7722 |  | 26.0725 | -74.7328 | 46.5999 | 23.6833 | 23.0231 | 0 | -39.195 | 35.2 | 18.216 | -36.3 | 12.2342 | 28.8078 | 19.2304 | 19.4441 | 32.5827 | 16.5898 | 5.7091 | 7.9715 |  |  | -48.09 | -48.02 |  | 0 | 0 | 21.215 | 0.287 | -45.86 | -45.87 | -43.68 | 49.91 | 49.67 | 16.3572 | -0.9701 | 0 | 77.6432 | 57.6904 | -54.3874 | -55.0996 | 30.0711 | 30.7959 | 65.774 | 67.1136 | 8.3917 | 43.3041 | -527.1927 | -11.2905 | -12.8 | -13.1 | 61.3615 | 60.727 | -2.6643 |  | -98.1825 | -1.5771 |  | -0.113 | 576.1893 | 37.2936 | 37.0495 | 0 | 161.6879 |  | -69.6748 | 71.6771 | 61.7435 | 22.52 | 20.02 | 46.69 | 62.06 | 22.9109 | 21.8392 | 47.9977 | 48.9229 | 53.4177 | -85.9437 | -85.0437 | 0.8033 | 0 |  |  | 82.1 | 72.5 | -13.09 | 46.1096 | 45.4696 | 46.0553 | -69.2417 | -68.9794 | 62.2782 | -26.2439 | 65.5435 | 11.3752 | 39.22 | 76.94 | 36.5698 | 34.7214 | -25.58 | -3.7679 | 0 | 0 | -216.4952 | -0.0001 | -15.6772 | 0 | -121.5 | 20.0693 | 46.0052 | 54.9633 | 64.4714 | 45.54 | -7.21 | 53.4905 | 214.3722 |  | -32.5 | 81.16 | 45.29 | 215.6 | 212.4 | 81.13 | 78.3909 | 281.1827 | 253.4049 | 240.9271 | 244.4481 | 151.2742 |  | -18.594 | 0 | 339.1672 |  | -21.8252 | -20.7085 | 53.7188 | 30.8518 | 28.3927 | 161.34 | -48.5591 | -48.9283 | -101.6583 | 16.29 | -10.6 | 99.5 | 7.8794 | 26.7695 | -35.0298 | -34.0868 | 7.0592 | 0 | -35.0862 |  | 21.984 | 21.8987 | 39.0541 | 39.5138 | 37.9649 | -23.7788 | -24.2812 | 148.3663 | -78.4079 | -78.2952 | 103.5536 | 110.2468 | 33.5326 | 6.55 | 7.9768 | 0.8927 | -5.53 | 19.18 | 32.854 |  | -3.914 | 0.462 |  | 30.76 | -109.7485 | -102.3403 | 13.65 | 72.874 | 28.4 | -7.8195 | -10.5246 | -11.3336 | 1.8136 |  |  | -13.1158 | -19.6042 | 25.7537 | 20.0495 | 60.5367 | 60.6198 | -89.8907 |  | 32.6 | -21.8158 | 11.0711 | 11.0965 | 10.77 |  | 169.8635 | 168.4137 | 87.2 | -87.2306 | -311.9008 | 313.4952 | 311.1693 | -161.8465 | -159.6302 | -21.7671 | -9.8947 | 80.709 | 80.4697 | -142.0009 |  | 22.2834 | 21.7011 | -27.7426 | -27.398 | 62.39 | 62.42 | 65.9 | 65.8 | 21.1672 | -59.84 | -378.7694 | 84.0231 | 85.3607 | 4.2 | 40.5 | -20.8 | -21.1 | 1.3826 | 1.25 | -306.1653 | -310.1079 | 288.6836 | 229.4136 | -108.7261 | -220.0962 | 215.083 | -118.6466 | -84.6722 | -212.1151 | 151.1853 | 150.9292 | 115.1517 | -277.613 | 88.0174 | -196.4259 | 199.2192 | -10.9686 |  | 30.48 | 6.299 | 6.304 | -29.36 | 7.44 |  | -7.8202 | -33.6904 | -6.4439 | 20.3 | 53.308 | 52.82 | 11.447 | 13.6491 | 52.7989 | 52.2601 | 54.1782 |  | -39.4 | 18.541 |  |  | -7.4987 | 48.9504 | 21.5466 | -7.8579 | -48.5947 | 8.8987 | 38.642 | 32 | -29.9 |  | 77.8968
13/07/2025 | 10:00 |  | 16.8385 | -21.5132 | -36.3921 | 27.4906 |  | 26.9418 | -76.2518 | 47.7405 | 24.2793 | 23.725 | 0 | -40.508 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.4316 | 29.4166 | 19.4852 | 19.5056 | 33.126 | 16.6365 | 5.6899 | 8.2412 |  |  | -48.42 | -48.32 |  | 0 | 0 | 21.268 | 0.279 | -47.42 | -47.32 | -41.63 | 47.74 | 47.37 | 16.7325 | -1.1587 | 0 | 79.7494 | 56.5883 | -48.7611 | -48.8984 | 24.5631 | 20.8892 | 65.9079 | 66.1759 | 7.3447 | 46.0698 | -529.5947 | -7.034 | -12.9 | -13.1 | 54.8722 | 53.7289 | -3.1695 |  | -88.8511 | -2.0699 |  | -0.0407 | 573.8394 | 49.1958 | 48.6465 | 0 | 175.2577 |  | -76.0827 | 77.0345 | 63.8891 | 23.39 | 21.39 | 48.74 | 64.01 | 14.2036 | 14.4716 | 53.4297 | 53.9983 | 52.0699 | -97.1564 | -96.2932 | -1.8365 | 0 |  |  | 84.3 | 74.6 | -13.28 | 43.7591 | 43.65 | 44.0599 | -72.2915 | -72.0932 | 76.9818 | -39.5701 | 81.759 | 11.4667 | 36.3 | 80.68 | 37.5073 | 35.1608 | -25.41 | -3.7679 | 0 | 0 | -216.4191 | -0.0001 | -15.6212 | 0 | -127.7 | 20.1627 | 47.7631 | 57.3115 | 67.9871 | 47.59 | -7.26 | 54.002 | 215.6573 |  | -31.61 | 82.37 | 40.91 | 217.7455 | 209.8182 | 74.5247 | 77.6182 | 281.1173 | 251.9701 | 241.2266 | 243.639 | 145.1915 |  | -19.457 | 0 | 321.3604 |  | -22.3236 | -21.5715 | 56.9249 | 30.3656 | 28.5626 | 130.608 | -46.098 | -47.8533 | -91.2241 | 0 | -13.83 | 95.9 | 7.762 | 22.9387 | -34.9221 | -34.0005 | 5.0956 | 0 | -37.2783 |  | 22.281 | 21.8927 | 38.4725 | 38.9332 | 37.194 | -16.7456 | -16.5782 | 139.9935 | -72.4585 | -72.4924 | 106.2074 | 115.9915 | 22.2239 | 11.89 | 13.3797 | 0.9525 | -9.49 | 19.48 | 21.3589 |  | -3.728 | 0.43 |  | 29.22 | -116.2797 | -102.3284 | 14.18 | 72.6432 | 29.7 | -8.3246 | -10.4553 | -11.5005 | 1.8785 |  |  | -12.3725 | -20.9161 | 27.1078 | 21.2255 | 62.474 | 63.3375 | -93.5776 |  | 32.4084 | -21.7378 |  | 11.5458 | 11.3198 | 12.3886 | 168.4291 | 169.3102 | 111.1 | -110.7098 | -330.9451 | 332.0631 | 333.6285 | -162.7203 | -160.8263 | -22.4899 | -10.4989 | 81.3799 | 80.5431 | -152.6182 |  | 21.6461 | 20.8441 | -26.3754 | -26.0012 | 63.16 | 63.13 | 66.6 | 66 |  | -62.88 | -380.3546 | 88.303 | 87.9609 | 4.8 | 40 | -19.9 | -20.3 |  | 1.1276 | -328.2573 | -287.9628 | 298.6216 | 232.7176 | -94.3773 | -223.466 | 220.4124 | -113.9247 | -85.9686 | -219.5422 | 153.1284 | 155.9159 | 117.5406 | -290.6399 | 90.4657 | -200.0837 | 202.5543 | -11.3889 |  | 30.08 | 6.827 | 6.835 | -29.28 | 6.72 |  | -8.4367 | -34.3374 | -6.0929 | 20.7 | 54.4 | 54.513 | 11.414 | 13.6214 | 52.8461 | 53.1064 | 53.8563 |  | -38.2 | 18.3454 |  |  | -7.2623 | 49.2235 | 22.142 | -8.2672 | -49.0239 | 8.4873 | 38.8186 | 32.9 | -30.9 |  | 93.7289
13/07/2025 | 10:30 |  | 16.9983 | -21.8284 | -37.8156 | 27.6972 |  | 27.8451 | -77.57 | 48.871 | 24.9232 | 24.5288 | 0 | -42.693 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 11.9833 | 30.2274 | 19.6943 | 19.9417 | 33.6356 | 16.9313 | 5.5579 | 8.0839 |  |  | -49.23 | -49.64 |  | 0 | 0 | 22.399 | 0.288 | -49.55 | -49.17 | -40.29 | 49.78 | 50.26 | 16.4307 | -0.7216 | 0 | 80.0852 | 53.9401 | -50.2347 | -51.1169 | 32.5634 | 29.8096 | 64.5683 | 65.9079 | 8.3917 | 41.541 | -521.1595 | -9.7168 | -12.2 | -12.3 | 56.7415 | 55.7015 | -3.436 |  | -87.5895 | -1.5327 |  | 0.0555 | 566.4233 | 52.7054 | 52.6749 | 0 | 165.9516 |  | -80.9543 | 83.8205 | 65.9449 | 23.45 | 21.72 | 50.24 | 64.64 | 12.4622 | 12.1943 | 55.6698 | 55.0015 | 49.8368 | -95.86 | -96.3874 | -1.8188 | 0 |  |  | 87.2 | 77.1 | -13.72 | 47.0055 | 45.8509 | 45.8176 | -67.6198 | -68.0193 | 70.5088 | -39.272 | 75.0946 | 11.8218 | 41.9 | 79.62 | 38.4448 | 36.4792 | -25.78 | -3.7679 | 0 | 0 | -210.5811 | -0.0001 | -15.6403 | 0 | -132.3 | 20.6021 | 49.5209 | 57.3115 | 70.3308 | 49.19 | -7.22 | 53.94 | 206.7767 |  | -37.53 | 96.03 | 42.52 | 208.5818 | 202.8545 | 68.8732 | 68.2818 | 284.7509 | 251.9484 | 241.5143 | 242.0689 | 138.0461 |  | -20.164 | 0 | 289.0871 |  | -22.9192 | -20.633 | 53.6904 | 24.1519 | 21.5774 | 142.908 | -48.5723 | -49.8058 | -91.8622 | 0 | -5.03 | 107.1 | 8.5546 | 8.7606 | -35.9765 | -35.0008 | 7.1307 | 0 | -36.4869 |  | 22.3555 | 22.0667 | 38.8182 | 39.1413 | 37.8788 | -14.5687 | -13.0616 | 137.6491 | -68.1405 | -67.2549 | 90.8196 | 98.6504 | 35.0707 | 5.89 | 7.2444 | 0.9744 | -4.87 | 18.73 | 35.5384 |  | -3.665 | 0.487 |  | 34.05 | -97.6434 | -89.3892 | 13.59 | 74.2641 | 30.6 | -7.8576 | -10.8207 | -11.8751 | 1.8462 |  |  | -12.2347 | -21.1358 | 27.0282 | 21.6718 | 61.0936 | 62.2603 | -97.2061 |  | 32.8192 | -22.381 | 10.9136 | 11.8973 | 11.6467 | 12 | 188.9839 | 189.886 | 125.3 | -125.1469 | -322.2503 | 322.8945 | 323.7333 | -180.7283 | -178.3481 | -26.4439 | -15.0217 | 81.2278 | 80.5544 | -102.1198 | -102.3635 | 25.3156 | 25.0849 | -27.2809 | -27.3053 | 71.38 | 71.43 | 68.2 | 68.8 |  | -64.64 | -377.6597 | 89.6511 | 89.3117 | 5.4 | 39.9 | -24.9 | -25.4 | 1.4982 | 1.1455 | -322.2867 | -262.0146 | 270.0257 | 211.0995 | -95.934 | -206.325 | 205.1772 | -113.3766 | -84.748 | -203.4332 | 147.1537 | 149.5585 | 114.6941 | -265.866 | 88.5294 | -176.5156 | 178.9836 | -11.7597 |  | 30.72 | 6.77 | 6.77 | -30.24 | 7.12 |  | -8.2902 | -29.9428 | -6.9139 | 17.2 | 53.534 | 53.576 | 11.2545 | 13.5058 | 52.211 | 52.659 | 53.7397 |  | -38.7 | 17.9238 |  |  | -13.9643 | 51.1768 | 25.6355 | -14.5264 | -51.189 | 13.2499 | 36.2619 | 31.4 | -30.7 |  | 91.8586
13/07/2025 | 11:00 |  | 17.1731 | -22.0578 | -37.653 | 27.9038 |  | 28.4493 | -77.744 | 50.1277 | 25.5552 | 24.9477 | 0 | -43.225 | 39.6 | 19.044 | -37.4 | 11.9262 | 32.1532 | 19.3505 | 19.7759 | 32.8794 | 16.118 | 5.7911 | 7.0687 |  |  | -49.48 | -49.86 |  | 0 | 0 | 22.703 | 0.286 | -47.62 | -47.28 | -49.08 | 48.05 | 47.69 | 17.0151 | -0.5927 | 0 | 82.1072 | 50.5965 | -52.512 | -51.8294 | 7.6747 | 7.4589 | 64.8363 | 69.3909 | 4.7275 | 26.2339 | -488.2153 | -10.1014 | -12.9 | -13 | 58.0854 | 56.472 | -3.3603 |  | -91.8417 | 0.1285 |  | 0.2541 | 532.0595 | 49.1043 | 48.8296 | 0 | 148.1415 |  | -71.1389 | 73.333 | 67.9109 | 22.79 | 21.55 | 51.37 | 65.47 | 9.1133 | 7.6397 | 56.7323 | 56.5427 | 47.9462 | -86.5144 | -86.4057 | -0.3097 | 0 |  |  | 88.3 | 78.5 | -13.8 | 53.3101 | 52.5885 | 52.8749 | -53.4981 | -53.323 | 48.2066 | -30.8033 | 51.0795 | 11.9277 | 42.08 | 77.1 | 39.3823 | 37.3581 | -26.62 |  | 0 | 0 | -200.2338 | 0 | -16.1035 | 0 | -138.5 | 20.4977 | 50.6927 | 59.1901 | 72.6746 | 50.26 | -7.33 | 52.917 | 199.8814 |  | -36.99 | 91.8 | 44.43 | 201.3455 | 196.7273 | 62.338 | 61.2909 | 274.935 | 242.0379 | 233.2388 | 236.0843 | 112.6241 |  | -22.008 | 0 | 270.9014 |  | -22.1387 | -20.7793 | 55.2941 | 24.4414 | 23.1894 | 56.88 | -32.0841 | -32.8157 | -61.8653 | 16.88 | -9.91 | 1 | 8.5574 | 11.6882 | -36.7097 | -35.7691 | 9.3247 | 0 | -37.5109 |  | 21.9611 | 21.9501 | 39.4983 | 39.5996 | 38.4851 | -8.7077 | -8.8752 | 112.5306 | -60.9529 | -60.8226 | 83.051 | 92.0575 | 19.653 | 8.81 | 13.3822 | 0.9744 | -9.29 | 19.35 | 20.0113 |  | -3.562 | 0.481 |  | 31.08 | -91.8743 | -81.9427 | 14.11 | 72.3517 | 30.9 | -7.7344 | -11.1585 | -12.0108 | 1.8859 |  |  | -12.0969 | -20.8201 | 25.3317 | 21.7535 | 59.3158 | 59.5178 | -90.7375 | 1.2894 | 33.1205 | -22.9506 | 11.0963 | 12.1415 | 11.8893 | 12.3309 | 186.5173 | 185.4484 | 87.6 | -88.2868 | -286.9059 | 289.4551 | 286.7219 | -176.9848 | -176.3553 | -22.6106 | -11.4061 | 79.9795 | 78.1885 |  |  | 27.6997 | 27.7766 | -12.7205 | -12.5115 | 70.89 | 70.71 | 70.9 | 69.6 | 21.2078 | -66.16 | -379.9238 | 93.908 | 91.7643 |  | 41 | -25.9 | -26.3 | 2.1117 | 1.9014 | -286.3987 | -246.284 | 265.3473 | 205.0194 | -56.0821 | -203.1053 | 197.8788 | -115.973 | -83.9532 | -192.8788 | 145.5921 | 145.2956 | 115.7885 | -255.3586 | 85.2094 | -168.8013 | 170.7092 | -10.9934 |  | 35.12 | 6.77 | 6.758 | -33.28 | 11.04 |  | -12.0684 | -28.4779 | -5.565 | 19.8 | 53.907 | 55.355 | 11.3264 | 13.4791 | 52.2839 | 51.3878 | 52.9124 |  | -41 | 16.9629 |  |  | -11.92 | 49.8766 | 22.7702 | -11.9575 | -48.7657 | 10.3124 | 37.4609 | 32.4 | -32.4 |  | 92.6439
13/07/2025 | 11:30 |  | 17.3966 | -22.0292 | -35.2113 | 27.9923 |  | 29.8618 | -81.1029 | 50.8997 | 25.8972 | 25.3943 | 0 | -44.998 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 12.1927 | 33.728 | 20.0566 | 20.2951 | 33.8701 | 16.6308 | 5.6247 | 7.8407 |  |  | -50.09 | -50.22 |  | 0 | 0 | 21.488 | 0.28 | -46.82 | -46.86 | -49.18 | 47.26 | 47.25 | 17.2389 | -0.583 | 0 | 84.119 | 55.2005 | -50.2347 | -49.1443 | 7.7847 | 7.716 | 68.0513 | 73.8115 | 4.7275 | 26.3506 | -514.9438 | -6.7895 | -12.7 | -12.7 | 54.5216 | 54.047 | -3.3805 |  | -87.0307 | -0.5734 |  | 0.2201 | 555.3757 | 60.9149 | 60.6708 | 0 | 149.7686 |  | -61.8215 | 63.9264 | 69.0385 | 23.89 | 22.51 | 52.45 | 66.24 | 6.702 | 6.702 | 58.2812 | 58.8019 | 49.4726 | -98.0975 | -97.243 | 2.4544 | 0 |  |  | 90.1 | 79.2 | -13.87 | 49.0909 | 49.1778 | 49.2299 | -58.2536 | -58.1079 | 65.2261 | -44.2612 | 68.9324 | 12.1815 | 40.91 | 82.22 | 39.8511 | 37.7975 | -26.67 |  | 0 | 0 | -220.2752 | 0 | -16.2005 | 0 | -142.4 | 20.6241 | 51.8646 | 61.5383 | 72.6746 | 51.29 | -8.03 | 55.1335 | 218.3474 |  | -36.8 | 93.02 | 43.81 | 221.1636 | 215.3455 | 68.2681 | 66.8636 | 290.4228 | 256.9282 | 248.4265 | 251.0732 | 137.5502 |  | -20.411 | 0 | 247.3568 |  | -19.1826 | -17.7616 | 53.3228 | 11.3514 | 10.0007 | 165.948 | -46.8573 | -47.559 | -87.2802 | 14.04 | -11.3 | 114.3 | 8.9578 | -15.3983 | -36.3237 | -35.1375 | 9.4529 | 0 | -35.38 |  | 22.0821 | 21.2659 | 39.4518 | 39.5273 | 38.2367 | -6.8657 | -7.703 | 126.7644 | -66.2858 | -65.6593 | 89.1104 | 97.8746 | 21.9382 | 11.01 | 13.4749 | 0.9976 | -9.24 | 19.37 | 22.4152 |  | -3.005 | 0.47 |  | 32.02 | -98.4954 | -89.0195 | 13.49 | 72.5275 | 31 | -8.4886 | -11.2139 | -11.9488 | 1.904 |  |  | -11.7444 | -22.488 | 26.0439 | 23.0969 | 58.6953 | 61.5167 | -97.5286 |  | 34.4938 | -23.2266 |  | 12.327 | 12.0053 | 13 | 183.5385 | 181.7501 | 114 | -114.4711 | -301.234 | 299.1409 | 299.7463 | -173.0611 | -171.3789 | -21.7043 | -9.4054 | 80.8528 | 81.6231 | -95.1316 | -95.7955 | 26.8757 | 26.6999 | -12.0065 | -12.7742 | 64.68 | 64.66 | 69.4 | 69.4 | 21.4321 | -66.96 | -376.2758 | 89.8135 | 88.8969 | 5.4 | 41.1 | -26.9 | -27.5 | 1.8716 | 1.617 | -298.7451 | -226.7493 | 254.9883 | 197.9183 | -65.4738 | -193.7248 | 194.6612 | -117.0989 | -80.6849 | -191.0414 | 141.2669 | 140.333 | 115.8293 | -248.4329 | 88.1215 | -164.5355 | 165.0599 | -11.1252 |  | 35.6 | 6.621 | 6.624 | -34.56 | 11.6 |  | -12.4224 | -26.6896 | -5.9464 | 17.5 | 53.084 | 52.622 | 11.3288 | 13.7016 | 52.2262 | 51.545 | 51.4068 |  | -40.2 | 17.2262 |  |  | -9.3925 | 48.4045 | 20.9253 | -9.767 | -47.4849 | 9.278 | 38.2086 | 32.6 | -32.6 |  | 92.6186
13/07/2025 | 12:00 |  | 17.6328 | -22.522 | -34.3943 | 28.2373 |  | 30.0121 | -81.2441 | 52.0435 | 26.4592 | 25.6925 | 0 | -44.917 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 12.0618 | 33.1824 | 19.8518 | 20.4335 | 33.8109 | 16.7357 | 5.6541 | 8.0232 |  |  | -51.18 | -51.2 |  | 0 | 0 | 21.906 | 0.283 | -47.68 | -47.9 | -48.79 | 48.11 | 48.19 | 17.5311 | -0.5347 | 0 | 83.868 | 58.403 | -49.163 | -48.6202 | 5.704 | 5.6262 | 72.6059 | 75.1511 | 4.7275 | 23.3776 | -523.2514 | -7.4763 | -12.3 | -12.5 | 54.4212 | 53.5831 | -3.5291 |  | -85.3458 | -0.8063 |  | 0.2296 | 561.9982 | 64.272 | 63.9973 | 0 | 155.5284 |  | -74.9869 | 76.6985 | 69.1284 | 23.84 | 22.63 | 52.99 | 67.08 | 5.4964 | 6.0323 | 56.2871 | 56.8368 | 49.4916 | -102.5244 | -102.798 | 2.146 | 0 |  |  | 90.6 | 80.2 | -14.02 | 48.0097 | 46.6676 | 47.3899 | -60.3143 | -59.7297 | 67.9594 | -45.8555 | 73.8702 | 12.344 | 41.63 | 83.53 | 40.3198 | 38.237 | -26.93 |  | 0 | 0 | -218.0902 | -0.0001 | -16.3915 | 0 | -142.4 | 20.8054 | 51.8646 | 61.5383 | 73.2605 | 51.555 | -7.97 | 55.1025 | 215.5422 |  | -37.18 | 93.96 | 44.19 | 219.5636 | 217.6182 | 67.7698 | 67.2818 | 293.0623 | 257.8919 | 247.2202 | 249.4939 | 133.7148 |  | -21.082 | 0 | 241.715 |  | -19.3498 | -17.5223 | 51.9817 | 1.6222 | 2.4536 | 167.484 | -42.514 | -42.5942 | -80.725 | 14.92 | -12.07 | 117.3 | 8.9136 | -35.2904 | -34.7002 | -33.7439 | 7.2015 | 0 | -34.3436 |  | 22.0708 | 21.4694 | 38.3959 | 38.3699 | 37.7968 | -6.6983 | -6.6983 | 120.736 | -64.6057 | -64.9599 | 89.9725 | 97.937 | 17.9684 | 10.14 | 13.4749 | 0.9744 | -9.4 | 18.35 | 17.7022 |  | -2.862 | 0.436 |  | 30.97 | -98.7665 | -89.1565 | 13.86 | 73.6786 | 30.5 | -8.8636 | -11.381 | -12.2757 | 1.9395 |  |  | -12.0317 | -22.3272 | 27.2305 | 23.2513 | 59.6822 | 58.3142 | -98.2703 |  | 34.1228 | -24.1733 | 11.4506 | 12.5419 | 12.2901 |  | 172.7315 | 171.7886 | 75.4 | -74.7869 | -258.7455 | 263.8947 | 264.6648 | -164.4479 | -163.1859 | -25.7987 | -14.4931 | 78.7814 | 77.6333 |  |  | 28.4028 | 27.6228 | -11.3381 | -11.3168 | 62.97 | 62.7 | 69.4 | 69 | 21.4321 | -68.56 | -374.1126 | 90.0132 | 89.6962 | 5.4 | 41.7 | -26.6 | -26.9 | 1.4257 | 1.1753 | -258.8652 | -218.9266 | 238.7629 | 189.6776 | -46.448 | -185.1089 | 180.2726 | -118.1952 | -76.0857 | -177.7597 | 135.8499 | 136.1143 | 115.8615 | -236.5553 | 77.4922 | -156.3298 | 157.9109 | -11.5756 |  | 34.08 | 6.624 | 6.624 | -33.52 | 12.08 |  | -12.7428 | -27.6265 | -6.3279 | 18.5 | 53.035 | 55.518 | 11.321 | 13.5603 | 51.4954 | 51.2581 | 52.191 |  | -40.3 | 17.0631 |  |  | -14.1036 | 51.7717 | 25.8157 | -14.8917 | -50.8875 | 13.7696 | 36.3249 | 30.7 | -30.8 |  | 94.2275
13/07/2025 | 12:30 |  | 17.7754 | -22.2414 | -34.8041 | 28.4812 |  | 30.8146 | -77.2868 | 52.3329 | 26.5612 | 26.1626 | 0 | -45.795 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 12.0267 | 32.586 | 15.4088 | 15.7889 | 26.4458 | 16.6009 | 5.5729 | 7.5488 |  |  | -47.78 | -48.08 |  | 0 | 0 | 21.57 | 0.283 | -47.97 | -48.58 | -41.32 | 48.37 | 48.69 | 17.188 | -0.4037 | 0 | 83.6845 | 41.6758 | -49.9668 | -48.3189 | 31.8741 | 30.6334 | 63.7646 | 64.8363 | 8.3917 | 44.8595 | -511.0145 | -6.9312 | -12.8 | -13 | 53.0389 | 53.1854 | -3.9365 |  | -85.4345 | -0.932 |  | 0.7739 | 549.5771 | 70.8029 | 71.2607 | 0 | 152.6641 |  | -63.5683 | 65.2199 | 71.1842 | 24.02 | 23.62 | 54.66 | 67.19 | 5.4964 | 6.0323 | 56.8384 | 57.6526 | 49.7232 | -107.2105 | -106.9314 | 2.2933 | 0 |  |  | 91.1 | 81.1 | -14.08 | 47.137 | 46.4713 | 47.4436 | -61.0627 | -59.6878 | 69.0783 | -48.1083 | 73.9314 | 12.5351 | 46.62 | 87.38 | 40.7886 | 38.6765 | -27.43 |  | 0 | 0 | -236.7246 | 0 | -16.7206 | 0 | -144.9 | 20.7065 | 52.4506 | 63.8865 | 73.8464 | 51.82 | -8.88 | 54.4515 | 233.8633 |  | -36.3 | 97.29 | 44.35 | 236.2909 | 231.4727 | 71.2131 | 70.9091 | 300.5892 | 269.1523 | 258.5001 | 263.3336 | 112.3646 |  | -22.279 | 0 | 246.5798 |  | -19.1824 | -17.7592 | 52.4898 | 21.6423 | 20.084 | 59.952 | -26.0093 | -26.9049 | -62.2981 | 14.16 | -11.73 | 0.9 | 9.1917 | 3.5755 | -35.0339 | -34.2142 | 8.7679 | 0 | -34.6335 |  | 21.576 | 20.8787 | 39.4897 | 40.4805 | 38.3923 | -6.8657 | -5.1911 | 120.4011 | -69.9144 | -69.5418 | 92.7608 | 100.8034 | 20.759 | 12.38 | 13.4749 | 1.0013 | -9.09 | 17.71 | 19.4683 |  | -2.685 | 0.461 |  | 31.46 | -101.7018 | -88.6677 | 13.805 | 72.9953 | 29.5 | -8.8126 | -11.125 | -12.2092 | 1.9378 |  |  | -10.8291 | -23.5386 | 26.0439 | 24.3253 | 62.9853 | 64.2008 | -100.3637 |  | 34.0979 | -23.1869 |  | 12.8544 | 12.6804 |  | 178.4042 | 179.547 | 79.6 | -81.4273 | -271.5304 | 274.4658 | 272.4785 | -170.6108 | -169.2039 | -23.9715 | -12.3663 | 79.7091 | 80.5264 |  |  | 26.8867 | 26.6999 | -13.1541 | -12.6044 | 63.73 | 63.48 | 74.5 | 74.6 | 21.2078 | -70.24 | -382.6246 | 87.2589 | 86.6188 |  | 46.8 | -26.7 | -26.6 |  |  | -268.7403 | -228.7581 | 255.576 | 199.6794 | -38.5825 | -194.1473 | 191.4689 | -118.7064 | -80.1907 | -191.1851 | 138.8548 | 139.5486 | 121.7578 | -251.6997 | 83.3684 | -166.832 | 167.1861 | -10.5978 |  | 36.16 | 6.44 | 6.461 | -33.36 | 13.36 |  | -13.1243 | -27.892 | -4.744 | 20 | 54.04 | 56.677 | 11.306 |  | 51.7065 | 51.9004 | 51.7584 |  | -44.5 | 16.9491 |  |  | -11.8421 | 49.7884 | 23.989 | -11.2769 | -49.7886 | 11.6612 | 37.2742 | 38.6 | -37.8 |  | 93.567
13/07/2025 | 13:00 |  | 17.8383 | -22.1974 | -34.6323 | 28.4862 |  | 30.671 | -73.6793 | 52.3857 | 26.5012 | 25.7163 | 0 | -43.707 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 12.2559 | 31.5582 | 14.3613 | 14.4516 | 23.8604 | 16.59 | 6.0078 | 4.1532 |  |  | -46.61 | -46.64 |  | 0 | 0 | 19.536 | 0.274 | -47.99 | -48.05 | -41.49 | 47.6 | 48.44 | 17.5255 | -0.0974 | 0 | 83.3826 | 39.364 | -47.5555 | -47.5931 | 28.9422 | 24.188 | 62.0231 | 64.5683 | 7.3447 | 40.9023 | -492.2162 | -7.7741 | -13 | -13.1 | 52.1236 | 51.1026 | -3.5971 |  | -80.887 | -0.644 |  | 0.3911 | 531.2966 | 70.5588 | 69.9179 | 0 | 157.626 |  | -73.443 | 74.3768 | 71.1642 | 23.68 | 23.08 | 54.65 | 67.87 | -1.2014 | 0.4061 | 59.9007 | 59.4816 | 47.6055 | -102.4296 | -102.6645 | 0.3559 | 0 |  |  | 92.9 | 82.1 | -14.3 | 49.5908 | 48.5904 | 49.0458 | -56.5235 | -54.9023 | 65.0863 | -47.0348 | 68.4317 | 12.4942 | 43.87 | 82.68 | 41.2573 | 39.1159 | -27.76 | -0.8373 | 0 | 0 | -211.9546 | 0 | -16.9228 | 0 | -145.2 | 20.5252 | 52.1576 | 62.9473 | 73.8464 | 51.82 | -8.28 | 54.374 | 207.5218 |  | -36.53 | 93.41 | 49.63 | 209.2182 | 202.6 | 60.5314 | 58.8455 | 284.3334 | 252.2556 | 244.0396 | 245.0771 | 121.6457 |  | -21.154 | 0 | 244.9728 |  | -18.4879 | -17.7452 | 52.6795 | 6.5417 | 7.0576 | 155.196 | -44.1625 | -44.4663 | -75.5862 | 0 | -12.26 | 101 | 9.0848 | -24.7728 | -36.0636 | -35.1548 | 10.8567 | 0 | -32.9211 |  | 21.5901 | 21.2705 | 39.4495 | 39.9726 | 38.1288 | -0.8373 | -0.8373 | 112.0283 | -58.9113 | -58.7104 | 79.5953 | 90.1098 | 23.7546 | 8.73 | 11.8758 | 0.9622 | -8.04 | 18.26 | 23.7917 |  | -2.733 | 0.462 |  | 32.35 | -90.0403 | -80.9065 | 13.75 | 72.4673 | 30.3 | -8.5459 | -10.9319 | -11.8967 | 1.9511 |  |  | -11.3294 | -23.1037 | 24.9361 | 23.7447 | 59.5343 | 61.1159 | -99.439 |  | 33.8711 | -22.8715 |  | 12.9911 |  | 13 | 179.7332 | 178.1018 | 103.5 | -102.1419 | -293.1436 | 295.4583 | 293.5422 | -169.1244 | -168.5239 | -25.9473 | -14.488 | 79.2134 | 80.5942 |  | -93.7349 | 25.1948 | 25.2277 | -12.0559 | -11.3679 | 72.68 | 71.84 | 69.3 | 69.3 | 21.0646 | -69.52 | -370.7547 | 83.9142 | 83.572 | 5.4 | 43.3 | -23.3 | -23.8 | 1.5461 | 1.2861 | -290.8187 | -219.2077 | 255.4922 | 193.8227 | -59.5339 | -193.5453 | 191.6734 | -108.8823 | -77.4106 | -187.309 | 144.1708 | 144.6899 | 110.5532 | -246.1414 | 81.8919 | -167.365 | 166.1755 | -11.2323 |  | 34.24 | 6.538 | 6.483 | -33.76 | 12.88 |  | -13.1548 | -28.0964 | -5.156 | 20 | 50.277 | 50.981 |  |  | 53.3898 | 52.321 | 51.9793 |  | -42.5 | 17.3613 |  |  | -14.101 | 51.621 | 25.2922 | -13.7902 | -50.8708 | 13.749 | 35.9457 | 32.4 | -34.6 |  | 108.8004
13/07/2025 | 13:30 |  | 17.6282 | -22.1535 | -35.2228 | 29.2797 |  | 30.3842 | -74.5237 | 52.0298 | 26.4492 | 25.5528 | 0 | -41.624 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 12.0702 | 31.5942 | 14.9013 | 15.1661 | 25.3783 | 17.123 | 5.5384 | 8.1045 |  |  | -47.46 | -47.11 |  | 0 | 0 | 19.59 | 0.27 | -49 | -49.42 | -41.21 | 49.95 | 49.43 | 16.3335 | 0.0438 | 0 | 81.3793 | 43.4501 | -50.5026 | -49.3576 | 28.0491 | 29.3773 | 62.6929 | 63.8985 | 7.8682 | 43.3722 | -496.6883 | -8.6592 | -13 | -13.1 | 55.4116 | 54.3544 | -3.4735 |  | -83.9145 | -0.0752 |  | 0.5186 | 531.5102 | 70.925 | 70.6808 | 0 | 167.4634 |  | -64.5024 | 65.2892 | 72.2021 | 23.33 | 23 | 55.23 | 68.05 | -3.0768 | -3.2108 | 63.6962 | 64.6919 | 46.4334 | -98.7173 | -99.1207 | 1.0004 | 0 |  |  | 94.1 | 83.4 | -14.54 | 51.7918 | 51.3152 | 51.5962 | -50.0106 | -49.3699 | 58.0873 | -46.4417 | 61.2551 | 12.3185 | 50.4 | 81.95 | 40.0854 | 37.7975 | -26.13 | -0.8373 | 0 | 0 | -208.4351 | 0 | -15.9371 | 0 | -146.6 | 20.9262 | 51.8646 | 62.4776 | 73.2605 | 51.285 | -8.33 | 53.0875 | 205.7517 |  | -36.86 | 99.32 | 50.24 | 208.5273 | 204.9636 | 56.0189 | 53.6273 | 283.4602 | 248.2893 | 241.4347 | 244.1839 | 100.6796 |  | -22.683 | 0 | 240.1061 |  | -17.6038 | -16.0707 | 54.5727 | 18.6881 | 18.1227 | 44.592 | -26.9094 | -27.6138 | -49.5398 | 0 | -12.12 | 1 | 9.1404 | -2.3382 | -31.3286 | -30.8637 | 1.9031 | 0 | -35.339 |  | 21.8233 | 21.2542 | 38.0145 | 38.432 | 37.1984 | 2.3444 | 3.0142 | 107.0046 | -53.6418 | -53.6358 | 78.2451 | 89.7863 | 17.3312 | 10.78 | 13.4749 | 0.9158 | -9.25 | 16.79 | 18.1255 |  | -2.734 | 0.407 |  | 31.82 | -88.5478 | -78.2405 | 13.49 | 72.4462 | 30.7 | -8.2082 | -10.8194 | -11.9255 | 1.8895 |  |  | -10.9293 | -22.4488 | 28.0389 | 22.8723 | 57.3775 | 57.6619 | -96.9036 |  | 33.2945 | -22.7645 |  | 12.8544 | 12.4589 |  | 178.4658 | 176.3958 | 68.7 | -68.7308 | -264.8023 | 266.7413 | 266.295 | -169.9652 | -169.3586 | -25.1574 | -14.8965 | 80.8944 | 80.7443 | -91.0782 |  | 22.613 | 22.7228 | -12.9055 | -13.6782 | 69.74 | 69.67 | 66.9 | 68.7 | 21.2078 | -67.12 | -365.2687 | 83.0393 | 82.447 |  | 43.9 | -21.6 | -21.6 |  |  | -260.8906 | -218.4945 | 246.3159 | 191.1438 | -39.8705 | -188.4156 | 186.0645 | -106.3276 | -73.2873 | -182.8204 | 144.0709 | 143.3747 | 107.2389 | -239.5396 | 77.2284 | -161.7095 | 164.0873 | -11.6526 |  | 33.92 | 6.503 | 6.467 | -32.64 | 11.6 |  | -11.9524 | -27.657 | -5.7115 | 17.7 | 51.29 | 49.342 |  |  | 51.9494 | 51.453 | 53.0205 |  | -41.9 | 17.5693 |  |  | -13.6577 | 50.8292 | 25.3181 | -12.8985 | -50.6812 | 13.5715 | 36.0931 | 33.9 | -33.6 |  | 132.5635
13/07/2025 | 14:00 |  | 17.5954 | -21.8152 | -35.3118 | 29.6705 |  | 30.9931 | -75.0692 | 51.6813 | 26.1032 | 25.3212 | 0 | -42.486 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 12.112 | 32.4486 | 14.6377 | 15.1664 | 25.1913 | 16.8063 | 5.7168 | 7.6423 |  |  | -46.03 | -46.42 |  | 0 | 0 | 20.337 | 0.271 | -42.92 | -43.05 | -51.9 | 43.47 | 43.45 | 16.8282 | -0.1869 | 0 | 82.6561 | 42.4674 | -42.599 | -41.4917 | 6.7673 | 6.6914 | 64.3004 | 66.0419 | 4.7275 | 26.3784 | -479.4289 | -6.1572 | -12.9 | -13.4 | 47.2963 | 45.8932 | -3.4866 |  | -75.9119 | -0.4625 |  | 0.4721 | 516.4341 | 83.6512 | 84.0785 | 0 | 167.3735 |  | -62.8547 | 64.234 | 72.1921 | 23.99 | 23.39 | 55.23 | 68.85 | -1.4693 | -1.0675 | 61.2846 | 61.7867 | 42.7365 | -107.4995 | -108.2765 | 3.085 | 0 |  |  | 93.5 | 82.2 | -14.55 | 48.3918 | 47.238 | 48.2112 | -56.6429 | -56.1754 | 65.2419 | -47.3634 | 68.9625 | 12.6938 | 47.93 | 84.75 | 41.0229 | 38.3835 | -27.19 | -3.6423 | 0 | 0 | -225.622 | 0 | -16.5826 | 0 | -141.8 | 19.6683 | 51.8646 | 64.8258 | 72.6746 | 50.75 | -9.33 | 55.676 | 224.5678 |  | -36.72 | 95.95 | 49.24 | 224.6909 | 220.8727 | 64.9245 | 63.6091 | 295.3252 | 262.5606 | 254.3666 | 255.503 | 131.9258 |  | -21.588 | 0 | 261.1992 |  | -16.8097 | -15.3907 | 53.2957 | 16.1271 | 14.0546 | 141.372 | -38.7774 | -40.3363 | -79.5332 | 0 | -10.99 | 95.1 | 9.0327 | -5.7805 | -32.3412 | -31.4577 | 2.7994 | 0 | -35.0307 |  | 21.9606 | 21.6276 | 38.8422 | 39.1443 | 38.3015 | 0.3349 | 0.6698 | 115.7123 | -63.5264 | -63.2951 | 83.0261 | 92.3966 | 22.9197 | 13.96 | 13.5702 | 0.939 | -9.02 | 18.5 | 23.6077 |  | -2.964 | 0.431 |  | 34.84 | -91.491 | -81.7013 | 13.68 | 73.8426 | 31.5 | -7.8267 | -10.4417 | -11.6315 | 1.881 |  |  | -11.4555 | -21.2893 | 26.8615 | 21.9069 | 62.2406 | 63.3193 | -97.4071 |  | 32.0841 | -22.098 | 12.2277 | 12.8739 | 12.5116 | 14 | 182.6063 | 182.1483 | 100.6 | -100.9596 | -291.8282 | 291.9141 | 292.455 | -173.1384 | -171.6403 | -24.5509 | -13.5605 | 80.9504 | 78.8978 |  |  | 25.9638 | 25.6892 | -14.744 | -14.4769 | 72.46 | 72.21 | 69.6 | 71.3 | 21.227 | -64.88 | -372.8155 | 88.3531 | 90.6765 | 5.4 | 43.9 | -24.1 | -24.6 |  |  | -287.3669 | -237.039 | 263.0664 | 208.865 | -55.1386 | -195.4374 | 200.2764 | -111.9288 | -83.0678 | -196.6084 | 147.2742 | 148.5074 | 110.0989 | -254.2039 | 83.8243 | -169.3023 | 172.5543 | -11.6004 |  | 34.32 | 6.575 | 6.599 | -33.52 | 11.84 |  | -12.9473 | -28.3009 | -5.272 | 19 | 52.115 | 52.359 |  |  | 51.1053 | 50.7435 | 52.9718 |  | -41.7 | 17.4355 |  |  | -13.3179 | 50.729 | 24.2631 | -13.4799 | -49.4223 | 12.8446 | 36.524 | 34 | -35.3 |  | 128.5105
13/07/2025 | 14:30 |  | 17.7316 | -21.477 | -35.4243 | 28.2355 |  | 30.7509 | -75.1623 | 50.5863 | 25.7112 | 25.1029 | 0 | -42.341 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 12.2577 | 31.1038 | 14.8924 | 14.7331 | 24.8765 | 16.7519 | 5.6376 | 7.842 |  |  | -46.75 | -46.73 |  | 0 | 0 | 20.724 | 0.275 | -47.71 | -47.67 | -43.21 | 47.93 | 48.54 | 16.7612 | 0.0383 | 0 | 78.8315 | 44.725 | -41.5273 | -45.162 | 24.7854 | 27.2851 | 62.0231 | 64.0325 | 8.3917 | 42.7924 | -508.9278 | -8.8585 | -11.4 | -12 | 50.611 | 49.8567 | -3.936 |  | -77.0288 | -1.0874 |  | 0.2486 | 545.0909 | 82.4915 | 81.7591 | 0 | 174.8621 |  | -92.8103 | 94.4068 | 70.9646 | 24.09 | 23.62 | 55.28 | 68.11 | 1.0758 | 0.2721 | 57.7913 | 58.2443 | 43.0974 | -114.3915 | -115.4928 | 1.7866 | 0 |  |  | 91.4 | 80.9 | -14.29 | 43.6671 | 43.0274 | 43.9781 | -66.1358 | -65.6078 | 73.8302 | -47.7471 | 80.0388 | 12.4538 | 45.29 | 85.91 | 41.0229 | 38.8229 | -27.19 | -3.6423 | 0 | 0 | -215.0091 | 0 | -16.6135 | 0 | -142 | 19.4815 | 51.2787 | 61.5383 | 72.6746 | 50.75 | -8.46 | 55.1645 | 212.3571 |  | -34.71 | 94.12 | 50.14 | 214.9636 | 210.6 | 63.7093 | 60.1364 | 287.3483 | 254.7611 | 245.4255 | 246.9279 | 126.405 |  | -21.227 | 0 | 234.6127 |  | -16.9905 | -15.3114 | 54.5451 | 6.4677 | 7.4336 | 161.34 | -44.2105 | -44.0485 | -74.9176 | 0 | -12.54 | 117.2 | 8.872 | -24.0188 | -32.5731 | -31.7018 | 1.7016 | 0 | -36.4961 |  | 21.786 | 21.3661 | 40.309 | 40.0813 | 39.1793 | -2.3444 | -2.6793 | 121.2384 | -60.4867 | -60.823 | 85.0585 | 92.7189 | 27.3143 | 10.04 | 10.8675 | 0.9268 | -7.42 | 18.26 | 28.0009 |  | -3.069 | 0.481 |  | 34.42 | -93.7592 | -84.9281 | 13.96 | 74.5628 | 31.6 | -8.4779 | -10.9525 | -11.8101 | 1.9103 |  |  | -12.067 | -22.1171 | 24.6377 | 22.9352 | 59.1582 | 59.4629 | -100.8821 |  | 33.2341 | -22.6999 | 11.583 | 12.8153 | 12.3745 | 13.2798 | 185.4945 | 184.6644 | 128.2 | -129.4624 | -308.4821 | 313.4006 | 311.6679 | -175.78 | -173.7073 | -23.786 | -11.9864 | 80.4979 | 79.4268 |  |  | 26.0407 | 25.2717 | -14.7078 | -16.3731 | 72.37 | 71.45 | 70.3 | 70.4 | 20.9621 | -61.52 | -381.8357 | 90.1247 | 90.3835 | 4.8 | 42.7 | -24.2 | -24.7 |  |  | -306.1419 | -211.8794 | 268.6052 | 212.7224 | -32.402 | -204.4056 | 204.68 | -114.3491 | -85.388 | -199.68 | 148.6591 | 147.7353 | 113.2482 | -264.7884 | 86.7019 | -173.697 | 177.2284 | -11.8119 |  | 34.4 | 6.673 | 6.733 | -33.52 | 11.28 |  | -12.3918 | -28.5634 | -4.5701 | 18 | 51.389 | 52.737 | 11.3239 | 13.6273 | 54.1 | 52.572 | 53.8829 |  | -42.5 | 17.6398 |  |  | -11.795 | 49.6553 | 23.7068 | -12.2745 | -49.0284 | 10.7567 | 36.6279 | 33.8 | -35.2 |  | 117.2909
13/07/2025 | 15:00 |  | 17.3251 | -21.477 | -35.312 | 27.8461 |  | 30.2924 | -71.0623 | 50.16 | 25.3612 | 24.8593 | 0 | -43.947 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 12.4227 | 29.1606 | 14.8119 | 15.0118 | 24.8278 | 16.3382 | 6.027 | 7.7699 |  |  | -45.02 | -45.07 |  | 0 | 0 | 20.12 | 0.269 | -40.48 | -40.9 | -54.55 | 40.91 | 40.85 | 17.0717 | -0.1186 | 0 | 79.1133 | 38.7014 | -38.7142 | -38.5358 | 5.1933 | 4.8658 | 62.291 | 63.7646 | 4.7275 | 24.2566 | -461.8554 | -8.3435 | -12.7 | -13.3 | 42.4092 | 41.8914 | -3.8247 |  | -70.9559 | -1.2307 |  | 0.087 | 505.6916 | 79.5312 | 79.6228 | 0 | 128.855 |  | -107.7168 | 108.3199 | 69.8868 | 23.84 | 22.95 | 54.09 | 67.4 | 8.7114 | 8.0416 | 49.3133 | 49.7134 | 43.3595 | -110.9708 | -110.4265 | 2.5144 | 0 |  |  | 89.9 | 80 | -14.35 | 44.4516 | 44.2328 | 44.8841 | -65.1969 | -63.8928 | 70.7851 | -43.7986 | 74.5748 | 12.2082 | 42.73 | 83.95 | 40.5542 | 38.3835 | -26.96 | -3.6423 | 0 | 0 | -204.5851 | -0.0001 | -16.4299 | 0 | -142.3 | 19.0311 | 50.1068 | 60.599 | 71.5027 | 49.69 | -8.12 | 54.2655 | 201.7765 |  | -37.27 | 95.27 | 49.56 | 202.6182 | 199.2 | 65.4258 | 63.5 | 284.4424 | 247.8912 | 238.7501 | 241.6055 | 120.8298 |  | -21.613 | 0 | 220.426 |  | -17.6587 | -15.8103 | 54.1999 | -1.5146 | -1.7691 | 139.836 | -34.7584 | -35.5696 | -70.5067 | 0 | -11.06 | 102.5 | 8.5043 | -38.2958 | -33.1523 | -32.4825 | 3.49 | 0 | -37.3683 |  | 21.5909 | 21.6424 | 40.1303 | 40.3977 | 38.7798 | -10.3823 | -9.0426 | 113.033 | -63.2448 | -63.5894 | 80.5957 | 88.2704 | 25.8347 | 10.19 | 11.9686 | 0.9744 | -8.16 | 19 | 25.5668 |  | -3.109 | 0.487 |  | 35.23 | -87.6742 | -79.9944 | 13.96 | 75.0653 | 31.6 | -7.1741 | -11.0505 | -12.0549 | 1.9122 |  |  | -12.9154 | -21.0352 | 24.4793 | 21.6588 | 59.4549 | 62.9319 | -95.6951 |  | 32.3186 | -23.1134 | 12.5296 | 12.5712 | 12.2268 | 14.1478 | 170.4207 | 170.1451 | 71.7 | -73.2821 | -240.0253 | 241.8442 | 241.7417 | -162.5812 | -163.0715 | -26.9667 | -15.2953 | 76.111 | 75.86 |  |  | 25.1728 | 24.2939 | -17.3927 | -17.4712 | 71.07 | 72.16 | 67.4 | 67.7 | 21.0027 | -56.96 | -384.7131 | 90.7259 | 90.3984 |  | 44.4 | -24.8 | -24.6 |  | 1.1743 | -240.698 | -197.259 | 274.7337 | 213.0931 | 55.8625 | -209.5966 | 208.4476 | -111.6799 | -85.7017 | -206.5938 | 148.8315 | 147.5016 | 112.2873 | -265.1164 | 90.1024 | -179.806 | 180.7308 | -11.8119 |  | 33.92 | 6.76 | 6.744 | -32.88 | 11.12 |  | -11.7479 | -28.3009 | -5.1835 | 17.7 | 50.65 | 50.723 |  | 13.6443 | 49.8578 | 48.2886 | 49.2235 |  | -41.4 | 17.6805 |  |  | -11.9414 | 51.2276 | 26.2782 | -11.893 | -51.5344 | 14.4459 | 35.1512 | 32.8 | -33.6 |  | 65.2183
13/07/2025 | 15:30 |  | 17.5016 | -21.7384 | -35.9919 | 27.8245 |  | 29.5461 | -71.7696 | 48.9189 | 24.8092 | 24.1881 | 0 | -43.359 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 11.8424 | 30.4566 | 14.5073 | 14.6534 | 24.6062 | 15.8873 | 5.5046 | 7.8425 |  |  | -44.97 | -45.23 |  | 0 | 0 | 20.347 | 0.269 | -40.27 | -40.53 | -55.32 | 40.9 | 40.69 | 17.3722 | -0.3086 | 0 | 77.8576 | 39.3917 | -38.5802 | -37.8884 | 3.5339 | 3.3097 | 62.291 | 64.0325 | 4.204 | 23.0871 | -464.3447 | -8.964 | -12.1 | -12.4 | 42.7541 | 42.3542 | -3.4064 |  | -71.3712 | -1.0819 |  | -0.0149 | 505.1727 | 81.2097 | 81.0571 | 0 | 112.1497 |  | -93.1314 | 95.0522 | 69.3928 | 23.45 | 22.43 | 53.805 | 66.76 | 14.2036 | 14.2036 | 48.8678 | 48.7338 | 44.1839 | -104.1319 | -104.9817 | 2.7156 | 0 |  |  | 90.2 | 80.2 | -13.81 | 46.2837 | 45.9487 | 47.3444 | -61.5773 | -61.9603 | 69.7013 | -45.609 | 74.1174 | 11.8098 | 45.26 | 82.44 | 40.5542 | 38.3835 | -26.69 | -3.6423 | 0 | 0 | -207.6248 | -0.0001 | -16.3981 | 0 | -141.8 | 19.1299 | 49.5209 | 58.7204 | 70.3308 | 49.19 | -7.97 | 53.134 | 203.9916 |  | -30.44 | 89.88 | 48.55 | 206.1636 | 201.2909 | 69.7791 | 68.2 | 282.7285 | 249.0443 | 239.6661 | 243.8899 | 116.4965 |  | -21.717 | 0 | 195.3607 |  | -17.856 | -16.412 | 55.4553 | -14.4866 | -13.9169 | 144.444 | -30.7995 | -31.4817 | -64.2624 | 0 | -11.02 | 114.7 | 8.7406 | -65.6484 | -33.2879 | -32.3187 | 3.93 | 0 | -37.4853 |  | 21.2672 | 21.7152 | 38.6337 | 39.7754 | 37.4141 | -14.4012 | -14.7362 | 135.8071 | -67.1373 | -67.323 | 98.6834 | 106.6462 | 27.5779 | 11.51 | 11.075 | 1.0208 | -7.65 | 18.18 | 27.9751 |  | -3.092 | 0.489 |  | 31.3 | -107.7069 | -97.2013 | 14.245 | 73.1699 | 31.5 | -4.5348 | -11.9087 | -12.9958 | 1.937 |  |  | -13.2691 | -18.2637 | 24.0929 | 18.9969 | 45.7899 | 46.3475 | -76.3781 |  | 31.5066 | -24.8869 | 11.407 | 12.6981 | 12.364 | 13.194 | 172.5259 | 172.0227 | 73.3 | -74.6394 | -224.33 | 229.3664 | 225.4312 | -163.7243 | -162.7599 | -27.4499 | -16.39 | 77.772 | 81.0869 | -88.9148 |  | 25.1618 | 25.1179 | -22.4078 | -22.4515 | 68.56 | 68.32 | 70.9 | 70.6 | 21.0027 | -50.32 | -386.1649 | 92.0777 | 90.3898 |  | 45.1 | -24.2 | -24.7 | 1.4305 |  | -224.2632 | -172.2527 | 299.8041 | 229.5323 | 137.0775 | -226.5423 | 225.1507 | -115.0381 | -92.9312 | -222.975 | 149.6147 | 152.6446 | 117.3442 | -289.2899 | 95.1105 | -193.6032 | 195.1489 | -12.287 |  | 33.76 | 6.616 | 6.572 | -32.72 | 11.36 |  | -11.8944 | -28.3894 | -5.037 | 17.8 | 51.349 | 50.786 |  | 13.4296 | 51.6205 | 51.8446 | 51.2505 |  | -44.3 | 17.1697 |  |  | -13.2417 | 50.7164 | 26.7867 | -13.6603 | -50.2358 | 15.4514 | 33.8653 | 35.9 | -35.4 |  | 58.8866
13/07/2025 | 16:00 |  | 17.9124 | -22.2805 | -36.1646 | 27.5023 |  | 29.4529 | -72.8484 | 48.6877 | 24.7392 | 24.2359 | -6.66 | -46.714 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 12.4281 | 31.5006 | 14.7028 | 14.8584 | 24.6322 | 15.9273 | 5.6014 | 8.0696 |  |  | -43.77 | -44.09 |  | 6.66 | 0 | 20.662 | 0.272 | -35.42 | -35.5 | -62.82 | 35.63 | 35.71 | 17.4172 | -0.3637 | 0 | 78.6063 | 36.8517 | -36.7048 | -35.7214 | 4.7862 | 4.6603 | 61.7552 | 63.3627 | 5.7744 | 28.4205 | -489.2927 | -6.9062 | -13.4 | -13.7 | 40.3107 | 39.8285 | -3.2413 |  | -82.3295 | -1.9027 |  | -0.0624 | 526.5357 | 83.9564 | 84.2616 | 0 | 102.5157 |  | -67.681 | 67.9585 | 68.8988 | 23.33 | 22.54 | 53.52 | 66.08 | 13.3999 | 12.1943 | 51.9167 | 52.2914 | 45.674 | -101.6928 | -101.0764 | 4.4619 | 0 |  |  | 88.1 | 78.1 | -13.6 | 47.3412 | 46.535 | 47.0292 | -62.449 | -62.0718 | 78.3247 | -53.187 | 82.8884 | 12.0745 | 47.29 | 83.25 | 39.6167 | 37.5046 | -26.19 | -3.6423 | 0 | 0 | -220.3292 | 0 | -15.9796 | 0 | -139.1 | 19.3112 | 48.9349 | 57.7811 | 69.1589 | 48.65 | -7.81 | 53.3355 | 217.3824 |  | -28.22 | 84.96 | 47.97 | 217.8 | 212.7273 | 72.6566 | 70.6818 | 285.8497 | 253.3473 | 245.8439 | 246.0363 | 107.0698 |  | -21.847 | 0 | 163.402 |  | -18.6971 | -17.4674 | 52.7269 | -18.8082 | -17.6159 | 145.98 | -34.659 | -35.3716 | -58.5894 | 0 | -12.12 | 98.3 | 8.6012 | -71.5999 | -32.6101 | -31.3543 | 2.4629 | 0 | -36.2012 |  | 21.5091 | 21.6276 | 39.0831 | 38.661 | 37.7116 | -14.9036 | -15.9084 | 167.2888 | -70.1896 | -70.8683 | 123.6172 | 132.8978 | 31.848 | 17.34 | 12.0687 | 1.0452 | -8.41 | 18.64 | 30.3558 |  | -3.025 | 0.397 |  | 33.18 | -132.8159 | -121.3629 | 14.53 | 78.8472 | 30.2 | -13.4766 | -5.3075 | -6.0488 | 1.9169 |  |  | -13.6227 | -27.9627 | 24.1717 | 28.4953 | 61.9659 | 63.2542 | -100.1207 | -20.1341 | 26.9249 | -55.0494 | 10.9767 | 12.8935 | 12.5011 | 13 | 181.0367 | 180.5116 | 147.1 | -147.4758 | -296.0924 | 296.7589 | 292.7971 | -172.1174 | -171.1486 | -27.1782 | -16.8704 | 80.6994 | 81.2837 |  | -95.5179 | 27.8425 | 27.6558 | -31.3751 | -30.4712 | 72.56 | 72.39 | 69.2 | 68.8 | 20.9813 | -35.12 | -376.0074 | 90.6557 | 89.4355 | 5.4 | 43.4 | -26.7 | -27.4 |  |  | -291.6251 | -145.2742 | 325.6944 | 249.3166 | 148.6904 | -247.7073 | 248.19 | -124.8122 | -110.0604 | -243.8101 | 149.1019 | 149.8785 | 126.6553 | -314.6703 | 111.0087 | -206.2697 | 206.5899 | -12.4189 |  | 32.64 | 6.646 | 6.647 | -31.92 | 9.84 |  | -10.4875 | -29.6498 | -5.4185 | 17.3 | 51.146 | 53.69 | 11.3114 | 13.4513 | 53.0975 | 52.3871 | 52.193 |  | -41.9 | 17.554 |  |  | -14.3759 | 50.298 | 27.0184 | -14.4695 | -50.5747 | 15.8143 | 33.6297 | 32.8 | -32.5 |  | 60.1151
13/07/2025 | 16:30 |  | 18.1307 | -22.5036 | -36.1851 | 27.0907 |  | 28.8992 | -68.9219 | 47.2372 | 23.8333 | 23.4563 | -6.66 | -45.298 | 40.7 | 15.732 | -39.6 | 12.6702 | 29.516 | 12.1715 | 12.2805 | 20.6707 | 16.6455 | 1.1094 | 2.9655 |  |  | -43.4 | -43.75 |  | 6.66 | 0 | 20.613 | 0.238 | -36.48 | -36.01 | -61.42 | 36.66 | 37.07 | 17.9877 | -0.8202 | 0 | 80.7897 | 37.1548 | -36.8388 | -36.665 | 4.6774 | 4.9173 | 62.559 | 63.7646 | 5.2509 | 28.7926 | -490.8206 | -7.5743 | -12.4 | -12.8 | 41.4446 | 40.8486 | -2.894 |  | -80.7945 | -1.3687 |  | -0.0114 | 524.491 | 76.5404 | 76.2657 | 0 | 131.5394 |  | -103.9762 | 107.2974 | 67.841 | 24.04 | 23.17 | 52.98 | 66.04 | 21.3034 | 22.9109 | 41.0407 | 41.7479 | 45.0704 | -112.7819 | -112.8045 | 4.4654 | 0 |  |  | 87.9 | 78 | -13.68 | 41.1952 | 40.6386 | 41.7375 | -72.8991 | -72.0821 | 79.3111 | -42.9419 | 82.5071 | 11.9458 | 49.02 | 85.7 | 39.6167 | 37.5046 | -26.53 | -3.6423 | 0 | 0 | -225.469 | 0 | -16.087 | 0 | -134.8 | 18.8718 | 48.642 | 58.7204 | 67.9871 | 48.16 | -8.55 | 53.1185 | 225.6928 |  | -25.15 | 84.15 | 47.7 | 226.5455 | 223.3273 | 82.8717 | 80.2818 | 294.3546 | 263.2209 | 253.1405 | 256.7019 | 79.0005 | 61.1063 | -23.946 | 0 | 239.7781 |  | -18.5672 | -17.2077 | -9.2302 | 4.207 | 4.4864 | 36.912 | 0.1915 | -0.1258 | -28.0206 | 0 | -6.04 | 1 | 8.3043 | -26.2444 | -34.0345 | -33.0224 | 5.3791 | -59.3808 | 27.5089 |  | 21.6001 | 21.6149 | 38.7978 | 39.0638 | 36.9589 | -24.951 | -21.7693 | 165.1119 | -80.2963 | -79.8256 | 121.9405 | 132.1204 | 30.3905 | 17.52 | 11.7806 | 1.0916 | -8.13 | 17.38 | 30.8361 |  | -3.213 | 0.419 |  | 33.4 | -132.5355 | -120.329 | 14.96 | 77.9501 | 30.9 | -13.2044 | -5.4899 | -5.7323 | 1.9211 |  |  | -13.2529 | -27.5607 | 23.539 | 29.0307 | 57.6681 | 57.8143 | -96.9215 | -20.5935 | 26.3135 | -55.7691 | 11.2238 | 12.913 | 12.6276 |  | 214.3152 | 214.4141 | 140.4 | -140.0757 | -312.0958 | 314.2857 | 311.7798 | -202.87 | -200.5448 | -20.6068 | -9.6538 | 81.081 | 82.432 | -105.7289 | -116.7627 | 40.444 | 40.4001 | -49.1121 | -49.5973 | 78.09 | 77.27 | 74.7 | 75.6 | 20.9194 | -7.36 | -374.2597 | 97.363 | 97.0699 | 8.8 | 46.8 | -38.7 | -39.6 | 1.24 | 0.9806 | -310.4303 | -220.6068 | 424.101 | 334.3031 | 237.7172 | -322.519 | 325.4728 | -141.257 | -163.9008 | -322.1899 | 141.9059 | 141.383 | 147.4153 | -409.1765 | 168.3203 | -249.0688 | 249.905 | -10.3891 |  | 32.24 | 6.576 | 6.565 | -30.96 | 9.76 |  | -9.8711 | -32.2255 | -3.5142 | 18 | 53.401 | 52.914 |  | 13.455 | 53.4331 | 53.2275 | 54.0951 |  | -45 | 16.5367 |  |  | -6.0773 | 46.7548 | 20.5747 | -5.8924 | -46.3805 | 8.3849 | 36.7266 | 33.8 | -36.3 |  | 54.7136
13/07/2025 | 17:00 |  | 17.9412 | -22.6548 | -36.4815 | 26.4964 |  | 28.9116 | -69.2548 | 46.5953 | 23.8763 | 23.0375 | -11.1 | -43.326 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 12.6701 | 28.837 | 13.4163 | 13.5548 | 22.5793 | 16.0138 | 5.2734 | 4.4408 |  |  | -46.97 | -46.79 |  | 11.1 | 0 | 20.825 | 0.243 | -39.91 | -39.93 | -60.17 | 40.25 | 40.72 | 17.6062 | -0.3873 | 53.5906 | 55.3502 | 41.8782 | -43.5367 | -43.2356 | 4.7924 | 4.6867 | 65.9079 | 67.2475 | 5.2509 | 27.7714 | -487.2666 | -5.7889 | -12.2 | -13 | 48.0554 | 47.2805 | -2.7679 |  | -90.3617 | -1.1619 |  | 0.043 | 521.7443 | 60.3046 | 60.2435 | 0 | 139.8797 |  | -99.1972 | 101.3329 | 67.7911 | 23.3 | 22.06 | 52.4 | 65.33 | 22.375 | 21.4373 | 46.7126 | 47.2295 | 46.6883 | -103.7799 | -102.756 | 5.747 | 0 |  |  | 86.1 | 76.2 | -13.94 | 44.9508 | 44.4115 | 44.5364 | -68.6936 | -67.4294 | 65.3046 | -31.6446 | 68.0572 | 12.0934 | 45.64 | 83.03 | 39.6167 | 37.5046 | -26.01 | -3.6423 | 0 | 0 | -213.6744 | 0 | -15.9209 | 0 | -138.4 | 19.2838 | 48.349 | 56.3722 | 68.573 | 48.16 | -7.56 | 51.9095 | 209.1969 |  | -24.87 | 78.99 | 47.54 | 211.9454 | 207.5818 | 74.5752 | 75.6636 | 283.3296 | 249.8258 | 241.9996 | 243.9472 | 103.2962 | 85.9255 | -21.962 | 0 | 279.1118 |  | -19.2247 | -17.8945 | -32.1745 | -9.4102 | -8.3733 | 181.308 | -21.5425 | -22.0292 | -53.6835 | 16.91 | -9.39 | 123.3 | 8.0567 | -51.3306 | -33.4446 | -32.5639 | 4.3104 | -83.979 | 52.6208 |  | 21.9361 | 21.6871 | 40.1359 | 39.5939 | 38.502 | -21.267 | -21.0995 | 152.0503 | -73.2289 | -73.0359 | 112.5803 | 124.6554 | 23.7546 | 17.21 | 13.1698 | 1.0806 | -9.13 | 16.24 | 23.4994 |  | -3.349 | 0.432 |  | 32.92 | -123.4833 | -111.9985 | 14.81 | 78.9759 | 29.9 | -13.7637 | -5.2527 | -5.6242 | 1.9132 |  |  | -13.0738 | -27.9869 | 23.1435 | 29.0256 | 57.3503 | 59.2328 | -96.089 |  | 26.5879 | -55.2493 | 11.6674 | 12.6786 | 12.48 | 14 | 242.2196 | 239.2747 | 234.3 | -232.3215 | -414.1328 | 414.1118 | 415.433 | -226.35 | -222.8486 | -20.1462 | -8.378 | 77.1797 | 76.8232 | -130.6855 | -139.9277 | 55.7372 | 55.5944 | -57.0268 | -56.6656 | 93.2 | 92.85 | 73.6 | 74 | 21.0027 | 14.32 | -374.8982 | 106.8482 | 106.551 | 11.6 | 36.5 | -54.9 | -56.2 | 1.3736 |  | -409.8156 | -253.7242 | 503.1807 | 403.9361 | 251.0766 | -392.9763 | 393.804 | -157.8038 | -216.1876 | -388.7658 | 129.1682 | 125.2252 | 160.9662 | -491.3175 | 224.4726 | -272.8505 | 270.2415 | -10.7572 |  | 31.6 | 6.554 | 6.495 | -30.88 | 7.76 |  | -8.0552 | -35.7137 | -2.8977 | 19.7 | 51.228 | 52.106 | 11.3337 | 13.4402 | 49.9529 | 50.0175 | 49.1666 |  | -34.7 | 16.8399 |  |  | -5.9145 | 46.1683 | 19.3576 | -6.5058 | -46.2854 | 7.6751 | 37.1721 | 27.5 | -27.6 |  | 59.0847
13/07/2025 | 17:30 |  | 18.2042 | -22.8061 | -35.5514 | 27.723 |  | 28.7714 | -67.6076 | 47.1636 | 23.9193 | 23.4579 | 2.22 | -43.949 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 12.6673 | 28.3986 | 13.7132 | 13.773 | 22.9843 | 15.8899 | 5.4718 | 4.4366 |  |  | -43.05 | -43.02 |  | -2.22 | 0 | 21.27 | 0.246 | -37.41 | -37.37 | -57.49 | 37.37 | 37.37 | 17.436 | -0.3 | 55.6022 | 57.0446 | 42.3579 | -37.7765 | -36.278 | 5.1358 | 5.5077 | 64.1665 | 65.3721 | 5.2509 | 27.5024 | -498.0259 | -5.3442 | -12.9 | -12.9 | 42.5413 | 40.6416 | -2.8855 |  | -78.4639 | -1.5001 |  | 0.6913 | 536.0574 | 97.5676 | 97.6287 | -485.3112 | 445.2383 |  | -101.8997 | 103.9236 | 69.7072 | 22.9 | 21.85 | 52.93 | 66 | 16.079 | 18.3563 | 39.3107 | 41.1494 | 42.5624 | -82.7826 | -81.7037 | 1.0561 | 0 |  |  | 88.5 | 78.2 | -13.86 | 54.6686 | 54.9314 | 54.0808 | -46.0664 | -46.0562 | 78.3533 | -69.6513 | 82.4734 | 11.745 | 39.99 | 69.43 | 39.6167 | 37.5046 | -26.6 | -0.8094 | 0 | 0 | -111.2281 | 0 | -16.256 | 0 | -151.9 | 19.3002 | 48.349 | 50.7365 | 69.1589 | 48.13 | -5.52 | 49.724 | 111.2638 |  | -24.94 | 81.28 | 51.53 | 113.7273 | 110.0727 | 42.2748 | 53.0727 | 213.1355 | 182.7635 | 173.4458 | 178.267 | 89.2463 | 72.0167 | -22.284 | 497.6898 | 342.4728 |  | -20.6012 | -19.4653 | -27.7955 | -10.1052 | -7.3646 | 162.876 | -32.0299 | -33.0092 | -38.0748 | 0 | -11.74 | 114.6 | 7.7317 | -51.7665 | -34.3974 | -33.0904 | 5.0486 | -68.3203 | 45.4577 |  | 21.5929 | 21.7696 | 38.9503 | 39.284 | 37.8876 | -18.7551 | -22.4391 | 119.2289 | -40.9582 | -40.7926 | 82.5107 | 98.307 | 17.4704 | 15.21 | 13.6629 | 1.2088 | -9.38 | 14.11 | 16.5048 |  | -3.114 | 0.464 |  | 34.5 | -97.8829 | -82.2866 | 15.57 | 77.5903 | 29.7 | -14.837 | -5.0101 | -5.2077 | 1.9677 |  |  | -14.0421 | -30.3908 | 23.1078 | 31.2933 | 59.1571 | 57.7631 | -101.8521 | -20.8774 | 26.9224 | -55.2949 | 11.8669 | 13.0204 | 12.7647 | 13 | 253.5624 | 252.5531 | 244.7 | -244.4373 | -438.5403 | 441.1411 | 440.7419 | -240.9984 | -238.405 | -18.6068 | -6.1798 | 78.8162 | 79.7293 | -142.5792 |  | 63.2959 | 63.219 | -48.7118 | -48.7451 | 100.29 | 100.48 | 77 | 77.1 |  | 26.64 | -372.7999 | 111.7829 | 111.4945 | 14.5 | 38.9 | -63.4 | -65 | 1.3094 | 1.1145 | -434.3987 | -324.1952 | 532.8094 | 422.1521 | 220.7438 | -414.0937 | 414.4694 | -162.5417 | -238.0867 | -413.3136 | 123.1889 | 123.7113 | 165.1048 | -517.5479 | 245.2297 | -275.2809 | 278.5437 | -9.675 |  | 35.2 | 6.344 | 6.283 | -34.16 | 12.56 |  | -13.6522 | -36.1807 | 0.499 | 21.1 | 53.384 | 51.686 | 11.2671 |  | 52.37 | 51.136 | 51.4393 |  | -39.1 | 15.7792 |  |  | 0 | 46.7868 | 17.9554 | -2.1481 | -46.3759 | 6.0441 | 39.153 | 29.9 | -30.6 |  | 35.9062
13/07/2025 | 18:00 |  | 18.6632 | -23.498 | -36.2821 | 27.4289 |  | 28.3548 | -68.9074 | 48.8218 | 25.1352 | 24.5483 | 0 | -46.329 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 11.5416 | 28.5076 | 14.8043 | 14.8819 | 25.2466 | 15.7779 | 5.4928 | 7.5262 |  |  | -49.02 | -48.78 |  | 0 | 0 | 21.714 | 0.254 | -47.5 | -47.28 | -49.74 | 47.7 | 47.69 | 17.9961 | -1.1255 | 57.0991 | 58.2877 | 48.6398 | -46.3499 | -45.4518 | 6.0854 | 5.5312 | 67.3815 | 68.855 | 5.2509 | 26.8117 | -492.2189 | -7.5599 | -12.9 | -13.1 | 51.3725 | 49.757 | -2.8858 |  | -80.0759 | 0.1075 |  | 3.098 | 531.6933 | 82.1253 | 81.0571 | -463.5578 | 438.3102 |  | -102.1211 | 104.4443 | 70.9047 | 23.35 | 23.11 | 54.61 | 68.08 | 17.2847 | 17.2847 | 57.4526 | 57.912 | 37.6099 | -48.3195 | -48.368 | 0.4489 | -54.327 |  |  | 66.2 | 107.5 | -14.45 | 50.0064 | 49.0563 | 49.5406 | -53.9764 | -54.4099 | 61.4337 | -45.3833 | 65.2532 | 14.2633 | 42.52 | 63.95 | 43.8354 | 41.4597 | -29.45 | -3.6423 | 55.2751 | 54.1315 | -116.6032 | 0.0001 | -17.941 | 0 | -166.7 | 20.4538 | 51.8646 | 56.3722 | 73.8464 | 51.23 | -5.03 | 49.2435 | 113.7765 |  | -25.27 | 89.35 | 59.33 | 114.4182 | 113.9636 | 23.2302 | 26.3818 | 217.7378 | 183.8058 | 176.43 | 177.4573 | 89.1682 | 73.9063 | -23.169 | 475.0645 | 346.7387 |  | -19.5665 | -19.1587 | -14.6218 | -12.0513 | -11.5286 | 161.34 | -36.3402 | -37.5219 | -36.2652 | 12.58 | -12.89 | 121 | 9.2532 | -63.2226 | -34.2581 | -33.4626 | 3.3994 | -70.7483 | 38.6969 |  | 22.5867 | 22.4196 | 40.6079 | 40.956 | 39.2385 | -10.2148 | -10.8847 | 69.9967 | -20.6278 | -20.5106 | 40.6987 | 54.7183 | 10.6294 | 10.49 | 13.4652 | 1.4322 | -9.22 | 13.39 | 10.9986 |  | -0.86 | 0.402 |  | 37.3 | -54.9833 | -40.6992 | 15.88 | 87.1533 | 27.9 | -18.148 | -5.2027 | -5.5665 | 2.2798 |  |  | -13.5098 | -35.4786 | 22.8972 | 36.8546 | 58.7581 | 58.3637 | -122.9835 | -23.3024 | 29.2805 | -61.9212 | 11.8603 | 15.4826 | 14.948 | 14.0328 | 267.6187 | 266.2578 | 281.6 | -279.6181 | -473.75 | 474.4961 | 474.9421 | -250.2195 | -249.7098 | -10.2114 | 0 | 79.461 | 81.859 |  | -151.7764 | 64.2188 | 63.3399 | -58.8834 | -58.6081 | 98.93 | 99.01 | 81 | 81.9 | 21.227 | 31.2 | -383.2887 | 108.7514 | 108.4477 | 15.6 | 48.4 | -61.9 | -63.1 |  | 1.2142 | -469.4396 | -320.32 | 557.1475 | 444.9122 | 221.0114 | -432.3914 | 436.6246 | -168.8041 | -243.5665 | -429.3239 | 125.5474 | 125.0982 | 164.2054 | -542.9669 | 250.8778 | -295.2736 | 295.5899 | -8.4115 |  | 39.12 | 6.521 | 6.529 | -37.6 | 15.36 |  | -15.8495 | -31.7861 | 2.9313 | 16.7 | 51.707 | 52.028 | 11.0149 | 13.2435 | 50.7237 | 52.274 | 51.1916 |  | -46.8 | 13.6145 |  |  | 8.4854 | 43.4459 | 9.8802 | 7.3553 | -43.2398 | -4.4868 | 47.1232 | 38.4 | -38.4 |  | 62.1172
13/07/2025 | 18:30 |  | 20.2184 | -25.3283 | -34.8629 | 29.5102 |  | 33.3096 | -79.3544 | 56.076 | 28.5451 | 27.7763 | 13.32 | -55.803 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.0561 | 35.6636 | 17.4358 | 17.6193 | 29.4639 | 15.7156 | 5.7852 | 7.8876 |  |  | -47.41 | -47.4 |  | -13.32 | 0 | 22.943 | 0.266 | -45.59 | -46.02 | -52.48 | 46.36 | 46.34 | 18.7048 | -1.7311 | 63.7313 | 66.8171 | 51.7524 | -53.7176 | -53.3846 | 6.1416 | 6.0196 | 71.9361 | 75.0172 | 6.8213 | 36.4185 | -541.3076 | -15.611 | -8.7 | -8.9 | 59.697 | 58.3151 | -3.3502 |  | -103.5817 | 3.1398 | 7.2535 | 4.7476 | 582.1404 | 97.4761 | 97.6592 | -514.966 | 485.7206 |  | -85.4608 | 87.881 | 85.4449 | 27.78 | 30.26 | 63.1 | 73.35 | 14.6055 | 14.3376 | 50.9055 | 51.5872 | 37.7184 | -55.0871 | -54.5826 | 7.2752 | -69.8636 |  |  | 50.4 | 140.6 | -15.44 | 49.6228 | 49.7936 | 49.2024 | -48.6794 | -49.0108 | 52.2851 | -51.0026 | 58.3943 | 16.0879 | 49.67 | 67.91 | 45.7104 | 43.6569 | -31.71 | -3.7679 | 70.4852 | 69.7156 | -160.2457 | 0 | -19.2106 | -96.4 | -96.6 | 21.2393 | 54.7943 | 66.7044 | 77.3621 | 54.05 | -7.46 | 54.3585 | 158.869 |  | -25.13 | 97.12 | 61.93 | 158.5455 | 157.0364 | 43.1615 | 41.7909 | 261.6294 | 223.6637 | 215.0848 | 219.8772 | 92.6337 | 69.9143 | -24.954 | 523.0984 | 299.2776 |  | -21.1031 | -19.0944 | -13.4831 | -9.6089 | -9.2327 | 141.372 | -26.7172 | -28.5137 | -34.7058 | 0 | -10 | 90 | 10.4431 | -61.239 | -34.3616 | -33.411 | 3.1267 | -67.2193 | 40.5552 |  | 22.9906 | 22.2286 | 40.5069 | 41.3409 | 39.5663 | -15.0711 | -15.2385 | 135.4722 | -40.7914 | -40.9339 | 96.2642 | 111.6187 | 22.0041 | 21 | 13.099 | 1.6397 | -9.13 | 13.28 | 22.9662 |  | 0.54 | 0.415 |  | 39.1 | -111.3432 | -94.0181 | 16.61 | 86.156 | 26.1 | -17.4987 | -8.0459 | -8.3412 | 2.6716 |  |  | -15.0413 | -39.1782 | 23.1078 | 41.0182 | 56.5827 | 56.7815 | -107.5443 | -26.5116 | 33.1101 | -74.1445 |  | 17.9339 | 17.2697 | 14.2599 | 245.8912 | 246.6185 | 255.2 | -254.7556 | -428.8817 | 432.2753 | 434.1744 | -230.298 | -230.0913 | -11.3997 | 0 | 79.4052 | 78.4095 | -151.2724 |  | 62.5379 | 61.659 | -48.7029 | -48.9307 | 99.62 | 99.22 | 59.9 | 59.6 | 21.1864 | 32.4 | -356.1497 | 110.5976 | 110.3506 | 16.1 | 16 | -61.7 | -63.3 | 1.4643 | 1.2977 | -428.8404 | -272.1804 | 505.7018 | 411.5032 | 219.1563 | -398.4503 | 403.159 | -156.9861 | -229.7025 | -398.159 | 122.9957 | 122.7202 | 156.5124 | -495.6417 | 236.8956 | -257.7972 | 260.263 | -8.3566 |  | 32.96 | 6.197 | 6.228 | -32.32 | 9.84 |  | -10.6645 | -23.1739 | -6.9413 | 11.6 | 50.335 | 50.19 | 11.2407 | 13.4878 | 49.9699 | 50.3652 | 50.2493 |  | -16.1 | 13.6468 |  |  | 4.5843 | 44.62 | 10.9968 | 3.8246 | -44.4268 | -3.1858 | 46.5759 | 6.5 | -6.4 |  | 81.8625
13/07/2025 | 19:00 |  | 21.5427 | -27.0338 | -33.7929 | 33.0605 |  | 38.0129 | -92.062 | 60.2978 | 30.8571 | 30.2478 | 6.66 | -58.707 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.079 | 42.5866 | 18.7253 | 18.8639 | 31.3692 | 15.1613 | 5.9514 | 8.2324 |  |  | -53 | -53 |  | -6.66 | 0 | 26.337 | 0.287 | -51.39 | -51.33 | -51.91 | 51.7 | 52.13 | 22.0173 | -4.3503 | 68.3633 | 70.6072 | 56.802 | -59.6118 | -57.8967 | 5.4223 | 5.0717 | 80.1076 | 82.3849 | 7.3447 | 37.8085 | -588.7793 | -23.6182 | -4.8 | -5 | 63.8661 | 63.2898 | -3.8699 |  | -107.4807 | 3.3624 | 8.0177 | 5.4145 | 632.2518 | 98.9105 | 98.941 | -517.6786 | 531.5563 |  | -104.695 | 106.7148 | 86.4129 | 28.8 | 32.71 | 64.44 | 73.715 | 15.6772 | 15.5432 | 48.945 | 49.8072 | 35.5964 | -64.6275 | -63.8837 | 6.6645 | -76.5253 |  |  | 41.5 | 152.1 | -15.61 | 43.8308 | 43.1146 | 43.4512 | -61.1621 | -60.8368 | 64.4333 | -52.327 | 71.7007 | 16.3661 | 52.99 | 72.38 | 46.1792 | 43.9499 | -31.74 | -3.7679 | 76.2207 | 76.2051 | -169.2695 | 0 | -19.4289 | -96.1 | -95 | 21.3931 | 55.3802 | 69.5223 | 78.5339 | 54.63 | -8.12 | 54.6375 | 167.2445 |  | -21.68 | 94.36 | 62.49 | 166.1636 | 163.4364 | 45.9897 | 44.6364 | 267.2407 | 230.8446 | 221.6857 | 224.8242 | 75.4338 | 54.1097 | -26.31 | 531.8416 | 291.1447 |  | -21.9984 | -19.8353 | 0 | -3.1441 | -3.2772 | 39.984 | -13.8313 | -14.3149 | -16.218 | 0 | -12.53 | 1 | 11.0006 | -52.22 | -32.9102 | -31.9156 | 1.4974 | -52.0771 | 21.4772 |  | 22.6922 | 22.5713 | 40.3934 | 41.2339 | 39.7025 | -16.7456 | -14.9036 | 149.2036 | -44.1674 | -44.2677 | 104.6192 | 120.68 | 24.3552 | 21.58 | 13.077 | 1.6556 | -8.88 | 14.47 | 23.3689 |  | 0.674 | 0.422 |  | 38.24 | -120.5093 | -101.753 | 16.47 | 85.1448 | 27.5 | -19.9288 | -8.3747 | -9.1701 | 2.8042 |  |  | -13.5987 | -42.5117 | 22.5805 | 44.7051 | 59.7121 | 60.2551 | -116.6545 | -26.8145 | 36.4102 | -76.7108 | 12.5713 | 18.764 | 18.2717 | 15 | 246.9987 | 245.7348 | 245.6 | -243.0195 | -423.7859 | 423.502 | 425.8742 | -234.2114 | -230.9638 | -8.6534 | 5.9292 | 77.3018 | 78.39 | -142.5888 | -140.4429 | 59.8462 | 59.0991 | -49.7457 | -50.5293 | 104.97 | 101.8 | 60.4 | 60.3 | 21.2078 | 32.8 | -357.1025 | 108.0977 | 108.1009 |  | 20 | -58.3 | -59.8 |  |  | -420.6969 | -266.0283 | 508.932 | 411.9843 | 250.4051 | -408.0645 | 409.6136 | -152.2319 | -230.4223 | -405.7311 | 120.0631 | 120.3423 | 152.5793 | -498.8652 | 239.4393 | -271.0289 | 268.0422 | -7.4337 |  | 33.6 | 6.195 | 6.169 | -32.8 | 9.92 |  | -10.399 | -22.0294 | -6.4744 | 11.3 | 48.301 | 48.1 | 11.1939 | 13.4568 | 51.2483 | 50.9564 | 50.3676 |  | -18.2 | 13.7069 |  |  | 7.9672 | 43.0883 | 8.3715 | 7.2589 | -43.007 | -6.424 | 48.0593 | 9.5 | -9.2 |  | 105.4538
13/07/2025 | 19:30 |  | 21.3901 | -26.6525 | -34.5908 | 32.6876 |  | 38.6391 | -95.7489 | 61.7032 | 30.9051 | 30.5255 | 6.66 | -57.989 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.2026 | 45.8124 | 18.761 | 18.9257 | 31.5568 | 15.2318 | 5.8826 | 7.6788 |  |  | -55.25 | -55.25 |  | -6.66 | 0 | 25.934 | 0.283 | -54.53 | -54.95 | -48.92 | 55.32 | 55.52 | 21.7504 | -4.2579 | 70.2658 | 72.4889 | 55.2771 | -60.6835 | -59.8526 | 5.783 | 5.8454 | 78.902 | 81.7151 | 6.8213 | 37.6404 | -583.3952 | -24.7127 | -4.7 | -5 | 66.7326 | 65.1733 | -3.8312 |  | -104.1028 | 4.2796 | 8.2836 | 5.5998 | 628.8947 | 98.3306 | 97.8118 | -509.8771 | 527.687 |  | -106.5773 | 110.2426 | 87.4109 | 28.81 | 32.43 | 65.78 | 74.08 | 11.3905 | 15.5432 | 55.2403 | 55.872 | 36.7197 | -65.7199 | -65.1116 | 5.6413 | -73.4297 |  |  | 46.2 | 147.8 | -15.69 | 45.4335 | 44.566 | 45.1588 | -55.0729 | -54.6595 | 56.7491 | -49.6629 | 63.3961 | 16.5488 | 55.83 | 71.19 | 46.6479 | 44.5358 | -32.07 |  | 73.5191 | 73.2403 | -160.0919 | 0 | -19.6329 | -96.5 | -97.4 | 21.9315 | 54.7943 | 68.583 | 77.948 | 55.21 | -7.75 | 54.9165 | 157.0789 |  | -17.83 | 92.9 | 63.93 | 159.2545 | 156.8545 | 36.1859 | 39.6545 | 258.9284 | 220.4108 | 214.0669 | 216.0968 | 93.8715 | 72.3711 | -25.216 | 521.4883 | 295.9195 |  | -21.9662 | -19.7286 | -13.6986 | -24.2958 | -22.8036 | 162.876 | -28.5113 | -28.9255 | -34.4648 | 0 | -12.78 | 124.4 | 10.8303 | -92.222 | -34.8261 | -34.0312 | 4.7123 | -70.415 | 39.0642 |  | 22.3645 | 22.1639 | 39.9311 | 40.3045 | 38.8435 | -7.5355 | -10.0474 | 119.5638 | -33.5177 | -33.4542 | 77.5752 | 91.2084 | 21.7258 | 16.55 | 12.9818 | 1.6898 | -9 | 15.25 | 21.3677 |  | 0.704 | 0.435 |  | 39.72 | -91.813 | -74.9453 | 16.71 | 89.5514 | 27.9 | -21.4098 | -8.1083 | -8.5268 | 2.8437 |  |  | -13.4193 | -43.7225 | 24.6642 | 45.753 | 63.777 | 62.9002 | -127.5894 |  | 36.7409 | -75.889 | 12.171 | 18.9788 | 18.4616 | 14.6013 | 249.6943 | 245.807 | 249.8 | -249.0825 | -421.8649 | 426.0262 | 427.6543 | -231.9502 | -231.8514 | -9.9419 | 0 | 81.5266 | 81.7422 |  |  | 57.561 | 57.3742 | -50.3311 | -49.7803 | 104.75 | 105.74 | 62.5 | 62.7 | 21.227 | 32.24 | -347.6132 | 107.214 | 106.9643 |  | 23.2 | -55.7 | -57.1 |  | 1.1567 | -417.9457 | -264.6747 | 510.9146 | 414.2013 | 247.9179 | -401.8048 | 404.8026 | -151.1645 | -227.1876 | -396.6702 | 122.032 | 121.7016 | 152.5793 | -496.9858 | 233.7338 | -270.8828 | 271.7798 | -7.4337 |  | 33.68 | 6.265 | 6.264 | -33.12 | 10.96 |  | -11.4549 | -23.0854 | -6.5599 | 11.8 | 51.576 | 52.255 | 11.2186 | 13.323 | 53.4798 | 51.682 | 53.2656 |  | -20.7 | 13.7535 |  |  | 5.81 | 44.5547 | 9.3409 | 5.5865 | -43.8079 | -5.4106 | 47.8947 | 11.3 | -10.9 |  | 110.1011
13/07/2025 | 20:00 |  | 21.2376 | -26.2712 | -34.8612 | 33.0878 |  | 38.4304 | -95.6701 | 61.0243 | 30.6431 | 30.1888 | 4.44 | -54.716 | 48.4 | 16.56 | -46.2 | 13.4624 | 46.4786 | 17.779 | 17.8583 | 29.5858 | 15.72 | 5.8959 | 4.3462 |  |  | -56.5 | -56.58 |  | -4.44 | 0 | 24.988 | 0.279 | -57.46 | -57.62 | -45.12 | 57.33 | 58.14 | 22.3021 | -4.1532 | 69.3087 | 70.6455 | 54.293 | -63.6306 | -63.1728 | 6.3593 | 6.1046 | 78.6341 | 81.7151 | 6.2978 | 34.2709 | -561.442 | -23.8432 | -5.3 | -5.5 | 69.583 | 68.2351 | -3.8497 |  | -102.3933 | 5.2394 | 8.0269 | 5.4485 | 607.4097 | 96.5605 | 96.591 | -504.8588 | 509.6458 |  | -78.3695 | 79.1511 | 89.4866 | 28.15 | 31.73 | 66.44 | 74.94 | 0.54 | 0.0042 | 63.5437 | 63.5181 | 37.3868 | -58.2505 | -57.8047 | 7.1124 | -72.3294 |  |  | 50.5 | 144.7 | -15.98 | 51.4398 | 50.7843 | 50.2935 | -45.1611 | -44.2179 | 41.9021 | -46.4029 | 47.796 | 16.5003 | 51.53 | 70.13 | 46.1792 | 43.9499 | -32.39 |  | 72.4208 | 71.8419 | -161.6564 | 0 | -19.6033 | -97.7 | -97.3 | 22.0743 | 54.2084 | 68.1134 | 77.3621 | 54.645 | -7.26 | 55.3505 | 161.0692 |  | -17.49 | 93.71 | 62.65 | 162.1818 | 160.2545 | 30.8995 | 30.3545 | 257.6124 | 219.8124 | 212.5653 | 214.952 | 95.4908 | 75.9557 | -24.836 | 514.3591 | 315.7976 |  | -22.1312 | -19.5396 | -17.2204 | -22.7067 | -20.4279 | 176.7 | -28.5062 | -29.0698 | -38.1196 | 16.95 | -11.17 | 117.2 | 10.6579 | -87.1459 | -34.7647 | -33.8269 | 6.0204 | -73.0691 | 41.9201 |  | 21.6365 | 21.5303 | 39.5449 | 39.9354 | 38.17 | -0.6698 | -1.3397 | 87.4122 | -29.229 | -29.5373 | 56.4286 | 68.0205 | 21.7258 | 14.83 | 13.7801 | 1.6788 | -9.29 | 16.98 | 21.0368 |  | 0.707 | 0.429 |  | 42.42 | -69.3915 | -54.5383 | 16.25 | 94.5115 | 27 | -20.6615 | -7.8438 | -8.3388 | 2.829 |  |  | -14.4904 | -42.7496 | 24.1982 | 44.6831 | 62.3306 | 63.321 | -132.9542 |  | 36.1167 | -75.4002 | 12.0721 | 18.5394 | 18.0819 | 14.646 | 248.7623 | 246.5392 | 229.2 | -229.0034 | -415.5132 | 419.0767 | 412.7009 | -233.8152 | -232.6414 | -11.1577 | 0 | 79.0339 | 81.1055 | -136.8819 |  | 59.1101 | 58.2422 | -48.2862 | -49.4043 | 103.17 | 103.04 | 60.9 | 61.2 |  | 31.68 | -347.4496 | 106.6734 | 106.4117 | 16.2 | 17.8 | -57.4 | -58.9 |  |  | -408.5064 | -291.3663 | 504.1846 | 408.8687 | 228.0433 | -399.7919 | 401.7183 | -148.7658 | -225.7574 | -396.0428 | 117.5195 | 117.2692 | 156.177 | -487.1524 | 233.2905 | -266.4256 | 262.711 | -8.5434 |  | 33.68 | 6.262 | 6.26 | -32.64 | 10.32 |  | -10.8385 | -22.9694 | -7.6738 | 12.9 | 51.829 | 54.599 | 11.2282 | 13.3231 | 50.8619 | 51.1368 | 50.9372 |  | -17.6 | 14.2322 |  |  | 4.7783 | 44.4698 | 10.538 | 3.7567 | -44.0956 | -3.8726 | 47.0458 | 8.5 | -8.2 |  | 113.9933
13/07/2025 | 20:30 |  | 20.8203 | -26.2712 | -35.1884 | 32.4147 |  | 37.1805 | -93.7321 | 60.2328 | 30.3091 | 29.8353 | 4.44 | -53.488 | 46.2 | 15.732 | -45.1 | 13.2523 | 44.564 | 18.249 | 18.4629 | 30.4802 | 15.6131 | 6.0486 | 7.821 |  |  | -54.6 | -54.92 |  | -4.44 | 0 | 24.221 | 0.275 | -55.35 | -55.87 | -44.8 | 55.95 | 55.9 | 22.7529 | -4.0254 | 69.0585 | 71.452 | 56.0129 | -52.1101 | -51.9701 | 4.6263 | 4.7483 | 77.8303 | 80.2416 | 6.2978 | 34.8031 | -580.7971 | -20.1979 | -5.3 | -5.6 | 58.0699 | 56.8153 | -4.5046 |  | -83.5466 | 3.038 | 7.348 | 5.0624 | 630.7869 | 116.5196 | 116.306 | -543.4294 | 541.8937 |  | -65.2444 | 66.8066 | 90.5145 | 30.33 | 33.54 | 65.76 | 77.31 | -6.8276 | -6.4258 | 71.9392 | 72.3907 | 37.1898 | -67.2605 | -67.7392 | 1.9339 | -80.9815 |  |  | 31.7 | 162.6 | -15.76 | 42.6969 | 42.4897 | 42.5013 | -59.7076 | -58.9965 | 81.4708 | -72.9309 | 90.6127 | 16.2878 | 50.52 | 73.66 | 45.7104 | 43.364 | -32.07 |  | 81.4053 | 80.8389 | -179.9316 | 0 | -19.45 | -96.1 | -97.9 | 22.4149 | 54.2084 | 67.6437 | 77.3621 | 54.08 | -7.6 | 54.746 | 177.2651 |  | -16.84 | 92.48 | 62.01 | 177.4727 | 174.0182 | 30.2124 | 27.6727 | 260.506 | 225.8549 | 218.402 | 219.5977 | 81.1905 | 61.4035 | -25.055 | 558.3833 | 250.1747 |  | -22.1805 | -19.9023 | 0 | -27.8531 | -25.5901 | 147.516 | -29.7872 | -31.6333 | -26.0039 | 0 | -12.14 | 106.8 | 10.2911 | -98.3042 | -34.1154 | -33.0488 | 3.7451 | -62.2851 | 28.3008 |  | 22.3908 | 21.5825 | 40.5668 | 40.8889 | 40.5234 | 5.5261 | 5.5261 | 102.6507 | -26.7934 | -26.802 | 66.4945 | 78.4346 | 23.6155 | 16.4 | 13.4749 | 1.702 | -9.51 | 16.84 | 23.9045 |  | 0.516 | 0.469 |  | 43.1 | -80.6391 | -65.1807 | 16.425 | 94.4243 | 29.1 | -21.0609 | -7.2368 | -7.7188 | 2.7556 |  |  | -15.1055 | -42.5413 | 23.7414 | 44.7036 | 61.9742 | 62.8645 | -139.4029 | -26.1477 | 35.7264 | -72.3324 | 11.8599 | 18.5296 | 18.0924 | 14.191 | 247.5392 | 243.4918 | 279.5 | -279.5823 | -452.9494 | 457.0491 | 450.3664 | -232.0385 | -230.0538 | -10.4561 | 0 | 79.1918 | 78.9799 |  | -136.4275 | 59.9561 | 60.0659 | -47.0983 | -47.4213 | 101.15 | 101.88 | 60.2 | 62.7 | 21.3509 | 30.72 | -351.9913 | 109.1494 | 108.058 | 15.6 | 17.2 | -59.1 | -60.3 |  | 1.2897 | -445.7972 | -216.4268 | 503.6145 | 406.6882 | 258.5011 | -398.0706 | 401.7213 | -151.8423 | -225.9576 | -396.7213 | 116.5738 | 117.2105 | 149.0256 | -493.8166 | 233.7389 | -261.8729 | 263.6999 | -8.5956 |  | 34.08 | 6.47 | 6.439 | -32.72 | 9.92 |  | -10.6645 | -23.7598 | -7.8813 | 12.8 | 51.217 | 52.068 | 11.2351 | 13.542 | 52.3292 | 52.2332 | 53.0048 |  | -14.9 | 14.422 |  |  | 4.7961 | 43.5597 | 10.7171 | 3.7994 | -43.4101 | -4.2062 | 45.9904 | 5.7 | -7.1 |  | 117.1118
13/07/2025 | 21:00 |  | 20.2651 | -25.5724 | -35.9984 | 30.8733 |  | 35.8095 | -89.8124 | 57.5079 | 29.2731 | 28.5042 | 6.66 | -49.867 | 44 | 14.904 | -44 | 13.3225 | 41.9278 | 17.5277 | 17.9665 | 29.9292 | 15.2767 | 5.1804 | 7.7588 |  |  | -54.35 | -54.5 |  | -4.44 | 0 | 25.459 | 0.282 | -55.87 | -55.5 | -44.04 | 56.8 | 56.79 | 22.6311 | -3.4408 | 67.9901 | 69.9653 | 55.7024 | -54.3874 | -55.001 | 5.4823 | 6.7429 | 78.3661 | 80.1076 | 6.2978 | 35.3448 | -574.4122 | -18.7606 | -5.6 | -5.6 | 60.8426 | 59.656 | -4.0121 |  | -87.0575 | 3.8316 | 7.0654 | 4.7037 | 624.8358 | 107.7608 | 107.7303 | -528.5841 | 531.8154 |  | -67.662 | 70.2576 | 90.6343 | 30.39 | 31.54 | 65.08 | 79.92 | -3.7466 | -3.3447 | 68.2491 | 68.9422 | 36.6255 | -63.5661 | -63.8258 | 2.1149 | -76.6854 |  |  | 33 | 159.1 | -15.58 | 46.0086 | 45.1892 | 46.3511 | -55.865 | -54.8431 | 70.904 | -65.3646 | 78.6851 | 15.9948 | 48.87 | 70.92 | 45.2417 | 42.485 | -31.39 |  | 78.7203 | 77.5613 | -171.5641 | -0.0001 | -19.1536 | -95.9 | -95.4 | 22.1237 | 53.6224 | 66.2348 | 76.1902 | 52.98 | -7.36 | 54.498 | 169.7246 |  | -21.43 | 93.88 | 61.35 | 169.9091 | 168.1455 | 30.6847 | 28.3273 | 262.1467 | 222.6696 | 211.9877 | 218.3574 | 87.0103 | 72.2415 | -24.976 | 540.4246 | 278.9864 |  | -21.4868 | -19.6345 | 0 | -25.1219 | -24.3026 | 159.804 | -30.7825 | -31.8089 | -32.7446 | 14.22 | -13.52 | 106.4 | 10.087 | -90.4584 | -35.8571 | -34.8777 | 7.7174 | -68.7237 | 33.5171 |  | 21.6086 | 21.5703 | 41.9271 | 41.4617 | 40.2118 | 3.1817 | 3.3491 | 98.7992 | -27.9055 | -26.7816 | 64.3361 | 76.27 | 23.1321 | 15.64 | 13.4749 | 1.5982 | -9.76 | 17.41 | 23.8031 |  | 0.287 | 1.137 |  | 43.26 | -72.6522 | -59.4566 | 16.6 | 93.0768 | 30 | -20.0998 | -6.9289 | -7.5427 | 2.6919 |  |  | -15.7958 | -40.3837 | 24.2861 | 42.2189 | 62.9142 | 63.2088 | -136.6367 | -25.497 | 34.2249 | -70.2861 |  | 17.8265 | 17.3857 | 14 | 245.6323 | 244.0161 | 254.8 | -253.4711 | -432.3155 | 440.5208 | 431.9591 | -229.112 | -229.1853 | -14.6098 | 0 | 77.9736 | 77.6423 |  |  | 61.8128 | 61.7578 | -44.6946 | -43.1783 |  |  | 60.5 | 60.9 | 21.3295 | 29.2 | -353.0426 | 112.2684 | 112.0174 | 15 | 15.9 | -60.1 | -61.5 | 1.5762 | 1.2 | -433.7266 | -235.1174 | 506.7318 | 410.253 | 240.7521 | -399.8286 | 399.4938 | -159.2915 | -228.2794 | -394.4938 |  |  |  | -489.4582 | 237.7099 | -255.9817 | 258.0493 | -8.9911 |  | 34.08 | 6.662 | 6.661 | -33.76 | 9.2 |  | -10.1946 | -25.6336 | -8.0278 | 15.6 | 55.802 | 54.925 | 11.4466 | 13.483 | 50.6712 | 50.6486 | 51.5775 |  | -13.7 | 15.2055 |  |  | 0 | 45.89 | 13.6517 | 1.6121 | -45.6731 | 0 | 43.962 | 3.6 | -3 |  | 118.5105
13/07/2025 | 21:30 |  | 19.4421 | -24.4817 | -35.2365 | 29.4275 |  | 33.8662 | -86.2743 | 56.1099 | 28.3211 | 27.8348 | 8.88 | -46.822 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.345 | 40.098 | 16.9555 | 17.1175 | 28.5612 | 15.243 | 5.9878 | 7.5078 |  |  | -51.39 | -51.33 |  | -8.88 | 0 | 24.597 | 0.272 | -51.84 | -51.93 | -45.78 | 52.69 | 52.66 | 21.0896 | -2.4385 | 66.0939 | 68.2792 | 52.9557 | -50.5026 | -50.6457 | 7.6322 | 7.9853 | 74.7492 | 76.2228 | 6.2978 | 33.2583 | -555.4346 | -16.9384 | -6.9 | -7.2 | 56.5506 | 55.2344 | -3.8165 |  | -83.3457 | 3.3145 | 6.3917 | 4.4676 | 603.5339 | 102.5727 | 102.1759 | -523.9711 | 503.2437 |  | -101.1432 | 101.7829 | 88.5087 | 30.39 | 30.77 | 65.08 | 78.87 | 6.1662 | 2.9512 | 59.5987 | 60.1288 | 38.9597 | -69.2263 | -68.8754 | 0.7731 | -79.707 |  |  | 31.5 | 158.6 | -15.57 | 41.3582 | 41.2625 | 41.1471 | -63.6633 | -62.7868 | 75.6074 | -61.0237 | 82.8303 | 15.7286 | 47.52 | 70.43 | 44.3042 | 41.6061 | -30.71 |  | 78.7119 | 78.0946 | -167.4037 | 0 | -18.7366 | -91.7 | -93 | 21.9479 | 51.8646 | 64.3562 | 73.8464 | 51.37 | -7.11 | 52.793 | 167.8095 |  | -23.56 | 95.85 | 60.54 | 164.9818 | 163.4909 | 36.193 | 35.7273 | 256.1279 | 219.7478 | 211.8096 | 214.1893 | 69.3717 | 50.5102 | -25.327 | 538.4562 | 302.27 |  | -21.4254 | -19.448 | 9.8925 | -8.1963 | -7.7911 | 41.52 | -15.647 | -16.2545 | -13.3799 | 0 | -11.03 | 1 | 9.5818 | -55.6229 | -35.8796 | -34.7886 | 6.3846 | -49.309 | 13.3707 |  | 22.4424 | 22.035 | 42.1928 | 42.7386 | 40.4726 | -5.861 | -5.1911 | 101.1436 | -34.7881 | -34.6102 | 60.3992 | 70.0454 | 28.7132 | 14.07 | 11.5682 | 1.5384 | -7.79 | 17.49 | 27.8514 |  | -0.169 | 4.086 |  | 44.38 | -69.9568 | -59.0608 | 15.71 | 96.5786 | 30.4 | -19.864 | -5.9572 | -6.491 | 2.5726 |  |  | -16.0351 | -38.7886 | 24.8482 | 40.607 | 62.7801 | 65.3938 | -131.058 | -24.2196 | 32.4309 | -65.2773 | 11.1188 | 16.6546 | 16.3205 | 13 | 245.8266 | 245.6949 | 231.7 | -233.2474 | -424.5782 | 429.5749 | 425.4987 | -232.1282 | -229.6752 | -15.7323 | 0 | 82.703 | 81.4196 |  |  | 61.7688 | 61.626 | -39.8926 | -39.2899 |  |  | 57.4 | 59.4 |  | 27.68 | -353.7493 | 111.6176 | 111.3749 | 14.5 | 8 | -63.1 | -64.3 | 1.6231 | 1.3596 | -422.3621 | -266.5659 | 498.1461 | 402.713 | 210.0116 | -393.5935 | 389.4209 | -153.3671 | -226.9509 | -384.4209 |  |  |  | -474.9145 | 236.7081 | -251.5581 | 249.7618 | -9.7024 |  | 32.64 | 7.001 | 6.976 | -32.64 | 9.76 |  | -10.399 | -26.952 | -9.0806 | 16.1 | 54.837 | 52.86 | 11.1938 | 13.5274 | 54.2079 | 52.9727 | 52.9735 |  | -11.2 | 16.1065 |  |  | 0 | 46.9466 | 15.9329 | -0.7962 | -46.2545 | 2.2148 | 43.253 | 0.9 | -1.4 |  | 64.6557
13/07/2025 | 22:00 |  | 18.5699 | -23.4751 | -35.9669 | 27.5109 |  | 31.4473 | -80.4932 | 53.9035 | 26.9432 | 26.4668 | 8.88 | -42.011 | 37.4 | 12.42 | -35.2 | 13.307 | 37.3718 | 16.2142 | 16.3162 | 27.175 | 15.8257 | 5.748 | 7.9326 |  |  | -50.21 | -50.23 |  | -8.88 | 0 | 24.193 | 0.272 | -56.26 | -56.39 | -34.18 | 56.58 | 56.95 | 20.3027 | -1.7133 | 65.6062 | 67.7473 | 48.3536 | -53.5837 | -52.9012 | 22.1026 | 26.8885 | 71.2663 | 70.5965 | 8.3917 | 42.1062 | -536.3074 | -8.3722 | -11 | -11.3 | 58.0622 | 57.324 | -3.4874 |  | -82.144 | 3.5049 | 4.012 | 4.1321 | 590.9603 | 100.1312 | 100.0091 | -521.8206 | 488.4811 |  | -47.849 | 48.0516 | 86.4229 | 29.06 | 28.5 | 63.03 | 78.89 | -6.0239 | -5.622 | 70.8971 | 71.0769 | 38.7738 | -55.4993 | -54.6732 | -1.2736 | -76.4842 |  |  | 32.5 | 152.8 | -14.9 | 47.1201 | 46.5821 | 46.8682 | -51.8478 | -51.6222 | 65.709 | -62.1063 | 73.2426 | 14.9796 | 50.8 | 66.76 | 42.4292 | 40.2878 | -29.67 |  | 76.1391 | 75.8376 | -177.1308 | 0 | -18.1586 | -90.3 | -91.2 | 22.0303 | 49.5209 | 62.9473 | 70.3308 | 48.73 | -7.08 | 54.033 | 175.775 |  | -23.39 | 91.55 | 58.42 | 176.5636 | 173.5818 | 30.1058 | 27.8 | 253.2479 | 216.9368 | 208.8586 | 211.1299 | 87.8544 | 69.5898 | -24.644 | 533.6327 | 302.4768 |  | -20.5282 | -18.7121 | -11.4918 | -17.4907 | -16.0915 | 145.98 | -29.8989 | -30.7655 | -32.7393 | 0 | -12.21 | 104.2 | 9.139 | -73.0473 | -37.8205 | -36.8058 | 10.28 | -66.8062 | 32.9941 |  | 22.3569 | 22.1071 | 41.3797 | 41.9316 | 40.1698 | 5.0237 | 5.6935 | 66.9825 | -25.7479 | -26.4373 | 33.6286 | 39.9917 | 25.2854 | 7.9 | 11.1678 | 1.4212 | -7.61 | 18.73 | 24.496 |  | -0.606 | 4.131 |  | 44.76 | -41.5739 | -33.4284 | 15.33 | 99.3049 | 32 | -19.4153 | -5.9121 | -6.0535 | 2.4233 |  |  | -15.5622 | -36.6129 | 24.5846 | 38.0633 | 59.5515 | 62.374 | -135.695 | -22.95 | 31.7144 | -61.9967 | 11.2312 | 15.3459 | 14.9797 | 13.1976 | 241.1897 | 242.6161 | 240.5 | -239.1221 | -434.491 | 438.6092 | 435.0878 | -229.6792 | -227.2673 | -16.0621 | 0 | 79.4229 | 79.8189 |  |  | 62.5379 | 61.7798 | -35.3011 | -34.7628 |  |  | 58.1 | 56.2 | 21.4534 | 26.72 | -346.5917 | 110.0577 | 109.8189 | 13.3 | 10.2 | -59.3 | -60.8 |  |  | -429.9963 | -277.6357 | 483.045 | 389.7744 | 172.6082 | -379.6837 | 376.0179 | -148.0254 | -223.7846 | -371.0179 |  |  |  | -463.0859 | 231.327 | -243.8697 | 242.5083 | -9.4388 |  | 32.96 | 7.156 | 7.127 | -32.24 | 9.52 |  | -9.9596 | -27.3915 | -9.4041 | 18 | 56.703 | 55.272 | 11.2502 | 13.382 | 52.647 | 52.9419 | 53.6196 |  | -6.5 | 16.532 |  |  | 0 | 45.5352 | 15.9471 | -3.255 | -45.8138 | 2.9084 | 41.4196 | -0.9 | 1.4 |  | 76.873
13/07/2025 | 22:30 |  | 17.6994 | -22.3011 | -36.0096 | 26.3318 |  | 28.5587 | -74.4264 | 50.4243 | 25.6852 | 24.9155 | 15.54 | -40.741 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 13.0396 | 34.427 | 15.0603 | 15.1989 | 25.1388 | 15.4652 | 5.4053 | 7.9454 |  |  | -43.55 | -43.24 |  | -15.54 | 0 | 22.855 | 0.262 | -46.41 | -46.41 | -39.33 | 46.8 | 46.8 | 18.8537 | -1.0646 | 62.3567 | 64.0542 | 43.557 | -51.0384 | -48.9924 | 27.4119 | 25.8812 | 64.4344 | 65.5061 | 8.3917 | 44.3543 | -519.5547 | -2.3887 | -13.9 | -14.5 | 54.1409 | 53.8713 | -3.2068 |  | -88.4015 | 2.6739 | 0 | 3.812 | 575.1517 | 98.2696 | 98.6968 | -499.6503 | 480.8452 |  | -71.6932 | 74.168 | 81.2435 | 28.98 | 26.66 | 59.19 | 77.29 | 13.8018 | 13.5339 | 53.7939 | 54.0162 | 40.6265 | -56.5033 | -56.9917 | -0.407 | -79.9439 |  |  | 15.9 | 159 | -14.8 | 39.188 | 39.0202 | 39.33 | -70.7462 | -70.4165 | 67.0108 | -40.6918 | 72.8682 | 13.877 | 35.82 | 67.81 | 40.5542 | 38.0905 | -28.45 |  | 79.5772 | 78.7672 | -180.0451 | -0.0001 | -17.3322 | -88.4 | -88.2 | 20.8603 | 46.0052 | 59.1901 | 65.6433 | 45.79 | -6.7 | 53.3355 | 178.0201 |  | -19.73 | 82.54 | 55.76 | 178.4 | 176.1091 | 49.6696 | 48.1909 | 257.31 | 221.8484 | 214.6258 | 217.0935 | 79.1634 | 60.6967 | -25.202 | 510.7057 | 381.905 |  | -19.9775 | -18.2551 | 0 | 0.9434 | -0.071 | 44.592 | -7.7782 | -8.1893 | -24.4681 | 0 | -12.64 | 1 | 8.3221 | -33.417 | -38.8076 | -38.1782 | 13.0293 | -59.0276 | 21.9563 |  | 22.5822 | 22.1433 | 40.9518 | 41.4483 | 39.5485 | -15.0711 | -15.7409 | 102.3158 | -47.7931 | -46.8604 | 64.2044 | 74.8743 | 25.5198 | 13.6 | 13.0745 | 1.3175 | -9.17 | 19.08 | 25.002 |  | -1.204 | 4.088 |  | 41.18 | -74.7531 | -63.8675 | 14.59 | 93.152 | 31.4 | -17.0773 | -5.0051 | -5.547 | 2.2672 |  |  | -14.4109 | -30.9566 | 25.0771 | 32.3398 | 59.9205 | 61.111 | -116.2693 | -21.116 | 28.4262 | -55.8962 | 11.4534 | 13.411 | 13.2077 | 13 | 250.8302 | 246.2168 | 182.7 | -183.4861 | -397.834 | 402.0202 | 398.1696 | -232.0157 | -231.9866 | -15.4387 | 0 | 80.0899 | 79.4975 |  |  | 59.154 | 58.385 | -47.6337 | -47.8094 |  |  | 56.4 | 57.4 | 21.227 | 24.48 | -351.5629 | 112.9974 | 113.5661 | 12.3 | 5.7 | -58.3 | -59.7 |  | 1.2824 | -392.4172 | -343.8726 | 490.524 | 402.5531 | 161.7486 | -392.7095 | 389.006 | -144.9163 | -226.4667 | -384.006 |  |  |  | -483.617 | 234.6623 | -252.3425 | 255.1905 | -9.9661 |  | 28.88 | 7.55 | 7.486 | -28 | 5.04 |  | -6.4134 | -29.2378 | -10.8385 | 19.5 | 57.244 | 53.977 | 11.1452 | 13.454 | 51.5569 | 51.796 | 52.1382 |  | -5.2 | 17.1971 |  |  | 0 | 43.7663 | 15.3213 | -1.6644 | -43.8027 | 2.7011 | 39.6167 | -2.8 | 1.7 |  | 66.2862
13/07/2025 | 23:00 |  | 16.5907 | -21.1977 | -37.0885 | 25.642 |  | 25.8464 | -69.5235 | 47.2447 | 23.8533 | 23.1983 | 11.1 | -36.779 | 33 | 9.108 | -33 | 13.0825 | 31.282 | 14.0057 | 14.1157 | 23.6881 | 15.112 | 6.1528 | 7.5156 |  |  | -42.22 | -42.21 |  | -11.1 | 0 | 21.461 | 0.26 | -44.23 | -43.87 | -42.43 | 44.66 | 44.83 | 16.9835 | -0.3104 | 57.3673 | 60.5274 | 42.0068 | -44.3405 | -44.7641 | 26.9687 | 21.5715 | 61.0854 | 62.8269 | 8.3917 | 44.2307 | -501.6499 | -5.3326 | -14 | -14.2 | 49.841 | 48.5498 | -3.2781 |  | -80.6624 | 0.8685 |  | 2.9553 | 552.4459 | 91.8607 | 91.9217 | -463.3466 | 463.6521 |  | -111.3841 | 113.8477 | 74.9864 | 27.76 | 24.59 | 55.64 | 74.1 | 22.509 | 22.1071 | 45.341 | 45.9136 | 42.4467 | -57.8586 | -57.7708 | -2.3462 | -70.0479 |  |  | 27.1 | 139.7 | -14.34 | 37.5029 | 37.1733 | 37.7004 | -77.3708 | -78.3478 | 73.0779 | -36.1291 | 79.1418 | 13.3509 | 31.88 | 63.03 | 38.2104 | 36.3327 | -27.43 |  | 69.3697 | 68.4694 | -144.3465 | -0.0001 | -16.7152 | -83.5 | -83.3 | 20.5417 | 43.0756 | 51.2061 | 60.9558 | 42.6 | -4.52 | 52.173 | 144.4582 |  | -20.31 | 78.09 | 54.67 | 144.4182 | 139.1818 | 46.1503 | 45.7455 | 229.8076 | 196.2296 | 186.8056 | 191.4847 | 99.336 | 82.3718 | -23.663 | 475.0489 | 418.2746 |  | -19.6394 | -18.2906 | -23.8297 | 2.6091 | 1.9991 | 133.692 | -22.1697 | -22.2912 | -45.7221 | 0 | -12.21 | 91.9 | 7.6438 | -28.8934 | -37.3321 | -36.0666 | 10.3442 | -78.4219 | 45.1483 |  | 22.1468 | 21.2839 | 40.5573 | 40.6018 | 39.0739 | -23.6113 | -22.9415 | 97.7945 | -44.3143 | -44.2701 | 55.4725 | 67.1432 | 26.8309 | 9.15 | 11.7806 | 1.1856 | -8.05 | 19.59 | 27.3871 |  | -1.625 | 4.14 |  | 39.46 | -67.575 | -53.8261 | 14.46 | 90.5207 | 32.8 | -16.1981 | -4.2486 | -4.4938 | 2.0558 |  |  | -13.637 | -28.4965 | 26.466 | 29.6888 | 63.541 | 64.2893 | -114.5144 | -19.3461 | 26.5971 | -50.8804 | 11.1276 | 11.7997 | 11.5518 | 13 | 238.6364 | 236.9654 | 145.4 | -146.7395 | -372.9709 | 370.2853 | 374.1098 | -222.9171 | -222.86 | -24.8003 | -13.6789 | 80.7082 | 80.6278 | -140.7076 | -141.8416 | 60.6702 | 59.9121 | -39.921 | -39.8046 |  |  | 51.5 | 51 | 21.2697 | 22.72 | -335.845 | 108.5836 | 109.3585 | 11.6 | 1.6 | -59.1 | -59.7 | 1.5233 |  | -365.9619 | -389.4972 | 465.6553 | 379.0744 | 99.6545 | -371.0344 | 370.484 | -145.5128 | -220.1236 | -365.484 |  |  |  | -449.9919 | 227.7932 | -232.5079 | 235.765 | -10.9412 |  | 26.8 | 7.786 | 7.823 | -26.56 | 5.04 |  | -5.156 | -31.0841 | -11.5709 | 19.9 | 51.551 | 52.097 | 11.1697 |  | 51.4565 | 51.3544 | 51.2155 |  | -0.3 | 18.7289 |  |  | -10.5122 | 49.6505 | 24.4613 | -11.034 | -49.2097 | 12.352 | 35.2328 | -7.9 | 8.8 |  | 64.2539
13/07/2025 | 23:30 |  | 15.56 | -20.0612 | -37.2336 | 25.8445 |  | 23.7532 | -66.124 | 44.4317 | 22.6833 | 21.936 | 2.22 | -41.335 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.9979 | 28.5904 | 13.5593 | 13.4813 | 22.7391 | 15.5569 | 5.7264 | 7.7645 |  |  | -45.22 | -45.29 |  | -2.22 | 0 | 20.743 | 0.257 | -45.96 | -46.04 | -43.48 | 46.57 | 46.37 | 16.1471 | 0.2491 | 55.2339 | 56.4933 | 43.4679 | -45.4122 | -43.79 | 23.8294 | 23.9993 | 61.3533 | 63.2288 | 7.3447 | 42.027 | -497.1005 | -3.5283 | -13.7 | -14.5 | 50.6008 | 45.6132 | -3.1158 |  | -80.9951 | 0.6413 |  | 2.7066 | 555.9555 | 84.994 | 83.5291 | -443.864 | 457.895 |  | -108.9294 | 111.792 | 70.8848 | 26.94 | 23.68 | 52.27 | 71.75 | 25.456 | 23.7146 | 43.3692 | 43.7735 | 43.0172 | -53.2892 | -53.3762 | -2.7828 | -66.0363 |  |  | 24.4 | 135.5 | -13.97 | 36.1805 | 35.8577 | 36.0313 | -81.1403 | -81.5109 | 75.9093 | -34.1578 | 81.6016 | 12.2326 | 29.5 | 60.66 | 36.3354 | 34.5749 | -25.91 |  | 67.4578 | 65.9314 | -140.1451 | -0.0001 | -15.9497 | -78.8 | -78.6 | 20.256 | 39.5599 | 46.5096 | 56.2683 | 39.17 | -4.07 | 51.6615 | 138.6029 |  | -23.48 | 76.01 | 51.45 | 140.0182 | 137.8727 | 47.6959 | 45.8545 | 222.1852 | 189.2549 | 182.0064 | 184.269 | 97.5157 | 81.2106 | -22.316 | 456.2335 | 434.1098 |  | -19.0524 | -17.4019 | -23.4248 | 1.6475 | 2.0761 | 138.3 | -22.7114 | -23.2873 | -46.3063 |  | -5.83 | 98.4 | 6.9233 | -26.5433 | -35.918 | -35.3174 | 9.8187 | -79.3561 | 42.6925 |  | 21.7658 | 21.6102 | 40.9283 | 41.9547 | 40.1059 | -25.1184 | -24.7835 | 94.4454 | -44.988 | -45.0787 | 53.6804 | 65.2354 | 23.6155 | 8.46 | 12.2762 | 1.044 | -8.6 | 19.03 | 23.2775 |  | -2.319 | 4.164 |  | 37.98 | -69.3483 | -56.2826 | 14.145 | 89.9244 | 33.1 | -16.4659 | -4.6473 | -4.8327 | 1.8903 |  |  | -13.3847 | -27.3177 | 25.49 | 28.1643 | 61.113 | 63.6409 | -112.6027 | -18.0329 | 28.3745 | -49.0967 |  | 10.6278 | 10.2743 |  | 238.7719 | 239.093 | 156.7 | -157.1553 | -386.4073 | 389.655 | 386.1216 | -225.7168 | -223.1634 | -24.1564 | -13.872 | 76.9497 | 76.4013 |  |  | 61.659 | 60.9229 | -37.5957 | -38.2609 |  |  | 50 | 50.8 | 21.3295 | 22.08 | -337.8675 | 109.86 | 109.6346 | 11.1 | 0 | -58.3 | -59.7 | 1.6157 | 1.3865 | -383.8925 | -399.9212 | 466.2613 | 381.4324 | 69.576 | -369.1528 | 372.8979 | -142.9453 | -221.7169 | -367.8979 |  |  |  | -454.3253 | 228.0972 | -230.5321 | 231.956 | -10.1501 |  | 27.04 | 7.066 | 7.069 | -26.72 | 4.4 |  | -4.8905 | -32.726 | -10.985 | 21 | 52.123 | 52.814 | 11.2172 | 13.4612 | 49.5487 | 50.9172 | 51.1055 |  | 1.2 | 18.7293 |  |  | -10.5578 | 48.3192 | 24.0481 | -11.1435 | -48.3064 | 12.3901 | 33.9313 | -7.4 | 9.3 |  | 61.6736
14/07/2025 | 00:00 |  | 15.0318 | -19.2248 | -38.009 | 25.0327 |  | 21.2538 | -60.6953 | 41.3539 | 20.6374 | 20.3726 | 6.66 | -37.397 | 33 | 16.56 | -33 | 13.2862 | 20.209 | 12.783 | 12.9036 | 21.7187 | 15.2901 | 6.155 | 7.9766 |  |  | 0 | -65.61 |  | -6.66 | 0 | 19.879 | 0.251 | -37.31 | -37.79 | -34.94 | 37.3 | 38.05 | 15.1679 | 0.6686 | 50.7435 | 51.5985 | 59.1991 | -39.7859 | -43.3733 | 30.7085 | 28.3915 | 58.0043 | 59.6119 | 7.3447 | 39.3652 | -480.9045 | -6.541 | -13.8 | -14.1 | 48.5693 | 48.1574 | -2.7671 |  | -73.8785 | -0.1701 |  | 2.1492 | 527.97 | 82.8577 | 82.9188 | -444.7071 | 430.088 |  | -64.4951 | 67.0118 | 66.4638 | 25.51 | 21.3 | 49.06 | 69.26 | 19.428 | 17.0167 | 52.7488 | 52.414 | 44.4347 | -40.7665 | -38.9402 | 1.977 | -59.7598 |  |  | 32.8 | 118.4 | -13.08 | 43.4352 | 41.5402 | 42.6597 | -73.7034 | -73.8291 | 64.083 | -25.5866 | 67.5811 | 11.5252 | 25.97 | 54.72 | 33.9917 | 32.3776 | -24.6 |  | 58.392 | 57.4268 | -132.8427 | -0.0001 | -14.8601 | -73.8 | -76.2 | 19.9814 | 37.2162 | 40.8739 | 52.1667 | 36.78 | -2.98 | 50.003 | 130.3824 |  | -23.47 | 71.55 | 49.31 | 133.1091 | 128.1636 | 40.4649 | 37.2727 | 209.0184 | 173.1344 | 166.874 | 171.8313 | 89.4994 | 74.0028 | -22.416 | 452.92 | 457.475 |  | -18.2888 | -17.648 | -19.585 | 1.6629 | -1.7252 | 173.628 | -26.022 | -24.591 | -45.4112 | 16.41 | -6.06 | 78.4 | 6.4454 | -30.2438 | -36.1583 | -35.2592 | 10.2507 | -74.3403 | 33.3134 |  | 21.1599 | 21.9995 | 40.4153 | 41.027 | 39.4563 | -19.2575 | -17.9178 | 72.8435 | -37.8047 | -38.8998 | 43.8507 | 56.9311 | 18.5177 | 7.12 | 13.4749 | 0.9976 | -9.31 | 19.15 | 18.6355 |  | -2.613 | 4.058 |  | 36.6 | -56.1515 | -42.3514 | 13.83 | 87.519 | 34.5 | -16.2723 | -4.817 | -5.0999 | 1.6986 |  |  | -13.865 | -25.4839 | 25.1293 | 26.3146 | 59.4154 | 59.9832 | -106.8483 | -17.4606 | 28.6785 | -47.6609 | 11.7472 | 9.4351 | 9.2512 | 13.1458 | 249.7147 | 248.7871 | 162.2 | -165.523 | -401.3459 | 401.2944 | 402.5499 | -231.806 | -232.7895 | -23.1654 | -13.4107 | 79.8084 | 79.0346 |  |  | 61.8018 | 60.9009 | -38.084 | -39.4028 |  |  | 64.4 | 65.5 | 21.3103 | 20.64 | -346.9763 | 108.2877 | 108.0267 | 10.5 | 16 | -59.1 | -60.6 | 1.5237 | 1.1682 | -397.3513 | -420.6799 | 481.4454 | 395.6404 | 70.8273 | -382.1436 | 381.2746 | -146.7041 | -227.7339 | -376.2746 |  |  |  | -464.226 | 234.2024 | -242.1724 | 242.7473 | -11.2323 |  | 30.32 | 7.277 | 7.281 | -29.68 | 7.92 |  | -10.0481 | -36.8276 | -5.272 | 25 | 54.228 | 54.288 | 11.1737 | 13.4435 | 50.8746 | 51.1572 | 51.4216 |  | -17.1 | 19.9539 |  |  | -10.7988 | 47.4379 | 23.9558 | -10.2227 | -47.3964 | 11.0804 | 33.5776 | 11.1 | -10.7 |  | 65.3296
MÁXIMO |  | 0 | 21.5427 | -18.964 | -33.7929 | 33.0878 | 0 | 38.6391 | -60.6953 | 61.7032 | 30.9051 | 30.5255 | 15.54 | -29.301 | 50.6 | 19.872 | -26.4 | 13.5441 | 46.4786 | 20.0566 | 20.4335 | 33.8701 | 17.123 | 6.155 | 8.6497 | 0 | 0 | 0 | -37.86 | 0 | 11.1 | 0 | 26.337 | 0.292 | -31.09 | -31.34 | -34.18 | 57.33 | 58.14 | 22.7529 | 1.5722 | 70.2658 | 84.119 | 75.4852 | -36.5709 | -35.7214 | 32.5634 | 32.2482 | 80.1076 | 82.3849 | 8.3917 | 46.2293 | -454.6118 | -2.3887 | -4.7 | -5 | 69.583 | 68.2351 | -1.9148 | 0 | -70.9559 | 5.2394 | 8.2836 | 5.5998 | 632.2518 | 116.5196 | 116.306 | 0 | 541.8937 | 0 | -26.6071 | 113.8477 | 90.6343 | 30.39 | 33.54 | 66.44 | 79.92 | 50.7739 | 51.8456 | 71.9392 | 72.3907 | 54.7042 | -9.3574 | -9.3536 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 162.6 | -10.88 | 54.6686 | 54.9314 | 54.0808 | -45.1611 | -44.2179 | 81.4708 | -8.5135 | 90.6127 | 16.5488 | 55.83 | 87.38 | 46.6479 | 44.5358 | -21.78 | -0.8094 | 81.4053 | 80.8389 | -92.2151 | 0.0001 | -13.1738 | 0 | -49.2 | 22.4149 | 55.3802 | 69.5223 | 78.5339 | 55.21 | -1.17 | 55.676 | 233.8633 | 0 | -16.84 | 99.32 | 63.93 | 236.2909 | 231.4727 | 89.6958 | 84.9636 | 300.5892 | 269.1523 | 258.5001 | 263.3336 | 151.2742 | 117.3352 | -17.327 | 558.3833 | 618.3017 | 0 | -16.8097 | -15.3114 | 56.9249 | 63.5132 | 59.1975 | 181.308 | 0.1915 | -0.1258 | -13.3799 | 16.99 | -5.03 | 124.4 | 11.0006 | 93.4183 | -31.1921 | -30.0292 | 13.8387 | 0 | 78.7352 | 0 | 22.9906 | 22.5713 | 42.1928 | 42.7386 | 40.5234 | 5.5261 | 5.6935 | 167.2888 | -20.6278 | -20.5106 | 123.6172 | 132.8978 | 36.6601 | 21.58 | 13.7801 | 1.702 | -3.85 | 21.01 | 37.4191 | 0 | 0.707 | 4.164 | 0 | 44.76 | -41.5739 | -33.4284 | 16.71 | 99.3049 | 34.5 | -4.2797 | -3.6794 | -3.963 | 2.8437 | 0 | 0 | -10.4067 | -10.689 | 28.1625 | 45.753 | 65.6678 | 66.574 | -71.6579 | 1.2955 | 36.7409 | -15.5572 | 13.0295 | 18.9788 | 18.4616 | 15 | 267.6187 | 266.2578 | 281.6 | -37.7013 | -224.33 | 474.4961 | 474.9421 | -153.731 | -150.709 | -8.6534 | 5.9292 | 82.703 | 82.432 | -88.9148 | -93.7349 | 64.2188 | 63.3399 | -11.3381 | -11.3168 | 104.97 | 105.74 | 81 | 81.9 | 21.5966 | 32.8 | -335.845 | 112.9974 | 113.5661 | 16.2 | 48.4 | -17.6 | -17.8 | 2.1117 | 1.9014 | -224.2632 | -145.2742 | 567.1135 | 453.4262 | 258.5011 | -185.1089 | 441.4978 | -106.3276 | -72.5217 | -177.7597 | 154.133 | 155.9159 | 171.8558 | -236.5553 | 250.8778 | -156.3298 | 318.0047 | -7.4337 | 0 | 39.12 | 7.786 | 7.823 | -23.04 | 15.36 | 0 | -1.0239 | -22.0294 | 2.9313 | 28.5 | 57.244 | 58.438 | 11.4912 | 13.8255 | 54.2079 | 54.4161 | 54.355 | 0 | 1.2 | 20.7204 | 6.37 | 0 | 8.4854 | 52.0087 | 27.0184 | 7.3553 | -42.4303 | 16.8552 | 48.0593 | 38.6 | 9.3 | 0 | 132.5635
MÍNIMO |  | 0 | 14.7681 | -27.0338 | -39.9668 | 25.0039 | 0 | 21.2538 | -95.7489 | 37.4391 | 19.0194 | 18.5591 | -11.1 | -58.707 | 26.4 | 9.108 | -50.6 | 11.5416 | 18.3214 | 12.1715 | 12.2805 | 20.6707 | 15.112 | 1.1094 | 2.9655 | 0 | 0 | -56.5 | -65.61 | 0 | -15.54 | 0 | 16.815 | 0.238 | -57.46 | -57.62 | -62.82 | 31.25 | 31.47 | 11.9523 | -4.3503 | 0 | 46.7396 | 36.8517 | -63.6306 | -63.1728 | 3.5339 | 3.3097 | 56.1289 | 55.0572 | 4.204 | 23.0871 | -588.7793 | -24.7127 | -14 | -14.5 | 40.3107 | 39.8285 | -4.5046 | 0 | -107.4807 | -3.774 | 0 | -1.3132 | 505.1727 | 37.2936 | 37.0495 | -545.8528 | 102.5157 | 0 | -111.3841 | 28.3559 | 48.5705 | 19.44 | 15.29 | 37.43 | 52.53 | -6.8276 | -6.4258 | 9.8219 | 10.6062 | 35.5964 | -114.3915 | -115.4928 | -5.0957 | -80.9815 | 0 | 0 | 15.9 | 58 | -15.98 | 36.1805 | 35.8577 | 36.0313 | -87.0679 | -86.6208 | 41.9021 | -72.9309 | 47.796 | 9.0831 | 17.06 | 46.68 | 30.4761 | 28.7155 | -32.39 | -3.8935 | 0 | 0 | -236.7246 | -0.0003 | -19.6329 | -97.7 | -166.7 | 16.4603 | 29.599 | 28.6631 | 42.7917 | 29.63 | -9.33 | 43.741 | 92.7703 | 0 | -47.26 | 70.1 | 36.32 | 91.5636 | 89.7818 | 23.2302 | 26.3818 | 184.155 | 155.5999 | 148.6531 | 151.2231 | 69.3717 | 1.5046 | -26.31 | 0 | 163.402 | 0 | -24.5053 | -22.8204 | -55.94 | -27.8531 | -25.5901 | 36.912 | -48.5723 | -49.8058 | -101.6583 | 0 | -13.83 | 0.9 | 5.0954 | -98.3042 | -38.8076 | -38.1782 | 1.4974 | -114.6261 | -37.5109 | 0 | 20.2717 | 20.0606 | 38.0145 | 38.3699 | 36.9589 | -52.4138 | -52.5813 | 66.9825 | -87.5501 | -87.3894 | 33.6286 | 39.9917 | 10.6294 | 0.2 | 5.7551 | 0.7156 | -9.76 | 13.28 | 10.9986 | 0 | -5.246 | 0.397 | 0 | 23.22 | -132.8159 | -121.3629 | 11.81 | 63.7488 | 26.1 | -21.4098 | -11.9087 | -12.9958 | 1.3681 | 0 | 0 | -16.0351 | -43.7225 | 22.5805 | 11.3167 | 45.7899 | 46.3475 | -139.4029 | -26.8145 | 23.5505 | -76.7108 | 10.4439 | 7.0034 | 6.7199 | 12 | 159.5967 | 158.2937 | 37.3 | -279.6181 | -473.75 | 229.3664 | 225.4312 | -250.2195 | -249.7098 | -28.3975 | -18.2271 | 75.0452 | 75.6478 | -248.4169 | -151.7764 | 19.328 | 18.4161 | -73.7259 | -73.4141 | 44.88 | 44.96 | 50 | 50.8 | 20.9194 | -70.24 | -386.1649 | 80.2058 | 80.3396 | 3.7 | 0 | -63.4 | -65 | 1.24 | 0.9794 | -469.4396 | -585.4541 | 238.7629 | 189.6776 | -108.7261 | -439.5281 | 180.2726 | -168.8708 | -243.5665 | -433.9667 | 116.5738 | 117.2105 | 107.2389 | -555.3198 | 76.2006 | -318.3802 | 157.9109 | -12.8144 | 0 | 23.36 | 6.088 | 6.086 | -37.6 | 0.64 | 0 | -15.8495 | -49.807 | -11.5709 | 11.3 | 48.301 | 48.1 | 11.0149 | 13.2435 | 49.5487 | 48.2886 | 49.0198 | 0 | -46.8 | 13.6145 | 0 | 0 | -14.7664 | 43.0869 | 8.3715 | -15.4554 | -52.9334 | -6.424 | 33.5776 | -7.9 | -38.4 | 0 | -3.4929
PROMEDIO |  | 0 | 17.2875 | -21.851 | -37.0284 | 28.7283 | 0 | 27.6031 | -72.5531 | 47.2011 | 23.9334 | 23.3881 | 0.97125 | -41.2274 | 36.6208 | 16.3358 | -36.5063 | 12.6265 | 29.2048 | 16.5802 | 16.764 | 28.0351 | 16.2013 | 5.4276 | 7.5422 | 0 | 0 | -44.6833 | -46.1487 | 0 | -0.97125 | 0 | 20.8846 | 0.27356 | -42.8079 | -42.8656 | -49.4098 | 43.1021 | 43.2271 | 16.6515 | -0.49064 | 34.6478 | 65.6408 | 53.3822 | -45.1303 | -45.198 | 16.1991 | 16.1323 | 64.7218 | 66.1535 | 6.4723 | 34.3377 | -504.1399 | -9.3925 | -11.6854 | -12.0396 | 50.7426 | 49.8392 | -3.0695 | 0 | -85.8039 | -0.29944 | 6.2665 | 1.0563 | 550.3859 | 77.7554 | 77.6047 | -290.9633 | 321.8511 | 0 | -72.9447 | 74.5665 | 69.0646 | 24.7142 | 22.7963 | 51.5676 | 66.9947 | 21.2113 | 21.2615 | 42.5956 | 43.0437 | 45.344 | -63.8149 | -63.7048 | 0.81518 | -33.6374 | 0 | 0 | 57.3896 | 102.2104 | -13.6706 | 46.2328 | 45.5563 | 45.8749 | -65.4102 | -64.9789 | 68.4764 | -40.894 | 73.0033 | 12.1351 | 37.3069 | 67.7298 | 37.7661 | 35.7742 | -26.4958 | -3.2728 | 33.8305 | 33.3789 | -174.0152 | -8.75e-05 | -16.1638 | -46.4531 | -99.5427 | 20.1221 | 43.7836 | 52.0182 | 62.1765 | 43.4578 | -6.1467 | 52.3567 | 172.1057 | 0 | -32.3921 | 85.2177 | 49.076 | 173.0879 | 169.7447 | 61.3433 | 60.264 | 252.9549 | 220.1838 | 211.6494 | 214.4125 | 109.9659 | 84.9989 | -21.8125 | 297.8848 | 382.9714 | 0 | -21.2049 | -19.532 | -1.2845 | 15.2047 | 14.1586 | 121.7518 | -28.2314 | -28.8264 | -59.8811 | 5.3598 | -11.0235 | 77.0542 | 8.3335 | -6.3149 | -34.7303 | -33.8321 | 7.253 | -58.901 | 23.9995 | 0 | 21.6563 | 21.4643 | 39.6664 | 40.0955 | 38.5073 | -21.9507 | -21.8879 | 123.4711 | -59.1272 | -59.0954 | 84.0744 | 95.1406 | 25.9394 | 9.6873 | 10.8515 | 1.0535 | -7.464 | 17.8544 | 25.754 | 0 | -2.6854 | 0.98156 | 0 | 33.6962 | -95.3661 | -83.0068 | 14.1253 | 77.6109 | 30.2917 | -11.2778 | -7.8197 | -8.4561 | 1.9014 | 0 | 0 | -12.6647 | -23.9593 | 25.2202 | 24.8159 | 60.0464 | 61.2924 | -97.5945 | -15.4994 | 29.6706 | -37.6348 | 11.7757 | 11.664 | 11.3248 | 13.4764 | 212.46 | 211.3363 | 155.4542 | -155.3742 | -368.0755 | 370.6612 | 369.1066 | -201.37 | -198.9357 | -20.0869 | -8.2092 | 79.1833 | 79.2232 | -159.4097 | -121.4591 | 44.7377 | 44.3067 | -43.0767 | -43.0635 | 81.5015 | 81.2532 | 65.7146 | 65.8917 | 21.2445 | -7.0933 | -367.3699 | 100.0978 | 99.7859 | 9.0561 | 29.8917 | -43.275 | -44.1771 | 1.518 | 1.2485 | -364.9679 | -352.8081 | 431.4341 | 343.2417 | 64.2896 | -335.1522 | 335.4527 | -140.0332 | -174.032 | -330.6165 | 136.256 | 136.4499 | 140.0741 | -418.8106 | 180.4159 | -243.6397 | 244.8293 | -10.7089 | 0 | 30.0867 | 6.5967 | 6.5785 | -29.365 | 7.16 | 0 | -7.7846 | -35.2182 | -5.6585 | 20.8687 | 53.11 | 53.163 | 11.2905 | 13.5316 | 51.703 | 51.5023 | 51.8866 | 0 | -28.8188 | 17.6944 | 4.7879 | 0 | -6.0661 | 47.8405 | 19.6807 | -6.4027 | -47.3687 | 7.0439 | 39.0413 | 20.2979 | -20.3021 | 0 | 60.1483
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 13 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/07/2025 | 00:30 |  | 2.1831 | -6.98 | 9.7106 | 7.959 |  | 10.431 |  | 7.5619 | 2.7009 | 4.1289 | -6.66 | -19.8 |  | 2.484 | -13.2 | 3.2127 | -0.4388 | 4.2527 | 4.1395 | 7.7141 | 10.8601 | -4.7181 | 2.5076 |  | -1.0793 | -1.713 | -1.717 |  | -13.32 | 0 | -1.753 | 0.244 | -11.63 | -11.81 |  | -15.43 | -15.66 | 4.1624 | 4.4993 | 15.4601 | 15.4849 | -22.0684 | -13.5299 | -14.4135 | 14.7868 | 14.7104 | -20.4957 | -18.3524 | 3.1687 | 16.8122 | 52.5375 | 10.2021 | -5.8 | -6 | -19.9094 | -20.0155 | -1.2142 |  | 3.334 | 2.2128 |  | -0.4225 | -87.5271 | 38.1786 | 38.2397 | 101.7849 | -123.3488 |  |  |  | 9.1912 | 5.36 | 3.25 | -15.19 | -0.41 | -28.1268 | -27.591 | 34.1819 | 33.8851 | -2.7793 | -4.3164 | -4.3284 | 2.9741 | 13.3964 |  |  | 40.3 | -22.9 | -2.19 | 32.6372 | 32.9495 | 30.903 | 95.4021 | 95.985 | -30.9242 | -68.5266 | -31.031 | 1.7722 | 22.69 | 10.22 | 3.7549 | 4.1046 | -6.32 |  | -15.1631 | -14.952 | 33.4618 | 0.0151 | -2.9543 | 14.2 | 14.9 | -3.0444 | -2.4311 | 30.1285 | 3.5312 | -2.05 | 0.98 | 1.271 | -34.947 |  | -14.16 | 18.42 | 16.08 | -32.0727 | -16.5364 | -42.2637 | -41.3273 |  | -18.0606 | -27.3242 | -27.3889 | -18.9737 | -21.2218 | -10.047 | -173.1859 | 22.6994 |  | -5.721 | -4.7333 | 27.0261 | -19.4271 | -18.8311 | 2.064 | -28.5495 | -28.2017 | 16.9205 | 5.7 | -6.92 | -0.7 | 1.019 | -21.5895 | -13.2915 | -1.8347 | 8.0585 | 16.2068 | -29.291 |  | 3.7927 | 3.7322 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 16.0758 | -36.5055 | 28.9223 | 28.8088 | -22.0698 | -11.3267 | 25.5143 | -20 | -0.9133 | 0.2969 | 0.15 | 2.25 | -25.3909 |  | 1.86 | 0.837 | 2.3088 | 2.61 | 6.7098 | 14.2011 | -4.78 | 42.1353 |  | 18.2129 | -1.8193 | -2.0104 | 2.2741 |  |  | -13.4955 | -5.3517 | 13.566 | -20.8916 | 7.2936 | 6.8967 | 93.4957 | -5.8194 | -11.3499 | 10.3967 | 1.9868 | 5.4796 | 5.5778 |  | 12.5333 | 14.9286 | 10.48 | -13.8812 | 0 | 52.2487 | 72.2553 | 22.0186 | 24.4775 | -17.6202 | -17.4154 | -10.5261 | -11.0418 | 103.1877 |  | -15.0611 | -14.5063 | -0.5377 | -0.8203 | 16.99 | 16.99 | -33 | -33.1 | 0.8267 | -13.12 | 67.3546 | 25.6286 | 25.5408 | -22.1 | -46 | 1.4 | 0.8 |  | -17.5694 | -111.0581 | 57.8581 | -271.7066 | -21.0017 | -36.5979 | 133.7593 | 25.8441 | 110.4078 | 105.3801 | 77.3976 | 25.934 | 26.7458 | -7.2494 | 245.4455 | -200.9216 | 57.7446 | -37.2688 | -0.6311 |  | -4.56 | -1.406 | -1.416 | 0.56 | 0.88 | -1.82 | -7.0603 | 13.7438 | -16.7559 | 5.5 | 3.296 | 1.104 | 2.5276 |  | 3.852 | 2.8244 | 3.3972 |  | 31.4 | 1.6902 | -0.08 |  | -4.8263 | -14.4975 | -15.919 | -3.9131 | 6.8586 | 0 | 0 | -33.9 | 16.4 |  | -59.5623
13/07/2025 | 01:00 |  | 1.9791 | -6.9075 | 6.5791 | 8.0973 |  | 10.6808 |  | 6.633 | 2.1699 | 3.7406 | -11.1 | -19.8 | -4.4 |  | -13.2 | 3.4586 | -20.2796 | 4.4623 | 4.3485 | 7.7645 | 10.8371 | -4.7258 | 2.5442 |  | -1.0806 | -1.831 | -1.818 |  | -11.1 | 0 | -2.07 | 0.26 | -12.56 | -12.68 |  | -14.77 | -14.81 | 3.6683 | 4.6058 | 11.3894 | 11.255 | -19.9829 | -15.9411 | -16.0755 | 13.2162 | 14.9042 | -15.0034 | -12.7261 | 2.7742 | 16.7305 | 79.0664 | 11.3376 | -5.3 | -5.7 | -18.3241 | -17.6977 | -1.1006 |  | 1.0752 | 2.343 |  | -0.3477 | -120.7007 | 39.1552 | 39.1858 | 120.6791 | -144.0879 |  |  |  | 9.291 | 5.56 | 2.87 | -15.81 | -0.2 | -26.3854 | -26.6533 | 31.7121 | 31.6337 | -1.8956 | -4.9737 | -4.535 | 0.5632 | 15.0794 |  |  | 41.8 | -26.3 | -1.98 | 32.3327 | 32.6864 | 31.1942 | 95.9397 | 96.406 | -29.2491 | -70.2809 | -29.2626 | 1.7985 | 22.11 | 9.54 | 3.7549 | 4.007 | -6.43 |  | -16.7078 | -16.3064 | 39.0699 | 0.0151 | -3.1431 | 16.5 |  | -3.1787 | -2.6181 | 29.3399 | 3.1601 | -2.29 | 1.38 | 1.023 | -39.9373 |  | -13.48 | 17.71 | 16.1 | -37.7636 | -18.9727 | -42.0733 | -41.5 | -9.6554 | -21.3795 | -29.9825 | -31.1109 | -22.9521 | -26.0158 | -10.24 | -193.031 | 27.745 |  | -5.9655 | -4.6801 | 27.1862 | -14.7247 | -14.8416 | -16.9 | -28.7001 | -28.03 | 18.161 | 13.91 | -7.53 | 4.3 | 1.1015 | -12.9249 | -13.5982 | -2.2383 | 8.3997 | 16.1519 | -34.9814 |  | 3.8379 | 3.8568 | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.4012 | -36.5055 | 29.6669 | 29.6306 | -21.3224 | -11.3335 | 24.2106 | -19.71 | -1.3161 | 0.2795 | 0 | 1.67 | -25.3453 |  | 1.874 | 0.801 |  | 2.26 | 4.7192 | 12.8759 | -4.53 | 42.1107 |  | 17.958 | -1.7352 | -1.8384 | 2.1854 |  |  | -13.3947 | -6.0929 | 13.6973 | -20.6917 | 6.7734 | 6.0934 | 91.665 | -6.1318 | -10.9943 | 10.6117 | 2.4257 | 5.4283 | 5.4592 | 2 | 12.421 | 14.1575 | 8.38 | -14.6746 | -8.2933 | 49.3782 | 74.5965 | 20.2192 | 21.7755 | -17.0791 | -16.0538 | -10.3824 | -10.613 |  |  | -14.3745 | -14.1328 | -0.2998 | -0.308 | 16.4 | 16.3 | -34.2 | -33.4 | 0.7572 | -13.6 | 65.9663 | 26.0755 | 26.1358 | -22.1 | -46.5 | 1.7 | 1.2 | -17.8608 | -17.7965 | -127.0187 | 57.9767 | -267.7823 | -19.4903 | -46.7405 | 128.6178 | 30.1196 | 114.6108 | 103.014 | 69.7419 | 22.8019 | 23.7671 | -4.9323 | 243.2877 | -198.5187 | 51.1194 | -34.1933 | -0.3967 |  | -4.96 | -0.871 | -0.88 | 0.72 | 0.8 | -2.1891 | -7.0603 | 13.7438 | -16.817 | 5.3 | 0.336 | 0.684 | 2.7521 |  | 3.6102 | 3.9589 | 4.1449 |  | 32.2 | 2.3939 | -0.12 |  | -3.3325 | -15.2266 | -16.081 | -3.4782 | 7.8353 | 0 | 0 | -33.8 | 16.5 |  | -62.2428
13/07/2025 | 01:30 |  | 1.895 | -6.8641 | 11.139 | 7.7572 |  | 10.8444 |  | 6.6589 | 1.9489 | 3.5076 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 2.484 | -13.2 | 3.0374 | -20.3683 | 4.4486 | 4.5171 | 8.0963 | 10.9641 | -4.7831 | 2.5218 |  | -1.1011 | -1.944 | -1.913 |  | -11.1 | 0 | -2.109 | 0.262 | -13.44 | -13.36 |  | -14.78 | -14.82 | 2.8895 | 4.2351 | 13.6829 | 14.5732 | -19.7854 | -17.4147 | -16.1957 | 2.4104 | 6.0924 | -12.8601 | -10.8507 | 1.9851 | 10.7227 | 83.7283 | 14.1081 | -5.7 | -5.9 | -20.6928 | -20.5946 | -1.3222 |  | 0.201 | 1.0703 |  | -0.5051 | -137.5469 | 39.2468 | 39.2773 | 127.5159 | -153.5087 |  |  |  | 8.283 | 5.66 | 2.86 | -16.42 | -0.19 | -26.1174 | -26.2514 | 32.3223 | 31.7932 | -2.8146 | -5.1205 | -5.2113 | -0.6779 | 15.162 |  |  | 38.7 | -24.1 | -2.06 | 31.8152 | 32.1158 | 30.2211 | 99.8322 | 101.0993 | -30.0457 | -71.6768 | -32.3958 | 1.5471 | 21.43 | 9.17 | 3.7549 | 4.2023 | -6.44 |  | -17.2028 | -16.6475 | 39.8729 | 0.0152 | -3.0763 |  | 17.2 | -2.3706 | -3.1791 | 29.3399 | 2.789 | -2.72 | 1.29 | 0.775 | -39.2122 |  | -14 | 17.26 | 15.24 | -37.2727 | -19.4091 | -42.8624 | -41.9545 | -10.0535 | -24.0396 | -34.1089 | -33.8492 | -18.0012 | -19.8123 | -10.21 | -204.0004 | 32.6409 |  | -5.364 | -4.9643 | 22.9709 | -17.9326 | -15.3915 | 4.624 | -29.541 | -28.9018 | 14.7012 | 0 | -8.56 | 0.9 | 1.0272 | -19.7714 | -12.8785 | -1.6236 | 7.8445 | 16.5396 | -32.4591 |  | 3.5151 | 3.753 | 0 | 2.6408 | 0 | 14.2338 | 14.2338 | -35.8357 | 29.6209 | 28.8266 | -21.5956 |  | 23.8004 | -19.64 | -1.8215 | 0.2804 | -0.12 | 1.02 | -24.5372 |  | 1.978 | 0.37 |  | 4.31 | 4.3464 | 12.4095 | -4.19 | 39.1176 |  | 16.1296 | -0.5082 | 0 | 2.0618 |  |  | -11.8746 | -6.5648 | 13.9765 | -19.8981 | 6.2571 | 4.5976 | 88.1053 | -6.916 | -11.6053 | 12.1626 | 2.3662 | 5.4137 | 5.475 |  | 12.4374 | 15.0579 | 9.22 | -12.8439 | -3.9934 | 49.1743 | 72.9095 | 19.8352 | 22.1395 | -16.7666 | -16.4578 | 0 | 0 |  |  | -15.561 | -14.9293 | 0.7191 | 0.3086 | 16.99 | 16.87 | -33.7 | -33.1 | 0.6345 | -13.6 | 65.2021 | 26.5544 | 26.468 | -22.5 | -45.6 | 2.9 | 2.1 |  | -17.5999 | -119.7324 | 56.0719 | -270.0536 | -19.0864 | -46.6713 | 127.5379 | 32.5973 | 113.5165 | 103.0885 | 66.5114 | 24.6788 | 24.9949 | -9.4827 | 241.2674 | -198.664 | 49.7496 | -31.9044 | -0.3967 |  | -4.16 | -0.743 | -0.759 | 0.24 | 0.72 | -2.4827 | -7.7348 | 14.0948 | -16.875 | 5.2 | 1.887 | 1.83 | 2.5294 | 2.8925 | 4.0367 | 4.05 | 4.371 |  | 31.7 | 1.9104 | -0.15 |  | -2.974 | -15.76 | -16.2626 | -3.6555 | 8.0838 | 0 | -1.2069 | -33.7 | 15.9 |  | -60.2858
13/07/2025 | 02:00 |  | 1.9159 | -6.8085 | 8.9168 | 8.9561 |  | 11.1858 |  | 6.1953 | 1.8039 | 3.3987 | -11.1 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.1895 | -20.3597 | 4.3401 | 4.3957 | 7.7114 | 11.0132 | -4.7802 | 2.7001 |  | -1.1378 | -1.963 | -1.948 |  | -11.1 | 0 | -2.009 | 0.248 | -13.62 | -13.6 |  | -14.52 | -14.46 | 2.8241 | 4.361 | 13.1085 | 13.9053 | -20.1373 | -15.8072 | -16.4404 | 17.0567 | 14.3038 | -11.9224 | -10.9846 | 3.1687 | 18.1754 | 74.4032 | 13.5922 | -6.1 | -6.3 | -19.2263 | -19.7953 | -0.507 |  | -0.5302 | 1.0397 |  | 1.1179 | -133.9152 | 39.7656 | 39.8266 | 124.1191 | -151.4526 |  |  |  |  | 5.69 | 2.72 | -16.75 | -0.02 | -26.5193 | -26.2514 | 32.5768 | 32.2488 | -3.3984 | -5.7311 | -5.8194 | -0.561 | 14.6226 |  |  | 39.4 | -25.8 | -2.02 | 31.1084 | 31.2584 | 29.9418 | 101.4617 | 100.8409 | -30.3799 | -72.5665 | -31.8116 | 1.6793 | 21.46 | 8.77 | 3.7549 | 4.007 | -6.15 |  | -17.1642 | -16.5695 | 40.2476 | 0.0153 | -2.9885 |  |  | -2.2766 | -3.1791 | 29.1822 | 2.4179 | -2.91 | 1.42 | 0.7285 | -40.8173 |  | -15.72 | 18.92 | 14.84 | -39 | -19.3364 | -42.4841 | -41.4818 | -10.1991 | -23.0867 | -32.6685 | -32.6814 | -25.8633 | -28.3576 | -10.319 | -200.5459 | 28.3752 |  | -6.1378 | -5.1452 | 25.0633 | -13.1563 | -12.7172 | -17.924 | -26.9086 | -26.8329 | 17.78 | 13.75 | -8.04 | 0 | 1.2186 | -11.2236 | -13.9204 | -2.1328 | 9.9618 | 18.3548 | -36.8984 |  | 3.6361 | 3.6345 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 13.8989 | -35.8357 | 29.2954 | 29.2714 | -22.088 |  | 24.152 | -19.07 | -1.2044 | 0.2886 | -0.03 | 1.88 | -24.539 |  | 1.979 | 0.381 |  | 3.08 | 4.1566 | 12.3312 | -4.21 | 37.9533 |  | 15.0425 | -0.8067 |  | 1.9717 |  |  | -12.1565 | -7.0019 | 15.3239 | -19.308 | 7.0346 | 8.1673 | 89.302 | -6.9405 | -10.2783 | 11.5837 | 2.7017 | 5.4283 | 5.3642 | 2.1629 | 13.4749 | 14.3342 | 7.12 | -13.3579 | 0 | 46.4713 | 73.1743 | 17.894 | 20.9567 | -14.9523 | -15.8035 | 0 | 0 |  |  | -18.1538 | -17.7473 | 0.6957 | 0.4205 | 19.2 | 19.27 | -34.7 | -34.8 | 0.7919 | -13.84 | 71.6251 | 23.0479 | 22.5134 | -22.5 | -45.7 | 4.7 | 4.1 |  | -17.873 | -118.5385 | 53.8149 | -271.5376 | -19.0571 | -44.9778 | 127.9828 | 36.6624 | 122.1416 | 105.7717 | 69.7557 | 29.1073 | 24.276 | -11.4527 | 238.6884 | -200.8251 | 47.5164 | -26.9771 | 0.4456 |  | -5.04 | -0.825 | -0.839 | 0.8 | 1.52 | -2.7041 | -7.7043 | 15.7946 | -16.3775 | 4.9 | 0.441 | 0.362 | 2.5395 | 2.9014 | 3.6297 | 4.2221 | 4.9502 |  | 31.1 | 1.317 | -0.11 |  | 0 | -15.9319 | -17.4246 | -1.8672 | 8.8754 | -8.211 | 0 | -33 | 15.3 |  | -64.7948
13/07/2025 | 02:30 |  | 2.0312 | -6.9251 | 9.3431 | 8.9468 |  | 12.2644 |  | 5.9613 | 1.7749 | 3.2981 | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 3.0626 | -19.8385 | 4.3601 | 4.2879 | 7.6121 | 11.0413 | -4.7059 | 2.6237 |  | -1.039 | -2.026 | -2.035 |  | -11.1 | 0 | -1.999 | 0.251 | -13.96 | -13.97 |  | -14.52 | -14.6 | 2.2152 | 4.3762 | 14.669 | 15.6256 | -19.9376 | -16.343 | -16.2257 | 0.7351 | 0.6033 | -14.0657 | -9.3771 | 1.9851 | 9.6774 | 80.4705 | 13.3844 | -5.6 | -5.9 | -20.6819 | -20.6958 | -0.3659 |  | -0.0619 | 0.9911 |  | 1.2986 | -151.3412 | 40.1623 | 40.2234 | 136.5537 | -161.8188 |  |  |  | 7.2052 | 5.44 | 3.12 | -17.26 | -2.03 | -27.0551 | -27.3231 | 32.6162 | 32.7789 | -2.7755 | -4.374 | -4.1156 | -0.2055 | 14.7283 |  |  | 38.8 | -25.3 | -1.99 | 30.1823 | 30.6846 | 29.301 | 103.5407 | 104.832 | -31.4166 | -73.7211 | -33.4481 | 1.7015 | 20.65 | 8.37 | 3.4424 | 3.8116 | -6.25 |  | -16.8485 | -16.228 | 38.3122 | 0.0153 | -2.9405 | 19 |  | -2.3059 | -3.1791 | 27.7627 | 2.4179 | -2.89 | 1.5 | 0.589 | -38.7947 |  | -5.34 | 8.58 | 15.14 | -36.8909 | -18.4273 | -41.5423 | -41.7182 | -15.6912 | -28.0917 | -36.5824 | -37.1314 | -19.7698 | -22.3448 | -10.254 | -214.0027 | 40.1089 |  | -5.6447 | -5.193 | 26.4244 | -16.3733 | -15.4987 | -12.292 | -28.7038 | -28.5233 | 19.4311 | 13.45 | -7.74 | 1.3 | 1.1004 | -15.9647 | -13.7828 | -2.4257 | 8.535 | 18.7105 | -36.3856 |  | 3.71 | 3.7081 | 0 | 0 |  | 15.0711 | 15.0711 | -36.1706 | 29.7795 | 29.8903 | -21.6073 | -11.3222 | 23.5123 | -19.68 | -1.4168 | 0.2621 | -0.13 | 1.99 | -24.855 |  | 2.005 | -0.106 |  | 2.5 | 3.4677 | 11.4542 | -4.27 | 37.0728 |  | 15.0051 | -0.6357 | 0 | 1.9078 |  |  | -12.2863 | -7.3885 | 14.8402 | -18.9617 | 6.4173 | 5.8184 | 85.7845 | -7.1716 | -10.2957 | 11.8921 | 2.9636 | 5.3917 | 5.4038 | 2.2879 | 12.1424 | 13.5351 | 9.22 | -13.5204 | -9.148 | 48.0818 | 76.3694 | 19.3814 | 21.1563 | -16.0107 | -15.9655 | 0 | -10.8406 | 100.6401 |  | -16.5113 | -16.1982 | 0.836 | 0.6819 | 18.59 | 18.6 | -33.1 | -34 | 0.6857 | -13.84 | 68.6416 | 23.6754 | 23.5866 | -22.5 | -45.6 | 3.1 | 2.5 |  |  | -128.1444 | 61.0695 | -269.927 | -19.0061 | -45.895 | 130.6367 | 31.5874 | 118.283 | 106.3869 | 68.9436 | 28.1441 | 27.3267 | -8.2075 | 244.4868 | -198.7211 | 51.9208 | -31.6143 | 0.1428 |  | -4.64 | -0.82 | -0.829 | 0.64 | 1.36 | -2.6571 | -7.5273 | 14.8852 | -16.347 | 5.4 | 1.765 | 3.163 | 2.5396 |  | 4.1405 | 3.593 | 3.3017 |  | 31.4 | 1.9601 | -0.15 |  | -2.8124 | -15.3673 | -17.0942 | -2.4927 | 8.6144 | -7.8285 | 0 | -32.6 | 15.4 |  | -65.6699
13/07/2025 | 03:00 |  | 2.1769 | -6.9989 | 3.6065 | 8.8784 |  | 12.1208 |  | 5.8931 | 1.6789 | 3.0955 | -11.1 |  | -2.2 |  |  | 3.0859 | -20.7026 | 3.4247 | 3.5188 | 6.3545 | 10.8124 | -5.8745 | 2.7673 |  | -1.1146 | -2.035 | -2.005 |  | -11.1 | 0 | -2.177 | 0.239 | -14.42 | -14.4 |  | -13.83 | -13.91 | 2.3577 | 4.3231 | 11.3299 | 13.4727 | -14.4942 | -18.7543 | -18.0701 | 15.7101 | 8.5693 | -11.5205 | -7.3677 | 2.7742 | 18.0055 | 69.5301 | 12.9628 | -5.5 | -5.8 | -17.313 | -16.5584 | -0.2242 |  | -1.2959 | 0.9491 |  | 1.358 | -141.5753 | 38.4533 | 38.5143 | 130.4796 | -151.2234 |  |  |  | 6.1574 | 5.39 | 2.74 | -17.29 | -2.44 | -26.3854 | -26.5193 | 33.1066 | 31.6136 | -3.0911 | -5.6473 | -5.3702 | -1.7771 | 14.6949 |  |  | 37.9 | -24.1 | -1.88 | 28.224 | 29.5962 | 28.3492 | 102.9887 | 102.9888 | -29.9935 | -71.795 | -32.2144 | 1.5011 | 20.7 | 8.56 | 2.9736 | 3.3234 | -5.84 |  | -16.9596 | -16.372 | 39.1565 | 0.0155 | -2.7224 |  | 19.5 | -2.1082 | -3.7402 | 28.3936 | 1.8613 | -3.24 | 1.6 | 0.1395 | -40.9573 |  | -5.99 | 8.46 | 15.02 | -38.7091 | -19.5273 | -42.8681 | -42.0545 | -16.9273 | -28.0962 | -38.2068 | -36.6233 | -23.6309 | -25.1082 | -10.422 | -216.6706 | 37.2014 |  | -5.9012 | -5.0229 | 27.5372 | -18.7149 | -17.9275 | -15.364 | -28.7885 | -28.3838 | 18.4151 | 13.63 | -8.43 | 0 | 0.9144 | -21.9875 | -13.9562 | -2.4077 | 8.2128 | 17.1297 | -36.014 |  | 3.7542 | 3.8108 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 14.4012 | -37.1753 | 29.9016 | 29.841 | -22.7243 |  | 22.9996 | -19.45 | -1.8233 | 0.2795 | 0.34 | 1.55 | -23.3424 |  | 1.995 | 0.329 |  | 2.95 | 2.5047 | 11.0971 | -4.18 | 37.5377 |  | 14.1127 | -0.1175 |  | 1.8444 |  |  | -12.4404 | -7.7957 | 13.4348 | -19.0617 | 6.8988 | 6.1802 | 78.6979 | -9.9539 | -10.3526 | 11.0683 | 2.9863 | 5.3478 | 5.301 | 2.3606 | 11.842 | 13.7531 | 7.96 | -11.8974 | -3.8781 | 49.7557 | 70.1341 | 19.0689 | 22.2595 | -15.6935 | -16.2054 | -10.8335 | -13.0534 |  |  | -18.434 | -17.588 | 0.3531 | 0.8403 | 19.36 | 19.47 | -33.9 | -34.2 | 0.651 | -14 | 67.5838 | 24.1638 | 23.8807 | -22.9 | -46.1 | 4.7 | 4.2 |  |  | -121.3218 | 55.5636 | -271.4369 | -18.556 | -42.8496 | 126.462 | 37.4027 | 119.0583 | 105.0986 | 69.6161 | 30.3424 | 25.8701 | -9.5466 | 235.6303 | -199.5121 | 51.5238 | -28.0606 | 0.1648 |  | -4.64 | -0.854 | -0.864 | 0.56 | 0.56 | -2.5681 | -7.4388 | 15.0622 | -16.64 | 5.3 | 1.365 | 1.716 |  |  | 3.838 | 2.5008 | 2.9666 |  | 31.7 | 1.6413 | -0.2 |  | 0 | -15.3722 | -17.6598 | -1.2404 | 8.148 | -8.2102 | 0 | -33.9 | 15.9 |  | -64.6097
13/07/2025 | 03:30 |  | 2.1465 | -7.1744 | 8.2064 | 9.7092 |  | 11.871 |  | 5.5967 | 1.476 | 2.9558 | -8.88 | -22 |  | 2.484 |  | 3.1184 | -19.7813 | 3.5449 | 3.5579 | 6.3489 | 10.7379 | -5.455 | 2.5375 |  | -1.0865 | -1.978 | -1.966 |  | -11.1 | 0 | -2.172 | 0.246 | -13.42 | -13.5 |  | -14.78 | -14.97 | 2.0592 | 4.4582 | 12.2954 | 13.4489 | -14.0636 | -17.6826 | -17.7911 | 0.5133 | 0.3026 | -8.7073 | -6.43 | 1.5905 | 9.4934 | 68.6375 | 13.4145 | -5.6 | -6.5 | -19.5182 | -19.2333 | 0.7289 |  | -2.0254 | -0.2817 |  | 1.3056 | -152.2263 | 39.3383 | 39.3689 | 140.8209 | -165.8967 |  |  |  | 7.1553 | 5.75 | 3.09 | -17.18 | -2.39 | -24.51 | -24.1081 | 31.5482 | 31.4314 | -1.8865 | -6.3711 | -6.4169 | -1.5913 | 14.1009 |  |  | 35.3 | -22.5 | -1.94 | 28.4319 | 28.399 | 27.0996 | 104.2361 | 105.395 | -31.4587 | -73.8861 | -34.8087 | 1.5191 | 20.39 | 8.71 | 2.9736 | 3.3234 | -5.76 |  | -15.799 | -16.4063 | 39.828 | 0.0154 | -2.7291 |  |  | -1.9763 | -3.7402 | 27.7627 | 1.8613 | -3.34 | 1.85 | -0.0155 | -40.5173 |  | -5.22 | 7.75 | 13.91 | -37.8909 | -19.2545 | -40.1095 | -40.7 | -16.7166 | -29.27 | -37.8505 | -38.2276 | -20.7192 | -22.7345 | -9.805 | -218.8145 | 38.1673 |  | -5.9141 | -5.026 | 20.3048 | -18.5529 | -17.8665 | -3.076 | -31.3632 | -31.5391 | 7.0174 | 0 | -8.72 | 2.4 | 0.9223 | -20.6267 | -14.5619 | -3.0788 | 9.6425 | 8.7477 | -34.4122 |  | 3.6178 | 3.6916 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 12.2243 | -30.1421 | 27.4149 | 27.2903 | -18.619 | 0 | 20.5728 | -16.33 | -0.4994 | 0.2612 | -0.45 | 2.74 | -20.8336 |  | 2.01 | 0.057 |  | -6.49 | -0.6121 | 6.6872 | -4.05 | 40.2374 |  | 14.7124 | 0.068 | 0 | 1.8053 |  |  | -13.2456 | -6.475 | 15.7053 | -19.6657 | 8.6428 | 6.7371 | 77.5658 | -8.8598 | -10.9632 | -0.208 | 3.7501 | 4.4029 | 4.4466 | 3 | 13.6436 | 14.1714 | 7.54 | -12.8474 | -3.3812 | 49.6252 | 70.574 | 18.8019 | 22.0408 | -16.0961 | -15.6995 | 0 | -10.7148 |  |  | -18.9284 | -17.9451 | -0.3715 | -0.3653 | 19 | 18.96 | -32.8 | -33 | 0.651 | -13.84 | 74.7369 | 21.4451 | 21.4329 | -22.5 | -45.7 | 5 | 4.3 |  |  | -117.6774 | 51.5284 | -272.1909 | -18.7629 | -47.2519 | 131.1147 | 30.9909 | 122.802 | 106.3122 | 70.9023 | 29.6012 | 27.4468 | -12.6239 | 240.5669 | -202.9413 | 48.6598 | -29.9841 | 0.3528 |  | -4.8 | -0.767 | -0.775 | 0.56 | 0.4 | -2.269 | -7.1183 | 15.5596 | -17.1679 | 5.3 | 0.379 | 0.894 |  |  | 4.2254 | 3.4908 | 3.263 |  | 31.4 | 1.8113 | -0.19 |  | -3.5001 | -15.5232 | -17.4101 | -2.6462 | 7.3544 | -8.0228 | 0 | -33.2 | 15.4 |  | -66.5826
13/07/2025 | 04:00 |  | 2.2833 | -7.2707 | 7.2952 | 9.7859 |  | 12.115 |  | 5.4415 | 1.469 | 2.8851 | -8.88 |  |  | 2.484 |  | 2.8115 | -19.4261 | 3.5046 | 3.4662 | 6.3243 | 10.1243 | -5.0086 | 2.5746 |  | -1.0096 | -1.935 | -1.932 |  | -11.1 | 0 | -2.238 | 0.244 | -13.25 | -13.3 |  | -14.8 | -14.95 | 1.2072 | 4.2421 | 10.9189 | 11.776 | -13.6906 | -17.6826 | -17.5733 | 0.0881 | 0.0671 | -8.8413 | -7.3677 | 1.5905 | 8.6581 | 74.3439 | 12.9794 | -6 | -6.3 | -19.2046 | -19.0871 | 0.8512 |  | -0.7271 | -0.2539 |  | 1.3186 | -155.5528 | 32.7769 | 32.5327 | 133.3627 | -149.6591 |  |  |  | 6.1175 | 5.74 | 3.12 | -17.16 | -2.5 | -24.9118 | -25.9835 | 33.0092 | 32.872 | -3.339 | -4.3374 | -4.3393 | -1.5303 | 15.6197 |  |  | 38.1 | -24.9 | -1.85 | 29.3765 | 29.152 | 28.4165 | 99.3401 | 99.4858 | -32.0647 | -66.5965 | -34.8811 | 1.4348 | 27.03 | 8.4 | 3.1299 | 3.6163 | -5.99 |  | -16.8134 | -16.9669 | 37.3289 | 0.0154 | -2.8974 |  |  | -1.6992 | -3.7402 | 28.0782 | 1.6757 | -3.48 | 1.54 | -0.0465 | -37.3471 |  | -6.97 | 9.45 | 13.52 | -36.4909 | -18.3091 | -42.4249 | -41.3273 | -17.6331 | -29.7402 | -38.3438 | -38.0387 | -27.1313 | -29.8339 | -10.242 | -211.4642 | 26.9953 |  | -6.0511 | -5.1392 | 25.5115 | -13.732 | -13.3474 | -19.46 | -26.6268 | -26.3206 | 18.2881 | 13.8 | -7.46 | 0.1 | 1.1561 | -11.8549 | -14.747 | -3.4798 | 9.5009 | 19.0874 | -37.25 |  | 3.7829 | 3.757 | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.7267 | -31.3143 | 28.2128 | 28.3407 | -19.7111 | 0 | 22.2916 | -15.84 | -0.7906 | 0.2538 | -0.37 | 1.79 | -23.2291 |  | 1.979 | 0.085 |  | -7.02 | 0.3164 | 7.2811 | -4.76 | 39.1798 |  | 14.5763 | 0.1621 |  | 1.7909 |  |  |  | -6.2044 | 13.0686 | -19.5959 | 8.0485 | 8.072 | 77.2924 | -8.9598 | -11.1581 | 0.1729 | 2.8633 | 4.5201 | 4.5336 | 2 | 13.9313 | 14.0378 | 8.38 | -13.8483 | -6.7671 | 49.9328 | 72.5453 | 19.5842 | 21.9916 | -15.5374 | -15.4249 | 0 | -11.5316 |  |  | -17.6539 | -17.0552 | -0.399 | -0.4328 | 18.74 | 18.71 | -33.9 | -33.9 | 0.5814 | -13.44 | 71.7644 | 24.4453 | 23.9553 | -22.5 | -45.2 | 4.7 | 4.1 |  |  | -117.448 | 57.9264 | -270.2573 | -22.5276 | -46.4869 | 131.1373 | 29.9056 | 119.069 | 106.5344 | 68.5381 | 29.2292 | 28.5438 | -12.3285 | 242.3317 | -200.8014 | 49.6867 | -28.7047 | 0.0012 |  | -4.88 | -0.816 | -0.825 | 0.56 | 0.56 | -2.5224 | -7.5578 | 15.2361 | -16.6705 | 4.7 | 1.176 | 1.391 |  |  | 4.0277 | 3.9351 | 3.3486 |  | 30.9 | 0.2846 | -0.06 |  | 0 | -14.7399 | -17.3957 | -1.7162 | 7.6068 | -8.8418 |  | -32.8 | 15.6 |  | -62.8568
13/07/2025 | 04:30 |  | 2.3813 | -7.4845 | 4.1593 | 9.9783 |  | 11.7486 |  | 5.5075 | 1.397 | 2.776 | -11.1 |  |  | 2.484 |  | 2.6698 | -19.2482 | 3.7029 | 3.6893 | 6.6806 | 10.2754 | -4.7338 | 2.4465 |  | -1.0822 | -1.81 | -1.842 |  | -8.88 | 0 | -2.28 | 0.233 | -13.14 | -13.13 |  | -14.46 | -14.45 | 1.9471 | 4.1631 | 8.1725 | 9.4638 | -13.4004 | -17.5486 | -18.5013 | 17.0182 | 16.1832 | -9.3771 | -9.6451 | 3.5633 | 16.5469 | 71.9935 | 10.9649 | -5.8 | -5.9 | -16.1076 | -17.0248 | 0.8478 |  | -0.1813 | -0.2954 |  | 1.3285 | -134.0678 | 30.0607 | 30.1218 | 124.1202 | -137.434 |  |  |  |  | 5.63 | 3.06 | -16.96 | -2.86 | -26.9212 | -27.7249 | 33.681 | 34.2653 | -3.6735 | -1.1449 | -1.2588 | -0.3661 | 17.1481 |  |  | 42.1 | -29.5 | -1.76 | 31.9451 | 32.1181 | 30.1936 | 96.316 | 96.8281 | -30.7231 | -65.8162 | -33.6822 | 1.4158 | 26.97 | 7.95 | 2.8174 | 3.3234 | -5.81 |  | -19.0869 | -18.6571 | 39.6621 | 0.0151 | -2.8172 | 18.3 | 18.8 | -1.5344 | -3.7402 | 27.7627 | 1.6757 | -3.4 | 1.61 | -0.2635 | -39.4222 |  | -9.87 | 12.12 | 13.51 | -38.5273 | -19.0091 | -43.3097 | -42.3455 | -17.8381 | -29.1572 | -38.2681 | -37.9545 | -20.1655 | -22.335 | -10.047 | -202.2013 | 34.8978 |  | -5.5477 | -4.9284 | 27.6236 | -19.9659 | -18.3462 | -5.636 | -29.068 | -28.8198 | 20.5981 | 13.15 | -7.95 | 4.8 | 0.9054 | -22.5477 | -14.777 | -3.4982 | 9.918 | 19.6668 | -37.3331 |  | 3.6781 | 3.6935 | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.5734 | -32.9889 | 30.7261 | 30.4143 | -20.3403 | -9.3926 | 23.9811 | -16.02 | -0.6056 | 0.2795 | -0.13 | 1.04 | -23.7375 | 0 | 2.018 | 0.054 |  | -6.39 | 2.9538 | 10.2566 | -4.95 | 39.491 |  | 14.5714 | 0.0065 |  | 1.7886 |  |  |  | -6.0746 | 14.2695 | -19.6648 | 8.7786 | 9.6367 | 78.4717 |  | -10.8405 | -0.1252 | 3.8905 | 4.4835 | 4.4625 | 4 | 12.8847 | 14.6188 | 9.64 | -15.538 | -7.5509 | 55.4646 | 76.1379 | 19.6657 | 21.9939 | -16.6246 | -16.2977 | 0 | 0 |  |  | -15.5885 | -15.2699 | -0.4992 | -0.3666 | 18.44 | 18.42 | -34.6 | -34.1 | 0.6857 | -13.12 | 68.6373 | 25.7317 | 24.7297 | -22.1 | -45.6 | 2.1 | 1.2 |  | -17.6401 | -121.6085 | 67.492 | -269.2377 | -21.5867 | -42.3239 | 133.425 | 27.1738 | 113.9177 | 107.7854 | 74.7954 | 29.6616 | 29.1566 | -6.4346 | 247.7976 | -201.5179 | 54.5065 | -34.7482 | -0.1868 |  | -4.88 | -0.817 | -0.825 | 0.56 | 1.6 | -2.7378 | -7.8202 | 14.7692 | -16.875 | 4.3 | 2.028 | 1.119 |  |  | 4.072 | 4.0316 | 3.828 |  | 31.9 | 0.2816 | -0.07 |  | -3.6971 | -15.1876 | -16.9062 | -3.2343 | 7.7608 | -7.8404 |  | -33.4 | 16 |  | -61.7746
13/07/2025 | 05:00 |  | 2.5446 | -7.6192 | 5.8975 | 9.3099 |  | 12.1417 |  | 5.3615 | 1.352 | 2.8053 | -11.1 |  |  | 1.656 |  | 2.7773 | -19.2658 | 3.9936 | 3.9756 | 6.9954 | 11.0903 | -4.6788 | 2.5751 |  | -0.9897 | -1.959 | -1.938 |  | -8.88 | 0 | -2.365 | 0.251 | -13.41 | -13.53 |  | -14.7 | -14.77 | 2.1901 | 4.5778 | 10.5558 | 10.9886 | -12.3389 | -17.5486 | -17.469 | 0.5754 | 0.7284 | -9.5111 | -7.2338 | 1.5905 | 7.5275 | 76.5599 | 12.6488 | -6 | -6.1 | -19.3165 | -18.9378 | 0.8143 |  | 0.1873 | -0.3889 |  | 1.3148 | -152.3178 | 30.8847 | 31.0984 | 133.3677 | -150.5459 |  |  |  |  | 5.32 | 2.94 | -17.12 | -3.32 | -27.591 | -27.457 | 34.1645 | 34.3452 | -3.6663 | -2.0426 | -1.8887 | 0.0857 | 17.4672 |  |  | 43.3 | -30.8 | -1.61 | 32.0145 | 32.0713 | 30.8334 | 98.9839 | 99.1335 | -31.6476 | -67.8749 | -35.5098 | 1.4448 | 26.56 | 7.55 | 2.9736 | 3.3234 | -5.8 |  | -19.276 | -19.119 | 42.4594 | 0.0151 | -2.7107 |  |  | -1.4465 | -3.7402 | 26.9742 | 1.6757 | -3.38 | 1.82 | -0.6045 | -41.2173 |  | -10.37 | 12.98 | 13.12 | -39.9091 | -20.0455 | -42.7263 | -42.6455 | -17.8378 | -29.2403 | -38.3389 | -38.6339 | -20.8604 | -24.454 | -9.986 | -211.9606 | 37.7422 |  | -5.5968 | -4.8015 | 27.7947 | -18.0308 | -17.2976 | -10.244 | -28.8406 | -28.0408 | 21.5411 | 13.29 | -8.32 | 1.2 | 1.0545 | -19.2936 | -14.3411 | -3.1398 | 10.5675 | 20.5482 | -37.5966 |  | 3.4299 | 3.6277 | 0 | 0 |  | 15.5734 | 15.5734 | -34.8309 | 31.46 | 31.3629 | -21.5679 | -11.3758 | 24.2155 | -16.04 | -1.0121 | 0.2612 | 0.19 | 0.26 | -22.9916 |  | 1.974 | 0.057 |  | -6.72 | 4.5172 | 12.0601 | -5.03 | 38.803 |  | 14.271 | 0.1299 |  | 1.7992 |  |  | -13.2409 | -5.0999 | 12.0127 | -19.4782 | 6.345 | 7.2358 | 73.1457 |  | -10.9142 | 0.1423 | 3.3029 | 4.4615 | 4.4229 | 2.763 | 13.347 | 15.8357 | 9.22 | -14.2634 | -7.8 | 53.5589 | 74.9292 | 20.1855 | 22.4532 | -17.4035 | -16.4525 | 0 | -11.2368 | 106.9244 |  | -16.7805 | -15.7038 | -0.1215 | 0.2142 | 18.54 | 18.42 | -34 | -34.3 | 0.6693 | -12.88 | 67.7429 | 25.5532 | 25.1201 |  | -46 | 3 | 2.5 |  | -17.839 | -116.6955 | 68.6537 | -272.8051 | -21.9215 | -41.8085 | 134.5349 | 27.0927 | 113.014 | 106.9956 | 75.5765 | 28.7371 | 28.69 | -7.0714 | 247.0429 | -201.4772 | 57.9944 | -37.0941 | -0.1868 |  | -4.8 | -0.79 | -0.801 | 0.56 | 1.44 | -2.9506 | -7.5578 | 15.2666 | -16.7559 | 4.1 | 0.808 | -0.58 | 2.7037 | 3.1445 | 4.0927 | 3.7198 | 3.2723 |  | 32.1 | -0.4055 | -0.05 |  | -3.689 | -14.6192 | -16.44 | -2.7594 | 7.1286 | 0 |  | -33.7 | 16.5 |  | -62.2464
13/07/2025 | 05:30 |  | 2.641 | -7.7395 | 5.0775 | 9.7874 |  | 11.8654 |  | 5.1935 | 1.279 | 2.7651 | -11.1 |  |  | 2.484 |  | 2.6089 | -19.3621 | 4.1331 | 4.1898 | 7.2813 | 10.7916 | -4.4625 | 2.5157 |  | -0.8371 | -1.847 | -1.826 |  | -8.88 | 0 | -2.408 | 0.258 | -13.06 | -13.08 |  | -14.48 | -14.58 | 2.1324 | 4.4799 | 9.7983 | 10.041 | -12.6618 | -17.9505 | -17.3534 | 20.1084 | 22.9646 | -12.4582 | -9.5111 | 2.7742 | 22.3723 | 71.13 | 11.7909 | -5.4 | -5.7 | -17.571 | -17.056 | 0.81 |  | 0.4015 | -0.729 |  | 1.3162 | -144.7798 | 30.9458 | 30.9763 | 126.5043 | -137.1252 |  |  |  |  | 5.74 | 3.06 | -16.79 | -2.76 | -27.7249 | -28.5287 | 33.644 | 33.3981 | -3.4869 | -1.3555 | -1.2667 | -0.7203 | 17.3826 |  |  | 41.7 | -29.8 | -1.8 | 32.0558 | 31.6195 | 30.8117 | 96.6909 | 97.8165 | -30.4258 | -67.593 | -33.3699 | 1.4378 | 26.38 | 7.67 | 3.1299 | 3.5187 | -6.01 |  | -20.2322 | -19.6465 | 39.6099 | 0.0151 | -2.9206 |  |  | -1.6736 | -3.3661 | 27.605 | 2.2324 | -3 | 1.58 | -0.248 | -38.8722 |  | -10.51 | 13.78 | 13.56 | -39.0182 | -19.5 | -43.1773 | -43.4455 | -17.1592 | -28.8343 | -38.0248 | -37.5772 | -25.2783 | -27.0467 | -9.724 | -208.2947 | 43.8788 |  | -5.051 | -5.2606 | 26.7914 | -19.0974 | -18.1283 | -9.22 | -28.4737 | -28.8722 | 22.3566 | 12.91 | -8.47 | 2.4 | 1.0393 | -21.9884 | -14.2829 | -2.9822 | 10.3819 | 22.518 | -40.6024 |  | 3.8282 | 3.9085 | 0 | 0 |  | 16.5782 | 17.0805 | -32.9889 | 31.6256 | 31.9336 | -21.2658 |  | 21.7935 | -16.92 | -0.7961 | 0.2877 | -0.1 | 2.51 | -22.1604 | 2.032 | 1.981 | 0.029 |  | -6.67 | 5.3959 | 11.3894 | -5.11 | 38.9163 |  | 14.2972 | 0.2299 |  | 1.814 |  |  | -13.4656 | -6.0072 | 11.0605 | -19.4877 | 7.7271 | 8.031 | 75.2648 |  | -10.9278 | 0.2318 | 3.5019 | 4.5567 | 4.5336 | 3 | 13.9091 | 17.3258 | 10.9 | -16.6526 | -11.5602 | 53.915 | 78.5138 | 18.9655 | 21.286 | -16.2306 | -16.0188 | 0 | 0 |  |  | -15.5885 | -14.8908 | 0.6688 | 0.5466 | 18.84 | 19.03 | -33.8 | -34.2 | 0.651 | -12.88 | 67.1143 | 26.6791 | 26.5928 |  | -45.7 | 2.2 | 1.6 |  | -17.8029 | -124.2744 | 77.5853 | -273.9048 | -23.8133 | -39.0858 | 137.0665 | 27.1909 | 110.2903 | 106.4431 | 78.2618 | 32.037 | 31.7983 | -2.2398 | 247.3169 | -201.4438 | 57.533 | -36.5895 | -0.492 |  | -4.4 | -0.804 | -0.814 | 0.48 | 2.16 | -3.4853 | -8.3207 | 15.7641 | -16.582 | 4.3 | 1.148 | 1.377 |  |  | 4.2042 | 4.701 | 4.2794 |  | 31.8 | 0.2164 | -0.04 |  | -3.8333 | -15.0838 | -17.1105 | -3.647 | 7.2532 | -8.8575 |  | -33.6 | 16.8 |  | -61.1987
13/07/2025 | 06:00 |  | 3.0201 | -8.1935 | 4.9755 | 10.1388 |  | 11.9544 |  | 5.4521 | 1.53 | 3.0027 | -11.1 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 2.7633 | -19.4327 | 4.2686 | 4.2209 | 7.5619 | 11.2765 | -4.7829 | 2.5987 |  | -0.7879 | -1.982 | -1.973 |  | -11.1 | 0 | -2.561 | 0.256 | -13.29 | -13.35 |  | -15.06 | -15.04 | 0.4274 | 4.1875 | 10.4697 | 11.289 | -11.7117 | -17.9505 | -17.8696 | 0.2506 | 0.031 | -9.2432 | -6.8319 | 1.196 | 7.2924 | 78.625 | 12.631 | -5.7 | -6.1 | -19.1607 | -19.0661 | 0.6296 |  | -0.3988 | -0.5049 |  | 1.3268 | -151.0361 | 31.2204 | 31.2815 | 136.7737 | -149.7467 |  |  |  |  | 5.43 | 2.84 | -17.54 | -3.35 | -28.5287 | -28.2608 | 33.9098 | 33.3608 | -3.0586 | -1.6318 | -1.6616 | -0.3466 | 16.8348 |  |  | 40.9 | -29.1 | -1.71 | 30.911 | 30.6097 | 29.2884 | 100.1921 | 100.2105 | -32.2617 | -66.8059 | -35.6725 | 1.5135 | 26.2 | 7.87 | 3.1299 | 3.5187 | -6.01 |  | -19.1662 | -19.1179 | 38.9205 | 0.0152 | -2.7621 |  |  | -1.604 | -3.1791 | 27.7627 | 2.4179 | -2.87 | 1.86 | -0.2945 | -38.9822 |  | -7.15 | 10.44 | 13.19 | -37.9273 | -18.7727 | -43.438 | -42.9545 | -17.71 | -29.473 | -38.1445 | -37.8174 | -28.8951 | -33.3213 | -9.632 | -212.8672 | 40.5886 |  | -5.4275 | -5.1518 | 23.7481 | -14.8314 | -14.075 | -18.948 | -27.61 | -27.2341 | 21.6107 | 13.74 | -7.78 | 0 | 1.0943 | -14.7093 | -14.6195 | -3.2301 | 10.6723 | 23.1521 | -36.9452 |  | 3.8079 | 4.0203 | 0 | 0 |  | 16.4107 | 16.4107 | -36.0031 | 31.0194 | 31.1164 | -22.1072 | -13.3304 | 22.4869 | -17.26 | -1.4168 | 0.2639 | 0.3 | 1.73 | -23.7604 |  | 2.09 | 0.172 |  | -8.17 | 5.8772 | 12.6141 | -5.76 | 36.5535 |  | 13.9051 | 0.59 |  | 1.8312 |  |  | -12.3193 | -5.7697 | 9.9481 | -18.992 | 8.5809 | 8.1367 | 79.229 |  | -11.4339 | 0.8937 | 4.1842 | 4.608 | 4.6523 | 3.4912 | 13.66 | 14.8421 | 8.8 | -16.5746 | -10.0088 | 52.7212 | 76.5605 | 20.211 | 22.1528 | -15.8782 | -15.5952 | 0 | -11.6479 |  |  | -15.8851 | -14.8249 | 0.2664 | 0.5421 | 18.53 | 18.71 | -33.9 | -34.6 | 0.6693 | -12.88 | 68.021 | 26.6886 | 26.6074 | -21.6 | -46.5 | 2.3 | 1.6 | -17.8475 | -17.6202 | -119.6075 | 69.9725 | -272.8635 | -22.8522 | -39.9009 | 134.6298 | 28.3828 | 113.4654 | 106.3713 | 78.2419 | 28.8524 | 28.2059 | -6.7474 | 247.3531 | -201.8153 | 55.8164 | -34.7184 | -0.4211 |  | -5.6 | -0.85 | -0.856 | 1.52 | 2.16 | -3.9519 | -8.3482 | 15.9686 | -16.6979 | 5 | -0.131 | 1.473 |  |  | 4.0468 | 3.7077 | 3.3027 |  | 31.6 | 0.8006 | -0.13 |  | -3.4105 | -14.8518 | -17.099 | -3.0926 | 7.906 | -8.7393 |  | -34 | 16.3 |  | -61.9088
13/07/2025 | 06:30 |  | 2.929 | -8.1475 | 4.7362 | 9.1138 |  | 11.3904 |  | 6.2913 | 1.8149 | 3.23 | -11.1 |  |  |  | -13.2 | 2.6373 | -19.511 | 4.2119 | 4.2187 | 7.6298 | 11.174 | -4.6276 | 2.5744 |  | -0.8907 | -1.882 | -1.876 |  | -8.88 | 0 | -2.572 | 0.263 | -13.26 | -13.37 | -10 | -14.28 | -14.23 | 0.1947 | 4.4893 | 7.7809 | 9.3427 | -12.0151 | -17.5486 | -18.3562 | 13.8545 | 17.5933 | -9.1092 | -10.3148 | 2.3796 | 13.6549 | 69.4841 | 12.5622 | -5.4 | -5.8 | -17.2872 | -16.5493 | 0.6388 |  | -0.4638 | -0.7078 |  | 1.3183 | -132.4808 | 28.9621 | 28.9926 | 129.5625 | -140.4113 |  |  |  | 5.0996 | 5.33 | 2.86 | -18.17 | -4.59 | -28.3947 | -28.6626 | 34.1996 | 33.975 | -3.0364 | -1.6062 | -1.4091 | -1.3001 | 17.2995 |  |  | 40.8 | -29.4 | -1.42 | 30.569 | 30.8479 | 28.9529 | 97.0967 | 98.3598 | -30.2577 | -67.1011 | -32.9939 | 1.5451 | 25.65 | 7.43 | 3.4424 | 3.8116 | -6.06 |  | -18.9027 | -18.6628 | 40.2544 | 0.0153 | -2.8629 | 20.6 |  | -1.4087 | -2.9921 | 27.4473 | 2.9745 | -2.54 | 1.81 | -0.372 | -39.4072 |  | -6.54 | 9.85 | 13.88 | -39.7273 | -20.0182 | -44.873 | -44.1455 | -18.2392 | -30.6674 | -38.7214 | -38.8278 | -25.2712 | -28.9304 | -8.685 | -207.7012 | 32.0061 |  | -4.8646 | -4.5031 | 25.5543 | -18.0866 | -17.1501 | -14.34 | -28.1275 | -27.5787 | 22.9477 | 13.38 | -6.56 | 0.2 | 1.2537 | -20.9215 | -14.0416 | -2.6433 | 9.651 | 22.8335 | -37.1893 |  | 3.9725 | 3.9502 | 0 | 0 | 0 | 16.5782 | 17.0805 | -37.0078 | 31.9895 | 31.829 | -22.5436 |  | 22.9996 | -16.47 | -0.7997 | 0.2969 | -0.08 | 2.18 | -23.8995 | 0 | 2.448 | 0.369 |  | -8.62 | 5.878 | 11.7076 |  | 36.3169 |  | 13.8326 | 0.6615 |  | 1.9076 |  |  | -13.3121 | -6.2913 | 9.3179 | -18.9874 | 6.1077 | 5.3599 | 75.3746 | -9.0619 | -11.5616 | 1.0731 | 3.7122 | 4.4762 | 4.4625 | 3.3298 | 9.8284 | 11.1919 | 7.54 | -11.9524 | -4.6969 | 48.9973 | 72.734 | 20.0738 | 23.0174 | -14.9699 | -15.3141 | -11.0882 | -12.4018 |  |  | -18.3186 | -17.6484 | 2.2452 | 2.3619 | 21.34 | 21.28 | -37 | -37.2 | 0.651 | -16.08 | 70.8457 | 23.6024 | 23.8905 | -22.5 | -46.9 | 5.1 | 4.2 |  | -17.8707 | -118.694 | 72.7975 | -273.5062 | -20.8886 | -38.7991 | 126.6476 | 36.7758 | 123.5463 | 102.7173 | 70.3916 | 26.667 | 26.2804 | -16.7741 | 235.987 | -200.1662 | 45.1049 | -27.2632 | 0.094 |  | -5.92 | -0.962 | -0.968 | 1.52 | 1.84 | -4.0869 | -8.3207 | 15.3552 | -15.938 | 4.4 | -0.546 | -1.371 |  |  | 3.8335 | 3.4597 | 3.9368 |  | 32.6 | 0.2479 | 0 |  | 0 | -16.5277 | -17.781 | 0 | 8.892 | -9.3987 |  | -33.9 | 16.1 |  | -61.8981
13/07/2025 | 07:00 |  | 2.9726 | -8.0758 | 6.0084 | 8.8777 |  | 11.6028 |  | 5.6827 | 1.445 | 3.0204 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.6893 | -19.6413 | 3.6283 | 3.7988 | 6.8242 | 10.7236 | -4.8162 | 2.547 |  | -0.8062 | -2 | -1.981 |  | -11.1 | 0 | -2.45 | 0.271 | -13.72 | -13.81 |  | -13.91 | -13.91 | -0.8747 | 4.2589 | 10.7723 | 10.8062 | -13.5994 | -18.6203 | -19.2447 | 11.9405 | 13.0966 | -10.9846 | -8.7073 | 3.1687 | 19.0857 | 65.7832 | 13.5695 | -6.2 | -6.3 | -16.724 | -16.3366 | 0.525 |  | -2.6452 | -0.9189 |  | 1.9337 | -137.791 | 28.84 | 28.8705 | 132.374 | -152.1558 |  |  |  | 0.8483 | 4.6 | 1.64 | -20.2 | -5.7 | -27.8589 | -28.5287 | 32.4174 | 32.3377 | -8.4132 | 8.7376 | 8.7331 | -2.6776 | 0 |  |  | 6.2 | 3.5 | -1.08 | 25.2042 | 26.0445 | 24.3844 | 98.9012 | 98.9377 | -30.5886 | -66.0548 | -33.4426 | 1.3132 | 26.41 | 3.97 | 2.8174 | 3.1281 | -5.18 |  | 0 | 0 | 29.5775 | 0.0156 | -2.4682 |  | 21.2 | -1.7773 | -3.1791 | 30.1285 | 2.789 | -2.79 | 0.94 | -0.465 | -30.5967 |  | -5.22 | 8.13 | 12.02 | -32.6545 | -16.3364 | -44.7648 | -43.2818 | -21.7942 | -31.8872 | -38.852 | -38.9534 | -24.1202 | -28.8972 | -7.912 | -214.243 | 8.2794 |  | -4.7681 | -4.5352 | 18.9589 | -19.7733 | -19.85 | 5.136 | -26.6118 | -26.3883 | 17.3169 | 0 | -6.57 | 0.4 | 1.3565 | -24.2317 | -14.6799 | -3.0597 | 6.998 | 18.4049 | -32.3593 |  | 4.3457 | 4.4317 | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.5782 | -36.6729 | 29.9346 | 30.017 | -22.3833 | -11.6831 | 23.0924 | -16.05 | -0.7997 | 0.2529 | 0.03 | 1.69 | -23.7963 |  | 2.601 | 0.1 |  | -8.87 | 5.3993 | 11.6588 | -5.89 | 35.5563 |  | 11.8677 | 1.621 | 1.5983 | 1.7478 |  |  | -12.7723 | -5.4757 | 8.7457 | -17.4265 | 5.0674 | 4.8035 | 76.8847 |  | -11.4694 | 3.2979 | 2.5783 | 4.4176 | 4.3754 | 1.9628 | 5.2961 | 7.3621 | 1.26 | -9.0621 | 5.6836 | 32.3401 | 61.9151 | 17.985 | 19.9663 | -14.2614 | -14.0758 | -11.1214 | -13.1861 | 93.7206 |  | -23.6416 | -22.6528 | 1.2012 | 1.3564 | 24.39 | 24.32 | -38.5 | -38.6 | 0.51 | -13.36 | 76.6447 | 17.9931 | 17.2742 | -22.1 | -45.6 | 8.1 | 7.6 | -18.0424 | -18.0589 | -120.8193 | 64.2565 | -276.0547 | -20.6637 | -39.1914 | 110.5668 | 54.7267 | 141.2881 | 96.3712 | 46.4207 | 23.6181 | 24.7422 | -30.8488 | 217.808 | -200.2752 | 23.9151 | -9.3157 | -0.0232 |  | -7.04 | -0.836 | -0.833 | 2.72 | 1.04 | -4.2905 | -7.0298 | 14.0368 | -15.4101 | 5.1 | -1.968 | -1.101 | 2.9241 |  | 4.4831 | 3.8809 | 3.5896 |  | 31.1 | 0.0048 | 0 |  |  | -17.0795 | -19.1392 | 1.1607 | 9.9615 | -10.087 |  | -32.7 | 14.6 |  | -64.1119
13/07/2025 | 07:30 |  | 3.0095 | -8.2932 | 8.4657 | 9.1118 |  | 12.492 |  | 6.1233 | 1.6839 | 3.0246 | -11.1 | -22 | 0 | 2.484 |  | 2.6817 | -19.6688 | 4.0311 | 4.0274 | 7.1966 | 10.6834 | -4.8255 | 2.5726 |  | -0.9498 | -2.137 | -2.113 |  | -11.1 | 0 | -2.337 | 0.281 | -13.7 | -13.75 |  | -14.44 | -14.2 | -1.0272 | 4.0829 | 11.5958 | 12.3401 | -11.843 | -17.9505 | -18.87 | 12.8252 | 10.9813 | -7.3677 | -8.4394 | 3.1687 | 23.7141 | 50.5326 | 15.3878 | -6.4 | -6.5 | -17.9423 | -18.7965 | 0.7241 |  | -4.6019 | -1.7257 |  | 1.4493 | -144.5966 | 44.8012 | 44.7706 | 0 | -75.1837 |  |  |  | 3.2633 | 4.98 | 1.98 | -19.61 | -5.68 | -25.4477 | -25.4477 | 27.3663 | 26.9951 | -9.2231 | 17.8692 | 17.7055 | -5.0957 | 0 |  |  | 6.7 | 4.2 | -1.01 | 30.4247 | 31.44 | 30.1005 | 109.605 | 110.3041 | -30.8853 | -78.7926 | -34.3543 | 1.4054 | 24.83 | -1.02 | 2.8174 | 3.2257 | -4.94 |  |  |  | 62.3147 | 0.0155 | -2.3937 | 18.3 | 18.9 | -2.1741 | -2.4311 | 26.9742 | 3.5312 | -2.15 | 2.08 | -1.86 | -59.3834 |  | -6 | 8.06 | 13.48 | -53.0545 | -26.6545 | -46.4566 | -46.3455 | -17.9439 | -27.8468 | -39.3878 | -39.7396 | -31.4348 | -34.0452 | -8.015 | 0 | -25.8368 |  | -5.0154 | -4.4968 | 25.9811 | -16.0347 | -16.0897 | -20.996 | -27.6887 | -27.4436 | 22.7771 | 13.91 | -6.84 | -0.1 | 1.5602 | -19.555 | -15.5669 | -3.7962 | 7.6443 | 25.1325 | -39.1639 |  | 4.2674 | 4.3285 | 0 | 0 |  | 11.5545 | 12.0569 | -34.9984 | 36.9902 | 36.6952 | -21.4209 | -11.4175 | 20.3922 | -17.67 | -1.9112 | 0.1998 | 0.56 | 2.3 | -20.1384 |  | 2.543 | -0.006 |  | -8.64 | 4.982 | 13.8421 |  | 36.185 |  | 12.0202 | 1.3947 | 1.3182 | 1.7624 |  |  | -12.5606 | -5.8946 | 8.996 | -17.4789 | 6.2038 | 6.7799 | 82.3994 |  | -10.942 | 2.6647 | 2.8349 | 4.5201 | 4.5495 | 2.0712 | 5.5518 | 6.5152 | -4.19 | 0 | 18.3041 | 10.8499 | 48.2811 | 14.9519 | 16.2729 | -14.3488 | -14.3351 | -9.5839 | 0 | 74.8752 |  | -23.1856 | -22.5704 | -1.7939 | -1.2437 | 27.01 | 27.03 | -37.9 | -38.3 | 0.5631 | -10.56 | 69.6037 | 17.9711 | 17.6387 | -21.6 | -44.8 | 7.3 | 6.8 | -18.3642 | -18.2847 | -119.8764 | 38.1841 | -271.545 | -18.5591 | -52.0602 | 89.2654 | 80.7229 | 150.7753 | 80.9085 | 16.7412 | 19.4826 | 19.721 | -37.6627 | 182.3991 | -191.2051 | -4.1605 | 13.1946 | 0.9631 |  | -8.16 | -0.835 | -0.848 | 4.08 | 0.32 | -4.4986 | -6.7369 | 10.8721 | -14.6471 | 6.6 | -2.244 | -1.995 |  | 3.4216 | 3.8181 | 3.9697 | 3.6679 |  | 30.7 | 0.3247 |  |  | 0 | -17.6772 | -19.556 | 1.3602 | 9.7228 | -10.1749 |  | -31.8 | 14.5 |  | -77.468
13/07/2025 | 08:00 |  | 3.2833 | -8.559 | 4.7639 | 6.4339 |  | 13.7396 |  | 6.6778 | 1.8789 | 3.2901 | -8.88 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 2.5296 | -18.944 | 4.3687 | 4.3549 | 7.6839 | 10.5934 | -4.5852 | 2.6734 |  | -0.8021 | -1.889 | -1.887 |  | -8.88 | 0 | -2.224 | 0.279 | -12.96 | -12.64 |  | -14.11 | -14.16 | -0.3055 | 3.795 | 0 | 14.4934 | -12.1903 | -17.2807 | -17.2856 | 6.065 | 11.6284 | -7.3677 | -8.9753 | 2.3796 | 12.0397 | 53.5102 | 15.5772 | -5.7 | -5.7 | -18.7977 | -18.134 | 1.2254 |  | -3.2121 | -1.6721 |  | 1.4819 | -134.7697 | 49.1043 | 49.2263 |  | -80.7584 |  |  |  | 4.2712 | 5.14 | 2.48 | -18.92 | -5.79 | -25.1797 | -24.7779 | 27.0334 | 26.1059 | -10.335 | 18.2939 | 18.8924 | -3.2659 |  |  |  | 8 | 5.1 | -1.3 | 31.7945 | 31.8776 | 30.3015 | 110.9739 | 110.646 | -30.0558 | -80.8635 | -32.8007 | 1.5119 | 26.22 | -0.27 | 3.5986 | 4.007 | -5.37 |  |  |  | 56.5038 | 0.0155 | -2.539 |  |  | -2.2815 | -2.2441 | 29.813 | 3.9023 | -1.79 | 1.32 | -0.9765 | -55.9932 |  | -6.04 | 10.41 | 13.7 | -50.1636 | -24.3909 | -45.9593 | -45.4455 | -17.7064 | -28.6415 | -39.848 | -39.5212 | -23.2816 | -28.407 | -7.996 | 0 | -38.6791 |  | -4.5729 | -4.6007 | 23.4939 | -20.823 | -20.8674 | 0 | -29.269 | -29.5884 | 21.3425 | 0 | -7.54 | -7.1 | 1.6581 | -26.8813 | -13.4511 | -2.0173 | 4.5979 | 20.142 | -29.7199 |  | 3.5201 | 3.5296 | 0 | 0 |  | 11.387 | 12.8941 | -27.6303 | 35.8793 | 35.926 | -19.4803 | -9.6709 | 17.6919 | -18.19 | -2.6162 | 0.2172 | 0.32 | 3.4 | -18.498 |  | 2.569 | 0.012 |  | -7.41 | 4.2262 | 11.9309 | -6.03 | 37.1017 |  | 12.459 | 1.2175 | 0 | 1.9357 |  |  | -12.8495 | -5.427 | 9.6841 | -17.396 | 5.3978 | 6.6171 | 81.708 |  | -11.6226 | 2.122 | 2.5079 | 4.7398 | 4.763 | 2 | 1.6927 | 1.9093 | -7.96 | 0 | 23.0362 | 0 | 47.6499 | 10.0419 | 11.9664 | -10.7293 | -10.5442 | -10.4062 | -10.7939 | 55.2781 |  | -21.4937 | -20.8949 | 3.1537 | 3.21 | 33.78 | 33.11 | -36 | -36.6 | 0.4752 | -8.56 | 72.4736 | 10.4121 | 10.4284 | -20.8 | -43.7 | 4.3 | 3.8 | -18.5833 | -18.2872 | -129.5516 | 33.684 | -270.1745 | -13.5595 | -59.3837 | 71.5208 | 98.3456 | 156.4559 | 67.311 | 1.9112 | 20.2226 | 18.1364 | -41.0036 | 165.3443 | -182.3114 | -16.7641 | 25.1217 | -0.3503 |  | -10 | -0.832 | -0.831 | 6.16 | -2.4 | -4.1134 | -3.8071 | 8.9952 | -14.3847 | 4.7 | -1.179 | -1.263 | 2.9167 | 3.4494 | 4.59 | 3.7083 | 3.0768 |  | 29.2 | 0.7042 |  |  | 4.4903 | -19.0148 | -22.1357 | 4.809 | 11.4842 | -14.643 | 1.9183 | -30.8 | 13.2 |  | -75.1389
13/07/2025 | 08:30 |  | 3.0627 | -8.1121 | -0.1325 | 6.6334 |  | 13.3474 |  | 7.1032 | 2.3929 | 3.8506 | 0 |  |  |  |  | 2.699 | -19.0775 | 4.9987 | 5.0939 | 8.5459 | 11.2644 | -4.803 | 2.5051 |  | -0.9666 | -1.934 | -1.92 |  | 0 | 0 | -1.87 | 0.255 | -12.33 | -12.33 |  | -15.04 | -14.98 | 1.3451 | 4.0086 |  | 19.9795 | -4.5642 | -17.2807 | -17.149 | -0.6317 | -0.2402 | -17.8166 | -15.8072 | 1.5905 | 7.0604 | 46.0669 | 13.7101 | -6.2 | -6.3 | -18.6817 | -18.5692 | 1.0211 |  | -1.8862 | -1.4778 |  | 1.6317 | -118.2287 | 46.7543 | 46.7849 |  | -81.4571 |  |  |  | 5.2792 | 5.38 | 2.63 | -18.15 | -4.92 | -26.6533 | -26.9212 | 27.7867 | 27.3729 | -11.0329 | 22.3348 | 22.3041 | -1.8362 |  |  |  | 9.4 | 6.5 | -1.33 | 35.3527 | 35.3537 | 33.7114 | 108.2847 | 108.759 | -29.282 | -77.9325 | -33.2916 | 1.7111 | 27.34 | -0.16 | 3.2861 | 3.714 | -5.29 |  |  |  | 52.2708 | 0.0155 | -2.5469 | 15.6 | 16.5 | -2.2534 | -1.4961 | 30.4439 | 5.2011 | -0.96 | 1.15 | -0.6045 | -50.8779 |  | -4.88 | 8.27 | 14.23 | -44.8545 | -22.5545 | -44.8228 | -44.3545 | -11.1625 | -22.3827 | -34.1895 | -33.9457 | -26.773 | -30.2606 | -8.747 |  | -40.0114 |  | -5.1212 | -4.7369 | 23.5888 | -18.8267 | -17.8509 | 0 | -29.3349 | -29.0404 | 19.5254 | 0 | -7.73 | 0 | 1.5782 | -24.6379 | -14.8795 | -3.4265 | 6.7058 | 21.0414 | -36.1276 |  | 3.5938 | 3.5795 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 13.8989 | -30.6445 | 34.8451 | 34.9121 | -20.6811 | -11.7414 | 19.5084 | -17.59 | -1.4168 | 0.252 | 0.41 | 3.21 | -19.5185 | 2.4198 | 2.547 | -0.018 |  | -6.47 | 5.9625 | 14.204 | -5.96 | 38.6773 |  | 13.2753 | 0.7325 | 0 | 1.9509 |  |  | -12.6957 | -6.4234 | 12.0432 | -17.7892 | 7.007 | 8.5209 | 86.9906 | -8.9575 | -11.1748 | 1.1764 | 1.6679 | 4.8204 | 4.8342 | 1 | 9.0355 | 8.9297 | -4.19 | 0 | 17.6181 | 0 | 51.9895 | 4.3329 | 6.4348 | -6.8796 | 0 | 0 | 0 |  |  | -19.0108 | -18.3955 | 2.1149 | 2.4681 | 29.93 | 30.17 | -34.3 | -34.2 | 0.5631 | -6.64 | 66.7798 | 12.0664 | 12.3495 | -20.4 | -43.5 | 1.3 | 0.8 | -18.3449 | -18.0409 | -135.9029 | 37.9561 | -267.9039 | -13.955 | -58.9517 | 72.644 | 96.0783 | 143.1217 | 65.4457 | 0.2351 | 18.9274 | 17.2439 | -34.3415 | 161.5465 | -180.9546 | -17.2816 | 24.3088 | -1.1463 |  | -8.88 | -0.773 | -0.787 | 5.2 | -2.16 | -3.794 | -3.9231 | 9.6117 | -14.8821 | 5.1 | 1.683 | 0.383 | 2.6943 | 3.0867 | 4.8907 | 4.0858 | 3.3169 |  | 29.3 | 0.1538 |  |  | -6.4091 | -3.1559 | -26.0556 | -5.1901 | -4.2951 | -25.8813 | -2.6027 | -30.8 | 13.5 |  | -73.8021
13/07/2025 | 09:00 |  | 2.736 | -7.8471 | -1.7645 | 5.8705 |  | 13.4389 |  | 7.3758 | 2.6789 | 4.0146 |  | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 2.6976 | -18.9746 | 5.0584 | 4.9853 | 8.669 | 11.0646 | -4.702 | 2.5311 |  | -1.1082 | -1.857 | -1.832 |  |  | 0 | -2.084 | 0.256 | -11.99 | -12.06 |  | -14.94 | -15 | 1.6392 | 3.9296 |  | 16.8772 | -3.594 | -17.2807 | -17.3316 | 0.2508 | 0.3964 | -17.9505 | -15.9411 | 1.196 | 6.2853 | 48.9716 | 12.2022 | -5.7 | -5.8 | -17.9505 | -17.9017 | 0.7951 |  | -0.6511 | -1.4685 |  | 1.7556 | -111.362 | 45.5336 | 45.5641 |  | -79.4066 |  |  |  | 6.2272 | 5.62 | 3.03 | -17.35 | -3.92 | -26.9212 | -26.9212 | 27.117 | 26.1876 | -13.0707 | 24.3981 | 24.5873 | -0.5946 |  |  |  | 9.8 | 6.7 | -1.27 | 36.9276 | 37.0196 | 35.2284 | 101.9943 | 102.5231 | -28.6893 | -74.0196 | -33.1908 | 1.7561 | 28.65 | -0.23 | 3.7549 | 4.1046 | -5.75 |  |  |  | 55.8532 | 0.0153 | -2.767 |  |  | -2.5281 | -0.374 | 31.0748 | 6.4999 | 0.17 | 0.86 | -0.496 | -52.933 |  | -5.93 | 9.55 | 15.31 | -46.4545 | -22.8545 | -45.8165 | -44.4182 | -10.3182 | -18.3139 | -30.7069 | -30.4747 | -26.6605 | -19.1616 | -9.178 |  | -55.4276 |  | -5.2555 | -4.8647 | 0 | -18.6376 | -17.5956 | -14.34 | -24.402 | -23.688 | 31.8805 | 13.65 | -8.28 | 1.2 | 1.6829 | -21.9884 | -13.4118 | -1.9714 | 6.4993 | 0 | -15.2216 |  | 3.7326 | 3.7858 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.4012 | -34.8309 | 35.9525 | 36.1266 | -21.1359 | -11.4847 | 24.3033 | -16.1 | -0.6075 | 0.2529 | -0.35 | 0.95 | -23.7208 |  | 2.209 | -0.007 |  | -6.57 | 6.5441 | 16.3019 | -5.37 | 40.0758 |  | 13.9807 | 0.6501 |  | 2.0609 |  |  | -13.4326 | -6.8507 | 13.9033 | -18.1228 | 6.243 | 6.1466 | 86.9649 | -8.9708 | -11.7256 | 0.8715 | 1.5812 | 4.8936 | 4.9371 | 1 | 8.2014 | 9.9658 | -5.03 | 0 | 21.7942 | -4.112 | 48.195 | 5.4491 | 6.2323 | -7.6313 |  | 0 | -10.7578 |  |  | -17.5715 | -16.7256 | 0.7583 | 0.6661 | 27.97 | 27.67 | -34.9 | -34.5 | 0.651 | -5.52 | 59.1935 | 19.5928 | 19.2507 | -20.4 | -43.5 | 0.5 | 0 | -18.111 | -18.0794 | -132.2222 | 40.9546 | -269.2587 | -15.536 | -54.0198 | 68.8587 | 100.8803 | 144.3945 | 58.984 | -5.681 | 8.5425 | 7.9349 | -32.7142 | 157.3219 | -178.1348 | -20.9711 | 25.9954 | 0.0012 |  | -8.16 | -0.709 | -0.716 | 5.04 | -3.44 | -2.5223 | -2.6932 | 8.7327 | -14.7662 | 4.5 | -0.141 | -0.26 | 2.467 | 3.0743 | 3.8169 | 4.0077 | 3.2213 |  | 30.1 | -0.4128 |  |  | -6.223 | -2.2219 | -24.9387 | -4.9738 | -4.562 | -24.7273 | -2.0903 | -31.6 | 14.7 |  | -72.5778
13/07/2025 | 09:30 |  | 2.9797 | -7.8011 | -4.749 | 6.6578 |  | 13.2202 |  | 8.5377 | 3.1969 | 4.5575 |  |  |  | 3.312 |  | 2.8254 | -18.888 | 5.1374 | 5.1379 | 8.9905 | 11.0045 | -4.7643 | 2.5026 |  | -0.9627 | -1.567 | -1.564 |  |  | 0 | -2.07 | 0.268 | -11.24 | -11.18 | -10 | -14.32 | -14.33 | 3.0463 | 4.4552 |  | 14.0154 | -7.0516 | -15.8072 | -15.4812 | 9.7111 | 13.5089 | -21.8353 | -20.6297 | 2.7742 | 13.0579 | 45.9458 | 9.9954 | -4.8 | -4.8 | -15.1245 | -15.4923 | 0.8879 |  | 1.2522 | -1.0592 |  | 1.7903 | -91.9828 | 44.2213 | 44.2823 |  | -69.8016 |  |  |  | 6.2073 | 5.6 | 2.97 | -16.77 | -3.55 | -27.591 | -27.457 | 26.8817 | 26.5553 | -13.0937 | 23.3775 | 23.0755 | 0.8033 |  |  |  | 10.2 | 7.1 | -1.46 | 37.3452 | 37.3087 | 34.9645 | 94.9007 | 94.6935 | -24.5886 | -70.9735 | -27.5216 | 2.1521 | 30.64 | 0.56 | 4.3799 | 4.7882 | -6.6 |  |  |  | 47.8477 | 0.0152 | -3.1818 | 0 | 29.6 | -2.7002 | 0.3799 | 32.9673 | 7.4277 | 0.73 | 0.33 | -1.0385 | -45.6126 |  | -3.59 | 8.71 | -15.1 | -38.6364 | -19.1 | -44.2177 | -43.9273 | -11.1828 | -19.9897 | -33.1 | -33.3954 | -17.0949 |  | -9.437 |  | -46.4849 |  | -5.0047 | -4.2281 |  | -23.2823 | -23.0678 | 8.72 | -26.6818 | -26.1957 | 28.2094 | 0 | -7.44 | -0.4 | 1.5938 | -31.359 | -13.9071 | -2.793 | 6.3244 |  | -17.243 |  | 4.1259 | 4.1067 | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 14.5687 | -30.9794 | 33.8522 | 33.9738 | -19.9724 | -9.4109 | 21.6031 | -16.87 | -0.7356 | 0.252 | -0.15 | 2.64 | -23.5645 |  | 2.157 | -0.014 |  | -6.35 | 4.7089 | 14.2203 | -5.13 | 40.195 |  | 13.9827 | 0.3048 |  | 2.1661 |  |  | -13.2582 | -0.4303 | 12.7451 | -17.9919 | 5.9061 | 5.7435 | 90.4035 |  | -11.1358 | -0.1722 | 1.9169 | 4.9229 | 4.9608 |  | 9.2075 | 10.9653 | -5.45 | 0 | 23.8842 | 0 | 47.9185 | 6.2917 | 8.2988 | -7.7053 |  | -9.5362 | -10.4598 |  |  | -16.385 | -15.8357 | 0.4096 | 0.718 | 28.02 | 27.96 | -33.7 | -34.1 | 0.651 | -3.84 | 62.0553 | 19.45 | 20.6317 | -20.1 | -43.1 | -0.3 | -0.8 | -17.9164 | -17.9631 | -124.1704 | 39.5722 | -269.88 | -15.7707 | -51.746 | 76.4954 | 92.9514 | 137.83 | 66.6878 | 3.1921 | 20.5843 | 18.058 | -25.961 | 164.6775 | -181.2952 | -13.6849 | 20.3586 | -0.4431 |  | -7.84 | -0.508 | -0.517 | 4.4 | -2.96 | -2.6206 | -3.0167 | 9.6696 | -14.8821 | 4 | 0.062 | -0.132 | 2.5223 | 3.0716 | 4.1207 | 4.5879 | 3.8975 |  | 30 | 0.5829 |  |  | -8.1818 | -2.1008 | -24.4242 | -7.7328 | -4.4695 | -24.234 | -2.4133 | -31.1 | 14.2 |  | -70.109
13/07/2025 | 10:00 |  | 2.8071 | -7.7652 | -4.8457 | 6.5223 |  | 13.4239 |  | 9.0839 | 3.4549 | 4.9486 |  | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.9444 | -18.5611 | 5.4298 | 5.4589 | 9.2074 | 10.7839 | -4.6156 | 2.5448 |  | -0.8977 | -1.56 | -1.569 |  |  | 0 | -1.713 | 0.265 | -11.2 | -11.32 | -10 | -14.26 | -14.62 | 3.603 | 4.2342 |  | 13.0341 | -5.9304 | -16.8788 | -17.5242 | 16.3818 | 8.1633 | -20.7637 | -20.3618 | 2.3796 | 14.8742 | 42.0017 | 10.223 | -4.9 | -4.9 | -16.1786 | -14.1751 | 0.7007 |  | -0.3996 | -0.6206 |  | 1.7586 | -86.3368 | 43.3973 | 43.7635 |  | -70.25 |  |  |  |  | 5.65 | 3.06 | -16.66 | -3.67 | -24.51 | -24.9118 | 26.7175 | 26.0355 | -10.1487 | 21.4281 | 21.4327 | -1.8365 |  |  |  | 10.8 | 7.7 | -1.37 | 36.7017 | 36.9909 | 35.1808 | 92.1206 | 93.6004 | -25.6973 | -68.6033 | -29.3299 | 2.3473 | 27.87 | 1.72 | 4.3799 | 4.7882 | -6.29 |  |  |  | 49.6925 | 0.0152 | -3.034 |  | 27.3 | -2.3291 | 0.9409 | 31.8633 | 8.1699 | 1.26 | 0.79 | -1.5035 | -47.1327 |  | -3.46 | 9.24 | -14.53 | -39.1091 | -19.9182 | -42.8629 | -42.8818 | -10.7581 | -19.5137 | -31.9307 | -32.2815 | -17.4529 |  | -9.584 |  | -47.1107 |  | -5.2955 | -5.6738 |  | -19.7297 | -19.2508 | -13.316 | -23.2576 | -23.6193 | 28.9716 | 13.12 | -7.11 | 4.9 | 1.4926 | -25.4688 | -14.1476 | -2.7772 | 6.3842 |  | -18.3892 |  | 4.2431 | 4.4157 | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.7219 | -29.4723 | 30.7451 | 31.4412 | -17.9918 | 0 | 21.4176 | -17.33 | -1.8215 | 0.2621 | 0.29 | 1.55 | -21.4738 |  | 2.324 | -0.023 |  | -6.31 | 3.7269 | 12.088 |  | 40.3888 |  | 14.3491 | -0.2005 |  | 2.1953 |  |  |  | 0.5484 | 14.7669 | -17.8428 | 6.646 | 7.1153 | 93.6536 | -8.8575 | -10.8587 | -0.8229 | 2.1943 | 5.0621 | 5.0795 | 1.2322 | 9.4349 | 12.1168 | -2.51 | -3.4872 | 21.3283 | 4.9665 | 47.3042 | 4.6045 | 5.8172 | -8.4863 |  | 0 | 0 | 58.1368 |  | -16.1048 | -16.2092 | -0.3002 | -0.3021 | 27.16 | 27.2 | -32.6 | -33.4 | 0.7041 | -2.96 | 58.7135 | 20.0188 | 20.0465 | -19.9 | -43.1 | -0.7 | -1.2 | -18.1121 |  | -120.3103 | 37.827 | -271.4355 | -14.6808 | -51.7667 | 76.5404 | 92.2993 | 134.0264 | 65.5807 | 5.7105 | 22.36 | 20.4748 | -23.2027 | 163.7693 | -179.9382 | -13.2406 | 20.0703 | -0.4211 |  | -8.08 | -0.659 | -0.669 | 4.88 | -3.04 | -2.4818 | -3.0442 | 9.7002 | -14.9126 | 4.3 | 1.24 | 1.88 |  | 2.7922 | 3.9938 | 3.8017 | 3.2218 |  | 29.6 | -0.2917 |  |  | -7.915 | -2.2208 | -24.3394 | -6.8965 | -4.3745 | -24.2934 | -2.7733 | -31.1 | 14.6 |  | -72.3397
13/07/2025 | 10:30 |  | 3.0131 | -8.1471 | -5.8808 | 6.4354 |  | 13.7677 |  | 9.7441 | 3.8129 | 5.2399 |  | -26.4 | 4.4 |  | -19.8 | 2.7584 | -18.7515 | 5.6478 | 5.8088 | 9.7914 | 11.1729 | -4.8077 | 2.5589 |  | -1.0625 | -1.594 | -1.55 |  |  | 0 | -1.678 | 0.28 | -11.04 | -11.01 |  | -14.13 | -14.04 | 3.3654 | 4.4179 |  | 14.1299 | -6.0286 | -17.8166 | -17.6279 | 11.6423 | 16.062 | -20.7637 | -19.558 | 3.1687 | 20.4166 | 41.4995 | 9.6289 | -5.2 | -5.7 | -14.8163 | -14.6123 | 0.7515 |  | -2.4036 | -0.7474 |  | 2.5282 | -87.1914 | 44.5875 | 44.5875 |  | -61.272 |  |  |  | 6.4867 | 5.81 | 3.16 | -16.49 | -3.37 | -22.2327 | -22.2327 | 27.454 | 27.1393 | -5.4311 | 15.4719 | 16.0094 | -1.8188 |  |  |  | 11.8 | 8.7 | -1.5 | 34.6637 | 34.7485 | 33.2637 | 94.6179 | 93.636 | -27.3434 | -68.0809 | -29.4129 | 2.4265 | 27.68 | 2.55 | 4.6924 | 4.9835 | -6.31 |  |  |  | 51.0595 | 0.0152 | -2.9773 |  | 27.4 | -1.2598 | 1.5019 | 30.7593 | 8.912 | 1.84 | 1.33 | -1.4105 | -49.7578 |  | -6.35 | 14.71 | -13.92 | -42.8909 | -21.2727 | -44.0174 | -43.1818 | -11.0417 | -19.1851 | -31.9608 | -31.8773 | -23.5246 |  | -10.538 |  | -48.9551 |  | -5.8762 | -4.9762 | 0 | -18.8705 | -17.9742 | 5.136 | -23.032 | -23.2553 | 26.6909 | 12.43 | -5.27 | -0.8 | 1.9253 | -24.3159 | -14.2242 | -2.9048 | 6.4605 |  | -17.5496 |  | 4.3967 | 4.5218 | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.0426 | -27.7978 | 30.6712 | 30.8554 | -17.5033 | 0 | 23.7858 | -15.64 | -0.1662 | 0.2621 | -0.21 | 1.46 | -24.6586 |  | 2.316 | -0.002 |  | -6.33 | -1.8666 | 7.6399 | -4.98 | 41.2679 |  | 14.8736 | -0.0841 |  | 2.2565 |  |  | -12.6724 | -0.0915 | 15.5436 | -18.0548 | 5.8979 | 6.2564 | 97.2844 |  | -11.4553 | -0.9698 | 1.7542 | 5.2232 | 5.293 | 1 | 7.7012 | 9.3386 | -4.61 | 0 | 23.1235 | 0 | 46.0701 | 14.0093 | 15.0044 | -7.4149 |  | 0 | 0 | 29.5023 | 29.6526 | -15.0501 | -14.4404 | 1.3646 | 1.6714 | 26.54 | 26.43 | -32.8 | -32.2 | 0.6693 | -0.8 | 51.7025 | 22.4144 | 22.3908 |  | -42.6 | -1.6 | -1.8 | -18.0806 | -17.9938 | -122.112 | 33.1751 | -269.5838 | -13.5917 | -55.0793 | 72.786 | 96.2089 | 133.4829 | 60.1642 | -1.0973 | 19.9523 | 17.9184 | -17.8619 | 159.7626 | -176.1209 | -17.72 | 22.2015 | -0.7727 |  | -9.12 | -0.521 | -0.529 | 6.16 | -4.72 | -1.8059 | -0.9079 | 7.4418 | -14.7051 | 4.2 | 0.971 | 1.847 |  |  | 4.2937 | 3.8468 | 3.9041 |  | 29.2 | -0.2503 |  |  | -8.0791 | -2.1736 | -25.2293 | -7.4083 | -4.1995 | -25.0881 | -1.8724 | -31.3 | 14.7 |  | -72.8568
13/07/2025 | 11:00 |  | 3.1364 | -8.2118 | -2.8717 | 6.5675 |  | 13.192 |  | 10.7363 | 4.1899 | 5.5754 |  | -28.6 |  | 4.14 | -19.8 | 2.4042 | -18.7722 | 5.5737 | 5.5719 | 9.7196 | 10.8725 | -4.7285 | 2.1988 |  | -1.084 | -1.615 | -1.607 |  |  | 0 | -1.373 | 0.282 | -11.2 | -11.24 |  | -14.49 | -14.52 | 3.7759 | 4.3592 |  | 19.876 | -6.4296 | -14.3336 | -14.5307 | 0.6315 | 0.5685 | -22.3712 | -17.1468 | 1.5905 | 8.5767 | 41.73 | 11.2321 | -5.2 | -5.3 | -18.2816 | -18.2081 | -0.112 |  | 0.0247 | -1.0933 |  | 2.4018 | -106.5401 | 49.1043 | 48.7075 |  | -65.7959 |  |  |  | 7.4847 | 6.15 | 3.68 | -16.11 | -3.06 | -22.3666 | -22.3666 | 27.1059 | 26.1648 | -5.5156 | 11.5428 | 11.4015 | -0.3097 |  |  |  | 12.2 | 8.9 | -1.53 | 33.3643 | 33.3495 | 31.7567 | 95.3153 | 95.4968 | -25.0093 | -71.5469 | -27.6778 | 2.5755 | 27.9 | 3.35 | 5.1611 | 5.3741 | -6.58 |  |  |  | 50.802 | 0.0153 | -3.2333 |  | 26.6 | -1.3013 | 1.5019 | 31.7056 | 9.2831 | 1.95 | 0.99 | -1.2865 | -48.4378 |  | -6.03 | 13.08 | -13.64 | -42.7818 | -21.2455 | -43.1582 | -43.1545 | -11.1231 | -20.4906 | -32.8816 | -32.7471 | -24.1424 |  | -10.642 |  | -55.3157 |  | -5.6596 | -5.0077 | 0 | -16.1117 | -14.9884 | -5.124 | -25.4999 | -24.9737 | 21.7187 | 0 | -7.37 | 0 | 1.9709 | -18.881 | -14.5987 | -3.237 | 6.4193 |  | -18.9286 |  | 4.4137 | 4.434 | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.8752 | -26.793 | 29.6079 | 30.0195 | -15.7952 |  | 20.7974 | -16.63 | -1.8306 | 0.3143 | 0.71 | 1.27 | -19.688 |  | 2.297 | -0.046 |  | -6 | -3.3073 | 4.6869 | -4.78 | 40.6082 |  | 14.6086 | -0.1193 |  | 2.3687 |  |  |  | -0.8674 | 14.2405 | -17.7115 | 6.9959 | 6.5469 | 91.7483 |  | -11.3207 | -0.6054 | 1.9087 | 5.2818 | 5.3721 | 1.1402 | 7.3194 | 9.9506 | -4.19 | -2.9227 | 21.7212 | 0 | 47.9139 | 13.5162 | 13.0909 | -7.7894 |  | 0 | -11.8452 |  |  | -15.6049 | -15.2863 | -0.8973 | -0.2205 | 27.56 | 27.17 | -32.5 | -33.1 | 0.651 | -0.24 | 50.5731 | 22.2618 | 22.7038 | -19.9 | -43.5 | -1.1 | -1.6 | -17.3516 | -17.1532 | -129.634 | 30.5494 | -264.8572 | -12.808 | -60.607 | 68.2777 | 102.0538 | 132.651 | 58.5782 | -5.2436 | 16.9449 | 16.7113 | -24.1504 | 152.7983 | -175.9413 | -22.5704 | 25.6056 | -0.6775 |  | -9.6 | -0.565 | -0.572 | 6.96 | -5.68 | -1.9633 | 0.325 | 6.7979 | -15.4376 | 4.4 | -0.546 | 0.692 |  | 2.7946 | 4.112 | 2.8822 | 4.0194 |  | 29.7 | 0.14 |  |  | -6.9527 | -2.1461 | -25.5077 | -5.9016 | -4.6726 | -24.9453 | -2.1409 | -31.9 | 15.4 |  | -74.5412
13/07/2025 | 11:30 |  | 3.5175 | -8.4509 | 5.2603 | 7.5372 |  | 15.3843 |  | 12.2321 | 4.9688 | 6.3445 |  | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.5014 | -22.6575 | 6.0374 | 6.2137 | 10.363 | 11.3338 | -4.943 | 2.531 |  | -1.0624 | -1.613 | -1.615 |  |  | 0 | -0.954 | 0.269 | -10.62 | -10.74 |  | -15.16 | -15.34 | 4.141 | 4.0551 |  | 26.6716 | -11.3997 | -12.3242 | -11.0668 | 0.6337 | 0.2546 | -18.7543 | -14.6015 | 2.3796 | 14.1107 | 40.4824 | 12.5293 | -5.9 | -5.8 | -23.4807 | -22.7669 | -0.1035 |  | 2.8472 | -0.5392 |  | 1.7323 | -89.2666 | 44.0077 | 44.0687 |  | -61.5298 |  |  |  | 7.6244 | 6 | 3.35 | -15.83 | -2.69 | -23.1704 | -23.4383 | 26.7204 | 26.2553 | -5.975 | 15.8017 | 15.8773 | 2.4544 |  |  |  | 12.6 | 9.2 | -1.63 | 35.8972 | 35.9616 | 34.5493 | 93.7626 | 94.2574 | -30.2051 | -65.4073 | -33.3589 | 2.6951 | 27.1 | 3.09 | 5.3174 | 5.5695 | -6.76 |  |  |  | 54.1229 | 0.0151 | -3.3162 |  | 24.4 | -1.5125 | 1.8759 | 31.7056 | 9.6542 | 2.36 | 1.18 | -1.4105 | -51.4879 |  | -6.19 | 13.19 | -13.4 | -43.8727 | -21.7455 | -44.682 | -43.3273 | -10.358 | -18.1514 | -31.0093 | -30.5845 | -19.6668 |  | -9.935 |  | -60.4043 |  | -5.3388 | -4.8218 | 0 | -19.4991 | -17.751 | -1.028 | -26.029 | -25.7696 | 25.0199 | 0 | -7.51 | 1.7 | 2.0199 | -24.8781 | -13.6983 | -2.3939 | 5.8963 | 0 | -15.8378 |  | 4.0906 | 4.1627 | 0 | 0 |  | 9.545 | 9.8799 | -28.1327 | 32.1269 | 32.0166 | -16.8568 |  | 21.4176 | -17.76 | -1.8215 | 0.2612 | 0.37 | 1.43 | -21.6216 |  | 1.951 | -0.043 |  | -6.77 | -0.754 | 7.5303 | -5.02 | 40.1584 |  | 15.2036 | -0.0225 |  | 2.3467 |  |  |  | -0.2308 | 12.5849 | -17.8036 | 5.5813 | 6.1028 | 97.479 |  | -12.2586 | -0.5443 | 1.9285 | 5.3624 | 5.4354 | 1 | 7.9041 | 9.9253 | -4.61 | 0 | 22.9438 | 0 | 45.0917 | 12.8186 | 13.4722 | -8.2278 |  | 0 | -10.4323 |  |  | -15.7148 | -15.3468 | -1.7094 | -1.4714 | 26.06 | 26 | -32.8 | -32.8 | 0.651 | 0.16 | 53.4919 | 21.5784 | 21.8619 | -19.9 | -43.5 | -0.3 | -0.8 | -17.2999 | -17.1194 | -125.0522 | 31.7307 | -268.7753 | -14.8432 | -60.2434 | 71.3856 | 100.6079 | 137.0032 | 59.6148 | -3.8089 | 16.5986 | 14.8063 | -28.2304 | 156.47 | -175.3565 | -20.8528 | 23.0838 | -0.6091 |  | -9.04 | -0.553 | -0.579 | 6.8 | -6 | -1.8006 | 0.5875 | 6.3584 | -15.3796 | 4.1 | 0.799 | 0.154 |  | 2.7921 | 3.6274 | 4.1433 | 3.4327 |  | 29.9 | 0.1444 |  |  | -7.386 | -2.4441 | -24.9504 | -6.8369 | -4.856 | -24.5593 | -2.583 | -32 | 14.8 |  | -71.5012
13/07/2025 | 12:00 |  | 3.6519 | -8.3928 | 6.3115 | 6.7514 |  | 14.6941 |  | 11.8335 | 4.7629 | 6.2857 |  |  |  | 4.14 | -19.8 | 2.6324 | -23.4257 | 5.9672 | 5.9671 | 10.2649 | 11.5039 | -4.7998 | 2.5075 |  | -0.6491 | -1.611 | -1.61 |  |  | 0 | -1.182 | 0.27 | -10.45 | -10.46 |  | -15.18 | -15.29 | 4.4473 | 4.1536 |  | 26.8443 | -11.4835 | -11.1186 | -11.2975 | -0.1826 | -0.2345 | -17.2807 | -14.8695 | 2.3796 | 13.4531 | 44.8854 | 12.0403 | -5.7 | -5.9 | -23.1161 | -23.3937 | 0.0343 |  | 2.133 | -0.6111 |  | 2.4743 | -86.2453 | 43.8551 | 43.5194 |  | -62.4172 |  |  |  | 8.5126 | 5.73 | 3.06 | -15.37 | -2.48 | -22.0987 | -22.5006 | 27.2427 | 26.6818 | -6.0232 | 16.9285 | 16.783 | 2.146 |  |  |  | 12.7 | 9.5 | -1.62 | 37.6031 | 37.3902 | 35.5391 | 94.1626 | 94.5767 | -31.1161 | -63.4547 | -34.1628 | 2.7537 | 27.13 | 3.69 | 5.3174 | 5.6671 | -6.79 |  |  |  | 54.117 | 0.015 | -3.3683 |  | 21.3 | -1.2769 | 2.0629 | 32.1788 | 10.0253 | 2.56 | 1.16 | -1.2555 | -50.2629 |  | -6.14 | 14.05 | -13.44 | -41.8 | -20.9364 | -42.6747 | -42.5909 |  | -15.697 | -28.8533 | -29.5484 | -18.3756 |  | -10.141 |  | -62.4882 |  | -5.1258 | -4.7452 |  | -17.4872 | -16.8006 | 4.112 | -26.8725 | -26.2153 | 23.6742 | 0 | -8.8 | 15.6 | 2.0014 | -24.7882 | -12.5445 | -1.0817 | 4.2072 |  | -15.0367 |  | 4.37 | 4.3508 | 3.1351 | 4.582 | 3.2829 | 8.7077 | 8.5403 | -29.1374 | 30.4672 | 30.1837 | -17.5914 |  | 20.1138 | -16.31 | -2.2078 | 0.2877 | 0.77 | 1.23 | -19.198 | 0 | 1.975 | -0.055 |  | -6.32 | 0.1952 | 9.2782 | -4.92 | 41.9443 |  | 15.5041 | -0.1384 |  | 2.4516 |  |  | -12.8751 | -0.4207 | 13.3616 | -17.8172 | 7.0645 | 6.8161 | 98.3322 |  | -12.3975 | -1.0459 | 2.3572 | 5.5162 | 5.5936 | 2 | 6.4911 | 7.652 | -3.77 | -3.1916 | 18.847 | 0 | 49.9508 | 12.0146 | 12.4715 | -6.8559 |  | -10.6323 | -11.1509 | 22.9995 | 25.6242 | -15.962 | -15.3577 | -2.219 | -1.9064 | 27.97 | 27.61 | -32.6 | -32.7 | 0.7919 | 0.56 | 53.8864 | 22.1395 | 22.0541 | -19.5 | -43.5 | -0.3 | -0.9 | -18.0687 | -17.8117 | -135.9594 | 33.424 | -266.5704 | -12.8644 | -59.5959 | 68.1464 | 104.4393 | 140.6667 | 57.3993 | -6.7255 | 15.7721 | 14.5854 | -26.2628 | 152.5268 | -174.7713 | -22.2553 | 25.4833 | -0.2576 |  | -9.92 | -0.775 | -0.784 | 7.28 | -5.84 | -2.1568 | 0.325 | 6.5354 | -15.2056 | 3.5 | 0.218 | 0 | 2.5438 | 3.0681 | 3.5321 | 2.6902 | 3.8204 |  | 29.7 | -0.0481 |  |  | -5.605 | -2.5305 | -25.7337 | -4.2823 | -3.4847 | -25.7357 | -2.2627 | -31.1 | 14.2 |  | -72.0069
13/07/2025 | 12:30 |  | 3.4116 | -8.3016 | 8.1069 | 6.7437 |  | 14.9312 |  | 11.9857 | 4.8809 | 6.2944 |  | -28.6 |  | 3.312 | -19.8 | 2.2396 | -23.3372 | 5.371 | 5.2101 | 9.418 | 10.858 | -4.8207 | 2.4468 |  | -0.6594 | -1.606 | -1.598 |  |  | 0 | -1.361 | 0.271 | -10.61 | -10.67 | -10 | -15.07 | -15.02 | 4.0856 | 4.3267 |  | 26.4156 | -14.025 | -11.6544 | -11.3963 | 13.2801 | 12.1227 | -20.2278 | -18.8882 | 4.3523 | 23.7943 | 42.7678 | 11.9014 | -5.9 | -6 | -22.1564 | -22.0117 | -0.0863 |  | 2.2228 | -0.6935 |  | 2.4097 | -85.8791 | 43.5804 | 43.733 |  | -60.9517 |  |  |  | 8.6124 | 5.81 | 3.34 | -15.14 | -2.33 | -23.0364 | -23.5723 | 28.6598 | 28.2449 | -6.1087 | 17.5382 | 17.8956 | 2.2933 |  |  |  | 13.4 | 9.9 | -1.52 | 37.3223 | 37.5271 | 36.4552 | 93.8233 | 94.3024 | -30.7647 | -64.1687 | -34.1488 | 2.6761 | 28.11 | 3.83 | 5.4736 | 5.7648 | -6.98 |  |  |  | 55.2392 | 0.0149 | -3.3924 |  | 20.8 | -1.4465 | 2.2499 | 31.7056 | 10.0253 | 2.56 | 1.17 | -1.736 | -51.8629 |  | -5.96 | 14.67 | -12.79 | -42.4909 | -21.5273 | -44.8261 | -44.3636 | -10.7985 | -13.6479 | -27.869 | -27.6284 | -26.1895 |  | -10.562 |  | -62.8881 |  | -5.3354 | -4.6411 |  | -15.4354 | -15.1382 | -1.54 | -26.389 | -25.9969 | 24.6497 | 0 | -7.74 | 0 | 2.0486 | -17.8363 | -11.9862 | -0.5954 | 4.2835 |  | -15.2682 |  | 3.9299 | 4.0303 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.3776 | -26.6256 | 33.4923 | 33.6755 | -17.9651 |  | 20.9049 | -16.59 | -2.4202 | 0.2886 | 1.3 | 0.14 | -21.5711 |  | 2.027 | -0.047 |  | -8.27 | 0.5623 | 9.1717 | -5.22 | 38.896 |  | 15.3123 | 0.0615 |  | 2.4607 |  |  | -12.025 | -0.3465 | 12.1012 | -17.3792 | 7.2441 | 6.9292 | 100.4233 |  | -12.328 | -0.4455 | 2.2252 | 5.6041 | 5.6727 |  | 7.1726 | 8.8532 | -4.61 | -2.8768 | 21.8277 | 0 | 49.2014 | 12.6489 | 12.8073 | -7.338 |  | -10.1411 | 0 |  |  | -16.4674 | -15.8357 | -1.1696 | -1.3585 | 29.16 | 28.76 | -31.6 | -32 | 0.651 | 0.4 | 55.2759 | 20.1597 | 20.0694 | -19.9 | -43.5 | 0 | -0.4 |  | -18.0173 | -133.0755 | 36.3373 | -267.9602 | -13.2876 | -58.2406 | 69.5784 | 103.264 | 135.631 | 59.0152 | -5.7188 | 18.0703 | 16.3032 | -26.4446 | 155.2851 | -174.5033 | -22.2492 | 25.9616 | -0.4211 |  | -10.4 | -0.702 | -0.713 | 7.76 | -6.16 | -2.9183 | 0.3525 | 7.0024 | -16.2005 | 4 | 1.452 | 1.641 | 2.5418 |  | 4.556 | 3.8173 | 3.5271 |  | 30.9 | 0.1826 |  |  | -5.9903 | -2.7435 | -26.0216 | -5.4948 | -4.0241 | -24.3692 | -2.2256 | -32 | 15.3 |  | -70.1692
13/07/2025 | 13:00 |  | 3.2466 | -8.4299 | 1.7163 | 7.0161 |  | 14.0606 |  | 11.8226 | 4.6169 | 6.172 |  | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.5504 | -20.3305 | 4.9426 | 4.7689 | 8.8141 | 11.2049 | -4.6669 | 1.7333 |  | -0.6513 | -1.609 | -1.634 |  |  | 0 | -1.691 | 0.258 | -11.02 | -11.05 | -10 | -14.73 | -14.65 | 3.6535 | 4.5497 |  | 25.27 | -13.0008 | -12.994 | -12.6132 | 22.6762 | 9.2549 | -19.1562 | -16.7449 | 4.3523 | 27.0081 | 35.3635 | 12.8227 | -5.9 | -6 | -22.4275 | -21.2168 | 0.0497 |  | 1.1009 | -0.6514 |  | 2.4744 | -86.9777 | 45.1063 | 45.7167 |  | -57.2325 |  |  |  | 9.6003 | 5.91 | 3.42 | -15.06 | -2.29 | -23.4383 | -23.0364 | 29.0716 | 28.034 | -5.5489 | 14.9076 | 14.9151 | 0.3559 |  |  |  | 13.7 | 10.3 | -1.68 | 36.434 | 36.7767 | 35.2307 | 94.303 | 95.0835 | -30.4636 | -65.725 | -34.1117 | 2.7412 | 27.24 | 4.44 | 6.4111 | 6.7413 | -7.55 |  |  |  | 52.5672 | 0.015 | -3.7396 |  | 20.8 | -1.4209 | 2.4369 | 32.6519 | 10.2109 | 2.87 | 0.96 | -1.6275 | -49.3578 |  | -6.09 | 13.84 | -11.57 | -43.0364 | -20.5364 | -44.7351 | -44.1909 |  | -15.9733 | -29.9803 | -29.4713 | -25.9145 |  | -10.251 |  | -59.7719 |  | -5.5355 | -4.7374 |  | -15.6611 | -16.7418 | -7.684 | -25.352 | -23.597 | 23.1295 | 14.06 | -8.52 | 5.2 | 2.0063 | -18.7055 | -12.8521 | -1.3352 | 5.2121 |  | -13.2181 |  | 4.108 | 4.2959 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.2101 | -27.7978 | 31.1793 | 31.4123 | -18.0701 |  | 21.4176 | -15.92 | -1.8196 | 0.3234 | 1.08 | 0.69 | -21.8307 |  | 2.012 | -0.039 |  | -8.98 | -1.4361 | 6.5706 | -5.26 | 38.0098 |  | 14.7741 | 0.3561 |  | 2.5171 |  |  | -12.4697 | -1.2093 | 10.3876 | -17.1042 | 6.0129 | 6.609 | 98.2505 |  | -12.6253 | 0.0386 | 2.4339 | 5.67 | 5.7756 | 2 | 6.6427 | 8.3168 | -5.45 | 0 | 22.9313 | 0 | 46.0866 | 12.0799 | 13.2299 | -6.647 |  | 0 | -10.8682 |  |  | -17.2309 | -16.2147 | -0.7227 | -0.6758 | 28.36 | 28.28 | -34.8 | -35 | 0.4935 | -0.48 | 58.9264 | 18.3225 | 18.6253 | -19.9 | -43.9 | 0.5 | 0 |  |  | -126.2539 | 28.3946 | -269.638 | -12.7114 | -54.9696 | 68.4609 | 100.2706 | 139.1447 | 59.996 | -2.2039 | 17.9434 | 17.7704 | -29.6015 | 154.8785 | -175.3719 | -21.8321 | 25.1373 | 0.2356 |  | -10.72 | -0.778 | -0.79 | 8.4 | -5.76 | -2.8027 | 0.4715 | 7.8843 | -15.6451 | 2.9 | -2.643 | -2.839 |  |  | 4.6007 | 3.2091 | 4.439 |  | 30.9 | -0.2671 |  |  | -6.0915 | -2.6957 | -25.4267 | -4.8966 | -3.6553 | -25.1344 | -2.3781 | -32.2 | 15.5 |  | -67.9353
13/07/2025 | 13:30 |  | 3.2183 | -8.3117 | 1.1533 | 7.4026 |  | 14.0447 |  | 11.5457 | 4.5449 | 5.8578 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 2.4541 | -20.4009 | 4.8211 | 4.7784 | 8.7143 | 10.923 | -4.7073 | 2.524 |  | -0.8519 | -1.604 | -1.595 |  |  | 0 | -1.276 | 0.258 | -10.86 | -10.95 | -10 | -14.58 | -14.66 | 3.4728 | 4.5358 |  | 25.0073 | -13.0368 | -11.9224 | -11.5873 | 11.0985 | 12.1125 | -19.826 | -17.2807 | 4.3523 | 22.3041 | 36.0366 | 12.359 | -5.8 | -5.9 | -22.1744 | -21.4693 | 0.0797 |  | 1.6121 | -0.7873 |  | 2.5495 | -88.7783 | 45.1063 | 45.1063 |  | -69.4116 |  |  |  | 9.6502 | 6.11 | 3.58 | -14.58 | -1.9 | -23.9741 | -24.242 | 29.2667 | 28.7729 | -5.5702 | 16.2078 | 16.2859 | 1.0004 |  |  |  | 14.1 | 10.6 | -1.74 | 37.6754 | 37.7586 | 36.1222 | 94.3794 | 94.097 | -30.8572 | -65.834 | -33.7973 | 2.7629 | 30.16 | 4.6 | 5.6299 | 5.9601 | -7.02 |  |  |  | 46.1083 | 0.0151 | -3.4268 |  | 20.8 | -1.4087 | 2.2499 | 33.125 | 10.2109 | 2.81 | 0.76 | -1.4105 | -43.8975 |  | -5.81 | 15.51 | -12.56 | -37.3636 | -18.9 | -44.7432 | -43.8909 | -9.9321 | -14.3207 | -27.0425 | -27.1584 | -31.045 |  | -10.309 | 0 | -64.4038 |  | -4.8649 | -4.4516 |  | -11.3886 | -11.0327 | -16.9 | -23.4533 | -23.0811 | 24.7295 | 13.87 | -8.2 | 0 | 2.4064 | -10.9924 | -12.7297 | -1.304 | 4.5434 |  | -15.8493 |  | 4.4558 | 4.4823 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | -28.8025 | 30.7225 | 30.4592 | -17.1427 |  | 20.6314 | -16.49 | -2.6143 | 0.2529 | 1.13 | 0.18 | -20.1313 | 2.0123 | 1.957 | -0.043 |  | -8.6 | -2.102 | 5.4905 | -5.27 | 38.1058 |  | 14.5794 | -0.0824 |  | 2.4593 |  |  | -12.1132 | -0.7482 | 13.2731 | -17.0531 | 5.4027 | 4.099 | 96.9711 |  | -11.5188 | -0.6404 | 2.4805 | 5.6407 | 5.6807 |  | 7.0182 | 7.9874 | -4.61 | 0 | 21.7747 | 0 | 48.7205 | 12.615 | 13.4922 | -6.7967 |  | -9.7718 | -11.1909 |  |  | -19.3568 | -19.1151 | -1.1801 | -1.1811 | 29.39 | 29.68 | -35.5 | -35 | 0.4935 | -0.96 | 65.2871 | 16.946 | 16.865 | -19.5 | -43.9 | 2.5 | 1.7 | -18.285 | -18.2401 | -131.4909 | 36.3992 | -270.5875 | -13.4831 | -59.4481 | 68.3241 | 103.5582 | 148.7565 | 61.3734 | -7.4067 | 14.5874 | 15.608 | -35.3234 | 154.7853 | -178.7474 | -24.4313 | 27.9253 | 1.0315 |  | -10.64 | -0.825 | -0.826 | 8 | -6.24 | -2.2697 | 0.734 | 7.3838 | -15.3521 | 2.3 | -2.107 | -2.392 |  | 3.0622 | 4.1772 | 3.9625 | 3.05 |  | 30.1 | -0.0533 |  |  | -5.5028 | -3.1504 | -25.6803 | -4.6878 | -3.7838 | -25.3937 | -2.1244 | -31.6 | 14.7 |  | -74.7946
13/07/2025 | 14:00 |  | 3.2906 | -8.459 | 2.9675 | 7.5385 |  | 14.4445 |  | 11.1162 | 4.3879 | 5.8843 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.5701 | -19.9735 | 5.0303 | 4.9036 | 8.8057 | 11.0628 | -4.8742 | 2.4576 |  | -1.0603 | -1.711 | -1.708 |  |  | 0 | -1.037 | 0.259 | -11.15 | -11.23 |  | -15.37 | -15.4 | 3.9448 | 4.4346 |  | 28.7348 | -13.6453 | -10.8507 | -11.1507 | -0.3377 | 0.4663 | -17.5486 | -16.0751 | 2.7742 | 15.254 | 42.9694 | 12.9162 | -6 | -6.1 | -25.1866 | -25.0728 | -0.0118 |  | 3.2673 | -0.5467 |  | 2.4242 | -104.5259 | 45.8083 | 45.8388 |  | -74.4754 |  |  |  | 9.8199 | 5.87 | 3.46 | -14.36 | -1.42 | -23.1704 | -22.9025 | 28.8951 | 28.5732 | -4.4794 | 19.5647 | 19.2566 | 3.085 |  |  |  | 13.7 | 10.4 | -1.69 | 39.6205 | 39.7228 | 37.8619 | 98.3838 | 98.0575 | -30.5533 | -69.3589 | -34.0068 | 2.8394 | 27.41 | 2.7 | 5.7861 | 6.0577 | -7.22 |  |  |  | 52.0593 | 0.0151 | -3.5186 |  | 20.9 | -1.1169 | 2.4369 | 31.7056 | 10.582 | 2.97 | 1.4 | -1.24 | -50.2579 |  | -6.14 | 14.65 | -12.82 | -41.1636 | -20.6091 | -44.6578 | -44.1545 |  | -14.2344 | -27.8728 | -27.1455 | -25.337 |  | -10.607 |  | -60.6208 |  | -4.3229 | -3.9058 |  | -15.5932 | -15.3276 | -16.9 | -24.1289 | -23.4569 | 28.29 | 13.41 | -7.68 | 1.9 | 1.9595 | -17.9816 | -13.5013 | -1.9616 | 5.2962 |  | -16.2083 |  | 4.4194 | 4.4876 | 0 | 2.8681 | 0 | 9.8799 | 9.2101 | -28.4676 | 31.4945 | 31.2052 | -17.6566 |  | 20.3922 | -16.04 | -2.1199 | 0.2813 | 1.71 | 1.12 | -20.6057 | 1.986 | 2.07 | -0.055 |  | -7.46 | -1.3075 | 6.6566 | -4.99 | 39.4413 |  | 14.9132 | -0.0557 |  | 2.4386 |  |  | -12.2896 | 0.0359 | 12.9801 | -17.4156 | 7.315 | 7.2757 | 98.6628 |  | -11.8991 | -0.5629 | 2.8182 | 5.5162 | 5.5304 | 2 | 6.6948 | 8.4526 | -4.61 | 0 | 24.8526 | 0 | 49.7388 | 13.7107 | 14.3812 | -6.9506 |  | -10.2488 | -10.5409 |  |  | -16.8135 | -16.2202 | -0.128 | -0.3429 | 29.35 | 29.24 | -34.2 | -33.5 | 0.4752 | -1.92 | 59.936 | 19.438 | 19.6127 | -19.5 | -43.9 | 0.6 | 0.4 | -18.0352 | -18.0279 | -128.3956 | 33.8926 | -269.0193 | -13.6573 | -56.8152 | 71.5821 | 98.5406 | 145.4501 | 60.5692 | -6.389 | 16.9823 | 19.0673 | -30.6645 | 159.4695 | -177.3876 | -20.3897 | 22.8483 | -0.0452 |  | -10.08 | -0.841 | -0.844 | 7.52 | -6.32 | -2.4413 | 0.264 | 7.3564 | -15.6725 | 3.2 | -1.241 | -0.639 |  |  | 4.3161 | 3.6648 | 3.7488 |  | 30.1 | 0.2562 |  |  | -5.9568 | -2.9197 | -25.093 | -5.108 | -4.1081 | -25.2563 | -2.1291 | -31.9 | 15.1 |  | -73.8909
13/07/2025 | 14:30 |  | 3.2419 | -8.1941 | 1.5642 | 6.5134 |  | 13.5528 |  | 10.7311 | 4.1699 | 5.6364 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 2.5614 | -20.3376 | 4.7706 | 4.5885 | 8.6224 | 11.1051 | -4.7111 | 2.4975 |  | -1.0102 | -1.567 | -1.549 |  |  | 0 | -0.542 | 0.272 | -10.87 | -10.77 |  | -14.84 | -15.01 | 3.9287 | 4.4289 |  | 23.4971 | -13.6716 | -11.5205 | -12.6425 | 13.6165 | 10.6968 | -20.4957 | -18.8882 | 4.7469 | 21.1432 | 38.0107 | 11.8043 | -5.8 | -6.3 | -20.5383 | -22.3558 | 0.0134 |  | 1.7475 | -0.5267 |  | 1.7111 | -86.3674 | 44.8317 | 44.8317 |  | -69.0329 |  |  |  | 9.4307 | 5.82 | 3.67 | -14.31 | -1.5 | -22.7685 | -22.2327 | 30.2916 | 29.4642 | -4.0766 | 22.1896 | 22.1094 | 1.7866 |  |  |  | 13.3 | 10 | -1.49 | 41.1271 | 41.0578 | 39.4049 | 94.1404 | 94.3 | -29.1261 | -67.692 | -32.6046 | 2.6397 | 26.96 | 3.31 | 5.9424 | 6.1554 | -7.17 |  |  |  | 45.2795 | 0.0148 | -3.5011 |  | 22.3 | -1.0767 | 2.2499 | 31.3902 | 10.2109 | 2.7 | 1.09 | -0.4805 | -43.0624 |  | -5.43 | 13.73 | -12.79 | -35.8909 | -18.0182 | -43.25 | -42.9455 |  | -13.3023 | -26.2747 | -25.791 | -25.2593 |  | -10.082 |  | -59.0596 |  | -4.3343 | -4.1285 | 0 | -15.0921 | -14.3641 | -12.804 | -23.7416 | -23.5036 | 26.0414 | 13.49 | -8.03 | 1.1 | 1.8776 | -16.2521 | -13.6146 | -2.1973 | 5.0607 |  | -17.9831 |  | 4.3423 | 4.3937 | 2.6393 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.2148 | -29.9747 | 29.2502 | 29.49 | -17.0958 |  | 21.8863 | -15.77 | -1.0085 | 0.2529 | 0.89 | 1.3 | -20.6534 |  | 2.053 | -0.043 |  | -7.23 | -1.6818 | 6.4404 | -4.75 | 40.3417 |  | 15.3314 | -0.4816 |  | 2.4467 |  |  | -12.8049 | -0.712 | 13.331 | -17.4826 | 6.9548 | 6.5012 | 98.6481 |  | -11.3665 | -1.5162 | 3.1914 | 5.4283 | 5.4592 | 2.361 | 7.1823 | 10.1898 | -5.45 | 0 | 26.0229 | 0 | 46.1994 | 14.5137 | 13.3048 | -7.8035 |  | 0 | 0 |  |  | -15.1106 | -14.5063 | 1.1489 | 0.9897 | 28.67 | 28.67 | -34.2 | -33.6 | 0.5283 | -2.8 | 55.2841 | 21.6601 | 22.1378 | -19.5 | -44.4 | -0.8 | -1.7 | -17.9893 | -17.9199 | -120.953 | 30.6998 | -268.1152 | -13.4004 | -56.304 | 71.9792 | 100.9265 | 135.2499 | 60.5417 | -2.717 | 20.0751 | 19.1291 | -22.6996 | 159.5666 | -174.5666 | -18.0646 | 21.3488 | -0.6091 |  | -10 | -0.905 | -0.913 | 7.44 | -5.76 | -2.4633 | 0.0595 | 6.9444 | -15.6146 | 3.4 | -1.339 | -0.616 |  | 3.07 | 4.0873 | 3.4247 | 3.745 |  | 30.6 | -0.146 |  |  | -6.2854 | -1.7073 | -25.4049 | -5.6147 | -4.5881 | -24.4053 | -2.1153 | -32.7 | 16.1 |  | -69.0689
13/07/2025 | 15:00 |  | 3.174 | -8.3965 | 4.8815 | 6.6553 |  | 14.2898 |  | 10.7441 | 4.1559 | 5.5975 |  |  |  |  | -19.8 | 2.9553 | -20.4662 | 4.8308 | 4.7445 | 8.548 | 11.1947 | -4.7384 | 2.4478 |  | -0.7155 | -1.795 | -1.779 |  |  | 0 | -0.389 | 0.265 | -11.49 | -11.46 |  | -15.5 | -15.58 | 4.2601 | 4.3302 |  | 28.9636 | -14.6968 | -11.1186 | -11.0523 | -1.4092 | -1.3639 | -18.6203 | -15.2713 | 3.1687 | 15.6333 | 45.7041 | 13.4508 | -6.7 | -7 | -25.5297 | -25.5185 | -0.1306 |  | 2.7488 | -0.3062 |  | 1.7342 | -114.9327 | 48.5855 | 48.7075 |  | -70.3597 |  |  |  | 10.4187 | 5.91 | 3.51 | -14.69 | -0.98 | -24.9118 | -23.9741 | 30.7212 | 30.0647 | -3.9654 | 20.3686 | 20.5985 | 2.5144 |  |  |  | 12.8 | 9.5 | -1.69 | 39.7792 | 39.6301 | 38.2428 | 101.4015 | 102.2611 | -32.2641 | -71.6857 | -35.3403 | 2.7925 | 25.94 | 3.18 | 5.7861 | 6.1554 | -7.15 |  |  |  | 45.5782 | 0.0151 | -3.5171 |  | 21.4 | -0.9302 | 2.0629 | 32.1788 | 10.0253 | 2.47 | 1.25 | -0.6975 | -44.0225 |  | -6.21 | 14.15 | -13.01 | -38.3091 | -18.9455 | -44.3351 | -43.1091 |  | -16.1189 | -28.4208 | -28.9406 | -21.9922 |  | -10.797 |  | -54.3505 |  | -4.3532 | -4.2771 |  | -12.004 | -11.9752 | -14.852 | -24.8309 | -24.7254 | 25.974 | 13.31 | -7.39 | -1.5 | 1.9104 | -10.444 | -13.5609 | -2.2778 | 5.2841 |  | -18.5039 |  | 4.1664 | 4.1784 | 0 | 0 |  | 11.5545 | 11.387 | -25.7883 | 31.3267 | 31.1506 | -15.9695 |  | 19.23 | -16.42 | -1.9075 | 0.2886 | 0.61 | 1.72 | -18.9814 |  | 2.112 | 0.002 |  | -6.06 | -3.4944 | 5.52 | -4.74 | 41.7378 |  | 15.2408 | -0.3312 |  | 2.4442 | 0.0248 |  | -13.1344 | -0.6537 | 12.7451 | -17.563 | 6.44 | 6.3133 | 95.7767 |  | -11.5284 | -1.2234 | 3.4159 | 5.3258 | 5.4908 | 2.9347 | 6.1009 | 8.8184 | -2.51 | 0 | 14.8586 | 0 | 56.8948 | 10.1296 | 10.564 | -5.7699 |  | -11.2346 | -13.466 | 26.5357 |  | -14.9293 | -14.4953 | 1.1522 | 1.2158 | 30.86 | 30.46 | -35 | -35.1 | 0.3873 | -3.84 | 57.2431 | 21.8003 | 21.4619 | -19.9 | -43.9 | -2 | -2.5 |  |  | -140.0143 | 22.3771 | -267.9572 | -12.7507 | -79.3247 | 71.4075 | 98.6336 | 138.6448 | 60.7672 | -4.6881 | 17.5592 | 16.3845 | -25.3895 | 161.5785 | -176.3872 | -14.7974 | 19.5236 | -0.5847 |  | -9.76 | -0.906 | -0.913 | 7.28 | -5.84 | -2.2484 | 0.264 | 6.8864 | -15.5566 | 3.5 | -1.7 | -1.711 |  |  | 4.1222 | 3.016 | 3.5893 |  | 30.7 | 0.6315 |  |  | -5.5719 | -3.2207 | -26.5597 | -5.0161 | -3.7823 | -26.1482 | -1.6128 | -32.5 | 16 |  | -67.5831
13/07/2025 | 15:30 |  | 3.197 | -8.2925 | 5.2659 | 6.1804 |  | 13.7522 |  | 9.7778 | 3.7009 | 5.1736 |  | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.1802 | -21.0373 | 4.5899 | 4.4498 | 8.1998 | 10.497 | -4.7191 | 2.392 |  | -0.8816 | -1.827 | -1.817 |  |  | 0 | -0.248 | 0.261 | -12.76 | -12.84 |  | -14.32 | -14.37 | 4.0955 | 4.5044 |  | 22.934 | -7.7995 | -11.5205 | -11.7005 | -2.0716 | -2.0875 | -17.5486 | -14.7355 | 2.7742 | 14.9884 | 44.4619 | 14.6576 | -6.6 | -6.8 | -25.1616 | -25.3981 | -0.0469 |  | 2.5747 | -0.294 |  | 1.6025 | -112.3386 | 47.5173 | 47.9446 |  | -68.0435 |  |  |  | 9.3309 | 5.75 | 3.42 | -15.01 | -1.53 | -23.4383 | -24.6439 | 29.0516 | 28.1805 | -3.9802 | 19.6213 | 19.5724 | 2.7156 |  |  |  | 12.6 | 9.3 | -1.57 | 38.7595 | 38.9495 | 37.193 | 100.651 | 100.9065 | -31.9609 | -70.7787 | -34.6013 | 2.5522 | 27.22 | 3.18 | 5.7861 | 5.9601 | -7.04 |  |  |  | 46.7866 | 0.015 | -3.4603 |  | 22.8 | -1.0522 | 1.8759 | 31.2325 | 9.6542 | 2.36 | 1.29 | -1.4415 | -44.7275 |  | -2.7 | 11.41 | -13.49 | -38.2 | -19.0909 | -42.9819 | -42.7727 |  | -17.2307 | -29.8484 | -29.8935 | -25.5026 |  | -10.726 |  | -54.1953 |  | -4.3738 | -4.0166 | 0 | -9.5722 | -9.0894 | -12.804 | -25.6679 | -25.1178 | 22.9129 | 0 | -8.06 | 1.6 | 1.952 | -5.8782 | -13.7521 | -2.3936 | 5.8826 |  | -18.7843 |  | 4.1556 | 4.1445 | 2.456 | 3.018 | 0 | 11.0521 | 10.8847 | -28.4676 | 31.1148 | 30.936 | -19.947 | -9.3278 | 18.3902 | -15.52 | -2.2152 | 0.3143 | 0.45 | 1.42 | -19.1411 |  | 2.087 | 0.005 |  | -5.92 | 4.4249 | 12.3331 | -4.67 | 41.7205 |  | 14.9853 | 0.0094 |  | 2.4966 | 0.0585 |  | -13.4706 | -0.4095 | 11.8372 | -17.5722 | -1.7865 | -2.8295 | 76.3038 |  | -11.7915 | -0.825 | 2.3217 | 5.3844 | 5.4987 | 1.7959 | 7.7544 | 9.1634 | -3.35 | -3.3615 | 12.2072 | 0 | 57.8204 | 10.0535 | 10.3584 | -6.7784 |  | 0 | -12.6453 |  | 21.3386 | -15.4841 | -15.3632 | 1.54 | 1.7408 | 29.5 | 29.44 | -33.5 | -33.9 | 0.4056 | -5.04 | 55.8491 | 23.3413 | 23.2465 | -19.9 | -43.9 | -1.1 | -1.7 |  | -17.9115 | -143.5741 | 16.4373 | -267.651 | -12.583 | -81.0723 | 72.7537 | 97.5265 | 137.5813 | 61.5455 | -0.1457 | 20.4368 | 16.2658 | -24.145 | 164.3307 | -177.7899 | -12.7708 | 18.2003 | -0.3748 |  | -9.84 | -0.922 | -0.93 | 7.36 | -5.68 | -2.383 | 0.09 | 7.0634 | -15.6451 | 3.7 | -0.559 | -0.477 |  |  | 4.3617 | 3.5397 | 3.5029 |  | 31 | 0.246 |  |  | -5.4115 | -2.6176 | -25.7487 | -4.9353 | -3.4014 | -26.2761 | -1.8881 | -32 | 15.8 |  | -67.5417
13/07/2025 | 16:00 | 0 | 3.6602 | -8.9303 | 6.2027 | 6.2376 | 0 | 13.946 |  | 9.822 | 3.6619 | 5.2127 | 0 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 2.8011 | -19.978 | 4.7255 | 4.662 | 8.2581 | 10.5207 | -4.8568 | 2.6041 |  | -0.5241 | -1.676 | -1.652 |  | -19.98 | 0 | 0.016 | 0.267 | -11.19 | -11.3 |  | -16.45 | -16.56 | 4.0567 | 4.4197 |  | 25.3657 | -12.317 | -10.8507 | -10.7651 | -0.5024 | -0.5801 | -18.6203 | -16.8788 | 2.7742 | 15.5414 | 54.0283 | 13.4896 | -6 | -6.2 | -26.1503 | -25.9236 | 0.0706 |  | 4.6636 | -0.2386 |  | 1.5336 | -110.6601 | 46.6628 | 46.3576 |  | -66.7518 |  |  |  |  | 5.83 | 3.38 | -15.29 | -1.85 | -20.8931 | -21.4289 | 26.5239 | 25.4805 | -3.7503 | 20.1367 | 20.0953 | 4.4619 |  |  |  | 11.7 | 8.6 | -1.56 | 38.3748 | 38.2114 | 36.5639 | 97.9622 | 98.2324 | -31.1229 | -68.9555 | -33.7111 | 2.618 | 27.88 | 3.08 | 5.4736 | 5.6671 | -6.74 |  |  |  | 49.173 | 0.0151 | -3.1932 |  | 22.8 | -1.1707 | 1.6889 | 30.4439 | 9.2831 | 2.15 | 1.39 | -0.961 | -45.9276 |  | -2.22 | 10.66 | -13.59 | -38.3636 | -19.3636 | -40.6273 | -40.0455 | -9.6965 | -16.2502 | -29.1835 | -28.7835 | -25.8852 |  | -10.134 |  | -50.3019 |  | -4.3477 | -4.0434 | 0 | -9.169 | -8.5002 | -10.244 | -25.4034 | -24.9027 | 19.7985 | 13.41 | -7.64 | -3.9 | 1.9165 | -5.5172 | -13.1802 | -1.9467 | 5.2486 |  | -17.4909 |  | 4.1764 | 4.1787 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -25.9557 | 28.9373 | 28.7327 | -17.7595 | -9.574 | 18.9957 | -16.44 | -2.1199 | 0.2969 | 0.87 | 1.38 | -20.2682 |  | 2.088 | -0.043 |  | -6.07 | 8.4897 | 17.0595 | -4.55 | 41.5913 |  | 19.6233 | -2.2266 | -2.4878 | 2.5181 |  |  | -13.823 | 4.2488 | 10.5188 | -20.0408 | 7.2222 | 7.4285 | 99.0473 | -3.862 | -12.3624 | 11.3818 | 1.8961 | 5.3917 | 5.4829 | 1 | 9.1765 | 10.9479 | -5.45 | 0 | 19.1223 | 0 | 49.4024 | 12.2995 | 12.3071 | -7.0508 |  | 0 | 0 |  |  | -18.5054 | -17.9066 | 3.0239 | 3.2652 | 28.98 | 28.88 | -34.2 | -34.2 | 0.51 | -8 | 59.127 | 20.0408 | 19.5205 | -20.4 | -42.7 | 2.2 | 1.6 |  |  | -127.3366 | 10.8116 | -273.0023 | -16.6098 | -78.8003 | 80.551 | 87.8239 | 141.7692 | 71.2141 | 6.3747 | 20.207 | 20.2683 | -29.9556 | 174.9898 | -183.6354 | -8.8359 | 13.943 | 0.094 |  | -9.52 | -0.943 | -0.966 | 6.64 | -5.04 | -2.6912 | -0.4959 | 7.6768 | -15.7916 | 3.1 | -0.843 | 0.305 |  | 3.0673 | 5.4135 | 5.6547 | 5.7382 |  | 29.6 | 0.1299 |  |  | -6.9702 | -2.5043 | -24.5133 | -6.0925 | -3.9454 | -24.8926 | -2.707 | -31.1 | 14.6 |  | -68.6824
13/07/2025 | 16:30 |  | 3.7437 | -8.8597 | 2.7203 | 5.8689 |  | 13.3146 |  | 8.7072 | 3.1169 | 4.555 | 0 | -26.4 |  | 3.312 | -19.8 | 2.4731 | -16.1379 | 3.4873 | 3.4397 | 6.4712 | 11.1236 | -5.9799 | 1.4777 |  | -0.7342 | -1.677 | -1.656 |  | -19.98 | 0 | -0.325 | 0.302 | -11.56 | -11.42 |  | -16.14 | -16.15 | 4.4283 | 4.4594 |  | 24.9562 | -13.5049 | -10.8507 | -11.3608 | -1.2239 | -0.5121 | -19.1562 | -16.6109 | 2.7742 | 15.4587 | 51.3461 | 13.3477 | -6.6 | -6.9 | -26.1055 | -26.1309 | 0.1536 |  | 4.5454 | -0.2903 |  | 1.5085 | -111.4536 | 46.7543 | 46.6017 |  | -68.5807 |  |  |  | 9.1113 | 5.58 | 3.16 | -15.37 | -1.73 | -23.3043 | -23.9741 | 29.0059 | 28.4029 | -3.918 | 23.417 | 23.3894 | 4.4654 |  |  |  | 11.2 | 8.1 | -1.47 | 39.3522 | 39.6457 | 37.4566 | 99.9393 | 101.0726 | -31.5806 | -71.3393 | -34.0806 | 2.5641 | 27.44 | 2.06 | 5.4736 | 5.6671 | -6.65 |  |  |  | 47.7681 | 0.0151 | -3.2171 |  | 22.9 | -0.9729 | 1.5019 | 29.813 | 8.912 | 1.73 | 1.74 | -1.3175 | -45.4626 |  | -1.53 | 10.46 | -13.84 | -36.2545 | -18.1182 | -41.0816 | -40.3818 | -9.7298 | -14.6547 | -27.3654 | -27.4348 | -29.6709 | -36.1233 | -10.549 |  | -43.3041 |  | -4.4394 | -3.8721 | 19.5653 | -8.5653 | -8.725 | -19.972 | -25.9087 | -25.4256 | 18.9402 | 14 | -5.98 | 0.2 | 1.8683 | -2.8452 | -12.7709 | -1.6712 | 4.4429 | 21.6945 | -34.0155 |  | 4.1014 | 4.0621 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.5497 | -26.793 | 31.4303 | 31.4925 | -18.2436 | -9.2556 | 21.0904 | -15.37 | -1.415 | 0.306 | 0.58 | 0.68 | -20.0333 |  | 2.212 | -0.063 | 5.0679 | -6.63 | 7.8443 | 16.4335 | -4.92 | 40.4253 |  | 19.9615 | -1.9502 | -2.2812 | 2.4868 |  |  | -13.4679 | 5.0458 | 11.3687 | -20.2497 | 5.9827 | 5.8452 | 97.0302 | -3.8044 | -12.7425 | 11.9685 | 2.2365 | 5.3478 | 5.4433 | 2 | 12.3075 | 15.0419 | -3.35 | -2.5845 | 15.397 | 10.3432 | 54.5522 | 18.7855 | 18.6101 | -9.4777 |  |  | 0 | 29.6843 | 36.1824 | -19.7194 | -19.3898 | 5.9834 | 5.775 | 26.11 | 26.1 | -32.9 | -33.1 | 0.3342 | -10.96 | 59.3067 | 20.5861 | 20.4859 | -20.8 | -43.1 | 4.3 | 3.8 | -17.9913 | -18.1275 | -128.5595 | 12.3687 | -272.0585 | -16.5517 | -66.1575 | 93.9381 | 71.3034 | 135.9762 | 81.117 | 26.2119 | 25.2971 | 21.9293 | -26.4276 | 191.5074 | -189.5455 | 7.14 | 3.3856 | -0.6555 |  | -9.36 | -0.836 | -0.848 | 6.72 | -4.88 | -2.4519 | -0.6424 | 9.0562 | -16.6979 | 3.7 | -0.881 | -0.177 |  |  | 5.0888 | 5.4946 | 5.1414 |  | 30.2 | -0.1945 |  |  | -9.1883 | -1.1401 | -22.978 | -9.2146 | -6.1373 | -22.0889 | -3.1114 | -32.1 | 15.2 |  | -67.6627
13/07/2025 | 17:00 |  | 3.5957 | -8.7073 | 3.2119 | 5.8501 |  | 13.1891 |  | 8.5781 | 3.0079 | 4.4793 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.8202 | -16.1158 | 3.696 | 3.7496 | 6.771 | 10.5393 | -4.7001 | 1.8117 |  | -0.6228 | -1.568 | -1.547 |  | -22.2 | 0 | -0.279 | 0.303 | -11.11 | -10.95 |  | -16.1 | -16.18 | 3.8393 | 4.5354 | 15.9049 | 17.3493 | -13.1613 | -9.6451 | -10.1 | -1.1611 | -0.9004 | -18.7543 | -16.8788 | 2.7742 | 14.4743 | 47.534 | 13.1475 | -6.1 | -6.8 | -25.8648 | -26.0935 | 0.0411 |  | 5.5751 | -0.4543 |  | 1.4312 | -107.5472 | 45.6557 | 45.7167 |  | -64.7586 |  |  |  | 8.0535 | 5.87 | 3.39 | -15.67 | -1.88 | -23.5723 | -23.8402 | 29.2599 | 28.4106 | -2.8354 | 20.7165 | 20.8424 | 5.747 |  |  |  | 11.1 | 7.9 | -1.62 | 37.868 | 37.8847 | 36.6152 | 97.3942 | 96.5389 | -29.1877 | -69.5472 | -32.4844 | 2.578 | 27.5 | 3.12 | 5.3174 | 5.5695 | -6.64 |  |  |  | 45.1564 | 0.0151 | -3.1986 |  | 24.6 | -1.1304 | 1.1279 | 29.9707 | 8.7265 | 1.75 | 1.64 | -1.5965 | -43.3475 |  | -0.51 | 7.49 | -14.02 | -35.8364 | -17.9545 | -41.2399 | -40.3091 | -9.6317 | -17.1646 | -29.4708 | -29.53 | -22.2935 | -27.2462 | -9.748 |  | -23.7372 |  | -3.7798 | -3.4185 | 15.4855 | -12.3916 | -11.4454 | 7.184 | -27.783 | -27.5182 | 14.5543 | 0 | -6.29 | 0.6 | 1.68 | -10.737 | -12.8257 | -1.7839 | 5.1331 | 17.8825 | -28.3675 |  | 3.9217 | 4.0188 | 0 | 2.9452 | 0 | 10.3823 | 10.7172 | -28.9699 | 30.0304 | 29.957 | -19.236 | -9.3457 | 20.6265 | -15.96 | -2.6125 | 0.2859 | 1.82 | -0.42 | -19.9107 |  | 2.221 | -0.058 | 3.1366 | -7.4 | 7.172 | 16.1591 | -4.87 | 39.4675 |  | 19.512 | -1.7117 | -1.862 | 2.5466 |  |  | -13.8883 | 4.6857 | 7.1496 | -19.897 | 5.8111 | 4.8695 | 96.1814 | -3.8468 | -13.1555 | 12.1505 | 2.8292 | 5.2159 | 5.3563 | 3 | 14.4681 | 16.245 | 2.93 | 0 | 14.9534 | 27.1442 | 52.5911 | 28.0652 | 26.8727 | -11.2375 |  | 0 | -11.5142 | 45.8426 |  | -16.3246 | -15.6873 | 9.3458 | 9.3986 | 21.19 | 21.17 | -33.1 | -33.3 | 0.4935 | -15.2 | 59.4208 | 26.3719 | 26.2652 | -20.8 | -44.4 | 3 | 2.4 | -17.7198 | -17.8733 | -103.5176 | 4.5401 | -269.0061 | -12.6173 | -51.6496 | 111.8746 | 53.5452 | 122.7108 | 89.9787 | 50.2801 | 29.2647 | 28.2664 | -9.4229 | 217.5375 | -193.2702 | 32.2034 | -15.8577 | 0.0012 |  | -8.8 | -0.841 | -0.844 | 5.68 | -4 | -2.646 | -1.5793 | 10.5486 | -17.1679 | 3.5 | -0.49 | -0.484 | 2.5508 | 3.0756 | 3.7391 | 4.0971 | 3.773 |  | 31.3 | -0.3385 |  |  | -11.2356 | -0.2812 | -21.3296 | -10.9844 | -6.9349 | -20.3863 | -3.3202 | -33 | 16.1 |  | -67.3676
13/07/2025 | 17:30 |  | 3.7889 | -8.9887 | 3.3009 | 12.8686 |  | 13.2222 |  | 8.4511 | 2.8949 | 4.3606 | -2.22 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.761 | -16.6648 | 3.8664 | 3.8144 | 7.0609 | 10.1268 | -4.7244 | 1.8132 |  | -0.7112 | -1.723 | -1.7 |  | -17.76 | 0 | -0.295 | 0.318 | -11.84 | -11.84 |  | -15.84 | -15.76 | 3.6694 | 4.6264 | 15.0882 | 16.6285 | -14.8285 | -13.7978 | -14.8813 | -0.8508 | -0.9407 | -21.8353 | -19.4241 | 1.9851 | 11.0815 | 62.708 | 12.5886 | -6.9 | -6.9 | -21.5737 | -22.4927 | -0.7231 |  | 0.9922 | -0.5353 | 0 | -0.4307 | -119.9072 | 40.5286 | 40.5896 | 99.9826 | -128.1612 |  |  |  | 7.0256 | 5.85 | 3.14 | -16.44 | -2.36 | -22.0987 | -21.5629 | 29.7471 | 28.4235 | -1.8082 | 8.1514 | 7.891 | 1.0561 |  |  |  | 11 | 7.9 | -1.46 | 31.3249 | 33.496 | 32.0817 | 92.8899 | 92.8675 | -31.4841 | -62.7728 | -33.7824 | 1.9624 | 26.97 | 7.14 | 5.1611 | 5.4718 | -6.54 |  |  |  | 20.7031 | 0.0155 | -3.2586 |  | 28.3 | -0.9094 | 0.5669 | 33.4405 | 8.1699 | 1.11 | 0.96 | -0.713 | -23.0788 |  | -0.21 | 7.53 | -14.95 | -26.9818 | -13.4727 | -37.4508 | -37.3273 | -13.227 | -21.3285 | -29.7682 | -30.4649 | -24.0509 | -31.7222 | -10.311 | -177.7588 | -5.2142 |  | -4.2254 | -4.1733 | 13.141 | -9.246 | -9.5313 | 5.136 | -22.9407 | -21.5226 | 12.1176 | 13.4 | -7.4 | -0.2 | 1.5097 | -1.9274 | -12.9651 | -1.8777 | 5.1508 | 17.6554 | -30.3434 |  | 3.794 | 3.8466 | 4.6707 | 5.5892 | 3.11 | 8.8752 | 8.8752 | -25.7883 | 20.1063 | 19.9169 | -17.2478 | 0 | 17.6919 | -16.82 | -2.5081 | 0.3152 | 1.5 | 1.62 | -16.5783 |  | 2.158 | -0.047 |  | -8.42 | 0.1574 | 7.0725 | -4.99 | 38.0349 |  | 18.9049 | -1.73 | -2.1226 | 2.5249 |  |  | -14.283 | 4.6113 | 7.4136 | -18.9516 | 5.6466 | 5.9698 | 101.9581 | -3.8994 | -12.389 | 12.3069 | 2.9422 | 5.3697 | 5.5224 | 2 | 19.9365 | 21.9007 | 4.61 | 0 | 13.9872 | 33.551 | 53.3875 | 28.8772 | 28.7406 | -11.2735 | 0 | 0 | 0 |  | 55.1043 | -14.6876 | -13.6988 | 7.7928 | 7.9707 | 19.9 | 19.89 | -32.6 | -32.4 | 0.4056 | -13.44 | 56.7659 | 27.1313 | 27.1683 | -20.4 | -44.3 | 1.7 | 0.8 |  | -17.6377 | -96.6493 | 3.1622 | -263.3498 | -11.0034 | -50.4901 | 115.5736 | 47.061 | 111.7246 | 93.1587 | 53.4583 | 30.8147 | 28.457 | -13.3065 | 222.139 | -188.6027 | 40.7743 | -22.5323 | -0.8899 |  | -8.56 | -0.743 | -0.75 | 6.08 | -3.92 | -3.1189 | -1.7258 | 11.4275 | -17.4884 | 3.7 | -0.046 | -0.589 |  |  | 3.7367 | 3.6435 | 3.5005 |  | 30.7 | 0.3157 |  |  | -13.2719 | 0.7869 | -21.1726 | -13.0482 | -7.5702 | -20.0239 | -3.4283 | -32.8 | 16.3 |  | -63.1441
13/07/2025 | 18:00 |  | 3.8384 | -9.121 | 2.7969 | 6.027 |  | 12.5426 |  | 8.2785 | 2.9869 | 4.3266 | -8.88 | -24.2 |  |  | -15.4 | 2.3464 | -18.1603 | 3.9892 | 4.078 | 7.5293 | 9.8734 | -4.6281 | 2.3538 |  | -0.6257 | -1.528 | -1.504 |  | -11.1 | 0 | -1.073 | 0.31 | -9.99 | -9.94 |  | -15.96 | -16.09 | 3.38 | 4.6258 | 14.8433 | 16.6072 | -13.1844 | -12.7261 | -13.1112 | -1.1175 | -1.2456 | -21.9693 | -19.558 | 1.9851 | 10.9006 | 60.2578 | 12.5553 | -6.4 | -6.6 | -22.2832 | -22.0999 | -0.5242 |  | -0.5606 | -0.718 |  | -0.6501 | -119.7241 | 40.6812 | 40.4065 | 92.7889 | -123.1271 |  |  |  |  | 5.59 | 2.93 | -16.14 | -2.4 | -23.0364 | -23.1704 | 27.3803 | 26.9378 | -2.808 | 0.3366 | 0.6089 | 0.4489 | 14.5893 |  |  | 43.1 | -24.3 | -1.52 | 34.6804 | 34.6983 | 33.2132 | 93.3156 | 94.0708 | -30.4202 | -64.3707 | -33.1047 | 2.4825 | 29.85 | 8.91 | 6.4111 | 6.6437 | -7.64 |  | -16.4298 | -16.3653 | 22.9824 | 0.0155 | -3.6679 |  | 30.4 | -1.2354 | 1.6889 | 35.9639 | 9.4687 | 2.15 | -0.29 | -0.434 | -24.3589 |  | -0.13 | 9.5 | -13.32 | -26.0182 | -12.7909 | -37.6834 | -37.1909 | -9.5609 | -18.8622 | -27.8686 | -28.7269 | -20.4474 | -29.3313 | -9.787 | -171.8923 | 0.2205 |  | -4.3077 | -3.297 | 0 | -8.7826 | -9.9391 | 1.04 | -22.6767 | -21.8012 | 10.1826 | 0 | -7.82 | 3.8 | 1.6174 | -6.8498 | -13.0671 | -2.0789 | 5.2073 | 12.2528 | -22.3795 |  | 3.9012 | 3.9563 | 0 | 2.5823 | 0 | 9.2101 | 9.7125 | -22.6066 | 18.6706 | 19.2166 | -11.572 |  | 17.897 | -15.05 | -2.4202 | 0.3481 | 1.34 | 1.28 | -16.9892 |  | 1.925 | -0.059 |  | -9.02 | -11.4039 | -4.2795 |  | 37.0708 |  | 19.4809 | -2.4513 | -2.555 | 2.804 |  |  | -13.417 | 4.1898 | 5.758 | -18.0659 | 5.5411 | 5.866 | 123.2854 | -2.4886 | -12.1361 | 11.4237 | 3.4904 | 6.212 | 6.3689 | 2 | 23.5853 | 25.0963 | 6.71 | -3.162 | 13.2978 | 43.6949 | 56.6472 | 31.6802 | 31.6248 | -12.8786 |  | 0 | 0 | 58.0811 |  | -13.8965 | -13.49 | -1.6204 | -1.8029 | 18.61 | 18.6 | -31.5 | -31.7 | 0.4935 | -9.76 | 60.1581 | 23.2998 | 23.5657 | -19.9 | -42.7 | 1.7 | 1.1 |  |  | -86.7005 | -0.5663 | -262.6376 | -13.4086 | -45.2036 | 125.9096 | 35.9198 | 105.5445 | 99.5704 | 65.8534 | 31.6311 | 30.8638 | -2.1129 | 234.3317 | -194.8228 | 45.8921 | -30.4193 | -1.0071 |  | -6.56 | -1.416 | -1.424 | 4.64 | -2 | -2.8346 | -3.3982 | 10.5791 | -16.817 | 5.5 | -0.741 | -1.028 | 2.5457 | 2.7974 | 4.4568 | 3.9558 | 3.5541 |  | 30.6 | -0.0119 |  |  | -16.4879 | 2.3266 | -19.7114 | -17.5336 | -9.1869 | -18.4775 | -2.2032 | -31.8 | 16.1 |  | -65.0684
13/07/2025 | 18:30 |  | 5.0762 | -10.4821 | -4.8025 | 6.7771 |  | 13.522 |  | 10.1031 | 3.9789 | 5.4066 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.2116 | -16.8938 | 5.9774 | 5.9609 | 10.636 | 9.989 | -4.6349 | 2.6925 |  | -0.5154 | -1.51 | -1.509 |  | -6.66 | 0 | -1.213 | 0.322 | -10.63 | -10.68 |  | -15.18 | -15.2 | 3.0994 | 4.6877 | 11.7786 | 11.4567 | -10.2881 | -10.9846 | -10.9979 | -0.6213 | -0.5475 | -21.7014 | -19.0222 | 1.196 | 6.3189 | 59.2379 | 8.5882 | -5.1 | -5.2 | -20.6574 | -20.5091 | -0.5114 |  | 7.6563 | -1.1139 | -0.1126 | 0.0596 | -83.285 | 40.376 | 40.0403 | 67.8143 | -99.3261 |  |  |  | 12.1751 | 6.83 | 5.58 | -13.12 | -2.94 | -25.4477 | -25.7156 | 29.6192 | 29.0226 | -3.4311 | 0.7284 | 0.8549 | 7.2752 | 16.2454 |  |  | 52.4 | -28.6 | -1.64 | 38.82 | 38.8394 | 37.2448 | 84.1496 | 84.2774 | -23.3591 | -63.4725 | -25.942 | 2.2883 | 29.48 | 11.01 | 6.5674 | 6.6437 | -7.81 |  | -17.9651 | -17.747 | 30.5276 | 0.0149 | -3.6295 | 11.7 | 12.1 | -1.2231 | 2.2499 | 34.8599 | 10.0253 | 2.64 | 0.17 | -0.9765 | -28.5866 |  | -0.2 | 11.19 | -12.63 | -27.0909 | -13.7818 | -40.806 | -39.7545 | -10.0359 | -12.8497 | -24.2115 | -23.4428 | -25.4173 | -33.3428 | -9.797 | -143.0411 | -23.3998 |  | -4.3872 | -3.4779 | 15.8979 | -8.0883 | -8.978 | -10.244 | -23.3273 | -22.9286 | 16.128 | 13.66 | -6.93 | -4.8 | 1.8076 | -2.5835 | -13.1226 | -2.1097 | 4.987 | 19.8114 | -28.2937 |  | 3.9935 | 4.0481 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 11.387 | -29.9747 | 24.4162 | 23.4293 | -18.2939 | -9.4691 | 19.6939 | -17.03 | -2.5081 | 0.3491 | 1.17 | 1.64 | -19.6108 |  | 1.763 | -0.06 |  | -9.13 | 4.7054 | 10.0798 | -4.92 | 37.8703 |  | 24.2534 | -6.1637 | -6.7466 | 3.3071 |  |  | -13.0905 | 6.007 | 5.6115 | -19.8296 | 6.0553 | 4.5409 | 108.1147 | -4.8849 | -8.9222 | -2.725 | 2.7473 | 7.1789 | 7.4209 | 2.2445 | 16.7501 | 18.8224 | 4.61 | -4.493 | 11.7166 | 33.9386 | 55.0982 | 28.0761 | 28.4977 | -10.7622 |  | 0 | 0 |  |  | -14.5997 | -13.6933 | -4.0939 | -4.4527 | 17.69 | 17.81 | -32.9 | -32.9 | 0.5283 | -10.32 | 50.9443 | 26.5147 | 26.4083 | -20.4 | -40.1 | 1.3 | 0.5 | -17.8421 | -17.7733 | -101.8044 | 10.595 | -269.0476 | -13.8834 | -48.817 | 115.2831 | 49.7309 | 111.8616 | 92.8604 | 64.0364 | 25.7589 | 31.3604 | -4.9721 | 222.3042 | -189.3788 | 32.8038 | -21.7241 | -0.8191 |  | -6.96 | -1.519 | -1.53 | 3.92 | -0.88 | -3.3047 | -4.8325 | 6.9169 | -12.8893 | 6.6 | -2.118 | -2.873 | 2.542 |  | 4.0413 | 3.5379 | 3.4004 |  | 24.5 | 0.0729 |  |  | -13.7593 | 1.2319 | -21.183 | -13.4359 | -8.1955 | -20.6825 | -1.6175 | -26.7 | 8.6 |  | -61.1935
13/07/2025 | 19:00 |  | 5.2105 | -10.5781 | 3.7361 | 7.8843 |  | 14.9706 |  | 11.6867 | 4.5799 | 5.921 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.1805 | -22.1999 | 6.6195 | 6.6491 | 11.3306 | 9.4659 | -4.4937 | 2.5535 |  | -0.5801 | -1.34 | -1.333 |  | -8.88 | 0 | -0.679 | 0.341 | -9.52 | -9.49 |  | -15.23 | -15.25 | 3.9216 | 4.3624 | 11.8585 | 14.0369 | -16.6644 | -9.5111 | -9.456 | -1.1488 | -1.2245 | -22.907 | -20.7637 | 1.196 | 5.9554 | 67.8963 | 7.0169 | -4.1 | -4.5 | -20.5372 | -20.6324 | -1.3236 |  | 7.1272 | -0.0608 | 0.5951 | 0.4451 | -65.8589 | 43.4278 | 43.0616 | 67.3806 | -108.7919 |  |  |  | 11.1671 | 6.09 | 5.24 | -13.89 | -4.69 | -23.4383 | -23.5723 | 29.1907 | 28.0748 | -0.9158 | 0.3968 | 0.2039 | 6.6645 | 16.0957 |  |  | 51.7 | -28.3 | -1.53 | 38.312 | 38.0357 | 36.4463 | 86.3006 | 86.6602 | -21.7274 | -66.11 | -23.7256 | 2.3186 | 26.77 | 10.97 | 6.0986 | 6.3507 | -7.74 |  | -17.6297 | -17.8977 | 31.1041 | 0.0151 | -3.6952 |  |  | -2.9529 | 2.2499 | 33.4405 | 10.2109 | 2.66 | 0.68 | -1.519 | -30.4067 |  | 1.94 | 8.63 | -12.78 | -25.6182 | -13.0727 | -39.3317 | -38.8545 |  | -11.9105 | -23.6272 | -23.4466 | -26.5126 | -34.2591 | -10.076 | -142.5103 | -23.6745 |  | -4.3594 | -3.7959 | 14.91 | -5.7847 | -5.9595 | -21.508 | -22.873 | -22.4713 | 15.3864 | 13.87 | -8.44 | 0.1 | 1.888 | 1.9625 | -11.7794 | -0.6832 | 3.3222 | 18.2542 | -29.2388 |  | 4.0664 | 4.0894 | 0 | 3.0449 | 0 | 11.0521 | 10.7172 | -28.3001 | 22.9427 | 23.017 | -16.959 | 0 | 20.6998 | -16.85 | -2.2005 | 0.35 | 1.33 | 1.21 | -21.6817 | 0 | 1.665 | -0.041 |  | -9.59 | 5.1495 | 10.7272 | -5.43 | 36.6856 |  | 24.8553 | -6.3351 | -6.9126 | 3.4339 |  |  | -12.8402 | 7.5219 | 5.5093 | -19.2594 | 7.5471 | 6.4275 | 116.8349 | -4.5714 | -9.4178 | -2.8294 | 3.1379 | 7.3693 | 7.6108 | 3 | 16.6358 | 19.7678 | 3.77 | -5.4671 | 14.4772 | 30.9925 | 54.7815 | 28.0628 | 27.9072 | -11.6393 |  | 0 | 0 | 49.7202 | 50.2298 | -15.16 | -14.5447 | -3.8231 | -3.7494 | 18.88 | 19.07 | -34.5 | -34.7 | 0.3873 | -10.72 | 51.8233 | 23.3973 | 23.9218 | -20.4 | -40.1 | 2.2 | 1.2 | -17.8232 | -17.7551 | -103.5174 | 5.3386 | -268.3766 | -14.5078 | -45.3938 | 113.6225 | 51.2207 | 111.2248 | 91.6323 | 53.1298 | 30.5543 | 29.4016 | -5.4317 | 219.6911 | -190.8341 | 34.295 | -19.0624 | -0.2087 |  | -7.6 | -1.474 | -1.484 | 4.48 | -1.52 | -3.9256 | -4.3046 | 6.9444 | -12.9778 | 6.7 | -3.079 | -2.653 |  | 3.0755 | 4.1385 | 4.3302 | 4.1567 |  | 25.5 | -0.0327 |  |  | -13.1693 | 1.8474 | -21.3248 | -13.315 | -8.2153 | -20.4634 | -1.9295 | -27.3 | 9.9 |  | -69.1026
13/07/2025 | 19:30 |  | 5.2336 | -10.4714 | 3.2192 | 7.484 |  | 15.0455 |  | 11.8939 | 4.6629 | 6.1 | -8.88 | -26.4 |  |  |  | 3.2222 | -22.1799 | 6.6451 | 6.5476 | 11.5064 | 9.9715 | -4.6673 | 2.4088 |  | -0.8693 | -1.278 | -1.259 |  | -11.1 | 0 | -0.479 | 0.344 | -8.33 | -8.34 |  | -15.54 | -15.55 | 3.7565 | 4.4587 | 12.3691 | 15.055 | -16.9078 | -8.9753 | -8.4843 | -0.6843 | -0.6595 | -23.3089 | -20.8976 | 1.196 | 6.9144 | 66.0512 | 6.4755 | -3.7 | -3.9 | -20.5293 | -20.3863 | -1.1678 |  | 5.9748 | 0.0859 | 0.5093 | 0.4519 | -70.7114 | 44.1297 | 44.1908 | 69.0754 | -111.2382 |  |  |  |  | 6.17 | 5.3 | -13.78 | -4.4 | -22.6346 | -23.4383 | 29.5131 | 28.9041 | -1.4137 | -0.3497 | -0.1801 | 5.6413 | 15.8306 |  |  | 51 | -27.3 | -1.65 | 37.7015 | 38.0657 | 36.5843 | 85.4959 | 86.0792 | -21.6885 | -66.5591 | -23.1066 | 2.4134 | 28.07 | 10.85 | 6.5674 | 6.839 | -7.94 |  | -17.4371 | -17.3157 | 29.7837 | 0.0151 | -3.9011 |  |  | -3.1921 | 1.8759 | 34.7022 | 10.0253 | 2.66 | 0.41 | -0.279 | -28.5566 |  | 4.64 | 6.58 | -12.4 | -26.3636 | -13.4182 | -39.167 | -38.6727 |  | -14.082 | -24.8402 | -24.9282 | -21.5902 | -29.0935 | -9.999 | -144.156 | -22.2275 |  | -3.973 | -3.5238 | 14.3826 | -6.2882 | -6.3848 | -11.268 | -24.2127 | -23.5315 | 13.3893 | 13.38 | -8.04 | -0.2 | 1.6831 | 1.3132 | -11.7516 | -0.6754 | 3.0014 | 16.0304 | -27.0645 |  | 3.8918 | 3.859 | 0 | 0 |  | 10.3823 | 10.0474 | -25.4534 | 22.4804 | 22.3611 | -14.2621 | 0 | 19.2007 | -16.58 | -2.4111 | 0.3161 | 0.97 | 1.7 | -18.2577 |  | 1.817 | -0.031 |  | -9.53 | -3.0941 | 2.5859 | -5.34 | 36.0975 |  | 25.2223 | -6.4078 | -6.9455 | 3.4136 |  |  | -12.6148 | 7.1882 | 8.4527 | -19.6212 | 8.6541 | 8.2819 | 127.9957 | -4.3551 | -9.8697 | -2.9154 | 2.4977 | 7.3913 | 7.5554 | 2.0724 | 18.4332 | 20.5395 | 4.19 | -3.8563 | 15.4745 | 30.4517 | 52.72 | 27.7811 | 27.9758 | -11.742 |  | 0 | -9.6971 |  |  | -16.8574 | -16.5992 | -3.8373 | -3.6187 | 19.64 | 19.53 | -32.8 | -32.7 | 0.4056 | -11.04 | 57.6059 | 22.3316 | 22.2337 | -20.4 | -39.3 | 3.9 | 2.9 |  |  | -99.7296 | 5.5516 | -268.9423 | -15.9013 | -49.7929 | 114.3406 | 48.4947 | 118.1468 | 93.6427 | 50.7738 | 30.3828 | 29.9629 | -6.3436 | 220.8318 | -192.7433 | 32.193 | -18.8505 | 0.26 |  | -7.04 | -1.531 | -1.539 | 3.6 | -0.96 | -4.1822 | -4.7166 | 6.8284 | -13.3593 | 7.4 | -1.026 | -0.768 |  | 2.7936 | 3.9196 | 4.2736 | 3.7715 |  | 24.8 | 0.3826 |  |  | -13.7131 | 1.6375 | -21.0837 | -13.8914 | -8.0472 | -20.3875 | -1.8848 | -26 | 8.6 |  | -68.9813
13/07/2025 | 20:00 |  | 5.2483 | -10.3419 | 4.4733 | 7.728 |  | 14.8897 |  | 11.3262 | 4.4529 | 5.9035 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.4459 | -22.5031 | 6.1151 | 6.024 | 10.7474 | 10.0485 | -4.6909 | 1.7793 |  | -0.9283 | -1.202 | -1.196 |  | -11.1 | 0 | -0.264 | 0.339 | -7.61 | -7.58 |  | -15.9 | -15.9 | 4.3307 | 4.3013 | 14.1075 | 15.5082 | -17.3098 | -7.6357 | -7.0533 | -0.7423 | -0.7908 | -23.4429 | -21.0316 | 1.196 | 7.2679 | 62.5519 | 6.4198 | -3.7 | -3.8 | -21.2856 | -21.7713 | -1.2238 |  | 7.4983 | -0.0205 | 0.7507 | 0.4543 | -79.3176 | 46.144 | 46.5712 | 69.3275 | -113.0233 |  |  |  | 11.1571 | 6.47 | 5.36 | -13.48 | -3.52 | -22.5006 | -22.6346 | 28.141 | 27.3983 | -1.521 | -1.5913 | -1.6108 | 7.1124 | 17.0445 |  |  | 55.5 | -30.6 | -1.56 | 38.3881 | 38.6158 | 36.8736 | 85.4006 | 85.8513 | -19.9976 | -69.3026 | -20.9109 | 2.3709 | 26.6 | 10.2 | 6.2549 | 6.546 | -8.15 |  | -18.6061 | -18.4393 | 37.9687 | 0.015 | -3.9151 |  |  | -3.3618 | 1.8759 | 33.125 | 9.6542 | 2.34 | 0.89 | 1.2555 | -37.3071 |  | 3.7 | 7.47 | 17.75 | -33.8182 | -17.3182 | -41.6581 | -40.4273 |  | -10.7196 | -21.3137 | -21.75 | -19.3935 | -27.6785 | -9.732 | -144.6386 | -22.7598 |  | -3.8468 | -3.4708 | 12.4774 | -9.4827 | -9.1231 | 2.576 | -26.2694 | -25.79 | 11.1093 | 0 | -7.04 | 0.7 | 1.4338 | -5.6242 | -10.8189 | 0.1434 | 3.0152 | 14.9119 | -26.346 |  | 3.0901 | 3.1268 | 0 | 0 |  | 8.5403 | 9.0426 | -22.6066 | 23.952 | 24.1888 | -13.526 |  | 17.228 | -16.76 | -2.1199 | 0.35 | 0.96 | 2.8 | -16.3995 | 2.0337 | 1.828 | -0.035 |  | -9.26 | -7.2367 | -1.4863 | -4.83 | 36.473 |  | 26.06 | -6.1845 | -6.7608 | 3.365 |  |  | -11.9611 | -0.0126 | 7.5158 | -20.1287 | 8.2013 | 7.1334 | 131.6449 | -4.5597 | -10.6618 | -2.2753 | 2.9938 | 7.3327 | 7.5238 | 2.5754 | 17.8752 | 19.878 | 4.61 | -6.8164 | 11.4742 | 30.71 | 55.3751 | 27.0514 | 28.0552 | -10.7676 |  | 0 | 0 |  |  | -17.1431 | -16.1927 | -3.9832 | -3.6298 | 18.21 | 18.15 | -32.1 | -31.7 | 0.6345 | -11.28 | 56.1902 | 21.9846 | 22.0477 | -20.4 | -39.2 | 3.4 | 2.9 |  |  | -105.5387 | 11.1503 | -269.5075 | -13.7413 | -50.9213 | 115.0213 | 51.3719 | 117.2595 | 95.3334 | 55.233 | 29.8404 | 29.9308 | -8.3778 | 222.583 | -193.5075 | 31.6743 | -18.1839 | 0.1428 |  | -7.04 | -1.542 | -1.552 | 4 | -0.48 | -4.3125 | -5.037 | 6.7979 | -13.1243 | 7.7 | -0.358 | 0.246 |  |  | 4.2966 | 3.5299 | 2.2985 |  | 23.8 | 0.348 |  |  | -14.0203 | 0.9156 | -21.4581 | -14.0329 | -8.0811 | -19.9215 | -2.0546 | -25.7 | 8 |  | -69.0672
13/07/2025 | 20:30 |  | 4.7047 | -9.9739 | 4.0959 | 7.3311 |  | 13.984 |  | 10.992 | 4.2379 | 5.752 | -8.88 |  | 0 |  | -17.6 | 3.1895 | -22.6374 | 6.2068 | 6.1829 | 10.9433 | 9.8551 | -4.5507 | 2.3998 |  | -0.9626 | -1.258 | -1.249 |  | -11.1 | 0 | -0.549 | 0.328 | -8 | -8.04 | -10 | -15.76 | -15.85 | 6.2018 | 4.4394 | 15.1849 | 14.4019 | -17.5718 | -12.7261 | -12.4321 | -0.861 | -0.6712 | -22.6391 | -20.4957 | 1.196 | 7.7263 | 72.3447 | 7.0254 | -3.7 | -4 | -19.9702 | -19.7268 | -1.2992 |  | 1.8832 | 0.988 | 0.7882 | 0.5103 | -75.6554 | 44.0382 | 43.9772 | 70.4641 | -113.1563 |  |  |  | 12.8038 | 5.98 | 4.94 | -13.85 | -3.72 | -20.8931 | -20.0894 | 26.4975 | 25.3481 | -1.2184 | 0.7667 | 0.2903 | 1.9339 | 18.4835 |  |  | 57.9 | -34 | -1.52 | 39.7976 | 40.2412 | 38.5984 | 87.6908 | 88.8097 | -27.8095 | -64.4757 | -29.2118 | 2.3011 | 26.87 | 9.9 | 5.9424 | 6.1554 | -7.7 |  | -20.2018 | -20.2586 | 40.284 | 0.015 | -3.6902 |  |  | -3.5193 | 1.6889 | 32.4942 | 9.4687 | 2.1 | 0.9 | 0.9455 | -39.1872 |  | 4.09 | 6.69 | 17.6 | -34.3636 | -17.6636 | -39.2807 | -39.2182 |  | -9.0805 | -20.8166 | -20.5125 | -24.9669 | -28.8311 | -9.231 | -141.7702 | -26.2591 |  | -4.3136 | -3.7017 | 15.2097 | -5.5278 | -5.7499 | -10.756 | -23.2644 | -22.551 | 12.6764 | 13.59 | -8.15 | -0.1 | 1.4947 | 3.861 | -11.9269 | -0.8649 | 4.9406 | 15.263 | -28.1804 |  | 3.0825 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.5355 | -24.7835 | 21.3057 | 21.683 | -13.155 |  | 20.2066 | -15.85 | -2.3342 | 0.3765 | 1.02 | 0.4 | -19.5004 |  | 1.746 | -0.017 |  | -8.99 | -6.6527 | 0.3576 | -4.68 | 36.985 |  | 26.8982 | -6.2994 | -6.9774 | 3.2938 |  |  | -12.1602 | 1.3306 | 8.2925 | -21.1267 | 8.3577 | 7.5803 | 142.1999 | -4.7975 | -11.2067 | -2.7132 | 2.8911 | 7.1129 | 7.3418 | 2.3761 | 17.0359 | 18.9827 | 5.87 | 0 | 17.6658 | 31.3284 | 48.419 | 27.2176 | 27.0053 | -12.0252 |  | 0 | 0 |  |  | -16.3795 | -15.3852 | -3.6146 | -3.2425 | 16.9 | 16.78 | -31.4 | -30.6 | 0.4752 | -11.68 | 53.7487 | 22.3338 | 22.8172 | -20.4 | -39.7 | 3.4 | 2.5 |  | -17.7362 | -89.0709 | -2.3544 | -271.5942 | -17.8068 | -48.5653 | 115.96 | 48.1835 | 115.1157 | 93.3407 | 52.6355 | 28.5677 | 28.8788 | -11.382 | 222.5388 | -192.5624 | 33.5777 | -19.368 | 0.0012 |  | -6.16 | -1.577 | -1.571 | 3.28 | -1.04 | -3.2514 | -4.744 | 6.154 | -13.3013 | 7.8 | 0.036 | -1.006 |  |  | 3.8888 | 3.5292 | 3.0363 |  | 24.2 | 0.5666 |  |  | -14.5308 | 1.1233 | -20.8483 | -13.9416 | -8.526 | -19.1433 | -2.7727 | -26 | 8.2 |  | -69.1373
13/07/2025 | 21:00 |  | 4.1821 | -9.2434 | 6.5421 | 7.1412 |  | 14.1589 |  | 10.1099 | 3.7319 | 5.1123 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.321 | -22.6496 | 5.8823 | 5.8247 | 10.2758 | 9.882 | -4.7796 | 2.3874 |  | -0.8769 | -1.342 | -1.343 |  | -8.88 | 0 | -0.124 | 0.35 | -8.09 | -8.19 |  | -15.94 | -15.71 | 6.3433 | 4.7726 | 14.9642 | 16.4912 | -17.7938 | -11.7884 | -11.6039 | -0.4025 | -0.2823 | -23.3089 | -20.2278 | 1.196 | 8.1812 | 70.3223 | 7.5103 | -5.2 | -5.5 | -20.1964 | -20.1899 | -1.1926 |  | 2.3051 | 1.2779 | 0.4958 | 0.4935 | -82.8272 | 44.5875 | 44.7401 | 67.0192 | -116.486 |  |  |  | 12.7938 | 6.28 | 4.23 | -13.99 | -1.36 | -21.0271 | -21.9648 | 26.0422 | 26.2282 | -0.7844 | -0.1349 | -0.1967 | 2.1149 | 17.9522 |  |  | 55.3 | -32.3 | -1.48 | 39.5704 | 38.6641 | 36.755 | 89.8151 | 89.994 | -26.5062 | -66.4049 | -28.1437 | 2.3562 | 25.77 | 9.49 | 5.4736 | 5.8624 | -7.3 |  | -18.7238 | -19.2982 | 40.5039 | 0.0152 | -3.5655 |  |  | -3.3508 | 1.1279 | 31.8633 | 8.912 | 1.64 | 1.19 | 0.9145 | -37.0271 |  | 1.24 | 8.84 | 17.08 | -35.3455 | -18.1364 | -39.1101 | -39.5727 |  | -9.6951 | -21.047 | -20.4844 | -18.2996 | -24.6473 | -9.774 | -143.1719 | -22.1075 |  | -4.2598 | -3.7456 | 12.7569 | -8.1799 | -8.7027 | 1.04 | -26.2621 | -24.7139 | 11.0845 | 0 | -6.8 | 3.9 | 1.2751 | -0.9812 | -12.5185 | -1.5881 | 5.9417 | 12.5943 | -26.281 |  | 2.8414 | 2.8806 | 0 | 0 |  | 7.5355 | 7.703 | -26.1232 | 21.3183 | 20.1377 | -13.3337 |  | 20.6705 | -14.87 | -1.7482 | 0.35 | 0.51 | 1.23 | -19.0424 |  | 1.821 | 1.211 |  | -8.16 | -8.1103 | -0.8554 | -4.4 | 37.6836 |  | 26.417 | -6.414 | -7.0769 | 3.2049 |  |  | -13.0315 | 1.3685 | 9.1852 | -21.7492 | 8.4221 | 7.7815 | 134.9781 | -5.0923 | -10.7462 | -2.7606 | 2.5037 | 6.9591 | 6.9463 | 2 | 15.6281 | 19.423 | 4.61 | 0 | 21.2078 | 26.3946 | 48.3423 | 27.7026 | 26.357 | -11.5064 |  | 0 | -11.0012 |  |  | -12.5672 | -12.2925 | -2.2119 | -4.0896 |  |  | -31.5 | -31.7 | 0.6693 | -12.24 | 44.5783 | 27.078 | 26.9644 | -20.8 | -41.4 | 0.9 | 0.3 |  |  | -102.7868 | -3.6399 | -265.7088 | -13.6778 | -48.6754 | 113.3543 | 51.8945 | 108.732 | 89.2585 |  |  |  |  | 218.6741 | -189.0676 | 32.3848 | -18.7855 | -0.9827 |  | -5.84 | -1.681 | -1.679 | 2.96 | -0.96 | -2.7342 | -4.8905 | 6.4469 | -13.4173 | 7.9 | 0.257 | 0.342 | 2.5474 | 3.0829 | 4.264 | 3.6436 | 3.4289 |  | 25.9 | -0.2393 |  |  | -12.559 | 0.4708 | -21.7382 | -12.1862 | -8.0016 | -20.0191 | -2.6656 | -27.4 | 9.7 |  | -71.7311
13/07/2025 | 21:30 |  | 3.6977 | -9.0408 | -0.2176 | 6.4769 |  | 12.7741 |  | 9.3195 | 3.4609 | 4.98 | -11.1 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.4238 | -21.1613 | 5.2485 | 5.1863 | 9.3026 | 9.8557 | -4.562 | 2.3363 |  | -1.0824 | -1.363 | -1.345 |  | -11.1 | 0 | -0.086 | 0.345 | -9.12 | -9.15 |  | -15.49 | -15.56 | 5.5354 | 4.4368 | 14.7823 | 15.8638 | -12.8771 | -13.3959 | -13.0494 | -0.2822 | -0.18 | -21.4335 | -19.2901 | 1.5905 | 9.2746 | 60.8587 | 8.0243 | -4 | -4.1 | -19.7718 | -19.4629 | -1.1531 |  | 0.6164 | 1.3424 | 0.4252 | 0.2869 | -81.7591 | 46.0524 | 46.0829 | 79.8191 | -112.4717 |  |  |  | 12.7838 | 6.27 | 4 | -14.22 | -1.11 | -22.7685 | -22.2327 | 29.0443 | 28.3117 | -0.7477 | -0.6364 | -0.6393 | 0.7731 | 16.9568 |  |  | 52.4 | -30.4 | -1.52 | 39.1114 | 38.8985 | 37.2326 | 93.714 | 93.4349 | -28.0147 | -69.3793 | -29.023 | 2.2429 | 25.49 | 9.14 | 5.3174 | 5.6671 | -7.09 |  | -18.6677 | -18.3172 | 38.1831 | 0.0151 | -3.3706 | 14.1 | 14.3 | -3.335 | 0.5669 | 32.8096 | 7.9843 | 1.09 | 1.06 | 0.2945 | -36.6671 |  | -0.32 | 10.11 | 17.15 | -32.6 | -16.8455 | -40.6104 | -39.8727 |  | -10.8265 | -22.0614 | -22.1702 | -27.0161 | -32.0084 | -9.419 | -157.1456 | -21.3163 |  | -4.1534 | -3.6484 | 17.4688 | -5.8352 | -5.783 | -19.46 | -23.3071 | -23.0178 | 13.8726 | 13.85 | -7.68 | 0 | 1.2783 | 4.6234 | -13.6096 | -2.7183 | 6.2853 | 15.6811 | -31.0516 |  | 3.7882 | 3.8351 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 9.2101 | -22.4391 | 22.7309 | 22.6541 | -11.2828 |  | 20.2066 | -16.18 | -2.2078 | 0.3683 | 0.81 | 0.85 | -20.7906 |  | 1.684 | 0.752 |  | -9.32 | -11.1414 | -2.8631 | -5.21 | 42.2751 |  | 24.3166 | -5.5653 | -6.1403 | 3.0306 |  |  | -14.6029 | -0.8315 | 11.12 | -21.1491 | 8.8823 | 8.198 | 131.9265 | -5.9268 | -10.2031 | -1.7626 | 2.2038 | 6.4904 | 6.5824 |  | 18.6524 | 21.0264 | 4.19 | -6.5947 | 10.7349 | 30.9992 | 55.9751 | 25.7591 | 27.0952 | -11.1016 |  | 0 | 0 |  |  | -15.4401 | -14.4898 | -1.9168 | -1.8694 |  |  | -31.4 | -31.1 | 0.51 | -12.8 | 51.049 | 26.9384 | 26.5202 | -21.2 | -40.9 | 1.7 | 1.2 | -17.8433 | -17.7058 | -102.5866 | 5.0939 | -268.4298 | -15.1068 | -57.5355 | 111.8869 | 53.4649 | 115.8821 | 90.1184 |  |  |  |  | 217.5512 | -190.146 | 26.3981 | -15.9354 | -0.4675 |  | -5.84 | -1.627 | -1.629 | 2.88 | -0.96 | -3.0194 | -5.037 | 6.331 | -13.1548 | 7.6 | -0.133 | -0.548 |  | 3.0606 | 4.0057 | 4.0835 | 4.0993 |  | 25.3 | 1.4355 |  |  | -13.8814 | 0.8956 | -21.0777 | -13.6043 | -7.5673 | -20.3112 | -3.1103 | -26.6 | 8.9 |  | -57.9518
13/07/2025 | 22:00 |  | 3.2376 | -8.4596 | 6.4344 | 5.4585 |  | 11.6809 |  | 8.0885 | 2.7149 | 4.1899 | -8.88 | -22 |  |  | -15.4 | 3.3269 | -21.2252 | 4.7805 | 4.7419 | 8.3745 | 10.4633 | -4.6939 | 2.5374 |  | -1.1466 | -1.235 | -1.243 |  | -11.1 | 0 | -1.018 | 0.332 | -8.09 | -8.2 |  | -15.39 | -15.68 | 5.2268 | 4.7404 | 14.7943 | 15.2914 | -14.4167 | -13.3959 | -14.0033 | 9.7423 | 13.7219 | -21.4335 | -21.7014 | 3.1687 | 18.9869 | 56.0163 | 7.6682 | -4.2 | -4.2 | -19.5826 | -17.8851 | -1.1828 |  | -1.2267 | 0.9808 | -0.3102 | -0.3496 | -87.5881 | 44.557 | 44.3739 | 81.9034 | -120.5193 |  |  |  | 11.7759 | 6.16 | 3.79 | -15.1 | -1.07 | -18.3479 | -18.214 | 25.2397 | 24.7081 | -0.1927 | -2.7064 | -2.3993 | -1.2736 | 17.0366 |  |  | 52.1 | -30.9 | -1.26 | 37.1798 | 37.1299 | 36.4 | 93.6787 | 94.3963 | -27.7117 | -69.4024 | -29.0599 | 2.0242 | 26.71 | 8.61 | 4.8486 | 5.1788 | -6.88 |  | -19.1275 | -19.1818 | 41.9298 | 0.0151 | -3.2403 |  |  | -3.5071 | -0.187 | 31.0748 | 6.6855 | 0.14 | 1.36 | 0.8215 | -41.0273 |  | 0.19 | 8.49 | 16.53 | -38.4545 | -18.5455 | -37.6764 | -37.1727 |  | -14.1263 | -25.2009 | -24.6858 | -23.0956 | -28.7237 | -10.849 | -158.3139 | -19.8166 |  | -3.8717 | -3.3421 | 17.4258 | -7.5155 | -6.7376 | -12.804 | -24.0939 | -23.3376 | 13.897 | 13.59 | -7.66 | 0.3 | 1.2594 | 1.6322 | -14.1973 | -3.288 | 7.6948 | 15.6383 | -31.2231 |  | 3.7398 | 3.8491 | 3.4203 | 4.4077 | 3.0553 | 5.1911 | 4.5213 | -16.7456 | 19.9321 | 20.0332 | -6.7875 |  | 20.0992 | -15.49 | -1.9112 | 0.3509 | 0.59 | 1.42 | -19.8599 |  | 1.602 | 0.766 |  | -9.34 | -18.4939 | -9.3631 | -4.75 | 41.5651 |  | 25.0976 | -5.5486 | -5.9802 | 2.8889 |  |  | -12.8422 | 0.8545 | 9.4934 | -22.1387 | 6.3452 | 6.1887 | 137.4261 | -6.5491 | -10.7759 | -1.3998 | 2.3388 | 5.8898 | 6.0604 | 1.7649 | 17.6563 | 19.5836 | 3.77 | -3.8637 | 15.0077 | 29.8589 | 50.3286 | 26.5583 | 26.4627 | -11.5785 |  | -10.0111 | 0 |  |  | -15.5775 | -14.9512 | -1.6303 | -1.5292 |  |  | -32.3 | -33.1 | 0.4935 | -13.44 | 51.7611 | 26.8272 | 26.3168 | -21.7 | -41.9 | 4.2 | 3.3 | -17.6422 | -17.7538 | -96.2851 | 5.8669 | -271.5383 | -17.0588 | -58.9636 | 110.8794 | 56.8142 | 119.6074 | 89.3503 |  |  |  |  | 211.6138 | -188.9769 | 26.4414 | -14.1716 | -0.2795 |  | -6.24 | -1.798 | -1.808 | 3.2 | -1.44 | -2.7049 | -4.5701 | 6.3004 | -13.3593 | 7.5 | 1.444 | -0.08 | 2.7087 | 3.0628 | 4.655 | 3.7229 | 3.8786 |  | 25.9 | 1.5273 |  |  | -13.4088 | 0.3326 | -20.7259 | -12.6342 | -7.5588 | -20.6516 | -3.3964 | -27.7 | 9.8 |  | -67.8317
13/07/2025 | 22:30 |  | 2.7594 | -7.7064 | 6.057 | 5.0398 |  | 10.7017 |  | 7.3132 | 2.3549 | 3.7419 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.9968 | -18.3087 | 4.2698 | 4.0109 | 7.4406 | 10.3409 | -4.8631 | 2.4427 |  | -1.1075 | -1.542 | -1.503 |  | -13.32 | 0 | -1.016 | 0.323 | -9.81 | -9.84 |  | -15.82 | -16.12 | 4.7669 | 4.9656 | 15.0092 | 15.3428 | -14.9819 | -13.3959 | -13.7579 | 14.2682 | 9.4503 | -23.5768 | -21.4335 | 3.5633 | 21.6179 | 51.7801 | 10.5282 | -5.2 | -5.4 | -20.2491 | -20.1898 | -1.0174 |  | -0.2927 | 1.0515 | 0 | -0.2955 | -97.0183 | 44.7401 | 44.9538 | 92.2358 | -128.4554 |  |  |  | 9.77 | 5.95 | 3.16 | -16.04 | -0.77 | -20.7592 | -20.8931 | 26.9438 | 26.1834 | 1.4692 | -2.916 | -3.1128 | -0.407 | 17.1825 |  |  | 49.2 | -30.8 | -1.42 | 35.9757 | 36.0986 | 34.4383 | 96.7144 | 98.1348 | -26.7997 | -73.807 | -28.5728 | 1.7232 | 23.25 | 7.91 | 4.0674 | 4.3976 | -6.27 |  | -18.9912 | -18.9713 | 44.884 | 0.0155 | -2.9314 |  |  | -2.9797 | -1.122 | 29.4976 | 5.7578 | -0.66 | 1.8 | 0.403 | -42.9724 |  | 2.01 | 4.86 | 16.24 | -38.0727 | -19.5 | -38.4913 | -38.2182 |  | -17.6142 | -28.7333 | -28.4433 | -27.3569 | -31.9294 | -10.358 | -170.8027 | -8.9473 |  | -3.8286 | -3.2929 | 19.1872 | -6.3222 | -6.6699 | -18.436 | -24.917 | -24.3307 | 14.8064 | 13.97 | -7.81 | 0.1 | 1.1153 | 4.2864 | -13.9683 | -3.0301 | 7.513 | 16.9575 | -33.5515 |  | 3.6387 | 3.7403 | 3.4957 | 2.7863 | 3.4429 | 7.3681 | 7.3681 | -19.7598 | 22.7083 | 22.2736 | -11.1053 |  | 18.9957 | -16.5 | -2.4221 | 0.3399 | 1.17 | 1.36 | -18.2658 |  | 1.64 | 0.714 |  | -7.29 | -10.467 | -3.1046 | -5.12 | 44.5514 |  | 18.3491 | -1.8622 | -2.0586 | 2.5667 |  |  | -13.2166 | -3.7515 | 10.7828 | -19.1442 | 6.3917 | 6.0334 | 117.4517 | -3.4992 | -10.8513 | 12.5389 | 2.6081 | 5.5309 | 5.6016 | 2 | 18.7049 | 19.8327 | 3.35 | -8.7216 | 8.8452 | 32.5413 | 58.2697 | 28.1607 | 27.1139 | -12.3278 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.385 | -15.3468 | 2.3948 | 2.8323 |  |  | -33.4 | -33.3 | 0.51 | -13.84 | 48.9805 | 27.5715 | 27.4652 | -22.1 | -42.2 | 3.5 | 2.6 | -17.7936 |  | -115.2657 | 15.6898 | -266.0528 | -16.1914 | -63.7928 | 109.4591 | 50.2246 | 115.8808 | 87.7704 |  |  |  |  | 215.8794 | -190.9996 | 29.5727 | -19.2141 | -0.3748 |  | -6 | -1.758 | -1.779 | 2.16 | -0.32 | -3.0403 | -5.507 | 6.6239 | -12.7153 | 9.2 | 1.804 | 0.193 | 2.7091 |  | 4.0819 | 3.928 | 3.6624 |  | 26.9 | 1.1409 |  |  | -13.6518 | -0.1416 | -19.6479 | -13.2073 | -7.9557 | -18.83 | -4.5525 | -27.9 | 11 |  | -68.9361
13/07/2025 | 23:00 |  | 2.2933 | -7.2839 | 6.6348 | 4.9378 |  | 11.1031 |  | 6.4287 | 1.8999 | 3.4131 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 3.2599 | -18.4845 | 3.7461 | 3.5988 | 6.6247 | 9.875 | -4.4957 | 2.4329 |  | -1.1205 | -1.65 | -1.617 |  | -4.44 | 0 | -1.851 | 0.307 | -10.92 | -10.77 |  | -15.57 | -15.6 | 3.1785 | 4.94 | 14.6893 | 16.0962 | -13.6697 | -15.6732 | -15.3785 | 16.1231 | 16.3547 | -22.3712 | -21.9693 | 3.9578 | 18.2584 | 47.4905 | 11.5135 | -5.9 | -6.1 | -19.8857 | -20.9931 | -1.3156 |  | -2.6114 | 1.0738 |  | -0.8271 | -106.418 | 44.6791 | 44.8012 | 96.098 | -139.0595 |  |  |  | 8.7121 | 5.59 | 2.75 | -17.04 | -1.55 | -20.4912 | -20.3573 | 27.1226 | 26.2181 | 1.4334 | -2.1481 | -1.9844 | -2.3462 | 15.6248 |  |  | 44.3 | -27.8 | -1.33 | 34.2658 | 33.9882 | 32.6972 | 101.9574 | 102.3745 | -27.4027 | -74.5796 | -29.1391 | 1.7939 | 22.85 | 7.27 | 3.5986 | 4.007 | -5.93 |  | -17.3106 | -17.0726 | 37.2216 | 0.0155 | -2.7292 | 16.4 | 16.6 | -2.9919 | -1.6831 | 29.4976 | 5.0156 | -1.3 | 1.8 | 0.8525 | -37.7271 |  | 1.34 | 4.51 | 15.23 | -37.2545 | -17.5182 | -37.0017 | -37.3636 | -10.1656 | -21.8044 | -31.4353 | -32.1304 | -22.6662 | -28.4517 | -10.246 | -181.4877 | -7.3278 |  | -3.7096 | -3.4787 | 19.4743 | -10.2178 | -10.1905 | -15.364 | -25.2517 | -24.7604 | 14.6085 | 13.49 | -8.16 | 2.4 | 1.0315 | -2.533 | -13.9436 | -2.8679 | 7.5764 | 17.9726 | -34.4516 |  | 3.727 | 3.7014 | 3.7448 | 4.4194 | 3.6017 | 7.5355 | 6.5308 | -18.5877 | 20.7663 | 20.8257 | -11.0766 |  | 18.6734 | -16.31 | -2.4349 | 0.3133 | 0.75 | 1.48 | -20.0835 |  | 1.689 | 0.734 |  | -8 | -12.7133 | -4.386 | -4.83 | 42.8727 |  | 17.3432 | -1.4329 | -1.4658 | 2.4231 |  |  | -12.0793 | -3.7261 | 11.8814 | -19.3512 | 7.0674 | 6.7772 | 114.8144 | -4.3108 | -11.4337 | 12.9806 | 2.3552 | 5.2159 | 5.2377 | 2 | 18.324 | 19.3275 | 2.51 | -9.6379 | 9.4466 | 26.4443 | 61.9052 | 23.671 | 22.2778 | -9.9473 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.3024 | -16.6212 | 0.8495 | 0.5384 |  |  | -33.4 | -34 | 0.5466 | -14.32 | 51.5453 | 26.6457 | 26.3453 | -22.1 | -41.4 | 4.3 | 3.8 | -18.0336 | -17.9422 | -123.2749 | 23.2456 | -268.428 | -12.5609 | -64.5825 | 106.696 | 59.7408 | 120.8164 | 88.0678 |  |  |  |  | 204.7733 | -188.558 | 19.3554 | -7.016 | 0.094 |  | -6.16 | -1.638 | -1.644 | 2.56 | -0.08 | -3.5006 | -6.2669 | 8.2628 | -12.8313 | 7.2 | -0.731 | -1.131 | 2.6909 |  | 4.4682 | 3.5747 | 3.6627 |  | 25.6 | 1.7082 |  |  | -11.9993 | -0.6539 | -21.4272 | -10.6691 | -6.4778 | -21.3972 | -3.4253 | -27.1 | 9.2 |  | -70.6032
13/07/2025 | 23:30 |  | 1.9887 | -6.8589 | 9.9511 | 5.1789 |  | 11.1876 |  | 5.8618 | 1.6469 | 3.1556 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.0904 | -18.2991 | 3.4363 | 3.3387 | 6.4417 | 10.2769 | -4.8095 | 2.4603 |  | -1.0936 | -1.563 | -1.541 |  | -17.76 | 0 | -1.799 | 0.302 | -10.3 | -10.36 |  | -15.7 | -15.73 | 3.1808 | 4.5191 | 15.4939 | 17.3687 | -15.2494 | -14.6015 | -14.9883 | 7.2003 | 7.4712 | -24.3806 | -21.8353 | 3.5633 | 18.5368 | 53.3483 | 12.5623 | -5.5 | -5.7 | -21.2792 | -20.7174 | -1.2796 |  | -2.7091 | 1.04 |  | -0.9343 | -112.6438 | 46.2966 | 44.5875 | 110.9565 | -144.3281 |  |  |  | 7.7042 | 5.18 | 2.34 | -17.46 | -2.31 | -19.4196 | -19.8215 | 26.669 | 26.1426 | 2.4555 | -3.0561 | -3.6957 | -2.7828 | 14.9056 |  |  | 40.7 | -25.6 | -1.42 | 32.6755 | 32.6575 | 30.8177 | 103.1532 | 103.1979 | -28.0696 | -77.1332 | -29.0657 | 1.6096 | 24.09 | 7.1 | 3.1299 | 3.5187 | -5.46 |  | -17.0512 | -16.9123 | 37.925 | 0.0157 | -2.3973 | 18.8 | 19 | -3.1396 | -2.6181 | 28.709 | 3.5312 | -2.37 | 1.96 | 0.6355 | -37.4971 |  | -0.14 | 4.78 | 14.45 | -36.0909 | -17.9545 | -36.655 | -36.5273 | -12.6126 | -25.0146 | -34.6203 | -34.1147 | -26.1411 | -29.0632 | -8.989 | -193.3365 | 2.4143 |  | -3.3988 | -2.8582 | 19.8246 | -9.0188 | -9.0469 | -13.828 | -24.4381 | -24.2479 | 14.8459 | 13.78 | -5.62 | -0.8 | 0.9866 | 0.4625 | -13.5211 | -2.634 | 7.1743 | 16.9531 | -34.2656 |  | 3.7839 | 3.7648 | 3.2456 | 4.0306 | 2.8191 | 6.8657 | 6.5308 | -18.9226 | 19.7658 | 20.4333 | -9.8115 |  | 17.5064 | -15.97 | -2.9146 | 0.2969 | 1.23 | 1.18 | -17.6746 |  | 1.774 | 0.795 |  | -7.03 | -12.5881 | -5.8512 | -4.77 | 44.5463 |  | 17.7312 | -1.4044 | -1.635 | 2.2481 |  |  | -13.0788 | -2.0828 | 10.9735 | -19.8958 | 5.6323 | 6.4227 | 114.0158 | -4.7545 | -11.3068 | 12.6492 | 2.3012 | 4.9303 | 4.9608 |  | 16.5767 | 18.98 | 1.26 | -8.9538 | 10.0587 | 26.3168 | 58.4616 | 24.5164 | 24.8537 | -10.1715 |  | -11.6265 | -11.1552 |  |  | -17.22 | -16.1817 | 1.1428 | 1.2165 |  |  | -33.8 | -33.8 | 0.51 | -14.32 | 47.6808 | 26.7699 | 26.661 | -22.5 | -40.5 | 4.3 | 3.8 |  |  | -118.2033 | 24.8926 | -269.153 | -13.4201 | -61.5719 | 104.2995 | 59.7014 | 121.3148 | 86.1855 |  |  |  |  | 205.3443 | -190.2944 | 17.7806 | -7.0643 | 0.1648 |  | -6.08 | -1.263 | -1.266 | 2.24 | 0 | -3.0993 | -6.3859 | 8.2933 | -12.4224 | 6.4 | -0.008 | -0.015 | 2.6652 |  | 3.0702 | 3.2891 | 3.1919 |  | 25.5 | 2.0531 |  |  | -10.9568 | -0.7944 | -21.8681 | -10.2254 | -5.6828 | -21.5031 | -3.8221 | -26.9 | 9.1 |  | -71.2665
14/07/2025 | 00:00 |  | 2.5462 | -7.6406 | 7.9258 | 4.9836 |  | 9.4725 |  | 4.9944 | 1.139 | 2.6915 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.1986 | -19.5062 | 3.3688 | 3.1858 | 6.3298 | 10.0344 | -4.4417 | 2.6992 |  | -1.0997 | 0 | -0.486 |  | -13.32 | 0 | -2.374 | 0.285 | -17.76 | -18.19 |  | -8.95 | -8.29 | 2.7297 | 4.6557 | 11.3114 | 12.5413 | -9.2291 | -11.2526 | -11.4716 | 10.6106 | 13.67 | -20.7637 | -17.6826 | 4.7469 | 24.3531 | 29.8792 | 10.8691 | -5.1 | -5.6 | -23.4014 | -23.0549 | -1.1878 |  | 1.5251 | -0.7957 |  | -1.0322 | -105.594 | 25.5745 | 25.4829 | 86.4759 | -181.0039 |  |  |  | 5.1195 | 6.36 | 2.97 | -17.39 | -1.52 | -21.4289 | -21.295 | 21.3613 | 20.5779 | -5.5209 | -9.11 | -8.958 | 1.977 | 14.4272 |  |  | 36.6 | -23.7 | -1.21 | 28.5381 | 28.4571 | 26.8727 | 83.5438 | 84.5711 | -22.0807 | -60.9445 | -24.7244 | 1.2928 | 27.46 | 8.46 | 2.8174 | 3.1281 | -5.38 |  | -16.8368 | -16.0143 | 41.8063 | 0.0153 | -2.3827 | 21.5 | 21.6 | -5.1306 | -3.1791 | 31.3902 | 2.6035 | -2.74 | 0.15 | 0.7595 | -40.0598 |  | -0.43 | 4.22 | 13.36 | -40.5273 | -21.0727 | -38.8308 | -37.9182 | -18.4335 | -28.7108 | -37.8915 | -37.4472 | -27.8575 | -30.2311 | -9.261 | -172.5569 | 18.404 |  | -3.7301 | -3.49 | 18.1113 | -12.7142 | -12.0763 | 45.588 | -26.0988 | -26.8627 | 11.8752 | 0 | -5.91 | -1.6 | 0.9161 | -6.7895 | -13.4664 | -2.4244 | 8.2071 | 16.2277 | -34.1358 |  | 3.6959 | 3.6102 | 0 | 5.3337 | 0 | 7.3681 | 9.2101 | -18.4202 | 20.2616 | 20.0734 | -10.9663 |  | 18.6734 | -16.05 | -2.5136 | 0.274 | 1.45 | 1.25 | -18.9318 |  | 1.781 | 0.76 |  | -7.77 | -13.6888 | -6.1671 |  | 43.4735 |  | 17.179 | -1.3277 | -1.4215 | 2.1214 |  |  |  | -1.3175 | 10.827 | -19.8655 | 5.6576 | 5.0285 | 107.7909 | -4.9371 | -11.2329 | 13.5539 | 2.8276 | 4.608 | 4.7235 | 2.1795 | 18.1296 | 21.0093 | 4.19 | -9.479 | 9.5286 | 28.7921 | 55.2419 | 25.8322 | 27.0824 | -11.2986 |  | -10.8534 | -10.4297 |  |  | -16.8299 | -16.1872 | 1.7597 | 2.0035 |  |  | -33.1 | -33.3 | 0.5466 | -14.64 | 51.141 | 25.4969 | 25.3881 | -22.1 | -43.5 | 4.7 | 4.1 |  |  | -112.968 | 11.4968 | -267.8441 | -10.5741 | -62.016 | 107.3417 | 59.1433 | 120.0176 | 88.9497 |  |  |  |  | 208.6452 | -190.9477 | 21.2595 | -11.2105 | 0.0012 |  | -6.32 | -1.257 | -1.26 | 2.56 | -0.4 | -3.5083 | -5.4765 | 10.1396 | -14.9126 | 6.1 | 0.997 | 0.556 | 2.5866 |  | 1.2595 | 8.3522 | 1.6108 |  | 28.9 | 1.4607 |  |  | -12.4881 | -0.4235 | -20.8025 | -10.9297 | -6.729 | -20.16 | -4.3363 | -31 | 13 |  | -77.6477
MÁXIMO |  | 0 | 5.2483 | -6.8085 | 11.139 | 12.8686 | 0 | 15.3843 | 0 | 12.2321 | 4.9688 | 6.3445 | 0 | -19.8 | 4.4 | 4.14 | -13.2 | 3.4586 | -0.4388 | 6.6451 | 6.6491 | 11.5064 | 11.5039 | -4.4417 | 2.7673 | 0 | -0.5154 | 0 | -0.486 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.35 | -7.61 | -7.58 | -10 | -8.95 | -8.29 | 6.3433 | 4.9656 | 15.9049 | 28.9636 | -3.594 | -7.6357 | -7.0533 | 22.6762 | 22.9646 | -7.3677 | -6.43 | 4.7469 | 27.0081 | 83.7283 | 15.5772 | -3.7 | -3.8 | -14.8163 | -14.1751 | 1.2254 | 0 | 7.6563 | 2.343 | 0.7882 | 2.5495 | -65.8589 | 49.1043 | 49.2263 | 140.8209 | -57.2325 | 0 | 0 | 0 | 12.8038 | 6.83 | 5.58 | -13.12 | -0.02 | -18.3479 | -18.214 | 34.1996 | 34.3452 | 2.4555 | 24.3981 | 24.5873 | 7.2752 | 18.4835 | 0 | 0 | 57.9 | 10.6 | -1.01 | 41.1271 | 41.0578 | 39.4049 | 110.9739 | 110.646 | -19.9976 | -60.9445 | -20.9109 | 2.8394 | 30.64 | 11.01 | 6.5674 | 6.839 | -4.94 | 0 | 0 | 0 | 62.3147 | 0.0157 | -2.3827 | 21.5 | 30.4 | -0.9094 | 2.4369 | 35.9639 | 10.582 | 2.97 | 2.08 | 1.271 | -23.0788 | 0 | 4.64 | 18.92 | 17.75 | -25.6182 | -12.7909 | -36.655 | -36.5273 | -9.5609 | -9.0805 | -20.8166 | -20.4844 | -17.0949 | -19.1616 | -7.912 | 0 | 43.8788 | 0 | -3.3988 | -2.8582 | 27.7947 | -5.5278 | -5.7499 | 45.588 | -22.6767 | -21.5226 | 31.8805 | 14.06 | -5.27 | 15.6 | 2.4064 | 4.6234 | -10.8189 | 0.1434 | 10.6723 | 25.1325 | -13.2181 | 0 | 4.4558 | 4.5218 | 4.6707 | 5.5892 | 3.6017 | 16.7456 | 17.0805 | -16.7456 | 36.9902 | 36.6952 | -6.7875 | 0 | 25.5143 | -14.87 | -0.1662 | 0.3765 | 1.82 | 3.4 | -16.3995 | 2.4198 | 2.601 | 1.211 | 5.0679 | 4.31 | 8.4897 | 17.0595 | -4.05 | 44.5514 | 0 | 26.8982 | 1.621 | 1.5983 | 3.4339 | 0.0585 | 0 | -11.8746 | 7.5219 | 15.7053 | -17.0531 | 8.8823 | 9.6367 | 142.1999 | -2.4886 | -8.9222 | 13.5539 | 4.1842 | 7.3913 | 7.6108 | 4 | 23.5853 | 25.0963 | 10.9 | 0 | 26.0229 | 55.4646 | 78.5138 | 31.6802 | 31.6248 | -5.7699 | 0 | 0 | 0 | 106.9244 | 55.1043 | -12.5672 | -12.2925 | 9.3458 | 9.3986 | 33.78 | 33.11 | -31.4 | -30.6 | 0.8267 | 0.56 | 76.6447 | 27.5715 | 27.4652 | -19.5 | -39.2 | 8.1 | 7.6 | -17.2999 | -17.1194 | -86.7005 | 77.5853 | -262.6376 | -10.5741 | -36.5979 | 137.0665 | 104.4393 | 156.4559 | 107.7854 | 78.2618 | 32.037 | 31.7983 | -2.1129 | 247.7976 | -174.5033 | 57.9944 | 27.9253 | 1.0315 | 0 | -4.16 | -0.508 | -0.517 | 8.4 | 2.16 | -1.8006 | 0.734 | 15.9686 | -12.4224 | 9.2 | 3.296 | 3.163 | 2.9241 | 3.4494 | 5.4135 | 8.3522 | 5.7382 | 0 | 32.6 | 2.3939 | 0 | 0 | 4.4903 | 2.3266 | -15.919 | 4.809 | 11.4842 | 0 | 1.9183 | -25.7 | 16.8 | 0 | -57.9518
MÍNIMO |  | 0 | 1.895 | -10.5781 | -5.8808 | 4.9378 | 0 | 9.4725 | 0 | 4.9944 | 1.139 | 2.6915 | -17.76 | -28.6 | -4.4 | 0.828 | -22 | 2.1802 | -23.4257 | 3.3688 | 3.1858 | 6.3243 | 9.4659 | -5.9799 | 1.4777 | 0 | -1.1466 | -2.137 | -2.113 | 0 | -22.2 | 0 | -2.572 | 0.233 | -17.76 | -18.19 | -10 | -16.45 | -16.56 | -1.0272 | 3.795 | 0 | 9.3427 | -22.0684 | -18.7543 | -19.2447 | -2.0716 | -2.0875 | -24.3806 | -21.9693 | 1.196 | 5.9554 | 29.8792 | 6.4198 | -6.9 | -7 | -26.1503 | -26.1309 | -1.3236 | 0 | -4.6019 | -1.7257 | -0.3102 | -1.0322 | -155.5528 | 25.5745 | 25.4829 | 0 | -181.0039 | 0 | 0 | 0 | 0.8483 | 4.6 | 1.64 | -20.2 | -5.79 | -28.5287 | -28.6626 | 21.3613 | 20.5779 | -13.0937 | -9.11 | -8.958 | -5.0957 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | -34 | -2.19 | 25.2042 | 26.0445 | 24.3844 | 83.5438 | 84.2774 | -32.2641 | -80.8635 | -35.6725 | 1.2928 | 20.39 | -1.02 | 2.8174 | 3.1281 | -8.15 | 0 | -20.2322 | -20.2586 | 20.7031 | 0.0148 | -3.9151 | 0 | 12.1 | -5.1306 | -3.7402 | 26.9742 | 1.6757 | -3.48 | -0.29 | -1.86 | -59.3834 | 0 | -15.72 | 4.22 | -15.1 | -53.0545 | -26.6545 | -46.4566 | -46.3455 | -21.7942 | -31.8872 | -39.848 | -39.7396 | -31.4348 | -36.1233 | -10.849 | -218.8145 | -64.4038 | 0 | -6.1378 | -5.6738 | 0 | -23.2823 | -23.0678 | -21.508 | -31.3632 | -31.5391 | 7.0174 | 0 | -8.8 | -7.1 | 0.9054 | -31.359 | -15.5669 | -3.7962 | 3.0014 | 0 | -40.6024 | 0 | 2.8414 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.5213 | -37.1753 | 18.6706 | 19.2166 | -22.7243 | -13.3304 | 17.228 | -20 | -2.9146 | 0.1998 | -0.45 | -0.42 | -25.3909 | 0 | 1.602 | -0.106 | 2.3088 | -9.59 | -18.4939 | -9.3631 | -6.03 | 35.5563 | 0 | 11.8677 | -6.414 | -7.0769 | 1.7478 | 0.0248 | 0 | -14.6029 | -7.7957 | 5.5093 | -22.1387 | -1.7865 | -2.8295 | 73.1457 | -9.9539 | -13.1555 | -2.9154 | 1.5812 | 4.4029 | 4.3754 | 1 | 1.6927 | 1.9093 | -7.96 | -16.6526 | -11.5602 | -4.112 | 45.0917 | 4.3329 | 5.8172 | -17.6202 | -17.4154 | -11.6265 | -13.466 | 22.9995 | 21.3386 | -23.6416 | -22.6528 | -4.0939 | -4.4527 | 16.4 | 16.3 | -38.5 | -38.6 | 0.3342 | -16.08 | 44.5783 | 10.4121 | 10.4284 | -22.9 | -46.9 | -2 | -2.5 | -18.5833 | -18.2872 | -143.5741 | -3.6399 | -276.0547 | -23.8133 | -81.0723 | 68.1464 | 25.8441 | 105.5445 | 57.3993 | -7.4067 | 8.5425 | 7.9349 | -41.0036 | 152.5268 | -202.9413 | -24.4313 | -37.2688 | -1.1463 | 0 | -10.72 | -1.798 | -1.808 | 0.24 | -6.32 | -4.4986 | -8.3482 | 6.154 | -17.4884 | 2.3 | -3.079 | -2.873 | 2.467 | 2.7921 | 1.2595 | 2.5008 | 1.6108 | 0 | 23.8 | -0.4128 | -0.2 | 0 | -16.4879 | -19.0148 | -26.5597 | -17.5336 | -9.1869 | -26.2761 | -4.5525 | -34 | 8 | 0 | -77.6477
PROMEDIO |  | 0 | 3.1642 | -8.2467 | 4.128 | 7.4404 | 0 | 12.8687 | 0 | 8.3866 | 2.9552 | 4.4096 | -8.6188 | -24.6278 | 0.86429 | 2.6788 | -17.4114 | 2.862 | -19.4659 | 4.6863 | 4.6538 | 8.302 | 10.6476 | -4.782 | 2.4344 | 0 | -0.91705 | -1.6553 | -1.6542 | 0 | -11.4265 | 0 | -1.4292 | 0.2811 | -11.5738 | -11.6015 | -10 | -14.9117 | -14.9481 | 3.1358 | 4.4126 | 12.3929 | 16.8941 | -13.2132 | -14.1913 | -14.2663 | 6.0581 | 5.9286 | -17.5291 | -15.5337 | 2.5687 | 14.3608 | 56.8934 | 11.6233 | -5.5396 | -5.7604 | -20.373 | -20.25 | -0.16528 | 0 | 1.0043 | -0.13921 | 0.31415 | 1.0464 | -110.1489 | 41.6412 | 41.6291 | 101.7021 | -108.0215 | 0 | 0 | 0 | 8.2493 | 5.7485 | 3.3256 | -16.0942 | -2.5629 | -24.1667 | -24.2839 | 29.3286 | 28.7821 | -4.0917 | 6.8736 | 6.9003 | 0.81518 | 14.854 | 0 | 0 | 29.3813 | -11.2396 | -1.5804 | 34.782 | 34.9301 | 33.3727 | 96.6012 | 97.008 | -28.8596 | -69.2452 | -31.3755 | 2.0605 | 26.1683 | 5.9983 | 4.5394 | 4.8615 | -6.515 | 0 | -17.1963 | -17.0164 | 42.7889 | 0.015215 | -3.1227 | 15.7692 | 21.5333 | -2.0953 | -0.40215 | 30.7133 | 6.4883 | 0.01875 | 1.2104 | -0.39945 | -41.6519 | 0 | -4.3756 | 10.6894 | 2.5135 | -37.7704 | -18.9225 | -42.0795 | -41.5576 | -13.4204 | -20.2241 | -31.1677 | -31.1137 | -23.8321 | -28.0874 | -9.8611 | -165.5344 | -15.5007 | 0 | -4.839 | -4.3339 | 16.7719 | -13.9495 | -13.5566 | -7.3587 | -26.0953 | -25.6802 | 19.2062 | 8.874 | -7.5402 | 0.85625 | 1.491 | -13.0985 | -13.5279 | -2.257 | 6.6643 | 16.8614 | -27.8215 | 0 | 3.8807 | 3.9272 | 0.55849 | 1.0052 | 0.62296 | 11.3242 | 11.3661 | -28.9281 | 28.3551 | 28.3225 | -17.6425 | -7.5192 | 20.993 | -16.7792 | -1.7345 | 0.29155 | 0.57417 | 1.4869 | -21.0686 | 1.1649 | 2.0294 | 0.17481 | 3.5044 | -6.2892 | -0.14705 | 7.5843 | -4.9398 | 39.448 | 0 | 17.1894 | -1.3325 | -2.7832 | 2.368 | 0.04165 | 0 | -12.9298 | -1.7166 | 11.3614 | -19.0032 | 6.6233 | 6.4101 | 98.2287 | -5.9566 | -11.2814 | 3.3805 | 2.6574 | 5.4349 | 5.5028 | 2.1489 | 12.1319 | 13.971 | 1.8946 | -5.8413 | 10.7933 | 24.5181 | 57.914 | 18.7035 | 19.6605 | -11.3763 | -12.383 | -3.5744 | -6.1295 | 61.0806 | 36.3553 | -16.8032 | -16.1784 | 0.24667 | 0.2911 | 23.3841 | 23.3222 | -33.6854 | -33.7521 | 0.57655 | -9.4067 | 60.208 | 22.7537 | 22.6916 | -21.0067 | -43.5896 | 2.3021 | 1.6854 | -17.9576 | -17.8432 | -118.6455 | 32.8626 | -269.5595 | -16.0808 | -53.357 | 102.2941 | 63.7375 | 126.2471 | 84.4646 | 35.0987 | 23.8237 | 23.0069 | -18.2764 | 202.7595 | -189.0891 | 17.7847 | -5.9195 | -0.22792 | 0 | -7.305 | -1.0045 | -1.0129 | 3.965 | -1.865 | -2.9234 | -4.1014 | 9.9968 | -15.2756 | 5.1 | -0.025125 | -0.070333 | 2.6249 | 3.029 | 4.0757 | 3.8974 | 3.6466 | 0 | 29.4542 | 0.5495 | -0.096429 | 0 | -7.2434 | -5.935 | -21.3629 | -6.6736 | -1.1163 | -17.43 | -2.071 | -31.1187 | 13.9021 | 0 | -67.8842
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 13 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
13/07/2025 | 00:30 | 39.34 | 39.5 | 42.3311 | 44.9188 | 530.1073 | 696.1972 | 227.3835 | 227.1122 | 567.1135 | 453.4262 | 1475.0354
13/07/2025 | 01:00 | 36.71 | 37.66 | 43.2688 | 43.0811 | 527.3984 | 688.1183 | 222.9036 | 224.0288 | 557.5445 | 439.309 | 1443.7859
13/07/2025 | 01:30 | 33.13 | 33.27 | 42.0632 | 38.9029 | 497.6133 | 644.9794 | 221.6153 | 218.4415 | 553.4293 | 444.3849 | 1437.871
13/07/2025 | 02:00 | 33.82 | 34.16 | 37.9104 | 41.5804 | 495.8164 | 643.2872 | 220.3357 | 217.4948 | 549.3126 | 438.7345 | 1425.8776
13/07/2025 | 02:30 | 31.09 | 31.34 | 38.1784 | 37.4 | 482.152 | 620.1604 | 220.7325 | 219.8932 | 559.3433 | 450.0292 | 1449.9982
13/07/2025 | 03:00 | 36.03 | 33.98 | 40.0538 | 39.802 | 473.6885 | 623.5543 | 222.9575 | 219.4878 | 552.7982 | 439.7051 | 1434.9486
13/07/2025 | 03:30 | 33.16 | 33.23 | 36.5709 | 36.1047 | 457.1449 | 596.2105 | 223.7029 | 222.9903 | 556.0168 | 441.0688 | 1443.7788
13/07/2025 | 04:00 | 34.21 | 34.4 | 37.7765 | 37.5916 | 454.6118 | 598.5899 | 222.4492 | 221.4569 | 553.0501 | 437.1691 | 1434.1253
13/07/2025 | 04:30 | 36.16 | 36.28 | 38.4463 | 40.5021 | 482.9415 | 634.3299 | 225.6852 | 221.6791 | 561.0104 | 438.8928 | 1447.2675
13/07/2025 | 05:00 | 33.85 | 33.81 | 37.5086 | 37.9075 | 468.5316 | 611.6077 | 226.0684 | 225.1347 | 562.8471 | 449.6732 | 1463.7234
13/07/2025 | 05:30 | 37.29 | 37.41 | 43.4028 | 44.2336 | 482.4014 | 644.7378 | 226.4005 | 224.7431 | 565.9266 | 446.6415 | 1463.7117
13/07/2025 | 06:00 | 32.83 | 32.88 | 37.6425 | 37.0156 | 468.1092 | 608.4773 | 226.7536 | 225.6753 | 564.2751 | 442.4322 | 1459.1362
13/07/2025 | 06:30 | 39.32 | 39.31 | 40.9915 | 43.6904 | 488.8283 | 652.1402 | 214.8607 | 215.0925 | 537.8522 | 425.3281 | 1393.1335
13/07/2025 | 07:00 | 38.97 | 39 | 40.3217 | 41.1228 | 480.0894 | 639.5039 | 198.9872 | 200.4088 | 473.8016 | 377.4296 | 1250.6272
13/07/2025 | 07:30 | 35.68 | 35.88 | 36.8388 | 39.8435 | 456.5349 | 604.7772 | 188.472 | 187.8676 | 388.8123 | 303.4136 | 1068.5655
13/07/2025 | 08:00 | 42.01 | 41.77 | 40.3217 | 43.0802 | 468.502 | 635.6839 | 160.6122 | 159.3311 | 298.5886 | 232.3414 | 850.8733
13/07/2025 | 08:30 | 39.51 | 39.78 | 43.8046 | 43.0803 | 486.839 | 653.0139 | 162.6087 | 160.7961 | 296.9533 | 226.7075 | 847.0656
13/07/2025 | 09:00 | 41.46 | 41.48 | 44.0726 | 43.4953 | 499.8606 | 670.3685 | 159.5967 | 158.2937 | 262.051 | 204.9053 | 784.8467
13/07/2025 | 09:30 | 45.86 | 45.87 | 54.3874 | 55.0996 | 527.1927 | 728.4097 | 169.8635 | 168.4137 | 288.6836 | 229.4136 | 856.3744
13/07/2025 | 10:00 | 47.42 | 47.32 | 48.7611 | 48.8984 | 529.5947 | 721.9942 | 168.4291 | 169.3102 | 298.6216 | 232.7176 | 869.0785
13/07/2025 | 10:30 | 49.55 | 49.17 | 50.2347 | 51.1169 | 521.1595 | 721.2311 | 188.9839 | 189.886 | 270.0257 | 211.0995 | 859.9951
13/07/2025 | 11:00 | 47.62 | 47.28 | 52.512 | 51.8294 | 488.2153 | 687.4567 | 186.5173 | 185.4484 | 265.3473 | 205.0194 | 842.3324
13/07/2025 | 11:30 | 46.82 | 46.86 | 50.2347 | 49.1443 | 514.9438 | 708.0028 | 183.5385 | 181.7501 | 254.9883 | 197.9183 | 818.1952
13/07/2025 | 12:00 | 47.68 | 47.9 | 49.163 | 48.6202 | 523.2514 | 716.6146 | 172.7315 | 171.7886 | 238.7629 | 189.6776 | 772.9606
13/07/2025 | 12:30 | 47.97 | 48.58 | 49.9668 | 48.3189 | 511.0145 | 705.8502 | 178.4042 | 179.547 | 255.576 | 199.6794 | 813.2066
13/07/2025 | 13:00 | 47.99 | 48.05 | 47.5555 | 47.5931 | 492.2162 | 683.4048 | 179.7332 | 178.1018 | 255.4922 | 193.8227 | 807.1499
13/07/2025 | 13:30 | 49 | 49.42 | 50.5026 | 49.3576 | 496.6883 | 694.9685 | 178.4658 | 176.3958 | 246.3159 | 191.1438 | 792.3213
13/07/2025 | 14:00 | 42.92 | 43.05 | 42.599 | 41.4917 | 479.4289 | 649.4896 | 182.6063 | 182.1483 | 263.0664 | 208.865 | 836.686
13/07/2025 | 14:30 | 47.71 | 47.67 | 41.5273 | 45.162 | 508.9278 | 690.9971 | 185.4945 | 184.6644 | 268.6052 | 212.7224 | 851.4865
13/07/2025 | 15:00 | 40.48 | 40.9 | 38.7142 | 38.5358 | 461.8554 | 620.4854 | 170.4207 | 170.1451 | 274.7337 | 213.0931 | 828.3926
13/07/2025 | 15:30 | 40.27 | 40.53 | 38.5802 | 37.8884 | 464.3447 | 621.6133 | 172.5259 | 172.0227 | 299.8041 | 229.5323 | 873.885
13/07/2025 | 16:00 | 35.42 | 35.5 | 36.7048 | 35.7214 | 489.2927 | 632.6389 | 181.0367 | 180.5116 | 325.6944 | 249.3166 | 936.5593
13/07/2025 | 16:30 | 36.48 | 36.01 | 36.8388 | 36.665 | 490.8206 | 636.8144 | 214.3152 | 214.4141 | 424.101 | 334.3031 | 1187.1334
13/07/2025 | 17:00 | 39.91 | 39.93 | 43.5367 | 43.2356 | 487.2666 | 653.8789 | 242.2196 | 239.2747 | 503.1807 | 403.9361 | 1388.6111
13/07/2025 | 17:30 | 37.41 | 37.37 | 37.7765 | 36.278 | 498.0259 | 646.8604 | 253.5624 | 252.5531 | 532.8094 | 422.1521 | 1461.077
13/07/2025 | 18:00 | 47.5 | 47.28 | 46.3499 | 45.4518 | 492.2189 | 678.8006 | 267.6187 | 266.2578 | 557.1475 | 444.9122 | 1535.9362
13/07/2025 | 18:30 | 45.59 | 46.02 | 53.7176 | 53.3846 | 541.3076 | 740.0198 | 245.8912 | 246.6185 | 505.7018 | 411.5032 | 1409.7147
13/07/2025 | 19:00 | 51.39 | 51.33 | 59.6118 | 57.8967 | 588.7793 | 809.0078 | 246.9987 | 245.7348 | 508.932 | 411.9843 | 1413.6498
13/07/2025 | 19:30 | 54.53 | 54.95 | 60.6835 | 59.8526 | 583.3952 | 813.4113 | 249.6943 | 245.807 | 510.9146 | 414.2013 | 1420.6172
13/07/2025 | 20:00 | 57.46 | 57.62 | 63.6306 | 63.1728 | 561.442 | 803.3254 | 248.7623 | 246.5392 | 504.1846 | 408.8687 | 1408.3548
13/07/2025 | 20:30 | 55.35 | 55.87 | 52.1101 | 51.9701 | 580.7971 | 796.0973 | 247.5392 | 243.4918 | 503.6145 | 406.6882 | 1401.3337
13/07/2025 | 21:00 | 55.87 | 55.5 | 54.3874 | 55.001 | 574.4122 | 795.1706 | 245.6323 | 244.0161 | 506.7318 | 410.253 | 1406.6332
13/07/2025 | 21:30 | 51.84 | 51.93 | 50.5026 | 50.6457 | 555.4346 | 760.3529 | 245.8266 | 245.6949 | 498.1461 | 402.713 | 1392.3806
13/07/2025 | 22:00 | 56.26 | 56.39 | 53.5837 | 52.9012 | 536.3074 | 755.4423 | 241.1897 | 242.6161 | 483.045 | 389.7744 | 1356.6252
13/07/2025 | 22:30 | 46.41 | 46.41 | 51.0384 | 48.9924 | 519.5547 | 712.4055 | 250.8302 | 246.2168 | 490.524 | 402.5531 | 1390.1241
13/07/2025 | 23:00 | 44.23 | 43.87 | 44.3405 | 44.7641 | 501.6499 | 678.8545 | 238.6364 | 236.9654 | 465.6553 | 379.0744 | 1320.3315
13/07/2025 | 23:30 | 45.96 | 46.04 | 45.4122 | 43.79 | 497.1005 | 678.3027 | 238.7719 | 239.093 | 466.2613 | 381.4324 | 1325.5586
14/07/2025 | 00:00 | 37.31 | 37.79 | 39.7859 | 43.3733 | 480.9045 | 639.1637 | 249.7147 | 248.7871 | 481.4454 | 395.6404 | 1375.5876
MÁXIMO |  | -31.09 | -31.34 | -36.5709 | -35.7214 | -454.6118 |  | 267.6187 | 266.2578 | 567.1135 | 453.4262
MÍNIMO |  | -57.46 | -57.62 | -63.6306 | -63.1728 | -588.7793 |  | 159.5967 | 158.2937 | 238.7629 | 189.6776
PROMEDIO |  | -42.8079 | -42.8656 | -45.1303 | -45.198 | -504.1399 |  | 212.46 | 211.3363 | 431.4341 | 343.2417
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 13 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
13/07/2025 | 00:30 | 507.5728 | 511.5208 | 507.649 | 511.3167 | 513.4641 | 508.2739 |  | 496.2463 | 496.4056 | 480.9726 | 503.1428 | 487.6931 | 227.8505 | 225.6871 | 229.9427 | 221.6666 | 218.3536 | 220.9898 | 224.3 |  | 225.3 | 141.3647 | 139.6365 | 141.0087 | 137.3777 | 135.999 |  | 140.6828 | 126.4785 | 142.1469
13/07/2025 | 01:00 | 523.6246 | 523.0221 | 515.0018 | 514.4716 | 515.8388 | 510.0725 |  | 499.0978 | 496.1323 | 481.1956 | 504.2597 | 489.3833 | 228.1342 | 223.6457 | 227.1903 | 222.725 | 218.9738 | 221.119 | 224.3 |  | 225.8 |  | 139.7519 | 141.2058 | 137.9601 | 136.5234 |  | 141.1219 | 127.1328 | 142.535
13/07/2025 | 01:30 | 526.2999 | 529.0616 | 523.0372 | 515.9397 | 517.6455 | 511.547 |  | 497.2161 | 496.4602 | 481.7783 | 502.6905 | 489.6082 | 228.8453 | 224.8392 | 228.6595 | 223.0732 | 219.8228 | 221.3763 | 224.9 |  | 225.8 |  | 139.6714 | 141.2058 | 137.8018 | 136.3992 |  | 141.1219 | 126.4296 | 142.5145
13/07/2025 | 02:00 | 526.4573 | 526.5408 | 522.9321 | 516.2554 | 517.7772 | 512.0991 |  | 498.9992 | 497.8452 | 481.8083 | 504.6533 | 490.7268 | 229.1112 | 224.2291 | 228.3528 | 223.5983 | 220.096 | 221.3845 | 225 |  | 226.7 |  | 140.714 | 141.3563 | 138.1802 | 136.4958 |  | 141.722 | 127.04 | 142.923
13/07/2025 | 02:30 | 529.6572 | 530.9523 | 521.7242 | 517.4529 | 519.5266 | 512.5655 |  | 498.4873 | 496.9892 | 481.7635 | 505.4681 | 490.8615 | 230.3788 | 225.914 | 229.7467 | 223.9422 | 220.5685 | 221.2072 | 225 |  | 226.4 |  | 140.3975 | 141.3563 | 137.7791 | 136.4682 |  | 141.5171 | 127.416 | 142.8617
13/07/2025 | 03:00 | 524.359 | 524.8077 | 525.348 | 517.6016 | 519.4871 | 511.5592 |  | 498.3737 | 497.1071 | 482.1259 | 505.0259 | 490.547 | 229.4079 | 222.7961 | 227.8331 | 224.0793 | 220.3544 | 221.8019 | 225.6 |  | 226.3 |  | 140.5112 | 141.3563 | 137.7876 | 136.5924 |  | 141.5171 | 127.6016 | 142.923
13/07/2025 | 03:30 | 528.6605 | 529.7968 | 521.4615 | 518.2433 | 520.243 | 512.5242 |  | 498.2219 | 496.6857 | 482.1623 | 504.948 | 490.0103 | 229.3279 | 225.409 | 228.9912 | 224.5057 | 221.447 | 221.2693 | 225 |  | 226.4 | 141.3464 | 141.0284 | 141.2058 | 137.6923 | 136.3992 |  | 142.0441 | 125.7753 | 142.9434
13/07/2025 | 04:00 | 526.0901 | 528.1688 | 520.1486 | 515.4559 | 517.162 | 510.8517 |  | 498.7304 | 496.4498 | 482.189 | 505.3618 | 489.7296 | 228.6475 | 224.4741 | 228.0525 | 223.677 | 220.4282 | 221.1842 | 225.6 |  | 226 |  | 140.4824 | 141.2058 | 137.5403 | 136.3716 |  | 141.5318 | 125.9609 | 142.535
13/07/2025 | 04:30 | 522.7328 | 524.9653 | 518.8356 | 513.5704 | 515.6922 | 508.5721 |  | 497.6753 | 495.9478 | 481.3908 | 504.2733 | 488.3512 | 227.5062 | 223.2313 | 226.1978 | 222.8947 | 219.2691 | 220.818 | 224.3 |  | 225.4 |  | 139.8453 | 141.1072 | 137.8604 | 136.3302 |  | 141.078 | 125.4921 | 142.5145
13/07/2025 | 05:00 | 525.1459 | 527.1185 | 517.9953 | 514.4769 | 516.3543 | 509.396 |  | 497.1971 | 495.9979 | 480.7489 | 503.9007 | 489.6005 | 227.9948 | 224.1916 | 227.4963 | 223.4608 | 219.8007 | 220.9585 | 224.3 |  | 225.6 |  | 139.9106 | 141.2058 | 137.7032 | 136.137 |  | 141.2097 | 125.9609 | 142.535
13/07/2025 | 05:30 | 523.1001 | 525.2803 | 517.155 | 513.8528 | 516.0217 | 509.553 |  | 496.4536 | 495.6334 | 480.9721 | 502.8826 | 488.8666 | 227.0921 | 223.2889 | 227.5064 | 222.886 | 219.3946 | 220.9381 | 224.3 |  | 225.3 |  | 139.4282 | 141.1072 | 137.8426 | 135.7368 |  | 140.756 | 126.1025 | 142.5145
13/07/2025 | 06:00 | 525.3032 | 528.0113 | 517.155 | 515.1553 | 516.688 | 509.9745 |  | 496.7858 | 496.3672 | 480.9107 | 503.456 | 489.2522 | 227.4233 | 224.4474 | 227.7211 | 223.6682 | 219.9114 | 220.853 | 224.3 |  | 225.4 |  | 139.7645 | 141.1072 | 138.0555 | 136.2474 |  | 141.0194 | 126.9912 | 142.5554
13/07/2025 | 06:30 | 522.9426 | 523.9149 | 518.9932 | 515.0226 | 516.4968 | 510.6945 |  | 499.2105 | 496.9791 | 483.2165 | 504.5411 | 490.8552 | 227.0216 | 222.7864 | 226.4615 | 223.5897 | 220.0591 | 221.3686 | 225.6 |  | 226.7 |  | 140.8495 | 141.7039 | 138.6421 | 136.965 |  | 141.9709 | 127.2744 | 143.3314
13/07/2025 | 07:00 | 526.0901 | 526.0156 | 523.6674 | 517.6005 | 519.4683 | 512.8836 | 512.2792 | 502.6982 | 501.5682 | 486.8561 | 509.3759 | 494.8408 | 228.3142 | 223.8848 | 227.8451 | 225.2207 | 221.1222 | 221.9076 | 227.5 |  | 228.3 | 142.1615 | 140.315 | 141.9529 | 139.501 | 137.448 |  | 141.2975 | 127.792 | 143.8624
13/07/2025 | 07:30 | 530.4965 | 533.0004 | 524.8753 | 523.4553 | 525.8407 | 516.887 | 518.9611 | 507.0847 | 504.8026 | 491.3271 | 513.1301 | 498.1541 | 228.5485 | 224.6942 | 228.9691 | 226.3437 | 220.5611 | 222.4983 | 228.2 |  | 229.2 | 143.0047 | 140.8693 | 142.3524 | 139.9158 | 137.8758 |  | 142.249 | 127.3672 | 143.985
13/07/2025 | 08:00 | 525.8278 | 529.4818 | 522.7746 | 523.7374 | 524.8444 | 518.5803 | 518.9464 | 509.1353 | 507.8822 | 493.2661 | 513.8328 | 501.4054 | 227.1919 | 0 | 227.5962 | 226.2873 | 219.8524 | 223.5498 | 228.8 |  | 229.4 |  | 140.0107 | 139.8102 | 139.3285 | 137.8482 |  | 140.8145 | 127.0889 | 144.1279
13/07/2025 | 08:30 | 518.0117 | 520.5013 | 522.7746 | 520.3124 | 522.7371 | 516.5757 | 518.9797 | 509.0855 | 507.093 | 493.1415 | 513.5029 | 499.6634 | 224.3638 | 0 | 223.8093 | 225.0635 | 219.3577 | 223.0363 | 227.5 |  | 228 | 142.1151 | 139.0482 | 139.7635 | 138.3972 | 136.0818 |  | 139.8777 | 126.1513 | 143.3314
13/07/2025 | 09:00 | 514.3397 | 517.5602 | 516.5773 | 518.3871 | 520.076 | 514.9266 | 518.9034 | 509.1966 | 507.7219 | 493.6347 | 514.5726 | 500.5703 | 223.2481 | 0 | 222.1118 | 224.1879 | 218.1395 | 223.626 | 227.5 |  | 228.2 |  | 140.3296 | 139.7116 | 138.9625 | 135.792 |  | 141.561 | 125.1161 | 143.3314
13/07/2025 | 09:30 | 510.6678 | 512.9912 | 512.5333 | 515.4521 | 517.4506 | 512.9915 | 518.7328 | 506.514 | 506.179 | 490.6202 | 513.0162 | 498.2835 | 222.0641 | 0 | 221.3434 | 223.4544 | 218.2946 | 222.6803 | 226.2 |  | 227.1 | 141.3118 | 139.6151 | 139.2654 | 137.8212 | 135.3228 |  | 141.078 | 124.6474 | 142.535
13/07/2025 | 10:00 | 507.0482 | 512.4661 | 512.5333 | 515.1743 | 516.8959 | 512.8516 | 517.9133 | 506.8043 | 506.256 | 490.4376 | 511.7867 | 497.784 | 221.4913 | 0 | 221.2495 | 223.2288 | 218.3167 | 222.2727 | 226.3 |  | 226.6 |  | 139.5506 | 139.0164 | 137.9659 | 135.1296 |  | 140.8291 | 124.0419 | 142.535
13/07/2025 | 10:30 | 507.9925 | 509.9977 | 508.0692 | 516.7802 | 518.1423 | 513.6428 | 518.83 | 506.3075 | 506.4819 | 491.2164 | 512.7117 | 498.7 | 221.7016 | 0 | 220.642 | 223.8193 | 218.4865 | 222.5533 | 225.7 |  | 226.5 |  | 139.0595 | 137.1227 | 138.0469 | 135.033 |  | 140.4486 | 124.2274 | 142.2082
13/07/2025 | 11:00 | 513.6578 | 516.5624 | 512.8484 | 517.8358 | 519.6986 | 515.2212 | 518.9581 | 509.0114 | 507.4412 | 492.0385 | 513.2874 | 499.3694 | 222.7127 | 0 | 222.2103 | 223.9691 | 218.9516 | 222.6839 | 226.3 |  | 226.8 |  | 139.1425 | 137.2732 | 137.9857 | 135.2538 |  | 140.8291 | 124.369 | 142.7188
13/07/2025 | 11:30 | 515.2315 | 513.9366 | 509.2772 | 515.6343 | 517.6647 | 513.5221 | 518.9578 | 507.7401 | 507.4418 | 493.2392 | 513.4808 | 499.7896 | 227.0421 | 0 | 225.3305 | 223.2696 | 218.1986 | 222.8473 | 226.4 |  | 226.9 |  | 139.5006 | 137.2732 | 138.2131 | 135.3366 |  | 140.9902 | 124.369 | 142.5962
13/07/2025 | 12:00 | 515.9659 | 512.6236 | 508.5944 | 515.0095 | 516.9802 | 513.3972 | 518.9223 | 508.8298 | 507.8487 | 493.0348 | 512.9426 | 499.9682 | 227.5103 | 227.4553 | 225.3855 | 223.0406 | 217.7261 | 223.0275 | 226.4 |  | 227.1 |  | 139.5178 | 137.3199 | 138.0828 | 135.447 |  | 141.2243 | 123.5243 | 142.5554
13/07/2025 | 12:30 | 518.6937 | 514.0416 | 506.7037 | 514.644 | 516.293 | 513.5278 | 518.6133 | 508.7477 | 507.3808 | 493.0017 | 514.288 | 499.4071 | 228.5991 | 227.7777 | 226.3646 | 222.7174 | 217.6375 | 222.8605 | 226.9 |  | 227.4 | 141.251 | 139.8701 | 137.3718 | 137.7973 | 135.309 |  | 141.2097 | 124.6474 | 142.923
13/07/2025 | 13:00 | 518.5363 | 514.9344 | 509.0671 | 515.8965 | 517.4275 | 512.9824 | 518.3043 | 508.9988 | 507.9529 | 493.421 | 513.316 | 499.7693 | 224.5664 | 227.2181 | 225.3017 | 223.1642 | 218.014 | 223.0027 | 227 |  | 227.6 | 142.0927 | 140.3877 | 137.3199 | 138.1861 | 135.2124 |  | 141.3854 | 125.165 | 142.9434
13/07/2025 | 13:30 | 515.8085 | 513.2013 | 510.6952 | 515.2369 | 516.7215 | 513.202 | 518.3043 | 509.7379 | 509.255 | 494.1676 | 513.9713 | 500.9173 | 225.0692 | 227.1253 | 225.479 | 222.8131 | 218.3684 | 223.4758 | 227.5 |  | 228.3 |  | 141.1008 | 137.6208 | 138.5684 | 135.309 |  | 142.1173 | 124.9306 | 143.3314
13/07/2025 | 14:00 | 518.7986 | 515.9323 | 510.17 | 515.5299 | 517.0162 | 513.0522 | 518.5793 | 508.2408 | 506.8394 | 493.2326 | 514.1833 | 498.974 | 225.8379 | 228.9301 | 227.2935 | 222.8031 | 217.7113 | 222.9032 | 226.9 |  | 227.6 |  | 140.1566 | 137.3718 | 138.2426 | 135.1986 |  | 141.4878 | 124.4618 | 142.9434
13/07/2025 | 14:30 | 514.5496 | 511.8884 | 509.6448 | 513.7662 | 515.775 | 512.4885 | 518.8544 | 507.4541 | 506.7889 | 492.1839 | 513.345 | 499.062 | 224.3137 | 227.0062 | 225.4191 | 222.1513 | 217.7925 | 222.778 | 226.2 |  | 226.9 | 141.2542 | 139.4628 | 137.3718 | 138.2234 | 135.2124 |  | 140.8291 | 123.8514 | 142.535
13/07/2025 | 15:00 | 521.5789 | 518.9257 | 515.2118 | 516.798 | 518.5544 | 513.5162 | 518.9156 | 508.8085 | 506.769 | 491.8065 | 513.7756 | 498.7176 | 227.5613 | 229.9609 | 228.6855 | 223.1189 | 218.361 | 222.7042 | 226.2 |  | 226.9 | 142.1226 | 139.4771 | 137.3718 | 138.4711 | 135.4332 |  | 140.6389 | 123.9003 | 142.535
13/07/2025 | 15:30 | 520.8444 | 519.0833 | 515.2118 | 516.6771 | 518.4307 | 514.7383 | 518.8334 | 508.4025 | 506.6851 | 491.8973 | 512.7842 | 498.9258 | 226.6264 | 229.92 | 227.3635 | 223.2476 | 218.3758 | 222.6919 | 226.3 |  | 227 | 142.0997 | 139.212 | 137.5222 | 138.2214 | 135.3918 |  | 140.6389 | 124.369 | 142.535
13/07/2025 | 16:00 | 522.7328 | 519.871 | 515.2118 | 516.0253 | 517.7026 | 513.8439 | 518.754 | 506.209 | 505.953 | 491.0719 | 511.7633 | 498.2429 | 227.224 | 230.294 | 230.3107 | 222.9379 | 217.9624 | 222.3958 | 226.9 |  | 227.5 | 141.4151 | 140.1113 | 137.5222 | 138.0113 | 135.24 |  | 141.2243 | 123.7098 | 142.5962
13/07/2025 | 16:30 | 520.8444 | 519.6085 | 515.2118 | 515.9841 | 518.5754 | 513.9377 | 518.4005 | 505.5242 | 504.5188 | 488.1393 | 510.7409 | 496.3324 | 226.1396 | 230.2923 | 230.0299 | 223.1257 | 218.5013 | 221.8529 | 226.3 |  | 227.4 |  | 139.6071 | 137.0708 | 138.0569 | 134.7432 |  | 140.8438 | 124.1786 | 142.535
13/07/2025 | 17:00 | 520.5297 | 517.1927 | 515.2118 | 516.0744 | 518.1465 | 513.0654 | 513.1082 | 500.4859 | 500.5323 | 485.0349 | 505.4347 | 491.513 | 225.192 | 229.8014 | 229.4356 | 223.0164 | 218.3315 | 221.535 | 225 |  | 225.6 | 140.5903 | 140.1217 | 136.8737 | 137.8792 | 134.55 |  | 141.5025 | 124.6034 | 142.1469
13/07/2025 | 17:30 | 523.6771 | 522.0768 | 520.4112 | 516.9238 | 519.1825 | 514.2913 | 510.4606 | 498.6359 | 497.9763 | 482.8477 | 506.0021 | 491.1254 | 226.2022 | 229.2389 | 229.8237 | 224.1497 | 221.0779 | 221.0311 | 223.7 |  | 224.5 |  | 139.4123 | 136.5728 | 137.408 | 134.0118 |  | 140.8145 | 125.541 | 141.3504
13/07/2025 | 18:00 | 520.5297 | 519.8185 | 515.0543 | 515.147 | 517.1968 | 511.5985 | 507.8131 | 496.0728 | 496.9862 | 480.8488 | 504.3299 | 488.5455 | 225.9198 | 228.1626 | 228.7441 | 223.0814 | 220.6423 | 220.5266 | 223.7 |  | 224.1 | 139.7699 | 139.7743 | 138.9645 | 137.2379 | 133.2528 |  | 140.6535 | 125.0234 | 140.554
13/07/2025 | 18:30 | 510.9301 | 510.3129 | 509.1196 | 510.7273 | 513.1418 | 508.8051 | 507.8131 | 498.4286 | 497.583 | 483.9298 | 505.0453 | 490.4193 | 220.5992 | 224.4524 | 224.2127 | 221.1253 | 218.2798 | 220.8065 | 223.7 |  | 224.6 | 138.9285 | 139.4591 | 139.0164 | 137.6445 | 133.791 |  | 140.6828 | 125.0234 | 140.1455
13/07/2025 | 19:00 | 515.0217 | 510.838 | 508.0692 | 512.2271 | 514.3828 | 510.2779 | 507.8131 | 498.9599 | 498.3673 | 483.2378 | 505.112 | 490.0885 | 225.114 | 224.5495 | 225.3962 | 221.8942 | 219.1067 | 221.1714 | 224.3 |  | 225.2 |  | 139.9111 | 139.0631 | 138.3103 | 133.8048 |  | 141.2683 | 124.9306 | 140.554
13/07/2025 | 19:30 | 515.0741 | 510.9431 | 507.0188 | 512.2948 | 514.6074 | 510.3182 | 507.8131 | 499.3975 | 498.5966 | 483.9748 | 505.6035 | 491.1685 | 225.6337 | 225.0321 | 225.6051 | 221.7661 | 218.8261 | 221.1677 | 225 |  | 225.7 |  | 140.5432 | 139.2135 | 137.7897 | 133.7772 |  | 141.6781 | 124.745 | 140.554
13/07/2025 | 20:00 | 515.5988 | 512.4661 | 507.0188 | 512.1507 | 514.4902 | 510.4829 | 507.8131 | 498.8842 | 497.6325 | 484.382 | 505.731 | 491.3832 | 225.9832 | 225.1582 | 226.2971 | 221.499 | 218.0067 | 221.1866 | 225 |  | 225.4 |  | 140.6499 | 139.2135 | 137.7024 | 133.8738 |  | 141.6342 | 124.5107 | 140.554
13/07/2025 | 20:30 | 515.861 | 512.2035 | 507.0188 | 511.5144 | 513.9593 | 510.8532 | 507.8131 | 498.1049 | 497.5694 | 484.0478 | 506.1584 | 491.2178 | 226.5913 | 225.2578 | 226.5976 | 221.3665 | 218.0288 | 220.9889 | 224.9 |  | 225.4 |  | 140.4297 | 139.2654 | 137.5897 | 134.0808 |  | 141.4878 | 123.9442 | 140.554
13/07/2025 | 21:00 | 517.0675 | 514.1992 | 507.0188 | 513.098 | 514.3881 | 510.7749 | 507.8131 | 497.9876 | 497.6352 | 482.8824 | 506.1584 | 490.3571 | 226.8893 | 225.7668 | 226.9407 | 221.4206 | 217.8959 | 221.085 | 224.3 |  | 224.9 |  | 139.4081 | 139.2654 | 137.6167 | 134.3016 |  | 140.9463 | 123.6659 | 140.4927
13/07/2025 | 21:30 | 516.3331 | 513.5164 | 507.0188 | 513.9177 | 516.3196 | 511.0369 | 507.8131 | 499.353 | 498.9148 | 484.8421 | 506.1584 | 491.0104 | 224.538 | 225.4434 | 226.2919 | 222.0441 | 218.6416 | 221.0486 | 224.2 |  | 225.3 | 139.7778 | 139.5968 | 139.5145 | 137.4411 | 134.5086 |  | 141.1658 | 126.0097 | 140.6765
13/07/2025 | 22:00 | 518.2215 | 515.0919 | 513.8463 | 514.9586 | 516.5473 | 512.7789 | 507.8131 | 499.9811 | 499.6885 | 485.239 | 506.1584 | 491.9577 | 225.243 | 226.4479 | 227.1285 | 222.3963 | 218.804 | 221.3923 | 225 |  | 225.8 | 139.8135 | 139.9478 | 139.5612 | 137.9591 | 134.895 |  | 141.5318 | 125.2138 | 141.6772
13/07/2025 | 22:30 | 520.4772 | 517.4027 | 516.5248 | 516.454 | 518.3497 | 513.1293 | 513.0215 | 501.5282 | 499.8687 | 485.2452 | 506.1584 | 491.3024 | 225.2805 | 226.9543 | 228.3574 | 223.3046 | 219.8597 | 221.4529 | 225 |  | 225.9 | 140.6482 | 139.8521 | 139.9606 | 137.7848 | 135.4608 |  | 141.3268 | 125.541 | 141.718
13/07/2025 | 23:00 | 519.9526 | 519.6609 | 518.9932 | 518.8732 | 520.0427 | 514.4092 | 513.0215 | 502.4767 | 499.9554 | 486.1979 | 506.1584 | 492.7752 | 226.2057 | 228.3803 | 228.5536 | 223.7763 | 221.1739 | 221.6094 | 225 |  | 226.9 |  | 140.3418 | 139.9606 | 138.1135 | 134.826 |  | 141.8245 | 126.1953 | 141.718
13/07/2025 | 23:30 | 524.0443 | 521.289 | 516.6298 | 519.343 | 521.441 | 515.9023 | 513.0215 | 502.9108 | 499.668 | 485.9944 | 506.1584 | 493.0332 | 228.6068 | 229.0463 | 230.4701 | 225.1401 | 221.3437 | 221.4522 | 225.6 |  | 226.6 |  | 140.4111 | 140.1111 | 138.2593 | 135.171 |  | 141.7659 | 125.8193 | 141.7385
14/07/2025 | 00:00 | 522.3657 | 523.6523 | 519.4658 | 523.5444 | 525.6266 | 519.3645 | 513.0215 | 502.0842 | 500.1833 | 485.5446 | 506.1584 | 491.4672 | 227.013 | 227.4366 | 228.0718 | 223.6886 | 220.2658 | 221.2093 | 225 |  | 226.2 |  | 140.2097 | 139.8102 | 137.9328 | 134.9778 |  | 141.5464 | 126.0097 | 142.1265
MÁXIMO |  | 530.4965 | 533.0004 | 525.348 | 523.7374 | 525.8407 | 519.3645 | 518.9797 | 509.7379 | 509.255 | 494.1676 | 514.5726 | 501.4054 | 230.3788 | 230.294 | 230.4701 | 226.3437 | 221.447 | 223.626 | 228.8 | 0 | 229.4 | 143.0047 | 141.1008 | 142.3524 | 139.9158 | 137.8758 | 0 | 142.249 | 127.792 | 144.1279
MÍNIMO |  | 507.0482 | 509.9977 | 506.7037 | 510.7273 | 513.1418 | 508.2739 | 507.8131 | 496.0728 | 495.6334 | 480.7489 | 502.6905 | 487.6931 | 220.5992 | 0 | 220.642 | 221.1253 | 217.6375 | 220.5266 | 223.7 | 0 | 224.1 | 138.9285 | 139.0482 | 136.5728 | 137.2379 | 133.2528 | 0 | 139.8777 | 123.5243 | 140.1455
PROMEDIO |  | 519.6947 | 519.301 | 514.9481 | 515.9583 | 517.8441 | 512.6571 | 514.6833 | 502.5524 | 501.4379 | 486.7337 | 508.3528 | 493.9943 | 226.3308 | 188.5547 | 226.8504 | 223.2792 | 219.177 | 221.8392 | 225.6021 | 0 | 226.4563 | 141.1704 | 139.9668 | 139.373 | 138.0602 | 135.4493 | 0 | 141.2228 | 125.4238 | 142.2929
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 13 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 13/07/2025 02:56:00 | 13/07/2025 09:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 13/07/2025 02:57:00 | 13/07/2025 09:17:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 13/07/2025 02:58:00 | 13/07/2025 08:27:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Trujillo Norte y Guadalupe.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 13/07/2025 03:21:00 | 14/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 13/07/2025 03:59:00 | 13/07/2025 18:40:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 13/07/2025 23:33:00 | 14/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 13/07/2025 23:35:00 | 14/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 13/07/2025 23:36:00 | 14/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 13/07/2025 23:42:00 | 14/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 13/07/2025 23:43:00 | 14/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 13/07/2025 23:44:00 | 14/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 13 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 13/07/2025 03:08:00 | 13/07/2025 15:48:00 |  | Desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV. | Operó la C.T.R.F. Pucallpa y la demanda de las subestaciones Pucallpa ISA, Parque Industrial y Pucallpa EUC de 60 kV, y las SS.EE. Aguaytía de 138 kV y 22,9 kV.

## TRANSGRESIONES
domingo, 13 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:24 | 59.769 | 14:18:19 | 60.246
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:08:20 | 59.551 | 14:56:07 | 60.330
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:24 | 59.768 | 14:18:19 | 60.245
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:24 | 59.768 | 14:18:19 | 60.245
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:24 | 59.768 | 14:18:19 | 60.246
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:24 | 59.768 | 14:18:19 | 60.246
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:24 | 59.769 | 14:18:19 | 60.246

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 13 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 13 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
13/07/2025 | 00:30 | 6637.059 | 6535.1012 | -1.536%
13/07/2025 | 01:00 | 6466.5596 | 6419.9381 | -0.721%
13/07/2025 | 01:30 | 6362.0604 | 6302.4936 | -0.9363%
13/07/2025 | 02:00 | 6213.8589 | 6228.2311 | 0.2313%
13/07/2025 | 02:30 | 6241.3587 | 6187.4966 | -0.863%
13/07/2025 | 03:00 | 6153.6581 | 6126.7492 | -0.4373%
13/07/2025 | 03:30 | 6060.3594 | 6096.9265 | 0.6034%
13/07/2025 | 04:00 | 5976.2595 | 6065.4328 | 1.492%
13/07/2025 | 04:30 | 6137.4599 | 6068.0373 | -1.131%
13/07/2025 | 05:00 | 6102.0593 | 6030.9868 | -1.165%
13/07/2025 | 05:30 | 6122.2599 | 6051.8132 | -1.151%
13/07/2025 | 06:00 | 5997.4604 | 6041.4596 | 0.7336%
13/07/2025 | 06:30 | 6026.1608 | 5948.7726 | -1.284%
13/07/2025 | 07:00 | 5835.46 | 5818.1963 | -0.2958%
13/07/2025 | 07:30 | 5810.4608 | 5872.5354 | 1.068%
13/07/2025 | 08:00 | 5925.5619 | 5950.7017 | 0.4243%
13/07/2025 | 08:30 | 5970.6605 | 5973.6071 | 0.04935%
13/07/2025 | 09:00 | 6067.9599 | 6150.268 | 1.356%
13/07/2025 | 09:30 | 6326.9593 | 6193.0878 | -2.116%
13/07/2025 | 10:00 | 6396.7588 | 6244.9402 | -2.373%
13/07/2025 | 10:30 | 6485.9587 | 6402.4328 | -1.288%
13/07/2025 | 11:00 | 6400.2575 | 6448.4913 | 0.7536%
13/07/2025 | 11:30 | 6541.3583 | 6507.921 | -0.5112%
13/07/2025 | 12:00 | 6514.4587 | 6459.8474 | -0.8383%
13/07/2025 | 12:30 | 6481.5592 | 6539.6587 | 0.8964%
13/07/2025 | 13:00 | 6558.7596 | 6527.1434 | -0.482%
13/07/2025 | 13:30 | 6446.2594 | 6517.6181 | 1.107%
13/07/2025 | 14:00 | 6555.6583 | 6486.3749 | -1.057%
13/07/2025 | 14:30 | 6582.1585 | 6472.788 | -1.662%
13/07/2025 | 15:00 | 6486.66 | 6415.4249 | -1.098%
13/07/2025 | 15:30 | 6455.4601 | 6430.591 | -0.3852%
13/07/2025 | 16:00 | 6455.5612 | 6416.458 | -0.6057%
13/07/2025 | 16:30 | 6383.7614 | 6471.0453 | 1.367%
13/07/2025 | 17:00 | 6517.861 | 6490.934 | -0.4131%
13/07/2025 | 17:30 | 6622.8616 | 6613.7267 | -0.1379%
13/07/2025 | 18:00 | 6775.2619 | 6872.6854 | 1.438%
13/07/2025 | 18:30 | 7173.9639 | 7122.2625 | -0.7207%
13/07/2025 | 19:00 | 7212.2638 | 7214.0988 | 0.02544%
13/07/2025 | 19:30 | 7385.2996 | 7234.7884 | -2.038%
13/07/2025 | 20:00 | 7367.5742 | 7261.6785 | -1.437%
13/07/2025 | 20:30 | 7336.1077 | 7221.9146 | -1.557%
13/07/2025 | 21:00 | 7316.5299 | 7195.3683 | -1.656%
13/07/2025 | 21:30 | 7082.992 | 7108.9852 | 0.367%
13/07/2025 | 22:00 | 7078.5117 | 6978.0638 | -1.419%
13/07/2025 | 22:30 | 6794.9134 | 6760.7388 | -0.5029%
13/07/2025 | 23:00 | 6652.9852 | 6579.4469 | -1.105%
13/07/2025 | 23:30 | 6506.7227 | 6419.1096 | -1.347%
14/07/2025 | 00:00 | 6315.1151 | 6281.5341 | -0.5318%

## DESVIACIÓN
domingo, 13 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
13/07/2025 | 00:30 | 59.4 | 113.9119 | 89.9297 | -30.5297 | 602.2 | 594.1713 | 594.1713 | 8.0287 | 204.8 | 193.2945 | 193.2945 | 11.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 76.7982 | 76.7982 | -31.5982 | 80.8 | 87.85 | 84.1603 | -3.3603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.4244 | 196.4244 | -9.0244 | 205.1 | 196.4244 | 196.4244 | 8.6756 | 206.4 | 196.4244 | 196.4244 | 9.9756 | 278.1 | 294.6367 | 294.6367 | -16.5367 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 402 | 402.5924 | 381.8092 | 20.1908 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 116.6677 | 116.6677 | -6.1677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.9 | 13.6601 | 14.9194 | -4.0194 | 40.1 | 74.8122 | 108.4905 | -68.3905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 64.8071 | 63.9813 | -7.7813 | 92.1 | 110.2175 | 110.2175 | -18.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.459 | 6.39 | 6.39 | 0.06897 | 0 | 144.3299 | 170.8931 | -170.8931 | 34.2 | 36.9001 | 36.9001 | -2.7001 | 74.7 | 0 | 97.9381 | -23.2381 | 21.8 | 22.6253 | 22.6253 | -0.82525 | 18.3 | 15.8059 | 14.0497 | 4.2503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 59.5 | 63.7516 | 63.7516 | -4.2516 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 65.8 | 57.0566 | 50.8086 | 14.9914 | 5.1 | 7.5128 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 24.4 | 32.356 | 28.9511 | -4.5511 | 33.7 | 36.2524 | 36.2524 | -2.5524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 68.9 | 98.3725 | 30.7822 | 38.1178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 68.273 | 64.124 | 7.376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 38.4487 | 30.8464 | 10.9536 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 209.1 | 178.5296 | 178.5296 | 30.5704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 151.1 | 175.9611 | 172.627 | -21.527 | 85.6 | 77.8536 | 69.2032 | 16.3968 | 63.4 | 67.134 | 64.2974 | -0.89738 | 69 | 65.8616 | 63.196 | 5.804 | 29.8 | 27.3071 | 26.1532 | 3.6467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 |  |  | 214.9 | 102.5 |  |  | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 77.52 | 77.52 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 5.67 | 5.67 | -1.97 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 15.697 | 15.697 | 12.103 | 60.9 | 37.506 | 37.506 | 23.394 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 18.8 | 15.7921 | 14.8324 | 3.9676 | 1.4 | 1.472 | 1.472 | -0.072 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 14 | 10 | 10 | 4 | 12.4 | 18.545 | 18.545 | -6.145 | 10.3 | 14.436 | 14.436 | -4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39.421 | 39.421 | -9.421 | 48.3 | 64.795 | 64.795 | -16.495 | 3.1 | 2.158 | 2.158 | 0.942 | 0.6 | 1.208 | 1.208 | -0.608 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 5.27 | 5.27 | -5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.1 | 18 | 18 | -5.9 | 2.3 | 10 | 10 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.87 | 8.87 | -0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 01:00 | 60.2 | 112.4347 | 88.9424 | -28.7424 | 595.2 | 594.1713 | 594.1713 | 1.0287 | 202 | 193.2945 | 193.2945 | 8.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 76.2732 | 61.0318 | -8.0318 | 79.8 | 87.85 | 84.1603 | -4.3603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.4244 | 196.4244 | -8.6244 | 198.8 | 196.4244 | 196.4244 | 2.3756 | 197.3 | 196.4244 | 196.4244 | 0.87556 | 282.9 | 294.6367 | 294.6367 | -11.7367 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 317.6 | 378.3138 | 361.1025 | -43.5025 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 116.6677 | 116.6677 | -1.7677 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 13.6601 | 13.7616 | -3.9616 | 40.4 | 74.8122 | 107.0474 | -66.6474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 64.303 | 63.5974 | -7.6974 | 91.4 | 110.2175 | 110.2175 | -18.8175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4596 | 6.39 | 6.39 | 0.06963 | 0 | 144.3299 | 165.3325 | -165.3325 | 34 | 36.9001 | 36.9001 | -2.9001 | 74.9 | 0 | 97.9381 | -23.0381 | 23.1 | 22.6253 | 22.6253 | 0.47475 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 58.5 | 63.7516 | 63.7516 | -5.2516 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 66.3 | 50.9136 | 46.8854 | 19.4146 | 5.1 | 7.5128 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 18.5 | 23.6176 | 17.3546 | 1.1454 | 37 | 36.2524 | 36.2524 | 0.74757 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 72.5134 | 20.6186 | 35.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 53.7332 | 50.7367 | 20.5633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 30.9743 | 26.073 | 15.627 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 209 | 178.5296 | 178.5296 | 30.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 100.5 | 146.5247 | 145.3459 | -44.8459 | 82.5 | 77.8536 | 69.2032 | 13.2968 | 62.9 | 67.134 | 64.2974 | -1.3974 | 69 | 65.8616 | 63.196 | 5.804 | 29.7 | 27.3071 | 26.1532 | 3.5467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 |  |  | 214.9 | 102.7 |  |  | 102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 75.12 | 75.12 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.678 | 14.678 | -14.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 5.6358 | 4.6442 | -0.4442 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 15.268 | 15.268 | 9.632 | 58.5 | 36.264 | 36.264 | 22.236 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 18.8 | 12.4289 | 11.7358 | 7.0642 | 1.3 | 1.488 | 1.488 | -0.188 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 12.7 | 18.545 | 18.545 | -5.845 | 8.8 | 14.436 | 14.436 | -5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 39.421 | 39.421 | -1.221 | 54.1 | 64.795 | 64.795 | -10.695 | 3.6 | 2.158 | 2.158 | 1.442 | 0.2 | 1.208 | 1.208 | -1.008 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 11.737 | 11.737 | -11.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 0.1 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.87 | 8.87 | -0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 01:30 | 55.6 | 109.3279 | 87.4042 | -31.8042 | 601.5 | 594.1713 | 594.1713 | 7.3287 | 204.9 | 193.2945 | 193.2945 | 11.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 65.1801 | 52.3728 | 0.62721 | 80.1 | 87.85 | 84.1603 | -4.0603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.4244 | 196.4244 | -8.7244 | 188.8 | 196.4244 | 196.4244 | -7.6244 | 187.7 | 196.4244 | 196.4244 | -8.7244 | 263.9 | 294.6367 | 294.6367 | -30.7367 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 332.7 | 360.2501 | 359.2063 | -26.5063 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 116.6677 | 116.6677 | -2.7677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 9.8 | 12.7713 | 12.7713 | -2.9712 | 40.2 | 74.8122 | 102.8041 | -62.6041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 64.2517 | 63.9053 | -7.9053 | 77.2 | 110.2175 | 110.2175 | -33.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4604 | 6.39 | 6.39 | 0.07036 | 0 | 144.3299 | 163.6588 | -163.6588 | 34 | 36.9001 | 36.9001 | -2.9001 | 62.4 | 0 | 30.9278 | 31.4722 | 23 | 22.6253 | 22.6253 | 0.37475 | 18.1 | 15.8059 | 14.0497 | 4.0503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 65 | 63.7516 | 63.7516 | 1.2484 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 64.9 | 47.8967 | 46.0322 | 18.8678 | 5.1 | 7.5128 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 17.3 | 20.007 | 19.3652 | -2.0652 | 37.5 | 36.2524 | 36.2524 | 1.2476 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 54.9849 | 20.6186 | 27.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 41.8501 | 47.0788 | 24.6212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 27.3034 | 25.0349 | 16.6651 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 210.1 | 178.5296 | 178.5296 | 31.5704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 81.1 | 120.9528 | 137.3531 | -56.2531 | 81.5 | 77.8536 | 67.6536 | 13.8464 | 63.3 | 67.134 | 63.4442 | -0.14417 | 69 | 65.8616 | 62.3574 | 6.6426 | 29.4 | 27.3071 | 25.8062 | 3.5938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.7 |  |  | 197.7 | 99.4 |  |  | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 72.72 | 72.72 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 14.71 | -14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 4.9141 | 4.0808 | 0.11917 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 14.937 | 14.937 | 10.463 | 56.6 | 35.284 | 35.284 | 21.316 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 18.8 | 9.6802 | 10.8897 | 7.9103 | 1.3 | 1.492 | 1.492 | -0.192 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 14.4 | 18.727 | 18.727 | -4.327 | 6.1 | 15.06 | 15.06 | -8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 35.072 | 35.072 | -2.272 | 54.4 | 61.159 | 61.159 | -6.759 | 3.3 | 1.841 | 1.841 | 1.459 | 0 | 0.962 | 0.962 | -0.962 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 11.942 | 11.942 | -11.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.7 | 14 | 14 | -2.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.87 | 8.87 | -0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 02:00 | 63.3 | 107.7171 | 86.0568 | -22.7568 | 598 | 594.1713 | 594.1713 | 3.8287 | 203.9 | 193.2945 | 193.2945 | 10.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 56.8524 | 43.4624 | 10.0376 | 80.9 | 87.85 | 84.1603 | -3.2603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 196.4244 | 196.4244 | -20.8244 | 175.7 | 196.4244 | 196.4244 | -20.7244 | 175.9 | 196.4244 | 196.4244 | -20.5244 | 279.2 | 294.6367 | 294.6367 | -15.4367 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 317.1 | 351.3122 | 352.0104 | -34.9104 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 116.6677 | 116.6677 | 10.2323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 12.7713 | 12.7713 | -2.9712 | 40.3 | 73.4545 | 99.7679 | -59.4679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 62.4136 | 62.1303 | -5.7303 | 110.8 | 110.2175 | 108.9653 | 1.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4589 | 6.39 | 6.39 | 0.0689 | 0 | 144.3299 | 161.1269 | -161.1269 | 34 | 36.9001 | 36.9001 | -2.9001 | 0 | 0 | 30.9278 | -30.9278 | 25.4 | 22.6253 | 22.6253 | 2.7748 | 18.1 | 15.8059 | 14.0497 | 4.0503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 63.8 | 63.7516 | 63.7516 | 0.0484 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 185.8 | 185.1001 | 185.1001 | 0.69992 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 66.8 | 45.923 | 44.5881 | 22.2119 | 5.1 | 7.5128 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 16.1 | 18.5733 | 17.5611 | -1.4611 | 37.6 | 36.2524 | 36.2524 | 1.3476 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 45.6716 | 20.6186 | 24.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 35.6402 | 41.9021 | 30.1979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 24.902 | 23.2778 | 18.7222 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72956 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 209.5 | 178.5296 | 178.5296 | 30.9704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 74.3 | 106.6713 | 124.5396 | -50.2396 | 81.9 | 76.2983 | 62.3028 | 19.5972 | 63.6 | 67.134 | 61.2961 | 2.3039 | 69.1 | 65.8616 | 60.2461 | 8.8539 | 29.7 | 27.3071 | 24.9325 | 4.7675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 |  |  | 136.3 | 78.8 |  |  | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 70.91 | 70.91 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 14.77 | -14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.3 | 4.3723 | 3.5011 | 0.7989 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 14.704 | 14.704 | 9.996 | 56.2 | 34.565 | 34.565 | 21.635 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 18.8 | 8.2439 | 9.6923 | 9.1077 | 1.3 | 1.496 | 1.496 | -0.196 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 14.1 | 18.55 | 18.55 | -4.45 | 7.5 | 15.839 | 15.839 | -8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30.827 | 30.827 | -7.827 | 43.6 | 56.811 | 56.811 | -13.211 | 3.1 | 1.527 | 1.527 | 1.573 | 0.2 | 0.856 | 0.856 | -0.656 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 12.094 | 12.094 | -12.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.9 | 13 | 13 | -3.1 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  | 14 | 1.3 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.87 | 8.87 | -0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 02:30 | 57.8 | 108.14 | 86.753 | -28.953 | 593.8 | 594.1713 | 594.1713 | -0.37128 | 201.3 | 193.2945 | 193.2945 | 8.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 52.2676 | 40.2261 | 9.7739 | 79.7 | 87.85 | 84.1603 | -4.4603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.4244 | 196.4244 | -11.6244 | 184.3 | 196.4244 | 196.4244 | -12.1244 | 184.3 | 196.4244 | 196.4244 | -12.1244 | 272.6 | 294.6367 | 294.6367 | -22.0367 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 284.7 | 354.1805 | 359.8479 | -75.1479 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 116.6677 | 116.6677 | 3.6323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 9.8 | 12.7713 | 12.7713 | -2.9712 | 40.2 | 73.7016 | 100.6884 | -60.4884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 62.8899 | 62.6674 | -7.0674 | 111.5 | 110.2175 | 107.4596 | 4.0404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4587 | 6.39 | 6.39 | 0.0687 | 0 | 144.3299 | 161.4623 | -161.4623 | 37.1 | 36.9001 | 36.9001 | 0.19986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 22.6253 | 22.6253 | 1.2748 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 62.4 | 63.7516 | 63.7516 | -1.3516 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 65.9 | 45.8948 | 44.7747 | 21.1253 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.7816 | 13.6 | 13.739 | 20.3493 | -6.7492 | 36.9 | 36.2524 | 36.2524 | 0.64757 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 41.2371 | 20.6186 | 17.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 31.3997 | 41.0188 | 29.7812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 24.8677 | 23.5048 | 17.8952 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 209.8 | 178.5296 | 178.5296 | 31.2704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 159.9 | 97.4245 | 122.5531 | 37.3469 | 80.8 | 75.544 | 62.4285 | 18.3715 | 62.8 | 67.134 | 61.1262 | 1.6738 | 66.9 | 65.8616 | 60.0791 | 6.8209 | 29.1 | 27.3071 | 24.8634 | 4.2366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 |  |  | 136.7 | 77.3 |  |  | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 69.1 | 69.1 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.795 | 14.795 | -14.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 4.074 | 3.2905 | 0.90947 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 14.494 | 14.494 | 10.106 | 54.8 | 34.032 | 34.032 | 20.768 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 18.8 | 7.263 | 9.488 | 9.312 | 1.3 | 1.468 | 1.468 | -0.168 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 13.4 | 18.65 | 18.65 | -5.25 | 10.3 | 14.981 | 14.981 | -4.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 27.34 | 27.34 | 2.96 | 44.3 | 52.241 | 52.241 | -7.941 | 2.9 | 1.23 | 1.23 | 1.67 | 0.5 | 0.696 | 0.696 | -0.196 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 11.894 | 11.894 | -11.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 11 | 11 | -3.4 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.87 | 8.87 | -1.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 03:00 | 60.4 | 108.6736 | 87.2037 | -26.8037 | 595.2 | 594.1713 | 594.1713 | 1.0287 | 204 | 193.2945 | 193.2945 | 10.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 48.3395 | 35.5224 | 14.6776 | 79.3 | 85.8978 | 84.1603 | -4.8603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 195.283 | 196.4244 | -7.9244 | 190.6 | 195.283 | 196.4244 | -5.8244 | 189.2 | 195.283 | 196.4244 | -7.2244 | 276.9 | 292.9245 | 294.6367 | -17.7367 | 216.8 | 208.2822 | 208.2822 | 8.5178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 313.1 | 351.607 | 356.3808 | -43.2808 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 116.6677 | 116.6677 | 2.3323 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 12.7713 | 12.7713 | -2.9712 | 39 | 75.436 | 102.1976 | -63.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 62.2283 | 61.9866 | -6.2866 | 96.3 | 95.4236 | 92.8138 | 3.4862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4581 | 6.39 | 6.39 | 0.0681 | 0 | 144.3299 | 159.3204 | -159.3204 | 33.5 | 36.9001 | 36.9001 | -3.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 22.6253 | 22.6253 | 1.0748 | 18.1 | 15.8059 | 14.0497 | 4.0503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 60.6 | 63.7516 | 63.7516 | -3.1516 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 66.2 | 44.0533 | 43.3468 | 22.8532 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.3 | 7.8816 | 7.8816 | -6.5816 | 14.3 | 14.4443 | 19.5144 | -5.2144 | 35 | 36.2524 | 36.2524 | -1.2524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 41.2371 | 20.6186 | 17.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 27.9278 | 37.1449 | 33.3551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 22.627 | 21.7674 | 19.5326 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 209.2 | 178.5296 | 178.5296 | 30.6704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 80.5 | 90.3072 | 114.3241 | -33.8241 | 79.8 | 72.1769 | 58.6766 | 21.1234 | 62.6 | 67.134 | 60.9768 | 1.6232 | 66.6 | 65.8616 | 59.9323 | 6.6677 | 29.2 | 27.3071 | 24.8026 | 4.3974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 |  |  | 136.9 | 76.3 |  |  | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 66.85 | 66.85 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.809 | 14.809 | -14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.1 | 3.8184 | 2.9845 | 1.1155 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 14.307 | 14.307 | 8.493 | 47.5 | 33.686 | 33.686 | 13.814 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 18.8 | 6.4599 | 8.5919 | 10.2081 | 1.3 | 1.46 | 1.46 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.4 | 10 | 10 | 3.4 | 11.4 | 18.842 | 18.842 | -7.442 | 11.2 | 13.577 | 13.577 | -2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 24.107 | 24.107 | -3.607 | 37.9 | 47.598 | 47.598 | -9.698 | 2.4 | 0.938 | 0.938 | 1.462 | 0.5 | 0.517 | 0.517 | -0.017 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11.576 | 11.576 | -11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 9 | 9 | -4.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.87 | 8.87 | -1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 03:30 | 53.2 | 108.4392 | 87.4792 | -34.2792 | 591.5 | 594.1713 | 594.1713 | -2.6713 | 202.7 | 193.2945 | 193.2945 | 9.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 50.1741 | 30.5553 | -0.15534 | 83.2 | 89.5535 | 84.2679 | -1.0679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 196.4244 | 196.4244 | -15.7244 | 180.4 | 196.4244 | 196.4244 | -16.0244 | 180.2 | 196.4244 | 196.4244 | -16.2244 | 271 | 294.6367 | 294.6367 | -23.6367 | 217.7 | 208.2822 | 208.2822 | 9.4178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 339.3 | 372.5596 | 409.3471 | -70.0471 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 116.6677 | 116.6677 | 0.13232 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 12.8182 | 13.8227 | -4.0227 | 40 | 74.7291 | 102.7387 | -62.7387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 61.7215 | 61.5884 | -6.3884 | 75.7 | 74.4751 | 110.2175 | -34.5175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4594 | 6.39 | 6.39 | 0.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.9001 | 36.9001 | 0.09986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 22.6253 | 22.6253 | 1.8747 | 18.3 | 15.8059 | 14.0497 | 4.2503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 62.1 | 63.7516 | 63.7516 | -1.6516 | 179.4 | 185.1001 | 185.1001 | -5.7001 | 180 | 185.1001 | 185.1001 | -5.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 65.1 | 77.0977 | 25.4567 | 39.6433 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.3 | 7.8816 | 7.8816 | -6.5816 | 12.7 | 4.1237 | 17.743 | -5.043 | 32.8 | 36.2524 | 36.2524 | -3.4524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 30.8647 | 20.6186 | 25.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 33.4397 | 53.0175 | -13.6175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 62.8334 | 0 | 40.5 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 209 | 178.5296 | 178.5296 | 30.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 31.3222 | 31.3222 | -1.0222 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 56.9 | 99.4363 | 143.7925 | -86.8925 | 72 | 81.0691 | 75.9535 | -3.9535 | 61.8 | 67.134 | 67.0095 | -5.2095 | 66.4 | 65.8616 | 65.8616 | 0.53835 | 28.7 | 27.3071 | 27.2564 | 1.4436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 |  |  | 136.6 | 77.8 |  |  | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 64.61 | 64.61 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.767 | 14.767 | -14.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 3.9378 | 2.6613 | 0.43867 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 13.931 | 13.931 | 10.969 | 39.6 | 32.824 | 32.824 | 6.776 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.5 | 7.7349 | 12.2634 | 4.2366 | 1.3 | 1.444 | 1.444 | -0.144 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 13.4 | 10 | 10 | 3.4 | 10.7 | 18.879 | 18.879 | -8.179 | 12 | 12.67 | 12.67 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 23.354 | 23.354 | -7.154 | 39 | 46.363 | 46.363 | -7.363 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0 | 0.467 | 0.467 | -0.467 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 11.46 | 11.46 | -11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 8 | 8 | -3.3 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.87 | 8.87 | -0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 04:00 | 56.9 | 107.5455 | 87.4181 | -30.5181 | 597.1 | 594.1713 | 594.1713 | 2.9287 | 202.9 | 193.2945 | 193.2945 | 9.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 47.5446 | 30.5553 | 1.3447 | 82 | 86.1465 | 84.736 | -2.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 195.2043 | 196.4244 | -47.7244 | 148.4 | 195.2043 | 196.4244 | -48.0244 | 148.4 | 195.2043 | 196.4244 | -48.0244 | 249.1 | 292.8064 | 294.6367 | -45.5367 | 217 | 208.2822 | 208.2822 | 8.7178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 328.2 | 359.2168 | 411.1136 | -82.9136 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 116.6677 | 116.6677 | 3.8323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.8 | 12.7713 | 12.8361 | -3.036 | 39.9 | 71.2217 | 101.341 | -61.441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 61.4938 | 61.5684 | -5.6684 | 95.4 | 95.273 | 89.4158 | 5.9842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4595 | 6.39 | 6.39 | 0.06947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.9001 | 36.9001 | 0.09986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 22.6253 | 22.6253 | 2.2748 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 62.8 | 63.7516 | 63.7516 | -0.9516 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 65.8 | 74.4189 | 25.4567 | 40.3432 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.4 | 7.8816 | 7.8816 | -6.4816 | 11.8 | 12 | 34.478 | -22.678 | 33.7 | 36.2524 | 36.2524 | -2.5524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 36.8195 | 20.6186 | 34.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 28.9745 | 57.8115 | -17.7114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 59.574 | 0 | 41.5 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 209 | 178.5296 | 178.5296 | 30.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 31.0121 | 31.0121 | -2.2121 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 66.5 | 89.816 | 115.0589 | -48.5589 | 67.1 | 76.2633 | 80.7592 | -13.6593 | 63.2 | 67.134 | 67.0095 | -3.8095 | 67 | 65.8616 | 65.8616 | 1.1383 | 29.3 | 27.3071 | 27.2564 | 2.0436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 |  |  | 136.6 | 77.1 |  |  | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 60.79 | 60.79 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.706 | 14.706 | -14.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 3.7667 | 2.6613 | 0.03867 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 13.365 | 13.365 | 11.135 | 41.7 | 31.446 | 31.446 | 10.254 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 10.9 | 6.702 | 13.3722 | -2.4722 | 1.3 | 1.416 | 1.416 | -0.116 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 15.8 | 18.863 | 18.863 | -3.063 | 13 | 11.927 | 11.927 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 23.427 | 23.427 | -6.527 | 33.6 | 46.263 | 46.263 | -12.663 | 0.9 | 0.573 | 0.573 | 0.327 | 0 | 0.461 | 0.461 | -0.461 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 11.411 | 11.411 | -11.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | -4.9 | 1.8 | 3 | 3 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.87 | 8.87 | -0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 04:30 | 62.1 | 109.412 | 88.5237 | -26.4237 | 601.6 | 594.1713 | 594.1713 | 7.4287 | 204.9 | 193.2945 | 193.2945 | 11.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 47.4114 | 30.5553 | 2.0447 | 83.8 | 87.85 | 84.1603 | -0.3603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 195.1174 | 196.4244 | -13.4244 | 182.2 | 195.1174 | 196.4244 | -14.2244 | 182.3 | 195.1174 | 196.4244 | -14.1244 | 270.3 | 292.6761 | 294.6367 | -24.3367 | 216.2 | 208.2822 | 208.2822 | 7.9178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 333.2 | 365.5749 | 405.324 | -72.124 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 116.6677 | 116.6677 | 0.53232 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 13.8211 | 14.6638 | -4.8638 | 40.1 | 74.5777 | 102.7708 | -62.6709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 61.8508 | 61.7271 | -5.2271 | 95.4 | 93.9725 | 110.2175 | -14.8175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4599 | 6.39 | 6.39 | 0.06987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.9001 | 36.9001 | 0.09986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 22.6253 | 22.6253 | 3.2748 | 18.3 | 15.8059 | 14.0497 | 4.2503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 62.3 | 63.7516 | 63.7516 | -1.4516 | 185.1 | 185.1001 | 185.1001 | -8e-05 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09992 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 60 | 74.6466 | 25.4567 | 34.5433 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.4 | 7.8816 | 7.8816 | -6.4816 | 20.3 | 4.1237 | 13.739 | 6.561 | 34.1 | 36.2524 | 36.2524 | -2.1524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36.5119 | 21.194 | 37.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 29.1819 | 50.1672 | -28.4672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 59.851 | 0 | 18.5 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 209.7 | 178.5296 | 178.5296 | 31.1704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 30.7721 | 30.7721 | -1.9721 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 125.9 | 90.5446 | 137.6906 | -11.7906 | 68.1 | 74.1581 | 74.7301 | -6.6301 | 63.8 | 67.134 | 66.518 | -2.718 | 66.9 | 65.8616 | 65.3786 | 1.5214 | 29.7 | 27.3071 | 27.0565 | 2.6435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 |  |  | 136.4 | 76.7 |  |  | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 56.98 | 56.98 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.799 | 14.799 | -14.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 3.758 | 2.6613 | 0.13867 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 12.786 | 12.786 | 9.514 | 46.5 | 30.193 | 30.193 | 16.307 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 10.8 | 6.75 | 11.6041 | -0.80406 | 1.3 | 1.416 | 1.416 | -0.116 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 15 | 18.829 | 18.829 | -3.829 | 10.3 | 12.133 | 12.133 | -1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 23.729 | 23.729 | -10.829 | 31.1 | 47.233 | 47.233 | -16.133 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 0 | 0.503 | 0.503 | -0.503 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.541 | 11.541 | -11.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0.4 | 4 | 4 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.87 | 8.87 | -0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 05:00 | 56.1 | 109.1395 | 87.7441 | -31.6441 | 597 | 594.1713 | 594.1713 | 2.8287 | 203.1 | 193.2945 | 193.2945 | 9.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 46.8672 | 45.4107 | -14.0107 | 82.1 | 87.85 | 84.1603 | -2.0603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.0911 | 196.4244 | -8.0244 | 196.5 | 196.0911 | 196.4244 | 0.07556 | 196.7 | 196.0911 | 196.4244 | 0.27556 | 283.3 | 294.1367 | 294.6367 | -11.3367 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 342 | 358.0209 | 380.6112 | -38.6112 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 116.6677 | 116.6677 | 2.9323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 12.7713 | 12.7713 | -2.9712 | 40.4 | 74.3314 | 101.2313 | -60.8313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 61.6808 | 61.4453 | -5.8453 | 72.1 | 71.1984 | 105.79 | -33.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4592 | 6.39 | 6.39 | 0.06925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.9001 | 36.9001 | 0.09986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 22.6253 | 22.6253 | 1.9748 | 18.3 | 15.8059 | 14.0497 | 4.2503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 60 | 63.7516 | 63.7516 | -3.7516 | 180.5 | 185.1001 | 185.1001 | -4.6001 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 43.6 | 73.8491 | 25.4567 | 18.1432 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.3 | 7.8816 | 7.8816 | -6.5816 | 19.4 | 4.1237 | 34.478 | -15.078 | 35.5 | 36.2524 | 36.2524 | -0.75243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 34.7193 | 20.6186 | 31.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 28.1578 | 41.9569 | -21.1568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 58.8806 | 0 | 17 | 178.4 | 178.5296 | 178.5296 | -0.12956 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 209.9 | 178.5296 | 178.5296 | 31.3704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 30.912 | 30.912 | -2.012 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 110.1 | 89.0238 | 121.0752 | -10.9752 | 69.1 | 73.5627 | 68.6038 | 0.49618 | 62.8 | 67.134 | 64.0566 | -1.2566 | 69.9 | 65.8616 | 62.9593 | 6.9407 | 29.1 | 27.3071 | 26.0553 | 3.0447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 |  |  | 137 | 77.9 |  |  | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 53.33 | 53.33 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | 14.944 | -14.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 3.7226 | 3.6279 | -0.82786 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12.193 | 12.193 | 4.907 | 46.4 | 29.064 | 29.064 | 17.336 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 6.6 | 6.5131 | 9.705 | -3.105 | 1.3 | 1.388 | 1.388 | -0.088 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 15.4 | 18.79 | 18.79 | -3.39 | 11 | 12.654 | 12.654 | -1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 24.107 | 24.107 | -6.207 | 36 | 48.559 | 48.559 | -12.559 | 0 | 0.552 | 0.552 | -0.552 | 0 | 0.562 | 0.562 | -0.562 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.73 | 11.73 | -11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.87 | 8.87 | -1.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 05:30 | 57.9 | 109.9613 | 88.3464 | -30.4464 | 601.4 | 594.1713 | 594.1713 | 7.2287 | 203.7 | 193.2945 | 193.2945 | 10.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 55.6262 | 43.9177 | -12.1177 | 83.8 | 87.85 | 84.1603 | -0.3603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.01 | 196.4244 | -9.5244 | 186.3 | 196.01 | 196.4244 | -10.1244 | 187.3 | 196.01 | 196.4244 | -9.1244 | 261.9 | 294.015 | 294.6367 | -32.7367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 306.4 | 378.6617 | 377.2978 | -70.8978 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 116.6677 | 116.6677 | 4.7323 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 9.8 | 13.8959 | 12.7713 | -2.9712 | 40.1 | 76.0996 | 102.4867 | -62.3867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 61.9713 | 61.6906 | -5.4906 | 110.7 | 109.1655 | 95.7324 | 14.9676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4599 | 6.39 | 6.39 | 0.06985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.9001 | 36.9001 | 0.09986 | 0 | 0 | 45 | -45 | 25.7 | 22.6253 | 22.6253 | 3.0747 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 65 | 63.7516 | 63.7516 | 1.2484 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 42.7 | 25.4567 | 25.4567 | 17.2432 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.7816 | 19.1 | 14.9506 | 34.478 | -15.378 | 36.6 | 36.2524 | 36.2524 | 0.34757 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 54.9587 | 20.6186 | 55.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 34.7886 | 39.8656 | -18.5656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 207.4 | 178.5296 | 178.5296 | 28.8704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 31.4821 | 31.4821 | -2.0821 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 137.9 | 100.1116 | 116.1783 | 21.7217 | 83.3 | 81.0691 | 66.099 | 17.201 | 64.4 | 67.134 | 63.0502 | 1.3498 | 67.9 | 65.8616 | 61.9702 | 5.9298 | 28.8 | 27.3071 | 25.6459 | 3.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 |  |  | 136.4 | 76.4 |  |  | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 49.68 | 49.68 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.042 | 15.042 | -15.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.7 | 4.2925 | 3.5307 | -0.83072 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 11.717 | 11.717 | 4.783 | 38.9 | 28.109 | 28.109 | 10.791 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.2 | 8.0469 | 9.2212 | -2.0212 | 1.3 | 1.348 | 1.348 | -0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 15.8 | 18.568 | 18.568 | -2.768 | 11.3 | 13.154 | 13.154 | -1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 24.821 | 24.821 | -5.121 | 27.7 | 48.783 | 48.783 | -21.083 | 1.7 | 0.575 | 0.575 | 1.125 | 0 | 0.582 | 0.582 | -0.582 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 11.99 | 11.99 | -11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.87 | 8.87 | -1.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 06:00 | 56.1 | 110.8622 | 88.7487 | -32.6487 | 597.5 | 594.1713 | 594.1713 | 3.3287 | 202.5 | 193.2945 | 193.2945 | 9.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 30.6728 | 45.4803 | -14.0803 | 81.2 | 87.85 | 84.1603 | -2.9603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 196.4244 | 196.4244 | -33.1244 | 163.8 | 196.4244 | 196.4244 | -32.6244 | 163.5 | 196.4244 | 196.4244 | -32.9244 | 266.2 | 294.6367 | 294.6367 | -28.4367 | 216.8 | 208.2822 | 208.2822 | 8.5178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 323.2 | 401.1548 | 389.103 | -65.903 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 116.6677 | 116.6677 | 4.4323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 9.8 | 14.9194 | 14.9194 | -5.1194 | 40.4 | 79.7584 | 104.9317 | -64.5317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 61.262 | 60.8518 | -5.2518 | 111.8 | 110.2175 | 110.1974 | 1.6026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4604 | 6.39 | 6.39 | 0.07036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.9001 | 36.9001 | 0.09986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22.6253 | 22.6253 | 2.3748 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 63.5 | 63.7516 | 63.7516 | -0.2516 | 179.5 | 185.1001 | 185.1001 | -5.6001 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 42.4 | 25.4567 | 25.4567 | 16.9432 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 0.9 | 7.8816 | 7.8816 | -6.9816 | 18.9 | 16.1568 | 13.739 | 5.161 | 35.7 | 36.2524 | 36.2524 | -0.55243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 70.3533 | 20.6186 | 16.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 0 | 44.7479 | -23.9479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 206.6 | 178.5296 | 178.5296 | 28.0704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 30.842 | 30.842 | -1.142 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 143.8 | 118.5979 | 124.5119 | 19.2881 | 80 | 76.2633 | 70.0289 | 9.9711 | 63.1 | 67.134 | 65.3222 | -2.2222 | 67.9 | 65.8616 | 64.2033 | 3.6967 | 28.3 | 27.3071 | 26.5701 | 1.7299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 |  |  | 136.9 | 77.2 |  |  | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 47.75 | 47.75 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.124 | 15.124 | -15.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 2.669 | 3.6324 | -0.83238 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.358 | 11.358 | 8.642 | 37.2 | 27.33 | 27.33 | 9.87 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.2 | 0 | 10.3505 | -3.1505 | 1.3 | 1.356 | 1.356 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 13.7 | 10 | 10 | 3.7 | 18.9 | 18.285 | 18.285 | 0.615 | 8.6 | 13.646 | 13.646 | -5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 25.647 | 25.647 | -15.747 | 16.2 | 48.64 | 48.64 | -32.44 | 0 | 0.602 | 0.602 | -0.602 | 0 | 0.588 | 0.588 | -0.588 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 12.273 | 12.273 | -12.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.87 | 8.87 | -1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 06:30 | 57 | 100.6506 | 83.1685 | -26.1685 | 595.3 | 594.1713 | 594.1713 | 1.1287 | 203.4 | 193.2945 | 193.2945 | 10.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 30.6728 | 40.5427 | -7.9427 | 81.6 | 87.85 | 84.1603 | -2.5603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 195.6214 | 196.4244 | -19.0244 | 177.3 | 195.6214 | 196.4244 | -19.1244 | 176.8 | 195.6214 | 196.4244 | -19.6244 | 272.7 | 293.4321 | 294.6367 | -21.9367 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 308.6 | 349.8657 | 296.3949 | 12.2051 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 116.6677 | 116.6677 | 3.6323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.8 | 12.7713 | 12.7713 | -2.9712 | 39.7 | 74.8122 | 92.8194 | -53.1194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.6335 | 57.3127 | -1.6127 | 107.9 | 107.0399 | 104.3448 | 3.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4608 | 6.39 | 6.39 | 0.07081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 36.9001 | 36.9001 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 22.6253 | 22.6253 | 4.6748 | 18.1 | 15.8059 | 14.0497 | 4.0503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 61.9 | 63.7516 | 63.7516 | -1.8516 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 42.9 | 25.4567 | 25.4567 | 17.4432 | 5.1 | 7.5128 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 11.6 | 12 | 34.478 | -22.878 | 35.5 | 36.2524 | 36.2524 | -0.75243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 46.5824 | 20.6186 | 43.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 0 | 42.7626 | -21.9626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 208.3 | 178.5296 | 178.5296 | 29.7704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.6 | 29.5517 | 29.5517 | -0.95166 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 130.2 | 100.4525 | 116.2819 | 13.9181 | 80.2 | 76.2633 | 64.7014 | 15.4985 | 63.3 | 67.134 | 63.7264 | -0.4264 | 61.8 | 65.8616 | 62.6348 | -0.83481 | 28.3 | 27.3071 | 25.921 | 2.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 |  |  | 136.8 | 77.4 |  |  | 77.4 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 59.6 | 45.83 | 45.83 | 13.77 | 0 | 5.198 | 5.198 | -5.198 | 0 | 15.09 | 15.09 | -15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 2.669 | 3.3111 | -0.51113 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.1 | 1.027 | 1.027 | 1.073 | 2.2 | 0.374 | 0.374 | 1.826 | 18.7 | 10.998 | 10.998 | 7.702 | 40.6 | 26.572 | 26.572 | 14.028 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.966 | 0.966 | 1.734 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.2 | 0 | 9.8913 | -2.6913 | 1.2 | 1.328 | 1.328 | -0.128 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | -0.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 13.7 | 10 | 10 | 3.7 | 14.7 | 18.124 | 18.124 | -3.424 | 9.3 | 13.85 | 13.85 | -4.55 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 25.263 | 25.263 | -19.263 | 14 | 48.195 | 48.195 | -34.195 | 0.2 | 0.588 | 0.588 | -0.388 | 0 | 0.551 | 0.551 | -0.551 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 0 | 12.357 | 12.357 | -12.357 | 2.8 | 10.178 | 10.178 | -7.378 | 0 | 3.204 | 3.204 | -3.204 | 2.1 | 10.469 | 10.469 | -8.369 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 | 8 | 8 | -8 | 1.7 | 7.283 | 7.283 | -5.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.87 | 8.87 | -0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 07:00 | 55.4 | 89.8205 | 0 | 55.4 | 589.9 | 594.1713 | 594.1713 | -4.2713 | 201.5 | 193.2945 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 47.0904 | 30.6728 | 13.8272 | 80.8 | 87.85 | 84.1603 | -3.3603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 194.5337 | 196.4244 | -53.1244 | 142.5 | 194.5337 | 196.4244 | -53.9244 | 143.3 | 194.5337 | 196.4244 | -53.1244 | 240.2 | 291.8005 | 294.6367 | -54.4367 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 277.8 | 124.7823 | 0 | 277.8 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 116.6677 | 116.6677 | 4.3323 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.6 | 12.7713 | 14.9194 | -5.3194 | 38.7 | 74.8122 | 113.7075 | -75.0075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 54.3186 | 73.3137 | -17.8137 | 59.5 | 59.9618 | 110.2175 | -50.7175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.46 | 6.39 | 6.39 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 36.9001 | 36.9001 | 1.8999 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 27.1 | 22.6253 | 22.6253 | 4.4748 | 18 | 15.8059 | 14.0497 | 3.9503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 62.6 | 63.7516 | 63.7516 | -1.1516 | 179.5 | 185.1001 | 185.1001 | -5.6001 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 42.8 | 25.4567 | 25.4567 | 17.3433 | 5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.5128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 9.4 | 9.9796 | 34.478 | -25.078 | 35.4 | 36.2524 | 36.2524 | -0.85243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 20.6186 | 41.2371 | -3.8371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 36.8347 | 77.1377 | -56.7377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 209.4 | 178.5296 | 178.5296 | 30.8704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 30.5319 | 30.5319 | -1.3319 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 148.2 | 77.6917 | 137.1973 | 11.0027 | 78.2 | 71.4576 | 78.5009 | -0.30088 | 67.4 | 67.134 | 66.1021 | 1.2979 | 61.7 | 65.8616 | 64.9698 | -3.2698 | 29.6 | 27.3071 | 26.8873 | 2.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 |  |  | 100.9 | 70.4 |  |  | 70.4 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 41.4 | 46 | 46 | -4.6 | 14.5 | 23.575 | 23.575 | -9.075 | 0 | 15.017 | 15.017 | -15.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 2.8 | 3.7371 | 2.669 | 0.13103 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 8.1 | 5.149 | 5.149 | 2.951 | 9 | 3.077 | 3.077 | 5.923 | 10.4 | 10.635 | 10.635 | -0.235 | 31.9 | 25.837 | 25.837 | 6.063 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 9.9 | 1.453 | 1.453 | 8.447 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.1 | 8.5201 | 17.8425 | -10.7425 | 1.3 | 1.312 | 1.312 | -0.012 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 13.2 | 10 | 10 | 3.2 | 11 | 18.003 | 18.003 | -7.003 | 13.2 | 13.957 | 13.957 | -0.757 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 4.3 | 24.475 | 24.475 | -20.175 | 7.4 | 47.649 | 47.649 | -40.249 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 0 | 0.498 | 0.498 | -0.498 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 12.374 | 12.374 | -12.374 | 47.4 | 40.973 | 40.973 | 6.427 | 1.6 | 8.212 | 8.212 | -6.612 | 26.9 | 40.86 | 40.86 | -13.96 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 7 | 7 | -7 | 20.5 | 31.017 | 31.017 | -10.517 | 1.6 | 0.051 | 0.051 | 1.549 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 18.4466 | 18.4466 | -0.7466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.87 | 8.87 | -1.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 07:30 | 53.2 | 85.5632 | 0 | 53.2 | 588.5 | 594.1713 | 594.1713 | -5.6713 | 200.9 | 193.2945 | 193.2945 | 7.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 18.3742 | 25.555 | 63.445 | 75.9 | 87.85 | 84.1603 | -8.2603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 182.1872 | 196.4244 | -45.4244 | 150.9 | 182.1872 | 196.4244 | -45.5244 | 150.8 | 182.1872 | 196.4244 | -45.6244 | 250.6 | 273.2807 | 294.6367 | -44.0367 | 217.1 | 208.2822 | 208.2822 | 8.8178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 215.4 | 153.1678 | 147.3426 | 68.0574 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 116.6677 | 116.6677 | -1.5677 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.5 | 12.7713 | 12.7713 | -3.2713 | 38.4 | 45 | 69.9441 | -31.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 54.7686 | 56.5157 | -1.7157 | 61.1 | 79.1248 | 103.2163 | -42.1163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4607 | 6.39 | 6.39 | 0.07075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 36.9001 | 36.9001 | -0.30014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 22.6253 | 22.6253 | 4.9748 | 18.3 | 15.8059 | 14.0497 | 4.2503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 55.2 | 63.7516 | 63.7516 | -8.5516 | 177.1 | 185.1001 | 185.1001 | -8.0001 | 177.1 | 185.1001 | 185.1001 | -8.0001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 42.5 | 25.4567 | 25.4567 | 17.0433 | 5.1 | 7.5128 | 7.5128 | -2.4128 | 0.9 | 7.8816 | 7.8816 | -6.9816 | 23 | 4.1237 | 12.5446 | 10.4554 | 32.9 | 36.2524 | 36.2524 | -3.3524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 20.6186 | 20.6186 | 13.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 23.8341 | 39.0575 | -19.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 207.5 | 178.5296 | 178.5296 | 28.9704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 32.3519 | 32.3519 | -1.6519 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 57.7 | 97.1172 | 96.7691 | -39.0692 | 78.8 | 73.0828 | 48.4744 | 30.3256 | 64.2 | 67.134 | 57.754 | 6.446 | 61.4 | 65.8616 | 56.7647 | 4.6353 | 28.6 | 27.3071 | 23.4917 | 5.1083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 |  |  | 55.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 40.6 | 46.18 | 46.18 | -5.58 | 36 | 42.225 | 42.225 | -6.225 | 0 | 14.768 | 14.768 | -14.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.6 | 1.8688 | 2.336 | 2.264 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.3 | 10.89 | 10.89 | 0.41 | 13.7 | 8.892 | 8.892 | 4.808 | 10.2 | 10.339 | 10.339 | -0.139 | 17.8 | 24.98 | 24.977 | -7.177 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 13.7 | 2.708 | 2.708 | 10.992 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.2 | 5.513 | 9.0343 | -1.8343 | 1.3 | 1.324 | 1.324 | -0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 1.2 | 3 | 3 | -1.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 8.8 | 17.127 | 17.127 | -8.327 | 15 | 16.515 | 16.515 | -1.515 | 14.5 | 0.071 | 0.071 | 14.429 | 3.3 | 23.85 | 23.849 | -20.549 | 7.1 | 46.35 | 46.347 | -39.247 | 0.2 | 0.571 | 0.571 | -0.371 | 0 | 0.56 | 0.56 | -0.56 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12.135 | 12.135 | -12.135 | 125.5 | 92.726 | 92.726 | 32.774 | 4 | 10.556 | 10.556 | -6.556 | 70.6 | 83.514 | 83.514 | -12.914 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 10 | -10 | 0 | 7 | 7 | -7 | 54.4 | 63.527 | 63.527 | -9.127 | 4.2 | 1.052 | 1.052 | 3.148 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.87 | 8.87 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 08:00 | 61.6 | 64.6324 | 0 | 61.6 | 604.5 | 594.1713 | 594.1713 | 10.3287 | 199.7 | 193.2945 | 193.2945 | 6.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 12.091 | 12.091 | 27.109 | 82.1 | 87.85 | 84.5117 | -2.4117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 156.7642 | 171.3861 | -43.7861 | 128.4 | 156.7642 | 171.3861 | -42.9861 | 129.2 | 156.7642 | 171.3861 | -42.1861 | 212.3 | 235.1463 | 257.0792 | -44.7792 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 121.5 | 105.9754 | 164.0767 | -42.5767 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 116.6677 | 116.6677 | 7.7323 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.2 | 12.7713 | 12.7713 | -1.5713 | 41.5 | 45 | 69.9441 | -28.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 50.0768 | 44.4145 | 12.3856 | 60.4 | 46.6871 | 101.6667 | -41.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4619 | 6.39 | 6.39 | 0.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 36.9001 | 36.9001 | 2.7999 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 26.6 | 22.6253 | 22.6253 | 3.9747 | 18.3 | 15.8059 | 14.0497 | 4.2503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 66 | 63.7516 | 63.7516 | 2.2484 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09992 | 186.3 | 185.1001 | 185.1001 | 1.1999 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 44.4 | 25.4567 | 25.4567 | 18.9432 | 5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.5128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 25.6 | 13.9517 | 14.9335 | 10.6665 | 37.9 | 36.2524 | 36.2524 | 1.6476 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 20.6186 | 28.0143 | 16.0857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 66.7038 | 0 | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 | 178.8 | 178.5296 | 178.5296 | 0.27044 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 208.4 | 178.5296 | 178.5296 | 29.8704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 34.5021 | 34.5021 | -1.7021 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 143.8 | 179.7873 | 147.182 | -3.382 | 90.1 | 76.2633 | 70.3775 | 19.7225 | 67.9 | 67.134 | 62.9842 | 4.9158 | 63.2 | 65.8616 | 61.9053 | 1.2947 | 30.2 | 27.3071 | 25.6191 | 4.5809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.118 | 0.118 | -0.018 | 33.5 | 47.41 | 47.41 | -13.91 | 56.4 | 56.253 | 56.253 | 0.147 | 0 | 14.461 | 14.461 | -14.461 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.6 | 1.46 | 1.46 | 3.14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12 | 12.743 | 12.743 | -0.743 | 14.6 | 13.799 | 13.799 | 0.801 | 11.7 | 10.11 | 10.11 | 1.59 | 17.6 | 23.99 | 23.992 | -6.392 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.5 | 5.236 | 5.236 | 9.264 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.2 | 15.4291 | 0 | 7.2 | 1.2 | 1.308 | 1.308 | -0.108 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | -1.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 7.5 | 15.999 | 15.999 | -8.499 | 21 | 19.89 | 19.89 | 1.11 | 23.7 | 7.121 | 7.121 | 16.579 | 8.7 | 23.28 | 23.277 | -14.577 | 11.5 | 44.79 | 44.792 | -33.292 | 1.5 | 0.595 | 0.595 | 0.905 | 0.3 | 0.66 | 0.66 | -0.36 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.811 | 11.811 | -11.811 | 194.2 | 162.304 | 162.304 | 31.896 | 6.6 | 11.797 | 11.797 | -5.197 | 109.1 | 113.405 | 113.405 | -4.305 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 10 | -10 | 0 | 8 | 8 | -8 | 79.9 | 83.064 | 83.064 | -3.164 | 6.7 | 2.874 | 2.874 | 3.826 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.87 | 8.87 | -0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 08:30 | 62 | 46.0961 | 0 | 62 | 598.8 | 594.1713 | 594.1713 | 4.6287 | 203.9 | 193.2945 | 193.2945 | 10.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 89.8022 | 84.1603 | -2.8603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 167.3183 | 178.9464 | -41.9464 | 137.2 | 167.3183 | 178.9464 | -41.7464 | 136.9 | 167.3183 | 178.9464 | -42.0464 | 237.9 | 250.9775 | 268.4196 | -30.5196 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 71.7 | 71.6145 | 139.3299 | -67.6299 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 116.6677 | 116.6677 | 5.3323 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.2 | 12.7713 | 12.7713 | -1.5713 | 40.3 | 80.6787 | 42.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 44.9273 | 38.697 | 17.503 | 60.6 | 56.3507 | 0 | 60.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4605 | 6.39 | 6.39 | 0.07048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 36.9001 | 36.9001 | -0.00014 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 26.7 | 22.6253 | 22.6253 | 4.0747 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 63.6 | 63.7516 | 63.7516 | -0.1516 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 43.8 | 25.4567 | 73.2721 | -29.4721 | 5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.5128 | 1.3 | 7.8816 | 7.8816 | -6.5816 | 28.5 | 27.7627 | 24.1649 | 4.3351 | 36.5 | 36.2524 | 36.2524 | 0.24757 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 42.5 | 20.6186 | 20.6186 | 21.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 85.4826 | 0 | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 0 | 58.1786 | -40.8786 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 207 | 178.5296 | 178.5296 | 28.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 35.8721 | 35.8721 | -1.2721 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 196.6 | 61.1651 | 142.4093 | 54.1907 | 90.6 | 84.0837 | 58.2157 | 32.3843 | 66.2 | 67.134 | 61.8137 | 4.3863 | 64.8 | 65.8616 | 60.7549 | 4.0451 | 29.5 | 27.7997 | 25.143 | 4.357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 33.8 | 48.63 | 48.63 | -14.83 | 61.1 | 63.262 | 63.262 | -2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.2 | 13.422 | 13.422 | -1.222 | 14.9 | 15.311 | 15.311 | -0.411 | 9 | 9.761 | 9.761 | -0.761 | 10.6 | 23.26 | 23.255 | -12.655 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 | 8.89 | 8.89 | 6.71 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.2 | 19.7728 | 0 | 7.2 | 1.2 | 1.272 | 1.272 | -0.072 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | -0.3 | 1.2 | 3 | 3 | -1.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 6.2 | 14.879 | 14.879 | -8.679 | 28.4 | 21.462 | 21.462 | 6.938 | 28.8 | 24.799 | 24.799 | 4.001 | 7.9 | 22.56 | 22.564 | -14.664 | 13.8 | 43.88 | 43.877 | -30.077 | 1 | 0.657 | 0.657 | 0.343 | 0.2 | 0.814 | 0.814 | -0.614 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9 | 208.092 | 208.092 | -5.192 | 8.8 | 12.49 | 12.49 | -3.69 | 115.4 | 120.787 | 120.787 | -5.387 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 10 | -10 | 0 | 9 | 9 | -9 | 83.5 | 88.224 | 88.224 | -4.724 | 8.9 | 4.475 | 4.475 | 4.425 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 |  | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.87 | 8.87 | -0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 09:00 | 53.6 | 43.8459 | 0 | 53.6 | 644.6 | 594.1713 | 594.1713 | 50.4287 | 216.1 | 193.2945 | 193.2945 | 22.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 87.85 | 84.336 | -3.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 158.2719 | 189.6495 | -49.4495 | 139.7 | 158.2719 | 189.6495 | -49.9495 | 139.9 | 158.2719 | 189.6495 | -49.7495 | 250.1 | 237.4078 | 284.4743 | -34.3743 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 102.2 | 103.9136 | 139.3299 | -37.1299 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 116.6677 | 116.6677 | 1.6323 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11 | 12.7713 | 12.7713 | -1.7712 | 39.7 | 70.8199 | 39.2068 | 0.49324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 45.3966 | 39.8328 | 15.5672 | 82.8 | 47.0951 | 0 | 82.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4599 | 6.39 | 6.39 | 0.06994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36.9001 | 36.9001 | 1.0999 | 29.8 | 0 | 0 | 29.8 | 26.1 | 22.6253 | 22.6253 | 3.4747 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 58.6 | 63.7516 | 63.7516 | -5.1516 | 179.3 | 185.1001 | 185.1001 | -5.8001 | 180 | 185.1001 | 185.1001 | -5.1001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 42.4 | 64.5821 | 78.7806 | -36.3806 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.5 | 7.8816 | 7.8816 | -6.3816 | 13.3 | 18.5567 | 12.2213 | 1.0787 | 34.3 | 36.2524 | 36.2524 | -1.9524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 39.3 | 20.6186 | 23.731 | 15.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 76.8678 | 60.8115 | 31.2885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 47.6052 | 64.881 | -47.981 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 208.9 | 178.5296 | 178.5296 | 30.3704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 37.8824 | 37.8824 | -1.6824 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 144.5 | 163.7338 | 152.8371 | -8.3371 | 86.4 | 76.2633 | 59.9058 | 26.4942 | 65.5 | 67.134 | 60.5506 | 4.9494 | 64.7 | 65.8616 | 59.5134 | 5.1866 | 29.2 | 27.3071 | 24.6292 | 4.5708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.763 | 0.763 | 0.037 | 26.7 | 49.32 | 49.32 | -22.62 | 62.3 | 68.02 | 68.02 | -5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.3 | 13.698 | 13.698 | -1.398 | 14.9 | 15.736 | 15.736 | -0.836 | 6.9 | 9.292 | 9.292 | -2.392 | 13.1 | 22.77 | 22.765 | -9.665 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.8 | 12.184 | 12.184 | 3.616 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 15.6 | 17.7801 | 14.0662 | 1.5338 | 1.2 | 1.336 | 1.336 | -0.136 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 1.1 | 3 | 3 | -1.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 4.5 | 13.763 | 13.763 | -9.263 | 32 | 22.434 | 22.434 | 9.566 | 29.2 | 29.453 | 29.453 | -0.253 | 13.4 | 21.8 | 21.803 | -8.403 | 16.9 | 43.18 | 43.175 | -26.275 | 2.3 | 0.732 | 0.732 | 1.568 | 0.9 | 0.986 | 0.986 | -0.086 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 227.533 | 227.533 | -21.533 | 10.8 | 13.064 | 13.064 | -2.264 | 116.7 | 122.304 | 122.304 | -5.604 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 12 | -12 | 0 | 11 | 11 | -11 | 84.7 | 89.778 | 89.778 | -5.078 | 10.8 | 6.221 | 6.221 | 4.579 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.87 | 8.87 | -0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 09:30 | 60.4 | 40.6456 | 0 | 60.4 | 646.1 | 594.1713 | 594.1713 | 51.9287 | 216.1 | 193.2945 | 193.2945 | 22.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 85.8978 | 84.336 | -8.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 164.073 | 183.6362 | -32.9362 | 151.5 | 164.073 | 183.6362 | -32.1362 | 151.4 | 164.073 | 183.6362 | -32.2362 | 246.3 | 246.1095 | 275.4543 | -29.1543 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 171.5 | 112.1609 | 139.3299 | 32.1701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 116.6677 | 116.6677 | 1.5323 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 12.7713 | 12.7713 | -1.4712 | 40.4 | 63.8004 | 35.2697 | 5.1303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 46.7084 | 41.0302 | 14.8698 | 84.3 | 0 | 66.0665 | 18.2335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4593 | 6.39 | 6.39 | 0.06931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36.9001 | 36.9001 | 1.0999 | 59.9 | 49.7051 | 0 | 59.9 | 25.1 | 22.6253 | 22.6253 | 2.4747 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 64.3 | 63.7516 | 63.7516 | 0.5484 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 56.6 | 62.7562 | 80.1078 | -23.5078 | 5.2 | 7.5128 | 7.5128 | -2.3128 | 1.4 | 7.8816 | 7.8816 | -6.4816 | 17.1 | 13.739 | 15.2568 | 1.8433 | 38.2 | 36.2524 | 36.2524 | 1.9476 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 93.3 | 20.6186 | 25.7382 | 67.5618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 68.1901 | 65.9591 | 27.5409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 45.3835 | 66.4958 | -35.7958 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 208.9 | 178.5296 | 178.5296 | 30.3704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 38.8524 | 38.8524 | -0.8524 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 144.6 | 189.0028 | 122.3301 | 22.2699 | 93.8 | 74.0863 | 66.2494 | 27.5506 | 66 | 67.134 | 63.1219 | 2.8781 | 64.8 | 65.8616 | 62.0407 | 2.7593 | 29.6 | 27.3071 | 25.6751 | 3.9249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.945 | 0.945 | -0.045 | 29.7 | 50 | 50 | -20.3 | 62.5 | 68.68 | 68.68 | -6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.95 | 2.95 | 0.15 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12 | 13.67 | 13.67 | -1.67 | 14.9 | 15.833 | 15.833 | -0.933 | 7.3 | 8.972 | 8.972 | -1.672 | 11.1 | 22.59 | 22.594 | -11.494 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 | 14.159 | 14.159 | 1.041 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.1 | 15.7729 | 15.2569 | 4.8431 | 1.2 | 1.256 | 1.256 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 2.6 | 12.506 | 12.506 | -9.906 | 34.4 | 26.261 | 26.261 | 8.139 | 29.2 | 29.715 | 29.715 | -0.515 | 14.5 | 21.81 | 21.812 | -7.312 | 22.4 | 42.12 | 42.118 | -19.718 | 3.4 | 0.834 | 0.834 | 2.566 | 2.2 | 1.051 | 1.051 | 1.149 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 231.447 | 231.447 | -22.847 | 12.3 | 13.742 | 13.742 | -1.442 | 117.1 | 122.056 | 122.056 | -4.956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 10 | -10 | 0 | 11 | 11 | -11 | 85.2 | 89.836 | 89.836 | -4.636 | 12.5 | 8.152 | 8.152 | 4.348 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.87 | 8.87 | -0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 10:00 | 61.4 | 40.6292 | 22.2574 | 39.1426 | 647.5 | 594.1713 | 594.1713 | 53.3287 | 216.9 | 193.2945 | 193.2945 | 23.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 87.85 | 84.336 | -3.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 162.6341 | 185.5195 | -43.0195 | 142.2 | 162.6341 | 185.5195 | -43.3195 | 142.2 | 162.6341 | 185.5195 | -43.3195 | 249 | 243.9511 | 278.2793 | -29.2793 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 221.4 | 129.5579 | 139.3299 | 82.0701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 116.6677 | 116.6677 | 2.5323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12 | 12.7713 | 12.7713 | -0.77125 | 40.4 | 64.4775 | 31.4023 | 8.9977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 46.9624 | 36.1336 | 20.1664 | 101.5 | 22.9267 | 75.2208 | 26.2792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4588 | 6.39 | 6.39 | 0.06877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 36.9001 | 36.9001 | 0.89986 | 76.3 | 50.2718 | 0 | 76.3 | 27.5 | 22.6253 | 22.6253 | 4.8747 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 64.2 | 63.7516 | 63.7516 | 0.4484 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 56.6 | 60.4235 | 78.9906 | -22.3906 | 5.2 | 7.5128 | 7.5128 | -2.3128 | 1.5 | 7.8816 | 7.8816 | -6.3816 | 34.5 | 34.478 | 28.4353 | 6.0647 | 35.6 | 36.2524 | 36.2524 | -0.65243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 45.6 | 22.2183 | 31.3739 | 14.2261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 68.9209 | 67.8075 | 25.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 42.5452 | 65.1364 | -34.2364 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 208.8 | 178.5296 | 178.5296 | 30.2704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 40.0523 | 40.0523 | -0.85227 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 157.7 | 193.3397 | 128.6699 | 29.0301 | 89.7 | 73.6346 | 67.456 | 22.244 | 66.5 | 67.134 | 63.5954 | 2.9046 | 65 | 65.8616 | 62.506 | 2.494 | 30 | 27.3071 | 25.8677 | 4.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.058 | 1.058 | -0.058 | 28.5 | 51.3 | 51.3 | -22.8 | 62.9 | 68.9 | 68.9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.95 | 2.95 | 0.15 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.8 | 13.552 | 13.552 | -1.752 | 14.9 | 15.761 | 15.761 | -0.861 | 6.2 | 8.799 | 8.799 | -2.599 | 15 | 22.74 | 22.741 | -7.741 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15 | 15.291 | 15.291 | -0.291 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 15.9419 | 15.6844 | 4.5156 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | -0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 1.3 | 3 | 3 | -1.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 13.4 | 10 | 10 | 3.4 | 2.8 | 11.203 | 11.203 | -8.403 | 35.1 | 31.04 | 31.04 | 4.06 | 29.2 | 29.156 | 29.156 | 0.044 | 14.7 | 22.08 | 22.077 | -7.377 | 29.7 | 40.94 | 40.943 | -11.243 | 1.7 | 0.946 | 0.946 | 0.754 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | 0.22 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 222.007 | 222.007 | -11.007 | 13.6 | 14.253 | 14.253 | -0.653 | 117.1 | 121.168 | 121.168 | -4.068 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 7 | -7 | 0 | 9 | 9 | -9 | 85.7 | 89.378 | 89.378 | -3.678 | 14 | 10.964 | 10.964 | 3.036 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.87 | 8.87 | -0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 10:30 | 61.5 | 46.2215 | 27.011 | 34.489 | 653.5 | 594.1713 | 594.1713 | 59.3287 | 216.5 | 193.2945 | 193.2945 | 23.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 87.9504 | 84.336 | -1.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 168.2877 | 194.2703 | -54.8703 | 139.6 | 168.2877 | 194.2703 | -54.6703 | 138.7 | 168.2877 | 194.2703 | -55.5703 | 223.9 | 252.4315 | 291.4054 | -67.5054 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 247.2 | 142.4482 | 156.1587 | 91.0413 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 116.6677 | 116.6677 | 6.9323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12 | 12.7713 | 12.7713 | -0.77125 | 41 | 71.0189 | 40.9642 | 0.03579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 49.5511 | 38.5281 | 17.9719 | 100.4 | 68.7239 | 104.7579 | -4.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4588 | 6.39 | 6.39 | 0.06875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36.9001 | 36.9001 | -0.90014 | 77.1 | 63.5977 | 0 | 77.1 | 23.6 | 22.6253 | 22.6253 | 0.97475 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 64.8 | 63.7516 | 63.7516 | 1.0484 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 78.8 | 68.6635 | 84.1995 | -5.3995 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.5 | 7.8816 | 7.8816 | -6.3816 | 14 | 12.9252 | 34.3472 | -20.3472 | 35 | 36.2524 | 36.2524 | -1.2524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 55.1 | 32.1627 | 37.8446 | 17.2554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 82.6582 | 79.6665 | 14.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.1814 | 48.1814 | 0.01855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 52.5711 | 71.4743 | -15.2743 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 209.1 | 178.5296 | 178.5296 | 30.5704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.7 | 41.2755 | 41.2755 | -2.5755 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 164.6 | 200.7678 | 122.3301 | 42.2699 | 90.5 | 81.0691 | 77.7412 | 12.7588 | 67 | 67.134 | 67.0095 | -0.00949 | 65 | 65.8616 | 65.8616 | -0.86165 | 29.6 | 27.3071 | 27.2564 | 2.3436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 | 42 | 52.6 | 52.6 | -10.6 | 63 | 69.306 | 69.306 | -6.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.5 | 13.399 | 13.399 | -0.899 | 15.3 | 15.618 | 15.618 | -0.318 | 8.3 | 8.697 | 8.697 | -0.397 | 21.9 | 23.24 | 23.239 | -1.339 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 | 15.94 | 15.94 | -0.74 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.1195 | 18.4275 | 1.7725 | 1.2 | 1.256 | 1.256 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 2 | 3 | 3 | -1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.1 | 10 | 10 | 3.1 | 3.1 | 11.525 | 11.525 | -8.425 | 45.8 | 36.563 | 36.563 | 9.237 | 28.9 | 28.379 | 28.379 | 0.521 | 17.6 | 22.99 | 22.994 | -5.394 | 32.4 | 39.56 | 39.564 | -7.164 | 3.5 | 1.291 | 1.291 | 2.209 | 1.5 | 1.253 | 1.253 | 0.247 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 217.193 | 217.193 | -5.593 | 14.8 | 14.601 | 14.601 | 0.199 | 116.5 | 120.279 | 120.279 | -3.779 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 85.8 | 88.945 | 88.945 | -3.145 | 15.2 | 14.263 | 14.263 | 0.937 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 18.4466 | 18.4466 | -0.7466 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 9 | 8.87 | 8.87 | 0.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 11:00 | 55.4 | 55.0361 | 25.1537 | 30.2463 | 644 | 643.6581 | 643.6581 | 0.34191 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 82.579 | 85.3891 | -3.0891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 190.3218 | 193.5316 | -88.2316 | 105.5 | 190.3218 | 193.5316 | -88.0316 | 105.1 | 190.3218 | 193.5316 | -88.4316 | 215.8 | 285.4827 | 290.2974 | -74.4974 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 174.4 | 168.3785 | 139.3299 | 35.0701 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 116.6677 | 116.6677 | 4.0323 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12 | 12.7713 | 12.7713 | -0.77125 | 74.7 | 77.2708 | 37.4113 | 37.2887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 50.6339 | 38.4798 | 17.2202 | 100.3 | 86.564 | 102.9027 | -2.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4575 | 6.39 | 6.39 | 0.06754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36.9001 | 36.9001 | -0.90014 | 75.8 | 59.131 | 0 | 75.8 | 24.7 | 22.6253 | 22.6253 | 2.0747 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 60.7 | 63.7516 | 63.7516 | -3.0516 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 76.1 | 71.1813 | 84.3178 | -8.2178 | 5.2 | 7.5128 | 7.5128 | -2.3128 | 1.5 | 7.8816 | 7.8816 | -6.3816 | 33.8 | 34.478 | 26.6115 | 7.1885 | 37.4 | 36.2524 | 36.2524 | 1.1476 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 116.2 | 34.1367 | 45.7111 | 70.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 81.6116 | 75.499 | 17.601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.6346 | 71.6183 | -16.2183 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 208.9 | 178.5296 | 178.5296 | 30.3704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 41.2776 | 41.2776 | -1.4776 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 147.2 | 107.394 | 122.3301 | 24.8699 | 85.3 | 76.2633 | 78.8667 | 6.4333 | 66 | 67.134 | 67.0095 | -1.0095 | 65 | 65.8616 | 65.8616 | -0.86165 | 29 | 27.3071 | 27.2564 | 1.7436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.178 | 1.178 | 0.022 | 54.7 | 34.2 | 53.79 | 0.91 | 63 | 69.324 | 69.324 | -6.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.6 | 13.246 | 13.246 | -0.646 | 15.5 | 15.441 | 15.441 | 0.059 | 11.4 | 8.666 | 8.666 | 2.734 | 24.1 | 24.09 | 24.087 | 0.013 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.8 | 16.097 | 16.097 | -0.297 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 18.8774 | 17.4635 | 2.7365 | 1.2 | 1.276 | 1.276 | -0.076 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 13 | 10 | 10 | 3 | 2.1 | 13.9 | 12.389 | -10.289 | 51.4 | 42.335 | 42.335 | 9.065 | 28.7 | 27.366 | 27.366 | 1.334 | 25.5 | 14.1 | 24.127 | 1.373 | 37.1 | 22.1 | 38.118 | -1.018 | 3 | 1.713 | 1.713 | 1.287 | 2.4 | 1.475 | 1.475 | 0.925 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 211 | 218.262 | -6.162 | 15.6 | 14.677 | 14.677 | 0.923 | 116.2 | 119.65 | 119.65 | -3.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 4 | -4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 85.8 | 88.763 | 88.763 | -2.963 | 16.1 | 16.574 | 16.574 | -0.474 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 18.4466 | 18.4466 | -0.7466 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.87 | 8.87 | -0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 11:30 | 59 | 57.2912 | 29.6404 | 29.3596 | 644.4 | 643.6581 | 643.6581 | 0.74191 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 82.579 | 85.2156 | -1.2156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 193.4485 | 196.2727 | -44.6727 | 151.5 | 193.4485 | 196.2727 | -44.7727 | 151.1 | 193.4485 | 196.2727 | -45.1727 | 245.5 | 290.1727 | 294.4091 | -48.9091 | 211.8 | 208.2822 | 208.2822 | 3.5178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 220 | 193.1527 | 70.4573 | 149.5428 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 116.6677 | 116.6677 | 0.13232 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12 | 14.9194 | 12.7713 | -0.77125 | 75.6 | 81.2476 | 47.1856 | 28.4144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 51.596 | 39.9444 | 15.8556 | 83.5 | 101.6929 | 110.2175 | -26.7175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4583 | 6.39 | 6.39 | 0.06826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.9001 | 36.9001 | -2.1001 | 75.8 | 71.5513 | 0 | 75.8 | 24.1 | 22.6253 | 22.6253 | 1.4748 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 61.3 | 63.7516 | 63.7516 | -2.4516 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 76 | 73.4492 | 86.0179 | -10.0179 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.5 | 7.8816 | 7.8816 | -6.3816 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 34 | 36.2524 | 36.2524 | -2.2524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 66.7 | 37.3886 | 33.4263 | 33.2737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 85.4826 | 81.9218 | 11.1782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 58.3941 | 73.6869 | -18.0868 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 207.7 | 178.5296 | 178.5296 | 29.1704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 41.2683 | 41.2683 | -1.2683 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 129.2 | 61.1651 | 198.7159 | -69.5159 | 84.3 | 81.0691 | 75.9279 | 8.3721 | 65.9 | 67.134 | 66.9571 | -1.0571 | 66 | 65.8616 | 65.8102 | 0.18984 | 28.4 | 27.3071 | 27.2351 | 1.1649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.166 | 1.166 | 0.034 | 57.2 | 34.9 | 54.98 | 2.22 | 63.1 | 69.04 | 69.04 | -5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.7 | 13.157 | 13.157 | -0.457 | 15.6 | 15.302 | 15.302 | 0.298 | 10.8 | 8.712 | 8.712 | 2.088 | 30.6 | 25.23 | 25.23 | 5.37 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.7 | 15.993 | 15.993 | -0.293 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 18.9492 | 1.2508 | 1.2 | 1.256 | 1.256 | -0.056 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | -1.4 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 13.1 | 10 | 10 | 3.1 | 2 | 15.3 | 14.141 | -12.141 | 58.4 | 48.432 | 48.432 | 9.968 | 28.8 | 26.56 | 26.56 | 2.24 | 24.9 | 16.9 | 25.517 | -0.617 | 41.8 | 23.1 | 37.764 | 4.036 | 4.4 | 2.11 | 2.11 | 2.29 | 2.6 | 1.813 | 1.813 | 0.787 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 212 | 221.079 | -7.879 | 16.1 | 14.547 | 14.547 | 1.553 | 116.3 | 119.318 | 119.318 | -3.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 3 | -3 | 0 | 0 | 10 | -10 | 86.3 | 88.799 | 88.799 | -2.499 | 16.5 | 17.167 | 17.167 | -0.667 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.87 | 8.87 | -0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 12:00 | 63.6 | 53.7321 | 28.5728 | 35.0272 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 217.3 | 209.3934 | 209.3934 | 7.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 82.579 | 84.1603 | 0.1397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 191.9589 | 192.2905 | -47.7905 | 144.7 | 191.9589 | 192.2905 | -47.5905 | 144.8 | 191.9589 | 192.2905 | -47.4905 | 241 | 287.9384 | 288.4357 | -47.4357 | 212.9 | 208.2822 | 208.2822 | 4.6178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 147.7 | 148.1442 | 0 | 147.7 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 116.6677 | 116.6677 | 6.2323 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12 | 12.7713 | 12.7713 | -0.77125 | 75.7 | 74.5964 | 46.511 | 29.189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 51.0611 | 39.9885 | 16.4115 | 82.8 | 96.4787 | 101.2512 | -18.4512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4588 | 6.39 | 6.39 | 0.06875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 36.9001 | 36.9001 | -0.60014 | 76.2 | 57.3528 | 60.0686 | 16.1314 | 24.1 | 22.6253 | 22.6253 | 1.4748 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 63.7 | 63.7516 | 63.7516 | -0.0516 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 77.7 | 70.103 | 82.9017 | -5.2017 | 5.2 | 7.5128 | 7.5128 | -2.3128 | 1.5 | 7.8816 | 7.8816 | -6.3816 | 35.1 | 34.478 | 34.3583 | 0.74169 | 34.6 | 36.2524 | 36.2524 | -1.6524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 54.5 | 30.8983 | 47.6697 | 6.8303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 80.6956 | 77.362 | 16.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 54.3226 | 69.8953 | -13.8953 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 206.7 | 178.5296 | 178.5296 | 28.1704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 41.2772 | 41.2772 | -0.4772 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 155.8 | 107.9597 | 182.2858 | -26.4858 | 79.5 | 73.2407 | 70.3598 | 9.1402 | 66.5 | 67.134 | 64.7621 | 1.7379 | 65.6 | 65.8616 | 63.6527 | 1.9473 | 28.8 | 27.3071 | 26.3423 | 2.4577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.188 | 1.188 | 0.012 | 52.5 | 35.7 | 55.31 | -2.81 | 63.7 | 68.84 | 68.84 | -5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.7 | 13.206 | 13.206 | -0.506 | 15.5 | 15.338 | 15.338 | 0.162 | 10.9 | 8.835 | 8.835 | 2.065 | 40.5 | 26.67 | 26.668 | 13.832 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.7 | 15.907 | 15.907 | -0.207 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 18.6655 | 17.8944 | 2.3056 | 1.2 | 1.252 | 1.252 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 13.1 | 10 | 10 | 3.1 | 2.3 | 17.5 | 16.188 | -13.888 | 51 | 54.637 | 54.637 | -3.637 | 28.9 | 25.96 | 25.96 | 2.94 | 41.7 | 20.2 | 26.991 | 14.709 | 47.4 | 23.6 | 37.773 | 9.627 | 7.4 | 2.499 | 2.499 | 4.901 | 4.3 | 2.19 | 2.19 | 2.11 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 213 | 224.949 | -10.249 | 16.7 | 14.58 | 14.58 | 2.12 | 117.4 | 120.479 | 120.479 | -3.079 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 2 | -2 | 0 | 0 | 11 | -11 | 87 | 89.463 | 89.463 | -2.463 | 16.7 | 17.618 | 17.618 | -0.918 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 18.4466 | 18.4466 | -0.6466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.87 | 8.87 | -0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 12:30 | 44.8 | 55.2323 | 28.5939 | 16.2061 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 82.579 | 84.1603 | -0.2603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 193.8692 | 193.1462 | -35.3462 | 156.7 | 193.8692 | 193.1462 | -36.4462 | 157.1 | 193.8692 | 193.1462 | -36.0461 | 246 | 290.8038 | 289.7192 | -43.7192 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 154.8 | 156.2637 | 68.1902 | 86.6098 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 116.6677 | 116.6677 | 3.2323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.7 | 13.7574 | 12.7713 | -1.0713 | 75.4 | 79.2131 | 47.6013 | 27.7987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 51.1369 | 39.7268 | 16.0732 | 83.7 | 103.521 | 103.2727 | -19.5727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4592 | 6.39 | 6.39 | 0.06915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.9001 | 36.9001 | -2.1001 | 75.9 | 61.2158 | 62.6105 | 13.2895 | 22.8 | 22.6253 | 22.6253 | 0.17475 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 63.7 | 63.7516 | 63.7516 | -0.0516 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 76.8 | 70.6796 | 83.1513 | -6.3513 | 5.2 | 7.5128 | 7.5128 | -2.3128 | 1.5 | 7.8816 | 7.8816 | -6.3816 | 34.2 | 34.478 | 32.6162 | 1.5838 | 34.8 | 36.2524 | 36.2524 | -1.4524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 54.7 | 34.6549 | 29.868 | 24.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 83.7514 | 76.1308 | 2.8693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.0242 | 70.1989 | -14.3989 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2296 | 207.1 | 178.5296 | 178.5296 | 28.5704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 41.2709 | 41.2709 | -0.17085 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 132.6 | 114.267 | 188.2234 | -55.6234 | 75.6 | 75.8952 | 71.4984 | 4.1016 | 65.9 | 67.134 | 65.2195 | 0.68046 | 66 | 65.8616 | 64.1024 | 1.8976 | 28.4 | 27.3071 | 26.5283 | 1.8717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.177 | 1.177 | 0.023 | 43.3 | 36.5 | 55.64 | -12.34 | 65.3 | 68.681 | 68.681 | -3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.7 | 13.296 | 13.296 | -0.596 | 15.5 | 15.393 | 15.393 | 0.107 | 7.8 | 8.952 | 8.952 | -1.152 | 34.7 | 28.01 | 28.007 | 6.693 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.8 | 15.909 | 15.909 | -0.109 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.3724 | 17.6096 | 2.5904 | 1.2 | 1.248 | 1.248 | -0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | -1.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 13.2 | 10 | 10 | 3.2 | 9.1 | 20 | 19.102 | -10.002 | 60.8 | 60.672 | 60.672 | 0.128 | 28.9 | 26.527 | 26.527 | 2.373 | 35.5 | 23.6 | 28.572 | 6.928 | 38.1 | 23.8 | 37.893 | 0.207 | 4.9 | 2.995 | 2.995 | 1.905 | 3.1 | 2.418 | 2.418 | 0.682 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.1 | 215 | 222.997 | -6.897 | 16.8 | 14.469 | 14.469 | 2.331 | 117.6 | 121.856 | 121.856 | -4.256 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13 | 2 | -2 | 0.5 | 5 | 13 | -12.5 | 87.1 | 90.106 | 90.106 | -3.006 | 16.5 | 16.662 | 16.662 | -0.162 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.87 | 8.87 | -0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 13:00 | 48.9 | 50.4335 | 25.9456 | 22.9544 | 651.7 | 643.6581 | 643.6581 | 8.0419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 82.579 | 84.1603 | -3.6603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 196.4244 | 189.7453 | -53.7453 | 135.1 | 196.4244 | 189.7453 | -54.6453 | 136.3 | 196.4244 | 189.7453 | -53.4453 | 225 | 294.6367 | 284.618 | -59.618 | 209.2 | 208.2822 | 208.2822 | 0.91782 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 202.9 | 139.3299 | 91.6849 | 111.2151 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 116.6677 | 116.6677 | 7.0323 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.9 | 12.7713 | 12.7713 | -0.87125 | 76.4 | 67.8697 | 41.6812 | 34.7188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 49.2567 | 38.3482 | 17.9518 | 82.8 | 110.2175 | 97.8526 | -15.0526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4596 | 6.39 | 6.39 | 0.06956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36.9001 | 36.9001 | -2.9001 | 98.9 | 57.3687 | 59.385 | 39.515 | 22 | 22.6253 | 22.6253 | -0.62525 | 18.2 | 15.8059 | 14.0497 | 4.1503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 64.9 | 63.7516 | 63.7516 | 1.1484 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 86.9 | 68.7987 | 82.1391 | 4.7609 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.5 | 7.8816 | 7.8816 | -6.3816 | 29.3 | 34.478 | 17.2028 | 12.0972 | 35.3 | 36.2524 | 36.2524 | -0.95243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 56.9 | 32.7072 | 45.3443 | 11.5557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 78.448 | 70.4467 | 9.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 52.7357 | 68.9673 | -1.7673 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2296 | 206.6 | 178.5296 | 178.5296 | 28.0704 | 271.4 | 267.7943 | 267.7943 | 3.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 41.2765 | 41.2765 | -0.57647 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 154 | 114.4246 | 184.3113 | -30.3113 | 77.2 | 74.8483 | 70.9671 | 6.2329 | 62.5 | 67.134 | 65.0061 | -2.5061 | 66.1 | 65.8616 | 63.8926 | 2.2074 | 28.8 | 27.3071 | 26.4415 | 2.3585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 40.4 | 39.6 | 56.41 | -16.01 | 64.8 | 68.499 | 68.499 | -3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.7 | 13.388 | 13.388 | -0.688 | 15.5 | 15.444 | 15.444 | 0.056 | 9.3 | 9.063 | 9.063 | 0.237 | 30.3 | 29.25 | 29.246 | 1.054 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16 | 15.998 | 15.998 | 0.002 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 18.1456 | 16.2949 | 3.9051 | 1.2 | 1.268 | 1.268 | -0.068 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | -1.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 17.5 | 20.9 | 22.304 | -4.804 | 75.1 | 66.65 | 66.65 | 8.45 | 29 | 28.224 | 28.224 | 0.776 | 42 | 25.2 | 30.189 | 11.811 | 47 | 25.9 | 38.05 | 8.95 | 6.3 | 3.528 | 3.528 | 2.772 | 3.8 | 2.597 | 2.597 | 1.203 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.1 | 215 | 215.828 | 0.272 | 16.2 | 14.14 | 14.14 | 2.06 | 117.8 | 123.286 | 123.286 | -5.486 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 4 | -4 | 0 | 10 | 16 | -16 | 87.1 | 90.61 | 90.61 | -3.51 | 16.2 | 13.691 | 13.691 | 2.509 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.87 | 8.87 | -0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 13:30 | 48.2 | 50.9165 | 0 | 48.2 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 82.579 | 84.1603 | -1.8603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 196.4244 | 188.4933 | -76.2933 | 112.4 | 196.4244 | 188.4933 | -76.0933 | 111.9 | 196.4244 | 188.4933 | -76.5933 | 224.9 | 294.6367 | 282.74 | -57.84 | 211.5 | 208.2822 | 208.2822 | 3.2178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 136 | 139.3299 | 93.4639 | 42.5361 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 116.6677 | 116.6677 | 5.2323 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.8 | 12.7713 | 12.7713 | -0.97125 | 75.3 | 70.2959 | 46.9136 | 28.3864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 49.4028 | 44.1687 | 12.0313 | 82.5 | 110.2175 | 97.3044 | -14.8044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4593 | 6.39 | 6.39 | 0.06935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36.9001 | 36.9001 | -2.9001 | 134.5 | 66.9903 | 57.2502 | 77.2498 | 23.9 | 22.6253 | 22.6253 | 1.2748 | 18.4 | 15.8059 | 14.0497 | 4.3503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 64.3 | 63.7516 | 63.7516 | 0.5484 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 87.1 | 25.4567 | 82.1651 | 4.9349 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1.3 | 7.8816 | 7.8816 | -6.5816 | 34.7 | 34.478 | 19.5913 | 15.1087 | 36.3 | 36.2524 | 36.2524 | 0.04757 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 77.9 | 54.8739 | 40.8518 | 37.0482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 85.4826 | 68.9737 | 10.8263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 0 | 68.999 | -1.999 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 172.3 | 178.5296 | 178.5296 | -6.2296 | 206.6 | 178.5296 | 178.5296 | 28.0704 | 270.3 | 267.7943 | 267.7943 | 2.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 41.2679 | 41.2679 | -0.86787 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 133.4 | 132.9246 | 181.5749 | -48.1749 | 77.5 | 78.0109 | 70.4168 | 7.0832 | 62.3 | 67.134 | 64.785 | -2.485 | 66.4 | 65.8616 | 63.6753 | 2.7247 | 28.7 | 27.3071 | 26.3516 | 2.3484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 46.4 | 43.5 | 57.17 | -10.77 | 65.1 | 68.317 | 68.317 | -3.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 2.95 | 2.95 | 0.35 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.8 | 13.471 | 13.471 | -0.671 | 15.4 | 15.524 | 15.524 | -0.124 | 8.9 | 9.295 | 9.295 | -0.395 | 30.5 | 30.62 | 30.624 | -0.124 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16 | 16.206 | 16.206 | -0.206 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 15.9542 | 4.2458 | 1.3 | 1.184 | 1.184 | 0.116 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | -1.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 19.6 | 21.4 | 23.006 | -3.406 | 69.7 | 69.322 | 69.322 | 0.378 | 29.3 | 30.452 | 30.452 | -1.152 | 37.4 | 26.1 | 32.136 | 5.264 | 44.8 | 28.7 | 38.942 | 5.858 | 5.3 | 3.67 | 3.67 | 1.63 | 3.9 | 2.87 | 2.87 | 1.03 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 215 | 218.869 | -3.469 | 15.5 | 13.654 | 13.654 | 1.846 | 118.6 | 124.836 | 124.836 | -6.236 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 8 | -8 | 0 | 15 | 20 | -20 | 87.2 | 91.059 | 91.059 | -3.859 | 15.3 | 9.395 | 9.395 | 5.905 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.87 | 8.87 | -0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 14:00 | 47.9 | 50.6766 | 0 | 47.9 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 82.579 | 84.1603 | -1.7603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 196.4244 | 184.0057 | -26.7057 | 157.5 | 196.4244 | 184.0057 | -26.5057 | 157 | 196.4244 | 184.0057 | -27.0057 | 249.6 | 294.6367 | 276.0086 | -26.4086 | 211.4 | 208.2822 | 208.2822 | 3.1178 | 109.9 | 104.1411 | 104.1411 | 5.7589 | 199.1 | 93.0973 | 72.216 | 126.8839 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 116.6677 | 116.6677 | 6.4323 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 12.7713 | 12.7713 | -0.67125 | 75.4 | 70.2917 | 39.4052 | 35.9948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 48.7152 | 42.1847 | 13.8153 | 83.1 | 110.2175 | 94.3138 | -11.2138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4583 | 6.39 | 6.39 | 0.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 36.9001 | 36.9001 | -10.6001 | 133.9 | 59.0997 | 53.1232 | 80.7768 | 21.7 | 22.6253 | 22.6253 | -0.92525 | 18.4 | 15.8059 | 14.0497 | 4.3503 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 61.8 | 63.7516 | 63.7516 | -1.9516 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 85.4 | 73.7653 | 80.5884 | 4.8116 | 5.2 | 7.5128 | 7.5128 | -2.3128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 34.3 | 34.478 | 29.5627 | 4.7373 | 34.4 | 36.2524 | 36.2524 | -1.8524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 44.8 | 42.5371 | 41.2371 | 3.5629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 0 | 66.4562 | -26.2562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 58.7786 | 67.0806 | -0.18064 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 172.4 | 178.5296 | 178.5296 | -6.1296 | 205.8 | 178.5296 | 178.5296 | 27.2704 | 269.9 | 267.7943 | 267.7943 | 2.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 41.2692 | 41.2692 | -1.0692 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 130.6 | 136.5785 | 177.1011 | -46.5011 | 81.1 | 79.0117 | 68.534 | 12.566 | 61.2 | 67.134 | 64.0285 | -2.8285 | 66.4 | 65.8616 | 62.9317 | 3.4683 | 28.6 | 29.9515 | 26.0439 | 2.5561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.991 | 0.991 | 0.109 | 47.3 | 47 | 59.07 | -11.77 | 64.9 | 67.43 | 67.43 | -2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 2.95 | 2.95 | 0.35 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.9 | 13.509 | 13.509 | -0.609 | 15.3 | 15.595 | 15.595 | -0.295 | 9.1 | 9.648 | 9.648 | -0.548 | 32.1 | 32.14 | 32.141 | -0.041 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.9 | 16.265 | 16.265 | -0.365 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 13.8 | 0 | 15.3718 | -1.5718 | 1.3 | 1.192 | 1.192 | 0.108 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 21.6 | 21.7 | 22.875 | -1.275 | 67.7 | 70.892 | 70.892 | -3.192 | 29.7 | 32.159 | 32.159 | -2.459 | 30.1 | 28 | 34.194 | -4.094 | 39.5 | 31.5 | 40.078 | -0.578 | 4.7 | 3.683 | 3.683 | 1.017 | 2.3 | 3.174 | 3.174 | -0.874 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 214 | 232.026 | -16.026 | 14.5 | 13.134 | 13.134 | 1.366 | 119.4 | 125.978 | 125.978 | -6.578 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 14 | -14 | 0 | 25 | 25 | -25 | 87.3 | 91.253 | 91.253 | -3.953 | 14.3 | 6.098 | 6.098 | 8.202 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.87 | 8.87 | -1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 14:30 | 44.4 | 48.5514 | 0 | 44.4 | 650.7 | 643.6581 | 643.6581 | 7.0419 | 216.9 | 209.3934 | 209.3934 | 7.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 82.579 | 84.1603 | 0.6397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 192.3679 | 178.326 | -38.426 | 140 | 192.3679 | 178.326 | -38.326 | 139.6 | 192.3679 | 178.326 | -38.726 | 235.9 | 288.5518 | 267.4891 | -31.5891 | 208.8 | 208.2822 | 208.2822 | 0.51782 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 259 | 72.835 | 132.9897 | 126.0103 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 116.6677 | 116.6677 | 4.0323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 12.7713 | 12.7713 | -0.37125 | 75.7 | 64.835 | 45.9404 | 29.7597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 48.9311 | 0 | 56.3 | 83.1 | 100.4141 | 92.2802 | -9.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4585 | 6.39 | 6.39 | 0.06851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 36.9001 | 36.9001 | -3.6001 | 110.6 | 44.7028 | 47.5669 | 63.0331 | 23 | 22.6253 | 22.6253 | 0.37475 | 18.5 | 15.8059 | 14.0497 | 4.4503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 61.8 | 63.7516 | 63.7516 | -1.9516 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 85.3 | 68.2298 | 78.7906 | 6.5094 | 5.3 | 7.5128 | 7.5128 | -2.2128 | 1 | 7.8816 | 7.8816 | -6.8816 | 25.3 | 34.478 | 28.6728 | -3.3728 | 34.5 | 36.2524 | 36.2524 | -1.7524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 23.1 | 20.6186 | 41.2371 | -18.1371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 69.783 | 58.4611 | -18.2611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 52.0435 | 64.8931 | 2.1069 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 172.8 | 178.5296 | 178.5296 | -5.7296 | 205.9 | 178.5296 | 178.5296 | 27.3704 | 270.5 | 267.7943 | 267.7943 | 2.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 41.2774 | 41.2774 | -0.6774 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 192.5 | 126.8925 | 170.6628 | 21.8372 | 77.1 | 75.9535 | 65.5374 | 11.5626 | 61.6 | 67.134 | 62.8245 | -1.2245 | 66.5 | 65.8616 | 61.7484 | 4.7516 | 28.8 | 29.9515 | 25.5542 | 3.2458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.039 | 41.6 | 50.3 | 60.97 | -19.37 | 64.2 | 65.894 | 65.894 | -1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.9 | 13.425 | 13.425 | -0.525 | 15.3 | 15.586 | 15.586 | -0.286 | 8.5 | 10.058 | 10.058 | -1.558 | 34.6 | 33.97 | 33.967 | 0.633 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16 | 15.924 | 15.924 | 0.076 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11 | 16.1413 | 13.5225 | -2.5225 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 13.4 | 10 | 10 | 3.4 | 18.8 | 22 | 23.031 | -4.231 | 67.4 | 70.557 | 70.557 | -3.157 | 29.6 | 32.118 | 32.118 | -2.518 | 36.8 | 30.1 | 34.793 | 2.007 | 43.2 | 34.2 | 42.293 | 0.907 | 5.6 | 3.715 | 3.715 | 1.885 | 3.2 | 3.498 | 3.498 | -0.298 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4 | 211 | 238.136 | -24.736 | 13 | 12.585 | 12.585 | 0.415 | 120 | 125.484 | 125.484 | -5.484 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 31 | 22 | -22 | 20 | 31 | 31 | -11 | 87.2 | 90.504 | 90.504 | -3.304 | 13.1 | 4.087 | 4.087 | 9.013 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.87 | 8.87 | -0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 15:00 | 49.5 | 23.8736 | 0 | 49.5 | 651 | 643.6581 | 643.6581 | 7.3419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 82.579 | 84.1603 | -0.5603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 146.9956 | 196.4244 | -73.2244 | 123.3 | 146.9956 | 196.4244 | -73.1244 | 123 | 146.9956 | 196.4244 | -73.4244 | 229.5 | 220.4933 | 294.6367 | -65.1367 | 208.1 | 208.2822 | 208.2822 | -0.18218 | 109.4 | 104.1411 | 104.1411 | 5.2589 | 144.1 | 191.5353 | 73.0551 | 71.0449 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 116.6677 | 116.6677 | 3.9323 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 12.7713 | 12.7713 | -0.37125 | 75.8 | 69.9441 | 45.3304 | 30.4696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 41.7927 | 44.3402 | 12.2598 | 82.9 | 42.6699 | 110.2175 | -27.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.46 | 6.39 | 6.39 | 0.07 | 0 | 0 | 167.725 | -167.725 | 33.7 | 35.0397 | 36.9001 | -3.2001 | 31.4 | 30.9278 | 57.1022 | -25.7022 | 24.5 | 23.0243 | 22.6253 | 1.8747 | 18.7 | 15.8059 | 14.0497 | 4.6503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 66.2 | 63.7516 | 63.7516 | 2.4484 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 86.7 | 85.4136 | 41.3868 | 45.3132 | 5.1 | 5.1526 | 7.5128 | -2.4128 | 0.8 | 1.0172 | 7.8816 | -7.0816 | 29.9 | 34.478 | 24.8227 | 5.0773 | 34.6 | 36.2524 | 36.2524 | -1.6524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 22.1 | 20.6186 | 41.2371 | -19.1371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 84.7552 | 75.2756 | -34.1756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 65 | 19.3827 | 48.2173 | 175 | 178.5296 | 171.3473 | 3.6527 | 172.5 | 178.5296 | 171.3473 | 1.1527 | 205.5 | 178.5296 | 0 | 205.5 | 270.3 | 267.7943 | 171.3473 | 98.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 41.2785 | 41.2785 | -0.97852 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 220.9 | 236.7696 | 197.6477 | 23.2523 | 77.5 | 74.6731 | 66.4722 | 11.0278 | 61.9 | 67.134 | 65.131 | -3.231 | 64.8 | 65.8616 | 64.0153 | 0.78466 | 30.2 | 27.3071 | 26.4923 | 3.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 45.9 | 53.9 | 64.24 | -18.34 | 63 | 60.749 | 60.749 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.6 | 13.153 | 13.153 | -0.553 | 15 | 15.453 | 15.453 | -0.453 | 8.3 | 10.524 | 10.524 | -2.224 | 33.5 | 36.1 | 36.103 | -2.603 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 | 15.257 | 15.257 | 0.343 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11 | 19.6045 | 17.4118 | -6.4118 | 1.3 | 1.252 | 1.252 | 0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.4 | 10 | 10 | 3.4 | 21.9 | 22.7 | 23.283 | -1.383 | 66.2 | 80.1 | 69.587 | -3.387 | 29.4 | 28.03 | 28.03 | 1.37 | 34.2 | 32.1 | 34.905 | -0.705 | 45.3 | 37 | 44.868 | 0.432 | 5.7 | 3.752 | 3.752 | 1.948 | 3 | 3.828 | 3.828 | -0.828 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3 | 207 | 238.136 | -28.836 | 11.3 | 11.875 | 11.875 | -0.575 | 119.3 | 121.689 | 121.689 | -2.389 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.9 | 23.3 | 32 | 17.9 | 86.5 | 13.5 | 37 | 49.5 | 86.4 | 87.422 | 87.422 | -1.022 | 11.5 | 2.011 | 2.011 | 9.489 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.87 | 8.87 | -0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 15:30 | 48.9 | 35.3911 | 30.4535 | 18.4465 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 82.579 | 84.1603 | -0.9603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 153.8346 | 196.4244 | -75.1244 | 121 | 153.8346 | 196.4244 | -75.4244 | 120.4 | 153.8346 | 196.4244 | -76.0244 | 214.2 | 230.7519 | 294.6367 | -80.4367 | 211.2 | 208.2822 | 208.2822 | 2.9178 | 110 | 104.1411 | 104.1411 | 5.8589 | 146.6 | 258.1531 | 139.3299 | 7.2701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 116.6677 | 116.6677 | 5.5323 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 12.7713 | 12.7713 | -0.37125 | 75.6 | 69.9441 | 55.4651 | 20.1349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 45.2899 | 40.7601 | 15.3399 | 82.4 | 106.569 | 110.2175 | -27.8175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4601 | 6.39 | 6.39 | 0.07006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 35.0397 | 36.9001 | -4.3001 | 30.8 | 30.9278 | 57.1022 | -26.3022 | 21.5 | 23.0243 | 22.6253 | -1.1253 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 64.7 | 63.7516 | 63.7516 | 0.9484 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 58.7 | 85.4136 | 82.3681 | -23.6681 | 5.2 | 5.1526 | 7.5128 | -2.3128 | 0.8 | 1.0172 | 7.8816 | -7.0816 | 26.7 | 34.478 | 33.8195 | -7.1195 | 35.1 | 36.2524 | 36.2524 | -1.1524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 22.8 | 23.8797 | 48.9806 | -26.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 4.6392 | 74.1667 | -33.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 65 | 69.246 | -50.946 | 174.7 | 178.5296 | 171.3473 | 3.3527 | 173 | 178.5296 | 171.3473 | 1.6527 | 205.7 | 178.5296 | 0 | 205.7 | 270.5 | 267.7943 | 171.3473 | 99.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 41.2707 | 41.2707 | -0.57071 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 192.3 | 202.4796 | 200.1352 | -7.8352 | 86.7 | 75.9535 | 75.9535 | 10.7465 | 63.3 | 67.134 | 67.0095 | -3.7095 | 65.5 | 65.8616 | 65.8616 | -0.36165 | 29.8 | 29.9515 | 27.2564 | 2.5436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.756 | 0.756 | -0.056 | 55.9 | 57.5 | 67.52 | -11.62 | 60.8 | 50.011 | 50.011 | 10.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 2.95 | 2.95 | 0.35 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.9 | 12.273 | 12.273 | -0.373 | 14.1 | 14.878 | 14.878 | -0.778 | 11.6 | 11.033 | 11.033 | 0.567 | 45.8 | 37.95 | 37.952 | 7.848 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.1 | 13.571 | 13.571 | 0.529 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11 | 0 | 17.1553 | -6.1553 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 13.3 | 10 | 10 | 3.3 | 22.2 | 23.6 | 23.536 | -1.336 | 74.5 | 76.1 | 68.511 | 5.989 | 28.7 | 10.398 | 10.398 | 18.302 | 43.9 | 34.1 | 37.898 | 6.002 | 48 | 39.9 | 48.614 | -0.614 | 5.7 | 3.839 | 3.839 | 1.861 | 4.5 | 4.081 | 4.081 | 0.419 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3 | 198 | 226.496 | -24.196 | 9.3 | 11.244 | 11.244 | -1.944 | 115.6 | 102.721 | 102.721 | 12.879 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.8 | 37.2 | 42 | 61.8 | 96.7 | 29.9 | 45 | 51.7 | 83.1 | 78.96 | 78.96 | 4.14 | 9.5 | 0.263 | 0.263 | 9.237 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.87 | 8.87 | -0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 16:00 | 53 | 54.6467 | 52.6533 | 0.34671 | 656.5 | 643.6581 | 643.6581 | 12.8419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 82.579 | 84.1603 | -2.3603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 160.4501 | 196.4244 | -75.5244 | 120.9 | 160.4501 | 196.4244 | -75.5244 | 120.3 | 160.4501 | 196.4244 | -76.1244 | 214.6 | 240.6752 | 294.6367 | -80.0367 | 210.8 | 208.2822 | 208.2822 | 2.5178 | 109.9 | 104.1411 | 104.1411 | 5.7589 | 296.6 | 300.5195 | 205.8247 | 90.7753 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 116.6677 | 116.6677 | 8.1323 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 12.7713 | 12.7713 | -0.37125 | 76.2 | 69.9441 | 69.9441 | 6.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 48.9485 | 45.1212 | 11.6788 | 83.2 | 106.323 | 110.2175 | -27.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4612 | 6.39 | 6.39 | 0.07118 | 0 | 0 | 173.5057 | -173.5057 | 33.3 | 35.0397 | 36.9001 | -3.6001 | 31.5 | 30.9278 | 60.5328 | -29.0328 | 22.4 | 23.0243 | 22.6253 | -0.22525 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 64 | 63.7516 | 63.7516 | 0.2484 | 185.9 | 185.1001 | 185.1001 | 0.79992 | 186.2 | 185.1001 | 185.1001 | 1.0999 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 42.7 | 85.4136 | 45.0217 | -2.3217 | 5.2 | 5.1526 | 7.5128 | -2.3128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 30.7 | 34.478 | 33.2152 | -2.5152 | 35.9 | 36.2524 | 36.2524 | -0.35243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 25.7 | 23.6021 | 47.4227 | -21.7227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 85.4826 | 85.4826 | -43.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 65 | 23.8054 | -5.1054 | 175.2 | 178.5296 | 171.3473 | 3.8527 | 172.6 | 178.5296 | 171.3473 | 1.2527 | 206 | 178.5296 | 0 | 206 | 270.9 | 267.7943 | 171.3473 | 99.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 41.2667 | 41.2667 | -41.2667 | 1.3 | 1.1523 | 1.1523 | 0.14773 | 140 | 106.1758 | 85.587 | 54.413 | 90.5 | 76.6648 | 80.7592 | 9.7408 | 64.4 | 67.134 | 67.0095 | -2.6095 | 65.7 | 65.8616 | 65.8616 | -0.16165 | 30.3 | 27.3071 | 27.2564 | 3.0436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 149.7739 | 149.7739 | -6.0739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.547 | 0.547 | 0.053 | 63.9 | 61.7 | 71.72 | -7.82 | 48.8 | 31.78 | 31.78 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 10 | 9.009 | 9.009 | 0.991 | 11.9 | 13.228 | 13.228 | -1.328 | 13.3 | 11.584 | 11.584 | 1.716 | 51.3 | 39.51 | 39.514 | 11.786 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 10.3 | 6.284 | 6.284 | 4.016 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.1 | 19.7728 | 19.7728 | -8.6728 | 1.5 | 1.452 | 1.452 | 0.048 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 18.4 | 23.7 | 23.789 | -5.389 | 70.6 | 72.7 | 67.398 | 3.202 | 21.4 | 0.035 | 0.035 | 21.365 | 50.5 | 35.7 | 41.851 | 8.649 | 46.1 | 44.4 | 52.752 | -6.652 | 8.7 | 3.942 | 3.942 | 4.758 | 4.5 | 4.307 | 4.307 | 0.193 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 179 | 191.215 | -8.315 | 7.1 | 10.398 | 10.398 | -3.298 | 88.4 | 56.288 | 56.288 | 32.112 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.1 | 44.3 | 53 | 46.1 | 99.5 | 39.8 | 53 | 46.5 | 74.5 | 52.02 | 52.02 | 22.48 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16 | 14 | 1.7 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.87 | 8.87 | -0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 16:30 | 39.8 | 80.3983 | 71.5 | -31.7 | 639.9 | 643.6581 | 643.6581 | -3.7581 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 47.5898 | 12.091 | -12.091 | 80.2 | 82.579 | 84.1603 | -3.9603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 174.6955 | 196.4244 | -48.7244 | 147 | 174.6955 | 196.4244 | -49.4244 | 146.8 | 174.6955 | 196.4244 | -49.6244 | 241.1 | 262.0432 | 294.6367 | -53.5367 | 211.8 | 208.2822 | 208.2822 | 3.5178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 279.4 | 347.2373 | 214.4329 | 64.9671 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 116.6677 | 116.6677 | -0.06768 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 12.7713 | 12.7713 | -0.37125 | 74.7 | 69.9441 | 69.9441 | 4.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 52.3917 | 52.3917 | 2.7083 | 83.2 | 107.0183 | 110.2175 | -27.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4614 | 6.39 | 6.39 | 0.07136 | 0 | 0 | 182.7002 | -182.7002 | 32 | 35.0397 | 36.9001 | -4.9001 | 29.9 | 31.3141 | 53.6716 | -23.7716 | 20.2 | 23.0243 | 22.6253 | -2.4253 | 18.8 | 15.8059 | 14.0497 | 4.7503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 62.5 | 63.7516 | 63.7516 | -1.2516 | 178.5 | 185.1001 | 185.1001 | -6.6001 | 178.9 | 185.1001 | 185.1001 | -6.2001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 41.1 | 85.4136 | 49.1488 | -8.0488 | 5.1 | 5.1526 | 7.5128 | -2.4128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 27.8 | 34.478 | 30.7706 | -2.9705 | 35.4 | 36.2524 | 36.2524 | -0.85243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.4 | 16.6641 | 16.6641 | -1.2641 | 26.2 | 28.3618 | 55.8421 | -29.6421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.5 | 85.4826 | 85.4826 | -47.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 65 | 28.8269 | -11.2269 | 176.2 | 178.5296 | 171.3473 | 4.8527 | 174.1 | 178.5296 | 171.3473 | 2.7527 | 207.3 | 178.5296 | 0 | 207.3 | 271.8 | 267.7943 | 171.3473 | 100.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 214.7 | 108.6122 | 202.4796 | 12.2204 | 84.1 | 79.0312 | 71.1477 | 12.9523 | 61.8 | 67.134 | 67.0095 | -5.2095 | 64.8 | 65.8616 | 65.8616 | -1.0616 | 29 | 27.3071 | 27.2564 | 1.7436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.471 | 0.471 | -0.171 | 72.3 | 66.1 | 75.92 | -3.62 | 24.5 | 12.72 | 12.72 | 11.78 | 0 | 8.8 | 17.436 | -17.436 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 3.7696 | 1.46 | -1.46 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 4.7 | 3.475 | 3.475 | 1.225 | 5.4 | 8.409 | 8.409 | -3.009 | 16.6 | 12.325 | 12.325 | 4.275 | 56 | 41.92 | 41.923 | 14.077 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.9 | 0.405 | 0.405 | 3.495 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.1 | 19.7728 | 19.7728 | -8.6728 | 1.5 | 1.436 | 1.436 | 0.064 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 13.7 | 10 | 10 | 3.7 | 21.5 | 23.6 | 23.911 | -2.411 | 68.3 | 70.6 | 67.127 | 1.173 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 41.1 | 37.3 | 44.651 | -3.551 | 48.8 | 49.5 | 57.895 | -9.095 | 5.9 | 4.212 | 4.212 | 1.688 | 4.3 | 4.195 | 4.195 | 0.105 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 9.4 | 15.805 | -15.805 | 110.7 | 108 | 131.958 | -21.258 | 4.6 | 9.161 | 9.161 | -4.561 | 48.3 | 22.036 | 22.036 | 26.264 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 56.1 | 65 | 53.3 | 118.9 | 55.4 | 66 | 52.9 | 44.5 | 22.382 | 22.382 | 22.118 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.87 | 8.87 | -0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 17:00 | 47.1 | 103.0024 | 71.9505 | -24.8505 | 648.8 | 643.6581 | 643.6581 | 5.1419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.5782 | 12.091 | -12.091 | 81.1 | 82.579 | 84.1603 | -3.0603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 179.7249 | 196.4244 | -50.5244 | 145.5 | 179.7249 | 196.4244 | -50.9244 | 145.8 | 179.7249 | 196.4244 | -50.6244 | 239.1 | 269.5873 | 294.6367 | -55.5367 | 211.5 | 208.2822 | 208.2822 | 3.2178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 464.1 | 409.8693 | 295.5927 | 168.5073 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 116.6677 | 116.6677 | 4.6323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 12.7713 | 14.9194 | -2.5194 | 75.8 | 69.9441 | 81.709 | -5.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 55.5287 | 52.8685 | 3.2315 | 83.8 | 107.1855 | 110.2175 | -26.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.461 | 6.39 | 6.39 | 0.07103 | 0 | 0 | 180.9306 | -180.9306 | 32 | 35.0397 | 36.9001 | -4.9001 | 32.6 | 32.6976 | 57.1022 | -24.5022 | 20.6 | 23.0243 | 22.6253 | -2.0253 | 18.8 | 15.8059 | 14.0497 | 4.7503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 61.5 | 63.7516 | 63.7516 | -2.2516 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 50.5 | 85.4136 | 49.3411 | 1.1588 | 5.2 | 5.1526 | 7.5128 | -2.3128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 34.3 | 34.478 | 34.2018 | 0.09824 | 33.2 | 36.2524 | 36.2524 | -3.0524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 74.3 | 23.0536 | 62.8198 | 11.4802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 85.4826 | 85.4826 | -26.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.6 | 65 | 29.061 | -0.46097 | 176.9 | 178.5296 | 171.3473 | 5.5527 | 173.8 | 178.5296 | 171.3473 | 2.4527 | 208.9 | 178.5296 | 0 | 208.9 | 272.4 | 267.7943 | 171.3473 | 101.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 206.5 | 126.8925 | 222.2974 | -15.7974 | 87.8 | 77.5899 | 59.2233 | 28.5767 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 65.4 | 65.8616 | 59.255 | 6.145 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | -0.326 | 77.6 | 70.6 | 79.78 | -2.18 | 7.2 | 2.333 | 2.333 | 4.867 | 0 | 9.5 | 17.429 | -17.429 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 3.8339 | 1.46 | -1.46 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.5 | 2.356 | 2.356 | -1.856 | 17 | 13.256 | 13.256 | 3.744 | 56.1 | 45.18 | 45.178 | 10.922 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 12.2 | 19.7728 | 19.7728 | -7.5728 | 1.5 | 1.468 | 1.468 | 0.032 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 13.7 | 10 | 10 | 3.7 | 23.3 | 23.2 | 23.989 | -0.689 | 54.6 | 68.1 | 67.137 | -12.537 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 46.6 | 39.9 | 47.067 | -0.467 | 52.6 | 53.7 | 63.374 | -10.774 | 8 | 4.537 | 4.537 | 3.463 | 5.7 | 3.97 | 3.97 | 1.73 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 10 | 15.814 | -15.814 | 30.1 | 29 | 52.807 | -22.707 | 2 | 5.637 | 5.637 | -3.637 | 11.1 | 3.718 | 3.718 | 7.382 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 68.2 | 79 | 45.1 | 122.6 | 60.2 | 82 | 40.6 | 12.2 | 4.633 | 4.633 | 7.567 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.87 | 8.87 | -0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 17:30 | 48 | 124.451 | 89.4631 | -41.4631 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 42.4588 | 12.091 | 48.809 | 81.2 | 82.579 | 84.336 | -3.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 196.4244 | 196.4244 | -45.7244 | 150.5 | 196.4244 | 196.4244 | -45.9244 | 151.4 | 196.4244 | 196.4244 | -45.0244 | 240.8 | 294.6367 | 294.6367 | -53.8367 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 492.7 | 467.0768 | 452.508 | 40.192 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 116.6677 | 116.6677 | 4.6323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 12.7713 | 14.9194 | -2.5194 | 121.6 | 69.9441 | 81.709 | 39.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5157 | 56.5157 | -0.41571 | 83.6 | 110.2175 | 110.2175 | -26.6175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4616 | 6.39 | 6.39 | 0.07165 | 0 | 0 | 195.5923 | -195.5923 | 32 | 35.0397 | 36.9001 | -4.9001 | 30.7 | 30.9278 | 58.9745 | -28.2745 | 21.8 | 23.0243 | 22.6253 | -0.82525 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 64 | 63.7516 | 63.7516 | 0.2484 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 84.6 | 85.4136 | 61.127 | 23.473 | 5.4 | 5.1526 | 7.5128 | -2.1128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 32.7 | 36.2524 | 36.2524 | -3.5524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 22.4 | 20.6186 | 65.3762 | -42.9763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4826 | 85.4826 | 9.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 65 | 43.4012 | 19.1988 | 176.2 | 178.5296 | 171.3473 | 4.8527 | 174.1 | 178.5296 | 171.3473 | 2.7527 | 208.2 | 178.5296 | 0 | 208.2 | 273.3 | 267.7943 | 171.3473 | 101.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 210.6 | 126.8925 | 156.9961 | 53.6039 | 84.4 | 71.1477 | 50.4932 | 33.9068 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 66.1 | 65.8616 | 55.8075 | 10.2925 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 76.2 | 75.1 | 83.64 | -7.44 | 0 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 0 | 10.6 | 17.204 | -17.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 3.4358 | 1.46 | -1.46 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 2.95 | 2.95 | 0.35 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 15.8 | 14.35 | 14.35 | 1.45 | 57 | 47.98 | 47.981 | 9.019 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 14.5 | 19.7728 | 19.7728 | -5.2728 | 1.5 | 1.508 | 1.508 | -0.008 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 20.9 | 22.6 | 23.604 | -2.704 | 40.2 | 63.8 | 65.531 | -25.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 42.9 | 49.151 | -4.551 | 50.6 | 57.5 | 67.384 | -16.784 | 8.8 | 4.42 | 4.42 | 4.38 | 6.9 | 3.669 | 3.669 | 3.231 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 10.6 | 15.411 | -15.411 | 0.3 | 5.2 | 8.453 | -8.153 | 0.1 | 0.148 | 0.148 | -0.048 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.9 | 71.4 | 91 | 20.9 | 104.4 | 62.7 | 93 | 11.4 | 0 | 0.049 | 0.049 | -0.049 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.87 | 8.87 | -1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 18:00 | 44.2 | 141.4883 | 107.9361 | -63.7361 | 644.9 | 643.6581 | 643.6581 | 1.2419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 76.7982 | 12.091 | 56.609 | 79.9 | 82.579 | 84.336 | -4.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 196.4244 | 196.4244 | -48.0244 | 148.1 | 196.4244 | 196.4244 | -48.3244 | 148.8 | 196.4244 | 196.4244 | -47.6244 | 237 | 294.6367 | 294.6367 | -57.6367 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 559.2 | 565.5398 | 556.3901 | 2.8099 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 116.6677 | 116.6677 | 2.7323 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.5772 | 14.9194 | -0.41942 | 123.2 | 79.8348 | 81.709 | 41.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 83.6 | 110.2175 | 110.2175 | -26.6175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4619 | 6.39 | 6.39 | 0.07188 | 0 | 0 | 212.9412 | -212.9412 | 32.7 | 35.0397 | 36.9001 | -4.2001 | 60.8 | 60.9586 | 139.2037 | -78.4036 | 21.3 | 23.0243 | 22.6253 | -1.3253 | 18.8 | 15.8059 | 14.0497 | 4.7503 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 62.9 | 63.7516 | 63.7516 | -0.8516 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 83.3 | 85.4136 | 74.949 | 8.351 | 5.6 | 5.1526 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 34.6 | 36.2524 | 36.2524 | -1.6524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 63.5 | 64.0539 | 99.74 | -36.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 85.4826 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 65 | 60.2189 | 2.1811 | 176.5 | 178.5296 | 171.3473 | 5.1527 | 173.9 | 178.5296 | 171.3473 | 2.5527 | 207.7 | 178.5296 | 0 | 207.7 | 272.7 | 267.7943 | 171.3473 | 101.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 207.1 | 211.5025 | 82.4742 | 124.6258 | 95.3 | 75.9535 | 76.2633 | 19.0367 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.8 | 65.8616 | 65.8616 | 2.9383 | 28.7 | 29.9515 | 27.3071 | 1.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 87.2 | 78.7 | 86.95 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 16.907 | -16.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 1.46 | 3.34 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15.605 | 15.605 | 1.495 | 57.5 | 50.33 | 50.333 | 7.167 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 19.9 | 19.7728 | 19.7728 | 0.12721 | 1.5 | 1.524 | 1.524 | -0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | -1.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 15.5 | 21.7 | 23.066 | -7.566 | 25.4 | 59.4 | 63.387 | -37.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 46.3 | 51.124 | -5.324 | 61.5 | 60.8 | 70.904 | -9.404 | 7.4 | 4.156 | 4.156 | 3.244 | 5.2 | 3.344 | 3.344 | 1.856 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 10.9 | 14.869 | -14.869 | 0 | 0 | 0.908 | -0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 72.9 | 100 | 18.6 | 110.6 | 65 | 99 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.87 | 8.87 | -0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 18:30 | 139.5 | 146 | 138.1782 | 1.3218 | 651.1 | 643.6581 | 643.6581 | 7.4419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 78.886 | 53.412 | 38.288 | 79.4 | 82.579 | 84.336 | -4.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.4244 | 196.4244 | -9.3244 | 204.6 | 196.4244 | 196.4244 | 8.1756 | 211.1 | 196.4244 | 196.4244 | 14.6756 | 285.5 | 294.6367 | 294.6367 | -9.1367 | 213.2 | 208.2822 | 208.2822 | 4.9178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 504.6 | 504.336 | 528.0245 | -23.4245 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 116.6677 | 116.6677 | 4.7323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 141.5 | 81.709 | 109.0511 | 32.449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5157 | 56.5157 | -0.41571 | 110.7 | 110.2175 | 110.2175 | 0.48248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4639 | 6.39 | 6.39 | 0.07388 | 0 | 144.3299 | 228.4563 | -228.4563 | 33.4 | 35.0397 | 36.9001 | -3.5001 | 107.2 | 149.9144 | 151.166 | -43.966 | 21 | 23.0243 | 22.6253 | -1.6253 | 18.8 | 15.8059 | 14.0497 | 4.7503 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 62.4 | 63.7516 | 63.7516 | -1.3516 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 82.4 | 85.4136 | 87.8583 | -5.4583 | 5.6 | 5.1526 | 7.5128 | -1.9128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 35.1 | 36.2524 | 36.2524 | -1.1524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 144.9 | 155.4159 | 130.6105 | 14.2895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4826 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 65 | 75.9261 | -13.4261 | 177.3 | 178.5296 | 171.3473 | 5.9527 | 175 | 178.5296 | 171.3473 | 3.6527 | 209.1 | 178.5296 | 0 | 209.1 | 273.3 | 267.7943 | 171.3473 | 101.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 175.2 | 181.5767 | 163.6427 | 11.5573 | 97.7 | 75.9535 | 71.0954 | 26.6046 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 69.1 | 65.8616 | 63.3205 | 5.7795 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 82.1 | 90.25 | -6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16.476 | -16.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 5.4 | 5.67 | 4.1484 | 1.2516 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17.084 | 17.084 | 3.016 | 63.2 | 54.4318 | 53.355 | 9.845 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.536 | 1.536 | -0.036 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 15.7 | 20.7 | 22.288 | -6.588 | 18.2 | 54.5 | 60.007 | -41.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 47.7 | 54.592 | -6.692 | 58.8 | 64 | 74.065 | -15.265 | 6.7 | 4.303 | 4.303 | 2.397 | 4.2 | 3.381 | 3.381 | 0.819 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 10.9 | 14.075 | -14.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.5 | 74.6 | 104 | 9.5 | 93.6 | 66.8 | 100 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.87 | 8.87 | -0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 19:00 | 133.6 | 146 | 137.915 | -4.3149 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 61.2282 | 27.8718 | 79.6 | 82.579 | 84.5117 | -4.9117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.4244 | 196.4244 | -8.5244 | 204.6 | 196.4244 | 196.4244 | 8.1756 | 209 | 196.4244 | 196.4244 | 12.5756 | 282.1 | 294.6367 | 294.6367 | -12.5367 | 216 | 208.2822 | 208.2822 | 7.7178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 486.7 | 486.2084 | 529.0549 | -42.3549 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.7 | 116.6677 | 116.6677 | 1.0323 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 140.5 | 142.3058 | 109.9117 | 30.5882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 111.3 | 110.2175 | 110.2175 | 1.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4638 | 6.39 | 6.39 | 0.07384 | 0 | 146.6213 | 296.5704 | -296.5704 | 32.1 | 35.0397 | 36.9001 | -4.8001 | 145 | 151.165 | 151.165 | -6.165 | 21.6 | 23.0243 | 22.6253 | -1.0252 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 60.7 | 63.7516 | 63.7516 | -3.0516 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 81.3 | 85.4136 | 87.8583 | -6.5583 | 5.6 | 5.1526 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 36.2 | 36.2524 | 36.2524 | -0.05243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 127.2 | 131.4197 | 129.5801 | -2.3801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 85.4826 | 85.4826 | 8.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 65 | 75.9261 | -14.0261 | 178.4 | 178.5296 | 171.3473 | 7.0527 | 176.1 | 178.5296 | 171.3473 | 4.7527 | 210.2 | 178.5296 | 0 | 210.2 | 274.4 | 267.7943 | 171.3473 | 103.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 214.6 | 223.0982 | 170.6645 | 43.9355 | 95.6 | 75.9535 | 71.61 | 23.99 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 68.7 | 65.8616 | 62.8714 | 5.8286 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 84.9 | 92.94 | -5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9.983 | 9 | -9 | 5.4 | 5.67 | 4.657 | 0.74302 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 3.2 | 6 | 6 | -2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18.787 | 18.787 | -0.587 | 56.1 | 56.2018 | 57.046 | -0.946 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.544 | 1.544 | -0.144 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 13.3 | 10 | 10 | 3.3 | 16.3 | 18.8 | 21.431 | -5.131 | 22.2 | 50 | 56.215 | -34.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 49.1 | 58.558 | -8.858 | 63.1 | 66.6 | 77.107 | -14.007 | 5.7 | 4.587 | 4.587 | 1.113 | 4.6 | 3.539 | 3.539 | 1.061 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 10.9 | 13.196 | -13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.9 | 75.2 | 105 | 14.9 | 109.7 | 66.3 | 97 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.87 | 8.87 | -1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 19:30 | 133.3 | 146 | 136.2345 | -2.9345 | 642.4 | 643.6581 | 643.6581 | -1.2581 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 76.7982 | 12.2018 | 81.3 | 82.579 | 84.1603 | -2.8603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 196.4244 | -9.6244 | 203 | 196.4244 | 196.4244 | 6.5756 | 208.5 | 196.4244 | 196.4244 | 12.0756 | 278.5 | 294.6367 | 294.6367 | -16.1367 | 216.1 | 208.2822 | 208.2822 | 7.8178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 494.3 | 489.6703 | 565.5398 | -71.2398 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 116.6677 | 116.6677 | 4.2323 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 140.4 | 142.3058 | 105.5519 | 34.8481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 111.5 | 110.2175 | 110.2175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4645 | 6.39 | 6.39 | 0.07451 | 118.2351 | 151.5117 | 295.117 | -176.8819 | 33 | 35.0397 | 36.9001 | -3.9001 | 145 | 151.165 | 151.165 | -6.165 | 20.8 | 23.0243 | 22.6253 | -1.8253 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 61.8 | 63.7516 | 63.7516 | -1.9516 | 179.7 | 185.1001 | 185.1001 | -5.4001 | 180.1 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 80.5 | 85.4136 | 87.8583 | -7.3583 | 5.6 | 5.1526 | 7.5128 | -1.9128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 36.3 | 36.2524 | 36.2524 | 0.04757 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 138.4 | 140.8813 | 107.3592 | 31.0408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 89.3887 | 85.4826 | 7.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 65 | 75.9261 | -14.3261 | 176.8 | 178.5296 | 171.3473 | 5.4527 | 174.8 | 178.5296 | 171.3473 | 3.4527 | 208.5 | 178.5296 | 0 | 208.5 | 273.2 | 267.7943 | 171.3473 | 101.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 218.9 | 223.0982 | 167.059 | 51.841 | 90.2 | 75.9535 | 70.2066 | 19.9934 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 72.5 | 65.8616 | 64.9959 | 7.5041 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 87.5 | 95.62 | -10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 15.71 | -15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9.983 | 9 | -9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.9 | 6 | 6 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 20.263 | 20.263 | 3.537 | 62.6 | 57.6508 | 59.991 | 2.609 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.596 | 1.596 | -0.196 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 13.4 | 10 | 10 | 3.4 | 8.7 | 16.7 | 20.034 | -11.334 | 23.5 | 46.1 | 51.285 | -27.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 53.7 | 62.011 | -4.511 | 82 | 69 | 79.578 | 2.422 | 7.8 | 4.98 | 4.98 | 2.82 | 7.9 | 3.889 | 3.889 | 4.011 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 11 | 12.565 | -12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 72.4 | 103 | 17.1 | 111.7 | 59.2 | 93 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.87 | 8.87 | -0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 20:00 | 138.5 | 146 | 139.3188 | -0.81884 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 76.7982 | 13.1018 | 82.3 | 82.579 | 86.2882 | -3.9882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 196.4244 | 196.4244 | -10.1244 | 203 | 196.4244 | 196.4244 | 6.5756 | 208.4 | 196.4244 | 196.4244 | 11.9756 | 280.2 | 294.6367 | 294.6367 | -14.4367 | 213.1 | 208.2822 | 208.2822 | 4.8178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 455.1 | 459.7834 | 535.4731 | -80.3731 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 116.6677 | 116.6677 | 5.4323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 141 | 142.3058 | 111.4844 | 29.5156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.5157 | 56.5157 | -0.31571 | 111.7 | 110.2175 | 110.2175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4647 | 6.39 | 6.39 | 0.07467 | 148.3095 | 165.8994 | 299.5052 | -151.1957 | 32 | 35.0397 | 36.9001 | -4.9001 | 146.5 | 151.162 | 149.9144 | -3.4144 | 21 | 23.0243 | 22.6253 | -1.6253 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 60.6 | 63.7516 | 63.7516 | -3.1516 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 84 | 87.8583 | 87.8583 | -3.8583 | 5.6 | 5.1526 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 37.1 | 36.2524 | 36.2524 | 0.84757 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 172.2 | 173.2731 | 136.0854 | 36.1146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.4524 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 65 | 75.9261 | -13.4261 | 176.7 | 178.5296 | 171.3473 | 5.3527 | 174.5 | 178.5296 | 171.3473 | 3.1527 | 208.6 | 178.5296 | 0 | 208.6 | 273 | 267.7943 | 171.3473 | 101.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 162 | 223.0982 | 179.647 | -17.647 | 93 | 92.7397 | 79.508 | 13.492 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 72.9 | 65.8616 | 65.8616 | 7.0384 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 88.7 | 96.62 | -23.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 15.481 | -15.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 0 | 9.983 | 9 | -9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.513 | 21.513 | -0.013 | 56.9 | 53.5515 | 62.192 | -5.292 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 4.1 | 15.3 | 18.455 | -14.355 | 26.7 | 42.5 | 45.975 | -19.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 54.7 | 65.292 | -4.192 | 81.5 | 70 | 81.86 | -0.36 | 9.5 | 5.409 | 5.409 | 4.091 | 8.1 | 4.302 | 4.302 | 3.798 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 11.1 | 12.016 | -12.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 68.4 | 98 | 17.9 | 109.6 | 52.6 | 86 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.87 | 8.87 | -0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 20:30 | 138.7 | 146 | 136.0917 | 2.6083 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 76.7982 | 12.9018 | 78.2 | 82.579 | 84.336 | -6.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.4244 | 196.4244 | -9.3244 | 204 | 196.4244 | 196.4244 | 7.5756 | 203.7 | 196.4244 | 196.4244 | 7.2756 | 280.2 | 294.6367 | 294.6367 | -14.4367 | 214.3 | 208.2822 | 208.2822 | 6.0178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 560.2 | 565.5398 | 535.2731 | 24.9269 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 116.6677 | 116.6677 | 2.6323 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 141.2 | 142.3058 | 107.2652 | 33.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 112.2 | 110.2175 | 110.2175 | 1.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.464 | 6.39 | 6.39 | 0.07404 | 148.2437 | 164.0946 | 295.926 | -147.6823 | 31 | 35.0397 | 36.9001 | -5.9001 | 146.5 | 151.159 | 151.159 | -4.659 | 20.2 | 23.0243 | 22.6253 | -2.4253 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 60.2 | 63.7516 | 63.7516 | -3.5516 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 82.9 | 87.1164 | 87.8583 | -4.9583 | 5.6 | 5.1526 | 7.5128 | -1.9128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 32.8 | 36.2524 | 36.2524 | -3.4524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 40.7 | 108.6323 | 136.1292 | -95.4292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.4524 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 65 | 75.9261 | -13.5261 | 176.9 | 178.5296 | 171.3473 | 5.5527 | 174.5 | 178.5296 | 171.3473 | 3.1527 | 208.5 | 178.5296 | 0 | 208.5 | 272.9 | 267.7943 | 171.3473 | 101.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 134.3 | 181.5767 | 166.703 | -32.403 | 98.4 | 82.202 | 72.9641 | 25.4359 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73.1 | 65.8616 | 64.6812 | 8.4188 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 89.5 | 97.63 | -17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.327 | -15.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9.983 | 9 | -9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 9 | 10 | 10 | -1 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 22.505 | 22.505 | 2.395 | 66.5 | 54.2694 | 64.03 | 2.47 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 3 | 14.2 | 16.825 | -13.825 | 21.2 | 39.4 | 43.037 | -21.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 54.5 | 67.692 | -1.192 | 76.4 | 70.7 | 83.856 | -7.456 | 10.7 | 5.592 | 5.592 | 5.108 | 6.2 | 4.504 | 4.504 | 1.696 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 11.1 | 11.911 | -11.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 60.8 | 93 | 29.7 | 127.7 | 47.2 | 80 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 8 | 8.87 | 8.87 | -0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 21:00 | 136.3 | 146 | 133.1425 | 3.1575 | 653.3 | 643.6581 | 643.6581 | 9.6419 | 218.1 | 209.3934 | 209.3934 | 8.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.7786 | 70.6485 | 16.8515 | 79.5 | 82.579 | 84.336 | -4.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.4244 | 196.4244 | -7.3244 | 205.8 | 196.4244 | 196.4244 | 9.3756 | 210 | 196.4244 | 196.4244 | 13.5756 | 273.7 | 294.6367 | 294.6367 | -20.9367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 513.9 | 497.5993 | 536.1161 | -22.2161 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 116.6677 | 116.6677 | 3.4323 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 140 | 142.3058 | 112.1731 | 27.8269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.5157 | 56.5157 | -0.51571 | 111.6 | 110.2175 | 110.2175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4656 | 6.39 | 6.39 | 0.07557 | 146.4643 | 162.8851 | 294.7989 | -148.3346 | 31.5 | 35.0397 | 36.9001 | -5.4001 | 143.1 | 151.167 | 151.167 | -8.067 | 20.2 | 23.0243 | 22.6253 | -2.4253 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 63.6 | 63.7516 | 63.7516 | -0.1516 | 177.6 | 185.1001 | 185.1001 | -7.5001 | 178.2 | 185.1001 | 185.1001 | -6.9001 | 186.1 | 185.1001 | 185.1001 | 0.99992 | 82.1 | 86.8285 | 87.8583 | -5.7583 | 5.6 | 5.1526 | 7.5128 | -1.9128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 30.8 | 36.2524 | 36.2524 | -5.4524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.3 | 16.6641 | 16.6641 | -1.3641 | 76 | 132.9524 | 135.092 | -59.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.4524 | 85.4826 | 8.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 65 | 75.9261 | -14.5261 | 179.2 | 178.5296 | 171.3473 | 7.8527 | 177 | 178.5296 | 171.3473 | 5.6527 | 211.4 | 178.5296 | 0 | 211.4 | 275.3 | 267.7943 | 171.3473 | 103.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 143.1 | 223.0982 | 160.552 | -17.452 | 96.8 | 78.2811 | 70.3539 | 26.4461 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 71.4 | 65.8616 | 63.6504 | 7.7496 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 151.1 | 149.7739 | 149.7739 | 1.3261 | 152.4 | 149.7739 | 149.7739 | 2.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 90.2 | 97.17 | -8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.197 | -15.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9.983 | 9 | -9 | 5.5 | 5.67 | 5.2699 | 0.23011 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.238 | 23.238 | -0.238 | 67.8 | 48.3126 | 65.507 | 2.293 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 1.3 | 13.6 | 15.178 | -13.878 | 16.5 | 36.5 | 40.889 | -24.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 54.6 | 69.8 | -6.5 | 77.1 | 69.3 | 85.756 | -8.656 | 10.1 | 5.694 | 5.694 | 4.406 | 5.8 | 4.636 | 4.636 | 1.164 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 11.2 | 11.954 | -11.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.5 | 53.3 | 87 | 30.5 | 106.5 | 42.1 | 73 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.87 | 8.87 | -0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 21:30 | 141.4 | 146 | 127.8778 | 13.5222 | 650.7 | 643.6581 | 643.6581 | 7.0419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 54.6727 | 36.9273 | 80.3 | 82.579 | 84.336 | -4.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 196.4244 | 196.4244 | -11.3244 | 185.4 | 196.4244 | 196.4244 | -11.0244 | 184.8 | 196.4244 | 196.4244 | -11.6244 | 256.2 | 294.6367 | 294.6367 | -38.4367 | 212.7 | 208.2822 | 208.2822 | 4.4178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 458.9 | 537.0419 | 542.5517 | -83.6517 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 116.6677 | 116.6677 | 4.9323 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 141.9 | 71.9326 | 103.7011 | 38.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 56.5157 | 56.5157 | -0.21571 | 111.3 | 110.2175 | 110.2175 | 1.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4648 | 6.39 | 6.39 | 0.07476 | 147.6273 | 144.3299 | 288.6598 | -141.0325 | 31.4 | 35.0397 | 36.9001 | -5.5001 | 65.4 | 123.4581 | 141.175 | -75.775 | 20.9 | 23.0243 | 22.6253 | -1.7252 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 64.2 | 63.7516 | 63.7516 | 0.4484 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 83.8 | 85.4136 | 87.8583 | -4.0583 | 5.3 | 5.1526 | 7.5128 | -2.2128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 28.6 | 34.478 | 34.478 | -5.878 | 32.8 | 36.2524 | 36.2524 | -3.4524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 53.1 | 117.7816 | 135.4056 | -82.3056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 65 | 75.9261 | -12.7261 | 177.1 | 178.5296 | 171.3473 | 5.7527 | 173.2 | 178.5296 | 171.3473 | 1.8527 | 209 | 178.5296 | 0 | 209 | 273.6 | 267.7943 | 171.3473 | 102.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 208.4 | 223.0982 | 143.7532 | 64.6468 | 98.6 | 77.8536 | 61.6935 | 36.9065 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 72.1 | 65.8616 | 60.2304 | 11.8696 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 90.8 | 96.72 | -14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 15.087 | -15.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 9 | 9 | -9 | 5.4 | 5.67 | 4.2305 | 1.1695 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 23.647 | 23.647 | 2.653 | 76.1 | 46.7976 | 66.147 | 9.953 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.572 | 1.572 | -0.172 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 0.8 | 13.2 | 14.353 | -13.553 | 12.7 | 34 | 37.976 | -25.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 54.9 | 69.422 | -13.922 | 77.8 | 67.2 | 84.955 | -7.155 | 7.8 | 5.917 | 5.917 | 1.883 | 4.4 | 4.663 | 4.663 | -0.263 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 11.6 | 11.83 | -11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90 | 46.6 | 81 | 9 | 68.6 | 37.8 | 66 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.87 | 8.87 | -0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 22:00 | 138.6 | 134.9748 | 110.782 | 27.818 | 641.8 | 643.6581 | 643.6581 | -1.8581 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.7982 | 25.555 | 64.845 | 80.3 | 82.579 | 84.336 | -4.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 196.4244 | 196.4244 | -10.1244 | 198.2 | 196.4244 | 196.4244 | 1.7756 | 198.2 | 196.4244 | 196.4244 | 1.7756 | 277.4 | 294.6367 | 294.6367 | -17.2367 | 213 | 208.2822 | 208.2822 | 4.7178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 477.6 | 562.1518 | 565.5398 | -87.9398 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 116.6677 | 116.6677 | 4.6323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 140 | 60 | 68.5287 | 71.4713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 111.4 | 110.2175 | 110.2175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4648 | 6.39 | 6.39 | 0.07479 | 227.1469 | 144.3299 | 288.6598 | -61.5129 | 30.1 | 35.0397 | 36.9001 | -6.8001 | 73.1 | 67.0103 | 133.0193 | -59.9193 | 20.9 | 23.0243 | 22.6253 | -1.7252 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 61.7 | 63.7516 | 63.7516 | -2.0516 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 82.8 | 85.4136 | 76.7643 | 6.0357 | 5.2 | 5.1526 | 7.5128 | -2.3128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 27.3 | 34.478 | 34.478 | -7.178 | 32.2 | 36.2524 | 36.2524 | -4.0524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 66.7 | 68.9438 | 123.343 | -56.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 85.4826 | 85.4826 | 7.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 65 | 62.4277 | -2.2277 | 176.8 | 178.5296 | 171.3473 | 5.4527 | 174.6 | 178.5296 | 171.3473 | 3.2527 | 208.6 | 178.5296 | 0 | 208.6 | 273 | 267.7943 | 171.3473 | 101.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 99.3 | 184.197 | 152.3896 | -53.0896 | 96.1 | 77.8536 | 52.9091 | 43.1909 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 71.8 | 65.8616 | 57.346 | 14.454 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 89.3 | 95.71 | -12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.983 | -14.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 9 | 9 | -9 | 5.2 | 5.67 | 2.336 | 2.864 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 23.734 | 23.734 | -1.434 | 68 | 46.2334 | 65.95 | 2.05 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 1 | 13.5 | 13.803 | -12.803 | 11.2 | 32.1 | 34.808 | -23.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 54.8 | 68.216 | -4.716 | 78.1 | 65.9 | 83.254 | -5.154 | 8.8 | 6.181 | 6.181 | 2.619 | 4.4 | 4.654 | 4.654 | -0.254 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 11.9 | 11.65 | -11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.6 | 43 | 74 | 0.6 | 64.2 | 36.5 | 58 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 7 | 10.8 | 10.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.87 | 8.87 | -1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 22:30 | 132.6 | 123.0432 | 109.7772 | 22.8228 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 57.5601 | 25.555 | 62.845 | 80.2 | 82.579 | 84.336 | -4.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.4244 | 196.4244 | -8.9244 | 204.8 | 196.4244 | 196.4244 | 8.3756 | 208.1 | 196.4244 | 196.4244 | 11.6756 | 280.4 | 294.6367 | 294.6367 | -14.2367 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 363.9 | 472.1038 | 511.3931 | -147.4931 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 116.6677 | 116.6677 | -1.6677 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 97 | 60 | 69.7395 | 27.2605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 113 | 110.2175 | 110.2175 | 2.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4635 | 6.39 | 6.39 | 0.0735 | 145.5499 | 144.3299 | 228.4563 | -82.9065 | 32.9 | 35.0397 | 36.9001 | -4.0001 | 72.6 | 67.0103 | 151.147 | -78.547 | 21.9 | 23.0243 | 22.6253 | -0.72525 | 18.8 | 15.8059 | 14.0497 | 4.7503 | 13.7 | 15.534 | 15.534 | -1.834 | 59.4 | 63.7516 | 63.7516 | -4.3516 | 180.5 | 185.1001 | 185.1001 | -4.6001 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 61.8 | 85.4136 | 87.8583 | -26.0583 | 5 | 5.1526 | 7.5128 | -2.5128 | 0.9 | 1.0172 | 7.8816 | -6.9816 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 32.5 | 36.2524 | 36.2524 | -3.7524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 | 16.6641 | 16.6641 | -1.1641 | 77.1 | 20.6186 | 97.5543 | -20.4544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 85.4826 | 85.4826 | -36.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 65 | 75.9261 | -36.0261 | 177.6 | 178.5296 | 171.3473 | 6.2527 | 175.4 | 178.5296 | 171.3473 | 4.0527 | 209.3 | 178.5296 | 0 | 209.3 | 273.7 | 267.7943 | 171.3473 | 102.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 149 | 126.8925 | 20.6186 | 128.3814 | 98.6 | 75.9535 | 77.7435 | 20.8565 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 71.9 | 65.8616 | 65.8616 | 6.0384 | 28.8 | 29.9515 | 27.3071 | 1.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 87.1 | 94.7 | -24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.784 | -14.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 5.6 | 4.4183 | 2.336 | 3.264 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 23.718 | 23.718 | -0.318 | 65.1 | 45.9861 | 65.161 | -0.061 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 18.1 | 19.7728 | 19.7728 | -1.6728 | 1.3 | 1.528 | 1.528 | -0.228 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 13.9 | 10 | 10 | 3.9 | 0.6 | 13.9 | 13.913 | -13.313 | 15.3 | 32.1 | 33.041 | -17.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 54.5 | 69.508 | -8.808 | 77.7 | 64.9 | 81.708 | -4.008 | 7.5 | 6.197 | 6.197 | 1.303 | 4.6 | 4.652 | 4.652 | -0.052 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 12 | 11.546 | -11.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.5 | 48.7 | 66 | -9.5 | 46 | 39 | 51 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.87 | 8.87 | -0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 23:00 | 139.5 | 110.5634 | 95.6687 | 43.8313 | 657.4 | 643.6581 | 643.6581 | 13.7419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 20.6186 | 25.555 | 31.045 | 81.7 | 82.579 | 84.336 | -2.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 195.7279 | 196.4244 | -18.8244 | 178.9 | 195.7279 | 196.4244 | -17.5244 | 178.6 | 195.7279 | 196.4244 | -17.8244 | 252.9 | 293.5918 | 294.6367 | -41.7367 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 293.3 | 366.655 | 511.8059 | -218.5059 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 116.6677 | 116.6677 | 5.2323 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 99.5 | 60 | 38.9742 | 60.5258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 56.5157 | 56.5157 | 0.18429 | 111.6 | 109.2326 | 110.2175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.462 | 6.39 | 6.39 | 0.07198 | 148.2232 | 144.3299 | 214.0425 | -65.8193 | 31 | 35.0397 | 36.9001 | -5.9001 | 74.2 | 67.0103 | 121.9157 | -47.7157 | 22.3 | 23.0243 | 22.6253 | -0.32525 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 64.5 | 63.7516 | 63.7516 | 0.7484 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 185.4 | 185.1001 | 185.1001 | 0.29992 | 67.2 | 85.4136 | 73.5501 | -6.3501 | 5 | 5.1526 | 7.5128 | -2.5128 | 1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.8816 | 29.2 | 34.478 | 34.478 | -5.278 | 33.4 | 36.2524 | 36.2524 | -2.8524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 45 | 20.6186 | 75.0417 | -30.0417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 55.2444 | 85.4826 | -34.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 65 | 58.5168 | -17.8168 | 176.8 | 178.5296 | 171.3473 | 5.4527 | 174.3 | 178.5296 | 171.3473 | 2.9527 | 208.7 | 178.5296 | 0 | 208.7 | 272.6 | 267.7943 | 171.3473 | 101.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 230.3 | 126.8731 | 0 | 230.3 | 98.1 | 75.9699 | 76.2633 | 21.8367 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 72.4 | 65.8616 | 65.8616 | 6.5384 | 29.9 | 29.9515 | 27.3071 | 2.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 | 151.4 | 149.7739 | 149.7739 | 1.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 85.6 | 93.05 | -39.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 15 | 14.553 | -6.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 5.4 | 2.0148 | 2.336 | 3.064 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 23.599 | 23.599 | -3.699 | 52.3 | 44.4182 | 63.778 | -11.478 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 13.5 | 12.7785 | 19.7728 | -6.2728 | 1.3 | 1.536 | 1.536 | -0.236 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 13.7 | 10 | 10 | 3.7 | 0.7 | 14.6 | 14.243 | -13.543 | 19.1 | 31.9 | 31.741 | -12.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 52.5 | 71.634 | -19.534 | 68.4 | 64 | 80.213 | -11.813 | 7.4 | 6.131 | 6.131 | 1.269 | 3.1 | 4.653 | 4.653 | -1.553 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.7 | 12.1 | 11.468 | -3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 52 | 57 | -10.3 | 43.8 | 44.3 | 47 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.87 | 8.87 | -0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/07/2025 | 23:30 | 135.4 | 104.731 | 88.4835 | 46.9165 | 643.3 | 643.6581 | 643.6581 | -0.35809 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 20.6186 | 25.555 | 4.445 | 79.9 | 82.579 | 84.336 | -4.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 173.6398 | 196.4244 | -27.4244 | 168.2 | 173.6398 | 196.4244 | -28.2244 | 168.6 | 173.6398 | 196.4244 | -27.8244 | 253.5 | 260.4597 | 294.6367 | -41.1367 | 212.7 | 208.2822 | 208.2822 | 4.4178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 309.6 | 333.2688 | 471.5943 | -161.9943 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 116.6677 | 116.6677 | 2.5323 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 97.3 | 60 | 25.1391 | 72.1609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.721 | 56.5157 | -0.81571 | 111.4 | 107.7442 | 110.2175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4613 | 6.39 | 6.39 | 0.07127 | 145.0614 | 144.3299 | 201.8344 | -56.773 | 33 | 35.0397 | 36.9001 | -3.9001 | 72.7 | 67.0103 | 71.1971 | 1.5029 | 20.6 | 23.0243 | 22.6253 | -2.0253 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15.9 | 15.534 | 15.534 | 0.36602 | 63.7 | 63.7516 | 63.7516 | -0.0516 | 180.7 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4001 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 62.4 | 85.4136 | 63.5283 | -1.1283 | 5 | 5.1526 | 7.5128 | -2.5128 | 1.2 | 1.0172 | 7.8816 | -6.6816 | 31.6 | 34.478 | 34.478 | -2.878 | 33.9 | 36.2524 | 36.2524 | -2.3524 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 37.4 | 20.6186 | 54.7792 | -17.3792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.9 | 38.4825 | 85.4826 | -36.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 65 | 46.3229 | -6.5229 | 178 | 178.5296 | 171.3473 | 6.6527 | 175.1 | 178.5296 | 171.3473 | 3.7527 | 209.6 | 178.5296 | 0 | 209.6 | 273.7 | 267.7943 | 171.3473 | 102.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 222.4 | 122.6838 | 20.6186 | 201.7814 | 96.4 | 79.5131 | 76.2633 | 20.1367 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 71.7 | 65.8616 | 65.8616 | 5.8384 | 29.1 | 29.9515 | 27.3071 | 1.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 84.4 | 91.41 | -36.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 15.2 | 14.771 | -5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 1.2 | 2.0148 | 2.336 | -1.136 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 23.415 | 23.415 | -8.915 | 43.1 | 42.4101 | 62.834 | -19.734 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 13.5 | 8.9013 | 19.7728 | -6.2728 | 1.3 | 1.464 | 1.464 | -0.164 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | -1.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 0.5 | 15.4 | 15.355 | -14.855 | 19.1 | 31.1 | 31.381 | -12.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 49.9 | 70.076 | -13.276 | 75.3 | 63.2 | 79.497 | -4.197 | 6.7 | 5.737 | 5.737 | 0.963 | 4.1 | 4.542 | 4.542 | -0.442 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 9.4 | 12.4 | 11.798 | -2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 53.2 | 51 | -20.6 | 31.6 | 47.9 | 43 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.87 | 8.87 | -1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/07/2025 | 00:00 | 75.2 | 102.6982 | 85.2361 | -10.0361 | 656.4 | 643.6581 | 643.6581 | 12.7419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 0 | 25.555 | 4.945 | 83.1 | 82.579 | 84.336 | -1.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 158.816 | 196.4244 | -52.2244 | 142.2 | 158.816 | 196.4244 | -54.2244 | 142.8 | 158.816 | 196.4244 | -53.6244 | 230 | 238.224 | 294.6367 | -64.6367 | 217.1 | 208.2822 | 208.2822 | 8.8178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 327.2 | 320.7714 | 433.4461 | -106.2462 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 116.6677 | 116.6677 | 1.9323 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 100.2 | 60 | 18.9875 | 81.2125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 54.6502 | 56.5157 | 0.48429 | 112.3 | 107.0304 | 110.2175 | 2.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4614 | 6.39 | 6.39 | 0.0714 | 148.9537 | 144.3299 | 192.037 | -43.0833 | 33 | 35.0397 | 36.9001 | -3.9001 | 73.3 | 67.0103 | 38.3789 | 34.9211 | 21.2 | 23.0243 | 22.6253 | -1.4252 | 18.6 | 15.8059 | 14.0497 | 4.5503 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 60.4 | 63.7516 | 63.7516 | -3.3516 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09992 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 66.7 | 85.4136 | 56.8907 | 9.8093 | 5 | 5.1526 | 7.5128 | -2.5128 | 1.1 | 1.0172 | 7.8816 | -6.7816 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 35.8 | 36.2524 | 36.2524 | -0.45243 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 45 | 20.6186 | 41.2371 | 3.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 26.9043 | 85.4826 | -64.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 65 | 38.2467 | 3.5533 | 177.4 | 178.5296 | 171.3473 | 6.0527 | 174.6 | 178.5296 | 171.3473 | 3.2527 | 209.5 | 178.5296 | 0 | 209.5 | 273.2 | 267.7943 | 171.3473 | 101.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04773 | 136.6 | 116.4519 | 20.6186 | 115.9814 | 100.4 | 79.978 | 71.4576 | 28.9424 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 72.1 | 65.8616 | 65.8616 | 6.2383 | 30 | 29.9515 | 27.3071 | 2.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 83.5 | 89.55 | -33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.3 | 15.14 | -5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 1.5 | 0 | 2.336 | -0.836 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 23.166 | 23.166 | -6.366 | 43.1 | 41.7641 | 62.327 | -19.227 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 13.5 | 6.2232 | 19.7728 | -6.2728 | 1.3 | 1.46 | 1.46 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 1.2 | 16.5 | 16.727 | -15.527 | 20.3 | 31.3 | 31.334 | -11.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 47.6 | 67.29 | -11.19 | 80.5 | 62.3 | 79.042 | 1.458 | 6.6 | 5.235 | 5.235 | 1.365 | 4.8 | 4.394 | 4.394 | 0.406 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 12.6 | 12.264 | -2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.6 | 48.8 | 46 | -16.4 | 21 | 44.5 | 38 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.87 | 8.87 | -1.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1775.2 | 2228.4009 | 1593.7778 |  | 15121.65 | 14928.1827 | 14928.1827 |  | 5079.95 | 4856.4032 | 4856.4032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 876.85 | 891.407 | 645.6226 |  | 1950.3 | 2036.3156 | 2024.064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3854.3 | 4479.0806 | 4648.8252 |  | 3936.3 | 4479.0806 | 4648.8252 |  | 3949.8 | 4479.0806 | 4648.8252 |  | 6084.5 | 6718.6209 | 6973.2379 |  | 5139.6 | 4998.7723 | 4998.7723 |  | 2663.6 | 2499.3862 | 2499.3862 |  | 7399.35 | 7486.2616 | 7367.8621 |  | 102.2 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2879.6 | 2800.0243 | 2800.0243 |  | 171.85 | 123.2002 | 123.2002 |  | 134.95 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 168.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 286.7 | 324.9429 | 327.8431 |  | 1794.4 | 1869.2286 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1343.6 | 1316.731 | 1241.2305 |  | 2231.7 | 2257.106 | 2410.2403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.0572 | 153.36 | 153.36 |  | 761.9075 | 1333.6504 | 2609.6264 |  | 825.85 | 867.9295 | 885.6034 |  | 1406.65 | 1142.4192 | 1344.4975 |  | 560.15 | 546.7971 | 543.006 |  | 441.5 | 379.3421 | 337.193 |  | 362.8 | 372.8155 | 372.8155 |  | 1498.95 | 1530.0384 | 1530.0384 |  | 4368.75 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4380.1 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4411 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 1591.55 | 1588.2287 | 1481.6841 |  | 125.95 | 157.8847 | 180.3067 |  | 26.9 | 123.9465 | 189.1586 |  | 623.9 | 628.3197 | 672.6132 |  | 839.55 | 870.0583 | 870.0583 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 199.45 | 266.6253 | 266.6253 |  | 1425.95 | 1223.3483 | 1278.4689 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1515.7 | 1464.3553 | 1590.336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1125.6 | 1156.3548 | 1156.3548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1023.45 | 1110.1502 | 1059.4375 |  | 4248 | 4284.7094 | 4216.4777 |  | 4189.75 | 4284.7094 | 4216.4777 |  | 5000.1 | 4284.7094 | 2588.6786 |  | 6556.95 | 6427.0639 | 5510.8169 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 445.45 | 480.6077 | 480.6077 |  | 29.1 | 27.6545 | 27.6545 |  | 3618.95 | 3382.5516 | 3330.0732 |  | 2056.9 | 1849.8405 | 1660.8768 |  | 1538.55 | 1611.2155 | 1564.4116 |  | 1618.4 | 1580.6796 | 1516.3981 |  | 700.35 | 679.4152 | 649.5536 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3508.45 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3566.75 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3592.25 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1075.35 | 0 | 0 |  | 573.95 | 0 | 0 |  | 8.15 | 8.473 | 8.473 |  | 1565.4 | 1515.765 | 1658.555 |  | 568.55 | 584.544 | 584.544 |  | 13.55 | 220.64 | 241.4825 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 215.95 | 208.7 | 208.7 |  | 74.35 | 146.4575 | 144 |  | 59 | 65.4417 | 52.779 |  | 0.35 | 24 | 24 |  | 76.9 | 70.8 | 70.8 |  | 54.1 | 57.6 | 57.6 |  | 483.55 | 466.0195 | 466.0195 |  | 226.3 | 240 | 240 |  | 94.15 | 42 | 42 |  | 80.4 | 81.6 | 81.6 |  | 441.6 | 431.0681 | 431.0681 |  | 118.05 | 121.244 | 121.244 |  | 142.45 | 141.19 | 141.19 |  | 397.65 | 339.4675 | 339.4675 |  | 1049.9 | 863.6297 | 941.7735 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 47.8 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 69.6 | 67.2 | 67.2 |  | 144.25 | 120.3215 | 120.3215 |  | 57.6 | 56.664 | 56.664 |  | 370.5 | 334.2694 | 367.8571 |  | 31.65 | 33.754 | 33.754 |  | 7.2 | 9.6 | 9.6 |  | 140.1 | 165.6 | 165.6 |  | 69 | 72 | 72 |  | 94.8 | 84 | 84 |  | 138.2 | 132 | 132 |  | 324.55 | 240 | 240 |  | 260.9 | 428.701 | 439.0105 |  | 740.95 | 901.141 | 908.1745 |  | 257.7 | 208.2615 | 208.2615 |  | 815 | 815.1905 | 943.322 |  | 1104.95 | 1191.352 | 1358.7465 |  | 112.3 | 69.471 | 69.471 |  | 65.15 | 57.6505 | 57.6505 |  | 158.25 | 151.2 | 151.2 |  | 56.7 | 52.8 | 52.8 |  | 187.15 | 182.4 | 182.4 |  | 102.4 | 108 | 108 |  | 117.8 | 120 | 120 |  | 117.7 | 120 | 120 |  | 13.55 | 181.6475 | 195.8835 |  | 1931.3 | 1922.3265 | 2027.286 |  | 115.65 | 131.084 | 131.084 |  | 1058.75 | 1071.125 | 1071.125 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 916 | 714.2 | 854 |  | 865.45 | 573.85 | 797 |  | 788.55 | 798.5375 | 798.5375 |  | 117 | 75.809 | 75.809 |  | 240 | 240 | 240 |  | 431.9 | 442.7184 | 442.7184 |  | 220.6 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 370 | 160 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 195.2 | 212.88 | 212.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 13 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7782697 y resultó S/. 1205628 (18.33% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 6 | 6577069.1485 | 6923446.9543 | -5.003%
LUN 7 | 6885210.2785 | 7131548.7656 | -3.454%
MAR 8 | 7334743.5892 | 7810078.319 | -6.086%
MIE 9 | 7793007.1716 | 7749547.3064 | 0.5608%
JUE 10 | 7672950.299 | 7673422.766 | -0.006157%
VIE 11 | 7857038.9496 | 8239895.3686 | -4.646%
SAB 12 | 7797156.2406 | 8087286.3116 | -3.587%
DOM 13 | 7782697.2404 | 7890154.4178 | -1.362%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 13 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 00:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/07/2025 00:08:00 | 13/07/2025 22:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/07/2025 22:58:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 13/07/2025 02:58:00 | 13/07/2025 03:08:00 | 13/07/2025 02:53:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 13/07/2025 03:08:00 | 13/07/2025 15:48:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 13/07/2025 15:48:00 | 13/07/2025 15:52:00 |  | 13/07/2025 15:49:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 09:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/07/2025 09:30:00 | 13/07/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/07/2025 18:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 650 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 13/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/07/2025 00:00:00 | 13/07/2025 01:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/07/2025 01:22:00 | 13/07/2025 07:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 13/07/2025 07:10:00 | 13/07/2025 07:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 13 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 13 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 106.7815 | 1 | 0 | 158.6258 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 166.4072 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 168.5899 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 193 | 1 | 0 | 162.1125 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 171.9054 | 1 | 0 | 162.5841 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 161.0251 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 167.9238 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 133.5247 | 1 | 0 | 121.4196 | 1 | 0 | 176.9065 | 1 | 0 | 171.3071 | 1 | 0 | 151.0616 | 1 | 0 | 177.3377 | 1 | 0 | 145.8355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.2863 | 1 | 0 | 109.0863 | 1 | 0 | 109.2859 | 1 | 0 | 124.4509 | 1 | 0 | 159.818 | 1 | 0 | 147.1602 | 1 | 0 | 130.2984 | 1 | 0 | 179.4292
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 106.7815 | 1 | 0 | 158.6258 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 166.4072 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 168.5899 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 193 | 1 | 0 | 162.1125 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 171.9054 | 1 | 0 | 162.5841 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 161.0251 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 167.9238 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 133.5247 | 1 | 0 | 121.4196 | 1 | 0 | 176.9065 | 1 | 0 | 171.3071 | 1 | 0 | 151.0616 | 1 | 0 | 177.3377 | 1 | 0 | 145.8355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.2863 | 1 | 0 | 109.0863 | 1 | 0 | 109.2859 | 1 | 0 | 124.4509 | 1 | 0 | 159.818 | 1 | 0 | 147.1602 | 1 | 0 | 130.2984 | 1 | 0 | 179.4292
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2046 | 1 | 0 | 6.0161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.9671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.4194 | 1 | 0 | 13.6853 | 1 | 0 | 14.0935 | 1 | 0 | 13.6929 | 1 | 0 | 13.6148 | 1 | 0 | 13.6623 | 1 | 0 | 13.5831 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 16.4067 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 14.2844 | 1 | 0 | 13.4652 | 1 | 0 | 13.4644 | 1 | 0 | 13.4653 | 1 | 0 | 13.5271 | 1 | 0 | 13.6207 | 1 | 0 | 13.5912 | 1 | 0 | 13.5661 | 1 | 0 | 14.5708
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4015 | 1 | 0 | 2.0054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4731 | 1 | 0 | 4.5618 | 1 | 0 | 4.6978 | 1 | 0 | 4.5643 | 1 | 0 | 4.5383 | 1 | 0 | 4.5541 | 1 | 0 | 4.5277 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.4689 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.7615 | 1 | 0 | 4.4884 | 1 | 0 | 4.4881 | 1 | 0 | 4.4884 | 1 | 0 | 4.509 | 1 | 0 | 4.5402 | 1 | 0 | 4.5304 | 1 | 0 | 4.522 | 1 | 0 | 4.8569
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4015 | 1 | 0 | 2.0054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4731 | 1 | 0 | 4.5618 | 1 | 0 | 4.6978 | 1 | 0 | 4.5643 | 1 | 0 | 4.5383 | 1 | 0 | 4.5541 | 1 | 0 | 4.5277 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.4689 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.7615 | 1 | 0 | 4.4884 | 1 | 0 | 4.4881 | 1 | 0 | 4.4884 | 1 | 0 | 4.509 | 1 | 0 | 4.5402 | 1 | 0 | 4.5304 | 1 | 0 | 4.522 | 1 | 0 | 4.8569
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4015 | 1 | 0 | 2.0054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4731 | 1 | 0 | 4.5618 | 1 | 0 | 4.6978 | 1 | 0 | 4.5643 | 1 | 0 | 4.5383 | 1 | 0 | 4.5541 | 1 | 0 | 4.5277 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.4689 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.7615 | 1 | 0 | 4.4884 | 1 | 0 | 4.4881 | 1 | 0 | 4.4884 | 1 | 0 | 4.509 | 1 | 0 | 4.5402 | 1 | 0 | 4.5304 | 1 | 0 | 4.522 | 1 | 0 | 4.8569
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.095 | 0 | 1 | 54.2094 | 0 | 1 | 37.5232 | 0 | 1 | 39.2197 | 0 | 1 | 49.6182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.9428 | 0 | 1 | 38.0201 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 61.6369 | 0 | 1 | 52.8724 | 0 | 1 | 40.0856 | 0 | 1 | 47.4897 | 0 | 1 | 40.345 | 0 | 1 | 38.7215 | 0 | 1 | 39.12 | 0 | 1 | 24.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.0152 | 0 | 1 | 61.2031 | 0 | 1 | 56.9337 | 0 | 1 | 49.6405 | 0 | 1 | 40.4786 | 0 | 1 | 59.5873 | 0 | 1 | 52.4898 | 0 | 1 | 106.0245 | 0 | 1 | 15.6521 | 46.25 | 1 | 39.2177 | 82.1644 | 1 | 30.7835 | 32 | 1 | 0 | 54.2209 | 1 | 64 | 0 | 1 | 38.9503 | 0 | 1 | 54.5763 | 0 | 1 | 93.6149 | 0 | 1 | 58.8824 | 0 | 1 | 59.3815 | 0 | 1 | 57.0686 | 0 | 1 | 57.3671 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 61.6369 | 0 | 1 | 52.8724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.0152 | 0 | 1 | 61.2031 | 0 | 1 | 56.9337 | 0 | 1 | 49.6405 | 0 | 1 | 40.4786 | 0 | 1 | 59.5873 | 0 | 1 | 52.4898 | 0 | 1 | 53.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.2177 | 21.677 | 1 | 30.7835 | 32 | 1 | 0 | 54.2209 | 1 | 64 | 0 | 1 | 38.9503 | 0 | 1 | 54.5763 | 0 | 1 | 46.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.095 | 0 | 1 | 54.2094 | 0 | 1 | 37.5232 | 0 | 1 | 39.2197 | 0 | 1 | 49.6182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.9428 | 0 | 1 | 38.0201 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.0856 | 0 | 1 | 47.4897 | 0 | 1 | 40.345 | 0 | 1 | 38.7215 | 0 | 1 | 39.12 | 0 | 1 | 24.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.0123 | 0 | 1 | 15.6521 | 46.25 | 1 | 0 | 60.4874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.8075 | 0 | 1 | 58.8824 | 0 | 1 | 59.3815 | 0 | 1 | 57.0686 | 0 | 1 | 57.3671 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 58.6707 | 0 | 1 | 51.7679 | 0 | 1 | 77.4475 | 22.894 | 1 | 73.5564 | 17.3582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5928 | 1 | 90 | 0 | 1 | 56.4104 | 0 | 1 | 54.9923 | 0 | 1 | 85.9053 | 0 | 1 | 0 | 25.4101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 41.3918 | 36.8875 | 1 | 6 | 0 | 1 | 39.2682 | 27.0946 | 1 | 47.7629 | 30.4159 | 1 | 70.21 | 0 | 1 | 69.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29.9749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.3535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.5304 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.0559 | 1 | 0 | 55.8951 | 1 | 31.9583 | 0 | 1 | 31.033 | 0 | 1 | 0 | 26.3236 | 1 | 55.1303 | 0 | 1 | 47.7629 | 31.5814 | 1 | 90 | 90 | 1 | 47.7629 | 80.429 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 74.4947 | 1 | 90 | 32.2484 | 1 | 47.7629 | 32.4493 | 1 | 47.7629 | 32.2487 | 1 | 60.3851 | 17.022 | 1 | 39.2666 | 20.5613 | 1 | 7.0954 | 33.2486 | 1 | 9.5046 | 50.1355 | 1 | 13.9217 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29.9749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.5814 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1977 | 1 | 0 | 24.8358 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 32.4493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.3882 | 17.022 | 1 | 0 | 20.5613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 19.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.8158 | 7.6313 | 1 | 24.5188 | 5.786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5014 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 25.9164 | 0 | 1 | 0 | 30.4159 | 1 | 34.6839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.9612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 39.8507 | 1 | 0 | 44.8023 | 1 | 0 | 24.6985 | 1 | 0 | 32.2484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2486 | 1 | 0 | 27.4604 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 19.6476 | 0 | 1 | 25.884 | 0 | 1 | 25.8158 | 7.6313 | 1 | 24.5188 | 5.786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 28.2052 | 0 | 1 | 27.4962 | 0 | 1 | 42.9526 | 0 | 1 | 0 | 12.7148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4986 | 0 | 1 | 0 | 30.8875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 35.5261 | 0 | 1 | 34.9246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.5304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.0559 | 1 | 0 | 28.1339 | 1 | 31.9583 | 0 | 1 | 31.033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 40.5783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.2666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 19.6476 | 0 | 1 | 25.884 | 0 | 1 | 25.8158 | 7.6313 | 1 | 24.5188 | 5.786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 28.2052 | 0 | 1 | 27.4962 | 0 | 1 | 42.9526 | 0 | 1 | 0 | 12.6952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.3518 | 27.0946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.9246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 37.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0954 | 0 | 1 | 9.5046 | 22.6751 | 1 | 13.9217 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 113.3293 | 0 | 1 | 120.2321 | 0 | 1 | 94.5525 | 0 | 1 | 98.4436 | 0 | 1 | 178 | 0 | 1 | 116.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.0993 | 0 | 1 | 83.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 1 | 159.0572 | 0 | 1 | 124.9799 | 0 | 1 | 71.4742 | 0 | 1 | 29.2371 | 0 | 1 | 77.8454 | 0 | 1 | 113.2371 | 0 | 1 | 79.969 | 0 | 1 | 71.4742 | 0 | 1 | 52.1531 | 0 | 1 | 40.2784 | 0 | 1 | 143.9144 | 0 | 1 | 118.5103 | 0 | 1 | 125.655 | 0 | 1 | 80.925 | 0 | 1 | 126.88 | 0 | 1 | 101.8336 | 0 | 1 | 104.1098 | 0 | 1 | 114.9848 | 0 | 1 | 110.7969 | 0 | 1 | 109.0663 | 0 | 1 | 90.4012 | 0 | 1 | 94.4884 | 0 | 1 | 112.4127 | 0 | 1 | 58.3798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.3479 | 0 | 1 | 79.0194 | 0 | 1 | 75.4536 | 0 | 1 | 106.2371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.2868 | 0 | 1 | 26.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.851 | 0 | 1 | 105.5231 | 0 | 1 | 105.4269 | 0 | 1 | 106.7112 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 55.0245 | 0 | 1 | 58.2397 | 0 | 1 | 94.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.0993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82.9956 | 0 | 1 | 76.8309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.2371 | 0 | 1 | 77.8454 | 0 | 1 | 113.2371 | 0 | 1 | 79.969 | 0 | 1 | 71.4742 | 0 | 1 | 52.1531 | 0 | 1 | 40.2784 | 0 | 1 | 69.8245 | 0 | 1 | 118.5103 | 0 | 1 | 61.6092 | 0 | 1 | 80.925 | 0 | 1 | 62.3138 | 0 | 1 | 101.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110.7969 | 0 | 1 | 109.0663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.1404 | 0 | 1 | 112.4127 | 0 | 1 | 58.3798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.3479 | 0 | 1 | 79.0194 | 0 | 1 | 75.4536 | 0 | 1 | 106.2371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.2868 | 0 | 1 | 26.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.851 | 0 | 1 | 105.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 58.3048 | 0 | 1 | 61.9924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98.4436 | 0 | 1 | 92.1025 | 0 | 1 | 116.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.0044 | 0 | 1 | 82.2263 | 0 | 1 | 124.9799 | 0 | 1 | 71.4742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.5662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 104.1098 | 0 | 1 | 114.9848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.4012 | 0 | 1 | 48.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105.4269 | 0 | 1 | 106.7112 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.7906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.4765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.7906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.4765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3768 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14.1273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.2127 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3768 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14.1273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.2127 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [67 empty] | G2 CDA en proceso de arranque.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 13 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
13/07/2025 | 00:30
13/07/2025 | 01:00
13/07/2025 | 01:30
13/07/2025 | 02:00
13/07/2025 | 02:30
13/07/2025 | 03:00
13/07/2025 | 03:30
13/07/2025 | 04:00
13/07/2025 | 04:30
13/07/2025 | 05:00
13/07/2025 | 05:30
13/07/2025 | 06:00
13/07/2025 | 06:30
13/07/2025 | 07:00
13/07/2025 | 07:30
13/07/2025 | 08:00
13/07/2025 | 08:30
13/07/2025 | 09:00
13/07/2025 | 09:30
13/07/2025 | 10:00
13/07/2025 | 10:30
13/07/2025 | 11:00
13/07/2025 | 11:30
13/07/2025 | 12:00
13/07/2025 | 12:30
13/07/2025 | 13:00
13/07/2025 | 13:30
13/07/2025 | 14:00
13/07/2025 | 14:30
13/07/2025 | 15:00
13/07/2025 | 15:30
13/07/2025 | 16:00 |  | 0
13/07/2025 | 16:30
13/07/2025 | 17:00
13/07/2025 | 17:30
13/07/2025 | 18:00
13/07/2025 | 18:30
13/07/2025 | 19:00
13/07/2025 | 19:30
13/07/2025 | 20:00
13/07/2025 | 20:30
13/07/2025 | 21:00
13/07/2025 | 21:30
13/07/2025 | 22:00
13/07/2025 | 22:30
13/07/2025 | 23:00
13/07/2025 | 23:30
13/07/2025 | 00:00

## OBS
domingo, 13 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCT.T. Tallanca y Tablazo; de las C.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 13 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe