## EVENTOS
miércoles, 16 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
P.ENERG | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | TRANSFORMADOR 3D | AUT-5372 | 16/07/2025 13:57:00 | 16/07/2025 14:28:00 | PRIMERA ENERGIZACION DEL AUTOTRANSFORMADOR AUT-5371 DE 500/220 KV DE LA SE POROMA. |  | NO
FALLA | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | MIGUEL GRAU | CELDA | CL-2143 | 16/07/2025 15:30:49 | 16/07/2025 16:17:38 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2143 (MIGUEL GRAU – PIURA OESTE) DE 220 KV EN LA S.E. MIGUEL GRAU |  | NO | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGIII | 16/07/2025 22:32:00 | 16/07/2025 22:49:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ANGEL III |  | NO | 6.6

## RESTRIC_OPE
miércoles, 16 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo informado vía correo electronico, se debe mantener un nivel de 0.58 hm3 en la Reserva Restitución.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
16/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 16 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 16/07/2025 11:26 | 16/07/2025 17:09 | Medida de Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5372 | 16/07/2025 13:57 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Puesta en servicio del nuevo tercio del diametro INT-5372. Energizacion en vacio por 34 horas del AUT-5372. Prueba y ajuste de nuevo rele de mando sincronizado | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24299 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 16/07/2025 15:50 | 17/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Energizacion en vacio por 34 horas del AUT-5372 a traves del INT-5372 (INT-5352 e INT-5322 abiertos) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24298 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 16/07/2025 07:45 | 16/07/2025 19:00 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 16/07/2025 07:45 | 16/07/2025 19:00 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO | CL-2365 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CTNP: Conexion de bajada de cable ACSR hacia pararrayos 220 kV. en S.E. Ishcayucro y trabajos previos a la puesta en servicio de la S.E. Raurapata y Puesta en servicio de la linea L-2365. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 23900 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 16/07/2025 07:58 | 16/07/2025 18:21 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 16/07/2025 07:58 | 16/07/2025 18:21 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 16/07/2025 08:22 | 17/07/2025 00:00 | reparacion de caldera | 0 | F | F/S | N | CORR. | 20510 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | L-2365 | 16/07/2025 12:53 | 17/07/2025 00:00 | CONEXION DE BAJADA DE CABLE ACSR HACIA PARARRAYOS 220 KV EN ISHCAYUCRO Y TRABAJOS PREVIOS A LA PUESTA EN SERVICIO | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24320 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6111 | 16/07/2025 07:55 | 16/07/2025 17:15 | PRUEBAS FUNCIONALES POR CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 1591 | T
EGASA | CHARCANI V | G3 | 16/07/2025 07:42 | 16/07/2025 14:18 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 16/07/2025 09:35 | 16/07/2025 13:41 | Rele Grupo 3, CH V (Respaldo) y Rele LT, Linea 3, G3 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G1 | 16/07/2025 03:05 | 16/07/2025 21:47 | Inspeccion de Generador G1 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 12650 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | ICA-NORTE | INT-002 | 16/07/2025 08:00 | 16/07/2025 16:38 | Corte programado de la linea de 60kv L-6623 (SET Ica – SET Ica Norte), en el periodo de 08:00 a 16:00hrs; sin interrupcion de suministro electrico, a solicitud de ISA REP, con la finalidad de realizar reemplazo de rele. ELECTRODUNAS solo realizo apoyo en maniobras no realizo actividades programadas en la Linea L-6623. NOTA1: equipo indicado es referencial debido a que no se ubicada la Linea L-6623 en el listado del portal. NOTA2: demora ocasionada por ISA REP, retraso en sus actividades. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10454 | T
ELECTRO DUNAS | ICA-NORTE | INT-003 | 16/07/2025 12:45 | 16/07/2025 13:20 | Actividad realizada por ELECTRODUNAS sin interrupcion de suministro electrico de Linea 60kv L-6623 (SET Ica – SET Ica Norte). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10451 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 16/07/2025 08:15 | 16/07/2025 16:19 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 16/07/2025 08:15 | 16/07/2025 16:19 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | ILO 4 | CENTRAL | 16/07/2025 08:00 | 16/07/2025 17:00 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-5039. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16327 | G
ENGIE | ILO 4 - MONTALVO | L-5039 | 16/07/2025 07:27 | 16/07/2025 17:55 | LIMPIEZA 1A (T031 A T070) DE AISLADORES L-5039 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14746 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 16/07/2025 00:00 | 16/07/2025 02:30 | mantenimiento correctivo por temperatura en cojinete de la UG1 ( anomalias de valvula de paso), accion correctiva cambio de valvula. El equipo se encuentra disponible desde las 02:30 am | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1105 | 16/07/2025 00:00 | 16/07/2025 16:18 | CORREGIR BAJA PRESION Y REMPLAZO DE SF6 EN INTERRUPTOR 52-10. PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD, SE REQUIERE MANTENER FUERA DE SERVICIO LA LINEA L-1105 DE MANERA CONTINUA. (R0104554) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 404 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2344 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101914) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1447 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 16/07/2025 08:26 | 16/07/2025 18:50 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | IN-2248 | 16/07/2025 05:51 | 17/07/2025 00:00 | A pedido de Kallpa, dentro de sus actividades previas a la energizacion de su CSF Sunny I, se solicita la desenergizacion de la barra B en la subestacion San Jose (zona de extension de barras de propiedad de Joya Solar). Para dicha actividad requerimos realizar la transferencia de la barra B (SB-2169) a la barra A (SA-2167). | 0 | R | F/S | N | SEG.PER | 24541 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 16/07/2025 09:00 | 16/07/2025 16:50 | Prueba de se?ales. Se indispondra el servicio de RSF. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 16/07/2025 11:14 | 16/07/2025 12:08 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 250 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 16/07/2025 05:00 | 17/07/2025 00:00 | Tendido de fibra optica entre los ejes 23 y 21 de la extension de barras desde la caseta de Kallpa hacia la SE San Jose. Se requiere desenergizar la barra B mediante la apertura del IN-2248 y SE-2121 y SE-2123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24346 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 16/07/2025 07:00 | 16/07/2025 18:00 | Desconexion de la linea L-2286 - 220 kV para Pruebas secundarias a reles de proteccion de L-2286. La L-2255 asumira la carga total de Antamina. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra seguira operando bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13309 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | CL-2076 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2076 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15006 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-005 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR TXF005 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15002 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2076 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2076 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15004 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 16/07/2025 07:43 | 17/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC6-10 | 16/07/2025 18:36 | 16/07/2025 21:58 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 08 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18084 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 16/07/2025 09:53 | 16/07/2025 10:27 | AJUSTE Y PRUEBAS EN SERVICIO DE OPERACION DEL FLAT GATE CON RIESGO DE DISPARO | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 16/07/2025 09:53 | 16/07/2025 10:41 | AJUSTE Y PRUEBAS EN SERVICIO DE OPERACION DEL FLAT GATE CON RIESGO DE DISPARO | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 16/07/2025 13:44 | 16/07/2025 14:26 | AJUSTE Y PRUEBAS EN SERVICIO DE OPERACION DEL FLAT GATE CON RIESGO DE DISPARO | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 16/07/2025 13:44 | 16/07/2025 15:35 | AJUSTE Y PRUEBAS EN SERVICIO DE OPERACION DEL FLAT GATE CON RIESGO DE DISPARO | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 18793 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 16/07/2025 06:27 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 60000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 16/07/2025 04:00 | 16/07/2025 17:00 | PRUEBAS DE RELE DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 16/07/2025 09:00 | 16/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | CL-2115 | 16/07/2025 09:00 | 16/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15156 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA B_138 kV | 16/07/2025 00:00 | 16/07/2025 18:18 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN CL-1121 CON CORTE CONTINUO. (R0119983) | 0 | F | F/S | N | OTROS | 21887 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 16/07/2025 00:00 | 16/07/2025 18:38 | YANA: TRASLADO DEL BAIPAS A LA VARIANTE DEFINITIVA DE LA LINEA L-1121 AMARILIS - PIEDRA BLANCA, POR REUBICACION DE LA SE. YAROS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA. (R0119983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2372 | 16/07/2025 08:37 | 16/07/2025 17:15 | POA: REVISION DE LOS CIRCUITOS AC Y DC ASOCIADO A LA CELDA DEL IN-2372 PARA CULMINAR SU INGENIERIA DE DETALLE. (R0120638) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1120 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | SS.EE. | 16/07/2025 07:30 | 16/07/2025 21:10 | MIGRAR LAS COMUNICACIONES DEL SCADA HACIA LA RED OPERATIVA DE REP, REALIZAR LA SEGMENTACION DE REDES. PERDIDA DE SUPERVISION. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS (R0120781) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 1728 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | L-2110 | 16/07/2025 08:27 | 16/07/2025 15:55 | MP 30M SILICONADO DE AISLAMIENTO DE TORRES T-470 A T-481. (R0115498) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-6623 | 16/07/2025 08:20 | 16/07/2025 16:00 | POA: REEMPLAZO DE RELES PL1 Y PL2 POR CONDICION TANTALUM. PRUEBAS AL RELE CON DISPAROS EFECTIVOS, PRUEBAS DE CONTROL Y MANDOS. (R0111628) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 428 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-T127-262_60 | 16/07/2025 09:24 | 16/07/2025 16:43 | HABILITACION DE SUPERVISORES. REQUIERE BARRA A Y BARRA B 60KV FUERA DE SERVICIO. (R0120705) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21108 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TOCACHE | T66-121 | 16/07/2025 08:47 | 16/07/2025 18:10 | POA: MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA, (OLTC). (R0112176) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13164 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | PCH Tupuri indisponible por disminucion del recurso hidrico | 0.25 | F | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 16/07/2025 00:00 | 16/07/2025 16:00 | LAVADO EN CALIENTE EN LINEA L-1387 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | QDA. HONDA - PLAZA TOQUEPALA | L-1385/1 | 16/07/2025 00:00 | 16/07/2025 13:59 | Levantamiento de observaciones de distancia minima de seguridad (DMS) de la Linea de transmision de 138kV Plaza - Quebrada Honda “L-1385/1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17761 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento de cojinetes inferior y de turbina. F/S UG1 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 16/07/2025 08:09 | 17/07/2025 00:00 | INSPECCION DEL SISTEMA DE CONTROL VOITH UG1 | 22.065 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 16/07/2025 16:30 | 16/07/2025 19:18 | INSPECCION DEL SISTEMA DE CONTROL VOITH UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TACNA SOLAR SAC. | LOS HEROES-CENTRAL SOLAR TACNA | L-6639 | 16/07/2025 18:00 | 17/07/2025 00:00 | Desde nuestra area de operacion y mantenimiento, solicitamos la desconexion de la Linea 6639 para inspeccionar nuestro tablero del seccionador de Barra y realizar el cierre de este correctamente, ya que en la actualidad este no se encuentra cerrado en su totalidad | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13437 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 16/07/2025 08:00 | 16/07/2025 16:03 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE DESCONEXION DE LA BARRA B, DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR DE BARRA A DE LA CELDA CL-2102 DE PROPIEDAD DE ENGIE. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LA LINEA L-2102. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 16/07/2025 06:00 | 16/07/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2054 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | CAMBIAR SEPARADORES DE FASE DE CONDUCTOR ENTRE LOS VANOS DE LAS TORRES T-991.02 A T-991.32, REQUIERE L-2053 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0074284) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1312 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 16 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 16 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
16/07/2025 | 00:30 | 60.8 | 648.8 | 215.7 |  |  | 35.8 | 80.1 |  |  | 188.2 | 208.7 | 208.2 | 294.4 | 214.8 | 111.3 | 146.8 | 4.3 |  |  |  |  | 115 | 7.5 | 5.4 |  | 6.3 | 9.2 | 29.7 |  |  |  |  | 55.8 | 90.3 |  |  |  | 6.5309 | 120.2459 | 30.2 | 49.4 | 21.7 | 18.6 | 14.3 | 62.1 | 183.8 | 184 | 183.1 | 43 | 8.1 | 4.9 | 15.5 | 31.9 | 2.2 | 0 | 21.6 |  |  | 51.45 |  |  | 47.6 |  |  |  | 18.5 | 177.9 | 175.6 | 209.3 | 274.7 | [8 empty] | 1.2 | 89.8 | 80.7 | 64.4 | 73.8 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 149.2 | 149.4 | [5 empty] | 137.6 | 77.9 | 0 | 99.1 | 0 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.9 | 3 |  | 3.2 | 2.3 | 20.2 | 8.7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.2 | 75.9 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.7 | 1.4 |  | 4.9 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 10 | 28.8 | 7.7 | 0 | 75.6 | 56.9 | 10.1 | 8.9 | 6 | 2.2 |  | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.4 | 69.8 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.6 | 29.7 | 0 | 13.8 | 7.1 | 8.6 |  |  | 6495.3269 | 19.7107 | 0 |  | 7.6 | 27.3857 | 18.9139 | 11.4 | 16 | 101.0102
16/07/2025 | 01:00 | 57.5 | 646.5 | 215.4 |  |  | 34.9 | 79.6 |  |  | 187.4 | 207.8 | 207.7 | 292.6 | 215.6 | 111.2 | 171.4 | 4.2 |  |  |  |  | 115 | 7.1 | 5.4 |  | 6.3 | 8.4 | 30.1 |  |  |  |  | 55.3 | 90.7 |  |  |  | 6.5166 | 0 | 32.3 | 0 | 20.6 | 18.4 | 14.3 | 60.1 | 180.3 | 180.4 | 183.7 | 42.5 | 8.1 | 4.9 | 20.5 | 33.2 | 2.2 | 0 | 19.7 |  |  | 50.57 |  |  | 0 |  |  |  | 18.2 | 177.4 | 175.4 | 207.7 | 274 | [8 empty] | 1.2 | 107.9 | 85.4 | 63.8 | 71.9 | 29.5 |  |  |  | 146.9 | 149.5 | 150 | [5 empty] | 137.6 | 77.9 | 0 | 114.5 | 0 | 12.4 | 0 | 8.4 | 9.9 | 2.9 |  | 3.2 | 2.3 | 19.9 | 8.7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.1 | 77.9 | 4.5 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.8 | 1.3 |  | 4.9 | 3.5 | 4 | 5.2 | 10 | 28.5 | 4.8 | 0 | 48.1 | 54.2 | 5.9 | 5.7 | 6 | 2.2 |  | 4.1 | 4.5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.8 | 85.2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9 | 30.9 | 0 | 13.9 | 7.1 | 7.5 |  |  | 6319.9866 | 20.0825 | 0 |  | 7.6 | 27.425 | 18.9135 | 11.4 | 16.1 | 101.5211
16/07/2025 | 01:30 | 59.6 | 648.2 | 215.4 |  |  | 45.1 | 80.6 |  |  | 162.8 | 162.9 | 162.8 | 260 | 215.6 | 111.7 | 252.4 | 4.3 |  |  |  |  | 118.1 | 7.3 | 5.5 |  | 6.3 | 8.5 | 31 |  |  |  |  | 55.7 | 90.6 |  |  |  | 6.5081 | 0 | 30.3 | 0 | 20.1 | 18.4 | 14.2 | 59.7 | 182.7 | 183.2 | 184.5 | 43 | 8.1 | 4.9 | 21 | 36.2 | 2.2 | 0 | 30.3 |  |  | 51.22 |  |  | 0 |  |  |  | 18.4 | 177 | 174.2 | 207.6 | 273.6 | [8 empty] | 1.2 | 130.8 | 98.9 | 64.3 | 70.1 | 29.9 |  |  |  | 146.9 | 149.4 | 150 | [5 empty] | 137.7 | 77.9 | 0 | 124.2 | 0 | 12.1 | 0 | 8.5 | 9.9 | 3.3 |  | 3.2 | 2.3 | 20.4 | 8.7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.5 | 81.8 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.9 | 1.3 |  | 4.9 | 3.4 | 4 | 5.2 | 10 | 29.4 | 3.2 | 0 | 52.7 | 62.3 | 8.4 | 7.3 | 6 | 2.2 |  | 4.1 | 4.5 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.6 | 90.4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.7 | 31.8 | 0 | 13.8 | 9.6 | 7.3 |  |  | 6369.4281 | 20.7459 | 0 |  | 7.6 | 27.4242 | 18.9129 | 11.6 | 16.1 | 102.383
16/07/2025 | 02:00 | 57.1 | 640.2 | 215 |  |  | 43.8 | 79.7 |  |  | 164.3 | 164.3 | 163.9 | 257.3 | 215.4 | 111.3 | 136.3 | 4 |  |  |  |  | 112.1 | 6.8 | 5.2 |  | 6.3 | 8.5 | 31.2 |  |  |  |  | 54.9 | 90.9 |  |  |  | 6.4589 | 0 | 31.4 | 0 | 20.4 | 18.4 | 14.2 | 58.4 | 179.9 | 180.4 | 183 | 41.8 | 8.1 | 4.9 | 12 | 30.5 | 2.2 | 0 | 18.8 |  |  | 49.74 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 177 | 175 | 207.4 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 73.9 | 80.5 | 63.2 | 69.7 | 29.3 |  |  |  | 147.1 | 149.5 | 150.2 | [5 empty] | 137.7 | 77.9 | 0 | 125.5 | 0 | 12.8 | 0 | 8.5 | 9.9 | 3.7 |  | 3 | 2.3 | 19.9 | 8.7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.7 | 84.7 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.9 | 1.3 |  | 4.9 | 3.4 | 3.7 | 5 | 10 | 30 | 3.8 | 0 | 65.2 | 75.2 | 8.9 | 9.5 | 6 | 2.2 |  | 4.1 | 4.5 | 4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.1 | 101.5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.6 | 31.9 | 0 | 13.8 | 10.1 | 7.7 |  |  | 6169.4989 | 21.0333 | 0 |  | 7.6 | 27.3907 | 18.9126 | 11.6 | 16.1 | 102.6365
16/07/2025 | 02:30 | 58.9 | 647.7 | 215.1 |  |  | 45 | 80 |  |  | 121.4 | 121.9 | 120.7 | 234.2 | 215.8 | 111.5 | 223.5 | 4.3 |  |  |  |  | 120.3 | 7.2 | 5.5 |  | 6.2 | 8.5 | 30.9 |  |  |  |  | 55.5 | 89.9 |  |  |  | 6.4617 | 0 | 32.9 | 0 | 21 | 18.4 | 14.2 | 62.5 | 182.1 | 182.2 | 183.6 | 42.7 | 8.1 | 4.9 | 28.4 | 35.5 | 2.2 | 0 | 29.6 |  |  | 51.06 |  |  | 0 |  |  |  | 18.3 | 177.2 | 174.9 | 207.3 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 120.8 | 96.3 | 64.1 | 69.9 | 29.6 |  |  |  | 147.2 | 149.5 | 150 | [5 empty] | 137.7 | 77.7 | 0 | 124.1 | 0 | 13.7 | 0 | 8.5 | 9.9 | 3.7 |  | 3.1 | 2.3 | 20.1 | 8.5 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.7 | 83.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.9 | 1.3 |  | 4.9 | 3.3 | 4 | 5.3 | 9.9 | 29.3 | 4.5 | 0 | 63.6 | 76.8 | 9.7 | 8.7 | 5.9 | 2.2 |  | 4.1 | 4.5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.1 | 123.2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.7 | 33.9 | 0 | 13.9 | 7.8 | 7.8 |  |  | 6270.7217 | 21.7769 | 0 |  | 7.6 | 27.4338 | 18.9126 | 11.4 | 16.1 | 103.2233
16/07/2025 | 03:00 | 43.6 | 646.1 | 215.3 |  |  | 40.1 | 80.3 |  |  | 125.1 | 125.6 | 125.3 | 223.5 | 214 | 111.3 | 171.3 | 4.3 |  |  |  |  | 115.3 | 7.4 | 5.6 |  | 6.2 | 8.2 | 31.4 |  |  |  |  | 55.6 | 93.9 |  |  |  | 6.4672 | 0 | 34.6 | 0 | 25 | 18.4 | 14.2 | 58.3 | 182.2 | 182.7 | 183.3 | 42.5 | 8 | 4.9 | 14.4 | 32.6 | 2.2 | 0 | 20.9 |  |  | 51.21 |  |  | 0 |  |  |  | 18.4 | 175.6 | 173.7 | 208.9 | 273.7 | [8 empty] | 1.2 | 101 | 89.3 | 64.2 | 69.9 | 29.7 |  |  |  | 146.8 | 149.3 | 149.8 | [5 empty] | 137.7 | 77.4 | 0 | 120 | 0 | 12 | 0 | 8.5 | 9.9 | 3.7 |  | 3.2 | 2.3 | 20.1 | 8.1 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 78.4 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.8 | 1.3 |  | 4.9 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 10 | 29.9 | 3.3 | 0 | 80.3 | 66.7 | 8.9 | 8.6 | 5.9 | 2.2 |  | 4.1 | 4.5 | 4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.7 | 141.6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.4 | 35.6 | 0 | 14 | 7.9 | 8.2 |  |  | 6157.8772 | 21.5834 | 0 |  | 7.6 | 27.485 | 18.914 | 11.5 | 16.1 | 103.1824
16/07/2025 | 03:30 | 42.6 | 650.1 | 216.2 |  |  | 39.7 | 80.7 |  |  | 126.2 | 125.9 | 126.1 | 224 | 214.5 | 112 | 180.6 | 4.3 |  |  |  |  | 115.5 | 7.4 | 5.7 |  | 6.2 | 7.9 | 31.1 |  |  |  |  | 55.6 | 94.2 |  |  |  | 6.4731 | 0 | 35.5 | 0 | 24 | 18.4 | 14.2 | 58.4 | 182.2 | 182.8 | 184.5 | 42.9 | 8 | 4.9 | 23.3 | 36.6 | 2.2 | 0 | 20.8 |  |  | 51.06 |  |  | 0 |  |  |  | 18.4 | 175.8 | 174.9 | 209.7 | 274.4 | [8 empty] | 1.2 | 119.7 | 90.2 | 64.2 | 70.1 | 30 |  |  |  | 147.6 | 150 | 150.3 | [5 empty] | 137.7 | 78.5 | 0 | 122.7 | 0 | 11.3 | 0 | 8.5 | 9.9 | 3.3 |  | 3.1 | 2.3 | 20.1 | 8 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.7 | 78.2 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.7 | 1.3 |  | 4.9 | 3.3 | 4 | 5.2 | 10 | 29.7 | 2.6 | 0 | 58.6 | 64.5 | 10.3 | 9.2 | 5.9 | 2.2 |  | 4.1 | 4.5 | 4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.4 | 148.5 | 0 | 0 | 9.9 | 20 | 9.5 | 35.8 | 0 | 14 | 7.9 | 8.4 |  |  | 6212.4331 | 21.6029 | 0 |  | 7.6 | 27.5372 | 18.9152 | 11.6 | 16 | 103.2554
16/07/2025 | 04:00 | 39.9 | 642.3 | 215.7 |  |  | 0 | 77.9 |  |  | 105.1 | 104.9 | 104.5 | 204.3 | 217.2 | 111.6 | 245.2 | 4.2 |  |  |  |  | 111.8 | 6.9 | 5.6 |  | 6.2 | 8.2 | 32.8 |  |  |  |  | 54.9 | 94.3 |  |  |  | 6.4661 | 0 | 35.9 | 0 | 22.1 | 18.4 | 14.2 | 59.2 | 179.2 | 179.4 | 183.6 | 39.9 | 7.9 | 4.7 | 32.8 | 33.5 | 2.2 | 0 | 52.8 |  |  | 21.78 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 175.7 | 174.9 | 209.2 | 273.5 | [8 empty] | 1.2 | 167.5 | 100.6 | 63 | 68.6 | 29.5 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 149.7 | [5 empty] | 137.7 | 78.8 | 0 | 122.1 | 0 | 11.7 | 0 | 8.6 | 0 | 2 |  | 3.1 | 2.3 | 19.8 | 8 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.2 | 82.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.3 |  | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 10 | 28.5 | 1.2 | 0 | 63.9 | 63.8 | 9.5 | 10 | 5.9 | 2.2 |  | 4.1 | 4.5 | 4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.3 | 135.3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.5 | 36.2 | 0 | 14.1 | 7.9 | 8.5 |  |  | 6153.2461 | 21.6305 | 0 |  | 7.6 | 27.5077 | 18.9168 | 11.5 | 16 | 103.155
16/07/2025 | 04:30 | 42 | 647.5 | 216.1 |  |  | 0 | 81.8 |  |  | 114.3 | 114.1 | 114.3 | 206.6 | 215.6 | 110.9 | 247.3 | 4.2 |  |  |  |  | 116.5 | 7.2 | 5.6 |  | 6.2 | 8.1 | 31.2 |  |  |  |  | 55.5 | 94.3 |  |  |  | 6.463 | 0 | 34 | 0 | 24.2 | 18.4 | 14.2 | 60.2 | 180.6 | 181 | 183.6 | 41.7 | 7.9 | 4.7 | 33.5 | 30.6 | 2.2 | 0 | 44.5 |  |  | 23.09 |  |  | 0 |  |  |  | 18.3 | 177.7 | 175.4 | 207.4 | 273.6 | [8 empty] | 1.2 | 173.4 | 100.7 | 64 | 69 | 29.8 |  |  |  | 146.9 | 149.5 | 149.3 | [5 empty] | 137.7 | 78.4 | 0 | 116.8 | 0 | 11.3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |  | 3.1 | 2.3 | 20 | 8.1 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.4 | 80.7 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 4.7 | 1.2 |  | 5.2 | 3.2 | 4 | 5.2 | 10 | 27.3 | 0 | 0 | 61.2 | 55.7 | 8.5 | 10.3 | 5.9 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.7 | 126.3 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 9.5 | 36.9 | 0 | 14 | 7.9 | 7.9 |  |  | 6148.653 | 21.6599 | 0 |  | 7.6 | 27.4611 | 18.9178 | 11.4 | 16.1 | 103.1388
16/07/2025 | 05:00 | 43.6 | 646.6 | 216 |  |  | 0 | 74.4 |  |  | 138.1 | 137.5 | 137.7 | 234.8 | 216.5 | 111.3 | 256.2 | 4.3 |  |  |  |  | 116.6 | 7.2 | 5.6 |  | 6.1 | 8.1 | 30 |  |  |  |  | 55.5 | 94 |  |  |  | 6.4633 | 145.6404 | 37.2 | 0 | 25.3 | 18.4 | 14.2 | 58.2 | 181.7 | 182.2 | 183.3 | 42.1 | 8 | 4.7 | 22.5 | 35.9 | 2.2 | 0 | 24.7 |  |  | 23.46 |  |  | 0 |  |  |  | 18.4 | 177.2 | 175.4 | 207 | 273.4 | [8 empty] | 1.2 | 136.9 | 99.2 | 64.2 | 68.9 | 29.9 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 149.5 | [5 empty] | 137.7 | 78.2 | 0 | 117.4 | 0 | 11.3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |  | 3.1 | 2.3 | 20.1 | 8 | 7.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.1 | 79.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 8.2 | 1.2 |  | 5.4 | 3.2 | 4 | 5.2 | 10 | 21.6 | 0 | 0 | 71.3 | 79.7 | 10.5 | 8.1 | 5.9 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.3 | 98.6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.1 | 37 | 0 | 14 | 7.9 | 8.5 |  |  | 6323.5637 | 21.8558 | 0 |  | 7.6 | 27.5014 | 18.9184 | 11.6 | 16.1 | 103.5756
16/07/2025 | 05:30 | 43 | 650.4 | 216.4 |  |  | 0 | 74.6 |  |  | 139 | 138.6 | 139.2 | 236.5 | 215.4 | 111 | 312.7 | 4.3 |  |  |  |  | 116.1 | 7.4 | 5.7 |  | 6.1 | 8.1 | 32 |  |  |  |  | 55.7 | 94 |  |  |  | 6.4626 | 231.7576 | 34.2 | 0 | 25.2 | 18.4 | 14.2 | 61.2 | 182 | 182.8 | 183.8 | 42.2 | 7.9 | 4.6 | 3.9 | 36.3 | 2.2 | 0 | 24.5 |  |  | 41.67 |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 177.9 | 175.5 | 207.3 | 273.7 | [8 empty] | 1.2 | 91.2 | 99.9 | 64.5 | 69.1 | 30.1 |  |  |  | 147.9 | 150.6 | 151 | [5 empty] | 137.7 | 78.1 | 0 | 113 | 0 | 9.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |  | 3.1 | 2.3 | 20.2 | 8 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31 | 80.9 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 8.2 | 1.2 |  | 5.4 | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 10 | 23.8 | 0 | 0 | 105.1 | 96.5 | 17.7 | 14.3 | 5.9 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.1 | 69.9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.7 | 37 | 0 | 14.1 | 7.9 | 8.4 |  |  | 6453.5902 | 21.8748 | 0 |  | 7.6 | 27.485 | 18.9188 | 11.4 | 16 | 103.2786
16/07/2025 | 06:00 | 40.7 | 647.1 | 215.8 |  |  | 0 | 58 |  |  | 166 | 166.5 | 166.2 | 243.8 | 216.9 | 110.9 | 338.1 | 4.2 |  |  |  |  | 117.9 | 7.3 | 5.7 |  | 6.1 | 8.1 | 30.6 |  |  |  |  | 55.3 | 94.4 |  |  |  | 6.4623 | 228.5153 | 36.9 | 1.2 | 24.3 | 18.4 | 14.2 | 60 | 180.5 | 180.5 | 184.2 | 42.3 | 7.9 | 4.7 | 11.4 | 31.3 | 2.2 | 0 | 53.9 |  |  | 40.38 |  |  | 0 |  |  |  | 18.1 | 178.6 | 175.8 | 207.5 | 274.2 | [8 empty] | 1.2 | 177.8 | 104.9 | 63.8 | 68.6 | 29.7 |  |  |  | 147.6 | 150.2 | 150.6 | [5 empty] | 137.6 | 78.1 | 0 | 112.8 | 0 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |  | 3.2 | 2.3 | 20.1 | 8.2 | 7.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.4 | 80.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 10.2 | 1.2 |  | 5.4 | 3.3 | 4 | 5.2 | 10 | 19.3 | 0 | 0 | 91.9 | 94.5 | 15.8 | 13.5 | 5.9 | 2.2 |  | 4 | 4.6 | 4.1 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.8 | 65.2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.2 | 37.1 | 0 | 13.9 | 7.9 | 8.4 |  |  | 6633.3576 | 21.6143 | 0 |  | 7.6 | 27.4451 | 18.919 | 11.4 | 16.2 | 103.1783
16/07/2025 | 06:30 | 45.4 | 649.9 | 215.4 |  |  | 30.3 | 74.2 |  |  | 186.2 | 189.4 | 189.4 | 271.2 | 215.8 | 110.7 | 275.4 | 4.3 |  |  |  |  | 116.4 | 8.2 | 5.7 |  | 6.2 | 7.8 | 31.4 |  |  |  |  | 55.9 | 94.1 |  |  |  | 6.4617 | 228.0398 | 37.1 | 31 | 25.1 | 18.4 | 14.2 | 59.5 | 184.8 | 185.2 | 183.9 | 42.1 | 8 | 4.7 | 34.2 | 32.5 | 2.2 | 0 | 29.4 |  |  | 41.72 |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 177.5 | 175.2 | 207.7 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 118.6 | 101.8 | 64.4 | 69 | 30 |  |  |  | 147.3 | 149.6 | 150.2 | [5 empty] | 137.5 | 77.9 | 0 | 101.8 | 0.6 | 10.2 | 0 | 8.7 | 9.9 | 0 |  | 3 | 2.3 | 20.4 | 9 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0.3 | 0.1 | 31.7 | 81.9 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.2 |  | 5.6 | 3.3 | 3.6 | 5.8 | 10 | 16.4 | 0 | 0.3 | 81.4 | 85.3 | 11.2 | 12 | 5.9 | 2.2 |  | 4 | 4.6 | 4.1 | 12.1 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.6 | 45.2 | 70.1 | 1.7 | 0 | 10 | 20 | 9.3 | 36.6 | 0 | 14.1 | 8 | 8.6 |  |  | 6680.2215 | 21.4737 | 0 |  | 7.6 | 27.3613 | 18.9194 | 11.4 | 16.1 | 102.8544
16/07/2025 | 07:00 | 39.4 | 641.7 | 215.6 |  |  | 29.3 | 62.5 |  |  | 188.5 | 208.2 | 208.2 | 292.7 | 216.7 | 111.2 | 275.3 | 4.1 |  |  |  |  | 114.7 | 7.3 | 5.5 |  | 6.3 | 7.9 | 31.2 |  |  |  |  | 54.8 | 93.9 |  |  |  | 6.4615 | 225.1709 | 35.5 | 29.3 | 24.2 | 18.4 | 14.2 | 60.4 | 177.9 | 179.2 | 183.5 | 40 | 8.1 | 4.7 | 24.6 | 29.6 | 2.2 | 0 | 18.7 |  |  | 80.25 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8 | 177.6 | 175.2 | 207.9 | 274 | [8 empty] | 1.2 | 59.7 | 91.1 | 60.6 | 74 | 29 |  |  |  | 147.4 | 149.8 | 150 | [5 empty] | 137.7 | 78.1 | 0 | 113 | 14.9 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 2.9 |  | 3 | 2.3 | 19.6 | 9.4 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 0.8 | 0.8 | 30.4 | 79.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 10.4 | 1.2 |  | 5.9 | 3.3 | 3.1 | 5.7 | 10 | 21.6 | 0 | 5.1 | 75.9 | 55.4 | 10.6 | 9.9 | 5.9 | 2.2 |  | 4 | 4.6 | 4.1 | 0 | 47.1 | 1.5 | 27.9 | 0.6 | 46.6 | 68.6 | 22.6 | 1.6 | 10 | 20 | 9.4 | 36.4 | 0 | 13.5 | 8 | 8.4 |  |  | 6706.7824 | 21.6482 | 0 |  | 7.6 | 27.3463 | 18.9196 | 11.2 | 15.9 | 102.6141
16/07/2025 | 07:30 | 42.7 | 649.3 | 215.6 |  |  | 29.8 | 75.9 |  |  | 188.3 | 206.3 | 207.7 | 291.9 | 217.7 | 112 | 175.7 | 4.3 |  |  |  |  | 117.6 | 7.9 | 6.1 |  | 6.3 | 8.2 | 31 |  |  |  |  | 55.6 | 93.7 |  |  |  | 6.4613 | 229.7636 | 34.8 | 30.5 | 24.7 | 18.4 | 14.2 | 61.4 | 181 | 181.8 | 183.8 | 42.5 | 8.1 | 4.7 | 18.9 | 30.9 | 2.2 | 0 | 21.5 |  |  | 81.42 |  |  | 46.1 |  |  |  | 18.4 | 177.8 | 175.4 | 208 | 274.1 | [8 empty] | 1.2 | 70.2 | 86.2 | 62.1 | 74.9 | 29.7 |  |  |  | 147.3 | 149.7 | 150.4 | [5 empty] | 137.6 | 77.9 | 0.1 | 107.9 | 34.8 | 0 | 0 | 8.6 | 9.9 | 2.5 |  | 2.9 | 2.3 | 20.4 | 0 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 1.5 | 1.4 | 31.8 | 81.9 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 14.8 | 1.2 |  | 5.9 | 3.1 | 3.3 | 5.8 | 10 | 17.2 | 0 | 14.9 | 68.8 | 60.8 | 8.2 | 10.8 | 5.9 | 2.2 |  | 4 | 4.6 | 4.1 | 0 | 126 | 4.1 | 71.8 | 0.6 | 36.4 | 56 | 57.1 | 4 | 10 | 20 | 9.2 | 36.6 | 0 | 14.5 | 8 | 7.8 |  |  | 6863.9449 | 22.1563 | 0 |  | 7.6 | 27.316 | 18.92 | 11.2 | 16.1 | 103.2923
16/07/2025 | 08:00 | 40.8 | 639.9 | 215.5 |  |  | 30.6 | 84.9 |  |  | 191.4 | 208.3 | 207.9 | 296.6 | 218.4 | 112.8 | 142 | 4.3 |  |  |  |  | 115.4 | 7.6 | 5.9 |  | 6.3 | 8.1 | 30.1 |  |  |  |  | 55 | 92.8 |  |  |  | 6.4621 | 144.8119 | 36.8 | 30.7 | 24.6 | 18.2 | 14.2 | 59.8 | 181.6 | 182.4 | 183.1 | 41.2 | 8.2 | 4.6 | 9.4 | 35.8 | 2.2 | 0 | 19.3 |  |  | 79.35 |  |  | 47 |  |  |  | 17.8 | 181.3 | 179.1 | 210.9 | 276.1 | [8 empty] | 1.2 | 68.7 | 84.5 | 65.6 | 74.3 | 29.3 |  |  |  | 145.8 | 148 | 148.6 | [5 empty] | 137.7 | 78 | 0.1 | 123.6 | 59.2 | 0 | 0 | 8.8 | 9.9 | 2.6 |  | 2.9 | 2.3 | 19.9 | 0.7 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 2.5 | 2.4 | 31.5 | 81.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 20.2 | 1.2 |  | 5.9 | 2.9 | 3 | 5.7 | 9.9 | 13 | 0 | 24.2 | 63.2 | 56.4 | 10.7 | 7.9 | 5.9 | 2.2 |  | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 0 | 193.6 | 6.7 | 111 | 0.6 | 35.2 | 52.2 | 81.1 | 6.5 | 10.1 | 20 | 4.1 | 36.9 | 0 | 14.5 | 8 | 8.1 |  |  | 6916.124 | 22.3408 | 0 |  | 7.6 | 27.2411 | 18.9207 | 11 | 16.2 | 103.3026
16/07/2025 | 08:30 | 46.7 | 652.8 | 215.5 |  |  | 30.3 | 82.2 |  |  | 187.8 | 207.5 | 209.1 | 295.4 | 216.8 | 111.5 | 198.8 | 4.4 |  |  |  |  | 120 | 7.7 | 6.2 |  | 6.3 | 8.1 | 30.3 |  |  |  |  | 56.2 | 93.7 |  |  |  | 6.4617 | 0 | 37 | 60.8 | 25.6 | 18.4 | 14.2 | 61.5 | 185 | 185.5 | 183.7 | 44 | 8.1 | 4.6 | 26.7 | 37.1 | 2.2 | 0 | 54.9 |  |  | 51.59 |  |  | 47.4 |  |  |  | 18.7 | 177.1 | 174.5 | 206.7 | 273.6 | [8 empty] | 1.2 | 112.8 | 97.8 | 67.4 | 75.1 | 30.3 |  |  |  | 147.1 | 149.6 | 150.6 | [5 empty] | 160.1 | 81.5 | 0.6 | 117.3 | 63.4 | 0 | 0.1 | 8.7 | 9.9 | 2.5 |  | 0 | 2.3 | 20.6 | 9.1 | 7.5 | 3.4 | 18.4 | 3.8 | 3.5 | 31.7 | 79.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 19.7 | 1.2 |  | 5.9 | 2.9 | 3.4 | 5.9 | 10 | 14.7 | 0 | 29.1 | 60.4 | 62.6 | 12 | 8.9 | 5.9 | 2.2 |  | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 0 | 205.6 | 9 | 117 | 0.6 | 36.1 | 51.6 | 84.5 | 8.7 | 10 | 20 | 0 | 36.6 | 0 | 14.5 | 8 | 9 |  |  | 7031.8517 | 22.1551 | 0 |  | 7.6 | 27.1958 | 18.9215 | 11 | 16.1 | 102.9724
16/07/2025 | 09:00 | 45.9 | 648.4 | 215.9 |  |  | 30.1 | 83.2 |  |  | 187.2 | 207.1 | 207.8 | 291.5 | 215.7 | 111.7 | 272.7 | 4.3 |  |  |  |  | 118.4 | 7.3 | 6 |  | 6.2 | 7.9 | 30.4 |  |  |  |  | 55.6 | 94 |  |  |  | 6.4619 | 0 | 37 | 52 | 25.5 | 18.4 | 14.2 | 60.4 | 183.4 | 184.1 | 183.8 | 61.5 | 8.1 | 4.6 | 34.7 | 34.5 | 2.2 | 0 | 72.1 |  |  | 36.69 |  |  | 46.8 |  |  |  | 39.8 | 177 | 174.7 | 206.4 | 273.4 | [8 empty] | 1.2 | 113.4 | 102.5 | 66.6 | 74.9 | 30.5 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 150.6 | [5 empty] | 215.6 | 103.4 | 0.8 | 119.4 | 64.6 | 0 | 0.3 | 8.7 | 9.9 | 2.6 |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 9.1 | 4.5 | 3.4 | 18.4 | 5.9 | 8.6 | 29.7 | 80.9 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 12.9 | 1.2 |  | 5.9 | 2.7 | 3.1 | 5.7 | 10 | 12.8 | 0 | 29.5 | 60.3 | 59.6 | 12.2 | 8.8 | 5.9 | 2.2 |  | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 0 | 210 | 11.1 | 118.4 | 0.6 | 36 | 48.8 | 86.1 | 10.9 | 10 | 20.1 | 0 | 36.6 | 0 | 14.5 | 12.8 | 8.9 |  |  | 7215.3519 | 21.964 | 0 |  | 7.6 | 27.1567 | 18.9215 | 10.9 | 16.1 | 102.6423
16/07/2025 | 09:30 | 41.3 | 645 | 215.9 |  |  | 29.9 | 84 |  |  | 186.8 | 207.5 | 206.7 | 290.2 | 214.7 | 111.2 | 418.9 | 4.2 |  |  |  |  | 118.3 | 6.9 | 5.5 |  | 6.2 | 7.9 | 30.4 |  |  |  |  | 55.2 | 94.3 |  |  |  | 6.4623 | 0 | 37 | 65 | 25.3 | 18.4 | 14.2 | 61.2 | 180.5 | 180.7 | 184.2 | 82.4 | 8.2 | 4.4 | 33.6 | 36.5 | 2.2 | 0 | 84.9 |  |  | 35.06 |  |  | 46.4 |  |  |  | 61.5 | 177.1 | 175 | 207.4 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 83.1 | 105.6 | 65.9 | 74.7 | 26.8 |  |  |  | 146.6 | 149 | 149.6 | [5 empty] | 215.1 | 103.5 | 0.9 | 116.2 | 65.9 | 0 | 0.3 | 8.8 | 9.9 | 2.6 |  | 0 | 2.3 | 20 | 8.9 | 4.5 | 3.4 | 18.4 | 12.1 | 15.3 | 30.7 | 77.5 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 5.9 | 2.4 | 10.1 | 1.2 |  | 5.9 | 2.7 | 3 | 4.9 | 10 | 14.4 | 1.2 | 29.3 | 50.7 | 46 | 8.6 | 10.4 | 5.9 | 2.2 |  | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 0 | 212 | 12.8 | 119.1 | 0.6 | 48 | 59.1 | 87.1 | 12.8 | 10 | 20.2 | 0 | 35.9 | 0 | 13.5 | 13.6 | 8.8 |  |  | 7392.2223 | 21.7658 | 0 |  | 7.6 | 27.0105 | 18.9225 | 10.9 | 16.1 | 102.2989
16/07/2025 | 10:00 | 58.6 | 647.6 | 215.8 |  |  | 29.9 | 79.9 |  |  | 187 | 206.5 | 208.5 | 290.1 | 214.4 | 111.1 | 332 | 4.3 |  |  |  |  | 115.5 | 7.3 | 5.3 |  | 6.3 | 7.9 | 31.4 |  |  |  |  | 55.3 | 94.2 |  |  |  | 6.462 | 0 | 37 | 75.9 | 24.8 | 18.4 | 14.2 | 60.6 | 181.6 | 181.8 | 184.6 | 78.9 | 8.2 | 4.1 | 27.2 | 34.6 | 2.2 | 0 | 83.4 |  |  | 35.67 |  |  | 46.7 |  |  |  | 61.4 | 176.5 | 174.6 | 206.5 | 273.1 | [8 empty] | 1.2 | 111.8 | 84.7 | 66.3 | 74.8 | 30.2 |  |  |  | 147.8 | 149.8 | 151.4 | [5 empty] | 215.3 | 103.4 | 1 | 124.2 | 64.6 | 0 | 0.3 | 8.8 | 10 | 2.6 |  | 0 | 2.3 | 20 | 8.7 | 4.5 | 3.4 | 18.4 | 13.2 | 15.7 | 31.8 | 82.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 13.8 | 2.4 | 10.1 | 1.1 |  | 5.9 | 2.7 | 3.1 | 4.9 | 10 | 12 | 5.1 | 29.5 | 53.7 | 59.1 | 7.5 | 9.1 | 5.9 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 214 | 14.2 | 118.3 | 0 | 53.2 | 70.7 | 86.8 | 14.2 | 10 | 20 | 0 | 36.7 | 0 | 14.5 | 14.2 | 7.9 |  |  | 7391.432 | 21.8165 | 0 |  | 7.7 | 26.9364 | 18.9236 | 10.9 | 16.1 | 102.3765
16/07/2025 | 10:30 | 59.5 | 651.8 | 215.3 |  |  | 29.6 | 81 |  |  | 185.9 | 206.4 | 208.5 | 290.3 | 215.2 | 110.2 | 341.6 | 4.2 |  |  |  |  | 119.9 | 7.9 | 5.8 |  | 6.3 | 7.9 | 30.7 |  |  |  |  | 55.9 | 93.9 |  |  |  | 6.491 | 0 | 36.8 | 65.6 | 24.9 | 18.5 | 14.2 | 61.8 | 181.1 | 181.6 | 183.9 | 83.5 | 8.3 | 4.1 | 28 | 33.3 | 2.2 | 0 | 84.9 |  |  | 36.25 |  |  | 45.9 |  |  |  | 62 | 174.8 | 173.1 | 203.2 | 271.1 | [8 empty] | 1.2 | 94.3 | 83.3 | 66.7 | 72.9 | 30.9 |  |  |  | 147.2 | 149.2 | 150.8 | [5 empty] | 215.3 | 103.3 | 1.1 | 126.6 | 64.4 | 0 | 0.3 | 8.8 | 10 | 2.6 |  | 0 | 2.3 | 20.5 | 8.7 | 4.5 | 3.4 | 18.4 | 13 | 15.2 | 31.9 | 82 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 14.9 | 2.4 | 10.2 | 1.1 |  | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 5 | 10 | 12.7 | 6.2 | 29.4 | 67.1 | 82.1 | 10 | 9.5 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.6 | 4.1 | 0 | 214.4 | 15.2 | 118.7 | 0.3 | 54.2 | 66.2 | 87.1 | 15.4 | 10 | 20 | 0 | 36.5 | 0 | 14 | 14.2 | 8.6 |  |  | 7420.341 | 21.7861 | 0 |  | 7.6 | 26.8367 | 18.9242 | 11 | 16 | 102.147
16/07/2025 | 11:00 | 59.9 | 646.5 | 215.7 |  |  | 30.1 | 84.3 |  |  | 185.5 | 200.1 | 208 | 287.3 | 212.4 | 110.5 | 331.3 | 4.3 |  |  |  |  | 118.9 | 7.7 | 5.7 |  | 6.3 | 7.9 | 31.7 |  |  |  |  | 55.5 | 94 |  |  |  | 6.4794 | 0 | 36 | 66.9 | 25.4 | 18.5 | 14.2 | 60.6 | 182.9 | 183.1 | 183.6 | 81.3 | 8.1 | 4 | 29.1 | 34.6 | 2.2 | 0 | 84.1 |  |  | 36.27 |  |  | 46 |  |  |  | 61.8 | 175.2 | 173.5 | 206.4 | 272 | [8 empty] | 1.2 | 106.6 | 85.5 | 66.4 | 72.8 | 30.7 |  |  |  | 146.8 | 149.1 | 148.8 | [5 empty] | 215.4 | 103.4 | 1.2 | 121.4 | 64.8 | 0 | 0.4 | 8.8 | 9.9 | 2.6 |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 8.7 | 4.5 | 3.4 | 18.4 | 12.9 | 15.3 | 31.7 | 81.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 15.4 | 2.4 | 10.2 | 1.1 |  | 5.4 | 2.9 | 3.1 | 4.8 | 10 | 16 | 7.4 | 29.1 | 93.3 | 85 | 13.4 | 10.8 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.6 | 4.1 | 0 | 214.8 | 16 | 118.7 | 0.6 | 60.9 | 63.9 | 87.3 | 16.2 | 10 | 20 | 0 | 36.2 | 0 | 13 | 14.1 | 8.1 |  |  | 7451.3494 | 21.6664 | 1.179 |  | 7.7 | 26.7264 | 18.926 | 10.8 | 16.2 | 103.1978
16/07/2025 | 11:30 | 80.1 | 647.9 | 215.7 |  |  | 40.4 | 84.2 |  |  | 185.8 | 207.3 | 204 | 286.9 | 212.3 | 110.9 | 296.9 | 4.3 |  |  |  |  | 116.8 | 7.7 | 6 |  | 6.3 | 7.9 | 31 |  |  |  |  | 55.5 | 93.9 |  |  |  | 6.4616 | 0 | 36 | 66.9 | 24.2 | 18.6 | 14.2 | 59.4 | 183.7 | 184.1 | 183.9 | 81.1 | 7.8 | 3.9 | 23.9 | 34.2 | 2.2 | 0 | 84.1 |  |  | 36.47 |  |  | 45.9 |  |  |  | 61.9 | 177.6 | 175.4 | 209.3 | 273.7 | [8 empty] | 1.2 | 99.5 | 82.2 | 66.5 | 72.8 | 25.2 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 148.8 | [5 empty] | 215.3 | 103.2 | 1.2 | 114.8 | 66.3 | 0 | 0.4 | 8.8 | 10 | 2.6 |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 8.7 | 4.5 | 3.3 | 18.1 | 12.9 | 15.2 | 30.4 | 74.4 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 15.8 | 2.4 | 10.2 | 1.2 |  | 5.4 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 10 | 17.1 | 14.4 | 29 | 102.7 | 85.1 | 18 | 14.4 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.6 | 4.1 | 0 | 215.6 | 16.8 | 119.1 | 0.4 | 68.3 | 68.2 | 87.8 | 16.7 | 10 | 20 | 0 | 36.3 | 0 | 14.5 | 16.7 | 8.5 |  |  | 7467.0316 | 21.6449 | 3.028 |  | 7.6 | 26.5773 | 18.9274 | 10.9 | 15.9 | 104.5776
16/07/2025 | 12:00 | 91.5 | 646.7 | 216.1 |  |  | 59.7 | 82 |  |  | 186.7 | 207.3 | 208.7 | 290.2 | 213 | 111 | 228.9 | 4.3 |  |  |  |  | 115.1 | 7.5 | 5.9 |  | 6.3 | 9.5 | 30.3 |  |  |  |  | 55.4 | 93.9 |  |  |  | 6.4727 | 0 | 36 | 62.8 | 23.6 | 18.6 | 14.2 | 62.8 | 181.5 | 181.9 | 183.9 | 80.6 | 7.8 | 4 | 20.1 | 31.8 | 2.2 | 0 | 37.2 |  |  | 35.83 |  |  | 45.8 |  |  |  | 61.6 | 177.2 | 174.5 | 209.7 | 273.5 | [8 empty] | 1.2 | 71.7 | 83.6 | 66.3 | 72.8 | 30.2 |  |  |  | 147 | 149.2 | 148.8 | [5 empty] | 215.7 | 103.3 | 1.2 | 119.3 | 67 | 0 | 0.4 | 8.8 | 9.9 | 4.9 |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 8.7 | 4.5 | 3.3 | 18.1 | 13.1 | 15.4 | 31.7 | 82.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 15.7 | 2.4 | 10.2 | 1.2 |  | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 4 | 10 | 18.1 | 18.8 | 29.1 | 96.4 | 69.5 | 17.6 | 13 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.6 | 4.1 | 0 | 217.7 | 16.7 | 119.8 | 0.6 | 74.9 | 61.2 | 88.4 | 16.9 | 10 | 20 | 0 | 36.4 | 0 | 14.5 | 17.2 | 7.4 |  |  | 7354.6027 | 20.8716 | 4.012 |  | 7.6 | 26.4289 | 18.9299 | 11 | 16 | 104.8424
16/07/2025 | 12:30 | 93.3 | 646.2 | 215.6 |  |  | 90.4 | 87 |  |  | 187 | 207 | 208.8 | 289.6 | 212.5 | 110.1 | 188.3 | 4.3 |  |  |  |  | 117.5 | 7.5 | 5.8 |  | 6.2 | 9.6 | 30.4 |  |  |  |  | 55.6 | 94.3 |  |  |  | 6.5358 | 0 | 36 | 41 | 23 | 18.6 | 14.2 | 62.5 | 181.7 | 182.1 | 183.8 | 80.8 | 8 | 4 | 21.3 | 32 | 2.2 | 0 | 46.1 |  |  | 36.09 |  |  | 46.1 |  |  |  | 61.8 | 177.2 | 174.9 | 209.8 | 273 | [8 empty] | 1.2 | 84.9 | 88.3 | 66.3 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 147.3 | 148.6 | 150.3 | [5 empty] | 215.8 | 103.3 | 1.3 | 114.7 | 67.3 | 0 | 0.4 | 8.7 | 10 | 5.5 |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 8.7 | 4.5 | 3.3 | 18.2 | 13.1 | 15.5 | 29 | 75.1 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 15.7 | 2.4 | 10.2 | 1.2 |  | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 10 | 20.9 | 29.7 | 29.2 | 92.5 | 69.4 | 14.2 | 10.6 | 5.8 | 2.2 |  | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 0 | 219 | 16.4 | 120.7 | 0.6 | 77.1 | 71.9 | 89 | 16.2 | 10 | 20.1 | 0 | 35.7 | 0 | 14.5 | 18.1 | 7.6 |  |  | 7365.3258 | 20.1255 | 3.44 |  | 7.6 | 26.2899 | 18.9329 | 11 | 16 | 103.3883
16/07/2025 | 13:00 | 96.3 | 647.8 | 215.9 |  |  | 32.1 | 86.4 |  |  | 151.5 | 152.1 | 152.3 | 245.5 | 216.9 | 108 | 253.4 | 4.3 |  |  |  |  | 118.7 | 7.6 | 5.7 |  | 6.2 | 9.8 | 64.1 |  |  |  |  | 55.5 | 93.4 |  |  |  | 6.5429 | 0 | 31 | 35.2 | 21.8 | 18.5 | 14.2 | 59.6 | 182.3 | 182.9 | 184.8 | 79.8 | 8.1 | 4 | 21.3 | 32.3 | 2.2 | 15.9 | 44.3 |  |  | 19.38 |  |  | 46.1 |  |  |  | 62 | 176.9 | 173.8 | 208.1 | 273 | [8 empty] | 1.2 | 127.3 | 96.5 | 66.4 | 72.9 | 30.3 |  |  |  | 147 | 149 | 150.6 | [5 empty] | 215.7 | 103.3 | 1.2 | 105.8 | 67.6 | 0 | 0.4 | 8.7 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 2.3 | 20.4 | 8 | 4.5 | 3.3 | 18.2 | 13.3 | 15.6 | 28.3 | 74.7 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 15.9 | 2.4 | 10.7 | 1.2 |  | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 10 | 23.4 | 33.4 | 29.2 | 99.9 | 74.6 | 17 | 14.2 | 5.8 | 2.2 |  | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 0 | 222.5 | 15.8 | 121.8 | 0.6 | 82.2 | 69.3 | 89 | 15.9 | 9.9 | 20 | 1 | 35.9 | 0 | 14.5 | 18.1 | 8.6 |  |  | 7278.1229 | 20.0986 | 3.437 |  | 7.6 | 26.0717 | 18.9356 | 11 | 16 | 103.1429
16/07/2025 | 13:30 | 89 | 650.7 | 215.7 |  |  | 31.6 | 94.6 |  |  | 151 | 151.9 | 151.4 | 245.2 | 216.3 | 111.6 | 212.1 | 4.3 |  |  |  |  | 119 | 7.6 | 5.7 |  | 6.2 | 9.8 | 65.9 |  |  |  |  | 55.6 | 93.9 |  |  |  | 6.5164 | 0 | 28 | 30.7 | 21.7 | 18.6 | 14.2 | 59.4 | 181.4 | 181.9 | 184.1 | 80.8 | 8 | 4 | 25.5 | 33.9 | 2.2 | 15.7 | 37.4 |  |  | 19.57 |  |  | 46 |  |  |  | 61.8 | 177.4 | 174.9 | 208.9 | 272.9 | [8 empty] | 1.1 | 89.6 | 88.6 | 62.4 | 69.9 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 148.7 | 149.8 | [5 empty] | 215.6 | 103.2 | 1.2 | 92.7 | 68 | 0 | 0.4 | 8.7 | 9.9 | 2.5 |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 7.7 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 13.3 | 15.7 | 26.5 | 74.3 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 16 | 2.3 | 7.2 | 1.1 |  | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 10 | 21.6 | 46.9 | 29.6 | 103 | 79.7 | 16.4 | 15.8 | 5.8 | 2.2 |  | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 0 | 223.3 | 15.3 | 123.6 | 0.6 | 74.8 | 69.5 | 89.3 | 15.2 | 10 | 20 | 1.5 | 35.9 | 0 | 14.5 | 18.3 | 8.2 |  |  | 7178.1864 | 20.3046 | 3.427 |  | 7.6 | 25.8956 | 18.9392 | 11 | 16.1 | 103.2664
16/07/2025 | 14:00 | 94.5 | 647.6 | 215.4 |  |  | 32.1 | 88 |  |  | 151.5 | 152.1 | 152 | 245.6 | 215.5 | 110.9 | 198.4 | 4.3 |  |  |  |  | 116.5 | 7.4 | 5.7 |  | 6.2 | 9.8 | 65.8 |  |  |  |  | 55.5 | 93.2 |  |  |  | 6.492 | 0 | 28.7 | 55 | 21.5 | 18.4 | 14.2 | 59.1 | 183.1 | 183.2 | 183.4 | 81.1 | 8 | 3.9 | 24 | 34.1 | 2.2 | 16.1 | 39.6 |  |  | 40.96 |  |  | 46.5 |  |  |  | 61.8 | 177 | 174.3 | 208.6 | 273.1 | [8 empty] | 1.1 | 87.5 | 86.5 | 62.4 | 69.5 | 30 |  |  |  | 147.1 | 149 | 150.3 | [5 empty] | 215.6 | 103.2 | 1.1 | 80.3 | 67.6 | 0 | 0.4 | 8.7 | 9.9 | 2.8 |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 7.7 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 13.3 | 15.8 | 28.7 | 74.9 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 15.9 | 2.3 | 8 | 1.1 |  | 4.7 | 3.1 | 3 | 4 | 10 | 22.6 | 65.2 | 29.9 | 105.6 | 79.9 | 16.9 | 15.4 | 5.8 | 2.2 |  | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 0 | 223.6 | 14.6 | 124.6 | 0 | 78.3 | 63.7 | 89.5 | 14.3 | 9.9 | 20 | 5.1 | 35.2 | 0 | 14.4 | 18.3 | 7.7 |  |  | 7215.152 | 20.4703 | 1.249 |  | 7.7 | 25.8288 | 18.9421 | 11 | 16.2 | 101.3902
16/07/2025 | 14:30 | 94.8 | 644.6 | 215.3 |  |  | 31.9 | 88.2 |  |  | 151.1 | 151.4 | 151.2 | 245.4 | 215.8 | 110.6 | 143.8 | 4.3 |  |  |  |  | 118 | 7.3 | 5.7 |  | 6.3 | 9.6 | 65.4 |  |  |  |  | 55.4 | 94 |  |  |  | 6.4812 | 0 | 28.3 | 48.1 | 21.1 | 18.6 | 14.1 | 60.6 | 182.1 | 182.1 | 183.5 | 81 | 8.1 | 4.1 | 14.3 | 31.6 | 2.2 | 15.9 | 26.5 |  |  | 40.57 |  |  | 46 |  |  |  | 61.8 | 176.6 | 174.2 | 208.2 | 272.4 | [8 empty] | 1.1 | 66.8 | 91.5 | 62.2 | 69.4 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 148.4 | 149.3 | [5 empty] | 215.6 | 103.1 | 1 | 86.5 | 67 | 0 | 0.3 | 8.6 | 9.9 | 2.8 |  | 0 | 2.3 | 20.1 | 7.7 | 9.8 | 3.3 | 18.2 | 13.2 | 15.8 | 30.1 | 80.5 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 15.6 | 2.4 | 10.5 | 1.1 |  | 4.7 | 3.1 | 8.5 | 4.2 | 10 | 21.6 | 71 | 30 | 108.8 | 90.5 | 18.9 | 13.7 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 223.3 | 13.3 | 123.7 | 0.3 | 92 | 79.5 | 89.6 | 12.8 | 9.9 | 20 | 8.3 | 36.7 | 0 | 14.5 | 18.3 | 7.3 |  |  | 7174.3512 | 20.0618 | 0 |  | 7.6 | 25.6587 | 18.9433 | 10.9 | 16.1 | 99.2638
16/07/2025 | 15:00 | 92.6 | 647.5 | 215.4 |  |  | 31.5 | 87.1 |  |  | 151.1 | 151.4 | 151.2 | 245.7 | 215.1 | 111 | 166.2 | 4.3 |  |  |  |  | 116.4 | 7.2 | 5.7 |  | 6.4 | 10.1 | 64.5 |  |  |  |  | 55.6 | 94.1 |  |  |  | 6.4822 | 0 | 28.9 | 30.6 | 20.9 | 18.6 | 14.1 | 59.8 | 181.9 | 182.4 | 183.8 | 81 | 8.1 | 4.1 | 22.3 | 33.3 | 2.2 | 15.9 | 53 |  |  | 40.56 |  |  | 46.2 |  |  |  | 61.8 | 177 | 173.9 | 207.5 | 272.3 | [8 empty] | 1.1 | 99.4 | 96.9 | 62.4 | 69.5 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 148.3 | 149.3 | [5 empty] | 215.5 | 103.2 | 0.9 | 82.9 | 65.6 | 0 | 0.3 | 8.5 | 9.9 | 2.8 |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 8 | 0 | 3.3 | 18.2 | 13 | 15.5 | 29 | 82.1 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 15 | 2.4 | 11.2 | 1.2 |  | 4.7 | 2.9 | 4.2 | 5.2 | 10 | 24 | 74.3 | 29.8 | 92.7 | 89.4 | 14.4 | 14.5 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 220 | 11.7 | 122.3 | 0.3 | 103.3 | 93.9 | 88.6 | 11.2 | 10 | 20 | 9.6 | 36.9 | 0 | 14.4 | 18.3 | 7.5 |  |  | 7235.8422 | 19.8972 | 0 |  | 7.6 | 25.6195 | 18.9432 | 10.8 | 16 | 98.8599
16/07/2025 | 15:30 | 95.7 | 644.8 | 215.7 |  |  | 31.3 | 87 |  |  | 124.8 | 125.4 | 125.4 | 223.6 | 214.4 | 110.4 | 180.3 | 4.2 |  |  |  |  | 113.4 | 6.9 | 5.7 |  | 6.3 | 10.1 | 63.5 |  |  |  |  | 55.3 | 93.9 |  |  |  | 6.476 | 0 | 27.6 | 53.9 | 19.4 | 18.6 | 14.1 | 58.4 | 181.4 | 181.4 | 183.8 | 81 | 8.1 | 4.1 | 28.8 | 34.7 | 2.2 | 15.7 | 61.1 |  |  | 40.06 |  |  | 46.6 |  |  |  | 61.6 | 176.3 | 174.1 | 207.5 | 272.3 | [8 empty] | 1.1 | 94.4 | 100 | 63.1 | 69.5 | 30.2 |  |  |  | 146.2 | 148.3 | 149.6 | [5 empty] | 215.4 | 103.1 | 0.8 | 88.7 | 63.3 | 0 | 0.3 | 8.4 | 9.9 | 2.7 |  | 0 | 1.6 | 20 | 8 | 0 | 3.3 | 18.2 | 12.3 | 14.7 | 24.7 | 70.6 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 13.7 | 2.4 | 11.2 | 1.3 |  | 4.7 | 2.5 | 4.4 | 5.1 | 10 | 22.9 | 73.1 | 28.8 | 107.7 | 96.5 | 15.8 | 14 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 214 | 9.6 | 118.3 | 0.3 | 121.4 | 109.4 | 85 | 9.3 | 10 | 20 | 10.6 | 36.5 | 0 | 13 | 18.3 | 8.5 |  |  | 7194.936 | 19.6396 | 0 |  | 7.6 | 25.6877 | 18.9428 | 11 | 16 | 98.8701
16/07/2025 | 16:00 | 98 | 649.1 | 216.2 |  |  | 32.4 | 84.3 |  |  | 105.2 | 105.3 | 105.3 | 205 | 215.8 | 110.3 | 270.1 | 4.3 |  |  |  |  | 118.3 | 7.3 | 5.8 |  | 6.3 | 10.1 | 65.4 |  |  |  |  | 55.6 | 94.2 |  |  |  | 6.4923 | 0 | 34.1 | 58.4 | 20.5 | 18.6 | 14.1 | 62.3 | 184.4 | 184.2 | 184.1 | 81.1 | 8.1 | 4.4 | 34.9 | 38.5 | 2.2 | 16 | 87.4 |  |  | 41.38 |  |  | 46.7 |  |  |  | 62 | 175.9 | 173.7 | 207 | 272.4 | [8 empty] | 1.1 | 129.4 | 102.9 | 62.5 | 69.5 | 30.3 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 149.3 | [5 empty] | 215.6 | 103.1 | 0.6 | 82.9 | 52.2 | 0 | 0.2 | 8.5 | 9.9 | 2.8 |  | 0 | 2.2 | 20.3 | 8 | 0 | 3.3 | 18.2 | 10.7 | 12.7 | 27.1 | 72.1 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 10.6 | 2.3 | 11.2 | 1.4 |  | 4.7 | 2.5 | 4.8 | 6.5 | 10 | 20.9 | 64.3 | 22.5 | 95.1 | 92.6 | 15.9 | 13.8 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 194 | 7.2 | 92.3 | 0.6 | 128.7 | 131.1 | 76.5 | 7.2 | 9.9 | 20 | 11.2 | 36.4 | 0 | 13 | 16.4 | 8.6 |  |  | 7236.6723 | 19.2748 | 0 |  | 7.6 | 25.767 | 18.9422 | 11 | 16 | 98.584
16/07/2025 | 16:30 | 93.1 | 647.7 | 216.1 |  |  | 31.6 | 84.1 |  |  | 105.2 | 105.1 | 104.8 | 205.8 | 216.2 | 110.9 | 319.4 | 4.3 |  |  |  |  | 117.1 | 7 | 5.5 |  | 6.3 | 10.1 | 65.1 |  |  |  |  | 55.3 | 94 |  |  |  | 6.5166 | 226.5478 | 30 | 76.1 | 19.7 | 18.6 | 14.1 | 58.7 | 181.8 | 181.8 | 184 | 63.3 | 8.1 | 4.9 | 34.3 | 37.8 | 2.2 | 15.8 | 86.8 |  |  | 71.62 |  |  | 46.9 |  |  |  | 41.1 | 177 | 174.5 | 207.8 | 272.4 | [8 empty] | 1.1 | 108.2 | 105.3 | 62.2 | 69.6 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 148.6 | 149.8 | [5 empty] | 211.4 | 102.6 | 0.4 | 65.6 | 27.4 | 0 | 0.2 | 8.4 | 9.9 | 2.8 |  | 0 | 2.3 | 20.1 | 8 | 0 | 3.3 | 18.2 | 5.2 | 6.1 | 25.3 | 68.4 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 3.8 | 2.4 | 15.3 | 1.4 |  | 4.8 | 2.5 | 4.7 | 6.4 | 10 | 20.2 | 64.4 | 12.6 | 95.5 | 89.3 | 11.8 | 11.9 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 120.3 | 4.6 | 51.2 | 0.6 | 129.3 | 131.7 | 47.1 | 4.8 | 10 | 20 | 11.6 | 34.6 | 0 | 14.3 | 16.3 | 8.3 |  |  | 7246.6844 | 18.8636 | 0 |  | 7.6 | 25.8868 | 18.9417 | 11.1 | 16 | 98.3921
16/07/2025 | 17:00 | 114.3 | 643.6 | 215.6 |  |  | 31.5 | 83.7 |  |  | 140.6 | 140.3 | 140.6 | 217.7 | 214.3 | 110.6 | 415.8 | 4.3 |  |  |  |  | 116.8 | 7.6 | 5.4 |  | 6.2 | 10.1 | 91.8 |  |  |  |  | 55.2 | 94.2 |  |  |  | 6.5175 | 230.4737 | 30.3 | 76.1 | 20.4 | 18.6 | 14.1 | 60.7 | 181.2 | 181.6 | 183.4 | 62.6 | 8.1 | 4.9 | 33.8 | 37.7 | 2.2 | 16 | 83.1 |  |  | 71.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 40.9 | 177.1 | 174.9 | 209.3 | 273 | [8 empty] | 1.1 | 134.5 | 104.6 | 59.9 | 69.4 | 29 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 149.5 | [5 empty] | 137.1 | 79.2 | 0 | 67.5 | 8.3 | 0 | 0.1 | 8.4 | 10 | 2.8 |  | 0 | 2.3 | 20.1 | 7.9 | 0 | 3.3 | 18.2 | 0.7 | 0.6 | 26.1 | 72.2 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 18.5 | 1.4 |  | 4.9 | 2.5 | 4.3 | 6.3 | 10 | 22.8 | 67.4 | 3 | 101.1 | 93.5 | 12.4 | 10.6 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 35.4 | 2 | 12.4 | 0.6 | 128.7 | 125 | 13.6 | 2.3 | 10 | 20 | 10.3 | 34.3 | 0 | 14.3 | 16.4 | 8 |  |  | 7237.1911 | 18.6937 | 0 |  | 7.6 | 26.1239 | 18.9397 | 11 | 15.9 | 98.2573
16/07/2025 | 17:30 | 117.5 | 646.1 | 216.2 |  |  | 32 | 83.7 |  |  | 181.6 | 181.4 | 181.5 | 257.2 | 214.4 | 111.1 | 418.1 | 4.2 |  |  |  |  | 114.5 | 7.8 | 5.5 |  | 6.2 | 11.2 | 91.5 |  |  |  |  | 55.3 | 94.3 |  |  |  | 6.5367 | 227.3694 | 31 | 75.8 | 18.9 | 18.6 | 14 | 60 | 181.5 | 181.7 | 183.8 | 62.7 | 8.1 | 5.1 | 34.2 | 28.2 | 2.2 | 15.9 | 83.4 |  |  | 71.43 |  |  | 47.2 |  |  |  | 40.9 | 177.6 | 175.3 | 209.3 | 273.7 | [8 empty] | 1.1 | 131.9 | 104.3 | 59.9 | 69.4 | 28.9 |  |  |  | 145.8 | 148.1 | 149.5 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.9 | 2.8 |  | 0 | 2.3 | 20 | 7.2 | 0 | 3.3 | 18.1 | 0 | 0 | 26 | 71.9 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0 | 2.3 | 18.5 | 1.5 |  | 4.9 | 2.7 | 4.1 | 6.3 | 10 | 23.9 | 58.2 | 0 | 88.1 | 95.8 | 11.8 | 10.9 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 121.1 | 113.4 | 0.1 | 0.2 | 10 | 20 | 10.5 | 34.2 | 0 | 14 | 16.7 | 8.5 |  |  | 7279.1361 | 18.6296 | 3.169 |  | 7.6 | 26.3727 | 18.9382 | 11.2 | 16.1 | 102.0094
16/07/2025 | 18:00 | 113.9 | 640.4 | 215.8 |  |  | 31.7 | 83.5 |  |  | 188.3 | 207.8 | 204.7 | 290.1 | 217.4 | 111.3 | 318.8 | 4.1 |  |  |  |  | 117.8 | 7.4 | 5.4 |  | 6.2 | 11.1 | 90.4 |  |  |  |  | 54.9 | 94.1 |  |  |  | 6.5168 | 228.3293 | 28.5 | 75 | 18 | 18.6 | 14 | 59.9 | 179.9 | 180.3 | 183.2 | 62.3 | 8.1 | 5.1 | 12.3 | 30.6 | 2.2 | 15.6 | 82.6 |  |  | 70.48 |  |  | 47.3 |  |  |  | 40.6 | 178.7 | 175.9 | 209.5 | 274.7 | [8 empty] | 1.1 | 104.1 | 86.5 | 59.6 | 69.1 | 28.6 |  |  |  | 145.6 | 148.2 | 149.3 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 10 | 2.8 |  | 1.7 | 2.3 | 19.8 | 7.2 | 0 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 27.8 | 71.1 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0 | 2.3 | 18.5 | 1.5 |  | 4.9 | 2.9 | 4 | 6.2 | 10 | 23.1 | 41.1 | 0 | 98.8 | 101 | 15.2 | 9.3 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.5 | 103.1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.2 | 34.3 | 0 | 13.5 | 16.7 | 8 |  |  | 7180.3261 | 18.4884 | 5.157 |  | 7.6 | 26.6095 | 18.937 | 11.2 | 16.1 | 104.0919
16/07/2025 | 18:30 | 118.2 | 646.1 | 215.2 |  |  | 31.9 | 81.2 |  |  | 188.3 | 206.4 | 208.7 | 293.9 | 216.7 | 111.1 | 391.4 | 4.3 |  |  |  |  | 114.8 | 7 | 5.9 |  | 6.3 | 12.1 | 91.2 |  |  |  |  | 55.5 | 94.3 |  |  |  | 6.4632 | 227.2372 | 28.7 | 98.5 | 17.8 | 18.6 | 14 | 61 | 181.3 | 181.4 | 183.7 | 63.1 | 7.8 | 5.1 | 34.1 | 31.8 | 2.2 | 15.7 | 83.7 |  |  | 85.73 |  |  | 47.5 |  |  |  | 41.2 | 178.1 | 175.5 | 209.5 | 274.2 | [8 empty] | 1.1 | 118.3 | 105.4 | 60.2 | 72.4 | 29.1 |  |  |  | 145.9 | 148.6 | 149.5 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.9 | 2.8 |  | 3.2 | 2.3 | 20 | 7.2 | 0 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 26.3 | 72.6 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0 | 2.4 | 19.1 | 1.6 |  | 5 | 2.9 | 4.1 | 6.4 | 10 | 24.4 | 37.1 | 0 | 92.5 | 101.2 | 13.7 | 9.5 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 78.6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.4 | 34.8 | 0 | 14.4 | 16.7 | 7.6 |  |  | 7322.6304 | 18.8091 | 7.291 |  | 7.6 | 26.8189 | 18.9353 | 11.3 | 16.1 | 106.8543
16/07/2025 | 19:00 | 143.4 | 647.7 | 215.7 |  |  | 80.4 | 82.5 |  |  | 177 | 198.8 | 201.7 | 293.2 | 215.7 | 111.1 | 338.4 | 4.3 |  |  |  |  | 118.6 | 7.3 | 6 |  | 6.3 | 12.2 | 140.3 |  |  |  |  | 55.8 | 93.9 |  |  |  | 6.4642 | 230.7998 | 28.6 | 135.2 | 17.3 | 18.6 | 14 | 61.3 | 183.8 | 183.9 | 183.7 | 63.4 | 7.3 | 5.1 | 19.3 | 31.8 | 2.2 | 16.2 | 85 |  |  | 86.08 |  |  | 47.5 |  |  |  | 41.5 | 178.2 | 175.7 | 209.8 | 274.1 | [8 empty] | 1.1 | 93.9 | 93.1 | 66.1 | 74.6 | 30.3 |  |  |  | 146 | 148.4 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.9 | 5.2 |  | 3.2 | 2.3 | 20.6 | 7.2 | 10 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 26.9 | 73 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.9 | 20.3 | 1.5 |  | 5 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | 10 | 26.6 | 32.7 | 0 | 92.3 | 99 | 10.7 | 6.5 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.4 | 72 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.3 | 33.6 | 0 | 14.5 | 16.3 | 7.8 |  |  | 7370.244 | 18.8948 | 7.894 |  | 7.6 | 26.9637 | 18.9321 | 11.4 | 16.2 | 107.8847
16/07/2025 | 19:30 | 142.1 | 648.7 | 215.8 |  |  | 79.7 | 82.3 |  |  | 163.4 | 163.9 | 163.1 | 258.6 | 215.4 | 111 | 411.8 | 4.3 |  |  |  |  | 117.5 | 7.1 | 5.9 |  | 6.2 | 13.9 | 140.8 |  |  |  |  | 55.5 | 94.4 |  |  |  | 6.4643 | 228.9119 | 27 | 111.8 | 18 | 18.6 | 14 | 58.1 | 181.8 | 182.1 | 184.1 | 61.2 | 7.2 | 5.1 | 28.5 | 32.6 | 2.2 | 16.1 | 83.8 |  |  | 85.88 |  |  | 48.7 |  |  |  | 41.1 | 178 | 175.5 | 209.5 | 274.1 | [8 empty] | 1.1 | 169.1 | 99 | 65.7 | 77.4 | 30 |  |  |  | 145.9 | 148.2 | 149.6 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 9.9 | 5.5 |  | 3.2 | 2.3 | 20.1 | 7.2 | 9.9 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 22.2 | 65.9 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.6 |  | 5.1 | 2.9 | 4 | 6.4 | 10 | 26 | 29.8 | 0 | 84.5 | 92.7 | 9.7 | 7.2 | 5.8 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.3 | 84.6 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 9.1 | 33.8 | 0 | 14.5 | 15.9 | 8.4 |  |  | 7354.1562 | 18.8016 | 7.888 |  | 7.6 | 27.0388 | 18.9294 | 11.4 | 16.1 | 107.7578
16/07/2025 | 20:00 | 143.9 | 650 | 215.8 |  |  | 80 | 82.2 |  |  | 163.8 | 164.3 | 164.4 | 258.4 | 215.2 | 111.4 | 438.6 | 4.3 |  |  |  |  | 117.1 | 7.4 | 5.9 |  | 6.2 | 13.9 | 140.5 |  |  |  |  | 55.6 | 94.3 |  |  |  | 6.4643 | 227.2986 | 29.3 | 98 | 18.6 | 18.6 | 14.1 | 60.9 | 183.7 | 184.1 | 184 | 65 | 7.3 | 5.1 | 34.3 | 34.4 | 2.2 | 16.1 | 84.6 |  |  | 86.03 |  |  | 48.2 |  |  |  | 41.3 | 177.1 | 174.7 | 209 | 273.8 | [8 empty] | 1.1 | 169.3 | 104.5 | 66 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 148.6 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 77.7 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 9.9 | 5.5 |  | 3.2 | 2.3 | 20.4 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 24.2 | 64.2 | 4.5 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.6 |  | 5.2 | 2.9 | 4.1 | 6.5 | 10 | 25.7 | 28.7 | 0 | 78.5 | 93.8 | 9.9 | 7.7 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.5 | 91 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.4 | 33.7 | 0 | 13.7 | 14.1 | 7.7 |  |  | 7399.0929 | 18.9135 | 7.885 |  | 7.6 | 27.1007 | 18.9277 | 11.6 | 16.1 | 108.1269
16/07/2025 | 20:30 | 140.9 | 651.7 | 216.3 |  |  | 80.1 | 82.2 |  |  | 164.2 | 164.8 | 164.6 | 258 | 217.1 | 111.1 | 483.5 | 4.3 |  |  |  |  | 116.9 | 7.4 | 5.9 |  | 6.2 | 13.9 | 140.5 |  |  |  |  | 55.8 | 94.4 |  |  |  | 6.4644 | 228.951 | 30 | 99.2 | 18.4 | 18.6 | 14.1 | 58.5 | 183.1 | 183.3 | 184.4 | 64.9 | 7.6 | 5.1 | 34.4 | 34.1 | 2.2 | 15.9 | 84.7 |  |  | 80.51 |  |  | 48 |  |  |  | 41.5 | 177.9 | 175.4 | 208.8 | 273.8 | [8 empty] | 1.1 | 216.7 | 110 | 66 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 148.8 | 150.2 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 9.9 | 5.4 |  | 3.2 | 2.2 | 20.3 | 6.7 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 22.6 | 56.2 | 4.5 | 2 | 2.3 | 1.4 | 0 | 2.3 | 20.4 | 1.5 |  | 4.9 | 3 | 4.1 | 6.5 | 10 | 27 | 25.6 | 0 | 69.7 | 86.6 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72 | 59 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 10.3 | 33.8 | 0 | 14.5 | 14.1 | 7.8 |  |  | 7393.9254 | 19.1707 | 7.849 |  | 7.8 | 27.1398 | 18.9257 | 11.5 | 16.1 | 108.4853
16/07/2025 | 21:00 | 141.2 | 644.8 | 215.8 |  |  | 79.9 | 79.7 |  |  | 187.6 | 207.5 | 210.7 | 294.3 | 217.2 | 111.1 | 331.6 | 4.3 |  |  |  |  | 116.3 | 7.1 | 5.7 |  | 6.3 | 14 | 140.2 |  |  |  |  | 55.3 | 93.7 |  |  |  | 6.4648 | 229.8029 | 29.7 | 98.6 | 18.8 | 18.6 | 14.1 | 59.7 | 180.6 | 181.5 | 183.4 | 64.3 | 7.7 | 5.1 | 34.3 | 25.6 | 2.2 | 15.8 | 83.1 |  |  | 48.94 |  |  | 48.4 |  |  |  | 40.9 | 177.4 | 175.2 | 209.6 | 273.6 | [8 empty] | 1.1 | 130.5 | 91.7 | 65.4 | 77.4 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 150 | [5 empty] | 210.2 | 97.1 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 10 | 5.5 |  | 3.2 | 2.2 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 19.9 | 51.8 | 4.5 | 2 | 2.3 | 1.4 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.5 |  | 4.8 | 3.4 | 3.9 | 6.3 | 10 | 26.7 | 19.2 | 0 | 85.2 | 98.9 | 9.4 | 5.3 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.7 | 61 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.3 | 30.4 | 10.2 | 14.4 | 14.1 | 8.6 |  |  | 7335.4077 | 19.2731 | 7.849 |  | 7.6 | 27.1764 | 18.924 | 11.6 | 16.1 | 108.5226
16/07/2025 | 21:30 | 91.4 | 647.4 | 215.5 |  |  | 82 | 82.3 |  |  | 186.8 | 206.2 | 208.1 | 293.3 | 215.5 | 111 | 357 | 4.3 |  |  |  |  | 114.3 | 7.5 | 5.5 |  | 6.2 | 14.2 | 139.7 |  |  |  |  | 55.7 | 94.2 |  |  |  | 6.4651 | 229.5166 | 28.4 | 130.6 | 19.4 | 18.6 | 14.1 | 58.9 | 184.7 | 184.7 | 183.3 | 64.8 | 7.7 | 4.9 | 23.6 | 34 | 2.2 | 16.1 | 84.3 |  |  | 49.88 |  |  | 48.2 |  |  |  | 41.4 | 177.6 | 175.5 | 209.7 | 274 | [8 empty] | 1.1 | 118 | 96.6 | 66 | 76.5 | 30.2 |  |  |  | 145.5 | 147.8 | 149 | [5 empty] | 141.6 | 83.3 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 10 | 5.3 |  | 3.2 | 2.2 | 20.2 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 22.2 | 58.3 | 4.5 | 2 | 2.3 | 1.4 | 0 | 2.4 | 13 | 1.5 |  | 4.9 | 3.5 | 4.1 | 6.4 | 10 | 26.7 | 18.7 | 0 | 85.8 | 94.9 | 8.8 | 4.6 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.5 | 73.8 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.8 | 30.5 | 9.8 | 14.4 | 14.2 | 8.2 |  |  | 7278.2617 | 19.4981 | 7.896 |  | 7.6 | 27.1907 | 18.9224 | 11.5 | 16 | 108.6073
16/07/2025 | 22:00 | 66.8 | 645.6 | 215.9 |  |  | 78.6 | 79.9 |  |  | 188.4 | 206.3 | 209 | 293.4 | 217 | 111.2 | 327.8 | 4.2 |  |  |  |  | 114.6 | 7 | 5.3 |  | 6.3 | 12 | 77.2 |  |  |  |  | 55.2 | 93.9 |  |  |  | 6.4649 | 227.9247 | 30.9 | 130.1 | 19.4 | 18.6 | 14.1 | 59.4 | 180 | 180.2 | 183.8 | 64.2 | 7.7 | 5.1 | 16.8 | 33.4 | 2.2 | 15.5 | 82.8 |  |  | 48.73 |  |  | 48.3 |  |  |  | 40.8 | 178.3 | 175.6 | 209.2 | 273.7 | [8 empty] | 1.1 | 149.9 | 97.2 | 65.2 | 73.2 | 29.7 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 150.5 | [5 empty] | 136.6 | 77.6 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.9 | 5.5 |  | 3.2 | 2.2 | 19.9 | 6.6 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 20.6 | 58.7 | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2.2 | 13.3 | 1.5 |  | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 6.3 | 10 | 27.7 | 18.6 | 0 | 95.7 | 106 | 11.3 | 8.2 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.5 | 98.6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.2 | 30.5 | 10.1 | 14.7 | 14.2 | 8.6 |  |  | 7230.7195 | 19.8819 | 7.877 |  | 7.6 | 27.18 | 18.9208 | 11.6 | 16 | 109.0597
16/07/2025 | 22:30 | 72.3 | 644.3 | 215.5 |  |  | 20.1 | 80.2 |  |  | 187.9 | 205.5 | 207.8 | 292.4 | 215.6 | 110.8 | 339.7 | 4.3 |  |  |  |  | 114.6 | 7.2 | 5.4 |  | 6.3 | 10.9 | 74.9 |  |  |  |  | 55.3 | 94.1 |  |  |  | 6.4639 | 227.3914 | 31 | 113.8 | 20.2 | 18.6 | 14.1 | 59 | 183.1 | 183.2 | 182.8 | 64.4 | 7.7 | 5.1 | 14.9 | 33.4 | 2.2 | 16.1 | 83.3 |  |  | 49.21 |  |  | 48.3 |  |  |  | 41 | 177.8 | 175.5 | 208.8 | 274.1 | [8 empty] | 1.1 | 91.8 | 97.2 | 65.4 | 74.3 | 29.9 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.4 | [5 empty] | 136.7 | 77.8 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.9 |  | 3.2 | 2.2 | 20.1 | 6.6 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 21.3 | 55.8 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 13.3 | 1.5 |  | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 6.3 | 10 | 26.9 | 23.3 | 0 | 95.7 | 96.8 | 11.3 | 8.6 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.5 | 94.9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 8.7 | 30.3 | 10 | 14 | 8 | 8.4 |  |  | 7079.2653 | 19.6764 | 6.923 |  | 7.6 | 27.2678 | 18.919 | 11.4 | 16.1 | 107.8862
16/07/2025 | 23:00 | 70.3 | 649.4 | 216.1 |  |  | 20.4 | 82.1 |  |  | 165.1 | 164.8 | 164.8 | 256.1 | 215.9 | 111.3 | 398 | 4.3 |  |  |  |  | 115.5 | 7.5 | 5.4 |  | 6.3 | 10.7 | 74.7 |  |  |  |  | 55.7 | 91.4 |  |  |  | 6.4643 | 229.6191 | 31 | 122 | 21.2 | 18.6 | 14.1 | 59.9 | 183.3 | 184.1 | 184 | 65.1 | 8.1 | 5.1 | 24.5 | 33.9 | 2.2 | 16 | 84.4 |  |  | 49.83 |  |  | 48.4 |  |  |  | 41.3 | 178 | 175.3 | 209.7 | 274.3 | [8 empty] | 1.1 | 94.8 | 104.1 | 65.8 | 74.4 | 30 |  |  |  | 146.2 | 148.9 | 149.7 | [5 empty] | 136.7 | 77.4 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.7 |  | 3.2 | 2.2 | 20.1 | 6.7 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 20.2 | 52.9 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 13.3 | 1.4 |  | 4.9 | 3.5 | 3.6 | 5.8 | 10 | 28.1 | 22.9 | 0 | 69.5 | 84.5 | 8.4 | 5.8 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.7 | 74.5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.5 | 30.6 | 9.9 | 13.4 | 8 | 8.2 |  |  | 6943.3134 | 19.6967 | 5.426 |  | 7.7 | 27.3022 | 18.9168 | 11.6 | 16.2 | 106.8418
16/07/2025 | 23:30 | 73.4 | 645.1 | 215.7 |  |  | 20.1 | 81.9 |  |  | 151 | 150.8 | 150 | 247.4 | 216.1 | 111.2 | 337.9 | 4.2 |  |  |  |  | 117.8 | 7.4 | 5.4 |  | 6.4 | 9.1 | 72.6 |  |  |  |  | 55.6 | 91 |  |  |  | 6.4626 | 228.6707 | 30.8 | 126.9 | 20.4 | 18.6 | 14 | 60.8 | 182.4 | 183 | 182.9 | 80.9 | 8 | 5.1 | 22.9 | 34.5 | 2.2 | 16.2 | 49.9 |  |  | 30.28 |  |  | 48.4 |  |  |  | 60.5 | 176.6 | 174.3 | 209.1 | 274 | [8 empty] | 1.1 | 103.8 | 102.1 | 65.6 | 74.5 | 30 |  |  |  | 145.9 | 148.1 | 148.9 | [5 empty] | 136.7 | 77.6 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.7 |  | 3 | 2.2 | 20.1 | 6.7 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 51.9 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 2.3 | 10.3 | 1.4 |  | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | 28.5 | 24.2 | 0 | 69.3 | 85.8 | 6.8 | 6.9 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.6 | 62.4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.7 | 31.8 | 9.9 | 13.7 | 8 | 7.9 |  |  | 6781.0133 | 19.6013 | 0 |  | 7.7 | 27.3442 | 18.9159 | 11.5 | 16.1 | 101.1614
17/07/2025 | 00:00 | 44.3 | 647.7 | 216.6 |  |  | 19.9 | 86.2 |  |  | 152.2 | 150.6 | 150.8 | 247.5 | 217.6 | 111.3 | 223.9 | 1.8 |  |  |  |  | 114.4 | 7.2 | 5.3 |  | 6.3 | 9.1 | 73.5 |  |  |  |  | 55.4 | 91 |  |  |  | 6.462 | 230.4806 | 31 | 120.1 | 20.1 | 18.6 | 14 | 57.8 | 181.7 | 181.9 | 184 | 79.1 | 8.1 | 5.1 | 27.4 | 34.5 | 2.2 | 15.8 | 62.9 |  |  | 30.04 |  |  | 48.4 |  |  |  | 60.1 | 177.2 | 174.8 | 209 | 274.2 | [8 empty] | 1.1 | 89.6 | 106.5 | 65.5 | 74.6 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 149.6 | [5 empty] | 136.7 | 77.6 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 10 | 1.8 |  | 3 | 2.2 | 20.1 | 6.7 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 17.6 | 48.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 2.4 | 9 | 1.4 |  | 5.1 | 3.5 | 3.3 | 5.5 | 10 | 28.5 | 26.4 | 0 | 57.9 | 82.3 | 3.6 | 3.8 | 5.7 | 2.2 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.4 | 51.1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.5 | 34 | 10.1 | 13.4 | 8 | 7.7 |  |  | 6594.9827 | 19.942 | 0 |  | 7.8 | 27.2853 | 18.9153 | 11.8 | 16.1 | 101.8425
EJEC |  | 1841.15 | 15526.8 | 5177.45 | 0 | 0 | 898.8 | 1953.15 | 0 | 0 | 3924.8 | 4130.85 | 4142 | 6294.6 | 5175 | 2665.6 | 6717.8 | 101.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.8 | 176.7 | 135.65 | 0 | 150.05 | 232.1 | 1435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.2 | 2243.05 | 0 | 0 | 0 | 155.5038 | 2606.6351 | 780.6 | 1364.35 | 524.15 | 444.15 | 339.55 | 1442 | 4367.2 | 4376 | 4409.95 | 1481.8 | 191.1 | 111.85 | 585.8 | 804.1 | 52.8 | 183 | 1360.2 | 0 | 0 | 1193.85 | 0 | 0 | 824.1 | 0 | 0 | 0 | 955.7 | 4254.3 | 4199.15 | 4999.8 | 6565.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 2702.4 | 2287.35 | 1542.35 | 1733.85 | 713.25 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 3575.55 | 3595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.5 | 2087.45 | 8.35 | 2279.55 | 592.4 | 73.25 | 2.75 | 205.1 | 213.35 | 71.45 | 0 | 44.55 | 54.4 | 483.25 | 182.55 | 115.6 | 81 | 437.55 | 100.05 | 118.45 | 669.25 | 1763.4 | 106.95 | 49.5 | 53.75 | 41.65 | 105.9 | 56.65 | 313.55 | 31.4 | 0 | 122.8 | 74.15 | 91.6 | 130.4 | 239.9 | 551.4 | 540.2 | 261.55 | 1938.4 | 1914.2 | 277.9 | 236.8 | 139.95 | 52.8 | 0 | 96.3 | 108.65 | 98.65 | 82.25 | 1983.65 | 117.35 | 1086.45 | 13.1 | 1909.4 | 2027.55 | 807.45 | 116.65 | 239.8 | 480.4 | 175.8 | 832.95 | 35 | 337.7 | 300.8 | 195.5 | 0 | 0 | 167251.9389 | 491.5836 | 51.438 | 0 | 182.85 | 645.6179 | 454.2121 | 270.2 | 385.7 | 2481.6017

## REACTIVA
miércoles, 16 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
16/07/2025 | 00:30 | -1.9 | 13.3 | 11.5 |  |  | -10 | 11.1 |  |  | -27 | -35.3 | -0.9 | 38.7 | 12.6 | 10.1 | 27.8 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 1.4 |  |  | -3.1 | 5.1 | 7.7 |  |  |  |  | -1 | -1.3 |  |  |  | -1.8 | -21.2 | -0.3 | 12.6 | 5.1 | -0.5 | 2 | 0.3 | 9.4 | -24.1 | -45.2 | -8.2 | -1.7 | -0.1 | -4.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | -4 |  |  | -4.8 |  |  |  | -2.8 | -14.6 | -15.8 | 27.2 | 12 | [8 empty] | -0.6 | 30.9 | 16.6 | 1.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.1 | -35.6 | [5 empty] | -11.7 | -9.7 |  | -11.3 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.6 | -5.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -7.4 | -0.8 | -1.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 11.1 | 0 | 2.4 | 0 | 2.5 |  |  | -36.6 | 0.9567 | 0 |  | 1 | 0.29735 | 0.08935 | -0.7 | 1 | 2.6434
16/07/2025 | 01:00 | -3.2 | 14.3 | 11.3 |  |  | -7.3 | 24 |  |  | -28.2 | -34.5 | 0.9 | 37.2 | 12.9 | 10.4 | 28.8 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | 1.4 |  |  | -3.1 | 3.5 | 8 |  |  |  |  | -2.1 | -1.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.9 | 0 | 7.3 | -0.2 | 2 | 0.8 | 11.1 | -22.7 | -43.6 | -5.2 | -1.4 | 0.2 | -2.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | -1.6 |  |  | -4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | -14.3 | -15.6 | 27.4 | 12.3 | [8 empty] | -0.6 | 30.2 | 16.4 | 2 | 2.6 | 0 |  |  |  | 0.5 | 3 | -33 | [5 empty] | -10.7 | -9.1 |  | -11 | 0 | 1 |  | 0.5 | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.9 | -6.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -10.6 | -1.4 | -1.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2 | 13.3 | 0 | 2.7 | 0 | 2.9 |  |  | 16.8 | 1.4481 | 0 |  | 1 | 0.31996 | 0.18733 | 0 | 1 | 3.9554
16/07/2025 | 01:30 | -2.2 | 14.1 | 12.3 |  |  | -8 | 24.1 |  |  | -33.5 | -37.8 | -1.5 | 29.3 | 11.1 | 9.1 | 38.9 | 0.1 |  |  |  |  | -4.5 | 1.3 |  |  | -3.1 | 3.2 | 8.1 |  |  |  |  | -1.4 | -1.9 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.7 | 0 | 6.7 | -0.8 | 2 | 1.1 | 7.8 | -25.7 | -46.8 | -3.7 | -1.4 | 0.1 | -3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | -5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -16.8 | -18.1 | 25.3 | 9.6 | [8 empty] | -0.5 | 30.5 | 15.2 | 0.9 | 2.6 | 0 |  |  |  | -2.9 | -0.5 | -38 | [5 empty] | -13.8 | -10.9 |  | -10.7 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | -6.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -8 | -1.1 | -0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 12.8 | 0 | 3 | 0 | 2.6 |  |  | -25.6 | 1.4414 | 0 |  | 1 | 0.33075 | 0.27774 | -0.4 | 1.2 | 3.8499
16/07/2025 | 02:00 | -3.5 | 7.3 | 10.1 |  |  | -8.5 | 13 |  |  | -35.8 | -40.4 | -5.1 | 25.1 | 9.6 | 8.3 | 21.8 | 0.2 |  |  |  |  | -6.5 | 0.9 |  |  | -3.1 | 3.1 | 8.1 |  |  |  |  | -1.8 | -2.3 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.6 | 0 | 5.8 | -0.4 | 2 | 0 | 4.1 | -29.4 | -50.2 | -6.4 | -1.5 | 0 | -2.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | -6.9 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 | -18 | -18.8 | 24.3 | 8.3 | [8 empty] | -0.6 | 30.2 | 16.1 | 1.5 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | -6.2 | -3.8 | -43.2 | [5 empty] | -14.9 | -11.6 |  | -10.3 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | -6.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.5 | -1.1 | -1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 11.8 | 0 | 2.3 | 0 | 2.8 |  |  | -118.4 | 1.3771 | 0 |  | 1 | 0.33195 | 0.29765 | -0.7 | 0.8 | 3.1067
16/07/2025 | 02:30 | -2.5 | 9.7 | 9.7 |  |  | -8 | 18.9 |  |  | -39.9 | -47.3 | -13.1 | 21.6 | 9.6 | 7.7 | 30.9 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 1 |  |  | -3.1 | 3.1 | 7.6 |  |  |  |  | -0.9 | -3.1 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | -0.6 | 2 | 0.7 | 4.5 | -29.1 | -50 | -6.5 | -1.4 | 0.2 | -3.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | -6.7 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -17.7 | -19 | 23.5 | 8.9 | [8 empty] | -0.6 | 29.8 | 17 | 2.2 | 2.6 | -0.1 |  |  |  | -6.2 | -3.8 | -43.2 | [5 empty] | -16.6 | -12.6 |  | -10.3 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6 | -6.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.9 | -0.9 | -0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 12.5 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.1 |  |  | -114.2 | 1.3285 | 0 |  | 1 | 0.33003 | 0.30175 | -0.3 | 0.3 | 2.9603
16/07/2025 | 03:00 | -3.1 | 8.3 | 10 |  |  | -8.1 | 21.5 |  |  | -40.9 | -46.9 | -12 | 18.7 | 8.6 | 7.4 | 26.1 | 0.1 |  |  |  |  | -5.2 | 1.3 |  |  | -3.1 | 3 | 7.8 |  |  |  |  | -1.1 | -2.9 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 5.8 | 0 | 2 | -0.4 | 3.7 | -29.7 | -45.9 | -6.2 | -1.6 | 0 | -2.8 | 1 | 0.5 | 0 | -1.6 |  |  | -6.9 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -18.4 | -19.3 | 23.1 | 7.7 | [8 empty] | -0.6 | 29.8 | 16.7 | 2.3 | 2.6 | -0.1 |  |  |  | -7.4 | -4.9 | -44.7 | [5 empty] | -17.6 | -13.2 |  | -10.8 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | -5.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.6 | -0.8 | -1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 11.8 | 0 | 2.1 | 0 | 1.7 |  |  | -128.6 | 1.2482 | 0 |  | 1 | 0.32853 | 0.30439 | -0.5 | 0.2 | 2.5812
16/07/2025 | 03:30 | -4.1 | 7.1 | 10.5 |  |  | -9 | 19.4 |  |  | -40.8 | -49.3 | -12.8 | 19.4 | 8.1 | 7.3 | 28.9 | 0 |  |  |  |  | -5.1 | 0.8 |  |  | -3.1 | 3.2 | 7.9 |  |  |  |  | -1.7 | -3.1 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 5.8 | -0.2 | 2 | 1.4 | 3.6 | -30 | -46.3 | -6.7 | -1.4 | 0.1 | -5.1 | -0.6 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -7.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -19.6 | -19.8 | 22.5 | 7.9 | [8 empty] | -0.6 | 31.8 | 16.2 | 1.6 | 2.6 | 0 |  |  |  | -8 | -5.5 | -45.5 | [5 empty] | -19 | -14 |  | -10.9 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0.1 | 0.1 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.9 | -6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -9.1 | -1.4 | -1.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 12.2 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.4 |  |  | -142.6 | 1.2426 | 0 |  | 1 | 0.33022 | 0.32059 | -0.6 | 0.3 | 2.5934
16/07/2025 | 04:00 | -3.6 | 8.3 | 10.2 |  |  | 0 | 21 |  |  | -43.2 | -52.2 | -18 | 15 | 9 | 7.6 | 37 | 0 |  |  |  |  | -5.1 | 1.5 |  |  | -3.1 | 3.1 | 7.7 |  |  |  |  | -2.6 | -3.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0 | 5.8 | -0.4 | 2 | -0.1 | 3.7 | -29.5 | -45 | -5.8 | -1.4 | 0.2 | -4.7 | 0.9 | 0.5 | 0 | -3.6 |  |  | -7 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -18.8 | -19.5 | 23 | 8 | [8 empty] | -0.6 | 30.6 | 16.6 | 1.9 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | -7.1 | -4.9 | -44.9 | [5 empty] | -18.1 | -13.4 |  | -10.5 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | -5.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 0 | -10.6 | -10.7 | -1.5 | -1.5 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 12.8 | 0 | 2.2 | 0 | 2.1 |  |  | -136.1 | 1.257 | 0 |  | 1 | 0.33451 | 0.30417 | -0.3 | 0.2 | 2.7956
16/07/2025 | 04:30 | -3.3 | 9.3 | 10 |  |  | 0 | 15.2 |  |  | -41.4 | -50.8 | -15.6 | 17 | 8.5 | 7.3 | 36.8 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | 1.4 |  |  | -3 | 3.3 | 8 |  |  |  |  | -1.8 | -3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 5.6 | -0.6 | 2 | 0.3 | 3.4 | -29.8 | -45.7 | -6 | -1.2 | 0.2 | -5.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | -1.9 |  |  | -7.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -18.4 | -19.7 | 22.8 | 7.9 | [8 empty] | -0.6 | 30.9 | 16.6 | 1.9 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | -7.3 | -4.9 | -45.2 | [5 empty] | -16.9 | -12.7 |  | -10.2 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | -5.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | -9.1 | -9.3 | -1.3 | -1.5 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2 | 12.7 | 0 | 1.8 | 0 | 2.3 |  |  | -137.8 | 1.2682 | 0 |  | 1 | 0.33792 | 0.29493 | -0.3 | 0.2 | 2.801
16/07/2025 | 05:00 | -3.1 | 14.6 | 11 |  |  | 0 | 23 |  |  | -38.4 | -45.8 | -11.3 | 21.8 | 9.8 | 8.5 | 40.4 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 1.5 |  |  | -3 | 3.3 | 8.8 |  |  |  |  | -2.1 | -2.6 |  |  |  | -1.7 | -2.1 | 0.8 | 0 | 5.7 | -0.4 | 2 | 0.3 | 5.7 | -27.5 | -43.5 | -6.7 | -1.1 | 0.4 | -3.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | -2.1 |  |  | -6.7 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -17.1 | -18.2 | 24.4 | 9.2 | [8 empty] | -0.6 | 29.6 | 17.2 | 2.2 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | -5.7 | -3.3 | -42.9 | [5 empty] | -15.1 | -11.7 |  | -8.6 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.5 | -5.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | -7.7 | -7.7 | -1.1 | -0.7 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 14 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 |  |  | -73.4 | 1.3943 | 0 |  | 1 | 0.34178 | 0.30378 | -0.1 | 0.1 | 3.0399
16/07/2025 | 05:30 | -3 | 21.3 | 12.1 |  |  | 0 | 25.2 |  |  | -35.5 | -45.3 | -9.7 | 25.9 | 12.3 | 9.5 | 52.2 | -0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 1.5 |  |  | -2.9 | 3.5 | 9.5 |  |  |  |  | -1.7 | -2.3 |  |  |  | -1.7 | 4.1 | -0.3 | 0 | 6.6 | -0.4 | 2 | 0.5 | 9.9 | -23.8 | -40.2 | -5.6 | -1.1 | 0.2 | -1.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | -1.6 |  |  | -4.8 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -15.7 | -16.9 | 25.6 | 10.6 | [8 empty] | -0.6 | 31.1 | 17.1 | 2.3 | 2.6 | 0.2 |  |  |  | -1.4 | 1 | -35.7 | [5 empty] | -13.6 | -10.8 |  | -7.8 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5 | -3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | -3.5 | -4 | -0.4 | -0.7 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 15.7 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.4 |  |  | 25.5 | 1.0352 | 0 |  | 1.1 | 0.34161 | 0.31297 | 0.6 | 0.3 | 3.6898
16/07/2025 | 06:00 | -3.8 | 26.6 | 13.3 |  |  | 0 | 28.3 |  |  | -29.5 | -36.8 | -0.8 | 32 | 14.6 | 11 | 55.2 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 0.4 |  |  | -2.9 | 3.8 | 10.3 |  |  |  |  | -2.6 | -1.3 |  |  |  | -1.6 | 16.5 | 0.3 | -0.6 | 7.4 | -0.3 | 2 | 0.2 | 13.8 | -19.8 | -36 | -3.3 | -1.1 | 0.2 | -4.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | -3 |  |  | -2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -12.8 | -14.1 | 28.8 | 13.6 | [8 empty] | -0.6 | 30.4 | 16 | 1.5 | 2.6 | 0 |  |  |  | 3.5 | 6 | -28.5 | [5 empty] | -9.9 | -8.6 |  | -8.5 | 0 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | -2.8 | -3.1 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2 | 10 | 0 | 1.8 | 0.4 | 2 |  |  | 124.5 | 1.2488 | 0 |  | 1.1 | 0.34112 | 0.3045 | 1.6 | 0.1 | 4.6944
16/07/2025 | 06:30 | -3.4 | 28.5 | 13.7 |  |  | -2.6 | 19.8 |  |  | -23.2 | -28.6 | 7.1 | 40.7 | 17 | 12.7 | 46.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 0.5 |  |  | -3 | 3.7 | 11.2 |  |  |  |  | -1.2 | 0.2 |  |  |  | -1.5 | 16.4 | 0.5 | 9.1 | 7 | -0.1 | 2 | 0.3 | 18.3 | -15.5 | -41.7 | -4.7 | -1.1 | 0.2 | -3.6 | 1.7 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -11.1 | -12.2 | 31.4 | 15.8 | [8 empty] | -0.6 | 23.6 | 16.5 | 2.1 | 2.6 | 0.2 |  |  |  | 8.1 | 10.5 | -22 | [5 empty] | -5.7 | -6.1 |  | -9.9 | 2.5 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | -5.5 | -5.4 | -0.5 | -0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 3.6 | 0 | 2.1 | -0.2 | 2.6 | 2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2 | 9.8 | 0 | 4.5 | 0.7 | 2.6 |  |  | 192.5 | 1.2779 | 0 |  | 1 | 0.34338 | 0.30923 | 1.2 | 0.3 | 4.4306
16/07/2025 | 07:00 | -4.5 | 17.7 | 11.6 |  |  | -2.7 | 20.6 |  |  | -22.2 | -27.5 | 7.8 | 43.4 | 16.1 | 12.3 | 39.4 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | 0.3 |  |  | -3.1 | 3.7 | 12.1 |  |  |  |  | -1.4 | 1.6 |  |  |  | -1.5 | 17.3 | 0.5 | 9.1 | 6.9 | -0.2 | 2 | 0.8 | 15.6 | -18.1 | -43.8 | -4.7 | -1.1 | 0.2 | -4.1 | 2 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2 | -11.6 | -12.8 | 30.6 | 15.4 | [8 empty] | -0.6 | 22.9 | 17 | 5.8 | 2.6 | 0.2 |  |  |  | 7.1 | 9.4 | -23.4 | [5 empty] | -4.2 | -5.2 |  | -13 | 0.4 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | -6.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | -0.1 | -7.7 | -8.1 | -0.9 | -1.3 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 2.2 | -0.2 | -0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 9.5 | 0 | 3.7 | 0.7 | 2.6 |  |  | 156 | 1.2657 | 0 |  | 1 | 0.34661 | 0.32989 | 1.2 | -0.2 | 3.9422
16/07/2025 | 07:30 | -3.7 | 5.7 | 9.8 |  |  | -2.5 | 15.9 |  |  | -19 | -20.8 | 14.9 | 48.6 | 17.2 | 13.3 | 20.1 | 0.1 |  |  |  |  | -7 | 0.1 |  |  | -3.1 | 3.7 | 10.3 |  |  |  |  | 0.4 | 1.8 |  |  |  | -1.3 | 17.3 | 0.4 | 9.1 | 7.4 | -0.4 | 2 | 0.6 | 17.2 | -16.6 | -42.5 | -4.1 | -0.9 | 0.2 | -3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 0.4 |  |  | -3 |  |  |  | 2.6 | -11 | -12.2 | 31.6 | 16.1 | [8 empty] | -0.6 | 35.7 | 19.8 | 5.4 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 10.9 | 13.4 | -17.6 | [5 empty] | -5 | -5.7 |  | -14.8 | 1.6 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -6.5 | -8.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | -6.8 | -6.7 | -0.7 | -1.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 7.4 | 0 | 1 | -0.2 | -4.2 | 0 | -0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3.4 | 0.4 | 2.6 |  |  | 164.4 | 1.3344 | 0 |  | 1 | 0.32283 | 0.33104 | 1.4 | 0.3 | 4.6882
16/07/2025 | 08:00 | -3 | -9.9 | 7.6 |  |  | -2.1 | 4.3 |  |  | -18 | -29.4 | 5.5 | 53.1 | 18.5 | 12.7 | 13.6 | -0.2 |  |  |  |  | -9.8 | 0.3 |  |  | -3.1 | 3.7 | 10.3 |  |  |  |  | -0.3 | 2.5 |  |  |  | -1.4 | -1 | 0.5 | 9 | 7.5 | -0.3 | 2 | 0.7 | 17.3 | -16 | -41 | -4.1 | -0.8 | 0.4 | -3.7 | -0.8 | 0.5 | 0 | -2.1 |  |  | 0.5 |  |  | -5.8 |  |  |  | 1.5 | -8.2 | -9.4 | 33 | 16.8 | [8 empty] | -0.6 | 35.1 | 22.5 | 12.9 | 2.4 | 3.9 |  |  |  | 13.7 | 15.8 | -14.4 | [5 empty] | -3.5 | -4.8 |  | -15.2 | 4.6 | 1 |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -6.7 | -9.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | -9.1 | -9.2 | -1.5 | -1.3 | 1.1 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 8.1 | 0.1 | -1.5 | -0.2 | -5.8 | 0 | -3.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 7.5 | 0 | 3.3 | 0.7 | 3.3 |  |  | 110.7 | 1.2468 | 0 |  | 1.2 | 0.29922 | 0.32304 | 0.8 | 0.5 | 4.369
16/07/2025 | 08:30 | -1.9 | 19.8 | 12 |  |  | -3.2 | 18.3 |  |  | 29.3 | 15.2 | 21.1 | 77.4 | 19.5 | 15 | 19.4 | 0.2 |  |  |  |  | -5.7 | 0.4 |  |  | -3.1 | 3.9 | 10.8 |  |  |  |  | 2 | 0.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.3 | 7.6 | 10.1 | -0.4 | 2 | 1.1 | 26.6 | -7.6 | -34.3 | 0.3 | -1.1 | 0.2 | -0.5 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0.8 |  |  | -14.6 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.8 | -8.6 | -9.3 | 34.8 | 18.7 | [8 empty] | -0.6 | 34.7 | 29.4 | 11.2 | 2.6 | 3.8 |  |  |  | 25.5 | 28.3 | 3.8 | [5 empty] | -0.4 | -3.8 |  | -14.2 | 5.8 | 1 |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -7.1 | -9.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | -8.1 | -7.7 | -1.4 | -1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.6 | -1.9 | -0.2 | -6 | 0 | -3.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0 | 10.7 | 0 | 4 | 0.5 | 2.8 |  |  | 400 | 1.464 | 0 |  | 1 | 0.30593 | 0.32432 | 1.9 | 1.7 | 6.6943
16/07/2025 | 09:00 | -1 | 27.6 | 13.9 |  |  | -2.8 | 12.5 |  |  | 33.8 | 16.2 | 21.5 | 81.6 | 20.9 | 15.5 | 29.6 | 0.1 |  |  |  |  | -4.5 | 1 |  |  | -3.1 | 3.9 | 13 |  |  |  |  | 3 | 1.7 |  |  |  | -1 | 0 | 2.9 | 13.1 | 9.8 | -0.2 | 2 | 1.4 | 27.9 | 8.3 | -42.2 | -0.5 | -1.1 | 0.3 | -1.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 1.6 |  |  | -14.8 |  |  | -6 |  |  |  | 8.2 | -7.5 | -8.6 | 35.4 | 19.8 | [8 empty] | -0.6 | 29.3 | 30.3 | 17.7 | 7.2 | 8.1 |  |  |  | 29.3 | 31.8 | 9.8 | [5 empty] | 14.3 | 3 |  | -13 | 6.3 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -6.6 | -8.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2 | -4.5 | -5.1 | -0.9 | -0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | -2.1 | -0.2 | -4.7 | 0 | -3.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 6.2 | 0 | 2.4 | 0.9 | 2.9 |  |  | 498.2 | 1.9146 | 0 |  | 1 | 0.29632 | 0.33797 | 1.1 | 2 | 6.6489
16/07/2025 | 09:30 | -0.4 | 32.3 | 15 |  |  | -2.6 | 12.4 |  |  | 36.5 | 18.1 | 23.4 | 84.2 | 21.6 | 16.6 | 41.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 1.1 |  |  | -3.1 | 3.5 | 14.6 |  |  |  |  | 5 | 2.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.9 | 12.9 | 10.4 | -0.7 | 2 | 0.9 | 28.9 | 9.5 | -40.2 | 5.6 | -0.9 | 0.5 | -1.4 | -0.8 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | -14.6 |  |  | -3.6 |  |  |  | 4.7 | -5.9 | -7.4 | 36.5 | 21.2 | [8 empty] | -0.6 | 33.3 | 41 | 17.8 | 7 | 7.9 |  |  |  | 31.8 | 34.3 | 13.2 | [5 empty] | 17 | 4.6 |  | -8.4 | 6.1 | 1 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -5.2 | -4.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | -2.4 | -2.9 | -0.3 | -0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.4 | -2.1 | -0.2 | 2.5 | 1 | -3.7 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 5.3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 3.4 |  |  | 596 | 2.079 | 0 |  | 1.1 | 0.30077 | 0.31806 | 1.6 | 2 | 7.3979
16/07/2025 | 10:00 | 3.7 | 26.3 | 13.6 |  |  | -2.3 | 12.1 |  |  | 37.1 | 15.1 | 20.1 | 85 | 22 | 16.9 | 30.8 | -0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 1.2 |  |  | -3.1 | 3.4 | 16.4 |  |  |  |  | 7.1 | 2.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.9 | 12.3 | 11 | -0.1 | 2 | 0.9 | 30.5 | 10.8 | -39.3 | 5.6 | -1.2 | 0.6 | -1.8 | -2.1 | 0.5 | 0 | -1.9 |  |  | -14.4 |  |  | -3.2 |  |  |  | 4.9 | -6 | -7 | 36.7 | 21.5 | [8 empty] | -0.6 | 48.3 | 41 | 17.8 | 7.2 | 7.9 |  |  |  | 33.9 | 36.3 | 16.2 | [5 empty] | 16.5 | 4.3 |  | -8 | 6.2 | 0 |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -5.2 | -4.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -2.1 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 2 | -4.7 | -4 | -0.6 | -0.7 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1.8 | -2 | 0 | 3 | 0.9 | -3.7 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 7.1 | 0 | 3 | 2.2 | 3.4 |  |  | 605.8 | 2.0027 | 0 |  | 1 | 0.29475 | 0.33241 | 1.7 | 2 | 7.3299
16/07/2025 | 10:30 | 0.3 | 31.4 | 14.6 |  |  | -2.8 | 24.5 |  |  | 36.2 | 23.4 | 29 | 83.2 | 23.6 | 17.2 | 29.4 | 0.2 |  |  |  |  | -2.6 | 0.8 |  |  | -3.2 | 3.2 | 17.2 |  |  |  |  | 6.5 | 2.7 |  |  |  | -1.8 | 0 | 4.3 | 15.4 | 11 | -0.3 | 2 | 0.5 | 33.1 | 13.4 | -37.2 | 7.7 | -1.3 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 0 | 1.5 |  |  | -14 |  |  | -3.7 |  |  |  | 5.3 | -5.7 | -6.5 | 37.7 | 22.3 | [8 empty] | -0.6 | 60.7 | 40.1 | 17.3 | 12.7 | 9.9 |  |  |  | 36.7 | 39.1 | 20.4 | [5 empty] | 18.5 | 5.5 |  | -7.5 | 5.7 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.4 | -5.4 | -4.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 4 | 2 | -3.8 | -3.7 | -0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 2.1 | -1.9 | -0.1 | 2.9 | 1.8 | -3.7 | 2 | 0.8 | 1.6 | 0 | 5.6 | 0 | 1.9 | 2 | 2.6 |  |  | 688 | 2.0696 | 0 |  | 1 | 0.29411 | 0.34992 | 1.3 | 1.9 | 6.9136
16/07/2025 | 11:00 | 1.1 | 29.7 | 14.1 |  |  | -2.6 | 14.8 |  |  | 36.6 | 19.1 | 25.3 | 83.7 | 22.5 | 17.2 | 28.2 | 0.1 |  |  |  |  | -2.4 | 0.9 |  |  | -3.1 | 3.4 | 17.5 |  |  |  |  | 7.1 | 3.2 |  |  |  | -1.8 | 0 | 4.3 | 15.9 | 10.5 | -0.2 | 2 | 0.8 | 31.6 | 12 | -38.3 | 8.1 | -1.3 | 0.4 | -0.9 | -1 | 0.5 | 0 | 0.2 |  |  | -14.3 |  |  | -4.7 |  |  |  | 4.7 | -5.4 | -6.4 | 37.7 | 22 | [8 empty] | -0.6 | 61.3 | 41 | 19.3 | 12.4 | 9.1 |  |  |  | 34.8 | 37.3 | 17.5 | [5 empty] | 19.6 | 6.1 |  | -7.2 | 6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.4 | -5.1 | -4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.9 | -1.6 | -2.7 | 0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 2.3 | -2.1 | -0.2 | 5.1 | 2.5 | -3.7 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 5.1 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.5 |  |  | 666.5 | 2.1053 | -0.266 |  | 1 | 0.29849 | 0.35031 | 1.1 | 1.9 | 6.4881
16/07/2025 | 11:30 | 2.4 | 32.3 | 14.8 |  |  | -1.2 | 27.3 |  |  | 38.5 | 19.3 | 23.7 | 86.3 | 17.9 | 14.1 | 27.3 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | 1 |  |  | -3.1 | 3.5 | 19 |  |  |  |  | 6.1 | 3.4 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3.7 | 15.9 | 12.9 | -0.4 | 2 | 0 | 49.3 | 29 | -21.9 | 8 | -1.4 | 0.4 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | -13.9 |  |  | 0.3 |  |  |  | 9.8 | -9.2 | -10.3 | 33.3 | 17.7 | [8 empty] | -0.6 | 60.1 | 41.4 | 19.5 | 12.3 | 9.2 |  |  |  | 39.1 | 41.5 | 23.6 | [5 empty] | 24 | 8.8 |  | -7.4 | 6.3 | 0 |  | 0.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.8 | -3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.8 | -0.8 | -2 | -0.1 | -0.6 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 2.6 | -2.1 | 0 | 6.8 | 3.3 | -3.8 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 0 | 7.3 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2 |  |  | 754 | 1.6977 | -0.069 |  | 1.1 | 0.29274 | 0.3472 | 2.3 | 2.3 | 7.9686
16/07/2025 | 12:00 | 5.5 | 17.3 | 12.2 |  |  | -4.2 | 14.1 |  |  | 32.6 | 15.2 | 20.6 | 80.5 | 14.7 | 11.8 | 15.8 | 0.1 |  |  |  |  | -3.6 | 1 |  |  | -3.1 | 3 | 16.5 |  |  |  |  | 7.4 | 2.5 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.1 | 15.6 | 11.4 | -0.4 | 2 | 1.1 | 42.8 | 22.6 | -27.9 | 7 | -1.8 | 0.2 | -2.3 | -2 | 0.5 | 0 | -2.7 |  |  | -14.4 |  |  | -7.2 |  |  |  | 3 | -13 | -14.1 | 29.7 | 14.4 | [8 empty] | -0.6 | 61 | 41.2 | 19 | 14.4 | 9.1 |  |  |  | 33 | 35.2 | 14.7 | [5 empty] | 31.7 | 13.2 |  | -9.2 | 6.5 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.4 | -5.4 | -4.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -2.6 | -0.4 | 0.5 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.9 | -8.3 | -5 | -1.5 | -1.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 2.6 | -2.1 | -0.2 | 6.5 | 1.8 | -3.9 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0.2 | 2.3 |  |  | 595 | 1.367 | -0.263 |  | 1.1 | 0.28204 | 0.3859 | 0.9 | 1.8 | 5.572
16/07/2025 | 12:30 | 4.2 | 9.3 | 10 |  |  | -7 | 6.3 |  |  | 30 | 14.1 | 18.3 | 74.9 | 11.5 | 10 | 11.3 | 0.1 |  |  |  |  | -7 | 0.9 |  |  | -3.1 | 2.5 | 13.5 |  |  |  |  | 4.7 | 1 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 16.6 | 9.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 40.6 | 23.1 | -39.4 | 4.5 | -2.1 | 0.2 | -2.6 | -2.5 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | -14.7 |  |  | -4.1 |  |  |  | -1.6 | -15.4 | -16.7 | 26.8 | 10.6 | [8 empty] | -0.6 | 39.3 | 41.3 | 19.6 | 16.7 | 9 |  |  |  | 26.5 | 28.7 | 4.8 | [5 empty] | 24.3 | 8.9 |  | -9.8 | 6.6 | 0 |  | 0.6 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -5.6 | -5.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.9 | -2.7 | -3.6 | -0.1 | -0.6 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 2.4 | -2.3 | -0.2 | 5.6 | 1 | -3.9 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 3.6 | 0 | 2.3 | 0.1 | 3.2 |  |  | 460.9 | 0.79482 | -0.085 |  | 1 | 0.29049 | 0.37964 | 1.1 | 1.7 | 5.1799
16/07/2025 | 13:00 | 3.8 | 8.2 | 11 |  |  | -14.3 | 5.4 |  |  | 20.2 | 6.1 | 11.7 | 63.1 | 9.7 | 7.1 | 19.3 | 0.2 |  |  |  |  | -11.4 | 0.3 |  |  | -3.1 | 2.6 | 12.2 |  |  |  |  | 4.8 | -0.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | -0.3 | 16.9 | 8.8 | -0.4 | 2 | 1.4 | 36.4 | 19.2 | -43.6 | 3.4 | -2.4 | 0.1 | -1.2 | -3.7 | 0.5 | -0.1 | 4.5 |  |  | -15.2 |  |  | -7.1 |  |  |  | -4.1 | -18.9 | -20.2 | 23.4 | 7.3 | [8 empty] | -0.6 | 38.6 | 39.1 | 18.3 | 14.6 | 9 |  |  |  | 21.3 | 23.4 | -2.3 | [5 empty] | 20 | 6.4 |  | -9.1 | 6.3 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -5.3 | -5.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | -1.1 | -2.3 | -0.1 | -0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 2.2 | -2.3 | -0.2 | 6.8 | 2.1 | -3.9 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 2 | 0.1 | 2.5 |  |  | 353.6 | 0.77541 | -0.236 |  | 1 | 0.28379 | 0.37396 | 0.8 | 1.7 | 4.6972
16/07/2025 | 13:30 | 0.6 | -4.9 | 8 |  |  | -16.4 | 1.2 |  |  | 18.5 | -2.1 | 2.5 | 60.6 | 7.9 | 6.9 | 11.8 | 0.1 |  |  |  |  | -12.5 | 0.8 |  |  | -3.1 | 2.5 | 12.4 |  |  |  |  | 2.3 | -1.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 17 | 8.3 | -0.9 | 2 | 0.3 | 34.1 | 17.1 | -45.1 | 4.8 | -2.2 | 0.1 | -3.8 | -4.7 | 0.5 | -0.1 | -1.2 |  |  | -15.4 |  |  | -9.5 |  |  |  | -2 | -19.3 | -20.6 | 22.2 | 6.8 | [8 empty] | -0.6 | 39.7 | 40.8 | 19.5 | 14.5 | 6.1 |  |  |  | 18 | 20.4 | -7.2 | [5 empty] | 17.1 | 4.7 |  | -8.8 | 6.5 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -5.3 | -5.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | -4 | -5.2 | -0.4 | -1.4 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 2.1 | -2.4 | -0.2 | 5.5 | 2.3 | -4.1 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 8.1 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 |  |  | 260.1 | 0.98466 | 0.132 |  | 1 | 0.28431 | 0.39726 | 0 | 2 | 4.7982
16/07/2025 | 14:00 | 3.1 | -0.2 | 9.2 |  |  | -13.5 | 13.2 |  |  | 19.9 | 0.4 | 5.5 | 62.7 | 9.5 | 8 | 13.1 | 0.1 |  |  |  |  | -10.6 | 1.5 |  |  | -3.1 | 2.6 | 11.9 |  |  |  |  | 4 | -1.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.7 | 16.1 | 9.6 | -1.1 | 2 | 1.2 | 38.3 | 20.9 | -41.7 | 6.5 | -2.2 | 0.2 | -2.4 | -3.7 | 0.5 | -0.1 | -0.5 |  |  | -15.8 |  |  | -4 |  |  |  | 0.3 | -18.4 | -19.6 | 24.1 | 9 | [8 empty] | -0.6 | 40.4 | 40.9 | 19.1 | 13.7 | 6.1 |  |  |  | 22.6 | 24.4 | -0.3 | [5 empty] | 18.6 | 5.6 |  | -9 | 6.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -5.2 | -4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -2.7 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2.1 | -5.6 | -6.3 | -0.7 | -1.5 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.8 | -2.6 | 0 | 6.8 | 3 | -4.1 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 2.9 |  |  | 352.5 | 1.1397 | 0.352 |  | 1.1 | 0.28573 | 0.40619 | 0.8 | 2 | 6.0836
16/07/2025 | 14:30 | 2.1 | 8.3 | 10.4 |  |  | -10.5 | 9.5 |  |  | 25.4 | 4.9 | 10.2 | 67.4 | 11.8 | 9.9 | 8 | 0.1 |  |  |  |  | -8.8 | 1.2 |  |  | -3.2 | 2.9 | 12.9 |  |  |  |  | 4.7 | -0.7 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.1 | 16.6 | 10.4 | -0.3 | 2 | 0.1 | 42.2 | 25.2 | -37.4 | 6.4 | -2.1 | 0.2 | -0.2 | -2.7 | 0.5 | -0.1 | 0.3 |  |  | -15.1 |  |  | -2.3 |  |  |  | 2.8 | -15.4 | -16.6 | 26.7 | 11.1 | [8 empty] | -0.6 | 38.2 | 41.4 | 19.5 | 14 | 3.1 |  |  |  | 28.7 | 31.3 | 8.5 | [5 empty] | 21.9 | 7.5 |  | -9.6 | 6.1 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -5.4 | -5.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 2.1 | -3.2 | -4.8 | -0.5 | -0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | -2.6 | 0 | 9.3 | 3.4 | -4.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.2 | 10.9 | 0 | 4 | 0 | 3.4 |  |  | 450.7 | 1.2411 | 0 |  | 1.1 | 0.2811 | 0.39179 | 1 | 2 | 6.014
16/07/2025 | 15:00 | 2.2 | 7.5 | 10.2 |  |  | -10.1 | 17 |  |  | 24.6 | 5.1 | 10.4 | 67.8 | 11.9 | 9.9 | 10.2 | 0.1 |  |  |  |  | -8.5 | 1.3 |  |  | -3.2 | 2.7 | 15.2 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.7 | 16.9 | 10.1 | -0.6 | 2 | 0.5 | 42.2 | 25.2 | -37.3 | 7.6 | -1.9 | 0.2 | -1.3 | -3.5 | 0.5 | -0.2 | -1.4 |  |  | -15.3 |  |  | -3 |  |  |  | 3.2 | -15.3 | -16.8 | 26.4 | 11.1 | [8 empty] | -0.6 | 38.9 | 41 | 19.6 | 14 | 2.9 |  |  |  | 28.4 | 30.9 | 7.9 | [5 empty] | 23.7 | 8.6 |  | -9.7 | 6.3 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -5.4 | -5.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 2 | -4.4 | -4.8 | -0.5 | -1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | -2.4 | -0.1 | 11.1 | 4.6 | -4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 9.7 | 0 | 2.2 | 0 | 3 |  |  | 461.2 | 1.2948 | 0 |  | 0.9 | 0.26223 | 0.35862 | 1 | 1.9 | 5.7156
16/07/2025 | 15:30 | 2 | 6.1 | 10.6 |  |  | -12.5 | 9.3 |  |  | 19.9 | 2.8 | 8.3 | 61.3 | 10.3 | 8.5 | 11 | 0.2 |  |  |  |  | -9.1 | 1.3 |  |  | -3.1 | 2.7 | 15.2 |  |  |  |  | 6.6 | -0.5 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.9 | 15.9 | 10.1 | -0.7 | 2 | 0.9 | 39.7 | 22.4 | -39.9 | 5.9 | -1.8 | 0.2 | -0.4 | -3.3 | 0.5 | -0.1 | 2.4 |  |  | -14.8 |  |  | -4.1 |  |  |  | 1.9 | -17 | -18.1 | 25.1 | 9.5 | [8 empty] | -0.6 | 39.6 | 40.6 | 18.9 | 14.1 | 7.9 |  |  |  | 26.3 | 28.8 | 5.1 | [5 empty] | 21.9 | 7.5 |  | -9.5 | 6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.3 | -5.3 | -5.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 1.9 | -4.3 | -5 | -0.3 | -0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | -2 | -0.1 | 15.8 | 6 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 9.2 | 0 | 3.4 | 0 | 2.4 |  |  | 421.2 | 1.387 | 0 |  | 1.1 | 0.27339 | 0.35299 | 0.6 | 1.9 | 5.6134
16/07/2025 | 16:00 | 6.6 | 12.1 | 11 |  |  | -12.8 | 8.4 |  |  | 17.9 | -3 | 2.2 | 58.2 | 11 | 9 | 23.7 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | 1.4 |  |  | -3.1 | 2.7 | 18.3 |  |  |  |  | 8 | -0.9 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.1 | 16 | 10.2 | -0.3 | 2 | 0 | 42.3 | 25.1 | -37.6 | 4.6 | -1.8 | 0.1 | -1.7 | -4.2 | 0.5 | -0.1 | 0.7 |  |  | -2.5 |  |  | -3.4 |  |  |  | 1 | -16.4 | -17.6 | 25.5 | 10.1 | [8 empty] | -0.6 | 39.6 | 40.8 | 19 | 16.2 | 6.5 |  |  |  | 16 | 18.2 | -10.5 | [5 empty] | 22.9 | 8.1 |  | -9.9 | 4.1 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | -5.4 | -5.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.9 | 1.1 | -5.4 | -5.5 | -0.8 | -0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 17.7 | 6.8 | -2.7 | 0 | 0.8 | 1 | 2.8 | 9.7 | 0 | 3.5 | 0 | 2.4 |  |  | 419.4 | 1.3811 | 0 |  | 1 | 0.28161 | 0.36173 | 0.9 | 2 | 5.9244
16/07/2025 | 16:30 | 5.8 | 5.6 | 10 |  |  | -13.8 | -1 |  |  | 14.5 | -6.3 | -1.1 | 54.7 | 9.4 | 8 | 33.6 | 0.1 |  |  |  |  | -3.1 | 1 |  |  | -3.1 | 2.7 | 17 |  |  |  |  | 7.4 | -1.8 |  |  |  | -1.8 | 0.3 | 1.1 | 15.5 | 9.9 | -0.6 | 2 | 1 | 39.1 | 22.1 | -39.8 | 1.2 | -2 | -0.1 | -4 | -5.1 | 0.5 | -0.1 | 0.2 |  |  | -2.5 |  |  | -2.8 |  |  |  | -1 | -18 | -19 | 23.8 | 8.2 | [8 empty] | -0.6 | 42.1 | 41.2 | 18.6 | 14.1 | 6.8 |  |  |  | 12.6 | 14.8 | -15.5 | [5 empty] | 21.9 | 7.7 |  | -5.8 | 0.8 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -0.2 | -0.2 | -5.2 | -5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.2 | -6.3 | -6.2 | -0.4 | -0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | -0.2 | 19.3 | 9.3 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 11.1 | 0 | 1.4 | 0 | 2.4 |  |  | 364.5 | 1.1435 | 0 |  | 1 | 0.28604 | 0.34605 | 1.1 | 2.2 | 6.0755
16/07/2025 | 17:00 | 12.1 | 43.8 | 17.1 |  |  | -14.8 | 7.8 |  |  | 18.6 | 0.9 | 6.3 | 57 | 9.6 | 8.1 | 58.3 | 0.2 |  |  |  |  | 4.5 | 1.4 |  |  | -3.2 | 2.7 | 18.9 |  |  |  |  | 8.9 | -1.6 |  |  |  | -1.8 | -0.4 | 0.1 | 15.3 | 9.7 | -1.3 | 2 | 0.9 | 38.2 | 21.3 | -40.6 | -0.3 | -2.1 | -0.2 | -2.6 | -3.5 | 0.5 | -0.1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  |  |  | -1.7 | -18 | -18.8 | 24.6 | 8.8 | [8 empty] | -0.6 | 41.2 | 30.6 | 18.4 | 11.4 | 6.6 |  |  |  | 17.9 | 20.2 | -7.4 | [5 empty] | 11.5 | 4.1 |  | 1 | 5.2 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | -1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -3.4 | 0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 22.7 | 12.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 8.8 | 0 | 2 | 0.6 | 2.5 |  |  | 508.9 | 1.0121 | 0 |  | 1 | 0.26991 | 0.36253 | 2 | 1.8 | 6.4445
16/07/2025 | 17:30 | 11.9 | 45.3 | 16.5 |  |  | -17.8 | 3 |  |  | 22.6 | -1.6 | 3.1 | 63.4 | 10 | 8.5 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.5 |  |  | -3.2 | 4.7 | 19.1 |  |  |  |  | 9.2 | -1.6 |  |  |  | -1.8 | -1.9 | -0.1 | 15.8 | 9.3 | 0.2 | 2 | 0.8 | 39 | 22.1 | -39.8 | 0.2 | -1.8 | -0.3 | -3.7 | -4 | 0.5 | -0.1 | 0.3 |  |  | -1 |  |  | -1.2 |  |  |  | -1.9 | -17.1 | -18.3 | 24.5 | 9.5 | [8 empty] | -0.6 | 41.3 | 31 | 11.8 | 9.5 | 6.9 |  |  |  | 16 | 18.4 | -10.1 | [5 empty] | 12.3 | 4.5 |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -3.9 | -3.9 | -0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 22.9 | 12.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 8 | 0 | 1 | 0.3 | 2.6 |  |  | 501 | 0.95803 | -0.789 |  | 1 | 0.27517 | 0.35828 | 1.6 | 1.8 | 5.2025
16/07/2025 | 18:00 | 12.4 | 30.7 | 14.4 |  |  | -19.9 | -2.5 |  |  | 18.6 | -4 | 0.5 | 63.4 | 7.1 | 6.6 | 52.7 | -0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0.8 |  |  | -3 | 5.1 | 26.8 |  |  |  |  | 11 | -2.1 |  |  |  | -1.8 | -4.8 | -0.9 | 15.9 | 7.8 | -0.4 | 2 | -0.2 | 33 | 16.2 | -45 | 0.9 | -1.7 | -0.1 | -3.4 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -2.1 |  |  | -3.8 |  |  | -4.9 |  |  |  | -4.8 | -19.6 | -21.5 | 21.4 | 6.8 | [8 empty] | -0.6 | 41.7 | 31.3 | 12.5 | 9.4 | 6.9 |  |  |  | 5.4 | 7.7 | -25.9 | [5 empty] | 10.1 | 3.3 |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.1 | -5.1 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 5.3 | 0 | 4 | 0 | 2.5 |  |  | 361.8 | 0.65223 | -0.724 |  | 1 | 0.29557 | 0.34135 | 0.8 | 1.8 | 4.1651
16/07/2025 | 18:30 | 11.4 | 41.6 | 16.5 |  |  | -10.1 | 11.9 |  |  | 18.7 | -2.9 | 2.1 | 64 | 8.5 | 7.3 | 62.2 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0.7 |  |  | -3.2 | 5.2 | 24.3 |  |  |  |  | 5 | -2.6 |  |  |  | -1.6 | -2.7 | 0.7 | 20 | 8 | -0.2 | 2 | 0.7 | 36.3 | 19.3 | -42.2 | 0.7 | -1.5 | -0.1 | -3.9 | 4.3 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |  |  | -0.9 |  |  | 1.6 |  |  |  | -4.3 | -18.5 | -19.8 | 22.9 | 7.6 | [8 empty] | -0.6 | 60.6 | 33 | 11.6 | 15.7 | 6.9 |  |  |  | 8.9 | 11.4 | -20.6 | [5 empty] | 9.7 | 3.1 |  | 2.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.2 | -4.8 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 9.9 | 0 | 4.2 | 0 | 2.6 |  |  | 483.4 | 0.84506 | 0.178 |  | 1.1 | 0.30703 | 0.33471 | 2 | 2.2 | 6.9648
16/07/2025 | 19:00 | 12.6 | 33.2 | 15.5 |  |  | -8.5 | 12.7 |  |  | -24.1 | -11 | 10 | 43.2 | 9.5 | 7.6 | 51.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.6 |  |  | -3.2 | 4.8 | 24.5 |  |  |  |  | 1.4 | -2 |  |  |  | -1.1 | -10.6 | 0.1 | 25.9 | 8.1 | -0.1 | 2 | 0.6 | 35.9 | 19.1 | -43 | 0.1 | -1.6 | -0.3 | -4 | 4.1 | 0.5 | -0.1 | 0.7 |  |  | -1.3 |  |  | 0.9 |  |  |  | -9.1 | -17.8 | -19 | 24 | 8.3 | [8 empty] | -0.6 | 19.9 | 51.1 | 11.3 | 14 | 7 |  |  |  | 8.9 | 11.2 | -20.6 | [5 empty] | 7.6 | 1.8 |  | -0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.1 | -0.6 |  | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | -1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.8 | -5.9 | -0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 9.2 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |  |  | 348.9 | 0.43443 | 0.276 |  | 1.2 | 0.30521 | 0.32823 | 1.6 | 2.1 | 6.2439
16/07/2025 | 19:30 | 12.6 | 36.8 | 15.1 |  |  | -8 | 10.8 |  |  | -25.8 | -19.8 | 0.4 | 30.6 | 8.3 | 7.1 | 58.9 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0.4 |  |  | -3.2 | 4.4 | 24 |  |  |  |  | 1.2 | -1.3 |  |  |  | -1.1 | -10.3 | -0.3 | 27.6 | 7 | -0.6 | 2 | -0.4 | 33.7 | 16.7 | -44.8 | -2.1 | -1.5 | -0.1 | -4.2 | 4.6 | 0.5 | 0 | -0.3 |  |  | -1.5 |  |  | -1.9 |  |  |  | -7.4 | -18.8 | -19.9 | 22.7 | 7.5 | [8 empty] | -0.6 | 19.1 | 51.7 | 12.1 | 10.8 | 7 |  |  |  | 7.3 | 9.5 | -23.2 | [5 empty] | 6.4 | 1.1 |  | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | -0.8 |  | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.9 | -7 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 8.4 | 0 | 3.8 | 0 | 2 |  |  | 293.5 | 0.35095 | -0.063 |  | 1 | 0.31552 | 0.32434 | 1.4 | 2 | 5.3278
16/07/2025 | 20:00 | 13.1 | 25.3 | 13.7 |  |  | -9.8 | 11.9 |  |  | -27.8 | -18.8 | 1.8 | 28.9 | 7.7 | 6.5 | 66.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  |  | -3.2 | 4.4 | 23.5 |  |  |  |  | 1.1 | -1.6 |  |  |  | -1.1 | -9.3 | 0.2 | 27.6 | 6.6 | -0.3 | 2 | 1.4 | 33 | 16 | -45.9 | -1.8 | -1.5 | -0.1 | -3.9 | 4.3 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | -2.1 |  |  | -3.3 |  |  |  | -7.4 | -19.9 | -21.1 | 21.9 | 6.5 | [8 empty] | -0.6 | 19.6 | 51.1 | 11.4 | 11.2 | 7 |  |  |  | 6.5 | 8.8 | -24.2 | [5 empty] | 5.8 | 0.7 |  | -1.6 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | -0.8 |  | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | -1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -7 | -0.8 | -0.4 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 2.7 |  |  | 274 | 0.50753 | -0.277 |  | 1.2 | 0.31441 | 0.27026 | 1.1 | 1.9 | 5.0152
16/07/2025 | 20:30 | 12.9 | 27.3 | 13.6 |  |  | -12.2 | 7.8 |  |  | -26.9 | -22.6 | -2.2 | 29.8 | 7.2 | 6.4 | 75.7 | -0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  | -3.2 | 4.6 | 23 |  |  |  |  | 0.9 | -2 |  |  |  | -1.2 | -9.3 | 0.6 | 27.9 | 6.6 | -0.4 | 2 | 0.6 | 31.8 | 14.9 | -42 | -1.8 | -1.4 | 0.2 | -3.8 | 3.4 | 0.5 | 0 | -1.9 |  |  | -3.2 |  |  | -5.4 |  |  |  | -5.9 | -19.8 | -21 | 21 | 6.2 | [8 empty] | -0.6 | 26.7 | 51.5 | 12.2 | 10.8 | 4.1 |  |  |  | 5 | 7.3 | -26.5 | [5 empty] | 3.8 | -0.5 |  | -0.2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.6 | -0.8 | -0.4 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 6.3 | 0 | 3.6 | 0 | 2.9 |  |  | 252.3 | 0.63693 | -0.489 |  | 1.2 | 0.3132 | 0.26878 | 0.8 | 2 | 4.7299
16/07/2025 | 21:00 | 12.7 | 21.1 | 12.6 |  |  | -13 | 8.3 |  |  | -24.2 | -11.4 | 9.7 | 35.6 | 8.5 | 7.1 | 50.6 | 0.2 |  |  |  |  | -1 | 1 |  |  | -3.2 | 4.4 | 24 |  |  |  |  | 6 | -1.1 |  |  |  | -1.3 | -9.1 | 0.8 | 27.8 | 6.5 | -0.4 | 2 | 1 | 32.5 | 15.5 | -41.5 | -2.4 | -1.5 | 0.3 | -2.1 | 5 | 0.5 | -0.1 | 2.2 |  |  | -3.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | -7.7 | -18.9 | -19.9 | 22.5 | 6.8 | [8 empty] | -0.6 | 26.3 | 51.1 | 7.8 | 10.8 | 0.1 |  |  |  | 3.8 | 5.9 | -28.1 | [5 empty] | 13.8 | 2.6 |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.5 | -6.3 | -0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 7.3 | 0 | 3.8 | 0 | 2.4 |  |  | 279.7 | 0.69957 | -0.65 |  | 1 | 0.31709 | 0.27376 | 0.2 | 2 | 3.8404
16/07/2025 | 21:30 | 4.3 | 24.2 | 12.8 |  |  | -12.8 | 6.3 |  |  | -23.1 | -12.7 | 7.9 | 36.9 | 7.7 | 7.1 | 53.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 0.9 |  |  | -3.2 | 4.4 | 21.1 |  |  |  |  | 3.7 | -1.2 |  |  |  | -1.5 | -9 | 0.7 | 28 | 6.9 | -0.3 | 2 | 0 | 31.4 | 14.7 | -42.2 | -3.7 | -1.5 | 0.2 | -1.4 | 5.3 | 0.5 | -0.1 | 1.3 |  |  | -4.2 |  |  | -1.3 |  |  |  | -6.9 | -19 | -20.1 | 22.5 | 7.4 | [8 empty] | -0.6 | 26 | 51.6 | 8.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 3 | 5.7 | -29.5 | [5 empty] | 5.2 | 0.4 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -6 | -0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 5.6 | 0.3 | 4 | 0 | 2.6 |  |  | 257.9 | 0.7288 | -1.104 |  | 1 | 0.30861 | 0.26601 | -0.2 | 2 | 2.9994
16/07/2025 | 22:00 | 1.3 | 24.8 | 13.5 |  |  | -18.8 | 1.6 |  |  | -25.1 | -14.1 | 6.8 | 34.5 | 7.6 | 6.1 | 55.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.2 |  |  | -3.1 | 4.8 | 16.8 |  |  |  |  | 3.2 | -1.2 |  |  |  | -1.7 | -10.3 | 0.3 | 26.2 | 6.9 | -0.4 | 2 | 1.7 | 30.7 | 13.5 | -43.4 | -5 | -1.7 | -0.1 | -3.7 | 2 | 0.5 | -0.1 | 1.6 |  |  | -4.6 |  |  | -5.5 |  |  |  | -4.4 | -20.1 | -21.2 | 21.4 | 5.8 | [8 empty] | -0.6 | 26.4 | 50.9 | 7.3 | 10.8 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 5.5 | -28.7 | [5 empty] | 5.1 | 0.3 |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -4.4 | -4.4 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | 0 | 2.8 |  |  | 232 | 0.6407 | -1.41 |  | 0.9 | 0.31065 | 0.24351 | -0.7 | 1.7 | 1.6849
16/07/2025 | 22:30 | 1.5 | 20.4 | 12.2 |  |  | -8.8 | 0.5 |  |  | -24.4 | -13.8 | 6.9 | 34.4 | 6.6 | 6 | 52.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1 |  |  | -3.2 | 5.2 | 14.4 |  |  |  |  | 1.4 | -0.8 |  |  |  | -1.3 | -10.6 | 0.6 | 27.8 | 6.2 | -0.6 | 2 | 0.5 | 29.7 | 12.7 | -44.1 | -6.8 | -1.6 | -0.3 | -2.8 | 2.9 | 0.5 | -0.1 | 1.9 |  |  | -4.9 |  |  | -0.5 |  |  |  | -3.3 | -19.8 | -21.6 | 21 | 5.9 | [8 empty] | -0.6 | 26.5 | 46.2 | 7.9 | 2.8 | 0 |  |  |  | 2.1 | 4.4 | -30.9 | [5 empty] | 3.7 | -0.5 |  | 1.1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -5 | -0.3 | -0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 9.4 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3.4 |  |  | 205.2 | 1.1011 | -0.509 |  | 1 | 0.31482 | 0.18909 | -0.6 | 1.9 | 3.396
16/07/2025 | 23:00 | 0.4 | 23.2 | 12.3 |  |  | -7.9 | 0.7 |  |  | -26.9 | -23.7 | -3.5 | 29 | 5.7 | 5.6 | 60.8 | -0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 1.1 |  |  | -3.2 | 4.8 | 13.4 |  |  |  |  | 0.5 | -2.5 |  |  |  | -1.6 | -12.7 | 0.2 | 27.8 | 6.4 | -0.2 | 2 | 0.3 | 28.3 | 11.6 | -45.3 | -7.8 | -1.5 | -0.1 | -5.2 | 1.8 | 0.5 | -0.1 | -1.3 |  |  | -6.2 |  |  | -1.1 |  |  |  | -3.8 | -21.1 | -22.1 | 19.9 | 5.2 | [8 empty] | -0.6 | 26 | 21.6 | 2.5 | 3.9 | 0 |  |  |  | 1.6 | 4 | -31.7 | [5 empty] | 0.6 | -2.4 |  | -0.2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -5 | -0.3 | -0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 11.8 | 6.6 | 3.8 | 0 | 2.7 |  |  | 126.2 | 0.99397 | -0.822 |  | 1 | 0.31188 | 0.21217 | 0.9 | 1.9 | 4.496
16/07/2025 | 23:30 | -0.5 | 21.1 | 12 |  |  | -8.3 | 4.6 |  |  | -32.5 | -22.4 | -1.4 | 22.2 | 3.4 | 4.1 | 47.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 0.8 |  |  | -3.2 | 5.4 | 8.5 |  |  |  |  | -0.9 | -3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 27.5 | 5.7 | -0.4 | 2 | 0.1 | 23.7 | 6.9 | -49.1 | -6.7 | -1.5 | -0.1 | -3.3 | 2.9 | 0.5 | -0.1 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | -5 |  |  |  | -1.6 | -23.8 | -24.9 | 17.9 | 3 | [8 empty] | -0.6 | 2.9 | 20.5 | 2 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -2.6 | -0.2 | -37.8 | [5 empty] | -1 | -3.3 |  | -1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | -0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -4.9 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 11.3 | 6 | 1 | 0 | 2.4 |  |  | 42.7 | 1.1304 | 0 |  | 1.1 | 0.30525 | 0.13507 | 0.2 | 1.8 | 4.6707
17/07/2025 | 00:00 | -2 | 12.7 | 11.1 |  |  | -7.3 | 1.3 |  |  | -35.7 | -30.3 | -10.1 | 20.9 | 1.8 | 2.7 | 34.7 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | 0.6 |  |  | -3.4 | 5.1 | 7.5 |  |  |  |  | -1.6 | -4.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 23.7 | 5.4 | -0.3 | 2 | 0.9 | 21.6 | 4.7 | -42.2 | -7.8 | -1.5 | 0 | -6 | 2.9 | 0.5 | -0.1 | -2.8 |  |  | 0 |  |  | -5.4 |  |  |  | -2.5 | -24.7 | -26.8 | 15.8 | 1.1 | [8 empty] | -0.6 | 26.8 | 20.3 | 1.8 | 1.5 | 0 |  |  |  | -6.6 | -4.2 | -43.5 | [5 empty] | -4.9 | -5.6 |  | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -7.5 | -0.6 | -0.4 | 1 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 11 | 5.7 | 2.8 | 0.2 | 3.1 |  |  | -32.5 | 1.1997 | 0 |  | 1.1 | 0.30767 | 0.12526 | 0.6 | 2 | 5.3326
EJEC |  | 52.45 | 448.2 | 292.1 | 0 | 0 | -189.7 | 298.65 | 0 | 0 | -131.5 | -336.65 | 113.2 | 1156.95 | 280.2 | 226.8 | 879.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.45 | 23.1 | 0 | 0 | -74.9 | 88.85 | 343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | -36.4 | -26.7 | 23 | 334.65 | 191.75 | -9.4 | 48 | 14.5 | 626.75 | 68.1 | -1000.8 | -22.75 | -36.35 | 2.9 | -69.5 | 6.95 | 12 | -1.05 | -8.4 | 0 | 0 | -166.65 | 0 | 0 | -56.25 | 0 | 0 | 0 | -2.45 | -378.2 | -406.1 | 627.15 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.35 | 829.6 | 769.75 | 249.45 | 193.45 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 324.45 | -418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.45 | -21.9 | 0 | -159.85 | 56.25 | 9.5 | 0 | 13.8 | -0.35 | -3.55 | 0 | -2 | 11.7 | 2.4 | 10.75 | 1.5 | 12.65 | 0 | -5.4 | -10.45 | -119.95 | -96.7 | 28.3 | 13.35 | 19.2 | 20.8 | -14 | 1.95 | 7.15 | 7 | 0 | -43.1 | 2.65 | 6.35 | 7.7 | 7.75 | 19.2 | 74.5 | 17.65 | -136.4 | -142.95 | -14.85 | -16.35 | 26.25 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 9.6 | 25.05 | 13.25 | -11.5 | -4.25 | 190.5 | 100 | -29.9 | 11.85 | 10.05 | 17.7 | 42.6 | 218.95 | 12.75 | 67.05 | 7.35 | 63 | 0 | 0 | 6179.85 | 28.5522 | -3.409 | 0 | 24.85 | 7.3718 | 7.37 | 16.9 | 34.25 | 115.885

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 16 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6495.3269 | 882.9191 | 3863.0464 | 1749.3614 | 259.6176
01:00 | 0 | 6319.9866 | 888.1925 | 3695.0458 | 1736.7483 | 260.4883
01:30 | 0 | 6369.4281 | 876.6091 | 3752.0838 | 1740.7352 | 264.8751
02:00 | 0 | 6169.4989 | 846.3471 | 3595.1733 | 1727.9785 | 260.7279
02:30 | 0 | 6270.7217 | 876.8135 | 3638.8345 | 1755.0737 | 258.2554
03:00 | 0 | 6157.8772 | 866.7851 | 3544.0073 | 1747.0848 | 259.9495
03:30 | 0 | 6212.4331 | 848.334 | 3612.6448 | 1751.4543 | 253.9511
04:00 | 0 | 6153.2461 | 869.0826 | 3518.8339 | 1765.3296 | 260.9867
04:30 | 0 | 6148.653 | 838.7942 | 3547.6477 | 1762.2111 | 258.438
05:00 | 0 | 6323.5637 | 879.6151 | 3670.284 | 1773.6646 | 259.3867
05:30 | 0 | 6453.5902 | 899.942 | 3762.5427 | 1791.1055 | 246.6614
06:00 | 0 | 6633.3576 | 945.2948 | 3899.6938 | 1788.369 | 247.6166
06:30 | 0 | 6680.2215 | 962.3921 | 3912.6931 | 1805.1363 | 243.2142
07:00 | 0 | 6706.7824 | 949.6135 | 3959.0588 | 1798.1101 | 243.5722
07:30 | 0 | 6863.9449 | 961.9493 | 4136.4232 | 1765.5724 | 241.7015
08:00 | 0 | 6916.124 | 964.716 | 4203.6021 | 1747.8059 | 244.5644
08:30 | 0 | 7031.8517 | 1007.5398 | 4285.7004 | 1738.6115 | 252.673
09:00 | 0 | 7215.3519 | 977.5831 | 4465.4649 | 1772.3039 | 257.7475
09:30 | 0 | 7392.2223 | 1009.5948 | 4561.2243 | 1821.4032 | 265.91
10:00 | 0 | 7391.432 | 1016.5185 | 4571.4169 | 1803.4966 | 265.1683
10:30 | 0 | 7420.341 | 1067.4901 | 4562.3994 | 1790.4515 | 265.7386
11:00 | 0 | 7451.3494 | 1039.0846 | 4568.6727 | 1843.5921 | 262.351
11:30 | 0 | 7467.0316 | 1098.5043 | 4556.8952 | 1811.6321 | 267.6122
12:00 | 0 | 7354.6027 | 1054.6063 | 4487.5595 | 1812.4369 | 256.0388
12:30 | 0 | 7365.3258 | 1041.1711 | 4523.246 | 1800.9087 | 259.5839
13:00 | 0 | 7278.1229 | 1019.0215 | 4486.8739 | 1772.2275 | 260.3389
13:30 | 0 | 7178.1864 | 1008.9789 | 4418.2958 | 1750.9117 | 263.5831
14:00 | 0 | 7215.152 | 1051.5091 | 4363.7779 | 1799.8651 | 266.0981
14:30 | 0 | 7174.3512 | 1033.1456 | 4377.2133 | 1763.9922 | 266.6496
15:00 | 0 | 7235.8422 | 1054.2736 | 4411.5826 | 1769.986 | 269.9101
15:30 | 0 | 7194.936 | 1021.5239 | 4422.7426 | 1750.6695 | 272.8702
16:00 | 0 | 7236.6723 | 1018.1532 | 4430.4727 | 1788.0464 | 276.6423
16:30 | 0 | 7246.6844 | 1021.75 | 4444.0009 | 1780.9335 | 270.0984
17:00 | 0 | 7237.1911 | 1000.6502 | 4425.092 | 1811.4489 | 263.2073
17:30 | 0 | 7279.1361 | 999.6946 | 4404.2527 | 1875.1888 | 264.0273
18:00 | 0 | 7180.3261 | 969.2424 | 4317.477 | 1893.6068 | 253.7275
18:30 | 0 | 7322.6304 | 1042.846 | 4408.9551 | 1870.8293 | 249.2739
19:00 | 0 | 7370.244 | 1104.9092 | 4360.8187 | 1904.5161 | 265.4109
19:30 | 0 | 7354.1562 | 1106.495 | 4361.5865 | 1886.0747 | 270.6749
20:00 | 0 | 7399.0929 | 1110.1398 | 4370.3707 | 1918.5824 | 277.0749
20:30 | 0 | 7393.9254 | 1086.9134 | 4386.6453 | 1920.3666 | 285.5017
21:00 | 0 | 7335.4077 | 1084.8731 | 4325.7523 | 1924.7823 | 284.1117
21:30 | 0 | 7278.2617 | 1070.6256 | 4292.5081 | 1915.128 | 278.0745
22:00 | 0 | 7230.7195 | 1036.7746 | 4292.6846 | 1901.2603 | 279.6679
22:30 | 0 | 7079.2653 | 991.4383 | 4212.5928 | 1875.2342 | 283.2864
23:00 | 0 | 6943.3134 | 947.6876 | 4160.0701 | 1835.5557 | 277.1311
23:30 | 0 | 6781.0133 | 924.1902 | 4037.3736 | 1819.4495 | 268.7445
00:00 | 0 | 6594.9827 | 877.9885 | 3908.3031 | 1808.6911 | 266.3427
MÁXIMO | 0 | 7467.0316 | 1110.1398 | 4571.4169 | 1924.7823 | 285.5017
MÍNIMO | 0 | 6148.653 | 838.7942 | 3518.8339 | 1727.9785 | 241.7015
PROMEDIO | 0 | 6968.8308 | 984.4233 | 4177.3674 | 1807.0401 | 263.11
ENERGÍA | 0 | 167251.9389 | 23626.1584 | 100256.8185 | 43368.9619 | 6314.6389
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 16 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 41.7177 | 9.931 |  | 4.202 |  |  |  | 26.6839 | 14.2073 | 12.92 | 24.686 |  |  | 49.71 |  | 39.0283 |  | 9.7 |  | 97.0227 |  | 10.4467 |  |  | 14.5 |  | 4.313 | 2 |  | 6.0595 |  | 5.3379 | 0 |  | 50.2657 | 92.9292 | 27.6359 | 0.81 | 164.76 | 29.1156 | 35.2822 | 29.6929 |  | 193.0305 | 37.2103 |  | 3.1453 |  | 2.7 |  | 72.9334 |  | 20.7 |  |  |  | 2.5108 |  | 5.6612 |  | 6.987 | 32.69 | 2.07 | 136.1802 |  | 4.617 | 132.0304 | 15.2456 |  | 36.1009 | 3.8582 |  |  | 93.1065 | 24.6261 |  | 0.585 | 25.3311 | 401.1981 |  | 158.811 | 19.121 |  |  | 17.6746 | 5.4205 |  |  | 16.1798 | 290.94 |  | 32.357 | 2.013 | 31.884
01:00 |  |  | 40.4756 | 10.205 |  | 4.353 |  |  |  | 26.902 | 13.9114 | 12.55 | 24.346 |  |  | 49.519 |  | 44.8573 |  | 9.2 |  | 45.2149 |  | 10.5394 |  |  | 15.22 |  | 4.114 | 2.5 |  | 4.2429 |  | 5.3343 | 0 |  | 48.2845 | 93.8735 | 27.1193 | 0.7 | 165.14 | 29.598 | 36.4918 | 32.7359 |  | 198.5167 | 35.9857 |  | 3.1951 |  | 2.7 |  | 72.9369 |  | 20.7 |  |  |  | 2.6195 |  | 5.7856 |  | 7.984 | 31.78 | 2.1 | 135.3568 |  | 4.5839 | 131.2493 | 15.3711 |  | 35.2977 | 3.9635 |  |  | 92.6053 | 24.7382 |  | 0.597 | 26.173 | 405.8749 |  | 159.4223 | 18.5709 |  |  | 17.1454 | 5.4883 |  |  | 16.7244 | 293.15 |  | 32.075 | 1.8364 | 32.985
01:30 |  |  | 40.7201 | 10.018 |  | 4.335 |  |  |  | 27.1189 | 13.8485 | 13.19 | 23.678 |  |  | 49.386 |  | 28.3743 |  | 9.2 |  | 117.0247 |  | 10.2645 |  |  | 15.03 |  | 4.26 | 1.7 |  | 2.8009 |  | 5.3113 | 0 |  | 49.6248 | 94.043 | 27.9618 | 0.64 | 164.88 | 29.5416 | 38.4913 | 33.0323 |  | 198.0449 | 35.9681 |  | 3.0589 |  | 2.6 |  | 72.946 |  | 20.7 |  |  |  | 2.9005 |  | 5.8131 |  | 6.987 | 32.22 | 2.19 | 132.7102 |  | 4.5441 | 133.3903 | 16.6291 |  | 35.3632 | 4.0073 |  |  | 92.3387 | 24.7713 |  | 0.574 | 26.4049 | 411.818 |  | 149.4621 | 19.0518 |  |  | 17.1383 | 5.3995 |  |  | 16.9525 | 291.16 |  | 32.957 | 1.8859 | 33.05
02:00 |  |  | 40.4102 | 10.312 |  | 4.343 |  |  |  | 26.9789 | 13.8906 | 13.3 | 23.908 |  |  | 49.625 |  | 48.5015 |  | 9 |  | 126.7983 |  | 10.1923 |  |  | 14.76 |  | 4.136 | 3.7 |  | 4.3725 |  | 5.2736 | 0 |  | 50.5439 | 92.0147 | 27.8904 | 0.44 | 162.73 | 29.6534 | 38.1372 | 33.8066 |  | 194.8152 | 35.567 |  | 2.9936 |  | 2.6 |  | 73.1416 |  | 20.7 |  |  |  | 2.6287 |  | 5.7709 |  | 7.641 | 33.05 | 2.1 | 132.0741 |  | 4.5567 | 131.4179 | 15.4327 |  | 35.8035 | 3.7307 |  |  | 92.9496 | 24.8054 |  | 0.586 | 27.1655 | 420.9609 |  | 147.5364 | 18.3696 |  |  | 17.4071 | 5.2787 |  |  | 15.9065 | 288.08 |  | 32.926 | 1.8424 | 33.099
02:30 |  |  | 44.0411 | 10.502 |  | 4.31 |  |  |  | 27.0851 | 13.9273 | 12.77 | 23.644 |  |  | 49.371 |  | 37.8598 |  | 9.2 |  | 107.1339 |  | 10.1546 |  |  | 14.48 |  | 4.184 | 6.1 |  | 5.898 |  | 5.2218 | 0 |  | 50.2903 | 92.5439 | 27.9851 | 0.41 | 159.75 | 28.9934 | 37.683 | 34.5466 |  | 193.7433 | 36.1843 |  | 3.151 |  | 2.5 |  | 72.6603 |  | 20.7 |  |  |  | 2.8837 |  | 5.783 |  | 6.987 | 33.72 | 2.02 | 134.0045 |  | 4.5963 | 130.8824 | 15.9014 |  | 33.8426 | 3.872 |  |  | 92.436 | 24.7912 |  | 0.586 | 26.9076 | 443.2619 |  | 157.3758 | 18.6567 |  |  | 17.6563 | 4.8933 |  |  | 16.0939 | 288.04 |  | 32.55 | 1.8189 | 32.658
03:00 |  |  | 44.4131 | 10.36 |  | 4.408 |  |  |  | 27.0579 | 14.2593 | 12.72 | 23.66 |  |  | 49.562 |  | 50.9441 |  | 9.4 |  | 144.4317 |  | 10.2172 |  |  | 14.18 |  | 4.134 | 4.5 |  | 5.1842 |  | 4.8159 | 0 |  | 50.8552 | 92.9857 | 27.6053 | 0.67 | 160.5 | 29.5776 | 36.6308 | 33.8615 |  | 196.3447 | 37.0567 |  | 3.1557 |  | 2.6 |  | 72.3036 |  | 20.7 |  |  |  | 3.7434 |  | 5.8597 |  | 7.984 | 32.06 | 2.11 | 135.0446 |  | 4.6395 | 133.684 | 15.899 |  | 33.674 | 3.9659 |  |  | 91.3208 | 24.8169 |  | 0.58 | 26.1842 | 446.1638 |  | 145.4283 | 18.7896 |  |  | 17.7272 | 4.8403 |  |  | 17.4226 | 291.93 |  | 32.24 | 1.8861 | 32.304
03:30 |  |  | 44.6346 | 9.802 |  | 4.329 |  |  |  | 27.0103 | 14.6113 | 13.09 | 24.52 |  |  | 49.526 |  | 38.0094 |  | 9.6 |  | 161.5734 |  | 10.0435 |  |  | 12.74 |  | 4.025 | 3.7 |  | 3.6792 |  | 5.0572 | 0 |  | 50.8287 | 94.4406 | 28.1475 | 0.48 | 162.42 | 30.0202 | 37.3891 | 33.3721 |  | 194.752 | 36.7852 |  | 3.2148 |  | 2.6 |  | 72.5773 |  | 20.7 |  |  |  | 3.5777 |  | 5.8865 |  | 6.987 | 28.7 | 1.7 | 135.9089 |  | 4.6263 | 133.591 | 15.3072 |  | 35.0914 | 4.0274 |  |  | 91.7122 | 24.8344 |  | 0.591 | 27.4739 | 446.3976 |  | 158.8188 | 18.9603 |  |  | 17.5201 | 4.776 |  |  | 16.2333 | 281.31 |  | 31.645 | 2.1303 | 32.562
04:00 |  |  | 48.2844 | 10.24 |  | 4.266 |  |  |  | 27.1698 | 15.3793 | 13.44 | 24.27 |  |  | 49.693 |  | 39.5077 |  | 9.6 |  | 121.3301 |  | 9.7343 |  |  | 12.43 |  | 3.908 | 2.4 |  | 4.3527 |  | 5.1905 | 0 |  | 51.3907 | 92.5289 | 28.1493 | 0.18 | 163.87 | 29.7339 | 38.2498 | 32.0559 |  | 195.5159 | 36.4095 |  | 3.2017 |  | 2.5 |  | 72.7757 |  | 20.7 |  |  |  | 6.1071 |  | 5.6965 |  | 7.641 | 29.61 | 2.13 | 137.0011 |  | 4.6432 | 132.97 | 15.8299 |  | 35.0685 | 3.8866 |  |  | 91.4805 | 24.8507 |  | 0.602 | 25.9893 | 440.6684 |  | 157.9345 | 18.7496 |  |  | 16.7084 | 4.8288 |  |  | 16.9437 | 286.11 |  | 30.738 | 2.2066 | 32.636
04:30 |  |  | 48.6302 | 10.501 |  | 4.267 |  |  |  | 27.4771 | 15.4602 | 13.36 | 24.102 |  |  | 49.836 |  | 46.0266 |  | 9.7 |  | 134.8642 |  | 9.6172 |  |  | 12.06 |  | 3.983 | 2.3 |  | 4.7528 |  | 5.2815 | 0 |  | 50.4261 | 89.9395 | 27.7503 | 1.65 | 163.31 | 29.7305 | 37.2185 | 32.1182 |  | 196.4093 | 34.9032 |  | 3.2473 |  | 2.5 |  | 72.3902 |  | 20.7 |  |  |  | 6.6737 |  | 5.6806 |  | 6.987 | 30.34 | 1.84 | 135.5743 |  | 4.6082 | 131.2592 | 16.571 |  | 35.0812 | 3.9037 |  |  | 93.3509 | 24.9006 |  | 0.586 | 26.1706 | 442.034 |  | 144.3062 | 18.4216 |  |  | 16.7624 | 5.1718 |  |  | 16.5529 | 293.14 |  | 30.817 | 1.87 | 32.648
05:00 |  |  | 48.474 | 9.658 |  | 4.079 |  |  |  | 27.2373 | 14.9514 | 13.33 | 24.402 |  |  | 49.745 |  | 51.1587 |  | 9.8 |  | 149.5616 |  | 9.7771 |  |  | 11.26 |  | 4.079 | 3.4 |  | 5.4872 |  | 5.0363 | 0 |  | 51.5388 | 89.3909 | 27.9177 | 2.1 | 163.82 | 28.9787 | 36.7825 | 31.1028 |  | 196.2787 | 36.285 |  | 3.2858 |  | 2.6 |  | 72.2874 |  | 20.7 |  |  |  | 8.0761 |  | 5.6981 |  | 7.984 | 30.55 | 1.84 | 134.1411 |  | 4.5297 | 132.5359 | 17.42 |  | 34.7153 | 4.3754 |  |  | 92.1177 | 24.9158 |  | 0.59 | 24.8373 | 451.3748 |  | 142.7057 | 19.0737 |  |  | 16.5839 | 5.0752 |  |  | 15.9283 | 293.66 |  | 31.575 | 1.7268 | 33.033
05:30 |  |  | 48.4988 | 9.132 |  | 4.254 |  |  |  | 27.3829 | 15.1392 | 13.6 | 25.202 |  |  | 49.443 |  | 41.5811 |  | 9.7 |  | 149.8686 |  | 9.9336 |  |  | 9.94 |  | 4.068 | 3.2 |  | 3.8982 |  | 5.0887 | 0 |  | 50.7343 | 87.8338 | 27.3502 | 1.93 | 164.16 | 29.7698 | 35.9667 | 30.8166 |  | 196.7473 | 35.5259 |  | 3.456 |  | 2.5 |  | 72.1639 |  | 20.7 |  |  |  | 7.895 |  | 5.6021 |  | 6.987 | 30.96 | 1.78 | 135.7233 |  | 4.7318 | 131.8306 | 16.5072 |  | 33.0259 | 3.8589 |  |  | 92.4749 | 24.8546 |  | 0.587 | 24.5909 | 451.4674 |  | 143.2414 | 18.8757 |  |  | 15.6179 | 5.0317 |  |  | 15.2832 | 298.44 |  | 31.369 | 1.9469 | 32.871
06:00 |  |  | 48.598 | 8.353 |  | 4.34 |  |  |  | 27.7626 | 14.6646 | 13.32 | 25.402 |  |  | 49.552 |  | 39.0023 |  | 9.2 |  | 117.6662 |  | 9.8379 |  |  | 10.77 |  | 4.155 | 2.3 |  | 3.5988 |  | 5.1021 | 0 |  | 50.6201 | 87.5726 | 26.5567 | 1.54 | 163.17 | 29.5897 | 34.8403 | 31.2418 |  | 195.9267 | 34.8481 |  | 3.3779 |  | 2.6 |  | 72.2335 |  | 20.7 |  |  |  | 7.9233 |  | 5.5989 |  | 7.641 | 38.35 | 1.72 | 128.869 |  | 4.669 | 130.5596 | 17.5169 |  | 32.8508 | 3.6509 |  |  | 92.7397 | 24.8619 |  | 0.52 | 24.9362 | 449.605 |  | 142.4002 | 18.7261 |  |  | 16.6703 | 4.7161 |  |  | 14.5422 | 298.12 |  | 31.559 | 2.1181 | 33.365
06:30 |  |  | 48.5468 | 7.817 |  | 4.432 |  |  |  | 27.9344 | 14.0261 | 12.37 | 24.904 |  |  | 49.289 |  | 24.9443 |  | 9.9 |  | 50.326 |  | 9.381 |  |  | 14.2 |  | 4.084 | 1.8 |  | 2.892 |  | 5.0694 | 0 |  | 45.9439 | 80.5834 | 24.1733 | 0.55 | 162.36 | 28.8295 | 34.2016 | 32.0001 |  | 195.1277 | 34.0035 |  | 3.4169 |  | 2.6 |  | 72.0183 |  | 20.7 |  |  |  | 7.8884 |  | 5.4464 |  | 6.987 | 39.3 | 1.77 | 131.7651 |  | 4.4962 | 126.544 | 17.2096 |  | 31.344 | 3.6076 |  |  | 91.4467 | 24.6432 |  | 0.6 | 23.057 | 451.4125 |  | 136.1745 | 18.6707 |  |  | 16.2255 | 4.6985 |  |  | 12.8309 | 296.16 |  | 31.044 | 2.1115 | 33.124
07:00 |  |  | 48.2415 | 7.898 |  | 3.829 |  |  |  | 27.3244 | 13.3708 | 11.17 | 23.866 |  |  | 49.374 |  | 52.0696 |  | 9.9 |  | 159.3412 |  | 9.0717 |  |  | 15.47 |  | 4.121 | 2.3 |  | 1.9658 |  | 4.9555 | 0 |  | 41.0871 | 80.1158 | 25.1336 | 0.91 | 162.32 | 28.7903 | 32.8903 | 31.8178 |  | 196.8976 | 34.0321 |  | 3.3898 |  | 2.5 |  | 71.9029 |  | 20.75 |  |  |  | 8.1051 |  | 5.7267 |  | 7.984 | 43.02 | 1.93 | 130.7997 |  | 4.4489 | 122.9231 | 16.2187 |  | 31.7048 | 3.8025 |  |  | 91.575 | 24.5725 |  | 0.605 | 22.5322 | 451.0762 |  | 138.4666 | 17.9265 |  |  | 15.7196 | 4.657 |  |  | 13.0602 | 284.04 |  | 30.691 | 1.7893 | 32.842
07:30 |  |  | 48.3711 | 6.572 |  | 3.85 |  |  |  | 27.1089 | 11.3112 | 10.78 | 23.924 |  |  | 48.802 |  | 44.5529 |  | 9.4 |  | 133.6864 |  | 9.0497 |  |  | 16.07 |  | 4.29 | 3.3 |  | 2.8622 |  | 4.7632 | 0 |  | 43.3121 | 83.0313 | 25.2131 | 0.73 | 158.19 | 28.6578 | 34.3936 | 33.2712 |  | 195.9453 | 33.9235 |  | 3.1777 |  | 2.6 |  | 71.7459 |  | 20.75 |  |  |  | 8.193 |  | 5.7202 |  | 6.987 | 42.75 | 1.87 | 133.2646 |  | 4.4456 | 124.5879 | 16.4158 |  | 32.8223 | 3.7307 |  |  | 90.6974 | 24.5947 |  | 0.576 | 22.7511 | 427.4589 |  | 136.9174 | 17.7989 |  |  | 15.5852 | 4.5989 |  |  | 13.358 | 277.75 |  | 31.04 | 1.6377 | 30.124
08:00 |  |  | 48.5563 | 8.168 |  | 3.78 |  |  |  | 26.8206 | 10.8968 | 10.36 | 23.998 |  |  | 49.021 |  | 45.4608 |  | 8.2 |  | 106.6794 |  | 9.4202 |  |  | 16.12 |  | 4.374 | 4.7 |  | 4.5735 |  | 4.832 | 0 |  | 48.1405 | 84.3175 | 26.9258 | 0.73 | 156.91 | 28.4359 | 35.0285 | 33.4271 |  | 193.1166 | 33.8867 |  | 3.0709 |  | 2.5 |  | 72.2396 |  | 20.75 |  |  |  | 8.4974 |  | 5.642 |  | 7.641 | 43.33 | 1.98 | 137.7005 |  | 4.4746 | 129.5887 | 16.9827 |  | 33.1552 | 3.9714 |  |  | 90.3121 | 24.5741 |  | 0.586 | 23.3679 | 419.1689 |  | 138.3737 | 17.8465 |  |  | 15.3233 | 4.6062 |  |  | 13.2936 | 269.51 |  | 31.066 | 1.8196 | 26.053
08:30 |  |  | 49.438 | 10.233 |  | 3.89 |  |  |  | 26.0615 | 10.6904 | 10.42 | 24.232 |  |  | 48.699 |  | 30.0118 |  | 8 |  | 102.7491 |  | 9.7282 |  |  | 15.84 |  | 4.436 | 3.4 |  | 3.3176 |  | 5.1929 | 0 |  | 48.2422 | 80.6458 | 27.0421 | 0.72 | 158.89 | 28.6561 | 35.9222 | 33.1999 |  | 194.0881 | 34.505 |  | 3.0882 |  | 2.6 |  | 71.9607 |  | 20.75 |  |  |  | 8.3546 |  | 5.4719 |  | 6.987 | 42.89 | 2.13 | 135.7403 |  | 4.6191 | 128.3635 | 16.5905 |  | 32.7532 | 3.7307 |  |  | 91.341 | 24.5793 |  | 0.566 | 22.62 | 381.5672 |  | 139.6519 | 17.8104 |  |  | 15.7118 | 4.4856 |  |  | 14.0002 | 278.9 |  | 30.867 | 1.8543 | 22.276
09:00 |  |  | 50.0179 | 10.695 |  | 3.782 |  |  |  | 25.9591 | 10.9982 | 10.06 | 23.734 |  |  | 48.855 |  | 38.5522 |  | 7.6 |  | 159.7939 |  | 10.0032 |  |  | 14.58 |  | 4.419 | 3.7 |  | 3.3185 |  | 4.6838 | 0 |  | 49.6729 | 79.3959 | 26.7323 | 0.63 | 160.55 | 29.0254 | 35.885 | 33.0373 |  | 195.9229 | 35.0992 |  | 3.1421 |  | 2.6 |  | 71.483 |  | 20.75 |  |  |  | 8.0864 |  | 5.481 |  | 7.984 | 44.85 | 2.15 | 137.2082 |  | 4.4208 | 131.7207 | 17.265 |  | 33.1499 | 3.9635 |  |  | 91.6639 | 24.535 |  | 0.576 | 24.6509 | 385.3487 |  | 140.56 | 17.7665 |  |  | 15.7558 | 4.4512 |  |  | 14.7317 | 282.88 |  | 31.72 | 1.9958 | 19.172
09:30 |  |  | 50.2571 | 10.533 |  | 3.72 |  |  |  | 26.8828 | 10.8815 | 10.25 | 23.562 |  |  | 49.242 |  | 48.5563 |  | 7.7 |  | 149.3491 |  | 10.2439 |  |  | 15 |  | 4.285 | 2.3 |  | 4.2844 |  | 4.0358 | 0 |  | 49.3631 | 78.8416 | 26.6264 | 0.44 | 163.79 | 29.08 | 36.4335 | 34.0801 |  | 196.7806 | 35.7014 |  | 3.1111 |  | 2.6 |  | 71.0756 |  | 20.75 |  |  |  | 8.3541 |  | 4.8932 |  | 6.987 | 47.27 | 2.09 | 140.5955 |  | 3.8768 | 132.3571 | 17.8026 |  | 33.7315 | 4.0073 |  |  | 91.8075 | 24.4364 |  | 0.58 | 25.0487 | 406.8268 |  | 140.0502 | 18.3993 |  |  | 15.4003 | 4.5898 |  |  | 15.2559 | 285.6 |  | 31.578 | 1.9691 | 18.586
10:00 |  |  | 48.5841 | 10.663 |  | 3.753 |  |  |  | 27.2796 | 11.0104 | 9.78 | 22.244 |  |  | 49.004 |  | 33.2313 |  | 7.8 |  | 114.0902 |  | 10.2916 |  |  | 15.61 |  | 4.384 | 2.6 |  | 4.6491 |  | 4.1829 | 0 |  | 49.2028 | 72.0223 | 26.402 | 0.24 | 163.11 | 28.525 | 36.966 | 33.9117 |  | 197.528 | 35.7887 |  | 3.1741 |  | 2.6 |  | 70.0151 |  | 20.75 |  |  |  | 8.2208 |  | 5.2599 |  | 7.641 | 47.02 | 2.02 | 136.8872 |  | 3.899 | 131.8944 | 18.0087 |  | 33.2501 | 3.7307 |  |  | 90.9431 | 24.3995 |  | 0.598 | 26.8879 | 397.6782 |  | 139.9854 | 18.072 |  |  | 15.1556 | 4.5896 |  |  | 15.9834 | 285.11 |  | 31.386 | 1.637 | 16.529
10:30 |  |  | 48.1549 | 10.195 |  | 4.094 |  |  |  | 27.5443 | 11.049 | 9.88 | 21.5 |  |  | 49.373 |  | 35.0519 |  | 7.9 |  | 106.3715 |  | 10.2943 |  |  | 15.55 |  | 4.317 | 4.3 |  | 3.4956 |  | 4.0119 | 0 |  | 49.192 | 59.3447 | 27.252 | 0.58 | 160.62 | 28.8492 | 38.366 | 33.4284 |  | 196.2733 | 35.9597 |  | 3.244 |  | 2.6 |  | 69.8162 |  | 20.75 |  |  |  | 8.1138 |  | 5.6644 |  | 6.987 | 43.91 | 1.97 | 134.0265 |  | 3.8165 | 131.636 | 18.1323 |  | 33.8387 | 3.872 |  |  | 91.5036 | 24.43 |  | 0.55 | 26.3189 | 398.3269 |  | 138.8246 | 17.5161 |  |  | 15.8048 | 4.5574 |  |  | 16.0771 | 282.7 |  | 31.552 | 1.6716 | 17.62
11:00 |  |  | 48.3054 | 10.022 |  | 4.244 |  |  |  | 27.0197 | 11.2239 | 9.92 | 22.21 |  |  | 49.661 |  | 39.1721 |  | 7.8 |  | 159.4433 |  | 10.1185 |  |  | 15.52 |  | 4.443 | 6 |  | 5.8521 |  | 4.3254 | 0 |  | 49.9135 | 48.2638 | 28.0493 | 1 | 164.16 | 28.7251 | 37.7977 | 33.5975 |  | 196.9995 | 35.4883 |  | 3.2793 |  | 2.6 |  | 70.0307 |  | 20.75 |  |  |  | 8.718 |  | 5.3318 |  | 7.984 | 42.02 | 1.99 | 136.9793 |  | 3.8431 | 131.9889 | 17.9766 |  | 35.0975 | 3.9659 |  |  | 91.2498 | 24.4302 |  | 0.578 | 27.2397 | 424.8048 |  | 146.3168 | 17.1425 |  |  | 15.5172 | 4.483 |  |  | 16.0807 | 276.61 |  | 31.238 | 1.8837 | 15.822
11:30 |  |  | 48.4817 | 10.418 |  | 4.349 |  |  |  | 27.1474 | 10.815 | 9.97 | 21.866 |  |  | 49.748 |  | 49.8071 |  | 7.9 |  | 104.5302 |  | 9.0557 |  |  | 15.77 |  | 4.263 | 4.6 |  | 4.3706 |  | 4.6142 | 0 |  | 49.5675 | 40.8889 | 28.2057 | 0.9 | 161 | 28.9185 | 37.912 | 32.8201 |  | 196.9506 | 35.9936 |  | 3.4329 |  | 2.5 |  | 70.2254 |  | 20.75 |  |  |  | 8.2449 |  | 5.2487 |  | 6.987 | 37.24 | 1.98 | 134.9697 |  | 3.7773 | 127.9201 | 17.7466 |  | 34.1708 | 4.0274 |  |  | 91.747 | 24.4449 |  | 0.589 | 26.4208 | 439.5753 |  | 142.5562 | 17.1166 |  |  | 16.0056 | 4.5419 |  |  | 16.4676 | 280.14 |  | 32.131 | 2.0182 | 16.69
12:00 |  |  | 46.101 | 10.187 |  | 4.31 |  |  |  | 26.8603 | 11.048 | 9.86 | 23.434 |  |  | 49.556 |  | 44.6409 |  | 7.6 |  | 102.106 |  | 9.225 |  |  | 16.1 |  | 4.249 | 2.6 |  | 3.294 |  | 4.5948 | 0 |  | 46.32 | 41.2384 | 28.094 | 0.73 | 162.8 | 29.2307 | 38.0873 | 32.5829 |  | 195.1487 | 36.4027 |  | 3.4463 |  | 2.7 |  | 70.1389 |  | 20.75 |  |  |  | 8.3483 |  | 5.2419 |  | 7.641 | 38.03 | 2 | 135.986 |  | 4.3719 | 129.3365 | 16.4447 |  | 33.6687 | 3.8866 |  |  | 92.2652 | 24.453 |  | 0.528 | 25.2006 | 401.1055 |  | 155.6869 | 17.2377 |  |  | 16.9142 | 4.5014 |  |  | 16.7802 | 279.6 |  | 32.292 | 1.9154 | 10.813
12:30 |  |  | 45.2245 | 9.664 |  | 4.199 |  |  |  | 26.4016 | 13.3284 | 9.48 | 23.434 |  |  | 49.669 |  | 49.6282 |  | 8 |  | 137.621 |  | 9.3495 |  |  | 16.32 |  | 4.247 | 3 |  | 1.345 |  | 4.6325 | 0 |  | 48.8539 | 38.3034 | 27.5286 | 0.78 | 160.21 | 28.682 | 37.7909 | 31.9497 |  | 194.7289 | 35.7268 |  | 3.4032 |  | 2.5 |  | 69.4266 |  | 20.75 |  |  |  | 8.2614 |  | 5.3283 |  | 6.987 | 36.97 | 2.02 | 134.2211 |  | 4.271 | 131.0184 | 16.6545 |  | 32.7134 | 3.872 |  |  | 92.041 | 24.4418 |  | 0.573 | 25.3281 | 403.0814 |  | 146.9173 | 17.5366 |  |  | 16.3434 | 4.4604 |  |  | 15.8042 | 278.42 |  | 31.854 | 1.8345 | 7.244
13:00 |  |  | 48.0992 | 9.22 |  | 4.289 |  |  |  | 26.3248 | 13.1068 | 9.6 | 24.024 |  |  | 49.692 |  | 33.2572 |  | 8.4 |  | 92.3236 |  | 9.5178 |  |  | 16.21 |  | 4.365 | 3.9 |  | 1.3654 |  | 4.6611 | 0 |  | 49.2028 | 33.3266 | 27.0585 | 0.64 | 161.32 | 28.6346 | 36.4798 | 32.1852 |  | 194.6962 | 34.7586 |  | 3.4517 |  | 2.7 |  | 69.7764 |  | 20.75 |  |  |  | 8.4502 |  | 5.3461 |  | 7.984 | 37.97 | 1.96 | 135.5077 |  | 4.419 | 129.109 | 16.601 |  | 32.2283 | 4.0073 |  |  | 91.9001 | 24.4635 |  | 0.556 | 24.0322 | 425.3557 |  | 136.4636 | 18.1016 |  |  | 16.6702 | 4.4567 |  |  | 15.5317 | 272.78 |  | 31.727 | 1.8672 | 7.351
13:30 |  |  | 47.8744 | 10.426 |  | 4.417 |  |  |  | 26.7319 | 14.0204 | 9.47 | 23.808 |  |  | 49.806 |  | 43.9568 |  | 8.8 |  | 101.0583 |  | 9.6136 |  |  | 16.14 |  | 4.361 | 5.6 |  | 1.4018 |  | 5.4663 | 0 |  | 47.5252 | 30.4041 | 27.1148 | 0.45 | 161.9 | 28.7465 | 36.7953 | 33.0768 |  | 197.2319 | 34.759 |  | 3.4715 |  | 2.7 |  | 69.8172 |  | 20.75 |  |  |  | 8.4931 |  | 5.4739 |  | 6.987 | 38.4 | 2.09 | 137.7108 |  | 4.568 | 130.4782 | 16.9788 |  | 34.1067 | 3.7307 |  |  | 84.659 | 24.4971 |  | 0.59 | 25.6413 | 435.4092 |  | 120.6641 | 17.9688 |  |  | 17.2055 | 4.7459 |  |  | 15.9118 | 257.81 |  | 32.266 | 1.9857 | 7.485
14:00 |  |  | 48.0951 | 10.505 |  | 4.337 |  |  |  | 27.514 | 14.6566 | 9.75 | 23.888 |  |  | 49.898 |  | 50.417 |  | 9.1 |  | 53.5977 |  | 9.662 |  |  | 16.3 |  | 4.51 | 4.1 |  | 1.391 |  | 5.7647 | 0 |  | 49.5165 | 28.1362 | 28.2674 | 0.73 | 164.02 | 28.8364 | 37.35 | 33.1544 |  | 196.9849 | 34.6768 |  | 3.2406 |  | 2.5 |  | 69.2304 |  | 20.75 |  |  |  | 8.0556 |  | 5.7691 |  | 7.641 | 38.37 | 2.12 | 141.991 |  | 4.4168 | 129.8105 | 18.5784 |  | 34.3231 | 3.872 |  |  | 76.5201 | 24.4852 |  | 0.572 | 25.3791 | 443.4991 |  | 121.7975 | 18.0075 |  |  | 16.5868 | 4.6212 |  |  | 15.9674 | 277.28 |  | 32.446 | 1.9958 | 7.635
14:30 |  |  | 48.4636 | 11.141 |  | 4.283 |  |  |  | 26.8306 | 14.9101 | 9.79 | 23.794 |  |  | 50.185 |  | 43.444 |  | 9.2 |  | 47.1379 |  | 10.0219 |  |  | 15.69 |  | 4.541 | 3.8 |  | 1.3593 |  | 5.7565 | 0 |  | 45.8585 | 30.2223 | 28.5008 | 0.86 | 161.85 | 29.046 | 37.1599 | 33.4427 |  | 133.0543 | 35.4399 |  | 3.262 |  | 2.7 |  | 69.9731 |  | 20.75 |  |  |  | 8.3201 |  | 5.8516 |  | 6.987 | 37.83 | 2.18 | 140.6693 |  | 4.4708 | 130.9318 | 18.9005 |  | 32.2276 | 3.9659 |  |  | 58.1526 | 24.4883 |  | 0.582 | 25.7587 | 437.6025 |  | 108.3451 | 18.294 |  |  | 16.6848 | 4.829 |  |  | 16.6799 | 274.42 |  | 31.983 | 2.0219 | 7.8
15:00 |  |  | 48.2229 | 10.573 |  | 4.296 |  |  |  | 27.1285 | 14.9372 | 10.02 | 23.252 |  |  | 49.719 |  | 45.2208 |  | 9.3 |  | 52.7158 |  | 9.7525 |  |  | 15.22 |  | 4.516 | 2 |  | 1.3108 |  | 6.22 | 0 |  | 45.1276 | 28.9717 | 28.3571 | 0.97 | 161.11 | 29.1648 | 37.7781 | 33.2726 |  | 198.1363 | 35.7152 |  | 3.2617 |  | 2.6 |  | 69.8994 |  | 20.9 |  |  |  | 8.4218 |  | 5.7803 |  | 6.987 | 38.36 | 1.96 | 141.8436 |  | 4.5398 | 131.0446 | 18.6997 |  | 32.4496 | 4.0274 |  |  | 57.4153 | 24.4685 |  | 0.58 | 25.6809 | 439.5694 |  | 108.982 | 17.8551 |  |  | 17.3735 | 4.898 |  |  | 16.818 | 277.27 |  | 31.478 | 1.8315 | 8.208
15:30 |  |  | 46.3576 | 10.698 |  | 4.263 |  |  |  | 26.416 | 14.4799 | 9.9 | 22.85 |  |  | 49.558 |  | 27.9958 |  | 9 |  | 56.386 |  | 9.4749 |  |  | 14.84 |  | 4.338 | 1.5 |  | 1.0994 |  | 6.1652 | 0 |  | 46.52 | 28.4408 | 28.1084 | 0.6 | 162.66 | 28.5243 | 37.0001 | 32.8753 |  | 197.3805 | 35.3414 |  | 3.2472 |  | 2.5 |  | 69.8086 |  | 20.9 |  |  |  | 7.9946 |  | 6.0113 |  | 7.984 | 38.04 | 1.85 | 139.9164 |  | 4.6858 | 134.6591 | 18.6877 |  | 32.7181 | 3.8866 |  |  | 53.8189 | 24.469 |  | 0.596 | 25.8866 | 425.3519 |  | 99.8206 | 17.8391 |  |  | 18.0021 | 4.9188 |  |  | 17.4575 | 278.47 |  | 31.521 | 1.8757 | 10.44
16:00 |  |  | 45.7294 | 10.736 |  | 4.251 |  |  |  | 26.4595 | 14.4683 | 9.88 | 23.506 |  |  | 49.737 |  | 37.3594 |  | 8.9 |  | 51.0692 |  | 9.6953 |  |  | 14.4 |  | 4.431 | 1.3 |  | 1.1214 |  | 6.4606 | 0 |  | 48.17 | 26.4353 | 28.097 | 0.23 | 163.21 | 29.2758 | 36.6903 | 32.4886 |  | 196.968 | 36.0816 |  | 3.245 |  | 2.5 |  | 69.8933 |  | 20.9 |  |  |  | 5.9222 |  | 5.9566 |  | 6.987 | 37.85 | 1.88 | 139.3995 |  | 4.6151 | 133.8202 | 18.6676 |  | 33.1807 | 3.9037 |  |  | 90.2029 | 24.5354 |  | 0.589 | 25.3212 | 425.3213 |  | 109.7094 | 17.7528 |  |  | 17.6454 | 4.9343 |  |  | 16.7797 | 277.24 |  | 31.638 | 1.9485 | 14.118
16:30 |  |  | 48.0913 | 9.812 |  | 4.215 |  |  |  | 27.1183 | 14.2562 | 7.33 | 23.678 |  |  | 49.502 |  | 40.4641 |  | 8.8 |  | 50.1129 |  | 9.9859 |  |  | 13.92 |  | 4.61 | 1.3 |  | 1.1128 |  | 6.2239 | 0 |  | 48.0893 | 27.0259 | 27.3283 | 0.37 | 162.15 | 29.3501 | 37.5116 | 31.8973 |  | 194.0526 | 35.3764 |  | 3.2257 |  | 2.6 |  | 69.8148 |  | 20.9 |  |  |  | 7.4811 |  | 5.9402 |  | 7.641 | 38.39 | 1.83 | 142.0589 |  | 4.6144 | 133.8858 | 18.192 |  | 33.5298 | 4.3754 |  |  | 86.4486 | 24.4941 |  | 0.574 | 26.2816 | 421.2864 |  | 107.1032 | 17.9086 |  |  | 20.06 | 4.856 |  |  | 17.3839 | 275.01 |  | 31.995 | 1.926 | 18.185
17:00 |  |  | 43.1191 | 9 |  | 4.294 |  |  |  | 26.7568 | 14.0414 | 9.25 | 23.942 |  |  | 49.617 |  | 28.8631 |  | 8.7 |  | 44.2087 |  | 10.0632 |  |  | 14.22 |  | 4.501 | 1 |  | 1.2018 |  | 5.8656 | 0 |  | 49.8481 | 26.5916 | 27.5117 | 0.4 | 163.59 | 29.4609 | 37.5477 | 31.1333 |  | 194.4869 | 35.1805 |  | 3.2195 |  | 2.7 |  | 71.2413 |  | 20.9 |  |  |  | 7.9389 |  | 5.9156 |  | 6.987 | 38.75 | 1.66 | 139.0922 |  | 4.5252 | 133.6049 | 18.0877 |  | 32.4305 | 3.8589 |  |  | 89.2341 | 17.9308 |  | 0.597 | 24.3308 | 431.4206 |  | 105.7994 | 18.3326 |  |  | 18.9379 | 4.3945 |  |  | 16.8615 | 273.97 |  | 32.713 | 2.0698 | 21.618
17:30 |  |  | 33.2547 | 8.766 |  | 4.329 |  |  |  | 26.537 | 14.788 | 10.09 | 24.362 |  |  | 49.435 |  | 44.2465 |  | 8.8 |  | 47.0902 |  | 9.9084 |  |  | 14.63 |  | 4.568 | 1 |  | 1.2716 |  | 5.3595 | 0 |  | 49.1508 | 27.4105 | 26.9628 | 0.41 | 160.36 | 29.5662 | 36.9302 | 31.0463 |  | 196.8517 | 34.2349 |  | 3.2627 |  | 2.6 |  | 71.8035 |  | 20.9 |  |  |  | 8.0817 |  | 6.0232 |  | 7.984 | 38.21 | 1.71 | 143.8754 |  | 4.6109 | 134.9546 | 17.6523 |  | 32.0766 | 3.6509 |  |  | 88.8651 | 24.1192 |  | 0.522 | 23.2501 | 436.4041 |  | 112.3606 | 18.4891 |  |  | 17.618 | 4.1338 |  |  | 15.8841 | 274.68 |  | 32.99 | 1.5915 | 23.548
18:00 |  |  | 30.3172 | 8.63 |  | 4.39 |  |  |  | 26.7774 | 15.7106 | 10.1 | 20.725 |  |  | 49.856 |  | 32.1851 |  | 8.7 |  | 37.9214 |  | 10.1642 |  |  | 15.01 |  | 4.626 | 1.1 |  | 1.2401 |  | 5.4162 | 0 |  | 47.9734 | 25.7203 | 26.6792 | 0.46 | 160.84 | 29.6621 | 35.3436 | 28.9877 |  | 162.6477 | 32.9518 |  | 3.2209 |  | 2.5 |  | 42.3665 |  | 20.9 |  |  |  | 8.2265 |  | 5.8873 |  | 6.987 | 18.31 | 1.77 | 141.6929 |  | 4.6852 | 132.2499 | 17.328 |  | 32.5728 | 3.6076 |  |  | 89.5872 | 3.6786 |  | 0.613 | 22.498 | 425.1897 |  | 103.4282 | 18.3143 |  |  | 18.3309 | 3.6598 |  |  | 14.183 | 278.52 |  | 30.645 | 1.8826 | 23.575
18:30 |  |  | 17.4055 | 7.794 |  | 4.26 |  |  |  | 27.1982 | 15.1679 | 10.09 | 15.795 |  |  | 49.089 |  | 38.2771 |  | 8.8 |  | 46.714 |  | 9.5894 |  |  | 15.36 |  | 4.623 | 0.9 |  | 1.191 |  | 4.2691 | 0 |  | 39.1411 | 22.8385 | 24.9916 | 0.11 | 161.77 | 29.7882 | 33.9378 | 29.0561 |  | 58.9846 | 32.2057 |  | 3.4718 |  | 2.6 |  | 31.8018 |  | 20.9 |  |  |  | 8.7276 |  | 5.8304 |  | 7.641 | 4.72 | 1.81 | 135.2732 |  | 4.6813 | 132.9324 | 17.1797 |  | 30.3551 | 3.8025 |  |  | 89.3187 | 2.6827 |  | 0.618 | 23.1843 | 432.0997 |  | 134.9265 | 18.4137 |  |  | 18.1453 | 2.381 |  |  | 13.29 | 282.9 |  | 20.013 | 1.8766 | 18.42
19:00 |  |  | 17.7594 | 7.942 |  | 4.264 |  |  |  | 25.6342 | 15.2332 | 9.91 | 16.804 |  |  | 50.726 |  | 17.0406 |  | 8.8 |  | 35.1001 |  | 8.1861 |  |  | 15.66 |  | 4.531 | 0.7 |  | 1.1639 |  | 4.2895 | 0 |  | 34.0125 | 21.881 | 24.1654 | 0.35 | 159.75 | 30.0977 | 31.8759 | 24.8007 |  | 63.7416 | 31.4686 |  | 3.3996 |  | 2.5 |  | 31.6944 |  | 20.9 |  |  |  | 8.466 |  | 5.8388 |  | 6.987 | 4.54 | 1.77 | 133.8974 |  | 4.6558 | 127.1389 | 16.5642 |  | 30.3008 | 3.7407 |  |  | 89.9128 | 2.6851 |  | 0.61 | 21.5369 | 439.986 |  | 135.2861 | 18.5466 |  |  | 17.4616 | 2.3549 |  |  | 12.4862 | 273.83 |  | 18.936 | 2.1446 | 18.555
19:30 |  |  | 17.4319 | 8.661 |  | 4.288 |  |  |  | 25.4867 | 13.4717 | 9.58 | 22.246 |  |  | 50.951 |  | 13.3211 |  | 8.7 |  | 35.16 |  | 8.4695 |  |  | 15.83 |  | 4.405 | 0.7 |  | 1.0877 |  | 4.19 | 0 |  | 38.3321 | 26.117 | 25.1451 | 0.46 | 157.42 | 29.8091 | 33.1329 | 26.2951 |  | 73.375 | 30.9459 |  | 3.3905 |  | 2.6 |  | 31.5579 |  | 20.9 |  |  |  | 8.5615 |  | 5.8884 |  | 7.984 | 4.16 | 1.66 | 133.6592 |  | 4.7892 | 133.6096 | 16.6275 |  | 31.3485 | 3.74 |  |  | 89.1639 | 2.6908 |  | 0.624 | 21.9884 | 421.3867 |  | 135.4873 | 17.9472 |  |  | 17.4279 | 2.3214 |  |  | 12.6509 | 270.47 |  | 17.781 | 2.1876 | 18.561
20:00 |  |  | 17.5306 | 9.048 |  | 4.216 |  |  |  | 25.4101 | 13.1687 | 10.01 | 24.182 |  |  | 50.796 |  | 15.3396 |  | 8.6 |  | 34.0139 |  | 8.4761 |  |  | 15.88 |  | 4.313 | 0.8 |  | 1.1305 |  | 4.127 | 0 |  | 44.7145 | 27.2632 | 27.6248 | 0.37 | 159.43 | 29.3291 | 34.1606 | 29.2011 |  | 73.3352 | 31.004 |  | 2.9286 |  | 2.6 |  | 32.1345 |  | 20.9 |  |  |  | 8.6673 |  | 5.8921 |  | 6.987 | 4.42 | 1.99 | 135.1935 |  | 4.757 | 133.3858 | 16.4683 |  | 32.225 | 3.6949 |  |  | 89.0513 | 2.7074 |  | 0.626 | 22.3233 | 432.6395 |  | 158.1698 | 17.9742 |  |  | 17.2164 | 4.6133 |  |  | 13.5461 | 268.1 |  | 18.051 | 2.089 | 18.637
20:30 |  |  | 17.1764 | 9.614 |  | 4.262 |  |  |  | 25.1833 | 11.0847 | 10.21 | 24.908 |  |  | 50.71 |  | 14.3154 |  | 8.7 |  | 32.9136 |  | 8.7182 |  |  | 16.08 |  | 4.271 | 0.9 |  | 1.1775 |  | 4.0911 | 0 |  | 49.8536 | 26.0799 | 28.5843 | 0.84 | 164.46 | 29.0697 | 35.8398 | 29.1832 |  | 73.6011 | 31.5946 |  | 3.2475 |  | 2.6 |  | 32.2091 |  | 20.9 |  |  |  | 8.5347 |  | 5.6923 |  | 7.641 | 4.9 | 1.94 | 134.7643 |  | 4.7516 | 135.3139 | 16.5493 |  | 33.1993 | 4.0014 |  |  | 89.2931 | 2.7084 |  | 0.605 | 22.1353 | 437.5489 |  | 160.8689 | 18.4748 |  |  | 17.4056 | 4.5896 |  |  | 14.7596 | 272.88 |  | 18.462 | 2.1772 | 21.961
21:00 |  |  | 17.5115 | 10.4165 |  | 4.226 |  |  |  | 27.6846 | 11.1738 | 10.75 | 24.558 |  |  | 50.846 |  | 13.2298 |  | 8.8 |  | 34.2749 |  | 8.7287 |  |  | 15.45 |  | 4.342 | 1.2 |  | 1.1463 |  | 4.074 | 0 |  | 49.6024 | 26.236 | 27.5505 | 0.87 | 162.48 | 28.7288 | 36.5216 | 29.6048 |  | 71.2382 | 32.254 |  | 3.0548 |  | 2.6 |  | 32.1282 |  | 20.9 |  |  |  | 8.6191 |  | 5.8368 |  | 6.987 | 4.56 | 2.03 | 138.37 |  | 4.8635 | 133.0567 | 16.3838 |  | 33.3186 | 4.0848 |  |  | 90.3163 | 2.7139 |  | 0.618 | 22.0912 | 436.6993 |  | 157.9572 | 18.333 |  |  | 18.2938 | 4.8165 |  |  | 14.958 | 285.55 |  | 18.683 | 2.2239 | 23.398
21:30 |  |  | 25.1051 | 10.608 |  | 4.185 |  |  |  | 28.7654 | 11.2827 | 10.69 | 24.314 |  |  | 50.481 |  | 15.3201 |  | 8.7 |  | 36.6921 |  | 9.4842 |  |  | 16.08 |  | 4.377 | 4 |  | 1.1205 |  | 4.2365 | 0 |  | 48.388 | 26.8358 | 28.305 | 0.94 | 164.93 | 28.9027 | 36.375 | 29.7695 |  | 100.0716 | 32.5847 |  | 3.1785 |  | 2.3 |  | 33.5842 |  | 20.9 |  |  |  | 8.6172 |  | 5.8363 |  | 7.984 | 4.27 | 2.11 | 138.3802 |  | 4.851 | 135.1785 | 17.2268 |  | 34.0671 | 4.1258 |  |  | 90.3193 | 3.3979 |  | 0.59 | 23.9643 | 431.9935 |  | 158.2682 | 18.5792 |  |  | 19.2752 | 5.1184 |  |  | 15.0817 | 290.37 |  | 18.765 | 2.374 | 23.377
22:00 |  |  | 31.3677 | 10.711 |  | 4.208 |  |  |  | 27.7236 | 11.5133 | 10.58 | 23.978 |  |  | 51.004 |  | 15.7108 |  | 8.8 |  | 39.9888 |  | 10.1556 |  |  | 15.65 |  | 4.626 | 4.7 |  | 1.2416 |  | 4.2329 | 0 |  | 48.6101 | 26.6944 | 29.0956 | 1.03 | 159.41 | 29.1914 | 36.9434 | 29.8837 |  | 145.3334 | 33.7624 |  | 3.1698 |  | 2.1 |  | 51.8636 |  | 20.9 |  |  |  | 8.577 |  | 5.946 |  | 6.987 | 4.35 | 2.04 | 139.012 |  | 4.7733 | 135.0969 | 17.4574 |  | 35.0739 | 3.9547 |  |  | 90.9463 | 6.5325 |  | 0.607 | 23.5804 | 444.3437 |  | 158.9709 | 18.6768 |  |  | 19.7984 | 5.2912 |  |  | 16.2224 | 289.66 |  | 21.235 | 2.2719 | 24.129
22:30 |  |  | 32.2519 | 10.957 |  | 4.236 |  |  |  | 27.9357 | 11.5947 | 10.87 | 23.446 |  |  | 50.506 |  | 13.0413 |  | 8.7 |  | 138.0539 |  | 9.8962 |  |  | 15.69 |  | 4.427 | 7.2 |  | 1.4759 |  | 4.8773 | 0 |  | 48.7086 | 28.3301 | 28.5146 | 1.15 | 154.08 | 29.4996 | 37.0789 | 29.985 |  | 194.148 | 33.8776 |  | 3.2266 |  | 2.5 |  | 71.7368 |  | 20.9 |  |  |  | 8.5219 |  | 5.8223 |  | 7.641 | 26.3 | 2.04 | 137.0451 |  | 4.7663 | 134.7365 | 17.5874 |  | 33.4404 | 3.9615 |  |  | 92.2287 | 6.9149 |  | 0.59 | 23.7477 | 449.5479 |  | 156.265 | 18.2395 |  |  | 20.2664 | 5.352 |  |  | 15.9111 | 288.09 |  | 28.888 | 2.007 | 21.308
23:00 |  |  | 36.1341 | 11.28 |  | 4.202 |  |  |  | 27.3255 | 11.5771 | 10.89 | 23.532 |  |  | 50.494 |  | 15.3 |  | 8.6 |  | 148.7496 |  | 9.6504 |  |  | 15.67 |  | 4.184 | 8.2 |  | 1.3978 |  | 4.4261 | 0 |  | 47.4282 | 27.8565 | 28.5982 | 1.26 | 153.23 | 29.7512 | 37.8468 | 29.9164 |  | 194.1792 | 34.1583 |  | 3.211 |  | 2.6 |  | 71.6442 |  | 20.9 |  |  |  | 8.3994 |  | 5.8214 |  | 4.321 | 32.22 | 1.91 | 136.3273 |  | 4.6666 | 134.7686 | 17.252 |  | 35.4395 | 3.9546 |  |  | 92.973 | 24.3313 |  | 0.591 | 24.9183 | 440.6174 |  | 154.2168 | 18.0207 |  |  | 20.1072 | 5.1223 |  |  | 17.1654 | 288.78 |  | 30.708 | 1.6944 | 23.664
23:30 |  |  | 37.7709 | 11.952 |  | 4.017 |  |  |  | 27.0969 | 13.8811 | 10.41 | 23.796 |  |  | 50.655 |  | 36.4682 |  | 8.8 |  | 138.1635 |  | 9.4031 |  |  | 14.46 |  | 4.157 | 4.7 |  | 2.6879 |  | 4.5418 | 0 |  | 47.5185 | 27.5246 | 28.5866 | 1.2 | 152.39 | 29.4692 | 36.8415 | 29.6903 |  | 196.9464 | 33.6111 |  | 3.1969 |  | 2.6 |  | 71.7021 |  | 20.9 |  |  |  | 8.7288 |  | 5.883 |  | 3.321 | 34.93 | 1.94 | 138.5854 |  | 4.7691 | 136.0271 | 16.9263 |  | 34.9599 | 3.8564 |  |  | 93.0826 | 24.6934 |  | 0.586 | 24.3484 | 450.718 |  | 156.8104 | 18.8472 |  |  | 19.7459 | 5.2214 |  |  | 16.8864 | 287.86 |  | 30.873 | 1.6401 | 24.35
00:00 |  |  | 39.152 | 11.567 |  | 0 |  |  |  | 27.0304 | 13.6075 | 10.6 | 24.126 |  |  | 50.566 |  | 48.4696 |  | 8.9 |  | 118.6606 |  | 9.4153 |  |  | 13.98 |  | 0 | 3.1 |  | 3.4606 |  | 5.2759 | 0 |  | 48.1819 | 26.7537 | 29.2575 | 0.83 | 156.11 | 28.7967 | 37.1177 | 29.7771 |  | 196.5473 | 33.0639 |  | 3.087 |  | 2.6 |  | 71.5606 |  | 20.9 |  |  |  | 8.5744 |  | 5.8074 |  | 3.621 | 36.12 | 2.03 | 140.0941 |  | 4.8011 | 135.6269 | 17.0317 |  | 34.3323 | 3.8369 |  |  | 93.7348 | 24.7291 |  | 0.562 | 24.4796 | 446.7625 |  | 160.6042 | 18.524 |  |  | 19.5274 | 5.2754 |  |  | 17.1324 | 287.56 |  | 31.245 | 1.6132 | 24.284
MWh | 0 | 0 | 980.6998 | 236.0683 | 0 | 98.723 | 0 | 0 | 0 | 646.6404 | 318.516 | 260.83 | 562.121 | 0 | 0 | 1194.545 | 0 | 861.8869 | 0 | 211.8 | 0 | 2265.3421 | 0 | 232.0116 | 0 | 0 | 355.945 | 0 | 101.447 | 73.05 | 0 | 66.352 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1147.8442 | 1297.0926 | 656.9265 | 18.01 | 3870.945 | 700.7046 | 874.5483 | 759.1153 | 0 | 4199.8128 | 832.1436 | 0 | 77.7653 | 0 | 61.65 | 0 | 1550.3353 | 0 | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 177.6531 | 0 | 136.6713 | 0 | 171.9195 | 749.3 | 46.89 | 3278.5456 | 0 | 108.6918 | 3163.3502 | 409.3539 | 0 | 803.6096 | 93.4546 | 0 | 0 | 2127.1854 | 482.3595 | 0 | 14.0435 | 592.9735 | 10304.5045 | 0 | 3355.1146 | 437.8235 | 0 | 0 | 414.9302 | 111.5234 | 0 | 0 | 374.0178 | 6777.5 | 0 | 708.1545 | 46.3574 | 535.2985
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 16 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 827.5309 | 1721.396 | 3274.8 | 47.6 |  |  |  | 29.7 |  | 39.1 | 10.9 | 0 | 544.3 | 6495.3269 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 313.55
01:00 | 823.8166 | 1593.37 | 3263.1 | 0 |  |  |  | 30.9 |  | 37.5 | 11.2 | 0 | 560.1 | 6319.9866 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.4
01:30 | 831.4081 | 1735.52 | 3120.5 | 0 |  |  |  | 31.8 |  | 40.4 | 11.4 | 0 | 598.4 | 6369.4281 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2243.05
02:00 | 814.2589 | 1508.64 | 3115.4 | 0 |  |  |  | 31.9 |  | 41.2 | 11.6 | 0 | 646.5 | 6169.4989 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 339.55
02:30 | 834.9617 | 1699.86 | 2968.7 | 0 |  |  |  | 33.9 |  | 39.2 | 11.6 | 0 | 682.5 | 6270.7217 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1364.35
03:00 | 826.3672 | 1583.21 | 2965.9 | 0 |  |  |  | 35.6 |  | 39.5 | 11.6 | 0 | 695.7 | 6157.8772 |  | C.H. YANANGO | 524.15
03:30 | 830.6731 | 1624.66 | 2977.1 | 0 |  |  |  | 35.8 |  | 39.8 | 11.6 | 0 | 692.8 | 6212.4331 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 150.05
04:00 | 803.4661 | 1705.98 | 2885.5 | 0 |  |  |  | 36.2 |  | 40 | 11.6 | 0 | 670.5 | 6153.2461 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 232.1
04:30 | 803.863 | 1716.99 | 2916.9 | 0 |  |  |  | 36.9 |  | 39.3 | 11.6 | 0 | 623.1 | 6148.653 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1435.9
05:00 | 816.1633 | 1798.1004 | 3017.7 | 0 |  |  |  | 37 |  | 39.5 | 11.6 | 0 | 603.5 | 6323.5637 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 122.8
05:30 | 819.8626 | 1898.3276 | 3028 | 0 |  |  |  | 37 |  | 40.1 | 11.6 | 0 | 618.7 | 6453.5902 |  | C.H. RUNATULLO II | 91.6
06:00 | 815.4623 | 2026.9953 | 3115.7 | 0 |  |  |  | 37.1 |  | 39.4 | 11.6 | 0 | 587.1 | 6633.3576 |  | C.H. RUNATULLO III | 130.4
06:30 | 827.3617 | 1987.6598 | 3213.3 | 0 |  |  |  | 36.6 |  | 40 | 10.2 | 5.8 | 559.3 | 6680.2215 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 74.15
07:00 | 818.3615 | 1904.9209 | 3263.8 | 0 |  |  |  | 36.4 |  | 39.3 | 10.2 | 122.5 | 511.3 | 6706.7824 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2796.8
07:30 | 824.1613 | 1842.4836 | 3268.7 | 46.1 |  |  |  | 36.6 |  | 39.5 | 10.2 | 316.4 | 479.8 | 6863.9449 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.7
08:00 | 831.8621 | 1703.3619 | 3288 | 47 |  |  |  | 36.9 |  | 34.7 | 10.2 | 488.6 | 475.5 | 6916.124 |  | C.H. ARICOTA II |  | 135.65
08:30 | 852.1617 | 1748.39 | 3303.1 | 47.4 |  |  |  | 36.6 |  | 31.5 | 10.2 | 527.6 | 474.9 | 7031.8517 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.65
09:00 | 853.3619 | 1844.59 | 3369.5 | 46.8 |  |  |  | 36.6 |  | 36.2 | 10.2 | 549.6 | 468.5 | 7215.3519 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15526.8
09:30 | 868.1623 | 1999.76 | 3359.6 | 46.4 |  |  |  | 35.9 |  | 35.9 | 10.2 | 573.5 | 462.8 | 7392.2223 |  | C.H. RESTITUCION | 5177.45
10:00 | 861.662 | 1941.27 | 3364 | 46.7 |  |  |  | 36.7 |  | 36.6 | 10.2 | 585.6 | 508.7 | 7391.432 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 54.4
10:30 | 872.591 | 1929.65 | 3351.1 | 45.9 |  |  |  | 36.5 |  | 36.8 | 10.2 | 589.1 | 548.5 | 7420.341 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.9
11:00 | 868.8794 | 1933.67 | 3344 | 46 |  |  |  | 36.2 |  | 35.2 | 10.2 | 592.1 | 585.1 | 7451.3494 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 483.25
11:30 | 857.4616 | 1915.27 | 3357.6 | 45.9 |  |  |  | 36.3 |  | 39.7 | 10.2 | 596.8 | 607.8 | 7467.0316 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2606.6351
12:00 | 862.3727 | 1792.93 | 3363.1 | 45.8 |  |  |  | 36.4 |  | 39.1 | 10.2 | 601.4 | 603.3 | 7354.6027 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.5038
12:30 | 864.5358 | 1796.79 | 3362.8 | 46.1 |  |  |  | 35.7 |  | 40.2 | 10.3 | 603.8 | 605.1 | 7365.3258 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1193.85
13:00 | 861.0429 | 1877.88 | 3173.7 | 46.1 |  |  |  | 35.9 |  | 42.2 | 10.3 | 608.2 | 622.8 | 7278.1229 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 182.55
13:30 | 855.4164 | 1783.27 | 3172.7 | 46 |  |  |  | 35.9 |  | 42.5 | 10.3 | 610.9 | 621.2 | 7178.1864 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 115.6
14:00 | 852.3921 | 1807.66 | 3175.5 | 46.5 |  |  |  | 35.2 |  | 45.5 | 10.3 | 610.6 | 631.5 | 7215.1521 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 955.7
14:30 | 862.9811 | 1703.87 | 3167.4 | 46 |  |  |  | 36.7 |  | 48.4 | 10.3 | 605.6 | 693.1 | 7174.3512 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 139.95
15:00 | 850.5822 | 1780.96 | 3166.7 | 46.2 |  |  |  | 36.9 |  | 49.8 | 10.3 | 593.9 | 700.5 | 7235.8422 |  | C.H. EL CARMEN | 52.8
15:30 | 845.676 | 1827.16 | 3063.4 | 46.6 |  |  |  | 36.5 |  | 50.4 | 10.3 | 570.1 | 744.8 | 7194.936 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 96.3
16:00 | 862.9923 | 2008.28 | 2991.6 | 46.7 |  |  |  | 36.4 |  | 49.2 | 10.3 | 486.7 | 744.5 | 7236.6723 |  | C.H. ÁNGEL II | 108.65
16:30 | 842.8166 | 2278.2678 | 2986.2 | 46.9 |  |  |  | 34.6 |  | 50.5 | 10.3 | 283.7 | 713.4 | 7246.6844 |  | C.H. ÁNGEL III | 98.65
17:00 | 843.2175 | 2443.5737 | 3004.2 | 46.7 |  |  |  | 34.3 |  | 49 | 10.3 | 78.6 | 727.3 | 7237.1911 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81
17:30 | 828.9367 | 2448.5994 | 3168.5 | 47.2 |  |  |  | 34.2 |  | 49.7 | 10.3 | 0.9 | 690.8 | 7279.1361 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.15
18:00 | 833.5168 | 2264.7093 | 3259.9 | 47.3 |  |  |  | 34.3 |  | 48.4 | 10.3 | 0 | 681.9 | 7180.3261 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 437.55
18:30 | 836.7632 | 2445.7672 | 3268 | 47.5 |  |  |  | 34.8 |  | 49.1 | 10.3 | 0 | 630.4 | 7322.6304 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1841.15
19:00 | 861.5642 | 2512.1798 | 3246.1 | 47.5 |  |  |  | 33.6 |  | 48.9 | 10.3 | 0 | 610.1 | 7370.244 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1442
19:30 | 855.8643 | 2650.7919 | 3119.4 | 48.7 |  |  |  | 33.8 |  | 47.9 | 10.3 | 0 | 587.4 | 7354.1562 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 27.7
20:00 | 862.7643 | 2680.6286 | 3123.2 | 48.2 |  |  |  | 33.7 |  | 45.9 | 10.1 | 0 | 594.6 | 7399.0929 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6717.8
20:30 | 859.7644 | 2775.7609 | 3126.9 | 48 |  |  |  | 33.8 |  | 46.7 | 10.2 | 0 | 492.8 | 7393.9253 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 101.15
21:00 | 844.1648 | 2473.9429 | 3362.3 | 48.4 |  |  |  | 40.6 |  | 46.4 | 10.2 | 0 | 509.4 | 7335.4077 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 780.6
21:30 | 850.3651 | 2471.7966 | 3277.6 | 48.2 |  |  |  | 40.3 |  | 46.6 | 10.2 | 0 | 533.2 | 7278.2617 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 44.55
22:00 | 844.8649 | 2363.1547 | 3267 | 48.3 |  |  |  | 40.6 |  | 46.7 | 9.5 | 0 | 610.6 | 7230.7195 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 71.45
22:30 | 842.0639 | 2244.4014 | 3263.7 | 48.3 |  |  |  | 40.3 |  | 39.1 | 9.4 | 0 | 592 | 7079.2653 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1953.15
23:00 | 847.6643 | 2337.5491 | 3125.6 | 48.4 |  |  |  | 40.5 |  | 39.1 | 9.4 | 0 | 495.1 | 6943.3134 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 898.8
23:30 | 862.1626 | 2246.0507 | 3066 | 48.4 |  |  |  | 41.7 |  | 39.3 | 9.7 | 0 | 467.7 | 6781.0133 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 213.35
00:00 | 850.962 | 2112.0206 | 3072.5 | 48.4 |  |  |  | 44.1 |  | 38.6 | 10.2 | 0 | 418.2 | 6594.9827 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1733.85
TOTAL MWh | 20234.6538 | 48246.0351 | 76253 | 824.1 | 0 | 0 | 0 | 867.95 | 0 | 1009.8 | 251.85 | 5301 | 14263.55 | 167251.9389 |  | C.H. HER 1 | 13.1
% | 12.0983 | 28.8463 | 45.5917 | 0.49273 | 0 | 0 | 0 | 0.51895 | 0 | 0.60376 | 0.15058 | 3.1695 | 8.5282 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 713.25
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2702.4
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2287.35
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1542.35
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 205.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1331.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.4
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 52.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 804.1
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1360.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 183
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 585.8
[16 empty] | C.H. OROYA | 191.1
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 111.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1481.8
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20234.6538 | 48246.0351

## GENERACION RER
miércoles, 16 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 13.8 | 7.1 | 8.6 | 13.7 | 1.4 |  | 9.6 |  | 4.9 |  | 4.1 | 5.1 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.2 | 8.7 | 4 | 28.8 | 7.7 | 99.1 | 75.6 | 56.9 |  | 10.1 | 8.9 | 6 | 2.2 | 3.9 | 4.3 | 3.9 |  |  | 14.1 | 9.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3 | 9.9 | 69.8 |  | 58.4 |  | 0.6 |  | 29.2 | 75.9 | 8.4 | 4.5 | 2.8 | 1.4 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 771.7
1:00 | 13.9 | 7.1 | 7.5 | 13.8 | 1.3 |  | 9 |  | 4.9 |  | 4 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 10 | 19.9 | 8.7 | 4 | 28.5 | 4.8 | 114.5 | 48.1 | 54.2 |  | 5.9 | 5.7 | 6 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 4 |  |  | 16 | 12.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2.9 | 9.9 | 85.2 |  | 75.8 |  | 0.6 |  | 31.1 | 77.9 | 8.4 | 4.5 | 2.8 | 1.7 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 786.4
1:30 | 13.8 | 9.6 | 7.3 | 13.9 | 1.3 |  | 9.7 |  | 4.9 |  | 4 | 5.2 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.4 | 8.7 | 4 | 29.4 | 3.2 | 124.2 | 52.7 | 62.3 |  | 8.4 | 7.3 | 6 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 4 |  |  | 12.5 | 12.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.9 | 90.4 |  | 82.6 |  | 0.6 |  | 31.5 | 81.8 | 8.5 | 4.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 828.8
2:00 | 13.8 | 10.1 | 7.7 | 13.9 | 1.3 |  | 9.6 |  | 4.9 |  | 3.7 | 5 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 10 | 19.9 | 8.7 | 4 | 30 | 3.8 | 125.5 | 65.2 | 75.2 |  | 8.9 | 9.5 | 6 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 4 |  |  | 13.6 | 12.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  | 3.7 | 9.9 | 101.5 |  | 84.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 84.7 | 8.5 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 877.1
2:30 | 13.9 | 7.8 | 7.8 | 13.9 | 1.3 |  | 9.7 |  | 4.9 |  | 4 | 5.3 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 9.9 | 20.1 | 8.5 | 4 | 29.3 | 4.5 | 124.1 | 63.6 | 76.8 |  | 9.7 | 8.7 | 5.9 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 4 |  |  | 14 | 13.7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 3.7 | 9.9 | 123.2 |  | 100.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 83.1 | 8.5 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 911.5
3:00 | 14 | 7.9 | 8.2 | 13.8 | 1.3 |  | 9.4 |  | 4.9 |  | 3.9 | 5.1 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.1 | 8.1 | 4 | 29.9 | 3.3 | 120 | 80.3 | 66.7 |  | 8.9 | 8.6 | 5.9 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 4 |  |  | 12.4 | 12 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.7 | 9.9 | 141.6 |  | 101.7 |  | 0.6 |  | 31.9 | 78.4 | 8.5 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 924.4
3:30 | 14 | 7.9 | 8.4 | 13.7 | 1.3 |  | 9.5 |  | 4.9 |  | 4 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.1 | 8 | 4 | 29.7 | 2.6 | 122.7 | 58.6 | 64.5 |  | 10.3 | 9.2 | 5.9 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 4 |  |  | 12.1 | 11.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 3.3 | 9.9 | 148.5 |  | 113.4 |  | 0.6 |  | 31.7 | 78.2 | 8.5 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 9.9 |  | 921.2
4:00 | 14.1 | 7.9 | 8.5 | 11.4 | 1.3 |  | 9.5 |  | 5.1 |  | 3.8 | 5.2 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 10 | 19.8 | 8 | 4 | 28.5 | 1.2 | 122.1 | 63.9 | 63.8 |  | 9.5 | 10 | 5.9 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 4 |  |  | 12.2 | 11.7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2 |  | 135.3 |  | 99.3 |  | 0.6 |  | 30.2 | 82.8 | 8.6 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 885.4
4:30 | 14 | 7.9 | 7.9 | 4.7 | 1.2 |  | 9.5 |  | 5.2 |  | 4 | 5.2 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20 | 8.1 | 4 | 27.3 |  | 116.8 | 61.2 | 55.7 |  | 8.5 | 10.3 | 5.9 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4 |  |  | 11.9 | 11.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 126.3 |  | 82.7 |  | 0.6 |  | 30.4 | 80.7 | 8.7 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20.2 | 10 |  | 829.3
5:00 | 14 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 1.2 |  | 9.1 |  | 5.4 |  | 4 | 5.2 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.1 | 8 | 7.5 | 21.6 |  | 117.4 | 71.3 | 79.7 |  | 10.5 | 8.1 | 5.9 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4 |  |  | 11.5 | 11.3 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 98.6 |  | 63.3 |  | 0.6 |  | 31.1 | 79.1 | 8.7 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 817
5:30 | 14.1 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 1.2 |  | 9.7 |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.2 | 8 | 7.5 | 23.8 |  | 113 | 105.1 | 96.5 |  | 17.7 | 14.3 | 5.9 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4 |  |  | 11.5 | 9.9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 69.9 |  | 45.1 |  | 0.6 |  | 31 | 80.9 | 8.6 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 832.9
6:00 | 13.9 | 7.9 | 8.4 | 10.2 | 1.2 |  | 9.2 |  | 5.4 |  | 4 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.1 | 8.2 | 7.5 | 19.3 |  | 112.8 | 91.9 | 94.5 |  | 15.8 | 13.5 | 5.9 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.1 |  |  | 10.6 | 8 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 65.2 |  | 43.8 |  | 0.6 |  | 31.4 | 80.3 | 8.7 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 803.1
6:30 | 14.1 | 8 | 8.6 | 10.4 | 1.2 |  | 9.3 |  | 5.6 |  | 3.6 | 5.8 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.4 | 9 | 7.5 | 16.4 |  | 101.8 | 81.4 | 85.3 | 0.3 | 11.2 | 12 | 5.9 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.1 |  | 0.6 | 12.1 | 10.2 | 3.4 | 18.4 |  | 0.6 |  | 3 |  | 0.3 |  | 9.9 | 70.1 | 2.2 | 45.2 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 31.7 | 81.9 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 791.6
7:00 | 13.5 | 8 | 8.4 | 10.4 | 1.2 |  | 9.4 |  | 5.9 |  | 3.1 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 10 | 19.6 | 9.4 | 7.5 | 21.6 |  | 113 | 75.9 | 55.4 | 5.1 | 10.6 | 9.9 | 5.9 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.1 |  | 14.9 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 47.1 |  | 3 | 1.5 | 0.8 | 2.9 | 10 | 68.6 | 27.9 | 46.6 | 22.6 | 0.6 | 0.8 | 30.4 | 79.3 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.6 |  |  | 20 | 10 | 0.2 | 861.9
7:30 | 14.5 | 8 | 7.8 | 14.8 | 1.2 |  | 9.2 | 0.1 | 5.9 |  | 3.3 | 5.8 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.4 |  | 7.5 | 17.2 |  | 107.9 | 68.8 | 60.8 | 14.9 | 8.2 | 10.8 | 5.9 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.1 |  | 34.8 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 126 |  | 2.9 | 4.1 | 1.5 | 2.5 | 9.9 | 56 | 71.8 | 36.4 | 57.1 | 0.6 | 1.4 | 31.8 | 81.9 | 8.6 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 4 |  |  | 20 | 10 | 0.7 | 1019.7
8:00 | 14.5 | 8 | 8.1 | 20.2 | 1.2 |  | 4.1 | 0.1 | 5.9 |  | 3 | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 9.9 | 19.9 | 0.7 | 7.5 | 13 |  | 123.6 | 63.2 | 56.4 | 24.2 | 10.7 | 7.9 | 5.9 | 2.2 | 3.9 | 4.6 | 4.1 |  | 59.2 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 193.6 |  | 2.9 | 6.7 | 2.5 | 2.6 | 9.9 | 52.2 | 111 | 35.2 | 81.1 | 0.6 | 2.4 | 31.5 | 81.8 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 6.5 |  |  | 20 | 10.1 | 1.3 | 1188
8:30 | 14.5 | 8 | 9 | 19.7 | 1.2 |  |  | 0.6 | 5.9 |  | 3.4 | 5.9 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 10 | 20.6 | 9.1 | 7.5 | 14.7 |  | 117.3 | 60.4 | 62.6 | 29.1 | 12 | 8.9 | 5.9 | 2.2 | 3.9 | 4.6 | 4.1 |  | 63.4 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 205.6 | 0.1 |  | 9 | 3.8 | 2.5 | 9.9 | 51.6 | 117 | 36.1 | 84.5 | 0.6 | 3.5 | 31.7 | 79.6 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 8.7 |  |  | 20 | 10 | 2.3 | 1229.1
9:00 | 14.5 | 12.8 | 8.9 | 12.9 | 1.2 |  |  | 0.8 | 5.9 |  | 3.1 | 5.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.2 | 9.1 | 4.5 | 12.8 |  | 119.4 | 60.3 | 59.6 | 29.5 | 12.2 | 8.8 | 5.9 | 2.2 | 3.9 | 4.6 | 4.1 |  | 64.6 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 210 | 0.3 |  | 11.1 | 5.9 | 2.6 | 9.9 | 48.8 | 118.4 | 36 | 86.1 | 0.6 | 8.6 | 29.7 | 80.9 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 10.9 |  |  | 20.1 | 10 | 3.4 | 1238.9
9:30 | 13.5 | 13.6 | 8.8 | 10.1 | 1.2 |  |  | 0.9 | 5.9 |  | 3 | 4.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20 | 8.9 | 4.5 | 14.4 | 1.2 | 116.2 | 50.7 | 46 | 29.3 | 8.6 | 10.4 | 5.9 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.1 |  | 65.9 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 212 | 0.3 |  | 12.8 | 12.1 | 2.6 | 9.9 | 59.1 | 119.1 | 48 | 87.1 | 0.6 | 15.3 | 30.7 | 77.5 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 12.8 |  |  | 20.2 | 10 | 5.9 | 1252.8
10:00 | 14.5 | 14.2 | 7.9 | 10.1 | 1.1 |  |  | 1 | 5.9 |  | 3.1 | 4.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20 | 8.7 | 4.5 | 12 | 5.1 | 124.2 | 53.7 | 59.1 | 29.5 | 7.5 | 9.1 | 5.9 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  | 64.6 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 214 | 0.3 |  | 14.2 | 13.2 | 2.6 | 10 | 70.7 | 118.3 | 53.2 | 86.8 |  | 15.7 | 31.8 | 82.3 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 14.2 |  |  | 20 | 10 | 13.8 | 1310.7
10:30 | 14 | 14.2 | 8.6 | 10.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 5.8 |  | 3.4 | 5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.5 | 8.7 | 4.5 | 12.7 | 6.2 | 126.6 | 67.1 | 82.1 | 29.4 | 10 | 9.5 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.1 |  | 64.4 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 214.4 | 0.3 |  | 15.2 | 13 | 2.6 | 10 | 66.2 | 118.7 | 54.2 | 87.1 | 0.3 | 15.2 | 31.9 | 82 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 15.4 |  |  | 20 | 10 | 14.9 | 1355.4
11:00 | 13 | 14.1 | 8.1 | 10.2 | 1.1 |  |  | 1.2 | 5.4 |  | 3.1 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.2 | 8.7 | 4.5 | 16 | 7.4 | 121.4 | 93.3 | 85 | 29.1 | 13.4 | 10.8 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.1 |  | 64.8 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 214.8 | 0.4 |  | 16 | 12.9 | 2.6 | 9.9 | 63.9 | 118.7 | 60.9 | 87.3 | 0.6 | 15.3 | 31.7 | 81.3 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 16.2 |  |  | 20 | 10 | 15.4 | 1392.6
11:30 | 14.5 | 16.7 | 8.5 | 10.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 5.4 |  | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.2 | 8.7 | 4.5 | 17.1 | 14.4 | 114.8 | 102.7 | 85.1 | 29 | 18 | 14.4 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.1 |  | 66.3 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 215.6 | 0.4 |  | 16.8 | 12.9 | 2.6 | 10 | 68.2 | 119.1 | 68.3 | 87.8 | 0.4 | 15.2 | 30.4 | 74.4 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 16.7 |  |  | 20 | 10 | 15.8 | 1423.9
12:00 | 14.5 | 17.2 | 7.4 | 10.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 4.7 |  | 3.1 | 4 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.2 | 8.7 | 4.5 | 18.1 | 18.8 | 119.3 | 96.4 | 69.5 | 29.1 | 17.6 | 13 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.1 |  | 67 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 217.7 | 0.4 |  | 16.7 | 13.1 | 4.9 | 9.9 | 61.2 | 119.8 | 74.9 | 88.4 | 0.6 | 15.4 | 31.7 | 82.8 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 16.9 |  |  | 20 | 10 | 15.7 | 1424.8
12:30 | 14.5 | 18.1 | 7.6 | 10.2 | 1.2 |  |  | 1.3 | 4.7 |  | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.2 | 8.7 | 4.5 | 20.9 | 29.7 | 114.7 | 92.5 | 69.4 | 29.2 | 14.2 | 10.6 | 5.8 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |  | 67.3 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 219 | 0.4 |  | 16.4 | 13.1 | 5.5 | 10 | 71.9 | 120.7 | 77.1 | 89 | 0.6 | 15.5 | 29 | 75.1 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 16.2 |  |  | 20.1 | 10 | 15.7 | 1430.9
13:00 | 14.5 | 18.1 | 8.6 | 10.7 | 1.2 |  | 1 | 1.2 | 4.7 |  | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.4 | 8 | 4.5 | 23.4 | 33.4 | 105.8 | 99.9 | 74.6 | 29.2 | 17 | 14.2 | 5.8 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |  | 67.6 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 222.5 | 0.4 |  | 15.8 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 69.3 | 121.8 | 82.2 | 89 | 0.6 | 15.6 | 28.3 | 74.7 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 15.9 |  |  | 20 | 9.9 | 15.9 | 1454.5
13:30 | 14.5 | 18.3 | 8.2 | 7.2 | 1.1 |  | 1.5 | 1.2 | 4.7 |  | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 10 | 20.2 | 7.7 | 7.5 | 21.6 | 46.9 | 92.7 | 103 | 79.7 | 29.6 | 16.4 | 15.8 | 5.8 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |  | 68 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 223.3 | 0.4 |  | 15.3 | 13.3 | 2.5 | 9.9 | 69.5 | 123.6 | 74.8 | 89.3 | 0.6 | 15.7 | 26.5 | 74.3 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 15.2 |  |  | 20 | 10 | 16 | 1452.2
14:00 | 14.4 | 18.3 | 7.7 | 8 | 1.1 |  | 5.1 | 1.1 | 4.7 |  | 3 | 4 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 10 | 20.2 | 7.7 | 7.5 | 22.6 | 65.2 | 80.3 | 105.6 | 79.9 | 29.9 | 16.9 | 15.4 | 5.8 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |  | 67.6 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 223.6 | 0.4 |  | 14.6 | 13.3 | 2.8 | 9.9 | 63.7 | 124.6 | 78.3 | 89.5 |  | 15.8 | 28.7 | 74.9 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 14.3 |  |  | 20 | 9.9 | 15.9 | 1465.4
14:30 | 14.5 | 18.3 | 7.3 | 10.5 | 1.1 |  | 8.3 | 1 | 4.7 |  | 8.5 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.1 | 7.7 | 9.8 | 21.6 | 71 | 86.5 | 108.8 | 90.5 | 30 | 18.9 | 13.7 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  | 67 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 223.3 | 0.3 |  | 13.3 | 13.2 | 2.8 | 9.9 | 79.5 | 123.7 | 92 | 89.6 | 0.3 | 15.8 | 30.1 | 80.5 | 8.6 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 12.8 |  |  | 20 | 9.9 | 15.6 | 1535.4
15:00 | 14.4 | 18.3 | 7.5 | 11.2 | 1.2 |  | 9.6 | 0.9 | 4.7 |  | 4.2 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.2 | 8 |  | 24 | 74.3 | 82.9 | 92.7 | 89.4 | 29.8 | 14.4 | 14.5 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  | 65.6 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 220 | 0.3 |  | 11.7 | 13 | 2.8 | 9.9 | 93.9 | 122.3 | 103.3 | 88.6 | 0.3 | 15.5 | 29 | 82.1 | 8.5 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 11.2 |  |  | 20 | 10 | 15 | 1520.4
15:30 | 13 | 18.3 | 8.5 | 11.2 | 1.3 |  | 10.6 | 0.8 | 4.7 |  | 4.4 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 10 | 20 | 8 |  | 22.9 | 73.1 | 88.7 | 107.7 | 96.5 | 28.8 | 15.8 | 14 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  | 63.3 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 214 | 0.3 |  | 9.6 | 12.3 | 2.7 | 9.9 | 109.4 | 118.3 | 121.4 | 85 | 0.3 | 14.7 | 24.7 | 70.6 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 9.3 |  |  | 20 | 10 | 13.7 | 1540.2
16:00 | 13 | 16.4 | 8.6 | 11.2 | 1.4 |  | 11.2 | 0.6 | 4.7 |  | 4.8 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 10 | 20.3 | 8 |  | 20.9 | 64.3 | 82.9 | 95.1 | 92.6 | 22.5 | 15.9 | 13.8 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  | 52.2 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 194 | 0.2 |  | 7.2 | 10.7 | 2.8 | 9.9 | 131.1 | 92.3 | 128.7 | 76.5 | 0.6 | 12.7 | 27.1 | 72.1 | 8.5 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 7.2 |  |  | 20 | 9.9 | 10.6 | 1458.4
16:30 | 14.3 | 16.3 | 8.3 | 15.3 | 1.4 |  | 11.6 | 0.4 | 4.8 |  | 4.7 | 6.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.1 | 8 |  | 20.2 | 64.4 | 65.6 | 95.5 | 89.3 | 12.6 | 11.8 | 11.9 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  | 27.4 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 120.3 | 0.2 |  | 4.6 | 5.2 | 2.8 | 9.9 | 131.7 | 51.2 | 129.3 | 47.1 | 0.6 | 6.1 | 25.3 | 68.4 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 4.8 |  |  | 20 | 10 | 3.8 | 1229.6
17:00 | 14.3 | 16.4 | 8 | 18.5 | 1.4 |  | 10.3 |  | 4.9 |  | 4.3 | 6.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.1 | 7.9 |  | 22.8 | 67.4 | 67.5 | 101.1 | 93.5 | 3 | 12.4 | 10.6 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  | 8.3 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 35.4 | 0.1 |  | 2 | 0.7 | 2.8 | 10 | 125 | 12.4 | 128.7 | 13.6 | 0.6 | 0.6 | 26.1 | 72.2 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |  |  | 20 | 10 | 0.2 | 1039.7
17:30 | 14 | 16.7 | 8.5 | 18.5 | 1.5 |  | 10.5 |  | 4.9 |  | 4.1 | 6.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 10 | 20 | 7.2 |  | 23.9 | 58.2 | 69.7 | 88.1 | 95.8 |  | 11.8 | 10.9 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 2.8 | 9.9 | 113.4 |  | 121.1 | 0.1 | 0.6 |  | 26 | 71.9 | 8.5 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 0.2 |  |  | 20 | 10 |  | 925.3
18:00 | 13.5 | 16.7 | 8 | 18.5 | 1.5 |  | 10.2 |  | 4.9 |  | 4 | 6.2 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 10 | 19.8 | 7.2 |  | 23.1 | 41.1 | 71.9 | 98.8 | 101 |  | 15.2 | 9.3 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18 |  |  |  | 1.7 |  |  | 2.8 | 10 | 103.1 |  | 119.5 |  | 0.6 |  | 27.8 | 71.1 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 |  |  |  | 20 | 10 |  | 915.6
18:30 | 14.4 | 16.7 | 7.6 | 19.1 | 1.6 |  | 10.4 |  | 5 |  | 4.1 | 6.4 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20 | 7.2 |  | 24.4 | 37.1 | 73.5 | 92.5 | 101.2 |  | 13.7 | 9.5 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2.8 | 9.9 | 78.6 |  | 101 |  | 0.6 |  | 26.3 | 72.6 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 |  |  |  | 20 | 10 |  | 867.7
19:00 | 14.5 | 16.3 | 7.8 | 20.3 | 1.5 |  | 10.3 |  | 5 |  | 4.2 | 6.5 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 10 | 20.6 | 7.2 | 10 | 26.6 | 32.7 | 82 | 92.3 | 99 |  | 10.7 | 6.5 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 72 |  | 88.4 |  | 0.6 |  | 26.9 | 73 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 |  |  |  | 20 | 10 |  | 861
19:30 | 14.5 | 15.9 | 8.4 | 20.3 | 1.6 |  | 9.1 |  | 5.1 |  | 4 | 6.4 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.1 | 7.2 | 9.9 | 26 | 29.8 | 67.5 | 84.5 | 92.7 |  | 9.7 | 7.2 | 5.8 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 84.6 |  | 97.3 |  | 0.6 |  | 22.2 | 65.9 | 8.3 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 |  |  |  | 20.1 | 10 |  | 837.4
20:00 | 13.7 | 14.1 | 7.7 | 20.4 | 1.6 |  | 10.4 |  | 5.2 |  | 4.1 | 6.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 10 | 20.4 | 6.8 | 7.5 | 25.7 | 28.7 | 64.4 | 78.5 | 93.8 |  | 9.9 | 7.7 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 91 |  | 106.5 |  | 0.6 |  | 24.2 | 64.2 | 8.3 | 4.5 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |  |  |  | 20 | 10 |  | 840.1
20:30 | 14.5 | 14.1 | 7.8 | 20.4 | 1.5 |  | 10.3 |  | 4.9 |  | 4.1 | 6.5 | 3 | 2.3 | 2.2 | 10 | 20.3 | 6.7 | 7.5 | 27 | 25.6 | 61.6 | 69.7 | 86.6 |  | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 59 |  | 72 |  | 0.6 |  | 22.6 | 56.2 | 8.3 | 4.5 | 1.4 | 2 | 2.3 |  |  |  | 20.1 | 10 |  | 738.5
21:00 | 14.4 | 14.1 | 8.6 | 14.6 | 1.5 |  | 9.3 |  | 4.8 |  | 3.9 | 6.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 10 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 26.7 | 19.2 | 62.3 | 85.2 | 98.9 |  | 9.4 | 5.3 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 10 | 61 |  | 69.7 |  | 0.6 |  | 19.9 | 51.8 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2 | 2.3 |  |  |  | 20 | 10 |  | 748.6
21:30 | 14.4 | 14.2 | 8.2 | 13 | 1.5 |  | 9.8 |  | 4.9 |  | 4.1 | 6.4 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 10 | 20.2 | 6.6 | 7.5 | 26.7 | 18.7 | 58.9 | 85.8 | 94.9 |  | 8.8 | 4.6 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.3 | 10 | 73.8 |  | 80.5 |  | 0.6 |  | 22.2 | 58.3 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2 | 2.3 |  |  |  | 20 | 10 |  | 771.7
22:00 | 14.7 | 14.2 | 8.6 | 13.3 | 1.5 |  | 9.2 |  | 4.9 |  | 3.4 | 6.3 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 10 | 19.9 | 6.6 | 4 | 27.7 | 18.6 | 62.7 | 95.7 | 106 |  | 11.3 | 8.2 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 98.6 |  | 102.5 |  | 0.6 |  | 20.6 | 58.7 | 8.4 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 2.3 |  |  |  | 20 | 10 |  | 844.1
22:30 | 14 | 8 | 8.4 | 13.3 | 1.5 |  | 8.7 |  | 4.8 |  | 3.4 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 10 | 20.1 | 6.6 | 4 | 26.9 | 23.3 | 68.9 | 95.7 | 96.8 |  | 11.3 | 8.6 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.9 | 9.9 | 94.9 |  | 88.5 |  | 0.6 |  | 21.3 | 55.8 | 8.3 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 814.3
23:00 | 13.4 | 8 | 8.2 | 13.3 | 1.4 |  | 9.5 |  | 4.9 |  | 3.6 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 10 | 20.1 | 6.7 | 4 | 28.1 | 22.9 | 49.6 | 69.5 | 84.5 |  | 8.4 | 5.8 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.6 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.7 | 9.9 | 74.5 |  | 78.7 |  | 0.6 |  | 20.2 | 52.9 | 8.3 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 717.5
23:30 | 13.7 | 8 | 7.9 | 10.3 | 1.4 |  | 9.7 |  | 4.9 |  | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 10 | 20.1 | 6.7 | 4 | 28.5 | 24.2 | 40.3 | 69.3 | 85.8 |  | 6.8 | 6.9 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 1.7 | 9.9 | 62.4 |  | 73.6 |  | 0.6 |  | 18 | 51.9 | 8.3 | 4.2 | 1.3 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 20 | 10 |  | 687.1
0:00 | 13.4 | 8 | 7.7 | 9 | 1.4 |  | 9.5 |  | 5.1 |  | 3.3 | 5.5 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 10 | 20.1 | 6.7 | 4 | 28.5 | 26.4 | 40.5 | 57.9 | 82.3 |  | 3.6 | 3.8 | 5.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  |  |  | 3.4 | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 1.8 | 10 | 51.1 |  | 58.4 |  | 0.6 |  | 17.6 | 48.1 | 8.3 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 20 | 10 |  | 636.4
EJEC MWh | 337.7 | 300.8 | 195.5 | 313.55 | 31.4 | 0 | 175.8 | 8.35 | 122.8 | 0 | 91.6 | 130.4 | 74.15 | 56.65 | 54.4 | 239.9 | 483.25 | 182.55 | 115.6 | 551.4 | 540.2 | 2279.55 | 1938.4 | 1914.2 | 261.55 | 277.9 | 236.8 | 139.95 | 52.8 | 96.3 | 108.65 | 98.65 | 0 | 592.4 | 82.25 | 73.25 | 81 | 437.55 | 0 | 1983.65 | 2.75 | 44.55 | 117.35 | 100.05 | 71.45 | 213.35 | 2027.55 | 1086.45 | 1909.4 | 807.45 | 13.1 | 118.45 | 669.25 | 1763.4 | 205.1 | 106.95 | 41.65 | 49.5 | 53.75 | 116.65 | 0 | 0 | 480.4 | 239.8 | 105.9 | 25005.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1261.65 | 5.0456 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4178.9 | 16.7122 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5301 | 21.1997 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14263.55 | 57.0426 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 16 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 13.8 | 7.1 | 8.6 | 9.6 | 29.7 |  | 68.8
1:00 | 13.9 | 7.1 | 7.5 | 9 | 30.9 |  | 68.4
1:30 | 13.8 | 9.6 | 7.3 | 9.7 | 31.8 |  | 72.2
2:00 | 13.8 | 10.1 | 7.7 | 9.6 | 31.9 |  | 73.1
2:30 | 13.9 | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 33.9 |  | 73.1
3:00 | 14 | 7.9 | 8.2 | 9.4 | 35.6 |  | 75.1
3:30 | 14 | 7.9 | 8.4 | 9.5 | 35.8 |  | 75.6
4:00 | 14.1 | 7.9 | 8.5 | 9.5 | 36.2 |  | 76.2
4:30 | 14 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 36.9 |  | 76.2
5:00 | 14 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 37 |  | 76.5
5:30 | 14.1 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | 37 |  | 77.1
6:00 | 13.9 | 7.9 | 8.4 | 9.2 | 37.1 |  | 76.5
6:30 | 14.1 | 8 | 8.6 | 9.3 | 36.6 |  | 76.6
7:00 | 13.5 | 8 | 8.4 | 9.4 | 36.4 |  | 75.7
7:30 | 14.5 | 8 | 7.8 | 9.2 | 36.6 |  | 76.1
8:00 | 14.5 | 8 | 8.1 | 4.1 | 36.9 |  | 71.6
8:30 | 14.5 | 8 | 9 |  | 36.6 |  | 68.1
9:00 | 14.5 | 12.8 | 8.9 |  | 36.6 |  | 72.8
9:30 | 13.5 | 13.6 | 8.8 |  | 35.9 |  | 71.8
10:00 | 14.5 | 14.2 | 7.9 |  | 36.7 |  | 73.3
10:30 | 14 | 14.2 | 8.6 |  | 36.5 |  | 73.3
11:00 | 13 | 14.1 | 8.1 |  | 36.2 |  | 71.4
11:30 | 14.5 | 16.7 | 8.5 |  | 36.3 |  | 76
12:00 | 14.5 | 17.2 | 7.4 |  | 36.4 |  | 75.5
12:30 | 14.5 | 18.1 | 7.6 |  | 35.7 |  | 75.9
13:00 | 14.5 | 18.1 | 8.6 | 1 | 35.9 |  | 78.1
13:30 | 14.5 | 18.3 | 8.2 | 1.5 | 35.9 |  | 78.4
14:00 | 14.4 | 18.3 | 7.7 | 5.1 | 35.2 |  | 80.7
14:30 | 14.5 | 18.3 | 7.3 | 8.3 | 36.7 |  | 85.1
15:00 | 14.4 | 18.3 | 7.5 | 9.6 | 36.9 |  | 86.7
15:30 | 13 | 18.3 | 8.5 | 10.6 | 36.5 |  | 86.9
16:00 | 13 | 16.4 | 8.6 | 11.2 | 36.4 |  | 85.6
16:30 | 14.3 | 16.3 | 8.3 | 11.6 | 34.6 |  | 85.1
17:00 | 14.3 | 16.4 | 8 | 10.3 | 34.3 |  | 83.3
17:30 | 14 | 16.7 | 8.5 | 10.5 | 34.2 |  | 83.9
18:00 | 13.5 | 16.7 | 8 | 10.2 | 34.3 |  | 82.7
18:30 | 14.4 | 16.7 | 7.6 | 10.4 | 34.8 |  | 83.9
19:00 | 14.5 | 16.3 | 7.8 | 10.3 | 33.6 |  | 82.5
19:30 | 14.5 | 15.9 | 8.4 | 9.1 | 33.8 |  | 81.7
20:00 | 13.7 | 14.1 | 7.7 | 10.4 | 33.7 |  | 79.6
20:30 | 14.5 | 14.1 | 7.8 | 10.3 | 33.8 |  | 80.5
21:00 | 14.4 | 14.1 | 8.6 | 9.3 | 40.6 |  | 87
21:30 | 14.4 | 14.2 | 8.2 | 9.8 | 40.3 |  | 86.9
22:00 | 14.7 | 14.2 | 8.6 | 9.2 | 40.6 |  | 87.3
22:30 | 14 | 8 | 8.4 | 8.7 | 40.3 |  | 79.4
23:00 | 13.4 | 8 | 8.2 | 9.5 | 40.5 |  | 79.6
23:30 | 13.7 | 8 | 7.9 | 9.7 | 41.7 |  | 81
0:00 | 13.4 | 8 | 7.7 | 9.5 | 44.1 |  | 82.7
EJEC MWh | 337.7 | 300.8 | 195.5 | 175.8 | 867.95 | 0 | 1877.75

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - miércoles, 16 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 370 | 378.7 | 368.65 | 337.7 | 4328.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 57 | 96.65 | 300.8 | 454.45
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 195.2 | 194.3 | 184.06 | 195.5 | 2972.17
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 370.5 | 318.85 | 327.35 | 313.55 | 5466.5
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 31.65 | 31.65 | 31.95 | 31.4 | 492.448
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 7.2 | 3.8 |  |  | 44.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 220.6 | 237 | 225 | 175.8 | 3563.8473
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 2231.7 | 2315.35 | 2272.5 | 2243.05 | 38768.2686
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 362.8 | 358 | 347.75 | 339.55 | 6534.8719
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 1406.65 | 1320.4 | 1210.55 | 1364.35 | 24859
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 560.15 | 531.45 | 533.35 | 524.15 | 9631.15
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.2 | 8.35 | 131.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 168.85 | 164.11 | 158.3 | 150.05 | 2619.8145
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 286.7 | 289.155 | 265.7 | 232.1 | 4510.28
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 1794.4 | 1765.69 | 1668.75 | 1435.9 | 28120.526
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 | [8 empty] | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 | [7 empty] | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 140.1 | 127.8 | 125.8 | 122.8 | 2554.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 94.8 | 94.5 | 92.25 | 91.6 | 1723.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 138.2 | 133.45 | 129.6 | 130.4 | 2466.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 69 | 76.55 | 63.1 | 74.15 | 1223.65
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 2879.6 | 2876.2 | 2831.2 | 2796.8 | 49190.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 171.85 | 171.2 | 172.15 | 176.7 | 2797.75
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 134.95 | 128.35 | 128.2 | 135.65 | 2097.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [11 empty] | 196.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.45 | 57.1 | 56.65 | 850.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 15121.65 | 15521.96 | 15538.3 | 15526.8 | 247176.44
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 5079.95 | 5179.57 | 5176.05 | 5177.45 | 82343.015
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 54.1 | 54.95 | 54.4 | 54.4 | 942.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 324.55 | 313.9 | 268.35 | 239.9 | 4545.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 483.55 | 484.2 | 484.5 | 483.25 | 7312.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 761.9075 | 3443.2 | 1902.6 | 2606.6351 | 50655.6426
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 155.0572 | 156.15 | 156.05 | 155.5038 | 2266.561
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 1515.7 | 1269.2 | 1231.05 | 1193.85 | 21713.55
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 226.3 | 221.3 | 216.05 | 182.55 | 4166.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 94.15 | 143.65 | 143.5 | 115.6 | 2705.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 1125.6 | 1142.85 | 1135.55 | 824.1 | 15572.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 | [5 empty] | 659.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 740.95 | 933.2 | 525.3 | 540.2 | 8441.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 260.9 | 604.6 | 527.55 | 551.4 | 5990.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 1565.4 | 1522.7 | 2738.55 | 2279.55 | 21146.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 815 | 1588.8 | 1902.85 | 1938.4 | 16484.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 1104.95 | 1817.1 | 1888.3 | 1914.2 | 18643.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 112.3 | 247.7 | 323.45 | 277.9 | 2380.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 65.15 | 197.05 | 264.65 | 236.8 | 1791.9
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 |  |  | 309.65 |  | 1878.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 1023.45 | 1055.6 | 1017.35 | 955.7 | 18922.4
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 257.7 | 258.95 | 256.85 | 261.55 | 4018.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 4248 | 4256.8 | 4260 | 4254.3 | 67903.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 4189.75 | 4205 | 4205.1 | 4199.15 | 67126.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000.1 | 5005.05 | 5007.45 | 4999.8 | 77440
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 6556.95 | 6569.25 | 6567.85 | 6565.85 | 104996.2
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 4368.75 | 4366.9 | 4374.5 | 4367.2 | 69326.3006
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 4380.1 | 4377 | 4383.85 | 4376 | 65566.7094
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 4411 | 4407.4 | 4410.05 | 4409.95 | 68226.4658
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 158.25 | 152.2 | 146.25 | 139.95 | 3162.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 56.7 | 55.2 | 54.55 | 52.8 | 1182.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 102.4 | 99.3 | 97.2 | 96.3 | 1816.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 117.8 | 111.6 | 110.4 | 108.65 | 2014.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 117.7 | 114 | 109 | 98.65 | 2003.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 187.15 | 191.15 | 179.75 |  | 2758.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [8 empty] | 103.88 | 390 | 832.95 | 5349.17
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [11 empty] | 35 | 3232.635
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 568.55 | 577.25 | 584.65 | 592.4 | 8845.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 13.55 | 311.95 | 134 | 82.25 | 3785.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 13.55 | 334.15 | 85.1 | 73.25 | 4538.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 80.4 | 80.55 | 80.45 | 81 | 1286.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 441.5 | 433.9 | 440.85 | 444.15 | 6876
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 437.55 | 6972.85
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 1775.2 | 1827.65 | 1653.15 | 1841.15 | 32844.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 | [7 empty] | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 445.45 |  |  |  | 447.1
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 1498.95 | 1493.4 | 1468.35 | 1442 | 25953.4
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 27.7 | 476.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 1931.3 | 1974.9 | 1990.05 | 1983.65 | 30647.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 7399.35 | 7734.2 | 6725.85 | 6717.8 | 132623.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 3854.3 | 4054.4 | 3878.7 | 3924.8 | 65492.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 3936.3 | 4289.55 | 4033.35 | 4130.85 | 67686.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 3949.8 | 4335.2 | 4053 | 4142 | 67878.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 6084.5 | 6354.1 | 6195.75 | 6294.6 | 101753.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 5139.6 | 5152.35 | 5169 | 5175 | 79844.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 2663.6 | 2670.65 | 2671.65 | 2665.6 | 40675.45
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 102.75 | 101.15 | 1585.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.55 | 2.75 | 36.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 825.85 | 792.95 | 800.4 | 780.6 | 14441.55
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 76.9 | 74.05 | 73 | 44.55 | 999.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 115.65 | 117.4 | 116.85 | 117.35 | 1851.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 118.05 | 123.2 | 123.05 | 100.05 | 1887.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 59 | 74.55 | 58.15 | 71.45 | 1363.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 1950.3 | 1944.75 | 1852.7 | 1953.15 | 32465.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 876.85 | 917 | 728.7 | 898.8 | 17311.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 74.35 | 198.4 | 178.7 | 213.35 | 3406.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 865.45 | 1861.8 | 2330.3 | 2027.55 | 19585.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 916 | 1691.6 | 2111.55 | 1909.4 | 19062.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 1618.4 | 1666.55 | 1720.95 | 1733.85 | 26142.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 214.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 700.35 | 706.1 | 712.65 | 713.25 | 10601.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 3618.95 | 2759.25 | 2924 | 2702.4 | 48934.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 2056.9 | 2274.6 | 2258.15 | 2287.35 | 30579.555
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 1538.55 | 1534.9 | 1530.65 | 1542.35 | 24612.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 788.55 | 802.55 | 806.7 | 807.45 | 12463.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 1058.75 | 1080.2 | 1084.6 | 1086.45 | 16721.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 | [5 empty] | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [11 empty] | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 3508.45 | 3513.8 | 3516.15 | 3520 | 48448.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 3566.75 | 3572.6 | 3573.15 | 3575.55 | 54294.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 3592.25 | 3597.6 | 3593.95 | 3595.4 | 51665.1
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 142.45 | 147.55 | 146.5 | 118.45 | 2236.1
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 397.65 | 552.75 | 719.55 | 669.25 | 6205.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 1049.9 | 1354.95 | 1835 | 1763.4 | 16429.95
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 215.95 | 210.4 | 206.5 | 205.1 | 3883.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106.95 | 1597.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70 | 41.65 | 990.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 35.05 | 53.75 | 440.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 47.8 | 17.1 | 41.95 | 49.5 | 779.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 | [6 empty] | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 117 | 118.6 | 119 | 116.65 | 1859.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 400.85 |  |  | 400.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [15 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 1343.6 | 1342.3 | 1342.85 | 1331.2 | 23176.725
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 0.35 |  |  |  | 97.995
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 431.9 | 427.95 | 455.6 | 480.4 | 7185.8
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 240 | 232.4 | 240.1 | 239.8 | 3639.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.8 | 52.8 | 52.8 | 975.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 839.55 | 826.5 | 818.75 | 804.1 | 11707.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 1425.95 | 1639.5 | 1466 | 1360.2 | 26487
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 199.45 | 182.65 | 179.15 | 183 | 3207.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 623.9 | 566.3 | 599.15 | 585.8 | 11056.05
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 125.95 | 126.15 | 162.05 | 191.1 | 2247.4
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 26.9 | 41.3 | 85.05 | 111.85 | 642.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 1591.55 | 1614.8 | 1577.75 | 1481.8 | 27344.65
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 144.25 | 124.4 | 77.1 | 105.9 | 1840.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 1075.35 | 1840.55 | 3579.1 | 3969.5 | 55751.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 573.95 | 866.7 | 1959.4 | 2087.45 | 27591.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 155658.6147 | 166216.615 | 167378.66 | 167251.9389 | 2634951.2406
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 144.795 | 147.627 | 63.6 |  | 1790.997
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 54.547 | 58.048 | 53.8335 | 51.438 | 1683.7537
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 190.1 | 191.7 | 186.6 | 182.85 | 3397.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 641.9269 | 646.178 | 646.2 | 645.6179 | 10308.417
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 454.1196 | 454.026 | 453.6 | 454.2121 | 7402.0517
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 248.5 | 262.2 | 267.2 | 270.2 | 3814.3
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 386.05 | 377.45 | 385.6 | 385.7 | 5989.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 505.95 | 487.95 | 495.55 | 491.5836 | 7684.937
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 2625.9885 | 2625.179 | 2552.1835 | 2481.6017 | 42071.6064
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 557540.45
[7 empty] | ENGIE | 381585.05
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 365304.955
[7 empty] | ELECTROPERU | 329519.455
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 203119.4758
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 83667.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 83342.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 54547
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 52922.2036
[7 empty] | EGEMSA | 49190.2
[7 empty] | CELEPSA | 38768.2686
[7 empty] | EGASA | 35288.4705
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 34490.15
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 32844.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 30647.7
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 25953.4
[7 empty] | SAN GABAN | 23274.72
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 21713.55
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 21146.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 16429.95
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16232.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 14441.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14431.7
[7 empty] | SINERSA | 10825.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8845.65
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 8593.6
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 8581.805
[7 empty] | EGEJUNIN | 7969.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7312.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6972.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6876
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6534.8719
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6205.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5466.5
[7 empty] | EGESUR | 5091.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4545.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4538.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4345.35
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4328.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4166.7
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3883.2
[7 empty] | PETRAMAS | 3807.4
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3785.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3563.8473
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2972.17
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2705.85
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2236.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1887.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1859.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1851.05
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1840.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1286.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 999.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 942.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 850.7
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 775.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 492.448
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 476.6
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 454.45
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 448
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 131.25
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 44.5
[7 empty] | KONDU SAC | 36.3
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6

## G_AREAS
miércoles, 16 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 165.9 | 102.6 | 0 | 60.4 | 2016.9269 | 3299.5 | 0 | 483.9 | 366.1 | 0 | 0 | 0 | 328.9 | 5800.3269 | 366.1 | 6495.3269 | 00:30 | 2548.9269 | 3402.1 | 0 | 544.3 | 6495.3269 | 00:30 | 177.4 | 50 | 0 | 544.3 | 771.7
01:00 | 164.4 | 54.5 | 0 | 61.7 | 1892.7866 | 3288.2 | 0 | 498.4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 280.6 | 5679.3866 | 360 | 6319.9866 | 01:00 | 2417.1866 | 3342.7 | 0 | 560.1 | 6319.9866 | 01:00 | 177.6 | 48.7 | 0 | 560.1 | 786.4
01:30 | 176 | 58.4 | 0 | 57.2 | 2024.4281 | 3145.7 | 0 | 541.2 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 5711.3281 | 366.5 | 6369.4281 | 01:30 | 2566.9281 | 3204.1 | 0 | 598.4 | 6369.4281 | 01:30 | 178.6 | 51.8 | 0 | 598.4 | 828.8
02:00 | 174.2 | 59.3 | 0 | 60.2 | 1793.3989 | 3140.8 | 0 | 586.3 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 293.7 | 5520.4989 | 355.3 | 6169.4989 | 02:00 | 2322.8989 | 3200.1 | 0 | 646.5 | 6169.4989 | 02:00 | 177.8 | 52.8 | 0 | 646.5 | 877.1
02:30 | 175.4 | 59.2 | 0 | 61.5 | 1989.1217 | 2994.2 | 0 | 621 | 370.3 | 0 | 0 | 0 | 296.1 | 5604.3217 | 370.3 | 6270.7217 | 02:30 | 2534.8217 | 3053.4 | 0 | 682.5 | 6270.7217 | 02:30 | 178.2 | 50.8 | 0 | 682.5 | 911.5
03:00 | 170.4 | 61.1 | 0 | 57.6 | 1892.7772 | 2991.5 | 0 | 638.1 | 346.4 | 0 | 0 | 0 | 289.1 | 5522.3772 | 346.4 | 6157.8772 | 03:00 | 2409.5772 | 3052.6 | 0 | 695.7 | 6157.8772 | 03:00 | 177.6 | 51.1 | 0 | 695.7 | 924.4
03:30 | 169.8 | 61.6 | 0 | 55.7 | 1940.3331 | 3002.7 | 0 | 637.1 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 287.1 | 5580.1331 | 345.2 | 6212.4331 | 03:30 | 2455.3331 | 3064.3 | 0 | 692.8 | 6212.4331 | 03:30 | 177 | 51.4 | 0 | 692.8 | 921.2
04:00 | 116.2 | 62.1 | 0 | 53.6 | 2052.9461 | 2911.2 | 0 | 616.9 | 340.3 | 0 | 0 | 0 | 231.9 | 5581.0461 | 340.3 | 6153.2461 | 04:00 | 2509.4461 | 2973.3 | 0 | 670.5 | 6153.2461 | 04:00 | 163.3 | 51.6 | 0 | 670.5 | 885.4
04:30 | 118.2 | 62.2 | 0 | 50.5 | 2055.453 | 2942.5 | 0 | 572.6 | 347.2 | 0 | 0 | 0 | 230.9 | 5570.553 | 347.2 | 6148.653 | 04:30 | 2520.853 | 3004.7 | 0 | 623.1 | 6148.653 | 04:30 | 155.3 | 50.9 | 0 | 623.1 | 829.3
05:00 | 114.2 | 62.5 | 0 | 44.4 | 2154.4637 | 3043.3 | 0 | 559.1 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 221.1 | 5756.8637 | 345.6 | 6323.5637 | 05:00 | 2614.2637 | 3105.8 | 0 | 603.5 | 6323.5637 | 05:00 | 162.4 | 51.1 | 0 | 603.5 | 817
05:30 | 114.4 | 63 | 0 | 45.2 | 2253.7902 | 3053.7 | 0 | 573.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 5880.9902 | 350 | 6453.5902 | 05:30 | 2718.1902 | 3116.7 | 0 | 618.7 | 6453.5902 | 05:30 | 162.5 | 51.7 | 0 | 618.7 | 832.9
06:00 | 98.1 | 62.6 | 0 | 37.9 | 2397.7576 | 3141.2 | 0 | 549.2 | 346.6 | 0 | 0 | 0 | 198.6 | 6088.1576 | 346.6 | 6633.3576 | 06:00 | 2842.4576 | 3203.8 | 0 | 587.1 | 6633.3576 | 06:00 | 165 | 51 | 0 | 587.1 | 803.1
06:30 | 155.3 | 62.5 | 0 | 38.7 | 2308.3215 | 3237.6 | 0 | 520.6 | 351.4 | 0 | 5.8 | 0 | 256.5 | 6066.5215 | 357.2 | 6680.2215 | 06:30 | 2815.0215 | 3300.1 | 5.8 | 559.3 | 6680.2215 | 06:30 | 176.3 | 50.2 | 5.8 | 559.3 | 791.6
07:00 | 146 | 62.2 | 0 | 21.6 | 2234.8824 | 3287.5 | 0 | 489.7 | 342.4 | 0 | 122.5 | 0 | 229.8 | 6012.0824 | 464.9 | 6706.7824 | 07:00 | 2723.2824 | 3349.7 | 122.5 | 511.3 | 6706.7824 | 07:00 | 178.6 | 49.5 | 122.5 | 511.3 | 861.9
07:30 | 149.7 | 107.7 | 0 | 17.2 | 2165.2449 | 3293.4 | 0.1 | 462.6 | 351.7 | 0 | 316.3 | 0 | 274.6 | 5921.3449 | 668 | 6863.9449 | 07:30 | 2666.6449 | 3401.1 | 316.4 | 479.8 | 6863.9449 | 07:30 | 173.8 | 49.7 | 316.4 | 479.8 | 1019.7
08:00 | 160.4 | 104.1 | 0 | 13 | 2031.024 | 3312.7 | 0.1 | 462.5 | 343.8 | 0 | 488.5 | 0 | 277.5 | 5806.324 | 832.3 | 6916.124 | 08:00 | 2535.224 | 3416.8 | 488.6 | 475.5 | 6916.124 | 08:00 | 179 | 44.9 | 488.6 | 475.5 | 1188
08:30 | 165.5 | 101 | 0.1 | 14.7 | 2077.2517 | 3327.8 | 0.6 | 460.2 | 357.8 | 0 | 526.9 | 0 | 281.3 | 5865.8517 | 884.7 | 7031.8517 | 08:30 | 2600.5517 | 3428.8 | 527.6 | 474.9 | 7031.8517 | 08:30 | 184.9 | 41.7 | 527.6 | 474.9 | 1229.1
09:00 | 163.2 | 105.1 | 0.3 | 12.8 | 2181.8519 | 3394.2 | 0.8 | 455.7 | 352.9 | 0 | 548.5 | 0 | 281.4 | 6032.5519 | 901.4 | 7215.3519 | 09:00 | 2697.9519 | 3499.3 | 549.6 | 468.5 | 7215.3519 | 09:00 | 174.4 | 46.4 | 549.6 | 468.5 | 1238.9
09:30 | 163.7 | 104.7 | 0.3 | 15.6 | 2356.6223 | 3383.3 | 0.9 | 447.2 | 347.6 | 0 | 572.3 | 0 | 284.3 | 6188.0223 | 919.9 | 7392.2223 | 09:30 | 2867.9223 | 3488 | 573.5 | 462.8 | 7392.2223 | 09:30 | 170.4 | 46.1 | 573.5 | 462.8 | 1252.8
10:00 | 159.4 | 105.5 | 0.3 | 17.1 | 2280.532 | 3388.7 | 1 | 491.6 | 363 | 0 | 584.3 | 0 | 282.3 | 6161.832 | 947.3 | 7391.432 | 10:00 | 2802.932 | 3494.2 | 585.6 | 508.7 | 7391.432 | 10:00 | 169.6 | 46.8 | 585.6 | 508.7 | 1310.7
10:30 | 160.2 | 105.2 | 0.3 | 18.9 | 2271.441 | 3375.3 | 1.1 | 529.6 | 370.6 | 0 | 587.7 | 0 | 284.6 | 6177.441 | 958.3 | 7420.341 | 10:30 | 2802.241 | 3480.5 | 589.1 | 548.5 | 7420.341 | 10:30 | 170.8 | 47 | 589.1 | 548.5 | 1355.4
11:00 | 164.1 | 104.4 | 0.4 | 23.4 | 2269.3494 | 3367.2 | 1.2 | 561.7 | 369.1 | 0 | 590.5 | 0 | 292.3 | 6199.4494 | 959.6 | 7451.3494 | 11:00 | 2802.5494 | 3471.6 | 592.1 | 585.1 | 7451.3494 | 11:00 | 170 | 45.4 | 592.1 | 585.1 | 1392.6
11:30 | 174.7 | 107.4 | 0.4 | 31.5 | 2212.4316 | 3382.3 | 1.2 | 576.3 | 385.6 | 0 | 595.2 | 0 | 314 | 6172.2316 | 980.8 | 7467.0316 | 11:30 | 2772.7316 | 3489.7 | 596.8 | 607.8 | 7467.0316 | 11:30 | 169.4 | 49.9 | 596.8 | 607.8 | 1423.9
12:00 | 194.1 | 106.8 | 0.4 | 36.9 | 2062.0027 | 3387.8 | 1.2 | 566.4 | 399.2 | 0 | 599.8 | 0 | 338.2 | 6017.4027 | 999 | 7354.6027 | 12:00 | 2655.3027 | 3494.6 | 601.4 | 603.3 | 7354.6027 | 12:00 | 170.8 | 49.3 | 601.4 | 603.3 | 1424.8
12:30 | 230.3 | 107.5 | 0.4 | 50.6 | 2027.6258 | 3387.6 | 1.3 | 554.5 | 403.4 | 0 | 602.1 | 0 | 388.8 | 5971.0258 | 1005.5 | 7365.3258 | 12:30 | 2661.3258 | 3495.1 | 603.8 | 605.1 | 7365.3258 | 12:30 | 171.5 | 50.5 | 603.8 | 605.1 | 1430.9
13:00 | 186.3 | 109.7 | 0.4 | 56.8 | 2114.1229 | 3198.5 | 1.2 | 566 | 438.5 | 0 | 606.6 | 0 | 353.2 | 5879.8229 | 1045.1 | 7278.1229 | 13:00 | 2738.9229 | 3308.2 | 608.2 | 622.8 | 7278.1229 | 13:00 | 171 | 52.5 | 608.2 | 622.8 | 1454.5
13:30 | 193.5 | 109.9 | 0.4 | 68.5 | 2011.9864 | 3197.5 | 1.2 | 552.7 | 433.2 | 0 | 609.3 | 0 | 372.3 | 5763.3864 | 1042.5 | 7178.1864 | 13:30 | 2638.6864 | 3307.4 | 610.9 | 621.2 | 7178.1864 | 13:30 | 167.3 | 52.8 | 610.9 | 621.2 | 1452.2
14:00 | 188 | 112.8 | 0.4 | 87.8 | 2036.5521 | 3200.2 | 1.1 | 543.7 | 435.5 | 0 | 609.1 | 0 | 389 | 5781.5521 | 1044.6 | 7215.152 | 14:00 | 2660.052 | 3313 | 610.6 | 631.5 | 7215.152 | 14:00 | 167.5 | 55.8 | 610.6 | 631.5 | 1465.4
14:30 | 190 | 116.6 | 0.3 | 92.6 | 1938.9512 | 3192.2 | 1 | 600.5 | 437.9 | 0 | 604.3 | 0 | 399.5 | 5732.6511 | 1042.2 | 7174.3512 | 14:30 | 2566.8511 | 3308.8 | 605.6 | 693.1 | 7174.3512 | 14:30 | 178 | 58.7 | 605.6 | 693.1 | 1535.4
15:00 | 178.9 | 118.5 | 0.3 | 98.3 | 2019.5422 | 3191.4 | 0.9 | 602.2 | 433.1 | 0 | 592.7 | 0 | 396 | 5814.0422 | 1025.8 | 7235.8422 | 15:00 | 2631.5422 | 3309.9 | 593.9 | 700.5 | 7235.8422 | 15:00 | 165.9 | 60.1 | 593.9 | 700.5 | 1520.4
15:30 | 177.9 | 120.5 | 0.3 | 96 | 2064.836 | 3086.7 | 0.8 | 648.8 | 430.1 | 0 | 569 | 0 | 394.7 | 5801.136 | 999.1 | 7194.936 | 15:30 | 2672.836 | 3207.2 | 570.1 | 744.8 | 7194.936 | 15:30 | 164.6 | 60.7 | 570.1 | 744.8 | 1540.2
16:00 | 176.8 | 119.3 | 0.2 | 85.2 | 2250.5723 | 3014.9 | 0.6 | 659.3 | 443.9 | 0 | 485.9 | 0 | 381.5 | 5925.3723 | 929.8 | 7236.6723 | 16:00 | 2871.2723 | 3134.2 | 486.7 | 744.5 | 7236.6723 | 16:00 | 167.7 | 59.5 | 486.7 | 744.5 | 1458.4
16:30 | 175.6 | 117.7 | 0.2 | 84.6 | 2512.4844 | 3010.8 | 0.4 | 628.8 | 433 | 0 | 283.1 | 0 | 378.1 | 6152.4844 | 716.1 | 7246.6844 | 16:30 | 3121.0844 | 3128.5 | 283.7 | 713.4 | 7246.6844 | 16:30 | 171.7 | 60.8 | 283.7 | 713.4 | 1229.6
17:00 | 175.3 | 115.7 | 0.1 | 90.2 | 2628.5911 | 3028.8 | 0 | 637.1 | 482.9 | 0 | 78.5 | 0 | 381.3 | 6294.4911 | 561.4 | 7237.1911 | 17:00 | 3286.7911 | 3144.5 | 78.6 | 727.3 | 7237.1911 | 17:00 | 174.5 | 59.3 | 78.6 | 727.3 | 1039.7
17:30 | 175.3 | 117.1 | 0 | 82.1 | 2617.9361 | 3192.8 | 0 | 608.7 | 484.3 | 0 | 0.9 | 0 | 374.5 | 6419.4361 | 485.2 | 7279.1361 | 17:30 | 3277.5361 | 3309.9 | 0.9 | 690.8 | 7279.1361 | 17:30 | 173.6 | 60 | 0.9 | 690.8 | 925.3
18:00 | 174.7 | 116.5 | 0 | 64.2 | 2441.7261 | 3283.7 | 0 | 617.7 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 6343.1262 | 481.8 | 7180.3261 | 18:00 | 3098.2261 | 3400.2 | 0 | 681.9 | 7180.3261 | 18:00 | 175 | 58.7 | 0 | 681.9 | 915.6
18:30 | 172.7 | 117 | 0 | 61.5 | 2623.0304 | 3292.7 | 0 | 568.9 | 486.8 | 0 | 0 | 0 | 351.2 | 6484.6304 | 486.8 | 7322.6304 | 18:30 | 3282.5304 | 3409.7 | 0 | 630.4 | 7322.6304 | 18:30 | 177.9 | 59.4 | 0 | 630.4 | 867.7
19:00 | 235.3 | 115.5 | 0 | 59.3 | 2572.444 | 3270.9 | 0 | 550.8 | 566 | 0 | 0 | 0 | 410.1 | 6394.144 | 566 | 7370.244 | 19:00 | 3373.744 | 3386.4 | 0 | 610.1 | 7370.244 | 19:00 | 191.7 | 59.2 | 0 | 610.1 | 861
19:30 | 234.5 | 115.9 | 0 | 55.8 | 2710.2562 | 3144.2 | 0 | 531.6 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 6386.0562 | 561.9 | 7354.1562 | 19:30 | 3506.6562 | 3260.1 | 0 | 587.4 | 7354.1562 | 19:30 | 191.8 | 58.2 | 0 | 587.4 | 837.4
20:00 | 231.9 | 114.1 | 0 | 54.4 | 2745.2929 | 3147 | 0 | 540.2 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 400.4 | 6432.4929 | 566.2 | 7399.0929 | 20:00 | 3543.3929 | 3261.1 | 0 | 594.6 | 7399.0929 | 20:00 | 189.5 | 56 | 0 | 594.6 | 840.1
20:30 | 231.6 | 114 | 0 | 52.6 | 2843.1253 | 3151.6 | 0 | 440.2 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 398.2 | 6434.9254 | 560.8 | 7393.9254 | 20:30 | 3635.5253 | 3265.6 | 0 | 492.8 | 7393.9254 | 20:30 | 188.8 | 56.9 | 0 | 492.8 | 738.5
21:00 | 229.4 | 121 | 0 | 45.9 | 2528.1077 | 3386.9 | 0 | 463.5 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 6378.5077 | 560.6 | 7335.4077 | 21:00 | 3318.1077 | 3507.9 | 0 | 509.4 | 7335.4077 | 21:00 | 182.6 | 56.6 | 0 | 509.4 | 748.6
21:30 | 234.3 | 120.7 | 0 | 45.4 | 2579.6618 | 3302.2 | 0 | 487.8 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 400.4 | 6369.6618 | 508.2 | 7278.2617 | 21:30 | 3322.1618 | 3422.9 | 0 | 533.2 | 7278.2617 | 21:30 | 181.7 | 56.8 | 0 | 533.2 | 771.7
22:00 | 224.5 | 120.9 | 0 | 46.3 | 2564.9195 | 3291.2 | 0 | 564.3 | 418.6 | 0 | 0 | 0 | 391.7 | 6420.4195 | 418.6 | 7230.7195 | 22:00 | 3208.0195 | 3412.1 | 0 | 610.6 | 7230.7195 | 22:00 | 177.3 | 56.2 | 0 | 610.6 | 844.1
22:30 | 163.2 | 113.7 | 0 | 50.2 | 2502.5653 | 3287.1 | 0 | 541.8 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 327.1 | 6331.4653 | 420.7 | 7079.2653 | 22:30 | 3086.4653 | 3400.8 | 0 | 592 | 7079.2653 | 22:30 | 173.8 | 48.5 | 0 | 592 | 814.3
23:00 | 165.1 | 114.6 | 0 | 51 | 2598.8134 | 3148.4 | 0 | 444.1 | 421.3 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 6191.3134 | 421.3 | 6943.3134 | 23:00 | 3185.2134 | 3263 | 0 | 495.1 | 6943.3134 | 23:00 | 173.9 | 48.5 | 0 | 495.1 | 717.5
23:30 | 164.8 | 115.7 | 0 | 52.7 | 2519.5133 | 3089.4 | 0 | 415 | 423.9 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 6023.9133 | 423.9 | 6781.0133 | 23:30 | 3108.2133 | 3205.1 | 0 | 467.7 | 6781.0133 | 23:30 | 170.4 | 49 | 0 | 467.7 | 687.1
00:00 | 168.7 | 117.7 | 0 | 54.9 | 2405.5827 | 3096.1 | 0 | 363.3 | 388.7 | 0 | 0 | 0 | 341.3 | 5864.9827 | 388.7 | 6594.9827 | 00:00 | 2962.9827 | 3213.8 | 0 | 418.2 | 6594.9827 | 00:00 | 169.4 | 48.8 | 0 | 418.2 | 636.4
TOTAL MWh | 4196.05 | 2364.15 | 2.75 | 1247.1 | 54386.6889 | 76842.55 | 8.35 | 13016.45 | 9897.95 | 0 | 5289.9 | 0 | 7810.05 | 144254.0389 | 15187.85 | 167251.9389 | TOTAL MWh | 68480.6889 | 79206.7 | 5301 | 14263.55 | 167251.9389 | TOTAL MWh | 4178.9 | 1261.65 | 5301 | 14263.55 | 25005.1

## HOP
miércoles, 16 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/07/2025 12:46:00 | 16/07/2025 14:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/07/2025 14:08:00 | 16/07/2025 20:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/07/2025 20:58:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:48:00 |  | 16/07/2025 00:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/07/2025 07:11:00 | 17/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 06:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 16/07/2025 20:44:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 03:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 03:39:00 | 16/07/2025 04:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 04:27:00 | 16/07/2025 15:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 15:02 h s/c bajar a 600 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 15:36:00 | 16/07/2025 16:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 16:52:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 700 MW 18:56h se bajo a 750 MW 22:41h se bajo a 750 MW 23:07h se bajo a 700 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 11:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 11:14:00 | 16/07/2025 12:08:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | inicio de pruebas CEM
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 12:08:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  | 16/07/2025 06:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 08:15:00 | 16/07/2025 16:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de emisiones de gases
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 16:03:00 | 16/07/2025 20:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 20:32:00 | 16/07/2025 20:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 20:59:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 16 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 16/07/2025 08:22 | 17/07/2025 00:00 | reparación de caldera | 0 | F | F/S | N | CORR. | 20510 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 16/07/2025 07:42 | 16/07/2025 14:18 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 16/07/2025 09:35 | 16/07/2025 13:41 | Rele Grupo 3, CH V (Respaldo) y Rele LT, Linea 3, G3 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G1 | 16/07/2025 03:05 | 16/07/2025 21:47 | Inspección de Generador G1 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 12650 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
ENGIE | ILO 4 | CENTRAL | 16/07/2025 08:00 | 16/07/2025 17:00 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-5039. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16327 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 16/07/2025 00:00 | 16/07/2025 02:30 | mantenimiento correctivo por temperatura en cojinete de la UG1 ( anomalías de válvula de paso), acción correctiva cambio de válvula. El equipo se encuentra disponible desde las 02:30 am | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 16/07/2025 05:00 | 17/07/2025 00:00 | Tendido de fibra óptica entre los ejes 23 y 21 de la extensión de barras desde la caseta de Kallpa hacia la SE San José. Se requiere desenergizar la barra B mediante la apertura del IN-2248 y SE-2121 y SE-2123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24346 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 16/07/2025 07:43 | 17/07/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC6-10 | 16/07/2025 18:36 | 16/07/2025 21:58 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 08 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18084 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 16/07/2025 09:53 | 16/07/2025 10:27 | AJUSTE Y PRUEBAS EN SERVICIO DE OPERACIÓN DEL FLAT GATE CON RIESGO DE DISPARO | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 16/07/2025 09:53 | 16/07/2025 10:41 | AJUSTE Y PRUEBAS EN SERVICIO DE OPERACIÓN DEL FLAT GATE CON RIESGO DE DISPARO | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 16/07/2025 13:44 | 16/07/2025 14:26 | AJUSTE Y PRUEBAS EN SERVICIO DE OPERACIÓN DEL FLAT GATE CON RIESGO DE DISPARO | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 16/07/2025 13:44 | 16/07/2025 15:35 | AJUSTE Y PRUEBAS EN SERVICIO DE OPERACIÓN DEL FLAT GATE CON RIESGO DE DISPARO | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 18793 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 16/07/2025 06:27 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 60000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | PCH Tupuri indisponible por disminución del recurso hídrico | 0.25 | F | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento de cojinetes inferior y de turbina. F/S UG1 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 16/07/2025 00:00 | 17/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 16/07/2025 08:09 | 17/07/2025 00:00 | INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL VOITH UG1 | 22.065 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 16/07/2025 16:30 | 16/07/2025 19:18 | INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL VOITH UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
16/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 16 de Julio del 2025 / SEM N° 28 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 16 de Julio del 2025 / SEM N° 28 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3273.3546 | 3211.5961 | 0
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3297.9815 | 3236.223 | 0
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2629.7545 | 2567.996 | 618.6001
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3248.3546 | 3186.5961 | 0
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 24.8134 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 3097.4184 | 3091.7324 | 3089.8504 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7532414.30 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 16 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.3 | 33 | 9.3 | 9.64 | 11.867 | -- | -- | 1.798 | 49.3 | 20 | 105.67 | 63.54 | 36.919 | 9.05 | 7.47 | 1.46 | 0.3 | 0.28 | 0.429 | 20.41 | 129.03 | 26.415 | 22.641 | 10.728 | 0 | 3.3828 | 12.7 | 10.1435 | 7.3131 | 10.3 | 8.03 | 9.3 | 19.863 | -- | 42.785 | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
00:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.3 | 33 | 9.3 | 9.64 | 11.867 | -- | -- | 1.798 | 49.3 | 20 | 105.67 | 63.54 | 36.919 | 9.05 | 7.47 | 1.46 | 0.3 | 0.28 | 0.429 | 20.41 | 129.03 | 26.415 | 22.641 | 10.728 | 0 | 3.3828 | 12.7 | 10.1435 | 7.3131 | 10.3 | 8.03 | 9.3 | 19.863 | -- | 42.785 | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
01:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.3 | 33 | 8.48 | 9.74 | 5.031 | -- | -- | 1.798 | 53.14 | 20 | 102.87 | 64.06 | 31.825 | 9.04 | 7.47 | 2.67 | 0.3 | 0.16 | 0.383 | 27.82 | 135.04 | 26.432 | 22.71 | 9.624 | 0 | 3.3828 | 12.7 | 10.1992 | 7.3131 | 10.3 | 8.12 | 9.38 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
01:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.3 | 33 | 8.48 | 9.74 | 5.031 | -- | -- | 1.798 | 53.14 | 20 | 102.87 | 64.06 | 31.825 | 9.04 | 7.47 | 2.67 | 0.3 | 0.16 | 0.383 | 27.82 | 135.04 | 26.432 | 22.71 | 9.624 | 0 | 3.3828 | 12.7 | 10.1992 | 7.3131 | 10.3 | 8.12 | 9.38 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
02:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 33 | 8.34 | 9.86 | 5.207 | -- | -- | 1.798 | 53.14 | 20 | 101.02 | 54.19 | 32.177 | 9.05 | 7.47 | 2.11 | 0.35 | 0.16 | 0.406 | 26.06 | 133.29 | 26.329 | 22.836 | 8.781 | 1 | 3.3828 | 12.8 | 10.4022 | 7.3131 | 10.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
02:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 33 | 8.34 | 9.86 | 5.207 | -- | -- | 1.798 | 53.14 | 20 | 101.02 | 54.19 | 32.177 | 9.05 | 7.47 | 2.11 | 0.35 | 0.16 | 0.406 | 26.06 | 133.29 | 26.329 | 22.836 | 8.781 | 1 | 3.3828 | 12.8 | 10.4022 | 7.3131 | 10.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
03:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.5 | 19 | 11.3 | 33 | 8.14 | 9.84 | 5.238 | -- | -- | 1.798 | 51.19 | 20 | 100.11 | 53.28 | 34.876 | 9.03 | 7.47 | 1.78 | 0.38 | 0.16 | 0.513 | 30.35 | 137.57 | 26.551 | 22.168 | 8.32 | 2.7 | 3.3828 | 12.5 | 10.2608 | 7.3131 | 10.3 | 8.01 | 9.28 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
03:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.5 | 19 | 11.3 | 33 | 8.14 | 9.84 | 5.238 | -- | -- | 1.798 | 51.19 | 20 | 100.11 | 53.28 | 34.876 | 9.03 | 7.47 | 1.78 | 0.38 | 0.16 | 0.513 | 30.35 | 137.57 | 26.551 | 22.168 | 8.32 | 2.7 | 3.3828 | 12.5 | 10.2608 | 7.3131 | 10.3 | 8.01 | 9.28 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
04:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 32 | 8.17 | 9.75 | 5.466 | -- | -- | 1.798 | 52.48 | 20 | 102.87 | 51.68 | 39.442 | 9 | 7.47 | 1.92 | 0.41 | 0.16 | 0.355 | 18.6 | 125.82 | 26.561 | 21.159 | 4.446 | 3.1 | 3.3828 | 8.5 | 10.1525 | 7.3131 | 10.3 | 7.75 | 9.02 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
04:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 32 | 8.17 | 9.75 | 5.466 | -- | -- | 1.798 | 52.48 | 20 | 102.87 | 51.68 | 39.442 | 9 | 7.47 | 1.92 | 0.41 | 0.16 | 0.355 | 18.6 | 125.82 | 26.561 | 21.159 | 4.446 | 3.1 | 3.3828 | 8.5 | 10.1525 | 7.3131 | 10.3 | 7.75 | 9.02 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
05:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 8.16 | 9.73 | 5.004 | -- | -- | 1.798 | 45.63 | 20 | 103.8 | 54.5 | 40.237 | 9.03 | 7.47 | 1.95 | 0.44 | 0.16 | 0.453 | 26.47 | 133.7 | 28.124 | 16.513 | 8.004 | 6 | 3.3828 | 10 | 10.2918 | 7.3131 | 10.3 | 7.99 | 9.26 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
05:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 8.16 | 9.73 | 5.004 | -- | -- | 1.798 | 45.63 | 20 | 103.8 | 54.5 | 40.237 | 9.03 | 7.47 | 1.95 | 0.44 | 0.16 | 0.453 | 26.47 | 133.7 | 28.124 | 16.513 | 8.004 | 6 | 3.3828 | 10 | 10.2918 | 7.3131 | 10.3 | 7.99 | 9.26 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
06:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 8.22 | 9.75 | 5.113 | 1.07 | 41.06 | 1.798 | 47.44 | 20 | 103.8 | 61.09 | 40.043 | 9.02 | 7.47 | 2.2 | 0.47 | 0.16 | 0.285 | 26.12 | 133.35 | 26.502 | 17.788 | 8.482 | 3.4 | 3.3828 | 10 | 10.1765 | 7.3131 | 10.2 | 7.79 | 9.06 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
06:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 8.22 | 9.75 | 5.113 | 1.07 | 41.06 | 1.798 | 47.44 | 20 | 103.8 | 61.09 | 40.043 | 9.02 | 7.47 | 2.2 | 0.47 | 0.16 | 0.285 | 26.12 | 133.35 | 26.502 | 17.788 | 8.482 | 3.4 | 3.3828 | 10 | 10.1765 | 7.3131 | 10.2 | 7.79 | 9.06 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
07:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 11.3 | 33 | 9 | 9.81 | 5.213 | -- | -- | 1.798 | 60.64 | 20 | 106.61 | 46.68 | 37.615 | 9.02 | 7.47 | 2.07 | 0.34 | 0.16 | 0.536 | 21.91 | 130.853 | 25.1 | 24.163 | 5.699 | 1.5 | 3.3828 | 12.7 | 10.1595 | 7.3131 | 10.2 | 7.69 | 8.96 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
07:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 11.3 | 33 | 9 | 9.81 | 5.213 | -- | -- | 1.798 | 60.64 | 20 | 106.61 | 46.68 | 37.615 | 9.02 | 7.47 | 2.07 | 0.34 | 0.16 | 0.536 | 21.91 | 130.853 | 25.1 | 24.163 | 5.699 | 1.5 | 3.3828 | 12.7 | 10.1595 | 7.3131 | 10.2 | 7.69 | 8.96 | 19.863 | -- | -- | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
08:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 11.3 | 33 | 8.96 | 9.89 | 5.034 | -- | -- | 1.798 | 52.48 | 20 | 110.44 | 50.51 | 32.301 | 9.14 | 7.47 | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.411 | 17.86 | 126.805 | 29.1 | 23.698 | 7.827 | 1.4 | 3.3828 | 17.5 | 10.2736 | 7.3131 | 10.2 | 7.77 | 9.04 | 19.863 | -- | -- | 5.408 | -- | 2.2477 | 1.6833 | 8.205 | 2.628 | 13.127
08:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 11.3 | 33 | 8.96 | 9.89 | 5.034 | -- | -- | 1.798 | 52.48 | 20 | 110.44 | 50.51 | 32.301 | 9.14 | 7.47 | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.411 | 17.86 | 126.805 | 29.1 | 23.698 | 7.827 | 1.4 | 3.3828 | 17.5 | 10.2736 | 7.3131 | 10.2 | 7.77 | 9.04 | 19.863 | -- | -- | 5.408 | -- | 2.2477 | 1.6833 | 8.205 | 2.628 | 13.127
09:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 11.3 | 33 | 9.02 | 9.87 | 5.09 | -- | -- | 1.798 | 40.45 | 20 | 112.38 | 51.74 | 33.621 | 9.03 | 7.01 | 2.4 | 0.36 | 0.16 | 0.412 | 22.27 | 131.21 | 28.91 | 22.737 | 9.188 | 1.4 | 3.3828 | 12.8 | 10.2513 | 7.3131 | 10.2 | 8.03 | 9.3 | 19.863 | -- | -- | 6.709 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.127
09:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 11.3 | 33 | 9.02 | 9.87 | 5.09 | -- | -- | 1.798 | 40.45 | 20 | 112.38 | 51.74 | 33.621 | 9.03 | 7.01 | 2.4 | 0.36 | 0.16 | 0.412 | 22.27 | 131.21 | 28.91 | 22.737 | 9.188 | 1.4 | 3.3828 | 12.8 | 10.2513 | 7.3131 | 10.2 | 8.03 | 9.3 | 19.863 | -- | -- | 6.709 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.127
10:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 8.96 | 9.79 | 5.237 | -- | -- | 1.798 | 57.84 | 20 | 111.41 | 50.77 | 35.947 | 8.96 | 7.47 | 1.42 | 0.35 | 0.16 | 0.398 | 21.65 | 129.745 | 27.93 | 24.007 | 8.879 | 1.4 | 3.3828 | 10 | 10.2823 | 7.3131 | 10.2 | 7.77 | 9.04 | 19.863 | -- | -- | 6.68 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.198
10:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 8.96 | 9.79 | 5.237 | -- | -- | 1.798 | 57.84 | 20 | 111.41 | 50.77 | 35.947 | 8.96 | 7.47 | 1.42 | 0.35 | 0.16 | 0.398 | 21.65 | 129.745 | 27.93 | 24.007 | 8.879 | 1.4 | 3.3828 | 10 | 10.2823 | 7.3131 | 10.2 | 7.77 | 9.04 | 19.863 | -- | -- | 6.68 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.198
11:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 8.93 | 9.9 | 5.295 | -- | -- | 1.798 | 45.03 | 20 | 110.44 | 59.25 | 33.272 | 8.88 | 7.01 | 1.26 | 0.33 | 0.16 | 0.472 | 18.17 | 126.267 | 28.44 | 23.341 | 9.698 | 0.7 | 3.3828 | 9.6 | 10.239 | 7.3131 | 10.2 | 7.83 | 9.1 | 19.863 | -- | -- | 6.621 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.065
11:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 8.93 | 9.9 | 5.295 | -- | -- | 1.798 | 45.03 | 20 | 110.44 | 59.25 | 33.272 | 8.88 | 7.01 | 1.26 | 0.33 | 0.16 | 0.472 | 18.17 | 126.267 | 28.44 | 23.341 | 9.698 | 0.7 | 3.3828 | 9.6 | 10.239 | 7.3131 | 10.2 | 7.83 | 9.1 | 19.863 | -- | -- | 6.621 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.065
12:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 10.9 | 33 | 10.95 | 9.89 | 5.058 | -- | -- | 1.798 | 63.52 | 20 | 111.41 | 55.61 | 34.608 | 8.84 | 7.01 | 2.29 | 0.32 | 0.16 | 0.564 | 14.39 | 122.491 | 27.11 | 24.591 | 7.41 | 0 | 3.3828 | 9.6 | 10.2981 | 7.3131 | 11.2 | 7.65 | 8.92 | 19.863 | -- | -- | 6.62 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
12:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 10.9 | 33 | 10.95 | 9.89 | 5.058 | -- | -- | 1.798 | 63.52 | 20 | 111.41 | 55.61 | 34.608 | 8.84 | 7.01 | 2.29 | 0.32 | 0.16 | 0.564 | 14.39 | 122.491 | 27.11 | 24.591 | 7.41 | 0 | 3.3828 | 9.6 | 10.2981 | 7.3131 | 11.2 | 7.65 | 8.92 | 19.863 | -- | -- | 6.62 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
13:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 10.9 | 33 | 10.94 | 9.87 | 10.727 | -- | -- | 1.798 | 59.93 | 20 | 112.38 | 48.12 | 35.992 | 8.76 | 7.01 | 2.45 | 0.44 | 0.16 | 0.256 | 21.87 | 129.967 | 28.283 | 25.041 | 3.571 | 0 | 3.3828 | 7.5 | 10.3276 | 7.3131 | 11.3 | 7.83 | 9.1 | 19.863 | -- | -- | 6.62 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
13:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 10.9 | 33 | 10.94 | 9.87 | 10.727 | -- | -- | 1.798 | 59.93 | 20 | 112.38 | 48.12 | 35.992 | 8.76 | 7.01 | 2.45 | 0.44 | 0.16 | 0.256 | 21.87 | 129.967 | 28.283 | 25.041 | 3.571 | 0 | 3.3828 | 7.5 | 10.3276 | 7.3131 | 11.3 | 7.83 | 9.1 | 19.863 | -- | -- | 6.62 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
14:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 10.5 | 33 | 11.02 | 9.74 | 10.997 | -- | -- | 1.798 | 62.07 | 20 | 111.41 | 53.57 | 35.963 | 8.78 | 7.01 | 2.64 | 0.41 | 0.16 | 0.23 | 21.81 | 129.908 | 28.96 | 24.801 | 5.912 | 0 | 3.3828 | 8.5 | 10.2925 | 7.3131 | 11.3 | 7.85 | 9.12 | 19.863 | -- | -- | 6.62 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
14:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 10.5 | 33 | 11.02 | 9.74 | 10.997 | -- | -- | 1.798 | 62.07 | 20 | 111.41 | 53.57 | 35.963 | 8.78 | 7.01 | 2.64 | 0.41 | 0.16 | 0.23 | 21.81 | 129.908 | 28.96 | 24.801 | 5.912 | 0 | 3.3828 | 8.5 | 10.2925 | 7.3131 | 11.3 | 7.85 | 9.12 | 19.863 | -- | -- | 6.62 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
15:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 10.1 | 33 | 11.04 | 9.72 | 10.783 | -- | -- | 1.798 | 55.12 | 20 | 110.44 | 58.6 | 38.643 | 8.83 | 7.01 | 1.76 | 0.39 | 0.16 | 0.398 | 19.03 | 127.122 | 28.644 | 23.983 | 5.892 | 0 | 3.3828 | 10.5 | 10.3618 | 7.3131 | 11.3 | 7.67 | 8.94 | 19.863 | -- | -- | 6.62 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
15:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 10.1 | 33 | 11.04 | 9.72 | 10.783 | -- | -- | 1.798 | 55.12 | 20 | 110.44 | 58.6 | 38.643 | 8.83 | 7.01 | 1.76 | 0.39 | 0.16 | 0.398 | 19.03 | 127.122 | 28.644 | 23.983 | 5.892 | 0 | 3.3828 | 10.5 | 10.3618 | 7.3131 | 11.3 | 7.67 | 8.94 | 19.863 | -- | -- | 6.62 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
16:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 10.1 | 33 | 11.02 | 9.85 | 10.933 | -- | -- | 1.798 | 51.19 | 20 | 110.44 | 54.64 | 39.452 | 8.69 | 7.01 | 2.28 | 0.36 | 0.16 | 0.454 | 22.56 | 128.513 | 27.782 | 23.825 | 6.212 | 0 | 3.3828 | 10 | 10.3209 | 7.3131 | 11.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | -- | -- | 6.598 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
16:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 10.1 | 33 | 11.02 | 9.85 | 10.933 | -- | -- | 1.798 | 51.19 | 20 | 110.44 | 54.64 | 39.452 | 8.69 | 7.01 | 2.28 | 0.36 | 0.16 | 0.454 | 22.56 | 128.513 | 27.782 | 23.825 | 6.212 | 0 | 3.3828 | 10 | 10.3209 | 7.3131 | 11.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | -- | -- | 6.598 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
17:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 9.7 | 33 | 11.94 | 9.75 | 15.337 | -- | -- | 1.798 | 51.84 | 20 | 111.41 | 60.22 | 44.033 | 8.59 | 7.47 | 2.58 | 0.35 | 0.16 | 0.519 | 22.2 | 128.155 | 27.73 | 23.771 | 9.962 | 0.7 | 3.3828 | 14.5 | 10.4602 | 7.3131 | 11.3 | 7.95 | 9.22 | 19.863 | -- | -- | 6.639 | -- | 2.1825 | 1.6833 | 8.205 | 2.314 | 12.869
17:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 9.7 | 33 | 11.94 | 9.75 | 15.337 | -- | -- | 1.798 | 51.84 | 20 | 111.41 | 60.22 | 44.033 | 8.59 | 7.47 | 2.58 | 0.35 | 0.16 | 0.519 | 22.2 | 128.155 | 27.73 | 23.771 | 9.962 | 0.7 | 3.3828 | 14.5 | 10.4602 | 7.3131 | 11.3 | 7.95 | 9.22 | 19.863 | -- | -- | 6.639 | -- | 2.1825 | 1.6833 | 8.205 | 2.314 | 12.869
18:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 8.9 | 33 | 13.03 | 9.93 | 15.105 | 1.07 | 40.02 | 1.798 | 51.84 | 20 | 114.35 | 51.55 | 47.565 | 8.63 | 7.47 | 1.38 | 0.35 | 0.16 | 0.331 | 25.15 | 131.099 | 27.574 | 23.459 | 7.048 | 0 | 3.3828 | 15.4 | 10.2652 | 7.3131 | 11.3 | 7.91 | 9.18 | 19.863 | -- | -- | 6.834 | -- | 2.1856 | 1.6833 | 8.205 | 2.329 | 12.981
18:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 8.9 | 33 | 13.03 | 9.93 | 15.105 | 1.07 | 40.02 | 1.798 | 51.84 | 20 | 114.35 | 51.55 | 47.565 | 8.63 | 7.47 | 1.38 | 0.35 | 0.16 | 0.331 | 25.15 | 131.099 | 27.574 | 23.459 | 7.048 | 0 | 3.3828 | 15.4 | 10.2652 | 7.3131 | 11.3 | 7.91 | 9.18 | 19.863 | -- | -- | 6.834 | -- | 2.1856 | 1.6833 | 8.205 | 2.329 | 12.981
19:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 8.9 | 33 | 14.5 | 9.94 | 23.444 | -- | -- | 1.798 | 64.99 | 20 | 116.33 | 50.59 | 45.874 | 8.58 | 7.01 | 1.77 | 0.36 | 0.16 | 0.416 | 29.26 | 135.31 | 27.244 | 23.397 | 2.996 | 0 | 3.3828 | 17 | 10.2549 | 7.3131 | 11.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | -- | -- | 6.856 | -- | 2.1794 | 1.6833 | 8.205 | 2.299 | 13.023
19:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 8.9 | 33 | 14.5 | 9.94 | 23.444 | -- | -- | 1.798 | 64.99 | 20 | 116.33 | 50.59 | 45.874 | 8.58 | 7.01 | 1.77 | 0.36 | 0.16 | 0.416 | 29.26 | 135.31 | 27.244 | 23.397 | 2.996 | 0 | 3.3828 | 17 | 10.2549 | 7.3131 | 11.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | -- | -- | 6.856 | -- | 2.1794 | 1.6833 | 8.205 | 2.299 | 13.023
20:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 8.9 | 33 | 14.51 | 9.92 | 23.481 | -- | -- | 1.798 | 65.74 | 20 | 116.33 | 52.81 | 43.503 | 8.62 | 7.47 | 3.3 | 0.36 | 0.16 | 0.296 | 18.72 | 125.11 | 27.156 | 22.663 | 3.065 | 0 | 3.3828 | 18.2 | 10.2827 | 7.3131 | 11.3 | 8.03 | 9.3 | 19.863 | -- | -- | 6.88 | -- | 2.195 | 1.6833 | 8.205 | 2.374 | 13.023
20:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 8.9 | 33 | 14.51 | 9.92 | 23.481 | -- | -- | 1.798 | 65.74 | 20 | 116.33 | 52.81 | 43.503 | 8.62 | 7.47 | 3.3 | 0.36 | 0.16 | 0.296 | 18.72 | 125.11 | 27.156 | 22.663 | 3.065 | 0 | 3.3828 | 18.2 | 10.2827 | 7.3131 | 11.3 | 8.03 | 9.3 | 19.863 | -- | -- | 6.88 | -- | 2.195 | 1.6833 | 8.205 | 2.374 | 13.023
21:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 8.9 | 33 | 11.96 | 9.83 | 23.441 | -- | -- | 1.798 | 55.8 | 20 | 114.35 | 49.36 | 41.059 | 8.63 | 7.47 | 1.82 | 0.37 | 0.16 | 0.487 | 23.11 | 128.7 | 26.507 | 22.74 | 4.401 | 0.4 | 3.3828 | 13 | 10.3128 | 7.3131 | 11.3 | 7.79 | 9.06 | 19.863 | -- | -- | 6.862 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.873
21:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 8.9 | 33 | 11.96 | 9.83 | 23.441 | -- | -- | 1.798 | 55.8 | 20 | 114.35 | 49.36 | 41.059 | 8.63 | 7.47 | 1.82 | 0.37 | 0.16 | 0.487 | 23.11 | 128.7 | 26.507 | 22.74 | 4.401 | 0.4 | 3.3828 | 13 | 10.3128 | 7.3131 | 11.3 | 7.79 | 9.06 | 19.863 | -- | -- | 6.862 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.873
22:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 8.9 | 33 | 11 | 9.83 | 12.917 | -- | -- | 1.798 | 56.47 | 20 | 112.38 | 56.58 | 42.533 | 8.69 | 7.47 | 1.65 | 0.36 | 0.16 | 0.463 | 19.55 | 125.14 | 26.431 | 23.372 | 10.746 | 0.1 | 3.3828 | 12.5 | 10.321 | 7.3131 | 11.3 | 7.75 | 9.02 | 19.863 | -- | -- | 6.846 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.827
22:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 8.9 | 33 | 11 | 9.83 | 12.917 | -- | -- | 1.798 | 56.47 | 20 | 112.38 | 56.58 | 42.533 | 8.69 | 7.47 | 1.65 | 0.36 | 0.16 | 0.463 | 19.55 | 125.14 | 26.431 | 23.372 | 10.746 | 0.1 | 3.3828 | 12.5 | 10.321 | 7.3131 | 11.3 | 7.75 | 9.02 | 19.863 | -- | -- | 6.846 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.827
23:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.6 | 19 | 8.9 | 33 | 9.5 | 9.95 | 12.489 | -- | -- | 1.798 | 66.49 | 20 | 109.48 | 63.85 | 43.282 | 8.68 | 7.47 | 1.83 | 0.36 | 0.16 | 0.423 | 28.01 | 133.603 | 27.231 | 24.546 | 10.893 | 0 | 3.3828 | 12.3 | 10.221 | 7.3131 | 11.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | 16.805 | 43.0895 | 6.877 | 19.3258 | 2.1973 | 1.6833 | 8.205 | 2.385 | 12.827
23:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.6 | 19 | 8.9 | 33 | 9.5 | 9.95 | 12.489 | -- | -- | 1.798 | 66.49 | 20 | 109.48 | 63.85 | 43.282 | 8.68 | 7.47 | 1.83 | 0.36 | 0.16 | 0.423 | 28.01 | 133.603 | 27.231 | 24.546 | 10.893 | 0 | 3.3828 | 12.3 | 10.221 | 7.3131 | 11.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | 16.805 | 43.0895 | 6.877 | 19.3258 | 2.1973 | 1.6833 | 8.205 | 2.385 | 12.827
MAX | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 8.9 | 32 | 8.14 | 9.64 | 5.004 | 1.07 | 40.02 | 1.798 | 40.45 | 20 | 100.11 | 46.68 | 31.825 | 8.58 | 7.01 | 0 | 0.3 | 0.16 | 0.23 | 14.39 | 122.491 | 25.1 | 16.513 | 2.996 | 0 | 3.3828 | 7.5 | 10.1435 | 7.3131 | 10.2 | 7.65 | 8.92 | 19.863 | 16.805 | 42.785 | 5.082 | 19.3258 | 2.1794 | 1.6833 | 8.205 | 2.299 | 12.827
MIN | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.3 | 33 | 14.51 | 9.95 | 23.481 | 1.07 | 41.06 | 1.798 | 66.49 | 20 | 116.33 | 64.06 | 47.565 | 9.14 | 7.47 | 3.3 | 0.47 | 0.28 | 0.564 | 30.35 | 137.57 | 29.1 | 25.041 | 10.893 | 6 | 3.3828 | 18.2 | 10.4602 | 7.3131 | 11.3 | 8.12 | 9.38 | 19.863 | 16.805 | 43.0895 | 6.88 | 19.3258 | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.198
PROM | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7625 | 19 | 10.25 | 32.9583 | 10.2121 | 9.8246 | 10.1461 | 1.07 | 40.54 | 1.798 | 54.74 | 20 | 109.2554 | 54.8662 | 38.3659 | 8.8571 | 7.3167 | 1.9579 | 0.36708 | 0.165 | 0.41208 | 22.6396 | 129.9082 | 27.3769 | 22.9146 | 7.4077 | 0.99167 | 3.3828 | 12.1167 | 10.273 | 7.3131 | 10.7708 | 7.8621 | 9.1317 | 19.863 | 16.805 | 42.9372 | 6.1228 | 19.3258 | 2.2223 | 1.6833 | 8.205 | 2.5058 | 13.0446
INICIO | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.3 | 33 | 9.3 | 9.64 | 11.867 | -- | -- | 1.798 | 49.3 | 20 | 105.67 | 63.54 | 36.919 | 9.05 | 7.47 | 1.46 | 0.3 | 0.28 | 0.429 | 20.41 | 129.03 | 26.415 | 22.641 | 10.728 | 0 | 3.3828 | 12.7 | 10.1435 | 7.3131 | 10.3 | 8.03 | 9.3 | 19.863 | -- | 42.785 | 5.082 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
FINAL | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.6 | 19 | 8.9 | 33 | 9.5 | 9.95 | 12.489 | -- | -- | 1.798 | 66.49 | 20 | 109.48 | 63.85 | 43.282 | 8.68 | 7.47 | 1.83 | 0.36 | 0.16 | 0.423 | 28.01 | 133.603 | 27.231 | 24.546 | 10.893 | 0 | 3.3828 | 12.3 | 10.221 | 7.3131 | 11.3 | 7.87 | 9.14 | 19.863 | 16.805 | 43.0895 | 6.877 | 19.3258 | 2.1973 | 1.6833 | 8.205 | 2.385 | 12.827
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 16 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.8898 | 0.61221 | 0.183 | 0.22188 | 0.01817 | 3875.4509 | -- | -- | 0.67959 | 23.3584 | -- | 0.21474 | 0.30356 | 2409.44 | 0.661 | -- | 0.471 | 0.489 | -- | 270.851 | 0.17 | 0.077 | 55.86 | 0.149 | 0.56473 | 0.0392 | 6.3 | 0.27
00:30 | 2695 | 7.8898 | 0.61221 | 0.183 | 0.22188 | 0.01817 | 3875.4509 | -- | -- | 0.67959 | 23.3584 | -- | 0.21474 | 0.30356 | 2409.44 | 0.661 | -- | 0.471 | 0.489 | -- | 270.851 | 0.17 | 0.077 | 55.86 | 0.149 | 0.56473 | 0.0392 | 6.3 | 0.27
01:00 | 2695 | 7.9113 | 0.6455 | 0.18 | 0.22566 | 0.01958 | 3875.4552 | -- | -- | 0.65028 | 23.3694 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.47 | 0.496 | -- | 270.852 | 0.171 | 0.074 | 55.86 | 0.15 | 0.55864 | 0.03991 | 6.47 | 0.271
01:30 | 2695 | 7.9113 | 0.6455 | 0.18 | 0.22566 | 0.01958 | 3875.4552 | -- | -- | 0.65028 | 23.3694 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.47 | 0.496 | -- | 270.852 | 0.171 | 0.074 | 55.86 | 0.15 | 0.55864 | 0.03991 | 6.47 | 0.271
02:00 | 2695 | 8.0118 | 0.7855 | 0.185 | 0.21795 | 0.02213 | 3875.4665 | -- | -- | 0.6173 | 23.3983 | -- | 0.27038 | 0.25666 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.472 | 0.495 | -- | 270.853 | 0.158 | 0.068 | 55.86 | 0.151 | 0.56067 | 0.04171 | 6.66 | 0.272
02:30 | 2695 | 8.0118 | 0.7855 | 0.185 | 0.21795 | 0.02213 | 3875.4665 | -- | -- | 0.6173 | 23.3983 | -- | 0.27038 | 0.25666 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.472 | 0.495 | -- | 270.853 | 0.158 | 0.068 | 55.86 | 0.151 | 0.56067 | 0.04171 | 6.66 | 0.272
03:00 | 2695 | 8.121 | 0.9235 | 0.188 | 0.20708 | 0.0232 | 3875.4784 | -- | -- | 0.58504 | 23.4287 | -- | 0.29222 | 0.22369 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.476 | 0.49 | -- | 270.854 | 0.148 | 0.066 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.0428 | 6.84 | 0.273
03:30 | 2695 | 8.121 | 0.9235 | 0.188 | 0.20708 | 0.0232 | 3875.4784 | -- | -- | 0.58504 | 23.4287 | -- | 0.29222 | 0.22369 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.476 | 0.49 | -- | 270.854 | 0.148 | 0.066 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.0428 | 6.84 | 0.273
04:00 | 2695 | 8.2477 | 1.0234 | 0.185 | 0.20049 | 0.02387 | 3875.4729 | -- | -- | 0.55177 | 23.4147 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.487 | 0.488 | -- | 270.855 | 0.137 | 0.06 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.04426 | 6.99 | 0.278
04:30 | 2695 | 8.2477 | 1.0234 | 0.185 | 0.20049 | 0.02387 | 3875.4729 | -- | -- | 0.55177 | 23.4147 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.487 | 0.488 | -- | 270.855 | 0.137 | 0.06 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.04426 | 6.99 | 0.278
05:00 | 2694.96 | 8.3633 | 1.1395 | 0.146 | 0.22058 | 0.01996 | 3875.4869 | -- | -- | 0.51771 | 23.4506 | -- | 0.32806 | 0.16553 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.51 | 0.52 | -- | 270.857 | 0.122 | 0.054 | 55.86 | 0.152 | 0.55662 | 0.0428 | 7.07 | 0.294
05:30 | 2694.96 | 8.3633 | 1.1395 | 0.146 | 0.22058 | 0.01996 | 3875.4869 | -- | -- | 0.51771 | 23.4506 | -- | 0.32806 | 0.16553 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.51 | 0.52 | -- | 270.857 | 0.122 | 0.054 | 55.86 | 0.152 | 0.55662 | 0.0428 | 7.07 | 0.294
06:00 | 2694.94 | 8.278 | 1.267 | 0.135 | 0.21391 | 0.01774 | 3875.4939 | -- | -- | 0.48437 | 23.4686 | -- | 0.35371 | 0.14509 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.526 | 0.553 | 111.3 | 270.858 | 0.115 | 0.047 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.04686 | 7.1 | 0.304
06:30 | 2694.94 | 8.278 | 1.267 | 0.135 | 0.21391 | 0.01774 | 3875.4939 | -- | -- | 0.48437 | 23.4686 | -- | 0.35371 | 0.14509 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.526 | 0.553 | 111.3 | 270.858 | 0.115 | 0.047 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.04686 | 7.1 | 0.304
07:00 | 2694.95 | 8.1417 | 1.306 | 0.138 | 0.20907 | 0.01563 | 3875.4884 | -- | -- | 0.45171 | 23.4545 | -- | 0.37404 | 0.13393 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.531 | 0.556 | -- | 270.859 | 0.102 | 0.04 | 55.86 | 0.152 | 0.56067 | 0.04837 | 7.13 | 0.301
07:30 | 2694.95 | 8.1417 | 1.306 | 0.138 | 0.20907 | 0.01563 | 3875.4884 | -- | -- | 0.45171 | 23.4545 | -- | 0.37404 | 0.13393 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.531 | 0.556 | -- | 270.859 | 0.102 | 0.04 | 55.86 | 0.152 | 0.56067 | 0.04837 | 7.13 | 0.301
08:00 | 2694.96 | 8.0236 | 1.36 | 0.171 | 0.18666 | 0.01826 | 3875.5003 | -- | -- | 0.42153 | 23.485 | 256.2878 | 0.40165 | 0.11704 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.534 | 0.562 | -- | 270.86 | 0.087 | 0.035 | 55.86 | 0.153 | 0.55864 | 0.04837 | 7.29 | 0.284
08:30 | 2694.96 | 8.0236 | 1.36 | 0.171 | 0.18666 | 0.01826 | 3875.5003 | -- | -- | 0.42153 | 23.485 | 256.2878 | 0.40165 | 0.11704 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.534 | 0.562 | -- | 270.86 | 0.087 | 0.035 | 55.86 | 0.153 | 0.55864 | 0.04837 | 7.29 | 0.284
09:00 | 2694.99 | 8.0558 | 1.354 | 0.189 | 0.1652 | 0.0182 | 3875.4927 | -- | -- | 0.3853 | 23.4655 | -- | 0.40165 | 0.09931 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.538 | 0.57 | -- | 270.855 | 0.073 | 0.029 | 55.86 | 0.153 | 0.55864 | 0.05339 | 7.42 | 0.279
09:30 | 2694.99 | 8.0558 | 1.354 | 0.189 | 0.1652 | 0.0182 | 3875.4927 | -- | -- | 0.3853 | 23.4655 | -- | 0.40165 | 0.09931 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.538 | 0.57 | -- | 270.855 | 0.073 | 0.029 | 55.86 | 0.153 | 0.55864 | 0.05339 | 7.42 | 0.279
10:00 | 2695 | 8.1713 | 1.333 | 0.186 | 0.14896 | 0.01655 | 3875.4878 | -- | -- | 0.35136 | 23.4529 | -- | 0.38082 | 0.0834 | 2410.73 | 0.807 | -- | 0.542 | 0.578 | -- | 270.851 | 0.059 | 0.024 | 55.86 | 0.153 | 0.55864 | 0.05144 | 7.37 | 0.288
10:30 | 2695 | 8.1713 | 1.333 | 0.186 | 0.14896 | 0.01655 | 3875.4878 | -- | -- | 0.35136 | 23.4529 | -- | 0.38082 | 0.0834 | 2410.73 | 0.807 | -- | 0.542 | 0.578 | -- | 270.851 | 0.059 | 0.024 | 55.86 | 0.153 | 0.55864 | 0.05144 | 7.37 | 0.288
11:00 | 2695 | 8.2776 | 1.3 | 0.18 | 0.1386 | 0.01927 | 3875.4793 | -- | -- | 0.31676 | 23.4311 | -- | 0.36726 | 0.09113 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.544 | 0.59 | -- | 270.846 | 0.046 | 0.018 | 55.86 | 0.153 | 0.55864 | 0.05028 | 7.29 | 0.297
11:30 | 2695 | 8.2776 | 1.3 | 0.18 | 0.1386 | 0.01927 | 3875.4793 | -- | -- | 0.31676 | 23.4311 | -- | 0.36726 | 0.09113 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.544 | 0.59 | -- | 270.846 | 0.046 | 0.018 | 55.86 | 0.153 | 0.55864 | 0.05028 | 7.29 | 0.297
12:00 | 2695 | 8.3888 | 1.252 | 0.176 | 0.13117 | 0.022 | 3875.4842 | -- | -- | 0.28449 | 23.4436 | -- | 0.37404 | 0.10792 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.543 | 0.581 | -- | 270.842 | 0.029 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.55662 | 0.05066 | 7.24 | 0.306
12:30 | 2695 | 8.3888 | 1.252 | 0.176 | 0.13117 | 0.022 | 3875.4842 | -- | -- | 0.28449 | 23.4436 | -- | 0.37404 | 0.10792 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.543 | 0.581 | -- | 270.842 | 0.029 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.55662 | 0.05066 | 7.24 | 0.306
13:00 | 2695 | 8.5 | 1.267 | 0.179 | 0.11108 | 0.02477 | 3875.4832 | -- | -- | 0.30352 | 23.4412 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.54 | 0.529 | -- | 270.837 | 0.011 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.55257 | 0.05144 | 7.4 | 0.315
13:30 | 2695 | 8.5 | 1.267 | 0.179 | 0.11108 | 0.02477 | 3875.4832 | -- | -- | 0.30352 | 23.4412 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.54 | 0.529 | -- | 270.837 | 0.011 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.55257 | 0.05144 | 7.4 | 0.315
14:00 | 2695 | 8.6112 | 1.303 | 0.174 | 0.09262 | 0.02712 | 3875.4945 | -- | -- | 0.34064 | 23.4701 | -- | 0.40868 | 0.12023 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.537 | 0.526 | -- | 270.832 | 0.011 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.55055 | 0.05028 | 7.48 | 0.329
14:30 | 2695 | 8.6112 | 1.303 | 0.174 | 0.09262 | 0.02712 | 3875.4945 | -- | -- | 0.34064 | 23.4701 | -- | 0.40868 | 0.12023 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.537 | 0.526 | -- | 270.832 | 0.011 | 0.013 | 55.86 | 0.152 | 0.55055 | 0.05028 | 7.48 | 0.329
15:00 | 2695 | 8.732 | 1.318 | 0.18 | 0.07842 | 0.02868 | 3875.5003 | -- | -- | 0.37806 | 23.485 | -- | 0.4157 | 0.10792 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.536 | 0.52 | -- | 270.828 | 0.012 | 0.014 | 55.86 | 0.151 | 0.54854 | 0.04951 | 7.68 | 0.335
15:30 | 2695 | 8.732 | 1.318 | 0.18 | 0.07842 | 0.02868 | 3875.5003 | -- | -- | 0.37806 | 23.485 | -- | 0.4157 | 0.10792 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.536 | 0.52 | -- | 270.828 | 0.012 | 0.014 | 55.86 | 0.151 | 0.54854 | 0.04951 | 7.68 | 0.335
16:00 | 2695 | 8.8616 | 1.312 | 0.174 | 0.07876 | 0.02954 | 3875.4762 | -- | -- | 0.41509 | 23.4232 | -- | 0.40165 | 0.09654 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.534 | 0.517 | -- | 270.823 | 0.012 | 0.014 | 55.86 | 0.151 | 0.55055 | 0.04761 | 7.82 | 0.34
16:30 | 2695 | 8.8616 | 1.312 | 0.174 | 0.07876 | 0.02954 | 3875.4762 | -- | -- | 0.41509 | 23.4232 | -- | 0.40165 | 0.09654 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.534 | 0.517 | -- | 270.823 | 0.012 | 0.014 | 55.86 | 0.151 | 0.55055 | 0.04761 | 7.82 | 0.34
17:00 | 2695 | 8.7977 | 1.285 | 0.182 | 0.08397 | 0.02748 | 3875.4683 | -- | 26.2004 | 0.45082 | 23.4029 | -- | 0.3876 | 0.09113 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.534 | 0.528 | -- | 270.818 | 0.013 | 0.015 | 55.86 | 0.152 | 0.55257 | 0.04611 | 7.75 | 0.331
17:30 | 2695 | 8.7977 | 1.285 | 0.182 | 0.08397 | 0.02748 | 3875.4683 | -- | 26.2004 | 0.45082 | 23.4029 | -- | 0.3876 | 0.09113 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.534 | 0.528 | -- | 270.818 | 0.013 | 0.015 | 55.86 | 0.152 | 0.55257 | 0.04611 | 7.75 | 0.331
18:00 | 2695 | 8.6769 | 1.24 | 0.189 | 0.09741 | 0.02771 | 3875.4716 | -- | -- | 0.48588 | 23.4115 | 255.1824 | 0.37404 | 0.105 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.532 | 0.528 | 110.71 | 270.814 | 0.022 | 0.017 | 55.86 | 0.152 | 0.55459 | 0.04686 | 7.64 | 0.318
18:30 | 2695 | 8.6769 | 1.24 | 0.189 | 0.09741 | 0.02771 | 3875.4716 | -- | -- | 0.48588 | 23.4115 | 255.1824 | 0.37404 | 0.105 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.532 | 0.528 | 110.71 | 270.814 | 0.022 | 0.017 | 55.86 | 0.152 | 0.55459 | 0.04686 | 7.64 | 0.318
19:00 | 2695 | 8.558 | 1.1233 | 0.203 | 0.10247 | 0.02904 | 3875.4741 | -- | -- | 0.52125 | 23.4178 | -- | 0.35371 | 0.12023 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.532 | 0.494 | -- | 270.809 | 0.044 | 0.024 | 55.86 | 0.152 | 0.55662 | 0.04611 | 7.57 | 0.299
19:30 | 2695 | 8.558 | 1.1233 | 0.203 | 0.10247 | 0.02904 | 3875.4741 | -- | -- | 0.52125 | 23.4178 | -- | 0.35371 | 0.12023 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.532 | 0.494 | -- | 270.809 | 0.044 | 0.024 | 55.86 | 0.152 | 0.55662 | 0.04611 | 7.57 | 0.299
20:00 | 2695 | 8.4328 | 1.0153 | 0.212 | 0.1219 | 0.02947 | 3875.4653 | -- | -- | 0.55688 | 23.3951 | -- | 0.34088 | 0.13393 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.531 | 0.428 | -- | 270.804 | 0.08 | 0.036 | 55.86 | 0.153 | 0.55662 | 0.04537 | 7.4 | 0.277
20:30 | 2695 | 8.4328 | 1.0153 | 0.212 | 0.1219 | 0.02947 | 3875.4653 | -- | -- | 0.55688 | 23.3951 | -- | 0.34088 | 0.13393 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.531 | 0.428 | -- | 270.804 | 0.08 | 0.036 | 55.86 | 0.153 | 0.55662 | 0.04537 | 7.4 | 0.277
21:00 | 2695 | 8.295 | 0.873 | 0.201 | 0.15401 | 0.02812 | 3875.4604 | -- | -- | 0.59255 | 23.3826 | -- | 0.32806 | 0.14898 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.531 | 0.363 | -- | 270.8 | 0.122 | 0.054 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.04316 | 7.19 | 0.264
21:30 | 2695 | 8.295 | 0.873 | 0.201 | 0.15401 | 0.02812 | 3875.4604 | -- | -- | 0.59255 | 23.3826 | -- | 0.32806 | 0.14898 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.531 | 0.363 | -- | 270.8 | 0.122 | 0.054 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.04316 | 7.19 | 0.264
22:00 | 2695 | 8.1606 | 0.698 | 0.197 | 0.16528 | 0.0307 | 3875.4659 | -- | -- | 0.62834 | 23.3967 | -- | 0.31576 | 0.16553 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.531 | 0.342 | -- | 270.795 | 0.154 | 0.067 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.04243 | 7.11 | 0.264
22:30 | 2695 | 8.1606 | 0.698 | 0.197 | 0.16528 | 0.0307 | 3875.4659 | -- | -- | 0.62834 | 23.3967 | -- | 0.31576 | 0.16553 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.531 | 0.342 | -- | 270.795 | 0.154 | 0.067 | 55.86 | 0.152 | 0.55864 | 0.04243 | 7.11 | 0.264
23:00 | 2695 | 8.0282 | 0.58449 | 0.197 | 0.17072 | 0.02924 | 3875.4704 | -- | -- | 0.66448 | 23.4076 | -- | 0.30399 | 0.17893 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.527 | 0.373 | -- | 270.79 | 0.16 | 0.072 | 55.86 | 0.152 | 0.5627 | 0.04099 | 7.01 | 0.263
23:30 | 2695 | 8.0282 | 0.58449 | 0.197 | 0.17072 | 0.02924 | 3875.4704 | -- | -- | 0.66448 | 23.4076 | -- | 0.30399 | 0.17893 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.527 | 0.373 | -- | 270.79 | 0.16 | 0.072 | 55.86 | 0.152 | 0.5627 | 0.04099 | 7.01 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 16 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
16/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.66
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.14
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
16/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
16/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
16/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
16/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 16 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
16/07/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
16/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.331

## STOCK_COMB
miércoles, 16 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
16/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.91 | 610.914 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
16/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
16/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.824 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
16/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
16/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
16/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
16/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
16/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
16/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
16/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
16/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
16/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
16/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
16/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 595.59 | 595.59 | 0 | m3
16/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 798.32 | 798.09 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
16/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
16/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
16/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6409.17 | 6409.17 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
16/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
16/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
16/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 16 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 16/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1100
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 837.9
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 599.17
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 831.2898
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 18.0064
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 216429.649
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1153202
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1135920
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1290959
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1164810.24
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1163635.72
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 600212.98
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 25307.02
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1096039.49
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1154935.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1159881.41
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1361035.37
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1966433
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22778.67
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22778.67
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22778.67
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 5382.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 21304.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16146.91
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17268.22
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10509.37
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13870.21
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1099123
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 16 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
16/07/2025 00:00 | 874.6 | 2969.77 | 81.73 | 81.73 | 4467.8 | 510.93 | 8767 | 22613 | 3953.7991 | 4380.798 | 4372.8458 | 4381.9107 | 2740 | 6664 | 6815.27
16/07/2025 01:00 | 875.5 | -- | 82.72 | 82.72 | 4467.8 | 510.93 | 8856 | 22733 | 4037.4191 | 4415.5415 | 4407.8804 | 4417.2432 | 2740 | 6664 | 6898.7
16/07/2025 02:00 | 875.1 | -- | 84.52 | 84.52 | 4467.8 | 505.04 | 8939 | 22809 | 4133.0524 | 4464.222 | 4456.1073 | 4465.6487 | 2740 | 6664 | 6981.49
16/07/2025 03:00 | 874.7 | -- | 86.78 | 86.78 | 4467.8 | 511.91 | 9022 | 22653 | 4178.278 | 4487.384 | 4479.1397 | 4489.0858 | 2740 | 6664 | 7038.68
16/07/2025 04:00 | 874.3 | -- | 88.49 | 88.49 | 4467.8 | 510.93 | 9127 | 22570 | 4142.8276 | 4472.2698 | 4464.109 | 4473.893 | 2740 | 6664.8 | 7054.25
16/07/2025 05:00 | 873.2 | -- | 89.43 | 89.43 | 4467.8 | 506.02 | 9189 | 22704 | 4105.6107 | 4447.3408 | 4438.5902 | 4448.6889 | 2740 | 6663.2 | 7056.3
16/07/2025 06:00 | 871 | -- | 89.33 | 89.33 | 4472.1 | 507.98 | 9156 | 22713 | 3978.2963 | 4382.3685 | 4373.6031 | 4383.4419 | 2740 | 6664 | 7057.67
16/07/2025 07:00 | 870.9 | 3017.68 | 87.73 | 87.73 | 4466.6 | 504.06 | 8974 | 22821 | 3866.8812 | 4312.2925 | 4303.8578 | 4313.3659 | 2730 | 6664.8 | 7061.47
16/07/2025 08:00 | 870.9 | 2972.78 | 86.03 | 86.03 | 4466.3 | 509.95 | 8792 | 22697 | 3832.8445 | 4293.6447 | 4285.0426 | 4294.6396 | 2730 | 6648.3 | 7068.24
16/07/2025 09:00 | 869.5 | 2975.29 | 84.66 | 84.66 | 4472.2 | 507.98 | 8643 | 22655 | 3810.7025 | 4273.8193 | 4266.552 | 4274.971 | 2730 | 6642 | 7102.78
16/07/2025 10:00 | 869.4 | 2973.07 | 83.11 | 83.11 | 4466.1 | 505.04 | 8494 | 22816 | 3756.5262 | 4242.609 | 4236.4914 | 4244.3497 | 2730 | 6642 | 7170.59
16/07/2025 11:00 | 867.4 | 2973.59 | 81.62 | 81.62 | 4470.4 | 515.83 | 8345 | 22597 | 3680.6793 | 4202.9579 | 4197.6723 | 4204.4239 | 2730 | 6642.4 | 7183.94
16/07/2025 12:00 | 866.3 | 2974.17 | 79.95 | 79.95 | 4469.5 | 506.02 | 8196 | 22705 | 3613.9008 | 4171.7476 | 4165.3408 | 4172.5067 | 2730 | 6641.3 | 7183.55
16/07/2025 13:00 | 866.1 | 2971.37 | 78.73 | 78.73 | 4470.4 | 504.06 | 8047 | 22803 | 3614.3722 | 4179.4029 | 4173.4505 | 4180.6335 | 2730 | 6642 | 7183.72
16/07/2025 14:00 | 864 | 2971.56 | 78.55 | 78.55 | 4471.1 | 509.95 | 7991 | 22714 | 3670.0794 | 4204.921 | 4199.4026 | 4206.4262 | 2730 | 6642 | 7183.37
16/07/2025 15:00 | 861.9 | 2972.29 | 78.51 | 78.51 | 4473 | 507 | 7948 | 22683 | 3778.55 | 4261.6493 | 4255.0903 | 4263.076 | 2740 | 6641.6 | 7183.46
16/07/2025 16:00 | 864 | 2972.28 | 79.27 | 79.27 | 4474.1 | 504.06 | 7905 | 22604 | 3797.8653 | 4267.5377 | 4260.3889 | 4268.6111 | 2740 | 6652.6 | 7182.72
16/07/2025 17:00 | 866.3 | 2971.3 | 80.09 | 80.09 | 4472.1 | 511.91 | 7845 | 22620 | 3808.1116 | 4277.3525 | 4268.9312 | 4278.3867 | 2740 | 6663.6 | 7181.76
16/07/2025 18:00 | 867 | 2971.89 | 79.54 | 79.54 | 4467.9 | 508.97 | 7782 | 22661 | 3813.765 | 4276.96 | 4268.6066 | 4278.1509 | 2740 | 6664 | 7181.28
16/07/2025 19:00 | 870.5 | 2970.24 | 78.94 | 78.94 | 4471.1 | 510.93 | 7791 | 22727 | 3799.8672 | 4273.6229 | 4264.4978 | 4274.5003 | 2740 | 6661.3 | 7181.81
16/07/2025 20:00 | 870.2 | 2969.16 | 79.12 | 79.12 | 4471.1 | 507.98 | 7864 | 22799 | 3782.79 | 4264.0045 | 4255.6309 | 4265.1959 | 2740 | 6664 | 7182.33
16/07/2025 21:00 | 870.1 | 2969.86 | 78.65 | 78.65 | 4471.1 | 508.97 | 7906 | 22688 | 3767.244 | 4257.7232 | 4249.0349 | 4258.7181 | 2740 | 6663.2 | 7185.54
16/07/2025 22:00 | 870.9 | 2969.88 | 78.48 | 78.48 | 4471.1 | 518.77 | 7937 | 22605 | 3820.1248 | 4293.6447 | 4285.3672 | 4294.875 | 2740 | 6663.2 | 7184.74
16/07/2025 23:00 | 871.1 | 2970 | 79.22 | 79.22 | 4471.1 | 515.83 | 8033 | 22655 | 3922.9423 | 4353.1208 | 4344.9478 | 4354.2335 | 2740 | 6664.8 | 7182.67

## TEMP_AMB
miércoles, 16 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
16/07/2025 00:00 | 13.3 | 20.901 | 20.901 | 17.6 | 17.6 | 19.35 | 19.35 | 16.9 | 29.69 | 16.9 | 17.9 | 20.83 | 16.575 | 17.1 | 16.3 | 25
16/07/2025 01:00 | 12.7 | 19.742 | 19.742 | 17.9 | 17.9 | 19.32 | 19.32 | 16.9 | 29.62 | 16.8 | 17.4 | 20.78 | 16.85 | 17 | 16.2 | 24.78
16/07/2025 02:00 | 13 | 19.096 | 19.096 | 17.9 | 17.9 | 19.28 | 19.28 | 16.9 | 29.52 | 16.7 | 17.3 | 20.68 | 16.6 | 17 | 16.4 | 24.54
16/07/2025 03:00 | 13.2 | 19.2 | 19.2 | 17.9 | 17.9 | 19.26 | 19.26 | 16.9 | 28.81 | 16.9 | 17.4 | 20.59 | 16.175 | 17 | 16.1 | 24.62
16/07/2025 04:00 | 14.2 | 18.679 | 18.679 | 17.7 | 17.7 | 19.27 | 19.27 | 16.9 | 29.11 | 17 | 16.9 | 20.46 | 15.9 | 17.1 | 16.6 | 24.7
16/07/2025 05:00 | 14.2 | 18.908 | 18.908 | 17.8 | 17.8 | 19.22 | 19.22 | 16.9 | 29.39 | 17.1 | 17.1 | 20.36 | 15.875 | 16.7 | 17.6 | 24.78
16/07/2025 06:00 | 14.1 | 18.991 | 18.991 | 17.8 | 17.8 | 19.12 | 19.12 | 16.8 | 29.31 | 17.1 | 17.1 | 20.26 | 16.125 | 17.3 | 17 | 24.85
16/07/2025 07:00 | 14.3 | 18.991 | 18.991 | 17.5 | 17.5 | 19.2 | 19.2 | 16.9 | 30.16 | 17 | 16.7 | 20.23 | 16.425 | 17.1 | 15.9 | 25.22
16/07/2025 08:00 | 15 | 20.901 | 20.901 | 17.5 | 17.5 | 19.21 | 19.21 | 17.1 | 31.6 | 16.9 | 17.1 | 20.28 | 16.475 | 17.3 | 16.4 | 28.16
16/07/2025 09:00 | 16 | 22.458 | 22.458 | 18 | 18 | 19.31 | 19.31 | 17.8 | 33.07 | 17.6 | 18.2 | 20.46 | 17.1 | 18 | 17.4 | 29.06
16/07/2025 10:00 | 17 | 24.699 | 24.699 | 18.6 | 18.6 | 19.59 | 19.59 | 17.5 | 34.79 | 17.6 | 18.7 | 20.77 | 16.725 | 17.6 | 17.3 | 31.78
16/07/2025 11:00 | 18 | 25.554 | 25.554 | 18 | 18 | 20.13 | 20.13 | 17.1 | 35.3 | 18.5 | 19.1 | 21.19 | 16.675 | 18.2 | 16.8 | 32.1
16/07/2025 12:00 | 19 | 25.984 | 25.984 | 17.1 | 17.1 | 20.96 | 20.96 | 17 | 33.85 | 18.6 | 19.6 | 21.35 | 17.05 | 18.5 | 16.6 | 32.73
16/07/2025 13:00 | 20 | 26.318 | 26.318 | 16.9 | 16.9 | 21.79 | 21.79 | 17 | 32.58 | 18.4 | 19.8 | 21.44 | 16.9 | 18.5 | 16.4 | 33.9
16/07/2025 14:00 | 21 | 25.762 | 25.762 | 17.1 | 17.1 | 22.54 | 22.54 | 17.1 | 31.88 | 18.7 | 19.6 | 21.53 | 16.725 | 18.6 | 16.8 | 33.73
16/07/2025 15:00 | 21 | 24.047 | 24.047 | 17.3 | 17.3 | 23.07 | 23.07 | 17.5 | 31.2 | 18.2 | 19 | 21.52 | 17 | 18.3 | 16.6 | 33.21
16/07/2025 16:00 | 19 | 22.429 | 22.429 | 17.3 | 17.3 | 23.17 | 23.17 | 16.8 | 31.24 | 18 | 18.5 | 21.48 | 17.075 | 18 | 16.6 | 31.8
16/07/2025 17:00 | 18 | 22.477 | 22.477 | 17.2 | 17.2 | 22.68 | 22.68 | 16.8 | 31.17 | 17.6 | 18.5 | 21.26 | 17.525 | 18 | 16.5 | 30.38
16/07/2025 18:00 | 17 | 21.79 | 21.79 | 17 | 17 | 21.96 | 21.96 | 16.5 | 29.88 | 17.2 | 18.1 | 21 | 17.675 | 17.9 | 16.6 | 28.83
16/07/2025 19:00 | 16 | 20.818 | 20.818 | 16.9 | 16.9 | 21.3 | 21.3 | 16.6 | 29.38 | 16.7 | 17.4 | 20.81 | 17.45 | 17.6 | 16.3 | 27.83
16/07/2025 20:00 | 15 | 20.276 | 20.276 | 17.4 | 17.4 | 20.75 | 20.75 | 16.7 | 29.08 | 16.6 | 17.2 | 20.71 | 17.55 | 17.5 | 16.3 | 27.14
16/07/2025 21:00 | 15 | 20.103 | 20.103 | 17.4 | 17.4 | 20.53 | 20.53 | 16.8 | 29.19 | 16.3 | 16.9 | 20.67 | 17.3 | 17.3 | 16.3 | 26.85
16/07/2025 22:00 | 16 | 20.207 | 20.207 | 17.3 | 17.3 | 20.23 | 20.23 | 16.8 | 29.31 | 16.2 | 17 | 20.65 | 17.475 | 17.4 | 16 | 26.36
16/07/2025 23:00 | 16 | 20.45 | 20.45 | 17.5 | 17.5 | 20.01 | 20.01 | 16.9 | 29.9 | 16.5 | 16.9 | 20.63 | 17.175 | 17.2 | 16.2 | 26.15

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 16 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
16/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00
16/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00
16/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00
16/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00
16/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00
16/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00
16/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1960 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00
16/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00
16/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 16/07/2025 06:00 | 17/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 16 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
16/07/2025 | 00:30 | 23 | 17.74 | 13.61 | 18.7588 |  | 4.4 | 9.7 | 8.4 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 3.8165 | 6.7444 |  |  |  | 10.99 | 11.63 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 171.7218 | 181.5345 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 01:00 | 23 | 17.74 | 12.49 | 18.7588 |  | 3.8 | 9.5 | 10.674 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 3.7872 | 7.5938 |  |  |  | 11.35 | 11.6 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 188.894 | 220.7851 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 01:30 | 23 | 23.95 | 12.3 | 18.7588 |  | 3.7 | 10.8 | 11.916 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.5263 | 8.3283 |  |  |  | 12.14 | 12.49 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 213.4256 | 245.3168 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 02:00 | 23 | 25.2 | 12.4 | 18.7588 |  | 3.9 | 9.9 | 12.364 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.9906 | 8.4639 |  |  |  | 13.82 | 13.09 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 233.051 | 269.8485 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 02:30 | 23 | 19.39 | 11.86 | 18.7588 |  | 3.8 | 9.6 | 11.174 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 7.2675 | 8.3353 |  |  |  | 13.45 | 12.44 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 03:00 | 23 | 19.76 | 10.74 | 18.7588 |  | 3.7 | 10.3 | 9.963 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 8.169 | 9.1991 |  |  |  | 12.79 | 11.59 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 03:30 | 22 | 19.78 | 12.88 | 18.7588 |  | 3.6 | 10.2 | 9.871 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 7.2327 | 9.4815 |  |  |  | 12.19 | 11.9 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 04:00 | 22 | 19.78 | 13.22 | 18.7588 |  | 3.1 | 9.3 | 11.01 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 4.8949 | 8.9759 |  |  |  | 12.14 | 12.39 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 04:30 | 23 | 19.76 | 12.89 | 18.7588 |  | 2.7 | 8.8 | 9.861 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 6.5075 | 7.9389 |  |  |  | 11.92 | 11.73 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126
16/07/2025 | 05:00 | 23 | 19.78 | 13.21 | 18.7588 | 0 | 2.6 | 8.7 | 9.918 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 7.4841 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.01 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 0 | 0.197
16/07/2025 | 05:30 | 23 | 19.82 | 12.79 | 18.7588 | 0 | 3 | 8.4 | 8.796 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2332 | 6.6616 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 12.38 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 0 | 0.031
16/07/2025 | 06:00 | 23 | 19.85 | 12.81 | 18.7588 | 0 | 3 | 7.6 | 9.084 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7.0283 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 6.5898 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.72 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 448.5252 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 0 | 1.061
16/07/2025 | 06:30 | 23 | 19.88 | 11.65 | 18.7588 | 2.697 | 2.7 | 7.7 | 8.418 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.5 | 11.18 | 9 | 9 | 96.8775 | 0 | 19.88 | 22.57 | 5.5694 | 6.7423 | 7.9003 | 7.9116 | 18.96 | 12.41 | 12.48 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 20 | 8.728
16/07/2025 | 07:00 | 23 | 20 | 13.57 | 18.7588 | 16.984 | 2.6 | 8.7 | 10.136 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 179.8 | 183.91 | 8 | 9 | 338.0819 | 0 | 153.86 | 49.36 | 5.338 | 7.4611 | 142.1295 | 142.6246 | 42.24 | 11.74 | 12 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 181.5 | 21.816
16/07/2025 | 07:30 | 24 | 19.96 | 11.18 | 18.7588 | 34.86 | 2.7 | 7.2 | 8.47 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 408.6 | 340.91 | 9 | 9 | 637.1731 | 3.9032 | 296.07 | 70.07 | 5.3192 | 6.1143 | 436.0992 | 431.1849 | 67.25 | 12.02 | 12.35 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 323.44 | 37.393
16/07/2025 | 08:00 | 24 | 19.98 | 12.3 | 18.7588 | 57.969 | 2.6 | 6.9 | 11.97 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 645.8 | 535.27 | 9 | 11 | 806.0011 | 28.5494 | 437.9 | 114.79 | 5.5993 | 6.1372 | 725.8087 | 0 | 107.48 | 11.77 | 12.39 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 460.39 | 61.678
16/07/2025 | 08:30 | 23 | 19.99 | 13.16 | 10.8871 | 416.047 | 2.6 | 7.1 | 9.889 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 791 | 657.82 | 9 | 12 | 835.9772 | 81.5192 | 567.64 | 185.14 | 5.5991 | 6.7419 | 410.9925 | 0 | 174.96 | 11.74 | 12.14 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 583.63 | 90.828
16/07/2025 | 09:00 | 23 | 37.19 | 12.49 | 10.8871 | 554.662 | 2.9 | 7.4 | 9.991 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 807.8 | 753.46 | 9 | 11 | 847.1968 | 156.2605 | 672.68 | 377.05 | 6.362 | 6.6519 | 847.1853 | 796.9225 | 378.36 | 11.56 | 12.09 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 710.85 | 137.722
16/07/2025 | 09:30 | 23 | 39.54 | 14.1 | 10.8871 | 666.471 | 3.7 | 7.4 | 11.258 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 812.6 | 838.54 | 11 | 9 | 848.0783 | 443.9081 | 783.67 | 844.53 | 5.5398 | 7.0619 | 862.1598 | 799.6535 | 766.18 | 11.22 | 12.27 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 794.23 | 254.254
16/07/2025 | 10:00 | 23 | 41.09 | 13.29 | 10.8871 | 752.446 | 4.2 | 7 | 10.366 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 815.2 | 844 | 12 | 9 | 848.7912 | 533.4404 | 865.51 | 855.26 | 3.6603 | 7.2234 | 858.5944 | 802.3845 | 797.89 | 13.23 | 13.4 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 890.35 | 737.466
16/07/2025 | 10:30 | 23 | 41.08 | 12.55 | 10.8871 | 816.585 | 4.2 | 7.3 | 11.721 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 810.8 | 844.73 | 11 | 12 | 847.2301 | 619.6098 | 935.36 | 848.91 | 3.2992 | 6.9344 | 859.0107 | 805.1156 | 828.54 | 13.25 | 12.58 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 960.77 | 791.735
16/07/2025 | 11:00 | 23 | 41.02 | 11.8 | 10.8871 | 875.611 | 4.6 | 8.1 | 10.001 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 809 | 843.27 | 11 | 12 | 842.3116 | 698.6065 | 987.58 | 843.76 | 3.1247 | 7.2664 | 863.0392 | 807.8466 | 833.42 | 12.28 | 11.9 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 977 | 786.109
16/07/2025 | 11:30 | 23 | 48.34 | 11.8 | 10.8871 | 919.335 | 5.5 | 8 | 9.601 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 803.3 | 840.73 | 10 | 12 | 841.5156 | 758.6637 | 1015.1 | 841.63 | 3.1027 | 8.2785 | 865.9231 | 810.5776 | 829.72 | 11.1 | 11.23 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 1042.1 | 786.223
16/07/2025 | 12:00 | 23 | 49.92 | 10.37 | 10.8871 | 945.624 | 6.1 | 8.3 | 9.512 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 804.6 | 840.73 | 11 | 13 | 845.0266 | 801.9328 | 1023.78 | 840.92 | 5.2356 | 7.8897 | 871.9682 | 813.3086 | 831.7 | 12.36 | 12.55 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126 | 1045.2 | 786.469
16/07/2025 | 12:30 | 23 | 52.55 | 10.17 | 10.8871 | 954.148 | 7.1 | 8.8 | 8.479 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 813.1 | 846.18 | 11 | 12 | 854.0361 | 834.1745 | 1018.09 | 846.89 | 7.6933 | 8.4463 | 878.0565 | 816.0397 | 836.55 | 11.24 | 11.34 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 368.4314 | 1037.91 | 792.337
16/07/2025 | 13:00 | 23 | 52.54 | 12.44 | 10.8871 | 933.822 | 7 | 9.2 | 8.776 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 817.6 | 854.54 | 10 | 11 | 861.1853 | 843.0087 | 993.38 | 852.24 | 10.1557 | 8.7017 | 879.8046 | 818.7707 | 840.87 | 10.8 | 11.51 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 368.4314 | 996.39 | 797.485
16/07/2025 | 13:30 | 23 | 52.92 | 13.19 | 10.8871 | 901.415 | 8.4 | 8.9 | 8.221 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 821.9 | 866.18 | 11 | 12 | 869.4836 | 845.4966 | 939.13 | 856.85 | 10.8206 | 8.4718 | 880.9598 | 821.5017 | 846.51 | 10.86 | 10.71 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 368.4314 | 945.89 | 800.884
16/07/2025 | 14:00 | 23 | 52.99 | 11.59 | 10.8871 | 851.776 | 8.9 | 8.7 | 8.16 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 824.9 | 868.36 | 10 | 12 | 874.0389 | 820.2397 | 868.96 | 856.41 | 11.1122 | 8.2614 | 883.8666 | 824.2328 | 846.44 | 10.2 | 11.2 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 368.4314 | 869.64 | 794.878
16/07/2025 | 14:30 | 23 | 52.96 | 12.59 | 10.8871 | 775.921 | 9.2 | 8.7 | 8.811 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 824.6 | 867.27 | 11 | 13 | 872.3731 | 778.7782 | 778.97 | 849.11 | 11.3004 | 8.3615 | 885.079 | 826.9638 | 837.26 | 11.11 | 11.55 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 368.4314 | 769.44 | 777.326
16/07/2025 | 15:00 | 23 | 52.94 | 13.06 | 10.8871 | 678.145 | 9.3 | 9 | 8.515 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 811.4 | 849.09 | 13 | 12 | 858.3719 | 720.5666 | 676.05 | 823 | 11.0322 | 8.9718 | 855.0804 | 828.885 | 812.93 | 11.33 | 11.63 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 368.4314 | 665.19 | 738.508
16/07/2025 | 15:30 | 23 | 52.98 | 12.23 | 10.8871 | 562.138 | 9.2 | 8.8 | 8.228 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 769.9 | 817.09 | 12 | 12 | 802.9024 | 639.4805 | 562.08 | 764.38 | 10.9192 | 9.5707 | 843.0469 | 808.5036 | 752.92 | 9.71 | 10.42 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 542.71 | 663.35
16/07/2025 | 16:00 | 23 | 47.57 | 12.55 | 10.8871 | 442.31 | 8.7 | 8.2 | 8.248 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 597.3 | 683.64 | 11 | 12 | 609.051 | 549.9142 | 427.95 | 664.15 | 10.8893 | 10.3404 | 736.1794 | 709.2056 | 645.49 | 10.07 | 10.52 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 411.32 | 516.916
16/07/2025 | 16:30 | 23 | 47.14 | 13.52 | 23.435 | 326.894 | 8.6 | 8.4 | 7.321 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 335.2 | 414.36 | 11 | 12 | 314.8394 | 452.7931 | 282.25 | 382.33 | 11.0539 | 10.7844 | 476.6647 | 453.0421 | 343.87 | 9.98 | 10.39 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 269.21 | 213.779
16/07/2025 | 17:00 | 23 | 47.43 | 13.87 | 23.435 | 38.553 | 8.9 | 8.9 | 7.162 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 106.9 | 149.64 | 10 | 12 | 60.9203 | 346.5737 | 132.69 | 66.9 | 12.0044 | 10.7068 | 212.9853 | 189.5112 | 58.66 | 9.86 | 10.48 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 120.04 | 20.424
16/07/2025 | 17:30 | 23 | 48.45 | 12.1 | 23.435 | 19.119 | 8.2 | 9 | 7.198 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 2.1 | 10 | 12 | 1.3979 | 235.1545 | 4.05 | 0 | 12.612 | 9.4564 | 27.1684 | 19.8475 | 0 | 10.28 | 10.29 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 1.48 | 0.035
16/07/2025 | 18:00 | 23 | 48.4 | 13.99 | 23.435 | 4.12 | 7.4 | 9 | 7.431 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 134.4103 | 0 | 0 | 12.2584 | 9.4771 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 10.14 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 0 | 0
16/07/2025 | 18:30 | 23 | 48.42 | 11.98 | 23.435 | 0 | 7.2 | 9.3 | 7.29 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 46.9712 | 0 | 0 | 11.6582 | 8.749 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 10.27 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 0 | 0
16/07/2025 | 19:00 | 23 | 47.13 | 11.93 | 23.435 | 0 | 7 | 9.5 | 7.735 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 7.1773 | 0 | 0 | 10.5767 | 8.2158 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 10.29 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 0 | 0
16/07/2025 | 19:30 | 22 | 45.97 | 11.85 | 23.435 | 0 | 6.9 | 9.3 | 7.036 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7489 | 8.7824 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 9.68 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 225.6915 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389 | 0 | 0
16/07/2025 | 20:00 | 22 | 40.91 | 11.55 | 23.435 |  | 6.7 | 9.5 | 7.028 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 10.9174 | 9.379 |  |  |  | 9.85 | 9.74 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 171.7218 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389
16/07/2025 | 20:30 | 22 | 40.95 | 11.4 | 23.435 |  | 6.4 | 9.5 | 6.85 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 10.7291 | 8.1154 |  |  |  | 9.5 | 9.32 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 196.2535 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389
16/07/2025 | 21:00 | 22 | 41.02 | 12 | 23.435 |  | 5.8 | 9.2 | 6.743 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 10.4792 | 7.6334 |  |  |  | 9.17 | 9.14 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 196.2535 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389
16/07/2025 | 21:30 | 23 | 41.04 | 13.04 | 23.435 |  | 6.1 | 9.3 | 6.95 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 9.365 | 7.7814 |  |  |  | 9.57 | 9.39 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 196.2535 | 294.3802 | 336.3939 | 374.8389
16/07/2025 | 22:00 | 23 | 41.04 | 13.46 | 23.435 |  | 5.9 | 10.3 | 7.531 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 9.5636 | 8.5593 |  |  |  | 9.24 | 9.34 | 400.4689 | 400.4689 | 400.4689 | 0 | 384.4502 | 208.5193 | 294.3802 | 336.3939 | 368.4314
16/07/2025 | 22:30 | 23 | 19.94 | 13.35 | 23.435 |  | 6.3 | 10.1 | 6.791 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.2523 | 8.2908 |  |  |  | 9.25 | 9.11 | 400.4689 | 400.4689 | 400.4689 | 0 | 384.4502 | 208.5193 | 294.3802 | 336.3939 | 336.3939
16/07/2025 | 23:00 | 23 | 19.98 | 13.15 | 23.435 |  | 6.3 | 10.3 | 6.788 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 8.4921 | 8.0194 |  |  |  | 9.16 | 8.88 | 400.4689 | 400.4689 | 400.4689 | 0 | 384.4502 | 208.5193 | 294.3802 | 336.3939 | 336.3939
16/07/2025 | 23:30 | 24 | 19.99 | 12.8 | 23.435 |  | 6.4 | 11.7 | 5.987 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.1831 | 7.6469 |  |  |  | 8.87 | 8.98 | 432.5064 | 432.5064 | 432.5064 | 0 | 416.4877 | 208.5193 | 294.3802 | 336.3939 | 333.1901
17/07/2025 | 00:00 | 24 | 20 | 11.9 | 23.435 |  | 6.6 | 10.6 | 6.156 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.8369 | 7.2548 |  |  |  | 8.62 | 8.6 | 480.5627 | 480.5627 | 480.5627 | 0 | 448.5252 | 208.5193 | 294.3802 | 336.3939 | 352.4126

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 16 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
16/07/2025 | 00:30 | 32 | 0.07 | 64.52 | 77.2751 | 242.31 | 416.1751
16/07/2025 | 01:00 | 32 | 0.07 | 59.2 | 77.2751 | 237.47 | 406.0151
16/07/2025 | 01:30 | 31 | 0.1 | 53.61 | 77.2751 | 241.93 | 403.9151
16/07/2025 | 02:00 | 31 | 0.1 | 54.08 | 77.2751 | 239.17 | 401.6251
16/07/2025 | 02:30 | 30 | 0.08 | 58.2 | 77.2751 | 238.18 | 403.7351
16/07/2025 | 03:00 | 30 | 0.08 | 52.68 | 77.2751 | 250.48 | 410.5151
16/07/2025 | 03:30 | 28 | 0.08 | 62.31 | 77.2751 | 245.84 | 413.5051
16/07/2025 | 04:00 | 28 | 0.08 | 63.95 | 77.2751 | 243.59 | 412.8951
16/07/2025 | 04:30 | 29 | 0.08 | 62.07 | 77.2751 | 243.03 | 411.4551
16/07/2025 | 05:00 | 29 | 0.08 | 63.59 | 77.2751 | 246.66 | 416.6051
16/07/2025 | 05:30 | 30 | 0.08 | 57.68 | 77.2751 | 248.91 | 413.9451
16/07/2025 | 06:00 | 30 | 0.08 | 57.76 | 77.2751 | 247.49 | 412.6051
16/07/2025 | 06:30 | 30 | 0.08 | 55.04 | 77.2751 | 249.54 | 411.9351
16/07/2025 | 07:00 | 30 | 0.08 | 64.12 | 77.2751 | 249.98 | 421.4551
16/07/2025 | 07:30 | 32 | 0.08 | 48.46 | 77.2751 | 247.47 | 405.2851
16/07/2025 | 08:00 | 32 | 0.08 | 53.33 | 77.2751 | 248.34 | 411.0251
16/07/2025 | 08:30 | 31 | 0.08 | 54.48 | 20.2074 | 242.81 | 348.5774
16/07/2025 | 09:00 | 31 | 6.86 | 51.72 | 20.2074 | 247.04 | 356.8274
16/07/2025 | 09:30 | 31 | 7.3 | 62.31 | 20.2074 | 242.56 | 363.3774
16/07/2025 | 10:00 | 31 | 11.24 | 58.75 | 20.2074 | 243.75 | 364.9474
16/07/2025 | 10:30 | 32 | 11.24 | 58.44 | 20.2074 | 247.14 | 369.0274
16/07/2025 | 11:00 | 32 | 11.5 | 54.98 | 20.2074 | 247.01 | 365.6974
16/07/2025 | 11:30 | 31 | 13.55 | 55.95 | 20.2074 | 245.46 | 366.1674
16/07/2025 | 12:00 | 31 | 13.68 | 49.2 | 20.2074 | 249.22 | 363.3074
16/07/2025 | 12:30 | 30 | 14.4 | 44.42 | 20.2074 | 242.11 | 351.1374
16/07/2025 | 13:00 | 30 | 13.98 | 54.36 | 20.2074 | 245.95 | 364.4974
16/07/2025 | 13:30 | 29 | 14.08 | 49.14 | 20.2074 | 251.92 | 364.3474
16/07/2025 | 14:00 | 29 | 13.59 | 43.19 | 20.2074 | 249.8 | 355.7874
16/07/2025 | 14:30 | 30 | 13.58 | 42.19 | 20.2074 | 254.69 | 360.6674
16/07/2025 | 15:00 | 30 | 12.78 | 43.74 | 20.2074 | 257.58 | 364.3074
16/07/2025 | 15:30 | 30 | 12.79 | 62.7 | 20.2074 | 254.18 | 379.8774
16/07/2025 | 16:00 | 30 | 7.25 | 64.31 | 20.2074 | 254.51 | 376.2774
16/07/2025 | 16:30 | 31 | 7.18 | 64.63 | 78.807 | 254.77 | 436.387
16/07/2025 | 17:00 | 31 | 8.52 | 66.35 | 78.807 | 256.2 | 440.877
16/07/2025 | 17:30 | 31 | 8.71 | 57.91 | 78.807 | 250.09 | 426.517
16/07/2025 | 18:00 | 31 | 8 | 66.96 | 78.807 | 256.4 | 441.167
16/07/2025 | 18:30 | 31 | 8.01 | 60.84 | 78.807 | 249.42 | 428.077
16/07/2025 | 19:00 | 31 | 8.74 | 60.57 | 78.807 | 256.84 | 435.957
16/07/2025 | 19:30 | 27 | 8.52 | 60.14 | 78.807 | 254.41 | 428.877
16/07/2025 | 20:00 | 27 | 6.26 | 58.66 | 78.807 | 257.73 | 428.457
16/07/2025 | 20:30 | 27 | 6.26 | 59.03 | 78.807 | 255.95 | 427.047
16/07/2025 | 21:00 | 27 | 6.58 | 62.12 | 78.807 | 250.14 | 424.647
16/07/2025 | 21:30 | 31 | 6.58 | 55.53 | 78.807 | 252.87 | 424.787
16/07/2025 | 22:00 | 31 | 6.87 | 57.28 | 78.807 | 247.71 | 421.667
16/07/2025 | 22:30 | 32 | 3.87 | 57.08 | 78.807 | 247.12 | 418.877
16/07/2025 | 23:00 | 32 | 0.19 | 56.23 | 78.807 | 246.11 | 413.337
16/07/2025 | 23:30 | 32 | 0.19 | 59.46 | 78.807 | 250.49 | 420.947
17/07/2025 | 00:00 | 32 | 3.19 | 55.28 | 78.807 | 253.24 | 422.517
EJEC MWh |  | 728 | 138.435 | 1369.275 | 1410.3156 | 5967.805 | 9613.8306

## FLUJOS
miércoles, 16 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
16/07/2025 | 00:30 | 0 | 16.0775 | -19.8381 | -38.8509 | 19.4117 |  | 23.5961 | -40 | 45.1909 | 22.9653 | 22.4722 | 19.98 | -41.335 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.1759 | 10.3942 | 15.6944 | 15.9927 | 26.3699 | 14.4842 | 5.6298 | 2.4006 |  |  |  | -59.24 |  | -19.98 | 0 |  |  | -31.21 | -31.4 | -44.8 | 31.08 | 31.34 | 16.5948 | -0.1087 | 54.0714 | 55.4794 | 44.9171 | -37.1067 | -36.4537 | 9.6951 | 9.5569 | 62.1571 | 62.425 | 5.2509 | 26.0353 | -459.1837 | -1.5599 | -14.1 | -14.9 | 42.042 | 41.2974 | -3.2246 |  | -67.1888 | 2.7093 |  | 2.2796 | 516.2205 | 108.89 | 108.951 | -525.1698 | 444.5992 |  | -42.7668 | 43.9378 | 75.2159 | 27.91 | 23.57 | 53.99 | 73.12 | 23.5806 | 22.6429 | 36.9915 | 36.6371 | 46.2448 | -33.9957 | -34.5214 | 0.8881 | -62.6712 |  |  | 4.3 | 126.4 | -14.32 | 41.7803 | 40.8792 | 40.6041 | -71.2971 | -70.2013 | 71.3039 | -42.8252 | 78.1329 | 11.211 | 30 | 63.17 | 34.4604 | 32.3776 | -24.6 | -3.8935 | 62.8663 | 61.9595 | -166.0376 | -0.0002 | -15.0547 | -94.3 | -94 | 23.8101 | 36.0443 | 48.3882 | 50.4089 | 35.36 | -6.68 | 61.3955 | 164.8994 |  | -32.52 | 75.08 | 51.13 | 164.5818 | 162.5091 | 61.0548 | 58.7545 | 249.6152 | 206.1647 | 197.9943 | 202.4901 | 101.998 | 92.4948 | -24.135 | 540.8505 | 517.6756 |  | -23.0891 | -21.2043 | -17.7179 | -1.8408 | -1.7762 | 144.444 | -14.862 | -15.1574 | -59.5657 | 0 | -13.88 | 89.3 | 10.6007 | -49.6509 | -36.8575 | -35.7534 | 9.9983 | -90.6048 | 56.9961 |  | 22.1188 | 22.1014 | 41.3526 | 41.7619 | 40.2927 | -24.7835 | -25.2859 | 94.4454 | -58.6218 | -58.2338 | 58.1118 | 68.7887 | 30.2367 | 5.81 | 9.3562 | 0.9757 | -5.99 | 17.56 | 28.9517 |  | -2.064 | 4.38 |  | 34.1 | -68.2649 | -57.5311 | 13.11 | 83.0329 | 27.8 |  | -8.6291 | -9.5674 | 1.5893 |  |  |  | -15.1116 | 25.1916 | 15.352 | 42.7568 | 43.6738 | -91.7425 | -18.2125 | 27.3975 | -57.95 | 11.5231 | 8.8198 | 8.5551 |  | 218.6783 | 220.8818 | 75 | -74.4614 | -328.5839 | 326.8755 | 329.4772 | -208.3731 | -206.6983 | -17.2778 | -5.1936 | 83.4009 | 82.4175 |  |  | 54.1881 | 53.3312 | -83.8469 | -84.1951 | 62.15 | 61.99 | 71.1 | 70.2 | 21.5966 | 31.84 | -366.5779 | 110.0237 | 109.9893 | 11 | 30.3 | -53.2 | -54.4 | 1.3934 | 1.0409 | -322.4792 | -479.8269 | 561.37 | 437.7799 | 203.2447 | -426.7619 | 431.4132 | -167.7033 | -228.1098 | -427.5016 | 126.8992 | 127.6185 | 168.3107 | -540.6884 | 238.5623 | -312.2631 | 310.1578 | -11.2049 |  | 23.2 | 5.527 | 5.535 | -22.96 | 1.2 |  | -1.3474 | -46.1723 | -3.2792 | 23.3 | 54.087 | 55.658 | 11.1569 | 13.2693 | 53.5201 | 53.1685 | 52.663 |  | -31.1 | 20.0617 |  |  | 0 | 45.0898 | 16.6498 | -0.8544 | -43.9173 | 0 | 38.3731 | 22.5 | -21.5 |  | 36.0556
16/07/2025 | 01:00 | 0 | 15.5053 | -18.3154 | 8.0462 | 19.5553 |  | 22.8598 | -60.0757 | 42.5069 | 21.4153 | 21.0204 | 11.1 | -40.836 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.4718 | 20.4074 | 15.2858 | 15.5522 | 25.9506 | 14.3157 | 5.7069 | 2.3902 |  |  |  | -55.99 |  | -11.1 | 0 |  |  | -28.89 | -29.58 | -44.56 | 28.94 | 28.85 | 15.7993 | 0.2353 | 50.655 | 52.4249 | 71.7472 | -37.5086 | -39.6442 | 26.0268 | 24.5918 | 58.2723 | 60.4156 | 8.3917 | 45.6929 | -512.8057 | -3.5285 | -13.8 | -14.3 | 44.5439 | 44.3525 | -2.4354 |  | -81.875 | 0.9979 |  | 2.3175 | 565.3552 | 101.9318 | 102.298 | -559.475 | 454.9912 |  | -51.8924 | 53.4944 | 70.0066 | 27.59 | 22.9 | 50.67 | 71.19 | 39.9234 | 40.0574 | 25.1027 | 25.0677 | 47.8462 | -32.3079 | -32.3766 | 0.7644 | -64.4744 |  |  | -7.6 | 129.9 | -13.66 | 37.5434 | 37.3572 | 36.6665 | -81.6453 | -82.6615 | 84.2763 | -42.0155 | 92.6053 | 10.8424 | 25.64 | 62.41 | 32.5854 | 31.0593 | -23.59 | -3.8935 | 65.1719 | 64.4163 | -173.2565 | -0.0001 | -14.4173 | -87 | -86.8 | 23.3047 | 33.7006 | 46.5096 | 47.4792 | 33.16 | -7.15 | 62.93 | 171.4347 |  | -31.09 | 70.26 | 48.53 | 169.9454 | 166.9818 | 74.2358 | 72.3818 | 253.1269 | 214.2002 | 205.365 | 208.8709 | 85.9555 | 76.4155 | -25.059 | 567.2229 | 480.9924 |  | -24.4773 | -22.2015 | 0 | 10.4357 | 9.7261 | 39.984 | -3.9873 | -4.3577 | -42.9619 | 0 | -10.31 | 1 | 10.1362 | -23.0224 | -35.3898 | -35.1961 | 8.7949 | -74.2357 | 36.9826 |  | 22.1643 | 22.1103 | 39.7819 | 41.6771 | 39.6712 | -41.8641 | -41.6966 | 146.8592 | -71.6851 | -72.2996 | 100.177 | 111.9874 | 34.0233 | 12.23 | 10.8626 | 0.9268 | -7.2 | 18.93 | 33.6467 |  | -2.241 | 4.241 |  | 31.56 | -112.3304 | -99.8279 | 13.75 | 75.3485 | 27.5 | -5.7705 | -8.3701 | -9.0485 | 1.496 |  |  | -14.1189 | -14.1797 | 25.2969 | 14.3435 | 45.8495 | 46.9531 | -79.5388 | -17.5267 | 26.7894 | -55.6528 | 12.3807 | 8.3999 | 8.1227 | 13.5516 | 217.4704 | 212.6776 | 87.6 | -86.1985 | -327.2898 | 327.4481 | 322.5047 | -205.1105 | -203.1566 | -17.7704 | -6.2357 | 82.363 | 82.1003 |  |  | 53.9025 | 53.7047 | -82.788 | -83.0604 | 63.65 | 62.77 | 71 | 69.9 | 21.556 | 30.4 | -373.8802 | 111.9768 | 111.6872 |  | 31.4 | -52.3 | -53.5 | 1.3316 | 1.1628 | -323.1412 | -442.2801 | 560.0634 | 444.0572 | 249.4859 | -431.8825 | 433.3684 | -165.46 | -229.3254 | -425.9355 | 127.9733 | 126.612 | 169.7236 | -542.5457 | 235.3282 | -308.5884 | 315.9118 | -11.1005 |  | 22.4 | 5.248 | 5.221 | -22.88 | 1.04 |  | -1.0239 | -46.4378 | -3.4836 | 22.9 | 54.481 | 54.596 |  | 13.2927 | 53.8219 | 53.071 | 51.5295 |  | -29.4 | 19.6196 |  |  | 0 | 44.7058 | 16.93 | -2.3271 | -43.9782 | 6.5908 | 37.1172 | 20.9 | -21.6 |  | -0.7316
16/07/2025 | 01:30 | 0 | 15.1477 | -18.1182 | 7.7536 | 15.5346 |  | 21.9975 | -57.6052 | 40.8583 | 20.7434 | 20.1758 | 17.76 | -40.279 |  |  | -37.4 | 13.4009 | 19.8568 | 14.573 | 14.8387 | 24.3896 | 12.0371 | 5.405 | 2.4132 |  |  |  | -51.83 |  | -17.76 | 0 |  |  | -27.33 | -27.95 | -43.46 | 26.7 | 27.72 | 15.576 | 0.5116 | 50.2349 | 51.9308 | 67.4196 | -38.7142 | -38.9693 | 27.0817 | 31.5956 | 55.995 | 57.8704 | 8.3917 | 46.2168 | -492.3246 | -7.1487 | -13.7 | -14.3 | 44.2216 | 42.8298 | -2.3055 |  | -79.8222 | 0.8808 |  | 2.4075 | 543.2903 | 97.4151 | 97.8728 | -545.9029 | 429.0934 |  | -61.7332 | 64.9394 | 66.9229 | 26.47 | 21.31 | 48.55 | 67.61 | 43.1384 | 41.6649 | 29.183 | 29.4171 | 45.2042 | -28.5019 | -29.1386 | 0.3295 | -52.1356 |  |  | 15.2 | 103.4 | -13.15 | 41.4203 | 41.4341 | 41.7312 | -74.5736 | -73.9418 | 78.0711 | -42.0872 | 85.8705 | 10.5258 | 24.19 | 56.94 | 31.1792 | 29.7409 | -22.82 | -3.8935 | 52.5376 | 51.9396 | -134.9051 | -0.0002 | -13.8679 | -84.5 | -84.4 | 23.0685 | 31.9427 | 41.3435 | 45.1355 | 31.81 | -5.35 | 58.7915 | 133.2951 |  | -33.03 | 69.79 | 48.45 | 132.2545 | 131.0546 | 62.2887 | 61.4545 | 225.6328 | 186.2201 | 177.76 | 180.667 | 98.5515 | 88.6916 | -23.908 | 554.7315 | 462.6934 |  | -24.1247 | -21.8727 | -17.2118 | -11.4489 | -10.5076 | 175.164 | -26.1031 | -26.9942 | -56.1312 | 16.52 | -15.18 | 105.8 | 9.7916 | -63.1013 | -36.2873 | -35.5624 | 8.4285 | -86.1616 | 50.9112 |  | 22.4652 | 22.4602 | 40.4035 | 41.1131 | 39.8158 | -42.3664 | -43.2037 | 147.6965 | -60.687 | -60.068 | 97.9343 | 108.9065 | 34.58 | 14.34 | 11.1678 | 0.8804 | -7.11 | 18.63 | 34.1872 |  | -2.359 | 4.234 | 12.0857 | 32.48 | -108.9197 | -96.3657 | 13.35 | 75.0108 | 30.8 | -5.7701 | -7.726 | -8.4739 | 1.4317 |  |  | -14.3905 | -13.3885 | 26.0174 | 13.3957 | 45.2326 | 46.386 | -74.0354 | -17.1203 | 25.1828 | -53.3141 | 11.8583 | 8.0874 | 7.8062 | 13.1982 | 213.3678 | 210.5453 | 127.8 | -127.2508 | -354.9074 | 355.9764 | 355.9413 | -200.1353 | -198.1594 | -19.3663 | -8.052 | 75.5721 | 76.0761 |  |  | 52.8698 | 53.1444 | -80.852 | -81.6675 | 67.9 | 67.86 | 70 | 69.2 | 21.3915 | 30.8 | -374.1046 | 114.8829 | 112.8811 | 10.6 | 30.2 | -51 | -52.5 |  | 1.0679 | -353.3331 | -423.006 | 560.0958 | 446.6669 | 244.4885 | -434.4047 | 435.5681 | -168.5029 | -230.1926 | -429.6501 | 129.3306 | 128.6188 | 169.2752 | -546.2904 | 240.3938 | -311.1756 | 314.2756 | -11.3642 |  | 23.92 | 5.333 | 5.304 | -23.84 | 0 |  | -0.9934 | -47.6951 | -3.2792 | 24.4 | 55.001 | 54.7 | 11.1699 | 13.3168 | 50.0791 | 49.2981 | 50.4512 |  | -28 | 20.4855 |  |  | -5.2018 | 45.6081 | 18.2142 | -5.3864 | -45.4038 | 7.7089 | 36.4502 | 19.2 | -20.4 |  | -0.5369
16/07/2025 | 02:00 | 0 | 14.9882 | -17.8627 | 7.6938 | 16.1533 |  | 21.3829 | -57.9712 | 40.4565 | 20.4014 | 19.8303 | 19.98 | -40.194 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.0306 | 19.739 | 16.0027 | 15.9224 | 26.9432 | 16.5324 | 5.5198 | 3.7171 |  |  |  | -50.33 |  | -19.98 | 0 |  |  | -26.79 | -26.8 | -43.66 | 23.73 | 23.38 | 16.0307 | 0.2855 | 48.9756 | 51.7685 | 69.3728 | -33.3558 | -33.6476 | 10.918 | 10.4257 | 57.4685 | 58.9421 | 5.7744 | 29.524 | -472.2477 | -0.9574 | -13.7 | -14.2 | 38.5608 | 38.2504 | -2.3918 |  | -77.1735 | 0.9164 |  | 0.6942 | 530.5336 | 99.063 | 99.063 | -542.2341 | 418.6021 |  | -35.0444 | 37.6354 | 66.0547 | 26.54 | 21.65 | 47.56 | 67.28 | 39.3876 | 39.7895 | 22.205 | 22.6362 | 47.1927 | -20.0954 | -20.017 | -0.0408 | -53.3968 |  |  | 10.9 | 106 | -13.07 | 43.8258 | 43.7149 | 43.6038 | -72.641 | -72.8174 | 79.035 | -43.9944 | 85.8804 | 10.4078 | 23.2 | 55.31 | 30.7104 | 28.862 | -22.29 | -3.8935 | 53.5507 | 53.1159 | -148.5526 | -0.0001 | -13.6136 | -82.2 | -82.1 | 22.4918 | 30.7709 | 40.4042 | 43.9636 | 30.82 | -5.69 | 59.334 | 147.1634 |  | -34.06 | 69.09 | 45.83 | 148.8909 | 145.1636 | 69.4286 | 65.8909 | 232.8847 | 195.5017 | 187.2199 | 189.8516 | 78.7864 | 68.8579 | -25.014 | 557.4176 | 475.2017 |  | -23.8945 | -21.4137 | 0 | -12.449 | -11.0511 | 72.24 | -5.3441 | -5.8997 | -36.9475 | 16.63 | -19.8 | 1 | 9.5766 | -64.7769 | -37.2967 | -36.2796 | 11.8152 | -66.9215 | 31.3302 |  | 22.6474 | 22.2711 | 40.346 | 40.7323 | 39.2249 | -41.1943 | -40.8593 | 149.371 | -67.1098 | -67.2988 | 95.1094 | 105.4641 | 38.1396 | 10.43 | 8.2063 | 0.845 | -5.17 | 17.7 | 37.6015 |  | -2.444 | 4.221 |  | 32.54 | -105.4496 | -94.8223 | 13.53 | 77.1936 | 29.1 | -5.6863 | -7.5754 | -8.2016 | 1.3838 |  |  | -15.018 | -13.19 | 28.32 | 13.2453 | 41.4738 | 43.4615 | -70.3452 | -16.7015 | 24.697 | -52.2645 | 12.7828 | 7.7261 | 7.4793 | 14.0325 | 211.9037 | 209.5008 | 70.8 | -70.2336 | -301.6135 | 300.0623 | 302.308 | -201.4813 | -197.5593 | -17.6169 | -6.136 | 77.5246 | 75.734 | -226.7056 |  | 51.3426 | 50.5626 | -80.6857 | -80.8744 | 69.83 | 69.57 | 70.9 | 70.4 | 21.3915 | 30.56 | -363.7782 | 107.0914 | 106.7977 | 10.5 | 30.3 | -49.8 | -50.7 | 1.446 | 1.1883 | -296.855 | -430.3918 | 567.7303 | 443.7766 | 287.5379 | -434.9223 | 433.9987 | -164.204 | -229.1055 | -430.0595 | 132.3448 | 126.8932 | 159.8537 | -543.5784 | 239.5786 | -317.5482 | 316.3411 | -10.466 |  | 24.4 | 5.399 | 5.362 | -24.32 | 0.24 |  | -0.7309 | -46.3767 | -3.7491 | 24 | 56.016 | 54.697 | 11.1711 | 13.4642 | 51.573 | 48.4716 | 50.2538 |  | -31 | 20.2989 |  |  | 0 | 43.116 | 16.4459 | -1.9029 | -42.863 | 0 | 36.6477 | 21.4 | -21.6 |  | -4.3038
16/07/2025 | 02:30 | 0 | 14.7858 | -17.5567 | 7.429 | 17.5795 |  | 21.2159 | -57.0345 | 40.0228 | 20.2334 | 19.7205 | 17.76 | -38.755 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 12.9905 | 19.1194 |  | 16.1441 | 26.8463 | 17.0574 | 5.3233 | 3.9422 |  |  |  | -51.38 |  | -17.76 | 0 |  |  | -26.86 | -26.62 | -43.63 | 26.7 | 26.78 | 15.1036 | 0.4933 | 48.3275 | 49.6882 | 69.2314 | -39.518 | -38.7852 | 30.1991 | 27.6139 | 54.7893 | 56.1289 | 8.3917 | 44.6071 | -487.6853 | -6.4647 | -13.4 | -14 | 43.9018 | 43.2696 | -2.1225 |  | -79.7412 | 0.6268 |  | 1.3686 | 544.9994 | 94.058 | 94.0885 | -535.0447 | 420.2196 |  | -58.4935 | 59.3064 | 65.0767 | 26.23 | 20.91 | 46.55 | 66.44 | 39.2536 | 40.0574 | 30.1043 | 30.5661 | 45.5655 | -23.2698 | -23.199 | -0.8869 | -43.8478 |  |  | 25 | 90.8 | -12.39 | 44.1434 | 44.4474 | 43.4477 | -72.5717 | -71.2052 | 77.3955 | -42.2723 | 83.7693 | 9.9155 | 23.07 | 53.01 | 29.7729 | 28.2761 | -21.79 | -3.8935 | 44.1109 | 42.9444 | -114.631 | -0.0002 | -13.3594 | -79.9 | -79.7 | 22.706 | 30.1849 | 36.1774 | 42.7917 | 29.81 | -4.14 | 60.574 | 111.4788 |  | -34.53 | 68.17 | 47.38 | 114.6 | 112.1091 | 55.6196 | 54.4455 | 209.2659 | 168.1473 | 160.9247 | 162.2972 | 82.3262 | 76.539 | -24.966 | 546.5816 | 440.0726 |  | -24.3303 | -20.7545 | 0 | -24.6978 | -23.8766 | 147.516 | -22.66 | -24.3866 | -41.6518 | 0 | -15.83 | 93.6 | 9.4383 | -89.9915 | -36.5503 | -35.8884 | 9.0322 | -71.8348 | 31.6386 |  | 22.6303 | 22.5737 | 40.3273 | 40.6324 | 39.2583 | -40.8593 | -40.5244 | 133.4627 | -53.8642 | -53.3123 | 92.7775 | 109.4808 | 24.6629 | 11.32 | 13.2625 | 0.845 | -8.7 | 18.26 | 24.9692 |  | -2.507 | 4.426 |  | 28.82 | -108.2018 | -91.503 | 13.35 | 74.3316 | 28.3 | -5.7122 | -7.3783 | -8.1567 | 1.3786 |  |  | -14.5686 | -12.8674 | 27.6086 | 12.9591 | 46.6216 | 48.2743 | -74.3904 | -16.3154 | 24.9273 | -51.0119 | 12.3069 | 7.521 | 7.3211 | 13.7782 | 212.3616 | 209.7267 | 112.7 | -111.7469 | -333.5249 | 336.7073 | 335.6324 | -200.0046 | -197.2443 | -22.4604 | -11.0704 | 81.1938 | 80.2415 |  |  | 51.4635 | 50.6285 | -78.7502 | -78.3547 | 76.62 | 76.64 | 68 | 68 | 21.2078 | 30.56 | -366.3781 | 107.8638 | 107.5758 | 9.9 | 29.1 | -49.8 | -50.9 | 1.3589 |  | -327.5648 | -398.1402 | 568.774 | 448.0007 | 303.1923 | -435.3561 | 435.9176 | -157.7827 | -228.9293 | -433.6141 | 132.4829 | 131.6222 | 159.4672 | -553.9107 | 238.836 | -319.2396 | 318.1765 | -11.0483 |  | 23.44 | 5.443 | 5.436 | -22.96 | 0.32 |  | -0.9079 | -47.7562 | -3.1632 | 24.4 | 53.35 | 52.781 |  |  | 52.288 | 52.5516 | 54.0089 |  | -29.3 | 21.0817 |  |  | -7.2449 | 47.7826 | 22.1204 | -7.9682 | -46.764 | 10.692 | 35.6113 | 20.5 | -20.5 |  | 0.138
16/07/2025 | 03:00 | 0 | 14.6561 | -17.3642 | 7.3569 | 17.727 |  | 21.1638 | -55.235 | 40.2358 | 20.1434 | 19.6784 | 15.54 | -37.925 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 12.8423 | 17.6618 |  |  | 27.0394 | 17.1763 | 5.6271 | 4.3182 |  |  |  | -51.16 |  | -15.54 | 0 |  |  | -27.11 | -26.98 | -44.59 | 26.97 | 26.71 | 15.6188 | 0.4724 | 46.5005 | 47.9014 | 70.1308 | -38.7142 | -38.259 | 25.2823 | 24.9348 | 57.3345 | 56.1289 | 7.8682 | 46.193 | -484.5469 | -1.7729 | -14.1 | -14.5 | 42.7742 | 40.7906 | -2.0244 |  | -78.6938 | -0.1306 |  | 0.7336 | 543.4124 | 93.7223 | 93.9054 | -535.8712 | 422.8105 |  | -47.996 | 49.6628 | 64.0188 | 26.03 | 20.63 | 45.5 | 65.28 | 40.1913 | 39.7895 | 26.0951 | 26.1661 | 47.0122 | -19.7416 | -19.4388 | -1.3988 | -46.018 |  |  | 19.7 | 94.6 | -12.29 | 44.6676 | 43.9958 | 44.2464 | -73.1726 | -72.4949 | 80.2221 | -43.0514 | 86.8409 | 9.7273 | 21.65 | 52.43 | 28.8354 | 27.3972 | -21.71 | -3.8935 | 47.1021 | 46.6896 | -125.4991 | -0.0002 | -13.2625 |  |  | 22.4423 | 29.599 | 36.1774 | 42.2058 | 29.5 | -4.4 | 59.0705 | 123.817 |  | -31.39 | 63.41 | 46.21 | 124.7636 | 122.6727 | 61.2939 | 59.9727 | 214.9088 | 174.3962 | 166.9279 | 168.696 | 70.5717 | 61.929 | -24.264 | 549.2017 | 455.1195 |  | -23.5428 | -21.3885 | 10.9096 | -19.1552 | -18.6127 | 69.168 | -9.0847 | -9.6242 | -28.8459 | 15.93 | -21.72 | 1 | 9.4518 | -78.1982 | -37.1263 | -36.2961 | 11.433 | -59.6886 | 22.2884 |  | 21.4343 | 21.2814 | 40.4129 | 40.715 | 39.1825 | -41.6966 | -41.6966 | 147.6965 | -59.4817 | -59.1087 | 93.2526 | 105.7261 | 35.686 | 10.81 | 8.9534 | 0.8243 | -5.67 | 17.94 | 35.7572 |  | -2.569 | 4.356 |  | 31.48 | -105.3421 | -94.2369 | 13.5 | 75.1769 | 27.6 | -5.7193 | -7.3917 | -7.9807 | 1.3704 |  |  | -14.4604 | -12.5956 | 26.9055 | 12.6934 | 44.2491 | 45.1409 | -72.6609 | -16.088 | 24.4814 | -50.1349 | 12.8124 | 7.4233 | 7.1734 | 14.3107 | 212.8849 | 211.3522 | 87.6 | -87.9164 | -316.9322 | 317.3644 | 315.7313 | -201.9933 | -199.566 | -17.77 | -5.8096 | 75.7816 | 74.3522 |  |  | 52.2325 | 52.1776 | -79.367 | -78.9805 | 76.57 | 76.45 | 73.3 | 72.8 | 21.227 | 29.84 | -374.4901 | 108.3638 | 108.049 |  | 34.2 | -50.6 | -51.8 |  |  | -312.1779 | -416.4866 | 584.8354 | 458.1945 | 324.2721 | -446.4177 | 445.2433 | -162.0502 | -233.0475 | -440.4071 | 135.8281 | 135.8545 | 166.0166 | -558.7184 | 243.393 | -324.9383 | 326.4729 | -11.6278 |  | 24.48 | 5.329 | 5.32 | -24.48 | 1.44 |  | -2.8977 | -48.6351 | -2.1378 | 24.6 | 56.189 | 56.971 | 11.1705 |  | 49.0101 | 47.2163 | 49.0654 |  | -35.5 | 20.8594 |  |  | -4.0505 | 43.7373 | 16.601 | -3.8286 | -42.7177 | 2.0098 | 36.5795 | 26.6 | -25.7 |  | 0.7878
16/07/2025 | 03:30 | 0 | 14.7063 | -17.3985 | 7.0672 | 17.0162 |  | 20.9566 | -54.8023 | 39.1541 | 20.0334 | 19.3805 | 17.76 | -37.65 |  | 16.56 | -35.2 | 13.4798 | 17.104 | 16.1847 | 16.4592 | 27.64 | 16.9837 | 5.2487 | 4.5054 |  |  |  | -51.73 |  | -17.76 | 0 |  |  | -25.68 | -25.29 | -46.76 | 25.17 | 25.51 |  |  | 47.234 | 48.5079 | 70.4017 | -37.5086 | -36.2094 | 28.0292 | 28.3061 | 55.4591 | 58.0043 | 7.8682 | 30.397 | -474.196 | -7.1325 | -13.6 | -14.3 | 40.7743 | 40.6771 | -2.3283 |  | -78.2387 | -0.113 |  | 0.6902 | 526.9019 | 92.5626 | 93.2645 | -528.1931 | 414.015 |  | -56.9496 | 59.3821 | 62.941 | 25.84 | 20.24 | 45.03 | 65.23 | 41.5309 | 41.6649 | 25.2026 | 25.8647 | 46.5408 | -20.5501 | -20.5093 | -2.2878 | -44.4444 |  |  | 25.6 | 87.8 | -12.18 | 45.0642 | 43.5644 | 43.7143 | -72.9263 | -72.3621 | 78.3907 | -40.619 | 84.9134 | 9.407 | 20.27 | 52.38 | 28.8354 | 27.3972 | -35.02 | -3.8935 | 44.6008 | 43.9092 | -113.8793 | -0.0002 | 0 | -77.4 |  | 22.3434 |  | 34.7685 | 41.6199 | 29.19 | -3.96 | 57.071 | 112.8064 |  | -27.51 | 59.27 | 45.67 | 115.8182 | 112.4727 | 58.7263 | 58.0636 | 204.5165 | 165.5661 | 158.685 | 160.2886 | 86.4283 | 79.5565 | -22.255 | 540.3327 | 456.2164 |  | -24.0855 | -22.0174 | 0 | -23.6846 | -22.4702 | 145.98 | -21.5926 | -21.7507 | -45.7887 | 0 | -24.71 | 95 | 9.3868 | -87.0806 | -34.3001 | -33.6018 | 5.295 | -76.5356 | 39.194 |  | 21.8782 | 21.6676 | 40.7393 | 41.732 | 40.6323 | -41.5292 | -42.8688 | 133.1278 | -57.2099 | -57.4101 | 89.8748 | 103.8092 | 24.9412 | 8.36 | 11.8734 | 0.845 | -7.81 | 18.26 | 24.7715 | 7.6075 | -2.593 | 4.267 |  | 27.94 | -103.8856 | -89.2292 |  | 73.5568 | 28 | -5.7245 | -7.0939 | -7.8484 | 1.3565 |  |  | -15.4743 | -12.7177 | 26.2197 | 12.9869 | 44.9609 | 46.3432 | -71.2156 | -15.7188 | 24.2729 | -49.7694 |  | 7.3354 | 7.0258 | 14 | 213.0054 | 212.9413 | 90.9 | -91.4412 | -312.6989 | 311.9963 | 309.9814 | -202.3482 | -197.7829 | -18.0075 | -7.0737 | 81.5518 | 80.6147 |  |  | 49.0465 | 49.0355 | -80.051 | -80.4234 | 75.46 | 75.3 | 71.9 | 72 | 21.1244 | 30.4 | -372.0286 | 105.36 | 104.1622 | 10 | 35.8 | -49.1 | -50 | 1.4448 | 1.1052 | -307.2274 | -413.2472 | 579.5646 | 459.6298 | 330.7242 | -448.483 | 451.2454 | -168.5477 | -231.0165 | -444.0463 | 134.2119 | 137.0236 | 160.1786 | -562.0769 | 245.0588 | -328.1898 | 331.4209 | -11.312 |  | 25.04 | 5.183 | 5.17 | -24.48 | 1.2 |  | -1.9028 | -48.2536 | -2.4582 | 24.9 | 52.071 | 55.434 | 11.1606 |  | 53.1739 | 53.2726 | 50.8121 |  | -35 | 20.6756 |  |  | -4.6642 | 44.2568 | 17.4816 | -4.9348 | -43.838 | 7.0384 | 35.9672 | 25.5 | -26.5 |  | 0.0748
16/07/2025 | 04:00 | 0 | 14.7073 | -17.2139 | 7.236 | 17.2996 |  | 21.2126 | -55.7943 | 39.859 | 20.0354 | 19.7287 | -8.88 | -36.018 | 33 | 16.56 | -33 | 13.7124 | 13.7754 | 16.8932 | 17.1653 | 29.1212 | 17.0308 | 5.5761 | 7.7034 |  |  |  | -64.83 |  | 8.88 | 0 |  |  | -33.89 | -34.12 | -45.81 | 33.96 | 34.32 |  |  | 46.0742 | 47.7682 | 83.2356 | -45.814 | -43.8402 | 27.2145 | 30.3059 | 60.8175 | 62.0231 | 8.9151 | 45.979 | -515.5364 | -3.6234 | -14 | -14.4 | 50.0707 | 49.1792 | -2.0079 |  | -90.3492 | 0.5264 |  | 2.4127 | 571.0317 | 89.5718 | 89.6023 | -530.2165 | 439.0271 |  | -80.9695 | 86.8365 | 61.8932 | 25.91 | 20.51 | 45.02 | 65.08 | 45.2817 | 44.478 | 27.5874 | 28.0895 | 41.152 | -28.3553 | -28.1825 | -0.2035 | -45.3363 |  |  | 23.6 | 90.8 | -12.37 | 41.022 | 40.1832 | 40.0829 | -81.3061 | -80.5907 | 75.6457 | -30.0311 | 81.671 | 9.8579 | 21.47 | 52.9 | 28.8354 | 27.1042 | -35.2 | -3.8935 | 45.6467 | 45.3609 | -110.1767 | -0.0002 |  | -77.4 | -77.4 | 21.7831 | 29.306 | 35.2381 | 41.6199 |  | -4.35 | 55.3195 | 107.7061 |  | -31.09 | 62.61 | 45.48 | 109.2364 | 107.2364 | 56.5564 | 54.5 | 198.6487 | 161.5032 | 155.3773 | 158.0039 | 66.5653 | 56.305 | -23.129 | 546.9671 | 431.5674 |  | -24.0048 | -21.8295 | 16.284 | -16.6859 | -15.364 | 52.272 | -13.0873 | -13.5568 | -22.901 | 0 | -21.41 | 1 | 9.5644 | -73.1218 | -36.5008 | -35.1447 | 9.8776 | -53.9296 | 18.9167 |  | 21.9765 | 21.4022 | 41.282 | 42.0474 | 40.2032 | -45.7156 | -45.5481 | 137.8165 | -54.3725 | -53.3323 | 95.4123 | 111.5319 | 21.008 | 13.8 | 14.4637 | 0.8096 | -9.75 | 17.63 | 21.8827 |  | -2.797 | 4.222 |  | 28.1 | -112.3678 | -95.094 | 13.73 | 73.6985 | 28.5 | -5.6938 | -8.389 | -9.0107 | 1.3701 |  |  | -14.9085 | -12.4413 | 26.0174 | 12.5198 | 43.8723 | 44.2696 | -76.9275 | -15.7585 | 26.6886 | -51.9487 | 12.5568 | 7.6284 | 7.3738 | 14.2095 | 218.2123 | 216.9263 | 126.1 | -125.2975 | -344.9476 | 344.7274 | 347.417 | -206.1017 | -203.9921 | -16.4133 | -4.9946 | 81.4672 | 81.6967 | -221.7222 |  | 52.3534 | 52.1886 | -80.9215 | -80.033 | 75.8 | 75.61 | 74.4 | 74.4 | 21.1458 | 30.88 | -378.882 | 110.4299 | 110.9337 | 10.5 | 35.4 | -51.4 | -52.5 |  |  | -340.6808 | -393.5422 | 585.5812 | 460.451 | 323.4017 | -446.9024 | 449.5494 | -164.3249 | -235.7975 | -445.7693 | 134.4862 | 135.3564 | 173.5385 | -569.1665 | 245.5011 | -330.578 | 329.1406 | -11.0483 |  | 25.28 | 5.26 | 5.233 | -24.32 | 1.52 |  | -2.6352 | -48.3696 | -1.5213 | 25.3 | 54.121 | 55.17 | 11.329 |  | 52.7681 | 51.7515 | 52.0497 |  | -35.5 | 19.9393 |  |  | 0 | 43.2721 | 15.9084 | -1.0458 | -42.6614 | 0 | 36.8164 | 26.4 | -26 |  | 1.9425
16/07/2025 | 04:30 | 0 | 14.8987 | -17.6484 | 7.2436 | 18.0215 |  | 21.9027 | -58.6656 | 39.8741 | 20.5534 | 19.9545 | -13.32 | -37.085 | 35.2 | 17.388 |  | 13.4182 | 15.6296 | 17.4175 | 17.6611 | 29.4235 | 17.1923 | 5.3061 | 7.8771 |  |  |  | -67.41 |  | 13.32 | 0 |  |  | -31.24 | -31.38 | -55.16 | 31.37 | 31.52 | 15.8597 | 0.0769 | 46.5599 | 48.3731 | 86.4255 | -41.7953 | -40.7953 | 9.0841 | 9.1544 | 63.0948 | 66.0419 | 5.2509 | 26.3993 | -499.7686 | -0.4062 | -14 | -14.4 | 46.0366 | 45.1949 | -1.8631 |  | -84.9325 | 0.4817 |  | 1.5486 | 558.8548 | 90.9146 | 91.0062 | -523.7983 | 436.1509 |  | -83.476 | 86.4816 | 63.949 | 26.46 | 20.82 | 45.48 | 66.51 | 41.129 | 40.4592 | 29.1747 | 29.5893 | 41.4648 | -29.763 | -29.6108 | 0.0059 | -45.7818 |  |  | 22.7 | 91.4 | -12.21 | 40.9572 | 40.8603 | 41.1973 | -80.6349 | -79.4892 | 74.4054 | -31.1767 | 80.3115 | 10.0652 | 22.29 | 53.35 | 29.3042 | 27.6901 | -35.69 | -3.8935 | 45.4489 | 45.5836 | -109.1798 | -0.0001 |  |  |  | 21.9644 | 29.892 | 35.2381 | 42.7917 | 29.52 | -4.31 | 54.963 | 108.7987 |  | -30.84 | 64.34 | 46.49 | 109.2182 | 107.8545 | 55.7017 | 53.6273 | 200.9523 | 161.6658 | 156.309 | 156.9198 | 74.5235 | 65.1453 | -22.578 | 537.5488 | 448.592 |  | -24.3707 | -21.869 | 0 | -10.8488 | -9.7043 | 73.776 | -17.4725 | -18.2393 | -29.8889 | 16.92 | -24.38 | 1 | 9.7506 | -62.9834 | -37.2087 | -36.052 | 11.8606 | -62.4277 | 27.8447 |  | 21.4389 | 21.2998 | 40.6008 | 41.3981 | 39.7091 | -41.3617 | -41.3617 | 132.123 | -53.2869 | -52.5357 | 94.195 | 109.7155 | 20.0558 | 12.92 | 14.6737 | 0.8341 | -9.78 | 17.81 | 20.9025 |  | -2.765 | 4.106 |  | 27.57 | -109.9203 | -92.281 | 14.47 | 73.0982 | 29.1 | -5.7586 | -8.6237 | -9.268 | 1.3671 |  |  | -14.3177 | -12.6112 | 25.7537 | 12.686 | 43.6045 | 43.1707 | -74.7497 | -15.4043 | 26.7495 | -52.1093 | 12.3876 | 7.7261 | 7.416 | 13.8395 | 214.3226 | 211.8189 | 125.3 | -124.6491 | -355.1739 | 358.9684 | 357.9557 | -202.4215 | -199.1091 | -17.8489 | -7.0061 | 73.1583 | 71.2089 | -236.5287 |  | 53.8036 | 53.0126 | -81.7921 | -81.0708 | 78.13 | 78 | 74.2 | 73.1 |  | 30.88 | -378.2292 | 111.4909 | 111.1789 |  | 35.3 | -51.5 | -52.6 | 1.2571 | 1.0011 | -352.9545 | -412.3144 | 582.8233 | 459.1346 | 287.5933 | -446.6635 | 448.137 | -165.9634 | -237.22 | -445.2464 | 135.1481 | 134.3003 | 169.5312 | -568.2341 | 247.6512 | -326.3313 | 327.7608 | -11.2845 |  | 23.84 | 5.194 | 5.178 | -23.76 | 1.36 |  | -2.6352 | -49.5994 | -1.2284 | 26.4 | 55.269 | 53.298 | 11.3904 |  | 47.1913 | 47.8799 | 47.6559 |  | -34.5 | 20.3839 |  |  | 0 | 45.3042 | 17.5834 | -2.8733 | -43.689 | 6.1016 | 36.6175 | 27.1 | -26.1 |  | 4.6923
16/07/2025 | 05:00 | 0 | 15.1057 | -17.8748 | 7.1524 | 18.5412 |  | 22.011 | -58.0623 | 40.8392 | 20.5994 | 20.2209 | -13.32 | -35.536 | 33 | 17.388 | -33 | 13.7945 | 15.35 | 17.6573 | 17.6761 | 29.7688 | 17.0122 | 5.6245 | 7.8708 |  |  |  | -73.7 |  | 13.32 | 0 |  |  | -42.95 | -43.25 | -36.5 | 43.08 | 43.57 | 15.2367 | 0.3621 | 47.0574 | 48.4691 | 85.0748 | -46.8857 | -46.6605 | 34.5373 | 35.9485 | 61.6212 | 63.0948 | 8.9151 | 43.0272 | -514.3049 | -5.631 | -13.9 | -14.3 | 52.2322 | 51.3743 | -2.2541 |  | -76.1802 | 0.3973 |  | 2.3544 | 572.8018 | 90.0601 | 90.4568 | -524.0231 | 448.5675 |  | -65.6475 | 67.4147 |  | 26.45 | 21.95 | 46.44 | 66.79 | 26.7956 | 27.4654 | 40.0385 | 41.2452 | 40.5577 | -30.8522 | -30.8497 | -2.6106 | -50.0823 |  |  | 13.4 | 101.6 | -12.2 | 38.6478 | 38.6977 | 38.7262 | -83.4752 | -82.5859 | 75.8231 | -28.9124 | 81.8702 | 10.7034 | 23.21 | 55.9 | 30.2417 | 28.862 | -36.28 |  | 51.1727 | 49.6332 | -126.6715 | -0.0001 |  | -80.1 | -79.6 | 22.3709 | 30.4779 | 38.9953 | 43.9636 | 30.44 | -5.06 | 55.49 | 125.9347 |  | -30.94 | 66.22 | 46.98 | 125.6909 | 124.0909 | 48.9507 | 47.2636 | 209.0184 | 170.0395 | 163.7199 | 166.6397 | 89.5998 | 77.7055 | -20.02 | 535.0721 | 484.0658 |  | -24.1603 | -21.7119 | -19.5729 | -18.6905 | -15.6538 | 161.34 | -24.12 | -24.6857 | -46.2917 | 0 | -25.63 | 104.8 | 9.8216 | -78.5822 | -36.7451 | -35.8825 | 11.1914 | -76.4846 | 39.8343 |  | 21.7082 | 21.692 | 40.4987 | 41.1694 | 39.4472 | -28.9699 | -28.635 | 88.4169 | -46.8526 | -46.7837 | 54.2444 | 66.7121 | 20.488 | 2.36 | 11.2654 | 0.8658 | -7.32 | 17.82 | 20.8947 |  | -2.82 | 4.254 |  | 29.02 | -66.0755 | -55.1758 | 13.31 | 78.2071 | 30.9 | -6.0296 | -9.8591 | -10.4563 | 1.3711 |  |  | -15.3155 | -13.0098 | 24.6203 | 13.1284 | 41.7667 | 41.6106 | -98.8641 | -15.3749 | 29.6376 | -54.7599 |  | 7.98 | 7.7113 |  | 220.0814 | 220.5007 | 128.2 | -129.2708 | -374.9461 | 376.4001 | 375.4141 | -209.7596 | -207.108 | -16.8937 | 0 | 74.3814 | 72.1568 |  |  | 54.0343 | 53.1554 | -82.4077 | -82.1635 | 78.71 | 78.48 | 71.8 | 71.9 | 21.1458 | 31.76 | -376.3064 | 112.2016 | 111.2901 | 11.6 | 35.3 | -52.3 | -53.5 | 1.3961 |  | -370.3769 | -442.9905 | 586.6873 | 460.823 | 248.9285 | -449.2648 | 451.493 | -169.8886 | -236.93 | -446.9637 | 138.157 | 135.9336 | 169.4965 | -564.2333 | 246.8635 | -329.7649 | 328.7712 | -10.9686 |  | 23.84 | 5.046 | 5.073 | -23.6 | 1.52 |  | -2.3423 | -49.9809 | -1.3474 | 25.8 | 52.298 | 53.045 | 11.3824 |  | 47.2384 | 48.0964 | 48.0127 |  | -34.6 | 19.8462 |  |  | 0 | 43.3209 | 16.4158 | -2.2791 | -42.8181 | 0 | 37.6285 | 26 | -25.5 |  | 14.1734
16/07/2025 | 05:30 | 0 | 15.8667 | -18.6917 | 7.6675 | 19.7614 |  | 24.7198 | -65.5821 | 42.3848 | 21.5073 | 20.9896 | -19.98 | -35.585 | 33 |  | -30.8 | 13.5858 | 20.6018 | 18.4285 | 18.3939 | 31.0665 | 17.1065 | 5.2753 | 8.2609 |  |  |  | -82.29 |  | 19.98 | 0 |  |  | -47.97 | -48.86 | -33.62 | 48.44 | 48.43 | 15.9916 | -0.0761 | 49.0204 | 51.2332 | 88.7949 | -50.3686 | -49.9945 | 29.0271 | 26.7517 | 68.1852 | 68.1852 | 7.3447 | 42.3923 | -515.7339 | -6.2159 | -13.9 | -14.3 | 56.4261 | 55.541 | -2.4973 |  | -72.615 | 0.971 |  | 2.4945 | 578.2035 | 92.7762 | 93.2035 | -532.4969 | 458.0276 |  | -43.2176 | 44.9778 | 69.1184 | 27.21 | 23.15 | 48.88 | 67.82 | 13.132 | 13.9357 | 54.275 | 54.5689 | 38.8214 | -30.1519 | -30.6206 | -3.6305 | -54.1288 |  |  | 14.1 | 107.4 | -13.18 | 41.4163 | 40.7635 | 40.9513 | -77.6765 | -77.1482 | 72.4878 | -35.0648 | 78.2865 | 10.7534 | 26.91 | 57.83 | 32.5854 | 30.7663 | -38.54 |  | 54.5859 | 54.1009 | -139.9908 | -0.0002 |  | -85.1 | -86.9 | 23.063 | 33.4076 | 43.6918 | 47.4792 | 33.18 | -5.66 | 55.986 | 137.7128 |  | -32.41 | 72.18 | 49.45 | 139 | 135.5818 | 39.5138 | 37.4091 | 216.2885 | 177.9558 | 171.0115 | 172.2317 | 78.6565 | 66.4306 | -20.858 | 545.8461 | 467.8836 |  | -24.8651 | -22.5782 | 0 | -40.687 | -38.9707 | 159.804 | -22.0277 | -23.1892 | -34.0806 | 0 | -18.21 | 115.4 | 6.0911 | -108.4944 | -37.4758 | -36.6598 | 12.4766 | -63.6282 | 28.9214 |  | 22.1327 | 21.937 | 40.709 | 41.1787 | 39.2656 | -14.9036 | -14.5687 | 68.3222 | -36.1889 | -35.6406 | 34.8372 | 41.0782 | 28.3323 | -3.49 | 5.5647 | 0.9622 | -3.32 | 15.47 | 27.9241 |  | -2.709 | 4.252 |  | 30.84 | -41.8035 | -32.8348 | 11.76 | 80.71 | 28.7 | -6.0385 | -10.8627 | -11.3748 | 1.46 |  |  | -15.929 | -14.2008 | 24.7695 | 14.2209 | 43.6358 | 44.5506 | -115.1795 | -16.4732 | 31.736 | -58.8104 |  | 8.7613 | 8.418 |  | 224.6189 | 224.9998 | 155.1 | -156.0921 | -408.5269 | 404.3819 | 406.7791 | -213.6634 | -211.187 | -15.8136 | 0 | 73.844 | 72.7049 | -248.6558 |  | 54.0783 | 53.8915 | -87.4889 | -87.6133 | 78.62 | 78.7 | 72.1 | 72.1 |  | 35.36 | -379.9382 | 114.2693 | 113.0288 | 12.2 | 33.6 | -52.4 | -53.7 |  | 1.1128 | -402.5962 | -428.6383 | 593.2335 | 469.0564 | 246.8439 | -452.1027 | 455.0754 | -168.0603 | -238.1033 | -449.2856 | 136.6432 | 137.238 | 168.1221 | -566.9695 | 248.8768 | -330.52 | 333.8209 | -10.9165 |  | 22.72 | 4.823 | 4.833 | -22.96 | 0 |  | -1.0819 | -49.807 | -0.8774 | 24.1 | 52.268 | 51.869 | 11.1486 |  | 48.5526 | 48.2395 | 47.8959 |  | -33.6 | 19.5703 |  |  | 0 | 43.7993 | 15.5145 | 0 | -43.4706 | 0 | 38.7066 | 26.5 | -25.5 |  | 23.2087
16/07/2025 | 06:00 | 0 | 17.2007 | -20.1925 | 8.2186 | 20.4195 |  | 27.3549 | -75.4611 | 45.5707 | 23.2113 | 22.7084 | -15.54 | -35.468 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.3007 | 30.1882 | 19.0039 | 19.2919 | 32.2917 | 17.0548 | 5.4031 | 8.2617 |  |  |  | -85.14 |  | 15.54 | 0 |  |  | -55.09 | -55.03 | -23.32 | 55.27 | 55.77 | 15.8826 | -0.2033 | 51.9177 | 53.5341 | 62.6608 | -56.3968 | -57.4775 | 28.2714 | 31.7133 | 68.7211 | 74.8832 | 8.3917 | 45.4665 | -558.1685 | -2.5012 | -13.4 | -13.8 | 63.6828 | 62.8481 | -2.3419 |  | -83.9689 | 1.4676 |  | 2.9802 | 614.9478 | 88.7478 | 88.7478 | -533.1232 | 486.2941 |  | -85.7111 | 87.9714 | 70.1263 | 27.6 | 23.75 | 50.94 | 69.15 | 17.0167 | 17.8205 | 52.4166 | 52.9598 | 36.9937 | -43.8315 | -43.8755 | -1.2717 | -58.4001 |  |  | 11.4 | 117 | -13.54 | 35.9352 | 34.8351 | 35.445 | -86.8414 | -85.0222 | 71.6395 | -25.6067 | 79.1533 | 11.657 | 28.26 | 63.14 | 33.9917 | 32.5241 | -39.88 |  | 58.7579 | 58.2316 | -136.6503 | -0.0002 |  | -90.5 | -90.1 | 23.6234 | 37.5092 | 49.7972 | 53.3386 | 36.78 | -6.7 | 56.6835 | 137.3428 |  | -45.17 | 87.75 | 51.16 | 136.2 | 133.5455 | 40.6063 | 38.6455 | 226.5668 | 188.2242 | 179.721 | 183.1563 | 85.9799 | 74.941 | -22.841 | 543.4878 | 462.0032 |  | -25.7548 | -23.5117 | -15.9086 | -33.2677 | -31.0093 | 181.308 | -25.5012 | -25.593 | -42.2522 | 17.28 | -14.82 | 115.9 | 6.7321 | -96.0033 | -36.4817 | -35.1105 | 9.8218 | -73.7004 | 32.6482 |  | 21.5804 | 21.768 | 41.1142 | 41.0666 | 38.5427 | -18.4202 | -18.7551 | 71.6713 | -37.1054 | -37.4149 | 40.5317 | 47.849 | 20.3415 | 0.18 | 7.8718 | 0.9622 | -4.9 | 14.15 | 20.1331 |  | -2.593 | 4.19 |  | 30.19 | -49.2018 | -38.5133 | 12.5 | 81.6684 | 28.6 | -6.0286 | -11.5324 | -12.2823 | 1.5854 |  |  |  | -15.5818 | 26.5447 | 15.5833 | 42.0952 | 42.3163 | -117.8578 | -17.1977 | 32.5079 | -61.5286 | 12.4532 | 9.5621 | 9.2829 | 14.0349 | 225.1267 | 225.4704 | 170.6 | -169.1416 | -422.7 | 424.5178 | 419.5841 | -216.3035 | -211.3717 | -14.4432 | 0 | 73.9447 | 72.3329 |  |  | 53.1554 | 52.2985 | -91.7059 | -90.9569 | 75.89 | 75.71 | 73.4 | 73.8 | 21.1458 | 35.12 | -375.0134 | 113.2348 | 112.9066 | 12.8 | 37.1 | -51.6 | -54.3 |  | 1.019 | -418.6981 | -422.6946 | 589.7067 | 462.1306 | 224.6441 | -453.7975 | 455.1448 | -167.4207 | -236.7864 | -446.3521 | 134.5542 | 136.8081 | 170.179 | -567.7417 | 246.2987 | -334.8079 | 334.3313 | -9.9661 |  | 23.2 | 4.617 | 4.602 | -22.64 | 0 |  | -1.2589 | -49.4255 | -1.2589 | 24.2 | 53.162 | 52.157 | 11.3594 |  | 46.9761 | 47.0951 | 48.3694 |  | -35 | 19.179 |  |  | 0 | 43.9809 | 13.7335 | 0.956 | -42.6212 |  | 40.7562 | 27.5 | -27.2 |  | 25.6159
16/07/2025 | 06:30 | 0 | 18.4508 | -21.8182 | 9.1928 | 21.8034 |  | 31.1257 | -82.0821 | 51.4394 | 25.9152 | 25.3734 | -2.22 | -40.975 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 11.8657 | 36.4084 | 20.4305 | 20.6238 | 34.2045 | 16.9859 | 5.0106 | 7.9962 |  |  |  | -85.82 |  | 2.22 | 0 |  |  | -50.34 | -50.54 | -33.67 | 50.72 | 50.98 | 16.5747 | -0.7042 | 57.1542 | 58.7184 | 63.4635 | -51.9762 | -51.5954 | 9.0248 | 9.2205 | 76.2228 | 78.5001 | 4.7275 | 24.2349 | -542.4155 | -4.7699 | -12.6 | -13.2 | 58.3501 | 57.0639 | -2.9934 |  | -72.4871 | 2.3668 |  | 3.3199 | 601.8248 | 104.007 | 104.0376 | -545.8603 | 503.1717 |  | -56.7064 | 58.3445 | 74.2778 | 28.15 | 24.76 | 54.21 | 71.51 | 5.2285 | 5.3625 | 60.8747 | 60.9505 | 34.7295 | -45.2963 | -44.9977 | 0.0243 | -66.0998 |  |  | 2.5 | 131.1 | -14.39 | 35.4904 | 35.2758 | 35.3564 | -83.5977 | -82.2733 | 73.3677 | -32.515 | 80.8065 | 12.6172 | 36.94 | 68.06 | 38.2104 | 36.4792 | -42.98 |  | 65.4446 | 64.5952 | -167.6715 | -0.0001 |  | -100.3 | -100.4 | 24.2935 | 43.3685 | 60.599 | 60.9558 | 42.98 | -8.69 | 59.2875 | 167.4195 |  | -40.52 | 88.68 | 53.92 | 168.1818 | 165 | 40.487 | 38.4909 | 252.413 | 212.2435 | 203.9897 | 207.6666 | 76.2981 | 61.0987 | -24.452 | 557.1526 | 469.2198 |  | -27.3486 | -25.1629 | 0 | -13.836 | -12.3553 | 58.416 | -8.7124 | -9.1868 | -27.0051 | 16.78 | -16.15 | 1 | 8.2695 | -62.7275 | -35.2565 | -34.3947 | 9.4414 | -59.0217 | 24.7347 |  | 22.3836 | 22.2617 | 40.0026 | 40.9742 | 38.9199 | -6.3633 | -6.3633 | 48.8972 | -37.3371 | -37.6205 | 34.4085 | 47.3024 | 0.7196 | 5.03 | 15.0033 | 0.9512 | -10.05 | 13.26 | 0 |  | -2.698 | 4.171 |  | 26.67 | -48.0316 | -34.9433 |  | 81.1369 | 26.6 | -6.0269 | -12.1837 | -13.1112 | 1.7417 |  |  |  | -17.8648 | 24.6203 | 17.9123 | 37.5092 | 37.946 | -116.8057 | -17.936 | 33.8752 | -64.9631 |  | 10.7254 | 10.3903 |  | 227.9716 | 227.6851 | 139.1 | -138.3921 | -401.0545 | 399.6042 | 402.6738 | -215.0958 | -212.4997 | -12.6608 |  | 70.1345 | 70.0952 |  |  | 53.9135 | 53.1884 | -94.0593 | -94.5635 | 76.35 | 76.96 | 70.9 | 70.5 |  | 34.64 | -384.5525 | 112.9457 | 113.4753 | 14.5 | 34.8 | -53.2 | -55.4 |  | 1.1144 | -394.9607 | -428.562 | 595.5035 | 463.1446 | 243.8916 | -450.8026 | 458.3092 | -171.5925 | -239.8899 | -450.2295 | 135.3533 | 136.2696 | 173.9785 | -570.1113 | 247.9585 | -333.706 | 331.7456 | -10.4138 |  | 21.12 | 4.602 | 4.572 | -21.04 | 0 |  | -0.4379 | -49.3675 | -1.3474 | 23 | 50.444 | 50.527 | 11.126 | 13.267 | 46.3181 | 46.4464 | 45.342 |  | -33.7 | 19.2173 |  |  | 0 | 42.2684 | 12.4673 | 3.0277 | -41.857 |  | 40.8438 | 25.4 | -25 |  | 47.6096
16/07/2025 | 07:00 | 0 | 18.4317 | -21.757 | 10.4222 | 22.3211 |  | 30.5867 | -80.8806 | 52.7761 | 27.1372 | 26.6363 | -2.22 | -41.146 | 37.4 | 19.044 | -35.2 | 11.1678 | 34.6638 |  |  | 34.3117 | 16.8699 | 5.305 | 8.4487 |  |  |  | -82.45 |  | 2.22 | 0 |  |  | -50.49 | -50.78 | -29.18 | 50.96 | 51.11 | 17.1747 | -0.9918 | 54.6101 | 55.9153 | 64.6352 | -54.7893 | -50.6541 | 10.2516 | 11.1778 | 72.0701 | 76.8926 | 5.2509 | 29.3321 | -554.2461 | 0.6793 | -14.5 | -15.1 | 57.1775 | 55.6249 | -3.0314 |  | -74.18 | 1.6866 | 1.9642 | 4.0223 | 613.1472 | 105.3193 | 104.9226 | -571.9879 | 502.4027 |  | -27.6004 | 30.9802 | 71.2041 | 27.37 | 24.13 | 52.52 | 69.49 | 1.7456 | 2.4154 | 61.0812 | 61.4214 | 38.0095 | -38.3365 | -38.1269 | 1.2744 | -66.5022 |  |  | 5.3 | 133.3 | -14.88 | 39.1761 | 39.1463 | 39.3942 | -76.2207 | -76.236 | 80.4809 | -44.2882 | 87.8943 | 12.0664 | 38.02 | 66.83 | 40.0854 | 37.6511 | -43.66 |  | 66.6572 | 65.3143 | -176.7603 | -0.0001 |  | -104.6 | -103.1 | 24.9966 | 46.2982 | 63.8865 | 65.6433 | 46.3 | -9.23 | 58.0165 | 174.7199 |  | -43.06 | 94.19 | 52.4 | 171.6 | 169.3091 | 41.4709 | 39.3455 | 259.4991 | 223.2133 | 214.2322 | 215.1632 | 78.9721 | 64.3026 | -23.374 | 581.7145 | 413.4545 |  | -28.6211 | -26.2773 | 0 | -4.2675 | -3.7934 | 50.736 | -13.7396 | -14.4585 | -29.7099 | 0 | -24.66 | 1.1 | 9.3809 | -48.6842 | -35.973 | -35.2321 | 10.8971 | -61.9146 | 28.3106 |  | 22.4573 | 21.6607 | 39.9621 | 40.9024 | 39.4392 | -2.0095 | -2.8468 | 65.308 | -38.5879 | -38.2924 | 42.4243 | 53.4357 | 9.6553 | 5.19 | 12.4837 | 0.9854 | -8.82 | 13.72 | 9.2937 |  | -2.891 | 4.133 |  | 28.58 | -53.934 | -42.2771 |  | 81.4671 | 27.9 | -6.0668 | -11.755 | -12.831 | 1.6628 |  |  | -15.1637 | -18.0811 | 24.2156 | 18.4302 | 77.9937 | 0 | -118.3625 | -19.157 | 33.5004 | -66.2107 | 12.1873 | 12.1122 | 11.8788 | 14 | 213.4154 | 211.7198 | 140.4 | -139.7993 | -382.565 | 384.947 | 381.0278 | -202.4014 | -199.0973 | -13.2463 |  | 71.3615 | 70.9843 | -233.6132 |  | 44.531 | 43.6741 | -89.3714 | -88.2852 | 69.51 | 70.19 | 71.2 | 71.5 | 21.1864 | 17.44 | -385.1567 | 104.1813 | 103.8653 | 14.8 | 39.4 | -42.1 | -43.9 | 1.2973 | 0.9864 | -376.9352 | -375.9372 | 542.476 | 420.7958 | 215.2604 | -415.7749 | 414.6752 | -157.5966 | -206.7276 | -407.4336 | 145.6295 | 142.4927 | 159.3689 | -524.2778 | 213.6505 | -313.9701 | 317.1865 | -9.3069 |  | 21.92 | 4.864 | 4.861 | -21.76 | 1.12 |  | -1.8723 | -45.0309 | -1.0239 | 18.8 | 48.315 | 48.066 |  |  | 46.4003 | 45.7783 | 46.6053 |  | -41.6 | 18.0253 |  |  | 3.9738 | 43.2534 | 11.8593 | 4.3059 | -41.8185 |  | 41.9754 | 32.2 | -32.2 |  | 44.4932
16/07/2025 | 07:30 | 0 | 18.6563 | -23.2723 | -36.6728 | 22.4888 |  | 30.1811 | -60.2063 | 54.7727 | 27.8931 | 27.2314 | -2.22 | -47.137 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 10.874 | 20.7934 | 21.1552 | 21.379 | 35.8582 | 16.6715 | 5.5841 | 8.328 |  |  | -54.21 | -54.04 |  | 2.22 | 0 |  |  | -55.81 | -55.98 | -32.14 | 56.31 | 56.37 | 17.174 | -0.6613 | 54.9548 | 57.1356 | 59.5865 | -46.3499 | -47.6089 | 30.322 | 30.0891 | 69.2569 | 68.3192 | 8.3917 | 42.4352 | -528.7375 | -1.2055 | -14.1 | -14.5 | 53.4486 | 52.6661 | -3.0412 |  | -73.4979 | 2.9801 | 0 | 3.6397 | 593.1881 | 117.4657 | 116.9774 | -595.4258 | 502.495 |  | -33.0137 | 35.169 | 76.3236 | 28 | 25.19 | 55.3 | 71.67 | 1.4777 | 2.1475 | 61.3947 | 62.1403 | 42.6847 | -40.0382 | -40.2838 | 2.2309 | -63.0986 |  |  | 15.2 | 125.9 | -15.15 | 42.6874 | 41.9705 | 41.961 | -70.8184 | -69.5112 | 78.532 | -52.7091 | 87.7666 | 11.2223 | 34.92 | 67.68 | 41.9604 | 39.8483 | -44.68 |  | 63.4609 | 62.1937 | -167.6969 | 0 |  | -109.5 | -108.9 | 26.2711 | 49.8138 | 65.2955 | 70.3308 | 49.44 | -9.4 | 60.636 | 164.5243 |  | -44.23 | 93.6 | 54.11 | 166.5455 | 163.6364 | 36.1416 | 34.6182 | 258.527 | 217.7493 | 209.3551 | 213.9577 | 94.6529 | 80.194 | -22.655 | 605.2451 | 349.798 |  | -27.8442 | -25.2683 | -13.9815 | -19.7465 | -17.0488 | 164.412 | -29.0089 | -29.6183 | -45.227 | 16.5 | -7.68 | 110.9 | 9.0049 | -75.9163 | -35.6463 | -34.6609 | 8.9721 | -79.1555 | 43.9678 |  | 21.9945 | 21.9637 | 39.6008 | 40.3209 | 38.8504 | -3.0142 | -3.3491 | 67.8198 | -33.2656 | -32.9397 | 42.8478 | 51.7266 | 14.1964 | 2.78 | 10.4598 | 1.0916 | -6.76 | 13.5 | 12.9619 |  | -2.73 | 4.153 |  | 28.63 | -53.4804 | -42.4666 |  | 79.6254 | 28 |  | -11.1584 | -12.005 | 1.6606 |  |  | -16.0465 | -17.4606 | 24.4884 | 17.5503 | 81.9986 |  | -122.368 | -21.4005 | 31.4383 | -69.6123 |  | 12.7177 | 12.2901 |  | 185.7667 | 184.6094 | 84.7 | -86.4779 | -304.5435 | 303.161 | 301.7979 | -176.6357 | -174.563 | -16.5694 |  | 72.0423 | 71.0736 | -202.9577 |  | 32.7974 | 32.7315 | -78.196 | -77.0125 | 50.43 | 50.29 | 73.6 | 73.1 | 20.9813 | -5.52 | -401.3408 | 99.0285 | 97.4809 | 14.5 | 46.2 | -32.7 | -34.1 |  |  | -294.5244 | -310.1675 | 437.9764 | 339.6561 | 175.0062 | -326.9058 | 330.5628 | -148.2032 | -152.3506 | -325.4343 | 148.018 | 146.6576 | 151.8831 | -420.9394 | 157.7143 | -273.6666 | 275.9766 | -10.0458 |  | 25.68 | 4.47 | 4.463 | -25.12 | 4.8 |  | -4.3046 | -39.8733 | -1.6983 | 17.6 | 51.144 | 50.502 |  | 13.2045 | 45.4877 | 46.5976 | 46.2156 |  | -46.2 | 18.0883 |  |  | 0 | 45.2238 | 15.6401 | 0 | -44.3465 | 3.2795 | 40.299 | 37.8 | -37.6 |  | 43.1661
16/07/2025 | 08:00 | 0 | 19.2862 | -23.6428 | -38.9568 | 23.2533 |  | 31.4145 | -62.538 | 55.6767 | 28.3231 | 27.7817 | 0 | -51.13 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 10.6152 | 21.2392 | 21.4127 | 21.9987 | 36.1082 | 16.9946 | 5.729 | 7.7943 |  |  | -50.93 | -51.15 |  | 2.22 | 0 |  |  | -48.66 | -49.07 | -41.86 | 48.99 | 49.49 | 17.3243 | -0.6946 | 56.4628 | 58.2693 | 62.0709 | -43.1349 | -44.7097 | 25.3504 | 28.2012 | 72.204 | 71.5342 | 7.3447 | 41.5856 | -552.7714 | -4.4778 | -14.3 | -14.7 | 50.7471 | 50.4225 | -3.2812 |  | -77.1906 | 2.9187 | 5.6928 | 3.9652 | 611.8349 | 126.4992 | 126.6823 | -636.9628 | 524.9645 |  | -32.7464 | 30.2527 | 80.7146 | 28.37 | 25.9 | 57.05 | 73.78 | 4.8266 | 5.0946 | 60.801 | 61.8903 | 51.81 | -43.0076 | -43.9996 | 7.9974 | -64.6769 |  |  | 17.3 | 128.7 | -15.85 | 41.5459 | 41.2207 | 41.029 | -66.9622 | -67.4024 | 81.6572 | -60.9274 | 92.3378 | 10.8625 | 36.94 | 67.91 | 43.8354 | 41.6061 | -45.73 |  | 66.0981 | 65.3443 | -169.6514 | 0 |  | -111.8 | -112.1 | 29.7153 | 52.7435 | 71.8705 | 73.8464 | 52.13 | -11.57 | 61.628 | 165.4144 |  | -42.65 | 89.09 | 56.47 | 167.0364 | 171.5455 | 40.0184 | 37.5455 | 263.946 | 224.0918 | 215.7711 | 218.4276 | 79.2332 | 63.7342 | -23.159 | 650.5148 | 258.8361 |  | -28.2498 | -26.1509 | -13.5379 | -24.9233 | -21.599 | 144.444 | -31.6345 | -34.1044 | -37.3281 | 0 | -14.71 | 72.3 | 9.1184 | -85.0466 | -35.9351 | -34.898 | 9.2802 | -71.4514 | 28.6406 |  | 21.6553 | 21.1834 | 39.3254 | 39.8834 | 38.4261 | -6.5308 | -7.3681 | 109.349 | -37.7578 | -37.1883 | 71.2867 | 81.1814 | 26.4793 | 3.65 | 7.6594 | 0.9976 | -4.71 | 14.64 | 25.6464 |  | -2.724 | 4.082 |  | 29.2 | -81.2715 | -71.4185 | 12.64 | 77.9185 | 27.9 |  | -10.4984 | -11.5885 | 1.6715 |  |  | -16.8113 | -17.4071 | 23.6535 | 17.6334 | 85.6779 |  | -116.7631 | -23.3412 | 30.8256 | -73.7037 | 10.6993 | 12.5712 | 12.1003 | 12.3577 | 163.7063 | 164.2639 | 74.2 | -73.7999 | -259.258 | 260.4619 | 257.6163 | -155.9903 | -153.0863 | -17.7357 | -6.0116 | 69.9389 | 70.7044 | -174.7533 |  | 25.1838 | 25.1179 | -63.1251 | -64.0851 | 39.84 | 39.82 | 74.4 | 74.7 | 21.0433 | -31.6 | -409.3186 | 92.9691 | 92.061 | 13.9 | 49.6 | -24.2 | -25.2 |  |  | -257.3182 | -224.5942 | 359.4958 | 270.9425 | 155.5731 | -263.0737 | 267.7989 | -140.6312 | -108.7007 | -258.9058 | 153.4017 | 153.039 | 146.1958 | -347.5235 | 112.406 | -241.1521 | 240.9081 | -9.6228 |  | 27.12 | 4.875 | 4.917 | -27.12 | 6.88 |  | -7.4113 | -36.7666 | -1.8723 | 16.6 | 51.946 | 51.531 |  | 13.213 | 45.3235 | 45.9956 | 45.7868 |  | -50.1 | 17.8582 |  |  | -3.5482 | 45.6051 | 17.1199 | -3.3804 | -43.913 | 6.3473 | 37.6113 | 42.1 | -41.5 |  | 37.1439
16/07/2025 | 08:30 | 0 | 19.4833 | -24.0623 | -38.3141 | 25.3393 |  | 33.8379 | -70.5757 | 59.862 | 30.0631 | 29.7207 | -2.22 | -57.164 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 10.683 | 24.3282 | 22.5367 | 22.5795 | 37.7309 | 17.7971 | 5.6272 | 7.6866 |  |  | -49.74 | -49.94 |  | 2.22 | 0 |  |  | -46.98 | -47.07 | -44.68 | 47.4 | 47.5 | 18.1844 | -1.0166 | 58.6401 | 61.2965 | 66.5156 | -46.8857 | -47.8158 | 23.3603 | 29.2625 | 74.2134 | 74.0794 | 9.4386 | 49.5516 | -594.6523 | -6.6675 | -14.1 | -14.5 | 53.0443 | 52.0651 | -3.5172 |  | -91.6119 | 3.7735 | 6.3044 | 4.3899 | 654.5303 | 165.8986 | 166.1732 | -697.8007 | 592.8368 |  | -53.9748 | 57.1705 | 83.3592 | 30.15 | 28.05 | 60.97 | 77.01 | 6.3002 | 5.8983 | 63.8774 | 63.3776 | 46.2214 | -62.6091 | -62.7838 | 12.3556 | -74.4817 |  |  | -1.9 | 147.9 | -16.84 | 32.9237 | 32.2343 | 31.7857 | -84.2028 | -83.8046 | 82.5735 | -46.4213 | 93.7724 | 11.1105 | 45.95 | 78.33 | 45.7104 | 43.364 | -47.74 |  | 74.7167 | 75.5743 | -182.3543 | -0.0001 |  | -118.4 | -119.7 | 30.0009 | 55.6732 | 75.6277 | 78.5339 | 55.01 | -12.88 | 64.263 | 180.2802 |  | -46.09 | 95.76 | 58.99 | 179.6 | 179.0364 | 41.5187 | 38.7091 | 283.5019 | 239.0078 | 232.5224 | 235.334 | 76.3657 | 61.8814 | -24.172 | 710.744 | 187.9427 |  | -30.003 | -27.2592 | 9.5731 | -25.2391 | -23.8911 | 119.856 | -35.469 | -35.2957 | -22.972 | 0 | -17.57 | 73.6 | 9.722 | -90.7296 | -36.615 | -35.9089 | 8.9189 | -59.0228 | 26.0942 |  | 21.9218 | 21.5363 | 39.5721 | 40.4763 | 39.2635 | -6.5308 | -6.8657 | 166.4516 | -40.3554 | -39.6992 | 122.6329 | 137.4572 | 23.9011 | 16.45 | 12.5789 | 1.0562 | -7.77 | 15.24 | 24.258 |  | -2.604 | 4.161 |  | 27.2 | -137.1086 | -118.8279 | 14.43 | 73.0158 | 28.1 | -5.7071 | -11.5218 | -12.1141 | 1.8149 |  |  | -16.3384 | -18.1695 | 26.4221 | 18.5439 | 75.9261 |  | -101.6328 | -25.1209 | 31.8549 | -78.2202 | 10.1797 | 12.4735 | 12.1108 | 12 | 162.4372 | 157.5152 | 99.7 | -101.4324 | -281.4398 | 281.5819 | 279.5111 | -152.7327 | -150.2271 | -18.718 | -7.4106 | 73.5594 | 70.3194 | -155.8928 |  | 25.041 | 24.9641 | -58.2428 | -58.5357 | 33.18 | 33.5 | 75.6 | 74.5 |  | -39.76 | -403.0536 | 90.7694 | 92.3593 | 13.9 | 50.3 | -22.5 | -22.7 |  |  | -279.3024 | -153.5067 | 322.0732 | 243.872 | 148.7168 | -232.8881 | 237.7953 | -143.2876 | -93.0675 | -239.355 | 148.7454 | 143.526 | 144.6739 | -311.5967 | 93.7849 | -223.6178 | 224.6025 | -9.6503 |  | 28.88 | 4.991 | 4.991 | -28 | 7.2 |  | -7.6463 | -35.0698 | -2.9587 | 17.1 | 52.682 | 54.659 |  | 13.4646 | 47.3133 | 46.597 | 46.0584 |  | -49.6 | 18.8592 |  |  | -5.1084 | 46.9125 | 18.3732 | -3.7639 | -46.118 | 6.1077 | 38.7864 | 41.2 | -40.3 |  | 55.5625
16/07/2025 | 09:00 | 0 | 19.7664 | -24.3135 | -37.6941 | 20.3121 |  | 34.6945 | -68.1963 | 61.2333 | 31.255 | 30.1641 | -2.22 | -63.371 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 10.1969 | 21.6578 | 22.8501 | 23.2231 | 37.6683 | 18.0934 | 5.498 | 7.1575 |  |  | -52.33 | -52.37 |  | 2.22 | 0 |  |  | -46.09 | -45.72 | -52.82 | 46.21 | 46.63 | 19.5258 | -1.1621 | 60.1036 | 62.1356 | 68.3018 | -45.5461 | -45.6568 | 9.2957 | 9.0736 | 76.2228 | 78.2322 | 133.9884 | 32.6432 | -576.5412 | -4.0205 | -14.1 | -14.5 | 51.6517 | 49.9085 | -3.5999 |  | -90.512 | 5.2801 | 6.4181 | 4.3992 | 636.6769 | 170.2932 | 170.3848 | -709.4658 | 593.4778 |  | -54.6289 | 55.7176 | 87.4209 | 30.56 | 28.44 | 62.89 | 79.6 | 1.4777 | 1.0758 | 68.5702 | 69.6497 | 42.579 | -64.3915 | -64.274 | 13.006 | -73.2932 |  |  | 6.7 | 146.9 | -17.17 | 34.2796 | 33.7556 | 35.249 | -75.7506 | -75.6805 | 73.5336 | -48.1946 | 84.2842 | 11.7624 | 44.09 | 78.33 | 47.1167 | 44.8288 | -48.76 |  | 74.0382 | 72.4263 | -176.2403 | -0.0001 |  | -122.9 | -123 | 29.968 | 56.8451 | 77.0366 | 80.8777 | 56.27 | -13.38 | 65.441 | 175.45 |  | -47.36 | 96.85 | 60.8 | 178.7455 | 172.0546 | 34.5617 | 33.0636 | 278.3322 | 235.2283 | 228.3649 | 231.4485 | 81.6711 | 65.2394 | -24.286 | 719.6489 | 185.7229 |  | -30.876 | -28.3718 | 0 | -28.2709 | -25.4255 | 136.764 | -43.987 | -44.3514 | -29.2688 | 16.78 | -24.97 | 78.4 | 10.1098 | -96.5134 | -37.0645 | -36.8043 | 10.6015 | -65.6557 | 27.8401 |  | 21.8892 | 21.8606 | 40.0953 | 40.322 | 39.2365 | -0.1675 | -1.5071 | 148.8687 | -32.294 | -31.9704 | 107.6223 | 125.1523 | 18.4079 | 16.35 | 15.1669 | 1.0794 | -9.57 | 15.48 | 17.805 |  | -2.413 | 4.159 |  | 29.04 | -124.0268 | -106.6348 | 15.1 | 75.1906 | 28 | -5.7933 | -12.3983 | -13.362 | 1.9142 |  |  | -16.1709 | -19.0432 | 26.4395 | 19.491 | 84.1179 | 0 | -105.8521 | -26.9963 | 33.2647 | -83.538 | 9.871 | 13.1181 | 12.8069 | 11.4075 | 164.4982 | 166.0344 | 137.5 | -138.0285 | -311.7092 | 315.2247 | 315.4209 | -156.5112 | -156.7386 | -16.1557 | 0 | 71.5288 | 72.8508 |  |  | 26.7219 | 25.821 | -58.0544 | -57.9242 | 32.47 | 32.47 | 76.9 | 77.2 | 21.227 | -44.16 | -412.6806 | 94.1654 | 95.0285 | 13.9 | 54.2 | -24.2 | -25.2 | 1.1474 | 0.8619 | -309.7934 | -158.1644 | 338.0314 | 250.7467 | 128.7047 | -243.9035 | 243.8965 | -148.4503 | -96.3045 | -236.5932 | 149.885 | 150.3182 | 143.8666 | -321.0609 | 98.0403 | -231.6453 | 231.8079 | -9.1751 |  | 29.84 | 4.966 | 4.949 | -28.88 | 8.4 |  | -8.5252 | -33.8979 | -1.8723 | 15.9 | 54.811 | 54.644 | 11.132 | 13.2717 | 46.9846 | 47.669 | 47.2916 |  | -52 | 17.5567 |  |  | 0 | 44.6277 | 15.3658 | -1.1627 | -44.3926 | 2.7196 | 40.8981 | 44.4 | -43.2 |  | 52.2259
16/07/2025 | 09:30 | 0 | 20.3839 | -24.9954 | -36.7479 | 20.827 |  | 35.141 | -70.1228 | 62.8885 | 31.893 | 31.1638 | -6.66 | -64.323 | 59.4 | 24.84 | -57.2 | 10.071 | 23.7138 | 22.8544 | 23.483 | 38.547 | 17.9464 | 5.3978 | 7.5637 |  |  | -56.51 | -56.06 |  | 6.66 | 63.8 |  |  | -50.66 | -50.86 | -50.58 | 51.3 | 51.45 | 19.7407 | -1.1058 | 62.9792 | 64.8547 | 68.1184 | -52.9139 | -49.0807 | 8.3219 | 8.123 | 75.1511 | 81.3132 |  | 31.0284 | -586.1032 | -4.3162 | -14.8 | -15.2 | 54.5245 | 53.9576 | -4.1689 |  | -90.6246 | 6.3388 | 7.0752 | 4.7776 | 641.8651 | 177.6177 | 178.0144 | -725.8599 | 604.519 |  | -39.2653 | 40.7558 | 89.5266 | 30.93 | 28.89 | 64.21 | 80.87 | -10.4445 | -10.8463 | 81.9483 | 82.0377 | 39.2401 | -65.6701 | -66.2061 | 20.4463 | -71.8746 |  |  | 10.4 | 145.2 | -17.5 | 37.0847 | 36.6589 | 36.974 | -69.8847 | -69.5609 | 69.4109 | -50.9609 | 80.3113 | 11.8687 | 52.07 | 78.22 | 48.7573 | 46.1472 | -49.68 | -3.8935 | 72.9973 | 71.253 | -174.5314 | 0 | 0 | -125.8 | -125.8 | 30.5832 | 58.3099 | 78.9152 | 82.6355 | 58.1 | -13.79 | 66.6345 | 173.3898 | 0 | -48.36 | 103.48 | 62.58 | 174.2364 | 171.2909 | 21.0107 | 21.0273 | 278.7044 | 233.5579 | 225.0791 | 228.8097 | 88.4787 | 72.0992 | -25.72 | 733.9915 | 137.3828 |  | -31.4567 | -29.0678 | 0 | -28.6723 | -26.5461 | 196.602 | -60.3944 | -61.0226 | -34.1138 | 16.19 | -21.5 | 132.3 | 10.3838 | -98.735 | -35.3304 | -34.6639 | 5.7069 | -70.0764 | 33.322 |  | 22.6823 | 22.4958 | 40.2725 | 41.0567 | 38.8548 | 10.5497 | 10.7172 | 135.3047 | -19.4108 | -19.3946 | 97.927 | 112.2985 | 20.759 | 14.96 | 15.0716 | 1.0794 | -9.64 | 17.23 | 21.4245 |  | -2.285 | 4.361 |  | 32.12 | -111.5886 | -96.3288 | 15.72 | 77.3499 | 30.7 | -5.7989 | -12.959 | -13.8068 | 1.9396 |  |  | -16.4915 | -20.0713 | 27.5821 | 20.4189 | 73.2476 | 0 | -108.4587 | -28.1423 | 34.1781 | -87.9974 | 9.9722 | 13.9286 | 13.5136 |  | 168.9874 | 167.9104 | 211.6 | -210.8821 | -378.5344 | 380.2577 | 377.6682 | -159.8153 | -158.3169 | -14.2183 | 0 | 71.4065 | 71.8043 |  |  | 25.2058 | 25.1289 | -59.4723 | -58.3761 | 38.76 | 38.73 | 80.8 | 80.8 | 21.5773 | -47.44 | -406.7167 | 92.3584 | 91.9426 | 13.9 | 58.7 | -24.2 | -25.2 | 1.2006 | 1.0488 | -373.2183 | -104.9723 | 343.3808 | 261.4691 | 134.8308 | -253.0371 | 253.3514 | -139.2124 | -99.3553 | -250.2572 | 159.8002 | 157.2254 | 141.6455 | -333.1138 | 101.5437 | -239.5416 | 241.1216 | -8.6477 |  | 31.6 | 4.956 | 4.954 | -30.16 | 8.08 |  | -9.1386 | -34.6303 | -0.3799 | 16.4 | 58.053 | 55.468 | 11.1099 |  | 47.0593 | 45.666 | 47.3961 |  | -56.6 | 15.9785 |  |  | 0 | 45.1077 | 13.9457 | 0.8715 | -43.701 | 0 | 42.7946 | 47.8 | -49.1 |  | 67.179
16/07/2025 | 10:00 | 0 | 21.0242 | -25.8241 | -36.7414 | 20.595 |  | 35.9809 | -71.7701 | 64.0239 | 32.733 | 32.0336 | -6.66 | -64.475 | 59.4 | 26.496 | -57.2 | 9.6681 | 24.7832 | 23.1053 | 23.3883 | 38.781 | 16.2478 | 5.8537 | 8.2003 |  |  | -56.54 | -56.61 |  | 6.66 | 63.8 |  |  | -52.21 | -52.71 | -48.42 | 52.8 | 53.06 | 19.7386 | -1.0168 | 64.1476 | 65.7233 | 67.576 | -50.2347 | -49.0531 | 8.9874 | 9.1117 | 79.1699 | 81.4472 |  | 35.0169 | -594.4857 | -4.2439 | -14.3 | -14.7 | 55.0826 | 54.8717 | -4.4861 |  | -91.625 | 6.1996 | 7.1336 | 4.6116 | 646.9006 | 179.2657 | 180.4559 | -723.6835 | 610.8317 |  | -52.9044 | 55.7356 | 90.784 | 30.99 | 29.59 | 65.55 | 81.28 | -10.5784 | -9.5068 | 72.0613 | 73.087 | 40.9803 | -69.9635 | -69.507 | 21.1343 | -75.2779 |  |  | 9.1 | 150.7 | -17.54 | 35.175 | 34.74 | 35.8586 | -72.0032 | -71.3507 | 71.1151 | -51.3571 | 82.1871 | 12.0403 | 52.92 | 79.19 | 50.1636 | 47.319 | -50.79 | -3.8935 | 75.7653 | 74.3948 | -178.7968 | 0.0001 |  | -129 | -129 | 30.0504 | 59.7748 | 79.8545 | 83.8074 | 58.76 | -14.05 | 67.1615 | 177.1601 |  | -47.71 | 98.46 | 64.05 | 177.1455 | 174.6545 | 25.3848 | 23.8818 | 283.6377 | 235.2229 | 227.689 | 233.0129 | 81.3848 | 65.7156 | -26.806 | 736.997 | 131.3884 |  | -32.66 | -29.9405 | 0 | -29.7797 | -26.7648 | 150.588 | -49.744 | -50.5103 | -25.5869 | 0 | -21.91 | 102.7 | 10.718 | -102.3909 | -36.5308 | -35.6426 | 7.5636 | -60.3246 | 25.2356 |  | 22.9459 | 22.8885 | 39.894 | 40.5371 | 38.6264 | 9.7125 | 9.3776 | 138.4864 | -23.1709 | -23.1413 | 98.0126 | 112.0553 | 26.699 | 12.76 | 13.2625 | 1.127 | -8.54 | 18.31 | 27.5738 |  | -2.24 | 4.24 |  | 32.89 | -112.3279 | -97.956 | 15.46 | 77.2858 | 29.8 | -5.8072 | -12.661 | -13.6094 | 1.9775 |  |  | -17.4045 | -20.0856 | 27.0016 | 20.5065 | 63.8214 | 50.8259 | -107.0449 | -29.0154 | 33.2851 | -89.5991 | 10.3284 | 14.2119 | 13.6929 | 12 | 162.4613 | 161.0683 | 167.2 | -166.6688 | -330.0224 | 330.4275 | 328.604 | -153.5595 | -151.5216 | -14.6295 |  | 71.1745 | 71.4421 |  |  | 20.0751 | 20.141 | -60.191 | -60.9693 | 33.18 | 33.16 | 75.3 | 75.6 | 21.1052 | -47.52 | -397.3318 | 92.9665 | 92.5855 | 11.1 | 53.1 | -19.1 | -20.6 |  |  | -325.6918 | -105.7908 | 329.1814 | 246.3104 | 152.2777 | -235.8023 | 237.8344 | -135.8759 | -89.4048 | -234.9243 | 153.8335 | 153.117 | 137.5622 | -316.1912 | 89.1717 | -229.6897 | 231.9571 | -9.7024 |  | 29.2 | 4.966 | 4.993 | -28.88 | 6 |  | -7.0298 | -31.9631 | -2.2538 | 13.7 | 54.941 | 53.5 | 10.9472 | 13.2717 | 46.6492 | 46.4714 | 47.5768 |  | -51.7 | 14.3918 |  |  | 0 | 44.7604 | 14.5294 | 1.4808 | -44.3065 | 0 | 42.0673 | 44.6 | -45 |  | 71.0193
16/07/2025 | 10:30 | 0 | 21.2399 | -26.2068 | -35.4497 | 22.2352 |  | 37.6103 | -74.6209 | 65.5374 | 33.117 | 32.4247 | -6.66 | -66.092 | 59.4 | 25.668 | -59.4 | 9.954 | 28.6094 | 22.7673 | 23.3531 | 38.5025 | 15.8938 | 5.1522 | 8.5349 |  |  | -57.94 | -58.32 |  | 6.66 | 63.8 |  |  | -58.17 | -58.08 | -39.5 | 58.94 | 58.91 | 20.3367 | -1.5098 | 65.5457 | 69.2053 | 68.0441 | -54.3874 | -55.4465 | 30.0521 | 28.657 | 80.5095 | 81.8491 |  | 50.4531 | -622.8982 | -3.4141 | -14.7 | -15.2 | 59.811 | 59.0217 | -4.3069 |  | -94.875 | 7.3493 | 7.5318 | 5.0178 | 677.999 | 185.3083 | 187.0784 | -749.9667 | 629.1719 |  | -45.3191 | 46.838 | 93.6781 | 31.94 | 31.44 | 67.66 | 82.33 | -16.3386 | -17.8121 | 77.1188 | 78.225 | 38.7114 | -74.0041 | -73.8599 | 20.6409 | -80.1409 |  |  | 2.9 | 160.4 | -17.31 | 34.2058 | 33.9958 | 34.5322 | -72.9649 | -72.343 | 74.7363 | -54.7278 | 87.5781 | 12.0901 | 54.9 | 81.94 | 51.5698 | 48.4909 | -51.6 |  | 79.9904 | 80.6788 | -192.4245 | 0 |  | -129.9 | -129.7 |  | 60.6537 | 80.7938 | 86.1511 | 60.02 | -14.18 | 68.7115 | 190.6558 |  | -43.69 | 100.35 | 64.93 | 192.7091 | 189.8545 | 23.0994 | 21.3818 | 292.4583 | 244.6165 | 237.1387 | 239.8862 | 66.5207 | 47.8916 | -28.087 | 769.5177 | 88.7878 |  | -32.3742 | -30.1251 | 23.9532 | -41.6692 | -38.2544 | 124.464 | -45.8101 | -46.8993 | -10.0672 | 0 | -25.6 | 68.4 | 11.0077 | -128.3869 | -34.855 | -33.8579 | 5.0498 | -47.0403 | 10.1052 |  | 22.6538 | 22.26 | 39.3192 | 41.0532 | 38.9664 | 16.9131 | 14.4012 | 142.003 | -20.7193 | -20.8956 | 101.1678 | 115.4104 | 23.7839 | 15.95 | 13.2601 | 1.1038 | -8.37 | 15.06 | 23.4034 |  | -2.089 | 4.203 |  | 33.68 | -114.7167 | -98.9469 |  | 79.4856 | 30 | -5.7917 | -14.7966 | -15.8107 | 2.0076 |  |  | -16.9218 | -21.2356 | 27.2744 | 21.4109 | 48.3332 | 0 | -108.5827 | -29.9082 | 37.3136 | -96.4264 | 11.3286 | 14.2216 | 13.9671 | 13 | 156.2069 | 155.6846 | 170.6 | -170.7185 | -327.7468 | 330.7789 | 330.0594 | -148.8214 | -147.6181 | -17.7618 | 0 | 70.9914 | 71.1226 | -147.2377 |  | 20.0751 | 19.1852 | -58.3241 | -58.5075 | 33.75 | 33.84 | 74.2 | 73.7 |  | -49.28 | -388.6369 | 88.2004 | 87.9596 | 9.4 | 52.1 | -19.1 | -19.9 | 1.3195 | 0.9289 | -325.696 | -54.1522 | 314.7111 | 234.2901 | 176.6962 | -230.11 | 233.5661 | -134.2871 | -83.2583 | -228.3277 | 153.1593 | 151.5097 | 129.5782 | -307.3843 | 84.6222 | -227.7932 | 224.3623 | -10.3891 |  | 29.28 |  |  | -28.64 | 6.4 |  | -6.9993 | -32.491 | -2.0188 | 14.1 | 52.96 | 51.629 | 11.1612 | 13.3096 | 46.3184 | 47.515 | 47.0699 |  | -51.9 | 13.9303 | 7.65 |  | 0 | 47.6587 | 17.2635 | -1.4538 | -45.5649 | 3.9415 | 41.2331 | 43.6 | -44 |  | 68.9382
16/07/2025 | 11:00 | 0 | 21.2582 | -26.0679 | -35.4981 | 20.2538 |  | 38.871 | -73.1957 | 67.0424 | 34.173 | 33.3456 | -8.88 | -66.224 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 10.1194 | 27.1432 | 23.1195 | 23.7719 | 39.2715 | 15.6651 | 5.8128 | 8.4341 |  |  | -58.75 | -59.34 |  | 8.88 | 63.8 |  |  | -55.12 | -55.02 | -47.59 | 55.91 | 55.55 | 21.3027 | -1.3343 | 65.724 | 68.1458 | 67.6656 | -55.1912 | -50.3087 | 9.0303 | 9.6424 | 81.4472 | 82.5189 | 133.9884 | 34.3825 | -597.3687 | -2.9757 | -14.7 | -15.2 | 56.1724 | 54.8294 | -4.6982 |  | -89.436 | 7.4929 | 7.739 | 5.2797 | 651.4784 | 186.9258 | 186.6817 | -739.6204 | 616.2618 |  | -50.7188 | 52.1985 | 94.0673 | 32.29 | 30.86 | 67.65 | 83.52 | -14.3292 | -14.865 | 74.5566 | 75.2802 | 38.7959 | -73.0257 | -72.9864 | 21.9747 | -78.206 |  |  | 4.8 | 156.6 | -17.64 | 34.8947 | 34.3844 | 35.1397 | -70.9376 | -70.8335 | 69.9361 | -52.827 | 81.9142 | 12.9152 | 55.62 | 82.51 | 52.2729 | 49.6628 | -52.11 | -0.8652 | 78.7614 | 77.7617 | -189.8068 | 0.0001 |  | -131.7 | -131.9 | 30.3964 | 61.5326 | 81.7331 |  | 60.64 | -14.23 | 68.7425 | 188.4907 |  | -39.62 | 92.47 | 65.86 | 188.4364 | 184.5636 | 24.3727 | 23.0545 | 290.7844 | 242.2813 | 234.2955 | 239.5116 | 64.9943 | 46.2075 | -28.549 | 753.6046 | 112.9609 |  | -31.9221 | -29.9165 | 24.9393 | -49.5326 | -45.5812 | 124.464 | -40.7949 | -41.0032 | -8.176 | 0 | -22.82 | 73.7 | 11.1465 | -141.6963 | -34.6316 | -33.6953 | 5.1002 | -47.2492 | 11.1773 |  | 22.6107 | 22.0204 | 40.7536 | 40.6523 | 39.6715 | 15.2385 | 14.7362 | 137.1467 | -21.5044 | -21.8458 | 95.2811 | 108.7654 | 23.9011 | 13.88 | 13.3797 | 1.0806 | -8.49 | 17.02 | 25.0753 |  | -1.804 | 4.23 | 10.1411 | 33.13 | -109.4111 | -96.1987 | 15.67 | 77.1924 | 30.1 | -5.8173 | -15.0705 | -16.0941 | 2.0912 |  |  | -16.7687 | -21.1521 | 25.4992 | 21.5725 | 34.9839 | 0 | -102.4305 | -30.4918 | 37.5939 | -98.0244 | 11.673 | 14.6123 | 14.1675 | 13 | 166.3001 | 166.9877 | 167.6 | -168.0826 | -330.1773 | 328.5889 | 331.0544 | -159.8084 | -156.5926 | -14.781 |  | 75.6627 | 75.5594 |  |  | 19.0643 | 18.0645 | -59.6695 | -59.5188 | 40.91 | 40.83 | 76.1 | 76 | 21.2889 | -51.44 | -398.8571 | 89.5163 | 89.118 | 9.4 | 54.9 | -18.3 | -19 |  |  | -325.4136 | -87.0677 | 336.5026 | 258.7132 | 192.518 | -245.6356 | 247.7263 | -127.5766 | -88.8203 | -245.2624 | 163.2995 | 161.4287 | 126.7338 | -322.3287 | 93.6801 | -235.7638 | 241.2048 | -9.8865 | 0 | 29.68 | 4.818 | 4.809 | -28.8 | 7.28 |  | -7.4998 | -32.079 | -1.7563 | 12.8 | 53.137 | 53.541 | 10.952 |  | 47.8444 | 49.3972 | 49.6559 |  | -54.1 | 13.8941 | 7.91 |  | 0 | 44.9349 | 14.5974 | 0 | -44.3806 | 0 | 42.0962 | 45.3 | -44.8 |  | 68.4121
16/07/2025 | 11:30 | 0 | 21.5608 | -26.2743 | -35.1156 | 19.2655 |  | 40.6953 | -76.7 | 68.7517 | 34.9529 | 34.1749 | -4.44 | -66.66 | 61.6 | 23.184 | -59.4 | 10.2281 | 30.5996 | 23.4054 | 23.706 | 39.4455 | 15.8483 | 5.8536 | 8.2391 |  |  | -58.48 | -59.22 |  | 4.44 | 66 |  |  | -58.72 | -58.69 | -40.1 | 59.41 | 59.54 | 21.4885 | -1.2687 | 66.4482 | 69.9412 | 66.7452 | -55.5931 | -55.5843 | 30.2064 | 26.8544 | 78.5001 | 80.7774 |  | 49.4337 | -622.5769 | -3.0372 | -14.3 | -14.8 | 59.2678 | 60.2985 | -4.8521 |  | -95.7163 | 7.1588 | 8.1926 | 5.5941 | 669.6064 | 189.3978 | 191.1068 | -761.9585 | 630.505 |  | -47.1017 | 48.8235 | 94.8856 | 33.33 | 32.11 | 68.35 | 83.75 | -16.8744 | -16.8744 | 73.5341 | 73.9141 | 36.8731 | -76.8848 | -76.8511 | 22.3129 | -83.0972 |  |  | -4.6 | 167.3 | -17.76 | 32.3493 | 31.0303 | 32.0608 | -76.2463 | -75.9478 | 75.5322 | -54.6431 | 88.952 | 12.3966 | 58.89 | 85.25 | 52.9761 | 50.2487 | -53.24 | -3.8935 | 83.2066 | 82.5509 | -202.8869 | 0 |  | -134.4 | -134.7 | 30.1328 | 62.4115 | 84.551 | 87.323 | 61.32 | -15.35 | 69.3005 | 200.8564 |  | -37.45 | 93.74 | 66.23 | 203.6364 | 198.5273 | 27.9304 | 26.1455 | 299.3293 | 254.733 | 245.4324 | 249.691 | 51.8227 | 34.299 | -28.956 | 775.0425 | 76.7096 |  | -32.2791 | -29.9551 | 38.2757 | -51.4921 | -47.1512 | 72.24 | -32.5245 | -33.0658 | 4.224 | 15.46 | -24.86 | 1 | 11.5951 | -147.6825 | -34.6535 | -33.4677 | 5.3983 | -31.2953 | 0 |  | 22.7066 | 22.2017 | 41.3272 | 40.5922 | 39.7657 | 16.5782 | 16.0758 | 150.8781 | -25.5552 | -25.6353 | 105.3257 | 116.2392 | 29.8778 | 15.31 | 11.6609 | 1.0684 | -7.09 | 15.96 | 29.1767 |  | -1.502 | 4.322 |  | 36.96 | -116.092 | -104.2576 |  | 78.5839 | 29.7 | -5.7589 | -15.3927 | -16.795 | 2.1669 |  |  | -16.2209 | -21.5963 | 26.7562 | 21.7095 | 41.4106 |  | -108.7353 | -31.1942 | 38.2855 | -100.1752 |  | 14.6416 | 14.2097 | 13.2482 | 159.6775 | 157.5142 | 150.9 | -151.1101 | -303.9086 | 305.0909 | 304.8461 | -149.8013 | -148.4407 | -15.0192 |  | 73.7387 | 72.3465 |  |  | 18.3722 | 18.1964 | -56.1922 | -56.5105 | 45.04 | 44.94 | 62.3 | 61.5 | 21.1672 | -52.64 | -388.6589 | 90.6095 | 90.2364 | 9.4 | 42.7 | -17.4 | -18.1 | 1.3017 | 1.0466 | -304.7196 | -47.1846 | 312.4085 | 237.9042 | 204.1289 | -232.7676 | 233.4017 | -124.3324 | -80.142 | -229.54 | 155.7244 | 153.7732 | 125.1627 | -303.0501 | 83.86 | -220.1547 | 219.014 | -10.5457 |  | 25.68 | 4.758 | 4.802 | -26.08 | 3.76 |  | -4.4816 | -27.538 | -4.2466 | 8.7 | 40.321 | 41.322 | 11.1505 |  | 48.099 | 48.0855 | 48.1105 |  | -41.8 | 12.9019 | 7.99 |  | 0 | 44.6693 | 14.5748 | 0 | -44.1189 | 0 | 41.1066 | 33.3 | -32.9 |  | 66.9892
16/07/2025 | 12:00 | 0 | 21.3252 | -25.9488 | -34.8427 | 18.3756 |  | 41.3172 | -78.0422 | 69.926 | 35.3809 | 34.4682 | 4.44 | -66.869 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 9.6846 | 31.5706 | 23.4042 | 24.031 | 39.2414 | 16.2127 | 5.4269 | 8.3576 |  |  | -54.59 | -54.35 |  | -4.44 | 66 |  |  | -51.6 | -51.93 | -45.99 | 51.82 | 52.11 | 20.7895 | -0.9255 | 66.9393 | 69.6616 | 61.9791 | -45.948 | -45.449 | 9.9846 | 9.3916 | 74.4813 | 79.4378 |  | 34.7532 | -588.3483 | -0.904 | -14.6 | -14.9 | 50.553 | 49.6233 | -5.1093 |  | -79.9509 | 5.9727 | 7.62 | 5.1166 | 638.0503 | 196.6307 | 196.0814 | -767.6204 | 618.7379 |  | -34.0499 | 36.4667 | 92.9795 | 32.16 | 30.97 | 69.04 | 83.87 | -15.5348 | -15.6688 | 75.3015 | 75.4753 | 38.8541 | -75.7673 | -76.0491 | 20.4675 | -83.2445 |  |  | -7.6 | 166.9 | -17.94 | 32.043 | 31.9731 | 32.7407 | -75.8891 | -74.9337 | 82.0345 | -60.1294 | 94.4064 | 12.5836 | 55.09 | 85.36 | 53.6792 | 50.8347 | -53.25 | -0.8652 | 83.9431 | 83.3978 | -204.5825 | 0.0001 |  | -135.4 | -135.6 | 29.913 |  | 84.551 | 88.4949 | 61.98 | -15.32 | 66.526 | 203.1165 |  | -36.6 | 92.36 | 65.3 | 204.4364 | 202.2182 | 29.1199 | 27.5364 | 303.0007 | 255.7006 | 247.3265 | 251.0326 | 51.6046 | 33.9279 | -28.656 | 780.9586 | 87.2522 |  | -31.4264 | -29.2649 | 37.1728 | -44.0756 | -41.3402 | 50.736 | -27.2779 | -27.9981 | 4.8069 | 0 | -20.4 | 1 | 11.2863 | -132.5297 | -34.2335 | -33.4144 | 4.4045 | -31.811 | -5.263 |  | 22.1222 | 22.2459 | 40.9644 | 41.3075 | 39.0675 | 14.7362 | 15.7409 | 142.6728 | -26.5705 | -26.5526 | 97.0235 | 109.0925 | 29.4823 | 14.02 | 10.6746 | 1.1038 | -6.52 | 15.68 | 29.7777 |  | -0.764 | 4.288 | 12.1174 | 36.02 | -108.4089 | -95.8946 | 15.83 | 74.2568 | 28.6 | -5.8258 | -15.1039 | -16.3776 | 2.1706 |  |  |  | -21.6525 | 24.7082 | 22.0203 | 36.0596 |  | -104.0458 | -29.5949 | 37.5975 | -96.1585 | 11.9498 | 14.6806 | 14.2835 | 13 | 157.3048 | 157.552 | 115.7 | -115.157 | -268.7319 | 271.0795 | 267.7088 | -150.4904 | -147.029 | -16.4258 | 0 | 80.983 | 80.1201 | -137.2571 |  | 17.8119 | 17.4932 | -52.2591 | -51.5957 | 35.07 | 34.95 | 67.9 | 67.6 | 21.3722 | -54.56 | -394.5716 | 88.2437 | 89.4984 | 9.1 | 40.4 | -17.3 | -18.1 |  | 0.9184 | -264.1692 | -62.0055 | 304.9759 | 228.7617 | 212.0381 | -223.5064 | 219.0762 | -130.0293 | -79.5293 | -220.2826 | 153.8304 | 149.5745 | 131.2784 | -295.6349 | 82.4013 | -215.8655 | 220.6537 | -10.4413 |  | 27.68 | 5.637 | 5.622 | -26.96 | 6.32 |  | -7.4113 | -27.48 | -5.742 | 12.6 | 52.873 | 51.332 | 10.9843 |  | 54.085 | 52.8648 | 53.0403 |  | -40.9 | 12.7094 | 8.15 |  | 0 | 45.8556 | 16.1508 | 0 | -45.0215 | 3.2554 | 40.9879 | 31.9 | -32.3 |  | 63.37
16/07/2025 | 12:30 | 0 | 21.0929 | -25.9294 | -34.6569 | 18.4325 |  | 41.1397 | -75.5723 | 68.7757 | 34.9969 | 34.3135 | 22.2 | -65.012 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 9.6398 | 33.6624 | 22.9043 | 23.4357 | 38.2214 | 15.7259 | 5.573 | 8.1566 |  |  | -47.94 | -47.98 |  | -22.2 | 63.8 |  |  | -44.75 | -44.93 | -46.02 | 45.28 | 45.63 | 20.0079 | -0.6842 | 63.8011 | 66.2227 | 53.3552 | -42.8669 | -41.3632 | 10.558 | 10.2847 | 68.3192 | 73.1417 |  | 31.256 | -543.473 | -2.7568 | -13.4 | -13.9 | 46.3729 | 45.8244 | -5.4188 |  | -74.4011 | 6.3787 | 6.9222 | 4.864 | 586.7792 | 190.9848 | 191.2289 | -742.8304 | 578.7736 |  | -40.4403 | 42.2739 | 91.1732 | 30.81 | 29.35 | 67.6 | 82.89 | -15.6688 | -13.7934 | 73.2985 | 73.906 | 39.9563 | -71.7463 | -73.01 | 18.497 | -77.9561 |  |  | 6.9 | 154.2 | -17.93 | 36.4591 | 36.29 | 36.7579 | -68.451 | -68.8376 | 71.5308 | -55.5687 | 82.628 | 12.4963 | 48.84 | 82.08 | 52.9761 | 50.2487 | -52.67 | -3.7679 | 78.6732 | 78.1243 | -185.4713 | 0 |  | -134.9 | -135.7 | 29.1769 | 63.2904 | 82.2027 | 88.4949 | 62.61 | -13.94 | 66.3865 | 182.9204 | 0 | -38.39 | 93.06 | 64.47 | 183.7636 | 179.9454 | 27.1596 | 25.7 | 288.0033 | 242.1131 | 236.3744 | 239.7338 | 70.8495 | 54.4843 | -26.149 | 751.5778 | 111.4484 |  | -30.6533 | -27.7637 | 8.086 | -49.6673 | -48.3025 | 169.02 | -38.6429 | -39.0595 | -16.7893 | 15.71 | -20.79 | 109.8 | 11.0251 | -140.389 | -32.2084 | -31.5143 | 1.7216 | -55.4762 | 17.1592 |  | 22.4166 | 22.1988 | 39.3854 | 40.7908 | 38.2811 | 9.7125 | 10.2148 | 123.9177 | -25.3981 | -25.1128 | 87.7146 | 97.2261 | 27.5267 | 12.7 | 11.075 | 1.0806 | -6.81 | 15.14 | 26.7719 |  | -0.925 | 4.23 |  | 37.09 | -98.0491 | -86.0944 | 15.4 | 77.7157 | 27.9 | -5.7414 | -14.1396 | -15.3119 | 2.1359 |  |  | -15.671 | -21.3948 | 24.4619 | 21.7485 | 32.7803 |  | -90.0307 | -28.3069 | 36.0236 | -90.7237 | 11.6004 | 14.456 | 14.1781 | 13.2549 | 150.8156 | 150.9444 | 96 | -96.2392 | -246.2887 | 249.7879 | 246.8555 | -142.1784 | -140.8394 | -18.7175 | -6.7494 | 75.7746 | 75.5952 | -123.9012 |  | 16.5374 | 16.4935 | -48.3333 | -48.5613 | 43.74 | 43.71 | 63.8 | 64.2 |  | -56.56 | -378.2442 | 90.5475 | 89.6842 | 8.8 | 38.8 | -14.8 | -15.4 | 1.1969 |  | -244.3928 | -89.8865 | 300.0107 | 225.7699 | 206.4554 | -220.9714 | 221.0155 | -120.006 | -79.3248 | -219.4797 | 155.1331 | 155.0075 | 120.6659 | -292.9112 | 79.2933 | -216.4021 | 215.2427 | -10.7572 |  | 26.24 | 5.769 | 5.758 | -26.16 | 5.04 |  | -6.2394 | -28.1239 | -6.7369 | 12.8 | 52.547 | 53.029 | 11.0432 |  | 49.1957 | 48.8989 | 49.5687 |  | -38.2 | 13.3818 | 7.82 |  | -3.5574 | 47.3473 | 18.9954 | -3.7078 | -46.104 | 6.6553 | 39.2208 | 29.5 | -30.6 |  | 46.5914
16/07/2025 | 13:00 | 0 | 20.0597 | -24.7529 | -35.1466 | 18.3792 |  | 40.7829 | -73.7238 | 66.4585 | 33.331 | 32.6144 | 0 | -64.086 | 57.2 |  | -57.2 | 9.4798 | 30.4322 | 18.0722 | 18.1622 | 29.9664 | 15.621 | 5.3978 | 8.0503 |  |  | -52.31 | -52.39 |  | 0 | 61.6 |  |  | -47.14 | -47.86 | -49.7 | 47.57 | 48.27 | 19.4322 | -0.4978 | 61.99 | 64.2511 | 52.2258 | -43.2688 | -42.0435 | 10.5899 | 10.5903 | 72.0701 | 73.6776 |  | 32.0594 | -549.5952 | -2.554 | -14.1 | -14.6 | 46.4531 | 45.8318 | -4.7283 |  | -75.3729 | 5.6073 | 6.5252 | 4.4561 | 591.9979 | 191.1679 | 192.6022 | -743.9092 | 583.0054 |  | -60.7727 | 63.2425 | 88.9178 | 29.63 | 28.27 | 66.22 | 81.19 | -10.3105 | -10.5784 | 76.1885 | 75.501 | 37.5967 | -75.5281 | -76.2941 | 18.4288 | -71.0683 |  |  | 24.6 | 138.1 | -17.7 | 37.8881 | 37.5736 | 38.9075 | -67.2851 | -67.3278 | 73.8249 | -57.0484 | 83.2129 | 12.0978 | 48.53 | 76.97 | 52.2729 | 49.6628 | -51.14 | -3.7679 | 72.1753 | 71.5129 | -158.184 | 0 |  | -135.6 | -133.7 | 28.6441 |  | 80.3242 | 89.6667 |  | -13 | 64.449 | 155.7888 |  | -38.59 | 92.58 | 64.74 | 155.4364 | 151.6182 | 14.9272 | 13.9273 | 264.6642 | 218.4713 | 213.2993 | 216.4787 | 59.6663 | 42.7604 | -27.036 | 749.3427 | 61.7815 |  | -28.4425 | -27.0818 | 26.453 | -60.9562 | -56.8135 | 190.524 | -46.3447 | -46.6722 | -4.227 | 16.44 | -24.89 | 83.6 | 10.8164 | -161.4999 | -31.7728 | -31.1333 | 1.6997 | -38.25 | 5.6263 |  | 22.4579 | 21.9741 | 40.4379 | 41.2564 | 39.5619 | 9.0426 | 9.545 | 133.2952 | -13.2648 | -13.3094 | 89.708 | 101.7949 | 31.1595 | 15.27 | 11.263 | 1.033 | -6.76 | 16.35 | 29.8714 |  | -1.018 | 4.238 |  | 38.25 | -101.5797 | -88.4347 | 14.5 | 77.6586 | 27.8 | -5.7497 | -14.119 | -15.6326 | 2.1309 |  |  |  | -20.6161 | 24.0133 | 20.8292 | 32.0302 |  | -92.4512 | -28.7217 | 36.3324 | -91.5485 | 11.9907 | 14.2705 | 13.8406 | 13 | 141.2502 | 140.7481 | 127.4 | -128.6204 | -265.358 | 266.7729 | 265.9197 | -132.5831 | -130.541 | -20.1752 | -9.7002 | 69.5925 | 69.1233 |  |  | 16.8121 | 16.7462 | -31.8304 | -31.9246 | 49.61 | 49.54 | 61 | 60.8 | 21.1244 | -56.56 | -371.6548 | 86.9245 | 86.588 | 8.2 | 37.6 | -16.5 | -16.3 |  |  | -262.91 | -29.4918 | 272.9915 | 204.7972 | 189.1725 | -202.2402 | 198.1855 | -112.699 | -71.6683 | -198.6173 | 152.8909 | 152.1085 | 110.9793 | -265.3861 | 70.9831 | -193.3717 | 197.0906 | -10.6775 |  | 29.36 | 5.747 | 5.758 | -28.88 | 8.64 |  | -8.2902 | -27.7729 | -7.2648 | 15.9 | 51.854 | 50.819 |  |  | 44.9996 | 45.6371 | 45.7201 |  | -33.5 | 15.0246 | 7.57 |  | -8.2988 | 47.5424 | 19.8068 | -7.6701 | -46.1743 | 8.9288 | 36.974 | 26.2 | -25.7 |  | 44.7065
16/07/2025 | 13:30 | 0 | 19.7754 | -24.0972 | -35.3349 | 17.565 |  | 39.9885 | -73.2656 | 64.1315 | 32.599 | 31.7444 | 4.44 | -65.203 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 10.0034 | 31.2956 | 17.9044 | 17.9979 | 29.8186 | 15.8328 | 5.7061 | 8.2031 |  |  | -50.96 | -50.96 |  | -2.22 | 63.8 |  |  | -44.68 | -44.55 | -55.23 | 45 | 44.73 | 18.2512 | -0.3647 | 63.4126 | 66.0945 | 43.4234 | -39.7859 | -38.9252 | 11.0527 | 11.02 | 69.123 | 70.4625 |  | 29.2658 | -533.9408 | -2.2594 | -14.7 | -15.3 | 44.1523 | 43.2096 | -4.8664 |  | -71.0864 | 5.9778 | 6.4472 | 4.4107 | 578.0814 | 192.6938 | 192.938 | -745.715 | 564.3438 |  | -42.8034 | 44.688 | 89.0475 | 29.51 | 28.47 | 65.55 | 80.44 | -13.3915 | -11.6501 | 73.6485 | 74.7503 | 35.4989 | -68.7508 | -68.8687 | 17.9324 | -70.3005 |  |  | 23 | 140.4 | -17.67 | 41.2148 | 41.1554 | 40.5492 | -63.2175 | -62.3575 | 72.8407 | -60.5584 | 83.3749 | 12.5043 | 50.02 | 74.48 | 50.8667 | 48.4909 | -50.28 | -0.8652 | 71.2706 | 69.5664 | -161.4151 | 0.0001 |  | -130.9 | -132.5 | 28.3365 | 62.4115 | 80.7938 | 87.323 | 61.33 | -13.82 | 66.2005 | 160.7741 |  | -38.88 | 90.7 | 63.92 | 159.0727 | 157.8182 | 16.2988 | 15.1 | 267.1656 | 222.7133 | 215.4904 | 218.0004 | 53.4613 | 34.2686 | -27.471 | 757.066 | 67.4355 |  | -25.7501 | -25.5401 | 29.5643 | -61.6778 | -57.9707 | 121.392 | -44.8626 | -44.2026 | -1.7845 | 0 | -15.24 | 90.1 | 10.3225 | -162.1465 | -33.2524 | -32.2164 | 4.3076 | -35.4809 | 0 |  | 22.1893 | 21.663 | 40.3165 | 40.701 | 39.3945 | 12.8941 | 12.7267 | 131.7881 | -14.1063 | -14.3561 | 87.9674 | 100.6068 | 29.6214 | 16.39 | 12.5814 | 0.9744 | -7.84 | 16.95 | 30.1883 |  | -1.115 | 4.342 |  | 39.58 | -99.047 | -87.1707 | 14.77 | 80.3377 | 27.7 | -5.6856 | -13.8904 | -15.017 | 2.0956 |  |  | -15.9619 | -20.6385 | 26.2902 | 20.956 | 25.5778 |  | -88.2547 | -30.0453 | 35.464 | -94.5325 |  | 13.7236 | 13.2605 | 13.536 | 132.8515 | 132.0435 | 107.3 | -107.7282 | -250.2204 | 251.5642 | 254.3008 | -127.456 | -126.1715 | -21.0313 | -8.679 | 61.378 | 62.4476 |  |  | 15.7903 | 15.1092 | -32.6571 | -32.3149 | 52.35 | 52.7 | 57.2 | 57.5 | 21.3295 | -55.36 | -367.4008 | 82.051 | 81.7295 | 8.2 | 33.2 | -14.4 | -14.5 | 1.291 |  | -247.89 | -41.5133 | 268.65 | 201.7101 | 189.9749 | -196.9851 | 194.6563 | -107.8643 | -70.0539 | -193.3429 | 152.5742 | 153.0739 | 108.1652 | -261.4413 | 70.586 | -187.6327 | 189.496 | -10.4413 |  | 27.52 | 5.747 | 5.733 | -27.12 | 6.72 |  | -7.6158 | -26.8666 | -6.5324 | 13.5 | 51.435 | 52.147 | 11.0432 |  | 40.938 | 40.1701 | 39.2713 |  | -34 | 16.6113 | 7.55 |  | -7.7694 | 47.1528 | 19.6088 | -7.6425 | -46.4183 | 8.0785 | 36.8644 | 25.8 | -25.1 |  | 40.5115
16/07/2025 | 14:00 | 0 | 20.0377 | -24.3963 | -35.216 | 17.5851 |  | 40.7013 | -71.1308 |  | 32.191 | 31.3641 | 8.88 | -68.835 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 9.6285 | 29.966 | 17.8735 | 17.9272 | 29.4688 | 16.0437 | 6.3862 | 7.9561 |  |  | -50.18 | -50.5 |  | -8.88 | 68.2 |  |  | -47.57 | -48.33 | -47.97 | 47.79 | 48.46 | 18.472 | -0.3566 | 63.1365 | 65.8972 | 40.0112 | -43.1349 | -42.3694 | 32.6339 | 29.3039 | 65.3721 | 67.7834 |  | 48.7369 | -549.9398 | -5.3796 | -14.5 | -15.1 | 47.7138 | 47.068 | -5.0006 |  | -76.3566 | 5.7978 | 6.6884 | 4.549 | 594.2562 | 191.412 | 191.2594 | -740.1768 | 587.1231 |  | -41.7603 | 43.6359 | 89.3968 | 30.4 | 28.98 | 66.25 |  | -14.4632 | -14.3292 | 74.0002 | 74.5783 | 37.3335 | -69.7309 | -70.1801 | 17.7727 | -73.3491 |  |  | 13.9 | 148.2 | -17.49 | 37.9042 | 37.5522 | 37.8167 | -66.5796 | -66.7192 | 75.5969 | -60.9553 | 87.4022 | 12.4801 | 48.25 | 76.61 | 51.5698 | 49.0768 | -52.06 | -3.7679 | 74.722 | 73.7865 | -172.0067 | 0.0001 |  | -131.9 | -132.3 | 28.9737 | 61.5326 | 81.7331 | 86.1511 | 60.69 | -14.21 | 66.402 | 170.6147 |  | -37.97 | 93.7 | 64.69 | 171.6909 | 168.9818 | 19.9744 | 18.2545 | 277.6536 | 228.8607 | 223.2299 | 224.3184 | 38.9252 | 19.5506 | -28.454 | 752.8669 | 82.0743 |  | -26.1968 | -24.2817 | 44.9753 | -50.7988 | -47.6267 | 46.128 | -30.7581 | -31.0091 | 16.9341 | 0 | -16.5 | 1 | 10.248 | -140.1348 | -33.5966 | -32.6741 | 5.005 | -18.4389 | -16.5222 |  | 21.9461 | 21.8248 | 40.6139 | 40.9542 | 39.4472 | 12.5592 | 13.229 | 141.3331 | -17.4457 | -17.2599 | 93.1312 | 103.9249 | 32.4852 | 17.67 | 11.8758 | 1.0452 | -7.32 | 16.99 | 32.6314 |  | -1.084 | 4.137 |  | 39.61 | -105.2254 | -93.6755 |  | 78.3551 | 30.3 | -5.7328 | -14.7185 | -15.6731 | 2.1789 |  |  | -16.4076 | -20.6033 | 26.7819 | 20.9522 | 28.6047 |  | -94.1696 | -30.6494 | 36.7716 | -97.8822 | 13.0519 | 13.3525 | 13.0601 | 14.5671 | 142.5334 | 139.888 | 101.8 | -101.7657 | -259.619 | 262.9387 | 262.9251 | -136.2052 | -134.7655 | -17.241 | -5.9839 | 60.204 | 61.6619 | -137.9431 |  | 18.1854 | 17.4932 | -35.5472 | -35.1444 | 55.34 | 55.22 | 58.3 | 58 |  | -51.28 | -376.0314 | 87.6606 | 87.9273 | 8.8 | 34.5 | -16.4 | -17 |  | 1.056 | -258.5965 | -60.2109 | 281.7672 | 218.9577 | 191.7381 | -213.27 | 213.4694 | -113.6958 | -78.3241 | -209.1008 | 157.3271 | 155.0588 | 112.1635 | -275.1936 | 81.4309 | -197.9613 | 197.6175 | -10.8615 |  | 28.56 | 5.604 | 5.61 | -27.6 | 6.08 |  | -6.8254 | -27.7729 | -6.2089 | 13.6 | 54.239 | 53.417 |  |  | 40.5535 | 39.3236 | 39.5386 |  | -31.5 | 15.9932 | 8 |  | -4.2385 | 45.8918 | 17.0935 | -4.5501 | -44.6543 | 5.872 | 38.4717 | 23.3 | -24.1 |  | 56.1725
16/07/2025 | 14:30 | 0 | 20.0198 |  | -35.2834 | 16.9932 |  | 40.8101 | -69.6291 | 65.9394 | 33.627 | 32.6856 | 11.1 | -71.475 | 66 | 26.496 | -66 | 9.6577 | 28.3824 | 18.2919 | 18.5815 | 30.3584 | 15.8533 | 5.748 | 8.4569 |  |  | -49.88 | -50.18 |  | -8.88 | 70.4 |  |  | -44.89 | -45.32 | -54.43 | 44.97 | 45.02 | 19.9293 | -1.1049 | 65.0563 | 67.024 | 39.6918 | -42.1971 | -37.3383 | 8.5816 | 8.6773 | 67.9173 | 69.9267 |  | 33.316 | -535.3752 | -1.9425 | -13.6 | -14.2 | 41.1249 | 40.5699 | -5.0689 |  | -71.1614 | 6.5156 | 6.6956 | 4.5319 | 579.0275 | 201.5442 | 201.5137 | -747.5836 | 585.66 |  | -31.7077 | 33.2272 | 95.7139 | 32.25 | 31.47 | 69.07 | 83.22 | -12.7217 | -12.7217 | 75.2574 | 75.4545 | 36.7966 | -77.2341 | -77.5507 | 19.9808 | -74.6372 |  |  | 13 | 147.9 | -18.06 | 36.3184 | 35.9049 | 36.0462 | -67.8795 | -67.6894 | 77.0015 | -64.3503 | 89.0719 | 12.6394 | 53.46 | 82.05 | 52.9761 | 50.2487 | -53.92 | -3.8935 | 75.0229 | 74.1051 | -173.5387 | 0.0001 |  | -134.3 | -135.3 | 30.1108 |  | 83.6117 |  |  | -14.99 | 67.952 | 172.6598 |  | -38.97 | 96 | 66.22 | 173.6727 | 170.8727 | 19.8191 | 18.4909 | 279.2127 | 231.9165 | 224.6783 | 227.9411 | 35.3893 | 16.5747 | -29.359 | 761.1558 | 52.3934 |  | -26.6734 | -24.7864 | 50.1413 | -63.0489 | -58.7621 | 50.736 | -28.1441 | -28.589 | 21.8911 | 0 | -23.55 |  | 9.8168 | -162.3161 | -34.5739 | -33.8564 | 5.2239 | -14.6196 | -20.9877 |  | 21.9628 | 21.7826 | 40.6982 | 41.8687 | 39.841 | 11.8894 | 10.7172 | 147.0266 | -17.6111 | -17.1294 | 93.8782 | 103.7864 | 40.7471 | 13.66 | 9.261 | 1.0575 | -5.54 | 18.49 | 40.1007 |  | -0.948 | 4.173 |  | 40.46 | -102.8624 | -95.0383 | 15.04 | 79.5868 | 31 | -5.7049 | -14.743 | -15.7767 | 2.1716 |  |  | -17.0556 | -21.3189 | 27.5647 | 21.5443 | 25.1563 |  | -94.288 | -31.7101 | 36.4628 | -99.2167 | 12.2556 | 13.0888 | 12.8386 | 13.5894 | 131.7391 | 132.7183 | 73.8 | -73.5123 | -226.9917 | 228.798 | 226.6958 | -126.3403 | -125.0913 | -18.4799 | -5.4152 | 54.8746 | 53.3618 |  |  | 18.3612 | 17.724 | -39.2297 | -38.9383 | 53.82 | 53.8 | 53.5 | 53.4 | 21.2889 | -47.04 | -367.9709 | 84.166 | 83.7938 | 8.8 | 35.4 | -15.7 | -16.3 | 1.3955 | 1.1786 | -219.3167 | -33.5689 | 278.204 | 209.5385 | 241.869 | -202.8237 | 204.1795 | -109.9389 | -76.5266 | -205.021 | 153.9124 | 153.0694 | 110.5532 | -265.3396 | 77.2925 | -193.4328 | 194.8917 | -9.9661 |  | 27.76 | 5.146 | 5.092 | -27.04 | 4.88 |  | -5.6229 | -25.1942 | -5.742 | 8.5 | 52.524 | 53.013 |  |  | 36.8741 | 36.8015 | 37.2817 |  | -32.5 | 14.2776 | 7.7 |  | -4.9711 | 46.5786 | 17.4215 | -4.9999 | -45.6909 | 5.2382 | 39.9196 | 23.3 | -23.5 |  | 50.22
16/07/2025 | 15:00 | 0 | 20.0361 | -24.2348 | -35.8585 | 15.2018 |  | 39.6379 | -65.6966 | 65.2499 | 33.605 | 32.6472 | 6.66 | -71.497 | 66 | 25.668 | -66 | 9.9652 | 25.5138 | 17.3455 | 17.5165 | 28.8668 | 13.7248 | 5.2165 | 7.9632 |  |  | -50.38 | -50.09 |  | -6.66 | 70.4 | 23.067 | 0.243 | -49.78 | -49.03 | -44.34 | 50.08 | 50.37 | 20.3336 | -1.519 | 63.6205 | 65.2024 | 38.9903 | -43.5367 | -43.0611 | 25.8719 | 31.6863 | 63.7646 | 66.1759 |  | 54.131 | -544.3628 | -3.087 | -14.9 | -15.2 | 47.4295 | 46.5875 | -5.2593 |  | -78.2183 | 6.4007 | 6.4976 | 4.4343 | 591.6317 | 196.5697 | 196.7833 | -755.7824 | 581.0692 |  | -47.9565 | 49.661 | 94.4764 | 31.9 | 31.4 | 68.37 | 82.3 | -12.5878 | -12.1859 | 76.6654 | 77.1916 | 36.2968 | -72.6521 | -72.4869 | 19.0601 | -72.6998 |  |  | 10.6 | 145.9 | -17.66 | 37.7993 | 37.4749 | 37.6316 | -66.1191 | -66.0078 | 72.5105 | -59.9203 | 83.4694 | 12.5973 | 51.1 | 81.78 | 53.6792 | 50.2487 | -53.81 | -3.7679 | 73.0762 | 72.3866 | -174.574 | 0 |  | -135.6 | -136.1 |  | 60.6537 | 81.7331 |  | 60.07 | -14.66 | 63.55 | 173.8499 |  | -38.46 | 93.5 | 67.02 | 172.9636 | 170.1273 | 18.5549 | 17.8273 | 278.1652 | 232.2969 | 224.8728 | 228.0681 | 39.2376 | 20.1602 | -28.418 | 768.5628 | 46.1192 |  | -26.8226 | -24.8696 | 45.203 | -60.728 | -56.2003 | 64.56 | -31.3796 | -31.8633 | 17.8249 | 17.13 | -23.4 | 0 | 9.9838 | -158.5605 | -34.6113 | -34.021 | 4.3812 | -18.9033 | -17.5474 |  | 22.7191 | 22.3547 | 39.4148 | 40.3136 | 38.9799 | 11.5545 | 11.5545 | 144.3473 | -17.0209 | -16.7957 | 95.0292 | 104.9923 | 35.4882 | 16.08 | 11.473 | 1.0794 | -7.11 | 18.62 | 35.8923 |  | -0.862 | 4.03 |  | 40.37 | -104.3878 | -94.6217 | 15.29 | 80.5916 | 30.5 | -5.6476 | -15.0329 | -16.2321 | 2.1822 |  |  | -16.0271 | -21.7523 | 26.7819 | 22.1397 | 28.9785 |  | -93.9856 | -31.5966 | 37.5594 | -100.4993 | 11.9133 | 13.7822 | 13.5136 | 14 | 133.0485 | 136.1407 | 85.1 | -85.7071 | -232.887 | 232.895 | 230.9614 | -128.8808 | -128.2114 | -16.791 | 0 | 56.2043 | 54.5486 |  |  | 18.4051 | 17.9767 | -42.2133 | -41.9373 | 53.75 | 53.65 | 55.6 | 55.4 |  | -42.96 | -375.2338 | 85.6379 | 84.6433 | 8.2 | 33.8 | -17.3 | -17.2 |  |  | -226.2384 | -20.6945 | 291.0923 | 217.9221 | 264.0806 | -214.0107 | 211.9573 | -113.0895 | -78.4838 | -211.5758 | 155.7428 | 156.4438 | 115.2397 | -275.518 | 77.7465 | -201.1995 | 203.1443 | -10.466 |  | 28.24 | 5.654 | 5.664 | -27.28 | 5.12 |  | -5.388 | -25.3132 | -4.686 | 7.6 | 53.689 | 53.716 |  |  | 36.3092 | 36.9145 | 36.7226 |  | -34.7 | 12.6089 | 8.02 |  | 0 | 45.808 | 16.3316 | -3.0673 | -44.9295 | 4.2686 | 40.3677 | 25.1 | -26.3 |  | 40.502
16/07/2025 | 15:30 | 0 | 20.2628 | -24.8952 | -35.9147 | 14.4995 |  | 40.2426 | -65.5964 | 63.7349 | 32.055 | 31.3436 | 6.66 | -72.012 | 66 | 25.668 |  | 9.8164 | 26.4666 | 17.4955 | 17.7199 | 29.5961 | 13.7286 | 5.5415 | 7.7933 |  |  | -50.52 | -50.94 |  | -6.66 |  | 24.086 | 0.247 | -45.75 | -45.78 | -52.56 | 46.18 | 46.18 | 20.8091 | -1.9111 | 63.5466 | 66.3234 | 40.5336 | -41.7953 | -40.4995 | 8.628 | 9.0801 | 67.7834 | 69.5248 |  | 33.9152 | -525.0111 | -4.6793 | -13.9 | -14.4 | 44.4012 | 43.7527 | -4.6347 |  | -74.6011 | 7.5502 | 6.2708 | 4.2518 | 564.165 | 198.8891 | 198.1566 | -744.4745 | 574.6895 |  | -46.1152 | 48.2017 | 96.5023 | 32.24 | 31.32 | 68.36 | 83.15 | -15.8027 | -15.133 | 81.2483 | 80.6973 | 35.468 | -71.8131 | -72.5758 | 20.0333 | -68.4231 |  |  | 23.5 | 137.8 | -17.65 | 40.8701 | 41.1123 | 41.0987 | -57.7515 | -57.6347 | 64.7962 | -61.9298 | 75.2929 | 12.6806 | 51.42 | 80.48 |  | 50.8347 | -54.9 | -3.8935 | 69.2875 | 68.4116 | -158.2178 | 0 |  | -136.7 | -137 | 30.4294 |  | 79.3849 |  | 60.07 | -13.83 | 64.139 | 156.3089 |  | -38.45 | 98.64 | 68.42 | 157.3636 | 155.7818 | 12.4689 | 10.1818 | 267.683 | 220.9613 | 211.6945 | 216.8498 | 28.7821 | 8.6054 | -29.596 | 756.7646 | 39.7164 |  | -26.8755 | -24.9914 | 54.0277 | -68.0103 | -63.0153 | 46.128 | -30.5711 | -31.2362 | 29.2954 | 0 | -20.91 |  | 10.0326 | -173.0738 | -34.4383 | -33.8847 | 4.6319 | -7.1029 | -26.8899 |  | 22.2954 | 22.0989 | 41.0724 | 40.8286 | 39.2833 | 13.7314 | 13.564 | 136.8118 | -8.9266 | -9.2267 | 90.1803 | 102.4888 | 31.3133 | 17.97 | 13.4749 | 1.1148 | -8.37 | 18.2 | 30.5888 |  | -0.722 | 4.218 |  | 40.81 | -102.422 | -89.6097 | 15.5 | 81.7718 | 31.4 | -5.6237 | -14.9994 | -16.0228 | 2.1729 |  |  |  | -21.31 | 29.1293 | 21.8249 | 23.6072 |  | -90.6375 | -31.8415 | 37.5666 | -100.669 | 11.5792 | 14.2997 | 13.8511 | 13 | 133.1299 | 134.3291 | 91.8 | -92.1301 | -235.22 | 240.7557 | 238.0904 | -126.8256 | -125.746 | -15.6378 | 0 | 53.0643 | 49.3232 |  |  | 20.097 | 19.3829 | -46.5435 | -45.7933 | 50.54 | 50.54 | 55.1 | 54.8 | 21.4128 | -37.44 | -376.3282 | 85.3258 | 85.8153 | 8.8 | 36.4 | -18.8 | -19 | 1.4473 |  | -231.8613 | -12.5913 | 294.873 | 228.4928 | 279.2187 | -215.6262 | 214.8309 | -117.3372 | -83.2694 | -213.1598 | 153.821 | 152.1136 | 123.1772 | -285.8381 | 84.9241 | -203.3798 | 204.6599 | -9.9661 |  | 26.8 | 5.659 | 5.615 | -26.4 | 4.96 |  | -5.3605 | -24.9897 | -4.4816 | 7.2 | 54.549 | 55.961 |  |  | 33.1567 | 34.054 | 33.1636 |  | -33.4 | 11.7347 | 8.08 |  | 0 | 44.0065 | 14.6419 | 0 | -42.8007 | 0 | 40.5698 | 25.3 | -23.8 |  | 54.6425
16/07/2025 | 16:00 | 0 | 19.9953 | -24.8372 | -36.2245 | 17.1706 |  | 39.5326 | -0.0674 | 64.9734 | 32.907 | 31.9205 | 4.44 | -70.43 | 66 |  | -63.8 | 9.9406 | 26.2858 | 17.5268 | 17.8127 | 29.1911 | 14.2627 | 5.4888 | 8.4219 |  |  | -51.53 | -51.74 |  | -4.44 | 68.2 | 24.791 | 0.251 | -46.7 | -47.11 | -51.89 | 47.68 | 47.17 | 20.5934 | -2.0003 | 63.6086 | 65.9756 | 42.7614 | -45.1442 | -44.3731 | 7.6966 | 7.8493 | 69.9267 | 71.6682 |  | 32.8439 | -523.7559 | -7.1423 | -14.6 | -14.7 | 49.5608 | 48.6475 | -4.3556 |  | -83.1288 | 6.9239 | 6.2785 | 4.2662 | 563.4326 | 172.9789 | 172.6432 | -713.1716 | 548.7703 |  | -61.8612 | 63.6224 | 97.9493 | 30.61 | 29.4 | 68.33 | 82.31 | -7.6314 | -7.4974 | 74.6457 | 75.4449 | 35.5176 | -63.0195 | -62.8524 | 15.9079 | -56.7334 |  |  | 47.2 | 112.9 | -17.61 | 51.2714 | 50.9877 | 50.4663 | -37.8313 | -36.9305 | 59.9026 | -76.8964 | 70.2677 | 13.2128 | 51.54 | 73.95 |  | 50.8347 | -54.95 | -3.8935 | 56.7826 | 56.009 | -130.3715 | -0.0001 |  | -138.4 | -138.5 |  |  | 78.4456 | 84.9792 |  | -13.42 | 63.023 | 130.0299 |  | -38.43 | 98.03 | 69.29 | 130.4364 | 128.7273 | 10.0357 | 9.5091 | 255.2774 | 206.1302 | 198.7738 | 201.9202 | 34.2245 | 15.7397 | -28.917 | 726.0795 | 76.0613 |  | -27.3646 | -25.5338 | 49.4405 | -67.1632 | -63.3263 | 58.416 | -30.9698 | -31.6699 | 21.1041 | 15.38 | -24.73 |  | 9.7418 | -169.6498 | -35.3189 | -34.3298 | 4.8762 | -13.1611 | -22.3891 |  | 22.9007 | 22.4803 | 40.6914 | 40.6168 | 39.34 | 7.2006 | 7.2006 | 125.5922 | -8.6446 | -8.6078 | 84.7616 | 99.6592 | 25.6516 | 16.77 | 15.1693 | 1.1466 | -9.65 | 18.79 | 24.3264 |  | -0.93 | 4.239 |  | 38.63 | -99.5166 | -83.2528 |  | 80.7856 | 30.5 | -5.6639 | -14.3962 | -15.6602 | 2.1984 |  |  | -15.5122 | -21.7417 | 26.0092 | 21.8249 | 27.6488 |  | -88.5821 | -31.5114 | 36.6065 | -99.6434 | 11.4501 | 15.5119 | 15.0113 | 14 | 141.9737 | 142.1891 | 136.2 | -136.0821 | -262.5605 | 263.858 | 265.2074 | -134.5283 | -133.3664 | -15.9779 |  | 57.1236 | 53.5877 | -146.0704 |  | 23.6017 | 23.4699 | -56.4701 | -56.3436 | 42.26 | 42.18 | 66.8 | 67 | 21.227 | -24.24 | -385.7092 | 90.2388 | 89.9275 | 9.4 | 40 | -22.4 | -23.4 | 1.339 | 1.108 | -262.9626 | -48.0728 | 348.6869 | 261.8853 | 304.4234 | -254.5051 | 258.721 | -136.6712 | -103.6829 | -253.5668 | 152.8332 | 151.6619 | 138.749 | -336.7849 | 103.4788 | -235.6564 | 234.8297 | -10.5978 |  | 29.68 | 5.468 | 5.508 | -28.72 | 6.88 |  | -7.4998 | -29.1798 | -5.3605 | 13.8 | 56.048 | 56.753 | 11.0404 | 13.4326 | 36.4882 | 36.2456 | 37.1957 |  | -39.2 | 11.982 | 7.76 |  |  | 45.4642 | 15.2554 | 0 | -44.8039 | 2.9455 | 41.6962 | 30.9 | -29.9 |  | 53.1231
16/07/2025 | 16:30 | 0 | 19.5471 | -24.0282 | -36.1888 | 14.69 |  | 39.0168 | -64.1993 | 64.3423 | 32.855 | 32.0603 | 0 | -66.959 | 61.6 | 25.668 | -61.6 | 6.9844 | 26.8528 | 18.2546 | 18.3114 | 30.3657 | 15.1626 | 4.8807 | 8.5053 |  |  | -57.62 | -57.13 |  | 0 | 66 | 22.515 | 0.24 | -58.72 | -58.61 | -39.83 | 59.64 | 59.02 | 21.1847 | -2.1274 | 64.6631 | 67.8103 | 42.2548 | -49.4309 | -49.1543 | 9.0989 | 9.104 | 69.3909 | 71.4003 |  | 28.2467 | -494.6938 | -7.6845 | -14.3 | -14.7 | 53.9556 | 52.4568 | -5.0943 |  | -69.5606 | 7.5904 | 6.2066 | 4.2272 | 534.1348 | 156.6515 | 156.4378 | -644.9407 | 528.1121 |  | -52.1314 | 53.2283 | 99.097 | 30.06 | 29.18 | 69.04 | 83.18 | -22.0987 | -22.0987 | 92.5559 | 92.9372 | 38.4671 | -59.9562 | -59.9581 | 13.1807 | -54.439 |  |  | 48.3 | 109.9 | -17.95 | 52.94 | 52.3299 | 52.8741 | -36.2186 | -34.438 | 48.8895 | -67.9167 | 58.6129 | 13.1069 | 50.51 | 74.04 | 53.6792 | 50.8347 | -55.17 | -3.8935 | 54.7897 | 54.5334 | -128.5922 | -0.0002 |  | -139.3 | -138.8 | 31.918 |  | 77.5063 |  |  | -13.43 | 63.0695 | 127.5973 |  | -39.29 | 98.04 | 69.56 | 128 | 125.5455 | -4.711 | -3.7 | 245.1294 | 196.2393 | 190.9489 | 193.7625 | 39.4801 | 20.4375 | -28.653 | 658.6512 | 171.5101 |  | -28.296 | -26.1881 | 43.1255 | -52.8512 | -49.0595 | 46.128 | -29.5523 | -30.2409 | 17.2908 | 0 | -23.9 |  | 9.7852 | -142.6399 | -34.4113 | -33.69 | 4.4217 | -18.9981 | -16.6209 |  | 22.2435 | 21.9787 | 39.8869 | 41.1434 | 39.5367 | 21.0995 | 20.932 | 52.2464 | 5.3847 | 5.8147 | 27.3825 | 37.7272 | 14.548 | 8.84 | 15.0057 | 1.1612 | -9.53 | 17.35 | 14.7724 |  | -0.867 | 4.268 |  | 39.62 | -38.2592 | -26.5105 | 14.49 | 89.7553 | 29.8 | -6.1165 | -15.2066 | -16.4705 | 2.179 |  |  | -17.2447 | -22.5618 | 25.1733 | 21.8249 | 27.5793 |  | -114.3947 | -31.041 | 37.7868 | -99.5731 | 12.3001 | 15.3166 | 15.0008 |  | 170.0538 | 171.9192 | 160.9 | -160.7856 | -332.2482 | 333.3619 | 331.8172 | -162.4216 | -161.473 | -11.5372 | 0 | 55.109 | 54.0661 | -177.2473 |  | 35.61 | 35.3024 | -72.5362 | -71.6901 | 54.85 | 54.78 | 67.1 | 68.6 | 20.9813 | 4.16 | -375.8931 | 94.7558 | 93.0051 | 11.6 | 36.5 | -34.2 | -35.2 | 1.0199 | 0.8562 | -328.6028 | -138.8962 | 434.0424 | 335.7679 | 302.5665 | -322.946 | 325.948 | -146.1505 | -155.1399 | -325.9215 | 143.3979 | 142.3152 | 153.6436 | -415.0174 | 153.9041 | -267.2979 | 269.6802 | -9.1476 |  | 27.12 | 5.358 | 5.363 | -27.12 | 5.36 |  | -5.1835 | -33.9559 | -4.1001 | 15.6 | 56.897 | 56.186 |  | 13.1509 | 36.8464 | 35.6974 | 36.985 |  | -35.7 | 12.1776 | 8.1 |  | 4.034 | 43.1896 | 10.8975 | 4.032 | -41.8178 | 0 | 43.6468 | 26.9 | -27.8 |  | 77.2745
16/07/2025 | 17:00 | 0 | 19.7666 | -24.054 | -36.4756 | 13.8334 |  | 36.5032 | -57.858 | 63.0614 | 31.763 | 30.9878 | 0 | -62.774 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 9.8902 | 28.3602 | 16.3199 | 16.5455 | 27.4847 | 10.3693 | 5.1509 | 8.3528 |  |  | -56.7 | -56.57 |  | 0 | 61.6 | 23.673 | 0.248 | -58.44 | -58.44 | -37.87 | 59.09 | 59.26 | 20.5069 | -2.2157 | 65.6323 | 67.4782 | 37.0043 | -48.0913 | -47.4085 | 10.7171 | 12.1725 | 66.7117 | 68.4532 |  | 28.6732 | -469.7444 | -8.4637 | -13.8 | -14.2 | 52.1029 | 51.9531 | -5.2871 |  | -66.0835 | 7.3005 | 1.9562 | 3.9893 | 510.4524 | 141.026 | 141.4838 | -591.9803 | 508.4299 |  | -65.2426 | 67.514 | 96.0931 | 30.37 | 29.26 | 68.33 | 82.24 | -23.7062 | -23.1704 | 89.187 | 91.0377 | 38.5298 | -64.1657 | -63.2794 | 13.1143 | -60.406 |  |  | 36 | 120.6 | -17.64 | 47.8482 | 47.5899 | 48.0375 | -46.276 | -45.3538 | 47.2012 | -55.1065 | 56.0656 | 13.2063 | 53.52 | 77.34 | 52.9761 | 50.2487 | -54.54 | -3.8935 | 60.757 | 60.3125 | -144.8244 | -0.0002 |  | -136.1 | -135.7 | 31.5994 | 59.7748 | 78.4456 | 84.9792 | 59.38 | -13.94 | 63.643 | 144.5732 |  | -39.29 | 98.74 | 68.12 | 143.8 | 142.3636 | 2.8649 | 1.6727 | 251.5826 | 206.3458 | 199.368 | 202.8381 | 47.9391 | 28.1599 | -28.382 | 604.1206 | 253.1691 |  | -26.8886 | -25.0553 | 32.0857 | -43.3605 | -39.8697 | 50.736 | -26.1833 | -26.8094 | 8.0254 |  | -25.28 |  | 9.3117 | -122.6189 | -34.3012 | -33.8097 | 4.5983 | -24.8401 | -8.4513 |  | 21.8294 | 21.82 | 40.6403 | 40.9635 | 39.4303 | 20.7646 | 21.267 | 47.725 | -0.2854 | -0.0009 | 22.6163 | 32.6156 | 13.2808 | 7.38 | 15.0765 | 1.2113 | -9.24 | 17.21 | 13.9601 |  | -1.12 | 4.204 |  | 37.55 | -34.0261 | -22.0477 | 13.44 | 86.0014 | 30.1 | -6.1525 | -14.5916 | -15.7211 | 2.2207 |  |  | -18.2985 | -22.7418 | 22.4486 | 21.8249 | 22.4489 |  | -114.1427 | -30.1537 | 36.8242 | -96.8919 | 11.4143 | 15.5217 |  | 13 | 192.2822 | 190.6221 | 212.9 | -209.9972 | -414.1731 | 413.9448 | 417.9319 | -181.9732 | -180.1306 | -12.3542 |  | 54.4359 | 54.4565 | -204.9988 |  | 48.7059 | 48.0357 | -72.0472 | -72.6564 | 75.5 | 75.37 | 62.7 | 63 | 21.1864 | 27.68 | -361.3676 | 101.6452 | 101.5509 | 14.5 | 25.1 | -46.3 | -47.6 | 0.2754 | -0.0063 | -413.5197 | -224.5079 | 516.0746 | 399.9099 | 293.0578 | -392.5185 | 395.5335 | -154.6224 | -208.2507 | -388.6869 | 135.0518 | 131.4028 | 157.853 | -499.2582 | 211.5693 | -290.6445 | 290.7827 | -9.1476 |  | 25.36 | 5.351 | 5.356 | -25.04 | 4.56 |  | -4.3046 | -38.7015 | -4.4236 | 19.1 | 54.568 | 55.449 | 8.2102 | 9.7259 | 36.1489 | 36.344 | 35.7986 |  | -23.7 | 12.1285 | 7.97 |  | 3.9428 | 42.7852 | 11.786 | 4.3154 | -42.4176 | 0 | 42.6231 | 15.7 | -14.9 |  | 81.1025
16/07/2025 | 17:30 | 0 | 19.55 |  | -36.3647 | 13.3975 |  | 34.5684 | -55.055 | 61.077 | 31.0711 | 30.4563 | 0 | -55.026 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 10.0504 | 26.3514 | 16.4484 | 16.4771 | 27.0932 | 10.9764 | 5.3728 | 8.3502 |  |  | -56.14 | -55.99 |  | 0 | 52.8 | 25.627 | 0.257 | -58.42 | -58.5 | -37.63 | 58.85 | 58.53 | 20.3427 | -2.1214 | 66.1945 | 68.1468 | 39.6712 | -47.9574 | -46.6612 | 9.7971 | 9.6166 | 66.8456 | 68.989 |  | 27.3208 | -468.682 | 2.2333 | -14.4 | -14.7 | 52.4305 | 51.1497 | -5.0277 |  | -67.8215 | 6.9635 | 0 | 3.5834 | 511.3375 | 137.4858 | 137.3943 | -577.3114 | 511.9407 |  | -64.0744 | 65.6552 | 95.0353 | 30.08 | 29.92 | 68.3 | 80.54 | -20.0894 | -20.3573 | 82.1864 | 83.1556 | 26.5381 | -63.2579 | -63.8744 | 12.6674 | -68.9956 |  |  | 22.9 | 136.9 | -17.09 | 44.2527 | 43.0304 | 43.5554 | -54.0824 | -53.4552 | 48.4348 | -47.8053 | 57.0875 | 13.1434 | 54.96 | 80.97 | 53.6792 | 50.8347 | -56.25 |  | 69.8414 | 68.887 | -172.9079 | -0.0001 | -0.0025 | -135.9 | -137 | 27.8476 |  | 73.7491 |  |  | -11.54 | 64.2475 | 171.9398 |  | -32.59 | 92.03 | 67.12 | 171.4727 | 168.2 | 14.67 | 13.8727 | 270.8563 | 225.1315 | 217.5356 | 221.1762 | 57.4252 | 37.6471 | -27.113 | 593.0336 | 327.2409 |  | -22.3354 | -20.303 | 23.4517 | -29.1395 | -26.9783 | 44.592 | -16.9937 | -17.2313 | -1.4506 |  | -20.69 |  | 8.8266 | -93.859 | -35.7276 | -35.0882 | 4.9893 | -36.0567 | 0 |  | 22.6699 | 22.2236 | 39.4771 | 40.3981 | 37.9031 | 18.7551 | 18.2527 | 43.3712 | -12.2713 | -12.389 | 21.7105 | 31.5359 | 12.3726 | 7.1 | 15.0057 | 1.3382 | -9.19 | 16.59 | 11.4507 | 9.531 | -0.962 | 4.344 |  | 37.54 | -31.879 | -23.2334 |  | 86.7396 | 30.1 |  | -13.5285 | -14.7147 | 2.2306 |  |  | -17.9144 | -22.7821 | 23.4777 | 21.8249 | 19.3703 |  | -110.6021 | -29.0047 | 34.7054 | -91.0315 | 11.5967 | 15.6682 | 15.2961 | 13.4788 | 214.3029 | 212.8436 | 210 | -211.5595 | -442.4376 | 445.3918 | 440.4122 | -203.4259 | -197.138 | -7.222 | 6.6194 | 56.6299 | 56.6562 | -226.2408 |  | 54.1662 | 53.1774 | -83.5537 | -83.9352 | 78.8 | 78.7 | 66 | 64.6 | 21.1672 | 41.28 | -369.5564 | 105.431 | 103.5811 | 17.3 | 26.2 | -54.2 | -56.5 | 1.0654 | 0.74 | -432.6877 | -302.9325 | 569.2234 | 450.1902 | 292.7798 | -445.8452 | 438.6406 | -164.2197 | -237.2928 | -436.2595 | 129.992 | 131.7793 | 165.6788 | -553.1654 | 237.6814 | -314.7997 | 318.3222 | -8.5434 |  | 25.28 | 5.594 | 5.597 | -24.88 | 4.8 |  | -4.6555 | -39.4339 | -2.4582 | 17.6 | 55.173 | 53.28 | 10.897 | 13.0478 | 37.5701 | 38.8727 | 37.4908 |  | -26.1 | 11.3482 | 9.09 |  | 12.0672 | 41.037 | 6.5234 | 12.5311 | -39.9084 |  | 46.2276 | 18.3 | -18 |  | 79.2302
16/07/2025 | 18:00 | 0 | 19.1547 | -23.5557 | -36.3701 | 13.5529 |  | 32.8373 | -51.091 | 57.4613 | 28.9591 | 28.1789 | -2.22 | -55.118 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 10.028 | 23.1858 | 14.5382 | 14.1913 | 22.7508 | 9.0966 | 3.9205 | 5.5046 |  |  | -52.75 | -52.79 |  | 2.22 | 52.8 | 24.323 | 0.221 | -55.89 | -56.16 | -37.98 | 56.47 | 56.74 | 20.4748 | -2.4332 | 64.5095 | 67.1089 | 39.5986 | -49.163 | -48.4604 | 9.0153 | 9.0993 | 66.5777 | 67.5154 |  | 27.4392 | -459.287 | -14.5108 | -10.3 | -10.5 | 54.4717 | 53.2409 | -5.4149 |  | -64.7594 | 6.9448 | 0 | 3.9295 | 504.1961 | 134.1898 | 134.3424 | -563.2527 | 514.4335 |  | -48.8376 | 50.6343 | 92.9695 | 29.56 | 33.4 | 69.03 | 76.32 | -10.1765 | -9.7747 | 63.8798 | 64.2027 | 25.5473 | -77.3262 | -77.4919 | 15.3617 | -71.4714 |  |  | 22.1 | 142.5 | -17.56 | 38.3107 | 37.9419 | 37.7763 | -66.4197 | -66.404 | 46.3894 | -30.7875 | 54.6691 | 15.8337 | 58.9 | 88.25 | 55.7886 | 53.1784 | -36.12 | -3.8935 | 72.1906 | 70.707 | -181.3717 | 0 | -22.0158 | -143.1 | -143.6 | 26.8753 | 63.2904 | 82.2027 | 89.6667 | 62.55 | -13.14 | 64.883 | 178.9002 |  | -5.08 | 74.5 | 68.35 | 179.8909 | 178.1455 | 26.4226 | 26.2818 | 280.8952 | 237.2038 | 228.5694 | 231.55 | 64.5573 | 42.6666 | -28.32 | 576.2906 | 388.7128 |  | -17.1562 | -15.029 | 16.7945 | -26.3554 | -23.7421 | 39.984 | -3.8939 | -4.2929 | -5.8772 |  | -16.46 |  | 9.6658 | -91.6899 | -35.7242 | -35.1373 | 5.7006 | -40.7925 | 7.9822 |  | 22.979 | 22.6935 | 40.0479 | 41.1341 | 39.1563 | 9.8799 | 10.2148 | 54.7582 | -25.3105 | -25.2107 | 21.3368 | 25.8607 | 26.0545 | 2.99 | 8.3674 | 1.619 | -4.82 | 14.9 | 24.9641 | 7.5798 | -0.028 | 0.741 |  | 39.51 | -27.7913 | -22.9953 | 13.14 | 86.9879 | 28.5 | -6.1152 | -13.3469 | -14.3601 | 2.5481 |  |  | -16.8286 | -25.4737 | 23.1609 | 21.8249 | 22.5753 |  | -106.2303 | -29.2902 | 33.6441 | -91.4089 | 11.9744 | 17.6702 | 17.2697 | 14 | 210.7394 | 209.2118 | 161.3 | -161.7506 | -401.3623 | 402.1124 | 398.3311 | -200.69 | -197.989 | -7.753 | 6.1985 | 52.9232 | 52.5998 | -242.8961 |  | 54.8693 | 54.8254 | -90.4222 | -90.4625 | 70.82 | 70.69 | 68.8 | 70.4 | 21.494 | 44.56 | -383.6545 | 109.235 | 108.914 | 16.7 | 32.5 | -54 | -56.5 |  | 0.85 | -394.2776 | -357.8688 | 582.4556 | 460.3372 | 304.3079 | -445.3605 | 453.3855 | -177.2955 | -237.6565 | -446.6569 | 131.0818 | 132.6585 | 176.8696 | -566.4709 | 244.3038 | -327.9594 | 327.6647 | -7.9611 |  | 26 | 5.205 | 5.171 | -25.6 | 5.76 |  | -5.565 | -42.1012 | 1.2894 | 17.2 | 53.447 | 51.473 | 0 | 0 | 34.9875 | 34.297 | 34.7134 |  | -33.2 | 8.8798 | 10.3 |  | 8.8941 | 42.0176 | 7.5641 | 8.4818 | -41.5827 | 0 | 47.0061 | 24.4 | -25.4 |  | 73.9838
16/07/2025 | 18:30 | 0 | 21.9324 | -26.7183 | -34.8754 | 13.7621 |  | 36.8808 | -58.817 | 62.794 | 31.729 | 31.054 | -11.1 | -65.74 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 10.1685 | 27.0328 | 13.7513 | 13.8775 | 23.0769 | 9.3239 | 0.1022 | 2.5385 |  |  | -60.03 | -60.15 |  | 8.88 | 63.8 | 27.575 | 0.243 | -65.8 | -65.67 | -35.19 | 66.6 | 66.76 | 23.7754 | -4.7795 | 71.1613 | 73.8039 | 44.8554 | -54.3874 | -54.5595 | 8.4126 | 8.0957 | 72.0701 | 74.8832 |  | 35.8699 | -516.9691 | -17.3811 | -6.2 | -6.4 | 59.8972 | 58.9903 | -5.6423 |  | -72.8544 | 7.5917 | 7.5545 | 5.1313 | 561.0521 | 135.3495 | 134.7697 | -568.327 | 549.2213 |  | -56.962 | 58.3086 | 99.3864 | 32.98 | 38.21 | 73.6 | 81.48 | -11.5161 | -11.5161 | 74.665 | 75.7047 | 26.309 | -91.0351 | -91.3705 | 6.4758 | -77.8765 |  |  | 11.9 | 155.5 | -18.02 | 32.6798 | 32.3415 | 32.3935 | -72.9272 | -73.5567 | 55.1378 | -37.8689 | 65.1563 | 17.4017 | 54.51 | 91.49 | 55.7886 | 53.1784 | -36.47 | -3.8935 | 78.548 | 77.435 | -183.0114 | 0.0001 | -22.0041 | -146.4 | -145.2 | 27.8201 | 64.1693 | 84.0813 | 90.8386 | 63.18 | -13.05 | 64.108 | 178.8802 |  | -4.81 | 78.45 | 69.81 | 180.4545 | 177.8 | 23.6586 | 22.8273 | 281.395 | 237.9781 | 228.8713 | 232.339 | 67.35 | 44.1472 | -28.52 | 585.1183 | 360.6102 |  | -18.1433 | -15.8469 | 15.0748 | -20.7418 | -19.4753 | 38.448 | -8.8205 | -9.1285 | -5.9429 |  | -17.42 |  | 11.1022 | -87.2939 | -37.6404 | -37.0404 | 8.8019 | -42.6565 | 9.7966 |  | 23.3306 | 22.9444 | 40.2275 | 40.8146 | 39.411 | 10.0474 | 10.8847 | 46.3854 | -21.7733 | -21.8663 | 29.4302 | 41.3365 | 7.0039 | 6.91 | 14.8617 | 1.7606 | -9.15 | 13.55 | 0 |  | 0.64 | 0.681 | 10.1667 | 33.09 | -41.2925 | -29.6171 | 14.1 | 87.9049 | 26.6 | -6.1133 | -17.0748 | -18.5219 | 2.9441 |  |  | -18.0335 | -28.9835 | 24.558 | 21.8249 | 17.1516 | 0 | -120.179 | -31.7502 | 39.673 | -105.1503 | 10.7854 | 19.8089 | 19.2948 | 13.286 | 219.7001 | 216.2486 | 196.5 | -196.0358 | -428.636 | 432.4826 | 432.7523 | -206.5061 | -204.637 | -6.6308 | 7.9688 | 67.352 | 68.0505 |  |  | 58.2531 | 57.3852 | -69.6753 | -68.7145 | 78.02 | 77.84 | 68.4 | 68.6 | 21.5773 | 44.64 | -372.7683 | 112.1055 | 111.7849 | 16.7 | 31.9 | -56.6 | -58.3 | 1.0222 |  | -422.8769 | -332.6961 | 562.3006 | 444.3966 | 262.7287 | -435.7401 | 440.6328 | -168.2213 | -237.3063 | -431.1544 | 127.9376 | 127.6885 | 169.9366 | -541.7318 | 241.0999 | -311.9141 | 308.4767 | -7.9886 |  | 31.84 | 5.129 | 5.103 | -30.4 | 9.92 |  | -9.9016 | -38.381 | 1.3504 | 17.9 | 54.602 | 53.107 |  | 0 | 44.4314 | 43.8989 | 44.101 |  | -33.9 | 9.5456 | 10.7 |  | 11.1061 | 41.3732 | 6.4226 | 10.5497 | -40.8943 | 0 | 48.1715 | 24.2 | -23.8 |  | 91.8311
16/07/2025 | 19:00 | 0 | 23.6235 | -28.7467 | -33.5632 | 16.6531 |  | 41.6658 | -69.2049 | 67.1635 | 34.101 | 33.0268 | 13.32 | -67.172 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 9.9875 | 37.2286 | 15.1327 | 15.323 | 25.4996 | 9.4278 | 0.107 | 2.5048 |  |  | -56.66 | -56.6 |  | -13.32 | 66 | 27.102 | 0.257 | -63.36 | -63.13 | -31.14 | 64.11 | 64.18 | 24.3546 | -5.4979 | 74.6777 | 77.1423 | 43.5044 | -56.1289 | -54.8926 | 8.5247 | 8.8594 | 73.5436 | 74.7492 |  | 35.7334 | -524.4697 | -16.9379 | -6.5 | -6.7 | 60.5517 | 60.1227 | -5.7167 |  | -72.4032 | 7.7181 | 7.8814 | 5.3013 | 566.6064 | 143.2233 | 142.8876 | -573.772 | 552.6595 |  | -44.2683 | 46.6873 | 99.4363 | 33 | 38.21 |  | 79.87 | -12.4538 | -11.784 | 71.6297 | 72.4951 | 28.9795 | -84.4727 | -84.7694 | 6.7201 | -76.4591 |  |  | 15.3 | 151.8 | -17.5 | 36.2537 | 36.3781 | 36.6147 | -66.3696 | -66.4364 | 54.5046 | -44.5533 | 64.6056 | 17.1086 | 56.38 | 90.76 | 55.0854 | 52.0065 | -35.69 |  | 76.6661 | 75.9596 | -181.5816 | 0 | -21.8774 | -146 | -146.1 | 29.5834 | 63.2904 | 81.2635 | 88.4949 | 62.47 | -12.02 | 61.1785 | 180.9103 |  | -4.1 | 78.82 | 67.48 | 183.0364 | 178.7091 | 25.3832 | 23.7636 | 278.3995 | 237.993 | 228.729 | 229.7149 | 67.6972 | 45.1226 | -27.914 | 586.6024 | 362.9901 |  | -17.6111 | -15.1355 | 15.8814 | -20.3414 | -18.8438 | 32.304 | -7.3005 | -7.9598 | -5.3954 |  | -15.63 |  | 11.0178 | -85.2524 | -35.0703 | -34.0576 | 3.8115 | -41.8082 | 10.0569 |  | 22.903 | 22.64 | 40.9134 | 41.6188 | 39.6477 | 11.0521 | 10.2148 | 63.6334 | -22.4357 | -22.6548 | 32.166 | 41.748 | 18.6642 | 5.96 | 10.179 | 1.7484 | -5.88 | 13.12 | 19.2639 |  | 0.861 | 0.541 | 8.2274 | 40.63 | -42.2377 | -31.6926 | 15.45 | 99.0416 | 27.2 | -25.2488 | -10.296 | -11.1772 | 3.0674 |  |  | -16.0025 | -49.4552 | 23.9785 | 21.8249 | 22.3332 |  | -114.7038 | -31.7348 | 44.2078 | -91.6146 | 10.8192 | 20.2594 | 19.7589 | 14 | 211.5002 | 211.4244 | 170.6 | -168.7798 | -397.613 | 400.532 | 398.1118 | -200.7036 | -195.8061 | -9.7827 | 4.9326 | 69.2789 | 69.3713 | -228.4387 |  | 53.3312 | 53.9794 | -66.0672 | -64.7311 | 83.87 | 83.63 | 57.4 | 57.9 | 21.556 | 43.04 | -356.1246 | 106.0454 | 105.788 | 17.2 | 21.7 | -52.2 | -54.7 | 1.1823 | 0.9422 | -394.311 | -333.1253 | 545.257 | 436.1039 | 257.5939 | -421.9791 | 425.6614 | -159.7295 | -229.3371 | -415.0166 | 128.502 | 125.6917 | 160.453 | -526.9898 | 236.028 | -298.7036 | 298.9271 | -8.1726 |  | 28.72 | 5.369 | 5.415 | -28 | 6.64 |  | -6.8528 | -35.1858 | -3.5447 | 16.4 | 51.725 | 50.512 |  |  | 45.0156 | 45.0723 | 45.4059 |  | -18.6 | 9.9724 | 10.84 |  | 6.0109 | 43.7659 | 9.7089 | 6.0425 | -43.329 | 0 | 47.0195 | 10.6 | -10.7 |  | 110.6137
16/07/2025 | 19:30 | 0 | 23.8636 | -29.4746 | -35.12 | 19.0715 |  | 42.2324 | -72.3567 | 67.841 | 34.4629 | 33.3612 | 13.32 | -66.816 | 57.2 |  | -57.2 | 9.8627 | 38.9706 | 15.0892 | 15.1326 | 25.2783 | 8.8023 | 0.0203 | 2.4476 |  |  | -57.48 | -57.75 |  | -13.32 | 66 | 27.904 | 0.272 | -63.34 | -63.7 | -31.27 | 64.98 | 64.72 |  |  | 75.9507 | 78.061 | 44.5645 | -56.9326 | -56.4523 | 6.976 | 7.0364 | 74.3474 | 76.2228 |  | 36.5878 | -526.6861 | -17.8275 | -6.3 | -6.3 | 61.614 | 60.8318 | -5.5255 |  | -73.7626 | 7.6117 | 7.2302 | 5.0605 | 572.466 | 138.2488 | 138.5845 | -573.0212 | 548.5535 |  | -81.4307 | 83.6738 | 100.4442 | 33.33 | 38.5 | 73.6 | 80.69 | -10.9803 | -10.9803 | 72.9351 | 73.5861 | 29.2116 | -92.3332 | -92.3874 | 6.2402 | -72.3322 |  |  | 26.3 | 145.6 | -17.62 | 36.0486 | 35.3872 | 35.8096 | -66.7786 | -67.094 | 56.2841 | -46.1905 | 66.091 | 17.0552 | 53.08 | 88.44 | 54.3823 | 51.4206 | -35.69 | -3.8935 | 73.6495 | 71.9841 | -156.8594 | 0.0001 | -21.6381 | -141.7 | -143.2 | 29.5944 | 62.4115 | 79.3849 | 87.323 | 61.8 | -10.96 | 60.9615 | 155.3838 |  | -4.24 | 77.3 | 69.18 | 157.7455 | 152.6727 | 17.3914 | 15.8818 | 258.6734 | 217.52 | 211.1317 | 212.9949 | 62.2281 | 39.6282 | -27.978 | 588.8228 | 333.6803 |  | -17.5223 | -15.2432 | 20.1475 | -20.5798 | -19.1905 | 36.912 | -15.8234 | -16.4532 | -0.9447 |  | -14.67 |  | 10.8932 | -84.9474 | -36.549 | -35.5335 | 5.5295 | -35.9727 | 6.1324 |  | 22.9893 | 22.5851 | 39.8611 | 40.3673 | 39.0305 | 10.0474 | 10.0474 | 64.3032 | -14.4395 | -14.3661 | 35.8746 | 47.6008 | 14.1891 | 8.26 | 12.7694 | 1.7948 | -7.99 | 13.61 | 13.6519 |  | 0.993 | 0.51 |  | 40.46 | -47.7851 | -35.0632 |  | 101.1507 | 27.9 | -25.1404 | -10.7234 | -11.3049 | 3.0954 |  |  | -16.6183 | -48.9837 | 23.4337 | 21.8249 | 30.3302 |  | -114.197 | -31.0185 | 44.4903 | -90.7361 |  | 20.4645 |  |  | 210.3259 | 209.664 | 209.1 | -207.295 | -424.4478 | 426.5103 | 424.5386 | -200.2234 | -194.7177 | -7.7632 | 5.953 | 68.4485 | 67.4995 |  |  | 54.0343 | 53.2543 | -65.91 | -66.043 | 75.78 | 75.57 | 62.4 | 61.5 |  | 43.44 | -352.4166 | 102.2628 | 102.0442 | 17.3 | 20.5 | -53.8 | -55.7 |  |  | -425.4244 | -294.5739 | 532.7784 | 424.0205 | 251.286 | -415.3185 | 419.3842 | -160.5774 | -225.8208 | -412.3246 | 123.9023 | 124.435 | 160.1601 | -516.909 | 233.6906 | -291.066 | 288.3382 | -7.6727 |  | 29.6 | 5.824 | 5.831 | -29.04 | 8.16 |  | -7.9393 | -34.4533 | -3.6301 | 18.2 | 52.24 | 57.782 |  |  | 43.9258 | 45.8409 | 44.6815 |  | -22.7 | 12.0686 | 10.85 |  | 6.3424 | 42.4794 | 7.428 | 6.156 | -41.8023 |  | 47.5257 | 14.3 | -12.9 |  | 98.5717
16/07/2025 | 20:00 | 0 | 23.0296 | -28.1661 | -35.0218 | 18.3295 |  | 40.786 | -67.942 | 67.0891 | 34.099 | 32.9795 | 11.1 | -64.581 |  | 19.044 | -55 | 10.0915 | 35.234 | 14.7365 | 14.8846 | 24.687 | 9.2125 | 0.0614 | 2.4461 |  |  | -57.83 | -57.82 |  | -13.32 | 63.8 | 28.959 | 0.284 | -64.87 | -64.75 |  | 65.55 | 65.68 |  |  | 75.0504 | 77.9926 | 44.6261 | -57.3345 | -56.2162 | 8.2692 | 8.4315 |  | 76.0888 |  | 37.8808 | -531.1501 | -21.1063 | -6.5 | -6.5 | 62.0805 | 61.8498 | -5.7106 |  | -72.6274 | 8.1156 | 7.2376 | 5.1336 | 572.3745 | 138.0047 | 138.0962 | -572.9024 |  |  | -81.9385 | 83.8247 | 101.4521 | 33.68 | 39 | 75.12 | 81.56 | -9.9086 | -10.3105 | 73.4861 | 74.5506 | 29.4597 | -92.5507 | -92.4366 | 5.6633 | -72.5572 |  |  | 21.3 | 144.7 | -18.18 | 35.5194 | 35.2259 | 35.1585 | -68.4412 | -66.8913 | 55.2375 | -43.4471 | 65.6728 | 17.6173 | 53.39 | 88.43 | 54.3823 | 51.4206 | -36.05 | -3.8935 | 73.5648 | 71.9258 | -156.8659 | 0.0001 | -21.8446 | -141.4 | -141.8 |  | 61.5326 | 79.3849 | 86.1511 | 60.52 | -10.98 | 59.6905 | 155.1438 |  | -4.76 | 79.85 | 68.6 | 157.6 | 154.4727 | 17.697 | 16.2636 | 258.4973 |  | 209.0532 |  | 63.4312 | 40.0677 | -28.001 |  | 336.7878 |  | -17.4828 | -15.3572 | 19.8327 | -17.27 | -16.5953 | 33.84 | -15.4538 | -15.8686 | -1.3771 |  | -14.4 | 0 | 10.7075 | -78.5738 | -35.4189 | -34.4585 | 3.7282 | -36.6267 | 5.7402 |  | 22.3534 | 22.2868 | 40.2298 | 39.5257 | 39.2287 | 9.545 | 8.5403 | 57.4375 | -13.9941 | -14.1722 | 33.5833 | 46.6866 | 10.0069 | 7.8 | 14.659 | 1.7484 | -9.04 | 14.51 | 11.0787 |  | 0.928 | 0.722 |  | 40.2 | -46.6817 | -33.1442 | 15.83 | 103.0929 | 28.2 | -24.2449 | -10.7046 | -11.3263 | 3.0598 |  |  | -16.1573 | -47.8879 | 23.9867 | 21.8249 | 24.5241 |  | -114.5564 | -30.6933 | 43.8142 | -90.5917 | 11.0836 | 20.1813 |  |  | 222.1717 | 219.9558 | 220 | -221.4882 | -436.4267 | 440.4132 | 439.7126 | -207.9196 | -207.5628 | -11.0543 | 0 | 80.0854 | 80.5386 | -216.8212 |  | 53.9464 | 53.8805 | -65.2117 | -65.6463 | 79.88 | 79.7 | 59.4 | 59.3 |  | 42.96 | -358.9697 | 105.0445 | 105.1763 |  | 21 | -52.5 | -54.7 |  |  | -434.8207 | -305.7655 | 544.7798 | 432.2308 | 242.3853 | -420.7079 | 421.5152 | -160.9712 | -228.2784 | -416.9004 | 125.377 | 127.3842 | 161.6753 | -519.9996 | 236.2744 | -298.9194 | 296.8784 | -8.6203 |  | 29.68 | 5.764 | 5.767 | -29.04 | 6.8 |  | -7.2343 | -35.5367 | -3.9536 | 16.6 | 52.888 | 53.631 | 0 | 0 | 51.8556 | 51.8909 | 52.4775 |  | -20.8 | 12.7713 | 10.52 |  | 5.0885 | 44.4924 | 9.7933 | 5.4351 | -43.9133 | 0 | 46.9201 | 11.7 | -11.5 |  | 90.6439
16/07/2025 | 20:30 | 0 |  |  | -35.5487 | 18.3966 |  | 39.3067 | -65.2364 | 66.2805 | 33.381 | 32.541 | 13.32 | -62.359 | 55 | 18.216 | -55 | 11.1445 | 33.5644 | 14.4899 | 14.6296 | 24.3392 | 9.2596 | 0.1653 | 2.3352 |  |  | -56.83 | -56.92 |  | -13.32 | 61.6 | 28.716 | 0.283 | -63.08 | -62.8 | -29.67 | 63.55 | 63.84 | 24.9599 | -5.4519 | 72.4137 | 76.3148 | 45.1851 | -56.3968 | -55.3323 | 6.6635 | 6.2511 | 73.0078 | 74.4813 |  | 36.6857 | -513.4633 | -19.2674 | -7.3 | -7.4 | 61.6569 | 60.0184 | -5.2842 |  | -71.2683 | 7.7708 | 7.2716 | 4.9702 | 564.0734 | 133.7626 | 134.2204 | -549.0545 | 536.3167 |  | -104.4253 | 105.7486 |  | 33.7 | 38.46 | 74.33 | 82.44 | -4.8183 | -5.2201 | 72.4254 | 72.4976 | 29.3166 | -97.2262 | -97.1436 | 5.3994 | -72.5902 |  |  | 25.2 | 146.7 | -17.76 | 34.0745 | 33.4584 | 34.1711 | -69.9519 | -69.3721 | 52.8456 | -40.1517 | 63.5764 | 17.4094 | 53.9 | 89.02 | 53.6792 | 50.2487 | -36.04 | -3.8935 | 72.9481 | 72.2777 | -147.2025 | 0 | -21.8496 | -139.3 | -139.3 | 29.4022 | 59.7748 | 78.4456 | 83.8074 | 59.27 | -10.68 | 60.605 | 147.2984 |  | -4.59 | 80.42 | 70.84 | 147.3455 | 144.4727 | 18.0395 | 17.0545 | 255.0034 | 212.8945 | 204.4545 | 208.4364 | 67.6209 | 46.3883 | -27.223 | 561.4775 | 380.2617 |  | -16.8449 | -14.4143 | 12.2904 | -1.219 | -0.8621 | 32.304 | -19.097 | -19.8119 | -8.5049 |  | -9.89 |  | 10.3011 | -45.6536 | -36.7337 | -35.9147 | 6.6275 | -43.9939 | 12.4319 |  | 22.2574 | 22.0876 | 40.8725 | 41.4825 | 40.5418 | 2.8468 | 3.1817 | 59.6144 | -16.0219 | -15.9769 | 31.9495 | 44.2274 | 14.5406 | 6.79 | 14.7787 | 1.7252 | -9.36 | 17.03 | 13.2732 |  | 0.86 | 0.663 |  | 41.79 | -44.0255 | -30.4346 |  | 104.796 | 28.2 | -22.4244 | -10.884 | -11.4274 | 2.9818 |  |  |  | -45.2687 | 24.374 | 21.8249 | 22.1693 | 0 | -110.6039 | -29.6414 | 42.2497 | -87.6481 | 10.0222 | 19.5257 | 19.0627 | 13 | 227.0999 | 226.7776 | 238.9 | -237.7769 | -480.1494 | 477.173 | 472.5384 | -214.8888 | -212.053 | -10.37 | 0 | 81.2611 | 81.3843 |  |  | 53.9904 | 53.4081 | -63.8958 | -63.9661 | 81.09 | 80.89 | 60.6 | 60.6 | 21.6179 | 42.64 | -358.0626 | 104.4876 | 104.8612 | 16.7 | 20.4 | -51.6 | -53.8 |  | 0.835 | -467.3711 | -346.6446 | 536.3282 | 429.0676 | 161.6871 | -418.2003 | 419.4706 | -158.8466 | -227.6903 | -413.9242 | 123.854 | 124.9581 | 158.8561 | -518.7006 | 234.3216 | -293.5351 | 296.2776 | -8.7521 |  | 29.68 | 5.881 | 5.888 | -29.04 | 7.44 |  | -7.3228 | -37.0016 | -4.1886 | 18.8 | 54.491 | 54.895 |  |  | 53.2267 | 53.3235 | 52.2991 |  | -19.6 | 13.2927 | 10.2 |  | 4.6541 | 43.6728 | 9.4287 | 4.8951 | -42.3055 |  | 46.0534 | 11.3 | -11 |  | 90.5578
16/07/2025 | 21:00 | 0 | 22.7475 | -27.5734 | -35.2171 | 19.0057 |  | 37.9669 | -61.4622 | 64.4036 | 32.445 | 31.8832 | 15.54 | -59.056 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 10.8503 | 29.6466 | 14.7594 | 14.8248 | 24.7707 | 9.3518 | 1.5658 | 4.1244 |  |  | -54.56 | -54.62 |  | -13.32 | 57.2 | 29.808 | 0.287 | -61.58 | -61.7 | -31.54 | 61.89 | 62.52 | 24.2561 | -4.7105 | 71.6052 | 75.1507 | 45.4046 | -53.3158 | -52.5257 | 7.8751 | 6.6185 | 71.6682 | 73.8115 |  | 36.8956 | -518.5076 | -10.3615 | -6.5 | -6.6 | 59.1246 | 57.7592 | -5.2204 |  | -72.7785 | 7.426 | 7.8864 | 5.4465 | 561.2963 | 147.679 | 148.1063 | -593.4747 | 543.6964 |  | -62.8963 | 65.3395 | 100.4143 | 33.34 | 38 |  | 81.61 | -3.6127 | -4.1485 | 62.1807 | 62.6712 | 29.3713 | -88.4086 | -88.2643 | 5.6741 | -78.5351 |  |  | 13.1 | 156.2 | -17.62 | 34.8898 | 34.7895 | 34.7892 | -69.7177 | -68.8295 | 55.1924 | -42.4565 | 65.6718 | 16.8209 | 53.04 | 88.28 | 51.5698 | 49.0768 | -35.64 | -3.8935 | 78.8156 | 77.9905 | -178.9657 | 0 | -21.6332 | -137.6 | -137.8 | 28.1552 | 57.431 | 80.3242 | 81.4636 | 57.45 | -11.69 | 62.868 | 175.2 |  | -4.67 | 79.22 | 69.31 | 178.5091 | 172.8364 | 31.8229 | 31.4545 | 279.4602 | 236.0419 | 225.59 | 229.0108 | 75.5928 | 54.1449 | -27.777 | 606.6028 | 438.8631 |  | -16.9608 | -14.4698 | 0 | -5.784 | -4.0811 | 33.84 | -5.6415 | -9.3842 | -18.2921 |  | -13.22 |  | 10.3288 | -51.2667 | -39.5438 | -38.2839 | 13.4042 | -51.6128 | 19.1875 |  | 22.2589 | 22.0374 | 40.4966 | 41.3509 | 39.1914 | 1.6746 | 0.8373 | 53.2511 | -30.4978 | -30.2698 | 30.292 | 40.7028 | 13.8448 | 7.46 | 14.8641 | 1.6788 | -9.21 | 16.73 | 13.0626 |  | 0.785 | 0.632 |  | 42.07 | -41.3098 | -29.8286 | 16 | 104.8218 | 28 | -21.8131 | -10.6743 | -10.7233 | 2.8951 |  |  | -17.3439 | -43.0667 | 24.4701 | 21.8249 | 22.0601 |  | -108.3613 | -28.6449 | 40.9221 | -84.8794 | 9.903 | 19.0179 | 18.3983 | 12.2671 | 223.1037 | 223.3407 | 167.2 | -166.7274 | -409.5035 | 412.6481 | 408.8972 | -210.6454 | -207.6388 | -12.4736 |  | 81.1221 | 81.1142 | -224.5094 |  | 56.8908 | 56.5722 | -62.5326 | -62.3673 | 79.83 | 79.56 | 58.9 | 58.8 | 21.8849 | 41.36 | -369.8333 | 109.5992 | 109.9445 | 16.2 | 19.3 | -55.7 | -57.5 | 1.2635 |  | -407.7299 | -402.578 | 535.5857 | 432.3662 | 172.3795 | -417.6664 | 425.7278 | -168.0741 | -228.7399 | -418.1506 | 122.2446 | 121.8724 | 167.3064 | -527.7475 | 235.4335 | -292.5173 | 291.0737 | -8.6999 |  | 29.92 | 6.071 | 6.111 | -28.8 | 5.36 |  | -6.0044 | -37.7066 | -4.3046 | 18.8 | 54.312 | 53.104 |  |  | 53.5013 | 52.2062 | 52.967 |  | -17.3 | 13.4753 | 9.98 |  | 3.0344 | 44.1724 | 11.7314 | 3.6326 | -43.1891 |  | 44.3007 | 7.6 | -7.5 |  | 82.4946
16/07/2025 | 21:30 | 0 | 22.3649 | -27.254 | -36.2414 | 17.3425 |  | 36.6073 | -57.8811 | 62.7817 | 31.747 | 30.8251 | 15.54 | -54.419 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 10.794 | 28.1896 | 16.0332 | 16.8074 | 28.2664 | 9.4605 | 5.7391 | 8.0514 |  |  | -53.46 | -53.7 |  | -15.54 | 52.8 | 29.329 | 0.278 | -59.84 | -59.86 | -31.13 | 60.72 | 61.26 | 23.1579 | -3.8665 | 70.632 | 73.5831 | 44.7059 | -53.0478 | -52.7083 | 7.3746 | 7.6008 | 70.3286 | 72.4719 |  | 35.341 | -499.1885 | -15.0676 | -7.6 | -8 | 58.2706 | 57.2402 | -5.1018 |  | -69.4763 | 7.7316 | 7.1575 | 4.7946 | 543.6871 | 140.6903 | 140.7208 | -554.5124 | 532.4788 |  | -56.6861 | 57.772 | 98.2986 | 32.34 | 37.04 | 72.8 | 79.81 | -7.2295 | -7.2295 | 67.921 | 68.3891 | 30.1097 | -79.6923 | -80.0691 | 4.7687 | -76.7684 |  |  | 10 | 155.3 | -17.87 | 36.9928 | 36.1487 | 36.9328 | -66.4105 | -66.4716 | 51.1931 | -38.9781 | 60.5115 | 16.5697 | 54.32 | 86.33 | 50.6323 | 47.905 | -35.48 | -3.8935 | 77.5116 | 77.3097 | -184.0975 | 0 | -21.562 | -133.7 | -134.1 | 28.0234 | 55.0873 | 76.567 | 77.948 | 55.13 | -11.27 | 64.1545 | 180.8253 |  | -3.88 | 79.43 | 68.58 | 183.5455 | 181.0727 | 31.3221 | 29.5818 | 275.8769 | 233.145 | 222.9942 | 226.1489 | 75.5849 | 53.6352 | -28.348 | 568.9197 | 431.5671 |  | -15.9294 | -13.885 | 0 | -11.0377 | -5.4914 | 39.984 | -4.7274 |  | -13.2066 |  | -14.41 |  | 9.4671 | -51.846 | -40.2194 | -39.0997 | 12.1563 | -50.32 | 16.8376 |  | 23.5604 | 23.1543 | 41.3685 | 41.2869 | 40.0549 | 7.0332 | 6.1959 | 60.7866 | -28.3278 | -28.8656 | 26.695 | 36.1796 | 21.5207 | 2.42 | 11.263 | 1.597 | -6.77 | 17.4 | 21.2688 |  | 0.323 | 0.62 | 8.4079 | 42.17 | -36.337 | -27.6368 |  | 102.3087 | 28.3 | -20.3206 | -9.566 | -10.2347 | 2.7455 |  |  | -17.8159 | -40.4313 | 24.743 | 21.8249 | 28.6975 |  | -105.4402 | -27.6505 | 38.75 | -80.14 | 11.3234 | 17.7483 | 17.3225 | 13 | 229.7651 | 231.2714 | 181.9 | -181.2059 | -423.0051 | 426.5877 | 426.6504 | -217.1814 | -215.9098 | -9.7782 | 0 | 81.7503 | 82.1681 |  |  | 58.396 | 58.9453 | -61.151 | -60.5416 | 79.86 | 79.6 | 70 | 70.8 | 21.823 | 41.76 | -376.1521 | 111.3397 | 111.2293 | 15.6 | 33.1 | -57.4 | -59.9 | 1.2165 | 0.9593 | -421.9051 | -391.0319 | 564.5015 | 444.7061 | 201.5705 | -436.4247 | 435.2788 | -169.9445 | -235.9391 | -431.4182 | 126.403 | 125.6031 | 172.9465 | -542.4186 | 243.3379 | -303.8664 | 308.3702 | -9.3069 |  | 33.44 | 5.439 | 5.414 | -32.96 | 10 |  | -10.75 | -41.6037 | 0.032 | 22.5 | 54.682 | 56.475 | 0 | 0 | 54.0012 | 52.4323 | 53.6361 |  | -33.1 | 14.4575 | 9.28 |  | 6.2854 | 42.2347 | 8.5903 | 5.8064 | -41.0376 |  | 45.4015 | 23.9 | -23.6 |  | 104.847
16/07/2025 | 22:00 | 0 | 21.2977 | -26.0392 | -36.806 | 16.5381 |  | 34.5659 | -51.5747 | 60.6986 | 31.0151 | 30.0514 | 13.32 | -50.448 | 44 | 14.076 | -44 | 10.7709 | 24.5632 | 16.2547 | 16.5159 | 27.4819 | 11.983 | 5.7492 | 8.3792 |  |  | -51.11 | -51.28 |  | -13.32 | 48.4 | 27.011 | 0.264 | -57.03 | -57.27 | -31.22 | 57.47 | 58.13 | 21.2867 | -2.8064 | 69.392 | 71.8551 | 43.3718 | -50.2347 | -49.7805 | 6.5803 | 6.9074 | 68.7211 | 68.989 |  | 32.1658 | -481.2074 | -6.1506 | -10.8 | -11.2 | 55.2339 | 54.2928 | -4.9493 |  | -68.4357 | 7.5095 | 6.5376 | 4.515 | 525.7727 | 138.7676 | 138.9507 | -540.8942 | 513.0477 |  | -72.9565 | 75.3767 | 98.3485 | 32.66 | 33.18 | 70.58 | 84.55 | -4.6843 | -4.6843 | 65.215 | 66.9235 | 29.7841 | -75.8808 | -75.8366 | 4.3515 | -77.7919 |  |  | 5 | 155.4 | -17.31 | 38.4252 | 37.1385 | 37.6168 | -62.7245 | -62.7187 | 49.1588 | -40.713 | 57.7802 | 16.1406 | 48.31 | 84.37 | 48.5229 | 46.1472 | -34.69 | -3.8935 | 77.4901 | 77.3401 | -181.0375 | 0 | -21.0689 | -127.4 | -128.6 | 27.4521 | 52.7435 | 73.7491 | 74.4324 | 52.3 | -10.85 | 64.8365 | 179.5702 |  | -5.53 | 74.53 | 67.03 | 182.6545 | 177.9454 | 32.9868 | 31.5636 |  | 228.0739 | 220.4046 | 223.4908 | 74.1916 | 53.6488 | -27.63 | 551.5679 | 459.5422 |  | -22.1761 | -20.5418 | 0 | -14.5265 | -15.1487 | 36.912 | -4.7078 |  | -16.1842 |  | -13.07 | 1 | 8.8477 | -69.5871 | -39.753 | -39.5642 | 13.5669 | -50.7944 | 16.1765 |  | 22.4425 | 22.3765 | 39.6428 | 39.757 | 39.0322 | 3.5166 | 3.3491 | 57.2701 | -30.6531 | -31.5668 | 23.3883 | 28.9589 | 26.1277 | 0.67 | 9.5686 | 1.5738 | -5.55 | 17.69 | 24.9597 |  | -0.105 | 0.637 | 10.3507 | 42.77 | -31.1023 | -23.859 | 15.31 | 101.1951 | 30.4 | -18.6575 | -9.3368 | -9.8464 | 2.5752 |  |  | -17.1389 | -37.0576 | 24.1625 | 21.8249 | 20.6404 |  | -99.402 | -25.5859 | 36.6916 | -75.349 | 10.9733 | 16.4299 | 15.9078 | 13 | 238.207 | 238.238 | 166 | -164.0689 | -412.8519 | 417.3755 | 414.8437 | -224.8805 | -223.1093 | -9.3297 | 0 | 82.4488 | 80.94 | -241.1877 |  | 54.9682 | 54.8254 | -86.6013 | -87.2514 | 74.95 | 74.73 | 74.8 | 74.1 | 21.5154 | 40.08 | -392.7511 | 112.9271 | 113.0012 | 14.5 | 33.6 | -51.5 | -53.8 | 1.0915 |  | -409.4875 | -423.588 | 599.8764 | 472.1566 | 250.7221 | -462.2141 | 464.7715 | -174.495 | -240.4821 | -455.5979 | 138.1627 | 138.6063 | 177.2237 | -579.0726 | 253.8161 | -338.2036 | 339.0029 | -9.3866 |  | 29.04 | 5.113 | 5.112 | -28 | 4.88 |  | -5.095 | -44.7379 | 0.148 | 21 | 53.483 | 53.251 | 2.9752 | 3.4642 | 52.0273 | 53.4639 | 52.9709 |  | -33.1 | 15.1456 | 8.65 |  | 6.479 | 41.8202 | 8.8208 | 7.1787 | -41.4929 |  | 45.141 | 33.7 | -32.2 |  | 102.0121
16/07/2025 | 22:30 | 0 | 19.9788 | -24.5898 | -37.2338 | 21.1106 |  | 31.9541 | -50.7871 | 57.3579 | 28.9571 | 28.1498 | -13.32 | -42.796 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 10.9809 | 20.7464 | 15.3044 | 15.2073 | 25.7406 | 11.8329 | 5.9827 | 7.5817 |  |  | -56.19 | -56.1 |  | 13.32 | 41.8 | 24.673 | 0.254 | -60.42 | -60.32 | -34.19 | 61.46 | 61.28 | 20.4758 | -2.1507 | 65.605 | 68.3967 | 45.5226 | -50.3686 | -49.8389 | 6.6097 | 6.2934 | 69.9267 | 70.1946 |  | 31.4743 | -486.1868 | -2.6701 | -14.6 | -15 | 55.719 | 54.2 | -4.5564 |  | -69.4938 | 6.6317 | 4.1036 | 4.1467 | 529.3434 | 136.6313 | 136.2346 | -554.6647 | 505.4241 |  | -43.8871 | 45.5232 | 94.2968 | 31.21 | 30.35 | 66.93 | 82.77 | -8.703 | -8.5691 | 71.2556 | 72.3247 | 32.9706 | -59.8611 | -59.2643 | 3.8098 | -74.7004 |  |  | 3.2 | 150.2 | -16.91 | 42.5448 | 42.1655 | 41.7135 | -56.9468 | -56.4259 | 49.0625 | -45.2052 | 57.3286 | 15.2182 | 43.75 | 80.59 | 45.9448 | 43.364 | -33.22 | -3.8935 | 75.3055 | 74.3655 | -188.4426 | -0.0001 | -20.0682 | -121.9 | -123.6 | 27.2543 | 48.642 | 69.5223 | 68.573 | 48.54 | -10.08 | 65.534 | 186.6006 |  | -32.12 | 94.7 | 63.96 | 187.4909 | 184.2 | 31.2305 | 30.3818 | 273.2476 | 230.7857 | 220.0105 | 225.0237 | 74.3097 | 53.8475 | -27.556 | 567.3654 | 440.0472 |  | -22.2422 | -20.3418 | 0 | -19.2027 | -15.7297 | 55.344 | -9.288 |  | -34.1184 |  | -21.23 | 0.9 | 8.1024 | -68.2326 | -39.1104 | -38.3682 | 14.7429 | -50.1787 | 18.3285 |  | 22.2886 | 22.3103 | 38.5408 | 38.8631 | 37.0196 | 8.8752 | 8.7077 | 59.9494 | -29.0207 | -29.0223 | 23.729 | 28.026 | 31.4012 | 2.47 | 8.9558 | 1.4322 | -5.19 | 18.03 | 30.8097 |  | -0.584 | 3.499 |  | 43.78 | -29.1429 | -24.964 | 14.47 | 99.6301 | 31 | -18.903 | -8.0596 | -8.6611 | 2.3438 |  |  | -16.4346 | -33.8508 | 25.35 | 21.8249 | 12.0482 | 13.8769 | -100.1721 | -23.7983 | 35.3632 | -68.8501 |  | 14.4951 | 13.9882 |  | 233.6658 | 229.5779 | 172.2 | -174.915 | -423.761 | 425.4758 | 420.2207 | -220.2814 | -215.8452 | -11.9283 |  | 80.1465 | 79.7854 |  |  | 52.2985 | 51.5514 | -79.9237 | -79.8481 | 79.4 | 79.08 | 71.7 | 72.5 | 21.494 | 37.52 | -383.1416 | 111.5078 | 110.9997 | 13.3 | 33 | -51.5 | -53.8 |  |  | -417.3079 | -401.5364 | 588.1537 | 457.6407 | 240.8759 | -445.4336 | 450.626 | -171.9436 | -237.9271 | -447.6013 | 138.2891 | 132.9806 | 173.106 | -570.8063 | 243.9977 | -326.4657 | 327.118 | -9.7821 |  | 28.88 | 5.376 | 5.356 | -27.12 | 4.8 |  | -4.6281 | -45.9678 | -1.1704 | 23.5 | 56.153 | 55.548 | 3.4287 | 4.3109 | 52.8196 | 52.9623 | 52.2517 |  | -27.8 | 16.1975 | 7.97 |  | 0 | 41.6063 | 11.6682 | 3.4273 | -42.1204 |  | 41.8085 | 28.8 | -27.4 |  | 95.0094
16/07/2025 | 23:00 | 0 | 18.8705 | -23.0872 | -37.9542 | 18.7957 |  | 28.506 | -43.4917 | 53.1124 | 26.7372 | 26.2446 | -2.22 | -37.857 | 33 | 12.42 | -33 | 11.0369 | 16.9946 | 14.0749 | 14.3141 | 23.8588 | 11.7136 | 5.6834 | 8.192 |  |  | 0 | -91.97 |  | 4.44 | 37.4 | 23.591 | 0.25 | -53.38 | -53.29 | -28.79 | 53.5 | 53.23 | 19.7083 | -1.4814 | 61.3509 | 64.0953 | 43.3537 | -48.6272 | -48.6075 | 7.7081 | 7.4252 | 67.3815 | 68.3192 |  | 26.0895 | -450.9399 | -3.0289 | -14.9 |  | 54.3407 | 53.2435 | -4.2181 |  | -63.8599 | 5.5626 | 0 | 3.5231 | 496.7802 | 126.7128 | 126.7128 | -522.3445 | 470.1518 |  | -44.136 | 45.1294 | 89.1074 | 29.19 | 28.21 | 63.55 | 79.16 | -9.5068 | -9.5068 | 75.7928 | 75.9147 | 33.11 | -48.4156 | -48.8484 | 1.2238 | -58.9617 |  |  | 27.7 | 118.9 | -15.79 | 49.221 | 48.2624 | 48.3237 | -48.4492 | -47.8621 | 42.0576 | -41.5433 | 48.389 | 14.2254 | 38.42 | 72.06 | 43.6011 | 41.1667 | -31.83 | -3.8935 | 59.8035 | 59.0999 | -145.0446 | -0.0001 | -19.1473 | -117.5 | -116.3 | 26.9742 | 45.1263 | 61.5383 | 63.8855 | 45.13 | -8.09 | 63.4105 | 143.0031 |  | -31.81 | 89.8 | 61.68 | 145.1636 | 142.7091 | 18.4422 | 16.9091 | 237.6139 | 193.7269 | 186.6631 | 190.1663 | 94.9974 | 77.1568 | -25.423 | 528.9872 | 455.4748 |  | -21.9169 | -20.139 | -16.6159 | -20.6938 | -13.6944 | 169.02 | -30.3512 |  | -36.1254 | 15.61 | -17.26 | 113.9 | 7.241 | -61.188 | -38.993 | -37.9672 | 14.2716 | -72.5758 | 40.425 |  | 21.9769 | 21.5754 | 38.5183 | 38.6203 | 37.0831 | 8.0379 | 8.2054 | 39.5197 | -15.5523 | -15.5566 | 11.4626 | 18.0675 | 22.0188 | 2.05 | 11.7806 | 1.2552 | -7.44 | 18.88 | 21.5889 |  | -1.033 | 4.09 |  | 41.9 | -18.5444 | -10.2641 | 13.43 | 96.1372 | 29.5 | -17.6928 | -8.037 | -8.3469 | 2.1293 |  |  | -15.6251 | -30.8506 | 24.5058 | 21.8249 | 10.7583 | 11.4572 | -93.8842 | -21.5426 | 34.4981 | -64.1589 | 11.1291 | 12.6005 | 12.2268 | 13 | 230.6017 | 228.8743 | 198.6 | -198.3565 | -448.5176 | 451.8564 | 449.4068 | -217.8754 | -216.1598 | -10.5239 | 0 | 78.7731 | 78.2238 |  |  | 53.2873 | 53.1334 | -74.6154 | -74.9671 | 81.02 | 80.12 | 71.2 | 69.7 | 21.7824 | 36.24 | -375.197 | 109.2092 | 108.9179 | 12.2 | 25.7 | -51.5 | -52.8 | 1.2191 | 0.8405 | -443.5903 | -418.6554 | 567.2706 | 449.8715 | 167.9417 | -441.9134 | 436.983 | -164.0642 | -233.4539 | -433.5062 | 130.7236 | 132.017 | 167.5158 | -546.7143 | 240.3987 | -314.7802 | 313.8529 | -9.7299 |  | 27.84 | 5.214 | 5.219 | -27.76 | 4.32 |  | -5.1255 | -43.5355 | -2.5467 | 22.6 | 55.893 | 55.515 | 11.1558 | 13.3314 | 51.0947 | 52.0718 | 52.2057 |  | -26.7 | 17.0945 | 7.33 |  | 6.9448 | 42.7425 | 10.5283 | 6.6107 | -41.8953 |  | 43.3734 | 27 | -26.3 |  | 100.7127
16/07/2025 | 23:30 | 0 | 17.7042 | -21.5 | -38.9121 | 18.6125 |  | 26.4691 | -38.1749 | 50.1322 | 25.3392 | 24.8562 | 0 | -40.867 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 10.5465 | 14.0592 | 13.624 | 13.8666 | 22.4992 | 11.7735 | 5.4196 | 7.9384 |  |  |  | -90.72 |  | 0 | 39.6 | 23.662 | 0.243 | -52.18 | -52.77 | -29.33 | 52.99 | 53.21 | 17.888 | -0.7866 | 59.0536 | 60.9753 | 39.6107 | -45.5461 | -44.7348 | 9.5756 | 9.9001 | 62.425 | 63.4967 |  | 25.3331 | -436.6263 | -4.758 | -14.4 | -14.3 | 50.865 | 49.4814 | -4.1595 |  | -54.9237 | 4.9441 |  | 2.9241 | 476.76 | 124.4239 | 123.783 | -495.949 | 458.5564 |  | -49.9461 | 52.0344 | 83.938 | 28.21 | 26.57 | 59.65 | 76.62 | -8.3012 | -8.4351 | 73.8676 | 74.0056 | 32.5039 | -46.5904 | -46.4677 | -1.9138 | -55.0858 |  |  | 27.8 | 113.2 | -15.5 | 47.6905 | 46.4404 | 46.5475 | -54.6472 | -53.812 | 46.3649 | -38.3707 | 53.1893 | 12.8968 | 36.63 | 68.05 | 40.3198 | 38.0905 | -29.59 | -3.8935 | 55.9229 | 55.4473 | -132.4344 | -0.0001 | -18.1438 | -110.2 | -109 | 25.9525 | 41.6107 | 55.9026 | 59.198 | 41.03 | -7.12 | 61.008 | 133.8076 |  | -36.51 | 89.25 | 60.39 | 131.9454 | 130.3455 | 17.0844 | 16.2364 | 224.6176 | 182.5074 | 174.2991 | 176.6289 | 96.5107 | 80.6794 | -24.029 | 507.8802 | 485.3691 |  | -23.521 | -21.7256 | -25.4197 | -12.7934 | -10.097 | 165.948 | -33.9166 |  | -48.6494 | 15.06 | -14.02 | 115.7 | 7.1608 | -51.7737 | -38.9723 | -37.6008 | 14.1261 | -80.6909 | 43.2056 |  | 22.3046 | 22.1867 | 39.4902 | 39.9357 | 38.9218 | 7.703 | 7.5355 | 22.2717 | -13.0063 | -13.3768 | -6.8462 | 0 | 20.0558 | -0.36 | 11.5682 | 1.116 | -7.02 | 18.65 | 20.2655 |  | -1.455 | 4.285 |  | 43.42 | 0.0422 | 5.6045 |  | 90.8936 | 28.7 | -16.5223 | -8.1371 | -8.4733 | 1.921 |  |  | -14.315 | -27.8067 | 24.4793 | 21.8249 | 10.8243 | 8.7754 | -95.7486 | -20.0308 | 34.2879 | -60.4999 | 11.3636 | 11.3016 | 10.8452 |  | 231.0699 | 226.6399 | 172.7 | -170.7981 | -433.3336 | 432.6013 | 432.1161 | -217.7508 | -211.7941 | -14.1634 | 0 | 80.598 | 80.1546 | -238.5074 |  | 52.1996 | 51.4195 | -68.8016 | -69.3901 | 85.99 | 85.8 | 65.9 | 66.3 | 21.7397 | 34.48 | -363.6911 | 107.0663 | 107.6429 | 11.6 | 22.1 | -53.1 | -55.4 | 1.0517 | 0.7849 | -423.5539 | -448.6452 | 552.1733 | 444.2591 | 132.5179 | -435.662 | 431.7385 | -162.8139 | -232.0079 | -427.0301 | 130.0262 | 130.3121 | 162.9791 | -538.9745 | 240.8227 | -307.6102 | 307.0924 | -9.7299 |  | 27.6 | 5.145 | 5.143 | -26.96 | 3.84 |  | -4.1886 | -44.9729 | -3.7186 | 25.3 | 58.736 | 56.448 | 11.2171 | 13.4954 | 53.0172 | 51.3281 | 51.3651 |  | -22.7 | 18.3277 | 6.72 |  | 0 | 43.0652 | 13.7346 | 1.4076 | -43.3405 |  | 41.173 | 21.8 | -20.3 |  | 103.785
17/07/2025 | 00:00 | 0 | 16.9282 | -20.7511 | -39.6369 | 21.4475 |  | 24.2618 | -35.6209 | 46.3759 | 23.6433 | 22.9259 | -4.44 | -39.399 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 10.9573 | 12.6102 | 11.5949 | 11.6277 | 19.4798 | 11.7869 | 1.9078 | 7.8259 |  |  |  | -88.23 |  | 4.44 | 37.4 | 22.426 | 0.241 | -49.51 | -49.5 | -32.43 | 49.89 | 49.73 | 17.7394 | -0.4577 | 55.7885 | 58.5928 | 51.8791 | -41.3934 | -41.3693 | 8.9234 | 8.5044 | 56.6648 | 57.2006 |  | 22.9326 | -394.3148 | 0.2582 | -15 | -15.2 | 46.9029 | 45.5603 | -3.7983 |  | -53.0703 | 4.5558 |  | 2.3984 | 434.4003 | 114.3223 | 114.4139 | -464.2941 | 419.8382 |  | -41.4945 | 43.9168 | 78.6289 | 27.04 | 24.18 | 56.04 | 73.53 | 0.4061 | 1.0758 | 68.2604 | 69.0321 | 34.8063 | -36.1214 | -36.0972 | -4.1895 | -50.5696 |  |  | 32 | 102 | -15.17 | 49.0382 | 48.7096 | 49.124 | -53.1772 | -52.4317 | 38.6794 | -28.9686 | 43.7967 | 12.757 | 32.01 | 63.6 | 38.4448 | 36.3327 | -28.59 | -3.8935 | 51.5596 | 50.7734 | -126.5873 | -0.0001 | -17.3084 | -103.2 | -104.1 | 25.6558 | 38.681 | 51.2061 | 54.5105 | 38.41 | -6.33 | 60.2795 | 126.1197 |  | -36.77 | 84.8 | 57.02 | 126.5818 | 122.9455 | 23.5088 | 21.8455 | 217.2925 | 174.522 | 168.3636 | 171.5041 | 106.2165 | 88.4235 | -23.542 | 476.8635 | 558.6832 |  | -23.4697 | -21.9196 | -32.6503 | 0.8478 | 3.484 | 164.412 | -28.743 |  | -54.7988 | 0 | -24.53 | 108.2 | 6.7868 | -25.7527 | -37.5807 | -36.5622 | 11.5371 | -87.9857 | 50.6792 |  | 21.9583 | 21.8778 | 40.1495 | 41.1758 | 39.685 | -0.3349 | -0.5024 | 9.545 | -21.1067 | -21.4469 | -16.5977 |  | 15.2364 | -1.29 | 13.0428 | 1.0294 | -8 | 18.68 | 13.3132 |  | -1.892 | 4.309 |  | 42.09 | 7.1466 | 15.0728 |  | 89.0412 | 29.3 | -15.5532 | -8.0003 | -8.2821 | 1.7629 |  |  | -14.6322 | -24.7121 | 25.7977 | 21.8249 | 9.1604 | 9.2726 | -88.1011 | -18.6755 | 33.2372 | -57.8691 | 11.5288 | 9.9332 | 9.6309 | 12.9384 | 230.2682 | 230.0645 | 113.6 | -112.0756 | -385.1949 | 389.4713 | 388.4169 | -219.9341 | -217.7089 | -13.4796 |  | 81.2057 | 82.6249 |  |  | 53.9574 | 53.1444 | -65.3605 | -65.3248 | 84.27 | 84.05 | 72.1 | 72.8 | 21.7205 | 32.88 | -368.1477 | 106.1112 | 105.2015 | 11.1 | 32.5 | -53.9 | -55.4 |  |  | -383.3987 | -523.0417 | 566.1194 | 447.6287 | 115.3411 | -435.8993 | 436.8492 | -159.9725 | -231.6598 | -432.809 | 130.6562 | 131.5716 | 165.3059 | -549.5391 | 241.5849 | -306.7708 | 312.8731 | -9.7024 |  | 30.4 | 5.41 | 5.411 | -29.2 | 7.2 |  | -6.9993 | -46.3767 | -0.9934 | 27.2 | 56.621 | 56.992 |  | 13.4892 | 53.0202 | 53.5877 | 53.2816 |  | -30 | 18.5173 | 6.23 |  | 0 | 42.3325 | 12.6176 | 2.2823 | -40.9948 |  | 40.2593 | 27.9 | -29.9 |  | 94.8893
MÁXIMO |  | 0 | 23.8636 | -17.2139 | 10.4222 | 25.3393 | 0 | 42.2324 | -0.0674 | 69.926 | 35.3809 | 34.4682 | 22.2 | -35.468 | 66 | 26.496 | -30.8 | 13.7945 | 38.9706 | 23.4054 | 24.031 | 39.4455 | 18.0934 | 6.3862 | 8.5349 | 0 | 0 | 0 | -47.98 | 0 | 19.98 | 70.4 | 29.808 | 0.287 | -25.68 | -25.29 | -23.32 | 66.6 | 66.76 | 24.9599 | 0.5116 | 75.9507 | 78.061 | 88.7949 | -33.3558 | -33.6476 | 34.5373 | 35.9485 | 81.4472 | 82.5189 | 133.9884 | 54.131 | -394.3148 | 2.2333 | -6.2 | -6.3 | 63.6828 | 62.8481 | -1.8631 | 0 | -53.0703 | 8.1156 | 8.1926 | 5.5941 | 677.999 | 201.5442 | 201.5137 | -464.2941 | 630.505 | 0 | -27.6004 | 105.7486 | 101.4521 | 33.7 | 39 | 75.12 | 84.55 | 45.2817 | 44.478 | 92.5559 | 92.9372 | 51.81 | -19.7416 | -19.4388 | 22.3129 | -43.8478 | 0 | 0 | 48.3 | 167.3 | -12.18 | 52.94 | 52.3299 | 52.8741 | -36.2186 | -34.438 | 84.2763 | -25.6067 | 94.4064 | 17.6173 | 58.9 | 91.49 | 55.7886 | 53.1784 | -21.71 | -0.8652 | 83.9431 | 83.3978 | -109.1798 | 0.0001 | 0 | -77.4 | -77.4 | 31.918 | 64.1693 | 84.551 | 90.8386 | 63.18 | -3.96 | 69.3005 | 203.1165 | 0 | -3.88 | 103.48 | 70.84 | 204.4364 | 202.2182 | 74.2358 | 72.3818 | 303.0007 | 255.7006 | 247.3265 | 251.0326 | 106.2165 | 92.4948 | -20.02 | 780.9586 | 558.6832 | 0 | -15.9294 | -13.885 | 54.0277 | 10.4357 | 9.7261 | 196.602 | -3.8939 | -4.2929 | 29.2954 | 17.28 | -7.68 | 132.3 | 11.5951 | -23.0224 | -31.7728 | -31.1333 | 14.7429 | -7.1029 | 56.9961 | 0 | 23.5604 | 23.1543 | 41.3685 | 42.0474 | 40.6323 | 21.0995 | 21.267 | 166.4516 | 5.3847 | 5.8147 | 122.6329 | 137.4572 | 40.7471 | 17.97 | 15.1693 | 1.7948 | -3.32 | 18.93 | 40.1007 | 9.531 | 0.993 | 4.426 | 12.1174 | 43.78 | 7.1466 | 15.0728 | 16 | 104.8218 | 31.4 | -5.6237 | -7.0939 | -7.8484 | 3.0954 | 0 | 0 | -14.1189 | -12.4413 | 29.1293 | 22.1397 | 85.6779 | 50.8259 | -70.3452 | -15.3749 | 44.4903 | -49.7694 | 13.0519 | 20.4645 | 19.7589 | 14.5671 | 238.207 | 238.238 | 238.9 | -70.2336 | -226.9917 | 477.173 | 472.5384 | -126.3403 | -125.0913 | -6.6308 | 7.9688 | 83.4009 | 82.6249 | -123.9012 | 0 | 58.396 | 58.9453 | -31.8304 | -31.9246 | 85.99 | 85.8 | 80.8 | 80.8 | 21.8849 | 44.64 | -352.4166 | 114.8829 | 113.4753 | 17.3 | 58.7 | -14.4 | -14.5 | 1.4473 | 1.1883 | -219.3167 | -12.5913 | 599.8764 | 472.1566 | 330.7242 | -196.9851 | 464.7715 | -107.8643 | -70.0539 | -193.3429 | 163.2995 | 161.4287 | 177.2237 | -261.4413 | 253.8161 | -187.6327 | 339.0029 | -7.6727 | 0 | 33.44 | 6.071 | 6.111 | -21.04 | 10 | 0 | -0.4379 | -24.9897 | 1.3504 | 27.2 | 58.736 | 57.782 | 11.3904 | 13.4954 | 54.085 | 53.5877 | 54.0089 | 0 | -17.3 | 21.0817 | 10.85 | 0 | 12.0672 | 47.7826 | 22.1204 | 12.5311 | -39.9084 | 10.692 | 48.1715 | 47.8 | -7.5 | 0 | 110.6137
MÍNIMO |  | 0 | 14.6561 | -29.4746 | -39.6369 | 13.3975 | 0 | 20.9566 | -82.0821 | 39.1541 | 20.0334 | 19.3805 | -19.98 | -72.012 | 30.8 | 12.42 | -66 | 6.9844 | 10.3942 | 11.5949 | 11.6277 | 19.4798 | 8.8023 | 0.0203 | 2.3352 | 0 | 0 | -60.03 | -91.97 | 0 | -22.2 | 0 | 22.426 | 0.221 | -65.8 | -65.67 | -55.23 | 23.73 | 23.38 | 15.1036 | -5.4979 | 46.0742 | 47.7682 | 37.0043 | -57.3345 | -57.4775 | 6.5803 | 6.2511 | 54.7893 | 56.1289 | 4.7275 | 22.9326 | -622.8982 | -21.1063 | -15 | -15.3 | 38.5608 | 38.2504 | -5.7167 | 0 | -95.7163 | -0.1306 | 0 | 0.6902 | 434.4003 | 88.7478 | 88.7478 | -767.6204 | 414.015 | 0 | -104.4253 | 30.2527 | 61.8932 | 25.84 | 20.24 | 45.02 | 65.08 | -23.7062 | -23.1704 | 22.205 | 22.6362 | 25.5473 | -97.2262 | -97.1436 | -4.1895 | -83.2445 | 0 | 0 | -7.6 | 87.8 | -18.18 | 32.043 | 31.0303 | 31.7857 | -86.8414 | -85.0222 | 38.6794 | -76.8964 | 43.7967 | 9.407 | 20.27 | 52.38 | 28.8354 | 27.1042 | -56.25 | -3.8935 | 44.1109 | 42.9444 | -204.5825 | -0.0002 | -22.0158 | -146.4 | -146.1 | 21.7831 | 29.306 | 34.7685 | 41.6199 | 29.19 | -15.35 | 54.963 | 107.7061 | 0 | -48.36 | 59.27 | 45.48 | 109.2182 | 107.2364 | -4.711 | -3.7 | 198.6487 | 161.5032 | 155.3773 | 156.9198 | 28.7821 | 8.6054 | -29.596 | 476.8635 | 39.7164 | 0 | -32.66 | -30.1251 | -32.6503 | -68.0103 | -63.3263 | 32.304 | -60.3944 | -61.0226 | -59.5657 | 0 | -25.63 | 0 | 6.0911 | -173.0738 | -40.2194 | -39.5642 | 1.6997 | -90.6048 | -26.8899 | 0 | 21.4343 | 21.1834 | 38.5183 | 38.6203 | 37.0196 | -45.7156 | -45.5481 | 9.545 | -71.6851 | -72.2996 | -16.5977 | 0 | 0.7196 | -3.49 | 5.5647 | 0.8096 | -10.05 | 13.12 | 0 | 7.5798 | -2.891 | 0.51 | 8.2274 | 26.67 | -137.1086 | -118.8279 | 11.76 | 73.0158 | 26.6 | -25.2488 | -17.0748 | -18.5219 | 1.3565 | 0 | 0 | -18.2985 | -49.4552 | 22.4486 | 12.5198 | 9.1604 | 0 | -122.368 | -31.8415 | 24.2729 | -105.1503 | 9.871 | 7.3354 | 7.0258 | 11.4075 | 131.7391 | 132.0435 | 70.8 | -237.7769 | -480.1494 | 228.798 | 226.6958 | -224.8805 | -223.1093 | -22.4604 | -11.0704 | 52.9232 | 49.3232 | -248.6558 | 0 | 15.7903 | 15.1092 | -94.0593 | -94.5635 | 32.47 | 32.47 | 53.5 | 53.4 | 20.9813 | -56.56 | -412.6806 | 82.051 | 81.7295 | 8.2 | 19.3 | -57.4 | -59.9 | 0.2754 | -0.0063 | -467.3711 | -523.0417 | 268.65 | 201.7101 | 115.3411 | -462.2141 | 194.6563 | -177.2955 | -240.4821 | -455.5979 | 122.2446 | 121.8724 | 108.1652 | -579.0726 | 70.586 | -338.2036 | 189.496 | -11.6278 | 0 | 21.12 | 4.47 | 4.463 | -32.96 | 0 | 0 | -10.75 | -49.9809 | -7.2648 | 7.2 | 40.321 | 41.322 | 0 | 0 | 33.1567 | 34.054 | 33.1636 | 0 | -56.6 | 8.8798 | 6.23 | 0 | -8.2988 | 41.037 | 6.4226 | -7.9682 | -46.764 | 0 | 35.6113 | 7.6 | -49.1 | 0 | -4.3038
PROMEDIO |  | 0 | 19.0671 | -23.132 | -24.3244 | 18.4262 | 0 | 32.8915 | -61.6803 | 56.6408 | 28.7978 | 28.0961 | 2.8213 | -54.0035 | 49.1822 | 19.872 | -48.2565 | 10.971 | 25.0194 | 17.8223 | 18.0071 | 29.8892 | 14.282 | 4.7663 | 6.6767 | 0 | 0 | -52.5337 | -59.7463 | 0 | -2.6825 | 36.6511 | 25.7283 | 0.25595 | -48.8954 | -49.0227 | -40.7181 | 49.2394 | 49.3858 | 19.2043 | -1.3561 | 60.6706 | 62.9496 | 56.2546 | -47.2234 | -46.5078 | 15.3602 | 15.6273 | 68.2394 | 70.1807 | 20.7308 | 35.9786 | -521.3587 | -5.8088 | -12.9125 | -13.2617 | 51.9067 | 51.0383 | -4.0609 | 0 | -76.2498 | 4.841 | 5.7279 | 3.7761 | 571.2033 | 140.9948 | 141.1525 | -614.9188 | 521.2355 | 0 | -53.8887 | 55.8211 | 85.5363 | 29.8454 | 28.5844 | 61.3187 | 76.8521 | 1.6117 | 1.701 | 62.7478 | 63.2752 | 37.5742 | -58.2954 | -58.4092 | 8.3267 | -65.9462 | 0 | 0 | 15.6083 | 132.0583 | -16.079 | 39.682 | 39.2189 | 39.4419 | -68.3103 | -67.822 | 66.5884 | -46.7635 | 75.7175 | 12.8298 | 42.8188 | 73.725 | 44.7933 | 42.7841 | -41.1754 | -3.6272 | 66.4793 | 65.7004 | -160.1342 | -5.2083e-05 | -16.0791 | -119.3717 | -120.4489 | 27.0244 | 49.5428 | 67.1447 | 69.7449 | 49.6298 | -10.47 | 62.5112 | 158.5952 | 0 | -31.4604 | 84.8602 | 60.2958 | 159.4197 | 156.6932 | 32.003 | 30.5852 | 256.4239 | 213.6341 | 205.9919 | 208.9819 | 70.5752 | 54.1572 | -26.0356 | 628.2151 | 308.3975 | 0 | -25.0633 | -22.9074 | 10.3139 | -28.3672 | -25.967 | 95.5069 | -24.3147 | -25.7722 | -18.5215 | 7.2311 | -19.0583 | 59.0114 | 9.6587 | -95.1248 | -36.0514 | -35.2057 | 8.0254 | -52.2398 | 17.1256 | 0 | 22.3215 | 22.0896 | 40.2427 | 40.814 | 39.2362 | -2.613 | -2.8258 | 99.5912 | -29.6818 | -29.6112 | 63.1867 | 76.1047 | 23.2337 | 9.1117 | 12.0021 | 1.1588 | -7.5381 | 16.64 | 22.8349 | 8.2394 | -1.4055 | 3.5418 | 10.2138 | 35.4615 | -74.5516 | -62.7516 | 14.3344 | 83.7467 | 28.9417 | -9.5203 | -11.5237 | -12.3769 | 2.0405 | 0 | 0 | -16.0946 | -23.2709 | 25.4387 | 19.1944 | 37.797 | 26.7322 | -99.6189 | -24.8923 | 34.2086 | -78.4373 | 11.5208 | 13.2378 | 12.5034 | 13.3212 | 193.6035 | 192.7409 | 141.4313 | -141.2427 | -348.6322 | 350.0404 | 348.841 | -183.5762 | -181.1056 | -14.7875 | -2.1581 | 71.8019 | 71.2363 | -199.7312 | 0 | 40.7908 | 40.3765 | -67.8947 | -67.7869 | 63.6075 | 63.5044 | 68.125 | 68.0229 | 21.3633 | 4.8717 | -378.4747 | 101.3431 | 101.0384 | 12.2409 | 35.4 | -39.4917 | -40.8021 | 1.2212 | 0.95362 | -344.4763 | -274.9538 | 470.6329 | 367.4174 | 227.7224 | -357.8214 | 359.2356 | -150.9214 | -176.6756 | -354.7542 | 140.387 | 139.638 | 152.2255 | -454.777 | 182.2745 | -278.6375 | 279.5589 | -9.9211 | 0 | 27.0417 | 5.2839 | 5.2807 | -26.5167 | 4.6717 | 0 | -5.1481 | -38.7409 | -2.8787 | 18.6 | 53.5987 | 53.5333 | 9.4004 | 10.1581 | 46.7933 | 46.6777 | 46.7502 | 0 | -34.6812 | 15.8839 | 8.5332 | 0 | 0.64264 | 44.3215 | 14.2059 | 0.5964 | -43.4979 | 3.0794 | 41.0147 | 27.025 | -26.8375 | 0 | 55.2345
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 16 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
16/07/2025 | 00:30 | 0 | 1.8472 | -6.4884 | 9.7109 | 8.7972 |  | 8.9982 |  | 8.1425 | 2.7769 | 4.3106 | -4.44 | -24.2 |  | 3.312 |  | 3.0024 | 8.1165 | 3.2373 | 3.119 | 5.8768 | 9.4361 | -4.3236 | 1.1069 |  | -1.279 |  | -0.774 |  | -15.54 | 0 |  |  | -19 | -19.05 |  | -8.63 | -8.62 | 3.9565 | 4.6128 | 16.5031 | 17.3898 | -18.4601 | -12.8601 | -12.54 | 0.7089 | 0.5882 | -19.826 | -17.8166 | 2.7742 | 14.7228 | 69.6971 | 15.0177 | -6.8 | -7.1 | -24.2177 | -24.1336 | -1.3207 |  | 0.5743 | 2.6852 |  | -0.3771 | -145.1765 | 67.4154 | 67.5374 | 95.9896 | -121.5012 |  |  |  | 13.662 | 5.87 | 3.28 | -14.36 | 0.77 | -26.1174 | -26.2514 | 28.3774 | 27.9453 | -9.526 | -2.8121 | -2.6428 | 0.8881 | 19.8635 |  |  | 55.9 | -35.9 | -2.64 | 37.7852 | 37.5451 | 35.957 | 111.7448 | 111.4596 | -27.2428 | -89.4815 | -26.6394 | 1.5178 | 27.99 | 8.2 | 3.1299 | 3.421 | -5.61 |  | -22.1876 | -21.3215 | 50.0294 | 0.0153 | -2.7864 |  |  | -3.3618 | -3.1791 | 32.3365 | 2.4179 | -2.81 | -0.16 | 6.9285 | -49.4178 |  | -3.69 | 6.75 | 17.24 | -45.3091 | -22.7545 | -44.7997 | -44.2818 | -9.6156 | -27.113 | -36.9517 | -36.9146 | -27.6248 | -28.2452 | -10.438 | -173.7378 | 26.0455 |  | -5.4303 | -4.8714 | 25.7521 | -14.8467 | -14.6302 | -3.588 | -30.135 | -29.7302 | 15.8422 | 13.43 | -14.56 | 1.5 | 1.0837 | -13.8423 | -8.2605 | -8.4039 | 7.686 | 15.9408 | -34.3178 |  | 3.9652 | 4.1152 | 2.7219 | 3.4077 | 0 | 13.0616 | 13.3965 | -28.1327 | 30.8669 | 30.6722 | -17.2619 |  | 20.9049 | -18.51 | -2.2115 | 0.3124 | 0.62 | 1.9 | -21.0949 |  | 1.509 | 0.905 |  | -9.02 | -5.7454 | 0.8396 | -5.32 | 58.5002 |  | 1.1638 | 5.8032 | 6.0943 | 2.0629 |  |  | -15.8294 | -32.5133 | 10.1678 | -2.7517 | 1.2016 | 0.4747 | 91.8187 | -6.9552 | -9.6295 | 23.5696 | 2.6178 | 5.3771 | 5.3642 | 2.24 | 11.5491 | 13.0983 | 10.48 | -18.0915 | -19.6356 | 47.1533 | 87.6244 | 18.7207 | 21.8236 | -16.1498 | -16.0759 | 0 | 0 |  |  | -11.7322 | -11.084 | -0.2331 | -0.6188 | 7.81 | 7.82 | -33.1 | -33.4 | 0.7919 | -10.8 | 57.5575 | 25.238 | 25.133 | -20.8 | -47.4 | -1.6 | -2.3 |  | -17.6452 | -151.7364 | 32.2218 | -275.5743 | -21.7838 | -91.0829 | 131.7512 | 26.5977 | 105.9155 | 99.1277 | 75.0492 | 19.6534 | 21.1006 | 0.1475 | 244.2402 | -195.8698 | 60.7182 | -41.6183 | -1.8274 |  | -6.96 | -0.702 | -0.709 | 2.88 | 0 | -3.6864 | -6.0349 | 14.2992 | -16.17 | 5.1 | 0.26 | 0.941 | 2.9514 | 3.2407 | 4.5431 | 3.4537 | 3.6595 |  | 33.3 | 1.9427 |  |  | 0 | -15.5027 | -17.0196 | -2.2526 | 8.2588 | 0 | 0 | -35 | 17.9 |  | -59.6715
16/07/2025 | 01:00 | 0 | 1.4937 | -6.1896 | 2.5561 | 7.5074 |  | 7.9099 |  | 6.9843 | 2.2199 | 3.7147 | -11.1 | -24.2 |  | 2.484 |  | 2.6528 | -3.7104 | 3.0252 | 2.9132 | 5.5496 | 9.3206 | -4.288 | 1.0996 |  | -1.2508 |  | -0.727 |  | -11.1 | 0 |  |  | -18.64 | -18.58 |  | -9.16 | -9.09 | 3.9231 | 4.4857 | 10.0706 | 11.5944 | -10.341 | -14.8695 | -14.2876 | 9.8585 | 15.5764 | -20.8976 | -18.0845 | 3.5633 | 20.4079 | 63.8126 | 12.9012 | -5.9 | -6.2 | -20.3275 | -20.9243 | -1.0014 |  | 0.9619 | 2.3038 |  | -0.4339 | -111.7588 | 63.7531 | 63.7837 | 85.553 | -109.9118 |  |  |  | 11.3068 | 5.59 | 2.75 | -15.16 | 0.2 | -23.4383 | -23.8402 | 25.1494 | 24.927 | -8.5869 | -0.5989 | 0.1207 | 0.7644 | 20.2579 |  |  | 54.7 | -36.4 | -2.52 | 37.7675 | 37.5864 | 35.8729 | 107.8064 | 108.1362 | -23.927 | -88.7665 | -23.4876 | 1.4387 | 25.47 | 7.42 | 2.8174 | 3.3234 | -5.56 |  | -22.2334 | -22.263 | 49.6317 | 0.0151 | -2.629 | 12.2 | 12.3 | -3.3081 | -3.3661 | 31.2325 | 2.2324 | -3.03 | -0.08 | 7.6725 | -47.7627 |  | -3.44 | 6.23 | 16.78 | -43.7091 | -21.7273 | -40.5432 | -39.6727 | -9.5382 | -23.332 | -33.6049 | -33.9467 | -31.0675 | -32.2896 | -10.648 | -158.9219 | 16.5995 |  | -6.0392 | -5.258 | 27.1739 | -13.3517 | -13.4535 | -18.436 | -27.8872 | -27.5445 | 17.3705 | 13.78 | -8.64 | 0 | 1.1716 | -9.506 | -8.7388 | -9.0785 | 9.351 | 20.1395 | -37.6971 |  | 3.9712 | 4.0473 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.8894 | -21.267 | 28.2165 | 28.0205 | -11.642 | 0 | 20.6754 | -19.25 | -1.9112 | 0.2868 | 0.43 | 2.45 | -20.8016 |  | 1.561 | 0.841 |  | -9.85 | -3.654 | 4.6515 | -5.62 | 54.813 |  | 1.2036 | 5.7684 | 6.0174 | 1.9504 |  |  | -15.0453 | -31.9798 | 9.7284 | -3.1042 | 0.7277 | 1.5643 | 79.7586 | -6.9052 | -9.4765 | 24.3038 | 3.4926 | 5.3478 | 5.388 | 2.7521 | 11.6196 | 12.4698 | 8.8 | -15.8844 | -18.5174 | 44.0403 | 83.3406 | 19.1845 | 20.8358 | -16.3854 | -15.8615 | 0 | 0 |  |  | -11.7542 | -11.0016 | -0.2638 | -0.2761 | 9.12 | 9.11 | -33.7 | -33.6 | 0.7736 | -11.2 | 57.5891 | 26.2671 | 26.1724 |  | -47.4 | -2 | -3 | -17.6531 | -17.4782 | -151.7122 | 26.9425 | -271.435 | -21.4441 | -88.4659 | 132.9412 | 32.1019 | 104.1564 | 99.0302 | 72.0267 | 20.2925 | 21.0588 | 2.3322 | 243.8354 | -196.4796 | 57.4017 | -38.5565 | -1.9666 |  | -6.8 | -0.592 | -0.601 | 2.48 | 0 | -3.0873 | -5.7694 | 14.0063 | -16.3775 | 4.9 | 1.075 | 0.492 |  | 3.2275 | 4.5228 | 4.3108 | 3.8388 |  | 33.6 | 1.6815 |  |  | 0 | -16.3637 | -16.9205 | 0 | 8.2163 | -8.1818 | 0 | -35.6 | 18.5 |  | -64.9742
16/07/2025 | 01:30 | 0 | 1.5182 | -6.239 | 2.5312 | 8.0343 |  | 8.0065 |  | 7.0555 | 2.1429 | 3.6534 | -8.88 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 3.2348 | -3.5404 | 2.5801 | 2.4307 | 4.9723 | 8.2205 | -4.4021 | 1.0956 |  | -1.3076 |  | -0.825 |  | -11.1 | 0 |  |  | -18.77 | -19.01 |  | -8.67 | -8.77 | 3.9659 | 4.2305 | 12.0821 | 12.9159 | -11.0091 | -14.4676 | -15.0189 | 10.8297 | 12.4291 | -20.0939 | -17.4147 | 3.9578 | 19.2593 | 53.5817 | 13.7885 | -6.7 | -6.9 | -22.0854 | -18.7216 | -0.9302 |  | -1.7855 | 2.4064 |  | -0.2749 | -118.9916 | 63.57 | 63.509 | 88.7792 | -119.2065 |  |  |  | 10.2789 | 5.7 | 4.06 | -15.45 | 0.66 | -22.5006 | -22.7685 | 23.69 | 23.5698 | -7.948 | -1.3413 | -1.3629 | 0.3295 | 17.7206 |  |  | 49.7 | -32.2 | -2.29 | 36.0317 | 35.6288 | 34.37 | 109.1352 | 110.5307 | -24.5155 | -89.5651 | -24.5629 | 1.4536 | 25.63 | 8.06 | 2.5049 | 2.9327 | -5.21 |  | -19.3682 | -19.0911 | 41.7119 | 0.015 | -2.4699 |  |  | -2.8992 | -3.3661 | 31.8633 | 1.8613 | -3.26 | -0.07 | 6.1845 | -42.4774 |  | -4.47 | 7.09 | 16.02 | -42.7091 | -20.7182 | -38.4905 | -39.0727 | -9.756 | -25.9827 | -35.1545 | -35.4139 | -23.4385 | -23.2582 | -10.352 | -164.1064 | 15.325 |  | -5.8575 | -4.8272 | 24.1952 | -15.1617 | -14.0996 | 2.576 | -28.325 | -28.2719 | 11.8438 | 0 | -9.97 | -0.1 | 0.9498 | -13.3884 | -9.3146 | -9.4614 | 8.506 | 14.9918 | -33.6604 |  | 4.5151 | 4.6812 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.7172 | -20.0948 | 24.8528 | 24.5792 | -10.8249 |  | 22.3014 | -18.3 | -1.2081 | 0.2959 | 0.84 | 2.62 | -20.8369 |  | 1.529 | 0.894 | 3.6635 | -10.39 | -5.1964 | 3.2534 | -5.6 | 54.3192 |  | 1.0757 | 6.0879 | 6.4437 | 1.8755 |  |  | -14.6548 | -31.1802 | 11.1048 | -3.2326 | 0.7777 | 0.218 | 75.212 | -7.3049 | -10.0076 | 24.6992 | 3.0454 | 5.3185 | 5.3168 | 2.4088 | 9.8105 | 11.1872 | 6.71 | -12.8702 | -12.8786 | 45.1267 | 79.7274 | 18.4023 | 21.4721 | -15.3969 | -15.6899 | -11.3507 | -10.1965 |  |  | -12.7265 | -11.9409 | -0.6872 | -0.2289 | 10.67 | 10.69 | -32.2 | -33.2 | 0.5283 | -11.04 | 59.0261 | 24.5965 | 24.1136 |  | -46.5 | -1.1 | -1.7 |  | -17.7118 | -143.1741 | 15.5562 | -274.299 | -19.6186 | -88.2314 | 131.8631 | 28.3484 | 109.7822 | 100.198 | 72.4651 | 21.9899 | 22.2718 | 2.2875 | 242.7354 | -197.6328 | 58.9462 | -39.7941 | -1.593 |  | -6.16 | -0.652 | -0.657 | 2.08 | 0 | -2.8324 | -6.0624 | 13.8018 | -16.524 | 5.3 | 0.604 | 2.244 |  |  | 3.704 | 4.3038 | 3.1278 |  | 32.8 | 2.4679 |  |  |  | -16.5658 | -17.8795 | 0 | 8.432 | -8.7197 | 0 | -34.8 | 17.6 |  | -66.3042
16/07/2025 | 02:00 | 0 | 1.4642 | -6.264 | 2.3699 | 8.6952 |  | 8.1256 |  | 7.0535 | 2.2179 | 3.6695 | -8.88 | -24.2 |  | 2.484 |  | 2.7693 | -3.6349 | 3.4432 | 3.56 | 6.4515 | 10.7015 | -4.2508 | 1.4453 |  | -1.1443 |  | -0.983 |  | -11.1 | 0 |  |  | -19.16 | -19.1 | -10 | -9.02 | -9.09 | 4.2147 | 4.3504 | 13.1548 | 14.7983 | -7.6658 | -14.0657 | -14.0944 | 1.1765 | 1.5413 | -17.5486 | -15.6732 | 2.7742 | 14.1898 | 62.7676 | 14.6562 | -6.9 | -7.1 | -23.1165 | -23.2971 | -1.177 |  | -0.0785 | 1.4586 |  | -0.2806 | -135.5327 | 64.333 | 64.5161 | 102.5024 | -127.6809 |  |  |  | 11.0374 | 6.07 | 4.41 | -15.58 | 0.63 | -22.5006 | -22.7685 | 24.8393 | 24.8409 | -8.0044 | -2.7145 | -2.7873 | -0.0408 | 18.07 |  |  | 50.2 | -32.4 | -2.19 | 35.0903 | 35.2179 | 33.9485 | 112.3777 | 113.1664 | -25.9792 | -91.5082 | -26.1458 | 1.502 | 25.45 | 7.11 | 2.3486 | 2.7374 | -5.08 |  | -20.0653 | -19.8787 | 47.0142 | 0.0153 | -2.3618 | 14.5 | 14.7 | -3.175 | -3.9272 | 30.6016 | 1.4902 | -3.54 | 0.16 | 6.9285 | -46.6627 |  | -5.5 | 7.63 | 15.76 | -44.8364 | -22.2182 | -40.0936 | -37.9182 | -11.0116 | -28.2006 | -36.7084 | -37.3355 | -26.4974 | -27.7687 | -10.337 | -175.4716 | 17.773 |  | -5.6014 | -4.6765 | 19.3548 | -12.2622 | -12.3949 | 14.864 | -30.8577 | -30.4611 | 9.7974 | 0 | -18.34 | 0 | 1.0041 | -7.6118 | -8.9186 | -9.1254 | 8.1905 | 12.6049 | -30.6159 |  | 4.4892 | 4.5965 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 10.5497 | -20.932 | 26.3776 | 26.6763 | -10.6113 |  | 21.4176 | -17.8 | -1.523 | 0.2703 | 0.24 | 1.99 | -22.5895 |  | 1.551 | 0.845 |  | -9.45 | -5.8508 | 3.1366 | -5.54 | 55.2232 |  | 1.1705 | 6.1819 | 6.4497 | 1.8166 |  |  | -15.0323 | -31.0645 | 13.3173 | -3.1817 | -0.5038 | -0.6276 | 71.0485 | -7.5433 | -10.2111 | 24.4883 | 3.2402 | 5.3331 | 5.293 | 2.9203 | 8.736 | 12.0184 | 8.38 | -15.4535 | -18.1883 | 41.2943 | 88.4784 | 17.8781 | 20.8222 | -16.1008 | -15.78 | -10.4107 | -10.3966 | 89.625 |  | -14.0943 | -13.2209 | 0.0597 | 0.0837 | 12.01 | 11.65 | -33.3 | -33.8 | 0.5466 | -11.44 | 59.6881 | 21.1619 | 21.1975 | -20.8 | -47.3 | 0.5 | -0.1 |  | -17.7329 | -159.8447 | 18.8074 | -271.8242 | -21.5436 | -93.3304 | 132.2058 | 31.77 | 115.1808 | 100.2662 | 76.8064 | 19.4127 | 22.5919 | -5.1216 | 241.0739 | -198.6305 | 57.1697 | -31.618 | -0.7947 |  | -6.16 | -0.709 | -0.717 | 2.48 | -0.64 | -2.156 | -5.33 | 13.3898 | -16.4935 | 5.6 | 1.1 | 0.477 | 2.7296 |  | 4.1619 | 3.3279 | 3.1845 |  | 33.8 | 2.4344 |  |  |  | -16.5894 | -17.6996 | 0 | 8.9694 | -2.7026 | -1.4701 | -34.7 | 17.8 |  | -66.9249
16/07/2025 | 02:30 | 0 | 1.378 | -6.166 | 2.2833 | 7.9873 |  | 8.3579 |  | 6.9271 | 2.1799 | 3.6448 | -8.88 | -24.2 |  |  | -17.6 | 2.7775 | -3.5689 | 3.7335 | 3.6813 | 6.8604 | 11.3231 | -4.4318 | 1.5387 |  | -1.2991 |  | -0.883 |  | -11.1 | 0 |  |  | -19.23 | -19.24 | -10 | -8.85 | -8.9 | 3.9338 | 4.3373 | 11.6181 | 13.2968 | -7.7458 | -15.1374 | -14.7162 | 13.9759 | 7.9001 | -19.692 | -18.0845 | 3.9578 | 21.879 | 57.2422 | 14.9034 | -6.4 | -6.7 | -21.4333 | -21.2714 | -1.0529 |  | -0.8498 | 1.209 |  | -0.2976 | -122.9285 | 63.2038 | 63.5395 | 97.0526 | -120.6315 |  |  |  |  | 6.35 | 4.53 | -15.89 | 0.73 | -22.3666 | -22.5006 | 23.7695 | 23.0261 | -7.1597 | -2.2109 | -2.4734 | -0.8869 | 16.1008 |  |  | 44.4 | -26.2 | -2.01 | 33.5032 | 33.5861 | 32.1073 | 111.1012 | 111.4455 | -24.4907 | -90.5771 | -25.0564 | 1.4072 | 26.78 | 8.14 | 2.1924 | 2.5421 | -4.88 |  | -17.3633 | -17.1699 | 39.6105 | 0.0151 | -2.2572 |  |  | -3.1506 | -3.9272 | 31.7056 | 1.4902 | -3.57 | -0.06 | 7.7965 | -39.2622 |  | -6.05 | 7.92 | 15.37 | -39.7273 | -20.0364 | -38.7212 | -38.2727 | -11.0572 | -28.1719 | -36.1116 | -36.6075 | -27.5729 | -28.0712 | -10.517 | -172.0909 | 14.8943 |  | -5.9905 | -4.9554 | 22.5999 | -10.7189 | -10.4038 | 24.08 | -28.5042 | -27.0702 | 9.9458 | 12.95 | -16.93 | 1.3 | 1.0918 | -5.3304 | -8.9928 | -9.3843 | 7.6951 | 12.9156 | -35.9752 |  | 4.6507 | 4.6533 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.5497 | -19.7598 | 23.3637 | 23.3064 | -9.5457 |  | 18.4878 | -18.48 | -2.5118 | 0.2621 | 0.95 | 2.48 | -19.763 |  | 1.547 | 0.949 |  | -9.11 | -5.6664 | 1.4441 | -5.6 | 55.6961 |  | 1.1688 | 6.2059 | 6.4902 | 1.8225 |  |  |  | -31.3782 | 12.5559 | -3.3048 | 1.4732 | 0.5095 | 76.6414 | -7.6597 | -10.2686 | 24.5752 | 3.4278 | 5.3844 | 5.4433 | 2.9764 | 10.7088 | 11.8941 | 7.12 | -13.0277 | -13.3456 | 43.2076 | 81.2295 | 15.5238 | 19.4476 | -15.3503 | -15.9292 | 0 | 0 |  |  | -13.2648 | -12.7924 | 0.1651 | 0.314 | 16.27 | 16.2 | -33.3 | -33.6 | 0.651 | -11.12 | 59.4185 | 21.7724 | 21.6842 | -21.2 | -46.9 | -0.7 | -1.3 |  |  | -150.9759 | 6.9707 | -271.9761 | -19.6798 | -89.9045 | 129.1486 | 31.3436 | 110.8095 | 100.6786 | 76.6421 | 26.5101 | 25.7377 | -4.9779 | 242.2746 | -198.0744 | 58.9383 | -36.0267 | -0.9607 |  | -6.08 | -0.774 | -0.792 | 2 | 0 | -2.5265 | -6.0349 | 14.3297 | -16.17 | 5 | 0.64 | 1.045 |  |  | 3.926 | 4.2879 | 3.6852 |  | 32.6 | 2.9696 |  |  |  | -16.4964 | -17.9153 | 0 | 9.2224 | -9.0879 | 0 | -34.6 | 17.4 |  | -67.3534
16/07/2025 | 03:00 | 0 | 1.3404 | -5.995 | 2.3345 | 7.9022 |  | 7.9204 |  | 6.9216 | 2.2039 | 3.6679 | -8.88 | -24.2 |  |  | -17.6 | 2.8054 | -3.6467 | 3.7935 | 3.6402 | 6.8482 | 11.2604 | -4.4075 | 1.7028 |  | -1.2929 |  | -0.883 |  | -11.1 | 0 |  |  | -19.42 | -19.54 |  | -8.55 | -8.43 | 3.8318 | 4.4411 | 12.5896 | 13.8683 | -7.0913 | -15.4053 | -15.0723 | 7.9434 | 8.4293 | -17.5486 | -18.2184 | 3.9578 | 21.7619 | 55.065 | 14.4519 | -6.5 | -6.7 | -21.3261 | -20.8814 | -1.1897 |  | -1.4285 | 1.1117 |  | -0.31 | -124.0882 | 63.0207 | 63.1123 | 98.2158 | -123.2164 |  |  |  | 10.0095 | 6.06 | 4.56 | -16.12 | -0.04 | -22.3666 | -22.5006 | 24.5894 | 24.1255 | -7.4679 | -3.151 | -3.1103 | -1.3988 | 16.1322 |  |  | 44.7 | -27.1 | -2.06 | 33.2873 | 33.423 | 31.9269 | 110.7182 | 110.9978 | -24.3056 | -90.1584 | -25.1715 | 1.3302 | 27.07 | 7.76 | 2.1924 | 2.5421 | -4.98 |  | -18.298 | -18.1826 | 40.2164 | 0.0153 | -2.3107 |  |  | -3.1506 | -3.9272 | 31.3902 | 1.4902 | -3.67 | 0.01 | 7.068 | -40.9098 |  | -4.6 | 6.5 | 15.09 | -39.8545 | -20.1455 | -39.0705 | -38.4 | -13.3346 | -29.3313 | -37.2826 | -37.5178 | -25.8731 | -26.0823 | -9.591 | -176.3115 | 22.7386 |  | -5.6442 | -4.8388 | 18.5384 | -9.8464 | -9.9808 | 11.28 | -29.5381 | -29.2705 | 8.3447 | 0 | -18.42 | 0 | 1.1437 | -3.0038 | -8.6562 | -8.9627 | 8.1871 | 10.8494 | -29.5314 |  | 4.1441 | 4.1681 | 0 | 2.5003 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -19.7598 | 24.5501 | 24.6581 | -10.2058 |  | 21.4176 | -18.17 | -1.8233 | 0.2886 | 0.65 | 1.85 | -22.0798 | 0 | 1.437 | 0.983 |  | -10.08 | -5.9234 | 1.7667 | -5.71 | 54.8357 |  | 1.2006 | 6.294 | 6.6811 | 1.8111 |  |  | -15.5565 | -30.8857 | 12.3362 | -3.302 | 0.7698 | 0.3494 | 74.0692 | -7.8069 | -10.665 | 24.5481 | 3.7327 | 5.399 | 5.3247 | 3.3217 | 9.4945 | 11.1271 | 7.54 | -15.6082 | -19.2167 | 45.7801 | 87.5009 | 17.872 | 21.3188 | -15.8557 | -15.7415 | -11.304 | -12.5288 |  |  | -11.3092 | -10.683 | 0.3464 | 0.1794 | 16.23 | 16.21 | -32.5 | -32.6 | 0.51 | -11.28 | 57.7051 | 22.2316 | 21.9183 |  | -47.4 | -2 | -2.5 |  | -17.4651 | -154.7601 | 8.3525 | -267.8959 | -17.5484 | -87.2258 | 132.8435 | 29.5244 | 104.9822 | 103.0901 | 73.3668 | 26.8976 | 25.9469 | 0.6123 | 247.176 | -198.1105 | 63.2722 | -40.6489 | -1.5686 |  | -6.16 | -0.699 | -0.722 | 2.32 | -0.64 | -2.2878 | -5.5344 | 14.2687 | -16.6705 | 5.3 | 2.913 | 2.61 |  |  | 3.6672 | 3.4498 | 3.7162 |  | 33.8 | 2.8061 |  |  | 0 | -16.5621 | -17.5531 | 0 | 8.6517 | -2.7213 | 0 | -35.4 | 19 |  | -66.6727
16/07/2025 | 03:30 | 0 | 1.403 | -6.1997 | 2.298 | 8.2824 |  | 7.9734 |  | 7.1389 | 2.2309 | 3.6092 | -8.88 | -24.2 |  |  | -15.4 | 3.2307 | -3.6944 | 3.9893 | 3.8596 | 7.0725 | 11.1081 | -4.4 | 1.6367 |  | -1.1393 |  | -0.903 |  | -11.1 | 0 |  |  | -19.52 | -19.56 |  | -8.87 | -8.63 |  |  | 10.4906 | 12.5134 | -7.24 | -15.5393 | -14.5477 | 14.305 | 22.8781 | -19.0222 | -15.6732 | 4.3523 | 16.8627 | 54.7978 | 16.0484 | -6.6 | -7 | -22.6549 | -21.4684 | -1.0504 |  | -2.8564 | 1.0437 |  | -0.3466 | -127.2621 | 63.3259 | 63.6311 | 100.2055 | -120.7826 |  |  |  | 10.0095 | 6.02 | 4.62 | -16.43 | -0.39 | -21.6969 | -21.9648 | 24.3188 | 24.2968 | -7.175 | -3.4771 | -3.4738 | -2.2878 | 15.6112 |  |  | 43.8 | -26 | -2.05 | 32.4556 | 32.4214 | 30.9513 | 111.6894 | 111.3458 | -24.3579 | -90.8966 | -25.5575 | 1.1544 | 25.92 | 7.96 | 2.6611 | 3.0304 | -7.95 |  | -17.8217 | -17.18 | 39.814 | 0.015 | 0 |  |  | -3.1519 | -4.1142 | 31.7056 | 1.1191 | -3.82 | -0.04 | 7.0215 | -39.5722 |  | -2.58 | 4 | 15.27 | -39.7091 | -19.8545 | -38.8578 | -38.0182 | -14.7008 | -31.0705 | -38.6496 | -38.4802 | -25.3214 | -25.3005 | -8.555 | -179.2097 | 21.2933 |  | -6.0533 | -5.1473 | 20.2673 | -10.9536 | -11.2014 | -2.052 | -28.4923 | -27.866 | 10.6066 | 13.43 | -19.29 | -0.5 | 1.0786 | -5.1786 | -8.9133 | -9.0749 | 7.7493 | 12.676 | -30.841 |  | 4.5122 | 4.6887 | 2.6823 | 0 | 0 | 9.545 | 9.8799 | -18.7551 | 23.2183 | 23.2518 | -10.386 |  | 20.6705 | -17.95 | -2.1236 | 0.2538 | 1.08 | 2.04 | -19.6147 |  | 1.423 | 0.87 |  | -9.32 | -6.9792 | 0.6583 | -5.57 | 54.8607 |  | 1.1644 | 6.4148 | 6.6474 | 1.8072 |  |  |  | -30.7628 | 12.5849 | -3.2153 | 0.9745 | 0.9189 | 72.5518 | -7.8577 | -10.6994 | 24.4491 |  | 5.3697 | 5.4117 | 3 | 10.6345 | 12.6649 | 7.96 | -14.9386 | -16.5314 | 40.677 | 84.9039 | 17.5271 | 20.2564 | -16.2289 | -16.6665 | 0 | 0 |  |  | -14.1053 | -13.5615 | 0.2798 | 0.0399 | 16.84 | 16.84 | -33.6 | -33.6 | 0.5283 | -11.12 | 65.1039 | 18.9671 | 18.4567 | -20.8 | -46.5 | -0.7 | -1.3 |  | -17.6738 | -153.9327 | 6.823 | -268.5964 | -19.4194 | -84.5079 | 134.7161 | 33.3385 | 111.5007 | 102.6112 | 75.307 | 25.1801 | 25.5278 | -3.9504 | 242.0124 | -200.5549 | 57.9929 | -37.1384 | -0.7947 |  | -6.16 | -0.58 | -0.595 | 2.24 | -0.8 | -2.3726 | -5.3605 | 14.2107 | -16.6979 | 5.3 | 0.731 | 2.173 |  |  | 4.4551 | 4.3005 | 3.3944 |  | 34.2 | 2.1344 |  |  | 0 | -15.6327 | -16.9999 | 0 | 8.6687 | -8.0332 | -1.6959 | -35.7 | 18.7 |  | -66.959
16/07/2025 | 04:00 | 0 | 1.3121 | -6.0664 | 2.2419 | 7.8643 |  | 8.0414 |  | 6.9987 | 2.2799 | 3.6633 | -2.22 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.5511 | -3.1851 | 4.1153 | 4.2733 | 7.4309 | 11.3718 | -4.4399 | 2.3483 |  | -1.2217 |  | -0.453 |  | -17.76 | 0 |  |  | -18.51 | -18.53 |  | -8.45 | -8.52 |  |  | 10.1001 | 11.813 | -9.9579 | -13.3959 | -12.9893 | 12.6562 | 17.1389 | -20.8976 | -19.692 | 5.1414 | 22.6891 | 58.5698 | 13.98 | -6.2 | -6.3 | -20.7889 | -21.7004 | -1.0555 |  | -0.6775 | 0.9737 |  | -0.224 | -111.2399 | 61.4337 | 61.6169 | 94.4758 | -114.9497 |  |  |  | 9.0215 | 5.9 | 4.54 | -16.36 | -0.57 | -22.2327 | -21.9648 | 23.5174 | 22.9656 | -5.0464 | -1.1826 | -1.282 | -0.2035 | 15.7394 |  |  | 42.9 | -26.1 | -1.94 | 33.1242 | 33.0347 | 31.7511 | 110.6946 | 110.011 | -21.4527 | -91.0306 | -22.8567 | 1.4433 | 26.63 | 7.81 | 2.6611 | 3.1281 | -8.41 |  | -17.5097 | -17.401 | 35.9488 | 0.0149 |  | 16.8 |  | -2.782 | -3.9272 | 31.2325 | 1.1191 | -3.75 | 0 | 6.541 | -36.1146 |  | -4.28 | 5.94 | 14.78 | -35.7636 | -17.7909 | -37.1978 | -36.4091 | -12.4589 | -28.8567 | -36.2671 | -36.5036 | -27.9609 | -28.5957 | -8.656 | -172.1777 | 20.2705 |  | -6.0549 | -5.0523 | 19.7466 | -8.6266 | -8.3677 | -8.708 | -26.9349 | -26.8872 | 10.4228 | 13.69 | -18.68 | 0.2 | 1.2152 | -0.1971 | -9.1218 | -9.209 | 8.722 | 13.6357 | -30.4547 |  | 4.1917 | 4.2282 | 0 | 2.4794 | 0 | 9.7125 | 10.8847 | -18.7551 | 22.0861 | 22.133 | -9.7864 |  | 20.6705 | -18.7 | -2.3177 | 0.2795 | 0.91 | 1.57 | -19.6804 |  | 1.533 | 0.771 |  | -9.33 | -5.4784 | 1.094 | -5.49 | 55.3751 |  | 1.1871 | 6.4094 | 6.6366 | 1.8078 |  |  | -16.2728 | -30.2535 | 11.207 | -3.3713 | -0.2113 | -1.1472 | 77.3201 | -7.7331 | -10.8211 | 25.0594 | 3.6287 | 5.2965 | 5.3168 | 3.3112 | 12.4904 | 12.488 | 5.03 | -13.3726 | -14.6878 | 45.6285 | 80.8358 | 18.1582 | 20.9654 | -17.1245 | -16.9677 | 0 | 0 |  |  | -12.0288 | -11.4136 | 0.7223 | 0.6283 | 15.78 | 15.77 | -32.8 | -32.9 | 0.4752 | -10.88 | 57.8883 | 22.3897 | 22.9581 | -20.8 | -48.1 | -2 | -2.5 |  |  | -144.3291 | 1.0912 | -271.1244 | -20.0122 | -85.5345 | 133.0897 | 30.5264 | 102.0662 | 103.0628 | 77.7277 | 25.2505 | 22.1263 | 5.0045 | 247.2895 | -198.9022 | 65.3982 | -40.7829 | -1.8982 |  | -6.88 | -0.654 | -0.668 | 2.64 | -0.72 | -2.8647 | -5.565 | 14.2107 | -16.9329 | 5.7 | 1.081 | 1.881 |  | 2.9453 | 4.0626 | 3.8079 | 2.944 |  | 35 | 1.6333 |  |  | 0 | -16.4133 | -16.3885 | -1.8754 | 7.9751 | 0 | -1.722 | -36.5 | 19.8 |  | -67.0008
16/07/2025 | 04:30 | 0 | 1.475 | -6.2553 | 2.2784 | 8.1238 |  | 8.2746 |  | 7.3628 | 2.4369 | 3.8477 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.5497 | -3.0779 | 4.5298 | 4.3945 | 7.8372 | 11.5027 | -4.4606 | 2.4961 |  | -1.3137 |  | -0.5 |  | -17.76 | 0 |  |  | -18.97 | -18.88 |  | -8.59 | -8.63 | 4.1183 | 4.2189 | 11.8599 | 13.906 | -8.9916 | -12.8601 | -12.7099 | -0.1309 | 0.1704 | -20.7637 | -16.0751 | 2.3796 | 12.2186 | 63.5984 | 14.6359 | -6.8 | -7 | -22.9724 | -23.1077 | -1.0344 |  | -0.0387 | 1.2325 |  | -0.2813 | -124.0272 | 63.57 | 63.6311 | 98.2219 | -122.6924 |  |  |  | 10.0993 | 6.01 | 4.42 | -16.12 | 0.4 | -21.9648 | -22.3666 | 24.2539 | 23.3815 | -6.3536 | -1.3129 | -1.341 | 0.0059 | 16.2014 |  |  | 43 | -26.3 | -2 | 33.8949 | 34.1441 | 32.4485 | 113.0367 | 113.2681 | -25.0768 | -91.9017 | -24.8803 | 1.3697 | 26.11 | 7.47 | 2.8174 | 3.3234 | -8.55 |  | -18.3603 | -18.1031 | 37.6863 | 0.0149 |  |  |  | -2.8882 | -3.9272 | 31.7056 | 1.4902 | -3.65 | -0.17 | 5.425 | -37.1171 |  | -4.4 | 6.98 | 14.69 | -37.5818 | -18.4636 | -37.8478 | -37.6455 | -13.2356 | -28.9735 | -36.6732 | -36.6064 | -25.1997 | -25.7245 | -8.227 | -175.7329 | 24.755 |  | -5.8269 | -4.9089 | 17.1201 | -12.3746 | -12.3286 | 14.352 | -28.5953 | -28.2175 | 8.8872 | -1.8 | -19.17 | 0 | 1.1418 | -7.51 | -9.1109 | -9.3512 | 8.99 | 11.3735 | -26.5741 |  | 4.1284 | 4.2458 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -19.2575 | 22.516 | 22.6065 | -9.9319 |  | 19.5084 | -19.14 | -2.8103 | 0.2621 | 1.42 | 1.52 | -19.4137 |  | 1.566 | 0.72 |  | -9.38 | -5.4114 | 1.4139 |  | 54.8825 |  | 1.1635 | 6.2665 | 6.4428 | 1.7895 |  |  | -15.9183 | -30.183 | 10.2701 | -3.3707 | 0.4289 | -0.4774 | 74.3977 | -7.7291 | -10.4351 | 24.2925 | 3.3654 | 5.3624 | 5.3959 | 3.0178 | 9.65 | 11.8932 | 6.71 | -13.3703 | -14.6723 | 47.631 | 81.9544 | 18.1464 | 21.7136 | -15.9198 | -16.2949 | -12.4385 | -12.8784 |  |  | -11.3037 | -10.6281 | 0 | 0.2299 | 15.29 | 15.41 | -32.4 | -32.6 | 0.4935 | -10.72 | 57.4275 | 23.071 | 22.9814 | -20.4 | -47.3 | -2 | -2.5 |  |  | -143.1766 | 6.2492 | -268.0945 | -18.128 | -86.6071 | 134.1662 | 28.0275 | 103.9516 | 103.1511 | 75.2999 | 26.5123 | 24.2088 | 3.0241 | 242.2843 | -196.9336 | 61.0029 | -40.5894 | -1.7102 |  | -6.88 | -0.595 | -0.625 | 2.56 | -0.24 | -3.2199 | -6.0349 | 15.2087 | -16.7559 | 4.7 | 0.901 | 1.116 |  |  | 3.3731 | 3.0078 | 3.5703 |  | 34.7 | 1.8848 |  |  | 0 | -16.6254 | -17.3787 | -0.8662 | 8.9489 | -8.2172 | -1.6341 | -35.7 | 19.3 |  | -67.7314
16/07/2025 | 05:00 | 0 | 1.6356 | -6.4131 | 2.2081 | 7.687 |  | 8.0713 |  | 7.2471 | 2.3499 | 3.8469 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.5579 | -3.1203 | 4.3882 | 4.3535 | 7.8993 | 11.2912 | -4.4708 | 2.4338 |  | -1.2221 |  | -0.229 |  | -17.76 | 0 |  |  | -18.01 | -18.16 |  | -7.79 | -7.74 | 3.674 | 4.2515 | 9.3983 | 11.1549 | -9.3542 | -14.0657 | -14.1492 | 16.9449 | 24.1243 | -21.0316 | -19.2901 | 4.7469 | 24.9049 | 55.8439 | 14.8899 | -6.1 | -6.3 | -20.6939 | -20.8304 | -0.9686 |  | -2.2673 | 1.0455 |  | -0.1294 | -110.6906 | 61.2811 | 61.4032 | 93.0996 | -115.6619 |  |  |  |  | 6.03 | 4.65 | -15.86 | 0.37 | -23.8402 | -23.8402 | 25.5676 | 24.7811 | -6.5815 | -1.5887 | -1.6861 | -2.6106 | 16.6379 |  |  | 45.7 | -27.7 | -1.91 | 34.3608 | 34.1654 | 33.2806 | 110.6463 | 111.0623 | -24.4195 | -90.0441 | -24.9635 | 1.54 | 26.09 | 8 | 3.1299 | 3.5187 | -9.17 |  | -18.8994 | -18.4352 | 39.6953 | 0.0149 |  | 14.5 |  | -2.9529 | -3.9272 | 31.7056 | 1.4902 | -3.57 | -0.15 | 5.301 | -38.7822 |  | -4.52 | 6.73 | 14.98 | -38.1636 | -19.1818 | -39.7449 | -39.7545 | -13.2105 | -28.8559 | -36.977 | -37.2594 | -24.6665 | -25.6198 | -7.446 | -172.5288 | 31.3631 |  | -5.9634 | -5.0314 | 18.6112 | -11.4 | -11.612 | 3.6 | -28.5833 | -28.5177 | 11.2332 | 13.28 | -19.93 | 2.1 | 1.1587 | -6.1446 | -8.9364 | -9.1794 | 8.8925 | 13.8025 | -29.6032 |  | 4.2141 | 4.1929 | 2.8191 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -20.5971 | 23.8726 | 23.906 | -11.2734 |  | 16.9937 | -18.26 | -2.0174 | 0.2795 | 0.5 | 3.98 | -17.0625 |  | 1.833 | 0.902 |  | -9.42 | -10.5415 | -3.7501 |  | 54.4953 |  | 1.1155 | 6.0929 | 6.3361 | 1.7462 |  |  | -16.6616 | -30.156 | 9.4934 | -3.3061 | 0.1334 | -0.5063 | 98.892 | -7.6221 | -10.088 | 24.2127 | 3.4786 | 5.4357 | 5.4592 |  | 11.4837 | 13.1166 | 7.54 | -14.0327 | -16.2763 | 51.6864 | 83.5308 | 19.4194 | 22.828 | -16.6158 | -17.2602 | -11.5473 | 0 | 96.2064 |  | -11.2763 | -10.661 | 0.3298 | 0.2278 | 15.71 | 15.71 | -33.4 | -33.6 | 0.51 | -10.48 | 60.3907 | 23.2349 | 23.2471 | -20.4 | -46.9 | -2.4 | -3.2 |  | -17.466 | -139.5225 | 12.3883 | -268.9919 | -19.7248 | -86.7082 | 134.3155 | 22.462 | 102.0683 | 105.4486 | 83.1107 | 28.3687 | 23.2972 | 7.5683 | 252.6263 | -198.3564 | 65.829 | -41.5901 | -1.7566 |  | -6.64 | -0.564 | -0.566 | 2.8 | 0 | -3.6845 | -6.3279 | 15.6481 | -16.9329 | 4.6 | 0.53 | 0.876 |  |  | 3.4437 | 3.2111 | 3.2271 |  | 34.3 | 1.5974 |  |  | 0 | -16.3518 | -16.4883 | -1.3416 | 8.8727 | 0 | -1.8647 | -36.3 | 19.4 |  | -65.481
16/07/2025 | 05:30 | 0 | 1.9966 | -6.6438 | 2.2791 | 6.5486 |  | 8.585 |  | 7.4122 | 2.4379 | 3.856 | -4.44 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.5449 | -3.0549 | 4.8613 | 4.8411 | 8.6971 | 11.2963 | -4.5036 | 2.6041 |  | -1.3328 |  | 0.07 |  | -15.54 | 0 |  |  | -16.67 | -16.85 |  | -7.82 | -7.72 | 3.76 | 4.4292 | 7.6693 | 8.7233 | -7.9125 | -13.7978 | -13.5584 | 19.0485 | 12.4282 | -17.8166 | -17.8166 | 3.9578 | 27.1731 | 53.1394 | 14.0201 | -5.8 | -6 | -20.0049 | -19.4165 | -0.7548 |  | -2.2402 | 0.9371 |  | -0.1157 | -101.3214 | 61.1591 | 61.7694 | 84.5138 | -108.0071 |  |  |  | 11.5164 | 6.29 | 5.01 | -15.19 | 0.1 | -23.3043 | -23.0364 | 24.173 | 23.7583 | -7.0668 | -1.8761 | -1.9081 | -3.6305 | 16.7148 |  |  | 49.4 | -28.1 | -2.08 | 35.9784 | 35.7871 | 34.5679 | 108.3052 | 106.9073 | -23.8954 | -87.9434 | -24.5375 | 1.5479 | 28.43 | 8.37 | 3.9111 | 4.2023 | -9.81 |  | -19.0698 | -19.1117 | 39.8076 | 0.0146 |  |  |  | -3.0725 | -3.3661 | 32.6519 | 2.2324 | -3.02 | -0.33 | 5.177 | -38.2522 |  | -5.16 | 8.51 | 15.97 | -37.8727 | -18.6455 | -39.9622 | -39.6364 | -10.25 | -25.9484 | -34.7661 | -34.7972 | -24.3058 | -25.9597 | -7.357 | -164.9597 | 30.7734 |  | -6.1033 | -5.221 | 14.6296 | -6.2691 | -6.3798 | 2.064 | -29.3057 | -29.0088 | 8.752 | 13.19 | -16.77 | 2.4 | 1.166 | 2.2537 | -8.8124 | -9.0044 | 8.7998 | 11.2907 | -29.2331 |  | 4.1995 | 4.1405 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.5497 | -20.2622 | 23.2788 | 23.4245 | -7.7611 |  | 20.9049 | -16.76 | -0.9078 | 0.2621 | -0.06 | 2.79 | -20.7516 |  | 1.747 | 0.873 |  | -12.24 | -16.8037 | -8.5338 | -5.56 | 50.7122 |  | 0 | 6.0095 | 6.2234 | 1.8247 |  |  | -15.1241 | -30.9141 | 8.6297 | -3.1073 | 0.498 | 0.4916 | 113.0867 | -7.0855 | -9.6897 | 24.8418 | 3.3063 | 5.5162 | 5.5145 | 2.801 | 12.0645 | 13.7777 | 8.38 | -14.176 | -14.1564 | 57.4332 | 81.129 | 20.4354 | 23.6663 | -15.9823 | -16.9397 | -10.6906 | -12.8544 |  |  | -10.3919 | -9.848 | -1.0707 | -1.2143 | 14.79 | 14.97 | -33.6 | -33.4 | 0.51 | -8.56 | 58.6079 | 23.6992 | 23.5332 | -19.5 | -48.2 | -2.9 | -3.5 | -17.4724 |  | -128.5204 | 6.3712 | -271.9749 | -21.8402 | -87.8271 | 142.1493 | 21.3214 | 96.5779 | 105.9244 | 82.6861 | 28.4133 | 28.4719 | 8.3313 | 252.6397 | -198.1521 | 68.7312 | -45.9485 | -2.0154 |  | -7.36 | -0.384 | -0.387 | 3.28 | 0 | -4.2006 | -6.3859 | 16.3195 | -17.0794 | 4.3 | -0.349 | 0.598 | 2.5095 |  | 3.1541 | 3.3758 | 2.9748 |  | 34.7 | 1.486 |  |  | 0 | -16.4727 | -17.0253 | -2.349 | 8.2102 | 0 | -2.0155 | -36.4 | 19.9 |  | -64.8473
16/07/2025 | 06:00 | 0 | 2.6538 | -7.4002 | 2.4867 | 5.2316 |  | 9.1398 |  | 8.5595 | 3.1289 | 4.5305 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.8649 | -1.068 | 5.3426 | 5.2868 | 9.354 | 11.3709 | -4.4156 | 2.543 |  | -1.1884 |  | 0.184 |  | -13.32 | 0 |  |  | -15.47 | -15.53 |  | -7.81 | -7.73 | 2.7457 | 4.716 | 7.5136 | 9.4049 | -14.4337 | -12.4582 | -11.3504 | 11.646 | 12.4059 | -19.558 | -20.6297 | 3.1687 | 22.367 | 63.9936 | 11.5123 | -6 | -6.1 | -18.5501 | -18.748 | -0.924 |  | -0.3928 | 0.9183 |  | -0.0328 | -84.2005 | 61.3117 | 61.2201 | 72.2775 | -93.9903 |  |  |  |  | 6.11 | 4.79 | -14.59 | 0.08 | -25.1797 | -25.4477 | 25.9818 | 25.0628 | -7.2868 | 2.3425 | 2.2089 | -1.2717 | 18.9643 |  |  | 54.4 | -33.8 | -2.16 | 38.3309 | 38.2836 | 36.7169 | 104.7437 | 105.1843 | -22.4443 | -85.9826 | -23.6724 | 1.6749 | 26.58 | 8.47 | 4.3799 | 4.6906 | -10.49 |  | -21.2149 | -21.2494 | 41.0929 | 0.0146 |  | 12.2 | 12.3 | -3.0322 | -2.4311 | 33.125 | 3.5312 | -2.02 | -0.46 | 5.5645 | -40.4073 |  | -14.67 | 18.37 | 16.14 | -38.9273 | -19.5727 | -41.677 | -41.6273 | -9.6827 | -20.7829 | -29.6322 | -30.2823 | -23.0525 | -24.9274 | -8.522 | -147.3192 | 23.086 |  | -6.3271 | -5.5528 | 17.4094 | -10.9535 | -10.3328 | 13.328 | -29.7259 | -29.5793 | 10.1138 | 0 | -15 | 0.1 | 1.2718 | -6.7552 | -8.2913 | -8.4847 | 8.544 | 12.7957 | -25.7352 |  | 3.9919 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.3918 | -22.7741 | 24.3007 | 25.4677 | -8.9351 |  | 23.2779 | -16.45 | -1.2081 | 0.2969 | 0.36 | 1.78 | -22.8183 |  | 1.691 | 0.843 |  | -11.45 | -16.1031 | -7.1199 | -5.48 | 51.8181 |  | 0 | 5.9998 | 6.2475 | 1.9035 |  |  | -15.5768 | -30.3672 | 9.0692 | -2.896 | -1.7351 | -1.9225 | 119.4434 | -6.8393 | -9.6917 | 24.6615 | 2.9577 | 5.7286 | 5.6886 | 2.4522 | 11.8089 | 13.488 | 7.54 | -12.7946 | -12.0323 | 58.2549 | 78.4443 | 21.2107 | 24.9485 | -17.136 | -16.4463 | -10.7341 | -12.3037 | 104.9142 |  | -13.8361 | -13.49 | -1.6554 | -1.7376 | 14.56 | 14.52 | -33.6 | -33.3 | 0.6693 | -8.4 | 73.0041 | 28.8481 | 28.7623 | -19.5 | -46.5 | -0.3 | -1.1 | -17.649 | -17.6882 | -121.5998 | 13.6543 | -273.9766 | -23.731 | -84.8705 | 145.6748 | 17.0924 | 106.8749 | 111.3289 | 83.5137 | 27.9454 | 27.8296 | 1.0566 | 260.2202 | -204.728 | 68.0691 | -43.3933 | 0.282 |  | -7.6 | -0.242 | -0.248 | 3.6 | 0 | -4.2237 | -6.4134 | 16.5545 | -16.9024 | 4.3 | 0.033 | 0.296 |  |  | 3.0865 | 3.3509 | 3.8045 |  | 33.9 | 1.2254 |  |  | -3.1372 | -15.5302 | -16.3533 | -2.5183 | 8.5697 | 0 | 0 | -35.8 | 18.7 |  | -64.2532
16/07/2025 | 06:30 | 0 | 3.5205 | -8.3226 | 2.9774 | 6.1594 |  | 10.421 |  | 10.8891 | 4.2149 | 5.665 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.0551 | -3.8837 | 5.8035 | 5.8661 | 9.9936 | 11.0477 | -4.6226 | 2.4674 |  | -1.0768 |  | 0.072 |  | -11.1 | 0 |  |  | -15.98 | -16.01 |  | -8.36 | -8.4 | 2.9271 | 4.6691 | 10.73 | 11.9376 | -13.5662 | -11.5205 | -11.2287 | -0.0361 | 0.1314 | -19.558 | -17.0128 | 1.5905 | 9.3441 | 73.4084 | 12.1396 | -6.2 | -6.5 | -21.018 | -20.9586 | -0.8537 |  | 0.1881 | 1.4907 |  | 0.6221 | -101.474 | 63.4785 | 63.3869 | 71.1087 | -98.4957 |  |  |  | 12.684 | 6.11 | 4.79 | -13.65 | 0.68 | -26.5193 | -26.9212 | 27.5937 | 26.9456 | -8.551 | 3.8988 | 3.7079 | 0.0243 | 21.6218 |  |  | 62.2 | -39.9 | -2.24 | 41.6425 | 41.9603 | 39.7941 | 105.4759 | 105.9186 | -25.1666 | -84.3223 | -25.3302 | 1.9308 | 28.19 | 8.43 | 5.4736 | 5.7648 | -11.53 |  | -23.8093 | -23.6441 | 44.9916 | 0.0145 |  | 7.4 | 7.6 | -2.8357 | -0.935 | 34.8599 | 5.3867 | -0.63 | -0.69 | 5.3475 | -44.0025 |  | -11.61 | 16.21 | 18.34 | -40.8909 | -20.2545 | -44.2783 | -44.1091 |  | -15.8 | -26.4369 | -26.3237 | -25.9071 | -28.6076 | -8.866 | -145.3691 | 20.7014 |  | -7.3143 | -6.5291 | 19.1063 | -11.4447 | -11.2979 | 4.112 | -30.7793 | -30.4707 | 11.8093 | 0 | -15.3 | 0 | 1.7513 | -8.3285 | -7.9369 | -8.2214 | 8.0299 | 14.5525 | -28.6218 |  | 4.3023 | 4.2614 | 2.7266 | 0 |  | 13.8989 | 13.8989 | -20.4297 | 27.9616 | 28.1001 | -10.2559 |  | 19.5084 | -19.04 | -2.5118 | 0.2877 | 1.32 | 2.58 | -18.5886 |  | 1.725 | 0.868 |  | -11.53 | -13.7784 | -6.6349 | -5.85 | 51.6804 |  |  | 6.236 | 6.575 | 2.0011 |  |  | -15.3641 | -32.9508 | 7.1054 | -2.4629 | -0.7068 | -0.4168 | 117.4069 | -6.5584 | -10.2535 | 25.0132 | 3.2023 | 5.8092 | 5.8705 | 3 | 11.3518 | 12.9984 | 9.64 | -15.5591 | -17.492 | 56.5357 | 82.3029 | 21.1037 | 24.9622 | -16.4644 | -16.8525 | -11.5612 | -13.0828 |  |  | -12.1881 | -11.6498 | -0.6787 | -0.9531 | 14.58 | 14.61 | -34.8 | -34.9 | 0.6857 | -12.24 | 65.9398 | 28.6373 | 28.7576 | -18.7 | -47.3 | -1.1 | -1.7 |  |  | -132.1987 | 20.0164 | -273.1471 | -23.3284 | -83.6551 | 142.6884 | 19.0701 | 101.8 | 108.6516 | 85.8221 | 27.554 | 25.6665 | 6.3094 | 256.5833 | -201.7333 | 68.7815 | -49.1666 | -0.0916 |  | -8.08 | -0.461 | -0.468 | 3.92 | 0 | -4.4533 | -6.0929 | 15.8801 | -16.64 | 3.4 | -1.708 | -1.456 |  |  | 3.3207 | 2.7341 | 3.1827 |  | 34.2 | 1.7891 |  |  | -2.6503 | -15.268 | -16.6754 | -1.8978 | 7.6634 |  | 0 | -36 | 19.3 |  | -58.5013
16/07/2025 | 07:00 | 0 | 3.3224 | -8.0904 | 3.4996 | 7.3239 |  | 10.8891 |  | 12.0161 | 4.9528 | 6.3973 | -11.1 | -24.2 |  | 3.312 |  | 2.5122 | -3.6388 | 5.9928 | 5.9436 | 10.1698 | 11.2963 | -4.5469 | 2.6045 |  | -1.0402 |  | -0.013 |  | -11.1 | 0 |  |  | -15.3 | -15.45 |  | -8.98 | -8.97 | 3.1876 | 4.6539 | 9.1061 | 10.2001 | -12.379 | -12.5922 | -11.2841 | 0.3001 | 0.6939 | -22.5051 | -17.6826 | 1.5905 | 8.5523 | 73.7864 | 10.7356 | -5.7 | -5.7 | -21.6318 | -21.3934 | -0.9117 |  | 1.3623 | 1.3081 | 0.0607 | 0.7695 | -99.2462 | 65.218 | 65.218 | 70.9859 | -95.408 |  |  |  | 10.5883 | 5.7 | 4.21 | -14.82 | -0.29 | -26.1174 | -26.3854 | 27.5289 | 26.2551 | -7.6118 | 2.3504 | 2.4587 | 1.2744 | 22.0685 |  |  | 61.8 | -39.2 | -2.42 | 41.0868 | 40.4854 | 38.6408 | 102.6949 | 103.3361 | -24.2999 | -82.1524 | -24.851 | 1.8842 | 26.78 | 8.53 | 5.7861 | 6.0577 | -11.44 |  | -24.5588 | -24.6787 | 50.1664 | 0.0146 |  |  | 7.6 | -2.7527 | -0.374 | 33.5982 | 6.4999 | 0.09 | 0 | 4.2625 | -48.4328 |  | -12.62 | 18.28 | 17.93 | -42.3818 | -21.2909 | -45.6049 | -44.5091 |  | -15.9612 | -26.9426 | -27.1006 | -27.7133 | -29.9986 | -8.435 | -141.2116 | -2.7951 |  | -8.5632 | -7.8229 | 22.8069 | -13.0215 | -12.8973 | -8.708 | -30.3839 | -30.1309 | 14.0747 | 13.57 | -19.56 | 0 | 2.2341 | -13.2066 | -7.7619 | -8.0326 | 8.3349 | 16.6032 | -30.0205 |  | 3.9317 | 4.0024 | 0 | 0 |  | 12.8941 | 12.8941 | -21.9368 | 29.0617 | 29.5569 | -10.0959 |  | 20.6217 | -18.55 | -2.4239 | 0.2584 | 1.29 | 2.22 | -20.7575 |  | 2.002 | 0.753 |  | -12.25 | -14.6579 | -6.3274 | -6.06 | 50.4829 |  |  | 6.2646 | 6.4837 | 1.9022 |  |  | -15.0842 | -31.6067 | 6.5057 | -2.3258 | 10.8365 | 0 | 119.3092 | -6.07 | -10.0465 | 25.1965 | 2.8428 | 6.1681 | 6.2107 | 2 | 8.0849 | 9.675 | 6.29 | -12.7915 | -9.1616 | 43.3574 | 74.7524 | 20.7582 | 22.7472 | -15.4009 | -15.3878 | -11.5417 | -13.1651 |  |  | -16.797 | -16.2147 | -4.0684 | -3.6817 | 18.01 | 18.14 | -34.9 | -35.2 | 0.6857 | -7.92 | 69.1258 | 19.5191 | 19.4436 | -18.7 | -45.6 | 2.1 | 1.6 | -17.8306 |  | -129.4589 | 17.5883 | -275.8608 | -26.6409 | -89.5026 | 131.537 | 35.8232 | 117.5332 | 102.4959 | 67.2893 | 23.2064 | 25.024 | -12.369 | 238.2807 | -202.3606 | 47.0569 | -27.7509 | -0.2087 |  | -9.04 | -0.526 | -0.541 | 4.72 | -0.48 | -4.2817 | -5.507 | 14.2992 | -16.463 | 4.3 | -0.133 | -0.769 |  |  | 4.4089 | 3.2867 | 3.0577 |  | 32.5 | 1.5799 |  |  | 0 | -16.0102 | -17.8497 | 0 | 8.3461 | 0 | 0 | -34.3 | 17.8 |  | -57.9386
16/07/2025 | 07:30 | 0 | 3.6153 | -8.602 | 7.2019 | 7.4329 |  | 11.4506 |  | 14.4713 | 5.9398 | 7.2885 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 2.2996 | -2.9496 | 7.0108 | 6.9757 | 11.726 | 11.197 | -4.4286 | 2.6112 |  | -1.0654 | -1.361 | -1.351 |  | -6.66 | 0 |  |  | -7.41 | -7.5 |  | -16.31 | -16.33 | 3.1147 | 4.7471 | 9.3083 | 11.0362 | -11.1938 | -13.5299 | -13.3749 | 12.2183 | 20.9756 | -18.4864 | -19.9599 | 3.1687 | 17.9869 | 67.7773 | 11.1596 | -6 | -6.2 | -19.4811 | -20.1266 | -0.9686 |  | 2.2156 | 3.1514 | 0 | 0.8949 | -101.0773 | 68.6056 | 69.0328 | 59.5938 | -89.4227 |  |  |  | 14.65 | 6.26 | 4.98 | -12.88 | 0.94 | -26.6533 | -26.6533 | 29.481 | 28.3734 | -10.9672 | 1.0487 | 0.9124 | 2.2309 | 22.198 |  |  | 65.9 | -40.1 | -2.57 | 42.5351 | 42.151 | 40.8116 | 101.0321 | 100.9674 | -24.2706 | -81.4898 | -23.713 | 1.7747 | 30.36 | 10.6 | 7.0361 | 7.3273 | -12.82 |  | -23.8416 | -23.6349 | 47.1912 | 0.0145 |  | 3 | 3.3 | -2.9663 | 0.5669 | 36.5948 | 7.9843 | 1.14 | -1.25 | 5.5955 | -46.3876 |  | -13.72 | 19.27 | 19.42 | -43.6182 | -21.5818 | -45.6617 | -45.9545 |  | -12.3952 | -23.8971 | -23.5243 | -23.5411 | -25.9727 | -8.494 | -127.6193 | -27.9675 |  | -7.8472 | -7.3144 | 23.9199 | -15.427 | -15.003 | 5.136 | -31.219 | -30.9536 | 14.4511 | -1.02 | -7.45 | 1 | 2.3145 | -18.5439 | -8.088 | -8.2942 | 8.2102 | 13.611 | -28.3965 |  | 3.9453 | 4.1496 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 13.564 | -23.7788 | 28.8489 | 29.8214 | -10.2925 |  | 22.3014 | -17.39 | -1.3143 | 0.2538 | 0.36 | 2.75 | -21.3105 |  | 1.983 | 0.903 |  | -11.85 | -13.629 | -5.2426 |  | 51.0606 |  |  | 5.4795 | 5.8243 | 1.988 |  |  | -15.3891 | -34.9041 | 7.1344 | -2.2624 | 13.654 |  | 123.5131 | -5.0626 | -8.4527 | 23.7823 | 3.1038 | 6.3878 | 6.4401 |  | 2.8696 | 3.4784 | 4.19 | -11.8363 | -7.7885 | 32.3272 | 74.9964 | 16.0375 | 19.6441 | -13.7814 | -13.0526 | -13.5527 | -13.2456 | 86.1811 |  | -16.8135 | -15.8412 | -6.2332 | -6.595 | 19.5 | 19.47 | -33 | -32.9 | 0.5978 | -5.68 | 73.836 | 19.2285 | 18.6965 | -17.8 | -43.6 | 0.5 | 0 | -18.1575 | -17.9189 | -149.2685 | 23.7354 | -277.7353 | -26.8333 | -105.8046 | 107.773 | 59.7754 | 111.1626 | 76.7729 | 41.1975 | 18.523 | 15.6062 | -4.5907 | 208.0635 | -185.7978 | 29.0963 | -15.4193 | 0.1892 |  | -8.72 | -0.291 | -0.294 | 5.12 | -0.72 | -4.623 | -4.979 | 11.107 | -15.6725 | 6.2 | 1.515 | 1.687 |  |  | 2.8663 | 3.5629 | 2.8609 |  | 31.2 | 1.4072 |  |  | 0 | -17.7366 | -19.9813 | 3.0714 | 10.105 | -11.2625 |  | -32.6 | 16.6 |  | -57.4413
16/07/2025 | 08:00 | 0 | 4.2954 | -9.2172 | 13.4994 | 8.9682 |  | 13.1508 |  | 15.6921 | 6.6958 | 7.8952 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -22 | 1.0397 | -6.0651 | 7.5308 | 7.4917 | 12.4226 | 11.236 | -4.3585 | 2.4469 |  | -1.0113 | -1.438 | -1.398 |  | -6.66 | 0 |  |  | -8.56 | -8.52 |  | -17.06 | -16.79 | 3.0789 | 4.6363 | 16.3204 | 16.9786 | -7.5956 | -5.3584 | -6.2662 | 10.241 | 13.6871 | -20.8976 | -14.6015 | 3.5633 | 24.863 | 118.6596 | 15.8562 | -5.9 | -6.2 | -27.7878 | -28.1124 | -1.3247 |  | 8.7231 | 3.7707 | 2.0458 | 1.4754 | -142.6435 | 75.0145 | 75.2586 | 67.5376 | -105.7512 |  |  |  | 18.1129 | 6.76 | 5.74 | -10.96 | 3.31 | -26.1174 | -26.7872 | 31.1198 | 30.1868 | -8.7984 | 0.5474 | 1.2907 | 7.9974 | 22.7526 |  |  | 68.8 | -40.3 | -3.08 | 43.8447 | 43.9049 | 42.7337 | 101.274 | 102.4104 | -27.2827 | -84.2864 | -25.7279 | 1.911 | 28.15 | 11.03 | 7.6611 | 7.9132 | -13.61 |  | -24.0601 | -23.953 | 52.4143 | 0.0145 |  | 0 | 0 | -2.7551 | 1.6889 | 35.6485 | 9.2831 | 2.3 | -1.14 | 7.068 | -46.6977 |  | -13.88 | 18.58 | 21.04 | -45.1818 | -22.8 | -46.2709 | -45.9 | 11.3848 | -12.0275 | -21.0653 | -20.8107 | -30.6215 | -27.6163 | -8.619 | -125.063 | -43.9762 |  | -7.6433 | -7.5319 | 23.3006 | -14.3314 | -13.1642 | 17.424 | -30.5044 | -30.9613 | 9.7406 | 13.81 | -9.95 | -11.9 | 2.6743 | -14.0554 | -7.085 | -7.3691 | 5.9491 | 12.787 | -30.5989 |  | 3.8196 | 3.7254 | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.7314 | -27.7978 | 30.3281 | 30.0716 | -16.6453 |  | 22.4869 | -17.88 | -0.5031 | 0.2969 | 0.07 | 3.42 | -18.9866 |  | 1.953 | 0.853 |  | -10.85 | -5.2583 | 3.1816 |  | 53.4423 |  |  | 6.3832 | 6.5731 | 2.0689 |  |  |  | -38.4955 | 6.5057 | -2.017 | 13.8515 |  | 115.8729 | -4.7279 | -10.4513 | 25.3752 | 2.1402 | 6.3219 | 6.4875 | 1.4258 | 0 | 2.1605 | 1.68 | -7.7091 | 0 | 20.5448 | 71.905 | 12.2518 | 15.3488 | -12.3767 | -11.9369 | -12.9194 | -15.803 | 63.573 |  | -14.6326 | -14.0064 | -9.2671 | -10.1495 | 21.61 | 21.55 | -32.1 | -32.9 | 0.6693 | -1.44 | 70.9441 | 18.3946 | 17.8733 | -17.9 | -43.3 | -2.4 | -3 | -17.9488 |  | -154.0291 | 13.9395 | -273.6483 | -26.2371 | -111.0453 | 92.4585 | 74.1598 | 109.4824 | 62.7918 | 24.5503 | 16.5359 | 14.7053 | -2.0318 | 182.9483 | -177.5644 | 14.023 | -3.4958 | 0.072 |  | -9.28 | -0.435 | -0.438 | 5.76 | -1.52 | -4.4088 | -4.4236 | 8.9372 | -15.2056 | 6.4 | 2.176 | 1.469 |  |  | 3.7393 | 3.1538 | 3.521 |  | 31.5 | -0.3468 |  |  | 5.6345 | -18.7469 | -21.1561 | 4.083 | 11.1606 | -12.7408 | 0 | -33.1 | 17.3 |  | -57.3522
16/07/2025 | 08:30 | 0 | 4.483 | -9.5104 | 2.7843 | 7.7633 |  | 12.8792 |  | 19.6342 | 8.5477 | 9.8414 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 1.1841 | -8.0134 | 8.5218 | 8.6578 | 14.6123 | 12.2291 | -4.8317 | 2.453 |  | -1.1193 | -1.49 | -1.47 |  | 0 | 0 |  |  | -8.8 | -8.81 |  | -16.63 | -16.65 | 5.0054 | 4.1374 | 12.3269 | 13.4511 | -3.5443 | -7.0998 | -6.7658 | 8.9011 | 13.0997 | -17.6826 | -15.5393 | 4.3523 | 25.0135 | 123.6503 | 10.6042 | -5.4 | -5.6 | -25.7457 | -26.6847 | -0.3284 |  | 11.9913 | 5.2268 | 2.0339 | 1.447 | -115.5125 | 80.9351 | 80.9961 | 28.5952 | -66.343 |  |  |  | 22.7933 | 8.14 | 7.61 | -7.51 | 5.88 | -25.9835 | -25.0458 | 33.8231 | 33.036 | -8.7275 | 0.5565 | 0.4739 | 12.3556 | 18.0538 |  |  | 64.9 | -33.8 | -3.76 | 45.8415 | 45.0719 | 44.8113 | 86.9667 | 88.9513 | -27.3726 | -71.2132 | -24.1161 | 2.1002 | 32.03 | 16.48 | 9.0674 | 9.1827 | -15.09 |  | -19.5813 | -19.5946 | 31.7328 | 0.0141 |  | -5.2 | -4.9 | -1.4624 | 2.811 | 39.5914 | 10.7675 | 3.22 | -2.2 | 9.5945 | -29.4017 |  | -16.5 | 22.91 | 23.11 | -26.5091 | -12.2455 | -42.1474 | -41.7 | 33.7723 | 9.6381 | -3.7319 | -2.9483 | -21.6283 | -23.4363 | -8.221 | -89.2197 | -59.7429 |  | -9.6196 | -8.3452 | 21.3259 | -10.1258 | -9.9946 | -10.756 | -27.1721 | -26.7188 | 11.2839 | 13.48 | -11.39 | 2.5 | 3.2323 | -12.4898 | -8.2698 | -8.6538 | 6.9936 | 11.6397 | -26.5079 |  | 3.8988 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -30.9794 | 25.5104 | 25.4508 | -17.1046 | 0 | 24.4889 | -19.9 | -1.7189 | 0.2795 | 0.23 | 1.26 | -25.1636 |  | 2.114 | 0.866 |  | -9.23 | 7.9872 | 16.5326 | -5.98 | 57.0764 |  |  | 5.4471 | 5.6461 | 2.2105 |  |  | -16.0148 | -44.0838 | 9.8154 | -1.1822 | 6.5877 |  | 103.8231 | -3.4656 | -8.5047 | 23.3374 | 1.6165 | 7.2741 | 7.3656 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | -9.1775 | 0 | 21.0623 | 68.9611 | 13.2803 | 14.547 | -12.1862 | -11.5043 | -13.7714 | -13.9886 | 47.4627 |  | -13.913 | -13.3033 | -12.6017 | -12.6641 | 20.24 | 20.17 | -29.8 | -30.4 | 0.5978 | 0.4 | 75.4378 | 19.1595 | 19.2457 | -17 | -41.8 | -2 | -2.5 |  |  | -145.8583 | 15.6139 | -277.6476 | -29.4674 | -112.0049 | 90.6481 | 77.7121 | 111.376 | 62.7712 | 19.1006 | 12.4447 | 11.2846 | -1.7909 | 180.5055 | -177.2421 | 9.7367 | -0.1852 | -0.1404 |  | -9.2 | -0.219 | -0.224 | 5.52 | -1.84 | -4.4225 | -4.2771 | 8.3818 | -14.9401 | 7.1 | 3.07 | 3.64 |  |  | 3.676 | 3.6598 | 3.6414 |  | 29.4 | 1.9753 |  |  | 3.7591 | -18.1168 | -21.6014 | 4.1152 | 10.0232 | -13.1461 | 2.2743 | -31 | 15.2 |  | -57.7586
16/07/2025 | 09:00 | 0 | 4.6886 | -9.5217 | 11.2354 | 11.147 |  | 13.3477 |  | 22.3724 | 9.5827 | 9.2817 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 0.8135 | -8.9164 | 8.8713 | 8.7786 | 14.9192 | 12.6719 | -4.8305 | 2.2992 |  | -0.9789 | -1.408 | -1.388 |  | -2.22 | 0 |  |  | -7.67 | -7.74 |  | -17.77 | -17.93 | 6.579 | 4.1682 | 15.2229 | 17.3598 | -8.6137 | -2.8131 | -2.2829 | 0.353 | 0.2945 | -16.7449 | -13.9317 | -61.9439 | 12.4605 | 136.6322 | 18.5197 | -9 | -9.5 | -31.3037 | -30.8055 | -1.8958 |  | 12.1727 | 6.499 | 2.4395 | 1.7652 | -136.2041 | 87.3134 | 88.2595 | 27.5408 | -71.5668 |  |  |  | 25.0886 | 8.49 | 7.64 | -5.88 | 8.07 | -25.3137 | -25.0458 | 35.6571 | 34.9172 | -2.6987 | -0.8808 | -0.875 | 13.006 | 16.979 |  |  | 65.9 | -31.6 | -4.07 | 46.8218 | 46.6561 | 45.2782 | 85.6402 | 85.7075 | -25.9712 | -74.3355 | -21.6938 | 2.4262 | 26.77 | 17.77 | 10.0049 | 10.257 | -16.01 |  | -18.63 | -18.4279 | 30.8499 | 0.0139 |  | -9.1 | -7.4 | -0.8008 | 3.559 | 36.2793 | 11.6953 | 4.06 | -0.97 | 10.7105 | -31.1018 |  | -16.68 | 23.83 | 24 | -25 | -12.7091 | -42.9943 | -42.6909 | 33.947 | 9.3621 | -3.876 | -3.153 | -15.5252 | -19.5405 | -8.542 | -85.3084 | -54.9787 |  | -9.5996 | -8.6086 | 18.3742 | -14.9485 | -14.5305 | 14.352 | -29.2806 | -28.8896 | 7.0814 | 3.84 | -19.94 | 1.9 | 2.9755 | -21.8173 | -9.1506 | -9.4781 | 8.387 | 6.1904 | -20.5855 |  | 3.892 | 3.7984 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -29.1374 | 26.1947 | 25.9633 | -16.4958 | 0 | 22.4869 | -20.09 | -1.5248 | 0.2969 | 1.25 | 1.54 | -22.9522 | 0 | 2.125 | 0.921 | 4.8567 | -8.69 | 4.5201 | 12.3618 | -6.05 | 57.4731 |  |  | 5.4418 | 5.7253 | 2.4268 |  |  | -17.0996 | -46.0917 | 10.7675 | -0.3928 | 12.8008 | 0 | 105.4181 | -2.6045 | -8.5748 | 23.2364 | 1.1277 | 7.6119 | 7.7532 | 0.4492 | 0 | 2.2351 | 1.26 | -8.7723 | 0 | 22.3873 | 66.338 | 13.8124 | 14.8516 | -13.1991 | -11.4915 | -11.7412 | -14.7288 |  |  | -11.518 | -11.2323 | -14.3491 | -13.8414 | 20.16 | 19.99 | -29.7 | -29.7 | 0.6693 | 1.84 | 66.333 | 21.8821 | 21.9037 | -17 | -41.4 | -4.1 | -4.7 |  | -17.8768 | -137.815 | 13.8911 | -280.3727 | -30.7111 | -111.3884 | 90.8807 | 72.9695 | 102.2386 | 60.1386 | 20.8661 | 16.2579 | 16.4999 | 7.3685 | 183.6663 | -176.3107 | 15.7609 | -6.2865 | -1.0071 |  | -8.96 | -0.636 | -0.653 | 5.44 | -1.84 | -3.9275 | -4.0696 | 8.3238 | -14.9126 | 6.9 | 3.352 | 3.471 | 2.2861 | 2.6667 | 3.7429 | 3.3068 | 3.3275 |  | 29.9 | 1.6066 |  |  | 2.7341 | -17.4486 | -20.9639 | 3.5111 | 9.4902 | -12.9868 | 2.664 | -31.2 | 15.9 |  | -54.9749
16/07/2025 | 09:30 | 0 | 5.1218 | -10.0841 | 8.3672 | 10.5451 |  | 13.4556 |  | 23.3387 | 10.0037 | 9.6668 | -19.98 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 0.7565 | -8.9056 | 9.1287 | 9.2516 | 15.6996 | 12.4933 | -4.8856 | 2.4224 |  | -1.1213 | -1.366 | -1.355 |  | 0 | 2.2 |  |  | -8.11 | -8.18 | -10 | -16.59 | -16.66 | 7.0608 | 4.5223 | 14.7378 | 16.4174 | -5.7149 | -8.3055 | -7.1284 | -0.3644 | -0.3375 | -17.8166 | -12.0563 | -101.0041 | 12.2192 | 133.9626 | 20.9426 | -8.7 | -9.1 | -26.2617 | -26.3149 | -3.1861 |  | 21.079 | 7.0657 | 2.4145 | 1.7223 | -132.4198 | 89.9075 | 90.8536 | 20.1011 | -65.4998 |  |  |  | 27.1544 | 8.78 | 8.12 | -5.26 | 9.6 | -21.5629 | -21.6969 | 37.0894 | 35.2155 | -2.9153 | -1.9091 | -2.0971 | 20.4463 | 17.3553 |  |  | 65.7 | -30.6 | -4.11 | 47.5474 | 46.994 | 45.6013 | 83.3003 | 83.5157 | -32.1128 | -65.5871 | -27.5856 | 2.536 | 28.91 | 19.59 | 10.4736 | 10.6476 | -16.62 | 25.5123 | -18.5055 | -18.4737 | 30.7717 | 0.014 | 0 | -17.3 | -19.1 | -0.3369 | 3.933 | 37.5411 | 12.2519 | 4.43 | -1.28 | 11.563 | -29.8067 | 0 | -17.14 | 26.23 | 25.67 | -25.2727 | -12.9273 | -40.9988 | -39.8636 | 37.4765 | 12.7081 | -0.668 | -0.2015 | -15.5837 | -19.0672 | -10.657 | -73.988 | -66.6244 |  | -10.0373 | -9.2026 | 22.0567 | -13.7446 | -13.389 | 17.424 | -24.0639 | -24.6189 | 9.9462 | 0 | -14.96 | 11.1 | 3.1462 | -19.38 | -9.1528 | -9.408 | 6.9616 | 5.5862 | -23.0779 |  | 4.206 | 4.2938 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 9.0426 | -26.6256 | 23.8056 | 23.3939 | -14.754 |  | 23.5123 | -18.81 | -1.2062 | 0.3234 | 0.63 | 1.36 | -24.0006 |  | 2.203 | 1.04 |  | -8.33 | 0.3485 | 8.4009 | -5.5 | 57.8829 |  |  | 5.621 | 5.8557 | 2.4778 |  |  | -16.6496 | -47.7038 | 12.0279 | 0.1326 | 6.3993 | 0 | 110.6473 | -2.1713 | -8.8617 | 23.5528 | 1.1473 | 7.9049 | 8.0459 | 0.3799 | 0.7213 | 2.1799 | 2.51 | -3.582 | 16.3364 | 19.1238 | 51.7338 | 14.0782 | 16.0746 | -12.8421 | -11.1955 | -12.787 | -13.8442 |  |  | -10.4962 | -9.7217 | -15.79 | -15.4873 | 20.73 | 20.67 | -27.4 | -27.4 | 0.8103 | 4.4 | 62.9894 | 21.9851 | 21.894 | -16.5 | -40.5 | -6.3 | -6.8 | -17.676 | -17.6028 | -113.131 | 17.6835 | -270.3259 | -24.7178 | -69.569 | 87.8314 | 80.2093 | 101.1589 | 58.5979 | 15.5761 | 21.2679 | 20.3038 | 7.8156 | 177.6826 | -172.8683 | 10.6666 | 1.2997 | -1.0779 |  | -7.2 | -0.531 | -0.547 | 4.56 | -2.56 | -2.3619 | -3.1327 | 9.0837 | -15.4986 | 6.8 | 5.164 | 4.443 |  |  | 4.0703 | 3.1028 | 3.2929 |  | 29.1 | 1.1252 |  |  | 0 | -16.7937 | -21.359 | 3.0439 | 8.8435 | -13.104 | 3.8934 | -31.1 | 15.2 |  | -56.7101
16/07/2025 | 10:00 | 0 | 5.6969 | -10.503 | 8.4246 | 10.4718 |  | 13.4445 |  | 24.3311 | 10.6237 | 10.3614 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 0.5104 | -8.791 | 9.1992 | 9.2306 | 15.5933 | 11.6795 | -4.7854 | 2.5715 |  | -1.1144 | -1.208 | -1.183 |  | 2.22 | 4.4 |  |  | -7.08 | -7.04 |  | -17.43 | -17.45 | 7.4122 | 4.3278 | 16.4618 | 17.6948 | -5.8518 | -7.2338 | -7.3707 | 1.2641 | 0.7569 | -15.6732 | -12.994 | -13.0201 | 13.9966 | 134.8521 | 19.4632 | -7.8 | -8.1 | -25.6545 | -25.46 | -3.2735 |  | 21.6674 | 7.1063 | 2.57 | 1.686 | -127.5673 | 91.4334 | 91.525 | 16.4546 | -59.4449 |  |  |  | 26.835 | 8.79 | 8.42 | -4.42 | 9.46 | -21.295 | -21.0271 | 37.8477 | 36.7141 | -3.7039 | -4.5896 | -4.4636 | 21.1343 | 16.3145 |  |  | 67.1 | -29.2 | -4.17 | 47.1257 | 47.0288 | 45.7793 | 80.9331 | 81.4125 | -31.9047 | -64.5962 | -27.9891 | 2.6601 | 31.3 | 20.66 | 11.2549 | 11.4288 | -17.38 |  | -18.3179 | -17.5576 | 30.6128 | 0.0138 |  | -19.7 | -21.4 | -0.52 | 4.307 | 38.0142 | 12.8085 | 4.76 | -1.54 | 11.966 | -29.6667 |  | -16.79 | 24.76 | 26.29 | -25.8909 | -12.6091 | -41.7225 | -41.1273 | 38.7667 | 13.8852 | 0.6338 | 1.2246 | -17.826 | -22.6253 | -11.127 | -69.7374 | -69.9144 |  | -11.4281 | -10.3981 | 22.8397 | -9.9967 | -9.4075 | 3.088 | -25.4378 | -25.0985 | 10.4812 | 12.89 | -18.61 | 2.5 | 3.806 | -14.5373 | -9.6933 | -9.853 | 7.7946 | 9.017 | -24.5738 |  | 4.3899 | 4.4803 | 0 | 2.932 | 0 | 7.703 | 8.5403 | -29.3049 | 24.3166 | 24.5162 | -15.5484 |  | 23.5123 | -18.98 | -1.3124 | 0.3143 | 0.62 | 1.46 | -24.0716 |  | 2.255 | 0.995 |  | -8.64 | 0.9543 | 9.0694 | -5.42 | 58.0907 |  |  | 5.7169 | 5.9194 | 2.6454 |  |  |  | -48.4043 | 12.0432 | 0.1996 | 7.5742 | 285.1109 | 107.4926 | -1.8081 | -9.2849 | 23.3353 | 1.4252 | 8.1027 | 8.2209 | 1 | 1.4615 | 2.741 | 0.84 | -6.1838 | 13.9412 | 15.309 | 56.5279 | 12.5085 | 14.3705 | -12.2947 | -10.9539 | -12.5483 | -13.1436 |  |  | -11.1719 | -10.304 | -18.1515 | -18.1285 | 16.9 | 16.83 | -21.3 | -21.3 | 0.7388 | 6.64 | 54.759 | 23.1495 | 23.0552 | -16.5 | -35.8 | -5.8 | -6.4 |  | -17.5927 | -126.5224 | 21.7114 | -270.8996 | -20.968 | -74.8457 | 82.1856 | 83.7582 | 100.4399 | 57.9484 | 9.6921 | 16.4307 | 15.8324 | 7.5917 | 171.0907 | -171.0305 | 3.8596 | 6.1992 | -0.5603 |  | -5.44 | -0.604 | -0.614 | 4.16 | -0.88 | -2.1908 | -5.0675 | 5.977 | -15.1751 | 11.3 | 4.819 | 4.71 | 2.311 |  | 3.9529 | 3.9212 | 2.8464 |  | 23.7 | 1.0609 |  |  | 2.9057 | -16.8188 | -21.2543 | 3.4346 | 8.6777 | -13.7281 | 4.4185 | -27.1 | 11.7 |  | -57.9054
16/07/2025 | 10:30 | 0 | 5.7179 | -10.6704 | 8.9608 | 10.9569 |  | 6.0236 |  | 25.5181 | 11.1197 | 10.6277 | -24.42 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 0.8699 | -2.6744 | 9.2431 | 9.118 | 15.5138 | 11.4136 | -5.1394 | 2.6324 |  | -1.1939 | -1.041 | -1.004 |  | 2.22 | 4.4 |  |  | -5.81 | -5.83 |  | -17.34 | -17.2 | 7.9656 | 4.1944 | 11.9448 | 14.4282 | -7.4838 | -8.4394 | -8.0468 | 13.9127 | 14.922 | -15.4053 | -19.0222 | 5.1414 | 20.2916 | 131.5081 | 16.9262 | -7.1 | -7.5 | -23.4682 | -21.8618 | -3.2033 |  | 21.4298 | 8.7184 | 2.6952 | 1.9737 | -101.1383 | 90.4568 | 90.4568 | 10.6234 | -42.8994 |  |  |  | 28.9207 | 9.13 | 8.91 | -3.48 | 9.78 | -19.8215 | -19.9554 | 38.6005 | 37.6883 | 0.1462 | -6.5623 | -6.4888 | 20.6409 | 15.8515 |  |  | 68.1 | -29.5 | -4.19 | 46.9561 | 47.7662 | 46.0643 | 75.3062 | 75.9549 | -30.5029 | -61.3305 | -24.881 | 2.8229 | 32.5 | 21.45 | 12.3486 | 12.2101 | -18.6 |  | -17.4236 | -17.5044 | 30.5866 | 0.0138 |  | -21.9 | -21.8 | 0.495 | 5.0551 | 38.3296 | 13.9218 | 5.64 | -1.56 | 12.6015 | -29.1217 |  | -14.02 | 24.06 | 26.95 | -23.4545 | -11.7727 | -41.6003 | -41.3364 | 43.5378 | 17.4144 | 4.0356 | 3.772 | -17.6282 | -23.9168 | -11.388 | -58.5963 | -74.6845 |  | -10.9883 | -10.0231 | 21.3972 | -5.951 | -6.6839 | 0.528 | -26.098 | -25.5603 | 8.8337 | 13.08 | -21.29 | 0.7 | 3.9479 | -8.2616 | -8.6893 | -8.9136 | 6.2973 | 7.1774 | -24.9013 |  | 4.3169 | 4.3666 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.8704 | -28.9699 | 23.9352 | 23.7392 | -14.6004 |  | 25.5094 | -18.42 | -1.1183 | 0.3234 | 0.6 | 0.6 | -25.9637 |  | 2.264 | 1.009 |  | -7.92 | 0.3717 | 9.3116 |  | 59.1939 |  | 1.1779 | 3.8892 | 4.0584 | 2.7598 |  |  | -16.4119 | -49.6486 | 11.7929 | 1.092 | 1.4537 | 0 | 112.3092 | -0.2976 | -6.5693 | 20.6153 | 2.431 | 8.2125 | 8.3474 | 2 | 0 | 3.1593 | 2.1 | -6.6658 | 10.6372 | 16.0415 | 56.925 | 12.0176 | 14.0637 | -11.355 | -9.8328 | -13.7505 | -12.656 |  |  | -11.7267 | -11.3312 | -18.3572 | -18.6141 | 17.71 | 17.66 | -29.4 | -29.5 | 0.651 | 7.68 | 62.5096 | 21.7932 | 21.705 | -16.1 | -40.1 | -5 | -5.5 |  | -17.6135 | -126.1993 | 26.0944 | -270.5026 | -22.1539 | -76.4313 | 85.3496 | 81.1988 | 106.3647 | 57.6496 | 11.2286 | 12.1043 | 11.7087 | 2.7911 | 173.4581 | -173.1899 | 4.4136 | 5.7649 | -0.0452 |  | -8 |  |  | 4.4 | -2.56 | -2.3764 | -2.9282 | 8.4398 | -14.6777 | 6.4 | 3.049 | 2.719 | 2.5317 | 2.9458 | 3.2287 | 3.1088 | 3.389 |  | 27.4 | 0.2868 | 0.95 |  | 3.3897 | -17.0722 | -22.0582 | 3.8652 | 10.2309 | -14.7329 | 3.9952 | -29.5 | 14.2 |  | -52.9548
16/07/2025 | 11:00 | 0 | 5.6739 | -10.5261 | 10.5093 | 11.7148 |  | 6.702 |  | 26.9245 | 11.8006 | 11.6045 | -24.42 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 0.8745 | -2.4171 | 9.4792 | 9.4543 | 16.0513 | 11.2429 | -4.8498 | 2.6715 |  | -0.9455 | -1.081 | -1.07 | 6.758 | 2.22 | 2.2 |  |  | -6.58 | -6.59 |  | -17.12 | -17.33 | 9.0157 | 4.534 | 15.2346 | 17.1598 | -6.3592 | -7.9036 | -6.9013 | -0.0456 | -0.065 | -19.1562 | -16.8788 | -25.6456 | 11.9169 | 133.7668 | 18.7839 | -7.4 | -7.7 | -25.0646 | -25.5284 | -3.3773 |  | 22.5376 | 8.6359 | 2.7031 | 1.9103 | -122.6233 | 92.5321 | 92.7152 | 16.7399 | -51.327 |  |  |  | 29.5095 | 9.42 | 9.01 | -4.04 | 9.83 | -20.4912 | -20.2233 | 38.8347 | 38.0053 | 0.096 | -7.2579 | -7.0505 | 21.9747 | 16.4473 |  |  | 67.1 | -30.2 | -4.36 | 46.8965 | 47.2068 | 45.5041 | 76.8896 | 77.2075 | -31.4064 | -62.0437 | -25.8581 | 3.1106 | 30.34 | 21.79 | 12.3486 | 12.5031 | -18.86 |  | -18.1364 | -18.1995 | 31.7307 | 0.0138 |  | -22.2 | -24.1 | 0.3363 | 5.4291 | 37.6988 | 14.2929 | 5.94 | -1.16 | 13.299 | -31.0668 |  | -11.58 | 20.26 | 27.88 | -25.0545 | -12.4909 | -42.2843 | -41.3091 | 41.7944 | 15.5636 | 2.1908 | 2.4219 | -18.1624 | -22.4894 | -11.5 | -65.9739 | -69.9895 |  | -11.1559 | -10.4447 | 22.4793 | -2.8931 | -3.3885 | 2.064 | -26.9736 | -26.5718 | 9.1565 | 13.03 | -16.01 | 0.9 | 4.0498 | -3.6972 | -8.3458 | -8.7204 | 6.6596 | 6.5884 | -24.6694 |  | 4.2749 | 4.3225 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 7.8704 | -28.4676 | 24.4606 | 24.7043 | -16.095 |  | 23.5123 | -19.13 | -1.523 | 0.3234 | 0.75 | 1.6 | -23.993 |  | 2.093 | 1.032 | 2.9411 | -8.74 | 1.008 | 9.0117 | -5.21 | 58.0278 |  | 1.1901 | 3.9072 | 4.0895 | 2.8537 |  |  |  | -51.1767 | 11.9394 | 1.1409 | -1.4079 | 0 | 104.9506 | -0.1402 | -6.6965 | 20.4428 | 2.8235 | 8.2638 | 8.3237 | 2 | 2.3874 | 2.5068 | 2.1 | -6.8465 | 10.9594 | 18.7167 | 60.025 | 13.6197 | 14.6762 | -13.1412 | -12.1219 | -10.4689 | -13.0971 | 48.5023 |  | -11.4301 | -11.1774 | -19.4083 | -19.0753 | 20.45 | 20.38 | -29.5 | -29.6 | 0.8103 | 7.68 | 62.3207 | 21.232 | 21.1541 | -16.1 | -39.7 | -5.8 | -6.3 |  |  | -125.8993 | 22.4562 | -271.5928 | -23.6957 | -76.2244 | 87.4059 | 82.2496 | 103.8982 | 60.881 | 16.3965 | 22.5806 | 18.6185 | 5.4027 | 178.7678 | -173.7748 | 7.0691 | 2.913 | -0.0232 | 0 | -8.08 | -0.714 | -0.716 | 4.72 | -3.2 | -2.509 | -2.5467 | 8.0308 | -14.3542 | 4.5 | 0.472 | 1.263 |  |  | 3.9462 | 4.381 | 3.9127 |  | 27.9 | 0.2503 | 0.97 |  | 0 | -16.893 | -21.1616 | 2.2694 | 9.1659 | -12.9469 | 3.3046 | -29.7 | 14.5 |  | -53.8108
16/07/2025 | 11:30 | 0 | 5.6639 | -10.4059 | 5.1467 | 10.5696 |  | 6.6794 |  | 27.2894 | 12.0876 | 11.8739 | -31.08 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 0.8941 | -3.1339 | 9.6992 | 9.8868 | 16.5996 | 11.13 | -4.7008 | 2.6383 |  | -1.1039 | -0.994 | -0.963 |  | 8.88 | 4.4 |  |  | -5.81 | -5.78 |  | -16.82 | -16.89 | 9.0635 | 4.5973 | 9.5908 | 11.5278 | -4.9007 | -7.5017 | -7.8492 | 10.0662 | 14.3829 | -19.2901 | -16.7449 | 71.4254 | 20.7981 | 129.9766 | 16.0324 | -7 | -7.3 | -21.8251 | -22.9013 | -3.3331 |  | 22.8902 | 8.1406 | 3.6176 | 2.5094 | -87.7407 | 71.5048 | 71.8405 | -2.9306 | -56.3792 |  |  |  | 27.3739 | 11.16 | 9.1 | -7.88 | 9.28 | -16.8744 | -16.7404 | 36.0661 | 34.6503 | 0.3662 | -13.0967 | -13.0073 | 22.3129 | 15.7004 |  |  | 66.6 | -28.6 | -4.46 | 39.5467 | 39.6097 | 38.7131 | 54.9254 | 54.4897 | -29.6127 | -40.8639 | -24.4304 | 2.8947 | 29.43 | 24.97 | 12.8174 | 12.8937 | -18.97 | 12.9505 | -17.3865 | -17.3486 | 35.9287 | 0.0136 |  | -24.6 |  | 0.6415 | 5.8031 | 38.3296 | 14.8495 | 6.25 | -1.29 | 13.95 | -33.2969 |  | -10.69 | 19.98 | 28.15 | -26.0364 | -13.3545 | -40.5331 | -39.7727 | 44.757 | 18.2425 | 4.0189 | 4.3667 | -16.2946 | -20.8138 | -11.178 | -43.516 | -87.0614 |  | -11.5589 | -10.7261 | 21.443 | -1.7295 | -2.0673 | 7.184 | -29.4962 | -28.9026 | 5.5708 | 12.03 | -19.54 | 0 | 3.9954 | -1.8983 | -8.4618 | -8.6332 | 6.5853 | 2.7086 | -19.9892 |  | 4.1528 | 4.1774 | 2.4187 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.6888 | -27.9652 | 23.5294 | 23.6739 | -13.8273 |  | 26.9206 | -22.29 | -1.0249 | 0.2795 | 0.69 | 1.64 | -27.1646 |  | 2.052 | 1.055 |  | 4.64 | -0.1477 | 9.4716 | -4.37 | 52.8009 |  | 1.1397 | 3.5438 | 3.6284 | 2.9095 |  |  | -14.1412 | -51.869 | 11.677 | 1.2346 | 0.2123 |  | 110.1821 | 0.6158 | -6.0332 | 19.8895 | 3.1631 | 8.3151 | 8.4503 | 2.6434 | 0 | 2.0503 | 2.51 | -8.3122 | 6.3593 | 18.2265 | 63.7397 | 12.5456 | 13.7767 | -12.4808 | -11.0674 | -12.5556 | -14.4169 |  |  | -11.2598 | -10.683 | -19.8214 | -19.4222 | 20.93 | 20.8 | -31.5 | -32.2 | 0.8103 | 8.72 | 61.956 | 22.8422 | 22.7629 | -16 | -41.4 | -5.8 | -6.4 |  |  | -137.6567 | 39.791 | -275.2311 | -26.1743 | -72.4988 | 85.2651 | 82.1871 | 104.3176 | 58.1327 | 15.6914 | 17.6836 | 17.943 | 6.3211 | 177.2023 | -174.0417 | 8.0974 | 0.959 | -0.2087 |  | -8.32 | -0.673 | -0.678 | 4.96 | -3.44 | -2.0345 | -2.6352 | 6.4775 | -13.2128 | 5.9 | 1.553 | 1.636 |  |  | 4.3474 | 3.2294 | 3.0551 |  | 27.8 | -0.7269 | 1.04 |  | 2.804 | -16.4121 | -21.7098 | 3.5762 | 9.0279 | -13.4046 | 3.8995 | -29.3 | 13 |  | -46.4332
16/07/2025 | 12:00 | 0 | 5.5006 | -10.3962 | 12.3275 | 12.8324 |  | 7.7289 |  | 28.0736 | 12.4996 | 12.2118 | -31.08 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 1.7253 | -16.6148 | 9.6524 | 9.5748 | 16.2469 | 11.5638 | -4.9079 | 2.5644 |  | -0.9113 | -1.298 | -1.291 |  | 8.88 | 2.2 |  |  | -7.84 | -7.81 |  | -16.85 | -16.83 | 8.4209 | 4.8437 | 12.3964 | 16.1938 | -4.5722 | -8.4394 | -9.0748 | 0.5803 | 0.7491 | -18.7543 | -12.994 | -5.5237 | 12.977 | 131.6577 | 19.1975 | -8.1 | -8.2 | -24.9217 | -24.8908 | -3.3812 |  | 20.9628 | 8.1166 | 3.6037 | 2.4529 | -118.9611 | 73.8853 | 73.7632 | 15.2446 | -76.773 |  |  |  | 25.1884 | 10.35 | 8.35 | -8.54 | 8.89 | -17.4102 | -17.0084 | 37.0121 | 36.1521 | 1.6614 | -15.1656 | -15.009 | 20.4675 | 15.9707 |  |  | 64.9 | -28.9 | -4.23 | 38.3262 | 38.808 | 37.1372 | 61.6535 | 61.8939 | -34.1866 | -42.2456 | -29.0412 | 3.1389 | 30.04 | 24.47 | 12.9736 | 12.796 | -19.28 | 25.5123 | -17.618 | -17.5883 | 38.5082 | 0.014 |  | -24.4 |  | 0.4791 | 5.8031 | 38.3296 | 15.0351 | 6.37 | -1.14 | 12.2295 | -36.2121 |  | -10.08 | 19.47 | 27.55 | -28.7636 | -14.9455 | -42.1354 | -41.7909 | 41.6436 | 15.5147 | 1.7595 | 1.9955 | -20.0685 | -24.0618 | -11.248 | -61.2152 | -85.5933 |  | -11.26 | -10.507 | 22.1436 | -1.4522 | -2.3492 | -4.1 | -27.5977 | -27.4275 | 8.7846 | 13.34 | -19.49 | 0 | 4.0603 | -0.2591 | -7.0619 | -7.3195 | 3.7459 | 6.3408 | -24.8792 |  | 4.3663 | 4.3956 | 2.4103 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.6888 | -29.8072 | 25.389 | 25.1889 | -15.2376 |  | 27.1891 | -22.65 | -1.4168 | 0.35 | 0.76 | 0.93 | -26.7579 | 0 | 1.69 | 0.932 |  | 3.3 | -1.0132 | 8.5867 | -4.06 | 51.5456 |  | 1.2119 | 3.8044 | 3.9157 | 3.0231 |  |  | -14.984 | -50.9214 | 9.4491 | 1.086 | -0.5466 |  | 104.0006 | -0.721 | -6.8296 | 20.6407 | 2.9645 | 8.2492 | 8.4819 | 2 | 2.2682 | 4.1597 | 0.42 | -9.6282 | 4.4996 | 13.1669 | 65.9754 | 10.385 | 11.1948 | -12.596 | -11.3548 | 0 | -11.3344 |  |  | -12.0728 | -11.5344 | -18.1412 | -18.1349 | 19.76 | 19.73 | -25.4 | -25.6 | 0.8103 | 8.16 | 58.898 | 23.1378 | 23.5889 | -16.1 | -38.4 | -4.6 | -5.1 | -17.9055 | -17.8495 | -145.4595 | 39.1735 | -273.2466 | -23.3102 | -73.4531 | 81.3355 | 85.5911 | 106.2079 | 55.1767 | 9.2388 | 17.0046 | 17.0334 | 4.675 | 169.6946 | -173.4539 | 0.4076 | 6.5921 | -0.0696 |  | -7.04 | -1.158 | -1.162 | 3.44 | -1.28 | -3.0987 | -4.6281 | 4.7471 | -13.5943 | 9.7 | 9.585 | 9.434 |  |  | 4.8812 | 4.1727 | 3.5695 |  | 25.1 | -0.3604 | 1.09 |  | 0 | -16.6264 | -20.8864 | 3.0972 | 9.0407 | -13.4114 | 3.5625 | -27 | 10.2 |  | -45.7587
16/07/2025 | 12:30 | 0 | 5.0715 | -10.1589 | 9.7948 | 12.5582 |  | 15.9053 |  | 27.1608 | 11.9706 | 11.556 | -33.3 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.7434 | -13.6614 | 8.8383 | 8.7784 | 14.7932 | 11.082 | -4.973 | 2.5778 |  | -0.9796 | -1.545 | -1.529 |  | 11.1 | 2.2 |  |  | -9.68 | -9.7 |  | -16.41 | -16.65 | 7.1554 | 4.5739 | 13.2124 | 18.3312 | -5.1924 | -9.1092 | -9.6076 | 1.0131 | 0.7083 | -18.2184 | -12.3242 | -67.4676 | 15.9051 | 124.1767 | 20.9582 | -8.3 | -8.4 | -25.7786 | -25.8624 | -3.3919 |  | 19.2048 | 7.9523 | 2.5615 | 1.8852 | -141.3007 | 75.2586 | 76.0521 | 29.4724 | -92.5532 |  |  |  | 24.1705 | 9.72 | 7.39 | -10.03 | 8.85 | -17.1423 | -18.4819 | 38.4093 | 37.8569 | 3.8064 | -15.4429 | -15.2465 | 18.497 | 14.3003 |  |  | 62.9 | -26 | -4.15 | 37.5297 | 37.6028 | 36.1498 | 68.2622 | 68.4867 | -35.4598 | -46.1193 | -31.0932 | 3.066 | 25.95 | 23.79 | 12.6611 | 12.6984 | -19.02 |  | -16.3222 | -15.8722 | 37.9072 | 0.0141 |  | -22.1 | -21.9 | 0.0385 | 5.8031 | 37.2256 | 15.0351 | 6.39 | -0.59 | 11.377 | -35.967 | 0 | -10.49 | 19.11 | 26.62 | -31.6727 | -15.9545 | -43.834 | -43.4091 | 34.8997 | 10.1367 | -4.2704 | -2.6941 | -18.7413 | -22.8975 | -10.344 | -77.3081 | -81.8491 |  | -9.9536 | -9.7129 | 17.5057 | -4.4335 | -5.4171 | 17.424 | -27.3032 | -28.4069 | 7.041 | 0 | -20.67 | 3.7 | 3.7979 | -5.3706 | -6.1817 | -6.5597 | 2.7435 | 7.7992 | -19.6657 |  | 4.3286 | 4.4318 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.8657 | -29.3049 | 26.4481 | 26.8432 | -14.8802 |  | 25.4215 | -23.05 | -2.0156 | 0.3234 | 1.25 | 1.43 | -26.2314 |  | 1.641 | 0.839 |  | 3.22 | -3.4552 | 6.1894 | -4.11 | 52.063 |  | 1.2356 | 3.7016 | 3.8381 | 2.8896 |  |  | -15.213 | -47.1814 | 8.4237 | 0.9961 | -2.6112 |  | 90.359 | -1.9163 | -6.1273 | 20.2032 | 2.6646 | 8.2052 | 8.3554 | 2.1996 | 0 | 2.5759 | 0 | -7.3148 | 5.8264 | 12.8309 | 63.4086 | 10.9335 | 11.2065 | -12.2283 | -10.5428 | -11.1574 | -14.0514 | 36.2962 |  | -11.8201 | -11.5454 | -16.4342 | -16.7724 | 23.37 | 23.33 | -28 | -28 | 0.7041 | 6.16 | 59.4414 | 22.8686 | 22.8661 | -16.5 | -40.5 | -4.6 | -5.1 |  |  | -150.0056 | 35.4868 | -270.5591 | -21.1853 | -72.7767 | 79.3482 | 86.1031 | 110.4805 | 55.8848 | 7.3507 | 20.5835 | 20.2761 | 0.0264 | 167.3641 | -171.41 | -1.3418 | 8.329 | 0.0012 |  | -7.92 | -1.309 | -1.314 | 4.56 | -1.12 | -3.8252 | -4.744 | 4.8051 | -13.4478 | 10.1 | 8.583 | 9.012 |  |  | 3.959 | 3.6331 | 3.1721 |  | 26.9 | -0.0676 | 1.01 |  | 3.0583 | -18.3626 | -21.8244 | 3.8203 | 10.3271 | -13.6657 | 3.0306 | -28.5 | 12 |  | -44.2549
16/07/2025 | 13:00 | 0 | 4.2749 | -9.2917 | 12.4181 | 13.3095 |  | 15.9534 |  | 24.0337 | 10.3837 | 10.1124 | -24.42 | -33 | 11 | 5.796 |  | 1.4847 | -12.8093 | 7.6398 | 7.5938 | 12.9532 | 10.9894 | -4.9097 | 2.5339 |  | -0.9072 | -1.476 | -1.445 |  | 2.22 |  |  |  | -9.2 | -9.11 | -10 | -16.52 | -16.68 | 6.9154 | 4.813 | 14.8035 | 18.4731 | -8.8376 | -9.6451 | -9.2531 | 1.1767 | 0.9163 | -16.2091 | -13.128 | 100.9918 | 16.2606 | 129.369 | 21.6355 | -8.1 | -8.8 | -26.2092 | -26.3168 | -3.2398 |  | 17.7486 | 6.7879 | 1.6662 | 1.2264 | -145.2681 | 72.4204 | 73.1834 | 38.4855 | -101.2426 |  |  |  | 21.0668 | 9.17 | 6.76 | -11.84 | 7.42 | -17.5442 | -17.6781 | 37.0969 | 36.1816 | 4.0351 | -14.4534 | -13.6246 | 18.4288 | 12.5743 |  |  | 59.2 | -21.5 | -4.02 | 35.4049 | 35.4175 | 34.1919 | 73.441 | 73.0565 | -38.0559 | -45.3395 | -35.1981 | 2.8958 | 24.71 | 21.84 | 12.0361 | 11.9171 | -17.5 |  | -13.7247 | -13.7275 | 31.8061 | 0.0143 |  | -19.8 | -19.6 | -0.0464 | 6.3641 | 37.2256 | 15.7773 | 6.71 | -0.55 | 10.8965 | -31.0068 |  | -10.48 | 18.59 | 24.94 | -28.4727 | -13.5455 | -41.3508 | -40.1818 | 30.0318 | 8.1482 | -4.6859 | -4.117 | -15.8189 | -20.5663 | -10.238 | -87.8664 | -78.0275 |  | -10.1961 | -9.3019 | 14.3472 | -0.7645 | -1.4497 | 24.592 | -26.4479 | -25.8579 | 2.6325 | 0 | -19.6 | 0 | 3.8174 | -0.2024 | -6.6197 | -6.9015 | 4.0608 | 0.667 | -19.0996 |  | 4.1527 | 4.2925 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 4.5213 | -28.4676 | 22.3321 | 22.1605 | -15.5783 |  | 24.9967 | -22.25 | -1.9094 | 0.3408 | 1.34 | 2.23 | -26.4972 |  | 1.623 | 0.93 |  | -0.7 | -2.4648 | 6.6862 | -4.24 | 52.819 |  | 1.2408 | 3.999 | 4.0931 | 2.8501 |  |  | -15.6051 | -45.0168 | 7.8668 | 0.253 | -3.7376 |  | 92.6411 | -1.6268 | -6.656 | 20.3691 | 3.0662 | 7.7071 | 7.8323 | 2 | -1.5969 | 0 | -3.35 | -2.9767 | 8.9845 | 9.8164 | 59.0155 | 9.3106 | 10.743 | -11.3424 | -10.5515 | -13.0898 | -15.1695 |  |  | -13.4241 | -12.8254 | -17.4499 | -17.2005 | 22.9 | 22.81 | -28.6 | -28.7 | 0.8103 | 5.92 | 59.5723 | 20.5619 | 20.4772 | -17 | -40.1 | -2.9 | -3.4 |  |  | -140.5907 | 29.2795 | -272.2258 | -21.3926 | -81.4064 | 77.4584 | 90.3861 | 114.6342 | 54.9308 | -0.1244 | 20.5142 | 18.9676 | -4.9361 | 163.3258 | -172.1407 | -3.7022 | 11.4339 | 0.6116 |  | -8.16 | -1.275 | -1.283 | 4.88 | -1.6 | -3.9504 | -4.2161 | 3.1083 | -13.4173 | 10.4 | 9.667 | 9.072 |  |  | 3.8225 | 3.5423 | 3.1325 |  | 26.3 | 0.714 | 1.05 |  | 5.0841 | -18.3985 | -22.0608 | 6.4922 | 10.9539 | -13.3525 | 2.1437 | -28 | 11.1 |  | -45.329
16/07/2025 | 13:30 | 0 | 4.1255 | -8.9395 | 15.584 | 13.8761 |  | 15.426 |  | 22.381 | 9.5367 | 9.1475 | -24.42 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 1.8258 | -14.0449 | 7.6063 | 7.4784 | 12.6447 | 11.0215 | -4.6828 | 2.6201 |  | -1.159 | -1.491 | -1.479 |  | 2.22 | 2.2 |  |  | -9.95 | -9.99 |  | -16.47 | -16.45 | 5.055 | 4.6789 | 16.8306 | 20.167 | -10.0539 | -9.3771 | -9.4181 | 0.9434 | 0.8879 | -15.9411 | -13.3959 | -76.5422 | 18.1705 | 128.1961 | 22.4849 | -7.8 | -8.1 | -26.8966 | -26.9374 | -2.5466 |  | 18.1038 | 6.8793 | 1.8645 | 1.3596 | -155.7664 | 72.3899 | 72.634 | 45.8849 | -106.5857 |  |  |  | 19.7495 | 8.93 | 6.15 | -12.67 | 6.37 | -15.8027 | -15.5348 | 35.0247 | 34.2485 | 4.4854 | -15.1841 | -15.3995 | 17.9324 | 12.2097 |  |  | 58.6 | -20.6 | -4.02 | 34.8282 | 34.5615 | 33.078 | 73.8725 | 74.9946 | -37.0369 | -48.1903 | -32.8696 | 2.9851 | 25.18 | 19.9 | 10.9424 | 11.1359 | -16.2 |  | -13.5556 | -13.8427 | 35.0402 | 0.0144 |  | -17.5 | -17.3 | 0.0592 | 5.4291 | 36.2793 | 15.0351 | 6.2 | -0.34 | 11.4855 | -34.572 |  | -11.26 | 18.42 | 24.03 | -31.5273 | -16.4909 | -39.1181 | -39.2909 | 28.5357 | 4.8959 | -6.7705 | -6.2228 | -18.7759 | -23.8417 | -10.191 | -96.486 | -77.5204 |  | -9.5519 | -8.9234 | 18.1031 | 3.8285 | 1.9447 | -8.196 | -25.1131 | -24.1498 | 6.4758 | 13.37 | -11.14 | -3.8 | 3.5996 | 7.6952 | -7.7569 | -8.0047 | 6.2243 | 6.9678 | -25.2169 |  | 4.2566 | 4.4294 | 2.7906 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.5118 | -25.6208 | 21.6992 | 21.6863 | -14.1664 |  | 23.5123 | -22.29 | -2.3159 | 0.2877 | 1.49 | 1.94 | -23.9173 | 1.2064 | 1.613 | 1.082 | 3.2261 | 0.92 | -4.1491 | 5.0759 | -4.26 | 54.3142 |  | 1.2162 | 3.8194 | 3.8908 | 2.7529 |  |  | -15.904 | -45.3694 | 10.5768 | 0.3467 | -4.8482 |  | 89.3382 | -0.8788 | -6.054 | 19.5291 | 2.9867 | 7.362 | 7.508 | 2.4588 | -3.2736 | 0 | -2.93 | -5.2891 | 10.0744 | 9.9482 | 60.6318 | 8.638 | 10.2641 | -10.9178 | -10.2629 | -14.4344 | -15.9128 | 30.0353 |  | -16.0279 | -15.7862 | -18.5791 | -17.9619 | 25.48 | 25.65 | -33.5 | -33.5 | 0.8103 | 5.68 | 71.5642 | 12.373 | 12.2812 | -16.5 | -41.1 | -0.7 | -1.1 | -18.181 | -18.075 | -145.4109 | 29.0627 | -271.9103 | -22.3687 | -85.471 | 76.6613 | 90.9394 | 122.336 | 55.9878 | 3.1887 | 20.4457 | 16.612 | -11.6875 | 164.1283 | -174.1289 | -9.2938 | 14.2648 | -0.8435 |  | -9.36 | -1.213 | -1.223 | 5.52 | -2.8 | -3.8127 | -3.1052 | 4.6586 | -12.8618 | 7.4 | 8.329 | 8.597 |  |  | 3.6263 | 4.2264 | 3.7798 |  | 27.2 | 0.6559 | 0.93 |  | 7.0744 | -20.0413 | -23.0815 | 6.9635 | 12.2349 | -15.3179 | 2.4297 | -28.8 | 11.7 |  | -46.1005
16/07/2025 | 14:00 | 0 | 4.1119 | -9.0703 | 9.1053 | 12.2204 |  | 15.1459 |  | 21.9428 | 9.2797 | 9.0261 | -24.42 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 1.6404 | -11.8683 | 7.4994 | 7.3792 | 12.9198 | 11.0086 | -4.3071 | 2.5683 |  | -1.0166 | -1.419 | -1.405 |  | 2.22 | 4.4 |  |  | -9.08 | -9.2 |  | -16.28 | -16.5 | 5.4391 | 4.6392 | 14.8134 | 18.5282 | -10.6394 | -10.7167 | -10.7749 | 14.1413 | 11.578 | -18.4864 | -15.0034 | -101.0041 | 26.6398 | 119.8435 | 20.7681 | -7.5 | -7.8 | -24.6749 | -24.5842 | -2.5875 |  | 18.0772 | 6.8302 | 1.7813 | 1.3071 | -135.6547 | 70.3146 | 70.4367 | 32.6778 | -95.7723 |  |  |  | 21.007 | 9.17 | 6.56 | -11.54 | 6.48 | -15.4009 | -15.2669 | 35.3499 | 34.0124 | 2.5902 | -14.2157 | -14.0396 | 17.7727 | 12.5214 |  |  | 58.8 | -21.2 | -3.88 | 35.5265 | 35.3871 | 33.5977 | 70.4548 | 71.2541 | -35.0027 | -46.7784 | -31.919 | 2.9154 | 24.44 | 20.65 | 11.5674 | 11.5265 | -17.36 |  | -14.1672 | -14.0562 | 33.7275 | 0.0142 |  | -17.8 | -17.7 | -0.0208 | 5.2421 | 36.5948 | 14.2929 | 5.88 | -0.47 | 12.1985 | -33.0419 |  | -9.73 | 17.59 | 24.57 | -28.7455 | -14.4909 | -39.43 | -38.2455 | 32.0948 | 8.41 | -4.1246 | -3.3309 | -21.9809 | -27.0742 | -10.235 | -84.4193 | -79.4288 |  | -9.1067 | -8.3961 | 18.6182 | 3.99 | 3.3051 | -14.34 | -24.5436 | -24.3402 | 9.1374 | 13.64 | -11.03 | 0 | 3.8295 | 10.7743 | -8.2514 | -8.478 | 6.7503 | 8.6879 | -24.0701 |  | 4.2095 | 4.3647 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.1769 | -25.7883 | 20.9195 | 21.1709 | -13.8876 |  | 24.025 | -22.34 | -1.8215 | 0.2969 | 1.36 | 2.44 | -24.044 |  | 1.605 | 0.923 |  | 0.41 | -2.9858 | 5.5879 | -4.33 | 54.0366 |  | 1.2187 | 3.6296 | 3.7004 | 2.8948 |  |  | -16.2701 | -46.5151 | 11.2512 | 0.5216 | -4.8683 |  | 94.8468 | -0.2825 | -6.0046 | 19.4023 | 4.1655 | 7.4206 | 7.5792 | 3.6632 | -2.7182 | 0 | -0.42 | -6.9521 | 5.0307 | 14.8759 | 65.3918 | 10.5794 | 12.4368 | -10.9552 | -10.9205 | -15.6457 | -17.4057 |  |  | -12.9902 | -12.6001 | -18.3884 | -18.2739 | 25.49 | 25.39 | -32.2 | -32.4 | 0.7919 | 5.44 | 65.0657 | 15.9295 | 15.9153 | -16.2 | -41.4 | -3.7 | -4.2 | -17.8107 | -17.8128 | -145.995 | 30.7398 | -273.5229 | -21.1565 | -82.1885 | 79.7971 | 88.8529 | 111.4076 | 54.1398 | 7.206 | 21.5299 | 21.5735 | -5.5386 | 167.2663 | -171.1615 | -1.2854 | 7.9811 | -1.8738 |  | -8.24 | -1.126 | -1.134 | 5.12 | -2.88 | -3.0639 | -3.0442 | 5.0401 | -12.8313 | 7.4 | 10.364 | 9.179 |  |  | 3.2261 | 2.9125 | 2.7493 |  | 27.7 | 0.6135 | 1.11 |  | 6.1571 | -19.0104 | -22.9423 | 6.442 | 10.7321 | -14.0861 | 2.9222 | -29.2 | 11.6 |  | -48.2696
16/07/2025 | 14:30 | 0 | 4.2712 | -9.2122 | 8.2106 | 12.1165 |  | 15.7018 |  | 24.6868 | 10.8157 | 10.343 | -26.64 | -37.4 | 13.2 | 8.28 |  | 1.6475 | -12.2919 | 8.0416 | 8.0286 | 13.623 | 11.1194 | -4.635 | 2.6992 |  | -0.9556 | -1.418 | -1.406 |  | 4.44 | 4.4 |  |  | -9.25 | -9.21 |  | -16.89 | -16.97 | 7.3507 | 4.3686 | 15.1689 | 18.3888 | -7.7492 | -10.4488 | -10.1034 | 0.6205 | -0.0507 | -15.2713 | -12.7261 | -101.0041 | 15.4082 | 129.0461 | 19.8751 | -7.3 | -7.6 | -25.9825 | -26.272 | -2.6353 |  | 20.2128 | 7.2717 | 1.8035 | 1.2686 | -145.4817 | 76.1131 | 76.3573 | 21.1969 | -88.1276 |  |  |  | 27.4937 | 10.68 | 8.34 | -8.55 | 9.01 | -17.2763 | -17.4102 | 35.1183 | 34.151 | 0.3648 | -12.1914 | -12.3104 | 19.9808 | 13.5637 |  |  | 60.1 | -24.1 | -4.23 | 38.5971 | 37.8366 | 36.9863 | 68.5396 | 67.9096 | -36.3726 | -45.6074 | -33.5305 | 3.0255 | 28.77 | 23.79 | 12.6611 | 12.5031 | -19.54 |  | -15.3681 | -15.2483 | 29.3159 | 0.014 |  | -20.2 | -20.3 | 0.3632 | 5.2421 | 37.8565 | 13.9218 | 5.71 | -1.18 | 12.648 | -28.9266 |  | -10.05 | 19.01 | 26.66 | -25.2364 | -12.4727 | -39.3141 | -38.9 | 37.9616 | 12.8913 | 0.0784 | 0.5754 | -19.8694 | -24.272 | -10.538 | -69.0705 | -83.9566 |  | -9.4858 | -8.769 | 17.9915 | 4.5352 | 3.7647 | -7.684 | -26.3207 | -26.2483 | 7.5588 | 13.63 | -18.84 | 0 | 3.5467 | 11.466 | -8.662 | -8.7971 | 6.6765 | 5.156 | -22.7142 |  | 4.1295 | 4.261 | 2.4305 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.3539 | -26.2906 | 21.8554 | 21.8485 | -14.076 |  | 23.9811 | -22.25 | -1.2044 | 0.2969 | 0.49 | 2.84 | -25.7286 | 0 | 1.579 | 0.976 |  | 0.64 | -2.3845 | 6.8732 | -4.14 | 55.1803 |  | 1.2235 | 3.8687 | 3.9595 | 2.8928 |  |  |  | -49.0038 | 13.9475 | 0.9612 | 1.2908 |  | 94.1933 | 0.1276 | -6.4855 | 19.839 | 3.5981 | 8.2052 | 8.3316 | 2.9848 | -3.1259 | -2.5305 | 0.42 | -7.8603 | 0 | 14.1951 | 67.0663 | 8.5722 | 11.142 | -10.2271 | -9.3949 | -18.1703 | -17.0472 |  |  | -13.4241 | -13.2319 | -17.4044 | -17.0538 | 25.47 | 25.38 | -33.5 | -33.8 | 0.8103 | 4.16 | 67.6804 | 15.4269 | 15.0633 |  | -41.4 | -3.3 | -3.8 | -18.004 |  | -153.7893 | 34.4098 | -274.621 | -20.6417 | -80.5258 | 77.2064 | 90.9147 | 115.7369 | 53.1575 | 6.6332 | 18.673 | 18.5642 | -4.2216 | 165.6368 | -170.8687 | -1.0111 | 10.4283 | -1.4514 |  | -8.4 | -0.902 | -0.909 | 4.64 | -2.8 | -2.7918 | -3.4562 | 5.3056 | -12.9473 | 6.3 | 9.637 | 9.818 |  |  | 2.7552 | 2.8249 | 2.6298 |  | 27.6 | 0.2602 | 0.98 |  | 7.5057 | -19.1511 | -23.1623 | 7.8365 | 11.0849 | -16.9796 | 4.4934 | -29.4 | 12 |  | -46.8248
16/07/2025 | 15:00 | 0 | 4.3224 | -9.3648 | 8.5271 | 12.1621 |  | 15.4043 |  | 24.9804 | 10.8477 | 10.4103 | -26.64 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 2.1175 | -12.6917 | 7.2813 | 7.1701 | 12.6304 | 9.2555 | -4.8182 | 2.4645 |  | -1.0309 | -1.31 | -1.292 |  | 6.66 | 6.6 | -1.073 | 0.243 | -8.72 | -8.63 |  | -16.33 | -16.49 | 7.6026 | 4.1235 | 13.5 | 17.9064 | -8.8296 | -10.0469 | -10.6639 | 9.8588 | 9.177 | -18.2184 | -16.7449 | -49.7129 | 25.6044 | 121.5902 | 19.3669 |  | -7.5 | -24.4452 | -24.6268 | -2.9379 |  | 19.4036 | 7.1756 | 1.7722 | 1.2162 | -137.5469 | 74.8314 | 75.045 | 19.8291 | -88.6853 |  |  |  | 26.2861 | 10.85 | 8.35 | -9.28 | 8.68 | -18.3479 | -18.08 | 35.0543 | 34.1591 | -0.0072 | -12.3337 | -12.3758 | 19.0601 | 13.9085 |  |  | 58.2 | -23.9 | -4 | 37.6366 | 37.2114 | 36.462 | 66.2158 | 66.6633 | -34.2047 | -45.8101 | -30.9763 | 2.9418 | 28.21 | 24.54 | 13.1299 | 13.089 | -19.64 |  | -15.4784 | -15.2144 | 29.0429 | 0.0139 |  | -20.9 | -20.5 | 0.6915 | 5.0551 | 38.3296 | 13.7363 | 5.44 | -1.35 | 11.005 | -28.0516 |  | -9.95 | 17.88 | 26.88 | -23.9091 | -11.9 | -39.6785 | -39.3727 | 38.0681 | 12.8074 | -0.0567 | 0.4828 | -17.7779 | -22.2779 | -10.639 | -69.0086 | -84.7137 |  | -9.4295 | -8.5577 | 16.0736 | 1.9969 | 0.7636 | 6.16 | -26.9193 | -26.3286 | 5.6665 | 0 | -18.73 | 0 | 3.511 | 6.4897 | -8.9381 | -9.1974 | 6.4037 | 3.8491 | -21.364 |  | 4.3753 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 4.8562 | -25.2859 | 21.9609 | 22.0692 | -13.3894 |  | 23.6051 | -22.52 | -1.5212 | 0.2795 | 0.66 | 3.27 | -23.9408 | 0 | 1.653 | 0.744 |  | 0.88 | -2.6497 | 6.311 | -4.18 | 55.6398 |  | 1.1973 | 3.7781 | 3.7966 | 2.9274 |  |  | -14.8858 | -49.72 | 13.0243 | 1.1961 | -0.1366 |  | 93.1155 | 0.3832 | -6.1671 | 19.7052 | 3.0807 | 8.1393 | 8.3395 | 3 | -3.636 | -2.0673 | 0.84 | -7.0602 | 0 | 13.8831 | 66.4155 | 8.8696 | 11.2951 | -10.8318 | -8.2274 | -18.212 | -18.6585 |  |  | -13.4241 | -12.699 | -16.4468 | -16.0752 | 24.99 | 24.91 | -33.2 | -33.3 | 0.8103 | 2.88 | 66.8806 | 15.7161 | 15.5275 | -16.5 | -41.4 | -3.7 | -4.2 | -17.7282 |  | -150.712 | 35.0633 | -272.7758 | -20.7361 | -76.43 | 80.1358 | 89.2545 | 115.1116 | 55.8488 | 7.1522 | 20.1972 | 18.7615 | -5.284 | 167.1999 | -171.821 | -1.0777 | 7.605 | -1.5222 |  | -8.16 | -1.204 | -1.212 | 4.48 | -2.32 | -2.7167 | -3.3097 | 5.391 | -12.5963 | 6.4 | 9.225 | 9.306 |  |  | 3.0255 | 2.9526 | 2.2003 |  | 26.6 | -0.656 | 1.12 |  | 6.5677 | -18.4621 | -22.8671 | 7.2677 | 11.1174 | -16.3826 | 4.5407 | -28.6 | 11.6 |  | -43.9499
16/07/2025 | 15:30 | 0 | 4.539 | -9.6857 | 9.2143 | 11.8157 |  | 15.8503 |  | 23.5256 | 10.3017 | 9.8637 | -26.64 | -37.4 | 13.2 | 7.452 |  | 1.9025 | -12.2223 | 7.4478 | 7.4097 | 12.8112 | 9.5774 | -4.8538 | 2.4772 |  | -0.8197 | -1.425 | -1.404 |  | 4.44 | 6.6 | -0.626 | 0.251 | -9.08 | -9 | -10 | -16.83 | -17.05 | 7.7318 | 4.1515 | 15.6666 | 19.8836 | -8.911 | -8.4394 | -8.736 | -0.0206 | -0.1759 | -15.5393 | -13.128 | 100.9918 | 16.2512 | 126.3886 | 20.7469 | -6.9 | -7.1 | -26.9799 | -26.8807 | -2.6729 |  | 20.1962 | 7.443 | 1.4787 | 1.0697 | -152.562 | 76.9982 | 77.0897 | 26.0013 | -97.7668 |  |  |  | 28.4417 | 11.35 | 9.07 | -8.89 | 10.06 | -16.4725 | -16.4725 | 34.3918 | 33.0599 | 2.0811 | -14.1338 | -14.0902 | 20.0333 | 12.2415 |  |  | 56.8 | -20.5 | -4.04 | 36.5048 | 36.6735 | 35.5716 | 68.509 | 68.7475 | -36.4985 | -46.738 | -33.5148 | 2.8736 | 26.38 | 25.25 | 13.1299 | 13.089 | -20.16 |  | -13.8531 | -13.8494 | 26.0671 | 0.0141 |  |  | -22.6 | 0.6525 | 5.0551 | 37.6988 | 13.7363 | 5.45 | -1.02 | 12.1985 | -26.5415 |  | -9.86 | 19.41 | 26.93 | -23.4364 | -12.0636 | -38.891 | -38 | 37.4452 | 11.8057 | -0.3775 | 0.5646 | -18.7338 | -24.5498 | -10.974 | -75.2203 | -80.0851 |  | -9.4154 | -8.4418 | 15.6553 | 6.7594 | 4.6864 | -8.708 | -25.6339 | -25.2008 | 6.7726 | 13.56 | -18.88 |  | 3.531 | 15.2568 | -8.9292 | -9.2519 | 6.4307 | 5.3062 | -20.7914 |  | 4.3926 | 4.5193 | 0 | 0 |  | 3.684 | 3.8515 | -24.2812 | 20.0625 | 19.9463 | -13.1124 |  | 22.4967 | -22.83 | -1.6091 | 0.3152 | 1.3 | 3.29 | -22.1301 |  | 1.671 | 0.992 |  | 1.72 | -3.4882 | 4.6085 | -4.1 | 56.2782 |  | 1.201 | 3.757 | 3.8141 | 2.911 |  |  | -14.6715 | -50.2684 | 14.2832 | 1.2651 | 0.7528 |  | 91.6484 | 0.5032 | -6.1177 | 19.356 | 2.934 | 8.2565 | 8.387 | 2 | -4.2682 | -3.192 | 0 | -5.3869 | 0 | 14.1069 | 66.7416 | 9.745 | 12.6342 | -10.4705 | -8.735 | -18.3256 | -18.6623 |  |  | -12.2156 | -11.9629 | -15.2995 | -15.5213 | 23.87 | 23.82 | -34 | -34 | 0.845 | 1.28 | 64.7082 | 15.8986 | 15.826 | -17 | -41.4 | -3.9 | -4.7 |  | -17.548 | -149.099 | 29.9992 | -271.6889 | -21.094 | -76.2499 | 80.9157 | 86.7103 | 113.3363 | 53.8638 | 5.3336 | 18.4112 | 16.5916 | -1.3678 | 169.2959 |  | 1.784 | 8.2042 | -1.803 |  | -8.16 | -1.258 | -1.256 | 4.8 | -2.4 | -3.045 | -3.7766 | 5.0706 | -13.0083 | 6.9 | 9.968 | 9.476 |  |  | 2.1998 | 2.0976 | 2.1702 |  | 27.2 | -0.8324 | 1.02 |  | 6.8914 | -18.7228 | -23.452 | 7.922 | 10.6115 | -15.5316 | 4.5565 | -29 | 11.8 |  | -47.9765
16/07/2025 | 16:00 | 0 | 4.4711 | -9.5464 | 9.3946 | 11.5872 |  | 15.1883 |  | 24.5054 | 10.5507 | 10.2099 | -26.64 | -35.2 | 11 |  | -24.2 | 1.9841 | -12.2274 | 7.6422 | 7.4751 | 12.8777 | 9.8081 | -4.7655 | 2.7205 |  | -0.726 | -1.398 | -1.395 |  | 4.44 | 4.4 | -0.475 | 0.257 | -9.37 | -9.37 |  | -16.38 | -16.45 | 7.7939 | 4.1583 | 16.0525 | 20.2832 | -9.4782 | -9.5111 | -9.7273 | -0.7508 | -0.4323 | -15.8072 | -13.128 | -101.0041 | 15.752 | 132.2562 | 22.575 |  | -7 | -25.3769 | -25.357 | -2.8792 |  | 16.2595 | 5.8512 | 0.7144 | 0.6097 | -157.9027 | 109.5004 | 109.7445 | 14.885 | -57.0067 |  |  |  | 31.6651 | 10.73 | 8.35 | -8.71 | 9.82 | -16.4725 | -16.4725 | 33.8778 | 33.2118 | 2.3288 | -3.205 | -3.306 | 15.9079 | 16.1704 |  |  | 64.5 | -27.8 | -4.17 | 44.1232 | 43.6616 | 42.4493 | 102.9767 | 102.704 | -32.1324 | -85.9551 | -29.2254 | 3.1244 | 26.58 | 20.39 | 13.2861 | 13.1866 | -20.34 |  | -17.6132 | -17.5951 | 27.0871 | 0.0144 |  | -23.3 | -23.2 | 0.7831 | 4.681 | 38.4874 | 13.5507 | 5.24 | -1.43 | 11.904 | -28.0041 |  | -9.73 | 19.28 | 27.43 | -26.1091 | -13.3364 | -38.6363 | -37.4727 | 33.4905 | 7.0839 | -3.9028 | -3.4835 | -17.5289 | -21.5022 | -10.891 | -69.4924 | -79.2846 |  | -9.0735 | -8.3474 | 16.3733 | 4.7991 | 4.0946 | -4.612 | -26.2383 | -26.0576 | 4.0914 | 9.56 | -20.9 |  | 3.3913 | 11.7215 | -9.1085 | -9.2693 | 6.5534 | 2.9151 | -22.1523 |  | 4.3627 | 4.3588 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 3.1817 | -23.109 | 19.5602 | 19.5849 | -12.2295 |  | 21.0904 | -22.81 | -2.4202 | 0.3408 | 1.8 | 3.21 | -20.255 |  | 1.714 | 1.106 |  | 2.25 | -4.9515 | 2.443 | -4.21 | 56.681 |  | 1.2763 | 4.3527 | 4.5075 | 2.995 |  |  | -14.8399 | -51.0191 | 11.3397 | 1.2651 | 0.8246 |  | 90.8993 | -0.0316 | -7.5136 | 20.1014 | 2.8516 | 8.0953 | 8.2288 | 3 | -2.5254 | 0 | -1.68 | -3.9584 | 5.6084 | 13.501 | 62.8332 | 10.0354 | 12.6912 | -9.8261 | -8.5609 | -17.5436 | -18.6152 | 39.9756 |  | -14.0723 | -13.5669 | -13.6743 | -13.8025 | 21.82 | 21.78 | -25.6 | -25.3 | 0.6693 | -1.76 | 58.9515 | 16.5276 | 16.3365 | -17.4 | -38 | -2.4 | -3 |  | -17.8218 | -143.612 | 30.6552 | -274.506 | -21.3514 | -63.113 | 86.9034 | 79.3002 | 111.5943 | 61.5359 | 14.8018 | 18.1859 | 15.9246 | -1.2335 | 179.7239 | -174.8816 | 8.8575 | 1.9968 | -2.0154 |  | -5.84 | -1.244 | -1.274 | 2.64 | -0.72 | -2.2383 | -5.4185 | 5.2445 | -14.1192 | 9.3 | 10.449 | 11.757 | 2.5341 | 2.9549 | 2.8983 | 2.224 | 2.4347 |  | 23.6 | -0.4285 | 0.88 |  | 5.9277 | -18.2896 | -24.2617 | 6.6461 | 10.8799 | -16.9885 | 5.1253 | -25.5 | 8.9 |  | -45.0174
16/07/2025 | 16:30 | 0 | 4.02 | -9.2095 | 8.291 | 10.3906 |  | 14.9238 |  | 24.2886 | 10.5627 | 10.1978 | -24.42 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | -0.0492 | 1.7796 | 7.8959 | 7.8227 | 13.2572 | 10.4343 | -5.0609 | 2.6351 |  | -0.5857 | -1.29 | -1.276 |  | 2.22 | 4.4 | -0.818 | 0.237 | -7.72 | -7.68 |  | -15.95 | -16.05 | 8.1748 | 4.1882 | 18.4836 | 21.8621 | -8.4695 | -8.8413 | -8.5705 | 0.1092 | 0.1237 | -15.2713 | -13.128 | 100.9918 | 18.8089 | 127.991 | 23.649 | -7.2 | -7.4 | -25.6801 | -25.5698 | -2.7649 |  | 13.8041 | 5.8602 | 0.9802 | 0.819 | -170.751 | 110.9347 | 111.6977 | 19.9289 | -64.7952 |  |  |  | 31.6152 | 10.87 | 8.2 | -9.51 | 9.77 | -17.4102 | -17.2763 | 34.3125 | 33.1397 | 0.3193 | -5.1015 | -5.0596 | 13.1807 | 15.7761 |  |  | 62.4 | -26.5 | -4.23 | 42.5085 | 42.4119 | 41.024 | 105.5506 | 105.3061 | -32.2835 | -87.767 | -29.4006 | 3.0126 | 27.02 | 20.1 | 12.9736 | 13.089 | -20.17 |  | -17.4504 | -16.9912 | 27.6692 | 0.0144 |  | -21.1 | -20.9 | 0.0031 | 4.494 | 37.5411 | 13.1796 | 5.05 | -1.04 | 12.1985 | -27.9691 |  | -10.78 | 19.88 | 26.58 | -26.9818 | -13.7273 | -39.9307 | -38.9818 | 30.2185 | 4.9387 | -5.8174 | -5.5187 | -17.9521 | -22.4949 | -11.12 | -82.6752 | -65.8248 |  | -9.097 | -8.3105 | 16.2381 | 1.5392 | 0.1829 | 5.648 | -25.5589 | -25.239 | 5.3853 | 0 | -20.32 |  | 3.3656 | 7.855 | -8.199 | -8.4317 | 5.1344 | 3.7616 | -22.8617 |  | 4.0474 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | -23.109 | 20.4508 | 20.4778 | -11.4349 |  | 19.9283 | -21.94 | -2.9146 | 0.3417 | 1.95 | 2.48 | -18.4543 | 2.2868 | 1.701 | 1.035 |  | 2 | -12.9704 | -5.5736 | -3.01 | 55.6122 |  | 1.1766 | 4.2299 | 4.3216 | 2.9958 |  |  | -15.8947 | -49.9936 | 9.7864 | 1.2651 | 0.9019 |  | 115.4694 | -0.2854 | -7.3212 | 20.0243 | 3.5072 | 8.2638 | 8.3791 |  | 0 | 0 | 1.68 | -7.9845 | 0 | 26.2399 | 65.2315 | 15.258 | 18.3586 | -11.8984 | -9.9849 | -17.356 | -17.6382 |  |  | -13.9075 | -13.3143 | -11.4107 | -11.2409 | 20.72 | 20.65 | -26.3 | -25.9 | 0.651 | -4.56 | 59.3022 | 20.7446 | 20.1437 | -17.8 | -38.4 | -1.2 | -2.1 |  |  | -134.7108 | 24.649 | -271.6325 | -18.2216 | -54.9856 | 96.9971 | 67.6444 | 107.3799 | 71.6225 | 34.0215 | 22.1224 | 21.2742 | 1.901 | 198.4138 | -180.9241 | 22.9076 | -7.8289 | -0.9607 |  | -5.6 | -1.215 | -1.218 | 2 | 0 | -3.1901 | -6.0929 | 8.0583 | -14.4121 | 8.6 | 9.844 | 11.378 |  |  | 2.4637 | 2.7157 | 2.9039 |  | 24.3 | -0.5706 | 1.01 |  | 4.3079 | -17.0963 | -22.2323 | 4.6514 | 9.1932 | -14.1658 | 4.1519 | -26.1 | 9.5 |  | -49.6547
16/07/2025 | 17:00 | 0 | 4.0137 | -8.6892 | 4.3093 | 7.8548 |  | 13.0013 |  | 22.1161 | 9.3607 | 8.9474 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 1.62 | 33.6547 | 6.3116 | 6.0231 | 10.4551 | 6.7376 | -4.9348 | 2.6109 |  | -0.3541 | -1.255 | -1.253 |  | 0 | 0 | -0.784 | 0.248 | -7.54 | -7.51 |  | -16.03 | -16.01 | 6.93 | 4.0846 | 15.3504 | 17.9596 | -15.9427 | -12.7261 | -12.79 | 0.3594 | 0.5396 | -20.0939 | -17.8166 | -101.0041 | 13.1373 | 71.4853 | 21.5469 | -7.3 |  | -21.7088 | -21.4951 | -2.5971 |  | 12.8433 | 5.1704 | 0 | -0.1933 | -126.2245 | 77.9443 | 78.1579 | 22.0871 | -84.3919 |  |  |  | 26.6654 | 10.68 | 7.87 | -10.56 | 9.24 | -18.3479 | -18.214 | 31.2531 | 30.0772 | -0.5398 | -9.7379 | -9.4898 | 13.1143 | 13.9138 |  |  | 56.8 | -23.8 | -3.73 | 38.2291 | 38.3988 | 36.6639 | 84.6603 | 84.7709 | -33.4495 | -64.0511 | -31.8248 | 2.9155 | 26.76 | 22.39 | 12.6611 | 12.6984 | -19.45 |  | -15.5059 | -15.7606 | 26.6334 | 0.0144 |  | -18.7 | -18.3 | -1.2878 | 4.307 | 36.1216 | 12.9941 | 4.68 | -0.81 | 11.098 | -26.8515 |  | -10.38 | 19.26 | 25.81 | -25.4 | -11.9909 | -40.5588 | -39.4818 | 29.9062 | 5.9525 | -5.4503 | -5.0518 | -17.233 | -22.213 | -10.429 | -89.793 | -44.9962 |  | -7.8673 | -7.3884 | 11.3911 | -3.0179 | -3.4552 | 8.208 | -27.3767 | -26.8153 | 2.9314 |  | -20.14 |  | 3.0448 | 1.3941 | -8.5607 | -8.7882 | 6.3512 | 3.2748 | -19.0606 |  | 3.9265 | 3.9548 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 6.5308 | -27.4628 | 21.0995 | 21.423 | -12.9893 |  | 21.3931 | -21.96 | -2.8084 | 0.3664 | 2.14 | 1.72 | -21.9429 |  | 1.879 | 1.032 |  | 0.22 | -11.5041 | -4.392 | -4.04 | 52.1211 |  | 1.1601 | 4.4741 | 4.6065 | 2.9782 |  |  | -16.322 | -47.6781 | 6.2554 | 1.2651 | 0.697 |  | 115.7419 | -0.8517 | -7.7345 | 20.6921 | 2.3816 | 8.0001 | 8.1892 | 2 | 16.943 | 18.0582 | 8.8 | -13.1853 | 0 | 40.3384 | 68.3832 | 3.792 | 7.4247 | -17.1971 | -16.4054 | -16.9976 | -16.2653 | 93.4251 |  | -11.7761 | -11.5619 | -9.1213 | -8.6162 | 16.05 | 15.97 | -25.5 | -25 | 0.6345 | -9.84 | 54.375 | 21.2742 | 21.4238 | -17.8 | -38 | -2 | -2.5 | -18.0439 | -17.9967 | -114.5788 | 19.4559 | -266.3154 | -16.079 | -46.7804 | 114.3534 | 49.3294 | 89.3818 | 80.4854 | 54.7513 | 29.9632 | 28.9652 | 16.1659 | 220.8753 | -183.8057 | 47.0062 | -28.0033 | -2.0618 |  | -5.2 | -1.208 | -1.203 | 1.28 | 1.76 | -4.2673 | -7.8508 | 10.1091 | -14.3847 | 8.2 | 10.919 | 10.129 | 1.9417 | 2.1488 | 2.5591 | 2.8187 | 2.6855 |  | 23.5 | 0.1633 | 0.7 |  | -5.7855 | -13.1855 | -16.0625 | -5.3144 | 6.1928 | 0 | 0 | -25 | 7.8 |  | -50.4445
16/07/2025 | 17:30 | 0 | 3.9148 | -8.5559 | 6.4934 | 8.0948 |  | 12.0296 |  | 20.0536 | 8.3347 | 7.9215 | -22.2 | -30.8 | 4.4 | 2.484 | -22 | 1.9019 | 34.0281 | 5.6366 | 5.6531 | 9.848 | 7.0366 | -5.0079 | 2.6763 |  | -0.4235 | -1.289 | -1.264 |  | 0 | -4.4 | -0.73 | 0.27 | -7.68 | -7.71 |  | -16.12 | -16.19 | 6.29 | 4.1586 | 15.959 | 19.462 | -17.3109 | -12.3242 | -12.9334 | -0.1159 | -0.3761 | -19.826 | -17.6826 | 100.9918 | 13.2345 | 73.7934 | 21.0769 | -8.1 | -8.4 | -22.1704 | -21.7533 | -2.623 |  | 12.9296 | 4.9017 | 0 | 0.1463 | -128.666 | 72.9392 | 73.458 | 33.59 | -93.1441 |  |  |  | 25.2982 | 10.06 | 7.62 | -11.43 | 6.94 | -21.161 | -21.295 | 30.9201 | 29.9484 | -4.0333 | -7.853 | -7.6231 | 12.6674 | 17.2996 |  |  | 62.1 | -30.5 | -3.52 | 39.0453 | 39.2816 | 37.7795 | 89.2786 | 89.6247 | -33.0069 | -68.4237 | -31.1893 | 2.1543 | 29.24 | 19.95 | 11.7236 | 11.8195 | -19.03 |  | -18.9591 | -18.977 | 34.7474 | 0.0149 | 0.5483 | -9.5 | -9.6 | -0.8789 | 3.933 | 36.7525 | 12.4374 | 4.42 | -0.85 | 10.0285 | -33.8669 |  | -8.57 | 16.89 | 25.49 | -29.3091 | -14.5364 | -43.0321 | -41.9273 | 28.0501 | 4.2912 | -8.2673 | -7.5392 | -21.1234 | -25.6748 | -9.825 | -101.1854 | -28.2544 |  | -6.5706 | -6.1295 | 14.0967 | -4.9297 | -5.1501 | 3.6 | -27.1559 | -26.8232 | 6.629 |  | -17.38 |  | 2.7918 | 0.17 | -8.8903 | -9.1031 | 6.2655 | 7.5609 | -23.0195 |  | 3.9174 | 3.9725 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.2054 | -27.1279 | 23.7085 | 24.3037 | -12.7939 |  | 20.3922 | -21.71 | -3.0208 | 0.3674 | 2.42 | 1.59 | -19.8274 |  | 1.636 | 1.071 | 4.2973 | 0.23 | -11.9207 | -4.2809 | -3.86 | 51.8538 |  | 1.1832 | 4.2658 | 4.4293 | 3.0328 |  |  | -16.1909 | -46.3811 | 7.5006 | 1.2651 | -0.1404 |  | 110.5744 | -1.8101 | -7.2804 | 20.4999 | 2.5615 | 7.8683 | 7.9826 | 2.1904 | 21.0214 | 23.4336 | 12.15 | -16.2096 | -6.6758 | 52.0485 | 71.2765 | 7.2543 | 10.3942 | -18.2368 | -17.4235 | -15.1626 | -16.1973 | 109.1445 |  | -10.7874 | -10.2325 | -7.6248 | -8.0746 | 14.59 | 14.53 | -27.1 | -28.1 | 0.8267 | -7.2 | 60.3099 | 20.2135 | 19.9327 | -17.4 | -38 | -3.7 | -4.3 | -17.5877 | -17.401 | -113.8293 | 22.4623 | -260.3154 | -14.9626 | -37.7522 | 125.097 | 33.0895 | 81.238 | 86.8481 | 73.6309 | 29.0927 | 27.7575 | 24.0487 | 235.7884 | -188.6932 | 65.8458 | -40.1852 | -2.5525 |  | -5.6 | -0.188 | -0.194 | 2.24 | 2 | -4.8522 | -7.6738 | 11.6045 | -14.0917 | 6.6 | 5.123 | 3.673 | 2.5354 | 2.8517 | 2.4696 | 2.8091 | 2.101 |  | 24.1 | -0.0878 | 0.56 |  | -8.4847 | -12.6138 | -14.1413 | -8.5098 | 4.2183 |  | 0 | -26.5 | 8.9 |  | -50.1542
16/07/2025 | 18:00 | 0 | 3.6821 | -8.3268 | 10.0779 | 8.8398 |  | 10.6318 |  | 14.7377 | 5.7098 | 5.3786 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 1.9451 | 34.8761 | 3.9712 | 3.7166 | 6.7828 | 6.029 | -5.3142 | 1.9146 |  | -0.5845 | -1.664 | -1.665 |  | -8.88 |  | -2.696 | 0.159 | -10.63 | -10.53 | -10 | -14 | -13.93 | 5.7146 | 4.6161 | 16.3547 | 19.4585 | -21.3411 | -15.5393 | -15.4686 | -0.3786 | -0.0024 | -19.826 | -18.0845 | -101.0041 | 16.227 | 75.4677 | 5.4456 | -6.5 | -6.5 | -20.1126 | -19.9903 | -2.1916 |  | 15.2861 | 3.6919 |  | 0.2892 | -139.2864 | 69.6432 | 69.5211 | 61.3557 | -95.5266 |  |  |  | 21.975 | 9.24 | 8.57 | -12.81 | 0.64 | -17.4102 | -17.4102 | 28.2367 | 27.2847 | -4.7807 | -20.5225 | -20.5927 | 15.3617 | 18.2446 |  |  | 63.4 | -32 | -3.47 | 32.0818 | 31.7554 | 30.5418 | 89.5007 | 89.7645 | -37.0006 | -62.8304 | -35.8263 | 2.8323 | 29.51 | 21.6 | 11.4111 | 11.5265 | -11.65 |  | -19.8007 | -19.5428 | 48.3301 | 0.015 | -6.0999 | -12.2 | -11.9 | -1.3684 | 4.681 | 37.8565 | 13.7363 | 5.33 | -0.65 | 8.153 | -47.2777 |  | 3.51 | 7.81 | 26.36 | -41.9091 | -21.0364 | -43.6324 | -43.0818 | 19.6983 | -2.8732 | -15.4053 | -14.8078 | -22.1954 | -28.3828 | -10.395 | -133.0135 | -19.6679 |  | -4.4224 | -3.7225 | 12.8989 | -2.4202 | -2.622 | 0.528 | -26.7422 | -26.431 | 8.5957 |  | -15.76 |  | 2.6695 | 6.0324 | -8.3231 | -8.5945 | 6.2563 | 10.7129 | -23.0305 |  | 3.8414 | 3.8434 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 4.6888 | -21.6019 | 25.6547 | 25.7918 | -11.1493 |  | 18.9029 | -21.47 | -1.4168 | 0.4031 | 0.9 | 5.23 | -18.0783 | 0 | 1.776 | 0.842 |  | -0.22 | -14.3827 | -6.4839 | -4.14 | 52.4327 |  | 1.1436 | 4.9293 | 5.255 | 3.2081 |  |  | -15.6051 | -43.6424 | 12.2477 | 1.2651 | 1.7884 |  | 106.5935 | -2.0077 | -8.7695 | 21.4514 | 3.1889 | 8.2199 | 8.3554 | 2 | 21.4919 | 22.7654 | 10.48 | -17.1563 | -12.2316 | 48.658 | 76.0473 | 5.6726 | 9.8449 | -18.2973 | -17.8869 | -15.1353 | -16.6081 |  |  | -12.5507 | -11.93 | -6.5641 | -6.4538 | 12.89 | 12.85 | -27.2 | -26.7 | 0.7919 | -5.84 | 60.0581 | 27.9508 | 26.9702 | -18.7 | -36.3 | -0.7 | -1.3 | -17.7775 | -17.6005 | -126.562 | 29.0547 | -262.8215 | -16.3531 | -42.6997 | 129.6839 | 32.3335 | 93.1645 | 100.9184 | 73.0392 | 30.3225 | 27.5541 | 14.1066 | 240.2487 | -193.8363 | 56.7389 | -35.0536 | -0.7947 |  | -5.92 | -0.263 | -0.266 | 2.16 | 2.48 | -4.9271 | -8.6412 | 12.8649 | -14.1497 | 6.3 | 4.425 | 3.686 | 0 | 0 | 2.7768 | 3.1786 | 2.4026 |  | 22.7 | -0.9345 | 0.6 |  | -7.7658 | -12.7588 | -14.2187 | -7.2968 | 4.96 | 0 | 0 | -24.3 | 8 |  | -51.2504
16/07/2025 | 18:30 | 0 | 5.1479 | -10.1321 | 3.4903 | 7.1352 |  | 10.9903 |  | 15.7961 | 6.1018 | 5.8788 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | -0.2786 | 33.3855 | 4.3248 | 4.2749 | 8.1734 | 5.8703 | -4.6284 | 1.3117 |  | -0.6423 | -1.284 | -1.264 |  | -4.44 | -2.2 | -1.934 | 0.199 | -7.65 | -7.63 |  | -14.11 | -14.13 | 6.883 | 4.101 | 16.5408 | 17.3436 | -14.7495 | -10.3148 | -10.1011 | -0.7465 | -0.6134 | -18.8882 | -16.343 | -101.0041 | 10.5826 | 63.834 | 0.5138 | -2.5 | -2.5 | -21.6291 | -21.4986 | -1.5872 |  | 6.4899 | 2.9461 | 1.2852 | 1.0528 | -96.5605 | 68.3309 | 68.6056 | 47.3329 | -71.1485 |  |  |  | 21.0668 | 9.74 | 9.26 | -12.84 | 0.57 | -17.0084 | -16.8744 | 28.4302 | 27.8565 | -1.7627 | -21.5508 | -21.4894 | 6.4758 | 16.3159 |  |  | 58.5 | -29 | -3.19 | 30.3417 | 30.3041 | 29.1353 | 80.1538 | 80.0214 | -26.1965 | -63.5334 | -25.1413 | 2.8895 | 25.51 | 21.49 | 10.7861 | 10.8429 | -11.18 |  | -18.2347 | -17.9117 | 46.3981 | 0.0149 | -5.7012 | -10 | -8.6 | -1.394 | 4.494 | 37.2256 | 13.1796 | 4.96 | -0.41 | 6.6805 | -44.9976 |  | 2.56 | 8.84 | 25.14 | -39.0909 | -19.7182 | -43.2767 | -42.2909 | 18.7612 | -2.1316 | -14.7198 | -14.304 | -22.5789 | -29.0837 | -9.91 | -119.5323 | -26.0188 |  | -4.3106 | -3.6931 | 13.4618 | -3.1422 | -3.5993 | -4.612 | -25.7458 | -25.577 | 9.8831 |  | -11.61 |  | 2.7276 | 4.2906 | -8.4274 | -8.634 | 6.1984 | 11.4762 | -24.0317 |  | 4.0269 | 4.0688 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | -20.2622 | 25.0556 | 24.7958 | -11.3157 |  | 16.481 | -20.97 | -2.6088 | 0.3683 | 1.83 | 4.34 | -16.0688 |  | 1.935 | 0.276 |  | -10.53 | -12.5293 | -5.272 | -5.21 | 55.886 |  | 0 | 4.7939 | 5.0124 | 3.6183 |  |  | -15.3987 | -42.385 | 10.0946 | 1.2651 | -3.3327 | 0 | 120.5241 | -0.1262 | -8.6082 | 21.2619 |  | 8.7912 | 9.1227 | 2.895 | 23.6729 | 24.7875 | 11.31 | -15.0551 | 0 | 49.9747 | 73.9956 | 7.8987 | 10.7221 | -19.3828 | -18.3424 | -12.1191 | -13.7376 |  |  | -12.5507 | -11.5894 | -9.6486 | -9.6611 | 13.89 | 13.84 | -27.9 | -27.6 | 0.8615 | -6.16 | 60.7357 | 29.4783 | 28.9567 | -19.1 | -37.1 | -0.7 | -1.3 |  |  | -117.9165 | 28.0745 | -267.7097 | -18.6495 | -49.179 | 129.7191 | 34.1961 | 100.9857 | 100.7369 | 71.4047 | 30.828 | 29.1696 | 4.3252 | 236.5711 | -195.3574 | 54.8079 | -33.7013 | -0.5847 |  | -6.32 | -0.323 | -0.331 | 3.12 | 1.04 | -4.9933 | -6.8528 | 11.458 | -14.8821 | 6.9 | 4.306 | 4.795 |  | 0 | 3.0246 | 3.4136 | 2.1961 |  | 22.8 | 2.7135 | 0.63 |  | -9.1239 | -12.3565 | -13.6211 | -9.4642 | 4.6312 | 0 |  | -25.2 | 8.3 |  | -47.6332
16/07/2025 | 19:00 | 0 | 6.0688 | -11.0066 | 3.3833 | 8.0425 |  | 4.6779 |  | 16.5545 | 6.6288 | 6.3568 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | -0.4717 | 30.6845 | 5.3438 | 5.2819 | 9.5441 | 5.9009 | -4.6899 | 1.1662 |  | -0.6002 | -1.482 | -1.476 |  | 0 | -2.2 | -1.66 | 0.241 | -9.03 | -9.02 |  | -13.2 | -13.25 | 6.7553 | 4.0622 | 15.1766 | 16.5545 | -13.2222 | -10.8507 | -10.5247 | -0.2809 | -0.2133 | -17.9505 | -15.9411 | -101.0041 | 10.605 | 64.0316 | 0.7678 | -2.4 |  | -20.9294 | -21.0792 | -1.5498 |  | 6.5953 | 3.0125 | 1.527 | 1.0689 | -92.9594 | 68.1478 | 67.8731 | 45.0914 | -76.1585 |  |  |  | 20.0589 | 9.35 | 8.89 | -13.94 | -0.35 | -16.0707 | -16.0707 | 39.0102 | 37.5376 | -0.6786 | -19.0092 | -19.0267 | 6.7201 | 17.5832 |  |  | 61.7 | -32.5 | -2.83 | 31.6809 | 31.3192 | 30.4075 | 81.7098 | 82.0662 | -27.4162 | -63.9347 | -26.1656 | 2.1375 | 25.13 | 19.7 | 9.6924 | 10.0616 | -10.24 |  | -19.5091 | -19.5329 | 50.02 | 0.015 | -5.1199 | -7.2 | -8.7 | -3.6145 | 3.559 | 33.5982 | 12.0663 | 3.98 | 0.77 | 3.8905 | -49.2928 |  | 3.96 | 6.96 | 22.24 | -44.1636 | -22.7364 | -46.1663 | -45.1273 | 10.8748 | -9.267 | -21.4854 | -21.8119 | -25.3852 | -32.2487 | -9.722 | -114.1294 | -31.3073 |  | -3.918 | -3.3352 | 15.9394 | -4.3921 | -4.7302 | -9.22 | -26.3198 | -26.0552 | 12.4954 |  | -9.56 |  | 2.4263 | 3.0795 | -7.4657 | -7.7418 | 5.0741 | 14.8735 | -26.3478 |  | 4.0428 | 4.0207 | 0 | 2.4728 | 0 | 2.6793 | 3.0142 | -25.2859 | 27.8624 | 28.1623 | -14.9518 |  | 20.1138 | -20.2 | -1.3106 | 0.4031 | 1.35 | 3.97 | -19.7923 |  | 1.921 | 0.108 | 2.34 | -9.31 | -9.8804 | -2.042 | -5.23 | 39.6671 |  | 22.9341 | -6.5847 | -7.3064 | 3.7471 |  |  | -14.6981 | -12.7676 | 6.286 | 1.2651 | -1.6879 |  | 114.9618 | -2.3716 | -7.5184 | -4.7272 | 3.525 | 8.901 | 9.0594 | 3 | 22.7072 | 23.9413 | 9.64 | -15.1606 | 0 | 42.9009 | 73.6033 | 5.8804 | 8.731 | -18.3497 | -17.5914 | -12.1976 | -12.7382 | 110.3187 |  | -16.786 | -16.5058 | -8.931 | -9.2499 | 15.02 | 15.05 | -30.5 | -30.4 | 0.8103 | -7.04 | 65.4007 | 20.1743 | 19.9934 | -18.7 | -36.3 | 2.8 | 2.5 |  | -17.8644 | -123.2862 | 35.0619 | -268.8183 | -18.4899 | -50.3765 | 127.5075 | 35.6117 | 114.3031 | 100.5831 | 64.2808 | 31.6229 | 27.0656 | -4.6008 | 233.1226 | -200.8484 | 44.436 | -29.0509 | -1.2415 |  | -6.88 | -0.459 | -0.462 | 3.36 | 0.8 | -4.8616 | -7.0298 | 10.3136 | -13.5637 | 7 | 2.609 | 1.912 |  |  | 3.6634 | 3.1721 | 2.8207 |  | 20.9 | 2.1383 | 0.62 |  | -7.9337 | -12.9064 | -14.5896 | -7.4667 | 5.0746 | 0 |  | -23 | 5.2 |  | -47.5971
16/07/2025 | 19:30 | 0 | 2.4612 | -6.876 | 7.5672 | 7.8877 |  | 4.7855 |  | 16.3222 | 6.4808 | 6.2275 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | -0.6254 | 30.1274 | 5.088 | 5.1025 | 9.0565 | 5.5561 | -4.6919 | 1.113 |  | -0.5563 | -1.476 | -1.459 |  | -2.22 | -2.2 | -1.676 | 0.263 | -8.93 | -9.02 | -10 | -13.39 | -13.38 |  |  | 16.1727 | 16.2415 | -14.0024 | -10.4488 | -10.0196 | -1.0205 | -1.0698 | -18.0845 | -15.9411 | 1.5905 | 10.4683 | 63.6591 | 1.2709 | -2.2 | -2.3 | -20.7753 | -20.6775 | -1.6266 |  | 6.3583 | 2.6342 | 1.2467 | 0.8917 | -88.9614 | 68.0868 | 68.8192 | 47.7658 | -75.8 |  |  |  | 18.9611 | 9.03 | 8.66 | -14.56 | -1.25 | -16.3386 | -16.2046 | 36.854 | 35.6015 | -1.4953 | -17.5031 | -17.4739 | 6.2402 | 16.2861 |  |  | 59.4 | -28.8 | -2.87 | 31.4025 | 31.5579 | 30.297 | 83.5432 | 83.048 | -26.0247 | -66.1254 | -25.1071 | 2.0879 | 24.68 | 18.71 | 9.3799 | 9.7687 | -10.09 |  | -18.1103 | -18.1127 | 45.1395 | 0.0149 | -5.0194 | -6.6 | -6.6 | -4.3665 | 3.185 | 34.3868 | 11.6953 | 3.84 | 0.36 | 4.743 | -44.7675 |  | 4.26 | 5.8 | 21.66 | -40.8727 | -20.3091 | -44.3271 | -43.4636 |  | -11.3682 | -22.1659 | -22.4077 | -25.5984 | -31.7453 | -9.582 | -117.6553 | -33.2613 |  | -3.5366 | -3.0783 | 14.7703 | -4.9124 | -5.1946 | -8.196 | -24.7584 | -24.45 | 11.7746 |  | -8.34 |  | 2.2937 | 2.5884 | -8.7714 | -8.9967 | 6.5567 | 14.1474 | -25.6239 |  | 4.13 | 4.22 | 0 | 0 |  | 2.8468 | 2.5118 | -24.1137 | 25.8952 | 25.7467 | -14.5952 |  | 16.9937 | -21.56 | -2.7205 | 0.4031 | 1.48 | 4.09 | -17.5113 |  | 1.874 | 0.08 |  | -8.58 | -9.4513 | -2.12 |  | 40.121 |  | 23.2781 | -6.5689 | -7.2004 | 3.7252 |  |  |  | -11.7117 | 5.9197 | 1.2651 | 0.3222 |  | 114.4186 | -2.5856 | -7.8484 | -4.5593 |  | 8.7838 | 8.9486 |  | 22.5051 | 23.5981 | 9.22 | -12.298 | 0 | 45.1009 | 66.3698 | 5.4047 | 8.5316 | -18.7934 | -17.9617 | -12.9918 | -13.6445 |  |  | -16.9288 | -16.1268 | -9.3939 | -9.0949 | 11.31 | 11.4 | -28 | -28.7 | 0.8103 | -7.04 | 66.7862 | 18.4569 | 18.2383 | -18.7 | -35.8 | 2.6 | 2.1 |  |  | -112.3409 | 24.3772 | -270.8947 | -19.4073 | -50.993 | 125.126 | 40.0597 | 116.4447 | 101.4398 | 64.0692 | 27.0546 | 25.3891 | -5.3327 | 234.0362 | -198.6077 | 41.0722 | -24.3842 | -0.8435 |  | -6.64 | -0.733 | -0.734 | 3.2 | 1.36 | -5.1254 | -7.2648 | 9.7002 | -13.4478 | 8.4 | 4.019 | 6.227 |  |  | 3.3546 | 3.279 | 2.5776 |  | 20.8 | 3.386 | 0.67 |  | -7.9868 | -12.4285 | -14.473 | -8.6792 | 4.4286 |  |  | -22.3 | 5.4 |  | -46.0079
16/07/2025 | 20:00 | 0 | 1.669 | -6.0173 | 8.1663 | 8.2728 |  | 4.3111 |  | 15.7733 | 6.1198 | 5.8611 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | -0.6067 | 29.9467 | 4.9891 | 4.9376 | 8.829 | 5.8591 | -4.6381 | 1.1206 |  | -0.6791 | -1.461 | -1.446 |  | -2.22 |  | -1.41 | 0.28 | -8.66 | -8.66 |  | -13.41 | -13.44 |  |  | 15.6747 | 18.9744 | -14.5959 | -10.1809 | -9.8473 | -0.4542 | -0.5432 | -18.4864 | -16.2091 | -48.1348 | 11.1938 | 63.1305 | 1.3082 | -2.3 | -2.4 | -21.1695 | -21.129 | -1.7193 |  | 5.9159 | 2.7928 | 1.3148 | 0.829 | -91.1893 | 68.6666 | 69.3075 | 50.5447 | -77.5576 |  |  |  |  | 9 | 8.87 | -14.37 | -1.34 | -15.6688 | -15.6688 | 36.3437 | 35.2835 | -1.1006 | -17.9085 | -18.0306 | 5.6633 | 15.9154 |  |  | 57.5 | -29 | -3.14 | 30.7251 | 30.5909 | 29.512 | 83.4191 | 83.91 | -26.398 | -66.2753 | -25.3601 | 2.1294 | 24.37 | 18.5 | 9.0674 | 9.4757 | -10.11 |  | -17.9546 | -17.7039 | 44.4227 | 0.015 | -5.1276 | -6.2 | -4.8 | -4.4067 | 2.998 | 34.229 | 11.5097 | 3.58 | 0.49 | 3.937 | -44.2075 |  | 2.58 | 7.47 | 21.25 | -41.4 | -20.4636 | -43.4591 | -43.0182 |  | -11.2409 | -22.4145 | -22.684 | -25.5612 | -32.1191 | -9.814 | -119.8554 | -30.2041 |  | -3.5903 | -3.0767 | 15.8488 | -4.7534 | -5.1135 | -9.732 | -24.3863 | -24.3075 | 12.3869 |  | -8.26 | 0 | 2.2396 | 3.5706 | -7.0097 | -7.2345 | 4.7197 | 14.607 | -26.6095 |  | 3.3701 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.3444 | -20.7646 | 25.5692 | 25.541 | -12.9676 |  | 15.3725 | -21.35 | -2.7205 | 0.3518 | 1.58 | 5.29 | -15.4761 |  | 1.824 | 0.299 |  | -6.93 | -10.5232 | -3.8618 | -5.33 | 41.9664 |  | 23.7341 | -6.4694 | -7.0792 | 3.6583 |  |  | -14.5503 | -9.4079 | 6.7391 | 1.2651 | -1.042 |  | 114.8209 | -2.8794 | -8.4246 | -4.2218 | 3.3111 | 8.6007 | 8.8774 |  | 12.0591 | 13.714 | 7.54 | -10.5236 | 0 | 44.837 | 63.3042 | 19.6294 | 22.1455 | -16.3329 | -15.2027 | -9.5715 | 0 | 103.4847 |  | -16.819 | -15.8082 | -9.3201 | -8.9139 | 14.25 | 14.2 | -29.3 | -29.4 | 0.8103 | -7.68 | 64.9543 | 18.558 | 18.8544 |  | -36.3 | 2.6 | 2 | -18.1258 | -17.8518 | -107.2575 | 25.2691 | -271.1576 | -18.4475 | -51.171 | 126.2883 | 37.6223 | 115.8109 | 100.9186 | 67.9817 | 27.681 | 26.1809 | -6.3019 | 237.7738 | -198.8196 | 44.8832 | -28.4188 | -1.2171 |  | -6.4 | -0.808 | -0.808 | 2.96 | 1.04 | -4.698 | -7.0878 | 9.6422 | -13.6797 | 7.5 | 4.561 | 4.304 | 0 | 0 | 4.0608 | 2.9863 | 3.8126 |  | 21.2 | 3.9906 | 0.56 |  | -3.7295 | -14.9994 | -17.5328 | -3.0275 | 6.8698 | 0 | 0 | -22.7 | 5.2 |  | -43.6213
16/07/2025 | 20:30 | 0 | 1.7805 | -6.0587 | 10.8198 | 9.033 |  | 3.3957 |  | 15.0845 | 5.7968 | 5.4771 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | -0.8497 | 30.5448 | 4.5692 | 4.4386 | 8.255 | 5.8097 | -4.6817 | 1.1082 |  | -1.2199 | -1.489 | -1.492 |  | -2.22 | -2.2 | -1.483 | 0.287 | -8.96 | -8.94 | -10 | -13.51 | -13.64 | 7.4889 | 4.2141 | 17.0744 | 18.0994 | -15.4744 | -9.913 | -10.0206 | -1.5237 | -1.4486 | -18.7543 | -16.2091 | -92.7186 | 12.293 | 64.1266 | 2.3535 | -2.5 | -2.6 | -22.0234 | -22.0634 | -1.4674 |  | 5.2402 | 2.6854 | 1.1815 | 0.8568 | -99.3377 | 68.8192 | 69.0939 | 54.4801 | -83.0019 |  |  |  | 19.031 | 8.75 | 7.68 | -14.94 | -2.08 | -15.133 | -14.999 | 35.2053 | 34.0332 | -1.849 | -17.5092 | -17.5053 | 5.3994 | 16.3824 |  |  | 58.3 | -28.1 | -2.94 | 30.4869 | 30.9058 | 29.8514 | 87.2859 | 86.8007 | -26.1825 | -68.944 | -25.76 | 2.445 | 25.63 | 17.51 | 9.0674 | 9.2804 | -9.9 |  | -18.3639 | -18.06 | 45.5843 | 0.015 | -4.9785 | -3.3 | -2.9 | -4.6826 | 2.4369 | 35.3331 | 10.7675 | 2.93 | 0.21 | 4.495 | -44.3625 |  | 2.6 | 7.67 | 22.48 | -43.5273 | -21.2727 | -42.659 | -42.5818 |  | -12.5202 | -22.9066 | -22.8641 | -27.2002 | -33.3054 | -9.509 | -127.9365 | -21.5447 |  | -2.8993 | -2.3975 | 16.8137 | -7.3976 | -7.4648 | -10.756 | -23.2993 | -22.942 | 13.7555 |  | -7.13 |  | 2.1073 | -0.5938 | -7.5342 | -7.8942 | 5.9369 | 16.1595 | -28.3385 |  | 3.3412 | 3.3352 | 2.9808 | 0 | 0 | 1.6746 | 0.8373 | -19.7598 | 24.4548 | 24.1287 | -13.0238 |  | 13.4096 | -21.47 | -2.51 | 0.3491 | 1.51 | 6.16 | -13.8097 |  | 1.744 | 0.243 |  | -5.69 | -10.8035 | -4.5172 | -5.13 | 43.6505 |  | 23.6719 | -6.5125 | -7.0553 | 3.5757 |  |  | -14.8169 | -12.4056 | 8.3795 | 1.2651 | -1.5218 | 0 | 111.4146 | -3.326 | -8.1178 | -4.2243 | 2.5271 | 8.2638 | 8.5531 | 2 | 15.1218 | 14.5488 | 9.64 | -9.6852 | 0 | 47.7623 | 63.0098 | 20.9602 | 22.9461 | -16.9954 | -16.1515 | 0 | 0 | 95.2073 |  | -17.2309 | -16.6102 | -8.8251 | -8.7288 | 14.7 | 14.68 | -28 | -28.2 | 0.8103 | -8.16 | 67.8925 | 18.4984 | 18.4305 | -19.1 | -36.1 | 3.5 | 2.9 | -17.9168 | -17.8484 | -95.9974 | 30.5323 | -271.1442 | -19.1629 | -46.9217 | 128.7612 | 37.7655 | 116.5634 | 103.3354 | 66.9149 | 24.46 | 24.8785 | -4.6036 | 239.048 | -198.8647 | 44.142 | -26.3236 | -1.0071 |  | -5.84 | -0.646 | -0.656 | 2.24 | 1.04 | -4.1587 | -6.9993 | 9.9931 | -13.9452 | 7.8 | 4.342 | 4.586 |  |  | 4.1094 | 3.6738 | 3.4988 |  | 20.8 | 4.2804 | 0.31 |  | -4.804 | -13.8242 | -16.381 | -4.5121 | 6.0302 | 0 | 0 | -22.6 | 5.1 |  | -45.7067
16/07/2025 | 21:00 | 0 | 5.1847 | -10.1008 | 4.9966 | 9.7411 |  | 2.4297 |  | 14.3987 | 5.4188 | 5.2016 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | -1.0409 | 30.3847 | 4.4534 | 4.5346 | 8.0968 | 5.9522 | -4.0597 | 1.5464 |  | -1.1558 | -1.523 | -1.504 |  | -4.44 | -4.4 | -1.356 | 0.283 | -9.33 | -9.26 |  | -13.69 | -13.72 | 7.3555 | 4.1338 | 16.3741 | 17.8994 | -16.1876 | -10.8507 | -10.2863 | -0.334 | -0.6747 | -19.2901 | -17.1468 | 97.0709 | 12.999 | 67.5006 | 1.7199 | -3.2 | -3.2 | -22.1239 | -21.9553 | -1.4255 |  | 6.5986 | 2.5939 | 0.8091 | 0.5947 | -104.77 | 64.6077 | 64.394 | 68.363 | -90.1215 |  |  |  | 18.0131 | 8.43 | 7.28 | -15.32 | -2.46 | -15.8027 | -15.8027 | 36.5242 | 35.4126 | -3.9732 | -18.5632 | -18.3582 | 5.6741 | 18.7431 |  |  | 64.2 | -34.3 | -2.92 | 31.1097 | 31.4162 | 30.3055 | 88.3053 | 88.6513 | -28.2256 | -68.9099 | -26.7509 | 2.2721 | 26.57 | 16.27 | 8.4424 | 8.6945 | -9.73 |  | -20.5551 | -20.1509 | 55.3303 | 0.0149 | -4.9167 | -4 | -3.8 | -4.1003 | 1.8759 | 34.8599 | 10.0253 | 2.39 | 0.33 | 4.619 | -55.1031 |  | 2.88 | 10.21 | 22.26 | -47.9818 | -23.9455 | -45.3949 | -44.2091 |  | -13.212 | -25.2691 | -25.6088 | -27.0173 | -33.2808 | -10.2 | -135.6808 | -17.7212 |  | -3.0041 | -2.4693 | 18.0323 | -6.66 | -5.9456 | -9.22 | -26.4044 | -25.6706 | 15.4145 |  | -8.59 |  | 2.179 | 2.3417 | -8.8234 | -8.9919 | 8.4588 | 17.4901 | -29.5148 |  | 3.0811 | 3.2802 | 2.6679 | 2.6024 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | -19.09 | 27.8585 | 27.5457 | -12.5751 |  | 13.5952 | -21.67 | -2.4221 | 0.35 | 1.49 | 6.42 | -13.533 |  | 1.713 | 0.195 | 2.2412 | -5.32 | -11.5568 | -4.07 | -4.88 | 44.6918 |  | 23.644 | -6.2968 | -6.8985 | 3.4506 |  |  | -15.1598 | -12.0198 | 8.2635 | 1.2651 | -2.3565 |  | 108.5822 | -3.909 | -8.2674 | -3.8688 | 2.4606 | 7.9855 | 8.2367 | 1.835 | 12.3946 | 14.178 | 10.06 | -15.3519 | -7.6495 | 48.9744 | 74.1222 | 19.9792 | 22.4438 | -15.9982 | -15.7323 | -9.9799 | 0 |  |  | -15.5116 | -14.5502 | -7.438 | -7.5577 | 14.41 | 14.35 | -28.4 | -28.7 | 0.8103 | -8.72 | 60.9087 | 21.5365 | 21.4407 | -19.2 | -37.5 | 1.8 | 1.2 | -17.6982 | -17.8375 | -124.0439 | 46.4134 | -271.4766 | -20.4825 | -55.6472 | 126.7171 | 34.9259 | 109.0495 | 100.1995 | 66.8962 | 25.8382 | 25.4307 | -1.9746 | 234.9745 | -196.4776 | 49.8027 | -30.3431 | -1.781 |  | -4.88 | -0.824 | -0.824 | 1.68 | 0.56 | -2.8423 | -6.7369 | 9.6422 | -13.3867 | 7.2 | 4.858 | 4.24 |  |  | 4.6695 | 3.362 | 3.7526 |  | 22.4 | 1.6815 | 0.32 |  | -4.173 | -15.0437 | -17.0967 | -3.0349 | 7.152 |  |  | -23.9 | 6.5 |  | -44.166
16/07/2025 | 21:30 | 0 | 4.9515 | -10.0202 | 6.2497 | 10.044 |  | 1.6786 |  | 13.9251 | 5.1318 | 4.9465 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -22 | -1.0756 | 30.0698 | 5.3219 | 5.2602 | 9.3738 | 6.0749 | -2.8346 | 2.4729 |  | -0.7361 | -1.556 | -1.538 |  | -4.44 | -4.4 | -1.222 | 0.275 | -9.75 | -9.67 |  | -13.61 | -13.59 | 6.7683 | 4.4299 | 19.6547 | 19.8363 | -16.0546 | -10.7167 | -10.4892 | -0.8076 | -0.7785 | -19.1562 | -16.8788 | 100.9918 | 14.3409 | 65.0643 | 3.873 | -2.7 | -2.8 | -22.1126 | -22.4586 | -1.3462 |  | 4.8356 | 2.7323 | 0.6825 | 0.5262 | -110.477 | 65.7979 | 66.2557 | 61.1663 | -96.1844 |  |  |  | 17.0052 | 8.29 | 7.15 | -15.38 | -2.41 | -15.4009 | -15.4009 | 35.5744 | 34.9019 | -3.1981 | -14.8158 | -14.9389 | 4.7687 | 19.4476 |  |  | 63.5 | -34.9 | -3.15 | 32.3587 | 32.61 | 31.1793 | 91.0055 | 91.2949 | -27.5971 | -71.2488 | -26.2462 | 2.2815 | 27.43 | 15.44 | 8.1299 | 8.3038 | -9.75 |  | -20.7505 | -20.954 | 54.5966 | 0.015 | -4.9048 | 0 | 0 | -4.762 | 1.5019 | 32.9673 | 8.912 | 1.87 | 0.82 | 6.0915 | -53.143 |  | 4.07 | 6.28 | 22.27 | -47.9091 | -23.6091 | -44.8055 | -43.9545 |  | -14.5823 | -26.5326 | -26.0939 | -26.3838 | -32.6502 | -10.801 | -131.2633 | -11.1299 |  | -2.5543 | -2.1231 | 17.8169 | -5.6196 | -7.3489 | -6.148 | -26.6628 |  | 13.7439 |  | -9.06 |  | 1.9322 | 0.5181 | -10.0457 | -10.1402 | 8.555 | 16.3354 | -29.6383 |  | 3.7569 | 3.8338 | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 1.6746 | -20.2622 | 27.0824 | 27.5061 | -13.2061 |  | 13.8784 | -20.68 | -1.8233 | 0.3152 | 0.89 | 6.89 | -13.881 |  | 1.695 | 0.222 |  | -6.11 | -10.9358 | -4.4892 | -4.59 | 43.4036 |  | 22.9976 | -6.3153 | -6.8518 | 3.2932 |  |  | -15.4886 | 19.4248 | 8.5855 | 1.2651 | -1.2778 |  | 105.6714 | -4.6541 | -7.4253 | -3.8893 | 1.3926 | 7.5607 | 7.7532 | 1 | 15.6055 | 16.2801 | 10.48 | -16.6878 | -5.0061 | 51.9856 | 76.6068 | 21.1604 | 23.1561 | -17.5964 | -16.9302 | 0 | 0 |  |  | -15.0941 | -14.0613 | -6.8269 | -6.6169 | 15.05 | 15.14 | -29 | -29.1 | 0.9494 | -8.08 | 66.2667 | 21.8053 | 21.9516 | -19.5 | -41 | 1.8 | 1.1 |  | -17.6171 | -118.7405 | 37.4638 | -268.3878 | -19.9371 | -52.0001 | 130.7112 | 32.9642 | 107.4804 | 101.9805 | 71.2308 | 27.3908 | 26.7349 | 0.215 | 241.5622 | -198.9765 | 53.5665 | -33.208 | -1.593 |  | -4.88 | -0.365 | -0.373 | 2.32 | -0.64 | -2.9039 | -5.2415 | 11.4 | -15.938 | 6.8 | 5.112 | 5.796 | 0 | 0 | 4.3989 | 4.0736 | 3.3111 |  | 27.1 | 1.5298 | 0.08 |  | -5.5818 | -14.3501 | -15.6062 | -5.0118 | 5.9392 |  | 0 | -29 | 12.1 |  | -49.9613
16/07/2025 | 22:00 | 0 | 4.5313 | -9.2657 | 10.6152 | 10.1406 |  | 2.4263 |  | 13.2796 | 4.8269 | 4.5291 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | -1.0907 | 30.4817 | 5.0886 | 5.0099 | 9.0825 | 7.3558 | -2.8153 | 2.6217 |  | -0.8021 | -1.663 | -1.659 |  | -6.66 |  | -1.16 | 0.255 | -9.73 | -9.73 |  | -14.28 | -14.36 | 5.8671 | 4.6527 | 20.0875 | 20.5743 | -16.4888 | -9.5111 | -9.2088 | -1.1817 | -1.1727 | -19.2901 | -17.0128 | 100.9918 | 14.3195 | 66.7944 | 11.8269 | -4 | -4.2 | -24.511 | -24.6046 | -1.3306 |  | 3.7007 | 2.6271 | 0.5457 | 0.4375 | -125.5226 | 67.3238 | 67.0797 | 66.8596 | -107.7753 |  |  |  | 18.0829 | 8.5 | 5.67 | -16.08 | 1.36 | -17.5442 | -17.2763 | 37.8984 | 36.5123 | -2.3127 | -13.0708 | -13.342 | 4.3515 | 18.2822 |  |  | 60.4 | -33.6 | -3.1 | 32.9735 | 33.6007 | 32.3515 | 94.6012 | 94.7811 | -27.501 | -75.66 | -26.9804 | 2.2928 | 25.22 | 14.56 | 7.3486 | 7.6202 | -9.46 |  | -20.3061 | -19.9367 | 52.6943 | 0.0151 | -4.7008 | 0 | 0 | -4.6289 | 0.3799 | 31.8633 | 7.7988 | 0.87 | 1.08 | 5.828 | -51.0829 |  | 2.42 | 6.01 | 21.19 | -45.8364 | -23.1455 | -45.4219 | -44.7818 |  | -16.6312 | -27.7652 | -28.0072 | -25.644 | -30.9691 | -10.13 | -139.3282 | -3.3655 |  | -4.8246 | -4.3568 | 16.5037 | -6.1176 | -6.0576 | -5.124 | -27.4108 |  | 12.2637 |  | -10.13 | -0.1 | 1.546 | 4.7331 | -9.5247 | -9.7633 | 8.7432 | 14.7578 | -28.8638 |  | 3.6345 | 3.5905 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 2.5118 | -23.7788 | 27.7615 | 27.8548 | -13.675 |  | 18.2046 | -18.69 | -1.8233 | 0.3674 | 1.14 | 3.19 | -18.3866 |  | 1.687 | 0.239 | 2.1741 | -6.21 | -11.097 | -3.5851 | -4.67 | 42.8586 |  | 22.9128 | -5.7288 | -6.2816 | 3.0466 |  |  | -14.9774 | -13.961 | 8.6725 | 1.2651 | -1.1615 |  | 101.5005 | -5.7066 | -8.1572 | -2.6756 | 1.4997 | 7.0177 | 7.2074 | 1 | 17.8763 | 18.6762 | 12.15 | -16.6189 | -12.7767 | 54.2253 | 80.5272 | 20.8741 | 24.3142 | -18.1207 | -17.2784 | 0 | 0 | 108.1461 |  | -13.8911 | -13.2923 | -2.9081 | -3.0386 | 15.71 | 15.68 | -29.4 | -29.7 | 0.8103 | -8.8 | 71.2621 | 22.9088 | 22.4913 |  | -44.4 | 0.9 | 0.4 |  | -17.5954 | -126.4282 | 38.6542 | -266.4435 | -16.7016 | -45.9422 | 137.3732 | 23.4328 | 105.2075 | 107.1309 | 81.1852 | 28.2659 | 28.0731 | -0.5026 | 249.7323 | -201.5955 | 65.2347 | -39.3623 | -2.0154 |  | -4.96 | -0.068 | -0.07 | 1.52 | 0.16 | -2.6745 | -6.1509 | 13.6248 | -16.7559 | 6.1 | 4.249 | 3.614 | 0.8315 | 0.8346 | 3.6684 | 4.1229 | 3.7436 |  | 31.4 | 1.9847 | 0.02 |  | -6.0249 | -13.3403 | -15.2528 | -5.8966 | 6.427 |  |  | -31 | 14.4 |  | -49.4668
16/07/2025 | 22:30 | 0 | 3.6288 | -8.4883 | 5.8909 | 8.6448 |  | 1.8429 |  | 11.6757 | 4.1279 | 3.8785 | -2.22 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | -0.9324 | 33.8606 | 4.5175 | 4.3792 | 7.9435 | 7.4243 | -2.7139 | 2.4487 |  | -1.1759 | -1.423 | -1.407 |  | -17.76 | -11 | -1.616 | 0.245 | -8.52 | -8.45 |  | -14.83 | -14.82 | 6.159 | 4.6539 | 18.9128 | 20.1027 | -18.7269 | -8.9753 | -8.9226 | -1.1886 | -1.101 | -20.3618 | -18.3524 | 91.1527 | 14.4948 | 69.6014 | 11.5581 | -5.7 | -5.9 | -24.8376 | -24.8763 | -1.2917 |  | 3.7783 | 2.4149 | 0.1245 | 0.344 | -122.2571 | 66.0726 | 65.8284 | 66.2981 | -110.0887 |  |  |  | 17.0251 | 8.34 | 5.05 | -16.83 | 1.94 | -17.9461 | -18.08 | 34.3145 | 33.8317 | -5.9618 | -11.1707 | -11.2211 | 3.8098 | 19.704 |  |  | 59 | -35.4 | -2.75 | 33.2671 | 33.3104 | 31.8805 | 95.405 | 95.7602 | -27.027 | -76.2281 | -26.1103 | 2.1421 | 25.81 | 13.39 | 6.7236 | 6.9366 | -8.83 |  | -21.2607 | -20.898 | 54.8391 | 0.0151 | -4.3931 | 2.4 | 2.2 | -5.5273 | -0.374 | 31.7056 | 6.4999 | 0 | 0.96 | 6.5255 | -52.768 |  | -3.76 | 10.63 | 20.82 | -47.1455 | -23 | -45.0559 | -44.4818 |  | -16.6225 | -28.0501 | -27.9661 | -25.6315 | -31.3077 | -10.189 | -138.3352 | -6.8986 |  | -4.9015 | -4.6539 | 16.8671 | -5.9571 | -6.4321 | -3.588 | -27.8361 |  | 13.1862 | 13.63 | -18.58 | 0 | 1.5075 | 3.5566 | -9.2253 | -9.5102 | 9.2975 | 15.1028 | -28.801 |  | 3.6747 | 3.7822 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.6888 | -23.4439 | 27.7192 | 27.9051 | -13.1035 |  | 18.4878 | -17.21 | -2.0009 | 0.35 | 1.22 | 1.68 | -19.8152 |  | 1.636 | 1.834 |  | -6.3 | -12.1959 | -3.6418 | -4.72 | 42.5942 |  | 18.8614 | -3.376 | -3.8904 | 2.7136 |  |  | -14.2741 | -15.6518 | 10.5035 | 1.2651 | -4.8603 | -4.6164 | 100.3007 | -2.2067 | -8.7285 | 9.0327 | 1.2888 | 6.527 | 6.6853 |  | 15.4504 | 17.4569 | 11.31 | -15.3849 | -8.9857 | 52.9702 | 75.7547 | 20.9506 | 24.3693 | -17.6111 | -17.0525 | 0 | -10.4285 |  |  | -17.2914 | -16.6432 | -2.1076 | -1.8489 | 16.83 | 16.92 | -30.1 | -29.9 | 0.845 | -9.28 | 72.3055 | 22.9485 | 22.3801 | -20.4 | -44.4 | 3 | 2.5 | -17.9012 | -17.8234 | -122.4053 | 34.4906 | -265.1988 | -19.4622 | -51.4385 | 136.7201 | 25.541 | 111.575 | 108.573 | 79.4226 | 32.1887 | 26.3154 | -5.1914 | 248.0475 | -202.8986 | 58.7133 | -36.7873 | -1.7102 |  | -5.44 | -0.09 | -0.093 | 1.76 | 0 | -2.5256 | -6.2974 | 13.5668 | -16.6705 | 6.2 | 4.959 | 4.685 | 1.207 | 1.3223 | 3.7982 | 4.5987 | 3.7524 |  | 30.9 | 1.781 | -0.02 |  | -4.4229 | -14.4798 | -15.8068 | -4.6792 | 6.7018 |  | 0 | -30.6 | 13.7 |  | -47.8167
16/07/2025 | 23:00 | 0 | 3.0166 | -7.5383 | 6.9968 | 6.3681 |  | 8.8677 |  | 10.6033 | 3.5459 | 3.2964 | -2.22 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | -0.784 | 33.4306 | 3.9986 | 3.8043 | 7.1081 | 7.2786 | -2.8527 | 2.6677 |  | -1.1265 | 0 | -0.77 |  | -19.98 | -13.2 | -1.979 | 0.245 | -11.95 | -11.87 |  | -12.93 | -12.93 | 5.9325 | 4.7264 | 17.4807 | 19.0276 | -16.5028 | -10.3148 | -10.4662 | -1.0869 | -0.5326 | -19.558 | -17.2807 | 16.5833 | 15.9426 | 57.0041 | 13.0636 | -6.8 | -6.9 | -24.2372 | -24.3653 | -1.2562 |  | 1.7552 | 1.0743 | 0 | -0.2427 | -127.1401 | 66.0115 | 66.3777 | 64.2173 | -116.6952 |  |  |  | 15.9972 | 7.15 | 5.4 | -12.89 | 2.02 | -17.5442 | -17.4102 | 25.4157 | 24.4712 | -6.3486 | -11.2119 | -11.1615 | 1.2238 | 15.7968 |  |  | 49.2 | -27.3 | -2.39 | 34.2375 | 34.1631 | 32.314 | 101.5085 | 101.7251 | -27.067 | -80.2992 | -27.3612 | 1.7991 | 27.46 | 12.44 | 5.7861 | 6.0577 | -8.44 |  | -17.7106 | -17.3033 | 43.4734 | 0.0151 | -4.1104 | 4.8 | 4.6 | -5.1697 | -1.3091 | 34.7022 | 5.2011 | -0.9 | -0.56 | 7.347 | -42.7474 |  | -3.82 | 9.88 | 18.77 | -40.9818 | -19.8364 | -42.8401 | -41.8909 |  | -20.513 | -29.6635 | -29.3657 | -20.6006 | -24.3965 | -10.089 | -138.9887 | -4.8887 |  | -4.511 | -4.4233 | 12.562 | -10.1694 | -13.0729 | 19.984 | -26.9744 |  | 11.0231 | 1.28 | -16.74 | 1.7 | 1.3124 | -10.423 | -9.0696 | -9.357 | 9.3252 | 10.7895 | -26.1414 |  | 3.5204 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 7.8704 | -22.7741 | 23.7963 | 24.4464 | -12.9156 |  | 16.9986 | -18.37 | -3.0098 | 0.2804 | 1.28 | 1.99 | -16.5291 |  | 1.649 | 0.704 |  | -6.33 | -11.5218 | -5.4421 | -4.74 | 42.0267 |  | 18.5175 | -2.9524 | -3.3398 | 2.6041 |  |  | -13.9502 | -14.419 | 9.6246 | 1.2651 | -4.7651 | -4.8532 | 94.0031 | -3.2677 | -9.3686 | 9.8065 | 1.8638 | 6.0729 | 6.1157 | 1 | 14.032 | 16.1861 | 10.06 | -15.4286 | -4.248 | 51.8948 | 70.19 | 21.1198 | 24.3217 | -16.9384 | -16.5954 | -9.7623 | -10.2771 |  |  | -17.1376 | -15.8412 | -3.2002 | -3.1994 | 15.72 | 15.75 | -30.6 | -31.1 | 0.986 | -9.68 | 72.4072 | 22.5325 | 22.4564 | -21.2 | -45.3 | 3.5 | 2.9 |  |  | -109.3524 | 39.0211 | -268.7973 | -19.3783 | -51.2873 | 132.9724 | 29.005 | 111.3902 | 106.4623 | 75.6745 | 28.3757 | 27.1879 | -6.2515 | 243.043 | -201.0686 | 54.0037 | -34.98 | -0.6091 |  | -5.76 | -0.021 | -0.025 | 2.16 | -0.4 | -2.3331 | -5.5344 | 13.3318 | -16.5515 | 5.7 | 3.413 | 4.27 | 2.8676 | 3.413 | 3.5339 | 3.4649 | 3.366 |  | 30.6 | 1.4925 | -0.02 |  | -4.0252 | -14.7749 | -16.1824 | -4.5464 | 6.7093 |  | 0 | -30.6 | 13.9 |  | -49.8602
16/07/2025 | 23:30 | 0 | 2.5605 | -7.057 | 9.6648 | 7.3163 |  | 8.7284 |  | 8.8312 | 3.0629 | 4.6437 | 0 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | -1.3304 | 34.045 | 3.8354 | 3.7288 | 6.904 | 7.4621 | -2.9479 | 2.4655 |  | -1.1686 |  | -0.9 |  | -22.2 | -11 | -1.977 | 0.256 | -12.32 | -12.35 |  | -12.62 | -12.61 | 4.5637 | 4.4587 | 15.8582 | 17.9156 | -20.2653 | -13.6638 | -13.2153 | 0.5169 | 0.7394 | -19.9599 | -18.3524 | 32.3652 | 14.8351 | 74.1949 | 12.719 | -6.6 | -6.6 | -21.8206 | -21.772 | -1.2108 |  | -1.8357 | 1.4054 |  | -0.2371 | -155.095 | 67.7206 | 67.4459 | 72.1303 | -135.2412 |  |  |  | 14.6799 | 6.76 | 5.12 | -13.26 | 1.69 | -21.161 | -21.161 | 25.1845 | 23.9742 | -6.5844 | -8.0357 | -8.2454 | -1.9138 | 15.242 |  |  | 47.1 | -25.9 | -2.49 | 34.4376 | 34.9973 | 33.7996 | 107.5817 | 107.7284 | -27.8905 | -85.7268 | -28.4493 | 1.7654 | 27.35 | 11.08 | 5.0049 | 5.2765 | -7.67 |  | -16.9931 | -16.6363 | 38.2307 | 0.0153 | -3.7387 | 7.1 | 6.9 | -5.0769 | -2.2441 | 33.5982 | 3.9023 | -1.8 | -0.23 | 6.6495 | -40.9173 |  | -6 | 10.75 | 18.52 | -38.4909 | -19.3 | -42.208 | -41.0909 |  | -21.7351 | -30.4092 | -30.794 | -21.4708 | -25.6577 | -8.982 | -148.8558 | 1.2523 |  | -5.8549 | -5.0402 | 15.6546 | -13.6493 | -14.9917 | 17.936 | -28.1665 |  | 9.1714 | 0 | -13.3 | 0 | 0.5797 | -12.5902 | -9.0407 | -9.241 | 9.2426 | 11.776 | -27.9529 |  | 3.4948 | 3.6614 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -20.7646 | 23.4981 | 23.6025 | -10.4595 |  | 16.1099 | -16.76 | -2.6162 | 0.3161 | 1.48 | 2.53 | -16.0843 |  | 1.632 | 0.958 |  | -0.75 | -13.5043 | -7.9047 | -3.78 | 32.8685 |  | 18.1313 | -2.6173 | -2.9594 | 2.3262 |  |  | -14.2108 | -13.9423 | 9.3469 | 1.2651 | -4.4505 | -4.637 | 94.6417 | -3.9197 | -9.6251 | 10.1252 | 2.0577 | 5.7945 | 5.8626 |  | 15.0199 | 16.5435 | 10.06 | -15.8012 | -5.4114 | 51.3505 | 73.9914 | 20.0705 | 22.8516 | -17.1028 | -16.9492 | 0 | 0 | 104.1868 |  | -18.1428 | -17.5386 | -1.9591 | -2.1594 | 18.31 | 18.27 | -31.9 | -32 | 0.8103 | -10.24 | 69.4128 | 22.2115 | 21.8061 | -21.6 | -45.7 | 3.4 | 2.9 | -18.0902 | -18.0052 | -116.7648 | 45.673 | -268.7161 | -19.7578 | -54.5904 | 130.3719 | 27.7104 | 116.6749 | 105.2086 | 70.4241 | 28.0866 | 28.038 | -8.4816 | 242.4556 | -202.613 | 50.7569 | -32.3554 | -0.3967 |  | -5.52 | 0.124 | 0.118 | 2.32 | -0.08 | -2.5208 | -6.0929 | 13.3318 | -16.64 | 5.9 | 5.765 | 5.268 |  | 3.1291 | 3.5457 | 3.5517 | 3.8941 |  | 31.1 | 2.2156 | -0.16 |  | -4.187 | -14.9533 | -15.9023 | -4.4555 | 7.0006 |  |  | -30.6 | 13.7 |  | -51.9688
17/07/2025 | 00:00 | 0 | 2.2023 | -6.531 | 9.6394 | 6.2673 |  | 8.0723 |  | 7.3581 | 2.4469 | 3.9155 | -4.44 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | -1.0115 | 30.9306 | 2.9714 | 2.7256 | 5.5068 | 7.2511 | -3.611 | 2.47 |  | -1.1502 |  | -1.163 |  | -15.54 | -11 | -2.273 | 0.24 | -13.82 | -13.81 |  | -11.9 | -11.95 | 4.754 | 4.5865 | 14.7779 | 15.4136 | -10.6074 | -15.6732 | -15.3892 | 0.1382 | 0.2278 | -16.477 | -14.4676 | -29.1965 | 14.0987 | 56.9962 | 13.873 | -7.2 | -7.1 | -20.3212 | -20.2326 | -1.3474 |  | -3.801 | 1.2501 |  | -0.6885 | -156.3463 | 66.1641 | 66.4693 | 83.9769 | -137.9111 |  |  |  | 13.7019 | 6.77 | 4.71 | -14.08 | 1.07 | -20.6252 | -20.4912 | 23.9761 | 23.0651 | -6.2447 | -12.3338 | -12.3878 | -4.1895 | 14.0317 |  |  | 43.2 | -22.2 | -2.61 | 31.2126 | 31.0322 | 29.6175 | 109.0328 | 109.1216 | -26.7623 | -87.3947 | -27.0058 | 1.8248 | 26 | 10.97 | 4.6924 | 4.9835 | -7.43 |  | -15.9749 | -15.5906 | 42.9756 | 0.0156 | -3.6665 | 9.4 | 9.3 | -4.9597 | -2.6181 | 32.6519 | 3.1601 | -2.36 | -0.09 | 7.2075 | -41.6599 |  | -6.13 | 10.11 | 17.47 | -42.0909 | -20.5909 | -41.0309 | -41.0182 | -9.5593 | -25.8533 | -33.9196 | -34.0946 | -21.8822 | -24.268 | -9.466 | -164.3351 | 19.54 |  | -5.3862 | -5.0284 | 15.5502 | -14.0027 | -14.392 | 7.696 | -27.4419 |  | 14.7299 | 13.51 | -19.33 | 6.1 | 0.693 | -12.0703 | -8.6304 | -8.875 | 9.2438 | 13.8549 | -31.6165 |  | 3.7011 | 3.7298 | 2.5426 | 2.6311 | 0 | 6.8657 | 7.2006 | -18.4202 | 22.3113 | 22.3972 | -9.1963 |  | 15.4116 | -16.33 | -2.4221 | 0.2804 | 1.65 | 2.54 | -15.7113 |  | 1.783 | 0.966 |  | -0.53 | -15.0862 | -9.0186 | -3.31 | 32.9522 |  | 18.1127 | -2.341 | -2.6673 | 2.1788 |  |  | -11.2894 | -13.7943 | 11.7792 | 1.2651 | -4.1061 | -4.2452 | 87.3045 | -4.7559 | -9.9641 | 10.4569 | 2.3279 | 5.6188 | 5.6569 | 1.7199 | 16.2016 | 17.7623 | 7.96 | -16.6343 | -9.0173 | 46.4316 | 77.5439 | 20.8915 | 23.19 | -18.0294 | -16.7423 | 0 | 0 |  |  | -18.0659 | -17.3902 | -1.7725 | -1.6855 | 17.14 | 17.13 | -31.9 | -31.5 | 0.8267 | -10.24 | 73.3745 | 21.0142 | 20.9353 | -21.3 | -46.5 | 3.9 | 3 | -18.0905 | -17.9106 | -130.6181 | 62.1581 | -272.0885 | -20.5658 | -50.1095 | 130.2239 | 30.7735 | 119.6568 | 105.6898 | 71.9893 | 28.1963 | 28.7139 | -11.136 | 239.8349 | -201.0926 | 49.7803 | -28.6372 | 0.0256 |  | -5.68 | -0.004 | -0.01 | 2.4 | -0.64 | -2.5825 | -5.5955 | 13.9757 | -17.5189 | 5.9 | 5.008 | 5.278 |  | 3.4113 | 4.4819 | 3.4657 | 3.3525 |  | 32.6 | 1.3874 | -0.18 |  | -3.9402 | -14.7524 | -15.5967 | -4.3425 | 6.604 |  | 0 | -32 | 15.1 |  | -54.1255
MÁXIMO |  | 0 | 6.0688 | -5.995 | 15.584 | 13.8761 | 0 | 15.9534 | 0 | 28.0736 | 12.4996 | 12.2118 | 0 | -22 | 13.2 | 8.28 | -15.4 | 3.8649 | 34.8761 | 9.6992 | 9.8868 | 16.5996 | 12.6719 | -2.7139 | 2.7205 | 0 | -0.3541 | 0 | 0.184 | 6.758 | 11.1 | 6.6 | -0.475 | 0.287 | -5.81 | -5.78 | -10 | -7.79 | -7.72 | 9.0635 | 4.8437 | 20.0875 | 21.8621 | -3.5443 | -2.8131 | -2.2829 | 19.0485 | 24.1243 | -15.2713 | -12.0563 | 100.9918 | 27.1731 | 136.6322 | 23.649 | -2.2 | -2.3 | -18.5501 | -18.7216 | -0.3284 | 0 | 22.8902 | 8.7184 | 3.6176 | 2.5094 | -84.2005 | 110.9347 | 111.6977 | 102.5024 | -42.8994 | 0 | 0 | 0 | 31.6651 | 11.35 | 9.26 | -3.48 | 10.06 | -15.133 | -14.999 | 39.0102 | 38.0053 | 4.4854 | 3.8988 | 3.7079 | 22.3129 | 22.7526 | 0 | 0 | 68.8 | -20.5 | -1.91 | 47.5474 | 47.7662 | 46.0643 | 113.0367 | 113.2681 | -21.4527 | -40.8639 | -21.6938 | 3.1389 | 32.5 | 25.25 | 13.2861 | 13.1866 | -4.88 | 25.5123 | -13.5556 | -13.7275 | 55.3303 | 0.0156 | 0.5483 | 16.8 | 14.7 | 0.7831 | 6.3641 | 39.5914 | 15.7773 | 6.71 | 1.08 | 13.95 | -26.5415 | 0 | 4.26 | 26.23 | 28.15 | -23.4364 | -11.7727 | -37.1978 | -36.4091 | 44.757 | 18.2425 | 4.0356 | 4.3667 | -15.5252 | -19.0672 | -7.357 | -43.516 | 31.3631 | 0 | -2.5543 | -2.1231 | 27.1739 | 6.7594 | 4.6864 | 24.592 | -23.2993 | -22.942 | 17.3705 | 13.81 | -7.13 | 11.1 | 4.0603 | 15.2568 | -6.1817 | -6.5597 | 9.351 | 20.1395 | -19.0606 | 0 | 4.6507 | 4.6887 | 2.9808 | 3.4077 | 0 | 13.8989 | 13.8989 | -18.4202 | 30.8669 | 30.6722 | -7.7611 | 0 | 27.1891 | -16.33 | -0.5031 | 0.4031 | 2.42 | 6.89 | -13.533 | 2.2868 | 2.264 | 1.834 | 4.8567 | 4.64 | 7.9872 | 16.5326 | -3.01 | 59.1939 | 0 | 23.7341 | 6.4148 | 6.6811 | 3.7471 | 0 | 0 | -11.2894 | 19.4248 | 14.2832 | 1.2651 | 13.8515 | 285.1109 | 123.5131 | 0.6158 | -6.0046 | 25.3752 | 4.1655 | 8.901 | 9.1227 | 3.6632 | 23.6729 | 24.7875 | 12.15 | -2.9767 | 16.3364 | 58.2549 | 88.4784 | 21.2107 | 24.9622 | -9.8261 | -8.2274 | 0 | 0 | 110.3187 | 0 | -10.3919 | -9.7217 | 0.7223 | 0.6283 | 25.49 | 25.65 | -21.3 | -21.3 | 0.986 | 8.72 | 75.4378 | 29.4783 | 28.9567 | -16 | -35.8 | 3.9 | 3 | -17.4724 | -17.401 | -95.9974 | 62.1581 | -260.3154 | -14.9626 | -37.7522 | 145.6748 | 90.9394 | 122.336 | 111.3289 | 85.8221 | 32.1887 | 29.1696 | 24.0487 | 260.2202 | -170.8687 | 68.7815 | 14.2648 | 0.6116 | 0 | -4.88 | 0.124 | 0.118 | 5.76 | 2.48 | -2.0345 | -2.5467 | 16.5545 | -12.5963 | 11.3 | 10.919 | 11.757 | 2.9514 | 3.413 | 4.8812 | 4.5987 | 3.9127 | 0 | 35 | 4.2804 | 1.12 | 0 | 7.5057 | -12.3565 | -13.6211 | 7.922 | 12.2349 | 0 | 5.1253 | -22.3 | 19.9 | 0 | -43.6213
MÍNIMO |  | 0 | 1.3121 | -11.0066 | 2.2081 | 5.2316 | 0 | 1.6786 | 0 | 6.9216 | 2.1429 | 3.2964 | -33.3 | -37.4 | 0 | 2.484 | -26.4 | -1.3304 | -16.6148 | 2.5801 | 2.4307 | 4.9723 | 5.5561 | -5.3142 | 1.0956 | 0 | -1.3328 | -1.664 | -1.665 | 6.758 | -22.2 | -13.2 | -2.696 | 0.159 | -19.52 | -19.56 | -10 | -17.77 | -17.93 | 2.7457 | 4.0622 | 7.5136 | 8.7233 | -21.3411 | -15.6732 | -15.4686 | -1.5237 | -1.4486 | -22.5051 | -20.6297 | -101.0041 | 8.5523 | 53.1394 | 0.5138 | -9 | -9.5 | -31.3037 | -30.8055 | -3.3919 | 0 | -3.801 | 0.9183 | 0 | -0.6885 | -170.751 | 61.1591 | 61.2201 | -2.9306 | -137.9111 | 0 | 0 | 0 | 9.0215 | 5.59 | 2.75 | -16.83 | -2.46 | -26.6533 | -26.9212 | 23.5174 | 22.9656 | -10.9672 | -21.5508 | -21.4894 | -4.1895 | 12.2097 | 0 | 0 | 42.9 | -40.3 | -4.46 | 30.3417 | 30.3041 | 29.1353 | 54.9254 | 54.4897 | -38.0559 | -91.9017 | -35.8263 | 1.1544 | 24.37 | 7.11 | 2.1924 | 2.5421 | -20.34 | 12.9505 | -24.5588 | -24.6787 | 26.0671 | 0.0136 | -6.0999 | -24.6 | -24.1 | -5.5273 | -4.1142 | 30.6016 | 1.1191 | -3.82 | -2.2 | 3.8905 | -55.1031 | 0 | -17.14 | 4 | 14.69 | -47.9818 | -23.9455 | -46.2709 | -45.9545 | -14.7008 | -31.0705 | -38.6496 | -38.4802 | -31.0675 | -33.3054 | -11.5 | -179.2097 | -87.0614 | 0 | -11.5589 | -10.7261 | 11.3911 | -15.427 | -15.003 | -18.436 | -31.219 | -30.9613 | 2.6325 | -1.8 | -21.29 | -11.9 | 0.5797 | -21.8173 | -10.0457 | -10.1402 | 2.7435 | 0.667 | -37.6971 | 0 | 3.0811 | 3.2802 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 0.8373 | -30.9794 | 19.5602 | 19.5849 | -17.2619 | 0 | 13.4096 | -23.05 | -3.0208 | 0.2538 | -0.06 | 0.6 | -27.1646 | 0 | 1.423 | 0.08 | 2.1741 | -12.25 | -16.8037 | -9.0186 | -6.06 | 32.8685 | 0 | 0 | -6.5847 | -7.3064 | 1.7462 | 0 | 0 | -17.0996 | -51.869 | 5.9197 | -3.3713 | -4.8683 | -4.8532 | 71.0485 | -7.8577 | -10.8211 | -4.7272 | 1.1277 | 5.2965 | 5.293 | 0.3799 | -4.2682 | -3.192 | -3.35 | -18.0915 | -19.6356 | 9.8164 | 51.7338 | 3.792 | 7.4247 | -19.3828 | -18.3424 | -18.3256 | -18.6623 | 30.0353 | 0 | -18.1428 | -17.5386 | -19.8214 | -19.4222 | 7.81 | 7.82 | -34.9 | -35.2 | 0.4752 | -12.24 | 54.375 | 12.373 | 12.2812 | -21.6 | -48.2 | -6.3 | -6.8 | -18.181 | -18.075 | -159.8447 | 1.0912 | -280.3727 | -30.7111 | -112.0049 | 76.6613 | 17.0924 | 81.238 | 53.1575 | -0.1244 | 12.1043 | 11.2846 | -12.369 | 163.3258 | -204.728 | -9.2938 | -49.1666 | -2.5525 | 0 | -9.36 | -1.309 | -1.314 | 1.28 | -3.44 | -5.1254 | -8.6412 | 3.1083 | -17.5189 | 3.4 | -1.708 | -1.456 | 0 | 0 | 2.1998 | 2.0976 | 2.101 | 0 | 20.8 | -0.9345 | -0.18 | 0 | -9.1239 | -20.0413 | -24.2617 | -9.4642 | 4.2183 | -16.9885 | -2.0155 | -36.5 | 5.1 | 0 | -67.7314
PROMEDIO |  | 0 | 3.5591 | -8.3607 | 6.8628 | 9.2139 | 0 | 9.6447 | 0 | 16.091 | 6.542 | 6.9178 | -15.7713 | -29.4708 | 7.92 | 4.7562 | -21.5368 | 1.3488 | 5.7755 | 5.9893 | 5.929 | 10.3722 | 9.5687 | -4.4398 | 2.1968 | 0 | -1.0048 | -1.3444 | -1.0877 | 6.758 | -5.18 | -0.3 | -1.4183 | 0.24916 | -11.5181 | -11.5279 | -10 | -13.4408 | -13.4696 | 5.8099 | 4.4245 | 14.0919 | 16.1344 | -11.0752 | -10.9958 | -10.8155 | 4.0696 | 4.8045 | -18.5757 | -16.2565 | -6.2013 | 16.5923 | 88.2768 | 14.0863 | -6.1761 | -6.4804 | -23.2259 | -23.1645 | -1.8484 | 0 | 8.455 | 3.9696 | 1.4851 | 0.67837 | -123.1428 | 72.3479 | 72.573 | 54.2938 | -94.1839 | 0 | 0 | 0 | 19.6568 | 8.1802 | 6.5723 | -12.2238 | 3.5502 | -20.1396 | -20.1619 | 31.5137 | 30.6382 | -3.5576 | -8.0842 | -8.0463 | 8.3267 | 16.7871 | 0 | 0 | 57.7833 | -29.5729 | -3.1531 | 37.209 | 37.1765 | 35.8316 | 91.7272 | 91.9473 | -28.7706 | -72.0878 | -27.2032 | 2.2371 | 27.2263 | 15.7248 | 8.2145 | 8.4157 | -12.6833 | 21.325 | -18.5788 | -18.4054 | 39.9755 | 0.014627 | -3.4884 | -7.1923 | -7.4892 | -2.148 | 1.4257 | 35.0242 | 8.9352 | 1.8692 | -0.46083 | 8.3125 | -39.1471 | 0 | -6.8921 | 13.7548 | 21.6831 | -35.9254 | -17.9076 | -41.8185 | -41.1881 | 16.3807 | -7.4513 | -18.4815 | -18.3144 | -22.6201 | -26.1827 | -9.857 | -119.8088 | -27.643 | 0 | -7.1119 | -6.4057 | 18.4522 | -6.8067 | -7.1469 | 2.1406 | -27.4302 | -27.1341 | 9.94 | 7.8968 | -15.4835 | 0.64722 | 2.3772 | -3.1335 | -8.4949 | -8.737 | 7.218 | 10.7051 | -26.6164 | 0 | 4.0455 | 4.1133 | 0.60815 | 0.39637 | 0 | 7.3297 | 7.3785 | -23.7858 | 24.697 | 24.7879 | -12.7248 | 0 | 20.7101 | -19.8663 | -1.9404 | 0.31316 | 1.0523 | 2.6894 | -20.7055 | 0.43665 | 1.7619 | 0.81915 | 3.2175 | -5.6281 | -7.1467 | 0.7012 | -4.8619 | 51.3752 | 0 | 6.69 | 2.773 | 2.8062 | 2.599 | 0 | 0 | -15.2933 | -33.8401 | 9.9568 | -0.35114 | 0.72743 | 10.6475 | 100.2652 | -3.5508 | -8.4693 | 17.5377 | 2.7449 | 7.0656 | 7.1763 | 2.2206 | 8.3365 | 9.8601 | 5.6927 | -11.5969 | -4.1318 | 35.9076 | 71.9655 | 14.7574 | 17.344 | -14.9176 | -14.2465 | -9.8651 | -10.3484 | 80.3932 | 0 | -13.619 | -13.0112 | -8.3251 | -8.29 | 17.4092 | 17.3829 | -30.5417 | -30.6708 | 0.72543 | -4.325 | 63.9182 | 21.4176 | 21.2695 | -18.481 | -42.2437 | -1.275 | -1.8604 | -17.869 | -17.7308 | -134.1839 | 25.5131 | -271.2438 | -21.1395 | -73.3491 | 113.4849 | 50.8672 | 107.9331 | 85.071 | 49.9814 | 23.501 | 22.4249 | 0.33229 | 216.1629 | -189.2061 | 36.6472 | -20.3054 | -1.0003 | 0 | -6.9367 | -0.63866 | -0.6463 | 3.3633 | -0.615 | -3.3902 | -5.4032 | 10.5661 | -15.1104 | 6.5479 | 4.2118 | 4.3136 | 1.8158 | 2.0642 | 3.6328 | 3.4356 | 3.1922 | 0 | 28.6812 | 1.2775 | 0.6375 | 0 | -0.44344 | -16.1115 | -18.5547 | -0.15062 | 8.3509 | -8.3052 | 1.244 | -30.225 | 13.5083 | 0 | -54.0182
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 16 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
16/07/2025 | 00:30 | 31.21 | 31.4 | 37.1067 | 36.4537 | 459.1837 | 595.3541 | 218.6783 | 220.8818 | 561.37 | 437.7799 | 1438.71
16/07/2025 | 01:00 | 28.89 | 29.58 | 37.5086 | 39.6442 | 512.8057 | 648.4285 | 217.4704 | 212.6776 | 560.0634 | 444.0572 | 1434.2686
16/07/2025 | 01:30 | 27.33 | 27.95 | 38.7142 | 38.9693 | 492.3246 | 625.2881 | 213.3678 | 210.5453 | 560.0958 | 446.6669 | 1430.6758
16/07/2025 | 02:00 | 26.79 | 26.8 | 33.3558 | 33.6476 | 472.2477 | 592.8411 | 211.9037 | 209.5008 | 567.7303 | 443.7766 | 1432.9114
16/07/2025 | 02:30 | 26.86 | 26.62 | 39.518 | 38.7852 | 487.6853 | 619.4685 | 212.3616 | 209.7267 | 568.774 | 448.0007 | 1438.863
16/07/2025 | 03:00 | 27.11 | 26.98 | 38.7142 | 38.259 | 484.5469 | 615.6101 | 212.8849 | 211.3522 | 584.8354 | 458.1945 | 1467.267
16/07/2025 | 03:30 | 25.68 | 25.29 | 37.5086 | 36.2094 | 474.196 | 598.884 | 213.0054 | 212.9413 | 579.5646 | 459.6298 | 1465.1411
16/07/2025 | 04:00 | 33.89 | 34.12 | 45.814 | 43.8402 | 515.5364 | 673.2006 | 218.2123 | 216.9263 | 585.5812 | 460.451 | 1481.1708
16/07/2025 | 04:30 | 31.24 | 31.38 | 41.7953 | 40.7953 | 499.7686 | 644.9792 | 214.3226 | 211.8189 | 582.8233 | 459.1346 | 1468.0994
16/07/2025 | 05:00 | 42.95 | 43.25 | 46.8857 | 46.6605 | 514.3049 | 694.0511 | 220.0814 | 220.5007 | 586.6873 | 460.823 | 1488.0924
16/07/2025 | 05:30 | 47.97 | 48.86 | 50.3686 | 49.9945 | 515.7339 | 712.927 | 224.6189 | 224.9998 | 593.2335 | 469.0564 | 1511.9086
16/07/2025 | 06:00 | 55.09 | 55.03 | 56.3968 | 57.4775 | 558.1685 | 782.1628 | 225.1267 | 225.4704 | 589.7067 | 462.1306 | 1502.4344
16/07/2025 | 06:30 | 50.34 | 50.54 | 51.9762 | 51.5954 | 542.4155 | 746.8671 | 227.9716 | 227.6851 | 595.5035 | 463.1446 | 1514.3048
16/07/2025 | 07:00 | 50.49 | 50.78 | 54.7893 | 50.6541 | 554.2461 | 760.9595 | 213.4154 | 211.7198 | 542.476 | 420.7958 | 1388.407
16/07/2025 | 07:30 | 55.81 | 55.98 | 46.3499 | 47.6089 | 528.7375 | 734.4863 | 185.7667 | 184.6094 | 437.9764 | 339.6561 | 1148.0086
16/07/2025 | 08:00 | 48.66 | 49.07 | 43.1349 | 44.7097 | 552.7714 | 738.346 | 163.7063 | 164.2639 | 359.4958 | 270.9425 | 958.4085
16/07/2025 | 08:30 | 46.98 | 47.07 | 46.8857 | 47.8158 | 594.6523 | 783.4038 | 162.4372 | 157.5152 | 322.0732 | 243.872 | 885.8976
16/07/2025 | 09:00 | 46.09 | 45.72 | 45.5461 | 45.6568 | 576.5412 | 759.5541 | 164.4982 | 166.0344 | 338.0314 | 250.7467 | 919.3107
16/07/2025 | 09:30 | 50.66 | 50.86 | 52.9139 | 49.0807 | 586.1032 | 789.6178 | 168.9874 | 167.9104 | 343.3808 | 261.4691 | 941.7477
16/07/2025 | 10:00 | 52.21 | 52.71 | 50.2347 | 49.0531 | 594.4857 | 798.6935 | 162.4613 | 161.0683 | 329.1814 | 246.3104 | 899.0214
16/07/2025 | 10:30 | 58.17 | 58.08 | 54.3874 | 55.4465 | 622.8982 | 848.9821 | 156.2069 | 155.6846 | 314.7111 | 234.2901 | 860.8927
16/07/2025 | 11:00 | 55.12 | 55.02 | 55.1912 | 50.3087 | 597.3687 | 813.0086 | 166.3001 | 166.9877 | 336.5026 | 258.7132 | 928.5036
16/07/2025 | 11:30 | 58.72 | 58.69 | 55.5931 | 55.5843 | 622.5769 | 851.1643 | 159.6775 | 157.5142 | 312.4085 | 237.9042 | 867.5044
16/07/2025 | 12:00 | 51.6 | 51.93 | 45.948 | 45.449 | 588.3483 | 783.2753 | 157.3048 | 157.552 | 304.9759 | 228.7617 | 848.5944
16/07/2025 | 12:30 | 44.75 | 44.93 | 42.8669 | 41.3632 | 543.473 | 717.3831 | 150.8156 | 150.9444 | 300.0107 | 225.7699 | 827.5406
16/07/2025 | 13:00 | 47.14 | 47.86 | 43.2688 | 42.0435 | 549.5952 | 729.9075 | 141.2502 | 140.7481 | 272.9915 | 204.7972 | 759.787
16/07/2025 | 13:30 | 44.68 | 44.55 | 39.7859 | 38.9252 | 533.9408 | 701.8819 | 132.8515 | 132.0435 | 268.65 | 201.7101 | 735.2551
16/07/2025 | 14:00 | 47.57 | 48.33 | 43.1349 | 42.3694 | 549.9398 | 731.3441 | 142.5334 | 139.888 | 281.7672 | 218.9577 | 783.1463
16/07/2025 | 14:30 | 44.89 | 45.32 | 42.1971 | 37.3383 | 535.3752 | 705.1206 | 131.7391 | 132.7183 | 278.204 | 209.5385 | 752.1999
16/07/2025 | 15:00 | 49.78 | 49.03 | 43.5367 | 43.0611 | 544.3628 | 729.7706 | 133.0485 | 136.1407 | 291.0923 | 217.9221 | 778.2036
16/07/2025 | 15:30 | 45.75 | 45.78 | 41.7953 | 40.4995 | 525.0111 | 698.8359 | 133.1299 | 134.3291 | 294.873 | 228.4928 | 790.8248
16/07/2025 | 16:00 | 46.7 | 47.11 | 45.1442 | 44.3731 | 523.7559 | 707.0832 | 141.9737 | 142.1891 | 348.6869 | 261.8853 | 894.735
16/07/2025 | 16:30 | 58.72 | 58.61 | 49.4309 | 49.1543 | 494.6938 | 710.609 | 170.0538 | 171.9192 | 434.0424 | 335.7679 | 1111.7833
16/07/2025 | 17:00 | 58.44 | 58.44 | 48.0913 | 47.4085 | 469.7444 | 682.1242 | 192.2822 | 190.6221 | 516.0746 | 399.9099 | 1298.8888
16/07/2025 | 17:30 | 58.42 | 58.5 | 47.9574 | 46.6612 | 468.682 | 680.2206 | 214.3029 | 212.8436 | 569.2234 | 450.1902 | 1446.5601
16/07/2025 | 18:00 | 55.89 | 56.16 | 49.163 | 48.4604 | 459.287 | 668.9604 | 210.7394 | 209.2118 | 582.4556 | 460.3372 | 1462.744
16/07/2025 | 18:30 | 65.8 | 65.67 | 54.3874 | 54.5595 | 516.9691 | 757.386 | 219.7001 | 216.2486 | 562.3006 | 444.3966 | 1442.6459
16/07/2025 | 19:00 | 63.36 | 63.13 | 56.1289 | 54.8926 | 524.4697 | 761.9812 | 211.5002 | 211.4244 | 545.257 | 436.1039 | 1404.2855
16/07/2025 | 19:30 | 63.34 | 63.7 | 56.9326 | 56.4523 | 526.6861 | 767.111 | 210.3259 | 209.664 | 532.7784 | 424.0205 | 1376.7888
16/07/2025 | 20:00 | 64.87 | 64.75 | 57.3345 | 56.2162 | 531.1501 | 774.3208 | 222.1717 | 219.9558 | 544.7798 | 432.2308 | 1419.1381
16/07/2025 | 20:30 | 63.08 | 62.8 | 56.3968 | 55.3323 | 513.4633 | 751.0724 | 227.0999 | 226.7776 | 536.3282 | 429.0676 | 1419.2733
16/07/2025 | 21:00 | 61.58 | 61.7 | 53.3158 | 52.5257 | 518.5076 | 747.6291 | 223.1037 | 223.3407 | 535.5857 | 432.3662 | 1414.3963
16/07/2025 | 21:30 | 59.84 | 59.86 | 53.0478 | 52.7083 | 499.1885 | 724.6446 | 229.7651 | 231.2714 | 564.5015 | 444.7061 | 1470.2441
16/07/2025 | 22:00 | 57.03 | 57.27 | 50.2347 | 49.7805 | 481.2074 | 695.5226 | 238.207 | 238.238 | 599.8764 | 472.1566 | 1548.478
16/07/2025 | 22:30 | 60.42 | 60.32 | 50.3686 | 49.8389 | 486.1868 | 707.1343 | 233.6658 | 229.5779 | 588.1537 | 457.6407 | 1509.0381
16/07/2025 | 23:00 | 53.38 | 53.29 | 48.6272 | 48.6075 | 450.9399 | 654.8446 | 230.6017 | 228.8743 | 567.2706 | 449.8715 | 1476.6181
16/07/2025 | 23:30 | 52.18 | 52.77 | 45.5461 | 44.7348 | 436.6263 | 631.8572 | 231.0699 | 226.6399 | 552.1733 | 444.2591 | 1454.1422
17/07/2025 | 00:00 | 49.51 | 49.5 | 41.3934 | 41.3693 | 394.3148 | 576.0875 | 230.2682 | 230.0645 | 566.1194 | 447.6287 | 1474.0808
MÁXIMO |  | -25.68 | -25.29 | -33.3558 | -33.6476 | -394.3148 |  | 238.207 | 238.238 | 599.8764 | 472.1566
MÍNIMO |  | -65.8 | -65.67 | -57.3345 | -57.4775 | -622.8982 |  | 131.7391 | 132.0435 | 268.65 | 201.7101
PROMEDIO |  | -48.8954 | -49.0227 | -47.2234 | -46.5078 | -521.3587 |  | 193.6035 | 192.7409 | 470.6329 | 367.4174
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 16 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
16/07/2025 | 00:30 | 528.713 | 525.9631 | 520.5162 | 514.2855 | 516.2336 | 510.521 |  | 498.6947 | 494.8936 | 481.0366 | 503.0641 | 488.7786 | 228.9274 | 228.8271 | 231.3042 | 222.8713 | 218.361 | 221.1547 | 223.7 |  | 224.5 |  | 139.2653 | 139.364 | 137.7701 | 136.0542 |  | 140.3607 | 130.463 | 142.5145
16/07/2025 | 01:00 | 522.5754 | 518.1379 | 512.7435 | 513.1465 | 515.3586 | 510.2366 |  | 498.6477 | 495.6841 | 481.4375 | 502.8798 | 488.8479 | 227.8994 | 226.1351 | 227.0886 | 222.5195 | 218.2724 | 221.2993 | 223.7 |  | 224.7 |  | 139.1301 | 139.5145 | 137.8788 | 136.3854 |  | 140.4046 | 128.9151 | 142.535
16/07/2025 | 01:30 | 524.9885 | 519.5034 | 514.4766 | 514.7149 | 517.1268 | 511.7242 |  | 498.1261 | 495.4341 | 481.158 | 504.0396 | 488.9209 | 228.2684 | 226.7664 | 228.0963 | 223.3116 | 218.9886 | 220.9991 | 223.7 |  | 224.7 |  | 139.4466 | 139.364 | 137.7207 | 136.3854 |  | 140.6828 | 129.0567 | 142.4533
16/07/2025 | 02:00 | 527.8212 | 523.7048 | 520.4112 | 515.37 | 517.3141 | 512.2687 |  | 499.4113 | 495.7113 | 481.9742 | 503.9027 | 489.652 | 229.1855 | 227.8805 | 228.616 | 223.7262 | 219.6235 | 221.6382 | 224.4 |  | 225.3 | 141.7347 | 139.9188 | 139.4626 | 137.8766 | 136.8132 |  | 141.1805 | 129.1495 | 142.923
16/07/2025 | 02:30 | 525.7228 | 521.3416 | 513.5312 | 515.0792 | 517.0466 | 512.2086 |  | 499.6373 | 496.9178 | 480.8468 | 503.4317 | 489.4972 | 228.5156 | 226.9014 | 228.0827 | 223.9007 | 220 | 221.0081 | 223.8 |  | 224.8 | 140.9192 | 139.7892 | 139.4626 | 137.6813 | 136.5234 |  | 141.0633 | 129.1006 | 142.535
16/07/2025 | 03:00 | 525.2508 | 521.7092 | 518.363 | 515.508 | 518.0588 | 513.0481 |  | 498.9355 | 494.9851 | 480.1509 | 503.0547 | 488.6681 | 228.7429 | 226.865 | 228.5754 | 223.8919 | 220.0812 | 220.9474 | 223.2 |  | 224.5 |  | 139.5389 | 139.364 | 137.6217 | 136.5786 |  | 140.5218 | 129.3839 | 142.5145
16/07/2025 | 03:30 | 526.4573 | 523.3897 | 515.0018 | 516.8326 | 518.91 | 512.5743 |  | 499.9205 | 495.0221 | 481.622 | 504.7748 | 488.4835 | 229.2513 | 226.6181 | 227.7124 | 224.2718 | 220.3175 | 221.1538 | 223.7 |  | 224.8 | 141.7379 | 140.3735 | 139.2654 | 137.4811 | 136.5648 |  | 141.1805 | 129.3839 | 142.535
16/07/2025 | 04:00 | 524.5164 | 517.8229 | 516.6298 | 515.3286 | 517.7555 | 512.5933 |  | 498.1988 | 494.1905 | 480.2547 | 502.604 | 488.4026 | 228.0134 | 225.7104 | 227.8559 | 223.9896 | 220.2732 | 221.0454 | 223.7 |  | 224.4 |  | 139.2759 | 139.115 | 137.6549 | 136.5372 |  | 140.3315 | 129.1006 | 142.5758
16/07/2025 | 04:30 | 526.2999 | 522.3394 | 515.0543 | 516.0344 | 518.1608 | 512.6334 |  | 498.1216 | 495.7787 | 480.0258 | 502.9113 | 488.7063 | 228.5951 | 227.2758 | 228.4973 | 223.9127 | 220.3101 | 220.9433 | 223.1 |  | 224.2 | 140.9294 | 139.1074 | 139.2135 | 137.746 | 136.413 |  | 140.2583 | 129.2911 | 142.1673
16/07/2025 | 05:00 | 524.0967 | 519.766 | 515.527 | 514.4291 | 517.2507 | 512.3793 |  | 497.1578 | 494.6545 | 479.1861 | 501.7036 | 487.851 | 227.4489 | 226.368 | 227.7249 | 223.5417 | 219.845 | 220.8613 | 223.1 |  | 223.7 |  | 138.9006 | 139.2135 | 137.5919 | 136.344 |  | 140.3022 | 129.9454 | 142.4533
16/07/2025 | 05:30 | 520.4772 | 512.571 | 510.2225 | 513.7172 | 515.6841 | 511.4118 |  | 495.5925 | 493.5104 | 478.6158 | 502.0895 | 486.9271 | 226.313 | 225.2161 | 226.2394 | 223.1076 | 219.1805 | 220.5261 | 222.4 |  | 223.1 |  | 138.7834 | 138.7155 | 137.3679 | 135.8748 |  | 140.1119 | 130.1358 | 142.1265
16/07/2025 | 06:00 | 515.4938 | 512.7287 | 509.4347 | 511.3298 | 514.046 | 509.2204 | 501.0558 | 494.5544 | 493.5857 | 478.7296 | 502.6097 | 488.0013 | 221.843 | 223.6469 | 225.2845 | 222.0121 | 217.8221 | 220.8176 | 223.1 |  | 224 |  | 141.3455 | 138.8141 | 137.7112 | 135.6264 |  | 142.4832 | 129.335 | 142.535
16/07/2025 | 06:30 | 518.4839 | 514.7768 |  | 509.6656 | 512.4916 | 508.5227 |  | 495.2697 | 493.542 | 478.7216 | 502.1556 | 487.1044 | 222.6827 | 224.7271 | 225.3929 | 221.2184 | 216.8033 | 220.5386 | 223.1 |  | 223.2 |  | 140.7713 | 138.866 | 137.5946 | 135.792 |  | 142.1173 | 129.6671 | 142.1469
16/07/2025 | 07:00 | 517.9593 | 514.8293 | 505.1281 | 510.1694 | 513.321 | 508.6688 | 506.3395 | 498.0797 | 497.6418 | 481.8075 | 505.4335 | 490.5395 | 222.6106 | 224.7855 | 225.0441 | 221.6355 | 217.0764 | 220.9923 | 225 |  | 225 |  | 140.7584 | 138.6169 | 138.0393 | 136.0128 |  | 141.7367 | 129.7598 | 142.535
16/07/2025 | 07:30 | 517.2249 | 513.4639 | 505.916 | 509.111 | 511.8163 | 508.348 | 511.4712 | 502.0388 | 499.4109 | 484.932 | 507.6279 | 492.7599 | 222.3842 | 224.4031 | 224.6847 | 220.5427 | 216.0281 | 221.2769 | 225 |  | 225.3 |  | 141.2054 | 139.2135 | 137.9554 | 136.137 |  | 142.1465 | 129.5255 | 142.5145
16/07/2025 | 08:00 | 518.851 | 522.4969 | 517.9953 | 508.8087 | 510.6745 | 507.4529 |  | 502.8574 | 500.6705 | 487.7328 | 508.9303 | 495.1974 | 222.4107 | 227.8074 | 225.9048 | 220.173 | 214.9723 | 221.8273 | 225 |  | 225.4 |  | 141.3462 | 139.2135 | 138.4247 | 136.5786 |  | 142.1904 | 129.4327 | 142.2082
16/07/2025 | 08:30 | 514.0775 | 510.3129 | 509.6974 | 504.4568 | 507.0948 | 505.3117 |  | 503.0926 | 501.2533 | 487.5392 | 509.3613 | 495.0259 | 221.5362 | 224.2992 | 221.991 | 218.2168 | 215.2529 | 221.9225 | 225.1 |  | 225.1 | 140.1083 | 141.3705 | 139.0164 | 137.7252 | 135.9852 |  | 142.1904 | 128.1631 | 141.7385
16/07/2025 | 09:00 | 517.4347 | 515.8797 | 515.0543 | 503.1216 | 506.2574 | 504.8055 |  | 501.2258 | 501.5604 | 486.0867 | 508.0819 | 493.3563 | 224.0749 | 226.5679 | 224.2422 | 217.3738 | 214.2857 | 221.4319 | 224.4 |  | 223.8 |  | 140.1755 | 138.6169 | 137.0636 | 135.792 |  | 141.3415 | 127.6504 | 141.0645
16/07/2025 | 09:30 | 515.0217 | 514.4092 | 510.4851 | 501.9767 | 505.2282 | 504.0037 |  | 502.0526 | 501.3288 | 486.3284 | 508.7793 | 493.4748 | 222.7791 | 225.6435 | 222.4922 | 217.0224 | 213.9904 | 221.4401 | 223.7 |  | 223.5 | 139.2386 | 140.0871 | 138.2693 | 136.4631 | 135.0468 |  | 141.3268 | 126.5224 | 140.5335
16/07/2025 | 10:00 | 513.7103 | 513.8315 | 512.4283 | 501.701 | 505.3881 | 504.3077 |  | 502.7346 | 502.0587 | 486.9927 | 509.2251 | 494.2549 | 222.0195 | 225.606 | 222.2947 | 216.7508 | 213.5696 | 221.3526 | 223.7 |  | 223.5 | 138.1126 | 139.9758 | 137.8179 | 135.1985 | 134.8812 |  | 141.0341 | 126.6201 | 139.4307
16/07/2025 | 10:30 | 509.7236 | 507.6344 | 501.872 | 499.996 | 503.5977 | 502.9604 |  | 503.0471 | 502.4871 | 487.6739 | 510.7391 | 493.9483 | 222.904 | 225.1299 | 222.5188 | 216.2344 | 213.3703 | 221.7321 | 224.4 |  | 224.1 | 139.0273 | 140.6487 | 138.1189 | 137.042 | 134.8398 |  | 141.8391 | 126.2441 | 140.6357
16/07/2025 | 11:00 | 511.9267 | 509.42 | 507.544 | 500.6701 | 504.4058 | 503.5853 |  | 503.194 | 502.325 | 486.9176 | 509.1135 | 494.1432 | 222.8183 | 225.8635 | 223.481 | 216.5045 | 213.385 | 221.6449 | 223.7 |  | 223.8 |  | 140.4978 | 137.9684 | 136.6359 | 135.102 |  | 141.5757 | 126.8056 | 140.2476
16/07/2025 | 11:30 | 504.0582 | 498.9691 | 499.9813 | 494.1282 | 497.4258 | 498.1716 |  | 503.0412 | 500.8479 | 486.7966 | 508.9144 | 494.0293 | 220.2833 | 222.593 | 219.7828 | 215.8126 | 213.0749 | 221.4733 | 224.4 |  | 223.9 | 139.0488 | 140.0968 | 137.8698 | 137.2977 | 135.4608 |  | 141.4146 | 127.1816 | 140.799
16/07/2025 | 12:00 | 505.3172 | 506.8467 | 503.08 | 497.3932 | 500.6938 | 500.1466 |  | 504.7283 | 502.6284 | 488.0046 | 509.8095 | 494.6164 | 224.276 | 225.2513 | 221.5739 | 217.0019 | 213.8797 | 221.6778 | 224.4 |  | 224.2 | 138.1766 | 140.1411 | 138.2174 | 136.1984 | 135.24 |  | 141.5903 | 128.7295 | 140.1251
16/07/2025 | 12:30 | 508.5695 | 512.1509 | 512.1132 | 500.5152 | 503.8983 | 502.4714 |  | 504.7085 | 503.0238 | 488.2859 | 510.2802 | 494.8987 | 224.2757 | 227.2399 | 223.5771 | 218.1988 | 214.9428 | 221.9525 | 225 |  | 224.4 | 139.0371 | 140.458 | 138.4665 | 137.0532 | 136.0956 |  | 141.561 | 129.5255 | 140.942
16/07/2025 | 13:00 | 511.9267 | 515.0394 | 511.4305 | 503.0081 | 505.5702 | 503.6448 | 517.1114 | 505.1416 | 503.6859 | 488.8399 | 510.7477 | 495.8592 | 226.9119 | 228.8227 | 226.1185 | 219.1299 | 215.8361 | 222.0022 | 225.6 |  | 224.8 | 139.8794 | 141.2446 | 138.4665 | 137.2158 | 137.034 |  | 142.4393 | 129.711 | 140.942
16/07/2025 | 13:30 | 516.0708 | 518.0854 | 516.4723 | 503.841 | 506.2258 | 503.8719 |  | 506.043 | 504.4011 | 490.0511 | 511.4814 | 496.8617 | 228.4581 | 229.4113 | 227.2464 | 219.5621 | 216.4341 | 222.2102 | 226.3 |  | 225.8 |  | 140.5781 | 138.6169 | 138.3297 | 137.1582 |  | 141.3854 | 129.0079 | 141.7385
16/07/2025 | 14:00 | 512.0841 | 511.9934 | 514.4766 | 501.4921 | 504.5146 | 503.0708 |  | 505.088 | 502.6826 | 488.5393 | 509.9792 | 496.0087 | 224.7924 | 228.0537 | 226.0081 | 219.0632 | 216.1979 | 221.7313 | 225 |  | 224.5 |  | 139.1521 | 138.4665 | 137.6668 | 136.758 |  | 140.1997 | 128.6807 | 141.0237
16/07/2025 | 14:30 | 509.0416 | 513.0963 | 508.6469 | 499.7338 | 502.3703 | 501.6729 |  | 505.7423 | 503.2866 | 489.1088 | 509.9198 | 495.8439 | 223.8792 | 226.8044 | 224.6582 | 217.5537 | 214.6253 | 222.0159 | 225.7 |  | 224.9 | 139.8801 | 139.3095 | 138.7674 | 138.1183 | 136.1646 |  | 140.551 | 127.8359 | 141.33
16/07/2025 | 15:00 | 508.045 | 510.1028 | 508.5944 | 499.3156 | 502.6136 | 501.5974 |  | 505.588 | 503.0503 | 489.3708 | 510.2682 | 495.6791 | 223.688 | 226.5653 | 224.3832 | 217.6579 | 214.928 | 222.071 | 225 |  | 224.8 |  | 139.3911 | 138.6169 | 137.8374 | 136.0956 |  | 140.4632 | 127.7432 | 140.942
16/07/2025 | 15:30 | 511.6644 | 515.2495 | 512.5858 | 500.7888 | 503.5703 | 502.8276 |  | 505.3868 | 503.3742 | 489.5157 | 509.7514 | 494.837 | 224.415 | 228.1508 | 225.5571 | 218.0413 | 215.4817 | 222.0527 | 225 |  | 224.9 |  | 139.1313 | 138.7674 | 137.9739 | 136.1094 |  | 140.2583 | 127.6943 | 140.942
16/07/2025 | 16:00 | 512.3464 | 514.6718 | 509.8549 | 499.1216 | 502.5421 | 501.4709 |  | 504.0531 | 502.5947 | 487.5306 | 509.6216 | 494.3968 | 224.1316 | 228.2474 | 225.9237 | 219.623 | 216.0502 | 221.4754 | 225 |  | 224.8 | 138.88 | 139.0465 | 138.4665 | 136.3427 | 135.3228 |  | 140.0826 | 127.9776 | 140.1455
16/07/2025 | 16:30 | 517.7495 | 518.6631 | 517.05 | 501.0376 | 504.2173 | 502.4918 | 511.6567 | 502.0978 | 499.9903 | 484.4958 | 507.2302 | 492.8554 | 223.9765 | 229.2825 | 226.3863 | 220.3016 | 216.7516 | 221.072 | 224.4 |  | 224.3 |  | 140.786 | 138.316 | 135.9541 | 135.0054 |  | 141.6196 | 129.4327 | 139.7779
16/07/2025 | 17:00 | 513.2906 | 510.6805 | 503.7102 | 501.2841 | 504.1545 | 502.8598 |  | 498.5603 | 495.9211 | 480.6423 | 502.9944 | 488.6779 | 222.2884 | 227.0582 | 227.1818 | 219.305 | 216.3898 | 220.3643 | 223.1 |  | 223 | 137.2212 | 139.2225 | 138.1189 | 135.1561 | 134.6604 |  | 140.4193 | 130.1798 | 138.961
16/07/2025 | 17:30 | 517.4872 | 513.3589 | 508.6994 | 502.3646 | 505.0751 | 503.3079 | 506.499 | 495.0905 | 494.1939 | 477.918 | 501.092 | 486.5258 | 223.2003 | 227.495 | 228.6054 | 219.6618 | 216.22 | 220.2445 | 221.8 |  | 222 |  | 139.1309 | 137.8698 | 135.4599 | 134.136 |  | 139.8484 | 130.3702 | 138.5934
16/07/2025 | 18:00 | 522.1033 | 517.4553 | 509.96 | 505.6082 | 508.5534 | 504.1252 |  | 496.755 | 494.6985 | 479.4168 | 503.1993 | 487.8123 | 225.1116 | 229.5886 | 230.8396 | 221.7519 | 217.5341 | 220.0838 | 223.1 |  | 222.9 | 137.2073 | 140.9366 | 137.8179 | 135.7907 | 135.3642 |  | 141.8099 | 130.9317 | 138.5117
16/07/2025 | 18:30 | 512.871 | 508.0021 | 500.2964 | 503.4066 | 506.5818 | 503.7256 |  | 496.2469 | 495.2134 | 480.3369 | 502.9771 | 488.1874 | 221.2316 | 224.9131 | 226.4459 | 221.3439 | 217.5563 | 220.3159 | 222.5 |  | 223.5 |  | 140.8529 | 137.8179 | 135.9526 | 135.3642 |  | 141.9416 | 129.6182 | 138.961
16/07/2025 | 19:00 | 512.189 | 506.8992 |  | 503.667 | 506.5469 |  |  | 498.442 | 497.0909 | 481.1333 | 504.7568 | 489.9167 | 221.539 | 224.8318 | 226.0869 | 221.0721 | 216.8402 | 221.0014 | 224.4 |  | 224.4 | 138.0529 | 140.4211 | 138.1189 | 136.8396 | 135.3642 |  | 141.4732 | 129.4327 | 139.349
16/07/2025 | 19:30 | 513.7628 | 506.8992 | 502.4497 | 504.5239 | 507.7217 | 504.2889 |  | 498.3338 | 496.8188 | 483.1214 | 504.7587 | 489.9255 | 223.0373 | 224.9352 | 226.1804 | 221.5295 | 217.2758 | 220.7914 | 224.4 |  | 224.8 |  | 140.6272 | 138.2174 | 136.5727 | 135.4056 |  | 141.5757 | 129.2911 | 139.349
16/07/2025 | 20:00 | 514.1299 | 508.0546 |  | 504.6683 | 507.7597 |  |  | 496.6812 | 496.2651 | 482.1085 | 504.6183 | 489.7988 | 224.4211 | 225.3482 | 226.6779 | 221.6504 | 217.4825 | 220.9395 | 224.4 |  | 224.6 |  | 140.7754 | 138.316 | 136.8727 | 135.7092 |  | 141.6196 | 128.8223 | 139.349
16/07/2025 | 20:30 | 516.3331 | 509.9453 |  | 505.3744 | 508.4978 | 505.2985 |  | 497.0602 | 497.202 | 481.9423 | 503.4527 | 490.4387 | 225.49 | 225.9145 | 227.8728 | 222.0103 | 217.8073 | 220.7305 | 225 |  | 224.8 |  | 140.894 | 138.2693 | 136.3637 | 135.6954 |  | 141.6049 | 128.2608 | 139.6553
16/07/2025 | 21:00 | 517.9068 | 511.5733 |  | 505.4727 | 508.4227 | 504.1923 |  | 497.9299 | 497.3318 | 481.8499 | 504.5198 | 490.584 | 225.5719 | 226.7671 | 228.7498 | 222.1746 | 217.3643 | 220.7285 | 224.4 |  | 224.1 |  | 139.8438 | 138.3679 | 136.5803 | 136.206 |  | 140.9902 | 128.2608 | 139.5532
16/07/2025 | 21:30 | 519.9526 | 512.4661 | 507.4915 | 505.8645 | 508.3837 | 505.2361 |  | 496.8918 | 495.9137 | 480.8548 | 503.4712 | 488.7348 | 226.3222 | 227.1542 | 229.3283 | 222.0534 | 217.667 | 220.4192 | 223.7 |  | 224 | 138.9269 | 139.7999 | 138.4665 | 136.4009 | 136.2888 |  | 140.7999 | 128.4951 | 140.554
16/07/2025 | 22:00 | 523.6246 | 515.5646 |  | 507.0214 | 509.2868 | 505.2139 |  | 496.382 | 494.3597 | 478.9959 | 502.8239 | 488.1469 | 228.5165 | 228.2687 | 230.8631 | 222.21 | 217.9624 | 220.5423 | 223.7 |  | 223.9 | 139.7486 | 139.4582 | 138.7674 | 136.4243 | 135.792 |  | 140.551 | 129.0567 | 141.33
16/07/2025 | 22:30 | 523.1001 | 516.1423 |  | 507.1659 | 509.6665 | 505.8001 |  | 496.6335 | 495.4776 | 480.0193 | 503.6675 | 489.0072 | 226.2705 | 228.5918 | 231.7396 | 222.3514 | 217.7925 | 220.7785 | 224.4 |  | 224.7 |  | 139.8264 | 138.7155 | 136.9963 | 136.2888 |  | 141.1073 | 128.9151 | 141.7385
16/07/2025 | 23:00 | 520.8969 | 515.5121 |  | 508.0043 | 510.2847 | 506.0536 |  | 496.4886 | 496.3754 | 480.3227 | 503.5277 | 489.4429 | 223.4007 | 228.5504 | 230.3576 | 222.3651 | 218.4939 | 220.8329 | 224.5 |  | 225.4 | 140.5917 | 140.1728 | 138.9645 | 136.7679 | 135.5988 |  | 141.2683 | 129.2911 | 142.1265
16/07/2025 | 23:30 | 526.6671 | 523.6523 | 515.1068 | 509.3366 | 511.701 | 506.8959 |  | 497.2171 | 497.0935 | 482.3709 | 504.4033 | 490.5556 | 225.0912 | 228.0057 | 231.4057 | 223.0099 | 219.0919 | 220.6775 | 224.5 |  | 225.7 | 141.1985 | 140.4205 | 139.0164 | 136.7792 | 135.9024 |  | 141.4146 | 126.9912 | 142.4737
17/07/2025 | 00:00 | 523.3099 | 522.0768 | 519.2032 | 512.1742 | 513.6582 | 509.1175 |  | 498.3161 | 496.9369 | 481.4353 | 504.9124 | 490.1558 | 225.0475 | 226.7984 | 228.4176 | 224.0395 | 220.1846 | 221.0988 | 224.9 |  | 226.1 |  | 140.688 | 139.2135 | 137.2802 | 135.8748 |  | 141.7806 | 127.2744 | 142.535
MÁXIMO |  | 528.713 | 525.9631 | 520.5162 | 516.8326 | 518.91 | 513.0481 | 517.1114 | 506.043 | 504.4011 | 490.0511 | 511.4814 | 496.8617 | 229.2513 | 229.5886 | 231.7396 | 224.2718 | 220.3175 | 222.2102 | 226.3 | 0 | 226.1 | 141.7379 | 141.3705 | 139.5145 | 138.4247 | 137.1582 | 0 | 142.4832 | 130.9317 | 142.923
MÍNIMO |  | 504.0582 | 498.9691 | 499.9813 | 494.1282 | 497.4258 | 498.1716 | 501.0558 | 494.5544 | 493.5104 | 477.918 | 501.092 | 486.5258 | 220.2833 | 222.593 | 219.7828 | 215.8126 | 213.0749 | 220.0838 | 221.8 | 0 | 222 | 137.2073 | 138.7834 | 137.8179 | 135.1561 | 134.136 | 0 | 139.8484 | 126.2441 | 138.5117
PROMEDIO |  | 517.5276 | 514.7747 | 511.2309 | 506.4951 | 509.2324 | 506.2248 | 509.0223 | 499.9841 | 498.1897 | 483.3912 | 505.8269 | 491.1737 | 224.8927 | 226.6185 | 226.5644 | 220.7334 | 216.9932 | 221.1633 | 224.1521 | 0 | 224.3875 | 139.5075 | 140.0858 | 138.66 | 137.0931 | 135.8826 | 0 | 141.1698 | 128.7992 | 141.139
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 16 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 07:01:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 07:03:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 07:02:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 16/07/2025 00:34:00 | 16/07/2025 08:15:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 16/07/2025 00:34:00 | 16/07/2025 04:52:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 16/07/2025 00:52:00 | 16/07/2025 06:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 16/07/2025 00:53:00 | 16/07/2025 05:59:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 16/07/2025 00:54:00 | 16/07/2025 05:58:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 16/07/2025 22:50:00 | 17/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 16/07/2025 22:52:00 | 17/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 16/07/2025 23:54:00 | 17/07/2025 00:00:00
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 16/07/2025 23:55:00 | 17/07/2025 00:00:00
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 16/07/2025 23:56:00 | 17/07/2025 00:00:00
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 16/07/2025 23:57:00 | 17/07/2025 00:00:00

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 16 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 16 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:45:17 | 59.822 | 05:18:29 | 60.242
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:45:17 | 59.822 | 05:18:29 | 60.241
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:45:17 | 59.822 | 05:18:29 | 60.242
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:45:17 | 59.822 | 05:18:29 | 60.242
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:45:17 | 59.822 | 05:18:29 | 60.241
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:45:17 | 59.822 | 05:18:29 | 60.242
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:45:17 | 59.823 | 05:18:29 | 60.241

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 16 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 16 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
16/07/2025 | 00:30 | 6495.3269 | 6525.3202 | 0.4618%
16/07/2025 | 01:00 | 6319.9866 | 6360.6385 | 0.6432%
16/07/2025 | 01:30 | 6369.4281 | 6270.8117 | -1.548%
16/07/2025 | 02:00 | 6169.4989 | 6228.9927 | 0.9643%
16/07/2025 | 02:30 | 6270.7217 | 6155.9341 | -1.831%
16/07/2025 | 03:00 | 6157.8772 | 6135.4539 | -0.3641%
16/07/2025 | 03:30 | 6212.4331 | 6113.1695 | -1.598%
16/07/2025 | 04:00 | 6153.2461 | 6085.0974 | -1.108%
16/07/2025 | 04:30 | 6148.653 | 6105.2543 | -0.7058%
16/07/2025 | 05:00 | 6323.5637 | 6153.4033 | -2.691%
16/07/2025 | 05:30 | 6453.5902 | 6307.4434 | -2.265%
16/07/2025 | 06:00 | 6633.3576 | 6513.1408 | -1.812%
16/07/2025 | 06:30 | 6680.2215 | 6647.0843 | -0.4961%
16/07/2025 | 07:00 | 6706.7824 | 6774.3903 | 1.008%
16/07/2025 | 07:30 | 6863.9449 | 6864.4676 | 0.007615%
16/07/2025 | 08:00 | 6916.124 | 6991.4746 | 1.089%
16/07/2025 | 08:30 | 7031.8517 | 7129.0354 | 1.382%
16/07/2025 | 09:00 | 7215.3519 | 7255.3124 | 0.5538%
16/07/2025 | 09:30 | 7392.2223 | 7338.091 | -0.7323%
16/07/2025 | 10:00 | 7391.432 | 7440.4313 | 0.6629%
16/07/2025 | 10:30 | 7420.341 | 7519.1893 | 1.332%
16/07/2025 | 11:00 | 7451.3494 | 7532.6777 | 1.091%
16/07/2025 | 11:30 | 7467.0316 | 7552.1161 | 1.139%
16/07/2025 | 12:00 | 7354.6027 | 7523.1708 | 2.292%
16/07/2025 | 12:30 | 7365.3258 | 7417.3982 | 0.707%
16/07/2025 | 13:00 | 7278.1229 | 7351.5847 | 1.009%
16/07/2025 | 13:30 | 7178.1864 | 7352.8803 | 2.434%
16/07/2025 | 14:00 | 7215.152 | 7345.7949 | 1.811%
16/07/2025 | 14:30 | 7174.3512 | 7457.0336 | 3.94%
16/07/2025 | 15:00 | 7235.8422 | 7484.5148 | 3.437%
16/07/2025 | 15:30 | 7194.936 | 7451.5303 | 3.566%
16/07/2025 | 16:00 | 7236.6723 | 7453.6985 | 2.999%
16/07/2025 | 16:30 | 7246.6844 | 7432.2891 | 2.561%
16/07/2025 | 17:00 | 7237.1911 | 7359.5236 | 1.69%
16/07/2025 | 17:30 | 7279.1361 | 7339.4047 | 0.828%
16/07/2025 | 18:00 | 7180.3261 | 7335.272 | 2.158%
16/07/2025 | 18:30 | 7322.6304 | 7429.508 | 1.46%
16/07/2025 | 19:00 | 7370.244 | 7505.2952 | 1.832%
16/07/2025 | 19:30 | 7354.1562 | 7518.3443 | 2.233%
16/07/2025 | 20:00 | 7399.0929 | 7518.0342 | 1.608%
16/07/2025 | 20:30 | 7393.9254 | 7470.2085 | 1.032%
16/07/2025 | 21:00 | 7335.4077 | 7449.5371 | 1.556%
16/07/2025 | 21:30 | 7278.2617 | 7410.0997 | 1.811%
16/07/2025 | 22:00 | 7230.7195 | 7340.2181 | 1.514%
16/07/2025 | 22:30 | 7079.2653 | 7156.1969 | 1.087%
16/07/2025 | 23:00 | 6943.3134 | 6986.3314 | 0.6196%
16/07/2025 | 23:30 | 6781.0133 | 6835.8702 | 0.809%
17/07/2025 | 00:00 | 6594.9827 | 6802.8687 | 3.152%

## DESVIACIÓN
miércoles, 16 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
16/07/2025 | 00:30 | 60.8 | 58.68 | 60.284 | 0.51598 | 648.8 | 643.6581 | 643.6581 | 5.1419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 10.3093 | 0 | 35.8 | 80.1 | 75.551 | 92.9455 | -12.8455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 191.0796 | 196.4241 | -8.2241 | 208.7 | 191.0796 | 196.4241 | 12.2759 | 208.2 | 191.0796 | 196.4241 | 11.7759 | 294.4 | 286.6193 | 294.6362 | -0.23621 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5179 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 146.8 | 230.5651 | 257.0012 | -110.2012 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 110.4171 | 110.4171 | 4.5829 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.2 | 11.1365 | 11.1366 | -1.9366 | 29.7 | 45 | 93.8946 | -64.1946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 50.5582 | 5.2418 | 90.3 | 63.6036 | 97.6983 | -7.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5309 | 6.39 | 6.39 | 0.14094 | 120.2459 | 0 | 0 | 120.2459 | 30.2 | 30.0834 | 35.7873 | -5.5873 | 49.4 | 138.8363 | 0 | 49.4 | 21.7 | 19.7921 | 19.7921 | 1.9079 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 14.8544 | 14.8544 | -0.55437 | 62.1 | 60.3361 | 60.3361 | 1.7639 | 183.8 | 185.1001 | 185.1 | -1.3 | 184 | 185.1001 | 185.1 | -1.1 | 183.1 | 185.1001 | 185.1 | -2 | 43 | 42.053 | 36.3538 | 6.6462 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 15.5 | 34.2511 | 20.2051 | -4.7051 | 31.9 | 36.2524 | 36.2524 | -4.3524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 20.6186 | 20.6186 | 0.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.45 | 57.4423 | 32.4772 | 18.9728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 16.4948 | 16.4949 | 2.0051 | 177.9 | 178.5296 | 178.5295 | -0.62954 | 175.6 | 178.5296 | 178.5295 | -2.9295 | 209.3 | 178.5296 | 178.5295 | 30.7705 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 89.8 | 121.9904 | 134.8048 | -45.0048 | 80.7 | 82.4635 | 86.5036 | -5.8036 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 73.8 | 68.32 | 68.32 | 5.48 | 29.9 | 28.2738 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57389 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 145.0172 | 145.0172 | -7.4172 | 77.9 | 72.5086 | 72.5086 | 5.3914 | 0 |  | 0 | 0 | 99.1 | 111.55 | 111.55 | -12.45 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 14.12 | 14.12 | -4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 1.3441 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.2 | 28.779 | 28.779 | 0.421 | 75.9 | 81.036 | 81.036 | -5.136 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.7 | 13.2869 | 7.5122 | 6.1878 | 1.4 | 1.288 | 1.288 | 0.112 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 28.8 | 21.94 | 21.94 | 6.86 | 7.7 | 26.7 | 26.7 | -19 | 0 |  | 0 | 0 | 75.6 | 72.4 | 72.4 | 3.2 | 56.9 | 87.54 | 87.54 | -30.64 | 10.1 | 10.04 | 10.04 | 0.06 | 8.9 | 8.63 | 8.63 | 0.27 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 14.1 | 11.1 | 11.1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.4 | 88 | 88 | -29.6 | 69.8 | 97 | 97 | -27.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.6 | 9 | 10.8 | -1.2 | 29.7 | 30 | 33 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 7.1 | 12 | 18 | -10.9 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 01:00 | 57.5 | 53.693 | 51.8775 | 5.6225 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 34.9 | 79.6 | 75.551 | 92.9454 | -13.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 179.4296 | 170.7574 | 16.6426 | 207.8 | 179.4296 | 170.7574 | 37.0426 | 207.7 | 179.4296 | 170.7574 | 36.9426 | 292.6 | 269.1444 | 256.1361 | 36.4639 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 171.4 | 227.7553 | 257.0015 | -85.6015 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 110.4171 | 110.4171 | 4.5829 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.4 | 11.1365 | 11.1366 | -2.7366 | 30.1 | 45 | 73.369 | -43.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 47.5694 | 7.7306 | 90.7 | 94.1341 | 94.1352 | -3.4352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5166 | 6.39 | 6.39 | 0.12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 30.0834 | 35.7873 | -3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 19.7921 | 19.7921 | 0.80787 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.3 | 14.8544 | 14.8544 | -0.55437 | 60.1 | 60.3361 | 60.3361 | -0.23605 | 180.3 | 185.1001 | 185.1 | -4.8 | 180.4 | 185.1001 | 185.1 | -4.7 | 183.7 | 185.1001 | 185.1 | -1.4 | 42.5 | 42.053 | 36.3538 | 6.1462 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 20.5 | 34.478 | 14.5181 | 5.9819 | 33.2 | 36.2524 | 36.2524 | -3.0524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20.6186 | 20.6186 | -0.9186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.57 | 55.4461 | 16.4912 | 34.0788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.4948 | 16.4949 | 1.7051 | 177.4 | 178.5296 | 178.5295 | -1.1295 | 175.4 | 178.5296 | 178.5295 | -3.1295 | 207.7 | 178.5296 | 178.5295 | 29.1705 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 107.9 | 129.6159 | 142.6382 | -34.7382 | 85.4 | 84.3618 | 82.6575 | 2.7425 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 71.9 | 68.32 | 68.32 | 3.58 | 29.5 | 28.2738 | 28.2738 | 1.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27387 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 145.0172 | 145.0172 | -7.4172 | 77.9 | 72.5086 | 72.5086 | 5.3914 | 0 |  | 0 | 0 | 114.5 | 110.18 | 110.18 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 14.102 | 14.102 | -1.702 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.1 | 28.434 | 28.434 | 2.666 | 77.9 | 79.953 | 79.953 | -2.053 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.8 | 12.8251 | 3.8145 | 9.9855 | 1.3 | 1.284 | 1.284 | 0.016 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 28.5 | 21.938 | 21.938 | 6.562 | 4.8 | 26.704 | 26.704 | -21.904 | 0 |  | 0 | 0 | 48.1 | 72.399 | 72.399 | -24.299 | 54.2 | 87.537 | 87.537 | -33.337 | 5.9 | 10.252 | 10.252 | -4.352 | 5.7 | 8.252 | 8.252 | -2.552 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 16 | 10.774 | 10.774 | 5.226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.8 | 92 | 92 | -16.2 | 85.2 | 104 | 104 | -18.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9 | 9 | 10.8 | -1.8 | 30.9 | 30 | 33 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 7.1 | 12 | 18 | -10.9 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 01:30 | 59.6 | 51.6285 | 47.2046 | 12.3954 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 45.1 | 80.6 | 75.551 | 92.9454 | -12.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 174.9991 | 155.3616 | 7.4383 | 162.9 | 174.9991 | 155.3616 | 7.5384 | 162.8 | 174.9991 | 155.3616 | 7.4383 | 260 | 262.4987 | 233.0425 | 26.9575 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 252.4 | 184.167 | 289.5489 | -37.1489 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 110.4171 | 110.4171 | 7.6829 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.5 | 11.1365 | 11.1365 | -2.6366 | 31 | 45 | 62.065 | -31.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 45.9444 | 9.7556 | 90.6 | 94.2895 | 94.4445 | -3.8445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5081 | 6.39 | 6.39 | 0.11814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.0834 | 35.7873 | -5.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19.7921 | 19.7921 | 0.30787 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 59.7 | 60.3361 | 60.3361 | -0.63605 | 182.7 | 185.1001 | 185.1 | -2.4 | 183.2 | 185.1001 | 185.1 | -1.9 | 184.5 | 185.1001 | 185.1 | -0.60001 | 43 | 42.053 | 36.3538 | 6.6462 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 21 | 21.6265 | 5.6132 | 15.3868 | 36.2 | 36.2524 | 36.2524 | -0.05242 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 20.6186 | 20.6186 | 9.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.22 | 54.378 | 16.4911 | 34.7289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.4948 | 16.4949 | 1.9051 | 177 | 178.5296 | 178.5295 | -1.5295 | 174.2 | 178.5296 | 178.5295 | -4.3295 | 207.6 | 178.5296 | 178.5295 | 29.0705 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 130.8 | 112.7632 | 111.4826 | 19.3174 | 98.9 | 84.5169 | 82.1795 | 16.7205 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 70.1 | 68.32 | 68.32 | 1.78 | 29.9 | 28.2738 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37387 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 77.9 | 72.5086 | 72.5086 | 5.3914 | 0 |  | 0 | 0 | 124.2 | 109.47 | 109.47 | 14.73 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 14.048 | 14.048 | -1.948 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.5 | 28.102 | 28.102 | 3.398 | 81.8 | 79.213 | 79.213 | 2.587 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.9 | 12.5781 | 3.8145 | 10.0855 | 1.3 | 1.268 | 1.268 | 0.032 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 29.4 | 22.606 | 22.606 | 6.794 | 3.2 | 23.482 | 23.482 | -20.282 | 0 |  | 0 | 0 | 52.7 | 74.42 | 74.42 | -21.72 | 62.3 | 87.61 | 87.61 | -25.31 | 8.4 | 10.2 | 10.2 | -1.8 | 7.3 | 8.337 | 8.337 | -1.037 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 12.5 | 10.791 | 10.791 | 1.709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.6 | 94 | 94 | -11.4 | 90.4 | 109 | 109 | -18.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.7 | 9 | 10.8 | -1.1 | 31.8 | 30 | 33 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 9.6 | 12 | 18 | -8.4 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 02:00 | 57.1 | 49.8087 | 47.0115 | 10.0885 | 640.2 | 643.6581 | 643.6581 | -3.4581 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 79.7 | 75.551 | 92.9454 | -13.2454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 166.7047 | 144.6086 | 19.6914 | 164.3 | 166.7047 | 144.6086 | 19.6914 | 163.9 | 166.7047 | 144.6086 | 19.2914 | 257.3 | 250.057 | 216.9128 | 40.3871 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 136.3 | 184.167 | 257.0012 | -120.7012 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 110.4171 | 110.4171 | 1.6829 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.5 | 11.1365 | 11.1365 | -2.6366 | 31.2 | 45 | 61.2484 | -30.0484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.5157 | 45.6515 | 9.2485 | 90.9 | 94.2897 | 94.1349 | -3.2349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4589 | 6.39 | 6.39 | 0.06892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 30.0834 | 35.7873 | -4.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 19.7921 | 19.7921 | 0.60787 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 58.4 | 60.3361 | 60.3361 | -1.9361 | 179.9 | 185.1001 | 185.1 | -5.2 | 180.4 | 185.1001 | 185.1 | -4.7 | 183 | 185.1001 | 185.1 | -2.1 | 41.8 | 42.053 | 36.3538 | 5.4462 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 12 | 20.8057 | 34.0209 | -22.0209 | 30.5 | 36.2524 | 36.2524 | -5.7524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 20.6186 | 20.6186 | -1.8186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.74 | 52.4088 | 16.491 | 33.249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.4948 | 16.4949 | 1.5051 | 177 | 178.5296 | 178.5295 | -1.5295 | 175 | 178.5296 | 178.5295 | -3.5295 | 207.4 | 178.5296 | 178.5295 | 28.8705 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 73.9 | 113.584 | 120.9892 | -47.0892 | 80.5 | 82.1788 | 82.1571 | -1.6571 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 69.7 | 68.32 | 68.32 | 1.38 | 29.3 | 28.2738 | 28.2738 | 1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27386 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 77.9 | 72.5086 | 72.5086 | 5.3914 | 0 |  | 0 | 0 | 125.5 | 108.76 | 108.76 | 16.74 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 14.094 | 14.094 | -1.294 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |  | 1 | 1 | -1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 27.781 | 27.781 | 3.919 | 84.7 | 78.816 | 78.816 | 5.884 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.9 | 12.1226 | 3.8145 | 10.0855 | 1.3 | 1.284 | 1.284 | 0.016 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 30 | 23.297 | 23.297 | 6.703 | 3.8 | 20.128 | 20.128 | -16.328 | 0 |  | 0 | 0 | 65.2 | 76.978 | 76.978 | -11.778 | 75.2 | 87.537 | 87.537 | -12.337 | 8.9 | 10.149 | 10.149 | -1.249 | 9.5 | 8.615 | 8.615 | 0.885 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 13.6 | 10.946 | 10.946 | 2.654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.1 | 96 | 96 | -11.9 | 101.5 | 111 | 111 | -9.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.6 | 9 | 10.8 | -1.2 | 31.9 | 30 | 33 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 10.1 | 12 | 18 | -7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 02:30 | 58.9 | 41.1578 | 45.5358 | 13.3642 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 80 | 75.551 | 92.9454 | -12.9454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 145.5008 | 138.9972 | -17.5972 | 121.9 | 145.5008 | 138.9972 | -17.0972 | 120.7 | 145.5008 | 138.9972 | -18.2972 | 234.2 | 218.2511 | 208.4958 | 25.7042 | 215.8 | 208.2822 | 208.2821 | 7.5179 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 223.5 | 248.2563 | 255.7673 | -32.2673 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 110.4171 | 110.4171 | 9.8829 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.5 | 11.1365 | 11.1365 | -2.6365 | 30.9 | 45 | 57.1775 | -26.2775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 45.5029 | 9.9971 | 89.9 | 94.4446 | 94.4439 | -4.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4617 | 6.39 | 6.39 | 0.07174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 30.0834 | 35.7873 | -2.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.7921 | 19.7921 | 1.2079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 62.5 | 60.3361 | 60.3361 | 2.1639 | 182.1 | 185.1001 | 185.1 | -3 | 182.2 | 185.1001 | 185.1 | -2.9 | 183.6 | 185.1001 | 185.1 | -1.5 | 42.7 | 42.053 | 36.3538 | 6.3462 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 28.4 | 34.0206 | 34.0209 | -5.6209 | 35.5 | 36.2524 | 36.2524 | -0.75242 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 20.6186 | 20.6186 | 8.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.06 | 52.4088 | 16.491 | 34.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.4948 | 16.4949 | 1.8051 | 177.2 | 178.5296 | 178.5295 | -1.3295 | 174.9 | 178.5296 | 178.5295 | -3.6295 | 207.3 | 178.5296 | 178.5295 | 28.7705 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 120.8 | 67.8777 | 80.9858 | 39.8141 | 96.3 | 82.1788 | 82.2021 | 14.0979 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 69.9 | 68.32 | 68.32 | 1.58 | 29.6 | 28.2738 | 28.2738 | 1.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27386 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 77.7 | 72.5086 | 72.5086 | 5.1914 | 0 |  | 0 | 0 | 124.1 | 108.31 | 108.31 | 15.79 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 14.325 | 14.325 | -0.625 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |  | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 27.52 | 27.52 | 4.18 | 83.1 | 78.404 | 78.404 | 4.696 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.9 | 12.1226 | 3.8145 | 10.0855 | 1.3 | 1.272 | 1.272 | 0.028 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 9.9 | 10 | 12.6214 | -2.7214 | 29.3 | 24.019 | 24.019 | 5.281 | 4.5 | 17.962 | 17.962 | -13.462 | 0 |  | 0 | 0 | 63.6 | 78.552 | 78.552 | -14.952 | 76.8 | 87.291 | 87.291 | -10.491 | 9.7 | 9.926 | 9.926 | -0.226 | 8.7 | 8.474 | 8.474 | 0.226 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 14 | 11.101 | 11.101 | 2.899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.1 | 96 | 96 | 4.1 | 123.2 | 111 | 111 | 12.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.7 | 9 | 10.8 | -1.1 | 33.9 | 30 | 33 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 7.8 | 12 | 18 | -10.2 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 03:00 | 43.6 | 40.9298 | 0 | 43.6 | 646.1 | 643.6581 | 643.6581 | 2.4419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 40.1 | 80.3 | 75.551 | 92.9454 | -12.6454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 135.7178 | 135.7178 | -10.6178 | 125.6 | 135.7178 | 135.7178 | -10.1178 | 125.3 | 135.7178 | 135.7178 | -10.4178 | 223.5 | 203.5767 | 203.5768 | 19.9232 | 214 | 208.2822 | 208.2821 | 5.7179 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 171.3 | 253.6836 | 223.2996 | -51.9996 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 110.4171 | 110.4171 | 4.8829 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.2 | 11.1365 | 11.1365 | -2.9365 | 31.4 | 45 | 48.612 | -17.212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 52.487 | 3.113 | 93.9 | 94.2895 | 94.2898 | -0.38977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4672 | 6.39 | 6.39 | 0.07719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 30.0834 | 35.7873 | -1.1873 | 0 | 0 | 69.6114 | -69.6114 | 25 | 19.7921 | 19.7921 | 5.2079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 58.3 | 60.3361 | 60.3361 | -2.036 | 182.2 | 185.1001 | 185.0485 | -2.8485 | 182.7 | 185.1001 | 185.0485 | -2.3485 | 183.3 | 185.1001 | 185.0485 | -1.7485 | 42.5 | 42.053 | 36.3538 | 6.1462 | 8 | 4.545 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 14.4 | 18.5567 | 12.0002 | 2.3998 | 32.6 | 36.2524 | 36.2524 | -3.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 20.6186 | 20.6186 | 0.28141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.21 | 52.4088 | 16.4908 | 34.7191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.4948 | 16.4949 | 1.9051 | 175.6 | 178.5296 | 178.5295 | -2.9295 | 173.7 | 178.5296 | 178.5295 | -4.8295 | 208.9 | 178.5296 | 178.5295 | 30.3705 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 101 | 98.5329 | 111.8832 | -10.8832 | 89.3 | 82.1788 | 82.1676 | 7.1324 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69.9 | 68.32 | 68.32 | 1.58 | 29.7 | 28.2738 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7736 | -2.9736 | 149.3 | 149.7739 | 149.7736 | -0.47362 | 149.8 | 149.7739 | 149.7736 | 0.02638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 77.4 | 72.5086 | 72.5086 | 4.8914 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 107.87 | 107.87 | 12.13 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 14.618 | 14.618 | -2.618 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 27.32 | 27.32 | 4.58 | 78.4 | 77.975 | 77.975 | 0.425 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.8 | 12.1226 | 3.8145 | 9.9855 | 1.3 | 1.268 | 1.268 | 0.032 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 29.9 | 24.751 | 24.751 | 5.149 | 3.3 | 16.192 | 16.192 | -12.892 | 0 |  | 0 | 0 | 80.3 | 79.797 | 79.797 | 0.503 | 66.7 | 86.987 | 86.987 | -20.287 | 8.9 | 9.647 | 9.647 | -0.747 | 8.6 | 8.193 | 8.193 | 0.407 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 12.4 | 11.256 | 11.256 | 1.144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.7 | 94 | 94 | 7.7 | 141.6 | 110 | 110 | 31.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.4 | 9 | 10.8 | -1.4 | 35.6 | 30 | 33 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7.9 | 12 | 18 | -10.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 03:30 | 42.6 | 32.4329 | 0 | 42.6 | 650.1 | 643.6581 | 643.6581 | 6.4419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 39.7 | 80.7 | 75.551 | 92.9454 | -12.2454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 135.7178 | 135.7178 | -9.5178 | 125.9 | 135.7178 | 135.7178 | -9.8178 | 126.1 | 135.7178 | 135.7178 | -9.6178 | 224 | 203.5767 | 203.5768 | 20.4232 | 214.5 | 208.2822 | 208.2821 | 6.2179 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 180.6 | 143.1288 | 215.9644 | -35.3644 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 110.4171 | 110.4171 | 5.0829 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.9 | 11.1365 | 11.1365 | -3.2365 | 31.1 | 45 | 47.5747 | -16.4747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 51.4516 | 4.1484 | 94.2 | 93.9795 | 93.9801 | 0.21989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4731 | 6.39 | 6.39 | 0.08311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 30.0834 | 35.7873 | -0.28732 | 0 | 59.964 | 59.9637 | -59.9637 | 24 | 19.7921 | 19.7921 | 4.2079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 58.4 | 60.3361 | 60.3361 | -1.9361 | 182.2 | 185.1001 | 173.3405 | 8.8595 | 182.8 | 185.1001 | 173.3405 | 9.4595 | 184.5 | 185.1001 | 173.3405 | 11.1595 | 42.9 | 42.053 | 36.3538 | 6.5462 | 8 | 4.545 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 23.3 | 34.0206 | 34.0207 | -10.7207 | 36.6 | 36.2524 | 36.2524 | 0.34758 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.6186 | 20.6186 | 0.18143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.06 | 38.4047 | 4.6392 | 46.4208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.4948 | 16.4949 | 1.9051 | 175.8 | 178.5296 | 178.5295 | -2.7295 | 174.9 | 178.5296 | 178.5295 | -3.6295 | 209.7 | 178.5296 | 178.5295 | 31.1705 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 119.7 | 154.6392 | 154.6393 | -34.9393 | 90.2 | 77.373 | 77.385 | 12.815 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.1 | 68.32 | 68.32 | 1.78 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7736 | -2.1736 | 150 | 149.7739 | 149.7736 | 0.22641 | 150.3 | 149.7739 | 149.7736 | 0.52641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 78.5 | 72.5086 | 72.5086 | 5.9914 | 0 |  | 0 | 0 | 122.7 | 107.37 | 107.37 | 15.33 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 14.674 | 14.674 | -3.374 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |  | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 27.139 | 27.139 | 4.561 | 78.2 | 77.413 | 77.413 | 0.787 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.7 | 8.8833 | 0 | 13.7 | 1.3 | 1.268 | 1.268 | 0.032 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 29.7 | 24.984 | 24.984 | 4.716 | 2.6 | 14.367 | 14.367 | -11.767 | 0 |  | 0 | 0 | 58.6 | 79.409 | 79.409 | -20.809 | 64.5 | 86.532 | 86.532 | -22.032 | 10.3 | 9.3 | 9.3 | 1 | 9.2 | 8.072 | 8.072 | 1.128 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 12.1 | 11.223 | 11.223 | 0.877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.4 | 90 | 90 | 23.4 | 148.5 | 106 | 106 | 42.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 | 35.8 | 30 | 33 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7.9 | 12 | 18 | -10.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 04:00 | 39.9 | 35.0743 | 40.0603 | -0.16033 | 642.3 | 643.6581 | 643.6581 | -1.3581 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 75.551 | 92.9454 | -15.0454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 135.7178 | 135.7179 | -30.6179 | 104.9 | 135.7178 | 135.7179 | -30.8179 | 104.5 | 135.7178 | 135.7179 | -31.2179 | 204.3 | 203.5767 | 203.5768 | 0.72319 | 217.2 | 208.2822 | 208.2821 | 8.9179 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 245.2 | 168.7018 | 263.6327 | -18.4327 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 110.4171 | 110.4171 | 1.3829 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.2 | 11.1365 | 11.1365 | -2.9365 | 32.8 | 45 | 43.992 | -11.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.5157 | 42.9666 | 11.9334 | 94.3 | 94.5995 | 94.2894 | 0.01058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4661 | 6.39 | 6.39 | 0.07613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 30.0834 | 35.7873 | 0.11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 19.7921 | 19.7921 | 2.3079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 59.2 | 60.3361 | 60.3361 | -1.1361 | 179.2 | 185.1001 | 185.0999 | -5.8999 | 179.4 | 185.1001 | 185.0999 | -5.6999 | 183.6 | 185.1001 | 185.0999 | -1.4999 | 39.9 | 42.053 | 36.3538 | 3.5462 | 7.9 | 4.545 | 9.09 | -1.19 | 4.7 | 1.9898 | 9.852 | -5.152 | 32.8 | 34.0206 | 4.1238 | 28.6762 | 33.5 | 36.2524 | 36.2524 | -2.7524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 20.6186 | 20.6186 | 32.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.78 | 60.1476 | 16.4909 | 5.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.4948 | 16.4949 | 1.5051 | 175.7 | 178.5296 | 178.5295 | -2.8295 | 174.9 | 178.5296 | 178.5295 | -3.6295 | 209.2 | 178.5296 | 178.5295 | 30.6705 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 167.5 | 142.6384 | 101.8315 | 65.6685 | 100.6 | 86.9846 | 82.1788 | 18.4212 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.6 | 68.32 | 68.32 | 0.27999 | 29.5 | 28.2738 | 28.2738 | 1.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7738 | -2.8738 | 149.3 | 149.7739 | 149.7738 | -0.47379 | 149.7 | 149.7739 | 149.7738 | -0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 78.8 | 72.5086 | 72.5086 | 6.2914 | 0 |  | 0 | 0 | 122.1 | 106.87 | 106.87 | 15.23 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 | 14.651 | 14.651 | -2.951 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.2 | 26.978 | 26.978 | 3.222 | 82.8 | 76.719 | 76.719 | 6.081 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.4 | 13.9126 | 3.8145 | 7.5855 | 1.3 | 1.276 | 1.276 | 0.024 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 28.5 | 25.052 | 25.052 | 3.448 | 1.2 | 12.524 | 12.524 | -11.324 | 0 |  | 0 | 0 | 63.9 | 78.477 | 78.477 | -14.577 | 63.8 | 86.027 | 86.027 | -22.227 | 9.5 | 8.93 | 8.93 | 0.57 | 10 | 8.005 | 8.005 | 1.995 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 12.2 | 11.129 | 11.129 | 1.071 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.3 | 83 | 83 | 16.3 | 135.3 | 101 | 101 | 34.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 | 36.2 | 30 | 33 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 7.9 | 12 | 18 | -10.1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 04:30 | 42 | 29.7958 | 49.0398 | -7.0398 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 75.551 | 92.9454 | -11.1454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 135.7178 | 136.8434 | -22.5434 | 114.1 | 135.7178 | 136.8434 | -22.7434 | 114.3 | 135.7178 | 136.8434 | -22.5434 | 206.6 | 203.5767 | 205.2652 | 1.3348 | 215.6 | 208.2822 | 208.2821 | 7.3179 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 247.3 | 168.7018 | 257.001 | -9.701 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 110.4171 | 110.4171 | 6.0829 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.1 | 11.1365 | 11.1365 | -3.0365 | 31.2 | 45 | 60.9912 | -29.7912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 45.0709 | 10.4291 | 94.3 | 93.9795 | 94.4417 | -0.14168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.463 | 6.39 | 6.39 | 0.07304 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 34 | 30.0834 | 35.7873 | -1.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 19.7921 | 19.7921 | 4.4079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 60.2 | 60.3361 | 60.3361 | -0.13605 | 180.6 | 171.0761 | 185.1 | -4.5 | 181 | 171.0761 | 185.1 | -4.1 | 183.6 | 171.0761 | 185.1 | -1.5 | 41.7 | 42.053 | 36.3538 | 5.3462 | 7.9 | 4.545 | 9.09 | -1.19 | 4.7 | 1.9898 | 9.852 | -5.152 | 33.5 | 34.0206 | 4.1238 | 29.3762 | 30.6 | 36.2524 | 36.2524 | -5.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 20.6186 | 20.6186 | 23.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.09 | 16.4907 | 16.491 | 6.599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.4948 | 16.4949 | 1.8051 | 177.7 | 178.5296 | 178.5295 | -0.82954 | 175.4 | 178.5296 | 178.5295 | -3.1295 | 207.4 | 178.5296 | 178.5295 | 28.8705 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 173.4 | 142.6384 | 107.587 | 65.813 | 100.7 | 77.373 | 82.1811 | 18.5189 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 69 | 68.32 | 68.32 | 0.67999 | 29.8 | 28.2738 | 28.2738 | 1.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27385 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 78.4 | 72.5086 | 72.5086 | 5.8914 | 0 |  | 0 | 0 | 116.8 | 106.54 | 106.54 | 10.26 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 14.836 | 14.836 | -3.536 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.4 | 26.849 | 26.849 | 3.551 | 80.7 | 76.326 | 76.326 | 4.374 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 4.7 | 3.8144 | 3.8145 | 0.8855 | 1.2 | 1.252 | 1.252 | -0.052 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | -1.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 27.3 | 25.236 | 25.236 | 2.064 | 0 | 11.871 | 11.871 | -11.871 | 0 |  | 0 | 0 | 61.2 | 77.038 | 77.038 | -15.838 | 55.7 | 85.872 | 85.872 | -30.172 | 8.5 | 8.535 | 8.535 | -0.035 | 10.3 | 7.688 | 7.688 | 2.612 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 11.9 | 11.325 | 11.325 | 0.575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.7 | 78 | 78 | 4.7 | 126.3 | 97 | 97 | 29.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.8641 | 17.8641 | 2.3359 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 | 36.9 | 30 | 33 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7.9 | 12 | 18 | -10.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 05:00 | 43.6 | 33.3179 | 51.6363 | -8.0363 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.3093 | -10.3093 | 74.4 | 75.551 | 92.9454 | -18.5454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 135.7178 | 147.4811 | -9.3811 | 137.5 | 135.7178 | 147.4811 | -9.9811 | 137.7 | 135.7178 | 147.4811 | -9.7811 | 234.8 | 203.5767 | 221.2217 | 13.5783 | 216.5 | 208.2822 | 208.2822 | 8.2179 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 256.2 | 184.167 | 263.632 | -7.432 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 110.4171 | 110.4171 | 6.1829 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 8.1 | 11.1365 | 11.1365 | -3.0365 | 30 | 45 | 60.9899 | -30.9899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 46.0433 | 9.4567 | 94 | 94.2895 | 94.2913 | -0.29125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4633 | 6.39 | 6.39 | 0.07326 | 145.6404 | 144.3299 | 0 | 145.6404 | 37.2 | 30.0834 | 35.7873 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 19.7921 | 19.7921 | 5.5079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 58.2 | 60.3361 | 60.3361 | -2.1361 | 181.7 | 185.1001 | 185.1 | -3.4 | 182.2 | 185.1001 | 185.1 | -2.9 | 183.3 | 185.1001 | 185.1 | -1.8 | 42.1 | 42.053 | 36.3538 | 5.7462 | 8 | 4.545 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 1.9898 | 9.852 | -5.152 | 22.5 | 21.6265 | 4.1238 | 18.3762 | 35.9 | 36.2524 | 36.2524 | -0.35242 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 20.6186 | 20.6186 | 4.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.46 | 27.3617 | 16.4911 | 6.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.4948 | 16.4949 | 1.9051 | 177.2 | 178.5296 | 178.5295 | -1.3295 | 175.4 | 178.5296 | 178.5295 | -3.1295 | 207 | 178.5296 | 178.5295 | 28.4705 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 136.9 | 133.3818 | 95.6468 | 41.2532 | 99.2 | 82.1788 | 82.177 | 17.023 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 68.9 | 68.32 | 68.32 | 0.57999 | 29.9 | 28.2738 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47386 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 78.2 | 72.5086 | 72.5086 | 5.6914 | 0 |  | 0 | 0 | 117.4 | 106.21 | 106.21 | 11.19 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 15.089 | 15.089 | -3.789 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 1.3441 | -1.3441 |  | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.1 | 26.752 | 26.752 | 4.348 | 79.1 | 76.233 | 76.233 | 2.867 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 8.2 | 6.329 | 3.8145 | 4.3855 | 1.2 | 1.228 | 1.228 | -0.028 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | -0.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 21.6 | 25.459 | 25.459 | -3.859 | 0 | 11.615 | 11.615 | -11.615 | 0 |  | 0 | 0 | 71.3 | 75.432 | 75.432 | -4.132 | 79.7 | 85.834 | 85.834 | -6.134 | 10.5 | 8.131 | 8.131 | 2.369 | 8.1 | 7.288 | 7.288 | 0.812 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 11.5 | 11.619 | 11.619 | -0.119 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.3 | 77 | 77 | -13.7 | 98.6 | 94 | 94 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 | 37 | 30 | 33 | 4 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7.9 | 12 | 18 | -10.1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 05:30 | 43 | 50.5974 | 60.7615 | -17.7615 | 650.4 | 643.6581 | 643.6581 | 6.7419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.3093 | -10.3093 | 74.6 | 75.551 | 92.9454 | -18.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 160.3146 | 181.7871 | -42.7871 | 138.6 | 160.3146 | 181.7871 | -43.1871 | 139.2 | 160.3146 | 181.7871 | -42.5871 | 236.5 | 240.4719 | 272.6807 | -36.1807 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 312.7 | 312.3711 | 274.7918 | 37.9082 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 110.4171 | 110.4171 | 5.6829 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 8.1 | 11.1365 | 11.1365 | -3.0365 | 32 | 45 | 60.9916 | -28.9916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 46.125 | 9.575 | 94 | 94.4424 | 94.1354 | -0.13539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4626 | 6.39 | 6.39 | 0.07258 | 231.7576 | 144.3299 | 0 | 231.7576 | 34.2 | 30.0834 | 35.7873 | -1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 19.7921 | 19.7921 | 5.4079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 61.2 | 60.3361 | 60.3361 | 0.86395 | 182 | 185.1001 | 185.1 | -3.1 | 182.8 | 185.1001 | 185.1 | -2.3 | 183.8 | 185.1001 | 185.1 | -1.3 | 42.2 | 42.053 | 36.3538 | 5.8462 | 7.9 | 4.545 | 9.09 | -1.19 | 4.6 | 1.9898 | 9.852 | -5.252 | 3.9 | 4.1237 | 4.1238 | -0.22376 | 36.3 | 36.2524 | 36.2524 | 0.04758 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 20.6186 | 20.6186 | 3.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.67 | 18.7303 | 16.4914 | 25.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 16.4948 | 16.4949 | 2.0051 | 177.9 | 178.5296 | 178.5295 | -0.62954 | 175.5 | 178.5296 | 178.5295 | -3.0295 | 207.3 | 178.5296 | 178.5295 | 28.7705 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 91.2 | 68.0412 | 85.0025 | 6.1975 | 99.9 | 82.1788 | 82.1782 | 17.7218 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 69.1 | 68.32 | 68.32 | 0.77999 | 30.1 | 28.2738 | 28.2738 | 1.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82612 | 151 | 149.7739 | 149.7739 | 1.2261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 78.1 | 72.5086 | 72.5086 | 5.5914 | 0 |  | 0 | 0 | 113 | 105.5 | 105.5 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 15.183 | 15.183 | -5.283 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 1.3441 | -1.3441 |  | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 26.68 | 26.68 | 4.32 | 80.9 | 76.043 | 76.043 | 4.857 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 8.2 | 4.3325 | 3.8146 | 4.3854 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | -0.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 23.8 | 25.385 | 25.385 | -1.585 | 0 | 10.849 | 10.849 | -10.849 | 0 |  | 0 | 0 | 105.1 | 73.661 | 73.661 | 31.439 | 96.5 | 85.638 | 85.638 | 10.862 | 17.7 | 7.394 | 7.394 | 10.306 | 14.3 | 6.63 | 6.63 | 7.67 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 11.5 | 11.78 | 11.78 | -0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.1 | 75 | 75 | -29.9 | 69.9 | 91 | 91 | -21.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.7 | 9 | 10.8 | -1.1 | 37 | 30 | 33 | 4 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 7.9 | 12 | 18 | -10.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 06:00 | 40.7 | 63.8226 | 78.8783 | -38.1783 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3093 | 10.3093 | -10.3093 | 58 | 75.551 | 93.1003 | -35.1003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 193.4553 | 196.4244 | -30.4244 | 166.5 | 193.4553 | 196.4244 | -29.9244 | 166.2 | 193.4553 | 196.4244 | -30.2244 | 243.8 | 290.1829 | 294.6366 | -50.8366 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6179 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 338.1 | 263.6337 | 318.5571 | 19.5429 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 110.4171 | 110.4171 | 7.4829 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 8.1 | 11.1365 | 11.1365 | -3.0365 | 30.6 | 58.6748 | 104.5604 | -73.9604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 50.7677 | 4.5323 | 94.4 | 94.1366 | 94.2894 | 0.11056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4623 | 6.39 | 6.39 | 0.0723 | 228.5153 | 144.3299 | 0 | 228.5153 | 36.9 | 30.0834 | 35.7873 | 1.1127 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 24.3 | 19.7921 | 19.7921 | 4.5079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 60 | 60.3361 | 60.3361 | -0.33605 | 180.5 | 185.1001 | 185.1001 | -4.6001 | 180.5 | 185.1001 | 185.1001 | -4.6001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90005 | 42.3 | 42.053 | 36.3538 | 5.9462 | 7.9 | 4.545 | 9.09 | -1.19 | 4.7 | 1.9898 | 9.852 | -5.152 | 11.4 | 4.1237 | 4.1238 | 7.2762 | 31.3 | 36.2524 | 36.2524 | -4.9524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 20.6186 | 20.6186 | 33.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.38 | 46.459 | 85.4819 | -45.1019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.4948 | 16.4949 | 1.6051 | 178.6 | 178.5296 | 178.5295 | 0.07046 | 175.8 | 178.5296 | 178.5295 | -2.7295 | 207.5 | 178.5296 | 178.5295 | 28.9705 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 177.8 | 116.2632 | 41.2375 | 136.5625 | 104.9 | 82.1788 | 82.1788 | 22.7212 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 68.6 | 68.32 | 68.32 | 0.27999 | 29.7 | 28.2738 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42609 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 145.0172 | 145.0172 | -7.4172 | 78.1 | 72.5086 | 72.5086 | 5.5914 | 0 |  | 0 | 0 | 112.8 | 104.8 | 104.8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 15.224 | 15.224 | -7.224 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3441 | 1.3441 | -1.3441 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 26.631 | 26.631 | 4.769 | 80.3 | 75.757 | 75.757 | 4.543 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.2 | 10.7463 | 19.7726 | -9.5726 | 1.2 | 1.236 | 1.236 | -0.036 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | -0.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 19.3 | 25.211 | 25.211 | -5.911 | 0 | 9.913 | 9.913 | -9.913 | 0 |  | 0 | 0 | 91.9 | 71.836 | 71.836 | 20.064 | 94.5 | 85.39 | 85.39 | 9.11 | 15.8 | 6.546 | 6.546 | 9.254 | 13.5 | 5.886 | 5.886 | 7.614 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 10.6 | 11.896 | 11.896 | -1.296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.8 | 72 | 72 | -28.2 | 65.2 | 88 | 88 | -22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 | 37.1 | 30 | 33 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 7.9 | 12 | 18 | -10.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 06:30 | 45.4 | 72.5573 | 98.9895 | -53.5895 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 12.091 | 12.0911 | 18.2089 | 74.2 | 75.551 | 93.121 | -18.921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.4244 | 196.4244 | -10.2244 | 189.4 | 196.4244 | 196.4244 | -7.0244 | 189.4 | 196.4244 | 196.4244 | -7.0244 | 271.2 | 294.6367 | 294.6366 | -23.4366 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 275.4 | 257.002 | 275.3271 | 0.0729 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 110.4171 | 110.4171 | 5.9829 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.8 | 11.1365 | 11.1365 | -3.3365 | 31.4 | 76.4393 | 142.3048 | -110.9048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 55.5724 | 0.32758 | 94.1 | 94.2895 | 94.5993 | -0.49933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4617 | 6.39 | 6.39 | 0.07173 | 228.0398 | 192.8031 | 0 | 228.0398 | 37.1 | 30.0834 | 35.7873 | 1.3127 | 31 | 0 | 0 | 31 | 25.1 | 19.7921 | 19.7921 | 5.3079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 59.5 | 60.3361 | 60.3361 | -0.83605 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30007 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09993 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 42.1 | 42.053 | 36.354 | 5.746 | 8 | 4.545 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 1.9898 | 9.852 | -5.152 | 34.2 | 34.0206 | 12.0002 | 22.1998 | 32.5 | 36.2524 | 36.2524 | -3.7524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 20.6186 | 20.6187 | 8.7813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.72 | 66.3277 | 85.4825 | -43.7625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 16.4948 | 16.4951 | 2.0049 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0295 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 207.7 | 178.5296 | 178.5296 | 29.1704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 118.6 | 91.0907 | 116.4405 | 2.1595 | 101.8 | 82.1788 | 86.9845 | 14.8155 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 69 | 68.32 | 68.32 | 0.67998 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 145.0172 | 145.0172 | -7.5172 | 77.9 | 72.5086 | 72.5086 | 5.3914 | 0 |  | 0.033 | -0.033 | 101.8 | 103.88 | 103.88 | -2.08 | 0.6 |  | 4.658 | -4.058 | 10.2 | 15.152 | 15.152 | -4.952 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 |  | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0.3 |  | 0.423 | -0.123 | 0.1 |  | 0.291 | -0.191 | 31.7 | 26.581 | 26.581 | 5.119 | 81.9 | 75.218 | 75.218 | 6.682 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0.22 | -0.22 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.4 | 15.3421 | 19.7728 | -9.3728 | 1.2 | 1.212 | 1.212 | -0.012 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 16.4 | 25.079 | 25.079 | -8.679 | 0 | 9.223 | 9.223 | -9.223 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 81.4 | 71.092 | 71.092 | 10.308 | 85.3 | 85.27 | 85.27 | 0.03 | 11.2 | 6.046 | 6.046 | 5.154 | 12 | 5.443 | 5.443 | 6.557 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 12.1 | 11.929 | 11.929 | 0.171 | 0.6 |  | 10.334 | -9.734 | 0 |  | 2.985 | -2.985 | 2.2 |  | 9.558 | -7.358 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.2 | 70 | 70 | -24.8 | 70.1 | 85 | 85 | -14.9 | 1.7 |  | 6.547 | -4.847 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 | 36.6 | 30 | 33 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 8 | 12 | 18 | -10 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 07:00 | 39.4 | 67.7992 | 61.9723 | -22.5723 | 641.7 | 643.6581 | 643.6581 | -1.9581 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 12.091 | 12.091 | 17.209 | 62.5 | 75.551 | 93.1261 | -30.626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.4244 | 196.4243 | -7.9243 | 208.2 | 196.4244 | 196.4243 | 11.7757 | 208.2 | 196.4244 | 196.4243 | 11.7757 | 292.7 | 294.6367 | 294.6365 | -1.9365 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 275.3 | 304.7622 | 293.406 | -18.106 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 110.4171 | 110.4171 | 4.2829 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.9 | 11.1365 | 11.1365 | -3.2365 | 31.2 | 55.5891 | 52.8505 | -21.6505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.5157 | 49.3742 | 5.4258 | 93.9 | 94.5995 | 94.2857 | -0.38575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4615 | 6.39 | 6.39 | 0.07146 | 225.1709 | 207.3009 | 144.3299 | 80.841 | 35.5 | 30.0834 | 35.7873 | -0.28732 | 29.3 | 0 | 45.0001 | -15.7001 | 24.2 | 19.7921 | 19.7921 | 4.4079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 60.4 | 60.3361 | 60.3361 | 0.06395 | 177.9 | 185.1001 | 185.1001 | -7.2001 | 179.2 | 185.1001 | 185.1001 | -5.9001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6 | 40 | 42.053 | 36.3538 | 3.6462 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 1.9898 | 9.852 | -5.152 | 24.6 | 31.3203 | 4.1238 | 20.4762 | 29.6 | 36.2524 | 36.2524 | -6.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 20.6186 | 20.6186 | -1.9186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.25 | 85.4826 | 70.2341 | 10.0159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16.4948 | 16.4949 | 1.3051 | 177.6 | 178.5296 | 178.5295 | -0.92954 | 175.2 | 178.5296 | 178.5295 | -3.3295 | 207.9 | 178.5296 | 178.5295 | 29.3705 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 59.7 | 47.4227 | 98.3472 | -38.6472 | 91.1 | 86.9846 | 82.1593 | 8.9407 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 74 | 68.32 | 68.32 | 5.68 | 29 | 28.2738 | 28.2738 | 0.72621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.0261 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.2261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 78.1 | 72.5086 | 72.5086 | 5.5914 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 113 | 102.96 | 102.96 | 10.04 | 14.9 |  | 21.509 | -6.609 | 0 | 15.042 | 15.042 | -15.042 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.9 | 1.46 | 1.46 | 1.44 |  | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53593 | 0.8 |  | 2.855 | -2.055 | 0.8 |  | 2.576 | -1.776 | 30.4 | 26.53 | 26.53 | 3.87 | 79.3 | 74.427 | 74.427 | 4.873 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.2 |  | 0.469 | -0.269 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.4 | 19.7728 | 16.2457 | -5.8457 | 1.2 | 1.152 | 1.152 | 0.048 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 21.6 | 24.96 | 24.96 | -3.36 | 0 | 8.616 | 8.616 | -8.616 | 5.1 |  | 0 | 5.1 | 75.9 | 70.709 | 70.709 | 5.191 | 55.4 | 85.193 | 85.193 | -29.793 | 10.6 | 5.662 | 5.662 | 4.938 | 9.9 | 5.101 | 5.101 | 4.799 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 11.935 | 11.935 | -11.935 | 47.1 |  | 41.452 | 5.648 | 1.5 |  | 8.058 | -6.558 | 27.9 |  | 38.911 | -11.011 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.6 | 69 | 69 | -22.4 | 68.6 | 82 | 82 | -13.4 | 22.6 |  | 29.393 | -6.793 | 1.6 |  | 0.045 | 1.555 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.4 | 9 | 10.8 | -1.4 | 36.4 | 30 | 33 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 8 | 12 | 18 | -10 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 07:30 | 42.7 | 30.1206 | 40.5067 | 2.1934 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 12.091 | 12.0911 | 17.7089 | 75.9 | 75.551 | 93.1162 | -17.2162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.4244 | 196.4243 | -8.1243 | 206.3 | 196.4244 | 196.4243 | 9.8757 | 207.7 | 196.4244 | 196.4243 | 11.2757 | 291.9 | 294.6367 | 294.6365 | -2.7365 | 217.7 | 208.2822 | 208.2822 | 9.4178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 175.7 | 279.0541 | 257.0019 | -81.3019 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 110.4171 | 110.4171 | 7.1829 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.2 | 11.1365 | 11.1365 | -2.9365 | 31 | 45 | 15.4645 | 15.5355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 45.9498 | 9.6502 | 93.7 | 93.9795 | 93.9838 | -0.28376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4613 | 6.39 | 6.39 | 0.07131 | 229.7636 | 187.4368 | 144.3299 | 85.4336 | 34.8 | 30.0834 | 35.7873 | -0.98732 | 30.5 | 67.0103 | 66.1706 | -35.6706 | 24.7 | 19.7921 | 19.7921 | 4.9079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 61.4 | 60.3361 | 60.3361 | 1.0639 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3 | 42.5 | 42.053 | 36.3538 | 6.1462 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 1.9898 | 9.852 | -5.152 | 18.9 | 34.478 | 18.5578 | 0.34224 | 30.9 | 36.2524 | 36.2524 | -5.3524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 20.6186 | 20.6186 | 0.88139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.42 | 41.2137 | 66.5358 | 14.8842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.4948 | 16.4949 | 1.9051 | 177.8 | 178.5296 | 178.5295 | -0.72954 | 175.4 | 178.5296 | 178.5295 | -3.1295 | 208 | 178.5296 | 178.5295 | 29.4705 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 70.2 | 70.4304 | 107.394 | -37.194 | 86.2 | 77.373 | 77.393 | 8.807 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 74.9 | 68.32 | 68.32 | 6.58 | 29.7 | 28.2738 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.0739 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 145.0172 | 145.0172 | -7.4172 | 77.9 | 72.5086 | 72.5086 | 5.3914 | 0.1 |  | 0.079 | 0.021 | 107.9 | 102.7 | 102.7 | 5.2 | 34.8 |  | 39.916 | -5.116 | 0 | 14.921 | 14.921 | -14.921 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 |  | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | -0.05 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 0 | 8 | 8 | -8 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 1.5 |  | 7.104 | -5.604 | 1.4 |  | 7.427 | -6.027 | 31.8 | 26.518 | 26.518 | 5.282 | 81.9 | 73.562 | 73.562 | 8.338 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 |  | 0.928 | -0.228 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 14.8 | 9.533 | 15.3902 | -0.59024 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 17.2 | 24.766 | 24.766 | -7.566 | 0 | 8.493 | 8.493 | -8.493 | 14.9 |  | 0.047 | 14.853 | 68.8 | 69.6 | 69.6 | -0.8 | 60.8 | 84.538 | 84.538 | -23.738 | 8.2 | 6.066 | 6.066 | 2.134 | 10.8 | 5.451 | 5.451 | 5.349 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 12.018 | 12.018 | -12.018 | 126 |  | 92.758 | 33.242 | 4.1 |  | 10.348 | -6.248 | 71.8 |  | 80.511 | -8.711 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.4 | 71 | 71 | -34.6 | 56 | 80 | 80 | -24 | 57.1 |  | 61.367 | -4.267 | 4 |  | 0.981 | 3.019 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 | 36.6 | 30 | 33 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 8 | 12 | 18 | -10 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 08:00 | 40.8 | 36.7844 | 34.0773 | 6.7227 | 639.9 | 643.6581 | 643.6581 | -3.7581 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 12.091 | 12.0911 | 18.5089 | 84.9 | 75.551 | 93.1208 | -8.2208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.4 | 196.4244 | 196.4244 | -5.0244 | 208.3 | 196.4244 | 196.4244 | 11.8756 | 207.9 | 196.4244 | 196.4244 | 11.4756 | 296.6 | 294.6367 | 294.6366 | 1.9634 | 218.4 | 208.2822 | 208.2822 | 10.1178 | 112.8 | 104.1411 | 104.1411 | 8.6589 | 142 | 279.3032 | 175.7276 | -33.7276 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 110.4171 | 110.4171 | 4.9829 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.1 | 11.1365 | 11.1365 | -3.0365 | 30.1 | 49.0033 | 15.4642 | 14.6357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.5157 | 44.7913 | 10.2087 | 92.8 | 94.2895 | 94.2893 | -1.4893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4621 | 6.39 | 6.39 | 0.07209 | 144.8119 | 0 | 144.3299 | 0.48197 | 36.8 | 30.0834 | 35.7873 | 1.0127 | 30.7 | 0 | 54.1381 | -23.4381 | 24.6 | 19.7921 | 19.7921 | 4.8079 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 59.8 | 60.3361 | 60.3361 | -0.53605 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 41.2 | 82.2519 | 36.3538 | 4.8462 | 8.2 | 4.545 | 9.09 | -0.89 | 4.6 | 1.9898 | 9.852 | -5.252 | 9.4 | 10.4879 | 34.0199 | -24.6199 | 35.8 | 36.2524 | 36.2524 | -0.45242 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 26.8041 | 20.6186 | -1.3186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.35 | 85.4826 | 85.4822 | -6.1322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 65.4062 | 16.4949 | 1.3051 | 181.3 | 178.5296 | 178.5296 | 2.7704 | 179.1 | 178.5296 | 178.5296 | 0.57045 | 210.9 | 178.5296 | 178.5296 | 32.3704 | 276.1 | 267.7943 | 267.7943 | 8.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 68.7 | 102.0478 | 139.2077 | -70.5077 | 84.5 | 82.1788 | 82.1786 | 2.3214 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 74.3 | 68.32 | 68.32 | 5.98 | 29.3 | 28.2738 | 28.2738 | 1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 145.0172 | 145.0172 | -7.3172 | 78 | 72.5086 | 72.5086 | 5.4914 | 0.1 |  | 0.118 | -0.018 | 123.6 | 108 | 102.44 | 21.16 | 59.2 |  | 54.51 | 4.69 | 0 | 14.797 | 14.797 | -14.797 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 |  | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | -0.05 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 0.7 | 8 | 8 | -7.3 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 2.5 |  | 9.87 | -7.37 | 2.4 |  | 12.499 | -10.099 | 31.5 | 26.545 | 26.545 | 4.955 | 81.8 | 75 | 72.623 | 9.177 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 |  | 1.823 | -0.523 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42729 | 1.2 | 1.212 | 1.212 | -0.012 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 9.9 | 10 | 12.6214 | -2.7214 | 13 | 24.547 | 24.547 | -11.547 | 0 | 8.531 | 8.531 | -8.531 | 24.2 |  | 6.218 | 17.982 | 63.2 | 68 | 68.249 | -5.049 | 56.4 | 79 | 83.691 | -27.291 | 10.7 | 6.732 | 6.732 | 3.968 | 7.9 | 6.031 | 6.031 | 1.869 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 12.126 | 12.126 | -12.126 | 193.6 |  | 161.146 | 32.454 | 6.7 |  | 11.647 | -4.947 | 111 |  | 111.129 | -0.129 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.2 | 75 | 75 | -39.8 | 52.2 | 79 | 79 | -26.8 | 81.1 |  | 81.284 | -0.184 | 6.5 |  | 2.792 | 3.708 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 4.1 | 9 | 10.8 | -6.7 | 36.9 | 30 | 33 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 8 | 12 | 18 | -10 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 08:30 | 46.7 | 31.4342 | 61.8152 | -15.1152 | 652.8 | 643.6581 | 643.6581 | 9.1419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 29.1766 | 12.0931 | 18.2069 | 82.2 | 75.551 | 93.1215 | -10.9215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.4244 | 196.4244 | -8.6244 | 207.5 | 196.4244 | 196.4244 | 11.0756 | 209.1 | 196.4244 | 196.4244 | 12.6756 | 295.4 | 294.6367 | 294.6366 | 0.76335 | 216.8 | 208.2822 | 208.2822 | 8.5178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 198.8 | 219.515 | 175.7276 | 23.0724 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 110.4171 | 110.4171 | 9.5829 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.1 | 11.1365 | 11.1365 | -3.0365 | 30.3 | 37.457 | 50.2559 | -19.9559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.5157 | 49.4806 | 6.7194 | 93.7 | 94.2895 | 94.29 | -0.58995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4617 | 6.39 | 6.39 | 0.07173 | 0 | 0 | 144.33 | -144.33 | 37 | 30.0834 | 35.7873 | 1.2127 | 60.8 | 0 | 50.9981 | 9.8019 | 25.6 | 19.7921 | 19.7921 | 5.8079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 61.5 | 60.3361 | 60.3361 | 1.164 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10007 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39993 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 44 | 88.962 | 36.354 | 7.646 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 1.9898 | 9.852 | -5.252 | 26.7 | 29.642 | 34.0199 | -7.3199 | 37.1 | 36.2524 | 36.2524 | 0.84758 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 63.2007 | 20.6191 | 34.2809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.59 | 30.5597 | 0 | 51.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 73.5707 | 16.4951 | 2.2049 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 206.7 | 178.5296 | 178.5296 | 28.1704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 112.8 | 124.7129 | 146.955 | -34.155 | 97.8 | 82.1788 | 82.1793 | 15.6207 | 67.4 | 67.134 | 67.134 | 0.26602 | 75.1 | 68.32 | 68.3201 | 6.7799 | 30.3 | 28.2738 | 28.2738 | 2.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 192.4133 | 192.4133 | -32.3133 | 81.5 | 96.2067 | 96.2067 | -14.7067 | 0.6 |  | 0.56 | 0.04 | 117.3 | 109 | 102.7 | 14.6 | 63.4 |  | 62.632 | 0.768 | 0 | 15.155 | 15.155 | -15.155 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.5 | 2.5716 | 1.4601 | 1.0399 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 3.8 |  | 10.883 | -7.083 | 3.5 |  | 14.493 | -10.993 | 31.7 | 26.562 | 26.562 | 5.138 | 79.6 | 77 | 72.113 | 7.487 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 |  | 3.593 | -1.293 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 19.7 | 7.0687 | 0 | 19.7 | 1.2 | 1.204 | 1.204 | -0.004 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 14.7 | 24.28 | 24.28 | -9.58 | 0 | 10.92 | 10.92 | -10.92 | 29.1 |  | 23.446 | 5.654 | 60.4 | 68 | 67.951 | -7.551 | 62.6 | 78 | 82.392 | -19.792 | 12 | 7.441 | 7.441 | 4.559 | 8.9 | 6.339 | 6.339 | 2.561 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 12.76 | 12.76 | -12.76 | 205.6 |  | 206.183 | -0.583 | 9 |  | 12.378 | -3.378 | 117 |  | 117.671 | -0.671 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 36.1 | 79 | 79 | -42.9 | 51.6 | 81 | 81 | -29.4 | 84.5 |  | 85.866 | -1.366 | 8.7 |  | 4.428 | 4.272 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 36.6 | 30 | 33 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 8 | 12 | 18 | -10 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 09:00 | 45.9 | 30.6927 | 63.7231 | -17.8231 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.5553 | 30.2175 | -0.11751 | 83.2 | 75.551 | 93.1211 | -9.9211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4244 | 196.4244 | -9.2244 | 207.1 | 196.4244 | 196.4244 | 10.6756 | 207.8 | 196.4244 | 196.4244 | 11.3756 | 291.5 | 294.6367 | 294.6366 | -3.1366 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 272.7 | 218.7642 | 263.634 | 9.066 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 110.4171 | 110.4171 | 7.9829 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.9 | 11.1365 | 11.1365 | -3.2365 | 30.4 | 33.5371 | 52.4322 | -22.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 49.4803 | 6.1197 | 94 | 94.2895 | 94.2902 | -0.2902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4619 | 6.39 | 6.39 | 0.07189 | 0 | 0 | 144.33 | -144.33 | 37 | 30.0834 | 35.7873 | 1.2127 | 52 | 45 | 57.1019 | -5.1019 | 25.5 | 19.7921 | 19.7921 | 5.7079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 60.4 | 60.3361 | 60.3361 | 0.06395 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 61.5 | 88.9621 | 36.4554 | 25.0446 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 1.9898 | 9.852 | -5.252 | 34.7 | 34.4744 | 33.9282 | 0.77182 | 34.5 | 36.2524 | 36.2524 | -1.7524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 71.6871 | 60.2899 | 11.8101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.69 | 32.5403 | 0 | 36.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 73.5707 | 16.6186 | 23.1814 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 206.4 | 178.5296 | 178.5296 | 27.8705 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 113.4 | 136.304 | 61.8603 | 51.5397 | 102.5 | 82.1788 | 82.1801 | 20.3199 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 74.9 | 68.32 | 68.3202 | 6.5798 | 30.5 | 28.2738 | 28.2738 | 2.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57392 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4133 | 192.4133 | 23.1867 | 103.4 | 96.2067 | 96.2067 | 7.1933 | 0.8 |  | 0.763 | 0.037 | 119.4 | 110 | 102.96 | 16.44 | 64.6 |  | 67.272 | -2.672 | 0 | 15.672 | 15.672 | -15.672 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 2.6613 | 2.6393 | -0.03935 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 5.9 |  | 12.136 | -6.236 | 8.6 |  | 15.182 | -6.582 | 29.7 | 26.57 | 26.57 | 3.13 | 80.9 | 79 | 72.031 | 8.869 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.4 |  | 5.83 | -2.43 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.9 | 7.5268 | 0 | 12.9 | 1.2 | 1.152 | 1.152 | 0.048 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 12.8 | 23.996 | 23.996 | -11.196 | 0 | 14.093 | 14.093 | -14.093 | 29.5 |  | 28.482 | 1.018 | 60.3 | 68 | 68.004 | -7.704 | 59.6 | 78 | 80.943 | -21.343 | 12.2 | 8.166 | 8.166 | 4.034 | 8.8 | 6.557 | 6.557 | 2.243 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 13.57 | 13.57 | -13.57 | 210 |  | 225.4 | -15.4 | 11.1 |  | 12.948 | -1.848 | 118.4 |  | 119.539 | -1.139 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 36 | 84 | 84 | -48 | 48.8 | 87 | 87 | -38.2 | 86.1 |  | 87.53 | -1.43 | 10.9 |  | 6.223 | 4.677 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.8641 | 17.8641 | 2.2359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 36.6 | 30 | 33 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 12.8 | 12 | 18 | -5.2 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 09:30 | 41.3 | 43.909 | 66.7723 | -25.4723 | 645 | 643.6581 | 643.6581 | 1.3419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.5553 | 30.5548 | -0.65478 | 84 | 75.551 | 93.1203 | -9.1203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 196.4244 | -9.6244 | 207.5 | 196.4244 | 196.4244 | 11.0756 | 206.7 | 196.4244 | 196.4244 | 10.2756 | 290.2 | 294.6367 | 294.6366 | -4.4367 | 214.7 | 208.2822 | 208.2822 | 6.4178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 418.9 | 206.7961 | 264.8324 | 154.0676 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 110.4171 | 110.4171 | 7.8829 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.9 | 11.1365 | 11.1365 | -3.2365 | 30.4 | 58.6636 | 54.6065 | -24.2065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.5157 | 49.4812 | 5.7188 | 94.3 | 101.7418 | 94.2898 | 0.01017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4623 | 6.39 | 6.39 | 0.07232 | 0 | 0 | 144.33 | -144.33 | 37 | 30.0834 | 35.7873 | 1.2127 | 65 | 76.3012 | 58.0144 | 6.9856 | 25.3 | 19.7921 | 19.7921 | 5.5079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 61.2 | 60.3361 | 60.3361 | 0.86395 | 180.5 | 185.1001 | 185.1001 | -4.6001 | 180.7 | 185.1001 | 185.1001 | -4.4001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90007 | 82.4 | 88.9621 | 44.2191 | 38.1809 | 8.2 | 4.545 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 1.9898 | 9.852 | -5.452 | 33.6 | 34.478 | 33.5353 | 0.06467 | 36.5 | 36.2524 | 36.2524 | 0.24758 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 86 | 53.4193 | 31.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.06 | 54.5368 | 0 | 35.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 73.5707 | 26.0649 | 35.4351 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5295 | 207.4 | 178.5296 | 178.5296 | 28.8705 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 83.1 | 61.165 | 100.5843 | -17.4843 | 105.6 | 97.2503 | 82.1804 | 23.4196 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 74.7 | 72.3739 | 68.3204 | 6.3796 | 26.8 | 29.9515 | 28.2739 | -1.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77392 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 192.4133 | 192.4133 | 22.6867 | 103.5 | 96.2067 | 96.2067 | 7.2933 | 0.9 |  | 0.945 | -0.045 | 116.2 | 112 | 104.2 | 12 | 65.9 |  | 68.43 | -2.53 | 0 | 16.111 | 16.111 | -16.111 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 2.6613 | 2.6613 | -0.06129 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.1 |  | 12.839 | -0.739 | 15.3 |  | 15.491 | -0.191 | 30.7 | 26.626 | 26.626 | 4.074 | 77.5 | 81 | 72.578 | 4.922 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.9 |  | 8.25 | -2.35 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.1 | 12.6148 | 0 | 10.1 | 1.2 | 1.124 | 1.124 | 0.076 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 14.4 | 23.496 | 23.496 | -9.096 | 1.2 | 17.573 | 17.573 | -16.373 | 29.3 |  | 29.198 | 0.102 | 50.7 | 68 | 67.929 | -17.229 | 46 | 78 | 80.18 | -34.18 | 8.6 | 8.572 | 8.572 | 0.028 | 10.4 | 6.781 | 6.781 | 3.619 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 14.267 | 14.267 | -14.267 | 212 |  | 229.579 | -17.579 | 12.8 |  | 13.66 | -0.86 | 119.1 |  | 119.635 | -0.535 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 48 | 87 | 87 | -39 | 59.1 | 92 | 92 | -32.9 | 87.1 |  | 87.748 | -0.648 | 12.8 |  | 8.221 | 4.579 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 17.8641 | 17.8641 | 2.3359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 35.9 | 30 | 33 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 13.6 | 12 | 18 | -4.4 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 10:00 | 58.6 | 37.756 | 71.2335 | -12.6335 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.5553 | 30.555 | -0.65503 | 79.9 | 75.551 | 93.121 | -13.221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.4244 | 196.4244 | -9.4244 | 206.5 | 196.4244 | 196.4244 | 10.0756 | 208.5 | 196.4244 | 196.4244 | 12.0756 | 290.1 | 294.6367 | 294.6366 | -4.5366 | 214.4 | 208.2822 | 208.2822 | 6.1178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 332 | 303.632 | 294.8081 | 37.1919 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 110.4171 | 110.4171 | 5.0829 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.9 | 11.1365 | 11.1365 | -3.2365 | 31.4 | 42.6315 | 61.2464 | -29.8464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 49.4819 | 5.8181 | 94.2 | 93.9796 | 94.2901 | -0.09008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.462 | 6.39 | 6.39 | 0.07197 | 0 | 0 | 144.33 | -144.33 | 37 | 30.0834 | 35.7873 | 1.2127 | 75.9 | 76.3011 | 61.9765 | 13.9235 | 24.8 | 19.7921 | 19.7921 | 5.0079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 60.6 | 60.3361 | 60.3361 | 0.26395 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50007 | 78.9 | 88.9621 | 48.4134 | 30.4866 | 8.2 | 4.545 | 9.09 | -0.89 | 4.1 | 1.9898 | 9.852 | -5.752 | 27.2 | 34.478 | 32.2799 | -5.0799 | 34.6 | 36.2524 | 36.2524 | -1.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 87.2731 | 75.3963 | 8.0037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.67 | 38.0215 | 0 | 35.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 73.5707 | 31.1682 | 30.2318 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0295 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9295 | 206.5 | 178.5296 | 178.5296 | 27.9704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 111.8 | 132.4507 | 109.4018 | 2.3982 | 84.7 | 79.5543 | 88.0334 | -3.3334 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 74.8 | 68.32 | 70.6304 | 4.1696 | 30.2 | 28.2738 | 29.2299 | 0.97006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02608 | 151.4 | 149.7739 | 149.7739 | 1.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 192.4133 | 192.4133 | 22.8867 | 103.4 | 96.2067 | 96.2067 | 7.1933 | 1 |  | 1.058 | -0.058 | 124.2 | 114 | 105.44 | 18.76 | 64.6 |  | 68.941 | -4.341 | 0 | 16.524 | 16.524 | -16.524 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.6 | 2.6613 | 2.6613 | -0.06131 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.2 |  | 12.991 | 0.209 | 15.7 |  | 15.585 | 0.115 | 31.8 | 26.729 | 26.729 | 5.071 | 82.3 | 82 | 73.755 | 8.545 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.8 |  | 10.493 | 3.307 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.1 | 8.7947 | 0 | 10.1 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 12 | 22.924 | 22.924 | -10.924 | 5.1 | 21.155 | 21.155 | -16.055 | 29.5 |  | 28.935 | 0.565 | 53.7 | 68 | 67.811 | -14.111 | 59.1 | 78 | 79.645 | -20.545 | 7.5 | 8.873 | 8.873 | -1.373 | 9.1 | 7.006 | 7.006 | 2.094 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 14.926 | 14.926 | -14.926 | 214 |  | 220.84 | -6.84 | 14.2 |  | 14.208 | -0.008 | 118.3 |  | 119.6 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 89 | 89 | -35.8 | 70.7 | 95 | 95 | -24.3 | 86.8 |  | 87.958 | -1.158 | 14.2 |  | 11.128 | 3.072 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 36.7 | 30 | 33 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 14.2 | 12 | 18 | -3.8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 10:30 | 59.5 | 40.2064 | 73.5634 | -14.0634 | 651.8 | 643.6581 | 643.6581 | 8.1419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 67.5245 | 30.5551 | -0.95506 | 81 | 75.551 | 93.5312 | -12.5312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 196.4244 | 196.4244 | -10.5244 | 206.4 | 196.4244 | 196.4244 | 9.9756 | 208.5 | 196.4244 | 196.4244 | 12.0756 | 290.3 | 294.6367 | 294.6366 | -4.3366 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 341.6 | 270.6635 | 290.4882 | 51.1118 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 110.4171 | 110.4171 | 9.4829 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.9 | 11.1365 | 11.1365 | -3.2365 | 30.7 | 45.7118 | 64.7893 | -34.0893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 50.1574 | 5.7426 | 93.9 | 94.2895 | 94.5954 | -0.69544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.491 | 6.39 | 6.39 | 0.10104 | 0 | 0 | 144.33 | -144.33 | 36.8 | 30.0834 | 35.7873 | 1.0127 | 65.6 | 75 | 63.803 | 1.797 | 24.9 | 19.7921 | 19.7921 | 5.1079 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 61.8 | 60.3361 | 60.3361 | 1.464 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 83.5 | 88.9621 | 53.1714 | 30.3286 | 8.3 | 4.545 | 9.09 | -0.79 | 4.1 | 1.9898 | 9.852 | -5.752 | 28 | 34.478 | 34.4755 | -6.4755 | 33.3 | 36.2524 | 36.2524 | -2.9524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 84.9 | 87.2731 | 84.5896 | 0.31044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.25 | 41.2411 | 0 | 36.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 73.5707 | 36.9575 | 25.0425 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 173.1 | 178.5296 | 178.5296 | -5.4295 | 203.2 | 178.5296 | 178.5296 | 24.6704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 94.3 | 152.6576 | 114.5969 | -20.2969 | 83.3 | 82.3225 | 97.0748 | -13.7748 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 72.9 | 68.8747 | 72.3729 | 0.52713 | 30.9 | 28.5033 | 29.951 | 0.94896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57392 | 150.8 | 149.7739 | 149.7739 | 1.0261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 192.4133 | 192.4133 | 22.8867 | 103.3 | 96.2067 | 96.2067 | 7.0933 | 1.1 |  | 1.152 | -0.052 | 126.6 | 115 | 107.15 | 19.45 | 64.4 |  | 69.543 | -5.143 | 0 | 16.676 | 16.676 | -16.676 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.6 | 5.0666 | 2.6613 | -0.06131 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 |  | 13.011 | -0.011 | 15.2 |  | 15.552 | -0.352 | 31.9 | 26.827 | 26.827 | 5.073 | 82 | 83 | 74.842 | 7.158 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.9 |  | 12.182 | 2.718 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.2 | 9.5394 | 0 | 10.2 | 1.1 | 1.192 | 1.192 | -0.092 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 12.7 | 22.27 | 22.27 | -9.57 | 6.2 | 28.424 | 28.424 | -22.224 | 29.4 |  | 28.505 | 0.895 | 67.1 | 68 | 68.247 | -1.147 | 82.1 | 79 | 79.186 | 2.914 | 10 | 9.509 | 9.509 | 0.491 | 9.5 | 7.505 | 7.505 | 1.995 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.365 | 15.365 | -15.365 | 214.4 |  | 216.43 | -2.03 | 15.2 |  | 14.581 | 0.619 | 118.7 |  | 119.531 | -0.831 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 54.2 | 92 | 92 | -37.8 | 66.2 | 98 | 98 | -31.8 | 87.1 |  | 88.167 | -1.067 | 15.4 |  | 14.517 | 0.883 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 36.5 | 30 | 33 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14.2 | 12 | 18 | -3.8 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 11:00 | 59.9 | 38.7571 | 70.0374 | -10.1374 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 66.0101 | 30.555 | -0.45501 | 84.3 | 75.551 | 92.9484 | -8.6484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 196.4244 | 196.4244 | -10.9244 | 200.1 | 196.4244 | 196.4244 | 3.6756 | 208 | 196.4244 | 196.4244 | 11.5756 | 287.3 | 294.6367 | 294.6366 | -7.3366 | 212.4 | 208.2822 | 208.2822 | 4.1178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 331.3 | 241.157 | 259.5451 | 71.7549 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 110.4171 | 110.4171 | 8.4829 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.9 | 11.1365 | 11.1365 | -3.2365 | 31.7 | 44.0213 | 56.93 | -25.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 48.8032 | 6.6967 | 94 | 94.5994 | 94.2928 | -0.2928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4794 | 6.39 | 6.39 | 0.08942 | 0 | 0 | 144.33 | -144.33 | 36 | 30.0834 | 35.7873 | 0.21268 | 66.9 | 75 | 69.8607 | -2.9607 | 25.4 | 19.7921 | 19.7921 | 5.6079 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 60.6 | 60.3361 | 60.3361 | 0.26395 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 81.3 | 88.9621 | 51.0278 | 30.2722 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4 | 1.9898 | 9.852 | -5.852 | 29.1 | 34.478 | 34.478 | -5.378 | 34.6 | 36.2524 | 36.2524 | -1.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 84.1 | 87.2731 | 63.457 | 20.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.27 | 44.7542 | 50.0386 | -13.7686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 73.5707 | 34.3493 | 27.4507 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 206.4 | 178.5296 | 178.5296 | 27.8705 | 272 | 267.7943 | 267.7943 | 4.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 106.6 | 160.8587 | 121.2464 | -14.6464 | 85.5 | 89.8488 | 86.261 | -0.76101 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 72.8 | 69.8144 | 71.2052 | 1.5948 | 30.7 | 28.8923 | 29.4678 | 1.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67392 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 192.4133 | 192.4133 | 22.9867 | 103.4 | 96.2067 | 96.2067 | 7.1933 | 1.2 |  | 1.178 | 0.022 | 121.4 | 116 | 108.87 | 12.53 | 64.8 |  | 69.729 | -4.929 | 0 | 16.741 | 16.741 | -16.741 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 4.9681 | 2.6613 | -0.06131 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.9 |  | 12.982 | -0.082 | 15.3 |  | 15.436 | -0.136 | 31.7 | 26.919 | 26.919 | 4.781 | 81.3 | 84 | 75.84 | 5.46 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.4 |  | 12.315 | 3.085 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.2 | 10.352 | 11.5743 | -1.3743 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | -0.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 16 | 21.59 | 21.59 | -5.59 | 7.4 | 36.923 | 36.923 | -29.523 | 29.1 |  | 28.079 | 1.021 | 93.3 | 69 | 68.868 | 24.432 | 85 | 79 | 78.752 | 6.248 | 13.4 | 10.257 | 10.257 | 3.143 | 10.8 | 8.095 | 8.095 | 2.705 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.729 | 15.729 | -15.729 | 214.8 |  | 217.58 | -2.78 | 16 |  | 14.672 | 1.328 | 118.7 |  | 119.509 | -0.809 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 60.9 | 95 | 95 | -34.1 | 63.9 | 101 | 101 | -37.1 | 87.3 |  | 88.371 | -1.071 | 16.2 |  | 16.852 | -0.652 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 36.2 | 30 | 33 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 13 | 14 | 14 | -1 | 14.1 | 12 | 18 | -3.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 11:30 | 80.1 | 33.8909 | 0 | 80.1 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 52.3811 | 61.2251 | -20.8252 | 84.2 | 75.551 | 94.8324 | -10.6324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.4244 | 196.4244 | -10.6244 | 207.3 | 196.4244 | 196.4244 | 10.8756 | 204 | 196.4244 | 196.4244 | 7.5756 | 286.9 | 294.6367 | 294.6366 | -7.7367 | 212.3 | 208.2822 | 208.2822 | 4.0178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 296.9 | 218.4466 | 298.4053 | -1.5053 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 110.4171 | 110.4171 | 6.3829 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.9 | 11.1365 | 11.1365 | -3.2365 | 31 | 38.4218 | 72.3375 | -41.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 52.258 | 3.242 | 93.9 | 94.2895 | 94.2865 | -0.38653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4616 | 6.39 | 6.39 | 0.07164 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 36 | 30.0834 | 35.7873 | 0.21268 | 66.9 | 67.0476 | 74.9932 | -8.0932 | 24.2 | 19.7921 | 19.7921 | 4.4079 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 59.4 | 60.3361 | 60.3361 | -0.93605 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 81.1 | 67.7729 | 84.5138 | -3.4138 | 7.8 | 4.545 | 9.09 | -1.29 | 3.9 | 1.9898 | 9.852 | -5.952 | 23.9 | 34.478 | 34.478 | -10.578 | 34.2 | 36.2524 | 36.2524 | -2.0524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 84.1 | 87.2731 | 85.9985 | -1.8985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.47 | 39.9824 | 50.8621 | -14.3921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 47.7891 | 75.0928 | -13.1928 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 209.3 | 178.5296 | 178.5296 | 30.7705 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 99.5 | 135.8319 | 132.5779 | -33.0779 | 82.2 | 82.1788 | 94.2927 | -12.0927 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 72.8 | 68.32 | 72.3662 | 0.43385 | 25.2 | 28.2738 | 29.9483 | -4.7482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97392 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 192.4133 | 192.4133 | 22.8867 | 103.2 | 96.2067 | 96.2067 | 6.9933 | 1.2 |  | 1.166 | 0.034 | 114.8 | 116 | 109.55 | 5.25 | 66.3 |  | 69.595 | -3.295 | 0 | 16.84 | 16.84 | -16.84 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.6 | 4.0814 | 4.6568 | -2.0568 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 12.9 |  | 12.968 | -0.068 | 15.2 |  | 15.326 | -0.126 | 30.4 | 26.997 | 26.997 | 3.403 | 74.4 | 84 | 76.437 | -2.037 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.8 |  | 11.558 | 4.242 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.2 | 9.2482 | 11.7648 | -1.5648 | 1.2 | 1.132 | 1.132 | 0.068 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | -0.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 17.1 | 21.242 | 21.242 | -4.142 | 14.4 | 44.562 | 44.562 | -30.162 | 29 |  | 28.014 | 0.986 | 102.7 | 70 | 70.443 | 32.257 | 85.1 | 79 | 78.696 | 6.404 | 18 | 10.957 | 10.957 | 7.043 | 14.4 | 8.791 | 8.791 | 5.609 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.654 | 15.654 | -15.654 | 215.6 |  | 220.614 | -5.014 | 16.8 |  | 14.55 | 2.25 | 119.1 |  | 119.731 | -0.631 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 68.3 | 96 | 96 | -27.7 | 68.2 | 103 | 103 | -34.8 | 87.8 |  | 88.658 | -0.858 | 16.7 |  | 17.434 | -0.734 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 36.3 | 30 | 33 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.7 | 12 | 18 | -1.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 12:00 | 91.5 | 34.8944 | 0 | 91.5 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 44.725 | 58.1635 | 1.5365 | 82 | 75.551 | 92.9483 | -10.9483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.4244 | 196.4244 | -9.7244 | 207.3 | 196.4244 | 196.4244 | 10.8756 | 208.7 | 196.4244 | 196.4244 | 12.2756 | 290.2 | 294.6367 | 294.6366 | -4.4367 | 213 | 208.2822 | 208.2822 | 4.7178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 228.9 | 208.7379 | 285.3867 | -56.4867 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 110.4171 | 110.4171 | 4.6829 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.5 | 11.1365 | 11.1365 | -1.6365 | 30.3 | 36.1996 | 68.1086 | -37.8087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.4847 | -1.0847 | 93.9 | 94.2895 | 94.2916 | -0.39162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4727 | 6.39 | 6.39 | 0.08269 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 36 | 30.0834 | 35.7873 | 0.21268 | 62.8 | 62.9802 | 71.6062 | -8.8062 | 23.6 | 19.7921 | 19.7921 | 3.8079 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 62.8 | 60.3361 | 60.3361 | 2.464 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 80.6 | 65.2838 | 81.3321 | -0.73213 | 7.8 | 4.545 | 9.09 | -1.29 | 4 | 1.9898 | 9.852 | -5.852 | 20.1 | 34.478 | 34.478 | -14.378 | 31.8 | 36.2524 | 36.2524 | -4.4524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 37.2 | 86 | 84.4113 | -47.2113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.83 | 39.6351 | 50.4218 | -14.5918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 0 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 44.7605 | 71.2216 | -9.6216 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 209.7 | 178.5296 | 178.5296 | 31.1704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 71.7 | 118.9892 | 122.7945 | -51.0945 | 83.6 | 82.1788 | 88.9062 | -5.3062 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 72.8 | 68.32 | 70.3775 | 2.4225 | 30.2 | 28.2738 | 29.1253 | 1.0747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57392 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 192.4133 | 192.4133 | 23.2867 | 103.3 | 96.2067 | 96.2067 | 7.0933 | 1.2 |  | 1.188 | 0.012 | 119.3 | 116 | 110.23 | 9.07 | 67 |  | 69.481 | -2.481 | 0 | 16.951 | 16.951 | -16.951 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.9 | 3.5832 | 4.4576 | 0.44242 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 13.1 |  | 13.025 | 0.075 | 15.4 |  | 15.366 | 0.034 | 31.7 | 27.062 | 27.062 | 4.638 | 82.8 | 83 | 76.632 | 6.168 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.7 |  | 11.821 | 3.879 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.2 | 9.1679 | 11.663 | -1.463 | 1.2 | 1.164 | 1.164 | 0.036 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 18.1 | 21.006 | 21.006 | -2.906 | 18.8 | 51.915 | 51.915 | -33.115 | 29.1 |  | 27.717 | 1.383 | 96.4 | 72 | 72.334 | 24.066 | 69.5 | 80 | 78.767 | -9.267 | 17.6 | 11.642 | 11.642 | 5.958 | 13 | 9.521 | 9.521 | 3.479 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.433 | 15.433 | -15.433 | 217.7 |  | 224.857 | -7.157 | 16.7 |  | 14.565 | 2.135 | 119.8 |  | 120.995 | -1.195 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 74.9 | 96 | 96 | -21.1 | 61.2 | 105 | 105 | -43.8 | 88.4 |  | 89.387 | -0.987 | 16.9 |  | 17.822 | -0.922 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 36.4 | 30 | 33 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 12 | 18 | -0.8 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 12:30 | 93.3 | 28.0415 | 0 | 93.3 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 24.2347 | 30.5545 | 59.8454 | 87 | 75.551 | 92.9465 | -5.9465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.4244 | 196.4244 | -9.4244 | 207 | 196.4244 | 196.4244 | 10.5756 | 208.8 | 196.4244 | 196.4244 | 12.3756 | 289.6 | 294.6367 | 294.6366 | -5.0366 | 212.5 | 208.2822 | 208.2822 | 4.2178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 188.3 | 226.2392 | 270.6734 | -82.3734 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 110.4171 | 110.4171 | 7.0829 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.6 | 11.1365 | 11.1365 | -1.5365 | 30.4 | 27.856 | 63.1609 | -32.7608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 54.0791 | 1.5209 | 94.3 | 94.2895 | 94.2908 | 0.00925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5358 | 6.39 | 6.39 | 0.14578 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 36 | 30.0834 | 35.7873 | 0.21268 | 41 | 41.4186 | 58.3133 | -17.3133 | 23 | 19.7921 | 19.7921 | 3.2079 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 62.5 | 60.3361 | 60.3361 | 2.1639 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 80.8 | 58.236 | 76.6613 | 4.1387 | 8 | 4.545 | 9.09 | -1.09 | 4 | 1.9898 | 9.852 | -5.852 | 21.3 | 28.6384 | 34.478 | -13.178 | 32 | 36.2524 | 36.2524 | -4.2524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 46.1 | 68.8387 | 69.21 | -23.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.09 | 35.0477 | 49.9809 | -13.8909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 0 | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 36.1853 | 65.5384 | -3.7384 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 209.8 | 178.5296 | 178.5296 | 31.2705 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 84.9 | 85.6856 | 101.6684 | -16.7684 | 88.3 | 82.1788 | 82.1871 | 6.1129 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 72.9 | 68.32 | 68.3209 | 4.5791 | 30.1 | 28.2738 | 28.2742 | 1.8258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.4133 | 192.4133 | 23.3867 | 103.3 | 96.2067 | 96.2067 | 7.0933 | 1.3 |  | 1.177 | 0.123 | 114.7 | 116 | 110.25 | 4.45 | 67.3 |  | 69.381 | -2.081 | 0 | 17.089 | 17.089 | -17.089 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.5 | 2.2501 | 2.6613 | 2.8387 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.1 |  | 13.083 | 0.017 | 15.5 |  | 15.405 | 0.095 | 29 | 27.099 | 27.099 | 1.901 | 75.1 | 82 | 77.047 | -1.947 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.7 |  | 12.462 | 3.238 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.2 | 8.1068 | 11.561 | -1.361 | 1.2 | 1.144 | 1.144 | 0.056 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | -1.7 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 20.9 | 21.892 | 21.892 | -0.992 | 29.7 | 58.86 | 58.86 | -29.16 | 29.2 |  | 28.414 | 0.786 | 92.5 | 73 | 73.428 | 19.072 | 69.4 | 81 | 79.967 | -10.567 | 14.2 | 12.146 | 12.146 | 2.054 | 10.6 | 10.028 | 10.028 | 0.572 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.573 | 15.573 | -15.573 | 219 |  | 223.264 | -4.264 | 16.4 |  | 14.435 | 1.965 | 120.7 |  | 122.212 | -1.512 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.1 | 97 | 97 | -19.9 | 71.9 | 107 | 107 | -35.1 | 89 |  | 89.964 | -0.964 | 16.2 |  | 16.807 | -0.607 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 17.8641 | 17.8641 | 2.2359 | 0 | 9 | 10.8 | -10.8 | 35.7 | 30 | 33 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.1 | 12 | 18 | 0.1 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 13:00 | 96.3 | 26.4574 | 0 | 96.3 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 12.091 | 13.2107 | 18.8893 | 86.4 | 75.551 | 92.9457 | -6.5457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 196.4244 | 196.4244 | -44.9244 | 152.1 | 196.4244 | 196.4244 | -44.3244 | 152.3 | 196.4244 | 196.4244 | -44.1244 | 245.5 | 294.6367 | 294.6366 | -49.1367 | 216.9 | 208.2822 | 208.2822 | 8.6178 | 108 | 104.1411 | 104.1411 | 3.8589 | 253.4 | 175.728 | 309.4333 | -56.0333 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 110.4171 | 110.4171 | 8.2829 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.8 | 11.1365 | 11.1365 | -1.3365 | 64.1 | 33.3133 | 49.8239 | 14.2761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 48.5863 | 6.9137 | 93.4 | 94.2895 | 94.2836 | -0.8836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5429 | 6.39 | 6.39 | 0.15294 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 31 | 30.0834 | 35.7873 | -4.7873 | 35.2 | 35.3052 | 45.0008 | -9.8008 | 21.8 | 19.7921 | 19.7921 | 2.0079 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 59.6 | 60.3361 | 60.3361 | -0.73605 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30007 | 79.8 | 59.1705 | 66.1741 | 13.6259 | 8.1 | 4.545 | 9.09 | -0.99 | 4 | 1.9898 | 9.852 | -5.852 | 21.3 | 18.5567 | 34.478 | -13.178 | 32.3 | 36.2524 | 36.2524 | -3.9524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 44.3 | 35.3389 | 29.1295 | 15.1705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.38 | 38.3182 | 38.5616 | -19.1816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 0 | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 37.3223 | 52.7783 | 9.2217 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7295 | 208.1 | 178.5296 | 178.5296 | 29.5705 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04774 | 127.3 | 112.6444 | 117.5297 | 9.7703 | 96.5 | 80.4209 | 79.6107 | 16.8893 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 72.9 | 68.32 | 68.3201 | 4.5799 | 30.3 | 28.2738 | 28.2738 | 2.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77392 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 192.4133 | 192.4133 | 23.2867 | 103.3 | 96.2067 | 96.2067 | 7.0933 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 105.8 | 115 | 110.28 | -4.48 | 67.6 |  | 69.232 | -1.632 | 0 | 17.236 | 17.236 | -17.236 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.4 | 1.46 | 1.5329 | 3.8672 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.3 |  | 13.118 | 0.182 | 15.6 |  | 15.427 | 0.173 | 28.3 | 27.108 | 27.108 | 1.192 | 74.7 | 82 | 77.684 | -2.984 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.9 |  | 13.434 | 2.466 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.7 | 8.8633 | 8.9196 | 1.7804 | 1.2 | 1.128 | 1.128 | 0.072 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | -1.7 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 23.4 | 23.153 | 23.153 | 0.247 | 33.4 | 65.667 | 65.667 | -32.267 | 29.2 |  | 29.929 | -0.729 | 99.9 | 74 | 74.255 | 25.645 | 74.6 | 81 | 81.544 | -6.944 | 17 | 12.59 | 12.59 | 4.41 | 14.2 | 10.46 | 10.46 | 3.74 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.834 | 15.834 | -15.834 | 222.5 |  | 216.432 | 6.068 | 15.8 |  | 14.101 | 1.699 | 121.8 |  | 123.382 | -1.582 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.2 | 99 | 99 | -16.8 | 69.3 | 109 | 109 | -39.7 | 89 |  | 90.315 | -1.315 | 15.9 |  | 13.799 | 2.101 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20 | 17.8641 | 17.8641 | 2.1359 | 1 | 9 | 10.8 | -9.8 | 35.9 | 30 | 33 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.1 | 12 | 18 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 13:30 | 89 | 59.3044 | 0 | 89 | 650.7 | 643.6581 | 643.6581 | 7.0419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 12.091 | 12.0922 | 19.5078 | 94.6 | 84.336 | 92.9456 | 1.6544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 190.3794 | 196.4244 | -45.4244 | 151.9 | 190.3794 | 196.4244 | -44.5244 | 151.4 | 190.3794 | 196.4244 | -45.0244 | 245.2 | 285.5692 | 294.6366 | -49.4367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 212.1 | 183.9881 | 296.6138 | -84.5138 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 110.4171 | 110.4171 | 8.5829 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.8 | 14.9194 | 11.1365 | -1.3365 | 65.9 | 35 | 60.1855 | 5.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 46.7513 | 8.8487 | 93.9 | 94.1295 | 93.9888 | -0.08884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5164 | 6.39 | 6.39 | 0.12644 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 28 | 35.7902 | 35.7873 | -7.7873 | 30.7 | 30.9278 | 30.929 | -0.229 | 21.7 | 19.7921 | 19.7921 | 1.9079 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 59.4 | 60.3361 | 60.3361 | -0.93605 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 80.8 | 42.053 | 66.1196 | 14.6804 | 8 | 6.363 | 9.09 | -1.09 | 4 | 1.9898 | 9.852 | -5.852 | 25.5 | 34.478 | 34.478 | -8.978 | 33.9 | 36.2524 | 36.2524 | -2.3524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 37.4 | 80.6499 | 60.7953 | -23.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.57 | 20.1788 | 41.02 | -21.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 16.4948 | 52.712 | 9.088 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 208.9 | 178.5296 | 178.5296 | 30.3705 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 89.6 | 95.8259 | 91.0507 | -1.4507 | 88.6 | 82.1788 | 79.945 | 8.655 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69.9 | 68.32 | 68.3201 | 1.5799 | 30.1 | 28.2738 | 28.2738 | 1.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4133 | 192.4133 | 23.1867 | 103.2 | 96.2067 | 96.2067 | 6.9933 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 92.7 | 114 | 110.17 | -17.47 | 68 |  | 69.082 | -1.082 | 0 | 17.284 | 17.284 | -17.284 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.5 | 1.46 | 1.4601 | 1.0399 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.3 |  | 13.141 | 0.159 | 15.7 |  | 15.468 | 0.232 | 26.5 | 27.028 | 27.028 | -0.528 | 74.3 | 81 | 78.043 | -3.743 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 16 |  | 14.176 | 1.824 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 7.2 | 4.6675 | 9.4882 | -2.2882 | 1.1 | 1.164 | 1.164 | -0.064 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | -1.6 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 21.6 | 23.816 | 23.816 | -2.216 | 46.9 | 44.9 | 68.024 | -21.124 | 29.6 |  | 31.989 | -2.389 | 103 | 74 | 73.998 | 29.002 | 79.7 | 86 | 82.124 | -2.424 | 16.4 | 12.573 | 12.573 | 3.827 | 15.8 | 10.574 | 10.574 | 5.226 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.989 | 15.989 | -15.989 | 223.3 |  | 219.86 | 3.44 | 15.3 |  | 13.618 | 1.682 | 123.6 |  | 124.731 | -1.131 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.8 | 99 | 102 | -27.2 | 69.5 | 104 | 112 | -42.5 | 89.3 |  | 90.616 | -1.316 | 15.2 |  | 9.459 | 5.741 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 1.5 | 9 | 10.8 | -9.3 | 35.9 | 37 | 33 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.3 | 12 | 18 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 14:00 | 94.5 | 62.3235 | 0 | 94.5 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 12.091 | 12.095 | 20.0051 | 88 | 84.336 | 92.9457 | -4.9457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 195.0808 | 196.4244 | -44.9244 | 152.1 | 195.0808 | 196.4244 | -44.3244 | 152 | 195.0808 | 196.4244 | -44.4244 | 245.6 | 292.6212 | 294.6366 | -49.0367 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 198.4 | 136.77 | 254.7851 | -56.3851 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 110.4171 | 110.4171 | 6.0829 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.8 | 14.9194 | 11.1365 | -1.3365 | 65.8 | 35 | 65.5931 | 0.20691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 48.2312 | 7.2688 | 93.2 | 94.1395 | 94.2901 | -1.0901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.492 | 6.39 | 6.39 | 0.10205 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 28.7 | 35.7902 | 35.7873 | -7.0873 | 55 | 30.9278 | 45.0011 | 9.9989 | 21.5 | 19.7921 | 19.7921 | 1.7079 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 14.2 | 14.8544 | 14.8544 | -0.65437 | 59.1 | 60.3361 | 60.3361 | -1.2361 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 81.1 | 42.053 | 71.0422 | 10.0578 | 8 | 6.363 | 9.09 | -1.09 | 3.9 | 1.9898 | 9.852 | -5.952 | 24 | 34.478 | 34.478 | -10.478 | 34.1 | 36.2524 | 36.2524 | -2.1524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 39.6 | 57.5549 | 43.7367 | -4.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.96 | 25.5335 | 46.3356 | -5.3756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 16.4948 | 58.7015 | 3.0985 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 208.6 | 178.5296 | 178.5296 | 30.0705 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 87.5 | 113.9225 | 83.4472 | 4.0528 | 86.5 | 77.373 | 82.1791 | 4.3209 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69.5 | 68.32 | 68.3201 | 1.1799 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77392 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4133 | 192.4133 | 23.1867 | 103.2 | 96.2067 | 96.2067 | 6.9933 | 1.1 |  | 0.991 | 0.109 | 80.3 | 113 | 110.05 | -29.75 | 67.6 |  | 68.239 | -0.639 | 0 | 17.3 | 17.3 | -17.3 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.8 | 1.46 | 1.4603 | 1.3397 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.3 |  | 13.155 | 0.145 | 15.8 |  | 15.526 | 0.274 | 28.7 | 26.861 | 26.861 | 1.839 | 74.9 | 81 | 78.126 | -3.226 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.9 |  | 13.505 | 2.395 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 8 | 5.9061 | 10.7178 | -2.7178 | 1.1 | 1.132 | 1.132 | -0.032 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 22.6 | 24.281 | 24.281 | -1.681 | 65.2 | 48.8 | 68.896 | -3.696 | 29.9 |  | 33.484 | -3.584 | 105.6 | 73 | 73.379 | 32.221 | 79.9 | 87 | 82.371 | -2.471 | 16.9 | 12.401 | 12.401 | 4.499 | 15.4 | 10.581 | 10.581 | 4.819 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 16.109 | 16.109 | -16.109 | 223.6 |  | 233.437 | -9.837 | 14.6 |  | 13.103 | 1.497 | 124.6 |  | 125.791 | -1.191 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 78.3 | 103 | 105 | -26.7 | 63.7 | 106 | 116 | -52.3 | 89.5 |  | 90.826 | -1.326 | 14.3 |  | 6.106 | 8.194 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 5.1 | 9 | 10.8 | -5.7 | 35.2 | 37 | 33 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18.3 | 12 | 18 | 0.3 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 14:30 | 94.8 | 80.8964 | 58.544 | 36.256 | 644.6 | 643.6581 | 643.6581 | 0.94191 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 15.7034 | 20.5826 | 11.3174 | 88.2 | 84.336 | 92.9458 | -4.7458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 196.4244 | 196.4244 | -45.3244 | 151.4 | 196.4244 | 196.4244 | -45.0244 | 151.2 | 196.4244 | 196.4244 | -45.2244 | 245.4 | 294.6367 | 294.6366 | -49.2366 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 143.8 | 161.4583 | 275.23 | -131.43 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118 | 110.4171 | 110.4171 | 7.5829 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.6 | 14.9194 | 11.1365 | -1.5365 | 65.4 | 35 | 51.3471 | 14.0529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 39.9766 | 15.4234 | 94 | 94.5995 | 94.2897 | -0.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4812 | 6.39 | 6.39 | 0.09115 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 28.3 | 35.7902 | 35.7873 | -7.4873 | 48.1 | 66.8879 | 71.0354 | -22.9354 | 21.1 | 19.7921 | 19.7921 | 1.3079 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 60.6 | 60.3361 | 60.3361 | 0.26395 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 81 | 49.9168 | 72.3595 | 8.6405 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 4.1 | 1.9898 | 9.852 | -5.752 | 14.3 | 34.478 | 34.478 | -20.178 | 31.6 | 36.2524 | 36.2524 | -4.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 26.5 | 86 | 79.6681 | -53.1681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.57 | 34.5964 | 45.1397 | -4.5697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 26.063 | 60.3042 | 1.4958 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 208.2 | 178.5296 | 178.5296 | 29.6704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 66.8 | 67.0971 | 60.6009 | 6.1991 | 91.5 | 83.5357 | 82.1839 | 9.3161 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69.4 | 68.32 | 68.3202 | 1.0798 | 29.9 | 28.2738 | 28.2739 | 1.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4133 | 192.4133 | 23.1867 | 103.1 | 96.2067 | 96.2067 | 6.8933 | 1 |  | 0.961 | 0.039 | 86.5 | 112 | 109.41 | -22.91 | 67 |  | 66.82 | 0.18 | 0 | 17.323 | 17.323 | -17.323 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.8 | 1.695 | 2.0125 | 0.78753 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 9.8 | 7 | 7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.2 |  | 13.037 | 0.163 | 15.8 |  | 15.491 | 0.309 | 30.1 | 26.664 | 26.664 | 3.436 | 80.5 | 81 | 78.018 | 2.482 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.6 |  | 12.531 | 3.069 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.5 | 8.0024 | 10.4412 | 0.05884 | 1.1 | 1.168 | 1.168 | -0.068 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 21.6 | 24.504 | 24.504 | -2.904 | 71 | 52.3 | 68.624 | 2.376 | 30 |  | 33.488 | -3.488 | 108.8 | 73 | 73.023 | 35.777 | 90.5 | 87 | 82.885 | 7.615 | 18.9 | 12.19 | 12.19 | 6.71 | 13.7 | 10.524 | 10.524 | 3.176 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 16.13 | 16.13 | -16.13 | 223.3 |  | 239.795 | -16.495 | 13.3 |  | 12.551 | 0.749 | 123.7 |  | 125.342 | -1.642 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 92 | 107 | 108 | -16 | 79.5 | 108 | 119 | -39.5 | 89.6 |  | 90.216 | -0.616 | 12.8 |  | 4.094 | 8.706 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 8.3 | 9 | 10.8 | -2.5 | 36.7 | 37 | 33 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.3 | 12 | 18 | 0.3 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 15:00 | 92.6 | 80.8964 | 58.9762 | 33.6238 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 25.7286 | 33.0707 | -1.5707 | 87.1 | 84.336 | 92.946 | -5.846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 196.4244 | 196.4244 | -45.3244 | 151.4 | 196.4244 | 196.4244 | -45.0244 | 151.2 | 196.4244 | 196.4244 | -45.2244 | 245.7 | 294.6367 | 294.6366 | -48.9367 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 166.2 | 208.7379 | 275.2319 | -109.0319 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 110.4171 | 110.4171 | 5.9829 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 14.9194 | 11.1365 | -1.0365 | 64.5 | 35 | 57.3733 | 7.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 49.4813 | 6.1187 | 94.1 | 93.9795 | 94.2881 | -0.18808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4822 | 6.39 | 6.39 | 0.09216 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 28.9 | 35.7902 | 35.7873 | -6.8873 | 30.6 | 30.9278 | 37.2277 | -6.6277 | 20.9 | 19.7921 | 19.7921 | 1.1079 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 59.8 | 60.3361 | 60.3361 | -0.53605 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 81 | 51.686 | 76.1762 | 4.8238 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 4.1 | 1.9898 | 9.852 | -5.752 | 22.3 | 34.478 | 34.478 | -12.178 | 33.3 | 36.2524 | 36.2524 | -2.9524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 53 | 53.0737 | 52.7122 | 0.28778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.56 | 32.1125 | 47.4067 | -6.8467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 28.2157 | 64.9482 | -3.1482 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 207.5 | 178.5296 | 178.5296 | 28.9704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 99.4 | 124.9219 | 124.9288 | -25.5288 | 96.9 | 80.8219 | 82.1737 | 14.7263 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69.5 | 68.32 | 68.3202 | 1.1798 | 30.1 | 28.2738 | 28.2739 | 1.8261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 192.4133 | 192.4133 | 23.0867 | 103.2 | 96.2067 | 96.2067 | 6.9933 | 0.9 |  | 0.899 | 0.001 | 82.9 | 111 | 108.77 | -25.87 | 65.6 |  | 61.841 | 3.759 | 0 | 17.348 | 17.348 | -17.348 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.8 | 2.3473 | 2.825 | -0.02499 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13 |  | 12.648 | 0.352 | 15.5 |  | 15.35 | 0.15 | 29 | 26.439 | 26.439 | 2.561 | 82.1 | 81 | 77.721 | 4.379 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15 |  | 11.726 | 3.274 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.2 | 7.4279 | 10.9655 | 0.23446 | 1.2 | 1.172 | 1.172 | 0.028 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 24 | 24.647 | 24.647 | -0.647 | 74.3 | 54.2 | 67.97 | 6.33 | 29.8 |  | 29.667 | 0.133 | 92.7 | 73 | 72.755 | 19.945 | 89.4 | 87 | 83.489 | 5.911 | 14.4 | 11.966 | 11.966 | 2.434 | 14.5 | 10.445 | 10.445 | 4.055 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 16.118 | 16.118 | -16.118 | 220 |  | 239.795 | -19.795 | 11.7 |  | 11.846 | -0.146 | 122.3 |  | 121.517 | 0.783 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 103.3 | 111 | 111 | -7.7 | 93.9 | 112 | 124 | -30.1 | 88.6 |  | 87.147 | 1.453 | 11.2 |  | 2.024 | 9.176 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 9.6 | 9 | 10.8 | -1.2 | 36.9 | 37 | 33 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18.3 | 12 | 18 | 0.3 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 15:30 | 95.7 | 80.8964 | 63.2495 | 32.4505 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 31.3368 | 36.2441 | -4.9441 | 87 | 84.336 | 92.9461 | -5.9461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 196.4244 | 196.4244 | -71.6244 | 125.4 | 196.4244 | 196.4244 | -71.0244 | 125.4 | 196.4244 | 196.4244 | -71.0244 | 223.6 | 294.6367 | 294.6366 | -71.0366 | 214.4 | 208.2822 | 208.2822 | 6.1178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 180.3 | 191.3706 | 294.6344 | -114.3344 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 110.4171 | 110.4171 | 2.9829 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.1 | 14.9194 | 11.1365 | -1.0365 | 63.5 | 35 | 60.9911 | 2.5089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 49.4809 | 5.8191 | 93.9 | 94.2895 | 94.2894 | -0.38941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.476 | 6.39 | 6.39 | 0.08598 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 27.6 | 35.7902 | 35.7873 | -8.1873 | 53.9 | 57.1021 | 54.569 | -0.66904 | 19.4 | 19.7921 | 19.7921 | -0.39213 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 58.4 | 60.3361 | 60.3361 | -1.9361 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 81 | 59.9037 | 79.0461 | 1.9539 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 4.1 | 1.9898 | 9.852 | -5.752 | 28.8 | 34.478 | 34.478 | -5.678 | 34.7 | 36.2524 | 36.2524 | -1.5524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 61.1 | 78.9651 | 64.5802 | -3.4802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.06 | 30.6177 | 50.9607 | -10.9007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 0 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 38.2144 | 68.4401 | -6.8401 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4295 | 207.5 | 178.5296 | 178.5296 | 28.9704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 94.4 | 91.3629 | 89.8575 | 4.5425 | 100 | 82.1788 | 82.1827 | 17.8173 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 69.5 | 68.32 | 68.3209 | 1.1791 | 30.2 | 28.2738 | 28.2741 | 1.9259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 192.4133 | 192.4133 | 22.9867 | 103.1 | 96.2067 | 96.2067 | 6.8933 | 0.8 |  | 0.756 | 0.044 | 88.7 | 110 | 107.5 | -18.8 | 63.3 |  | 50.388 | 12.912 | 0 | 17.348 | 17.348 | -17.348 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.7 | 2.7122 | 3.0315 | -0.33146 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 12.3 |  | 11.384 | 0.916 | 14.7 |  | 14.811 | -0.111 | 24.7 | 26.266 | 26.266 | -1.566 | 70.6 | 80 | 77.263 | -6.663 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.7 |  | 10.276 | 3.424 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.2 | 7.0821 | 11.7876 | -0.5876 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | -0.7 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 22.9 | 24.901 | 24.901 | -2.001 | 73.1 | 59.4 | 65.585 | 7.515 | 28.8 |  | 12.036 | 16.764 | 107.7 | 74 | 73.663 | 34.037 | 96.5 | 88 | 83.826 | 12.674 | 15.8 | 11.867 | 11.867 | 3.933 | 14 | 10.585 | 10.585 | 3.415 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 16.033 | 16.033 | -16.033 | 214 |  | 228.747 | -14.747 | 9.6 |  | 11.225 | -1.625 | 118.3 |  | 102.862 | 15.438 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 121.4 | 114 | 115 | 6.4 | 109.4 | 116 | 127 | -17.6 | 85 |  | 78.944 | 6.056 | 9.3 |  | 0.273 | 9.027 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 10.6 | 9 | 10.8 | -0.2 | 36.5 | 37 | 33 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.3 | 12 | 18 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 16:00 | 98 | 80.8964 | 63.25 | 34.75 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 46.441 | 25.4866 | 6.9134 | 84.3 | 84.336 | 92.946 | -8.646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 196.4244 | 196.4244 | -91.2244 | 105.3 | 196.4244 | 196.4244 | -91.1244 | 105.3 | 196.4244 | 196.4244 | -91.1244 | 205 | 294.6367 | 294.6366 | -89.6367 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 270.1 | 264.9637 | 365.141 | -95.041 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 110.4171 | 110.4171 | 7.8829 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.1 | 14.9194 | 11.1365 | -1.0365 | 65.4 | 35 | 60.9913 | 4.4087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 49.481 | 6.119 | 94.2 | 94.2895 | 94.2892 | -0.08915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4923 | 6.39 | 6.39 | 0.10228 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 34.1 | 35.7902 | 35.7873 | -1.6873 | 58.4 | 57.1022 | 57.103 | 1.297 | 20.5 | 19.7921 | 19.7921 | 0.70787 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 62.3 | 60.3361 | 60.3361 | 1.964 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70007 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90007 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 81.1 | 68.9787 | 79.344 | 1.7561 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 1.9898 | 9.852 | -5.452 | 34.9 | 34.478 | 34.478 | 0.422 | 38.5 | 36.2524 | 36.2524 | 2.2476 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 87.4 | 87.2731 | 71.3105 | 16.0895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.38 | 39.178 | 54.9515 | -13.5715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 49.2563 | 68.8025 | -6.8025 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 207 | 178.5296 | 178.5296 | 28.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 129.4 | 105.8972 | 107.3908 | 22.0092 | 102.9 | 82.1788 | 88.1297 | 14.7703 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 69.5 | 68.32 | 70.6709 | -1.1709 | 30.3 | 28.2738 | 29.2467 | 1.0533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.4133 | 192.4133 | 23.1867 | 103.1 | 96.2067 | 96.2067 | 6.8933 | 0.6 |  | 0.547 | 0.053 | 82.9 | 110 | 106.23 | -23.33 | 52.2 |  | 32.18 | 20.02 | 0 | 17.34 | 17.34 | -17.34 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.8 | 3.6949 | 2.3316 | 0.46845 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 10.7 |  | 7.894 | 2.806 | 12.7 |  | 13.216 | -0.516 | 27.1 | 26.145 | 26.145 | 0.955 | 72.1 | 80 | 76.644 | -4.544 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.6 |  | 4.823 | 5.777 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 11.2 | 9.0622 | 12.7107 | -1.5107 | 1.4 | 1.268 | 1.268 | 0.132 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | -0.7 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 20.9 | 25.192 | 25.192 | -4.292 | 64.3 | 59.3 | 62.623 | 1.677 | 22.5 |  | 0.064 | 22.436 | 95.1 | 75 | 74.963 | 20.137 | 92.6 | 88 | 84.074 | 8.526 | 15.9 | 11.811 | 11.811 | 4.089 | 13.8 | 10.797 | 10.797 | 3.003 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.924 | 15.924 | -15.924 | 194 |  | 194.97 | -0.97 | 7.2 |  | 10.367 | -3.167 | 92.3 |  | 56.87 | 35.43 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 117 | 117 | 11.7 | 131.1 | 123 | 130 | 1.1 | 76.5 |  | 52.109 | 24.391 | 7.2 |  | 0 | 7.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 11.2 | 9 | 10.8 | 0.4 | 36.4 | 37 | 33 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 13 | 14 | 14 | -1 | 16.4 | 12 | 18 | -1.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 16:30 | 93.1 | 47.4617 | 63.2501 | 29.8499 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 12.091 | 34.0531 | -2.4531 | 84.1 | 94.6828 | 92.9468 | -8.8468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 196.4244 | 196.4244 | -91.2244 | 105.1 | 196.4244 | 196.4244 | -91.3244 | 104.8 | 196.4244 | 196.4244 | -91.6244 | 205.8 | 294.6367 | 294.6366 | -88.8367 | 216.2 | 208.2822 | 208.2822 | 7.9178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 319.4 | 201.2562 | 365.142 | -45.742 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 110.4171 | 110.4171 | 6.6829 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.1 | 14.9194 | 11.1365 | -1.0365 | 65.1 | 56.84 | 60.9914 | 4.1086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 49.4811 | 5.8189 | 94 | 83.6889 | 94.2914 | -0.29136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5166 | 6.39 | 6.39 | 0.12659 | 226.5478 | 366.5692 | 0 | 226.5478 | 30 | 29.741 | 35.7873 | -5.7873 | 76.1 | 30.9279 | 76.3 | -0.2 | 19.7 | 19.7921 | 19.7921 | -0.09213 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 58.7 | 60.3361 | 60.3361 | -1.6361 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 63.3 | 42.053 | 87.8555 | -24.5556 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 34.3 | 34.0206 | 34.478 | -0.17802 | 37.8 | 36.2524 | 36.2524 | 1.5476 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 86.8 | 87.2731 | 87.2721 | -0.47207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.62 | 0 | 71.1217 | 0.49832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 16.4948 | 79.1589 | -38.0589 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5295 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 207.8 | 178.5296 | 178.5296 | 29.2705 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 108.2 | 153.0222 | 151.761 | -43.561 | 105.3 | 92.4445 | 92.4444 | 12.8556 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69.6 | 72.3739 | 72.3737 | -2.7737 | 30.1 | 29.9515 | 29.9514 | 0.14861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 192.4133 | 192.4133 | 18.9867 | 102.6 | 96.2067 | 96.2067 | 6.3933 | 0.4 |  | 0.471 | -0.071 | 65.6 | 82.8482 | 103.98 | -38.38 | 27.4 |  | 12.81 | 14.59 | 0 | 17.303 | 17.303 | -17.303 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.8 | 1.46 | 2.8889 | -0.0889 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 5.2 |  | 2.988 | 2.212 | 6.1 |  | 8.53 | -2.43 | 25.3 | 26.055 | 26.055 | -0.755 | 68.4 | 79 | 76.129 | -7.729 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.8 |  | 0.413 | 3.387 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 15.3 | 0 | 16.451 | -1.151 | 1.4 | 1.312 | 1.312 | 0.088 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | -1.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | -0.7 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 20.2 | 25.363 | 25.363 | -5.163 | 64.4 | 63.8794 | 61.012 | 3.388 | 12.6 |  | 0 | 12.6 | 95.5 | 93.5723 | 75.87 | 19.63 | 89.3 | 103.3409 | 84.214 | 5.086 | 11.8 | 11.549 | 11.549 | 0.251 | 11.9 | 10.563 | 10.563 | 1.337 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.815 | 15.815 | -15.815 | 120.3 |  | 136.539 | -16.239 | 4.6 |  | 9.145 | -4.545 | 51.2 |  | 22.549 | 28.651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 120.14 | 119 | 10.3 | 131.7 | 126.691 | 133 | -1.3 | 47.1 |  | 22.874 | 24.226 | 4.8 |  | 0 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 11.6 | 9 | 10.8 | 0.8 | 34.6 | 37 | 33 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 16.3 | 12 | 18 | -1.7 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 17:00 | 114.3 | 70.4088 | 74.0334 | 40.2666 | 643.6 | 643.6581 | 643.6581 | -0.05809 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 12.091 | 30.0363 | 1.4637 | 83.7 | 96.635 | 92.9467 | -9.2467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 196.4244 | 196.4244 | -55.8244 | 140.3 | 196.4244 | 196.4244 | -56.1244 | 140.6 | 196.4244 | 196.4244 | -55.8244 | 217.7 | 294.6367 | 294.6366 | -76.9367 | 214.3 | 208.2822 | 208.2822 | 6.0178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 415.8 | 278.8708 | 365.1421 | 50.6579 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 110.4171 | 110.4171 | 6.3829 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 14.9194 | 11.1366 | -1.0366 | 91.8 | 81.709 | 60.9917 | 30.8083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.5157 | 49.4814 | 5.7186 | 94.2 | 83.6889 | 110.2146 | -16.0146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5175 | 6.39 | 6.39 | 0.12747 | 230.4737 | 144.3299 | 0 | 230.4737 | 30.3 | 29.741 | 35.7873 | -5.4873 | 76.1 | 47.6467 | 74.9995 | 1.1005 | 20.4 | 19.7921 | 19.7921 | 0.60787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 60.7 | 60.3361 | 60.3361 | 0.36395 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 62.6 | 74.4288 | 87.858 | -25.258 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67803 | 37.7 | 36.2524 | 36.2524 | 1.4476 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 83.1 | 87.2731 | 87.2716 | -4.1716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 60.3841 | 85.4826 | -14.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 55.8877 | 79.1619 | -38.2619 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 209.3 | 178.5296 | 178.5296 | 30.7705 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 134.5 | 141.9025 | 179.1051 | -44.6051 | 104.6 | 92.4445 | 92.4464 | 12.1536 | 59.9 | 67.134 | 67.134 | -7.234 | 69.4 | 72.3739 | 72.3738 | -2.9738 | 29 | 29.9515 | 29.9514 | -0.95142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 192.4133 | 192.4133 | -55.3133 | 79.2 | 96.2067 | 96.2067 | -17.0067 | 0 |  | 0.326 | -0.326 | 67.5 | 82.463 | 101.73 | -34.23 | 8.3 |  | 2.323 | 5.977 | 0 | 17.256 | 17.256 | -17.256 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.8 | 1.46 | 2.6276 | 0.17244 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0.7 |  | 0.277 | 0.423 | 0.6 |  | 2.496 | -1.896 | 26.1 | 25.994 | 25.994 | 0.106 | 72.2 | 77 | 75.718 | -3.518 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 18.5 | 13.9673 | 19.7728 | -1.2728 | 1.4 | 1.364 | 1.364 | 0.036 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | -0.7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 22.8 | 25.493 | 25.493 | -2.693 | 67.4 | 64.2809 | 59.852 | 7.548 | 3 |  | 0 | 3 | 101.1 | 93.9473 | 76.646 | 24.454 | 93.5 | 103.7909 | 84.316 | 9.184 | 12.4 | 11.219 | 11.219 | 1.181 | 10.6 | 10.18 | 10.18 | 0.42 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.706 | 15.706 | -15.706 | 35.4 |  | 57.395 | -21.995 | 2 |  | 5.704 | -3.704 | 12.4 |  | 3.793 | 8.607 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 120.5585 | 120 | 8.7 | 125 | 125.5331 | 136 | -11 | 13.6 |  | 4.768 | 8.832 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 10.3 | 9 | 10.8 | -0.5 | 34.3 | 37 | 33 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 16.4 | 12 | 18 | -1.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 17:30 | 117.5 | 94.334 | 94.9949 | 22.5051 | 646.1 | 643.6581 | 643.6581 | 2.4419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 12.091 | 28.9335 | 3.0665 | 83.7 | 98.5223 | 93.269 | -9.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 196.4244 | 196.4244 | -14.8244 | 181.4 | 196.4244 | 196.4244 | -15.0244 | 181.5 | 196.4244 | 196.4244 | -14.9244 | 257.2 | 294.6367 | 294.6366 | -37.4367 | 214.4 | 208.2822 | 208.2822 | 6.1178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 418.1 | 299.6794 | 365.1421 | 52.9579 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 110.4171 | 110.4171 | 4.0829 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 11.2 | 14.9194 | 11.1367 | 0.06326 | 91.5 | 84.6555 | 63.0985 | 28.4015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 49.838 | 5.462 | 94.3 | 83.9988 | 110.2167 | -15.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5367 | 6.39 | 6.39 | 0.14674 | 227.3694 | 144.3299 | 0 | 227.3694 | 31 | 29.741 | 35.7873 | -4.7873 | 75.8 | 76.3011 | 74.9996 | 0.80039 | 18.9 | 19.7921 | 19.7921 | -0.89213 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 14.8544 | 14.8544 | -0.85437 | 60 | 60.3361 | 60.3361 | -0.33605 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 62.7 | 80.1274 | 87.8581 | -25.1581 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27803 | 28.2 | 36.2524 | 36.2524 | -8.0524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 83.4 | 87.2731 | 87.2723 | -3.8723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.43 | 68.9805 | 85.4826 | -14.0526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 62.8213 | 79.1619 | -38.2619 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 209.3 | 178.5296 | 178.5296 | 30.7705 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 131.9 | 155.0854 | 201.0461 | -69.1461 | 104.3 | 97.2503 | 97.2459 | 7.0541 | 59.9 | 67.134 | 67.134 | -7.234 | 69.4 | 72.3739 | 72.3738 | -2.9738 | 28.9 | 29.9515 | 29.9514 | -1.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0172 | 192.4133 | -55.3133 | 77.9 | 72.5086 | 96.2067 | -18.3067 | 0 |  | 0.112 | -0.112 | 69.7 | 82.1356 | 99.22 | -29.52 | 0 |  | 0.057 | -0.057 | 0 | 16.973 | 16.973 | -16.973 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.8 | 1.46 | 2.5558 | 0.24419 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 26 | 25.868 | 25.868 | 0.132 | 71.9 | 76 | 75.019 | -3.119 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 18.5 | 15.9557 | 19.7728 | -1.2728 | 1.5 | 1.492 | 1.492 | 0.008 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 23.9 | 25.062 | 25.062 | -1.162 | 58.2 | 65.3538 | 60.37 | -2.17 | 0 |  | 0 | 0 | 88.1 | 94.1155 | 76.892 | 11.208 | 95.8 | 104.1818 | 84.343 | 11.457 | 11.8 | 10.902 | 10.902 | 0.898 | 10.9 | 9.454 | 9.454 | 1.446 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 15.212 | 15.212 | -15.212 | 0.5 |  | 11.775 | -11.275 | 0.1 |  | 0.161 | -0.061 | 0 |  | 0.094 | -0.094 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 120.4435 | 120 | 1.1 | 113.4 | 123.6098 | 136 | -22.6 | 0.1 |  | 0.067 | 0.033 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 10.5 | 9 | 10.8 | -0.3 | 34.2 | 37 | 33 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.7 | 12 | 18 | -1.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 18:00 | 113.9 | 103.7016 | 98.2672 | 15.6328 | 640.4 | 643.6581 | 643.6581 | -3.2581 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 12.091 | 20.6196 | 11.0804 | 83.5 | 94.7477 | 92.9458 | -9.4458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.4244 | 196.4244 | -8.1244 | 207.8 | 196.4244 | 196.4244 | 11.3756 | 204.7 | 196.4244 | 196.4244 | 8.2756 | 290.1 | 294.6367 | 294.6366 | -4.5366 | 217.4 | 208.2822 | 208.2822 | 9.1178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 318.8 | 317.8442 | 382.9975 | -64.1975 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 110.4171 | 110.4171 | 7.3829 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 11.1 | 14.9194 | 11.1366 | -0.03664 | 90.4 | 87.8203 | 58.8861 | 31.5139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.5157 | 55.3697 | -0.4697 | 94.1 | 83.3791 | 104.3415 | -10.2415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5168 | 6.39 | 6.39 | 0.12681 | 228.3293 | 160.1457 | 144.3318 | 83.9976 | 28.5 | 29.741 | 35.7873 | -7.2873 | 75 | 76.3011 | 76.3003 | -1.3003 | 18 | 19.7921 | 19.7921 | -1.7921 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 14.8544 | 14.8544 | -0.85437 | 59.9 | 60.3361 | 60.3361 | -0.43605 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 62.3 | 72.6969 | 53.6728 | 8.6272 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 12.3 | 34.478 | 34.478 | -22.178 | 30.6 | 36.2524 | 36.2524 | -5.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 82.6 | 87.2731 | 70.2896 | 12.3104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.48 | 67.4108 | 85.4826 | -15.0026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 53.7803 | 37.5675 | 3.0325 | 178.7 | 178.5296 | 178.5296 | 0.17045 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 209.5 | 178.5296 | 178.5296 | 30.9704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 104.1 | 155.2456 | 164.1363 | -60.0363 | 86.5 | 88.3319 | 89.4401 | -2.9401 | 59.6 | 67.134 | 67.134 | -7.534 | 69.1 | 72.3739 | 72.3737 | -3.2737 | 28.6 | 29.9515 | 29.9514 | -1.3514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0172 | 192.4133 | -55.3133 | 77.9 | 72.5086 | 96.2067 | -18.3067 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 71.9 | 81.2529 | 96.71 | -24.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.611 | 16.611 | -16.611 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.8 | 1.46 | 2.0149 | 0.78511 |  | 1 | 1 | -1 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | -1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.8 | 25.679 | 25.679 | 2.121 | 71.1 | 74 | 74.032 | -2.932 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 18.5 | 15.5926 | 19.7728 | -1.2728 | 1.5 | 1.524 | 1.524 | -0.024 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 23.1 | 24.444 | 24.444 | -1.344 | 41.1 | 63.6518 | 61.448 | -20.348 | 0 |  | 0 | 0 | 98.8 | 94.254 | 76.96 | 21.84 | 101 | 104.8326 | 84.345 | 16.655 | 15.2 | 10.591 | 10.591 | 4.609 | 9.3 | 8.615 | 8.615 | 0.685 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 14.589 | 14.589 | -14.589 | 0 |  | 1.838 | -1.838 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 119.9501 | 119 | 0.5 | 103.1 | 121.0806 | 133 | -29.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 10.2 | 9 | 10.8 | -0.6 | 34.3 | 37 | 33 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.7 | 12 | 18 | -1.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 18:30 | 118.2 | 114.966 | 110.0121 | 8.1879 | 646.1 | 643.6581 | 643.6581 | 2.4419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 34.8152 | 45.4061 | -13.5061 | 81.2 | 96.635 | 93.122 | -11.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.4244 | 196.4244 | -8.1244 | 206.4 | 196.4244 | 196.4244 | 9.9756 | 208.7 | 196.4244 | 196.4244 | 12.2756 | 293.9 | 294.6367 | 294.6366 | -0.73665 | 216.7 | 208.2822 | 208.2822 | 8.4178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 391.4 | 356.0299 | 413.33 | -21.93 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 110.4171 | 110.4171 | 4.3829 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 12.1 | 14.9194 | 11.1372 | 0.96275 | 91.2 | 107.4106 | 60.9972 | 30.2028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5151 | -1.0151 | 94.3 | 110.2175 | 110.2109 | -15.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4632 | 6.39 | 6.39 | 0.07323 | 227.2372 | 174.3364 | 148.2433 | 78.9938 | 28.7 | 29.741 | 35.7873 | -7.0873 | 98.5 | 66.9903 | 66.9888 | 31.5112 | 17.8 | 19.7921 | 19.7921 | -1.9921 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 14.8544 | 14.8544 | -0.85437 | 61 | 60.3361 | 60.3361 | 0.66395 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 63.1 | 81.9751 | 62.365 | 0.73498 | 7.8 | 6.363 | 9.09 | -1.29 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37803 | 31.8 | 36.2524 | 36.2524 | -4.4524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 83.7 | 87.2731 | 87.272 | -3.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.73 | 79.3176 | 85.4826 | 0.24744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 65.0694 | 48.1437 | -6.9437 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42955 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 209.5 | 178.5296 | 178.5296 | 30.9704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 118.3 | 174.049 | 166.4938 | -48.1938 | 105.4 | 96.5572 | 93.0104 | 12.3896 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 72.4 | 72.3739 | 72.3737 | 0.02626 | 29.1 | 29.9515 | 29.9514 | -0.8514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 155.6521 | 192.4133 | -55.2133 | 78 | 77.826 | 96.2067 | -18.2067 | 0 |  | 0 | 0 | 73.5 | 80.1852 | 94.68 | -21.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.124 | 16.124 | -16.124 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.8 | 2.9385 | 3.6275 | -0.82755 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 25.429 | 25.429 | 0.871 | 72.6 | 73 | 72.478 | 0.122 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 19.1 | 18.3468 | 19.7728 | -0.67278 | 1.6 | 1.488 | 1.488 | 0.112 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 6.3 | 6.3 | -1.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 24.4 | 23.953 | 23.953 | 0.447 | 37.1 | 61.0284 | 59.187 | -22.087 | 0 |  | 0 | 0 | 92.5 | 94.3825 | 75.786 | 16.714 | 101.2 | 105.5702 | 84.657 | 16.543 | 13.7 | 10.341 | 10.341 | 3.359 | 9.5 | 8.134 | 8.134 | 1.366 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 13.861 | 13.861 | -13.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 119.2499 | 117 | -16 | 78.6 | 118.1892 | 126 | -47.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 10.4 | 9 | 10.8 | -0.4 | 34.8 | 37 | 33 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 16.7 | 12 | 18 | -1.3 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 19:00 | 143.4 | 116.9769 | 113.0178 | 30.3822 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 56.5813 | 72.3349 | 8.0651 | 82.5 | 96.6351 | 93.1256 | -10.6256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 196.4244 | 196.4244 | -19.4244 | 198.8 | 196.4244 | 196.4244 | 2.3756 | 201.7 | 196.4244 | 196.4244 | 5.2756 | 293.2 | 294.6367 | 294.6366 | -1.4366 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 338.4 | 362.9614 | 430.387 | -91.987 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 110.4171 | 110.4171 | 8.1829 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 12.2 | 14.9194 | 11.1404 | 1.0595 | 140.3 | 115.8428 | 67.5625 | 72.7375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5148 | -0.71483 | 93.9 | 110.2174 | 108.4375 | -14.5375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4642 | 6.39 | 6.39 | 0.0742 | 230.7998 | 288.6598 | 147.6525 | 83.1473 | 28.6 | 29.741 | 35.7873 | -7.1873 | 135.2 | 76.3011 | 117.6081 | 17.5919 | 17.3 | 19.7921 | 19.7921 | -2.4921 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 14.8544 | 14.8544 | -0.85437 | 61.3 | 60.3361 | 60.3361 | 0.96395 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 63.4 | 55.5531 | 63.2143 | 0.18567 | 7.3 | 6.363 | 9.09 | -1.79 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 19.3 | 32.8816 | 34.478 | -15.178 | 31.8 | 36.2524 | 36.2524 | -4.4524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 85 | 87.2731 | 87.2723 | -2.2723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.08 | 77.0716 | 85.4826 | 0.59744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 32.9209 | 49.1771 | -7.6771 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32955 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8295 | 209.8 | 178.5296 | 178.5296 | 31.2705 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 93.9 | 158.4457 | 164.9721 | -71.0721 | 93.1 | 92.4446 | 90.0979 | 3.0021 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 74.6 | 72.3739 | 72.3737 | 2.2263 | 30.3 | 29.9515 | 29.9514 | 0.3486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 166.4569 | 192.4133 | -55.2133 | 78.1 | 83.2284 | 96.2067 | -18.1067 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | 78.8953 | 92.65 | -10.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.596 | 15.596 | -15.596 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.2 | 4.3547 | 5.3796 | -0.1796 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.9 | 25.12 | 25.12 | 1.78 | 73 | 72 | 70.358 | 2.642 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 2.379 | 2.379 | -0.479 | 20.3 | 17.8273 | 19.7728 | 0.52722 | 1.5 | 1.592 | 1.592 | -0.092 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 6.3 | 6.3 | -1.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 26.6 | 23.503 | 23.503 | 3.097 | 32.7 | 55.756 | 55.813 | -23.113 | 0 |  | 0 | 0 | 92.3 | 93.8627 | 74.198 | 18.102 | 99 | 106.293 | 85.073 | 13.927 | 10.7 | 10.112 | 10.112 | 0.588 | 6.5 | 7.773 | 7.773 | -1.273 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 13.098 | 13.098 | -13.098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.4 | 116.2348 | 114 | -25.6 | 72 | 111.2636 | 115 | -43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 10.3 | 9 | 10.8 | -0.5 | 33.6 | 37 | 33 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 12 | 18 | -1.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 19:30 | 142.1 | 116.7563 | 113.3935 | 28.7065 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 62.598 | 76.7936 | 2.9064 | 82.3 | 97.3094 | 94.8261 | -12.5261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 196.4244 | 196.4244 | -33.0244 | 163.9 | 196.4244 | 196.4244 | -32.5244 | 163.1 | 196.4244 | 196.4244 | -33.3244 | 258.6 | 294.6367 | 294.6366 | -36.0367 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 411.8 | 371.152 | 448.4572 | -36.6572 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 110.4171 | 110.4171 | 7.0829 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 13.9 | 14.9194 | 11.1402 | 2.7598 | 140.8 | 118.7105 | 71.7626 | 69.0374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.4967 | -0.99666 | 94.4 | 110.2172 | 110.2086 | -15.8086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4643 | 6.39 | 6.39 | 0.07435 | 228.9119 | 288.6598 | 150.1066 | 78.8053 | 27 | 29.741 | 35.7873 | -8.7873 | 111.8 | 112.0103 | 121.4311 | -9.6311 | 18 | 19.7921 | 19.7921 | -1.7921 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 14.8544 | 14.8544 | -0.85437 | 58.1 | 60.3361 | 60.3361 | -2.2361 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 61.2 | 54.5002 | 63.1426 | -1.9426 | 7.2 | 6.363 | 9.09 | -1.89 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 28.5 | 34.478 | 34.478 | -5.978 | 32.6 | 36.2524 | 36.2524 | -3.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 83.8 | 87.2731 | 87.2724 | -3.4724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.88 | 75.9972 | 85.4826 | 0.39744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 48.1814 | 48.1814 | 0.51856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 31.6397 | 49.0898 | -7.9898 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52955 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 209.5 | 178.5296 | 178.5296 | 30.9704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 169.1 | 171.7177 | 169.9837 | -0.88368 | 99 | 88.8875 | 92.5241 | 6.4759 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 77.4 | 72.3739 | 72.3737 | 5.0263 | 30 | 29.9515 | 29.9514 | 0.0486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 150.9889 | 192.4133 | -55.2133 | 78 | 75.4944 | 96.2067 | -18.2067 | 0 |  | 0 | 0 | 67.5 | 77.5313 | 91.04 | -23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.071 | 15.071 | -15.071 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 4.7461 | 5.6697 | -0.1697 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 9.9 | 4 | 4 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.2 | 24.766 | 24.766 | -2.566 | 65.9 | 71 | 68.563 | -2.663 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 20.3 | 17.5787 | 19.7728 | 0.52722 | 1.6 | 1.672 | 1.672 | -0.072 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 26 | 22.622 | 22.622 | 3.378 | 29.8 | 49.6159 | 52.383 | -22.583 | 0 |  | 0 | 0 | 84.5 | 93.1268 | 71.555 | 12.945 | 92.7 | 107.0108 | 85.002 | 7.698 | 9.7 | 9.562 | 9.562 | 0.138 | 7.2 | 7.214 | 7.214 | -0.014 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 12.081 | 12.081 | -12.081 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.3 | 112.2669 | 108 | -10.7 | 84.6 | 102.6746 | 103 | -18.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 20 | 17.8641 | 2.2359 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 | 33.8 | 37 | 33 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.9 | 12 | 18 | -2.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 20:00 | 143.9 | 116.58 | 114.5732 | 29.3268 | 650 | 643.6581 | 643.6581 | 6.3419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 60.25 | 76.5702 | 3.4298 | 82.2 | 95.9605 | 93.3518 | -11.1518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 196.4244 | 196.4244 | -32.6244 | 164.3 | 196.4244 | 196.4244 | -32.1244 | 164.4 | 196.4244 | 196.4244 | -32.0244 | 258.4 | 294.6367 | 294.6366 | -36.2366 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 438.6 | 380.3082 | 467.2233 | -28.6233 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 110.4171 | 110.4171 | 6.6829 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 13.9 | 14.9194 | 11.1425 | 2.7575 | 140.5 | 119.3414 | 74.7957 | 65.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 55.9017 | -0.30173 | 94.3 | 110.2174 | 110.214 | -15.914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4643 | 6.39 | 6.39 | 0.07428 | 227.2986 | 288.6598 | 149.3329 | 77.9657 | 29.3 | 29.741 | 35.7873 | -6.4873 | 98 | 97.94 | 124.9088 | -26.9088 | 18.6 | 19.7921 | 19.7921 | -1.1921 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 60.9 | 60.3361 | 60.3361 | 0.56395 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 65 | 54.3459 | 63.1836 | 1.8164 | 7.3 | 6.363 | 9.09 | -1.79 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17803 | 34.4 | 36.2524 | 36.2524 | -1.8524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 84.6 | 87.2731 | 87.2724 | -2.6724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.03 | 77.5767 | 85.4826 | 0.54744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.1814 | 48.1814 | 0.01856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 31.4521 | 49.1397 | -7.8397 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8295 | 209 | 178.5296 | 178.5296 | 30.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 169.3 | 171.0185 | 175.4422 | -6.1422 | 104.5 | 91.1995 | 95.3153 | 9.1847 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 77.6 | 72.3739 | 72.3738 | 5.2263 | 30.1 | 29.9515 | 29.9514 | 0.1486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 165.6268 | 192.4133 | -55.2133 | 77.7 | 82.8134 | 96.2067 | -18.5067 | 0 |  | 0 | 0 | 64.4 | 76.4556 | 89.44 | -25.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.548 | 14.548 | -14.548 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 4.5933 | 5.6552 | -0.15517 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.2 | 24.369 | 24.369 | -0.169 | 64.2 | 70 | 67.092 | -2.892 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 20.4 | 17.9441 | 19.7728 | 0.62722 | 1.6 | 1.716 | 1.716 | -0.116 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | -1.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 25.7 | 21.596 | 21.596 | 4.104 | 28.7 | 45.2513 | 48.933 | -20.233 | 0 |  | 0 | 0 | 78.5 | 92.0948 | 68.562 | 9.938 | 93.8 | 107.3988 | 84.77 | 9.03 | 9.9 | 8.905 | 8.905 | 0.995 | 7.7 | 6.588 | 6.588 | 1.112 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 10.978 | 10.978 | -10.978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.5 | 108.5957 | 100 | 6.5 | 91 | 97.4255 | 90 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 10.4 | 9 | 10.8 | -0.4 | 33.7 | 37 | 33 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 14.1 | 12 | 18 | -3.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 20:30 | 140.9 | 116.4951 | 114.7219 | 26.1781 | 651.7 | 643.6581 | 643.6581 | 8.0419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 61.1566 | 70.9719 | 9.1281 | 82.2 | 96.635 | 92.9573 | -10.7573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 196.4244 | 196.4244 | -32.2244 | 164.8 | 196.4244 | 196.4244 | -31.6244 | 164.6 | 196.4244 | 196.4244 | -31.8244 | 258 | 294.6367 | 294.6366 | -36.6367 | 217.1 | 208.2822 | 208.2822 | 8.8178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 483.5 | 392.5979 | 472.2419 | 11.2581 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 110.4171 | 110.4171 | 6.4829 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 13.9 | 14.9194 | 11.1561 | 2.7439 | 140.5 | 121.3421 | 77.2723 | 63.2277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 55.8571 | -0.05708 | 94.4 | 110.2174 | 110.2096 | -15.8096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4644 | 6.39 | 6.39 | 0.0744 | 228.951 | 174.9476 | 149.0999 | 79.8511 | 30 | 29.741 | 35.7873 | -5.7873 | 99.2 | 99.9687 | 121.3627 | -22.1627 | 18.4 | 19.7921 | 19.7921 | -1.3921 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 58.5 | 60.3361 | 60.3361 | -1.836 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70007 | 64.9 | 82.0378 | 62.6009 | 2.2991 | 7.6 | 6.363 | 9.09 | -1.49 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07803 | 34.1 | 36.2524 | 36.2524 | -2.1524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 84.7 | 87.2731 | 87.2723 | -2.5723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.51 | 78.4042 | 85.4826 | -4.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 65.1457 | 48.4307 | -6.9307 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62955 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 208.8 | 178.5296 | 178.5296 | 30.2705 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 216.7 | 171.0186 | 169.1742 | 47.5258 | 110 | 95.3155 | 92.5432 | 17.4568 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 77.6 | 72.3739 | 72.3737 | 5.2263 | 30.2 | 29.9515 | 29.9514 | 0.2486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97392 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 168.2736 | 192.4133 | -55.3133 | 77.9 | 84.1368 | 96.2067 | -18.3067 | 0 |  | 0 | 0 | 61.6 | 75.476 | 87.4 | -25.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.158 | 14.158 | -14.158 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.4 | 4.6523 | 5.2909 | 0.10908 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 23.937 | 23.937 | -1.337 | 56.2 | 70 | 65.299 | -9.099 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 20.4 | 18.1355 | 19.7728 | 0.62722 | 1.5 | 1.644 | 1.644 | -0.144 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 27 | 20.473 | 20.473 | 6.527 | 25.6 | 41.489 | 44.631 | -19.031 | 0 |  | 0 | 0 | 69.7 | 90.9642 | 65.997 | 3.703 | 86.6 | 107.6769 | 84.297 | 2.303 | 7.3 | 8.267 | 8.267 | -0.967 | 5.2 | 5.952 | 5.952 | -0.752 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 10.476 | 10.476 | -10.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72 | 99.9179 | 91 | -19 | 59 | 90.1123 | 79 | -20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 20 | 17.8641 | 2.2359 | 10.3 | 9 | 10.8 | -0.5 | 33.8 | 37 | 33 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 14.1 | 12 | 18 | -3.9 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 21:00 | 141.2 | 115.9535 | 113.8103 | 27.3897 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 65.5542 | 75.5814 | 4.3186 | 79.7 | 96.635 | 93.2882 | -13.5882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.4244 | 196.4244 | -8.8244 | 207.5 | 196.4244 | 196.4244 | 11.0756 | 210.7 | 196.4244 | 196.4244 | 14.2756 | 294.3 | 294.6367 | 294.6366 | -0.33665 | 217.2 | 208.2822 | 208.2822 | 8.9178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 331.6 | 402.2875 | 478.479 | -146.879 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 110.4171 | 110.4171 | 5.8829 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14 | 14.9194 | 13.6409 | 0.35913 | 140.2 | 123.7102 | 78.1214 | 62.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 55.4712 | -0.17124 | 93.7 | 110.217 | 110.2064 | -16.5064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4648 | 6.39 | 6.39 | 0.07475 | 229.8029 | 174.8087 | 149.0617 | 80.7413 | 29.7 | 29.741 | 35.7873 | -6.0873 | 98.6 | 99.511 | 121.6197 | -23.0197 | 18.8 | 19.7921 | 19.7921 | -0.99213 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 59.7 | 60.3361 | 60.3361 | -0.63605 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 64.3 | 81.2127 | 61.8563 | 2.4437 | 7.7 | 6.363 | 9.09 | -1.39 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17803 | 25.6 | 36.2524 | 36.2524 | -10.6524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 83.1 | 87.2731 | 87.2723 | -4.1723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.94 | 77.1311 | 85.4826 | -36.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.1814 | 48.1814 | 0.21856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 64.1418 | 47.5247 | -6.6247 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3295 | 209.6 | 178.5296 | 178.5296 | 31.0705 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 130.5 | 173.231 | 168.8758 | -38.3758 | 91.7 | 94.3757 | 92.3381 | -0.63812 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 77.4 | 72.3739 | 72.3738 | 5.0263 | 29.8 | 29.9515 | 29.9514 | -0.1514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 172.5869 | 192.4133 | 17.7867 | 97.1 | 86.2934 | 96.2067 | 0.89333 | 0 |  | 0 | 0 | 62.3 | 74.6133 | 85.36 | -23.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.813 | 13.813 | -13.813 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.5 | 4.9384 | 5.5908 | -0.09083 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 23.47 | 23.47 | -3.57 | 51.8 | 69 | 63.182 | -11.382 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 14.6 | 17.841 | 19.7728 | -5.1728 | 1.5 | 1.652 | 1.652 | -0.152 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | -1.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 26.7 | 19.318 | 19.318 | 7.382 | 19.2 | 37.2561 | 40.045 | -20.845 | 0 |  | 0 | 0 | 85.2 | 88.3545 | 63.576 | 21.624 | 98.9 | 105.5716 | 83.745 | 15.155 | 9.4 | 7.636 | 7.636 | 1.764 | 5.3 | 5.313 | 5.313 | -0.013 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 10.174 | 10.174 | -10.174 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.7 | 89.2447 | 82 | -12.3 | 61 | 74.7703 | 71 | -10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 | 30.4 | 37 | 33 | -2.6 | 10.2 |  |  | 10.2 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.1 | 12 | 18 | -3.9 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 21:30 | 91.4 | 97.8035 | 111.6115 | -20.2115 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 76.7982 | 70.5074 | 11.4926 | 82.3 | 96.635 | 93.1273 | -10.8273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 196.4244 | -9.6244 | 206.2 | 196.4244 | 196.4244 | 9.7756 | 208.1 | 196.4244 | 196.4244 | 11.6756 | 293.3 | 294.6367 | 294.6366 | -1.3366 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 357 | 338.1336 | 483.0844 | -126.0844 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 110.4171 | 110.4171 | 3.8829 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 14.2 | 14.9194 | 12.0255 | 2.1745 | 139.7 | 105.196 | 75.0148 | 64.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 53.3129 | 2.3871 | 94.2 | 110.2175 | 106.2356 | -12.0356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4651 | 6.39 | 6.39 | 0.07511 | 229.5166 | 288.6598 | 148.1221 | 81.3946 | 28.4 | 29.741 | 35.7873 | -7.3873 | 130.6 | 135.6343 | 122.3842 | 8.2158 | 19.4 | 19.7921 | 19.7921 | -0.39213 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 58.9 | 60.3361 | 60.3361 | -1.4361 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40007 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40007 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 64.8 | 85.3375 | 60.8076 | 3.9924 | 7.7 | 6.363 | 9.09 | -1.39 | 4.9 | 1.9898 | 9.852 | -4.952 | 23.6 | 34.478 | 34.478 | -10.878 | 34 | 36.2524 | 36.2524 | -2.2524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 84.3 | 87.2731 | 87.2723 | -2.9723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.88 | 51.0597 | 85.4826 | -35.6026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.1814 | 48.1814 | 0.01856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 69.1606 | 46.2487 | -4.8487 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92955 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 209.7 | 178.5296 | 178.5296 | 31.1704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 118 | 136.6721 | 173.8994 | -55.8994 | 96.6 | 94.4185 | 94.2855 | 2.3145 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 76.5 | 72.3739 | 72.3738 | 4.1262 | 30.2 | 29.9515 | 29.9514 | 0.2486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 165.1486 | 192.4133 | -50.8133 | 83.3 | 82.5743 | 96.2067 | -12.9067 | 0 |  | 0 | 0 | 58.9 | 61.4966 | 83.01 | -24.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.933 | 13.933 | -13.933 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.3 | 5.67 | 5.2607 | 0.03929 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.2 | 22.88 | 22.88 | -0.68 | 58.3 | 56.4026 | 61.042 | -2.742 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13 | 11.8105 | 19.7728 | -6.7728 | 1.5 | 1.528 | 1.528 | -0.028 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 26.7 | 19.728 | 19.728 | 6.972 | 18.7 | 15.5364 | 36.094 | -17.394 | 0 |  | 0 | 0 | 85.8 | 73.5864 | 60.203 | 25.597 | 94.9 | 89.3104 | 81.951 | 12.949 | 8.8 | 6.919 | 6.919 | 1.881 | 4.6 | 4.738 | 4.738 | -0.138 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 10.359 | 10.359 | -10.359 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.5 | 63.7129 | 74 | 6.5 | 73.8 | 56.454 | 64 | 9.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 9.8 | 9 | 10.8 | -1 | 30.5 | 37 | 33 | -2.5 | 9.8 |  |  | 9.8 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.2 | 12 | 18 | -3.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 22:00 | 66.8 | 89.2541 | 106.9907 | -40.1907 | 645.6 | 643.6581 | 643.6581 | 1.9419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 76.7982 | 45.4707 | 33.1293 | 79.9 | 96.635 | 93.1211 | -13.2211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.4244 | 196.4244 | -8.0244 | 206.3 | 196.4244 | 196.4244 | 9.8756 | 209 | 196.4244 | 196.4244 | 12.5756 | 293.4 | 294.6367 | 294.6366 | -1.2367 | 217 | 208.2822 | 208.2822 | 8.7178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 327.8 | 361.4194 | 505.6188 | -177.8188 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 110.4171 | 110.4171 | 4.1829 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 12 | 14.9194 | 11.1389 | 0.86108 | 77.2 | 105.196 | 67.0363 | 10.1637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.5157 | 49.6146 | 5.5854 | 93.9 | 110.2175 | 110.2105 | -16.3105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4649 | 6.39 | 6.39 | 0.07485 | 227.9247 | 228.1942 | 144.343 | 83.5817 | 30.9 | 29.741 | 35.7873 | -4.8873 | 130.1 | 134.8994 | 117.2438 | 12.8562 | 19.4 | 19.7921 | 19.7921 | -0.39213 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 59.4 | 60.3361 | 60.3361 | -0.93605 | 180 | 185.1001 | 185.1001 | -5.1001 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 64.2 | 94.8039 | 57.1604 | 7.0396 | 7.7 | 6.363 | 9.09 | -1.39 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 16.8 | 34.478 | 34.478 | -17.678 | 33.4 | 36.2524 | 36.2524 | -2.8524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.5 | 16.6641 | 16.6641 | -1.1641 | 82.8 | 87.2731 | 87.2713 | -4.4713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.73 | 48.6945 | 85.4826 | -36.7526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 48.1814 | 48.1814 | 0.11856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 80.6787 | 41.8111 | -1.0111 | 178.3 | 178.5296 | 178.5296 | -0.22955 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9295 | 209.2 | 178.5296 | 178.5296 | 30.6704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 149.9 | 136.1635 | 167.8527 | -17.9527 | 97.2 | 95.8903 | 92.4398 | 4.7602 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 73.2 | 72.3739 | 72.3737 | 0.82627 | 29.7 | 29.9515 | 29.9514 | -0.25139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47392 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 148.363 | 192.4133 | -55.8133 | 77.6 | 74.1815 | 96.2067 | -18.6067 | 0 |  | 0 | 0 | 62.7 | 60.6682 | 80.66 | -17.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.208 | 14.208 | -14.208 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 5.67 | 3.6318 | 1.8682 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.6 | 22.165 | 22.165 | -1.565 | 58.7 | 55.0469 | 58.878 | -0.178 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 13.3 | 11.2634 | 19.7728 | -6.4728 | 1.5 | 1.504 | 1.504 | -0.004 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 27.7 | 20.66 | 20.66 | 7.04 | 18.6 | 11.2236 | 32.356 | -13.756 | 0 |  | 0 | 0 | 95.7 | 70.8322 | 56.514 | 39.186 | 106 | 86.0751 | 79.742 | 26.258 | 11.3 | 6.172 | 6.172 | 5.128 | 8.2 | 4.183 | 4.183 | 4.017 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 10.706 | 10.706 | -10.706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.5 | 58.7777 | 67 | 35.5 | 98.6 | 51.8186 | 58 | 40.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 | 30.5 | 37 | 33 | -2.5 | 10.1 |  |  | 10.1 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 14.2 | 12 | 18 | -3.8 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 22:30 | 72.3 | 78.159 | 101.0733 | -28.7733 | 644.3 | 643.6581 | 643.6581 | 0.64191 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 30.5505 | 16.2469 | 3.8531 | 80.2 | 96.635 | 93.1211 | -12.9211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.4244 | 196.4244 | -8.5244 | 205.5 | 196.4244 | 196.4244 | 9.0756 | 207.8 | 196.4244 | 196.4244 | 11.3756 | 292.4 | 294.6367 | 294.6366 | -2.2367 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 339.7 | 327.8584 | 487.5841 | -147.8841 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 110.4171 | 110.4171 | 4.1829 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.9 | 14.9194 | 11.1374 | -0.2374 | 74.9 | 105.196 | 54.621 | 20.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 46.263 | 9.037 | 94.1 | 110.2175 | 95.9681 | -1.8681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4639 | 6.39 | 6.39 | 0.07388 | 227.3914 | 228.4563 | 144.3342 | 83.0572 | 31 | 29.741 | 35.7873 | -4.7873 | 113.8 | 117.5965 | 66.9884 | 46.8116 | 20.2 | 19.7921 | 19.7921 | 0.40787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 59 | 60.3361 | 60.3361 | -1.336 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 64.4 | 90.9883 | 54.8503 | 9.5497 | 7.7 | 6.363 | 9.09 | -1.39 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 14.9 | 34.478 | 34.478 | -19.578 | 33.4 | 36.2524 | 36.2524 | -2.8524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 83.3 | 87.2731 | 77.6471 | 5.6529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.21 | 33.7497 | 85.4826 | -36.2726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 48.1814 | 48.1814 | 0.11856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 76.0361 | 39.0002 | 1.9998 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72955 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0295 | 208.8 | 178.5296 | 178.5296 | 30.2705 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 91.8 | 114.9982 | 155.1323 | -63.3323 | 97.2 | 95.1544 | 92.4474 | 4.7526 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 74.3 | 72.3739 | 72.3737 | 1.9263 | 29.9 | 29.9515 | 29.9514 | -0.05138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 145.0172 | 192.4133 | -55.7133 | 77.8 | 72.5086 | 96.2067 | -18.4067 | 0 |  | 0 | 0 | 68.9 | 59.9463 | 79.19 | -10.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.033 | 14.033 | -14.033 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.9 | 2.661 | 1.7304 | 0.16961 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.3 | 21.476 | 21.476 | -0.176 | 55.8 | 54.6122 | 56.922 | -1.122 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 13.3 | 7.8066 | 19.7728 | -6.4728 | 1.5 | 1.492 | 1.492 | 0.008 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | -1.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 26.9 | 21.637 | 21.637 | 5.263 | 23.3 | 8.9354 | 29.504 | -6.204 | 0 |  | 0 | 0 | 95.7 | 68.1881 | 52.918 | 42.782 | 96.8 | 82.1444 | 75.324 | 21.476 | 11.3 | 5.617 | 5.617 | 5.683 | 8.6 | 3.793 | 3.793 | 4.807 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 10.631 | 10.631 | -10.631 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.5 | 53.3367 | 64 | 24.5 | 94.9 | 48.8687 | 55 | 39.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 | 30.3 | 37 | 33 | -2.7 | 10 |  |  | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | 8 | 12 | 18 | -10 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 23:00 | 70.3 | 61.677 | 97.1739 | -26.8739 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 29.9763 | 10.3097 | 10.0902 | 82.1 | 96.605 | 93.1198 | -11.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 196.4244 | 196.4244 | -31.3244 | 164.8 | 196.4244 | 196.4244 | -31.6244 | 164.8 | 196.4244 | 196.4244 | -31.6244 | 256.1 | 294.6367 | 294.6366 | -38.5367 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 398 | 352.926 | 448.0983 | -50.0983 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 110.4171 | 110.4171 | 5.0829 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.7 | 14.9194 | 11.1371 | -0.43708 | 74.7 | 100.7086 | 44.75 | 29.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 43.7878 | 11.9122 | 91.4 | 92.3503 | 95.96 | -4.5599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4643 | 6.39 | 6.39 | 0.07427 | 229.6191 | 221.1841 | 144.3315 | 85.2876 | 31 | 29.741 | 35.7873 | -4.7873 | 122 | 130.0637 | 66.9849 | 55.0151 | 21.2 | 19.7921 | 19.7921 | 1.4079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 14.8544 | 14.8544 | -0.75437 | 59.9 | 60.3361 | 60.3361 | -0.43605 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 65.1 | 73.576 | 48.7475 | 16.3525 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 24.5 | 34.478 | 34.478 | -9.978 | 33.9 | 36.2524 | 36.2524 | -2.3524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 84.4 | 87.2731 | 45.6575 | 38.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.83 | 0 | 85.4826 | -35.6526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.1814 | 48.1814 | 0.21856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 54.85 | 31.5748 | 9.7252 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52955 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 209.7 | 178.5296 | 178.5296 | 31.1704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 94.8 | 61.8557 | 112.4213 | -17.6213 | 104.1 | 91.544 | 92.4404 | 11.6596 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 74.4 | 70.0281 | 72.3732 | 2.0268 | 30 | 28.9807 | 29.9512 | 0.04882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87392 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 145.0172 | 192.4133 | -55.7133 | 77.4 | 72.5086 | 96.2067 | -18.8067 | 0 |  | 0 | 0 | 49.6 | 58.9953 | 77.71 | -28.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.707 | 13.707 | -13.707 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.7 | 2.6237 | 1.3441 | 0.3559 |  | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 20.815 | 20.815 | -0.615 | 52.9 | 53.9739 | 55.174 | -2.274 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 13.3 | 0 | 19.7728 | -6.4728 | 1.4 | 1.476 | 1.476 | -0.076 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 28.1 | 22.629 | 22.629 | 5.471 | 22.9 | 6.5348 | 26.949 | -4.049 | 0 |  | 0 | 0 | 69.5 | 65.0078 | 49.352 | 20.148 | 84.5 | 78.8083 | 70.169 | 14.331 | 8.4 | 5.127 | 5.127 | 3.273 | 5.8 | 3.457 | 3.457 | 2.343 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 0 | 10.414 | 10.414 | -10.414 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.7 | 47.7985 | 62 | 16.7 | 74.5 | 45.3229 | 53 | 21.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 | 30.6 | 37 | 33 | -2.4 | 9.9 |  |  | 9.9 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 8 | 12 | 18 | -10 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/07/2025 | 23:30 | 73.4 | 59.8514 | 91.6031 | -18.2031 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 28.4685 | 10.3096 | 9.7904 | 81.9 | 94.7128 | 93.1215 | -11.2215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 196.4244 | 196.4244 | -45.4244 | 150.8 | 196.4244 | 196.4244 | -45.6244 | 150 | 196.4244 | 196.4244 | -46.4244 | 247.4 | 294.6367 | 294.6366 | -47.2366 | 216.1 | 208.2822 | 208.2822 | 7.8178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 337.9 | 229.8217 | 429.2781 | -91.3781 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 110.4171 | 110.4171 | 7.3829 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.1 | 14.9194 | 11.1369 | -2.0369 | 72.6 | 101.38 | 34.3921 | 38.2079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 41.3998 | 14.2002 | 91 | 106.3063 | 95.9654 | -4.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4626 | 6.39 | 6.39 | 0.07259 | 228.6707 | 221.8383 | 144.331 | 84.3397 | 30.8 | 29.741 | 35.7873 | -4.9873 | 126.9 | 75 | 73.7746 | 53.1253 | 20.4 | 19.7921 | 19.7921 | 0.60787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 14.8544 | 14.8544 | -0.85437 | 60.8 | 60.3361 | 60.3361 | 0.46395 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 80.9 | 75.7621 | 45.4388 | 35.4612 | 8 | 6.363 | 9.09 | -1.09 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 22.9 | 34.478 | 34.478 | -11.578 | 34.5 | 36.2524 | 36.2524 | -1.7524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 49.9 | 86 | 40.169 | 9.731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.28 | 4.6392 | 85.4826 | -55.2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.1814 | 48.1814 | 0.21856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 57.5098 | 27.5489 | 32.9511 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2295 | 209.1 | 178.5296 | 178.5296 | 30.5705 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 103.8 | 90.9067 | 98.8008 | 4.9992 | 102.1 | 94.9165 | 91.0295 | 11.0705 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 74.5 | 68.3301 | 71.8216 | 2.6784 | 30 | 28.278 | 29.7229 | 0.27712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 145.0172 | 145.0172 | -8.3172 | 77.6 | 72.5086 | 72.5086 | 5.0914 | 0 |  | 0 | 0 | 40.3 | 57.357 | 75.89 | -35.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.922 | 13.922 | -13.922 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.7 | 2.5255 | 1.3441 | 0.3559 |  | 1 | 1 | -1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 20.18 | 20.18 | -2.18 | 51.9 | 52.7474 | 53.64 | -1.74 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 10.3 | 0 | 19.7728 | -9.4728 | 1.4 | 1.412 | 1.412 | -0.012 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 28.5 | 23.163 | 23.163 | 5.337 | 24.2 | 3.8052 | 24.377 | -0.177 | 0 |  | 0 | 0 | 69.3 | 60.2186 | 43.994 | 25.306 | 85.8 | 77.2561 | 65.641 | 20.159 | 6.8 | 4.54 | 4.54 | 2.26 | 6.9 | 3.161 | 3.161 | 3.739 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 0 | 10.667 | 10.667 | -10.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.6 | 42.1061 | 60 | 13.6 | 62.4 | 40.3471 | 51 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 9.7 | 9 | 10.8 | -1.1 | 31.8 | 37 | 33 | -1.2 | 9.9 |  |  | 9.9 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 8 | 12 | 18 | -10 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/07/2025 | 00:00 | 44.3 | 68.0778 | 98.4728 | -54.1728 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 0 | 10.3095 | 9.5905 | 86.2 | 98.5872 | 93.1223 | -6.9223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2 | 196.4244 | 196.4244 | -44.2244 | 150.6 | 196.4244 | 196.4244 | -45.8244 | 150.8 | 196.4244 | 196.4244 | -45.6244 | 247.5 | 294.6367 | 294.6366 | -47.1367 | 217.6 | 208.2822 | 208.2822 | 9.3178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 223.9 | 261.0608 | 448.8863 | -224.9863 | 1.8 | 4.4318 | 4.4318 | -2.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 110.4171 | 110.4171 | 3.9829 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4823 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.1 | 14.9194 | 11.1372 | -2.0372 | 73.5 | 113.4993 | 44.3655 | 29.1346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 42.2643 | 13.1357 | 91 | 101.7671 | 95.9653 | -4.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.462 | 6.39 | 6.39 | 0.07205 | 230.4806 | 225.6025 | 144.3311 | 86.1496 | 31 | 29.741 | 35.7873 | -4.7873 | 120.1 | 57.0407 | 66.5282 | 53.5718 | 20.1 | 19.7921 | 19.7921 | 0.30787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 14.8544 | 14.8544 | -0.85437 | 57.8 | 60.3361 | 60.3361 | -2.536 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 79.1 | 77.7752 | 46.8508 | 32.2492 | 8.1 | 6.363 | 9.09 | -0.99 | 5.1 | 1.9898 | 9.852 | -4.752 | 27.4 | 34.478 | 16.589 | 10.811 | 34.5 | 36.2524 | 36.2524 | -1.7524 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 62.9 | 86 | 30.4731 | 32.4269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.04 | 4.6392 | 85.4826 | -55.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.1814 | 48.1814 | 0.21856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 59.9593 | 29.267 | 30.8331 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 209 | 178.5296 | 178.5296 | 30.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05226 | 89.6 | 61.8557 | 84.2257 | 5.3743 | 106.5 | 99.0027 | 87.5824 | 18.9176 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 74.6 | 71.1861 | 72.3438 | 2.2563 | 29.9 | 29.4599 | 29.939 | -0.03899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67392 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 145.0172 | 145.0172 | -8.3172 | 77.6 | 72.5086 | 72.5086 | 5.0914 | 0 |  | 0 | 0 | 40.5 | 55.5958 | 74.08 | -33.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.317 | 14.317 | -14.317 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 1.8 | 0 | 1.3441 | 0.45591 |  | 1 | 1 | -1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.6 | 19.572 | 19.572 | -1.972 | 48.1 | 51.6343 | 52.32 | -4.22 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 9 | 0 | 19.7728 | -10.7728 | 1.4 | 1.388 | 1.388 | 0.012 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 12.6214 | -2.6214 | 28.5 | 23.543 | 23.543 | 4.957 | 26.4 | 1.8281 | 21.799 | 4.601 | 0 |  | 0 | 0 | 57.9 | 55.6872 | 38.037 | 19.863 | 82.3 | 75.6874 | 61.322 | 20.978 | 3.6 | 3.921 | 3.921 | -0.321 | 3.8 | 2.878 | 2.878 | 0.922 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 7.7 | -7.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 0 | 11.077 | 11.077 | -11.077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.4 | 36.9986 | 56 | 2.4 | 51.1 | 36.7815 | 50 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17.8641 | 2.1359 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 | 34 | 37 | 33 | 1 | 10.1 |  |  | 10.1 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 8 | 12 | 18 | -10 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1841.15 | 1503.9549 | 1517.9999 |  | 15526.8 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5177.45 | 5025.4421 | 5025.4418 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 898.8 | 616.0474 | 620.5012 |  | 1953.15 | 2007.2749 | 2234.9039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3924.8 | 4476.9818 | 4473.5589 |  | 4130.85 | 4476.9818 | 4473.5589 |  | 4142 | 4476.9818 | 4473.5589 |  | 6294.6 | 6715.4729 | 6710.3384 |  | 5175 | 4998.7723 | 4998.7719 |  | 2665.6 | 2499.3862 | 2499.3859 |  | 6717.8 | 6180.2978 | 7800.1619 |  | 101.15 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2796.8 | 2650.0104 | 2650.0104 |  | 176.7 | 123.2002 | 123.2002 |  | 135.65 | 67.6262 | 67.626 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150.05 | 165.0888 | 165.0888 |  | 232.1 | 308.8885 | 268.9931 |  | 1435.9 | 1518.0388 | 1473.1911 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1331.2 | 1356.377 | 1187.5452 |  | 2243.05 | 2310.273 | 2349.6122 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.5038 | 153.36 | 153.36 |  | 2606.6351 | 3113.7707 | 1603.2957 |  | 780.6 | 736.3822 | 858.8957 |  | 1364.35 | 1264.0866 | 1346.4201 |  | 524.15 | 475.0111 | 475.0111 |  | 444.15 | 434.5321 | 421.4911 |  | 339.55 | 356.5049 | 356.5049 |  | 1442 | 1448.0652 | 1448.0652 |  | 4367.2 | 4435.3899 | 4436.4957 |  | 4376 | 4435.3899 | 4436.4957 |  | 4409.95 | 4435.3899 | 4436.4957 |  | 1481.8 | 1494.524 | 1305.7664 |  | 191.1 | 129.078 | 218.16 |  | 111.85 | 47.7557 | 236.4482 |  | 585.8 | 740.312 | 662.4878 |  | 804.1 | 870.0583 | 870.0581 |  | 52.8 | 47.3662 | 47.3662 |  | 183 | 233.2971 | 233.2971 |  | 1360.2 | 1466.7903 | 1276.7255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1193.85 | 1096.2517 | 1228.8959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 824.1 | 794.9939 | 409.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 955.7 | 986.2988 | 923.0589 |  | 4254.3 | 4284.7094 | 4284.7091 |  | 4199.15 | 4284.7094 | 4284.7091 |  | 4999.8 | 4284.7094 | 4284.7091 |  | 6565.85 | 6427.0639 | 6427.0637 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27.7 | 27.6545 | 27.6542 |  | 2702.4 | 2880.2368 | 2969.9657 |  | 2287.35 | 2071.7981 | 2076.096 |  | 1542.35 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1733.85 | 1671.374 | 1680.6719 |  | 713.25 | 691.6873 | 695.535 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3520 | 3594.5743 | 3594.5735 |  | 3575.55 | 3594.5743 | 3594.5735 |  | 3595.4 | 3594.5743 | 3594.5735 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3969.5 | 3973.4573 | 4191.3548 |  | 2087.45 | 1986.7287 | 2095.6775 |  | 8.35 | 0 | 8.473 |  | 2279.55 | 2332.9428 | 2420.96 |  | 592.4 | 0 | 584.2845 |  | 73.25 | 372.6935 | 372.6935 |  | 2.75 | 0 | 2.1 |  | 205.1 | 194.3 | 194.3 |  | 213.35 | 216 | 216.0004 |  | 71.45 | 52.5381 | 53.5011 |  | 0 | 24 | 24 |  | 44.55 | 73 | 73 |  | 54.4 | 52.8 | 52.8 |  | 483.25 | 466.0195 | 466.0193 |  | 182.55 | 192 | 192 |  | 115.6 | 142.5 | 142.5 |  | 81 | 81.6 | 81.6 |  | 437.55 | 428.7379 | 428.7379 |  | 100.05 | 0 | 110.906 |  | 118.45 | 0 | 138.496 |  | 669.25 | 620.408 | 620.408 |  | 1763.4 | 1794.2561 | 1745.169 |  | 106.95 | 100.8 | 100.8 |  | 49.5 | 57.6 | 57.6 |  | 53.75 | 28.8 | 28.8 |  | 41.65 | 42 | 42 |  | 105.9 | 0 | 86.414 |  | 56.65 | 57.096 | 57.096 |  | 313.55 | 252.4985 | 283.7166 |  | 31.4 | 31.464 | 31.464 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 122.8 | 151.2 | 151.2 |  | 74.15 | 76.8 | 76.8 |  | 91.6 | 84 | 84 |  | 130.4 | 132 | 132 |  | 239.9 | 240 | 302.9126 |  | 551.4 | 562.8035 | 562.8035 |  | 540.2 | 750.7941 | 851.8685 |  | 261.55 | 0 | 213.856 |  | 1938.4 | 1825.9974 | 1679.08 |  | 1914.2 | 2116.3726 | 1978.1195 |  | 277.9 | 218.9485 | 218.9485 |  | 236.8 | 181.3405 | 181.3405 |  | 139.95 | 144 | 144 |  | 52.8 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 184.8 |  | 96.3 | 96 | 96 |  | 108.65 | 115.2 | 115.2 |  | 98.65 | 115.2 | 115.2 |  | 82.25 | 312.103 | 312.103 |  | 1983.65 | 0 | 2035.51 |  | 117.35 | 0 | 130.428 |  | 1086.45 | 0 | 1062.7315 |  | 13.1 | 12 | 12 |  | 1909.4 | 2157.1664 | 2182.5 |  | 2027.55 | 2281.4714 | 2352 |  | 807.45 | 0 | 790.061 |  | 116.65 | 0 | 76.5025 |  | 239.8 | 240 | 240 |  | 480.4 | 452.233 | 428.7378 |  | 175.8 | 216 | 259.2 |  | 832.95 | 797 | 792 |  | 35 | 0 | 0 |  | 337.7 | 336 | 336 |  | 300.8 | 288 | 432 |  | 195.5 | 194.4 | 194.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 16 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7532414 y resultó S/. 260593 (3.34% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 9 | 7793007.1716 | 7749547.3064 | 0.5608%
JUE 10 | 7672950.299 | 7673422.766 | -0.006157%
VIE 11 | 7857038.9496 | 8239895.3686 | -4.646%
SAB 12 | 7797156.2406 | 8087286.3116 | -3.587%
DOM 13 | 7782697.2404 | 7890154.4178 | -1.362%
LUN 14 | 7733083.4095 | 7862168.7994 | -1.642%
MAR 15 | 7486638.6303 | 7899006.3351 | -5.221%
MIE 16 | 7532414.2973 | 7975407.4281 | -5.554%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 16 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/07/2025 12:46:00 | 16/07/2025 14:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/07/2025 14:08:00 | 16/07/2025 20:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/07/2025 20:58:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:48:00 |  | 16/07/2025 00:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/07/2025 07:11:00 | 17/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 06:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 16/07/2025 20:44:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 03:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 03:39:00 | 16/07/2025 04:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 04:27:00 | 16/07/2025 15:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 15:02 h s/c bajar a 600 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 15:36:00 | 16/07/2025 16:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/07/2025 16:52:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 700 MW 18:56h se bajo a 750 MW 22:41h se bajo a 750 MW 23:07h se bajo a 700 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 11:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 11:14:00 | 16/07/2025 12:08:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | inicio de pruebas CEM
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 12:08:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  | 16/07/2025 06:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 16/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 08:15:00 | 16/07/2025 16:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de emisiones de gases
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 16:03:00 | 16/07/2025 20:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 20:32:00 | 16/07/2025 20:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/07/2025 20:59:00 | 17/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 16 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 16 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 13.2371 | 8.9777 | 1 | 14.0825 | 8.1816 | 1 | 0 | 21 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 13.2371 | 8.9777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 18.3807 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9479 | 1 | 0 | 16.4494 | 1 | 0 | 19.401 | 1 | 0 | 20.9999 | 1 | 0 | 14.0602 | 1 | 0 | 14.8119 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 16.0644 | 1 | 6.0099 | 14.0534 | 1 | 16.3989 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 17.0958 | 1 | 0 | 17.0817 | 1 | 0 | 20.703 | 1 | 0 | 18.1278 | 1 | 0 | 19.5827 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 16.6968 | 1 | 0 | 13.9246 | 1 | 0 | 17.0237 | 1 | 0 | 18.2393 | 1 | 0 | 13.7774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6532 | 1 | 0 | 17.0481 | 1 | 0 | 20.9993 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 16.7242
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.4124 | 2.9926 | 1 | 4.6942 | 2.7272 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.4124 | 2.9926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.1269 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.316 | 1 | 0 | 5.4831 | 1 | 0 | 6.467 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.6867 | 1 | 0 | 4.9373 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.3548 | 1 | 2.0033 | 4.6845 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.6986 | 1 | 0 | 5.6939 | 1 | 0 | 6.901 | 1 | 0 | 6.0426 | 1 | 0 | 6.5276 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.5656 | 1 | 0 | 4.6415 | 1 | 0 | 5.6746 | 1 | 0 | 6.0798 | 1 | 0 | 4.5925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8844 | 1 | 0 | 5.6827 | 1 | 0 | 6.9998 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.5747
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.4124 | 2.9926 | 1 | 4.6942 | 2.7272 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.4124 | 2.9926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.1269 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.316 | 1 | 0 | 5.4831 | 1 | 0 | 6.467 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.6867 | 1 | 0 | 4.9373 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.3548 | 1 | 2.0033 | 4.6845 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.6986 | 1 | 0 | 5.6939 | 1 | 0 | 6.901 | 1 | 0 | 6.0426 | 1 | 0 | 6.5276 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.5656 | 1 | 0 | 4.6415 | 1 | 0 | 5.6746 | 1 | 0 | 6.0798 | 1 | 0 | 4.5925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8844 | 1 | 0 | 5.6827 | 1 | 0 | 6.9998 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.5747
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.4124 | 2.9926 | 1 | 4.6942 | 2.7272 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.4124 | 2.9926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.1269 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.316 | 1 | 0 | 5.4831 | 1 | 0 | 6.467 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.6867 | 1 | 0 | 4.9373 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.3548 | 1 | 2.0033 | 4.6845 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.6986 | 1 | 0 | 5.6939 | 1 | 0 | 6.901 | 1 | 0 | 6.0426 | 1 | 0 | 6.5276 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.5656 | 1 | 0 | 4.6415 | 1 | 0 | 5.6746 | 1 | 0 | 6.0798 | 1 | 0 | 4.5925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8844 | 1 | 0 | 5.6827 | 1 | 0 | 6.9998 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.5747
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 60.1828 | 0 | 1 | 38.7408 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 56.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 62.4746 | 0 | 1 | 37.7378 | 0 | 1 | 44.8382 | 0 | 1 | 64.5669 | 0 | 1 | 52.2644 | 0 | 1 | 55.1833 | 6 | 1 | 17.1607 | 40.5588 | 1 | 0 | 46.3913 | 1 | 0 | 62.4168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.2163 | 1 | 12.8744 | 44.6913 | 1 | 49.6009 | 14.2787 | 1 | 0 | 58.2304 | 1 | 26.7185 | 35.8282 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.8109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 58.1577
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 60.1828 | 0 | 1 | 38.7408 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 56.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 62.4746 | 0 | 1 | 37.7378 | 0 | 1 | 44.8382 | 0 | 1 | 64.5669 | 0 | 1 | 52.2644 | 0 | 1 | 55.1833 | 6 | 1 | 17.1607 | 40.5588 | 1 | 0 | 46.3913 | 1 | 0 | 62.4168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.2163 | 1 | 12.8744 | 44.6913 | 1 | 49.6009 | 14.2787 | 1 | 0 | 58.2304 | 1 | 26.7185 | 35.8282 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.8109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 0 | 58.1577
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 86.1449 | 38.3307 | 1 | 47.0962 | 65.7274 | 1 | 90 | 49.3803 | 1 | 89.1546 | 50.1765 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 36.6211 | 55.5769 | 1 | 90 | 70 | 1 | 90 | 58.3592 | 1 | 90 | 58.3592 | 1 | 90 | 49.3803 | 1 | 40.396 | 6 | 1 | 48.4892 | 52.7753 | 1 | 26.1972 | 48.358 | 1 | 40.2379 | 6 | 1 | 42.83 | 28.3175 | 1 | 29.3448 | 55.4347 | 1 | 43.6691 | 58.8544 | 1 | 20.3471 | 58.5048 | 1 | 6 | 38.6898 | 1 | 71.4897 | 68.4771 | 1 | 81.7835 | 53.2976 | 1 | 41.3917 | 73.1839 | 1 | 0 | 71.7569 | 1 | 0 | 39.876 | 1 | 26.4504 | 39.9573 | 1 | 90 | 49.2651 | 1 | 38.4369 | 52.9511 | 1 | 89.1546 | 50.5049 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 81.1743 | 1 | 24.1193 | 45.1168 | 1 | 29.0359 | 43.0828 | 1 | 60.8772 | 43.7726 | 1 | 51.8586 | 54.7479 | 1 | 45.6249 | 68.2553 | 1 | 42.5025 | 45.8413 | 1 | 39.4732 | 47.2669 | 1 | 44.8249 | 64.8522 | 1 | 26.3974 | 0 | 1 | 31.4904 | 0 | 1 | 31.4904 | 44.0889 | 1 | 0 | 67.782 | 1 | 55.507 | 28.7648 | 1 | 34.4687 | 9.8563 | 1 | 44.7091 | 51.5468 | 1 | 81.5311 | 0 | 1 | 90 | 28.1795 | 1 | 61.1895 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 32.5426 | 0 | 1 | 32.6531 | 0 | 1 | 21.2627 | 24.6902 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.8982 | 0 | 1 | 36.0768 | 0 | 1 | 0 | 36.4692 | 1 | 34.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2031 | 1 | 26.1972 | 15.4203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.83 | 0 | 1 | 29.3448 | 14.0504 | 1 | 21.8345 | 16.3485 | 1 | 0 | 38.3236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.7269 | 22.6358 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 0 | 35.7333 | 1 | 0 | 39.876 | 1 | 26.4504 | 13.5062 | 1 | 21.2874 | 24.6325 | 1 | 0 | 44.7129 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3644 | 1 | 29.0359 | 0 | 1 | 30.7217 | 0 | 1 | 17.9687 | 20.757 | 1 | 0 | 33.9922 | 1 | 21.2513 | 0 | 1 | 0 | 40.5306 | 1 | 44.8249 | 0 | 1 | 13.1987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7363 | 1 | 0 | 28.7648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.7091 | 0 | 1 | 40.7656 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.5947 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 31.8962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 17.1657 | 22.954 | 1 | 17.8465 | 21.5262 | 1 | 35.4326 | 0 | 1 | 20.0188 | 18.2873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.4765 | 0 | 1 | 0 | 32.9378 | 1 | 40.2379 | 6 | 1 | 0 | 28.3175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 40.3917 | 6 | 1 | 0 | 33.3843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.5049 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 40.2258 | 1 | 24.1193 | 14.7524 | 1 | 0 | 43.0828 | 1 | 30.1555 | 0 | 1 | 0 | 33.9909 | 1 | 45.6249 | 0 | 1 | 21.2513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.1566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.4647 | 0 | 1 | 34.4687 | 9.8563 | 1 | 0 | 25.6415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 22.5901 | 1 | 0 | 39.4194 | 1 | 21.2627 | 24.6902 | 1 | 0 | 44.1765 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 36.6211 | 10.4927 | 1 | 17.468 | 23.523 | 1 | 0 | 36.8331 | 1 | 36.2335 | 0 | 1 | 0 | 31.093 | 1 | 40.396 | 6 | 1 | 18.0127 | 20.5723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3843 | 1 | 21.8345 | 16.3485 | 1 | 20.3471 | 20.1812 | 1 | 6 | 38.6898 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 41.2976 | 1 | 0 | 33.7996 | 1 | 0 | 36.0237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4511 | 1 | 21.2874 | 24.6325 | 1 | 38.4369 | 8.2383 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9485 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7726 | 1 | 33.8899 | 0 | 1 | 0 | 34.2631 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 39.4732 | 6.7362 | 1 | 0 | 32.6955 | 1 | 13.1987 | 0 | 1 | 31.4904 | 0 | 1 | 31.4904 | 11.6592 | 1 | 0 | 34.0457 | 1 | 28.0423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9053 | 1 | 40.7656 | 0 | 1 | 0 | 28.1795 | 1 | 30.5948 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 21.7061 | 15.7406 | 1 | 14.4431 | 26.308 | 1 | 47.4746 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.468 | 23.523 | 1 | 36.0768 | 0 | 1 | 18.3339 | 21.89 | 1 | 34.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8.5909 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.876 | 16 | 1 | 8.1607 | 16 | 1 | 8.2143 | 16 | 1 | 9.7178 | 16 | 1 | 8.3082 | 16 | 1 | 8.5417 | 13.4373 | 1 | 8.1837 | 14.7228 | 1 | 8.2509 | 12.9933 | 1 | 10 | 14.8641 | 1 | 0 | 15.9999 | 1 | 0 | 11.7326 | 1 | 10 | 12.1345 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 12.8175 | 1 | 0 | 13.5029 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.1823 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13.4108 | 1 | 10 | 13.3521 | 1 | 8.1734 | 15.7525 | 1 | 8.1946 | 14.0301 | 1 | 9.01 | 14.9869 | 1 | 8.3813 | 16 | 1 | 9.1796 | 13.2188 | 1 | 9.9999 | 11.8702 | 1 | 8.6096 | 13.3737 | 1 | 9.9996 | 14.1105 | 1 | 9.9997 | 11.6284 | 1 | 8.46 | 12.3966 | 1 | 8.1713 | 12.1055 | 1 | 8.9174 | 13.4184 | 1 | 8.3994 | 15.9991 | 1 | 8.4276 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.1664 | 13.2533
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 8.5909 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.876 | 16 | 1 | 8.1607 | 16 | 1 | 8.2143 | 16 | 1 | 9.7178 | 16 | 1 | 8.3082 | 16 | 1 | 8.5417 | 13.4373 | 1 | 8.1837 | 14.7228 | 1 | 8.2509 | 12.9933 | 1 | 10 | 14.8641 | 1 | 0 | 15.9999 | 1 | 0 | 11.7326 | 1 | 10 | 12.1345 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 12.8175 | 1 | 0 | 13.5029 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.1823 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13.4108 | 1 | 10 | 13.3521 | 1 | 8.1734 | 15.7525 | 1 | 8.1946 | 14.0301 | 1 | 9.01 | 14.9869 | 1 | 8.3813 | 16 | 1 | 9.1796 | 13.2188 | 1 | 9.9999 | 11.8702 | 1 | 8.6096 | 13.3737 | 1 | 9.9996 | 14.1105 | 1 | 9.9997 | 11.6284 | 1 | 8.46 | 12.3966 | 1 | 8.1713 | 12.1055 | 1 | 8.9174 | 13.4184 | 1 | 8.3994 | 15.9991 | 1 | 8.4276 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.1664 | 13.2533
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 23.0815 | 87.9981 | 1 | 92.163 | 85.2726 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 121.3831 | 105.1587 | 1 | 124.9799 | 110.4231 | 1 | 0 | 73.835 | 1 | 13.2371 | 98.6408 | 1 | 13.2371 | 98.6408 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 66.2534 | 166 | 1 | 83.6124 | 119.2247 | 1 | 110.7503 | 113.642 | 1 | 75.4774 | 158.6193 | 1 | 86.5975 | 133.6825 | 1 | 96.9303 | 130.128 | 1 | 120.9865 | 74.916 | 1 | 143.7209 | 70.6612 | 1 | 174 | 63.6283 | 1 | 118.5103 | 93.523 | 1 | 108.2165 | 100.9905 | 1 | 138.6083 | 78.3877 | 1 | 162 | 76.2432 | 1 | 172 | 60.0258 | 1 | 126.6652 | 78.7953 | 1 | 6.0002 | 105.4562 | 1 | 124.3808 | 42.8185 | 1 | 46.1269 | 67.6669 | 1 | 172 | 19.6145 | 1 | 172 | 66.8257 | 1 | 147.8807 | 46.0631 | 1 | 116.7794 | 111.4833 | 1 | 102.9493 | 104.7719 | 1 | 111.9468 | 98.0942 | 1 | 117.3651 | 88.175 | 1 | 121.1161 | 108.1588 | 1 | 117.3472 | 113.8176 | 1 | 117.1752 | 94.353 | 1 | 103.351 | 124.6026 | 1 | 118.51 | 116.6502 | 1 | 118.51 | 79.5052 | 1 | 151.54 | 68.8215 | 1 | 86.77 | 93.4765 | 1 | 116.614 | 114.6772 | 1 | 124.8914 | 105.4548 | 1 | 88.0413 | 140.8382 | 1 | 78 | 37.6505 | 1 | 95.9246 | 96.4591
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 23.0815 | 87.9981 | 1 | 0 | 85.2726 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 105.1587 | 1 | 0 | 110.4231 | 1 | 0 | 73.835 | 1 | 13.2371 | 98.6408 | 1 | 13.2371 | 98.6408 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 66.2534 | 47.7604 | 1 | 83.6124 | 0 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 113.4958 | 1 | 86.5975 | 24.2925 | 1 | 0 | 108.8919 | 1 | 89.6732 | 0 | 1 | 33.0149 | 70.6612 | 1 | 49.7271 | 63.6283 | 1 | 118.5103 | 0 | 1 | 52.4478 | 49.5639 | 1 | 27.7905 | 78.3877 | 1 | 37.0201 | 76.2432 | 1 | 83.2738 | 29.9601 | 1 | 61.1932 | 39.0013 | 1 | 6.0002 | 105.4562 | 1 | 0 | 42.8185 | 1 | 46.1269 | 67.6669 | 1 | 83.6223 | 9.8124 | 1 | 47.0201 | 66.8257 | 1 | 50.4894 | 46.0631 | 1 | 0 | 111.4833 | 1 | 0 | 104.7719 | 1 | 9.8467 | 98.0942 | 1 | 117.3651 | 0 | 1 | 0 | 108.1588 | 1 | 117.3472 | 0 | 1 | 0 | 88.353 | 1 | 0 | 108.9977 | 1 | 118.51 | 0 | 1 | 118.51 | 0 | 1 | 108.8801 | 0 | 1 | 86.77 | 0 | 1 | 116.614 | 0 | 1 | 6.0005 | 105.4548 | 1 | 0 | 110.2172 | 1 | 78 | 37.6505 | 1 | 10.1704 | 96.4591
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121.3831 | 0 | 1 | 124.9799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118.2396 | 1 | 0 | 119.2247 | 1 | 110.7503 | 0 | 1 | 75.4774 | 45.1235 | 1 | 0 | 109.39 | 1 | 96.9303 | 21.2361 | 1 | 31.3133 | 74.916 | 1 | 110.706 | 0 | 1 | 124.2729 | 0 | 1 | 0 | 93.523 | 1 | 55.7688 | 51.4266 | 1 | 110.8177 | 0 | 1 | 124.9799 | 0 | 1 | 88.7262 | 30.0657 | 1 | 65.472 | 39.794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.3777 | 9.8022 | 1 | 124.9799 | 0 | 1 | 97.3912 | 0 | 1 | 116.7794 | 0 | 1 | 102.9493 | 0 | 1 | 102.1001 | 0 | 1 | 0 | 88.175 | 1 | 121.1161 | 0 | 1 | 0 | 113.8176 | 1 | 117.1752 | 6 | 1 | 103.351 | 15.6049 | 1 | 0 | 116.6502 | 1 | 0 | 79.5052 | 1 | 42.6599 | 68.8215 | 1 | 0 | 93.4765 | 1 | 0 | 114.6772 | 1 | 118.8909 | 0 | 1 | 88.0413 | 30.621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85.7542 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 24.6712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.2371 | 13.165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.919 | 1 | 0 | 20.482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5026 | 1 | 16.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1618 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 12.7195 | 9.4056
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 24.6712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.919 | 1 | 0 | 20.482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5026 | 1 | 16.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1618 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 12.7195 | 9.4056
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 16 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
16/07/2025 | 00:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 01:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 01:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 02:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 02:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 03:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 03:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 04:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 04:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 05:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 05:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 06:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 06:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 07:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 07:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 08:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 08:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 09:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 09:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 10:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 10:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 11:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 11:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 12:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 12:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 13:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 13:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 14:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 14:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 15:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 15:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 16:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 16:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 17:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 17:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 18:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 18:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 19:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 19:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 20:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 20:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 21:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 21:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 22:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 22:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 23:00 | 0 | 0
16/07/2025 | 23:30 | 0 | 0
16/07/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 16 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.H. Huanza; C.H. Chaglla; C.T. Tablazo; C.T. Talanca y centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 16 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe