## EVENTOS
viernes, 18 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
P.ENERG | COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-2365 | 18/07/2025 13:42:00 | 18/07/2025 13:42:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LA S.E. RAURAPATA DE 220 KV |  | NO
EVENTO | COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | RAURAPATA | CELDA | TP-01_220 | 18/07/2025 15:20:00 | 18/07/2025 15:31:00 | PRIMERA ENERGIZACION DEL TRANSFORMADOR TP01 DE 220/33/22.9 KV EN LA SE RAURAPATA |  | NO
FALLA | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CACLIC - BELAUNDE TERRY | LINEA DE TRANSMISION | L-2194 | 18/07/2025 14:16:00 | 18/07/2025 14:39:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2194 (CACLIC - BELAUNDE TERRY) DE 220 KV |  | SI | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 18 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo informado vía correo electronico, se debe mantener un nivel de 0.58 hm3 en la Reserva Restitución.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
18/07/2025 | 06:25 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | Según el correo del 18/08/2025: Se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, favor para su consideración en los RDO y PDO siguientes una potencia mínima de 25MW.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
18/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 18 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Cambio de Unidad de Reserva por fase R del AUT-5372. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24298 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5372 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Pruebas de energizacion de equipos asociados al AUT-5372 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24299 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 18/07/2025 07:55 | 18/07/2025 17:41 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 18/07/2025 07:55 | 18/07/2025 17:41 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO | CL-2365 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 13:32 | A SOLICITUD DE CTNP: Conexion de bajada de cable ACSR hacia pararrayos 220 kV. en S.E. Ishcayucro y trabajos previos a la puesta en servicio de la S.E. Raurapata y Puesta en servicio de la linea L-2365. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 23900 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO | CL-2365 | 18/07/2025 13:32 | 19/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE A SOLICITUD DE CTNP: PARA ENERGIZACION EN VACIO POR PRUEBAS DE MANDO SINCRONIZADO DEL TRANSFORMADOR DE RAURAPATA | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 23900 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 18/07/2025 08:07 | 18/07/2025 14:09 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 18/07/2025 08:07 | 18/07/2025 14:09 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | L-2365 | 18/07/2025 13:42 | 19/07/2025 00:00 | ENERGIZACION EN VACIO (POR ACTIVIDADES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA S.E. RAURAPATA Y L-2365). PRIMERA ENERGIZACION DE LA LINEA L-2365 (EN VACIO) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24320 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | RAURAPATA | TP-01_220 | 18/07/2025 16:58 | 19/07/2025 00:00 | ENERGIZACION EN VACIO DEL TRANSFORMADOR POR PRUEBAS DE MANDO SINCRONIZADO Y VALIDACION DE PARAMETROS (ACTIVIDADES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA S.E. RAURAPATA Y L-2365) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24323 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | L-6435 | 18/07/2025 09:34 | 18/07/2025 19:29 | REEMPLAZO DE PASTA SILICONA Y LIMPIEZA INDUSTRIAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16963 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | CL-1004 | 18/07/2025 08:17 | 18/07/2025 10:42 | MANTENIMIENTO DE LA CELDA CL-1004 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12856 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | CHIRIBAMBA | CL-2132 | 18/07/2025 07:38 | 18/07/2025 17:47 | Corte programado de la linea de 220kV L-2132 (SET Independencia-SET Chiribamba), sin interrupcion de suministro electrico; a solicitud de ISA REP, en el periodo de las 07:30 horas hasta las 17:00 horas; con la finalidad de reparar hebras rotas conductor y CG. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23289 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 18/07/2025 00:07 | 18/07/2025 09:56 | Instalacion del escudo protector inyector N4 y corregir fuga de agua por escudo del inyector N2 | 101 | P | E/S | N | CORR. | 1 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 18/07/2025 08:02 | 18/07/2025 15:22 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/07/2025 08:02 | 18/07/2025 15:22 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | CUPISNIQUE | CL-2170 | 18/07/2025 07:12 | 18/07/2025 18:20 | Montaje de nuevo seccionador de linea y tierra, etapa II. mismas caracteristicas (SL-2001). Pruebas funcionales de operacion. Pruebas electricas primarias. | 80 | P | F/S | N | OTROS | 14395 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | CUPISNIQUE | SS.EE. | 18/07/2025 07:12 | 18/07/2025 18:20 | Cambio de grasa por elastomero de silicona en equipos. Pruebas electricas de equipos y reles. Tratamiento anticorrosivo de estructuras. Mantenimiento y pruebas primarias de equipos de patio y celdas. Cambio de terminales de reactancia de PAT. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 14388 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | GUADALUPE | CL-2170 | 18/07/2025 07:12 | 18/07/2025 18:20 | Aplicacion de elastomero de silicona en cadena de aisladores. Mantenimiento de taleros y mecanismos de accionamiento de equipos. Tratamiento anticorrosivo de estructuras de equipos de patio. Pruebas primarias de equipos de patio. Medicion y pruebas de calidad de SF6 de interruptores. Pruebas electricas de reles de proteccion. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 14390 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | GUADALUPE - CUPISNIQUE | L-2170 | 18/07/2025 07:12 | 18/07/2025 18:20 | Mantenimiento electromecanico de estructuras. Cambio de grasa de silicona de aisladores. Aplicacion de elastomero de silicona de aisladores. Pruebas de mantenimiento. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 14391 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARQUE EOLICO CUPISNIQUE | CENTRAL | 18/07/2025 07:12 | 18/07/2025 18:20 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LA LINEA L-2170 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 14407 | G
ENGIE | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 18/07/2025 07:07 | 18/07/2025 14:01 | PODADO DE ARBOLES EN LA LINEA 220KV L-2266 DE 07:00H A 18:00H. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11304 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | ILO 4 | CENTRAL | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 17:00 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-5039. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16327 | G
ENGIE | ILO 4 - MONTALVO | L-5039 | 18/07/2025 07:36 | 18/07/2025 14:49 | LIMPIEZA 1A (T031 A T070) DE AISLADORES L-5039 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14746 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (CORTE 2). (R0119875) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 18/07/2025 08:55 | 18/07/2025 19:10 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 18/07/2025 11:28 | 18/07/2025 12:12 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 250 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Tendido de fibra optica entre los ejes 23 y 21 de la extension de barras desde la caseta de Kallpa hacia la SE San Jose. Se necesita desenergizada la barra B mediante la apertura del IN-2248 y SE-2121 y SE-2123. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24781 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | ACOPLE 220 | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | F | E/S | N | CORR. | 19844 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | BARRA A 220 kV | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | F | E/S | N | CORR. | 17750 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | BARRA B 220 kV | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | F | E/S | N | CORR. | 17751 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | CL-2127 | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | F | E/S | N | CORR. | 17753 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | CL-2128 | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | F | E/S | N | CORR. | 17752 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | TR-2 | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | F | E/S | N | CORR. | 19842 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | TR-3 | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | F | E/S | N | CORR. | 19843 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 18/07/2025 06:38 | 18/07/2025 18:13 | 06:38h Se realiza la desconexion de la linea L-2286 - 220 kV para Pruebas secundarias a reles de proteccion de L-2286. La L-2255 asumio la carga total de Antamina. 18:13h Se pone en servicio la linea L-2286 sin novedad. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13309 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | CL-2076 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 14:27 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2076 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15006 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-005 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 14:27 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR TXF005 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15002 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2076 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 14:27 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2076 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15004 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/07/2025 05:00 | 18/07/2025 15:54 | L-2074 F/S POR SEGURIDAD, POR MONTAJE ELECTROMECANICO TORRE 11 DE LA VARIANTE LT-2074 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 18:02 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 18/07/2025 19:39 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 | 44.2 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 18/07/2025 19:39 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC6-10 | 18/07/2025 18:10 | 18/07/2025 21:32 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 10 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18084 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 18/07/2025 00:04 | 18/07/2025 00:16 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 18/07/2025 00:04 | 18/07/2025 00:16 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/07/2025 04:40 | 18/07/2025 22:31 | MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 18/07/2025 04:44 | 18/07/2025 22:31 | MANTENIMIENTO DE 42500 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 18/07/2025 04:43 | 18/07/2025 22:51 | MANTENIMIENTO DE 94500 HRS/ MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 18/07/2025 04:43 | 18/07/2025 22:05 | MANTENIMIENTO DE 94750 HRS/ MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 18/07/2025 04:47 | 18/07/2025 22:09 | MANTENIMIENTO DE 92750 HRS/ MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 22:17 | MANTENIMIENTO DE 60000 HRS// MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/07/2025 04:43 | 18/07/2025 22:22 | MANTENIMIENTO DE 57750 HRS/ MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR3 220/60 | 18/07/2025 04:10 | 18/07/2025 16:27 | PRUEBAS DE RELE DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9065 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA | CL-2017 | 18/07/2025 08:50 | 18/07/2025 16:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1103 | 18/07/2025 08:29 | 18/07/2025 17:52 | MP 15A ENGOMADO DE AISLADORES DE LA CELDA. (R0095661) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 18/07/2025 08:50 | 18/07/2025 17:33 | POA: REVISION DE LOS CIRCUITOS AC Y DC ASOCIADO A LA CELDA DEL IN-2198 PARA CULMINAR SU INGENIERIA DE DETALLE. (R0120641) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA-B | 18/07/2025 07:30 | 18/07/2025 18:00 | A SOLICITUD DE ENERGIA EOLICA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 893 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DESDE EL 15.07.2025 DEBIDO A DISPARO DEL INTERRUPTOR POR ACTUACION DE SU PROTECCION DE DESBALANCE DE FASES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA - CHIRIBAMBA | L-2132 | 18/07/2025 07:40 | 18/07/2025 17:46 | REPARAR HEBRAS ROTAS CONDUCTOR Y CABLE DE GUARDA TORRE T226. REQUIERE L-2231 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0120637) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23259 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS - TALARA | L-2295 | 18/07/2025 08:28 | 18/07/2025 14:37 | CAMBIAR ESPACIADOR Y REPARAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PAT) DE POSTES P-27, P-31, P-34 Y P-36. (R0114813) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13966 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 18/07/2025 08:43 | 19/07/2025 00:00 | POA: MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA, (OLTC). EL ANILLO EN 220KV DE SE. TINGO MARIA QUEDA ABIERTO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112178) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 17:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 08:50 | PCH Tupuri fuera de servicio por escases del recurso hidrico. | 0.25 | F | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - ELECTROSUR | L-1391 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | LAVADO EN CALIENTE EN LINEA L-1391 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14010 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2033 | 18/07/2025 07:30 | 18/07/2025 12:00 | LAVADO EN CALIENTE DE LA LINEA L-2033 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 16808 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 18/07/2025 12:00 | 18/07/2025 16:30 | LAVADO EN CALIENTE DE LA LINEA L-2034 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 11:51 | Inspeccion y mantenimiento de cojinetes inferior y de turbina. F/S UG1 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 18/07/2025 08:00 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspeccion Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 23:59 | Pruebas EPEyR. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 18/07/2025 08:20 | 18/07/2025 17:05 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2001 | 18/07/2025 10:15 | 18/07/2025 12:40 | CARGA DE FIRMWARE DE V07.50 A V07.63 EN FORMA SECUENCIAL DE LOS RELES 87L PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PARA MITIGAR EL RIESGO SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DE CADA RELE AL MOMENTO DE LA CARGA. (R0120523) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17726 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 18/07/2025 14:00 | 18/07/2025 16:50 | CARGA DE FIRMWARE DE V07.50 A V07.63 EN FORMA SECUENCIAL DE LOS RELES 87L PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PARA MITIGAR EL RIESGO SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DE CADA RELE AL MOMENTO DE LA CARGA. (R0120522) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17724 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 18/07/2025 14:00 | 18/07/2025 16:50 | CARGA DE FIRMWARE DE V07.50 A V07.63 EN FORMA SECUENCIAL DE LOS RELES 87L PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PARA MITIGAR EL RIESGO SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DE CADA RELE AL MOMENTO DE LA CARGA. (R0120520) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 18624 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE DESCONEXION DE LA BARRA B, DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR DE BARRA A DE LA CELDA CL-2102 DE PROPIEDAD DE ENGIE. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LA LINEA L-2102. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2096 | 18/07/2025 09:20 | 18/07/2025 18:10 | CAMBIO DE TECHO DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL. PINTADO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE LOS TABLEROS. CL-2096 TRANSFERIDO HACIA LA CELDA DE ACOPLE MEDIANTE CIERRE DEL SE-3295. PREVIAMENTE LAS DEMAS CELDAS QUEDAN CONECTADAS HACIA LA BARRA A . (R0120634) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12814 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 18/07/2025 06:00 | 18/07/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2053 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIAR SEPARADORES DE FASE DE CONDUCTOR ENTRE LOS VANOS DE LAS TORRES T-991.02 A T-991.32, REQUIERE L-2054 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0074283) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1311 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Mantenimiento Programado. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13262 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | S.E. | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CL-ATR134-523 CONECTADA EN BARRA B DEBIDO A ANOMALIA TERMICA EN SECCIONADOR SA-9195. INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 12907 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | CL-5004 | 18/07/2025 07:30 | 18/07/2025 17:00 | REVISION Y REINICIO DE ONDA PORTADORA, AFECTARA EL CANAL DE COMUNICACIONES TLP POR 5 MINUTOS. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO CON APERTURA DE BORNERAS SECCIONABLES DEL RELE. LINEA PROTEGIDA CON PROTECCION DIFERENCIAL. (R0120863) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 22884 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 18 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 18 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
18/07/2025 | 00:30 | 44.6 | 569.5 | 193.1 |  |  | 0 | 79.6 |  |  | 187.2 | 202.3 | 203.2 | 286.7 | 215.6 | 111.1 | 374.8 | 4.3 |  |  |  |  | 115.9 | 7.5 | 5.7 | 0 | 6.5 | 9.8 | 60.1 |  |  |  |  | 55.8 | 94.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 47.4 | 20.8 | 18.6 | 13.9 | 59 | 183.6 | 184 | 183.5 | 43.5 | 8.1 | 4.7 | 28.3 | 36.6 | 2.2 | 16 | 50.9 |  |  | 40.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 18 | 177.2 | 174.7 | 209 | 273.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 110.3 | 104 | 62.3 | 76 | 29.6 |  |  |  | 146.5 | 148.6 | 150 | [5 empty] | 152.8 | 83.3 | 0 | 74.6 | 0 | 18.1 | 0 | 8.1 |  | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 2 | 20 | 7.4 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 43.5 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.3 | 10.2 | 1.4 | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 10 | 23.4 | 12.7 | 0 | 60 | 85.3 | 7.1 | 2.8 | 5.8 | 2.2 |  | 6.3 | 6.5 | 6 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.5 | 40 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.6 | 35.9 | 24.9 | 15 | 13.1 | 7.6 | 6500.6 | 19.9 | 0 | 6.14 | 7.6 | 27.2817 | 18.9174 | 11.5 | 16 | 107.3391
18/07/2025 | 01:00 | 38.4 | 571.5 | 193 |  |  | 0 | 81.1 |  |  | 187.1 | 198 | 199 | 276 | 215.3 | 112 | 375.9 | 4.3 |  |  |  |  | 110.5 | 7.3 | 5.7 | 0 | 6.5 | 9.8 | 60.6 |  |  |  |  | 55.6 | 94.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 44.8 | 20.6 | 18.6 | 13.9 | 58.1 | 182.4 | 183.3 | 184.6 | 42.8 | 8.1 | 4.7 | 26.7 | 31.8 | 2.2 | 0 | 47.1 |  |  | 40 |  |  | 47.6 |  |  |  | 17.9 | 177.7 | 175.1 | 209.2 | 274 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 97.2 | 95.1 | 62.3 | 76 | 29.4 |  |  |  | 146.4 | 148.8 | 149.7 | [5 empty] | 151.9 | 83.3 | 0 | 77.9 | 0 | 18.4 | 0 | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 7.4 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 18.1 | 41.7 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.4 | 10.7 | 1.4 | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 10 | 27 | 7.5 | 0 | 58.2 | 82.2 | 7.3 | 3.7 | 6.2 | 3 |  | 6.3 | 6.5 | 6 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 32.9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 8.9 | 36 | 24.8 | 15 | 13.5 | 7.1 | 6409.9 | 20.4 | 0 | 6.14 | 7.7 | 27.2666 | 18.9183 | 11.5 | 16.1 | 108.0249
18/07/2025 | 01:30 | 32.6 | 567.1 | 191.4 |  |  | 0 | 81.9 |  |  | 171.9 | 171.8 | 172.3 | 265.9 | 214.8 | 111.6 | 375.7 | 4.3 |  |  |  |  | 114.2 | 7.1 | 6 | 0 | 6.3 | 9.8 | 30 |  |  |  |  | 55.3 | 90.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.9 | 44.7 | 21.2 | 18.6 | 13.9 | 59.6 | 180.7 | 181.1 | 183.2 | 41.6 | 8.1 | 4.7 | 26.6 | 30.5 | 2.2 | 0 | 46 |  |  | 39.8 |  |  | 47.5 |  |  |  | 17.7 | 177.3 | 175.3 | 209.6 | 274.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 70.4 | 94 | 61.9 | 74.8 | 29.4 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 149.4 | [5 empty] | 150.7 | 82.5 | 0 | 67.2 | 0 | 17.9 | 0 | 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | 19.7 | 7.4 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 15.6 | 30.8 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.4 | 10.8 | 1.4 | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 10 | 25.3 | 7.2 | 0 | 56.3 | 87.5 | 7.5 | 3 | 6.3 | 3.2 |  | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.9 | 32.1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.1 | 35.8 | 24.8 | 15 | 13.5 | 7.9 | 6221.2 | 20.4 | 0 | 6.14 | 7.7 | 27.3194 | 18.9195 | 11.5 | 16 | 107.9789
18/07/2025 | 02:00 | 40.8 | 569.8 | 191.6 |  |  | 0 | 85.1 |  |  | 186.2 | 194.8 | 195.9 | 275.3 | 215 | 111 | 374.9 | 4.3 |  |  |  |  | 115.9 | 7.7 | 5.6 | 0 | 6.3 | 9.3 | 30.5 |  |  |  |  | 55.8 | 91.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 45 | 21.9 | 18.6 | 13.9 | 56.9 | 183.5 | 183.8 | 183.8 | 42.5 | 8.1 | 4.7 | 27.6 | 34.1 | 2.2 | 0 | 45.6 |  |  | 40.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 18 | 176.2 | 174 | 208.4 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 45.1 | 95.3 | 62.3 | 74.8 | 29.6 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 149 | [5 empty] | 150.8 | 82.6 | 0 | 57.6 | 0 | 17.4 | 0 | 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | 20.1 | 7.4 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 15.7 | 18.7 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.4 | 10.7 | 1.4 | 0 | 4.9 | 3.9 | 4.1 | 5.6 | 10 | 25.6 | 8.3 | 0 | 46.5 | 79.5 | 4 | 1.6 | 6.5 | 3 |  | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 17 | 0 | 0 | 10 | 20.1 | 9.5 | 35.6 | 26.6 | 15.1 | 13.5 | 8.3 | 6217.6 | 20.5 | 0 | 6.14 | 7.6 | 27.3311 | 18.9201 | 11.5 | 16.1 | 108.0912
18/07/2025 | 02:30 | 42.8 | 571.1 | 194.5 |  |  | 0 | 83.7 |  |  | 183.4 | 184.7 | 184.7 | 278.3 | 216.7 | 111.4 | 370.7 | 4.3 |  |  |  |  | 114.4 | 7.8 | 5.8 | 0 | 6.3 | 9.2 | 30.3 |  |  |  |  | 56.2 | 91.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.3 | 46.1 | 23.8 | 18.6 | 13.9 | 58.9 | 184.9 | 185.1 | 183.5 | 43.6 | 8.1 | 4.7 | 28.6 | 36.3 | 2.2 | 0 | 47.6 |  |  | 0 |  |  | 47.8 |  |  |  | 18.2 | 177.1 | 174.4 | 208.5 | 273.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 46.1 | 101.9 | 62.9 | 75.1 | 29.9 |  |  |  | 146.9 | 148.7 | 150 | [5 empty] | 133.7 | 77.7 | 0 | 55.2 | 0 | 15.7 | 0 | 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | 20.2 | 7.4 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 13.8 | 19.2 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.4 | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 5.6 | 10 | 26.8 | 5 | 0 | 44.2 | 70.5 | 4.3 | 1.7 | 6.7 | 3 |  | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.2 | 11.6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.3 | 35.8 | 26 | 15 | 13.5 | 7.9 | 6129.8 | 21.8 | 0 | 6.14 | 7.6 | 27.302 | 18.9213 | 11.5 | 16.1 | 109.3634
18/07/2025 | 03:00 | 35.4 | 570 | 195 |  |  | 0 | 81.7 |  |  | 188.1 | 194.7 | 193.3 | 267.7 | 217.4 | 112 | 374.3 | 4.3 |  |  |  |  | 114 | 7.3 | 5.7 | 0 | 6.4 | 9.2 | 30.8 |  |  |  |  | 55.4 | 91.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.2 | 47.4 | 22.2 | 18.6 | 13.9 | 60.2 | 181.3 | 181.5 | 185.4 | 40.3 | 8.1 | 4.7 | 15.4 | 28.3 | 2.2 | 0 | 69.5 |  |  | 0 |  |  | 48 |  |  |  | 17.7 | 179.1 | 176.8 | 210.7 | 275 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 54.3 | 100 | 61.7 | 74.7 | 29.2 |  |  |  | 146.1 | 149 | 149.1 | [5 empty] | 133.6 | 76.3 | 0 | 58.3 | 0 | 16.6 | 0 | 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 19.8 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 15.5 | 26 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.4 | 1 | 1.4 | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 5.5 | 10 | 25.2 | 4.8 | 0 | 40.4 | 79.1 | 3.8 | 1.2 | 7.1 | 3.1 |  | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.6 | 8.9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 8.9 | 35.9 | 25.9 | 15 | 13.5 | 8.1 | 6141 | 21.1 | 0 | 6.14 | 7.7 | 27.2439 | 18.922 | 11.5 | 16.1 | 108.7059
18/07/2025 | 03:30 | 35.9 | 566.7 | 186.6 |  |  | 0 | 82.1 |  |  | 166.4 | 166.5 | 165.9 | 261 | 217.6 | 111.3 | 369.6 | 4.3 |  |  |  |  | 115.1 | 7.1 | 5.7 | 0 | 6.3 | 8.8 | 29.3 |  |  |  |  | 55.3 | 90.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.7 | 44.7 | 24.3 | 18.6 | 13.9 | 58.2 | 180.5 | 180.7 | 182.7 | 42.1 | 8.1 | 4.6 | 26.9 | 35.7 | 2.2 | 0 | 34.8 |  |  | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 17.8 | 177.5 | 175.3 | 209.6 | 273.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 42.2 | 108.3 | 61.8 | 74.8 | 29.3 |  |  |  | 146.1 | 148.2 | 148.6 | [5 empty] | 133.6 | 75.4 | 0 | 61.7 | 0 | 17 | 0 | 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 19.6 | 7.6 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 16 | 35.1 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0 | 5.5 | 4 | 4.3 | 5.6 | 10 | 25.3 | 4.1 | 0 | 33.5 | 61.7 | 2.5 | 0.9 | 8.6 | 3.2 |  | 5.8 | 6.7 | 6 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.4 | 35.7 | 26.8 | 15.1 | 14 | 8.2 | 5988.3 | 21.4 | 0 | 6.14 | 7.6 | 27.2524 | 18.9228 | 11.5 | 16.1 | 108.9152
18/07/2025 | 04:00 | 35.1 | 566.2 | 190.9 |  |  | 0 | 81.6 |  |  | 186.7 | 195.1 | 194.3 | 278.2 | 215.5 | 111.6 | 372.7 | 4.3 |  |  |  |  | 114.5 | 7.1 | 5.7 | 0 | 6.4 | 8.5 | 29.7 |  |  |  |  | 55.1 | 91.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37 | 44.6 | 23.8 | 18.6 | 13.9 | 55.7 | 180.5 | 180.7 | 183.3 | 42 | 8.1 | 4.7 | 26.8 | 35.4 | 2.2 | 0 | 43 |  |  | 0 |  |  | 47.6 |  |  |  | 17.7 | 178.4 | 176.1 | 210.4 | 274.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 48.5 | 94.7 | 61.6 | 73.6 | 29.1 |  |  |  | 146.6 | 148.6 | 149.2 | [5 empty] | 133.7 | 74.9 | 0 | 62.9 | 0 | 15.6 | 0 | 8.4 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 19.5 | 7.7 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 14.8 | 37.2 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 1.3 | 0 | 5.5 | 4 | 4.2 | 6.9 | 10 | 26.3 | 2.4 | 0 | 24.6 | 54.6 | 2 | 1 | 10.5 | 3.4 |  | 5.5 | 6.7 | 6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 5.2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.1 | 36.3 | 26.3 | 15 | 14 | 7.9 | 6076.1 | 21.8 | 0 | 6.14 | 7.7 | 27.2284 | 18.9233 | 11.4 | 16.1 | 109.2916
18/07/2025 | 04:30 | 46 | 571.6 | 193.3 |  |  | 0 | 83.1 |  |  | 186.8 | 204.5 | 205.4 | 282.9 | 214.4 | 111.5 | 378.8 | 4.3 |  |  |  |  | 112.5 | 7.6 | 5.9 | 0 | 6.4 | 8.6 | 30.9 |  |  |  |  | 55.9 | 91.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.2 | 62.6 | 24.3 | 18.6 | 13.9 | 58.4 | 184.2 | 184.4 | 184 | 43.5 | 8.1 | 4.7 | 33.1 | 36.5 | 2.2 | 0 | 72.7 |  |  | 0 |  |  | 47.1 |  |  |  | 18 | 177.9 | 175.7 | 210.1 | 274.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 107.5 | 108.5 | 62.5 | 73 | 29.7 |  |  |  | 146.1 | 148.9 | 148.6 | [5 empty] | 136 | 76.1 | 0 | 61.8 | 0 | 14.5 | 0 | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 7.7 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 15 | 44.1 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0 | 5.5 | 4 | 4.4 | 7.1 | 10 | 26.6 | 4.3 | 0 | 21.7 | 48.7 | 1.8 | 0.5 | 10.5 | 3.5 |  | 5 | 6 | 6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.5 | 35.6 | 25.8 | 15.1 | 14.1 | 8.1 | 6265.4 | 21.8 | 0 | 6.14 | 7.7 | 27.268 | 18.9237 | 11.4 | 16 | 109.2317
18/07/2025 | 05:00 | 37.3 | 571.4 | 193.3 |  |  | 0 | 83.2 |  |  | 186.8 | 202.9 | 203.3 | 287 | 216.7 | 111.4 | 376.9 | 4.3 |  |  |  |  | 115.7 | 7.7 | 5.6 | 0 | 6.3 | 8.6 | 30.7 |  |  |  |  | 55.8 | 91.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.1 | 62.2 | 24.6 | 18.6 | 14 | 59 | 183.3 | 183.6 | 183.7 | 43.4 | 8.1 | 4.7 | 32.5 | 36.1 | 2.2 | 0 | 74.3 |  |  | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 17.9 | 177.4 | 175.2 | 208.9 | 274.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 107.7 | 107.8 | 63.3 | 73 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 148.9 | 149.5 | [5 empty] | 138.7 | 77.5 | 0 | 56.8 | 0 | 16.8 | 0 | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 20 | 8 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 14.8 | 47.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0 | 5.5 | 4 | 4.5 | 7.1 | 10 | 27.5 | 3.5 | 0 | 17.7 | 38.8 | 0.7 | 0 | 10.5 | 3.5 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 8.9 | 34.8 | 25.9 | 15.1 | 14.1 | 8.9 | 6249.8 | 21.5 | 0 | 6.14 | 7.8 | 27.2791 | 18.9242 | 11.5 | 16.1 | 109.2433
18/07/2025 | 05:30 | 44.4 | 569.9 | 191.1 |  |  | 0 | 83.2 |  |  | 187.6 | 203.5 | 201.6 | 280.3 | 216.2 | 111.5 | 376.8 | 4.4 |  |  |  |  | 115.5 | 7.7 | 5.9 | 21.7 | 6.2 | 8.6 | 29.8 |  |  |  |  | 55.8 | 90.8 |  |  |  | 6.5 | 147 | 36.7 | 46.3 | 24.4 | 18.6 | 14 | 60.1 | 183.5 | 184.5 | 182.6 | 45 | 8.1 | 4.7 | 15.2 | 36.6 | 2.2 | 0 | 60.7 |  |  | 40.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 18.1 | 178.4 | 176.1 | 209.8 | 274.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 78.4 | 101 | 63.5 | 73.1 | 30.2 |  |  |  | 144.3 | 147.7 | 146.4 | [5 empty] | 138.7 | 76.8 | 0 | 53 | 0 | 17.4 | 0 | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 20.2 | 8.1 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 14.6 | 37.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0 | 5.5 | 4 | 4.4 | 7.1 | 10 | 27.5 | 3.1 | 0 | 21 | 41.2 | 1.4 | 0 | 10.5 | 3.5 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 14.6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.3 | 35.1 | 26 | 15 | 14.1 | 8.3 | 6381.7 | 21.6 | 0 | 6.14 | 7.6 | 27.2258 | 18.9245 | 11.4 | 16 | 108.8903
18/07/2025 | 06:00 | 40.1 | 569.6 | 192.2 |  |  | 0 | 83.3 |  |  | 186.9 | 201.5 | 201.5 | 287.3 | 217.7 | 111.6 | 376.6 | 4.3 |  |  |  |  | 114.9 | 7.7 | 5.9 | 22.1 | 6.5 | 8.8 | 30.7 |  |  |  |  | 55.8 | 91.1 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 36 | 47.8 | 25 | 18.6 | 14 | 59.9 | 184.2 | 184.2 | 184 | 43.8 | 8.1 | 4.7 | 29.9 | 33.2 | 2.2 | 0 | 55.8 |  |  | 40.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 17.9 | 177.2 | 174.8 | 207.2 | 273.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 56.3 | 106.6 | 63.2 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 149 | 149.2 | [5 empty] | 138.7 | 76.8 | 0 | 41.3 | 0 | 15.7 | 0 | 8.4 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 20.3 | 8.4 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 0.1 | 0 | 12.1 | 34.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.3 | 0 | 5.5 | 3.9 | 4.5 | 6.7 | 10 | 26.1 | 2.3 | 0 | 23.4 | 46.1 | 1.9 | 0.9 | 10.5 | 3.2 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.5 | 20.3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9.5 | 35.8 | 25.8 | 15.2 | 14.1 | 8.4 | 6379 | 21.5 | 0 | 6.14 | 7.7 | 27.2153 | 18.9244 | 11.6 | 16.1 | 109.1797
18/07/2025 | 06:30 | 132.5 | 565.7 | 193.9 |  |  | 29.7 | 84.9 |  |  | 187.7 | 204.1 | 204.5 | 286.7 | 215.1 | 111.5 | 374.9 | 4.1 |  |  |  |  | 111.7 | 7.3 | 5.6 | 22.1 | 6.5 | 8.8 | 60.4 |  |  |  |  | 55.2 | 92.4 |  |  |  | 6.5 | 206.4 | 37.6 | 55.2 | 26.5 | 18.7 | 14 | 54.1 | 179 | 180.4 | 184.3 | 38.6 | 8.1 | 4.7 | 22 | 27.3 | 2.2 | 0 | 67.9 |  |  | 70.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 26.9 | 178.4 | 176.1 | 209.9 | 274.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 109.5 | 91.1 | 62.4 | 72.1 | 29.6 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 149.3 | [5 empty] | 138.8 | 77.7 | 0 | 32.7 | 0 | 17.6 | 0 | 8.5 |  | 9.9 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 19.9 | 8.4 | 4 | 3.4 | 18.2 | 2.3 | 2.4 | 9.8 | 26.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 10.4 | 1.3 | 0 | 6.2 | 3.8 | 4.4 | 6.6 | 10.1 | 25.4 | 3 | 0.3 | 20.1 | 35.2 | 1.3 | 0.5 | 10.5 | 3.2 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 19.3 | 21.7 | 1.8 | 0 | 10 | 20.2 | 9.3 | 35.7 | 27.4 | 15.1 | 14.1 | 6.7 | 6643.9 | 21.2 | 0 | 6.144 | 7.7 | 27.162 | 18.9241 | 11.3 | 16 | 108.4302
18/07/2025 | 07:00 | 133.4 | 565.7 | 191.6 |  |  | 29.2 | 81.6 |  |  | 186.6 | 195.8 | 194.4 | 279 | 214.6 | 111.4 | 370.9 | 4 |  |  |  |  | 111.2 | 6.4 | 5.7 | 22.1 | 6.5 | 8.9 | 59.2 |  |  |  |  | 54.7 | 90.9 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 38 | 43.8 | 23.3 | 18.5 | 14 | 57.5 | 179.7 | 180.1 | 183.8 | 79.6 | 8.1 | 4.7 | 16.6 | 29.3 | 2.2 | 0 | 44.9 |  |  | 71.2 |  |  | 47.5 |  |  |  | 59.3 | 178 | 176.1 | 209.7 | 274.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 56.8 | 95 | 61.7 | 72.2 | 29.3 |  |  |  | 147.4 | 149.4 | 150.4 | [5 empty] | 138.7 | 77.7 | 0 | 24.6 | 14.7 | 18.3 | 0 | 8.4 |  | 9.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2 | 19.5 | 8.4 | 4 | 3.3 | 18.2 | 8.5 | 9.5 | 6.2 | 22 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 17.1 | 1.2 | 0 | 6.3 | 3.5 | 4.1 | 6.4 | 10 | 23 | 3.3 | 5.1 | 14.2 | 31 | 1 | 0.4 | 10.5 | 3.2 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 17.4 | 46.8 | 1.5 | 27.9 | 0.6 | 18.6 | 19 | 22.6 | 1.4 | 10 | 20 | 9.4 | 36.2 | 26.4 | 15.1 | 14.1 | 9 | 6642.8 | 22.3 | 0 | 6.142 | 7.7 | 27.1138 | 18.9241 | 11.5 | 16 | 109.6799
18/07/2025 | 07:30 | 127.5 | 607.1 | 204.3 |  |  | 30.1 | 86 |  |  | 158.7 | 159 | 157.7 | 238.3 | 215.9 | 111.3 | 285.4 | 4.3 |  |  |  |  | 116.9 | 7.6 | 6.1 | 22.1 | 6.4 | 8.3 | 61.5 |  |  |  |  | 56.1 | 90.2 |  |  |  | 6.5 | 178.3 | 37.8 | 44.6 | 23.7 | 18.5 | 14 | 60.7 | 183.2 | 183.8 | 183.9 | 81.8 | 8.1 | 4.7 | 14.7 | 33.5 | 2.2 | 0 | 56 |  |  | 73.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 60.7 | 178.2 | 175.9 | 210.2 | 274 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 72.7 | 105.7 | 64 | 73.1 | 30.4 |  |  |  | 147 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 137.6 | 77.6 | 0.1 | 31.3 | 36.3 | 17.8 | 0 | 8.4 |  | 9.9 | 2.5 | 0 | 3.1 | 2 | 20.3 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.2 | 11.8 | 14 | 8.1 | 14.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 18.7 | 1.3 | 0 | 6.3 | 3.5 | 5 | 6.8 | 10 | 23.2 | 0.1 | 14.7 | 14.3 | 35.4 | 0.9 | 0 | 10.5 | 3.2 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 17.8 | 125 | 4 | 71.9 | 0.6 | 9.7 | 9.1 | 57.6 | 3.9 | 10 | 20 | 9.5 | 35.9 | 26 | 14 | 14.2 | 7.3 | 6750.4 | 22.1 | 0 | 6.142 | 7.7 | 27.0996 | 18.9247 | 11.5 | 16.1 | 109.5663
18/07/2025 | 08:00 | 57.5 | 598.6 | 203.7 |  |  | 30.1 | 85.1 |  |  | 162.5 | 163 | 162.2 | 265.4 | 215.4 | 111.9 | 257.7 | 4.3 |  |  |  |  | 114.2 | 6.8 | 5.7 | 22.1 | 6.5 | 9.7 | 59.6 |  |  |  |  | 55.5 | 90.5 |  |  |  | 6.5 | 173.4 | 34.6 | 48.3 | 26.2 | 18.5 | 14 | 57.7 | 182 | 182.6 | 183.3 | 81.2 | 8.1 | 4.7 | 22.8 | 33.3 | 2.2 | 0 | 33.3 |  |  | 62.7 |  |  | 47 |  |  |  | 60.4 | 178 | 175.4 | 209.7 | 274 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 68.3 | 97.8 | 63.1 | 76 | 29.9 |  |  |  | 146.6 | 149 | 149.5 | [5 empty] | 137.2 | 77.3 | 0.2 | 27 | 56.5 | 15.9 | 0.1 | 8.5 |  | 10 | 2.6 | 0 | 3.1 | 2 | 19.8 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.2 | 12.5 | 14.9 | 7.2 | 15.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 17.3 | 1.3 | 0 | 6.3 | 3.5 | 4.7 | 7.1 | 10 | 20.9 | 0 | 23.8 | 23.4 | 38.6 | 1.8 | 0.4 | 10.5 | 3.3 |  | 5 | 5.5 | 5.3 | 13.4 | 191.9 | 6.4 | 109.5 | 0.6 | 3.9 | 3 | 79.7 | 6.3 | 10 | 20 | 10.2 | 35.6 | 27 | 14 | 14.2 | 7.3 | 6782.2 | 22.3 | 0 | 6.138 | 7.6 | 27.0612 | 18.9238 | 11.4 | 16.1 | 109.523
18/07/2025 | 08:30 | 58 | 603.5 | 205 |  |  | 30.1 | 87 |  |  | 187.2 | 204.8 | 204.7 | 286.4 | 216.3 | 111.9 | 266.1 | 4.3 |  |  |  |  | 114.2 | 7.1 | 5.1 | 22.1 | 6.4 | 10 | 60.5 |  |  |  |  | 55.6 | 91.5 |  |  |  | 6.5 | 183.3 | 38.7 | 64.6 | 25.1 | 18.6 | 14.1 | 59.8 | 182.6 | 183 | 184.6 | 80.5 | 8.1 | 4.6 | 30 | 34.7 | 2.2 | 0 | 71.6 |  |  | 63.1 |  |  | 47.7 |  |  |  | 60.6 | 178 | 175.5 | 209.6 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 148 | 108.4 | 60.3 | 76 | 30.1 |  |  |  | 146.7 | 149.2 | 149.8 | [5 empty] | 137.2 | 77.4 | 0.6 | 36.2 | 61.1 | 18.3 | 0.2 | 8.4 |  | 9.9 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2 | 19.9 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.2 | 12.8 | 15.3 | 7.6 | 16.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 6.2 | 2.3 | 16.1 | 1.2 | 0 | 6.3 | 3.3 | 4.9 | 7.2 | 10 | 21.8 | 0 | 28.6 | 17.2 | 26.2 | 2.2 | 1.7 | 10.5 | 3.4 |  | 5 | 5.5 | 5.3 | 17.2 | 198.7 | 8.6 | 115.4 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 83.2 | 8.6 | 10 | 20.1 | 10.4 | 35.8 | 27.6 | 15.2 | 14.7 | 7.3 | 7133.7 | 22.5 | 0 | 6.138 | 7.7 | 26.9567 | 18.9221 | 11.5 | 16 | 109.7169
18/07/2025 | 09:00 | 56.4 | 601.4 | 204.9 |  |  | 59 | 87.3 |  |  | 188.2 | 194.7 | 193.5 | 279.1 | 217 | 111.2 | 372.5 | 4.2 |  |  |  |  | 114.1 | 7 | 5.7 | 22 | 6.4 | 10.3 | 59.7 |  |  |  |  | 55.4 | 90.9 |  |  |  | 6.5 | 184.5 | 38 | 47.3 | 26.2 | 18.6 | 14.1 | 59.2 | 181.1 | 181.8 | 184.4 | 80 | 8.1 | 4.7 | 20.2 | 35 | 2.2 | 0 | 43.8 |  |  | 62.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 59.7 | 177.7 | 175.2 | 209.6 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 89.6 | 96.3 | 66 | 75.8 | 30 |  |  |  | 147.3 | 149.3 | 151 | [5 empty] | 137.7 | 77.3 | 0.8 | 31.9 | 62.1 | 18.3 | 0.2 | 8.4 |  | 10 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 2 | 20.3 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.2 | 13 | 15.9 | 10 | 18.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 10.2 | 2.4 | 16.5 | 1.3 | 0 | 6.3 | 3.1 | 4.8 | 7.1 | 10 | 22.3 | 0 | 29.1 | 17.6 | 34 | 2.2 | 1.1 | 10.5 | 3.5 |  | 5 | 5.5 | 5.3 | 16.3 | 203.6 | 10.5 | 117.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 85.3 | 10.6 | 10 | 20 | 10.4 | 35 | 26.7 | 14.9 | 14.7 | 7 | 7140.3 | 22.2 | 0 | 6.138 | 7.6 | 26.9146 | 18.9202 | 10.7 | 16 | 108.4728
18/07/2025 | 09:30 | 51.3 | 601.4 | 203.6 |  |  | 59.8 | 87 |  |  | 188.3 | 194 | 193.3 | 271.6 | 217.1 | 111.9 | 371 | 4.2 |  |  |  |  | 117.3 | 7.1 | 5.6 | 22.1 | 6.4 | 10.3 | 60.6 |  |  |  |  | 55.4 | 90.8 |  |  |  | 6.5 | 181.8 | 38 | 47.2 | 25 | 18.6 | 14.1 | 61.2 | 180.4 | 180.9 | 184.9 | 81.3 | 8.1 | 4.7 | 31.1 | 33.5 | 2.2 | 0 | 28.1 |  |  | 61.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 59.4 | 179.4 | 176.9 | 211.1 | 274.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 94.3 | 97.9 | 66 | 75.7 | 29.7 |  |  |  | 146.6 | 149.1 | 150 | [5 empty] | 208.7 | 95.4 | 0.9 | 31.5 | 62.8 | 18.4 | 0.3 | 8.4 |  | 10 | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 2 | 19.9 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.2 | 13.1 | 15.9 | 7.3 | 18.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 16.3 | 2.4 | 16.8 | 1.3 | 0 | 6.3 | 3 | 4.9 | 7.2 | 10 | 20.6 | 0 | 29.1 | 23.7 | 38.7 | 2.8 | 1.8 | 10.5 | 3.6 |  | 5 | 5.5 | 5.3 | 16.7 | 205.5 | 12.3 | 118.3 | 0.6 | 0 | 2.1 | 86.1 | 12.3 | 10 | 20 | 10.2 | 35.7 | 27 | 14.6 | 14.6 | 7 | 7242.8 | 21.9 | 0 | 6.14 | 7.7 | 26.876 | 18.9187 | 9.4 | 16.1 | 107.0348
18/07/2025 | 10:00 | 57.1 | 597 | 206.6 |  |  | 59.9 | 86.4 |  |  | 161.8 | 161.1 | 161.2 | 262.4 | 215.6 | 111.2 | 371.8 | 4.3 |  |  |  |  | 117.2 | 7.6 | 5.6 | 22 | 6.4 | 10.3 | 59.7 |  |  |  |  | 55.4 | 91 |  |  |  | 6.5 | 185.3 | 38 | 48.4 | 26.1 | 18.6 | 14.1 | 60.7 | 181.4 | 181.7 | 183.5 | 81.3 | 8.1 | 4.7 | 20.2 | 30.8 | 2.2 | 0 | 45.7 |  |  | 62.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 60.4 | 177.4 | 175.1 | 209.4 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 104 | 98.5 | 66.2 | 75.8 | 29.9 |  |  |  | 146.6 | 148.6 | 149.5 | [5 empty] | 217 | 102.7 | 1 | 35.1 | 63.3 | 18.3 | 0.3 | 8.5 |  | 9.9 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 20.1 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.2 | 12.9 | 15.8 | 10.4 | 19.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 16 | 2.4 | 16.8 | 1.2 | 0 | 6.3 | 3 | 4.3 | 6.6 | 10 | 18 | 0 | 29.4 | 38 | 54.6 | 4.3 | 3.7 | 10.5 | 3.6 |  | 5 | 5.5 | 5.3 | 18.2 | 208 | 13.7 | 117.9 | 0.6 | 0 | 3.6 | 86.1 | 13.6 | 9.6 | 20 | 9.7 | 36.1 | 26.9 | 15 | 14.6 | 7.1 | 7220.5 | 21.6 | 0 | 6.14 | 7.6 | 26.8488 | 18.9179 | 9.1 | 16 | 106.2067
18/07/2025 | 10:30 | 55.2 | 650.2 | 218.4 |  |  | 59.4 | 87.6 |  |  | 187 | 206.1 | 204 | 285.5 | 214.6 | 111.2 | 280.2 | 4.3 |  |  |  |  | 116 | 7.9 | 5.7 | 22.1 | 6.5 | 10.3 | 60.3 |  |  |  |  | 55.6 | 91 |  |  |  | 6.5 | 148 | 36.2 | 54.2 | 25 | 18.6 | 14.2 | 60 | 181.5 | 182 | 184.2 | 80.7 | 8.1 | 4.7 | 34 | 35 | 2.2 | 0 | 42.1 |  |  | 62.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 60.4 | 176.6 | 174.7 | 208.4 | 273.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 145.3 | 102.7 | 66.6 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 149 | 149.9 | [5 empty] | 217.3 | 104.8 | 1.1 | 43.8 | 63 | 18.4 | 0.3 | 8.4 |  | 9.9 | 5 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 20.1 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.3 | 13.1 | 15.9 | 9.9 | 25.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 15.9 | 2.4 | 16.8 | 1.3 | 0 | 6.3 | 3 | 4.6 | 6.7 | 10.1 | 19.5 | 0 | 28.9 | 44.6 | 64.6 | 7.4 | 5.5 | 10.5 | 3.6 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 17 | 208.1 | 14.9 | 117.8 | 0.6 | 1 | 13.7 | 86.2 | 14.8 | 9.6 | 20.2 | 9.5 | 36 | 27.2 | 14.8 | 14.6 | 7 | 7404.9 | 21.5 | 0 | 6.14 | 7.7 | 26.859 | 18.9169 | 11.6 | 16 | 108.716
18/07/2025 | 11:00 | 54.6 | 646 | 216.8 |  |  | 60 | 88.1 |  |  | 181 | 188.6 | 187.5 | 272.8 | 213.2 | 110.7 | 278.5 | 4.2 |  |  |  |  | 117.6 | 7.6 | 5.6 | 22.1 | 6.3 | 10.1 | 60.2 |  |  |  |  | 55.3 | 91 |  |  |  | 6.5 | 153.9 | 37.1 | 48.1 | 24.1 | 18.6 | 14.2 | 59.6 | 181.4 | 181.6 | 183.5 | 80.4 | 8 | 4.7 | 33.9 | 34.7 | 2.2 | 0 | 32.9 |  |  | 61.9 |  |  | 45.8 |  |  |  | 60.3 | 177.7 | 174.9 | 209.1 | 273.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 114.9 | 95.9 | 66 | 75.8 | 29.7 |  |  |  | 145.8 | 147.9 | 148.9 | [5 empty] | 217.2 | 103.5 | 1.2 | 48.8 | 63.1 | 18 | 0.4 | 8.4 |  | 9.9 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 19.8 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.3 | 13 | 15.8 | 12 | 24 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 16 | 2.4 | 16.8 | 1.2 | 0 | 6.2 | 3.2 | 4.3 | 6.6 | 10 | 21.3 | 0 | 29 | 66.8 | 86.7 | 8.6 | 5.3 | 10.5 | 3.6 |  | 5 | 5.5 | 5.6 | 16.2 | 209.8 | 15.7 | 117 | 0.6 | 9.5 | 23.6 | 86 | 15.8 | 8.6 | 20 | 9.4 | 35.9 | 26.7 | 14.8 | 14.6 | 3.7 | 7355.6 | 21.4 | 0 | 6.138 | 7.6 | 26.6271 | 18.9161 | 11.2 | 16.1 | 107.9812
18/07/2025 | 11:30 | 62.8 | 644.3 | 215.6 |  |  | 60.8 | 89.3 |  |  | 186.8 | 194.7 | 194.9 | 276.7 | 213.1 | 110.5 | 276.5 | 4.3 |  |  |  |  | 116.7 | 7.2 | 6 | 16.1 | 6.4 | 10.1 | 60.3 |  |  |  |  | 55.3 | 91.6 |  |  |  | 6.5 | 186.7 | 37 | 48.9 | 24.9 | 18.6 | 14.2 | 59.2 | 183.9 | 184.2 | 183.5 | 81.9 | 8 | 4.7 | 28.4 | 32.1 | 2.2 | 0 | 35.7 |  |  | 62.8 |  |  | 45.9 |  |  |  | 60.8 | 176.4 | 174.1 | 208.6 | 272 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 114.9 | 98.8 | 66.2 | 75.8 | 30 |  |  |  | 145.9 | 148.2 | 149.1 | [5 empty] | 217.5 | 104.4 | 1.2 | 54.8 | 64 | 17.8 | 0.4 | 8.3 |  | 10 | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 19.9 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.3 | 12.8 | 15.7 | 6.1 | 18.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 15.8 | 2.4 | 16.8 | 1.2 | 0.1 | 6.2 | 3.4 | 4.3 | 6.5 | 10 | 22.3 | 0 | 28.9 | 70.5 | 90.1 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 3.6 |  | 5 | 5.5 | 5.7 | 17.3 | 215.6 | 16 | 116.8 | 0.6 | 4.7 | 21.2 | 86 | 13 | 8.6 | 20.1 | 9.5 | 36.1 | 27 | 14.4 | 14.6 | 7.4 | 7425.8 | 20.9 | 0 | 6.14 | 7.6 | 26.5621 | 18.9126 | 11.2 | 16 | 107.3147
18/07/2025 | 12:00 | 53.8 | 646.3 | 216.9 |  |  | 59.5 | 90.3 |  |  | 178.1 | 177.3 | 178.3 | 262 | 212.7 | 110.7 | 280.5 | 4.3 |  |  |  |  | 116.7 | 7.2 | 6 | 0 | 6.4 | 10.1 | 59.9 |  |  |  |  | 55.4 | 91.3 |  |  |  | 6.5 | 184.2 | 35.2 | 48.1 | 23.3 | 18.6 | 14.2 | 59 | 181.1 | 181.6 | 183.7 | 80.4 | 7.8 | 4.7 | 17.9 | 34.7 | 2 | 0 | 87.5 |  |  | 62.3 |  |  | 45.7 |  |  |  | 60.4 | 176.9 | 174 | 208.4 | 272.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 114.4 | 95.4 | 66.3 | 71.9 | 29.5 |  |  |  | 145 | 148 | 147.6 | [5 empty] | 217.5 | 104.4 | 1.2 | 72.8 | 65.2 | 18 | 0.4 | 8.5 |  | 9.9 | 4.9 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 19.9 | 8.3 | 7 | 3.2 | 18.3 | 12.7 | 15.5 | 10.4 | 31.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 15.8 | 2.4 | 16.8 | 1.3 | 0.3 | 6 | 3.4 | 4.4 | 6.6 | 10 | 23 | 0 | 29.4 | 78 | 87.4 | 11.8 | 6.7 | 10.5 | 3.6 |  | 5 | 5.5 | 5.7 | 14 | 213.2 | 16.3 | 117.3 | 0.6 | 0 | 11.4 | 86 | 16.9 | 8.6 | 20 | 9.5 | 35.8 | 26.9 | 14.2 | 14.6 | 7.1 | 7396 | 20.9 | 0 | 6.14 | 7.6 | 26.4822 | 18.9118 | 11 | 16 | 107.034
18/07/2025 | 12:30 | 62.7 | 647.4 | 217.5 |  |  | 60.2 | 94.6 |  |  | 158.1 | 157.9 | 157.7 | 251.4 | 213.4 | 110.3 | 277.1 | 4.3 |  |  |  |  | 116.6 | 7.4 | 6.1 | 0 | 6.4 | 10.1 | 60.2 |  |  |  |  | 55.6 | 92.5 |  |  |  | 6.5 | 183.4 | 36.3 | 48.8 | 22.8 | 18.6 | 14.2 | 60.3 | 184.3 | 184.3 | 183.3 | 82.1 | 7.8 | 4.7 | 22.9 | 35.6 | 2 | 0 | 74 |  |  | 25.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 60.8 | 175.9 | 173.5 | 207.8 | 271.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 96.8 | 100.4 | 66.5 | 71.8 | 29.8 |  |  |  | 145.7 | 148 | 149 | [5 empty] | 217.7 | 104.4 | 1.2 | 74.8 | 66.3 | 18.3 | 0.4 | 8.5 |  | 10 | 4.8 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 20.2 | 8.3 | 7 | 3.2 | 18.2 | 12.9 | 15.4 | 10.8 | 39.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 15.9 | 2.2 | 12.3 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 6.6 | 10 | 24.4 | 0 | 19.6 | 76.2 | 73.7 | 11.1 | 8 | 10.5 | 3.6 |  | 5 | 5.5 | 5.7 | 14.8 | 219.8 | 17.2 | 118.2 | 0.6 | 0 | 5.7 | 86.7 | 14.5 | 8.6 | 20 | 9.5 | 35.1 | 26.1 | 14.2 | 14.6 | 7.6 | 7276.7 | 20.8 | 0 | 6.138 | 7.5 | 26.3275 | 18.9135 | 11.1 | 16 | 106.779
18/07/2025 | 13:00 | 48.2 | 636.3 | 214.1 |  |  | 39.2 | 87 |  |  | 175.3 | 178.4 | 178 | 268.6 | 214.4 | 110.8 | 268.3 | 4.1 |  |  |  |  | 112 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.6 | 10.1 | 59 |  |  |  |  | 54.6 | 92.7 |  |  |  | 6.5 | 157.3 | 34 | 47.6 | 21.9 | 18.6 | 14.2 | 58 | 179 | 179.4 | 184 | 62.1 | 7.7 | 4.6 | 15.9 | 32.6 | 2 | 16.5 | 86.4 |  |  | 22.3 |  |  | 46 |  |  |  | 40 | 177.2 | 174.9 | 208.6 | 272.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 87.7 | 95.2 | 64.8 | 71.1 | 28.9 |  |  |  | 146.3 | 148.1 | 149.8 | [5 empty] | 218 | 103.5 | 1.3 | 82 | 29.6 | 18 | 0.4 | 8.4 |  | 10 | 3 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 19.6 | 8.3 | 7 | 3.2 | 18.2 | 13.2 | 15.5 | 12.3 | 44.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 16.1 | 2.4 | 8.4 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 3.3 | 4.1 | 6.1 | 10 | 23.4 | 0 | 12 | 69.1 | 77.8 | 12.1 | 9.2 | 10.5 | 3.5 |  | 5 | 5.5 | 5.7 | 15.3 | 251.2 | 13.4 | 116.7 | 0.6 | 0 | 11.1 | 94.7 | 10.1 | 8.6 | 20.1 | 8.2 | 36.1 | 25.9 | 14.8 | 14.6 | 8 | 7196.2 | 20.3 | 2.375 | 6.14 | 7.4 | 26.1553 | 18.9154 | 11.1 | 16 | 108.3857
18/07/2025 | 13:30 | 58.2 | 647.2 | 217.9 |  |  | 39.8 | 89 |  |  | 186.4 | 193.3 | 193.5 | 270 | 214.2 | 110.8 | 200.2 | 4.2 |  |  |  |  | 114.2 | 7.4 | 6.1 | 0 | 6.4 | 10.1 | 60.6 |  |  |  |  | 55.5 | 93.8 |  |  |  | 6.5 | 163.2 | 34 | 48.5 | 22.4 | 18.6 | 14.3 | 58.6 | 182.4 | 182.8 | 184.7 | 65.3 | 7.7 | 4.7 | 34.5 | 33.5 | 2 | 16.9 | 72.1 |  |  | 25.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 40.7 | 176.3 | 174.1 | 207.9 | 272.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 96.5 | 98.6 | 66.3 | 71.9 | 29.7 |  |  |  | 145.3 | 147.7 | 148.9 | [5 empty] | 217.6 | 104.7 | 1.2 | 85.5 | 49.4 | 18.3 | 0.4 | 8.4 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 20 | 8.3 | 7 | 3.2 | 18.2 | 9.2 | 10.8 | 16.4 | 52.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 14.4 | 2.4 | 8.4 | 1.3 | 0.3 | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 6.4 | 10 | 24.9 | 0 | 14.1 | 73.5 | 77.7 | 13.4 | 8.6 | 10.5 | 3.4 |  | 5 | 5.5 | 5.6 | 14.8 | 211.6 | 8.9 | 61.2 | 0.6 | 3.2 | 20.2 | 43.4 | 11.8 | 8.6 | 20 | 9.5 | 35.9 | 27.9 | 14.4 | 14.6 | 8.4 | 7144.7 | 20.5 | 2.52 | 6.14 | 7.4 | 25.9653 | 18.9212 | 11.2 | 16 | 108.6465
18/07/2025 | 14:00 | 58.8 | 644.7 | 217.5 |  |  | 40 | 89.1 |  |  | 186.2 | 199.1 | 199 | 283.8 | 211.4 | 110.8 | 199.5 | 4.3 |  |  |  |  | 114.6 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.6 | 10.9 | 60.2 |  |  |  |  | 55.6 | 93.1 |  |  |  | 6.5 | 163.2 | 34 | 48.8 | 22.1 | 18.6 | 14.3 | 59.1 | 183.9 | 184.5 | 183.6 | 65.4 | 7.9 | 4.7 | 23.5 | 33.8 | 2 | 17.1 | 85.6 |  |  | 25.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 40.6 | 176.1 | 173.5 | 207.7 | 272.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 98.4 | 98.7 | 62.2 | 71.8 | 29.8 |  |  |  | 145.5 | 147.6 | 149 | [5 empty] | 217.3 | 104.3 | 1.1 | 78.8 | 63.2 | 18.4 | 0.4 | 8.3 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 2 | 20.3 | 8.3 | 7 | 3.2 | 18.2 | 8.4 | 11.9 | 17.5 | 59.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 13 | 2.4 | 8.3 | 1.3 | 0.3 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 6.4 | 10 | 24.3 | 0 | 9.9 | 76.3 | 82.1 | 13 | 9 | 10.5 | 3.4 |  | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 14.9 | 131.5 | 11.2 | 60.1 | 0.6 | 16.1 | 46.9 | 46.9 | 10.8 | 8.6 | 20 | 9.6 | 36.2 | 27 | 14.1 | 14.6 | 7.8 | 7144.4 | 20.2 | 3.131 | 6.14 | 7.5 | 25.8418 | 18.924 | 11.1 | 16.1 | 108.9368
18/07/2025 | 14:30 | 58.3 | 648 | 218.6 |  |  | 39.8 | 84.6 |  |  | 186.3 | 191.9 | 192.2 | 275.2 | 213.1 | 110.4 | 301 | 4.3 |  |  |  |  | 118.7 | 7.6 | 5.5 | 0 | 6.8 | 11.1 | 61 |  |  |  |  | 55.7 | 92.4 |  |  |  | 6.5 | 165.4 | 34 | 48.7 | 21.7 | 18.6 | 14.3 | 61.6 | 182.7 | 183.6 | 183.7 | 65.7 | 8 | 4.7 | 22.5 | 34.6 | 2 | 17 | 86.7 |  |  | 25.6 |  |  | 46 |  |  |  | 40.7 | 175.5 | 173.3 | 207.3 | 271.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 115.6 | 98.9 | 62.4 | 72 | 29.8 |  |  |  | 145.2 | 147.6 | 148.8 | [5 empty] | 217.2 | 104.3 | 1 | 76.1 | 16.3 | 18.3 | 0.4 | 8.4 |  | 9.9 | 3.2 | 0.3 | 3 | 2 | 20.2 | 8.3 | 7 | 3.2 | 18.2 | 9 | 10.9 | 15.7 | 54.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 6.2 | 2.4 | 8.5 | 1.3 | 0.3 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 10 | 25.9 | 0 | 11.7 | 69.1 | 77.5 | 11.6 | 6.1 | 10.5 | 3.4 |  | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 17.3 | 144.5 | 5.7 | 50 | 0.6 | 47.9 | 75.2 | 42.2 | 9.1 | 8.5 | 20 | 9.6 | 35.6 | 26.8 | 14.4 | 14.6 | 7.4 | 7224 | 19.7 | 3.135 | 6.142 | 7.4 | 25.6458 | 18.9257 | 11 | 16.1 | 108.0486
18/07/2025 | 15:00 | 48.7 | 644.3 | 215.8 |  |  | 38.6 | 84.9 |  |  | 186.3 | 192.9 | 193.1 | 275.8 | 214.2 | 109.9 | 297.4 | 4.1 |  |  |  |  | 113.3 | 6.8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.1 | 59.1 |  |  |  |  | 54.8 | 94.2 |  |  |  | 6.5 | 163.5 | 32.3 | 46.5 | 19.9 | 18.7 | 14.3 | 60.7 | 178.1 | 178.4 | 184.7 | 63.8 | 8 | 4.7 | 13 | 28 | 2 | 16.5 | 95 |  |  | 23.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 40.1 | 176.8 | 174.1 | 208.4 | 271.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 104.7 | 95 | 60.9 | 71.4 | 29.1 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 149.5 | [5 empty] | 217.3 | 104.1 | 0.9 | 78.4 | 18.7 | 17.9 | 0.3 | 8.2 |  | 10 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 2 | 19.6 | 8.3 | 7 | 3.3 | 18.2 | 7.1 | 8.1 | 15.4 | 50.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 3.8 | 2.4 | 8.6 | 1.3 | 0.3 | 4.6 | 3.1 | 4.3 | 6.2 | 14.2 | 25.9 | 0 | 6.2 | 69 | 78.4 | 10.4 | 6.9 | 10.5 | 3.3 |  | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 18.3 | 60.9 | 7.5 | 150.2 | 0.6 | 71.3 | 86.4 | 100.9 | 4.1 | 8.6 | 19.2 | 8.2 | 35.4 | 26.9 | 14.6 | 14.6 | 8.9 | 7253.7 | 19.7 | 2.937 | 6.142 | 7.6 | 25.7027 | 18.9273 | 11 | 16.1 | 108.109
18/07/2025 | 15:30 | 69.4 | 643.9 | 216.2 |  |  | 39.9 | 87.9 |  |  | 186.1 | 193.2 | 193 | 274.3 | 213.9 | 110.7 | 376.3 | 4.3 |  |  |  |  | 115.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.8 | 11.1 | 59.8 |  |  |  |  | 55.3 | 90.7 |  |  |  | 6.5 | 166.6 | 30.8 | 48.5 | 19.1 | 18.4 | 14.3 | 62.5 | 181.2 | 181.5 | 183 | 65.2 | 8 | 4.7 | 27 | 34.8 | 2 | 15.8 | 70.1 |  |  | 24.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 40.6 | 176.5 | 173.7 | 208 | 271.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 101.4 | 98.3 | 62.1 | 71.8 | 29.5 |  |  |  | 145.4 | 147.5 | 149.4 | [5 empty] | 217.6 | 104.2 | 0.8 | 82.9 | 75.9 | 18 | 0.3 | 8.2 |  | 9.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 19.8 | 7.7 | 7 | 3.3 | 18.2 | 3 | 3.4 | 15.6 | 55 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 3.9 | 2.4 | 8.3 | 1.3 | 0.3 | 4.6 | 3.1 | 4.3 | 6.2 | 16.2 | 25.8 | 0 | 12 | 63.6 | 76.3 | 10.2 | 7.2 | 10.5 | 3.2 |  | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 15.5 | 44.8 | 6.5 | 26.3 | 0.6 | 107.1 | 99.9 | 26.8 | 3.4 | 8.5 | 18.7 | 9.5 | 34.5 | 26.9 | 15 | 14.6 | 7.2 | 7251 | 19.3 | 2.932 | 6.138 | 7.6 | 25.6976 | 18.9285 | 11 | 16.2 | 107.7961
18/07/2025 | 16:00 | 82.2 | 632.1 | 212.9 |  |  | 39 | 86.3 |  |  | 187.1 | 192 | 192.7 | 274.5 | 213.7 | 111.5 | 358.5 | 4 |  |  |  |  | 112.7 | 6.4 | 5.8 | 0 | 6.8 | 11.1 | 57 |  |  |  |  | 54.4 | 91.5 |  |  |  | 6.5 | 161.6 | 31.2 | 46.2 | 20.6 | 18.5 | 14.3 | 59.2 | 178.3 | 178.5 | 181.8 | 65.2 | 8 | 4.7 | 20.1 | 29.1 | 2 | 15.4 | 83.7 |  |  | 21.5 |  |  | 46.6 |  |  |  | 40 | 177.1 | 174.3 | 208.6 | 272.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 89.5 | 99.9 | 60.3 | 73.7 | 29.1 |  |  |  | 145.3 | 147.5 | 149 | [5 empty] | 217.4 | 104.3 | 0.3 | 89.4 | 13.2 | 18 | 0.2 | 8.2 |  | 9.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 19.7 | 7 | 7 | 3.3 | 18.2 | 4.9 | 5.9 | 15.9 | 57.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 7 | 2.3 | 8 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 3.1 | 3.9 | 6 | 16.5 | 25.4 | 0 | 5.5 | 64.2 | 74.8 | 11.2 | 8.5 | 10.5 | 3.2 |  | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 15.5 | 66.1 | 3 | 81.5 | 0.6 | 118.1 | 96.5 | 40.9 | 1.9 | 8.5 | 18.9 | 9.5 | 34.1 | 27.3 | 15.2 | 14.6 | 7.9 | 7236.3 | 19.2 | 2.932 | 6.138 | 7.6 | 25.7303 | 18.9299 | 10.6 | 16.2 | 107.3302
18/07/2025 | 16:30 | 98.7 | 644.4 | 216.2 |  |  | 39.3 | 86 |  |  | 136.4 | 147.4 | 147 | 234 | 215.7 | 110.6 | 379.8 | 4.3 |  |  |  |  | 111.3 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.9 | 11.1 | 91.4 |  |  |  |  | 55 | 93.7 |  |  |  | 6.5 | 229 | 31.8 | 64 | 18 | 18.6 | 14.3 | 57.4 | 180.1 | 180.5 | 184.1 | 65.7 | 8 | 4.7 | 27.9 | 34.4 | 2 | 15.7 | 124.5 |  |  | 37.4 |  |  | 46.5 |  |  |  | 40.4 | 177 | 174.3 | 208.4 | 272 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 212.7 | 112.2 | 61.7 | 74.8 | 29.7 |  |  |  | 145.7 | 147.7 | 149.4 | [5 empty] | 217.5 | 104.4 | 0.4 | 101.7 | 9.2 | 18 | 0.2 | 8.1 |  | 10 | 3.3 | 0.3 | 3 | 1.9 | 20 | 7.1 | 7 | 3.2 | 18.3 | 2.9 | 3.4 | 16.7 | 63.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.4 | 2.4 | 8.1 | 1.3 | 0.3 | 6 | 3.1 | 4.2 | 6.2 | 16.5 | 25.1 | 0 | 2.4 | 64.6 | 71.8 | 9.6 | 6.8 | 10.5 | 3.2 |  | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 15.5 | 35.3 | 6.2 | 13.4 | 0.6 | 103.5 | 85.7 | 12.9 | 1.4 | 8.6 | 18.9 | 9.6 | 35 | 26.7 | 14.4 | 14.6 | 8.2 | 7292.3 | 20.2 | 2.933 | 6.14 | 7.6 | 25.8263 | 18.931 | 10.3 | 16 | 107.9303
18/07/2025 | 17:00 | 80 | 639.4 | 215.1 |  |  | 39.2 | 85.6 |  |  | 165.3 | 165.5 | 166.1 | 249.7 | 216 | 110.9 | 373 | 4.1 |  |  |  |  | 124.3 | 7.3 | 5.7 | 0 | 6.8 | 11.1 | 89 |  |  |  |  | 54.8 | 90.9 |  |  |  | 6.5 | 312.3 | 30.6 | 47.2 | 19.1 | 18.4 | 14.4 | 62.6 | 179.3 | 179.3 | 183.2 | 64.7 | 8 | 4.7 | 19.9 | 34 | 2 | 15.5 | 73.1 |  |  | 61.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 40.1 | 177.2 | 175.3 | 209.2 | 273.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 138.7 | 95.2 | 61.1 | 74.4 | 29.5 |  |  |  | 146.3 | 148.7 | 150.3 | [5 empty] | 217.9 | 104.5 | 0.1 | 111.5 | 4.6 | 18 | 0.1 | 8.2 |  | 10 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 19.9 | 7.3 | 7 | 3.2 | 18.4 | 0.5 | 0.4 | 22.2 | 73.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 13.7 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 15.7 | 26.8 | 0 | 1.3 | 57 | 67.6 | 8.8 | 5.6 | 10.5 | 3.2 |  | 4.5 | 5 | 5.2 | 15.5 | 18.7 | 2.2 | 5.1 | 0.6 | 110.5 | 96.4 | 4.7 | 0.8 | 8.6 | 18.4 | 9.4 | 35.5 | 28 | 14.7 | 14.6 | 7.9 | 7280.7 | 20.4 | 2.938 | 6.136 | 7.6 | 26.0783 | 18.9308 | 10.2 | 16.1 | 108.3831
18/07/2025 | 17:30 | 90.2 | 646.8 | 217 |  |  | 40.6 | 86.2 |  |  | 167.9 | 168 | 168 | 253.6 | 214.3 | 110.6 | 377.7 | 4.4 |  |  |  |  | 118.8 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.8 | 11.1 | 90.3 |  |  |  |  | 55.8 | 92.9 |  |  |  | 6.5 | 319.7 | 31.2 | 49.7 | 21.1 | 18.6 | 14.3 | 60.3 | 184.6 | 184.7 | 183.2 | 67.7 | 8.3 | 5.3 | 25 | 35 | 2 | 16.3 | 87.2 |  |  | 63.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 41 | 175.9 | 173.5 | 207.9 | 273.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 90.7 | 111.7 | 62.8 | 75 | 30.3 |  |  |  | 145.1 | 147.2 | 149.1 | [5 empty] | 218.2 | 104.5 | 0 | 110.5 | 0 | 18 | 0.1 | 8.2 |  | 9.9 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 2 | 20.2 | 7.3 | 4 | 3.2 | 18.4 | 0 | 0 | 24.6 | 71.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.4 | 0.3 | 6.1 | 3 | 4.3 | 6.3 | 15.9 | 28.1 | 0 | 0 | 54.2 | 67.5 | 9 | 5.5 | 10.5 | 3.2 |  | 4.5 | 5 | 5.2 | 15.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 116 | 101.6 | 0.2 | 0.1 | 8.6 | 18.7 | 9.4 | 35.6 | 28.2 | 15.2 | 14.6 | 8.3 | 7302.1 | 20.4 | 2.943 | 6.136 | 7.2 | 26.254 | 18.9311 | 9.8 | 16 | 107.6641
18/07/2025 | 18:00 | 86.4 | 646.9 | 217.5 |  |  | 40 | 82.1 |  |  | 164 | 163.8 | 163.8 | 258.4 | 212.8 | 111.1 | 298.1 | 4.3 |  |  |  |  | 117.7 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.3 | 90.3 |  |  |  |  | 55.5 | 92.9 |  |  |  | 6.5 | 382 | 34 | 48.4 | 22.8 | 18.6 | 14.3 | 63.6 | 182.3 | 182.9 | 183.3 | 65.8 | 8.3 | 5.3 | 34.4 | 33 | 2 | 15.9 | 70.5 |  |  | 62.9 |  |  | 47 |  |  |  | 40.7 | 177.5 | 174.7 | 208.9 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 87.1 | 105.1 | 63.2 | 74.9 | 30 |  |  |  | 145.6 | 148 | 149.5 | [5 empty] | 217.9 | 104.6 | 0 | 108.4 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.1 | 7.7 | 4 | 3.2 | 18.4 | 0 | 0 | 26.1 | 74.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.4 | 0.3 | 6.1 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 15.7 | 27.4 | 0 | 0 | 54.8 | 71.9 | 8 | 5.4 | 10.5 | 3.1 |  | 4.5 | 5 | 5.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.2 | 98 | 0 | 0 | 8.6 | 18.7 | 10.1 | 36 | 26.7 | 15.3 | 14.6 | 8.8 | 7257.9 | 20.4 | 2.941 | 6.134 | 7.2 | 26.5283 | 18.9312 | 9.5 | 16 | 107.6346
18/07/2025 | 18:30 | 97.8 | 646.4 | 216.7 |  |  | 39.8 | 78.9 |  |  | 188.5 | 195.1 | 194.5 | 276.1 | 214 | 111 | 299.4 | 4.3 |  |  |  |  | 112.9 | 7.6 | 5.9 | 0 | 6.8 | 14.5 | 92.2 |  |  |  |  | 55.3 | 93.6 |  |  |  | 6.5 | 382.5 | 32.6 | 46.2 | 21.5 | 18.6 | 14.3 | 53.4 | 181.5 | 181.4 | 184.4 | 65.8 | 8.3 | 5.2 | 30.5 | 32.8 | 2 | 15.8 | 126.3 |  |  | 62.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 40.6 | 177.2 | 174.9 | 209.4 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 136.5 | 103.6 | 63.2 | 75.1 | 29.8 |  |  |  | 146.2 | 148.5 | 150.3 | [5 empty] | 196.2 | 96.7 | 0 | 112.2 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20 | 7.7 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 25.5 | 73.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 16.9 | 1.4 | 0.3 | 5.3 | 2.7 | 4.3 | 6.3 | 16.1 | 25.7 | 0 | 0 | 62.8 | 88.3 | 8.8 | 5.5 | 10.5 | 3 |  | 4.5 | 5 | 5.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.2 | 91.8 | 0 | 0 | 8.6 | 18.8 | 10 | 35.6 | 25.9 | 15.4 | 14.6 | 8.3 | 7442.3 | 20 | 7.033 | 6.134 | 7.4 | 26.7947 | 18.9307 | 9.3 | 16 | 111.5924
18/07/2025 | 19:00 | 142.5 | 648.8 | 219.1 |  |  | 40.4 | 74.8 |  |  | 166.4 | 166.8 | 166.6 | 250.9 | 215.7 | 111.2 | 303.5 | 4.3 |  |  |  |  | 122.8 | 8.3 | 6.2 | 0 | 6.8 | 14.8 | 121.8 |  |  |  |  | 55.8 | 93.3 |  |  |  | 6.5 | 293.7 | 32 | 47.6 | 21.1 | 18.6 | 14.3 | 65.3 | 183.1 | 183.5 | 184.4 | 65.5 | 8.2 | 5.3 | 24.6 | 30.7 | 2 | 16 | 141.1 |  |  | 63 |  |  | 47 |  |  |  | 40.7 | 176.9 | 174.5 | 208.7 | 273.6 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1 | 149 | 104.5 | 63.4 | 74.9 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 148.1 | 149.8 | [5 empty] | 196.2 | 96.5 | 0 | 114.3 | 0 | 18 | 0 | 8.1 |  | 10 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.4 | 7.7 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 28.7 | 70.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 16.1 | 26.8 | 10.4 | 0 | 56.8 | 75.1 | 9.2 | 5.5 | 10.5 | 3 |  | 4.7 | 5 | 5.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.1 | 82.1 | 0 | 0 | 8.6 | 18.9 | 9.8 | 36.3 | 22.9 | 15.4 | 14.6 | 8.8 | 7401.5 | 19.3 | 7.715 | 6.134 | 7.6 | 26.9436 | 18.9283 | 9.3 | 16.2 | 112.121
18/07/2025 | 19:30 | 140.1 | 646.6 | 217.9 |  |  | 40.1 | 66 |  |  | 187.2 | 202.7 | 202.1 | 284.9 | 215.9 | 111.6 | 301 | 4.3 |  |  |  |  | 118.4 | 6.9 | 6.2 | 0 | 6.8 | 14.8 | 125.9 |  |  |  |  | 55.5 | 93.4 |  |  |  | 6.5 | 182.5 | 32 | 57.9 | 20 | 18.6 | 14.3 | 58.3 | 182.3 | 182.8 | 184.1 | 64.7 | 8.2 | 5.3 | 34.5 | 35.1 | 2 | 15.7 | 141 |  |  | 80.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 40.6 | 177.3 | 174.8 | 209.1 | 273.6 | [5 empty] | 50.2 |  |  | 1 | 194.2 | 108.6 | 63.3 | 75 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 148.5 | 149.9 | [5 empty] | 190.8 | 95.7 | 0 | 106.5 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.1 | 7.7 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 25.5 | 72.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 17.2 | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 2.8 | 4.3 | 6.4 | 16.1 | 27.6 | 17.4 | 0 | 54 | 70.1 | 10.1 | 1.6 | 10.5 | 3 |  | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.8 | 57.7 | 0 | 0 | 8.6 | 18.8 | 10.3 | 35.5 | 22.9 | 15.1 | 12.8 | 8.3 | 7410.1 | 19.5 | 7.759 | 6.13 | 7.6 | 26.9879 | 18.9271 | 9 | 16.2 | 112.104
18/07/2025 | 20:00 | 141.3 | 645.8 | 217.5 |  |  | 40.6 | 73.9 |  |  | 187.4 | 202.1 | 202.8 | 283.4 | 214.8 | 110.9 | 299.2 | 4.3 |  |  |  |  | 119.3 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 14.8 | 125.7 |  |  |  |  | 55.6 | 93.1 |  |  |  | 6.5 | 185.7 | 31.9 | 77.9 | 20.2 | 18.6 | 14.3 | 57.6 | 184.3 | 184.7 | 183.6 | 65.8 | 8.2 | 5.3 | 34.9 | 32.4 | 2 | 16 | 127.7 |  |  | 80.9 |  |  | 47.8 |  |  |  | 40.7 | 177 | 174.5 | 209 | 273.4 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1 | 191.7 | 110.8 | 63.5 | 75 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 148 | 149.6 | [5 empty] | 175.2 | 90.7 | 0 | 109.4 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.3 | 7.4 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 26.9 | 79.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20.4 | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 3.1 | 4.3 | 6.4 | 15.8 | 27.6 | 17.2 | 0 | 52.8 | 67.2 | 7.1 | 5 | 10.5 | 3 |  | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.9 | 49.9 | 0 | 0 | 8.6 | 18.7 | 10.3 | 36 | 22.8 | 14.9 | 12.6 | 8.6 | 7390.6 | 19.7 | 7.843 | 6.128 | 7.6 | 27.0859 | 18.9254 | 9 | 15.9 | 112.1823
18/07/2025 | 20:30 | 139 | 648.2 | 218.6 |  |  | 39.8 | 76.1 |  |  | 187 | 202.7 | 203.2 | 282 | 215.4 | 111 | 300.1 | 4.3 |  |  |  |  | 117.4 | 7.7 | 5.8 | 0 | 6.9 | 14.9 | 125.9 |  |  |  |  | 55.7 | 93.5 |  |  |  | 6.5 | 184.7 | 30 | 116.4 | 20.3 | 18.6 | 14.3 | 61 | 182.3 | 183.2 | 184.3 | 65.3 | 8.2 | 5.3 | 34.3 | 32.7 | 2 | 15.9 | 129 |  |  | 80.8 |  |  | 48 |  |  |  | 40.7 | 176.9 | 174.4 | 208.8 | 272.8 | [5 empty] | 50.6 |  |  | 1 | 159.6 | 106.9 | 63.6 | 75.1 | 30.3 |  |  |  | 146.3 | 148.6 | 150.1 | [5 empty] | 175.2 | 90.4 | 0 | 112.2 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.4 | 7.3 | 3.9 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 27.9 | 69.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.4 | 0.3 | 5.3 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 16.1 | 27 | 13.6 | 0 | 53.1 | 67.1 | 7.4 | 3.2 | 10.5 | 3 |  | 5 | 5.2 | 5.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.1 | 51.8 | 0 | 0 | 8.6 | 18.8 | 7.6 | 35.8 | 23 | 15 | 12.5 | 8.9 | 7389.5 | 20.5 | 7.84 | 6.132 | 7.6 | 27.1493 | 18.924 | 8.8 | 16.1 | 113.0454
18/07/2025 | 21:00 | 141.4 | 647.5 | 218.4 |  |  | 40.5 | 76.7 |  |  | 188.7 | 202.2 | 201.9 | 283.7 | 215.3 | 110.6 | 300.2 | 4.3 |  |  |  |  | 117 | 7.7 | 5.7 | 0 | 6.8 | 14.9 | 126.4 |  |  |  |  | 55.8 | 93.5 |  |  |  | 6.5 | 181.7 | 30.4 | 122.3 | 20.5 | 18.6 | 14.3 | 60.4 | 183.9 | 184.4 | 184.1 | 65.4 | 8.2 | 5.3 | 34.5 | 33 | 2 | 16.2 | 133.9 |  |  | 80.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 40.8 | 176.8 | 174.4 | 208.8 | 272.8 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1 | 179.2 | 109.3 | 63.5 | 75 | 29.7 |  |  |  | 145.6 | 148.2 | 149.5 | [5 empty] | 159.6 | 87.4 | 0 | 115.3 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 10 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.2 | 7.1 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 31.1 | 69.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 20.4 | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 3.5 | 4.4 | 6.5 | 16.3 | 25.8 | 13 | 0 | 52.6 | 69.8 | 6.7 | 3.2 | 10.5 | 3 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.1 | 31.4 | 0 | 0 | 8.6 | 18.9 | 6.1 | 35.7 | 23 | 15 | 12.5 | 8.5 | 7360 | 20.3 | 7.836 | 6.13 | 7.6 | 27.2092 | 18.9223 | 8.7 | 16.1 | 112.7974
18/07/2025 | 21:30 | 139.1 | 648.2 | 218.5 |  |  | 40.2 | 76 |  |  | 187.5 | 203.1 | 202.6 | 281.2 | 215.9 | 111.3 | 300.2 | 4.3 |  |  |  |  | 118.5 | 7.7 | 5.8 | 0 | 6.8 | 14.9 | 126 |  |  |  |  | 55.8 | 93.3 |  |  |  | 6.5 | 182.8 | 32.7 | 115 | 22 | 18.6 | 14.3 | 61.4 | 183.9 | 183.6 | 184.6 | 77.2 | 8.2 | 5.3 | 34.7 | 32.8 | 2 | 16.1 | 125.8 |  |  | 80.9 |  |  | 47 |  |  |  | 61.4 | 177.2 | 174.8 | 209.6 | 273.4 | [5 empty] | 50.4 |  |  | 1 | 174.8 | 107.7 | 63.4 | 75.1 | 29.7 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 150.4 | [5 empty] | 154.7 | 84.3 | 0 | 112.8 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.3 | 7.1 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 30.8 | 69.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 6.5 | 16.2 | 28.6 | 11.9 | 0 | 44.1 | 68 | 5 | 2.8 | 10.5 | 3 |  | 5 | 5.5 | 5.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.4 | 16.2 | 0 | 0 | 8.6 | 18.9 | 9.8 | 36.2 | 23 | 15 | 12.6 | 8.6 | 7327 | 20.3 | 7.842 | 6.13 | 7.6 | 27.2345 | 18.9206 | 8.9 | 15.6 | 112.5271
18/07/2025 | 22:00 | 139.2 | 649.3 | 218.5 |  |  | 40.3 | 75.3 |  |  | 187.2 | 202.6 | 202.6 | 283 | 215.3 | 111.4 | 300.8 | 4.3 |  |  |  |  | 117 | 7.7 | 5.8 | 0 | 6.8 | 14.9 | 126.2 |  |  |  |  | 55.8 | 93.5 |  |  |  | 6.5 | 182.9 | 33.9 | 117.1 | 21.7 | 18.6 | 14.3 | 59.5 | 183.1 | 183.5 | 184.5 | 82.9 | 8.2 | 5.3 | 34.7 | 32.7 | 2 | 16.2 | 129.9 |  |  | 80.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 61.5 | 176.6 | 174.4 | 208.3 | 273.2 | [5 empty] | 21.2 |  |  | 1 | 198.6 | 110.3 | 63.5 | 75 | 29.8 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.9 | [5 empty] | 154.7 | 83.3 | 0 | 103.2 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.4 | 7.1 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 30.9 | 68.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 5.1 | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 16.2 | 28.5 | 10 | 0 | 49.9 | 71.7 | 5.6 | 2.4 | 10.5 | 3 |  | 5 | 5.5 | 5.6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 9.5 | 0 | 0 | 8.6 | 18.9 | 9.7 | 36.1 | 22.7 | 15 | 12.6 | 7 | 7315.1 | 20.2 | 7.841 | 6.13 | 7.6 | 27.2658 | 18.9198 | 8.9 | 15.7 | 112.5566
18/07/2025 | 22:30 | 139.5 | 649.3 | 218.8 |  |  | 40.1 | 76.5 |  |  | 186.8 | 199.7 | 199.1 | 281.1 | 215.2 | 111.1 | 360 | 4.3 |  |  |  |  | 117 | 7.8 | 5.7 | 0 | 6.8 | 14.9 | 126 |  |  |  |  | 55.8 | 93.3 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 31.1 | 113.5 | 22 | 18.6 | 14.3 | 60.6 | 183.9 | 184.4 | 184.3 | 83.2 | 8.1 | 5.3 | 34.6 | 30.4 | 2 | 16.1 | 109.5 |  |  | 80.9 |  |  | 47.8 |  |  |  | 61.6 | 177.1 | 174.6 | 208.9 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 168 | 107.4 | 63.5 | 75 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 148.5 | 149.9 | [5 empty] | 138.4 | 79.6 | 0 | 101.9 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.8 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.4 | 7.1 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 24.7 | 62.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | 6.2 | 16.1 | 28.7 | 8.6 | 0 | 48.9 | 82.6 | 3.7 | 2 | 10.5 | 3.2 |  | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.7 | 8.5 | 0 | 0 | 8.6 | 18.9 | 9.4 | 35.9 | 22.8 | 14.2 | 12.6 | 8.2 | 7313.2 | 20 | 7.837 | 6.13 | 7.6 | 27.2939 | 18.9185 | 8.9 | 15.7 | 112.3795
18/07/2025 | 23:00 | 138.5 | 639.7 | 215.8 |  |  | 39.9 | 75.9 |  |  | 183.7 | 189.2 | 188.5 | 277.5 | 217 | 111.2 | 289.2 | 4.3 |  |  |  |  | 112.7 | 6.8 | 5.5 | 0 | 6.8 | 14.9 | 84.7 |  |  |  |  | 55.4 | 93.9 |  |  |  | 6.5 | 230 | 32.2 | 111.7 | 21.9 | 18.6 | 14.3 | 59.5 | 181.8 | 182.5 | 183.3 | 80.2 | 8.1 | 5.2 | 28.2 | 29.8 | 2 | 15.9 | 103 |  |  | 42.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 61.3 | 177.4 | 174.7 | 208.6 | 273.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 164.3 | 102 | 63.1 | 77.6 | 29.7 |  |  |  | 145.7 | 147.9 | 148.9 | [5 empty] | 134.7 | 77.1 | 0 | 97.9 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.3 | 7.1 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 25.1 | 62.9 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 18.9 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 3.6 | 4.1 | 5 | 15.9 | 20.8 | 8.5 | 0 | 55.7 | 80.4 | 5.2 | 2.5 | 10.5 | 3.7 |  | 5 | 5.5 | 5.6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.2 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 18.8 | 9.6 | 35.3 | 23.1 | 14.5 | 12.5 | 8.6 | 7076.7 | 20.1 | 7.831 | 6.13 | 7.6 | 27.2052 | 18.917 | 8.8 | 15.7 | 112.2833
18/07/2025 | 23:30 | 140.6 | 652.4 | 219.5 |  |  | 40.3 | 76.8 |  |  | 164.1 | 163.7 | 163.4 | 243.6 | 217.7 | 111.7 | 250.8 | 4.3 |  |  |  |  | 118.9 | 7.5 | 5.8 | 0 | 7 | 14.9 | 83.2 |  |  |  |  | 55.9 | 92.3 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 33 | 114 | 20.5 | 18.6 | 14.3 | 63.2 | 184.4 | 184.5 | 184.9 | 83.1 | 7.9 | 5.3 | 26.4 | 30.4 | 2 | 16.1 | 89.7 |  |  | 44.3 |  |  | 48.1 |  |  |  | 61.6 | 177.1 | 174.3 | 208.8 | 273.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 133.3 | 107.3 | 63.9 | 78.2 | 30.5 |  |  |  | 147.2 | 149.5 | 151.3 | [5 empty] | 134.6 | 76.3 | 0 | 86.2 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 10 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20.4 | 7.1 | 7.4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 25.1 | 59.4 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 11.3 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 15.9 | 10.5 | 10.9 | 0 | 51.6 | 83.6 | 5.9 | 1.6 | 10.5 | 3.9 |  | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.1 | 1.9 | 0 | 0 | 8.6 | 18.7 | 9.5 | 35.7 | 23 | 14 | 12.5 | 8 | 6896.8 | 20.3 | 0 | 6.13 | 7.6 | 27.1763 | 18.9161 | 8.7 | 15.6 | 104.4224
19/07/2025 | 00:00 | 58.8 | 645.2 | 217.4 |  |  | 40.2 | 75.8 |  |  | 149.6 | 150 | 149.8 | 247.1 | 217.5 | 111.5 | 238.1 | 4.3 |  |  |  |  | 117.4 | 6.9 | 5.6 | 0 | 7 | 14.9 | 83.5 |  |  |  |  | 55.5 | 93 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 32.7 | 111.7 | 21.6 | 18.6 | 14.3 | 60.5 | 182.3 | 182.8 | 183.9 | 82.4 | 7.9 | 5.3 | 33 | 34.9 | 2 | 16.3 | 66.1 |  |  | 43 |  |  | 47.9 |  |  |  | 61.4 | 177.9 | 175.4 | 209.7 | 274.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 88.5 | 106.8 | 63.2 | 77.9 | 30 |  |  |  | 146.5 | 149 | 150.4 | [5 empty] | 134.6 | 77 | 0 | 85.1 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 20 | 7.1 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 19.4 | 56.9 | 3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2.2 | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 16 | 14.7 | 7.6 | 0 | 51.1 | 79.6 | 5.6 | 1.3 | 10.5 | 4.1 |  | 5.4 | 6 | 6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 | 8.5 | 18.8 | 9.7 | 36 | 24.1 | 14 | 9.6 | 8.3 | 6656.3 | 20.1 | 0 | 6.13 | 7.6 | 27.2606 | 18.9155 | 8.5 | 15.7 | 104.2061
EJEC |  | 1886.55 | 14825.2 | 5000.15 | 0 | 0 | 772.7 | 1988.1 | 0 | 0 | 4304.25 | 4493.4 | 4488.9 | 6518.15 | 5165.15 | 2668.15 | 7766.55 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.75 | 176.6 | 138.15 | 140.35 | 158.05 | 267.75 | 1665.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.6 | 2211.55 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3839 | 818 | 1463.25 | 540.55 | 446.1 | 339.7 | 1428.65 | 4371.45 | 4381.15 | 4412.45 | 1561 | 193.65 | 116.75 | 640.45 | 795.55 | 50.3 | 193.45 | 1834.7 | 0 | 0 | 1128.9 | 0 | 0 | 1128.35 | 0 | 0 | 0 | 1011.4 | 4254.25 | 4196.15 | 5015.75 | 6561.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.95 | 0 | 0 | 24.2 | 2677.1 | 2447.55 | 1519.75 | 1785.7 | 714.25 | 0 | 0 | 0 | 3507.3 | 3562.65 | 3587.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.9 | 2155.1 | 8.3 | 1767.9 | 479.25 | 424.7 | 2.9 | 197.6 | 0 | 178.75 | 62.35 | 4.65 | 73.75 | 47.25 | 480.8 | 186.55 | 129.9 | 78.3 | 438.55 | 104.85 | 126.15 | 410 | 1089.45 | 25.7 | 50.4 | 13.6 | 10.2 | 99.5 | 56.65 | 301.95 | 32.05 | 3.8 | 130.45 | 82.4 | 104.2 | 151.45 | 296.85 | 586.8 | 100.35 | 185.5 | 1150.45 | 1599.15 | 153.55 | 88.8 | 238.85 | 78.9 | 0 | 122.9 | 135.4 | 132.55 | 381.75 | 1605.9 | 100.95 | 916.35 | 14.4 | 856.65 | 782.15 | 673.45 | 92.6 | 220.5 | 469.1 | 225.95 | 856.6 | 618 | 355.25 | 332.9 | 188.55 | 166969.2 | 497.95 | 54.547 | 147.296 | 182.2 | 643.5687 | 454.1348 | 251.95 | 384.25 | 2615.8965

## REACTIVA
viernes, 18 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
18/07/2025 | 00:30 | -5.2 | 13 | 10 |  |  | 0 | 21.9 |  |  | -21.4 | -14.6 | 9.2 | 35.9 | 7.1 | 6.6 | 53.6 | 0.1 |  |  |  |  | -7.3 | 1.9 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3 | 6.7 |  |  |  |  | -3.3 | -2.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.5 | 8.4 | 7.1 | -0.3 | 1.9 | 0 | 29.3 | 9.7 | -41.2 | -6.6 | -1.7 | 0 | -2.9 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.5 |  |  | -5.6 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | -25.8 | -27.3 | 2.8 | 30.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.8 | 15.1 | -0.5 | 0.9 | 0 |  |  |  | 5.9 | 7.8 | -34.7 | [5 empty] | -1.6 | -4 |  | -5.2 | 0 | -18.7 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -3.9 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -18.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 15.2 | 7.7 | 2.6 | 0.3 | 2 | 98 | 1.3243 | 0 | 1.55 | 1 | 0.28919 | 0.22007 | 0.1 | 1 | 5.4836
18/07/2025 | 01:00 | -5.1 | 10 | 9.8 |  |  | 0 | 19.3 |  |  | -23.5 | -21.7 | 2.3 | 33.8 | 6 | 5.4 | 55.7 | -0.1 |  |  |  |  | -6.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 2.9 | 5.9 |  |  |  |  | -3.4 | -3.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 8.1 | 6.8 | -0.5 | 1.9 | 0.4 | 28.7 | 9.3 | -41.4 | -7.8 | -1.7 | -0.1 | -6.5 | -2.1 | 0.5 | 0 | -3.2 |  |  | -6.5 |  |  | -0.4 |  |  |  | -1.1 | -26.1 | -28 | 1.6 | 29.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.8 | 15.2 | -0.6 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 3.9 | 6.3 | -37.1 | [5 empty] | -4.7 | -5.8 |  | -5.5 | 0 | -18.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 4.4 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.9 | -4.8 | -0.4 | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -18.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 14.7 | 7.3 | 1.5 | 0.2 | 2 | 38.1 | 1.2592 | 0 | 1.44 | 1.1 | 0.28075 | 0.28759 | 0.2 | 1.2 | 5.7676
18/07/2025 | 01:30 | -4.4 | 6 | 8.4 |  |  | 0 | 17.5 |  |  | -30.4 | -29.5 | -5.9 | 24.7 | 3.7 | 4.2 | 55.3 | 0 |  |  |  |  | -5 | 1.8 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3 | 7.7 |  |  |  |  | -3.9 | -4.4 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.7 | 8.5 | 5.8 | -0.4 | 1.9 | 1 | 24.8 | 5.5 | -45.1 | -7.9 | -1.7 | 0.2 | -5 | -1.8 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | -7.7 |  |  | -0.8 |  |  |  | -1.4 | -28.2 | -29.4 | -0.4 | 27.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0.8 | 0 |  |  |  | -1 | 1 | -45 | [5 empty] | -6.3 | -6.8 |  | -5.7 | 0 | -18.3 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 5.2 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -7.6 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -18.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 14.7 | 7.2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | -45.4 | 1.2777 | 0 | 1.51 | 1 | 0.2793 | 0.28303 | 0 | 1.1 | 5.45
18/07/2025 | 02:00 | -5.5 | 6.7 | 8.2 |  |  | 0 | 19 |  |  | -26 | -20.8 | 2.8 | 28.8 | 4.4 | 4.4 | 53.6 | 0.2 |  |  |  |  | -8.4 | 1.4 | 0.3 | 0 | -3.3 | 3.2 | 6.4 |  |  |  |  | -4 | -4.2 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.6 | 8.8 | 5.9 | -0.3 | 1.9 | -0.2 | 25.2 | 5.5 | -45.2 | -7.8 | -1.7 | 0.2 | -3.1 | -0.8 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | -7.8 |  |  | -0.7 |  |  |  | -1.2 | -28.6 | -29.8 | -0.3 | 27.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10 | 9.7 | -0.1 | 0.9 | 0 |  |  |  | -1.2 | 1 | -45.2 | [5 empty] | -6.8 | -7.1 |  | -6 | 0 | -18.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 5.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -4.8 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -18.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 14.8 | 7.4 | 2.7 | 0.2 | 2 | -28.6 | 1.0833 | 0 | 1.69 | 1 | 0.28066 | 0.30788 | 0 | 0.9 | 5.2618
18/07/2025 | 02:30 | -11.5 | 6.5 | 8.2 |  |  | 0 | 16 |  |  | -26.8 | -22.8 | 1.9 | 30.4 | 4.3 | 4.2 | 53.1 | 0.1 |  |  |  |  | -7.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | -3.2 | 3.3 | 7.1 |  |  |  |  | -1.6 | -4.4 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.7 | 8.7 | 5.9 | -0.3 | 1.9 | 0 | 24.3 | 4.9 | -46 | -7.7 | -1.6 | 0.2 | -3.6 | -1.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | -1.1 |  |  |  | -0.7 | -28.1 | -29.3 | -0.2 | 27.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.1 | 9.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 0.2 | -46.2 | [5 empty] | -8.8 | -7.8 |  | -6.3 | 0 | -17.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 5.1 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -4.8 | -0.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -17.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 14.5 | 7.2 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | -34.6 | 1.0952 | 0 | 1.7 | 1 | 0.27624 | 0.31698 | -0.2 | 1 | 5.1884
18/07/2025 | 03:00 | -14.5 | -1 | 6.5 |  |  | 0 | 12.1 |  |  | -25.4 | -29.6 | -5.9 | 28.4 | 4.2 | 4.3 | 55.3 | -0.2 |  |  |  |  | -7.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | -3.3 | 3.4 | 8.3 |  |  |  |  | -2.1 | -4.9 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.8 | 8.9 | 5.9 | -0.4 | 1.9 | 0.7 | 24.8 | 5.4 | -44.8 | -9.2 | -1.5 | 0.2 | -5.3 | -1.8 | 0.5 | 0 | -5.3 |  |  | 0 |  |  | -2 |  |  |  | -0.3 | -27.4 | -28.6 | 0 | 28.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.2 | 10.4 | 0.7 | 0.7 | 0 |  |  |  | -2.1 | 0.1 | -46.4 | [5 empty] | -9.7 | -8.4 |  | -6.6 | 0 | -16.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 5.6 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -5.5 | -0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 14.5 | 7.1 | 3.2 | 0 | 2.5 | -65.9 | 1.5152 | 0 | 1.58 | 1.1 | 0.27752 | 0.32381 | -0.3 | 1.1 | 5.5965
18/07/2025 | 03:30 | -15.4 | -0.2 | 6.6 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | -33.3 | -29.8 | -6.8 | 20.7 | 2.9 | 3.5 | 52.8 | 0.1 |  |  |  |  | -4.5 | 1.5 | 0.4 | 0 | -3.2 | 3.5 | 9.1 |  |  |  |  | -0.9 | -4.9 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.2 | 8.3 | 5.1 | -0.4 | 1.9 | 0.2 | 22.7 | -18.2 | -47.2 | -8.6 | -1.4 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | -2.1 |  |  |  | -2.4 | -29.6 | -30.9 | -1.6 | 26 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0.8 | -0.1 |  |  |  | -5.8 | -3.5 | -51.6 | [5 empty] | -7.9 | -7.3 |  | -6.9 | 0 | -16.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 4.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -7.9 | -0.8 | -0.6 | 1.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 | 14.6 | 7.3 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | -141.1 | 1.2222 | 0 | 1.46 | 1 | 0.27801 | 0.32786 | -0.3 | 0.8 | 4.788
18/07/2025 | 04:00 | -14.5 | -0.9 | 6.8 |  |  | 0 | 3.2 |  |  | -26.9 | -24.4 | -1.8 | 28.2 | 3.9 | 4.3 | 54.2 | 0 |  |  |  |  | -6.8 | 1.9 | 0.7 | 0 | -3.2 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | -1 | -4.4 |  |  |  | -1.7 | 0 | 1 | 8.5 | 5.1 | -0.5 | 1.9 | 0 | 23.8 | -17.2 | -46.1 | -9.6 | -1.4 | 0 | -4.5 | -0.7 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | 0 |  |  | -2.2 |  |  |  | -3.7 | -28.2 | -29.2 | -0.2 | 27.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.3 | 9.9 | -0.2 | 0.8 | -0.2 |  |  |  | -4.9 | -2.8 | -50.6 | [5 empty] | -8.2 | -7.6 |  | -7.2 | 0 | -16.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 4.4 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.3 | 0 | 0.3 |  | -2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -6 | -0.6 | -0.5 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 14.1 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | -103.9 | 1.1726 | 0 | 1.45 | 1 | 0.28506 | 0.32324 | -0.4 | 0.8 | 4.6309
18/07/2025 | 04:30 | -13.8 | 24.5 | 12.5 |  |  | 0 | 15.4 |  |  | -22.3 | -19.1 | 4.2 | 35 | 6.1 | 6.1 | 62 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 2.3 | 1.1 | 0 | -3.1 | 3.6 | 9.9 |  |  |  |  | -0.8 | -4 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.7 | 8.3 | 6.5 | -0.4 | 1.9 | 0 | 29.5 | -11.9 | -41 | -8 | -1.5 | 0 | -4.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | -0.3 | -25.7 | -27 | 2.6 | 30.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.1 | 9.5 | -0.3 | 0.9 | -0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.9 | -43.8 | [5 empty] | -6.5 | -6.6 |  | -7.5 | 0 | -15.9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 5.2 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -1.7 | -2.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -15.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | 14.8 | 7.3 | 3.9 | 0.2 | 3.3 | 51.6 | 1.2987 | 0 | 1.56 | 1 | 0.28849 | 0.27379 | -0.2 | 1.2 | 5.421
18/07/2025 | 05:00 | -14.6 | 27 | 12.7 |  |  | 0 | 6.6 |  |  | -23.6 | -20.2 | 1.7 | 33.8 | 6.1 | 5.8 | 55.4 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 2.1 | 0.9 | 0 | -3.2 | 3.4 | 10.3 |  |  |  |  | -1.1 | -3.5 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1 | 8.1 | 6.4 | -0.3 | 1.9 | 0.3 | 28.8 | -12.4 | -41.5 | -8.7 | -1.7 | 0 | -4.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | -0.8 |  |  |  | 0 | -26.1 | -27.4 | 2 | 29.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10 | 9.8 | -0.1 | 3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 2 | -43.3 | [5 empty] | -4.2 | -5.3 |  | -7.7 | 0 | -16.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 4.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0.4 | -1.8 | -2.4 | -0.1 | 0 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 14.8 | 7.5 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 27.6 | 1.4897 | 0 | 1.53 | 1.2 | 0.28339 | 0.29789 | -0.1 | 1 | 5.701
18/07/2025 | 05:30 | -12.9 | 28.6 | 12.8 |  |  | 0 | 7.6 |  |  | -22.9 | -19.4 | 3.2 | 33.4 | 6.6 | 6.6 | 53.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | -3.1 | 3.7 | 10.7 |  |  |  |  | -1 | -4 |  |  |  | -1.6 | -18.4 | 0.9 | 9.2 | 5.6 | -0.3 | 1.9 | -0.3 | 29 | -11.5 | -41.5 | -10.3 | -1.5 | 0 | -2.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.7 |  |  | -2.1 |  |  | 1.2 |  |  |  | -1.3 | -24.7 | -25.9 | 3.2 | 31.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 8.7 | 10.8 | -0.2 | 2.7 | -0.5 |  |  |  | -0.5 | 2.5 | -44.3 | [5 empty] | -3.5 | -4.9 |  | -8 | 0 | -17.1 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 5.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | -2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.7 | -2.8 | -0.2 | 0 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -17.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 15.3 | 7.9 | 3 | 0.7 | 2.4 | 27.9 | 0.85452 | 0 | 1.43 | 1 | 0.28428 | 0.3158 | 0.1 | 1.1 | 5.0846
18/07/2025 | 06:00 | -14.5 | 23.2 | 11.6 |  |  | 0.1 | 13 |  |  | -24.7 | -21.9 | 1.3 | 32.3 | 6.9 | 6.4 | 55.3 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | -3.1 | 4.1 | 11.4 |  |  |  |  | -0.2 | -3.6 |  |  |  | -1.6 | -36.2 | 0.4 | 8.7 | 6.2 | -0.3 | 1.9 | 1.2 | 31.3 | -10.1 | -39.2 | -10.3 | -1.5 | -0.2 | -5.5 | -1.8 | 0.5 | 0 | -1.1 |  |  | -1.2 |  |  | 2.1 |  |  |  | -1.6 | -25.4 | -26.8 | 2.6 | 30.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10 | 9.4 | -0.1 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 2.8 | 5 | -39.2 | [5 empty] | -1.4 | -3.6 |  | -8.3 | 0 | -16.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 5.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.9 | -5.7 | -0.6 | -0.5 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 16.1 | 8.7 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 14.2 | 1.0103 | 0 | 1.48 | 1 | 0.28958 | 0.30322 | 0.7 | 1 | 5.7831
18/07/2025 | 06:30 | 0.1 | 1.6 | 8 |  |  | -2.4 | 21.1 |  |  | -20.4 | -24.8 | -1.7 | 35.8 | 8.1 | 7.8 | 49.6 | -0.3 |  |  |  |  | -5.7 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | -3.1 | 3.8 | 9.4 |  |  |  |  | -1.4 | -2.4 |  |  |  | -1.6 | -28.5 | 0.2 | 8.4 | 6.9 | -0.2 | 1.9 | -0.6 | 33.2 | -8 | -36.6 | -9.9 | -1.7 | -0.1 | -7.7 | 1 | 0.5 | 0 | -5.6 |  |  | 0.9 |  |  | 1.5 |  |  |  | -1 | -23.7 | -25 | 4 | 32.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 14.3 | 17.3 | 0.2 | 0.8 | -0.2 |  |  |  | 6.9 | 9.2 | -32.9 | [5 empty] | 0.3 | -2.6 |  | -8.6 | 0 | -16.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1.6 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.5 | -6.3 | -0.7 | -0.7 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.4 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 16.3 | 8.9 | 4 | 2.2 | 3.5 | 45.3 | 1.0838 | 0 | 0.81 | 1.2 | 0.29371 | 0.31609 | 1 | 1.2 | 5.9036
18/07/2025 | 07:00 | -2.9 | -1.7 | 6.7 |  |  | -1.6 | 19.6 |  |  | -24.9 | -20.6 | 2.6 | 30.4 | 6.6 | 5.9 | 40.2 | 0.1 |  |  |  |  | -7.4 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | -3.1 | 3.7 | 7.3 |  |  |  |  | -0.7 | -3 |  |  |  | -1.4 | -29.7 | -0.1 | 8.7 | 6.5 | -0.2 | 1.9 | 0.8 | 29.3 | -12.2 | -40.7 | -6.7 | -1.7 | -0.2 | -5.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | -1.5 |  |  | 0.2 |  |  | 2.6 |  |  |  | -1.3 | -25.9 | -27.3 | 2.4 | 29.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 16 | 13.2 | -0.4 | 0.9 | -0.2 |  |  |  | 5 | 6.9 | -35.7 | [5 empty] | -2.8 | -4.4 |  | -8.9 | 0.5 | -16.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | -0.5 | -0.5 | -2.1 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.6 | -0.1 | -6.5 | -7.5 | -0.9 | -0.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.6 | 1 | 0 | 2.3 | -0.2 | -1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 15.8 | 8.3 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | -19.6 | 0.82801 | 0 | 0.988 | 1 | 0.292 | 0.32156 | 1.1 | 0.9 | 5.4296
18/07/2025 | 07:30 | -3.4 | -5.9 | 6.9 |  |  | -0.5 | 15.5 |  |  | -25.7 | -25.7 | -2.9 | 26.8 | 6.4 | 6 | 22.2 | 0 |  |  |  |  | -8.2 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | -3.2 | 4.1 | 7.4 |  |  |  |  | 0 | -3.6 |  |  |  | -1.3 | -30.4 | -0.1 | 8.4 | 6.9 | -0.5 | 1.9 | 0.8 | 29.7 | -11.5 | -40.6 | -5.6 | -1.7 | 0 | -4.6 | 3.1 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | 1.1 |  |  | 4.2 |  |  |  | 6.2 | -25.9 | -26.9 | 2.3 | 30 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.5 | 13.3 | -0.4 | 0.9 | -0.2 |  |  |  | 7.8 | 9.9 | -32.2 | [5 empty] | -4 | -5.1 |  | -9.2 | 2.1 | -17.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.2 | -2.9 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -6.6 | -7 | -0.9 | 0 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -17.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | -0.2 | -3.6 | 0 | -0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 17.1 | 9.6 | 4 | 2.1 | 3.3 | -47.8 | 1.2245 | 0 | 1.182 | 1.2 | 0.29197 | 0.30606 | 1.4 | 1 | 6.6045
18/07/2025 | 08:00 | -16.8 | -10.9 | 5.6 |  |  | -0.7 | 12.6 |  |  | -21.7 | -18.5 | 5 | 36.2 | 8.4 | 7.6 | 13.6 | 0 |  |  |  |  | -7.9 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | -3.2 | 4 | 7.8 |  |  |  |  | -0.3 | -1.5 |  |  |  | -1 | -23.5 | 1.1 | 8.4 | 7.7 | -0.3 | 1.9 | 0.4 | 33.3 | -8 | -41.8 | -2.1 | -1.4 | 0 | -4.1 | 5 | 0.5 | 0 | -1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 7.2 |  |  |  | 1.8 | -23.7 | -25.2 | 4.6 | 32.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.3 | 13.4 | 8.7 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 13.8 | 15.9 | -22.9 | [5 empty] | 0.5 | -2.4 |  | -9.5 | 4.3 | -15.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -3.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | -8.2 | -8.7 | -1.1 | -1 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -15.7 | 0.8 | 0.1 | -1.3 | -0.2 | 5 | 2.7 | -2.9 | 0 | 0.2 | 1 | 2.3 | 12.6 | 9.9 | 3.6 | 4.2 | 2.4 | 26.1 | 1.366 | 0 | 1.506 | 1 | 0.28605 | 0.29392 | 1.8 | 0.9 | 7.152
18/07/2025 | 08:30 | -15.8 | 0.9 | 8.2 |  |  | 0.9 | 22.3 |  |  | 31 | 37.6 | 31.5 | 28.8 | 55.1 | 36.8 | 18.3 | 0 |  |  |  |  | -5.1 | 1.2 | 1 | 2.5 | -3.2 | 3.8 | 9.8 |  |  |  |  | -0.4 | -5.2 |  |  |  | -0.6 | -2.5 | 2.5 | 7.7 | 9.4 | -0.4 | 1.9 | 1.1 | 37.3 | -4.4 | -38 | -0.2 | -1.4 | 0 | -3.6 | 7.3 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | 5.4 |  |  | 4 |  |  |  | 8.1 | -30.8 | -32.3 | -3.1 | 24.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.7 | 20.3 | 8.6 | 0.9 | -0.2 |  |  |  | 21.2 | 23.4 | -11.7 | [5 empty] | 1.8 | -1.7 |  | -9.7 | 5.7 | -16 |  | 0.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -3.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | -5.9 | -6.4 | -0.8 | -0.8 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16 | 1.1 | 0.5 | -1.8 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | -3.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 13.9 | 9 | 5.5 | 2.8 | 1.4 | 321.9 | 1.8405 | 0 | 1.708 | 1.2 | 0.27967 | 0.26761 | 1.8 | 1.6 | 8.6957
18/07/2025 | 09:00 | -13.9 | 7.5 | 10.2 |  |  | 1.1 | 16.2 |  |  | 48.7 | 47.3 | 50.6 | 14.6 | 53 | 34.2 | 32.9 | 0.2 |  |  |  |  | -3 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | -3.1 | 3.5 | 11.6 |  |  |  |  | 1.4 | -6.8 |  |  |  | -0.5 | -0.5 | 2.6 | 7.3 | 8.5 | -0.3 | 1.9 | 2.1 | 34.5 | -7.2 | -40.8 | 0.4 | -1.4 | 0 | -1.7 | 9 | 0.5 | 0 | 3.6 |  |  | 5.9 |  |  | 3.6 |  |  |  | 6.2 | -33.8 | -35.1 | -5.8 | 21.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 25.3 | 18.8 | 7.4 | 4.8 | -0.1 |  |  |  | 20.3 | 22 | -13.6 | [5 empty] | 3.2 | -0.9 |  | -10 | 5.3 | -15 |  | 0.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.1 | -5.6 | -6.5 | -0.8 | -0.6 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -15 | 0.8 | 0.8 | -1.9 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | -3.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 14.8 | 9.7 | 5.9 | 2.8 | 1.4 | 374.5 | 1.78 | 0 | 1.732 | 1.1 | 0.27831 | 0.3069 | 1.8 | 1.3 | 8.2973
18/07/2025 | 09:30 | -12.7 | 2.4 | 8.1 |  |  | -3 | 7 |  |  | 48.6 | 34.1 | 34.8 | 49.9 | 53.1 | 34.7 | 34.1 | -0.2 |  |  |  |  | -1.4 | 1 | 0.9 | 2.7 | -3.2 | 3.8 | 12.4 |  |  |  |  | 1.5 | -8.4 |  |  |  | -0.6 | 0.1 | 3.3 | 8.5 | 8.6 | -0.2 | 1.9 | -0.5 | 36.7 | -4.5 | -42.8 | 1 | -1.4 | 0.2 | -5.9 | 5.1 | 0.5 | 0 | -6.1 |  |  | 5.8 |  |  | 0.2 |  |  |  | 8.6 | -32.1 | -33.6 | -5.1 | 22.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 26.1 | 21.8 | 9.1 | 4.8 | -0.1 |  |  |  | 22.1 | 24.3 | -10.6 | [5 empty] | 9.5 | 0.1 |  | -10.4 | 5.8 | -16.4 |  | 0.6 |  | -0.1 | -0.2 |  | -0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -2.9 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | -7.5 | -8.2 | -1.1 | -0.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.4 | 0.8 | 1.2 | -2 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.6 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 12.3 | 7.3 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 352.6 | 2.1284 | 0 | 1.476 | 1 | 0.27758 | 0.30877 | 1.3 | 1.6 | 8.0908
18/07/2025 | 10:00 | -14.2 | 6.5 | 7.6 |  |  | -0.1 | 19.8 |  |  | 42.2 | 34.6 | 37 | 45.2 | 52.2 | 34.8 | 30.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | -3.2 | 3.6 | 13.3 |  |  |  |  | 2.4 | -8.1 |  |  |  | -1.2 | 1.3 | 3.3 | 8.3 | 8.5 | -0.1 | 1.9 | 1.2 | 35.2 | -6.1 | -44.7 | 3.1 | -1.5 | 0.2 | -2.2 | 2 | 0.5 | 0 | -1.7 |  |  | 6.1 |  |  | 2.9 |  |  |  | 10.1 | -33.3 | -34.6 | -5.8 | 22 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 79.6 | 20.6 | 11.5 | 16.7 | 3.9 |  |  |  | 19.9 | 22.1 | -13.9 | [5 empty] | 11.1 | 1 |  | -10.7 | 6.1 | -16.4 |  | 0.6 |  | 0 | -0.3 |  | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -3.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | -8.8 | -9.6 | -1.3 | -1 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.4 | 1.1 | 1.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.7 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 13.6 | 8.6 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 429.4 | 1.8521 | 0 | 1.524 | 1 | 0.27946 | 0.30146 | 1.4 | 1.5 | 7.857
18/07/2025 | 10:30 | -13.2 | 7.7 | 10.4 |  |  | 2.3 | 21 |  |  | 48.8 | 41.8 | 43.8 | 53.8 | 53.8 | 36.1 | 18.6 | -0.1 |  |  |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | -3.2 | 3.7 | 14 |  |  |  |  | 2.6 | -7.6 |  |  |  | -1.1 | -4.7 | 3.2 | 8.1 | 9.1 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 39 | -2.5 | -41 | 4 | -1.7 | 0.2 | -3.5 | 2.3 | 0.5 | 0 | -1.5 |  |  | 7.6 |  |  | 4.9 |  |  |  | 5 | -31.5 | -32.9 | -4.3 | 23.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 80.9 | 50.9 | 11.9 | 14.6 | 3.8 |  |  |  | 23.2 | 25.5 | -8.9 | [5 empty] | 12.4 | 1.9 |  | -11.2 | 5.4 | -15.4 |  | 0.6 |  | -0.1 | -0.3 |  | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -2.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |  | -2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.9 | -6.3 | -7.3 | -0.9 | -0.7 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -15.4 | 0.7 | 2 | -1.9 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | -3.7 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 2 | 14.6 | 9.6 | 1.7 | 1.1 | 2 | 524.7 | 2.0943 | 0 | 1.608 | 1.1 | 0.27749 | 0.32372 | 2.1 | 1.6 | 9.1035
18/07/2025 | 11:00 | -14.3 | 2.6 | 9.6 |  |  | 1.6 | 12.3 |  |  | 48.8 | 37.6 | 38.1 | 51.8 | 50 | 36.5 | 15.1 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | -3.2 | 3.6 | 14.6 |  |  |  |  | 1.6 | -7.5 |  |  |  | -0.9 | -2.7 | 3.5 | 8.5 | 8.7 | -0.6 | 1.9 | -0.1 | 37.7 | -3.4 | -42.1 | 3.2 | -1.4 | 0.2 | -3.9 | 2 | 0.5 | 0 | -1.7 |  |  | 7 |  |  | 5.4 |  |  |  | 5 | -31.3 | -32.7 | -3.9 | 23.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 79.7 | 51.8 | 11.7 | 14.7 | 4 |  |  |  | 22.7 | 24.9 | -9.9 | [5 empty] | 14 | 2.6 |  | -10.3 | 5.9 | -15 |  | 0.6 |  | -0.1 | -0.4 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -3.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | -7 | -6.4 | -0.8 | -0.2 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -15 | 1.1 | 2.2 | -1.9 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | -3.7 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 2 | 14.6 | 9.5 | 1.9 | 1.1 | 3.2 | 491.4 | 2.021 | 0 | 1.636 | 1.1 | 0.27364 | 0.34466 | 1.7 | 1.6 | 8.6753
18/07/2025 | 11:30 | -12 | 10.9 | 10.3 |  |  | 4.3 | 25 |  |  | 50.8 | 43 | 45.1 | 52.8 | 51.9 | 37.2 | 15.8 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.2 | 1 | 1.8 | -3.2 | 5.7 | 15.2 |  |  |  |  | 3.3 | -7.2 |  |  |  | -0.9 | 3.1 | 3.5 | 8.8 | 9.3 | -0.5 | 1.9 | 0.4 | 40.4 | 8.9 | -39.8 | 2.7 | -1.6 | 0 | -1.2 | 3.9 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | 8.9 |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.4 | -30.2 | -31.5 | -2.3 | 25 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 79.8 | 51.5 | 12.1 | 14.6 | 4 |  |  |  | 25.8 | 28.1 | -5.1 | [5 empty] | 14.3 | 3 |  | -10.6 | 6 | -15.1 |  | 0.5 |  | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -2.7 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.8 | -6.3 | -6.2 | -0.7 | -0.6 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -15.1 | 0.9 | 2.3 | -1.9 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | -3.7 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 14.1 | 9.1 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 594.2 | 1.8423 | 0 | 1.424 | 1 | 0.27128 | 1.0762 | 1.2 | 1.8 | 8.6138
18/07/2025 | 12:00 | -13.7 | 2 | 9.8 |  |  | 0.9 | 20.6 |  |  | 48.9 | 38.8 | 41.3 | 49.1 | 50.1 | 36 | 13.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.3 | 5.5 | 15 |  |  |  |  | 2.1 | -6.9 |  |  |  | -1 | 1.4 | 2.7 | 8.3 | 8.4 | -0.4 | 1.9 | 0.8 | 35.4 | 3.9 | -44.7 | 4.4 | -1.4 | 0 | -2.5 | 2 | 0.5 | 0 | -2.7 |  |  | 7.4 |  |  | 1.9 |  |  |  | 2.2 | -32 | -34.1 | -5 | 22.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 78.7 | 51.5 | 11.5 | 14.6 | 3.8 |  |  |  | 20.4 | 23.1 | -13.2 | [5 empty] | 14.4 | 3.1 |  | -13 | 6.4 | -14.5 |  | 0.6 |  | 0 | -0.4 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -3.3 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | -4.6 | -5.6 | -0.4 | -0.2 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -14.5 | 0.7 | 2.4 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.4 | -3.7 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 12.6 | 7.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 477.6 | 1.2966 | 0 | 1.418 | 0.9 | 0.27756 | 1.4101 | 0.7 | 1.2 | 7.2022
18/07/2025 | 12:30 | -14.8 | -3.4 | 8 |  |  | 0.9 | 17.4 |  |  | 40.1 | 35.8 | 37.7 | 41.2 | 47.6 | 33.9 | 11.8 | 0.2 |  |  |  |  | -4.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.2 | 5.8 | 11.5 |  |  |  |  | 1.3 | -7.9 |  |  |  | -1.3 | -1.1 | 2 | 8.4 | 8.1 | -1.5 | 1.9 | 0.9 | 33.9 | -4.2 | -46.6 | 3.3 | -1.6 | -0.2 | -2.1 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 |  |  | 5.1 |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 | -34.3 | -35.6 | -6.7 | 20.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 79.6 | 50.9 | 11.8 | 14.6 | 4 |  |  |  | 17.7 | 19.8 | -17.1 | [5 empty] | 10.4 | 0.7 |  | -13.8 | 6.6 | -14.9 |  | 0.6 |  | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4 | -3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | -9.3 | -9.8 | -1.2 | -1.1 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -14.9 | 1.3 | 2.7 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 2 | 12.6 | 7.7 | 3.6 | 0 | 1.9 | 378.8 | 1.2737 | 0 | 1.644 | 1 | 0.28008 | 1.4064 | 0.8 | 1.7 | 8.1042
18/07/2025 | 13:00 | -15.3 | -17.7 | 5.7 |  |  | -4.1 | 12.6 |  |  | 39.8 | 30.9 | 32.2 | 41.6 | 46.1 | 33.1 | 9.2 | -0.1 |  |  |  |  | -6.9 | 1 | 0.6 | 0 | -3.2 | 5.8 | 10.2 |  |  |  |  | 0 | -8.9 |  |  |  | -1.6 | -8.3 | 1.5 | 8.7 | 7.1 | -1.3 | 1.9 | 0.1 | 30.2 | -7.6 | -44.3 | -1.5 | -1.5 | 0 | -1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | -1.9 |  |  | 3.2 |  |  | -1.7 |  |  |  | -1.1 | -35.8 | -37.1 | -8.8 | 18.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 80.5 | 51.7 | 12.5 | 12.7 | 4.1 |  |  |  | 13.4 | 15.1 | -23.4 | [5 empty] | 7.5 | -1.1 |  | -14.1 | 1.2 | -15.9 |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4 | -3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | -10.3 | -11 | -1.7 | -1.3 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -15.9 | 2.2 | 1.6 | -2.3 | -0.2 | 0 | 3.5 | -4.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 12.4 | 7.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 258.2 | 1.1948 | 0.094 | 1.548 | 1 | 0.28078 | 1.4052 | 0 | 1.6 | 7.1228
18/07/2025 | 13:30 | -15.6 | -16.4 | 5.9 |  |  | -7 | 14.1 |  |  | 40.3 | 32.5 | 34.2 | 41.8 | 44.8 | 32.4 | 4.2 | 0 |  |  |  |  | -6.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | -3.2 | 5.8 | 10.6 |  |  |  |  | 0 | -9.8 |  |  |  | -1.5 | -7.7 | 1.9 | 8.3 | 6.9 | -1.5 | 1.9 | 0 | 29.4 | -8.3 | -40.9 | 0.2 | -1.3 | 0 | -2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | -0.3 |  |  | 1.6 |  |  | 3.2 |  |  |  | -0.3 | -37.1 | -38.1 | -3.4 | 17.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 79.7 | 50.9 | 11.5 | 4.3 | 3.8 |  |  |  | 11.2 | 13.6 | -26.3 | [5 empty] | 3.1 | -3.6 |  | -12 | 3.6 | -16.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -0.8 | -4 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | -9.5 | -10.2 | -1.6 | -1.2 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.5 | 12.4 | 0.6 | 1.4 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 14.9 | 9.9 | 1.7 | 0 | 2.5 | 275 | 1.5612 | 0.266 | 1.61 | 1 | 0.28247 | 0.71878 | 1.3 | 1.7 | 8.4385
18/07/2025 | 14:00 | -11.9 | -12.4 | 6.8 |  |  | -7.3 | 4.8 |  |  | 41.5 | 35.6 | 37.5 | 44.8 | 45.3 | 32.6 | 7.8 | 0.1 |  |  |  |  | -4 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.2 | 6 | 14.3 |  |  |  |  | 1.9 | -8.9 |  |  |  | -1.5 | -6.9 | 2.5 | 8.3 | 6.9 | -0.3 | 1.9 | 0.5 | 30.3 | -7.5 | -40.4 | 0.6 | -1.4 | 0.1 | -1.3 | -1.1 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |  |  | 1.6 |  |  | 1.7 |  |  |  | -1.5 | -36.6 | -38 | -3 | 18.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 80.2 | 24.7 | 11.7 | 2.2 | 4 |  |  |  | 12.2 | 14.5 | -24.9 | [5 empty] | 6.5 | -1.6 |  | -11.5 | 5.7 | -16.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | -3.5 | -1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | -8.7 | -9 | -1.4 | -1 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.6 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | -0.2 | 4.5 | 2.7 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2 | 14.3 | 9.5 | 1.9 | 0 | 2.6 | 277.9 | 1.7044 | 0.186 | 1.514 | 1 | 0.27228 | 0.36234 | 1.2 | 1.5 | 7.739
18/07/2025 | 14:30 | -11.1 | 4 | 9.8 |  |  | -5.6 | 14.3 |  |  | 45.8 | 39.5 | 40.9 | 48.6 | 48.5 | 34.6 | 22.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1 | 0.8 | 0 | -3.4 | 5.8 | 18.2 |  |  |  |  | 2.7 | -8.1 |  |  |  | -1.3 | -6.5 | 2.8 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 1.9 | 1.2 | 35.7 | -2.1 | -35.1 | -0.4 | -1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.6 |  |  | 5.2 |  |  | 4 |  |  |  | 0.3 | -33.9 | -35.1 | -0.1 | 21.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 80.6 | 24.4 | 11.6 | 2.2 | 3.8 |  |  |  | 19.7 | 22.1 | -13.6 | [5 empty] | 10.2 | 0.6 |  | -10 | 5.3 | -16.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -0.9 | -3.3 | -1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | -8.2 | -8.4 | -1.2 | -0.7 | 1.9 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | -0.2 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 15.4 | 10.4 | 3.5 | 0.1 | 2 | 427.4 | 1.6959 | 0.199 | 1.224 | 1 | 0.25951 | 0.35552 | 1.8 | 1.6 | 8.1339
18/07/2025 | 15:00 | -10.1 | 17.8 | 11.6 |  |  | -4.7 | 9.4 |  |  | 45.6 | 37.2 | 39.2 | 47.7 | 48 | 34.3 | 22.4 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 1.4 | 1 | 0 | -3.4 | 5.9 | 20 |  |  |  |  | 4 | -7.4 |  |  |  | -1 | -4.1 | 3.1 | 8.4 | 8.2 | -1.3 | 1.9 | 0.4 | 34 | -4.1 | -36.2 | 0.6 | -1.4 | 0 | -0.4 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | -0.1 |  |  | 5.6 |  |  | 2.5 |  |  |  | -0.3 | -33.9 | -35.6 | -0.3 | 20.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 80.7 | 24.3 | 11.9 | 2.2 | 3.8 |  |  |  | 19 | 21 | -15.1 | [5 empty] | 12.7 | 2.1 |  | -10.4 | 5.3 | -16.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -0.6 | -3.4 | -1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | -8.8 | -9 | -1.3 | -0.8 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -16.6 | 1.3 | 0.5 | -5.1 | -0.2 | 3 | 3.1 | -5.9 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.9 | 10 | 3.9 | 0 | 2.6 | 430.8 | 1.6924 | 0.295 | 1.486 | 1.1 | 0.26482 | 0.36715 | 1.8 | 1.5 | 8.5054
18/07/2025 | 15:30 | -10.3 | 29.5 | 14 |  |  | -4.6 | 9.6 |  |  | 45.7 | 39 | 40.7 | 48.3 | 48.3 | 34.8 | 39.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.4 | 6 | 20.5 |  |  |  |  | 4.6 | -8.1 |  |  |  | -1.1 | -13 | 3.1 | 8.6 | 8.2 | -1.8 | 1.9 | 0.2 | 35.1 | -2.9 | -35.6 | -1.1 | -1.4 | 0 | -1.4 | 2 | 0.5 | 0.1 | -0.9 |  |  | 5.9 |  |  | 2.4 |  |  |  | -2.6 | -33.9 | -34.9 | 0.2 | 20.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 79.2 | 24.9 | 11.7 | 2.2 | 3.9 |  |  |  | 19.4 | 21.7 | -14.2 | [5 empty] | 11.5 | 1.4 |  | -9.6 | 8.5 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -3 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | -8.1 | -8.3 | -1.2 | -0.8 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.3 | 2.3 | -0.2 | 12.2 | 6.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 14.7 | 9.9 | 2.6 | 0 | 3.6 | 522 | 1.6091 | 0.165 | 1.476 | 1 | 0.26365 | 0.37004 | 1.6 | 1.6 | 8.0837
18/07/2025 | 16:00 | -8.4 | 20.4 | 12.6 |  |  | -5.3 | 8.5 |  |  | 46.8 | 37.3 | 38.7 | 48.9 | 48.6 | 34.8 | 35 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 0 | -3.4 | 5.8 | 17.2 |  |  |  |  | 3.4 | -7.6 |  |  |  | -1.2 | -21 | 2.9 | 8.7 | 8.4 | -1.2 | 1.9 | 0.4 | 35.6 | 7.3 | -44.3 | -1.6 | -1.2 | 0.2 | -1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | -1 |  |  | 6 |  |  | 1.3 |  |  |  | -2.3 | -33.3 | -34.6 | 0.3 | 21.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 48.2 | 25.1 | 12.1 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 21.3 | 23.6 | -11.8 | [5 empty] | 13.9 | 2.8 |  | -8.7 | 5.7 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.2 | -0.2 | -3.1 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -8.3 | -9.1 | -1.3 | -1 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.2 | -0.2 | 13.9 | 4.7 | -0.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2 | 14.4 | 9.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 461.7 | 1.7002 | 0.012 | 1.428 | 1 | 0.26971 | 0.36714 | 1.4 | 1.4 | 7.5771
18/07/2025 | 16:30 | -3.5 | 29 | 14 |  |  | -6 | 5.1 |  |  | 39.9 | 32.9 | 34.6 | 41.6 | 48.9 | 34.6 | 44.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.4 | 5.8 | 18.9 |  |  |  |  | 4 | -7.5 |  |  |  | -1.2 | -19.5 | 3.1 | 14.8 | 8.2 | -1.6 | 1.9 | 0.4 | 35.7 | 7.4 | -44.2 | 0.6 | -1.5 | 0.2 | -0.7 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  |  | 6.5 |  |  | 1.2 |  |  |  | -2 | -33.8 | -35.2 | 0 | 21.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 48.8 | 24.8 | 11.6 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 22.2 | 24.3 | -10.6 | [5 empty] | 13.9 | 2.8 |  | -6.8 | 5.7 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | -0.1 | -8.6 | -8.9 | -1.2 | -0.9 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | -0.2 | 12.1 | 6.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 12.6 | 7.7 | 3.6 | 0 | 2.8 | 480.9 | 1.8786 | -0.213 | 1.338 | 1 | 0.27284 | 0.36589 | 1.3 | 1.6 | 7.5423
18/07/2025 | 17:00 | -7.4 | 38.1 | 15.5 |  |  | -4.5 | 15.4 |  |  | 9.5 | 7.3 | 17.3 | 62.1 | 54.1 | 38.2 | 49.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.6 | 5.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.6 | -5.8 |  |  |  | -1.2 | -10.7 | 3.1 | 15.5 | 8.8 | -1.5 | 1.9 | 0.7 | 40.9 | 12.3 | -39.3 | 0.7 | -1.4 | 0.1 | -0.3 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |  |  | 8.4 |  |  | 1.5 |  |  |  | -0.1 | -29 | -30.3 | 5.3 | 26.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 49.4 | 24.4 | 12 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 25.3 | 27.3 | -5.9 | [5 empty] | 17 | 4.6 |  | -3.7 | 6.5 | 0 |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | -4.6 | -4.9 | -0.5 | -0.3 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 16.9 | 11.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 11.7 | 6.8 | 4.9 | 0 | 2.2 | 554 | 2.0466 | -0.333 | 1.42 | 1 | 0.27149 | 0.37852 | 0.6 | 1.4 | 6.7836
18/07/2025 | 17:30 | -4.8 | 51.1 | 17.2 |  |  | -4.2 | 12.7 |  |  | 8.2 | 11.2 | 20.2 | 61.7 | 44.6 | 38.9 | 52.4 | 0.3 |  |  |  |  | 6.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | -3.3 | 5.9 | 20.7 |  |  |  |  | 6.1 | -3.4 |  |  |  | -1.2 | -9.6 | 3.5 | 16 | 8.4 | -0.9 | 1.9 | 0.7 | 40.7 | 12.4 | -40.3 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | 2.9 | 3.9 | 0.5 | 0.1 | 6.1 |  |  | 7.5 |  |  | 1.2 |  |  |  | -0.2 | -28.7 | -30.1 | 6.1 | 28.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 47 | 25 | 12.3 | 2.1 | -0.3 |  |  |  | 22.5 | 25 | -10.3 | [5 empty] | 17.5 | 4.9 |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | -5.4 | -5.5 | -0.7 | -0.4 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | 20.4 | 14.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 10.5 | 5.7 | 3 | 0 | 2.4 | 578 | 1.917 | 0.466 | 1.37 | 0.9 | 0.28337 | 0.39487 | 0.2 | 1.3 | 6.8313
18/07/2025 | 18:00 | -3.7 | 20.5 | 12.1 |  |  | -10.2 | 5.7 |  |  | 2.2 | -2 | 7 | 54.7 | 41.3 | 36.5 | 37.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | -3.3 | 6 | 21.6 |  |  |  |  | 7.6 | -4.7 |  |  |  | -1.2 | 7.5 | 3.9 | 15.6 | 7 | -0.9 | 1.9 | 0 | 36.1 | 7.8 | -44.3 | 2 | -1.2 | -0.2 | -1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | 4.2 |  |  | -3.4 |  |  |  | 0.6 | -31.4 | -32.8 | 2.6 | 23.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 48 | 25.2 | 12.3 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 13.8 | 16 | -22.8 | [5 empty] | 14.9 | 3.4 |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | -9 | -9.6 | -1.3 | -0.8 | 1.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2.2 | 9.2 | 4.3 | 1 | 0 | 2.5 | 387.4 | 1.8292 | 0.703 | 1.182 | 0.8 | 0.29152 | 0.38875 | -0.6 | 1.4 | 5.9945
18/07/2025 | 18:30 | -3.5 | 37.5 | 15.6 |  |  | -5 | 13.5 |  |  | -15.1 | -21.9 | 4.4 | 37.8 | 48.9 | 41.7 | 41.2 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | -3.3 | 5.6 | 19.2 |  |  |  |  | 6.8 | 1.3 |  |  |  | -0.8 | 7.9 | 2.8 | 15.6 | 8.3 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 42.5 | 13.9 | -37.9 | 2.5 | -1.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |  |  | 6.9 |  |  | 1.7 |  |  |  | 0.8 | -24.7 | -26 | 10.2 | 30.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 31.4 | 24.3 | 11.6 | 4.8 | -0.3 |  |  |  | 22.2 | 24.1 | -10.6 | [5 empty] | 14.8 | 4.2 |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | -6.2 | -6.2 | -0.7 | -0.2 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 11.4 | 6.4 | 3 | 0 | 3 | 469.3 | 1.2885 | -0.141 | 1.194 | 1.1 | 0.3104 | 0.3589 | 0.4 | 1.6 | 6.1108
18/07/2025 | 19:00 | 5.7 | 21.5 | 12.4 |  |  | -1.5 | 18.6 |  |  | -21 | -29.4 | -3.7 | 29.5 | 46.9 | 40.4 | 32.3 | 0 |  |  |  |  | -4.3 | 0 | 0.4 | 0 | -3.4 | 5.2 | 17.5 |  |  |  |  | 5.2 | 0.3 |  |  |  | -0.7 | 2.6 | 2.4 | 15.7 | 7.7 | -0.2 | 1.9 | 0.3 | 39.3 | 11 | -41.3 | 1 | -1.2 | -0.2 | -1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |  |  | 6.5 |  |  | 4.6 |  |  |  | -1.4 | -26.7 | -28 | 7.9 | 29.3 | [5 empty] | -7.6 |  |  | -0.6 | 30.5 | 25 | 12.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 19 | 21.1 | -15.2 | [5 empty] | 12.1 | 2.6 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | -7.8 | -8.4 | -1.1 | -0.6 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 12.6 | 7.4 | 2 | 0 | 2.1 | 344.1 | 0.96249 | -0.042 | 1.088 | 1.1 | 0.30402 | 0.35325 | 1.1 | 1.5 | 6.3658
18/07/2025 | 19:30 | 6.5 | 21.6 | 12.8 |  |  | -3.5 | 14.5 |  |  | -19.1 | -27.1 | -1.9 | 34.5 | 46.7 | 40.4 | 34.5 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | -3.6 | 5.1 | 18.7 |  |  |  |  | 5.2 | 0.2 |  |  |  | -1.3 | -21.6 | 1.5 | 15.1 | 7.7 | -0.1 | 1.9 | 0.5 | 38.9 | 10.6 | -41.4 | -0.6 | -1.5 | -0.2 | -2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | 6.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | -1.7 | -26.6 | -28.2 | 7.6 | 28.9 | [5 empty] | -8.1 |  |  | -0.6 | 31.9 | 24.6 | 11.9 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 18.2 | 20.3 | -16.4 | [5 empty] | 11.1 | 2.2 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.1 | -7.7 | -1.1 | -0.5 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 11.1 | 6.1 | 1.3 | 0 | 2.9 | 313.6 | 0.82673 | 0.023 | 1.15 | 1 | 0.31524 | 0.32323 | 0 | 1.4 | 5.0382
18/07/2025 | 20:00 | 5.8 | 22.1 | 12.6 |  |  | -4.4 | 13.5 |  |  | -20.7 | -27.6 | -1.8 | 32 | 45.3 | 39.2 | 36.8 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | -3.3 | 5.3 | 17.9 |  |  |  |  | 4.5 | -0.1 |  |  |  | -1.3 | -21.3 | 1.6 | 29.6 | 5.9 | -0.4 | 1.9 | 0.6 | 37 | 8.6 | -43.7 | -1.9 | -1.1 | 0 | -0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  |  | 6.1 |  |  | 0.3 |  |  |  | -1.8 | -27.6 | -28.9 | 6.7 | 27.5 | [5 empty] | -8 |  |  | -0.6 | 31.4 | 25 | 12 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 16.2 | 18.5 | -19.6 | [5 empty] | 8.7 | 1.4 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -8 | -1 | -0.7 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 0 | 2.3 | 289.9 | 0.94851 | -0.309 | 1.158 | 1 | 0.31223 | 0.33588 | -0.5 | 1.7 | 4.6456
18/07/2025 | 20:30 | 5.8 | 17.8 | 12.7 |  |  | -5.8 | 14 |  |  | -22.7 | -26.9 | 0.3 | 30.7 | 44.9 | 38.7 | 38.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.3 | 5.2 | 18.2 |  |  |  |  | 5 | -0.5 |  |  |  | -1.4 | -21.3 | 1.7 | 27.7 | 6.7 | -0.6 | 1.9 | 0.7 | 36.4 | 7.8 | -44.1 | -1.9 | -1 | -0.1 | -2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.6 |  |  | 5.8 |  |  | -1.5 |  |  |  | -2 | -28.6 | -29.9 | 5.9 | 26.9 | [5 empty] | -7 |  |  | -0.6 | 31.5 | 23.9 | 11.4 | 2.3 | -0.4 |  |  |  | 14.8 | 17 | -21.1 | [5 empty] | 6.9 | 0.3 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -8.1 | -1 | -0.6 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 10.2 | 5.2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 270.5 | 1.046 | -0.626 | 1.14 | 1 | 0.31901 | 0.32734 | -0.6 | 1.6 | 4.2063
18/07/2025 | 21:00 | 6.3 | 23.6 | 12.4 |  |  | -6.1 | 23.1 |  |  | -21.1 | -30.2 | -5 | 31.5 | 44.9 | 39.6 | 40.2 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | -3.3 | 5.5 | 19.3 |  |  |  |  | 4.2 | -0.7 |  |  |  | -1.5 | -21.1 | 1.6 | 28.6 | 6.8 | -0.3 | 1.9 | 0.6 | 36.5 | 8.4 | -44 | -1.7 | -1.2 | -0.1 | -1.6 | 2 | 0.5 | 0.2 | -0.6 |  |  | 5.3 |  |  | -1.2 |  |  |  | -1.5 | -28.2 | -29.6 | 6.2 | 27.2 | [5 empty] | -9.8 |  |  | -0.6 | 30.1 | 25.3 | 11.9 | 2.1 | -0.3 |  |  |  | 14.7 | 17 | -21.9 | [5 empty] | 4.8 | -0.3 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.8 | -0.8 | -0.5 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 10.2 | 5.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 275.3 | 1.0064 | -0.608 | 1.144 | 0.8 | 0.32481 | 0.31231 | -0.9 | 1.5 | 3.5795
18/07/2025 | 21:30 | 4.9 | 21.8 | 13.3 |  |  | -6.6 | 21.9 |  |  | -21 | -28.4 | -2.7 | 32 | 42.7 | 39.7 | 43 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.6 | 5 | 16.8 |  |  |  |  | 3.2 | -0.4 |  |  |  | -1.6 | -20.2 | 1.9 | 27.6 | 7 | -0.5 | 1.9 | 1.6 | 38 | 9.3 | -42.6 | -1.1 | -1.2 | 0 | -1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  |  | 5 |  |  | -2.3 |  |  |  | -2.2 | -27.8 | -29.2 | 6.8 | 27.9 | [5 empty] | -6.5 |  |  | -0.6 | 32 | 24 | 11.4 | 2.3 | -0.2 |  |  |  | 15.8 | 17.9 | -19.6 | [5 empty] | 5.1 | -0.1 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -7.7 | -0.9 | -0.5 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.6 | 9.9 | 4.9 | 1 | 0 | 2.3 | 284.9 | 1.007 | -0.891 | 1.29 | 1 | 0.30871 | 0.30537 | -0.9 | 0.3 | 2.4201
18/07/2025 | 22:00 | 4 | 24.5 | 13.2 |  |  | -8.3 | 18.4 |  |  | -20.7 | -26.6 | -0.8 | 31.7 | 43.5 | 35.9 | 41.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.5 | 5.2 | 17 |  |  |  |  | 2.7 | -0.1 |  |  |  | -1.8 | -20.3 | 1.8 | 27.9 | 7.2 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 38.2 | 9.2 | -42.9 | 0.4 | -1.2 | 0 | -1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |  |  | 5.4 |  |  | -3.5 |  |  |  | -1.7 | -27.2 | -28.6 | 7.3 | 28.4 | [5 empty] | -9.6 |  |  | -0.6 | 31.2 | 24.2 | 11.6 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 17 | 19.2 | -18.1 | [5 empty] | 5.6 | 0.2 |  | -0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 4.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.2 | -0.8 | -0.4 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 8.8 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.2 | 295 | 1.0442 | -1.312 | 1.19 | 1 | 0.3164 | 0.24277 | -1.2 | 0.5 | 1.7813
18/07/2025 | 22:30 | 4.1 | 32.2 | 14.4 |  |  | -9 | 15.3 |  |  | -20.3 | -25.4 | 0.6 | 32.2 | 42.2 | 34.9 | 50.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0 | -3.6 | 4.8 | 15.2 |  |  |  |  | 3.1 | -0.2 |  |  |  | -1.8 | -13.6 | 1.9 | 28.3 | 6.5 | -0.4 | 1.9 | -0.3 | 34.2 | 5.7 | -46.3 | -1 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2.2 |  |  | 3.5 |  |  | 2.8 |  |  |  | -1.4 | -28.5 | -29.9 | 6 | 27.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 31 | 24.5 | 11.8 | 2.2 | 0.1 |  |  |  | 13.5 | 15.6 | -23.1 | [5 empty] | 0.8 | -2.1 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -5.3 | -0.4 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 11.9 | 6.8 | 3.5 | 0 | 2.3 | 301.5 | 1.2744 | -1.435 | 0.78 | 1 | 0.31638 | 0.24019 | -0.2 | 0.5 | 2.4759
18/07/2025 | 23:00 | 3.3 | 18.2 | 12.2 |  |  | -11.8 | 12.6 |  |  | -26.2 | -29.8 | -3 | 24.3 | 40 | 33.1 | 36.1 | 0.2 |  |  |  |  | -1.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.4 | 4.9 | 11.9 |  |  |  |  | 2 | -1.1 |  |  |  | -1.8 | -15.3 | 1.3 | 28 | 5.1 | -0.5 | 1.9 | -0.1 | 28.5 | 0.1 | -47.2 | -2 | -1.3 | 0 | -1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.1 |  |  | 0.5 |  |  | 2.7 |  |  |  | -4.8 | -30.5 | -31.9 | 3.6 | 24.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 30.7 | 24.6 | 11.7 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | 6.6 | 8.9 | -33.5 | [5 empty] | -2.8 | -4.2 |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.5 | -0.6 | -0.2 | 1.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 11.6 | 6.6 | 3.9 | 0 | 1.4 | 160.3 | 1.193 | -0.989 | 0.98 | 0.9 | 0.32086 | 0.2211 | -0.5 | 0.7 | 2.826
18/07/2025 | 23:30 | 2.8 | 19.2 | 12.8 |  |  | -7.4 | 13.3 |  |  | -29.2 | -37.1 | -10.1 | 20.1 | 39 | 32.5 | 35.4 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1.3 | 1 | 0 | -3.5 | 4.6 | 10.9 |  |  |  |  | 2.1 | -2.5 |  |  |  | -1.8 | -18.2 | 1.4 | 27.5 | 5.6 | -0.3 | 1.9 | 1.3 | 29.1 | 0.5 | -46.4 | -1.8 | -1.1 | -0.1 | -1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 4.2 |  |  |  | -5.7 | -32.2 | -33.6 | 2.1 | 23.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 21.1 | 23.4 | -0.7 | 2.4 | 0.2 |  |  |  | 7.2 | 9.1 | -32.3 | [5 empty] | -5.5 | -5.8 |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 3.9 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -6 | -0.8 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 12.4 | 7.3 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 112.9 | 1.3157 | 0 | 1.6 | 1 | 0.32132 | 0.19973 | 0 | 0.4 | 4.8367
19/07/2025 | 00:00 | -13.4 | 18.7 | 12 |  |  | -8.6 | 9.8 |  |  | -31.9 | -43.5 | -17.8 | 18 | 38.1 | 32.3 | 35.7 | -0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1.6 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.8 | 10.2 |  |  |  |  | 0.2 | -2.4 |  |  |  | -1.7 | -19.7 | 1.3 | 28.4 | 5 | 0 | 1.9 | 0.8 | 28.1 | -8.5 | -47 | -2.5 | -1.1 | 0 | -2.6 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.9 |  |  | -0.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | -3.3 | -31.9 | -33.5 | 1.9 | 23.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 16.1 | 25.1 | 0 | 2.2 | 0 |  |  |  | 4 | 6.2 | -37.1 | [5 empty] | -5.2 | -5.8 |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 4.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.8 | -0.6 | -0.2 | 1.9 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 12.2 | 7 | 3 | 0.3 | 2.1 | 41.5 | 1.4061 | 0 | 1.27 | 1 | 0.32237 | 0.24687 | -0.1 | 0.5 | 4.6454
EJEC |  | -174.65 | 303.1 | 252.55 | 0 | 0 | -68.85 | 343.75 | 0 | 0 | 52.15 | -32.65 | 335.05 | 888.95 | 800.05 | 621.25 | 883.65 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.85 | 25.85 | 18.4 | 16.25 | -79 | 110.45 | 317.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | -105.15 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -227.1 | 44.75 | 315.7 | 172.35 | -12.7 | 45.6 | 11.5 | 794.1 | -4.45 | -1015.05 | -57.75 | -34.25 | 0.45 | -62.4 | 37.7 | 12 | 1.65 | -10.3 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | -710.15 | -742.75 | 27.25 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.3 | 0 | 0 | -14.4 | 906.85 | 574.35 | 175.2 | 92.9 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 295.35 | 347.85 | -601.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | -35.5 | 0 | -161.8 | 53.8 | -246.8 | 0 | 12.6 | 0 | -0.4 | -1.1 | 0 | -3.4 | 11.15 | 2.3 | 5.25 | 1.6 | 12.05 | 0 | -5.95 | -10.9 | -61.5 | 56.55 | 11.9 | 13.3 | 5 | 5.2 | -12.55 | 0.9 | 8.15 | 7.45 | 0 | -47.15 | 4.35 | 8.7 | 11.15 | 11.5 | 19.2 | 48.95 | 10.7 | -156.35 | -166.7 | -19.8 | -11.95 | 43.35 | 2.65 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -246.8 | 18.15 | 10.1 | -3.15 | -4.8 | 142.75 | 94 | -20.7 | 8.5 | 10.5 | 19.3 | 50.5 | 320.4 | 183.75 | 68.7 | 12.85 | 57.55 | 5799.55 | 33.6913 | -2.245 | 33.308 | 24.45 | 6.9277 | 9.7529 | 12.45 | 29.45 | 147.7849

## DEMANDA_AREAS
viernes, 18 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6500.6 | 926.7997 | 3835.668 | 1738.1323 | 259.6859
01:00 | 0 | 6409.9 | 916.2102 | 3747.1432 | 1746.5466 | 257.5293
01:30 | 0 | 6221.2 | 896.9325 | 3558.128 | 1766.1395 | 255.9767
02:00 | 0 | 6217.6 | 890.9531 | 3625.9089 | 1700.738 | 255.2915
02:30 | 0 | 6129.8 | 866.8973 | 3592.5523 | 1670.3504 | 253.0124
03:00 | 0 | 6141 | 870.6123 | 3589.009 | 1681.3787 | 262.2173
03:30 | 0 | 5988.3 | 845.6657 | 3439.434 | 1703.2003 | 261.7801
04:00 | 0 | 6076.1 | 847.6414 | 3551.9626 | 1676.496 | 257.8925
04:30 | 0 | 6265.4 | 867.7788 | 3612.7281 | 1784.8931 | 256.2337
05:00 | 0 | 6249.8 | 849.1453 | 3625.2781 | 1775.3766 | 257.2478
05:30 | 0 | 6381.7 | 879.9992 | 3692.4069 | 1809.2939 | 255.2509
06:00 | 0 | 6379 | 910.0557 | 3648.3118 | 1820.6325 | 245.5465
06:30 | 0 | 6643.9 | 1024.8985 | 3815.3764 | 1803.6251 | 237.7081
07:00 | 0 | 6642.8 | 1026.4363 | 3811.3361 | 1805.0276 | 237.769
07:30 | 0 | 6750.4 | 996.7262 | 3962.4095 | 1791.2643 | 243.9812
08:00 | 0 | 6782.2 | 991.933 | 3980.8851 | 1809.3819 | 236.6527
08:30 | 0 | 7133.7 | 1057.7289 | 4270.5341 | 1805.437 | 252.3693
09:00 | 0 | 7140.3 | 1030.026 | 4276.8476 | 1833.4264 | 257.3494
09:30 | 0 | 7242.8 | 1066.7527 | 4346.6111 | 1829.4362 | 262.5232
10:00 | 0 | 7220.5 | 1107.6416 | 4276.5638 | 1836.2946 | 262.485
10:30 | 0 | 7404.9 | 1119.78 | 4436.8944 | 1848.2256 | 263.3188
11:00 | 0 | 7355.6 | 1093.8288 | 4419.9978 | 1841.7734 | 264.4013
11:30 | 0 | 7425.8 | 1133.2239 | 4435.7185 | 1856.8576 | 266.7633
12:00 | 0 | 7396 | 1122.6227 | 4428.9531 | 1844.4242 | 251.2191
12:30 | 0 | 7276.7 | 1116.4873 | 4310.923 | 1849.2897 | 254.784
13:00 | 0 | 7196.2 | 1112.2567 | 4263.9797 | 1819.9636 | 245.8981
13:30 | 0 | 7144.7 | 1107.8761 | 4249.0302 | 1787.7937 | 256.4117
14:00 | 0 | 7144.4 | 1063.4844 | 4246.1002 | 1834.8154 | 261.8687
14:30 | 0 | 7224 | 1117.5721 | 4277.3087 | 1829.1192 | 266.1354
15:00 | 0 | 7253.7 | 1087.8205 | 4337.0936 | 1828.7859 | 268.9817
15:30 | 0 | 7251 | 1078.4931 | 4334.9061 | 1837.6008 | 268.4358
16:00 | 0 | 7236.3 | 1069.9028 | 4347.4582 | 1818.939 | 266.297
16:30 | 0 | 7292.3 | 1070.7053 | 4397.422 | 1824.1727 | 262.9118
17:00 | 0 | 7280.7 | 1064.3134 | 4391.8913 | 1824.4953 | 263.9495
17:30 | 0 | 7302.1 | 1047.1784 | 4371.2255 | 1883.6961 | 252.5211
18:00 | 0 | 7257.9 | 1036.6927 | 4279.6519 | 1941.5554 | 250.3354
18:30 | 0 | 7442.3 | 1102.9063 | 4390.1938 | 1949.1999 | 237.8965
19:00 | 0 | 7401.5 | 1152.9571 | 4338.9726 | 1909.5703 | 235.8565
19:30 | 0 | 7410.1 | 1170.7799 | 4340.0219 | 1899.2982 | 240.0355
20:00 | 0 | 7390.6 | 1160.2817 | 4325.0352 | 1905.2831 | 248.5455
20:30 | 0 | 7389.5 | 1152.2911 | 4310.1854 | 1927.0235 | 252.6913
21:00 | 0 | 7360 | 1163.6115 | 4280.6016 | 1915.7869 | 254.7486
21:30 | 0 | 7327 | 1183.7749 | 4240.0233 | 1903.2018 | 254.1568
22:00 | 0 | 7315.1 | 1139.0249 | 4267.9303 | 1908.1448 | 259.1008
22:30 | 0 | 7313.2 | 1088.0156 | 4324.8945 | 1900.2899 | 259.0846
23:00 | 0 | 7076.7 | 1048.1133 | 4152.9306 | 1875.6561 | 260.527
23:30 | 0 | 6896.8 | 1008.4618 | 4030.4548 | 1857.8834 | 255.4771
00:00 | 0 | 6656.3 | 979.1779 | 3849.9664 | 1827.1557 | 262.7717
MÁXIMO | 0 | 7442.3 | 1183.7749 | 4436.8944 | 1949.1999 | 268.9817
MÍNIMO | 0 | 5988.3 | 845.6657 | 3439.434 | 1670.3504 | 235.8565
PROMEDIO | 0 | 6957.05 | 1034.6348 | 4096.6429 | 1825.7723 | 255.2839
ENERGÍA | 0 | 166969.2 | 24831.2343 | 98319.4296 | 43818.5361 | 6126.8135
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 18 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 43.1405 | 12.399 |  | 4.173 |  |  |  | 26.4509 | 13.7973 | 9.47 | 29.376 |  |  | 50.382 |  | 48.337 |  | 9 |  | 137.1103 |  | 9.8526 |  |  | 14.01 |  | 4.283 | 3 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 47.695 | 13.2475 | 28.5309 | 0.81 | 166.71 | 29.1156 | 37.5836 | 32.4926 |  | 196.6614 | 31.9077 |  | 9.6965 |  | 2.6 |  | 55.067 |  | 20.7 |  |  |  | 13.863 |  | 5.6125 |  |  | 45.59 | 2.27 | 135.2534 |  | 4.6241 | 134.4158 | 17.2635 |  | 36.9981 | 3.8582 |  |  | 94.4929 | 24.728 |  | 0.613 | 24.0011 | 438.4698 |  | 113.3664 | 18.1703 |  |  | 16.93 | 4.9901 |  |  | 16.5527 | 293.02 |  | 30.159 | 2.1957 | 29.516
01:00 |  |  | 44.5969 | 12.687 |  | 4.312 |  |  |  | 26.7803 | 13.5579 | 9.58 | 29.338 |  |  | 50.202 |  | 35.293 |  | 9.1 |  | 107.4249 |  | 9.8818 |  |  | 15.32 |  | 4.356 | 4.7 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 47.8993 | 12.8939 | 28.2618 | 0.7 | 159.05 | 29.598 | 39.006 | 33.0347 |  | 200.083 | 33.2643 |  | 9.6391 |  | 2.6 |  | 55.4831 |  | 20.7 |  |  |  | 14.2765 |  | 5.6354 |  |  | 48.6 | 1.95 | 133.1728 |  | 4.5397 | 133.9506 | 17.5714 |  | 36.7483 | 3.9635 |  |  | 94.5695 | 24.836 |  | 0.611 | 25.3529 | 430.4158 |  | 154.8828 | 18.0787 |  |  | 16.97 | 5.034 |  |  | 16.8541 | 292.04 |  | 29.685 | 2.3124 | 28.816
01:30 |  |  | 48.4403 | 13.007 |  | 4.245 |  |  |  | 26.594 | 13.872 | 10.01 | 29.038 |  |  | 50.5 |  | 37.8851 |  | 9.5 |  | 124.7494 |  | 9.521 |  |  | 15.17 |  | 4.392 | 3.4 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 47.2028 | 12.2527 | 28.8563 | 0.64 | 162.8 | 29.5416 | 38.1631 | 33.0235 |  | 197.301 | 33.8531 |  | 9.2274 |  | 2.6 |  | 55.502 |  | 20.7 |  |  |  | 14.3561 |  | 5.6503 |  |  | 48.73 | 1.77 | 133.6956 |  | 4.5804 | 133.5595 | 17.6563 |  | 35.7642 | 4.0073 |  |  | 93.7662 | 24.857 |  | 0.591 | 24.7049 | 446.5331 |  | 154.0651 | 18.2978 |  |  | 16.52 | 5.0595 |  |  | 16.8088 | 294.02 |  | 29.372 | 2.1569 | 29.925
02:00 |  |  | 48.4731 | 13.177 |  | 4.226 |  |  |  | 26.7177 | 14.4636 | 9.85 | 29.136 |  |  | 50.179 |  | 40.0757 |  | 9.9 |  | 152.7273 |  | 9.2564 |  |  | 15.06 |  | 4.442 | 3.7 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 48.5749 | 13.3617 | 28.281 | 0.44 | 161.57 | 29.6534 | 37.7109 | 32.7401 |  | 199.9392 | 34.3988 |  | 9.3235 |  | 2.6 |  | 56.0354 |  | 20.7 |  |  |  | 14.3746 |  | 5.5373 |  |  | 48.62 | 0.99 | 134.7154 |  | 4.5445 | 132.7783 | 17.9949 |  | 35.8511 | 3.7307 |  |  | 92.4303 | 24.862 |  | 0.587 | 25.6355 | 448.8391 |  | 102.3976 | 18.4318 |  |  | 16.95 | 4.7381 |  |  | 16.9649 | 285.78 |  | 25.138 | 2.1886 | 30.786
02:30 |  |  | 48.4324 | 13.027 |  | 4.256 |  |  |  | 26.6432 | 14.4995 | 9.89 | 29.698 |  |  | 50.187 |  | 41.1726 |  | 9.7 |  | 134.334 |  | 9.1167 |  |  | 14.69 |  | 4.324 | 2.2 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 44.7161 | 13.0456 | 27.8922 | 0.41 | 159.29 | 28.9934 | 37.6636 | 32.8846 |  | 199.1958 | 34.8596 |  | 9.5541 |  | 2.6 |  | 61.3474 |  | 20.7 |  |  |  | 14.3075 |  | 5.4818 |  |  | 48.31 | 1.63 | 135.8519 |  | 4.5199 | 131.9785 | 18.1227 |  | 35.7749 | 3.872 |  |  | 92.4903 | 24.89 |  | 0.564 | 25.6475 | 451.438 |  | 75.9991 | 18.1985 |  |  | 17.25 | 4.6435 |  |  | 16.2157 | 282.55 |  | 26.408 | 2.3765 | 28.163
03:00 |  |  | 48.3844 | 13.313 |  | 4.217 |  |  |  | 26.5751 | 14.2069 | 9.85 | 29.484 |  |  | 50.284 |  | 49.95 |  | 9.6 |  | 110.2957 |  | 9.032 |  |  | 14.19 |  | 4.282 | 2.8 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 43.2249 | 12.4045 | 28.2651 | 0.67 | 158.58 | 29.5776 | 37.926 | 32.8592 |  | 199.3527 | 34.6686 |  | 10.214 |  | 2.6 |  | 67.841 |  | 20.7 |  |  |  | 14.1597 |  | 5.7393 |  |  | 46.15 | 1.63 | 135.0964 |  | 4.4591 | 132.4902 | 18.0453 |  | 36.1802 | 3.9659 |  |  | 92.789 | 24.913 |  | 0.595 | 25.7542 | 456.5671 |  | 81.5921 | 18.279 |  |  | 17.52 | 4.6396 |  |  | 14.8773 | 287.52 |  | 32.032 | 2.5196 | 29.846
03:30 |  |  | 48.4173 | 13.4 |  | 4.195 |  |  |  | 26.176 | 13.6856 | 9.51 | 29.15 |  |  | 50.893 |  | 47.8967 |  | 9.6 |  | 117.6125 |  | 9.0436 |  |  | 13.98 |  | 4.144 | 3.8 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 46.6509 | 12.6935 | 28.2172 | 0.48 | 158.88 | 30.0202 | 37.5536 | 32.7256 |  | 198.8645 | 35.0383 |  | 10.8852 |  | 2.6 |  | 72.4732 |  | 20.7 |  |  |  | 14.476 |  | 5.7607 |  |  | 44.66 | 1.61 | 135.6234 |  | 4.4426 | 135.7281 | 17.8747 |  | 36.3822 | 4.0274 |  |  | 92.9038 | 24.905 |  | 0.598 | 26.4639 | 448.1082 |  | 99.9576 | 18.2846 |  |  | 17.11 | 4.6299 |  |  | 14.8414 | 273.87 |  | 32.339 | 2.274 | 30.827
04:00 |  |  | 48.4902 | 13.356 |  | 4.281 |  |  |  | 26.0083 | 13.8614 | 10.52 | 28.438 |  |  | 51.053 |  | 44.9243 |  | 9.6 |  | 163.814 |  | 9.3267 |  |  | 13.64 |  | 4.113 | 5.5 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 48.702 | 12.0172 | 28.1547 | 0.18 | 158.55 | 29.7339 | 38.1666 | 32.7758 |  | 199.0942 | 34.7695 |  | 10.9905 |  | 2.5 |  | 72.5179 |  | 20.7 |  |  |  | 14.6725 |  | 5.7868 |  |  | 45.24 | 1.58 | 137.3874 |  | 4.4587 | 135.9782 | 17.2461 |  | 36.9061 | 3.8866 |  |  | 92.2256 | 24.856 |  | 0.593 | 26.6993 | 447.6484 |  | 71.5162 | 18.2261 |  |  | 16.25 | 4.7104 |  |  | 14.7119 | 279.92 |  | 32.108 | 1.9157 | 30.972
04:30 |  |  | 48.2251 | 12.69 |  | 4.186 |  |  |  | 26.4106 | 14.7238 | 10.22 | 29.328 |  |  | 50.9 |  | 43.8684 |  | 9.7 |  | 150.0214 |  | 9.5798 |  |  | 13.12 |  | 4.173 | 4.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 48.7991 | 11.0206 | 28.2376 | 1.65 | 158.48 | 29.7305 | 38.0222 | 32.2376 |  | 198.3368 | 33.7671 |  | 10.272 |  | 2.5 |  | 72.5052 |  | 20.7 |  |  |  | 14.843 |  | 5.6827 |  |  | 45.68 | 1.69 | 136.0494 |  | 4.63 | 135.1939 | 17.6237 |  | 37.4037 | 3.9037 |  |  | 91.4932 | 24.739 |  | 0.596 | 24.8306 | 447.0091 |  | 145.3905 | 18.5127 |  |  | 13.82 | 5.0767 |  |  | 14.0799 | 288.61 |  | 32.531 | 2.031 | 30.047
05:00 |  |  | 48.2985 | 11.841 |  | 4.251 |  |  |  | 26.5396 | 15.1161 | 10.36 | 29.17 |  |  | 50.837 |  | 46.7466 |  | 9.7 |  | 144.1242 |  | 9.4125 |  |  | 12.55 |  | 4.055 | 4.3 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 48.8237 | 12.0733 | 27.766 | 2.1 | 159.64 | 28.9787 | 36.6576 | 31.234 |  | 198.084 | 33.8298 |  | 9.7118 |  | 2.6 |  | 72.7451 |  | 20.7 |  |  |  | 14.5332 |  | 5.7511 |  |  | 44.47 | 1.81 | 135.7631 |  | 4.6261 | 135.5989 | 17.0928 |  | 36.1853 | 4.3754 |  |  | 92.0896 | 24.673 |  | 0.595 | 24.1373 | 443.3258 |  | 153.0898 | 18.5355 |  |  | 16.1 | 5.0363 |  |  | 13.6889 | 289.45 |  | 32.582 | 2.1397 | 30.749
05:30 |  |  | 49.0411 | 11.526 |  | 4.162 |  |  |  | 26.7089 | 15.2825 | 10.43 | 28.406 |  |  | 50.986 |  | 29.1839 |  | 9.8 |  | 95.4366 |  | 9.4761 |  |  | 13.33 |  | 4.179 | 2.8 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 47.7384 | 12.6115 | 28.2853 | 1.93 | 160.89 | 29.7698 | 35.6823 | 31.0741 |  | 198.917 | 30.3913 |  | 9.778 |  | 2.6 |  | 72.4742 |  | 20.7 |  |  |  | 14.88 |  | 5.6074 |  |  | 44.45 | 1.85 | 136.5736 |  | 4.518 | 136.1763 | 16.4056 |  | 35.8866 | 3.8589 |  |  | 92.0113 | 24.582 |  | 0.627 | 24.3909 | 447.9144 |  | 155.8331 | 18.7638 |  |  | 16.84 | 5.0062 |  |  | 13.4065 | 287.94 |  | 32.677 | 2.0446 | 30.989
06:00 |  |  | 48.9169 | 11.171 |  | 4.148 |  |  |  | 27.3473 | 15.1455 | 10.38 | 29.242 |  |  | 51.074 |  | 43.9509 |  | 9.8 |  | 130.3824 |  | 9.4406 |  |  | 14.36 |  | 4.236 | 1.3 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 48.9129 | 12.9613 | 26.8477 | 1.54 | 162.21 | 29.5897 | 34.5455 | 30.0401 |  | 198.7641 | 28.6752 |  | 10.676 |  | 2.6 |  | 49.9276 |  | 20.7 |  |  |  | 15.0067 |  | 5.6269 |  |  | 40.18 | 1.99 | 140.1127 |  | 4.3858 | 135.5746 | 16.3225 |  | 35.7256 | 3.6509 |  |  | 91.1737 | 24.708 |  | 0.541 | 23.4562 | 455.9491 |  | 152.2662 | 18.5789 |  |  | 16.27 | 4.7146 |  |  | 12.2073 | 287.31 |  | 32.644 | 2.2281 | 30.159
06:30 |  |  | 48.3832 | 10.052 |  | 4.099 |  |  |  | 27.6544 | 13.9977 | 10.28 | 28.76 |  |  | 50.773 |  | 47.9573 |  | 9.8 |  | 155.5337 |  | 9.0599 |  |  | 14.62 |  | 4.233 | 1.2 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 48.0117 | 10.8538 | 23.4981 | 0.55 | 162.26 | 28.8295 | 32.7393 | 30.8137 |  | 198.6044 | 28.1726 |  | 10.6336 |  | 2.6 |  | 50.1811 |  | 20.7 |  |  |  | 14.8649 |  | 5.5319 |  |  | 39.39 | 2.16 | 139.6336 |  | 4.3482 | 134.3918 | 15.5789 |  | 32.7957 | 3.6076 |  |  | 91.0432 | 24.542 |  | 0.593 | 22.257 | 452.2121 |  | 145.2309 | 18.425 |  |  | 15.76 | 4.5782 |  |  | 12.5714 | 287.91 |  | 31.608 | 1.8982 | 28.009
07:00 |  |  | 48.1377 | 9.054 |  | 4.215 |  |  |  | 27.3765 | 13.5186 | 10.42 | 28.444 |  |  | 50.256 |  | 48.7143 |  | 9.9 |  | 144.3498 |  | 8.9515 |  |  | 14.7 |  | 4.246 | 1.6 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 42.2234 | 15.6561 | 23.5919 | 0.91 | 162.63 | 28.7903 | 30.6138 | 28.4757 |  | 198.0805 | 27.7671 |  | 10.7041 |  | 2.7 |  | 50.1302 |  | 20.7 |  |  |  | 15.0325 |  | 5.5652 |  |  | 39.9 | 1.76 | 139.5331 |  | 4.2515 | 129.3049 | 14.6737 |  | 31.9436 | 3.8025 |  |  | 89.3874 | 24.562 |  | 0.599 | 21.9322 | 456.2283 |  | 141.3255 | 17.9755 |  |  | 15.31 | 4.5413 |  |  | 12.7818 | 281.68 |  | 30.94 | 1.9243 | 28.32
07:30 |  |  | 48.0633 | 9.912 |  | 4.151 |  |  |  | 26.745 | 11.4837 | 10.01 | 28.694 |  |  | 49.651 |  | 24.3316 |  | 9.8 |  | 99.0524 |  | 8.8338 |  |  | 13.75 |  | 4.325 | 2 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 46.5234 | 21.6174 | 23.5317 | 0.73 | 161.5 | 28.6578 | 31.4993 | 30.2447 |  | 181.0162 | 27.3579 |  | 10.0549 |  | 2.6 |  | 50.8034 |  | 20.45 |  |  |  | 14.8102 |  | 5.5201 |  |  | 39.93 | 1.84 | 137.803 |  | 4.3415 | 133.3169 | 14.9396 |  | 33.7732 | 3.7307 |  |  | 88.9814 | 24.529 |  | 0.597 | 22.3611 | 452.0521 |  | 144.0331 | 17.8976 |  |  | 15.26 | 4.5326 |  |  | 13.0893 | 271.36 |  | 30.961 | 1.9944 | 26.609
08:00 |  |  | 47.1476 | 11.605 |  | 4.144 |  |  |  | 26.5578 | 10.7023 | 10.34 | 27.598 |  |  | 49.913 |  | 49.7243 |  | 9 |  | 134.3295 |  | 9.1805 |  |  | 13.34 |  | 4.232 | 3.9 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 43.9832 | 22.9936 | 26.0555 | 0.73 | 159.21 | 28.4359 | 32.6843 | 29.7115 |  | 165.2164 | 28.1102 |  | 9.5109 |  | 2.7 |  | 54.3046 |  | 20.45 |  |  |  | 14.8634 |  | 5.596 |  |  | 43.93 | 1.76 | 137.2195 |  | 4.2209 | 133.5754 | 14.8748 |  | 34.5372 | 3.9714 |  |  | 89.8655 | 24.497 |  | 0.604 | 22.4779 | 458.7291 |  | 148.8525 | 17.9937 |  |  | 15.98 | 4.5326 |  |  | 13.7571 | 269.47 |  | 30.908 | 1.799 | 22.249
08:30 |  |  | 46.4666 | 12.814 |  | 4.05 |  |  |  | 26.8324 | 10.6202 | 10.32 | 28.444 |  |  | 49.803 |  | 49.4104 |  | 9 |  | 149.1239 |  | 9.9222 |  |  | 13.85 |  | 4.373 | 5.5 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 44.6785 | 22.0443 | 26.9475 | 0.72 | 161.42 | 28.6561 | 33.97 | 28.5779 |  | 165.6389 | 28.5604 |  | 9.7056 |  | 2.6 |  | 56.164 |  | 20.45 |  |  |  | 14.873 |  | 5.5419 |  |  | 47.5 | 1.53 | 131.9005 |  | 4.2758 | 130.5402 | 14.8829 |  | 34.511 | 3.7307 |  |  | 89.81 | 24.498 |  | 0.587 | 21.99 | 455.1337 |  | 153.0831 | 18.04 |  |  | 14.68 | 4.5215 |  |  | 13.685 | 273.9 |  | 31.291 | 2.0279 | 18.247
09:00 |  |  | 48.1002 | 12.958 |  | 4.089 |  |  |  | 25.9217 | 10.8745 | 10.42 | 28.646 |  |  | 49.832 |  | 45.9861 |  | 9 |  | 137.3744 |  | 10.1601 |  |  | 13.75 |  | 4.315 | 1.7 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 45.9527 | 21.8694 | 27.5943 | 0.63 | 116.03 | 29.0254 | 34.6072 | 26.2071 |  | 169.8334 | 28.8499 |  | 10.0896 |  | 2.6 |  | 60.2433 |  | 20.45 |  |  |  | 14.9162 |  | 5.5748 |  |  | 47.35 | 1.57 | 135.2256 |  | 4.3826 | 131.769 | 16.4548 |  | 34.5626 | 3.872 |  |  | 90.0004 | 24.704 |  | 0.597 | 23.0609 | 449.2038 |  | 154.8095 | 18.0827 |  |  | 15.42 | 4.5288 |  |  | 14.2572 | 284.09 |  | 32.453 | 1.9061 | 15.705
09:30 |  |  | 48.4372 | 12.705 |  | 4.022 |  |  |  | 26.294 | 10.9324 | 10.27 | 27.33 |  |  | 49.935 |  | 45.3195 |  | 8.9 |  | 86.8451 |  | 10.0451 |  |  | 13.19 |  | 4.217 | 2.1 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 47.0196 | 22.2204 | 27.5744 | 0.44 | 95.35 | 29.08 | 35.3371 | 26.5355 |  | 168.1949 | 29.0158 |  | 7.3267 |  | 2.7 |  | 63.8867 |  | 20.45 |  |  |  | 14.7217 |  | 5.5212 |  |  | 37.49 | 1.73 | 137.363 |  | 4.3326 | 131.5076 | 16.6471 |  | 35.2972 | 3.9659 |  |  | 90.6683 | 24.534 |  | 0.572 | 24.5587 | 449.7994 |  | 153.1463 | 18.2439 |  |  | 14.51 | 4.5504 |  |  | 14.9229 | 284.87 |  | 32.86 | 1.9196 | 13.454
10:00 |  |  | 47.1125 | 13.258 |  | 4.157 |  |  |  | 26.7577 | 10.8708 | 10.23 | 26.648 |  |  | 49.989 |  | 41.6174 |  | 8.7 |  | 133.3971 |  | 10.0945 |  |  | 14.2 |  | 4.308 | 1.6 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 47.8455 | 21.4507 | 28.4167 | 0.24 | 88.31 | 28.525 | 37.1833 | 26.898 |  | 168.4615 | 29.5409 |  | 7.755 |  | 2.5 |  | 69.0956 |  | 20.45 |  |  |  | 14.505 |  | 5.5838 |  |  | 38.05 | 1.96 | 127.8793 |  | 4.4787 | 131.4862 | 16.7332 |  | 36.0668 | 4.0274 |  |  | 89.9334 | 24.384 |  | 0.561 | 24.7879 | 447.6178 |  | 158.3524 | 18.2077 |  |  | 14.99 | 4.5744 |  |  | 15.9114 | 274.87 |  | 33.121 | 1.9345 | 11.556
10:30 |  |  | 48.8542 | 12.461 |  | 4.258 |  |  |  | 27.1199 | 11.0651 | 10.27 | 26.37 |  |  | 50.171 |  | 37.9386 |  | 8.8 |  | 126.7158 |  | 10.06 |  |  | 14.3 |  | 4.276 | 2 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 46.3206 | 21.0676 | 28.6065 | 0.58 | 85.51 | 28.8492 | 38.1691 | 27.0635 |  | 169.415 | 29.6688 |  | 8.6144 |  | 1.5 |  | 71.744 |  | 20.45 |  |  |  | 15.4998 |  | 5.5821 |  |  | 38.32 | 1.99 | 136.02 |  | 4.3163 | 131.837 | 16.5468 |  | 35.0499 | 3.9659 |  |  | 90.2582 | 24.476 |  | 0.575 | 24.9189 | 440.4498 |  | 159.7957 | 17.2789 |  |  | 16.17 | 4.6741 |  |  | 16.0644 | 275.33 |  | 32.754 | 1.7681 | 9.188
11:00 |  |  | 50.2581 | 12.26 |  | 4.101 |  |  |  | 27.9088 | 10.7396 | 10.36 | 26.044 |  |  | 50.193 |  | 49.3113 |  | 8.9 |  | 128.9964 |  | 9.8988 |  |  | 14.33 |  | 4.298 | 2.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 43.6495 | 20.9877 | 28.5746 | 1 | 85.28 | 28.7251 | 38.1298 | 26.2428 |  | 169.0187 | 29.9945 |  | 8.9356 |  | 1.2 |  | 71.7009 |  | 20.45 |  |  |  | 16.2154 |  | 5.4013 |  |  | 36.53 | 2 | 138.4592 |  | 4.4169 | 130.266 | 15.4417 |  | 34.902 | 4.0274 |  |  | 90.8415 | 24.39 |  | 0.59 | 25.8097 | 432.759 |  | 152.3996 | 17.7591 |  |  | 16 | 4.8866 |  |  | 16.0747 | 285.68 |  | 32.924 | 1.9852 | 8.873
11:30 |  |  | 49.3698 | 11.746 |  | 4.129 |  |  |  | 27.4908 | 11.0213 | 10.8 | 26.754 |  |  | 50.303 |  | 30.5347 |  | 9 |  | 103.1204 |  | 9.6565 |  |  | 14.88 |  | 4.173 | 2.9 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 47.677 | 20.4824 | 28.0697 | 0.9 | 75.53 | 28.9185 | 38.7201 | 26.095 |  | 169.1869 | 30.1311 |  | 9.9711 |  | 1.1 |  | 71.8359 |  | 20.45 |  |  |  | 16.9651 |  | 5.3373 |  |  | 36.28 | 1.88 | 134.4099 |  | 4.3655 | 130.3913 | 14.1325 |  | 33.4655 | 3.8866 |  |  | 93.2992 | 24.322 |  | 0.643 | 25.9608 | 430.8952 |  | 158.2628 | 17.9527 |  |  | 16.13 | 4.8715 |  |  | 16.4712 | 285.89 |  | 33.073 | 1.9638 | 9.261
12:00 |  |  | 49.1075 | 11.403 |  | 4.236 |  |  |  | 27.4024 | 11.1956 | 10.64 | 26.96 |  |  | 49.739 |  | 48.1553 |  | 9.2 |  | 102.4585 |  | 9.8634 |  |  | 15.08 |  | 4.188 | 4.2 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 46.8888 | 20.487 | 27.2387 | 0.73 | 77.47 | 29.2307 | 37.5965 | 25.51 |  | 169.2008 | 30.2208 |  | 11.9074 |  | 1.1 |  | 68.8878 |  | 20.45 |  |  |  | 16.8365 |  | 5.4499 |  |  | 37.16 | 1.8 | 137.3154 |  | 4.0945 | 128.3301 | 14.3633 |  | 30.6778 | 3.9037 |  |  | 95.2263 | 24.326 |  | 0.724 | 25.1706 | 433.912 |  | 151.7055 | 17.9686 |  |  | 16.05 | 4.9492 |  |  | 16.3645 | 282.12 |  | 30.331 | 2.033 | 12.583
12:30 |  |  | 49.3183 | 10.831 |  | 4.304 |  |  |  | 27.4984 | 13.7997 | 10.36 | 26.954 |  |  | 49.838 |  | 44.7271 |  | 9.2 |  | 98.3655 |  | 10.0847 |  |  | 14.99 |  | 4.272 | 2.6 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 42.7735 | 19.3027 | 26.3444 | 0.78 | 107.44 | 28.682 | 38.1359 | 24.8337 |  | 166.4461 | 30.355 |  | 11.8233 |  | 1.1 |  | 68.3281 |  | 20.45 |  |  |  | 16.7585 |  | 5.4994 |  |  | 37.02 | 1.75 | 135.808 |  | 4.3742 | 129.7859 | 14.46 |  | 29.5202 | 4.3754 |  |  | 95.5295 | 24.425 |  | 0.697 | 24.8281 | 434.5455 |  | 157.0612 | 18.1224 |  |  | 16.68 | 4.4756 |  |  | 15.3248 | 286.8 |  | 31.701 | 1.8034 | 14.818
13:00 |  |  | 48.9558 | 12.2 |  | 4.236 |  |  |  | 27.0845 | 14.1686 | 10.5 | 26.042 |  |  | 50.01 |  | 35.05 |  | 9.3 |  | 46.2773 |  | 10.2127 |  |  | 14.85 |  | 4.264 | 2.9 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 42.5296 | 18.7332 | 26.5292 | 0.64 | 144.58 | 28.6346 | 37.7557 | 25.2496 |  | 143.0452 | 30.3641 |  | 12.0391 |  | 1.1 |  | 68.3588 |  | 20.45 |  |  |  | 16.816 |  | 5.558 |  |  | 36.98 | 1.6 | 133.7947 |  | 4.314 | 130.512 | 13.1016 |  | 30.1981 | 4.0073 |  |  | 95.5991 | 24.627 |  | 0.718 | 23.7122 | 436.9469 |  | 157.0883 | 18.1139 |  |  | 16.09 | 4.4517 |  |  | 14.9659 | 285.77 |  | 26.029 | 1.7348 | 12.882
13:30 |  |  | 47.5046 | 13.55 |  | 4.32 |  |  |  | 27.7228 | 14.0507 | 10.74 | 25.892 |  |  | 49.813 |  | 41.3018 |  | 9.2 |  | 41.8123 |  | 10.3974 |  |  | 15.24 |  | 4.211 | 3.5 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 47.8439 | 18.3852 | 26.9271 | 0.45 | 154.62 | 28.7465 | 37.399 | 25.0559 |  | 143.3648 | 28.6133 |  | 11.7189 |  | 1.1 |  | 72.0512 |  | 20.45 |  |  |  | 17.3594 |  | 5.576 |  |  | 36.78 | 1.45 | 135.1602 |  | 4.5411 | 130.6345 | 12.5309 |  | 31.6003 | 3.7307 |  |  | 93.9799 | 24.547 |  | 0.682 | 23.9014 | 434.3822 |  | 140.8156 | 18.1603 |  |  | 16.95 | 4.491 |  |  | 15.3357 | 271.7 |  | 28.775 | 2.0202 | 12.282
14:00 |  |  | 45.3774 | 12.481 |  | 4.32 |  |  |  | 27.7034 | 13.9744 | 10.72 | 26.712 |  |  | 50.106 |  | 47.4747 |  | 9.1 |  | 45.9067 |  | 10.4776 |  |  | 14.83 |  | 4.101 | 2.5 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 48.0521 | 18.4157 | 27.8111 | 0.73 | 155.38 | 28.8364 | 37.1131 | 26.2107 |  | 141.7888 | 30.6083 |  | 11.8303 |  | 1.1 |  | 64.2377 |  | 20.45 |  |  |  | 17.3196 |  | 5.5595 |  |  | 35.42 | 1.31 | 135.7122 |  | 4.43 | 127.1683 | 11.997 |  | 33.6255 | 3.872 |  |  | 93.8892 | 24.533 |  | 0.677 | 25.2791 | 437.8482 |  | 129.1529 | 18.1863 |  |  | 16.39 | 4.4661 |  |  | 16.3091 | 288.35 |  | 32.193 | 2.1373 | 19.627
14:30 |  |  | 42.3201 | 13.274 |  | 4.219 |  |  |  | 27.5541 | 14.0007 | 10.97 | 27.188 |  |  | 50.104 |  | 45.8585 |  | 9 |  | 40.7673 |  | 10.4105 |  |  | 13.67 |  | 4.249 | 3.2 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 43.9191 | 18.135 | 27.6547 | 0.86 | 159.34 | 29.046 | 38.004 | 26.7749 |  | 141.5468 | 33.4324 |  | 12.0447 |  | 1.1 |  | 68 |  | 20.45 |  |  |  | 17.5592 |  | 5.6799 |  |  | 33.2 | 1.36 | 135.7414 |  | 4.4775 | 133.7211 | 12.1207 |  | 34.0288 | 3.9659 |  |  | 92.4702 | 24.61 |  | 0.672 | 25.4287 | 438.5256 |  | 121.2006 | 17.9242 |  |  | 16.61 | 4.4703 |  |  | 16.95 | 290.62 |  | 32.543 | 2.108 | 24.238
15:00 |  |  | 42.215 | 12.645 |  | 4.237 |  |  |  | 27.8262 | 14.4094 | 11.13 | 27.468 |  |  | 50.227 |  | 47.2939 |  | 8.9 |  | 40.598 |  | 10.0293 |  |  | 12.86 |  | 4.103 | 3.8 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 43.5099 | 16.9248 | 27.823 | 0.97 | 158.84 | 29.1648 | 37.8555 | 26.2291 |  | 143.6763 | 34.145 |  | 11.846 |  | 1.1 |  | 72.4102 |  | 20.45 |  |  |  | 17.5063 |  | 5.7986 |  |  | 33.2 | 1.13 | 135.9541 |  | 4.3248 | 133.0665 | 11.5911 |  | 36.1265 | 4.0274 |  |  | 92.0718 | 24.619 |  | 0.629 | 26.6009 | 439.2591 |  | 103.4472 | 18.1964 |  |  | 17.3 | 4.6131 |  |  | 17.0591 | 290.56 |  | 32.074 | 1.6547 | 25.419
15:30 |  |  | 35.9419 | 12.394 |  | 4.2 |  |  |  | 27.363 | 14.5552 | 11.16 | 26.894 |  |  | 49.922 |  | 40.7858 |  | 8.7 |  | 38.1335 |  | 10.1921 |  |  | 13.34 |  | 4.332 | 2.9 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 42.6671 | 17.5534 | 28.019 | 0.6 | 158.49 | 28.5243 | 38.7954 | 26.5343 |  | 143.7157 | 34.19 |  | 12.0144 |  | 1.2 |  | 71.9472 |  | 20.3 |  |  |  | 17.5043 |  | 5.8542 |  |  | 33.58 | 1.09 | 135.218 |  | 4.4235 | 131.4211 | 13.7011 |  | 35.9706 | 3.8866 |  |  | 90.9479 | 24.754 |  | 0.628 | 27.2466 | 444.6495 |  | 109.9393 | 18.3518 |  |  | 16.6 | 4.6609 |  |  | 17.2258 | 291.74 |  | 32.125 | 1.884 | 24.278
16:00 |  |  | 35.4644 | 12.572 |  | 4.186 |  |  |  | 27.6358 | 14.4814 | 11.18 | 27.512 |  |  | 50.187 |  | 42.0588 |  | 8.6 |  | 37.8879 |  | 10.2575 |  |  | 13.49 |  | 4.304 | 3 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 42.8064 | 17.8351 | 27.1585 | 0.23 | 158.08 | 29.2758 | 37.7 | 26.3051 |  | 140.8114 | 34.852 |  | 11.7743 |  | 1 |  | 71.8037 |  | 20.3 |  |  |  | 16.79 |  | 5.9003 |  |  | 35.19 | 1.4 | 133.8168 |  | 4.3557 | 131.3538 | 12.5643 |  | 34.179 | 3.9037 |  |  | 89.2454 | 24.817 |  | 0.63 | 27.4812 | 442.227 |  | 100.5695 | 18.0154 |  |  | 16.56 | 4.6396 |  |  | 17.0847 | 291.86 |  | 32.584 | 1.9394 | 22.39
16:30 |  |  | 35.9942 | 12.408 |  | 3.961 |  |  |  | 27.5858 | 14.1888 | 11.24 | 28.106 |  |  | 50.248 |  | 50.9449 |  | 8.7 |  | 38.9436 |  | 10.4239 |  |  | 12.97 |  | 4.451 | 2.2 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 41.3725 | 20.8964 | 23.7148 | 0.37 | 157.97 | 29.3501 | 38.4082 | 25.6756 |  | 168.0551 | 34.6881 |  | 11.5361 |  | 0.8 |  | 71.6429 |  | 20.3 |  |  |  | 17.2675 |  | 5.8514 |  |  | 34.24 | 1.52 | 134.7445 |  | 4.4827 | 134.6328 | 12.3798 |  | 33.757 | 4.3754 |  |  | 88.663 | 24.8 |  | 0.618 | 27.7016 | 446.8975 |  | 86.4968 | 17.7763 |  |  | 18.81 | 4.7103 |  |  | 17.0141 | 292.42 |  | 33.078 | 2.0521 | 22.189
17:00 |  |  | 35.7187 | 11.015 |  | 4.147 |  |  |  | 26.8648 | 14.1139 | 10.01 | 28.396 |  |  | 50.246 |  | 45.4901 |  | 8.8 |  | 38.3792 |  | 10.4033 |  |  | 13.6 |  | 4.459 | 1.5 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 46.2 | 21.36 | 24.363 | 0.4 | 160.81 | 29.4609 | 37.1177 | 24.106 |  | 195.8854 | 34.0522 |  | 11.6179 |  | 0.7 |  | 71.9666 |  | 20.3 |  |  |  | 17.3806 |  | 5.9607 |  |  | 33.36 | 1.3 | 136.2703 |  | 4.5216 | 134.0174 | 12.5607 |  | 32.9428 | 3.8589 |  |  | 91.3978 | 24.815 |  | 0.638 | 26.0308 | 443.1041 |  | 85.6626 | 18.2518 |  |  | 18.16 | 4.8617 |  |  | 17.2704 | 291.27 |  | 33.361 | 2.223 | 23.429
17:30 |  |  | 35.9465 | 11.084 |  | 4.2 |  |  |  | 27.0936 | 15.2096 | 9.72 | 29.384 |  |  | 50.198 |  | 33.9655 |  | 8.9 |  | 37.0558 |  | 10.3306 |  |  | 13.55 |  | 4.525 | 0.9 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 49.5194 | 21.3153 | 24.2636 | 0.41 | 161.18 | 29.5662 | 35.534 | 22.1407 |  | 197.2978 | 33.1523 |  | 11.9254 |  | 0.7 |  | 72.4359 |  | 20.3 |  |  |  | 17.4391 |  | 5.8527 |  |  | 32.58 | 1.49 | 137.6 |  | 4.5984 | 134.7449 | 13.7661 |  | 34.0103 | 3.6509 |  |  | 92.0055 | 24.821 |  | 0.659 | 23.9901 | 449.6984 |  | 95.4559 | 18.0798 |  |  | 18.56 | 5.0184 |  |  | 15.9521 | 293.18 |  | 33.426 | 1.9482 | 24.097
18:00 |  |  | 31.8768 | 10.235 |  | 4.007 |  |  |  | 27.2777 | 15.0704 | 12.04 | 30.988 |  |  | 50.48 |  | 21.4575 |  | 9 |  | 28.4679 |  | 10.3073 |  |  | 14.39 |  | 4.442 | 0.9 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 49.5269 | 22.0942 | 24.4308 | 0.46 | 159.94 | 29.6621 | 34.7293 | 21.9137 |  | 160.7573 | 32.8826 |  | 11.1514 |  | 0.7 |  | 53.5508 |  | 20.3 |  |  |  | 17.2166 |  | 5.6497 |  |  | 13.33 | 1.8 | 142.5129 |  | 4.532 | 132.8846 | 12.8415 |  | 34.9374 | 3.6076 |  |  | 91.6338 | 5.717 |  | 0.718 | 22.488 | 450.0032 |  | 104.6579 | 18.528 |  |  | 18.35 | 5.0812 |  |  | 14.7971 | 296.06 |  | 30.184 | 1.8058 | 23.904
18:30 |  |  | 21.8152 | 9.526 |  | 3.953 |  |  |  | 26.591 | 14.1929 | 12.05 | 31.188 |  |  | 51.435 |  | 20.0081 |  | 8.6 |  | 27.5468 |  | 9.8772 |  |  | 15.15 |  | 4.368 | 0.8 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 43.8988 | 12.968 | 23.8634 | 0.11 | 160.98 | 29.7882 | 34.2619 | 22.109 |  | 73.0926 | 32.4183 |  | 11.2246 |  | 1.4 |  | 32.9156 |  | 20.3 |  |  |  | 17.1876 |  | 5.8082 |  |  | 4.62 | 1.77 | 143.862 |  | 4.3749 | 134.2809 | 12.4578 |  | 31.2384 | 3.8025 |  |  | 91.8377 | 3.024 |  | 0.729 | 21.9643 | 443.6147 |  | 131.8928 | 18.3201 |  |  | 17.15 | 4.6663 |  |  | 14.1037 | 289.61 |  | 18.811 | 1.9625 | 23.351
19:00 |  |  | 20.8831 | 9.537 |  | 4.068 |  |  |  | 28.1805 | 13.9227 | 12.15 | 32.082 |  |  | 52.373 |  | 10.7621 |  | 8.8 |  | 33.7215 |  | 9.0051 |  |  | 15.36 |  | 4.26 | 0.7 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 39.4647 | 8.8485 | 23.8979 | 0.35 | 159.95 | 30.0977 | 32.4102 | 22.8108 |  | 70.6029 | 32.3288 |  | 11.6815 |  | 2.2 |  | 32.4524 |  | 20.3 |  |  |  | 17.2008 |  | 5.7488 |  |  | 4.68 | 1.9 | 140.8397 |  | 4.4014 | 128.8024 | 11.8639 |  | 31.2877 | 3.7407 |  |  | 92.4829 | 3.026 |  | 0.717 | 21.6269 | 440.0487 |  | 132.7172 | 18.3639 |  |  | 17.33 | 4.644 |  |  | 13.3242 | 276.42 |  | 17.828 | 2.0413 | 22.796
19:30 |  |  | 20.2926 | 9.835 |  | 4.036 |  |  |  | 28.1943 | 13.7809 | 11.81 | 32.406 |  |  | 52.114 |  | 10.4104 |  | 8.7 |  | 35.6121 |  | 8.8317 |  |  | 15.29 |  | 4.206 | 0.7 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 43.2274 | 11.0767 | 25.1807 | 0.46 | 160.86 | 29.8091 | 33.4738 | 24.093 |  | 71.4414 | 32.4174 |  | 11.7415 |  | 2.3 |  | 32.6048 |  | 20.3 |  |  |  | 17.1128 |  | 5.7854 |  |  | 4.2 | 1.73 | 139.1621 |  | 4.4223 | 131.0997 | 11.4748 |  | 32.1555 | 3.74 |  |  | 91.7982 | 2.988 |  | 0.715 | 22.1684 | 431.9676 |  | 122.7985 | 18.1001 |  |  | 17.32 | 4.6568 |  |  | 13.3183 | 278.29 |  | 19.005 | 2.0725 | 24.037
20:00 |  |  | 20.512 | 10.925 |  | 4.042 |  |  |  | 28.0757 | 13.1266 | 12.15 | 32.482 |  |  | 52.267 |  | 12.4392 |  | 8.6 |  | 29.7958 |  | 8.8759 |  |  | 14.75 |  | 4.208 | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 49.3277 | 11.2065 | 28.146 | 0.37 | 154.35 | 29.3291 | 34.8942 | 25.1334 |  | 71.6715 | 33.2869 |  | 11.5184 |  | 1.7 |  | 32.4423 |  | 20.3 |  |  |  | 17.3813 |  | 5.7806 |  |  | 4.62 | 2.02 | 138.8434 |  | 4.4682 | 133.9045 | 11.8213 |  | 33.1599 | 3.6949 |  |  | 91.0857 | 2.98 |  | 0.703 | 22.0333 | 437.9267 |  | 138.4603 | 18.408 |  |  | 17.83 | 4.6456 |  |  | 14.3755 | 272.79 |  | 19.21 | 2.1535 | 24.189
20:30 |  |  | 20.6787 | 12.402 |  | 3.942 |  |  |  | 28.8197 | 11.2754 | 11.86 | 32.33 |  |  | 52.177 |  | 14.3704 |  | 9 |  | 34.6768 |  | 9.1123 |  |  | 13.92 |  | 4.103 | 1 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 48.3635 | 11.0621 | 28.043 | 0.84 | 159.85 | 29.0697 | 35.3709 | 25.2859 |  | 73.6019 | 33.3431 |  | 10.6415 |  | 2 |  | 32.5596 |  | 20.3 |  |  |  | 17.3774 |  | 5.6203 |  |  | 5.12 | 2.01 | 137.0512 |  | 4.4444 | 133.9946 | 12.6642 |  | 33.6442 | 4.0014 |  |  | 91.1402 | 3.112 |  | 0.721 | 22.4053 | 440.9606 |  | 131.1298 | 18.318 |  |  | 17.7 | 4.6894 |  |  | 14.9247 | 288.91 |  | 19.48 | 1.8934 | 24.225
21:00 |  |  | 21.2807 | 11.914 |  | 3.971 |  |  |  | 28.4692 | 11.1911 | 11.52 | 32.534 |  |  | 52.205 |  | 21.4809 |  | 9.1 |  | 35.0774 |  | 9.5455 |  |  | 13.62 |  | 3.986 | 1.3 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 48.5361 | 10.8645 | 27.8179 | 0.87 | 160.18 | 28.7288 | 36.6232 | 25.5823 |  | 68.3914 | 31.3138 |  | 10.5223 |  | 2.3 |  | 32.4038 |  | 20.3 |  |  |  | 17.3636 |  | 5.6184 |  |  | 4.87 | 1.93 | 140.7217 |  | 4.4128 | 133.4388 | 13.7649 |  | 33.465 | 4.0848 |  |  | 91.1422 | 3.348 |  | 0.728 | 22.8412 | 451.9232 |  | 127.729 | 18.4215 |  |  | 19.29 | 5.0711 |  |  | 14.8651 | 290.38 |  | 20.201 | 1.8537 | 27.681
21:30 |  |  | 29.7526 | 12.392 |  | 4.036 |  |  |  | 28.2421 | 11.3468 | 11.51 | 32.848 |  |  | 52.293 |  | 52.1266 |  | 9 |  | 35.6162 |  | 10.6552 |  |  | 14.27 |  | 4.086 | 3.4 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 50.0018 | 10.9154 | 28.395 | 0.94 | 160.6 | 28.9027 | 36.6344 | 26.0289 |  | 95.0152 | 30.0432 |  | 11.1077 |  | 2.3 |  | 32.4581 |  | 20.3 |  |  |  | 17.2589 |  | 5.5904 |  |  | 5.58 | 2.03 | 142.3425 |  | 4.4972 | 133.1652 | 14.2293 |  | 34.0957 | 4.1258 |  |  | 91.3312 | 5.955 |  | 0.713 | 24.7743 | 452.7621 |  | 135.4526 | 18.7211 |  |  | 19.46 | 4.9556 |  |  | 15.1268 | 282.18 |  | 20.114 | 1.8727 | 28.756
22:00 |  |  | 36.0921 | 12.492 |  | 4.084 |  |  |  | 27.8888 | 11.2626 | 11.51 | 32.754 |  |  | 51.66 |  | 51.088 |  | 8.9 |  | 37.1838 |  | 10.5422 |  |  | 15.2 |  | 4.126 | 4 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 49.4526 | 11.5286 | 28.4421 | 1.03 | 160.96 | 29.1914 | 37.3394 | 26.9876 |  | 193.5854 | 30.2496 |  | 11.6065 |  | 1.5 |  | 41.3076 |  | 20.3 |  |  |  | 17.1013 |  | 5.5098 |  |  | 5.34 | 1.98 | 141.7176 |  | 4.3986 | 133.0031 | 14.125 |  | 32.8769 | 3.9547 |  |  | 91.2403 | 19.01 |  | 0.695 | 25.5604 | 453.9808 |  | 137.45 | 18.8161 |  |  | 19.84 | 5.0087 |  |  | 15.655 | 295.33 |  | 20.706 | 1.8975 | 29.001
22:30 |  |  | 35.8115 | 12.175 |  | 4.121 |  |  |  | 27.4678 | 11.364 | 11.38 | 32.212 |  |  | 51.726 |  | 29.4251 |  | 8.6 |  | 127.2425 |  | 10.5049 |  |  | 14.64 |  | 4.168 | 5.5 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 49.7833 | 11.5433 | 28.448 | 1.15 | 161.16 | 29.4996 | 38.4842 | 29.7867 |  | 193.6829 | 30.609 |  | 11.2791 |  | 1.5 |  | 63.306 |  | 20.3 |  |  |  | 17.2622 |  | 5.5641 |  |  | 26.2 | 2.04 | 142.5889 |  | 4.4897 | 135.1562 | 13.8217 |  | 32.7937 | 3.9615 |  |  | 91.448 | 24.688 |  | 0.708 | 24.9777 | 455.7852 |  | 152.4477 | 18.6042 |  |  | 19.68 | 5.0499 |  |  | 16.4698 | 296.17 |  | 26.841 | 2.0744 | 30.186
23:00 |  |  | 36.2689 | 12.812 |  | 4.32 |  |  |  | 27.3734 | 11.5245 | 11.36 | 32.438 |  |  | 51.626 |  | 52.6239 |  | 8.4 |  | 127.068 |  | 10.2202 |  |  | 14.2 |  | 4.079 | 5.6 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 50.129 | 10.9838 | 28.0675 | 1.26 | 159.67 | 29.7512 | 38.2422 | 30.3674 |  | 194.1117 | 30.8484 |  | 11.8325 |  | 1.3 |  | 73.2562 |  | 20.3 |  |  |  | 17.1477 |  | 5.6345 |  |  | 41.34 | 2.05 | 140.8779 |  | 4.4021 | 134.6436 | 14.2189 |  | 32.4549 | 3.9546 |  |  | 92.2019 | 24.795 |  | 0.726 | 25.4383 | 459.5693 |  | 155.4583 | 18.8511 |  |  | 18.19 | 5.0934 |  |  | 16.1967 | 294.09 |  | 28.517 | 1.9917 | 30.211
23:30 |  |  | 37.5628 | 13.468 |  | 4.342 |  |  |  | 26.9794 | 13.5224 | 11.36 | 31.534 |  |  | 53.029 |  | 41.469 |  | 8.2 |  | 93.8912 |  | 10.2931 |  |  | 14.29 |  | 4.086 | 2.2 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 49.6656 | 10.9789 | 28.6818 | 1.2 | 162.39 | 29.4692 | 39.2739 | 30.8214 |  | 196.1221 | 29.8515 |  | 11.9945 |  | 1.2 |  | 73.4613 |  | 20.3 |  |  |  | 17.1141 |  | 5.4912 |  |  | 42.75 | 1.97 | 139.5399 |  | 4.5528 | 135.359 | 13.8245 |  | 33.8988 | 3.8564 |  |  | 90.9174 | 24.98 |  | 0.714 | 24.1284 | 461.0555 |  | 155.9798 | 18.6214 |  |  | 19.91 | 5.0502 |  |  | 17.3666 | 295.78 |  | 28.605 | 2.0235 | 28.743
00:00 |  |  | 39.3263 | 12.678 |  | 0 |  |  |  | 26.8857 | 13.6159 | 11.4 | 30.612 |  |  | 53.109 |  | 39.1536 |  | 7.9 |  | 145.9707 |  | 10.3978 |  |  | 13.39 |  | 0 | 1.3 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 49.6981 | 10.5704 | 28.9989 | 0.83 | 161.49 | 28.7967 | 38.9901 | 30.9996 |  | 197.6194 | 29.9731 |  | 11.7038 |  | 1.3 |  | 73.3847 |  | 20.3 |  |  |  | 17.3105 |  | 5.5259 |  |  | 46.01 | 1.96 | 138.263 |  | 4.5867 | 134.2366 | 13.9315 |  | 35.3694 | 3.8369 |  |  | 92.629 | 24.955 |  | 0.647 | 24.3096 | 457.1404 |  | 155.4401 | 18.6294 |  |  | 20.35 | 4.9726 |  |  | 17.5475 | 297.26 |  | 28.702 | 2.3817 | 29.677
MWh | 0 | 0 | 989.6024 | 288.3335 | 0 | 97.7775 | 0 | 0 | 0 | 652.6955 | 315.6913 | 257.13 | 698.726 | 0 | 0 | 1217.714 | 0 | 940.0254 | 0 | 218.1 | 0 | 2182.6638 | 0 | 235.027 | 0 | 0 | 340.635 | 0 | 99.776 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1115.9915 | 377.9055 | 650.1584 | 18.01 | 3558.13 | 700.7046 | 877.2385 | 670.2665 | 0 | 3930.8951 | 757.4158 | 0 | 256.6764 | 0 | 44.8 | 0 | 1441.091 | 0 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 385.794 | 0 | 135.2477 | 0 | 0 | 811.36 | 41.67 | 3290.1003 | 0 | 106.4902 | 3187.5837 | 353.1506 | 0 | 820.3627 | 93.804 | 0 | 0 | 2204.219 | 505.6295 | 0 | 15.4175 | 586.6385 | 10703.0161 | 0 | 3174.9286 | 438.0323 | 0 | 0 | 407.95 | 114.2316 | 0 | 0 | 367.8612 | 6863.37 | 0 | 698.496 | 48.533 | 568.6275
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 18 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 792.6 | 1823.8 | 3272.6 | 47.3 |  | 60.8 |  |  |  | 45.3 | 10.7 | 0 | 447.5 | 6500.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 301.95
01:00 | 781.5 | 1775.8 | 3253.8 | 47.6 |  | 60.8 |  |  |  | 44.5 | 10.7 | 0 | 435.2 | 6409.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.05
01:30 | 782.3 | 1702.1 | 3167.3 | 47.5 |  | 60.6 |  |  |  | 45.5 | 10.7 | 0 | 405.2 | 6221.2 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 3.8
02:00 | 788.3 | 1695.3 | 3238.4 | 47.3 |  | 62.2 |  |  |  | 46.4 | 10.7 | 0 | 329 | 6217.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2211.55
02:30 | 797.7 | 1666 | 3203.2 | 47.8 |  | 61.8 |  |  |  | 45.7 | 10.7 | 0 | 296.9 | 6129.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 339.7
03:00 | 778.3 | 1674.3 | 3217.1 | 48 |  | 61.8 |  |  |  | 45.5 | 10.7 | 0 | 305.3 | 6141 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1463.25
03:30 | 782.3 | 1636 | 3120.8 | 47.2 |  | 62.5 |  |  |  | 46.7 | 10.7 | 0 | 282.1 | 5988.3 |  | C.H. YANANGO | 540.55
04:00 | 785 | 1638.9 | 3218.3 | 47.6 |  | 62.6 |  |  |  | 46 | 10.7 | 0 | 267 | 6076.1 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.05
04:30 | 792.8 | 1790.2 | 3252 | 47.1 |  | 61.4 |  |  |  | 46.8 | 10.7 | 0 | 264.4 | 6265.4 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 267.75
05:00 | 797.1 | 1780 | 3255.8 | 47.5 |  | 60.7 |  |  |  | 47 | 2.1 | 0 | 259.6 | 6249.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1665.35
05:30 | 800.4 | 1889.5 | 3265.4 | 46.6 |  | 61.1 |  |  |  | 46.7 | 2.1 | 0 | 269.9 | 6381.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 130.45
06:00 | 804.6 | 1881.4 | 3273.9 | 47.4 |  | 61.6 |  |  |  | 47.2 | 2.1 | 0.1 | 260.7 | 6379 |  | C.H. RUNATULLO II | 104.2
06:30 | 793.2 | 2176.6 | 3276.1 | 47.6 |  | 63.1 |  |  |  | 45.2 | 2.1 | 10.1 | 229.9 | 6643.9 |  | C.H. RUNATULLO III | 151.45
07:00 | 840.3 | 2056 | 3249.1 | 47.5 |  | 62.6 |  |  |  | 47.6 | 2.1 | 138.6 | 199 | 6642.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 82.4
07:30 | 875 | 2082.9 | 3113.2 | 47.5 |  | 61.9 |  |  |  | 45 | 2.1 | 340.6 | 182.2 | 6750.4 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2777.75
08:00 | 867.4 | 1934.4 | 3147.1 | 47 |  | 62.6 |  |  |  | 45.7 | 2.1 | 504.7 | 171.2 | 6782.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.6
08:30 | 866.5 | 2118.8 | 3280.6 | 47.7 |  | 63.4 |  |  |  | 47.6 | 2.1 | 539.3 | 167.7 | 7133.7 |  | C.H. ARICOTA II |  | 138.15
09:00 | 874.7 | 2123.4 | 3251.8 | 47.3 |  | 61.7 |  |  |  | 47 | 2.1 | 559.1 | 173.2 | 7140.3 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.65
09:30 | 878 | 2115.6 | 3336.4 | 46.9 |  | 62.7 |  |  |  | 46.4 | 2.1 | 572.9 | 181.8 | 7242.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14825.2
10:00 | 877.7 | 2140.6 | 3241.8 | 46.8 |  | 63 |  |  |  | 46.4 | 2.1 | 578 | 224.1 | 7220.5 |  | C.H. RESTITUCION | 5000.15
10:30 | 892 | 2125 | 3378.8 | 46.8 |  | 63.2 |  |  |  | 45.9 | 2.1 | 580 | 271.1 | 7404.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 47.25
11:00 | 886.7 | 2071.7 | 3320.6 | 45.8 |  | 62.6 |  |  |  | 42.5 | 2.1 | 582.8 | 340.8 | 7355.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 296.85
11:30 | 885 | 2114 | 3340.6 | 45.9 |  | 63.1 |  |  |  | 45.9 | 2.1 | 586.2 | 343 | 7425.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 480.8
12:00 | 887.9 | 2137.6 | 3259.4 | 45.7 |  | 62.7 |  |  |  | 45.4 | 2.1 | 589.9 | 365.3 | 7396 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3839
12:30 | 886.7 | 2094.8 | 3194.5 | 46.1 |  | 61.2 |  |  |  | 45.9 | 2.1 | 588.1 | 357.3 | 7276.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 842.8 | 1981.8 | 3266.8 | 46 |  | 62 |  |  |  | 45.6 | 2.1 | 574.2 | 374.9 | 7196.2 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1128.9
13:30 | 856.8 | 1970.1 | 3313.5 | 45.9 |  | 63.8 |  |  |  | 46.9 | 2.1 | 436.4 | 409.2 | 7144.7 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 186.55
14:00 | 854.1 | 1971.9 | 3336 | 45.9 |  | 63.2 |  |  |  | 46.1 | 2.1 | 368.4 | 456.7 | 7144.4 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 129.9
14:30 | 863.2 | 2092.1 | 3310 | 46 |  | 62.4 |  |  |  | 46 | 2.1 | 307 | 495.2 | 7224 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 161.95
15:00 | 843.9 | 2046.3 | 3309.3 | 46.2 |  | 62.3 |  |  |  | 46.3 | 2.1 | 368.7 | 528.6 | 7253.7 |  | C.H. YUNCAN |  | 1011.4
15:30 | 857.1 | 2143.1 | 3310.7 | 46.1 |  | 61.4 |  |  |  | 46.3 | 2.1 | 207.1 | 577.1 | 7251 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 238.85
16:00 | 840.3 | 2107.1 | 3306.1 | 46.6 |  | 61.4 |  |  |  | 47.2 | 2.1 | 230.4 | 595.1 | 7236.3 |  | C.H. EL CARMEN | 78.9
16:30 | 848 | 2483 | 3132.2 | 46.5 |  | 61.7 |  |  |  | 46.8 | 2.1 | 89.1 | 582.9 | 7292.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 122.9
17:00 | 867.6 | 2384.2 | 3217.9 | 46.7 |  | 63.5 |  |  |  | 46.6 | 2.1 | 38.7 | 613.4 | 7280.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 135.4
17:30 | 873.2 | 2416 | 3229.4 | 46.9 |  | 63.8 |  |  |  | 47.5 | 2.1 | 1 | 622.2 | 7302.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 132.55
18:00 | 873.2 | 2373.5 | 3222.7 | 47 |  | 62.7 |  |  |  | 48.8 | 2.1 | 0 | 627.9 | 7257.9 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.3
18:30 | 855.2 | 2483.7 | 3299.5 | 46.9 |  | 61.5 |  |  |  | 48.3 | 2.1 | 0 | 645.1 | 7442.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.1
19:00 | 878.3 | 2547.8 | 3198.7 | 47 |  | 59.2 |  |  |  | 48.6 | 2.1 | 0 | 619.8 | 7401.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 438.55
19:30 | 867.9 | 2509.3 | 3319.5 | 46.9 |  | 58.4 |  |  |  | 46.5 | 2.1 | 0 | 559.5 | 7410.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1886.55
20:00 | 869.3 | 2527.1 | 3297.3 | 47.8 |  | 58.8 |  |  |  | 46.4 | 2.1 | 0 | 541.8 | 7390.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1428.65
20:30 | 873.5 | 2530.7 | 3294.6 | 48 |  | 58.8 |  |  |  | 44 | 2.1 | 0 | 537.8 | 7389.5 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 24.2
21:00 | 872.9 | 2564.9 | 3277.9 | 47.1 |  | 58.7 |  |  |  | 42.1 | 2.1 | 0 | 494.3 | 7360 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7766.55
21:30 | 888 | 2564.6 | 3273.5 | 47 |  | 59.2 |  |  |  | 46 | 2.1 | 0 | 446.6 | 7327 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.4
22:00 | 890.4 | 2570.8 | 3268.4 | 47.4 |  | 58.8 |  |  |  | 44.3 | 2.1 | 0 | 432.9 | 7315.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 818
22:30 | 889.2 | 2597.2 | 3242.4 | 47.8 |  | 58.7 |  |  |  | 44.4 | 4.6 | 0 | 428.9 | 7313.2 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 73.75
23:00 | 877.3 | 2413 | 3203 | 47.5 |  | 58.4 |  |  |  | 45.2 | 7 | 0 | 425.3 | 7076.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 62.35
23:30 | 888.9 | 2355.7 | 3111 | 48.1 |  | 58.7 |  |  |  | 44 | 9.1 | 0 | 381.3 | 6896.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1988.1
00:00 | 886.2 | 2184.5 | 3069.2 | 47.9 |  | 60.1 |  |  |  | 41.6 | 9.3 | 0 | 357.5 | 6656.3 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 772.7
TOTAL MWh | 20375.65 | 51031.55 | 77969.1 | 1128.35 | 0 | 1474.6 | 0 | 0 | 0 | 1102.65 | 99.9 | 4395.7 | 9391.7 | 166969.2 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.75
% | 12.2032 | 30.5635 | 46.6967 | 0.67578 | 0 | 0.88316 | 0 | 0 | 0 | 0.66039 | 0.059831 | 2.6326 | 5.6248 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1785.7
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 714.25
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2677.1
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2447.55
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1519.75
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 197.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1331.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 4.65
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 469.1
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 220.5
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 50.3
[16 empty] | C.H. CAHUA | 795.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1834.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 193.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 640.45
[16 empty] | C.H. OROYA | 193.65
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 116.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1561
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20375.65 | 51031.55

## GENERACION RER
viernes, 18 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 13.1 | 7.6 | 10.2 | 1.4 |  | 9.6 |  | 4.9 |  | 3.9 | 5.1 | 3.9 | 2.3 | 2 | 10 | 20 | 7.4 | 4 | 23.4 | 12.7 | 74.6 | 60 | 85.3 |  | 7.1 | 2.8 | 5.8 | 2.2 | 6.3 | 6.5 | 6 |  |  | 18.3 | 18.1 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3 |  |  | 0.8 |  | 40 |  | 43.5 |  | 0.6 |  | 18.2 | 43.5 | 8.1 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 669.4
1:00 | 15 | 13.5 | 7.1 | 10.7 | 1.4 |  | 8.9 |  | 4.9 |  | 3.9 | 5.3 | 3.9 | 2.4 | 2 | 10 | 20 | 7.4 | 4 | 27 | 7.5 | 77.9 | 58.2 | 82.2 |  | 7.3 | 3.7 | 6.2 | 3 | 6.3 | 6.5 | 6 |  |  | 17.8 | 18.4 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 32.9 |  | 42.5 |  | 0.6 |  | 18.1 | 41.7 | 8.1 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 657.5
1:30 | 15 | 13.5 | 7.9 | 10.8 | 1.4 |  | 9.1 |  | 4.9 |  | 3.7 | 5.4 | 3.9 | 2.4 | 1.9 | 10 | 19.7 | 7.4 | 4 | 25.3 | 7.2 | 67.2 | 56.3 | 87.5 |  | 7.5 | 3 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 6.7 | 5.5 |  |  | 17.9 | 17.9 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 32.1 |  | 36.9 |  | 0.6 |  | 15.6 | 30.8 | 8.2 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 628.2
2:00 | 15.1 | 13.5 | 8.3 | 10.7 | 1.4 |  | 9.5 |  | 4.9 |  | 4.1 | 5.6 | 3.9 | 2.4 | 1.9 | 10 | 20.1 | 7.4 | 4 | 25.6 | 8.3 | 57.6 | 46.5 | 79.5 |  | 4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 6.3 | 6.7 | 5.5 |  |  | 17.3 | 17.4 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 17 |  | 19.8 |  | 0.6 |  | 15.7 | 18.7 | 8.2 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20.1 | 10 |  |  | 553.9
2:30 | 15 | 13.5 | 7.9 | 10.4 | 1.4 |  | 9.3 |  | 4.9 |  | 4 | 5.6 | 4 | 2.4 | 1.9 | 10 | 20.2 | 7.4 | 4 | 26.8 | 5 | 55.2 | 44.2 | 70.5 |  | 4.3 | 1.7 | 6.7 | 3 | 6.3 | 6.7 | 5.5 |  |  | 13.7 | 15.7 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11.6 |  | 15.2 |  | 0.6 |  | 13.8 | 19.2 | 8.2 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 521
3:00 | 15 | 13.5 | 8.1 | 1 | 1.4 |  | 8.9 |  | 4.9 |  | 4 | 5.5 | 4 | 2.4 | 2 | 10 | 19.8 | 7.4 | 7.5 | 25.2 | 4.8 | 58.3 | 40.4 | 79.1 |  | 3.8 | 1.2 | 7.1 | 3.1 | 5.8 | 6.7 | 5.5 |  |  | 14.9 | 16.6 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 8.9 |  | 10.6 |  | 0.6 |  | 15.5 | 26 | 8.2 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 523.1
3:30 | 15.1 | 14 | 8.2 |  | 1.4 |  | 9.4 |  | 5.5 |  | 4.3 | 5.6 | 4 | 2.4 | 2 | 10 | 19.6 | 7.6 | 7.5 | 25.3 | 4.1 | 61.7 | 33.5 | 61.7 |  | 2.5 | 0.9 | 8.6 | 3.2 | 5.8 | 6.7 | 6 |  |  | 15.9 | 17 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.7 |  | 4.7 |  | 0.6 |  | 16 | 35.1 | 8.2 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 503.1
4:00 | 15 | 14 | 7.9 |  | 1.3 |  | 9.1 |  | 5.5 |  | 4.2 | 6.9 | 4 | 2.1 | 2 | 10 | 19.5 | 7.7 | 7.5 | 26.3 | 2.4 | 62.9 | 24.6 | 54.6 |  | 2 | 1 | 10.5 | 3.4 | 5.5 | 6.7 | 6 |  |  | 14.1 | 15.6 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 5.2 |  | 6.3 |  | 0.6 |  | 14.8 | 37.2 | 8.4 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 489.9
4:30 | 15.1 | 14.1 | 8.1 |  | 1.3 |  | 9.5 |  | 5.5 |  | 4.4 | 7.1 | 4 | 2.4 | 2 | 10 | 20 | 7.7 | 7.5 | 26.6 | 4.3 | 61.8 | 21.7 | 48.7 |  | 1.8 | 0.5 | 10.5 | 3.5 | 5 | 6 | 6 |  |  | 12.7 | 14.5 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 7.7 |  | 0.6 |  | 15 | 44.1 | 8.3 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 488.2
5:00 | 15.1 | 14.1 | 8.9 |  | 1.3 |  | 8.9 |  | 5.5 |  | 4.5 | 7.1 | 4 | 2.4 | 2 | 10 | 20 | 8 | 7.5 | 27.5 | 3.5 | 56.8 | 17.7 | 38.8 |  | 0.7 |  | 10.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 15.3 | 16.8 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 9 |  | 11.2 |  | 0.6 |  | 14.8 | 47.5 | 8.3 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 474.5
5:30 | 15 | 14.1 | 8.3 | 2.2 | 1.3 |  | 9.3 |  | 5.5 |  | 4.4 | 7.1 | 4 | 2.4 | 2 | 10 | 20.2 | 8.1 | 7.5 | 27.5 | 3.1 | 53 | 21 | 41.2 |  | 1.4 |  | 10.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 17.6 | 17.4 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 14.6 |  | 21.3 |  | 0.6 |  | 14.6 | 37.2 | 8.3 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 486.9
6:00 | 15.2 | 14.1 | 8.4 | 10.4 | 1.3 |  | 9.5 |  | 5.5 |  | 4.5 | 6.7 | 3.9 | 2.4 | 2 | 10 | 20.3 | 8.4 | 7.5 | 26.1 | 2.3 | 41.3 | 23.4 | 46.1 |  | 1.9 | 0.9 | 10.5 | 3.2 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 15.6 | 15.7 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 3.2 |  | 0.1 |  |  | 20.3 |  | 20.5 |  | 0.6 |  | 12.1 | 34.5 | 8.4 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 486.4
6:30 | 15.1 | 14.1 | 6.7 | 10.4 | 1.3 |  | 9.3 |  | 6.2 |  | 4.4 | 6.6 | 3.8 | 2.4 | 2 | 10.1 | 19.9 | 8.4 | 4 | 25.4 | 3 | 32.7 | 20.1 | 35.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 10.5 | 3.2 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 16.5 | 17.6 | 3.4 | 18.2 |  | 1 |  | 3.2 |  | 2.3 |  | 9.9 | 21.7 | 2.2 | 19.3 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 9.8 | 26.8 | 8.5 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 20.2 | 10 | 0.1 |  | 470.5
7:00 | 15.1 | 14.1 | 9 | 17.1 | 1.2 |  | 9.4 |  | 6.3 |  | 4.1 | 6.4 | 3.5 | 2.4 | 2 | 10 | 19.5 | 8.4 | 4 | 23 | 3.3 | 24.6 | 14.2 | 31 | 5.1 | 1 | 0.4 | 10.5 | 3.2 | 5 | 5.5 | 5.5 |  | 14.7 | 17.4 | 18.3 | 3.3 | 18.2 |  | 46.8 |  | 3.1 | 1.5 | 8.5 | 3.1 | 9.9 | 19 | 27.9 | 18.6 | 22.6 | 0.6 | 9.5 | 6.2 | 22 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 1.4 |  |  | 20 | 10 | 0.6 |  | 578.5
7:30 | 14 | 14.2 | 7.3 | 18.7 | 1.3 |  | 9.5 | 0.1 | 6.3 |  | 5 | 6.8 | 3.5 | 2.1 | 2 | 10 | 20.3 | 8.3 | 4 | 23.2 | 0.1 | 31.3 | 14.3 | 35.4 | 14.7 | 0.9 |  | 10.5 | 3.2 | 5 | 5.5 | 5.5 |  | 36.3 | 17.8 | 17.8 | 3.2 | 18.2 |  | 125 |  | 3.1 | 4 | 11.8 | 2.5 | 9.9 | 9.1 | 71.9 | 9.7 | 57.6 | 0.6 | 14 | 8.1 | 14.5 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 3.9 |  |  | 20 | 10 | 1.3 |  | 763.8
8:00 | 14 | 14.2 | 7.3 | 17.3 | 1.3 |  | 10.2 | 0.2 | 6.3 |  | 4.7 | 7.1 | 3.5 | 2.1 | 2 | 10 | 19.8 | 8.3 | 4 | 20.9 |  | 27 | 23.4 | 38.6 | 23.8 | 1.8 | 0.4 | 10.5 | 3.3 | 5 | 5.5 | 5.3 |  | 56.5 | 13.4 | 15.9 | 3.2 | 18.2 |  | 191.9 | 0.1 | 3.1 | 6.4 | 12.5 | 2.6 | 10 | 3 | 109.5 | 3.9 | 79.7 | 0.6 | 14.9 | 7.2 | 15.7 | 8.5 |  |  | 2.1 |  | 6.3 |  |  | 20 | 10 | 2.9 |  | 915.9
8:30 | 15.2 | 14.7 | 7.3 | 16.1 | 1.2 |  | 10.4 | 0.6 | 6.3 |  | 4.9 | 7.2 | 3.3 | 2.3 | 2 | 10 | 19.9 | 8.3 | 4 | 21.8 |  | 36.2 | 17.2 | 26.2 | 28.6 | 2.2 | 1.7 | 10.5 | 3.4 | 5 | 5.5 | 5.3 |  | 61.1 | 17.2 | 18.3 | 3.2 | 18.2 |  | 198.7 | 0.2 | 2.8 | 8.6 | 12.8 | 2.6 | 9.9 | 1.4 | 115.4 | 1.8 | 83.2 | 0.6 | 15.3 | 7.6 | 16.1 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 8.6 |  |  | 20.1 | 10 | 6.2 |  | 947.7
9:00 | 14.9 | 14.7 | 7 | 16.5 | 1.3 |  | 10.4 | 0.8 | 6.3 |  | 4.8 | 7.1 | 3.1 | 2.4 | 2 | 10 | 20.3 | 8.3 | 4 | 22.3 |  | 31.9 | 17.6 | 34 | 29.1 | 2.2 | 1.1 | 10.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.3 |  | 62.1 | 16.3 | 18.3 | 3.2 | 18.2 |  | 203.6 | 0.2 | 3.1 | 10.5 | 13 | 3.8 | 10 | 0.8 | 117.8 | 0.6 | 85.3 | 0.6 | 15.9 | 10 | 18.1 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 10.6 | 0.3 |  | 20 | 10 | 10.2 |  | 974.9
9:30 | 14.6 | 14.6 | 7 | 16.8 | 1.3 |  | 10.2 | 0.9 | 6.3 |  | 4.9 | 7.2 | 3 | 2.4 | 2 | 10 | 19.9 | 8.3 | 4 | 20.6 |  | 31.5 | 23.7 | 38.7 | 29.1 | 2.8 | 1.8 | 10.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 5.3 |  | 62.8 | 16.7 | 18.4 | 3.2 | 18.2 |  | 205.5 | 0.3 | 3.1 | 12.3 | 13.1 | 4.8 | 10 | 2.1 | 118.3 |  | 86.1 | 0.6 | 15.9 | 7.3 | 18.2 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 12.3 | 0.3 |  | 20 | 10 | 16.3 |  | 997.8
10:00 | 15 | 14.6 | 7.1 | 16.8 | 1.2 |  | 9.7 | 1 | 6.3 |  | 4.3 | 6.6 | 3 | 2.4 | 1.9 | 10 | 20.1 | 8.3 | 4 | 18 |  | 35.1 | 38 | 54.6 | 29.4 | 4.3 | 3.7 | 10.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 5.3 |  | 63.3 | 18.2 | 18.3 | 3.2 | 18.2 |  | 208 | 0.3 | 3.1 | 13.7 | 12.9 | 4.9 | 9.9 | 3.6 | 117.9 |  | 86.1 | 0.6 | 15.8 | 10.4 | 19.9 | 8.5 |  |  | 2.1 |  | 13.6 | 0.3 |  | 20 | 9.6 | 16 |  | 1043.7
10:30 | 14.8 | 14.6 | 7 | 16.8 | 1.3 |  | 9.5 | 1.1 | 6.3 |  | 4.6 | 6.7 | 3 | 2.4 | 1.9 | 10.1 | 20.1 | 8.3 | 4 | 19.5 |  | 43.8 | 44.6 | 64.6 | 28.9 | 7.4 | 5.5 | 10.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 5.5 |  | 63 | 17 | 18.4 | 3.2 | 18.3 |  | 208.1 | 0.3 | 3.1 | 14.9 | 13.1 | 5 | 9.9 | 13.7 | 117.8 | 1 | 86.2 | 0.6 | 15.9 | 9.9 | 25.7 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 14.8 | 0.3 |  | 20.2 | 9.6 | 15.9 |  | 1093.3
11:00 | 14.8 | 14.6 | 3.7 | 16.8 | 1.2 |  | 9.4 | 1.2 | 6.2 |  | 4.3 | 6.6 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 10 | 19.8 | 8.3 | 4 | 21.3 |  | 48.8 | 66.8 | 86.7 | 29 | 8.6 | 5.3 | 10.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 5.6 |  | 63.1 | 16.2 | 18 | 3.2 | 18.3 |  | 209.8 | 0.4 | 3.1 | 15.7 | 13 | 4.9 | 9.9 | 23.6 | 117 | 9.5 | 86 | 0.6 | 15.8 | 12 | 24 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 15.8 | 0.3 |  | 20 | 8.6 | 16 |  | 1160.4
11:30 | 14.4 | 14.6 | 7.4 | 16.8 | 1.2 | 0.1 | 9.5 | 1.2 | 6.2 |  | 4.3 | 6.5 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 10 | 19.9 | 8.3 | 4 | 22.3 |  | 54.8 | 70.5 | 90.1 | 28.9 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 5.7 |  | 64 | 17.3 | 17.8 | 3.2 | 18.3 |  | 215.6 | 0.4 | 3.1 | 16 | 12.8 | 4.8 | 10 | 21.2 | 116.8 | 4.7 | 86 | 0.6 | 15.7 | 6.1 | 18.6 | 8.3 |  |  | 2.1 |  | 13 | 0.3 |  | 20.1 | 8.6 | 15.8 |  | 1169.8
12:00 | 14.2 | 14.6 | 7.1 | 16.8 | 1.3 | 0.3 | 9.5 | 1.2 | 6 |  | 4.4 | 6.6 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 10 | 19.9 | 8.3 | 7 | 23 |  | 72.8 | 78 | 87.4 | 29.4 | 11.8 | 6.7 | 10.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 5.7 |  | 65.2 | 14 | 18 | 3.2 | 18.3 |  | 213.2 | 0.4 | 2.8 | 16.3 | 12.7 | 4.9 | 9.9 | 11.4 | 117.3 |  | 86 | 0.6 | 15.5 | 10.4 | 31.8 | 8.5 |  |  | 2.1 |  | 16.9 | 0.3 |  | 20 | 8.6 | 15.8 |  | 1198.4
12:30 | 14.2 | 14.6 | 7.6 | 12.3 | 1.3 | 0.3 | 9.5 | 1.2 | 5.2 |  | 4.4 | 6.6 | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 10 | 20.2 | 8.3 | 7 | 24.4 |  | 74.8 | 76.2 | 73.7 | 19.6 | 11.1 | 8 | 10.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 5.7 |  | 66.3 | 14.8 | 18.3 | 3.2 | 18.2 |  | 219.8 | 0.4 | 2.5 | 17.2 | 12.9 | 4.8 | 10 | 5.7 | 118.2 |  | 86.7 | 0.6 | 15.4 | 10.8 | 39.5 | 8.5 |  |  | 2.1 |  | 14.5 | 0.3 |  | 20 | 8.6 | 15.9 |  | 1183.5
13:00 | 14.8 | 14.6 | 8 | 8.4 | 1.3 | 0.3 | 8.2 | 1.3 | 5.2 |  | 4.1 | 6.1 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 10 | 19.6 | 8.3 | 7 | 23.4 |  | 82 | 69.1 | 77.8 | 12 | 12.1 | 9.2 | 10.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.7 |  | 29.6 | 15.3 | 18 | 3.2 | 18.2 |  | 251.2 | 0.4 | 2.7 | 13.4 | 13.2 | 3 | 10 | 11.1 | 116.7 |  | 94.7 | 0.6 | 15.5 | 12.3 | 44.6 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 10.1 | 0.3 |  | 20.1 | 8.6 | 16.1 |  | 1180
13:30 | 14.4 | 14.6 | 8.4 | 8.4 | 1.3 | 0.3 | 9.5 | 1.2 | 4.6 |  | 4.5 | 6.4 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 10 | 20 | 8.3 | 7 | 24.9 |  | 85.5 | 73.5 | 77.7 | 14.1 | 13.4 | 8.6 | 10.5 | 3.4 | 5 | 5.5 | 5.6 |  | 49.4 | 14.8 | 18.3 | 3.2 | 18.2 |  | 211.6 | 0.4 | 2.7 | 8.9 | 9.2 | 3.3 | 9.9 | 20.2 | 61.2 | 3.2 | 43.4 | 0.6 | 10.8 | 16.4 | 52.7 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 11.8 | 0.3 |  | 20 | 8.6 | 14.4 |  | 1078.2
14:00 | 14.1 | 14.6 | 7.8 | 8.3 | 1.3 | 0.3 | 9.6 | 1.1 | 4.6 |  | 4.4 | 6.4 | 3.3 | 2.4 | 2 | 10 | 20.3 | 8.3 | 7 | 24.3 |  | 78.8 | 76.3 | 82.1 | 9.9 | 13 | 9 | 10.5 | 3.4 | 4.9 | 5.5 | 5.6 |  | 63.2 | 14.9 | 18.4 | 3.2 | 18.2 |  | 131.5 | 0.4 | 2.9 | 11.2 | 8.4 | 3.3 | 9.9 | 46.9 | 60.1 | 16.1 | 46.9 | 0.6 | 11.9 | 17.5 | 59.4 | 8.3 |  |  | 2.1 |  | 10.8 | 0.3 |  | 20 | 8.6 | 13 |  | 1057.1
14:30 | 14.4 | 14.6 | 7.4 | 8.5 | 1.3 | 0.3 | 9.6 | 1 | 4.6 |  | 4.6 | 6.5 | 3.2 | 2.4 | 2 | 10 | 20.2 | 8.3 | 7 | 25.9 |  | 76.1 | 69.1 | 77.5 | 11.7 | 11.6 | 6.1 | 10.5 | 3.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 |  | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 3.2 | 18.2 |  | 144.5 | 0.4 | 3 | 5.7 | 9 | 3.2 | 9.9 | 75.2 | 50 | 47.9 | 42.2 | 0.6 | 10.9 | 15.7 | 54.5 | 8.4 |  |  | 2.1 |  | 9.1 | 0.3 |  | 20 | 8.5 | 6.2 |  | 1034.3
15:00 | 14.6 | 14.6 | 8.9 | 8.6 | 1.3 | 0.3 | 8.2 | 0.9 | 4.6 |  | 4.3 | 6.2 | 3.1 | 2.4 | 2 | 14.2 | 19.6 | 8.3 | 7 | 25.9 |  | 78.4 | 69 | 78.4 | 6.2 | 10.4 | 6.9 | 10.5 | 3.3 | 4.9 | 5.5 | 5.5 |  | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 3.3 | 18.2 |  | 60.9 | 0.3 | 3.1 | 7.5 | 7.1 | 3.3 | 10 | 86.4 | 150.2 | 71.3 | 100.9 | 0.6 | 8.1 | 15.4 | 50.3 | 8.2 |  |  | 2.1 |  | 4.1 | 0.3 |  | 19.2 | 8.6 | 3.8 |  | 1132.1
15:30 | 15 | 14.6 | 7.2 | 8.3 | 1.3 | 0.3 | 9.5 | 0.8 | 4.6 |  | 4.3 | 6.2 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 16.2 | 19.8 | 7.7 | 7 | 25.8 |  | 82.9 | 63.6 | 76.3 | 12 | 10.2 | 7.2 | 10.5 | 3.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 |  | 75.9 | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.2 |  | 44.8 | 0.3 | 3.1 | 6.5 | 3 | 3.2 | 9.9 | 99.9 | 26.3 | 107.1 | 26.8 | 0.6 | 3.4 | 15.6 | 55 | 8.2 |  |  | 2.1 |  | 3.4 | 0.3 |  | 18.7 | 8.5 | 3.9 |  | 1019.3
16:00 | 15.2 | 14.6 | 7.9 | 8 | 1.4 | 0.3 | 9.5 | 0.3 | 4.6 |  | 3.9 | 6 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 16.5 | 19.7 | 7 | 7 | 25.4 |  | 89.4 | 64.2 | 74.8 | 5.5 | 11.2 | 8.5 | 10.5 | 3.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 |  | 13.2 | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.2 |  | 66.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 4.9 | 3.2 | 9.9 | 96.5 | 81.5 | 118.1 | 40.9 | 0.6 | 5.9 | 15.9 | 57.6 | 8.2 |  |  | 2.1 |  | 1.9 | 0.3 |  | 18.9 | 8.5 | 7 |  | 1060.3
16:30 | 14.4 | 14.6 | 8.2 | 8.1 | 1.3 | 0.3 | 9.6 | 0.4 | 6 |  | 4.2 | 6.2 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 16.5 | 20 | 7.1 | 7 | 25.1 |  | 101.7 | 64.6 | 71.8 | 2.4 | 9.6 | 6.8 | 10.5 | 3.2 | 4.8 | 5.2 | 5.3 |  | 9.2 | 15.5 | 18 | 3.2 | 18.3 |  | 35.3 | 0.2 | 3 | 6.2 | 2.9 | 3.3 | 10 | 85.7 | 13.4 | 103.5 | 12.9 | 0.6 | 3.4 | 16.7 | 63.9 | 8.1 |  |  | 2.1 |  | 1.4 | 0.3 |  | 18.9 | 8.6 | 1.4 |  | 908.3
17:00 | 14.7 | 14.6 | 7.9 | 13.7 | 1.3 | 0.3 | 9.4 | 0.1 | 6.2 |  | 4.1 | 6.1 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 15.7 | 19.9 | 7.3 | 7 | 26.8 |  | 111.5 | 57 | 67.6 | 1.3 | 8.8 | 5.6 | 10.5 | 3.2 | 4.5 | 5 | 5.2 |  | 4.6 | 15.5 | 18 | 3.2 | 18.4 |  | 18.7 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 3.1 | 10 | 96.4 | 5.1 | 110.5 | 4.7 | 0.6 | 0.4 | 22.2 | 73.5 | 8.2 |  |  | 2.1 |  | 0.8 | 0.3 |  | 18.4 | 8.6 | 0.2 |  | 892.1
17:30 | 15.2 | 14.6 | 8.3 | 16.8 | 1.4 | 0.3 | 9.4 |  | 6.1 |  | 4.3 | 6.3 | 3 | 2.4 | 2 | 15.9 | 20.2 | 7.3 | 4 | 28.1 |  | 110.5 | 54.2 | 67.5 |  | 9 | 5.5 | 10.5 | 3.2 | 4.5 | 5 | 5.2 |  |  | 15.5 | 18 | 3.2 | 18.4 |  | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 0.2 |  | 3.4 | 9.9 | 101.6 | 0.2 | 116 | 0.2 | 0.6 |  | 24.6 | 71.7 | 8.2 |  |  | 2.1 |  | 0.1 | 0.3 |  | 18.7 | 8.6 |  |  | 865.8
18:00 | 15.3 | 14.6 | 8.8 | 16.8 | 1.4 | 0.3 | 10.1 |  | 6.1 |  | 4.3 | 6.3 | 2.8 | 2.4 | 2 | 15.7 | 20.1 | 7.7 | 4 | 27.4 |  | 108.4 | 54.8 | 71.9 |  | 8 | 5.4 | 10.5 | 3.1 | 4.5 | 5 | 5.2 |  |  | 15.5 | 18 | 3.2 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.9 | 98 |  | 120.2 |  | 0.6 |  | 26.1 | 74.2 | 8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.7 | 8.6 |  |  | 871.2
18:30 | 15.4 | 14.6 | 8.3 | 16.9 | 1.4 | 0.3 | 10 |  | 5.3 |  | 4.3 | 6.3 | 2.7 | 2.4 | 2 | 16.1 | 20 | 7.7 | 4 | 25.7 |  | 112.2 | 62.8 | 88.3 |  | 8.8 | 5.5 | 10.5 | 3 | 4.5 | 5 | 5.2 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.9 | 91.8 |  | 117.2 |  | 0.6 |  | 25.5 | 73.8 | 8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.8 | 8.6 |  |  | 887.5
19:00 | 15.4 | 14.6 | 8.8 | 16.8 | 1.5 | 0.3 | 9.8 |  | 5.3 |  | 4.5 | 6.5 | 2.7 | 2.4 | 2 | 16.1 | 20.4 | 7.7 | 4 | 26.8 | 10.4 | 114.3 | 56.8 | 75.1 |  | 9.2 | 5.5 | 10.5 | 3 | 4.7 | 5 | 5.2 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 10 | 82.1 |  | 107.1 |  | 0.6 |  | 28.7 | 70.3 | 8.1 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.9 | 8.6 |  |  | 863.8
19:30 | 15.1 | 12.8 | 8.3 | 17.2 | 1.5 | 0.3 | 10.3 |  | 5.3 |  | 4.3 | 6.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 16.1 | 20.1 | 7.7 | 4 | 27.6 | 17.4 | 106.5 | 54 | 70.1 |  | 10.1 | 1.6 | 10.5 | 3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 | 9.9 | 57.7 |  | 82.8 |  | 0.6 |  | 25.5 | 72.7 | 8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.8 | 8.6 |  |  | 801.4
20:00 | 14.9 | 12.6 | 8.6 | 20.4 | 1.5 | 0.3 | 10.3 |  | 5.3 |  | 4.3 | 6.4 | 3.1 | 2.2 | 2 | 15.8 | 20.3 | 7.4 | 4 | 27.6 | 17.2 | 109.4 | 52.8 | 67.2 |  | 7.1 | 5 | 10.5 | 3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 | 9.9 | 49.9 |  | 65.9 |  | 0.6 |  | 26.9 | 79.3 | 8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.7 | 8.6 |  |  | 786.2
20:30 | 15 | 12.5 | 8.9 | 20.4 | 1.4 | 0.3 | 7.6 |  | 5.3 |  | 4.5 | 6.5 | 3.4 | 2.4 | 2 | 16.1 | 20.4 | 7.3 | 3.9 | 27 | 13.6 | 112.2 | 53.1 | 67.1 |  | 7.4 | 3.2 | 10.5 | 3 | 5 | 5.2 | 5.2 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.9 | 51.8 |  | 71.1 |  | 0.6 |  | 27.9 | 69.9 | 8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.8 | 8.6 |  |  | 781.1
21:00 | 15 | 12.5 | 8.5 | 20.4 | 1.5 | 0.3 | 6.1 |  | 5.3 |  | 4.4 | 6.5 | 3.5 | 2.4 | 2 | 16.3 | 20.2 | 7.1 | 4 | 25.8 | 13 | 115.3 | 52.6 | 69.8 |  | 6.7 | 3.2 | 10.5 | 3 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 10 | 31.4 |  | 42.1 |  | 0.6 |  | 31.1 | 69.8 | 8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.9 | 8.6 |  |  | 736.5
21:30 | 15 | 12.6 | 8.6 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.8 |  | 5.2 |  | 4.3 | 6.5 | 3.6 | 2.4 | 2 | 16.2 | 20.3 | 7.1 | 4 | 28.6 | 11.9 | 112.8 | 44.1 | 68 |  | 5 | 2.8 | 10.5 | 3 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.9 | 16.2 |  | 23.4 |  | 0.6 |  | 30.8 | 69.5 | 8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.9 | 8.6 |  |  | 692.2
22:00 | 15 | 12.6 | 7 | 20.2 | 1.4 | 0.3 | 9.7 |  | 5.1 |  | 4.5 | 6.5 | 3.6 | 2.4 | 2 | 16.2 | 20.4 | 7.1 | 4 | 28.5 | 10 | 103.2 | 49.9 | 71.7 |  | 5.6 | 2.4 | 10.5 | 3 | 5 | 5.5 | 5.6 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.9 | 9.5 |  | 19.2 |  | 0.6 |  | 30.9 | 68.5 | 8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.9 | 8.6 |  |  | 677.1
22:30 | 14.2 | 12.6 | 8.2 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 9.4 |  | 4.8 |  | 4.5 | 6.2 | 3.6 | 2.4 | 2 | 16.1 | 20.4 | 7.1 | 4 | 28.7 | 8.6 | 101.9 | 48.9 | 82.6 |  | 3.7 | 2 | 10.5 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 5.6 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.8 | 8.5 |  | 23.7 |  | 0.6 |  | 24.7 | 62.1 | 8 | 1.9 | 0.6 | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 18.9 | 8.6 |  |  | 674.8
23:00 | 14.5 | 12.5 | 8.6 | 18.9 | 1.3 | 0.3 | 9.6 |  | 4.7 |  | 4.1 | 5 | 3.6 | 2.4 | 2 | 15.9 | 20.3 | 7.1 | 7.5 | 20.8 | 8.5 | 97.9 | 55.7 | 80.4 |  | 5.2 | 2.5 | 10.5 | 3.7 | 5 | 5.5 | 5.6 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.9 | 8.6 |  | 24.2 |  | 0.6 |  | 25.1 | 62.9 | 8 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |  | 0.3 |  | 18.8 | 8.6 |  |  | 675.3
23:30 | 14 | 12.5 | 8 | 11.3 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 4.7 |  | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 2.4 | 2 | 15.9 | 20.4 | 7.1 | 7.4 | 10.5 | 10.9 | 86.2 | 51.6 | 83.6 |  | 5.9 | 1.6 | 10.5 | 3.9 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 10 | 1.9 |  | 11.1 |  | 0.6 |  | 25.1 | 59.4 | 8 | 3 | 2 | 2.1 | 2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 8.6 |  |  | 626.4
0:00 | 14 | 9.6 | 8.3 | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 9.7 |  | 4.8 |  | 4.2 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 2 | 16 | 20 | 7.1 | 7.5 | 14.7 | 7.6 | 85.1 | 51.1 | 79.6 |  | 5.6 | 1.3 | 10.5 | 4.1 | 5.4 | 6 | 6 |  |  | 15.5 | 18 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.3 | 9.9 | 0.4 |  | 2.3 |  | 0.6 |  | 19.4 | 56.9 | 8 | 3 | 2 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.8 | 8.5 |  |  | 600.3
EJEC MWh | 355.25 | 332.9 | 188.55 | 301.95 | 32.05 | 3.8 | 225.95 | 8.3 | 130.45 | 0 | 104.2 | 151.45 | 82.4 | 56.65 | 47.25 | 296.85 | 480.8 | 186.55 | 129.9 | 586.8 | 100.35 | 1767.9 | 1150.45 | 1599.15 | 185.5 | 153.55 | 88.8 | 238.85 | 78.9 | 122.9 | 135.4 | 132.55 | 0 | 479.25 | 381.75 | 424.7 | 78.3 | 438.55 | 0 | 1605.9 | 2.9 | 73.75 | 100.95 | 104.85 | 62.35 | 178.75 | 782.15 | 916.35 | 856.65 | 673.45 | 14.4 | 126.15 | 410 | 1089.45 | 197.6 | 25.7 | 10.2 | 50.4 | 13.6 | 92.6 | 4.65 | 0 | 469.1 | 220.5 | 99.5 | 0 | 19440.8
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1202.55 | 6.1857 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4395.7 | 22.6107 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4450.85 | 22.8944 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9391.7 | 48.3092 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 18 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15 | 13.1 | 7.6 | 9.6 | 60.8 |  | 106.1
1:00 | 15 | 13.5 | 7.1 | 8.9 | 60.8 |  | 105.3
1:30 | 15 | 13.5 | 7.9 | 9.1 | 60.6 |  | 106.1
2:00 | 15.1 | 13.5 | 8.3 | 9.5 | 62.2 |  | 108.6
2:30 | 15 | 13.5 | 7.9 | 9.3 | 61.8 |  | 107.5
3:00 | 15 | 13.5 | 8.1 | 8.9 | 61.8 |  | 107.3
3:30 | 15.1 | 14 | 8.2 | 9.4 | 62.5 |  | 109.2
4:00 | 15 | 14 | 7.9 | 9.1 | 62.6 |  | 108.6
4:30 | 15.1 | 14.1 | 8.1 | 9.5 | 61.4 |  | 108.2
5:00 | 15.1 | 14.1 | 8.9 | 8.9 | 60.7 |  | 107.7
5:30 | 15 | 14.1 | 8.3 | 9.3 | 61.1 |  | 107.8
6:00 | 15.2 | 14.1 | 8.4 | 9.5 | 61.6 |  | 108.8
6:30 | 15.1 | 14.1 | 6.7 | 9.3 | 63.1 |  | 108.3
7:00 | 15.1 | 14.1 | 9 | 9.4 | 62.6 |  | 110.2
7:30 | 14 | 14.2 | 7.3 | 9.5 | 61.9 |  | 106.9
8:00 | 14 | 14.2 | 7.3 | 10.2 | 62.6 |  | 108.3
8:30 | 15.2 | 14.7 | 7.3 | 10.4 | 63.4 |  | 111
9:00 | 14.9 | 14.7 | 7 | 10.4 | 61.7 |  | 108.7
9:30 | 14.6 | 14.6 | 7 | 10.2 | 62.7 |  | 109.1
10:00 | 15 | 14.6 | 7.1 | 9.7 | 63 |  | 109.4
10:30 | 14.8 | 14.6 | 7 | 9.5 | 63.2 |  | 109.1
11:00 | 14.8 | 14.6 | 3.7 | 9.4 | 62.6 |  | 105.1
11:30 | 14.4 | 14.6 | 7.4 | 9.5 | 63.1 |  | 109
12:00 | 14.2 | 14.6 | 7.1 | 9.5 | 62.7 |  | 108.1
12:30 | 14.2 | 14.6 | 7.6 | 9.5 | 61.2 |  | 107.1
13:00 | 14.8 | 14.6 | 8 | 8.2 | 62 |  | 107.6
13:30 | 14.4 | 14.6 | 8.4 | 9.5 | 63.8 |  | 110.7
14:00 | 14.1 | 14.6 | 7.8 | 9.6 | 63.2 |  | 109.3
14:30 | 14.4 | 14.6 | 7.4 | 9.6 | 62.4 |  | 108.4
15:00 | 14.6 | 14.6 | 8.9 | 8.2 | 62.3 |  | 108.6
15:30 | 15 | 14.6 | 7.2 | 9.5 | 61.4 |  | 107.7
16:00 | 15.2 | 14.6 | 7.9 | 9.5 | 61.4 |  | 108.6
16:30 | 14.4 | 14.6 | 8.2 | 9.6 | 61.7 |  | 108.5
17:00 | 14.7 | 14.6 | 7.9 | 9.4 | 63.5 |  | 110.1
17:30 | 15.2 | 14.6 | 8.3 | 9.4 | 63.8 |  | 111.3
18:00 | 15.3 | 14.6 | 8.8 | 10.1 | 62.7 |  | 111.5
18:30 | 15.4 | 14.6 | 8.3 | 10 | 61.5 |  | 109.8
19:00 | 15.4 | 14.6 | 8.8 | 9.8 | 59.2 |  | 107.8
19:30 | 15.1 | 12.8 | 8.3 | 10.3 | 58.4 |  | 104.9
20:00 | 14.9 | 12.6 | 8.6 | 10.3 | 58.8 |  | 105.2
20:30 | 15 | 12.5 | 8.9 | 7.6 | 58.8 |  | 102.8
21:00 | 15 | 12.5 | 8.5 | 6.1 | 58.7 |  | 100.8
21:30 | 15 | 12.6 | 8.6 | 9.8 | 59.2 |  | 105.2
22:00 | 15 | 12.6 | 7 | 9.7 | 58.8 |  | 103.1
22:30 | 14.2 | 12.6 | 8.2 | 9.4 | 58.7 |  | 103.1
23:00 | 14.5 | 12.5 | 8.6 | 9.6 | 58.4 |  | 103.6
23:30 | 14 | 12.5 | 8 | 9.5 | 58.7 |  | 102.7
0:00 | 14 | 9.6 | 8.3 | 9.7 | 60.1 |  | 101.7
EJEC MWh | 355.25 | 332.9 | 188.55 | 225.95 | 1474.6 | 0 | 2577.25

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - viernes, 18 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 370 | 378.7 | 368.65 | 337.7 | 346.2 | 355.25 | 5030.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 57 | 96.65 | 300.8 | 351.6 | 332.9 | 1138.95
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 195.2 | 194.3 | 184.06 | 195.5 | 194.785 | 188.55 | 3355.505
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 370.5 | 318.85 | 327.35 | 313.55 | 308 | 301.95 | 6076.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 31.65 | 31.65 | 31.95 | 31.4 | 32.35 | 32.05 | 556.848
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 7.2 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 48.3
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 220.6 | 237 | 225 | 175.8 | 230.45 | 225.95 | 4020.2473
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 2231.7 | 2315.35 | 2272.5 | 2243.05 | 2212.2 | 2211.55 | 43192.0186
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 362.8 | 358 | 347.75 | 339.55 | 333.9 | 339.7 | 7208.472
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 1406.65 | 1320.4 | 1210.55 | 1364.35 | 1129.65 | 1463.25 | 27451.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 560.15 | 531.45 | 533.35 | 524.15 | 520.35 | 540.55 | 10692.05
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.2 | 8.35 | 8.2 | 8.3 | 147.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 168.85 | 164.11 | 158.3 | 150.05 | 148.3835 | 158.05 | 2926.248
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 286.7 | 289.155 | 265.7 | 232.1 | 230.6295 | 267.75 | 5008.6595
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 1794.4 | 1765.69 | 1668.75 | 1435.9 | 1470.9575 | 1665.35 | 31256.8335
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 | [10 empty] | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 | [9 empty] | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 140.1 | 127.8 | 125.8 | 122.8 | 125.55 | 130.45 | 2810.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 94.8 | 94.5 | 92.25 | 91.6 | 88.75 | 104.2 | 1916.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 138.2 | 133.45 | 129.6 | 130.4 | 123.25 | 151.45 | 2741.65
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 69 | 76.55 | 63.1 | 74.15 | 78.75 | 82.4 | 1384.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 2879.6 | 2876.2 | 2831.2 | 2796.8 | 2788.35 | 2777.75 | 54756.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 171.85 | 171.2 | 172.15 | 176.7 | 177.55 | 176.6 | 3151.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 134.95 | 128.35 | 128.2 | 135.65 | 137.05 | 138.15 | 2372.95
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [11 empty] | 200.8 | 140.35 | 537.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.45 | 57.1 | 56.65 | 55.9 | 56.65 | 963.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 15121.65 | 15521.96 | 15538.3 | 15526.8 | 15353.05 | 14825.2 | 277354.69
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 5079.95 | 5179.57 | 5176.05 | 5177.45 | 5132.45 | 5000.15 | 92475.615
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 54.1 | 54.95 | 54.4 | 54.4 | 50.7 | 47.25 | 1040.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 324.55 | 313.9 | 268.35 | 239.9 | 238.95 | 296.85 | 5081.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 483.55 | 484.2 | 484.5 | 483.25 | 479.3 | 480.8 | 8272.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 761.9075 | 3443.2 | 1902.6 | 2606.6351 | 4062.2 | 3839 | 58556.8426
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 155.0572 | 156.15 | 156.05 | 155.5038 | 155.95 | 156 | 2578.511
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 1515.7 | 1269.2 | 1231.05 | 1193.85 | 1189.6 | 1128.9 | 24032.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 226.3 | 221.3 | 216.05 | 182.55 | 189.6 | 186.55 | 4542.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 94.15 | 143.65 | 143.5 | 115.6 | 136 | 129.9 | 2971.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 1125.6 | 1142.85 | 1135.55 | 824.1 | 1135.15 | 1128.35 | 17836.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 | [7 empty] | 659.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 740.95 | 933.2 | 525.3 | 540.2 | 265.7 | 100.35 | 8807.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 260.9 | 604.6 | 527.55 | 551.4 | 574.7 | 586.8 | 7152.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 1565.4 | 1522.7 | 2738.55 | 2279.55 | 1279.45 | 1767.9 | 24193.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 815 | 1588.8 | 1902.85 | 1938.4 | 965.84 | 1150.45 | 18600.79
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 1104.95 | 1817.1 | 1888.3 | 1914.2 | 1239.1 | 1599.15 | 21481.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 112.3 | 247.7 | 323.45 | 277.9 | 128.005 | 153.55 | 2661.705
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 65.15 | 197.05 | 264.65 | 236.8 | 78.42 | 88.8 | 1959.12
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 |  |  | 309.65 |  |  | 161.95 | 2040.85
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 1023.45 | 1055.6 | 1017.35 | 955.7 | 1026.41 | 1011.4 | 20960.21
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 257.7 | 258.95 | 256.85 | 261.55 | 258.95 | 185.5 | 4462.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 4248 | 4256.8 | 4260 | 4254.3 | 4245.08 | 4254.25 | 76402.98
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 4189.75 | 4205 | 4205.1 | 4199.15 | 4185.82 | 4196.15 | 75508.17
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000.1 | 5005.05 | 5007.45 | 4999.8 | 4997.125 | 5015.75 | 87452.875
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 6556.95 | 6569.25 | 6567.85 | 6565.85 | 6544.615 | 6561.05 | 118101.865
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 737.025 |  | 737.025
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 4368.75 | 4366.9 | 4374.5 | 4367.2 | 4361.75 | 4371.45 | 78059.5006
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 4380.1 | 4377 | 4383.85 | 4376 | 4372.05 | 4381.15 | 74319.9094
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 4411 | 4407.4 | 4410.05 | 4409.95 | 4403.6 | 4412.45 | 77042.5158
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 158.25 | 152.2 | 146.25 | 139.95 | 134.8 | 238.85 | 3536.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 56.7 | 55.2 | 54.55 | 52.8 | 52.8 | 78.9 | 1314.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 102.4 | 99.3 | 97.2 | 96.3 | 117.8 | 122.9 | 2057.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 117.8 | 111.6 | 110.4 | 108.65 | 130.3 | 135.4 | 2280.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 117.7 | 114 | 109 | 98.65 | 126.5 | 132.55 | 2262.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 187.15 | 191.15 | 179.75 |  |  |  | 2758.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [8 empty] | 103.88 | 390 | 832.95 | 805.1343 | 856.6 | 7010.9043
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [11 empty] | 35 | 434.7427 | 618 | 4285.3777
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 568.55 | 577.25 | 584.65 | 592.4 | 583 | 479.25 | 9907.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 13.55 | 311.95 | 134 | 82.25 | 382.05 | 381.75 | 4549.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 13.55 | 334.15 | 85.1 | 73.25 | 400.25 | 424.7 | 5363.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 80.4 | 80.55 | 80.45 | 81 | 79.7 | 78.3 | 1444.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 441.5 | 433.9 | 440.85 | 444.15 | 445.35 | 446.1 | 7767.45
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 437.55 | 435.4 | 438.55 | 7846.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 1775.2 | 1827.65 | 1653.15 | 1841.15 | 1798.05 | 1886.55 | 36528.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 | [9 empty] | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 445.45 | [5 empty] | 447.1
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 1498.95 | 1493.4 | 1468.35 | 1442 | 1435.45 | 1428.65 | 28817.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 27.7 | 26.5 | 24.2 | 527.3
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 1931.3 | 1974.9 | 1990.05 | 1983.65 | 1959.35 | 1605.9 | 34212.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 7399.35 | 7734.2 | 6725.85 | 6717.8 | 7466 | 7766.55 | 147856.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 3854.3 | 4054.4 | 3878.7 | 3924.8 | 4204.35 | 4304.25 | 74001.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 3936.3 | 4289.55 | 4033.35 | 4130.85 | 4407.3 | 4493.4 | 76587.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 3949.8 | 4335.2 | 4053 | 4142 | 4423.7 | 4488.9 | 76790.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 6084.5 | 6354.1 | 6195.75 | 6294.6 | 6506.5 | 6518.15 | 114778.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 5139.6 | 5152.35 | 5169 | 5175 | 5149 | 5165.15 | 90159
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 2663.6 | 2670.65 | 2671.65 | 2665.6 | 2657.05 | 2668.15 | 46000.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 102.75 | 101.15 | 98.85 | 102.4 | 1787
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.55 | 2.75 | 2.9 | 2.9 | 42.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 825.85 | 792.95 | 800.4 | 780.6 | 783.15 | 818 | 16042.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 76.9 | 74.05 | 73 | 44.55 | 62.8 | 73.75 | 1135.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 115.65 | 117.4 | 116.85 | 117.35 | 116.85 | 100.95 | 2068.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 118.05 | 123.2 | 123.05 | 100.05 | 123.75 | 104.85 | 2116.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 59 | 74.55 | 58.15 | 71.45 | 67.7 | 62.35 | 1493.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 1950.3 | 1944.75 | 1852.7 | 1953.15 | 2008.6 | 1988.1 | 36461.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 876.85 | 917 | 728.7 | 898.8 | 821.5 | 772.7 | 18905.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 74.35 | 198.4 | 178.7 | 213.35 | 238.15 | 178.75 | 3823.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 865.45 | 1861.8 | 2330.3 | 2027.55 | 895.2 | 782.15 | 21262.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 916 | 1691.6 | 2111.55 | 1909.4 | 912.75 | 856.65 | 20831.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 1618.4 | 1666.55 | 1720.95 | 1733.85 | 1767.35 | 1785.7 | 29695.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 242.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 700.35 | 706.1 | 712.65 | 713.25 | 714.55 | 714.25 | 12030.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 3618.95 | 2759.25 | 2924 | 2702.4 | 2705.35 | 2677.1 | 54317.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 2056.9 | 2274.6 | 2258.15 | 2287.35 | 2402.1 | 2447.55 | 35429.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 1538.55 | 1534.9 | 1530.65 | 1542.35 | 1533.65 | 1519.75 | 27666.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 788.55 | 802.55 | 806.7 | 807.45 | 796 | 673.45 | 13932.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 1058.75 | 1080.2 | 1084.6 | 1086.45 | 1068.25 | 916.35 | 18706.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 | [7 empty] | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [13 empty] | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 3508.45 | 3513.8 | 3516.15 | 3520 | 3494.8 | 3507.3 | 55450.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 3566.75 | 3572.6 | 3573.15 | 3575.55 | 3551.55 | 3562.65 | 61408.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 3592.25 | 3597.6 | 3593.95 | 3595.4 | 3579.4 | 3587.55 | 58832.05
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 142.45 | 147.55 | 146.5 | 118.45 | 146.7 | 126.15 | 2508.95
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 397.65 | 552.75 | 719.55 | 669.25 | 325.1 | 410 | 6940.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 1049.9 | 1354.95 | 1835 | 1763.4 | 945.45 | 1089.45 | 18464.85
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 215.95 | 210.4 | 206.5 | 205.1 | 201.15 | 197.6 | 4281.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106.95 | 104.7 | 25.7 | 1727.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70 | 41.65 | 32.8 | 10.2 | 1033.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 35.05 | 53.75 | 54.8 | 13.6 | 508.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 47.8 | 17.1 | 41.95 | 49.5 | 47.05 | 50.4 | 876.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 | [8 empty] | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 117 | 118.6 | 119 | 116.65 | 115.8 | 92.6 | 2067.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 400.85 |  |  |  |  | 400.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [17 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 1343.6 | 1342.3 | 1342.85 | 1331.2 | 1329.85 | 1331.6 | 25838.175
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 0.35 |  |  |  |  | 4.65 | 102.645
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 431.9 | 427.95 | 455.6 | 480.4 | 476.1 | 469.1 | 8131
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 240 | 232.4 | 240.1 | 239.8 | 239.9 | 220.5 | 4099.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 50.3 | 1078.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 839.55 | 826.5 | 818.75 | 804.1 | 807.35 | 795.55 | 13310.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 1425.95 | 1639.5 | 1466 | 1360.2 | 1459.95 | 1834.7 | 29781.65
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 199.45 | 182.65 | 179.15 | 183 | 167.5 | 193.45 | 3568.7
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 623.9 | 566.3 | 599.15 | 585.8 | 606.6 | 640.45 | 12303.1
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 125.95 | 126.15 | 162.05 | 191.1 | 195.1 | 193.65 | 2636.15
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 26.9 | 41.3 | 85.05 | 111.85 | 116.25 | 116.75 | 875.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 1591.55 | 1614.8 | 1577.75 | 1481.8 | 1565.5 | 1561 | 30471.15
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 144.25 | 124.4 | 77.1 | 105.9 | 126.15 | 99.5 | 2066.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 1075.35 | 1840.55 | 3579.1 | 3969.5 | 4304.6 | 4185.9 | 64242.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 573.95 | 866.7 | 1959.4 | 2087.45 | 2198.3 | 2155.1 | 31944.75
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 155658.6147 | 166216.615 | 167378.66 | 167251.9389 | 166620.3724 | 166969.2 | 2968540.8131
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 144.795 | 147.627 | 63.6 |  | 146.6 | 147.296 | 2084.893
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 54.547 | 58.048 | 53.8335 | 51.438 | 55.2575 | 54.547 | 1793.5582
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 190.1 | 191.7 | 186.6 | 182.85 | 183.45 | 182.2 | 3763.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 641.9269 | 646.178 | 646.2 | 645.6179 | 645.85 | 643.5687 | 11597.8357
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 454.1196 | 454.026 | 453.6 | 454.2121 | 453.6 | 454.1348 | 8309.7866
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 248.5 | 262.2 | 267.2 | 270.2 | 272.45 | 251.95 | 4338.7
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 386.05 | 377.45 | 385.6 | 385.7 | 386.1 | 384.25 | 6759.65
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 505.95 | 487.95 | 495.55 | 491.5836 | 486.9 | 497.95 | 8669.787
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 2625.9885 | 2625.179 | 2552.1835 | 2481.6017 | 2630.2075 | 2615.8965 | 47317.7103
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 627960.15
[7 empty] | ENGIE | 430369.44
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 411785.155
[7 empty] | ELECTROPERU | 369830.305
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 229421.9258
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 96186.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 94024.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 61135.3536
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 60684.85
[7 empty] | EGEMSA | 54756.3
[7 empty] | CELEPSA | 43192.0186
[7 empty] | EGASA | 39229.591
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 38143.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 36528.9
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 34212.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 28817.5
[7 empty] | SAN GABAN | 25940.82
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 24193.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 24032.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 18495.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 18464.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 16042.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 15959.25
[7 empty] | SINERSA | 12230.8
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11296.282
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9907.9
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9359.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 8854.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8272.8
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7846.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7767.45
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7208.472
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6940.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6076.45
[7 empty] | EGESUR | 6062.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5363.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5081.15
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5030.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4850.7
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4549.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4542.85
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4281.95
[7 empty] | PETRAMAS | 4146.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4020.2473
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3355.505
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2971.75
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2508.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2116.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2068.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2067.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2066.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1444.5
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 1138.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1135.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1040.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 963.25
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 775.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 556.848
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 527.3
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 448
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 147.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 48.3
[7 empty] | KONDU SAC | 42.1
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6

## G_AREAS
viernes, 18 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 132.3 | 138.4 | 0 | 72.5 | 2098.2 | 3298.3 | 0 | 375 | 385.9 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 5771.5 | 385.9 | 6500.6 | 00:30 | 2616.4 | 3436.7 | 0 | 447.5 | 6500.6 | 00:30 | 165.9 | 56 | 0 | 447.5 | 669.4
01:00 | 117 | 137.9 | 0 | 70.7 | 2066.8 | 3279.5 | 0 | 364.5 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 5710.8 | 373.5 | 6409.9 | 01:00 | 2557.3 | 3417.4 | 0 | 435.2 | 6409.9 | 01:00 | 167.1 | 55.2 | 0 | 435.2 | 657.5
01:30 | 117.9 | 138.6 | 0 | 68.3 | 2024.9 | 3193 | 0 | 336.9 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 5554.8 | 341.6 | 6221.2 | 01:30 | 2484.4 | 3331.6 | 0 | 405.2 | 6221.2 | 01:30 | 166.8 | 56.2 | 0 | 405.2 | 628.2
02:00 | 121.1 | 140.8 | 0 | 68.6 | 2013 | 3264.2 | 0 | 260.4 | 349.5 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 5537.6 | 349.5 | 6217.6 | 02:00 | 2483.6 | 3405 | 0 | 329 | 6217.6 | 02:00 | 167.8 | 57.1 | 0 | 329 | 553.9
02:30 | 119.8 | 140.3 | 0 | 61.2 | 1991.5 | 3228.9 | 0 | 235.7 | 352.4 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 5456.1 | 352.4 | 6129.8 | 02:30 | 2463.7 | 3369.2 | 0 | 296.9 | 6129.8 | 02:30 | 167.7 | 56.4 | 0 | 296.9 | 521
03:00 | 121.3 | 140.3 | 0 | 61.5 | 1986.7 | 3242.8 | 0 | 243.8 | 344.6 | 0 | 0 | 0 | 323.1 | 5473.3 | 344.6 | 6141 | 03:00 | 2452.6 | 3383.1 | 0 | 305.3 | 6141 | 03:00 | 161.6 | 56.2 | 0 | 305.3 | 523.1
03:30 | 121.9 | 141.3 | 0 | 62.3 | 1954 | 3146.6 | 0 | 219.8 | 342.4 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | 5320.4 | 342.4 | 5988.3 | 03:30 | 2418.3 | 3287.9 | 0 | 282.1 | 5988.3 | 03:30 | 163.6 | 57.4 | 0 | 282.1 | 503.1
04:00 | 121.6 | 141.2 | 0 | 58.4 | 1964.1 | 3244 | 0 | 208.6 | 338.2 | 0 | 0 | 0 | 321.2 | 5416.7 | 338.2 | 6076.1 | 04:00 | 2423.9 | 3385.2 | 0 | 267 | 6076.1 | 04:00 | 166.2 | 56.7 | 0 | 267 | 489.9
04:30 | 123 | 140.2 | 0 | 58.1 | 2108.6 | 3277.8 | 0 | 206.3 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 5592.7 | 351.4 | 6265.4 | 04:30 | 2583 | 3418 | 0 | 264.4 | 6265.4 | 04:30 | 166.3 | 57.5 | 0 | 264.4 | 488.2
05:00 | 123.4 | 140.1 | 0 | 63.1 | 2108.8 | 3273 | 0 | 196.5 | 344.9 | 0 | 0 | 0 | 326.6 | 5578.3 | 344.9 | 6249.8 | 05:00 | 2577.1 | 3413.1 | 0 | 259.6 | 6249.8 | 05:00 | 165.8 | 49.1 | 0 | 259.6 | 474.5
05:30 | 123.5 | 139.4 | 0 | 65.6 | 2214.2 | 3282.5 | 0 | 204.3 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 328.5 | 5701 | 352.2 | 6381.7 | 05:30 | 2689.9 | 3421.9 | 0 | 269.9 | 6381.7 | 05:30 | 168.2 | 48.8 | 0 | 269.9 | 486.9
06:00 | 123.9 | 141 | 0 | 59.7 | 2213.6 | 3291.2 | 0 | 201 | 348.5 | 0 | 0.1 | 0 | 324.6 | 5705.8 | 348.6 | 6379 | 06:00 | 2686 | 3432.2 | 0.1 | 260.7 | 6379 | 06:00 | 176.3 | 49.3 | 0.1 | 260.7 | 486.4
06:30 | 161.6 | 140.8 | 0 | 62.5 | 2347.9 | 3293.3 | 0 | 167.4 | 460.3 | 0 | 10.1 | 0 | 364.9 | 5808.6 | 470.4 | 6643.9 | 06:30 | 2969.8 | 3434.1 | 10.1 | 229.9 | 6643.9 | 06:30 | 183.2 | 47.3 | 10.1 | 229.9 | 470.5
07:00 | 160.4 | 142.6 | 0 | 62 | 2274.2 | 3266.3 | 0 | 137 | 461.7 | 0 | 138.6 | 0 | 365 | 5677.5 | 600.3 | 6642.8 | 07:00 | 2896.3 | 3408.9 | 138.6 | 199 | 6642.8 | 07:00 | 191.2 | 49.7 | 138.6 | 199 | 578.5
07:30 | 165.1 | 140.4 | 0 | 58.9 | 2323.5 | 3129.3 | 0.1 | 123.3 | 469.3 | 0 | 340.5 | 0 | 364.4 | 5576.2 | 809.8 | 6750.4 | 07:30 | 2957.9 | 3269.7 | 340.6 | 182.2 | 6750.4 | 07:30 | 193.9 | 47.1 | 340.6 | 182.2 | 763.8
08:00 | 164.5 | 141.3 | 0.1 | 50.2 | 2246.1 | 3163.2 | 0.2 | 121 | 391.2 | 0 | 504.4 | 0 | 356.1 | 5530.5 | 895.6 | 6782.2 | 08:00 | 2801.8 | 3304.5 | 504.7 | 171.2 | 6782.2 | 08:00 | 192.2 | 47.8 | 504.7 | 171.2 | 915.9
08:30 | 165.8 | 143.5 | 0.2 | 57.3 | 2424.8 | 3297.9 | 0.6 | 110.4 | 394.7 | 0 | 538.5 | 0 | 366.8 | 5833.7 | 933.2 | 7133.7 | 08:30 | 2985.3 | 3441.4 | 539.3 | 167.7 | 7133.7 | 08:30 | 191 | 49.7 | 539.3 | 167.7 | 947.7
09:00 | 196.2 | 141.1 | 0.2 | 56.9 | 2409.4 | 3268.8 | 0.8 | 116.3 | 392.5 | 0 | 558.1 | 0 | 394.4 | 5795.3 | 950.6 | 7140.3 | 09:00 | 2998.1 | 3409.9 | 559.1 | 173.2 | 7140.3 | 09:00 | 193.5 | 49.1 | 559.1 | 173.2 | 974.9
09:30 | 197.6 | 141.4 | 0.3 | 55.7 | 2402.5 | 3353.1 | 0.9 | 126.1 | 393.5 | 0 | 571.7 | 0 | 395 | 5882.6 | 965.2 | 7242.8 | 09:30 | 2993.6 | 3494.5 | 572.9 | 181.8 | 7242.8 | 09:30 | 194.6 | 48.5 | 572.9 | 181.8 | 997.8
10:00 | 196.6 | 141.2 | 0.3 | 54.5 | 2423.4 | 3258.9 | 1 | 169.6 | 398.3 | 0 | 576.7 | 0 | 392.6 | 5852.9 | 975 | 7220.5 | 10:00 | 3018.3 | 3400.1 | 578 | 224.1 | 7220.5 | 10:00 | 193.1 | 48.5 | 578 | 224.1 | 1043.7
10:30 | 197.4 | 141.1 | 0.3 | 54.9 | 2423.6 | 3395.7 | 1.1 | 216.2 | 396 | 0 | 578.6 | 0 | 393.7 | 6036.6 | 974.6 | 7404.9 | 10:30 | 3017 | 3536.8 | 580 | 271.1 | 7404.9 | 10:30 | 194.2 | 48 | 580 | 271.1 | 1093.3
11:00 | 197.5 | 136.1 | 0.4 | 55.5 | 2365.4 | 3337.5 | 1.2 | 285.3 | 395.5 | 0 | 581.2 | 0 | 389.5 | 5989.4 | 976.7 | 7355.6 | 11:00 | 2958.4 | 3473.6 | 582.8 | 340.8 | 7355.6 | 11:00 | 192.2 | 44.6 | 582.8 | 340.8 | 1160.4
11:30 | 199.6 | 140.5 | 0.4 | 57.4 | 2396.7 | 3357.1 | 1.2 | 285.6 | 402.7 | 0 | 584.6 | 0 | 397.9 | 6040.6 | 987.3 | 7425.8 | 11:30 | 2999 | 3497.6 | 586.2 | 343 | 7425.8 | 11:30 | 192.6 | 48 | 586.2 | 343 | 1169.8
12:00 | 202.6 | 139.6 | 0.4 | 55 | 2429.9 | 3275.7 | 1.2 | 310.3 | 393 | 0 | 588.3 | 0 | 397.6 | 6017.1 | 981.3 | 7396 | 12:00 | 3025.5 | 3415.3 | 589.9 | 365.3 | 7396 | 12:00 | 195.7 | 47.5 | 589.9 | 365.3 | 1198.4
12:30 | 207.6 | 139 | 0.4 | 57.5 | 2370 | 3210.8 | 1.2 | 299.8 | 403.9 | 0 | 586.5 | 0 | 404.5 | 5881.8 | 990.4 | 7276.7 | 12:30 | 2981.5 | 3349.8 | 588.1 | 357.3 | 7276.7 | 12:30 | 190.1 | 48 | 588.1 | 357.3 | 1183.5
13:00 | 193.5 | 138.8 | 0.4 | 56.7 | 2251.7 | 3283.7 | 1.3 | 318.2 | 379.4 | 0 | 572.5 | 0 | 389.4 | 5854.9 | 951.9 | 7196.2 | 13:00 | 2824.6 | 3422.5 | 574.2 | 374.9 | 7196.2 | 13:00 | 183.2 | 47.7 | 574.2 | 374.9 | 1180
13:30 | 196.7 | 142.2 | 0.4 | 58 | 2234.7 | 3330 | 1.2 | 351.2 | 395.5 | 0 | 434.8 | 0 | 397.3 | 5917.1 | 830.3 | 7144.7 | 13:30 | 2826.9 | 3472.2 | 436.4 | 409.2 | 7144.7 | 13:30 | 183.6 | 49 | 436.4 | 409.2 | 1078.2
14:00 | 197.1 | 141.1 | 0.4 | 57.6 | 2232 | 3352.2 | 1.1 | 399.1 | 396.9 | 0 | 366.9 | 0 | 396.2 | 5984.4 | 763.8 | 7144.4 | 14:00 | 2826 | 3493.3 | 368.4 | 456.7 | 7144.4 | 14:00 | 183.8 | 48.2 | 368.4 | 456.7 | 1057.1
14:30 | 192.1 | 140 | 0.4 | 61.5 | 2358.7 | 3326.5 | 1 | 433.7 | 404.5 | 0 | 305.6 | 0 | 394 | 6119.9 | 710.1 | 7224 | 14:30 | 2955.3 | 3466.5 | 307 | 495.2 | 7224 | 14:30 | 184 | 48.1 | 307 | 495.2 | 1034.3
15:00 | 190.7 | 140.2 | 0.3 | 62.1 | 2314.7 | 3326 | 0.9 | 466.5 | 384.8 | 0 | 367.5 | 0 | 393.3 | 6108.1 | 752.3 | 7253.7 | 15:00 | 2890.2 | 3466.2 | 368.7 | 528.6 | 7253.7 | 15:00 | 186.4 | 48.4 | 368.7 | 528.6 | 1132.1
15:30 | 193.4 | 138.8 | 0.3 | 59.3 | 2395.4 | 3327.8 | 0.8 | 517.8 | 411.4 | 0 | 206 | 0 | 391.8 | 6241.8 | 617.4 | 7251 | 15:30 | 3000.2 | 3466.6 | 207.1 | 577.1 | 7251 | 15:30 | 186.7 | 48.4 | 207.1 | 577.1 | 1019.3
16:00 | 189.9 | 140 | 0.2 | 58.9 | 2343.7 | 3323.4 | 0.3 | 536.2 | 413.8 | 0 | 229.9 | 0 | 389 | 6203.6 | 643.7 | 7236.3 | 16:00 | 2947.4 | 3463.4 | 230.4 | 595.1 | 7236.3 | 16:00 | 185.5 | 49.3 | 230.4 | 595.1 | 1060.3
16:30 | 190.4 | 140.6 | 0.2 | 58.6 | 2678 | 3148.7 | 0.4 | 524.3 | 462.6 | 0 | 88.5 | 0 | 389.8 | 6351.4 | 551.1 | 7292.3 | 16:30 | 3331 | 3289.3 | 89.1 | 582.9 | 7292.3 | 16:30 | 187.4 | 48.9 | 89.1 | 582.9 | 908.3
17:00 | 189.9 | 142.1 | 0.1 | 60.3 | 2603.3 | 3234.7 | 0.1 | 553.1 | 458.6 | 0 | 38.5 | 0 | 392.4 | 6391.2 | 497.1 | 7280.7 | 17:00 | 3251.8 | 3376.8 | 38.7 | 613.4 | 7280.7 | 17:00 | 191.3 | 48.7 | 38.7 | 613.4 | 892.1
17:30 | 189.9 | 143 | 0.1 | 61.6 | 2635.6 | 3246.7 | 0 | 560.6 | 463.7 | 0 | 0.9 | 0 | 394.6 | 6442.9 | 464.6 | 7302.1 | 17:30 | 3289.2 | 3389.7 | 1 | 622.2 | 7302.1 | 17:30 | 193 | 49.6 | 1 | 622.2 | 865.8
18:00 | 184.8 | 143.2 | 0 | 60.9 | 2599.2 | 3240.1 | 0 | 567 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 6406.3 | 462.7 | 7257.9 | 18:00 | 3246.7 | 3383.3 | 0 | 627.9 | 7257.9 | 18:00 | 192.4 | 50.9 | 0 | 627.9 | 871.2
18:30 | 181.2 | 141.3 | 0 | 59.2 | 2694.3 | 3317 | 0 | 585.9 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 381.7 | 6597.2 | 463.4 | 7442.3 | 18:30 | 3338.9 | 3458.3 | 0 | 645.1 | 7442.3 | 18:30 | 192 | 50.4 | 0 | 645.1 | 887.5
19:00 | 228.6 | 139.4 | 0 | 70.7 | 2636 | 3216.2 | 0 | 549.1 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 438.7 | 6401.3 | 561.5 | 7401.5 | 19:00 | 3426.1 | 3355.6 | 0 | 619.8 | 7401.5 | 19:00 | 193.3 | 50.7 | 0 | 619.8 | 863.8
19:30 | 218.9 | 136.7 | 0 | 78.5 | 2607.9 | 3336.7 | 0 | 481 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 434.1 | 6425.6 | 550.4 | 7410.1 | 19:30 | 3377.2 | 3473.4 | 0 | 559.5 | 7410.1 | 19:30 | 193.3 | 48.6 | 0 | 559.5 | 801.4
20:00 | 227.7 | 138.1 | 0 | 78.3 | 2616.7 | 3314.3 | 0 | 463.5 | 552 | 0 | 0 | 0 | 444.1 | 6394.5 | 552 | 7390.6 | 20:00 | 3396.4 | 3452.4 | 0 | 541.8 | 7390.6 | 20:00 | 195.9 | 48.5 | 0 | 541.8 | 786.2
20:30 | 229.2 | 135.8 | 0 | 74.1 | 2623 | 3311.7 | 0 | 463.7 | 552 | 0 | 0 | 0 | 439.1 | 6398.4 | 552 | 7389.5 | 20:30 | 3404.2 | 3447.5 | 0 | 537.8 | 7389.5 | 20:30 | 197.2 | 46.1 | 0 | 537.8 | 781.1
21:00 | 230.9 | 132.9 | 0 | 72.3 | 2652.5 | 3295 | 0 | 422 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 436.1 | 6369.5 | 554.4 | 7360 | 21:00 | 3437.8 | 3427.9 | 0 | 494.3 | 7360 | 21:00 | 198 | 44.2 | 0 | 494.3 | 736.5
21:30 | 229.6 | 137.2 | 0 | 74 | 2668.7 | 3290.6 | 0 | 372.6 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 440.8 | 6331.9 | 554.3 | 7327 | 21:30 | 3452.6 | 3427.8 | 0 | 446.6 | 7327 | 21:30 | 197.5 | 48.1 | 0 | 446.6 | 692.2
22:00 | 199.9 | 135.5 | 0 | 72 | 2710 | 3285.5 | 0 | 360.9 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 6356.4 | 551.3 | 7315.1 | 22:00 | 3461.2 | 3421 | 0 | 432.9 | 7315.1 | 22:00 | 197.8 | 46.4 | 0 | 432.9 | 677.1
22:30 | 179.4 | 136.7 | 0 | 70.8 | 2754.7 | 3261.2 | 0 | 358.1 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 386.9 | 6374 | 552.3 | 7313.2 | 22:30 | 3486.4 | 3397.9 | 0 | 428.9 | 7313.2 | 22:30 | 196.9 | 49 | 0 | 428.9 | 674.8
23:00 | 182 | 136.6 | 0 | 62.8 | 2605.1 | 3224.5 | 0 | 362.5 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 381.4 | 6192.1 | 503.2 | 7076.7 | 23:00 | 3290.3 | 3361.1 | 0 | 425.3 | 7076.7 | 23:00 | 197.8 | 52.2 | 0 | 425.3 | 675.3
23:30 | 183.5 | 136.8 | 0 | 54.9 | 2544.8 | 3134.1 | 0 | 326.4 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 6005.3 | 516.3 | 6896.8 | 23:30 | 3244.6 | 3270.9 | 0 | 381.3 | 6896.8 | 23:30 | 192 | 53.1 | 0 | 381.3 | 626.4
00:00 | 182.5 | 135.6 | 0 | 55.8 | 2458.4 | 3092.5 | 0 | 301.7 | 429.8 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 5852.6 | 429.8 | 6656.3 | 00:00 | 3070.7 | 3228.1 | 0 | 357.5 | 6656.3 | 00:00 | 191.9 | 50.9 | 0 | 357.5 | 600.3
TOTAL MWh | 4230.5 | 3350.35 | 2.9 | 1493.6 | 56900.45 | 78424.25 | 8.3 | 7898.1 | 10276.25 | 0 | 4384.5 | 0 | 9077.35 | 143231.1 | 14660.75 | 166969.2 | TOTAL MWh | 71407.2 | 81774.6 | 4395.7 | 9391.7 | 166969.2 | TOTAL MWh | 4450.85 | 1202.55 | 4395.7 | 9391.7 | 19440.8

## HOP
viernes, 18 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 07:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2025 07:40:00 | 18/07/2025 10:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2025 10:10:00 | 18/07/2025 17:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2025 17:57:00 | 18/07/2025 22:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2025 22:02:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/07/2025 05:00:00 | 18/07/2025 11:36:00 | 18/07/2025 04:54:00 | 18/07/2025 11:23:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 11:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 11:27:00 | 18/07/2025 12:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 12:12:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 04:47:00 |  | 18/07/2025 04:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/07/2025 22:05:00 | 19/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 22:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 04:43:00 |  | 18/07/2025 04:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/07/2025 22:17:00 | 19/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 22:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 04:44:00 |  | 18/07/2025 04:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/07/2025 22:31:00 | 19/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 22:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 13:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 13:00:00 | 18/07/2025 23:59:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 23:59:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 18 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
ENERGÍA EÓLICA S.A. | PARQUE EOLICO CUPISNIQUE | CENTRAL | 18/07/2025 07:12 | 18/07/2025 18:20 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LA LINEA L-2170 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 14407 | G
ENGIE | ILO 4 | CENTRAL | 18/07/2025 08:00 | 18/07/2025 17:00 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-5039. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16327 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 18:02 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 18/07/2025 19:39 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 | 44.2 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 18/07/2025 19:39 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC6-10 | 18/07/2025 18:10 | 18/07/2025 21:32 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 10 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18084 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 18/07/2025 04:40 | 18/07/2025 22:31 | MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 18/07/2025 04:44 | 18/07/2025 22:31 | MANTENIMIENTO DE 42500 HRS / MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 18/07/2025 04:43 | 18/07/2025 22:51 | MANTENIMIENTO DE 94500 HRS/ MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 18/07/2025 04:43 | 18/07/2025 22:05 | MANTENIMIENTO DE 94750 HRS/ MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 18/07/2025 04:47 | 18/07/2025 22:09 | MANTENIMIENTO DE 92750 HRS/ MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 22:17 | MANTENIMIENTO DE 60000 HRS// MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/07/2025 04:43 | 18/07/2025 22:22 | MANTENIMIENTO DE 57750 HRS/ MANTENIMIENTO S.E HUAYCOLORO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 08:50 | PCH Tupuri fuera de servicio por escases del recurso hídrico. | 0.25 | F | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 18/07/2025 00:00 | 18/07/2025 11:51 | Inspección y mantenimiento de cojinetes inferior y de turbina. F/S UG1 | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 18/07/2025 00:00 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 18/07/2025 08:00 | 19/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspección Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
18/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 18 de Julio del 2025 / SEM N° 28 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 18 de Julio del 2025 / SEM N° 28 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3025.0346 | 2963.2761 | 179.3732
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3025.0346 | 2963.2761 | 179.3732
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3025.0346 | 2963.2761 | 179.3732
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3025.0346 | 2963.2761 | 179.3732
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3025.0346 | 2963.2761 | 179.3732
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3025.0346 | 2963.2761 | 179.3732
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2406.4345 | 2344.676 | 797.9733
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2406.4345 | 2344.676 | 797.9733
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2406.4345 | 2344.676 | 797.9733
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2406.4345 | 2344.676 | 797.9733
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2406.4345 | 2344.676 | 797.9733
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2406.4345 | 2344.676 | 797.9733
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2406.4345 | 2344.676 | 797.9733
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2406.4345 | 2344.676 | 797.9733
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2429.4952 | 2367.7367 | 797.9733
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3048.0953 | 2986.3368 | 179.3732
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 392.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 3097.4184 | 3091.7324 | 3089.8504 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7720470.41 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 18 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 9.3 | 33 | 10.03 | 9.96 | 12.976 | -- | -- | 1.091 | 59.93 | 20 | 114.35 | 47.86 | 34.161 | 8.63 | 7.01 | 2.76 | 0.35 | 0.16 | 0.429 | 26.8 | 135.07 | 26.32 | 23.083 | 8.85 | 0 | 3.8049 | 12 | 10.3085 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | 42.8891 | 5.642 | -- | 2.1952 | 1.6833 | 8.139 | 2.441 | 12.827
00:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 9.3 | 33 | 10.03 | 9.96 | 12.976 | -- | -- | 1.091 | 59.93 | 20 | 114.35 | 47.86 | 34.161 | 8.63 | 7.01 | 2.76 | 0.35 | 0.16 | 0.429 | 26.8 | 135.07 | 26.32 | 23.083 | 8.85 | 0 | 3.8049 | 12 | 10.3085 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | 42.8891 | 5.642 | -- | 2.1952 | 1.6833 | 8.139 | 2.441 | 12.827
01:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 9.3 | 33 | 9.91 | 9.9 | 10.129 | -- | -- | 1.091 | 61.35 | 20 | 112.38 | 53.15 | 32.631 | 8.66 | 7.47 | 2.7 | 0.33 | 0.16 | 0.383 | 23.61 | 119.99 | 26.88 | 24.209 | 8.48 | 0 | 3.8049 | 11 | 10.1698 | 7.7 | 11.2 | 7.83 | 9.1 | 19.513 | -- | -- | 5.657 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.981
01:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 9.3 | 33 | 9.91 | 9.9 | 10.129 | -- | -- | 1.091 | 61.35 | 20 | 112.38 | 53.15 | 32.631 | 8.66 | 7.47 | 2.7 | 0.33 | 0.16 | 0.383 | 23.61 | 119.99 | 26.88 | 24.209 | 8.48 | 0 | 3.8049 | 11 | 10.1698 | 7.7 | 11.2 | 7.83 | 9.1 | 19.513 | -- | -- | 5.657 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.981
02:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 9.7 | 33 | 9.96 | 9.85 | 5.088 | -- | -- | 1.091 | 61.35 | 20 | 110.44 | 56.65 | 33.799 | 8.65 | 7.47 | 3 | 0.37 | 0.16 | 0.406 | 6.76 | 119.17 | 27.97 | 23.263 | 8.98 | 0 | 3.8049 | 11 | 9.9596 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 5.673 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
02:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 9.7 | 33 | 9.96 | 9.85 | 5.088 | -- | -- | 1.091 | 61.35 | 20 | 110.44 | 56.65 | 33.799 | 8.65 | 7.47 | 3 | 0.37 | 0.16 | 0.406 | 6.76 | 119.17 | 27.97 | 23.263 | 8.98 | 0 | 3.8049 | 11 | 9.9596 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 5.673 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 13.023
03:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.7 | 36 | 8.96 | 9.99 | 5.145 | -- | -- | 1.091 | 54.46 | 20 | 109.48 | 56.34 | 33.261 | 8.67 | 7.47 | 2.21 | 0.4 | 0.16 | 0.513 | 6.76 | 107.08 | 27.03 | 23.212 | 7.78 | 0 | 3.8049 | 1.8 | 10.1444 | 7.7 | 11.2 | 7.65 | 8.92 | 19.513 | -- | -- | 5.629 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.869
03:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.7 | 36 | 8.96 | 9.99 | 5.145 | -- | -- | 1.091 | 54.46 | 20 | 109.48 | 56.34 | 33.261 | 8.67 | 7.47 | 2.21 | 0.4 | 0.16 | 0.513 | 6.76 | 107.08 | 27.03 | 23.212 | 7.78 | 0 | 3.8049 | 1.8 | 10.1444 | 7.7 | 11.2 | 7.65 | 8.92 | 19.513 | -- | -- | 5.629 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.869
04:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 37 | 8.95 | 9.86 | 4.968 | -- | -- | 1.091 | 58.53 | 20 | 108.52 | 54.73 | 38.096 | 8.7 | 7.47 | 2.43 | 0.43 | 0.16 | 0.355 | 6.08 | 118.53 | 27.03 | 23.683 | 8.45 | 0 | 3.8049 | 4 | 10.1511 | 7.7 | 11.2 | 7.61 | 8.88 | 19.513 | -- | -- | 5.676 | -- | 2.2178 | 1.6833 | 8.205 | 2.484 | 12.827
04:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 37 | 8.95 | 9.86 | 4.968 | -- | -- | 1.091 | 58.53 | 20 | 108.52 | 54.73 | 38.096 | 8.7 | 7.47 | 2.43 | 0.43 | 0.16 | 0.355 | 6.08 | 118.53 | 27.03 | 23.683 | 8.45 | 0 | 3.8049 | 4 | 10.1511 | 7.7 | 11.2 | 7.61 | 8.88 | 19.513 | -- | -- | 5.676 | -- | 2.2178 | 1.6833 | 8.205 | 2.484 | 12.827
05:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.5 | 36 | 8.97 | 9.89 | 5.141 | -- | -- | 1.091 | 58.53 | 20 | 106.61 | 59.17 | 38.632 | 8.68 | 7.47 | 1.77 | 0.45 | 0.16 | 0.453 | 5.24 | 117.69 | 27.49 | 23.679 | 9.16 | 0 | 3.8049 | 4 | 10.0902 | 7.7 | 11.2 | 7.87 | 9.14 | 19.513 | -- | -- | 5.642 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.827
05:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.5 | 36 | 8.97 | 9.89 | 5.141 | -- | -- | 1.091 | 58.53 | 20 | 106.61 | 59.17 | 38.632 | 8.68 | 7.47 | 1.77 | 0.45 | 0.16 | 0.453 | 5.24 | 117.69 | 27.49 | 23.679 | 9.16 | 0 | 3.8049 | 4 | 10.0902 | 7.7 | 11.2 | 7.87 | 9.14 | 19.513 | -- | -- | 5.642 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.827
06:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 11.3 | 36 | 8.97 | 10.1 | 5.121 | 1.07 | 40.38 | 1.091 | 52.48 | 20 | 105.67 | 61.22 | 40.66 | 8.71 | 7.47 | 1.85 | 0.48 | 0.16 | 0.285 | 5.24 | 110.66 | 27.47 | 23.23 | 9.98 | 0 | 3.8049 | 11.2 | 10.0824 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 5.643 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.827
06:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 11.3 | 36 | 8.97 | 10.1 | 5.121 | 1.07 | 40.38 | 1.091 | 52.48 | 20 | 105.67 | 61.22 | 40.66 | 8.71 | 7.47 | 1.85 | 0.48 | 0.16 | 0.285 | 5.24 | 110.66 | 27.47 | 23.23 | 9.98 | 0 | 3.8049 | 11.2 | 10.0824 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 5.643 | -- | 2.2089 | 1.6833 | 8.205 | 2.441 | 12.827
07:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.5 | 19 | 11.7 | 36 | 9.03 | 9.88 | 9.895 | -- | -- | 1.091 | 58.53 | 20 | 107.58 | 52.46 | 42.51 | 8.7 | 7.47 | 2.39 | 0.48 | 0.16 | 0.536 | 5.24 | 112.05 | 27.25 | 24.212 | 8.78 | 0.1 | 3.8049 | 16.8 | 10.1409 | 7.7 | 11.2 | 7.67 | 8.94 | 19.513 | -- | -- | 5.67 | -- | 2.2396 | 1.6833 | 8.205 | 2.589 | 12.981
07:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.5 | 19 | 11.7 | 36 | 9.03 | 9.88 | 9.895 | -- | -- | 1.091 | 58.53 | 20 | 107.58 | 52.46 | 42.51 | 8.7 | 7.47 | 2.39 | 0.48 | 0.16 | 0.536 | 5.24 | 112.05 | 27.25 | 24.212 | 8.78 | 0.1 | 3.8049 | 16.8 | 10.1409 | 7.7 | 11.2 | 7.67 | 8.94 | 19.513 | -- | -- | 5.67 | -- | 2.2396 | 1.6833 | 8.205 | 2.589 | 12.981
08:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 11.7 | 36 | 10.53 | 9.97 | 9.955 | -- | -- | 1.091 | 59.93 | 20 | 110.44 | 51.91 | 37.843 | 8.7 | 7.47 | 2.38 | 0.47 | 0.16 | 0.411 | 6.87 | 119.32 | 28.06 | 24.835 | 8.07 | 0 | 3.8049 | 14.4 | 10.0969 | 7.7 | 11.2 | 7.83 | 9.1 | 19.513 | -- | -- | 5.724 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 12.869
08:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 11.7 | 36 | 10.53 | 9.97 | 9.955 | -- | -- | 1.091 | 59.93 | 20 | 110.44 | 51.91 | 37.843 | 8.7 | 7.47 | 2.38 | 0.47 | 0.16 | 0.411 | 6.87 | 119.32 | 28.06 | 24.835 | 8.07 | 0 | 3.8049 | 14.4 | 10.0969 | 7.7 | 11.2 | 7.83 | 9.1 | 19.513 | -- | -- | 5.724 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 12.869
09:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 11.7 | 36 | 11.01 | 9.36 | 9.977 | -- | -- | 1.091 | 61.35 | 20 | 111.41 | 53.57 | 39.369 | 8.69 | 7.47 | 2.31 | 0.44 | 0.16 | 0.412 | 10.4 | 122.85 | 28.5 | 24.578 | 9.42 | 0 | 3.8049 | 15.1 | 10.214 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | -- | -- | 5.763 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 12.827
09:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 11.7 | 36 | 11.01 | 9.36 | 9.977 | -- | -- | 1.091 | 61.35 | 20 | 111.41 | 53.57 | 39.369 | 8.69 | 7.47 | 2.31 | 0.44 | 0.16 | 0.412 | 10.4 | 122.85 | 28.5 | 24.578 | 9.42 | 0 | 3.8049 | 15.1 | 10.214 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | -- | -- | 5.763 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 12.827
10:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 11.7 | 36 | 11 | 10 | 9.977 | -- | -- | 1.091 | 51.19 | 20 | 111.41 | 49.34 | 36.68 | 8.6 | 7.47 | 1.91 | 0.43 | 0.16 | 0.398 | 6.14 | 118.59 | 28.44 | 25.064 | 5.04 | 0 | 3.8049 | 14.3 | 10.3119 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | -- | -- | 5.789 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.062
10:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 11.7 | 36 | 11 | 10 | 9.977 | -- | -- | 1.091 | 51.19 | 20 | 111.41 | 49.34 | 36.68 | 8.6 | 7.47 | 1.91 | 0.43 | 0.16 | 0.398 | 6.14 | 118.59 | 28.44 | 25.064 | 5.04 | 0 | 3.8049 | 14.3 | 10.3119 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | -- | -- | 5.789 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.062
11:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 11.7 | 35 | 10.97 | 9.97 | 10.057 | -- | -- | 1.091 | 53.79 | 20 | 110.44 | 55.32 | 39.137 | 8.52 | 7.01 | 1.66 | 0.41 | 0.16 | 0.472 | 12.1 | 124.55 | 28.85 | 25.686 | 4.14 | 0 | 3.8049 | 13.9 | 10.2896 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | -- | -- | 5.736 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 12.892
11:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 11.7 | 35 | 10.97 | 9.97 | 10.057 | -- | -- | 1.091 | 53.79 | 20 | 110.44 | 55.32 | 39.137 | 8.52 | 7.01 | 1.66 | 0.41 | 0.16 | 0.472 | 12.1 | 124.55 | 28.85 | 25.686 | 4.14 | 0 | 3.8049 | 13.9 | 10.2896 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | -- | -- | 5.736 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 12.892
12:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 11.3 | 35 | 10.93 | 9.93 | 10.004 | -- | -- | 1.091 | 55.8 | 20 | 110.44 | 56.65 | 41.958 | 8.48 | 7.47 | 2.29 | 0.38 | 0.16 | 0.564 | 15.97 | 128.42 | 29.51 | 24.761 | 8.77 | 0 | 3.8049 | 14.1 | 10.2505 | 7.7 | 11.2 | 7.65 | 8.92 | 19.513 | -- | -- | 5.721 | -- | 2.2699 | 1.6833 | 8.205 | 2.735 | 13.216
12:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 11.3 | 35 | 10.93 | 9.93 | 10.004 | -- | -- | 1.091 | 55.8 | 20 | 110.44 | 56.65 | 41.958 | 8.48 | 7.47 | 2.29 | 0.38 | 0.16 | 0.564 | 15.97 | 128.42 | 29.51 | 24.761 | 8.77 | 0 | 3.8049 | 14.1 | 10.2505 | 7.7 | 11.2 | 7.65 | 8.92 | 19.513 | -- | -- | 5.721 | -- | 2.2699 | 1.6833 | 8.205 | 2.735 | 13.216
13:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 10.5 | 35 | 10.98 | 9.91 | 9.872 | -- | -- | 1.091 | 58.53 | 20 | 111.41 | 50.77 | 37.202 | 8.6 | 7.47 | 2.29 | 0.38 | 0.16 | 0.563 | 19.05 | 131.5 | 28.66 | 25.336 | 4.96 | 0 | 3.8049 | 8.3 | 10.3248 | 7.7 | 11.2 | 7.69 | 8.96 | 19.513 | -- | -- | 5.688 | -- | 2.2674 | 1.6833 | 8.205 | 2.723 | 13.323
13:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 10.5 | 35 | 10.98 | 9.91 | 9.872 | -- | -- | 1.091 | 58.53 | 20 | 111.41 | 50.77 | 37.202 | 8.6 | 7.47 | 2.29 | 0.38 | 0.16 | 0.563 | 19.05 | 131.5 | 28.66 | 25.336 | 4.96 | 0 | 3.8049 | 8.3 | 10.3248 | 7.7 | 11.2 | 7.69 | 8.96 | 19.513 | -- | -- | 5.688 | -- | 2.2674 | 1.6833 | 8.205 | 2.723 | 13.323
14:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 10.5 | 35 | 11.95 | 13.03 | 10.052 | -- | -- | 1.091 | 62.07 | 20 | 109.48 | 56.34 | 37.653 | 8.71 | 7.47 | 2.64 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 17.15 | 129.6 | 29.25 | 24.152 | 5.26 | 0 | 3.8049 | 8.4 | 10.2326 | 7.7 | 11.2 | 7.87 | 9.14 | 19.513 | -- | -- | 5.653 | -- | 2.2691 | 1.6833 | 8.205 | 2.731 | 13.169
14:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 10.5 | 35 | 11.95 | 13.03 | 10.052 | -- | -- | 1.091 | 62.07 | 20 | 109.48 | 56.34 | 37.653 | 8.71 | 7.47 | 2.64 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 17.15 | 129.6 | 29.25 | 24.152 | 5.26 | 0 | 3.8049 | 8.4 | 10.2326 | 7.7 | 11.2 | 7.87 | 9.14 | 19.513 | -- | -- | 5.653 | -- | 2.2691 | 1.6833 | 8.205 | 2.731 | 13.169
15:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 10.5 | 35 | 12 | 12.92 | 9.862 | -- | -- | 1.091 | 53.14 | 20 | 108.52 | 57.33 | 41.808 | 8.67 | 7.47 | 1.76 | 0.38 | 0.16 | 0.398 | 17.96 | 130.41 | 27.95 | 24.552 | 6.31 | 0 | 3.8049 | 8.1 | 10.3371 | 7.7 | 11.2 | 7.71 | 8.98 | 19.513 | -- | -- | 5.691 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
15:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 10.5 | 35 | 12 | 12.92 | 9.862 | -- | -- | 1.091 | 53.14 | 20 | 108.52 | 57.33 | 41.808 | 8.67 | 7.47 | 1.76 | 0.38 | 0.16 | 0.398 | 17.96 | 130.41 | 27.95 | 24.552 | 6.31 | 0 | 3.8049 | 8.1 | 10.3371 | 7.7 | 11.2 | 7.71 | 8.98 | 19.513 | -- | -- | 5.691 | -- | 2.2574 | 1.6833 | 8.205 | 2.675 | 13.127
16:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 35 | 11.94 | 12.84 | 9.534 | -- | -- | 1.091 | 56.47 | 20 | 109.48 | 58.92 | 37.531 | 8.63 | 7.94 | 2.88 | 0.38 | 0.16 | 0.454 | 13.59 | 126.04 | 28.51 | 24.374 | 8.42 | 0.3 | 3.8049 | 7.8 | 10.247 | 7.7 | 11.2 | 7.63 | 8.9 | 19.513 | -- | -- | 5.715 | -- | 2.2699 | 1.6833 | 8.205 | 2.735 | 12.892
16:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 10.1 | 35 | 11.94 | 12.84 | 9.534 | -- | -- | 1.091 | 56.47 | 20 | 109.48 | 58.92 | 37.531 | 8.63 | 7.94 | 2.88 | 0.38 | 0.16 | 0.454 | 13.59 | 126.04 | 28.51 | 24.374 | 8.42 | 0.3 | 3.8049 | 7.8 | 10.247 | 7.7 | 11.2 | 7.63 | 8.9 | 19.513 | -- | -- | 5.715 | -- | 2.2699 | 1.6833 | 8.205 | 2.735 | 12.892
17:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.7 | 34 | 12.03 | 13.01 | 14.856 | -- | -- | 1.091 | 55.12 | 20 | 114.35 | 25.12 | 43.396 | 8.62 | 7.47 | 1.91 | 0.39 | 0.16 | 0.519 | 14.73 | 127.18 | 28.02 | 23.373 | 8.79 | 0 | 3.8049 | 13.8 | 10.3441 | 7.7 | 11.2 | 7.87 | 9.14 | 19.513 | -- | -- | 5.676 | -- | 2.3043 | 1.6833 | 8.205 | 2.901 | 12.827
17:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.7 | 34 | 12.03 | 13.01 | 14.856 | -- | -- | 1.091 | 55.12 | 20 | 114.35 | 25.12 | 43.396 | 8.62 | 7.47 | 1.91 | 0.39 | 0.16 | 0.519 | 14.73 | 127.18 | 28.02 | 23.373 | 8.79 | 0 | 3.8049 | 13.8 | 10.3441 | 7.7 | 11.2 | 7.87 | 9.14 | 19.513 | -- | -- | 5.676 | -- | 2.3043 | 1.6833 | 8.205 | 2.901 | 12.827
18:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.6 | 19 | 9.7 | 34 | 15.49 | 13.05 | 15.102 | 1.07 | 40.12 | 1.091 | 53.14 | 20 | 114.35 | 45.59 | 40.562 | 8.68 | 7.47 | 2.48 | 0.39 | 0.16 | 0.331 | 16.11 | 128.56 | 27.17 | 21.271 | 8.24 | 0.6 | 3.8049 | 14.1 | 10.3284 | 7.7 | 11.2 | 7.83 | 9.1 | 19.513 | -- | -- | 5.764 | -- | 2.2734 | 1.6833 | 8.205 | 2.752 | 12.977
18:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.6 | 19 | 9.7 | 34 | 15.49 | 13.05 | 15.102 | 1.07 | 40.12 | 1.091 | 53.14 | 20 | 114.35 | 45.59 | 40.562 | 8.68 | 7.47 | 2.48 | 0.39 | 0.16 | 0.331 | 16.11 | 128.56 | 27.17 | 21.271 | 8.24 | 0.6 | 3.8049 | 14.1 | 10.3284 | 7.7 | 11.2 | 7.83 | 9.1 | 19.513 | -- | -- | 5.764 | -- | 2.2734 | 1.6833 | 8.205 | 2.752 | 12.977
19:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 32 | 15.56 | 13.9 | 20.343 | -- | -- | 1.091 | 52.48 | 20 | 113.36 | 54.13 | 41.582 | 8.7 | 7.47 | 2.45 | 0.39 | 0.16 | 0.416 | 19.75 | 132.2 | 24.59 | 21.027 | 8.24 | 0 | 3.8049 | 14.5 | 10.3387 | 7.7 | 11.2 | 7.87 | 9.14 | 19.513 | -- | -- | 5.94 | -- | 2.2834 | 1.6833 | 8.205 | 2.8 | 13.023
19:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 32 | 15.56 | 13.9 | 20.343 | -- | -- | 1.091 | 52.48 | 20 | 113.36 | 54.13 | 41.582 | 8.7 | 7.47 | 2.45 | 0.39 | 0.16 | 0.416 | 19.75 | 132.2 | 24.59 | 21.027 | 8.24 | 0 | 3.8049 | 14.5 | 10.3387 | 7.7 | 11.2 | 7.87 | 9.14 | 19.513 | -- | -- | 5.94 | -- | 2.2834 | 1.6833 | 8.205 | 2.8 | 13.023
20:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 32 | 15.5 | 13.18 | 21.014 | -- | -- | 1.091 | 53.79 | 20 | 113.36 | 56.89 | 38.386 | 8.66 | 7.47 | 3.3 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 21.04 | 133.49 | 24.79 | 21.839 | 7.86 | 0 | 3.8049 | 16.8 | 10.1432 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 5.95 | -- | 2.2859 | 1.6833 | 8.205 | 2.812 | 13.023
20:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 32 | 15.5 | 13.18 | 21.014 | -- | -- | 1.091 | 53.79 | 20 | 113.36 | 56.89 | 38.386 | 8.66 | 7.47 | 3.3 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 21.04 | 133.49 | 24.79 | 21.839 | 7.86 | 0 | 3.8049 | 16.8 | 10.1432 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 5.95 | -- | 2.2859 | 1.6833 | 8.205 | 2.812 | 13.023
21:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 32 | 15.57 | 13.14 | 21.119 | -- | -- | 1.091 | 60.64 | 20 | 113.36 | 51.29 | 39.317 | 8.68 | 7.47 | 1.82 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 20.8 | 133.25 | 25.52 | 21.435 | 5.76 | 0.1 | 3.8049 | 17.4 | 10.1264 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 6.024 | -- | 2.3052 | 1.6833 | 8.205 | 2.905 | 12.869
21:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 32 | 15.57 | 13.14 | 21.119 | -- | -- | 1.091 | 60.64 | 20 | 113.36 | 51.29 | 39.317 | 8.68 | 7.47 | 1.82 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 20.8 | 133.25 | 25.52 | 21.435 | 5.76 | 0.1 | 3.8049 | 17.4 | 10.1264 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 6.024 | -- | 2.3052 | 1.6833 | 8.205 | 2.905 | 12.869
22:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 9.7 | 31 | 15.46 | 13 | 21.082 | -- | -- | 1.091 | 62.07 | 20 | 112.38 | 55.91 | 39.397 | 8.7 | 7.47 | 1.65 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 20.5 | 132.95 | 25.23 | 21.593 | 5.44 | 0 | 3.8049 | 17.5 | 10.367 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 6.099 | -- | 2.2994 | 1.6833 | 8.205 | 2.877 | 13.133
22:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8 | 19 | 9.7 | 31 | 15.46 | 13 | 21.082 | -- | -- | 1.091 | 62.07 | 20 | 112.38 | 55.91 | 39.397 | 8.7 | 7.47 | 1.65 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 20.5 | 132.95 | 25.23 | 21.593 | 5.44 | 0 | 3.8049 | 17.5 | 10.367 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | -- | 6.099 | -- | 2.2994 | 1.6833 | 8.205 | 2.877 | 13.133
23:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 31 | 15.52 | 13.03 | 14.162 | -- | -- | 1.091 | 68.76 | 20 | 112.38 | 55.22 | 40.079 | 8.7 | 7.47 | 1.83 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 22.26 | 134.71 | 25.31 | 21.544 | 5.68 | 0.7 | 3.8049 | 13.2 | 10.3389 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | 17.6053 | 43.8224 | 6.144 | 20.2461 | 2.3077 | 1.6833 | 8.205 | 2.917 | 13.3
23:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 31 | 15.52 | 13.03 | 14.162 | -- | -- | 1.091 | 68.76 | 20 | 112.38 | 55.22 | 40.079 | 8.7 | 7.47 | 1.83 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 22.26 | 134.71 | 25.31 | 21.544 | 5.68 | 0.7 | 3.8049 | 13.2 | 10.3389 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | 17.6053 | 43.8224 | 6.144 | 20.2461 | 2.3077 | 1.6833 | 8.205 | 2.917 | 13.3
MAX | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 9.3 | 31 | 8.95 | 9.36 | 4.968 | 1.07 | 40.12 | 1.091 | 51.19 | 20 | 105.67 | 25.12 | 32.631 | 8.48 | 7.01 | 1.65 | 0.33 | 0.16 | 0.23 | 5.24 | 107.08 | 24.59 | 21.027 | 4.14 | 0 | 3.8049 | 1.8 | 9.9596 | 7.7 | 11.2 | 7.61 | 8.88 | 19.513 | 17.6053 | 42.8891 | 5.629 | 20.2461 | 2.1952 | 1.6833 | 8.139 | 2.441 | 12.827
MIN | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 11.7 | 37 | 15.57 | 13.9 | 21.119 | 1.07 | 40.38 | 1.091 | 68.76 | 20 | 114.35 | 61.22 | 43.396 | 8.71 | 7.94 | 3.3 | 0.48 | 0.16 | 0.564 | 26.8 | 135.07 | 29.51 | 25.686 | 9.98 | 0.7 | 3.8049 | 17.5 | 10.367 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | 17.6053 | 43.8224 | 6.144 | 20.2461 | 2.3077 | 1.6833 | 8.205 | 2.917 | 13.323
PROM | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.525 | 19 | 10.3833 | 34.3333 | 11.7175 | 11.2362 | 11.4763 | 1.07 | 40.25 | 1.091 | 57.6429 | 20 | 110.9 | 53.1617 | 38.5687 | 8.6558 | 7.4513 | 2.2779 | 0.40292 | 0.16 | 0.40467 | 14.1729 | 124.7442 | 27.325 | 23.4996 | 7.5358 | 0.075 | 3.8049 | 11.8125 | 10.2224 | 7.7 | 11.2 | 7.7983 | 9.0683 | 19.513 | 17.6053 | 43.3558 | 5.7629 | 20.2461 | 2.255 | 1.6833 | 8.2022 | 2.6659 | 12.9871
INICIO | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.9 | 19 | 9.3 | 33 | 10.03 | 9.96 | 12.976 | -- | -- | 1.091 | 59.93 | 20 | 114.35 | 47.86 | 34.161 | 8.63 | 7.01 | 2.76 | 0.35 | 0.16 | 0.429 | 26.8 | 135.07 | 26.32 | 23.083 | 8.85 | 0 | 3.8049 | 12 | 10.3085 | 7.7 | 11.2 | 7.89 | 9.16 | 19.513 | -- | 42.8891 | 5.642 | -- | 2.1952 | 1.6833 | 8.139 | 2.441 | 12.827
FINAL | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 31 | 15.52 | 13.03 | 14.162 | -- | -- | 1.091 | 68.76 | 20 | 112.38 | 55.22 | 40.079 | 8.7 | 7.47 | 1.83 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 22.26 | 134.71 | 25.31 | 21.544 | 5.68 | 0.7 | 3.8049 | 13.2 | 10.3389 | 7.7 | 11.2 | 7.81 | 9.08 | 19.513 | 17.6053 | 43.8224 | 6.144 | 20.2461 | 2.3077 | 1.6833 | 8.205 | 2.917 | 13.3
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 18 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.1352 | 0.57525 | 0.2 | 0.20261 | 0.03394 | 3875.4415 | -- | -- | 0.6398 | 23.3342 | -- | 0.36049 | 0.20299 | 2409.83 | 0.703 | 0.195 | 0.523 | 0.361 | -- | 270.656 | 0.156 | 0.068 | 55.86 | 0.154 | 0.57288 | 0.04426 | 6.84 | 0.264
00:30 | 2695 | 6.1352 | 0.57525 | 0.2 | 0.20261 | 0.03394 | 3875.4415 | -- | -- | 0.6398 | 23.3342 | -- | 0.36049 | 0.20299 | 2409.83 | 0.703 | 0.195 | 0.523 | 0.361 | -- | 270.656 | 0.156 | 0.068 | 55.86 | 0.154 | 0.57288 | 0.04426 | 6.84 | 0.264
01:00 | 2695 | 6.2185 | 0.59835 | 0.195 | 0.19991 | 0.03399 | 3875.4399 | -- | -- | 0.62759 | 23.3303 | -- | 0.37404 | 0.19312 | 2409.77 | 0.697 | 0.196 | 0.522 | 0.396 | -- | 270.657 | 0.161 | 0.067 | 55.86 | 0.154 | 0.57084 | 0.04171 | 6.7 | 0.269
01:30 | 2695 | 6.2185 | 0.59835 | 0.195 | 0.19991 | 0.03399 | 3875.4399 | -- | -- | 0.62759 | 23.3303 | -- | 0.37404 | 0.19312 | 2409.77 | 0.697 | 0.196 | 0.522 | 0.396 | -- | 270.657 | 0.161 | 0.067 | 55.86 | 0.154 | 0.57084 | 0.04171 | 6.7 | 0.269
02:00 | 2695 | 6.3248 | 0.62838 | 0.203 | 0.19301 | 0.03629 | 3875.4421 | -- | -- | 0.59355 | 23.3358 | -- | 0.3876 | 0.18358 | 2409.94 | 0.716 | 0.197 | 0.522 | 0.431 | -- | 270.658 | 0.156 | 0.066 | 55.86 | 0.154 | 0.57084 | 0.04353 | 6.55 | 0.276
02:30 | 2695 | 6.3248 | 0.62838 | 0.203 | 0.19301 | 0.03629 | 3875.4421 | -- | -- | 0.59355 | 23.3358 | -- | 0.3876 | 0.18358 | 2409.94 | 0.716 | 0.197 | 0.522 | 0.431 | -- | 270.658 | 0.156 | 0.066 | 55.86 | 0.154 | 0.57084 | 0.04353 | 6.55 | 0.276
03:00 | 2695 | 6.4312 | 0.688 | 0.205 | 0.1644 | 0.03702 | 3875.4418 | -- | -- | 0.5589 | 23.335 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2410.09 | 0.733 | 0.2 | 0.522 | 0.463 | -- | 270.659 | 0.143 | 0.064 | 55.86 | 0.154 | 0.56881 | 0.04426 | 6.36 | 0.295
03:30 | 2695 | 6.4312 | 0.688 | 0.205 | 0.1644 | 0.03702 | 3875.4418 | -- | -- | 0.5589 | 23.335 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2410.09 | 0.733 | 0.2 | 0.522 | 0.463 | -- | 270.659 | 0.143 | 0.064 | 55.86 | 0.154 | 0.56881 | 0.04426 | 6.36 | 0.295
04:00 | 2695 | 6.551 | 0.7355 | 0.194 | 0.14026 | 0.03643 | 3875.4406 | -- | -- | 0.52479 | 23.3319 | -- | 0.40868 | 0.16124 | 2410.25 | 0.751 | 0.202 | 0.518 | 0.495 | -- | 270.661 | 0.13 | 0.06 | 55.86 | 0.154 | 0.56677 | 0.04686 | 6.22 | 0.323
04:30 | 2695 | 6.551 | 0.7355 | 0.194 | 0.14026 | 0.03643 | 3875.4406 | -- | -- | 0.52479 | 23.3319 | -- | 0.40868 | 0.16124 | 2410.25 | 0.751 | 0.202 | 0.518 | 0.495 | -- | 270.661 | 0.13 | 0.06 | 55.86 | 0.154 | 0.56677 | 0.04686 | 6.22 | 0.323
05:00 | 2695 | 6.6767 | 0.7605 | 0.177 | 0.12453 | 0.03565 | 3875.436 | -- | -- | 0.49042 | 23.3202 | -- | 0.40165 | 0.15706 | 2410.4 | 0.769 | 0.205 | 0.521 | 0.527 | -- | 270.662 | 0.115 | 0.056 | 55.86 | 0.154 | 0.56677 | 0.04761 | 6.06 | 0.351
05:30 | 2695 | 6.6767 | 0.7605 | 0.177 | 0.12453 | 0.03565 | 3875.436 | -- | -- | 0.49042 | 23.3202 | -- | 0.40165 | 0.15706 | 2410.4 | 0.769 | 0.205 | 0.521 | 0.527 | -- | 270.662 | 0.115 | 0.056 | 55.86 | 0.154 | 0.56677 | 0.04761 | 6.06 | 0.351
06:00 | 2695 | 6.6976 | 0.773 | 0.179 | 0.11695 | 0.03357 | 3875.4311 | -- | -- | 0.45671 | 23.3077 | -- | 0.40165 | 0.14898 | 2410.55 | 0.786 | 0.207 | 0.521 | 0.565 | 111 | 270.663 | 0.1 | 0.051 | 55.86 | 0.154 | 0.56677 | 0.05066 | 5.88 | 0.361
06:30 | 2695 | 6.6976 | 0.773 | 0.179 | 0.11695 | 0.03357 | 3875.4311 | -- | -- | 0.45671 | 23.3077 | -- | 0.40165 | 0.14898 | 2410.55 | 0.786 | 0.207 | 0.521 | 0.565 | 111 | 270.663 | 0.1 | 0.051 | 55.86 | 0.154 | 0.56677 | 0.05066 | 5.88 | 0.361
07:00 | 2695 | 6.6148 | 0.778 | 0.186 | 0.11181 | 0.03368 | 3875.4342 | -- | -- | 0.42305 | 23.3155 | -- | 0.40868 | 0.14898 | 2410.59 | 0.791 | 0.209 | 0.521 | 0.578 | -- | 270.664 | 0.092 | 0.047 | 55.86 | 0.154 | 0.56473 | 0.05339 | 5.69 | 0.353
07:30 | 2695 | 6.6148 | 0.778 | 0.186 | 0.11181 | 0.03368 | 3875.4342 | -- | -- | 0.42305 | 23.3155 | -- | 0.40868 | 0.14898 | 2410.59 | 0.791 | 0.209 | 0.521 | 0.578 | -- | 270.664 | 0.092 | 0.047 | 55.86 | 0.154 | 0.56473 | 0.05339 | 5.69 | 0.353
08:00 | 2695 | 6.5506 | 0.808 | 0.217 | 0.09706 | 0.03381 | 3875.4372 | -- | -- | 0.38956 | 23.3233 | 252.4255 | 0.42273 | 0.15706 | 2410.49 | 0.779 | 0.211 | 0.521 | 0.588 | -- | 270.665 | 0.09 | 0.042 | 55.86 | 0.154 | 0.56067 | 0.05617 | 5.62 | 0.34
08:30 | 2695 | 6.5506 | 0.808 | 0.217 | 0.09706 | 0.03381 | 3875.4372 | -- | -- | 0.38956 | 23.3233 | 252.4255 | 0.42273 | 0.15706 | 2410.49 | 0.779 | 0.211 | 0.521 | 0.588 | -- | 270.665 | 0.09 | 0.042 | 55.86 | 0.154 | 0.56067 | 0.05617 | 5.62 | 0.34
09:00 | 2695 | 6.4647 | 0.838 | 0.23 | 0.09303 | 0.03451 | 3875.4342 | -- | -- | 0.35549 | 23.3155 | -- | 0.44452 | 0.15297 | 2410.37 | 0.765 | 0.214 | 0.52 | 0.587 | -- | 270.657 | 0.086 | 0.041 | 55.86 | 0.154 | 0.55662 | 0.05577 | 5.57 | 0.335
09:30 | 2695 | 6.4647 | 0.838 | 0.23 | 0.09303 | 0.03451 | 3875.4342 | -- | -- | 0.35549 | 23.3155 | -- | 0.44452 | 0.15297 | 2410.37 | 0.765 | 0.214 | 0.52 | 0.587 | -- | 270.657 | 0.086 | 0.041 | 55.86 | 0.154 | 0.55662 | 0.05577 | 5.57 | 0.335
10:00 | 2695 | 6.373 | 0.8805 | 0.242 | 0.08827 | 0.03545 | 3875.4332 | -- | -- | 0.32079 | 23.3131 | -- | 0.45905 | 0.14129 | 2410.26 | 0.752 | 0.216 | 0.52 | 0.56 | -- | 270.648 | 0.082 | 0.042 | 55.86 | 0.154 | 0.55055 | 0.0586 | 5.43 | 0.324
10:30 | 2695 | 6.373 | 0.8805 | 0.242 | 0.08827 | 0.03545 | 3875.4332 | -- | -- | 0.32079 | 23.3131 | -- | 0.45905 | 0.14129 | 2410.26 | 0.752 | 0.216 | 0.52 | 0.56 | -- | 270.648 | 0.082 | 0.042 | 55.86 | 0.154 | 0.55055 | 0.0586 | 5.43 | 0.324
11:00 | 2695 | 6.3223 | 0.9046 | 0.246 | 0.0941 | 0.03608 | 3875.4189 | -- | -- | 0.28564 | 23.2765 | -- | 0.47409 | 0.13038 | 2410.14 | 0.738 | 0.219 | 0.519 | 0.526 | -- | 270.639 | 0.078 | 0.043 | 55.86 | 0.154 | 0.55055 | 0.0582 | 5.43 | 0.316
11:30 | 2695 | 6.3223 | 0.9046 | 0.246 | 0.0941 | 0.03608 | 3875.4189 | -- | -- | 0.28564 | 23.2765 | -- | 0.47409 | 0.13038 | 2410.14 | 0.738 | 0.219 | 0.519 | 0.526 | -- | 270.639 | 0.078 | 0.043 | 55.86 | 0.154 | 0.55055 | 0.0582 | 5.43 | 0.316
12:00 | 2695 | 6.2425 | 0.9478 | 0.251 | 0.09887 | 0.03681 | 3875.4271 | -- | -- | 0.25143 | 23.2975 | -- | 0.46657 | 0.11393 | 2410.03 | 0.726 | 0.222 | 0.519 | 0.494 | -- | 270.63 | 0.074 | 0.044 | 55.86 | 0.154 | 0.54652 | 0.05738 | 5.45 | 0.308
12:30 | 2695 | 6.2425 | 0.9478 | 0.251 | 0.09887 | 0.03681 | 3875.4271 | -- | -- | 0.25143 | 23.2975 | -- | 0.46657 | 0.11393 | 2410.03 | 0.726 | 0.222 | 0.519 | 0.494 | -- | 270.63 | 0.074 | 0.044 | 55.86 | 0.154 | 0.54652 | 0.05738 | 5.45 | 0.308
13:00 | 2695 | 6.1661 | 0.9802 | 0.246 | 0.09728 | 0.03731 | 3875.4171 | -- | -- | 0.26168 | 23.2718 | -- | 0.45905 | 0.09931 | 2409.99 | 0.721 | 0.222 | 0.519 | 0.472 | -- | 270.622 | 0.071 | 0.045 | 55.86 | 0.154 | 0.54652 | 0.05537 | 5.49 | 0.32
13:30 | 2695 | 6.1661 | 0.9802 | 0.246 | 0.09728 | 0.03731 | 3875.4171 | -- | -- | 0.26168 | 23.2718 | -- | 0.45905 | 0.09931 | 2409.99 | 0.721 | 0.222 | 0.519 | 0.472 | -- | 270.622 | 0.071 | 0.045 | 55.86 | 0.154 | 0.54652 | 0.05537 | 5.49 | 0.32
14:00 | 2695 | 6.0994 | 1.0099 | 0.237 | 0.09489 | 0.03788 | 3875.4162 | -- | -- | 0.30285 | 23.2694 | -- | 0.44452 | 0.105 | 2410.01 | 0.723 | 0.223 | 0.519 | 0.459 | -- | 270.613 | 0.066 | 0.045 | 55.86 | 0.154 | 0.54652 | 0.053 | 5.62 | 0.333
14:30 | 2695 | 6.0994 | 1.0099 | 0.237 | 0.09489 | 0.03788 | 3875.4162 | -- | -- | 0.30285 | 23.2694 | -- | 0.44452 | 0.105 | 2410.01 | 0.723 | 0.223 | 0.519 | 0.459 | -- | 270.613 | 0.066 | 0.045 | 55.86 | 0.154 | 0.54652 | 0.053 | 5.62 | 0.333
15:00 | 2695 | 6.0368 | 1.0207 | 0.221 | 0.10154 | 0.03768 | 3875.4244 | -- | -- | 0.34287 | 23.2905 | -- | 0.42999 | 0.12023 | 2410.03 | 0.726 | 0.225 | 0.517 | 0.449 | -- | 270.604 | 0.059 | 0.035 | 55.86 | 0.154 | 0.54451 | 0.05028 | 5.67 | 0.346
15:30 | 2695 | 6.0368 | 1.0207 | 0.221 | 0.10154 | 0.03768 | 3875.4244 | -- | -- | 0.34287 | 23.2905 | -- | 0.42999 | 0.12023 | 2410.03 | 0.726 | 0.225 | 0.517 | 0.449 | -- | 270.604 | 0.059 | 0.035 | 55.86 | 0.154 | 0.54451 | 0.05028 | 5.67 | 0.346
16:00 | 2695 | 5.9732 | 1.0423 | 0.212 | 0.10138 | 0.03834 | 3875.4253 | -- | -- | 0.37938 | 23.2929 | -- | 0.40868 | 0.13757 | 2410.05 | 0.728 | 0.227 | 0.518 | 0.449 | -- | 270.596 | 0.052 | 0.028 | 55.86 | 0.154 | 0.54854 | 0.05066 | 5.56 | 0.359
16:30 | 2695 | 5.9732 | 1.0423 | 0.212 | 0.10138 | 0.03834 | 3875.4253 | -- | -- | 0.37938 | 23.2929 | -- | 0.40868 | 0.13757 | 2410.05 | 0.728 | 0.227 | 0.518 | 0.449 | -- | 270.596 | 0.052 | 0.028 | 55.86 | 0.154 | 0.54854 | 0.05066 | 5.56 | 0.359
17:00 | 2695 | 5.847 | 1.0558 | 0.195 | 0.116 | 0.0393 | 3875.4323 | -- | 25.6869 | 0.41487 | 23.3108 | -- | 0.39462 | 0.15297 | 2410.09 | 0.733 | 0.23 | 0.517 | 0.447 | -- | 270.587 | 0.049 | 0.022 | 55.86 | 0.154 | 0.55055 | 0.05066 | 5.45 | 0.363
17:30 | 2695 | 5.847 | 1.0558 | 0.195 | 0.116 | 0.0393 | 3875.4323 | -- | 25.6869 | 0.41487 | 23.3108 | -- | 0.39462 | 0.15297 | 2410.09 | 0.733 | 0.23 | 0.517 | 0.447 | -- | 270.587 | 0.049 | 0.022 | 55.86 | 0.154 | 0.55055 | 0.05066 | 5.45 | 0.363
18:00 | 2695 | 5.594 | 1.0666 | 0.208 | 0.11866 | 0.03642 | 3875.4244 | -- | -- | 0.45023 | 23.2905 | 251.8754 | 0.36726 | 0.17438 | 2410.11 | 0.735 | 0.201 | 0.517 | 0.446 | 111 | 270.578 | 0.055 | 0.016 | 55.86 | 0.154 | 0.55662 | 0.05028 | 5.37 | 0.355
18:30 | 2695 | 5.594 | 1.0666 | 0.208 | 0.11866 | 0.03642 | 3875.4244 | -- | -- | 0.45023 | 23.2905 | 251.8754 | 0.36726 | 0.17438 | 2410.11 | 0.735 | 0.201 | 0.517 | 0.446 | 111 | 270.578 | 0.055 | 0.016 | 55.86 | 0.154 | 0.55662 | 0.05028 | 5.37 | 0.355
19:00 | 2695 | 5.2955 | 1.0774 | 0.21 | 0.12691 | 0.03499 | 3875.4275 | -- | -- | 0.48556 | 23.2983 | -- | 0.31576 | 0.19312 | 2410.14 | 0.738 | 0.181 | 0.517 | 0.445 | -- | 270.569 | 0.058 | 0.016 | 55.86 | 0.154 | 0.56067 | 0.04951 | 5.37 | 0.347
19:30 | 2695 | 5.2955 | 1.0774 | 0.21 | 0.12691 | 0.03499 | 3875.4275 | -- | -- | 0.48556 | 23.2983 | -- | 0.31576 | 0.19312 | 2410.14 | 0.738 | 0.181 | 0.517 | 0.445 | -- | 270.569 | 0.058 | 0.016 | 55.86 | 0.154 | 0.56067 | 0.04951 | 5.37 | 0.347
20:00 | 2695 | 5.2031 | 1.0828 | 0.197 | 0.15599 | 0.03134 | 3875.4061 | -- | -- | 0.52108 | 23.2437 | -- | 0.25975 | 0.22903 | 2410.17 | 0.742 | 0.172 | 0.517 | 0.442 | -- | 270.561 | 0.079 | 0.023 | 55.86 | 0.154 | 0.5627 | 0.04799 | 5.38 | 0.333
20:30 | 2695 | 5.2031 | 1.0828 | 0.197 | 0.15599 | 0.03134 | 3875.4061 | -- | -- | 0.52108 | 23.2437 | -- | 0.25975 | 0.22903 | 2410.17 | 0.742 | 0.172 | 0.517 | 0.442 | -- | 270.561 | 0.079 | 0.023 | 55.86 | 0.154 | 0.5627 | 0.04799 | 5.38 | 0.333
21:00 | 2695 | 5.117 | 0.9613 | 0.2 | 0.18655 | 0.02893 | 3875.4003 | -- | -- | 0.55693 | 23.2289 | -- | 0.21961 | 0.28564 | 2410.21 | 0.717 | 0.163 | 0.517 | 0.432 | -- | 270.552 | 0.102 | 0.029 | 55.86 | 0.154 | 0.56473 | 0.04611 | 5.39 | 0.315
21:30 | 2695 | 5.117 | 0.9613 | 0.2 | 0.18655 | 0.02893 | 3875.4003 | -- | -- | 0.55693 | 23.2289 | -- | 0.21961 | 0.28564 | 2410.21 | 0.717 | 0.163 | 0.517 | 0.432 | -- | 270.552 | 0.102 | 0.029 | 55.86 | 0.154 | 0.56473 | 0.04611 | 5.39 | 0.315
22:00 | 2695 | 5.031 | 0.8305 | 0.195 | 0.21597 | 0.0253 | 3875.39 | -- | -- | 0.5929 | 23.2024 | -- | 0.17965 | 0.33407 | 2410.15 | 0.704 | 0.14 | 0.515 | 0.418 | -- | 270.543 | 0.126 | 0.036 | 55.86 | 0.154 | 0.56677 | 0.04353 | 5.4 | 0.297
22:30 | 2695 | 5.031 | 0.8305 | 0.195 | 0.21597 | 0.0253 | 3875.39 | -- | -- | 0.5929 | 23.2024 | -- | 0.17965 | 0.33407 | 2410.15 | 0.704 | 0.14 | 0.515 | 0.418 | -- | 270.543 | 0.126 | 0.036 | 55.86 | 0.154 | 0.56677 | 0.04353 | 5.4 | 0.297
23:00 | 2695 | 4.9017 | 0.673 | 0.191 | 0.24121 | 0.0227 | 3875.3796 | -- | -- | 0.62886 | 23.172 | -- | 0.16014 | 0.37816 | 2410.05 | 0.728 | 0.145 | 0.517 | 0.406 | -- | 270.535 | 0.145 | 0.044 | 55.86 | 0.154 | 0.57084 | 0.04353 | 5.37 | 0.281
23:30 | 2695 | 4.9017 | 0.673 | 0.191 | 0.24121 | 0.0227 | 3875.3796 | -- | -- | 0.62886 | 23.172 | -- | 0.16014 | 0.37816 | 2410.05 | 0.728 | 0.145 | 0.517 | 0.406 | -- | 270.535 | 0.145 | 0.044 | 55.86 | 0.154 | 0.57084 | 0.04353 | 5.37 | 0.281

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 18 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.66
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.14
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
18/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
18/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
18/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 18 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/07/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
18/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.58

## STOCK_COMB
viernes, 18 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
18/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.91 | 610.914 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.824 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
18/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
18/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
18/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
18/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
18/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
18/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
18/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
18/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
18/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 595.59 | 709.1532 | 113.5632 | m3
18/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 798.32 | 798.09 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
18/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
18/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
18/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6409.17 | 6408.022 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL INTERNO EN PLANTA
18/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
18/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
18/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 18 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 18/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1112.34
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 909.43
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 592.04
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 927.7182
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 19.3288
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 8529.1807
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 8021.3648
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 8545.427
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 8501.2275
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 293814.69
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1156439
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1138434
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1298657
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1166376.27
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1165749.86
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1299580.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 346330.07
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 935669.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 249349.93
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1177884.905
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1234339.493
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1234946.695
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1395793.566
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1961864
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 5368.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 5671.22
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 5709.91
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 993.03
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 5497.12
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 4384.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 4384.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10014.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14137.91
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1144794
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 18 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
18/07/2025 00:00 | 875.2 | 2986.73 | 76.25 | 76.25 | 4468.7 | 510.93 | 7834 | 22636 | 3976.7654 | 4384.3311 | 4376.8471 | 4385.6796 | 6660 | 7193.25
18/07/2025 01:00 | 869.5 | 2986.73 | 77.66 | 77.66 | 4472.1 | 511.91 | 7833 | 22823 | 4016.4551 | 4408.0826 | 4400.6359 | 4409.8232 | 6660 | 7193.26
18/07/2025 02:00 | 874.1 | 2987.19 | 79.68 | 79.68 | 4466.6 | 506.02 | 7832 | 22728 | 4125.8682 | 4462.2589 | 4454.702 | 4463.9999 | 6660 | 7193.26
18/07/2025 03:00 | 876.1 | 2986.48 | 81.77 | 81.77 | 4472.6 | 509.95 | 7831 | 22638 | 4156.3721 | 4479.9252 | 4471.7865 | 4481.5483 | 6665 | 7193.34
18/07/2025 04:00 | 845.9 | 2986.49 | 83.19 | 83.19 | 4470.6 | 508.97 | 7830 | 22636 | 4148.7167 | 4471.8773 | 4463.6764 | 4473.1861 | 6665 | 7193.23
18/07/2025 05:00 | 876 | 2986.48 | 83.7 | 83.7 | 4470.5 | 511.91 | 7829 | 22652 | 4115.033 | 4452.6405 | 4444.3211 | 4454.2244 | 6664 | 7193.35
18/07/2025 06:00 | 797.4 | 2985.33 | 83.68 | 83.68 | 4469.3 | 508.97 | 7828 | 22685 | 4006.9157 | 4394.931 | 4386.5787 | 4396.2791 | 6664 | 7193.22
18/07/2025 07:00 | 797.3 | 2986.74 | 82.76 | 82.76 | 4469.3 | 511.91 | 7827 | 22791 | 3913.1668 | 4335.651 | 4327.214 | 4336.6852 | 6665 | 7193.04
18/07/2025 08:00 | 797.3 | 2987.19 | 82.12 | 82.12 | 4469.3 | 509.95 | 7826 | 22764 | 3878.0701 | 4311.311 | 4303.3173 | 4312.4237 | 6664 | 7192.95
18/07/2025 09:00 | 797.3 | 2987.19 | 81.09 | 81.09 | 4469.3 | 512.89 | 7825 | 22635 | 3811.6447 | 4275.3895 | 4268.174 | 4276.8555 | 6664 | 7192.98
18/07/2025 10:00 | 796.7 | 2986.03 | 79.95 | 79.95 | 4469.3 | 513.87 | 7824 | 22814 | 3760.1772 | 4243.7866 | 4237.4649 | 4245.4094 | 6641 | 7192.88
18/07/2025 11:00 | 794.5 | 2986.48 | 78.6 | 78.6 | 4469.3 | 509.95 | 7823 | 22687 | 3712.1254 | 4216.3059 | 4210.3237 | 4217.8505 | 6641 | 7193.2
18/07/2025 12:00 | 866.7 | 2988.34 | 77.28 | 77.28 | 4469.3 | 525.64 | 7822 | 22777 | 3630.7427 | 4177.4403 | 4171.5042 | 4178.7491 | 6641 | 7192.84
18/07/2025 13:00 | 866.3 | 2986.03 | 76.27 | 76.27 | 4469.3 | 515.83 | 7750 | 22679 | 3615.5498 | 4176.0662 | 4170.5311 | 4177.5711 | 6640 | 7192.05
18/07/2025 14:00 | 862.3 | 2987.19 | 75.39 | 75.39 | 4469.3 | 515.83 | 7676 | 22804 | 3643.6981 | 4192.1619 | 4186.6428 | 4193.9423 | 6640 | 7192.47
18/07/2025 15:00 | 861.7 | 2987.64 | 74.86 | 74.86 | 4469.3 | 517.79 | 7602 | 22767 | 3743.1 | 4242.609 | 4237.2482 | 4244.5854 | 6641 | 7191.92
18/07/2025 16:00 | 861.8 | 2987.19 | 74.85 | 74.85 | 4469.3 | 518.77 | 7596 | 22664 | 3766.5371 | 4260.0788 | 4254.4415 | 4262.0159 | 6640 | 7191.72
18/07/2025 17:00 | 866.3 | 2986.48 | 75.07 | 75.07 | 4469.3 | 512.89 | 7593 | 22773 | 3797.8653 | 4269.6972 | 4262.6595 | 4270.9667 | 6641 | 7191.35
18/07/2025 18:00 | 869 | 2986.73 | 75.24 | 75.24 | 4469.3 | 513.87 | 7590 | 22685 | 3769.9524 | 4254.1901 | 4246.9803 | 4255.5382 | 6640 | 7190.2
18/07/2025 19:00 | 870.9 | 2987.89 | 75.32 | 75.32 | 4469.3 | 512.89 | 7580 | 22851 | 3794.2142 | 4273.8193 | 4266.2277 | 4275.0889 | 6648 | 7190.08
18/07/2025 20:00 | 870.1 | 2986.03 | 74.95 | 74.95 | 4469.3 | 514.85 | 7562 | 22606 | 3777.4902 | 4267.1452 | 4259.3075 | 4268.3758 | 6653 | 7189.98
18/07/2025 21:00 | 870.7 | 2986.48 | 74.62 | 74.62 | 4469.3 | 516.81 | 7545 | 22751 | 3728.0247 | 4240.8424 | 4233.572 | 4241.9941 | 6660 | 7189.88
18/07/2025 22:00 | 870.3 | 2986.49 | 74.39 | 74.39 | 4469.3 | 515.83 | 7527 | 22736 | 3756.5262 | 4265.1825 | 4257.2529 | 4266.0202 | 6660 | 7189.76
18/07/2025 23:00 | 870.1 | 2986.48 | 75.38 | 75.38 | 4469.3 | 516.81 | 7605 | 22755 | 3834.2575 | 4312.8811 | 4304.9393 | 4313.9545 | 6664 | 7189.68

## TEMP_AMB
viernes, 18 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
18/07/2025 00:00 | 14 | 21.81 | 21.81 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.1 | 29.05 | 18.6 | 17.8 | 21.11 | 18.95 | 18.49 | 24.76
18/07/2025 01:00 | 14 | 21.69 | 21.69 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.1 | 29.11 | 18.6 | 18.1 | 21.04 | 18.475 | 16.66 | 24.46
18/07/2025 02:00 | 14 | 21.47 | 21.47 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.9 | 28.76 | 18.6 | 17.4 | 20.98 | 18.15 | 16.16 | 24.3
18/07/2025 03:00 | 13 | 21.31 | 21.31 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 28.71 | 18.6 | 17.3 | 20.91 | 18 | 16.14 | 24.04
18/07/2025 04:00 | 13 | 21.02 | 21.02 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 28.94 | 18.6 | 17.2 | 20.81 | 17.725 | 16.39 | 23.89
18/07/2025 05:00 | 13 | 21.05 | 21.05 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 29.34 | 18.6 | 17.3 | 20.74 | 17.475 | 16.93 | 24.02
18/07/2025 06:00 | 13 | 21.08 | 21.08 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.6 | 29.55 | 18.6 | 17.3 | 20.67 | 17.65 | 15.93 | 24.15
18/07/2025 07:00 | 14 | 21.1 | 21.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 29.68 | 18.6 | 17.4 | 20.64 | 17.8 | 16.32 | 24.43
18/07/2025 08:00 | 14 | 21.22 | 21.22 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.7 | 30.44 | 18.6 | 17.5 | 20.71 | 17.95 | 16.29 | 24.5
18/07/2025 09:00 | 15 | 21.56 | 21.56 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 31.69 | 18.6 | 17.8 | 20.73 | 18.2 | 16.78 | 25.45
18/07/2025 10:00 | 17 | 22.05 | 22.05 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 33.08 | 18.6 | 18.7 | 20.72 | 18.375 | 16.74 | 26.38
18/07/2025 11:00 | 20 | 22.66 | 22.66 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 34.51 | 18.6 | 19.2 | 20.99 | 18.5 | 17.02 | 28.7
18/07/2025 12:00 | 23 | 23.45 | 23.45 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 35.38 | 18.6 | 19.3 | 21.18 | 18.725 | 17.17 | 29.13
18/07/2025 13:00 | 23 | 24.11 | 24.11 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 35.71 | 18.3 | 19 | 21.35 | 18.8 | 17.47 | 27.66
18/07/2025 14:00 | 22 | 24.71 | 24.71 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.3 | 35.12 | 18.1 | 19.2 | 21.57 | 19.15 | 17.49 | 26.82
18/07/2025 15:00 | 22 | 25.08 | 25.08 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.3 | 33.32 | 17.3 | 18.2 | 21.71 | 19.125 | 17.47 | 27.3
18/07/2025 16:00 | 21 | 25.18 | 25.18 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 33.01 | 16.9 | 17.2 | 20.91 | 19.125 | 17.29 | 27.42
18/07/2025 17:00 | 20 | 25.07 | 25.07 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 31.82 | 16.5 | 17.2 | 21.43 | 19 | 16.77 | 26.48
18/07/2025 18:00 | 18 | 24.99 | 24.99 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.1 | 31.2 | 16.2 | 16.7 | 21.3 | 18.75 | 16.58 | 25.79
18/07/2025 19:00 | 17 | 24.5 | 24.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.1 | 30.26 | 16 | 16.5 | 21.13 | 18.65 | 16.76 | 25.11
18/07/2025 20:00 | 16 | 23.84 | 23.84 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | 29.92 | 16.2 | 16.7 | 20.96 | 18.525 | 18.31 | 24.7
18/07/2025 21:00 | 16 | 23.21 | 23.21 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.1 | 29.76 | 16.6 | 16.9 | 20.83 | 18.475 | 17.1 | 24.23
18/07/2025 22:00 | 16 | 22.83 | 22.83 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17 | 29.5 | 16.6 | 17.5 | 20.74 | 18.475 | 16.7 | 23.87
18/07/2025 23:00 | 16 | 22.51 | 22.51 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | 29.45 | 16.7 | 17.2 | 20.68 | 18.313 | 17.02 | 24

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 18 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
18/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00
18/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00
18/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00
18/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00
18/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00
18/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00
18/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1960 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00
18/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00
18/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 18/07/2025 06:00 | 19/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 18 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
18/07/2025 | 00:30 | 24 | 32.8 | 12.73 | 19.3527 |  | 9.3 | 5.1 | 7.795 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 5.016 | 6.3537 |  |  |  | 8.66 | 8.42 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 01:00 | 24 | 33.75 | 11.18 | 19.3527 |  | 9.4 | 4.3 | 7.649 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 12 | 14 |  |  |  |  | 4.812 | 6.3081 |  |  |  | 8.8 | 8.63 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 01:30 | 23 | 33.76 | 11.99 | 19.3527 |  | 9.3 | 4.4 | 7.502 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 4.314 | 6.1055 |  |  |  | 8.21 | 7.47 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 02:00 | 23 | 33.75 | 12.79 | 19.3527 |  | 9.4 | 4.6 | 7.356 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 3.4754 | 5.2389 |  |  |  | 8.35 | 6.28 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 02:30 | 23 | 33.76 | 12.73 | 19.3527 |  | 9.5 | 4 | 7.209 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 3.067 | 4.6563 |  |  |  | 7.99 | 6.14 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 03:00 | 23 | 33.76 | 12.49 | 19.3527 |  | 9.2 | 3.9 | 7.063 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 1.6074 | 4.4953 |  |  |  | 8.31 | 7.07 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 03:30 | 23 | 35.08 | 12.3 | 19.3527 |  | 9.2 | 3.9 | 6.917 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 2.8701 | 4.3156 |  |  |  | 8.51 | 7.71 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 04:00 | 23 | 35.11 | 12.48 | 19.3527 |  | 9.6 | 3.6 | 6.77 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 3.0467 | 4.1007 |  |  |  | 8.17 | 8.01 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 04:30 | 23 | 35.2 | 12.38 | 19.3527 |  | 9.8 | 4 | 6.624 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 2.9113 | 3.8138 |  |  |  | 8.3 | 8.62 | 496.5138 | 496.5138 | 499.7379 | 0 | 499.7379 | 208.6324 | 294.5398 | 386.8938 | 386.8938
18/07/2025 | 05:00 | 23 | 35.23 | 12.4 | 19.3527 | 0 | 9.9 | 3.7 | 6.477 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7568 | 4.0279 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.007
18/07/2025 | 05:30 | 23 | 35.25 | 11.3 | 19.3527 | 0 | 9.7 | 3.6 | 6.331 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4677 | 4.4795 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.06
18/07/2025 | 06:00 | 23 | 35.31 | 12.61 | 19.3527 | 0 | 9.4 | 3.6 | 6.185 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6.8255 | 0 | 0 | 5.81 | 4.8901 | 5.0134 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 0 | 3.452
18/07/2025 | 06:30 | 23 | 35.32 | 11.95 | 19.3527 | 3.62 | 9.5 | 3.9 | 6.038 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 11.8 | 13.73 | 11 | 12 | 97.1332 | 0.20974 | 19.27 | 135.04 | 5.1516 | 5.2205 | 13.7042 | 5.457 | 143.66 | 7.21 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 20 | 19.864
18/07/2025 | 07:00 | 23 | 35.3 | 12.4 | 19.3527 | 24.358 | 8.8 | 4.8 | 5.892 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 179.3 | 197.91 | 12 | 13 | 336.5481 | 9.7999 | 152.78 | 464.35 | 4.8523 | 5.3216 | 147.5108 | 78.4963 | 463.16 | 6.61 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 170.71 | 40.487
18/07/2025 | 07:30 | 23 | 35.37 | 12.23 | 19.3527 | 70.966 | 8.7 | 0 | 5.745 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 405.3 | 449.64 | 12 | 12 | 632.2219 | 33.1796 | 287.92 | 725.23 | 2.4411 | 4.803 | 397.3595 | 306.8162 | 722 | 6.72 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 308.41 | 72.895
18/07/2025 | 08:00 | 23 | 35.57 | 12.55 | 19.3527 | 102.901 | 8.4 | 0 | 5.599 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 629.7 | 716.73 | 10 | 11 | 790.388 | 191.2147 | 419.78 | 798.68 | 1.8174 | 4.1753 | 674.306 | 595.27 | 794.39 | 6.57 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 443.92 | 127.749
18/07/2025 | 08:30 | 24 | 36.64 | 10.3 | 19.2907 | 460.2 | 8.8 | 0 | 5.453 | 7 | 7 | 7 | 7 | 775.9 | 794.18 | 11 | 12 | 822.1387 | 319.1647 | 546.67 | 836.18 | 2.608 | 3.0389 | 824.4869 | 779.5009 | 827.38 | 6.79 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 571.5 | 343.107
18/07/2025 | 09:00 | 24 | 42.51 | 10.13 | 19.2907 | 568.91 | 8.8 | 0 | 5.306 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 795.8 | 821.09 | 12 | 13 | 830.0251 | 431.733 | 666.84 | 846.17 | 3.4509 | 2.8133 | 850.3252 | 800.1333 | 841.12 | 7.47 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 690.64 | 706.714
18/07/2025 | 09:30 | 23 | 42.44 | 11.92 | 19.2907 | 668.328 | 8.2 | 0 | 5.804 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 804.3 | 834.18 | 11 | 13 | 837.5667 | 533.2778 | 773.1 | 851.19 | 2.905 | 2.6693 | 867.5654 | 806.9522 | 846.03 | 6.9 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 792.79 | 805.189
18/07/2025 | 10:00 | 23 | 42.46 | 11.99 | 19.2907 | 746.327 | 8.1 | 0 | 6.275 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 803.5 | 838.54 | 11 | 15 | 833.9108 | 624.6008 | 860.47 | 850.46 | 4.1707 | 2.7559 | 870.176 | 805.1593 | 845.03 | 6.98 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 880.82 | 803.849
18/07/2025 | 10:30 | 23 | 42.47 | 14.03 | 19.2907 | 819.453 | 8.4 | 0 | 6.876 | 7 | 7 | 7 | 7 | 794.9 | 834.54 | 13 | 13 | 834.1192 | 699.5941 | 930.31 | 846.73 | 5.1792 | 3.0732 | 874.9182 | 801.6895 | 841.98 | 7.09 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 954.39 | 797.772
18/07/2025 | 11:00 | 23 | 42.46 | 10.75 | 19.2907 | 879.206 | 8.5 | 0 | 7.167 | 7 | 7 | 7 | 7 | 797.9 | 835.64 | 11 | 14 | 857.3605 | 764.0534 | 997.96 | 843.72 | 5.8908 | 4.7378 | 870.874 | 795.6506 | 837.06 | 7.5 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 977 | 794.596
18/07/2025 | 11:30 | 23 | 42.46 | 12.17 | 19.2907 | 917.36 | 8.6 | 0 | 7.034 | 6 | 6 | 6 | 6 | 807.8 | 840.73 | 11 | 12 | 838.4118 | 821.5509 | 1021.4 | 838.4 | 5.3394 | 4.2829 | 869.7255 | 793.7976 | 835.34 | 5.99 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 972.71 | 793.285
18/07/2025 | 12:00 | 23 | 42.42 | 13.92 | 19.2907 | 951.64 | 8.8 | 0 | 8.021 | 5 | 5 | 5 | 5 | 819.7 | 841.46 | 12 | 12 | 806.2713 | 830.8027 | 1043.9 | 836.43 | 3.7148 | 3.1777 | 874.3426 | 795.6802 | 838.2 | 7 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 1065.11 | 794.052
18/07/2025 | 12:30 | 23 | 42.43 | 10.48 | 19.2907 | 960.741 | 8.9 | 0 | 7.826 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 527.3 | 852.73 | 10 | 12 | 807.8139 | 854.8783 | 1024.77 | 840.89 | 3.4864 | 2.6978 | 876.4086 | 802.1098 | 843.85 | 7.35 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 863.89 | 799.715
18/07/2025 | 13:00 | 23 | 42.41 | 12.56 | 19.2907 | 995.249 | 8.8 | 0 | 7.181 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 341.8 | 371.64 | 10 | 13 | 776.0333 | 844.7314 | 742 | 871.63 | 4.2326 | 3.3825 | 765.6544 | 655.1591 | 848.68 | 7.49 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 960.97 | 810.138
18/07/2025 | 13:30 | 24 | 42.38 | 12.3 | 19.2907 | 941.731 | 9 | 0 | 6.933 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 428 | 635.09 | 11 | 12 | 471.5136 | 832.0536 | 561.67 | 602.52 | 5.4085 | 3.9463 | 653.5243 | 630.7485 | 574.29 | 8.32 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 650.26 | 714.547
18/07/2025 | 14:00 | 24 | 42.41 | 12.4 | 19.2907 | 840.766 | 9.2 | 0 | 7.417 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 234.8 | 777.09 | 10 | 13 | 453.4622 | 812.9781 | 612.85 | 573.28 | 7.4043 | 4.8359 | 429.7655 | 525.1677 | 638.72 | 8.49 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 791.46 | 641.251
18/07/2025 | 14:30 | 23 | 42.4 | 10.93 | 19.2907 | 772.075 | 9.2 | 0 | 9.341 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 339.4 | 193.91 | 10 | 15 | 282.2491 | 720.5666 | 522.01 | 558.7 | 8.6881 | 6.4022 | 418.3006 | 382.8491 | 586.51 | 8.36 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 357.26 | 306.337
18/07/2025 | 15:00 | 23 | 42.43 | 12.77 | 19.2907 | 673.626 | 9.1 | 0 | 8.533 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 182.9 | 223.54 | 12 | 13 | 359.4873 | 639.4805 | 710.63 | 428.39 | 9.791 | 8.0094 | 422.3397 | 667.1784 | 417.65 | 8.29 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 428.18 | 184.17
18/07/2025 | 15:30 | 22 | 42.42 | 12.71 | 19.2907 | 573.008 | 9.3 | 0 | 9.356 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 302.4 | 989.82 | 13 | 12 | 308.4385 | 586.2767 | 611.62 | 187.89 | 9.0678 | 9.1887 | 376.1094 | 377.8036 | 174.5 | 8.51 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 386.05 | 181.552
18/07/2025 | 16:00 | 22 | 42.41 | 12.89 | 19.2907 | 240.285 | 9 | 0 | 7.646 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 142.5 | 166.27 | 12 | 12 | 232.5289 | 475.8852 | 185.19 | 300.02 | 8.36 | 9.7205 | 290.6896 | 337.8671 | 295.36 | 8.51 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 123.81 | 357.19
18/07/2025 | 16:30 | 23 | 42.41 | 12.39 | 19.339 | 337.563 | 9.2 | 0 | 8.284 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 73.3 | 118.36 | 13 | 13 | 114.1172 | 412.3966 | 305.43 | 202.73 | 9.6073 | 9.0185 | 124.7944 | 162.6462 | 187.05 | 8.72 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 67.63 | 83.686
18/07/2025 | 17:00 | 23 | 42.36 | 11.01 | 19.339 | 47.496 | 9.4 | 0 | 10.774 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 39.7 | 59.82 | 13 | 14 | 40.1256 | 287.8405 | 75.34 | 46.68 | 9.5378 | 8.5762 | 64.1456 | 60.245 | 44.34 | 9.33 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 44.78 | 20.464
18/07/2025 | 17:30 | 22 | 42.33 | 12.81 | 19.339 | 25.943 | 10 | 0 | 9.831 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 35.9 | 1.73 | 13 | 13 | 1.6108 | 143.1886 | 6.39 | 0 | 8.3646 | 8.5734 | 7.9041 | 7.2868 | 0 | 9.82 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 3.08 | 0
18/07/2025 | 18:00 | 22 | 42.32 | 13.19 | 19.339 | 3.999 | 9.6 | 0 | 9.868 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 52.4213 | 0 | 0 | 7.7445 | 9.1232 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.088
18/07/2025 | 18:30 | 23 | 42.31 | 13.48 | 19.339 | 0 | 9.4 | 0 | 9.219 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6.8563 | 0 | 0 | 8.0369 | 8.9849 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.246
18/07/2025 | 19:00 | 23 | 42.32 | 13.02 | 19.339 | 0 | 9.6 | 6 | 9.033 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0.03349 | 0 | 0 | 6.948 | 8.2875 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.223
18/07/2025 | 19:30 | 23 | 37.22 | 12.59 | 19.339 | 0 | 10 | 5.9 | 8.558 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0.03349 | 0 | 0 | 6.6342 | 9.006 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.141
18/07/2025 | 20:00 | 23 | 36.44 | 12.61 | 19.339 |  | 9.6 | 5.6 | 8.299 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.2652 | 6.8817 |  |  |  | 10.42 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0
18/07/2025 | 20:30 | 23 | 36.37 | 13.27 | 19.339 |  | 9.1 | 5.3 | 8.791 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.7008 | 7.4632 |  |  |  | 10.13 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0
18/07/2025 | 21:00 | 23 | 36.35 | 12.82 | 19.339 |  | 9.2 | 5.3 | 8.773 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 3.8171 | 6.6963 |  |  |  | 10.81 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0
18/07/2025 | 21:30 | 23 | 36.48 | 13.84 | 19.339 |  | 9.2 | 5.1 | 8.989 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.8652 | 5.6859 |  |  |  | 10.99 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0
18/07/2025 | 22:00 | 23 | 36.39 | 12.25 | 19.339 |  | 9.4 | 4.7 | 8.438 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 5 | 11 |  |  |  |  | 2.742 | 5.3359 |  |  |  | 10.89 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0
18/07/2025 | 22:30 | 24 | 31.43 | 13.02 | 19.339 |  | 9.3 | 4.8 | 8.158 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 2.9412 | 4.6125 |  |  |  | 10.13 | 9.59 | 0 | 299.8427 | 309.5151 | 96.7235 | 103.1717 | 208.6324 | 294.5398 | 0 | 0
18/07/2025 | 23:00 | 24 | 31.34 | 13.07 | 19.339 |  | 7.7 | 4.6 | 8.253 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 5 | 11 |  |  |  |  | 2.5109 | 4.6656 |  |  |  | 9.96 | 9.54 | 235.3604 | 235.3604 | 235.3604 | 232.1363 | 232.1363 | 208.6324 | 294.5398 | 232.1363 | 232.1363
18/07/2025 | 23:30 | 24 | 31.3 | 12 | 19.339 |  | 6.5 | 4.7 | 7.454 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 5 | 12 |  |  |  |  | 1.6677 | 3.9157 |  |  |  | 9.81 | 9.46 | 332.0839 | 335.308 | 335.308 | 332.0839 | 332.0839 | 208.6324 | 294.5398 | 332.0839 | 332.0839
19/07/2025 | 00:00 | 24 | 24.01 | 11.91 | 19.339 |  | 7.9 | 4.3 | 7.524 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 11 | 5 |  |  |  |  | 0.76124 | 2.27 |  |  |  | 9.16 | 9.47 | 332.0839 | 332.0839 | 332.0839 | 332.0839 | 332.0839 | 208.6324 | 294.5398 | 338.5321 | 338.5321

## CALOR_ÚTIL
viernes, 18 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
18/07/2025 | 00:30 | 32 | 8.41 | 61.32 | 86.66 | 270.35 | 458.74
18/07/2025 | 01:00 | 32 | 8.54 | 53.84 | 86.66 | 272.61 | 453.65
18/07/2025 | 01:30 | 31 | 8.54 | 58.17 | 86.66 | 274.34 | 458.71
18/07/2025 | 02:00 | 31 | 8.3 | 62.05 | 86.66 | 279.51 | 467.52
18/07/2025 | 02:30 | 30 | 8.3 | 61.15 | 86.66 | 270.55 | 456.66
18/07/2025 | 03:00 | 30 | 8.35 | 60.01 | 86.66 | 280.07 | 465.09
18/07/2025 | 03:30 | 30 | 8.68 | 59.67 | 86.66 | 283.59 | 468.6
18/07/2025 | 04:00 | 30 | 8.58 | 60.51 | 86.66 | 288.86 | 474.61
18/07/2025 | 04:30 | 27 | 8.6 | 55.69 | 86.66 | 287.3 | 465.25
18/07/2025 | 05:00 | 27 | 8.71 | 55.8 | 86.66 | 282.35 | 460.52
18/07/2025 | 05:30 | 28 | 8.72 | 56.27 | 86.66 | 287.28 | 466.93
18/07/2025 | 06:00 | 28 | 8.82 | 62.81 | 86.66 | 293.81 | 480.1
18/07/2025 | 06:30 | 29 | 8.82 | 52.21 | 86.66 | 290.39 | 467.08
18/07/2025 | 07:00 | 29 | 8.64 | 54.18 | 86.66 | 288.06 | 466.54
18/07/2025 | 07:30 | 29 | 8.66 | 49.08 | 86.66 | 285.62 | 459.02
18/07/2025 | 08:00 | 29 | 9.27 | 50.37 | 86.66 | 286.28 | 461.58
18/07/2025 | 08:30 | 29 | 9.54 | 54.38 | 73.23 | 289.95 | 456.1
18/07/2025 | 09:00 | 29 | 8.87 | 53.49 | 73.23 | 286.28 | 450.87
18/07/2025 | 09:30 | 29 | 8.86 | 54.79 | 73.23 | 289.59 | 455.47
18/07/2025 | 10:00 | 29 | 7.99 | 55.07 | 73.23 | 286.53 | 451.82
18/07/2025 | 10:30 | 29 | 7.99 | 62.97 | 73.23 | 288.11 | 461.3
18/07/2025 | 11:00 | 29 | 8.07 | 48.25 | 73.23 | 281.76 | 440.31
18/07/2025 | 11:30 | 29 | 8.07 | 66.47 | 73.23 | 282.72 | 459.49
18/07/2025 | 12:00 | 29 | 8.6 | 76.04 | 73.23 | 285.19 | 472.06
18/07/2025 | 12:30 | 29 | 8.6 | 53.5 | 73.23 | 278.3 | 442.63
18/07/2025 | 13:00 | 29 | 8.43 | 64.14 | 73.23 | 283.81 | 458.61
18/07/2025 | 13:30 | 29 | 8.42 | 58.41 | 73.23 | 285.1 | 454.16
18/07/2025 | 14:00 | 29 | 8.74 | 58.87 | 73.23 | 285.67 | 455.51
18/07/2025 | 14:30 | 29 | 8.73 | 52.95 | 73.23 | 287.23 | 451.14
18/07/2025 | 15:00 | 29 | 7.87 | 61.82 | 73.23 | 286.62 | 458.54
18/07/2025 | 15:30 | 29 | 7.87 | 56.37 | 73.23 | 286.07 | 452.54
18/07/2025 | 16:00 | 29 | 8.2 | 57.12 | 73.23 | 282.4 | 449.95
18/07/2025 | 16:30 | 29 | 8.2 | 62.17 | 69.01 | 289.11 | 457.49
18/07/2025 | 17:00 | 29 | 8.49 | 55.23 | 69.01 | 290.45 | 452.18
18/07/2025 | 17:30 | 29 | 8.48 | 56.3 | 69.01 | 289.06 | 451.85
18/07/2025 | 18:00 | 29 | 8.51 | 57.99 | 69.01 | 287.47 | 451.98
18/07/2025 | 18:30 | 29 | 8.51 | 57.3 | 69.01 | 290.3 | 454.12
18/07/2025 | 19:00 | 29 | 10.15 | 55.3 | 69.01 | 278.88 | 442.34
18/07/2025 | 19:30 | 29 | 8.93 | 54.75 | 69.01 | 268.75 | 430.44
18/07/2025 | 20:00 | 29 | 6.52 | 54.82 | 69.01 | 269.23 | 428.58
18/07/2025 | 20:30 | 31 | 6.51 | 58.4 | 69.01 | 264.67 | 429.59
18/07/2025 | 21:00 | 31 | 5.18 | 56.39 | 69.01 | 267.35 | 428.93
18/07/2025 | 21:30 | 30 | 5.2 | 58.26 | 69.01 | 268.83 | 431.3
18/07/2025 | 22:00 | 30 | 5.97 | 51.54 | 69.01 | 273.47 | 429.99
18/07/2025 | 22:30 | 32 | 5.98 | 55.87 | 69.01 | 276.29 | 439.15
18/07/2025 | 23:00 | 32 | 3.91 | 56.13 | 69.01 | 272.73 | 433.78
18/07/2025 | 23:30 | 33 | 3.91 | 54.09 | 69.01 | 272.54 | 432.55
19/07/2025 | 00:00 | 33 | 3.85 | 53.66 | 69.01 | 278.27 | 437.79
EJEC MWh |  | 710 | 190.545 | 1372.985 | 1831.2 | 6761.85 | 10866.58

## FLUJOS
viernes, 18 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/07/2025 | 00:30 |  | 16.2814 | -19.9014 | -38.9331 | 13.7417 |  | 24.2889 | -24.3977 | 46.3144 | 23.2133 | 22.7303 | -4.44 | -37.868 | 35.2 | 18.216 | -33 | 9.4535 | -1.1838 | 13.5758 | 13.8934 | 22.9123 | 15.7944 | 6.1404 | 8.5488 |  |  | 0 | -68.16 |  | 4.44 | 37.4 | 21.06 | 0.256 | -37.58 | -38.35 | -35.48 | 37.96 | 38.34 | 17.1262 | 0.0258 | 53.5998 | 55.1427 | 71.8136 | -43.9386 | -42.7024 | 37.2762 | 37.1768 | 58.6741 | 60.1477 | 8.9151 | 44.6308 | -458.8967 | -24.9882 | -3.7 | -3.9 | 48.8201 | 48.5166 | -3.689 |  | -71.0239 | 2.0195 | 0 | 2.6065 | 506.3324 | 110.1107 | 111.4536 | -531.3587 | 432.2798 |  | -52.7617 | 54.7274 | 75.3756 | 26.98 | 23.66 | 53.98 | 72.64 | 34.1633 | 34.0293 | 37.3275 | 37.3992 | 41.9923 | -34.6626 | -34.4601 | -0.0253 | -58.1717 |  |  | 15.1 | 116.8 | -14.55 | 44.9005 | 43.6654 | 44.3846 | -64.1076 | -63.2543 | 62.0013 | -39.3203 | 66.0543 | 11.7383 | 31.25 | 63.32 | 35.3979 | 33.5495 | -25.35 |  | 58.9257 | 57.6482 | -149.7895 | -0.0002 | -15.3597 | -96.2 | -96.5 | 24.8758 | 36.6302 | 49.7972 | 52.1667 | 36.75 | -6.97 | 62.155 | 148.0934 |  | -49.33 | 92.14 | 52.59 | 149.9636 | 147.8364 | 61.4147 | 59.2545 | 247.0926 | 206.374 | 198.6888 | 201.0917 | 103.5602 | 95.7564 | -23.932 | 543.7542 | 509.7621 |  | -24.8137 | -23.1278 | -24.2962 | 5.6035 | 3.2487 | 147.516 | -21.2758 |  | -59.1528 | 13.98 | -23.86 | 83.8 | 10.0576 | -36.0254 | -34.5418 | -34.3591 | 6.2694 | -91.3306 | 58.6854 |  | 22.1169 | 21.6172 | 41.6402 | 41.2046 | 40.024 | -37.1753 | -36.0031 | 123.5828 | -58.0097 | -57.7819 | 81.36 | 94.1311 | 27.3143 | 12.56 | 13.9681 | 0.9622 | -8.07 | 18.41 | 26.6794 |  | -2.018 | 4.435 | 10.2399 | 34.7 | -96.3244 | -81.8321 | 14.76 | 73.8434 | 30.3 | -9.8063 | -8.8065 | -9.3688 | 1.601 |  |  | -13.8407 | -18.7099 | 23.4685 | 19.3718 | 9.1269 | 9.6811 | -51.2633 | -17.5429 | 30.1669 | -57.0288 | 11.4949 | 9.1421 | 8.9453 | 13 | 206.8862 | 204.7551 | 186.1 | -187.8669 | -420.816 | 424.9901 | 423.765 | -194.8634 | -195.3552 | -16.0187 | 0 | 57.9168 | 58.521 |  | -217.212 | 52.4743 | 52.4193 | -72.5102 | -70.8216 | 79.22 | 79.04 | 70.1 | 69.8 | 21.1458 | 34.64 | -368.5547 | 108.5988 | 107.5836 | 11.1 | 27.4 | -53.2 | -54.3 | 1.3705 |  | -417.6152 | -480.1844 | 556.48 | 441.9667 | 106.9371 | -427.1606 | 427.6046 | -161.468 | -230.5829 | -424.8223 | 126.3572 | 126.9919 | 164.8729 | -537.1914 | 238.7655 | -301.2606 | 305.5388 | -10.4935 |  | 26.88 | 5.868 | 5.853 | -26.24 | 3.12 |  | -2.8977 | -47.5486 | -3.0167 | 27.5 | 54.338 | 53.601 |  | 13.3061 | 38.5698 | 37.1949 | 38.4684 |  | -26.6 | 17.2079 | 6.1 |  | 0 | 43.5591 | 15.1962 | 0 | -42.9241 | 0 | 39.2677 | 26.6 | -24.7 |  | 30.4947
18/07/2025 | 01:00 |  | 15.7316 | -19.1892 | -39.2212 | 14.1376 |  | 22.9398 | -23.031 | 43.4211 | 22.2213 | 21.5459 | -6.66 | -36.515 | 33 | 18.216 | -33 | 9.9658 | -3.2394 | 17.7914 | 17.9655 | 29.5623 | 15.7356 | 5.872 | 8.0895 |  |  | 0 | -69.1 |  | 6.66 | 35.2 | 20.14 | 0.249 | -37.66 | -37.87 | -36.26 | 38.33 | 38.01 | 16.2934 | 0.3261 | 52.0895 | 53.7912 | 82.4384 | -44.2065 | -43.6736 | 33.4731 | 36.1591 | 62.6929 | 60.5496 | 7.3447 | 39.5469 | -463.7151 | -21.3531 | -4.6 | -4.7 | 48.9114 | 48.261 | -3.361 |  | -70.704 | 1.9407 | 0 | 2.5503 | 510.7576 | 105.5025 | 105.3804 | -523.7053 | 426.0681 |  | -46.6113 | 48.1332 | 72.0324 | 26.54 | 23 | 51.74 | 70.41 | 34.5651 | 34.2972 | 33.1312 | 33.8116 | 43.9645 | -27.6209 | -27.7013 | -0.3055 | -54.9998 |  |  | 13.6 | 111.5 | -13.73 | 44.8869 | 44.4075 | 43.4893 | -66.0551 | -65.5537 | 63.5059 | -37.1615 | 68.5892 | 11.0709 | 28.41 | 59.56 | 33.5229 | 31.7917 | -24.03 |  | 55.1991 | 54.4072 | -147.3564 | -0.0001 | -14.6082 | -91.3 | -89.5 | 24.7165 | 34.8724 | 46.5096 | 49.823 | 34.85 | -6.53 | 63.2245 | 145.2283 |  | -49.01 | 87.96 | 51.04 | 149.1273 | 144.7636 | 61.5879 | 60.4 | 244.0744 | 200.4024 | 194.6836 | 197.7113 | 112.6823 | 98.8206 | -23.985 | 536.2076 | 520.6397 |  | -24.7368 | -22.5407 | -18.8032 | 4.3402 | 7.8468 | 132.156 | -23.3676 |  | -58.4424 | 14.84 | -16.24 | 94 | 9.6785 | -30.7255 | -36.8589 | -36.1602 | 10.8368 | -94.6524 | 52.2743 |  | 22.3538 | 21.9287 | 39.6613 | 40.008 | 38.5921 | -34.9984 | -35.1658 | 125.4248 | -60.4764 | -59.6186 | 80.2205 | 93.3473 | 25.2927 | 12.08 | 13.1698 | 0.8927 | -7.95 | 17.16 | 24.627 |  | -2.194 | 4.307 |  | 33.98 | -94.5229 | -81.1706 | 14.09 | 73.8762 | 31.1 | -9.2936 | -8.287 | -8.7328 | 1.5215 |  |  | -14.4548 | -17.563 | 24.1808 | 18.0196 | 9.2586 | 11.0267 | -50.3062 | -17.162 | 30.0253 | -55.2672 | 11.3275 | 8.4976 | 8.207 | 12.6344 | 220.7003 | 220.3495 | 189.8 | -189.4363 | -422.9781 | 424.8715 | 418.0315 | -208.1935 | -207.6974 | -14.1092 | 0 | 78.3243 | 78.5638 |  | -246.0853 | 53.1664 | 52.2985 | -68.5712 | -69.5738 | 76.2 | 76.03 | 71.7 | 72.6 | 21.3295 | 34.56 | -363.7903 | 106.3607 | 106.9499 | 10.5 | 27.5 | -52.3 | -54.1 |  | 1.0467 | -413.4011 | -486.1992 | 551.1772 | 438.8239 | 95.3507 | -433.0869 | 428.409 | -163.3333 | -228.3998 | -421.6951 | 130.1388 | 129.5125 | 160.4237 | -535.4606 | 238.3332 | -306.8253 | 306.7508 | -10.6528 |  | 26.48 | 5.947 | 5.974 | -25.84 | 3.92 |  | -5.1255 | -45.7908 | -2.6932 | 27.1 | 53.332 | 55.218 | 11.157 | 13.6056 | 51.9445 | 51.7567 | 51.0552 |  | -26.7 | 17.5241 | 5.83 |  | 0 | 41.7593 | 13.932 | 1.7179 | -41.1158 | 0 | 38.4637 | 28.5 | -28.1 |  | 27.5938
18/07/2025 | 01:30 |  | 15.3594 | -18.7064 | -39.5719 | 13.5374 |  | 22.4284 | -23.2135 | 42.1776 | 21.3353 | 20.6316 | -6.66 | -35.818 | 31.9 | 18.216 | -30.8 | 10.346 | -2.9608 | 17.6384 | 17.8311 | 29.7553 | 16.5635 | 5.9974 | 7.9311 |  |  | 0 | -68.21 |  | 6.66 | 35.2 | 20.499 | 0.251 | -36.69 | -36.44 | -39.08 | 36.83 | 36.71 | 15.8739 | 0.3893 | 51.0485 | 52.1027 | 80.5774 | -40.3217 | -42.5465 | 26.9424 | 27.8716 | 58.6741 | 59.076 | 6.8213 | 35.4643 | -451.9523 | -19.2578 | -4.2 | -4.2 | 47.9945 | 47.238 | -3.3569 |  | -69.7747 | 1.7179 | 0 | 2.3995 | 498.0314 | 101.0162 | 100.9247 | -513.339 | 409.2451 |  | -33.1973 | 34.4707 | 68.7491 | 25.8 | 21.89 | 50.11 | 68.35 | 35.2349 | 35.3689 | 34.2926 | 34.1679 | 44.2778 | -22.0025 | -22.1243 | -1.29 | -53.2048 |  |  | 15.7 | 107.1 | -13.45 | 47.3296 | 46.1624 | 45.9373 | -64.8728 | -64.2901 | 61.9686 | -36.5088 | 65.5358 | 10.8751 | 25.87 | 57.32 | 32.5854 | 30.4733 | -23.81 |  | 54.1526 | 53.7443 | -147.0692 | -0.0001 | -14.3799 | -86.7 | -87 | 24.2001 | 33.7006 | 43.2221 | 47.4792 | 33.08 | -6.02 | 58.9 | 146.7133 |  | -49.59 | 86.96 | 48.15 | 144.4 | 142.6 | 62.1628 | 60.8273 | 236.7897 | 198.0492 | 189.0327 | 193.6341 | 90.7051 | 75.8989 | -24.047 | 525.5615 | 546.9895 |  | -24.3181 | -22.0528 | -8.2031 | 12.1942 | 14.9138 | 49.2 | -21.1467 |  | -63.3647 | 0 | -12.8 | 1 | 9.401 | -8.2663 | -37.834 | -36.9033 | 11.6968 | -75.3704 | 39.7455 |  | 22.7231 | 22.552 | 40.2757 | 40.6416 | 39.4291 | -35.3333 | -35.1658 | 119.3963 | -60.2315 | -59.7852 | 78.0828 | 89.5489 | 24.802 | 9.7 | 13.2747 | 0.9158 | -7.88 | 17.66 | 24.7555 |  | -2.317 | 4.288 |  | 32.78 | -92.3841 | -77.7983 | 14.27 | 72.9557 | 31 | -9.0313 | -8.2233 | -8.764 | 1.4519 |  |  | -13.8493 | -16.3168 | 25.5871 | 17.261 | 8.4251 | 8.7159 | -45.6652 | -16.602 | 30.1454 | -53.8744 | 12.3307 | 8.1265 | 7.8062 | 13 | 226.6088 | 227.0873 | 187.7 | -189.9211 | -431.7682 | 433.7732 | 434.323 | -213.4184 | -213.5816 | -16.2215 | 0 | 78.4408 | 78.6064 |  | -230.869 | 51.5953 | 51.4305 | -83.2399 | -82.8556 | 76.77 | 76.55 | 72.5 | 72.8 | 21.3509 | 34.24 | -372.6918 | 108.1063 | 107.7968 | 9.9 | 29.2 | -49.8 | -51.4 |  |  | -427.9057 | -509.1075 | 575.7211 | 452.0681 | 103.6152 | -445.3112 | 447.3227 | -166.5242 | -230.726 | -441.7191 | 135.4465 | 133.7451 | 166.1152 | -555.8204 | 240.0399 | -322.8766 | 323.0582 | -10.6528 |  | 24.24 | 6.011 | 5.986 | -23.04 | 1.04 |  | -0.9659 | -49.7185 | -2.8702 | 26.8 | 55.044 | 55.116 | 11.2309 | 13.3556 | 50.7738 | 50.8265 | 51.2604 |  | -27.5 | 17.7652 | 5.56 |  | 0 | 44.1866 | 16.4405 | -0.9151 | -43.2964 | 0 | 37.8034 | 28.9 | -28.7 |  | 28.0337
18/07/2025 | 02:00 |  | 14.9769 | -18.2726 | -39.6599 | 13.0606 |  | 21.2654 | -21.0876 | 40.6315 | 20.8814 | 20.2422 | -6.66 | -35.329 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 9.8082 | -4.5406 | 17.4363 | 17.8275 | 29.5144 | 16.5222 | 5.9524 | 8.0518 |  |  | 0 | -68.1 |  | 6.66 | 35.2 | 19.912 | 0.248 | -35.37 | -35.91 | -38.6 | 35.66 | 35.7 | 15.1622 | 0.5647 | 48.682 | 51.174 | 81.1835 | -40.4557 | -40.9086 | 26.8237 | 26.8118 | 56.9327 | 58.8081 | 6.2978 | 40.2512 | -443.1378 | -22.5106 | -5.3 | -5.4 | 46.5148 | 46.8842 | -3.0139 |  | -68.0431 | 1.2708 | 0 | 2.2111 | 490.0966 | 96.469 | 96.6826 | -502.0266 | 397.9291 |  | -20.8189 | 22.1889 | 66.4838 | 25.3 | 20.62 | 47.48 | 66.91 | 34.4312 | 34.0293 | 34.53 | 34.967 | 45.4379 | -15.4698 | -14.9476 | -1.0733 | -48.9358 |  |  | 19.3 | 99.3 | -12.89 | 48.5741 | 48.2183 | 48.0423 | -63.1321 | -62.5014 | 59.4673 | -34.2728 | 64.7573 | 10.9632 | 25.34 | 55.13 | 31.1792 | 29.5944 | -22.91 |  | 49.9662 | 49.6642 | -143.0904 | -0.0001 | -13.9538 | -84.3 | -82.2 | 24.1672 | 31.9427 | 40.8739 | 45.7214 | 32.05 | -5.6 | 60.7135 | 142.0481 |  | -49.62 | 84.35 | 47.05 | 142.8727 | 141.1818 | 61.8354 | 60.6091 | 232.7798 | 193.3753 | 184.425 | 187.8926 | 118.1559 | 107.1448 | -22.603 | 516.0463 | 565.6687 |  | -24.2164 | -22.1435 | -38.4421 | 18.1888 | 17.6327 | 169.02 | -27.7664 |  | -67.193 | 0 | -23.6 | 119.4 | 9.1039 | -6.3016 | -37.5883 | -36.2807 | 11.7745 | -105.1771 | 68.9795 |  | 22.576 | 22.5487 | 40.4645 | 41.9277 | 39.7048 | -34.9984 | -36.0031 | 113.7028 | -58.6098 | -59.4888 | 75.6201 | 88.5725 | 22.7073 | 7.64 | 13.3797 | 0.889 | -8.13 | 18.1 | 23.3821 |  | -2.474 | 4.274 | 12.1739 | 32.35 | -89.4703 | -75.1497 | 13.98 | 73.3671 | 29.2 | -8.7507 | -8.277 | -8.7653 | 1.3903 |  |  | -13.9409 | -15.9797 | 24.0133 | 16.5329 | 9.1227 | 11.3683 | -48.1402 | -16.4108 | 30.0405 | -52.9254 | 12.7485 | 7.7847 | 7.532 | 14 | 209.2992 | 206.7372 | 189.4 | -189.4996 | -441.7885 | 443.5917 | 442.0723 | -198.3899 | -198.4383 | -15.424 | 0 | 53.5396 | 51.2184 |  | -254.2667 | 51.4635 | 51.4086 | -79.6502 | -80.5485 | 85.31 | 85.1 | 68 | 68.5 | 21.1864 | 33.76 | -360.7637 | 104.8366 | 104.5431 | 9.9 | 26.8 | -51.5 | -53 | 1.4944 | 1.157 | -433.248 | -527.4495 | 556.8199 | 439.7687 | 34.1159 | -427.1954 | 431.9843 | -157.2934 | -229.3536 | -423.1516 | 133.1584 | 131.5926 | 158.6488 | -531.2582 | 236.7648 | -307.0931 | 309.0946 | -10.6528 |  | 22.8 | 5.821 | 5.821 | -23.04 | 0.4 |  | -0.5539 | -51.2718 | -3.2792 | 27.6 | 54.822 | 55.425 |  | 13.3451 | 34.7172 | 34.5862 | 34.8523 |  | -26.1 | 18.2063 | 5.37 |  | 0 | 42.9526 | 15.4131 | -2.173 | -42.634 | 0 | 38.2453 | 24 | -24.6 |  | 28.8439
18/07/2025 | 02:30 |  | 14.6736 | -17.7581 | -39.674 | 13.8915 |  | 21.2271 | -20.1573 | 40.6633 | 20.5914 | 19.8217 | -6.66 | -34.674 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 9.9876 | -4.4678 | 17.2425 | 17.4312 | 28.9345 | 16.3237 | 5.5637 | 8.241 |  |  | 0 | -66.71 |  | 6.66 | 33 | 19.582 | 0.244 | -34.82 | -34.71 | -41.07 | 34.91 | 34.81 | 15.3789 | 0.977 | 48.0571 | 50.6843 | 79.906 | -39.6519 | -40.1669 | 25.0518 | 26.5346 | 56.9327 | 59.21 | 6.8213 | 32.4932 | -430.9225 | -17.1595 | -7.4 | -7.4 | 45.2674 | 45.7296 | -2.8312 |  | -68.4816 | 1.1479 | 0 | 0.6666 | 483.8098 | 99.7955 | 100.0396 | -496.3792 | 400.7063 |  | -21.3631 | 22.6513 | 65.2363 | 25.44 | 19.95 | 46.41 | 66.32 | 34.4312 | 33.7614 | 37.5583 | 37.7973 | 43.0498 | -16.7084 | -17.357 | -1.0601 | -50.9435 |  |  | 14.3 | 101.4 | -12.95 | 46.3761 | 46.4164 | 46.0034 | -67.874 | -68.0227 | 57.5793 | -25.9565 | 62.6905 | 10.5056 | 22.48 | 55.58 | 30.7104 | 29.0085 | -22.55 |  | 50.1526 | 50.6648 | -142.4956 | -0.0001 | -13.6457 | -81.9 | -81.05 | 23.5739 | 31.3568 | 38.9953 | 44.5496 | 31.04 | -5.29 | 58.962 | 141.703 |  | -48.41 | 81.47 | 46.08 | 142.2 | 138.7636 | 59.8406 | 59.5364 | 229.1544 | 189.5977 | 183.1625 | 185.125 | 116.7878 | 106.3184 | -22.389 | 507.087 | 567.2829 |  | -24.4291 | -22.6033 | -35.8823 | 22.9723 | 21.8758 | 145.98 | -15.7002 |  | -70.672 | 14.57 | -22.31 | 95.4 | 8.8974 | 3.2314 | -37.2918 | -36.305 | 9.9186 | -105.2708 | 64.8052 |  | 22.6273 | 22.17 | 40.9406 | 41.3362 | 39.4952 | -33.6587 | -33.8262 | 109.6839 | -57.4041 | -57.4897 | 72.8197 | 88.4886 | 19.6091 | 6.99 | 12.6741 | 0.8682 | -8.18 | 17.23 | 19.8779 |  | -2.487 | 4.352 |  | 31.13 | -89.1138 | -73.5531 | 14.21 | 72.4911 | 29.7 | -8.1562 | -7.8901 | -8.2893 | 1.3362 |  |  | -14.0757 | -15.0277 | 25.7015 | 15.5178 | 10.2838 | 9.1769 | -46.6365 | -15.9887 | 29.1713 | -51.3669 | 13.335 | 7.5307 | 7.2789 | 15 | 198.4448 | 198.9847 | 182.7 | -183.4491 | -442.0389 | 443.6501 | 445.9181 | -190.6357 | -188.7622 | -14.3041 | 0 | 39.291 | 40.0867 |  | -264.4727 | 51.4635 | 50.5846 | -78.3432 | -78.1408 | 85.83 | 86.13 | 68.4 | 69.2 | 21.3915 | 33.6 | -356.7835 | 103.3688 | 103.089 | 9.9 | 27.9 | -49.6 | -50.6 | 1.3905 | 1.2413 | -436.484 | -523.0787 | 542.9948 | 430.364 | 16.027 | -422.5052 | 425.5184 | -153.3889 | -225.4905 | -418.5573 | 128.7638 | 127.3129 | 157.9413 | -519.9952 | 235.8246 | -302.1214 | 297.1544 | -10.889 |  | 23.04 | 5.819 | 5.851 | -22.16 | 0 |  | -0.5264 | -50.2464 | -3.6606 | 27.9 | 52.357 | 52.509 |  | 13.3807 | 25.3814 | 25.5217 | 26.3424 |  | -25 | 18.4412 | 5.27 |  | 0 | 43.5963 | 13.8352 | 0 | -42.8258 | 0 | 40.3981 | 23.4 | -23.6 |  | 32.8748
18/07/2025 | 03:00 |  | 14.4392 | -17.5366 | -40.0031 | 14.0867 |  | 21.2934 | -20.7154 | 39.7466 | 20.1814 | 19.4734 | -4.44 | -34.942 | 33 | 17.388 | -30.8 | 9.9181 | -3.5834 | 17.4307 | 17.3712 | 28.9236 | 16.4339 | 5.5529 | 8.2769 |  |  | 0 | -64.97 |  | 4.44 | 33 | 20.268 | 0.247 | -33.58 | -33.74 | -39.11 | 33.86 | 34.44 | 15.3546 | 0.7408 | 46.7203 | 48.2239 | 79.7254 | -40.5896 | -40.0729 | 28.7093 | 28.1641 | 55.5931 | 56.6648 | 6.8213 | 38.3778 | -434.4718 | -2.7782 | -8.5 | -8.5 | 45.9522 | 45.351 | -2.4831 |  | -76.6381 | 1.8527 | 0 | 1.4086 | 481.4599 | 95.2177 | 96.5605 | -491.4027 | 396.9662 |  | -25.1386 | 25.5048 | 64.2883 | 25.14 | 20.36 | 45.87 | 65.62 | 34.1633 | 33.8953 | 34.5309 | 34.7041 | 39.8163 | -15.226 | -15.093 | -0.035 | -50.2335 |  |  | 14.6 | 99.4 | -12.7 | 46.4209 | 45.2839 | 45.29 | -68.5873 | -67.9716 | 56.6893 | -23.3817 | 60.2811 | 10.5884 | 25.97 | 54.41 | 30.2417 | 28.4225 | -22.39 |  | 49.4347 | 48.3738 | -144.3486 | -0.0002 | -13.5679 | -79.4 | -79.9 | 22.8763 | 30.7709 | 39.9346 | 43.9636 | 30.71 | -5.95 | 59.396 | 144.2982 |  | -46.15 | 78.68 | 45.58 | 142.7818 | 138.1636 | 63.0448 | 61.8182 | 229.1864 | 192.6157 | 182.3732 | 186.4561 | 118.2299 | 103.2159 | -22.119 | 502.4335 | 567.4483 |  | -24.9196 | -22.3481 | -34.7425 | 23.7606 | 19.5523 | 149.052 | -30.2203 |  | -69.0304 | 0 | -19.51 | 106.5 | 8.8988 | 6.3509 | -36.7224 | -36.167 | 10.6075 | -101.7242 | 66.7169 |  | 22.0479 | 21.6765 | 40.2392 | 39.3002 | 38.4335 | -36.1706 | -34.6635 | 123.7502 | -60.2969 | -59.8909 | 77.5742 | 88.609 | 33.0346 | 6.93 | 9.659 | 0.8219 | -5.75 | 17.51 | 32.1631 |  | -2.463 | 4.257 | 10.2156 | 34.95 | -89.3117 | -77.9294 | 13.86 | 75.0136 | 30.5 | -7.5585 | -7.9916 | -8.6013 | 1.3506 |  |  | -14.2105 | -13.7233 | 24.9361 | 14.2809 | 8.6909 | 9.761 | -45.3828 | -15.9505 | 28.7653 | -51.4315 | 12.0613 | 7.3745 | 7.1418 | 13.8872 | 201.81 | 202.5333 | 192.8 | -191.7121 | -450.7877 | 449.2828 | 451.0626 | -189.2087 | -191.953 | -15.2538 | 0 | 39.1333 | 40.6092 |  |  | 51.3866 | 50.5846 | -78.8063 | -80.9133 | 85.92 | 85.68 | 70.5 | 72 | 21.4321 | 33.84 | -360.9097 | 102.958 | 103.2432 | 9.9 | 26.9 | -49.8 | -50.6 |  |  | -441.8782 | -535.0364 | 546.3704 | 436.524 | 15.2965 | -425.8592 | 425.4518 | -156.3501 | -224.6768 | -425.8191 | 130.6363 | 131.2967 | 157.4129 | -529.7979 | 237.2051 | -304.0379 | 305.5706 | -10.2298 |  | 23.28 | 5.824 | 5.84 | -23.2 | 0.4 |  | -1.3474 | -51.6503 | -2.4308 | 28.4 | 55.895 | 56.036 |  | 13.5926 | 26.8867 | 26.1002 | 26.1203 |  | -29.4 | 18.5567 | 5.17 |  | 0 | 43.0715 | 14.6765 | 0 | -43.0591 | 2.8846 | 39.5182 | 25.1 | -28 |  | 29.9353
18/07/2025 | 03:30 |  | 14.5993 | -17.8736 | -39.8999 | 14.5392 |  | 21.6118 | -22.2384 | 39.1135 | 19.9114 | 19.5023 | -6.66 | -34.447 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 9.6528 | -2.824 | 17.1514 | 17.535 | 28.9966 | 16.5408 | 6.308 | 7.9295 |  |  | 0 | -66.12 |  | 6.66 | 33 | 19.221 | 0.247 | -31.62 | -31.72 | -46.2 | 31.82 | 32.33 | 15.121 | 0.6739 | 48.1074 | 49.5114 | 80.1799 | -35.2313 | -35.5484 | 11.8364 | 12.7276 | 58.4062 | 59.6119 | 4.204 | 22.5465 | -420.493 | -8.4966 | -13.7 | -13.7 | 41.0093 | 40.3696 | -2.6821 |  | -64.6123 | 0.8342 | 0 | 0.6839 | 471.755 | 99.2767 | 99.3072 | -489.133 | 393.0508 |  | -19.3098 | 21.3387 | 63.1706 | 25.11 | 19.99 | 45.31 | 65.08 | 33.4935 | 33.7614 | 37.8987 | 38.1622 | 39.6063 | -15.249 | -15.2664 | -1.2236 | -48.7717 |  |  | 15 | 98.2 | -12.53 | 45.8214 | 45.0803 | 45.2611 | -69.6173 | -69.4711 | 61.4563 | -27.36 | 65.2247 | 10.0815 | 22.7 | 54.02 | 30.2417 | 28.4225 | -22.81 |  | 49.2779 | 48.7887 | -141.9332 | -0.0003 | -13.8805 | -77.2 | -77.6 | 23.1015 | 30.1849 | 38.5257 | 43.3777 | 30.05 | -5.55 | 59.8765 | 140.908 |  | -41.42 | 73.72 | 46.05 | 143.0727 | 139.7818 | 60.9612 | 58.9364 | 225.3185 | 186.2968 | 179.643 | 181.7773 | 100.7059 | 86.7966 | -23.218 | 501.3974 | 572.3618 |  | -24.4199 | -22.3312 | -18.9758 | 35.9605 | 33.8856 | 52.272 | -17.2423 |  | -50.9639 | 0 | -21.63 | 1 | 9.0216 | 28.2254 | -36.6065 | -35.7139 | 8.7862 | -85.0958 | 49.818 |  | 22.1548 | 21.6415 | 39.1432 | 39.6331 | 38.4835 | -34.6635 | -34.1611 | 111.3584 | -58.2355 | -57.8947 | 74.2306 | 86.9212 | 21.2424 | 8.73 | 12.8133 | 0.8219 | -7.8 | 16.39 | 20.796 |  | -2.985 | 4.332 | 12.1522 | 32.54 | -87.7636 | -73.423 | 14.25 | 73.3193 | 31.5 | -6.4511 | -7.0673 | -7.4932 | 1.3284 |  |  | -14.6009 | -12.9893 | 26.8176 | 13.2216 | 10.5614 | 8.125 | -45.2085 | -15.8421 | 29.2544 | -49.4684 | 12.9568 | 7.2866 | 7.0258 | 15 | 209.0417 | 211.4938 | 186.9 | -185.1181 | -445.5328 | 443.6373 | 443.5674 | -200.8882 | -198.2731 | -14.5673 | 0 | 50.6067 | 53.192 |  |  | 51.3317 | 50.5956 | -81.4316 | -81.1775 | 82.46 | 82.94 | 70.2 | 70 | 21.3915 | 34.88 | -358.0927 | 101.0124 | 100.1513 | 9.9 | 30.2 | -48.9 | -50.5 | 1.4839 | 1.12 | -439.2802 | -531.7031 | 552.3792 | 442.1852 | 36.9518 | -435.2177 | 428.3629 | -154.8228 | -225.7657 | -429.3465 | 131.582 | 130.9726 | 160.0545 | -532.2925 | 237.1937 | -314.4161 | 307.7901 | -10.2573 |  | 24.64 | 5.619 | 5.608 | -23.12 | 0.48 |  | -0.8469 | -50.4784 | -2.6352 | 27 | 54.776 | 53.989 |  | 13.5697 | 33.7795 | 34.521 | 33.8284 |  | -30.8 | 18.4801 | 5.11 |  | 0 | 42.9375 | 14.0131 | 0 | -42.9843 | 0 | 40.8864 | 29.5 | -28.4 |  | 31.1144
18/07/2025 | 04:00 |  | 14.6912 | -17.6909 | -39.9657 | 13.0015 |  | 21.8654 | -21.9146 | 39.1564 | 19.9134 | 19.5312 | -8.88 | -33.693 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 10.9621 | -3.6034 | 17.3159 | 17.7472 | 29.6857 | 16.5325 | 6.1293 | 8.3979 |  |  | 0 | -67.32 |  | 8.88 | 33 | 19.61 | 0.247 | -32.44 | -32.32 | -46.19 | 32.51 | 32.44 | 15.0975 | 0.7499 | 47.0533 | 49.1296 | 81.779 | -40.8575 | -36.6411 | 11.5184 | 11.5229 | 58.4062 | 60.1477 | 4.204 | 20.3039 | -417.8758 | -9.3943 | -13 | -12.9 | 42.1242 | 40.5844 | -3.0115 |  | -66.3281 | 1.5158 | 0 | 1.35 | 468.0622 | 96.8657 | 97.3845 | -485.3639 | 387.171 |  | -22.1253 | 23.5424 | 63.1506 | 24.7 | 19.91 | 45.805 | 64.99 | 34.1633 | 33.8953 | 31.8832 | 32.3794 | 39.6118 | -14.1679 | -13.3595 | -0.089 | -48.8576 |  |  | 16.8 | 98.1 | -12.55 | 46.3556 | 46.1429 | 46.1684 | -69.1388 | -68.8864 | 59.108 | -25.0225 | 63.5718 | 10.5925 | 24.04 | 54.14 | 29.7729 | 28.1296 | -22.29 |  | 49.4857 | 48.6007 | -142.8238 | -0.0003 | -13.5806 | -78.35 | -78.8 | 22.706 | 30.4779 | 38.5257 | 43.3777 | 30.215 | -5.72 | 62.0465 | 143.0681 |  | -47.28 | 78.12 | 45.77 | 143.2909 | 140.2 | 61.8468 | 60.8182 | 228.7274 | 188.5717 | 180.5268 | 184.1916 | 123.4943 | 110.6632 | -22.555 | 497.4781 | 575.4498 |  | -24.576 | -22.2576 | -43.1143 | 34.4519 | 30.9768 | 161.34 | -29.6974 |  | -75.2769 | 0 | -23 | 108.3 | 9.0204 | 22.388 | -35.8303 | -35.1805 | 9.408 | -109.5869 | 72.9691 |  | 21.1896 | 20.9931 | 39.6835 | 40.5971 | 39.1789 | -32.9889 | -35.5007 | 109.0141 | -59.2946 | -59.7733 | 70.5341 | 85.3876 | 21.2424 | 7.41 | 13.0745 | 0.8219 | -7.74 | 16.41 | 20.062 |  | -2.99 | 4.241 |  | 31.81 | -86.0537 | -72.2472 | 14.25 | 71.4482 | 29.5 | -6.6731 | -7.0121 | -7.401 | 1.3179 |  |  | -13.8011 | -13.2398 | 25.0332 | 13.6081 | 9.3883 | 9.2819 | -43.9963 | -15.8092 | 29.7284 | -49.5826 | 12.4799 | 7.0717 | 6.8359 | 14 | 203.6623 | 202.0781 | 188.6 | -188.098 | -444.4954 | 452.129 | 448.8409 | -191.4497 | -192.6815 | -12.7155 | 0 | 36.4399 | 39.1277 |  |  | 52.3314 | 51.4305 | -84.1614 | -82.9193 | 81.42 | 81.61 | 72.2 | 71.7 | 21.3915 | 35.44 | -367.4997 | 104.5781 | 105.7457 | 10.2 | 30.2 | -51.5 | -53.1 | 1.3967 | 1.2389 | -439.7758 | -546.3659 | 546.9606 | 435.9993 | 18.3333 | -427.416 | 426.4382 | -160.2713 | -227.3712 | -422.397 | 130.1949 | 130.124 | 161.9456 | -531.7678 | 236.8503 | -303.3473 | 305.4975 | -9.9661 |  | 23.44 | 5.485 | 5.481 | -24.08 | 0.48 |  | -1.1704 | -51.5038 | -2.6352 | 26.8 | 54.549 | 55.019 |  | 13.3352 | 23.6884 | 25.3367 | 25.0739 |  | -27.8 | 18.3416 | 5.15 |  | 0 | 42.6285 | 11.8024 | 0 | -42.018 | 0 | 41.8358 | 27.3 | -27.9 |  | 29.9054
18/07/2025 | 04:30 |  | 14.783 | -18.0865 | -39.4986 | 13.8884 |  | 22.2178 | -23.1082 | 39.9621 | 20.3534 | 19.6709 | -4.44 | -34.157 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 10.3272 | -3.071 | 17.2546 | 17.7219 | 29.6179 | 16.4913 | 5.6365 | 8.2512 |  |  | 0 | -66.47 |  | 4.44 | 33 | 19.475 | 0.246 | -35.25 | -35.64 | -39.45 | 36.08 | 35.97 | 15.4942 | 0.4871 | 47.0746 | 48.6824 | 81.3253 | -41.7953 | -42.4319 | 28.5971 | 26.6011 | 56.7987 | 59.3439 | 6.2978 | 37.3409 | -425.5186 | -9.1958 | -12.4 | -12.4 | 47.6243 | 47.9224 | -2.2903 |  | -74.2736 | 1.8383 | 0 | 0.6574 | 481.4599 | 92.2574 | 92.1659 | -469.8033 | 399.5243 |  | -50.8613 | 52.8205 | 64.1186 | 25.28 | 20.69 | 46.3 | 65.69 | 39.9234 | 39.5215 | 29.596 | 30.2531 | 38.9576 | -20.6918 | -20.4372 | 0.8112 | -48.7687 |  |  | 15.8 | 98.8 | -12.32 | 43.7603 | 43.1943 | 43.1264 | -73.5115 | -73.1565 | 53.6287 | -16.3962 | 57.1828 | 10.0827 | 24.2 | 54.6 | 30.2417 | 28.7155 | -22.75 |  | 49.688 | 48.8629 | -135.4605 | -0.0002 | -13.8875 | -79.5 | -80 | 22.673 | 30.7709 | 38.9953 | 43.3777 | 30.38 | -5.77 | 60.8375 | 132.71 |  | -45.7 | 78.34 | 46.12 | 132.9273 | 131.7455 | 65.5773 | 64.4727 | 225.6797 | 185.9735 | 180.041 | 181.46 | 135.5478 | 124.3564 | -20.603 | 477.7362 | 620.1224 |  | -24.9271 | -22.6845 | -55.3467 | 35.4162 | 32.3531 | 188.988 | -28.2641 |  | -86.0439 | 14.82 | -24.58 | 127.8 | 9.1161 | 28.8257 | -36.2302 | -35.2839 | 10.6949 | -123.2302 | 85.7574 |  | 21.2661 | 21.3593 | 39.6688 | 39.5263 | 39.3703 | -41.1943 | -42.0315 | 103.488 | -63.1486 | -62.612 | 69.5979 | 84.9332 | 15.5221 | 11.18 | 13.9192 | 0.845 | -8.94 | 15.61 | 16.1779 |  | -2.959 | 4.159 |  | 31.13 | -86.0374 | -70.0561 | 14.335 | 70.3367 | 30.6 | -6.8671 | -7.0127 | -7.4896 | 1.315 |  |  | -14.0688 | -13.8467 | 23.3806 | 13.8551 | 10.2338 | 10.5521 | -44.7077 | -15.7914 | 30.2763 | -49.0774 | 12.7905 | 7.228 | 6.9308 | 13.7151 | 230.1912 | 232.3531 | 190.3 | -191.6928 | -445.6092 | 453.3096 | 448.9556 | -216.8816 | -218.8871 | -13.4584 | 0 | 74.1881 | 74.3653 |  | -252.4371 | 53.8915 | 53.1444 | -83.9775 | -83.9876 | 79.96 | 79.72 | 71.5 | 70.8 | 21.3509 | 36.72 | -374.533 | 109.0517 | 108.7406 | 10.5 | 26.8 | -52.2 | -53.8 | 1.3718 |  | -443.8332 | -585.7936 | 572.1871 | 454.8735 | 15.5266 | -444.1548 | 444.6315 | -164.5571 | -233.5217 | -438.0942 | 135.308 | 133.0228 | 164.1647 | -559.6302 | 241.7014 | -321.4647 | 322.7839 | -10.4935 |  | 23.68 | 5.477 | 5.446 | -23.92 | 0.48 |  | -1.3474 | -49.044 | -3.6301 | 25.8 | 56.328 | 57.297 |  | 13.3589 | 48.377 | 48.2051 | 48.7208 |  | -28 | 18.9781 | 5.23 |  | 0 | 42.8488 | 12.885 | 0 | -42.6977 | 0 | 41.1373 | 25.6 | -25.7 |  | 38.788
18/07/2025 | 05:00 |  | 15.1219 | -18.314 | -39.705 | 12.9105 |  | 22.6155 | -23.3694 | 41.0679 | 20.6934 | 20.2435 | -4.44 | -36.06 | 33 | 18.216 | -33 | 10.5193 | -2.7082 | 17.8417 | 18.3785 | 30.5895 | 17.1856 | 5.9462 | 7.8266 |  |  | 0 | -67.7 |  | 4.44 | 35.2 | 19.994 | 0.248 | -33.2 | -33.42 | -46.2 | 33.54 | 33.39 | 15.6218 | 0.437 | 48.7556 | 50.4908 | 83.1476 | -38.9821 | -38.9075 | 12.346 | 12.2451 | 60.4156 | 61.3533 | 4.204 | 20.2426 | -414.0957 | -6.8466 | -13.5 | -13.5 | 45.0978 | 43.6398 | -2.8673 |  | -72.0109 | 2.0419 | 0 | 2.1136 | 471.4193 | 95.0651 | 95.3703 | -470.8098 | 395.7577 |  | -51.1475 | 52.8546 | 66.7033 | 25.59 | 20.81 | 47.24 | 66.56 | 34.5651 | 34.2972 | 31.7351 | 32.0883 | 38.2168 | -21.0989 | -20.7113 | 1.1934 | -49.0825 |  |  | 15.8 | 98.6 | -12.53 | 44.9217 | 44.6145 | 44.3102 | -70.9295 | -70.5576 | 51.3635 | -17.913 | 55.1511 | 10.7218 | 27.31 | 55.92 | 31.1792 | 29.3015 | -23.59 |  | 49.4115 | 48.9332 | -138.9022 | -0.0002 | -14.3822 | -82.65 | -80 | 22.8708 | 31.3568 | 40.8739 | 44.5496 | 31.06 | -5.86 | 60.3415 | 135.7677 |  | -45.26 | 79.45 | 46.34 | 136.9818 | 136.8364 | 64.5849 | 62.9545 | 229.4698 | 190.8049 | 182.8979 | 184.8353 | 131.8664 | 116.9139 | -21.093 | 485.0059 | 615.0272 |  | -25.1861 | -22.5503 | -62.1596 | 46.3673 | 39.2107 | 181.308 | -23.961 |  | -76.7649 | 14.31 | -25.76 | 94.9 | 9.4345 | 41.4827 | -38.2013 | -37.3724 | 12.4325 | -114.5097 | 81.229 |  | 22.0935 | 21.81 | 39.9654 | 40.1286 | 39.0484 | -37.6777 | -37.8451 | 102.9856 | -62.0312 | -61.4217 | 69.9361 | 84.4738 | 14.9581 | 9.28 | 14.764 | 0.8487 | -9.04 | 15.61 | 14.8259 |  | -2.829 | 4.06 |  | 31.12 | -85.5648 | -69.1526 | 14.42 | 73.658 | 28.7 | -6.7411 | -7.5874 | -7.9635 | 1.397 |  |  | -14.3366 | -13.2181 | 23.9171 | 13.9883 | 11.2898 | 11.47 | -42.3645 | -16.0425 | 30.4323 | -51.1438 | 11.9331 | 7.4233 | 7.2367 | 13.4302 | 231.4264 | 232.2876 | 190.3 | -189.1543 | -447.1417 | 448.1281 | 445.3813 | -219.7916 | -218.4662 | -14.6842 | 0 | 77.9362 | 77.8121 |  |  | 51.4745 | 50.6505 | -86.5311 | -85.249 | 77.06 | 77 | 70.4 | 71.7 | 21.494 | 37.76 | -371.1171 | 106.5348 | 108.524 | 10.6 | 30.2 | -49.7 | -51.4 |  |  | -443.2337 | -582.1219 | 573.3184 | 452.0757 | 21.3588 | -439.4588 | 441.2207 | -161.9279 | -234.909 | -438.82 | 135.1834 | 133.6159 | 165.9182 | -553.3988 | 239.8005 | -323.5026 | 322.1668 | -10.5731 |  | 24.16 | 5.354 | 5.355 | -23.92 | 1.44 |  | -1.4939 | -49.4835 | -2.9587 | 25.1 | 51.922 | 52.041 | 11.2467 |  | 51.0449 | 51.2834 | 51.2898 |  | -27.9 | 19.0376 | 5.37 |  | 0 | 43.6155 | 13.5126 | 0 | -43.7724 |  | 41.6356 | 30.3 | -27.5 |  | 40.2002
18/07/2025 | 05:30 |  | 15.4396 | -18.9043 | -39.2271 | 14.9659 |  | 24.991 | -28.6731 | 43.0591 | 21.8933 | 21.2948 | -13.32 | -34.696 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 10.6006 | 0.4886 | 18.9868 | 18.7978 | 31.8023 | 17.0256 | 6.0691 | 8.45 |  |  | 0 | -78.69 |  | 13.32 | 33 | 22.021 | 0.264 | -42.18 | -42.01 | -39.74 | 42.39 | 42.13 | 15.8154 | 0.133 | 49.4828 | 52.0962 | 86.7674 | -43.0009 | -42.9645 | 11.0419 | 11.0357 | 62.559 | 64.4344 | 3.1571 | 18.4949 | -416.0398 | -8.2732 | -12.9 | -13 | 49.6402 | 48.3012 | -2.7979 |  | -64.5477 | 2.6351 | 0 | 1.4254 | 476.9431 | 91.0367 | 90.9756 | -473.7242 | 396.8662 |  | -37.4628 | 38.2587 | 69.7172 | 26.07 | 21.68 | 49.21 | 68.87 | 25.456 | 25.724 | 42.6962 | 42.7502 | 41.4075 | -21.0556 | -20.5735 | 0.2968 | -51.3998 |  |  | 16.9 | 103.2 | -12.97 | 47.2895 | 47.1436 | 46.0969 | -63.5404 | -63.1276 | 49.6489 | -24.7143 | 53.9365 | 11.2335 | 27.52 | 56.99 | 33.0542 | 31.0593 | -24.27 |  | 52.1346 | 51.6516 | -143.9309 | -0.0002 | -14.7353 | -85.8 | -85.3 | 24.6451 | 33.7006 | 44.6311 | 48.0652 | 33.5 | -6.17 | 57.9855 | 143.8282 |  | -42.7 | 81.72 | 49.19 | 146.4909 | 139.8364 | 55.8025 | 53.1727 | 233.6131 | 191.9054 | 183.3357 | 186.8317 | 128.5626 | 115.8782 | -21.013 | 483.9833 | 617.838 |  | -14.6354 | -11.9484 | -55.544 | 44.6196 | 38.6418 | 173.628 | -28.8675 |  | -76.2383 | 14.42 | -23.74 | 123.4 | 9.7323 | 41.5346 | -36.6625 | -35.6108 | 10.5324 | -113.0168 | 76.2675 |  | 22.0725 | 21.3574 | 40.4251 | 41.2909 | 39.6 | -26.1232 | -26.793 | 62.4612 | -51.6579 | -51.7376 | 30.4983 | 39.9822 | 21.9821 | 0.56 | 13.8827 | 0.9281 | -5.27 | 15.15 | 21.6829 |  | -2.681 | 4.256 |  | 36.11 | -40.7707 | -30.416 | 14.03 | 81.8024 | 28.2 | -10.5672 | -7.4268 | -7.726 | 1.4575 |  |  | -16.8866 | -18.2374 | 25.6393 | 19.1436 | 11.8815 | 10.4185 | -66.3969 | -16.9737 | 33.7332 | -52.8738 | 12.0355 | 7.98 | 7.7535 | 13 | 237.6764 | 235.0973 | 190.3 | -188.975 | -457.3742 | 460.7292 | 457.6667 | -223.7448 | -222.0122 | -13.725 | 0 | 78.4295 | 79.4385 |  |  | 54.8913 | 54.0124 | -90.0347 | -89.4683 | 69.54 | 69.31 | 72.3 | 71.3 | 21.3509 | 40.08 | -370.7997 | 109.5215 | 109.2306 | 11.6 | 28.5 | -53.2 | -54.9 |  | 1.1275 | -446.3534 | -574.858 | 579.4406 | 463.1523 | 27.0376 | -449.5803 | 454.1407 | -155.6943 | -239.6894 | -446.9941 | 144.2184 | 139.1485 | 151.6849 | -564.3428 | 247.7868 | -322.196 | 317.5641 | -10.2298 |  | 22.64 | 5.187 | 5.222 | -22.96 | 0.64 |  | -1.6403 | -48.6351 | -3.3982 | 24.7 | 53.957 | 54.077 | 11.2092 |  | 52.1246 | 51.5654 | 52.3807 |  | -29.1 | 18.6901 | 5.89 |  | 0 | 44.3631 | 13.0339 | 1.2866 | -43.8301 |  | 43.188 | 27.7 | -27.7 |  | 38.3133
18/07/2025 | 06:00 |  | 16.3291 | -19.961 | -39.2546 | 14.9751 |  | 27.5155 | -33.5393 | 46.2494 | 23.4773 | 22.9713 | -15.54 | -34.284 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 10.5017 | 3.2888 | 18.9834 | 19.4479 | 32.2512 | 16.9871 | 6.083 | 8.2456 |  |  | 0 | -84.37 |  | 15.54 | 33 | 23.025 | 0.267 | -44.86 | -44.54 | -39.38 | 45.18 | 44.78 | 16.0454 | -0.0777 | 52.844 | 54.6612 | 89.5181 | -47.8234 | -47.8627 | 10.8118 | 10.8961 | 65.5061 | 67.2475 | 3.6806 | 20.1794 | -434.6536 | -29.7444 | -1.1 | -1.2 | 54.6601 | 53.5374 | -3.2283 |  | -58.5972 | 3.2307 | 0 | 2.3874 | 489.4862 | 94.6989 | 94.9125 | -481.903 | 408.5941 |  | -26.2571 | 26.6716 | 72.7509 | 26.31 | 23.06 | 51.28 | 69.56 | 18.6242 | 18.0884 | 51.9956 | 53.3521 | 39.3067 | -23.4756 | -23.9843 | -0.1475 | -56.253 |  |  | 15.8 | 113.4 | -13.46 | 47.2308 | 45.9698 | 46.2522 | -63.6776 | -63.3711 | 47.3616 | -24.2613 | 51.9121 | 11.5015 | 31.69 | 59.7 | 35.3979 | 33.696 | -26.12 |  | 56.8879 | 55.8568 | -159.8474 | -0.0003 | -16.0119 | -91.1 | -91.6 | 25.0351 | 37.8021 | 50.7365 | 53.3386 | 37.28 | -7.42 | 58.156 | 158.314 |  | -40.23 | 83.88 | 51.01 | 160.2 | 157.9091 | 51.21 | 50.3909 | 244.1212 | 204.6893 | 198.156 | 199.6393 | 104.3987 | 87.0634 | -22.727 | 497.1782 | 602.3921 |  | -14.7778 | -12.4033 | -38.185 | 53.2875 | 49.7339 | 56.88 | -25.122 |  | -55.6579 | 0 | -24.16 | 1.2 | 10.4315 | 57.5567 | -36.8689 | -36.3384 | 12.0837 | -85.4317 | 56.5484 |  | 22.3652 | 22.3178 | 41.0006 | 41.269 | 40.0387 | -20.0948 | -19.4249 | 47.3901 | -48.9312 | -48.9388 | 29.3403 | 42.5617 | 6.5132 | 4.6 | 14.7689 | 0.9512 | -8.49 | 12.37 | 0 |  | -2.82 | 4.302 |  | 33.27 | -43.8058 | -29.5042 | 13.99 | 81.3812 | 25.1 | -10.973 | -7.8888 | -8.4749 | 1.5721 |  |  | -15.4247 | -20.1159 | 24.1543 | 21.1179 | 11.6459 | 10.5099 | -68.1292 | -16.9783 | 35.2224 | -53.8593 | 12.1378 | 9.0933 | 8.7449 | 13.6441 | 240.9029 | 238.2836 | 189 | -188.0892 | -460.4236 | 465.2609 | 461.0481 | -225.4186 | -226.6816 | -11.1127 | 0 | 75.7366 | 76.1459 |  |  | 52.4852 | 52.3204 | -93.3688 | -92.3305 | 73.78 | 73.65 | 74.5 | 73.5 | 21.8016 | 40.72 | -373.1165 | 104.7288 | 104.4262 | 12.8 | 31.8 | -50.9 | -52.3 | 1.3157 | 1.0437 | -454.7511 | -570.6364 | 589.664 | 462.368 | 44.3503 | -455.1124 | 460.2055 | -155.8901 | -241.1718 | -455.2156 | 142.7313 | 141.6 | 163.8468 | -564.7167 | 250.0367 | -327.7065 | 324.4644 | -9.8343 |  | 23.12 | 5.131 | 5.132 | -22.48 | 1.84 |  | -1.8723 | -48.7205 | -2.4308 | 23.8 | 54.774 | 54.964 | 11.107 | 13.3832 | 51.3857 | 49.0259 | 50.5086 |  | -31.2 | 17.8709 | 6.21 |  | 4.3447 | 43.6241 | 10.6103 | 4.5877 | -42.7761 |  | 45.3147 | 31.1 | -30.9 |  | 45.847
18/07/2025 | 06:30 |  | 17.3565 | -21.0335 | -38.4871 | 18.1574 |  | 30.7727 | -40.275 | 51.2212 | 26.1172 | 25.5854 | 6.66 | -37.323 | 33 | 19.872 | -33 | 10.1742 | 8.829 | 20.618 | 20.9863 | 34.3424 | 16.6152 | 5.706 | 8.2074 |  |  | 0 | -85.07 |  | -6.66 | 35.2 | 25.299 | 0.28 | -51.86 | -53 | -23.2 | 53.22 | 53.23 | 16.914 | -0.836 | 58.2004 | 60.4372 | 54.2177 | -57.0666 | -57.653 | 29.7436 | 30.3735 | 65.9079 | 70.0607 | 6.8213 | 35.6561 | -477.7419 | -23.0847 | -1.3 | -1.3 | 64.8306 | 62.7345 | -3.2701 |  | -63.8491 | 3.6875 | 0 | 2.9661 | 531.205 | 93.2035 | 93.4171 | -500.4314 | 443.8132 |  | -51.8892 | 51.3449 | 76.0143 | 26.68 | 24.05 | 54.01 | 71.18 | 7.7737 | 8.3095 | 56.4015 | 57.5756 | 34.6032 | -32.7916 | -32.4696 | 2.9993 | -56.8847 |  |  | 23.1 | 115 | -14.45 | 45.3115 | 45.5339 | 47.0652 | -61.7237 | -61.4571 | 47.7551 | -27.2207 | 52.5329 | 12.6454 | 39.32 | 63.15 | 39.6167 | 37.6511 | -28.4 |  | 55.8055 | 56.1151 | -158.1958 | -0.0001 | -17.2382 | -99.1 | -100.9 | 25.9195 | 43.6615 | 60.599 | 62.1277 | 43.59 | -8.92 | 58.714 | 156.3939 |  | -40.73 | 91.33 | 54.82 | 154.5273 | 154.5091 | 39.4073 | 37.2364 | 248.3584 | 206.8536 | 198.6361 | 201.5946 | 98.0493 | 81.0026 | -22.458 | 509.3637 | 535.6221 |  | -17.2922 | -14.6681 | -30.1074 | 51.5539 | 47.3605 | 130.608 | -25.9752 |  | -70.5226 | 0 | -17.28 | 1 | 8.0127 | 62.1143 | -36.0282 | -34.9933 | 10.1457 | -80.4116 | 50.684 |  | 22.2155 | 21.9101 | 40.2184 | 40.6715 | 38.7064 | -6.8657 | -7.8704 | 28.9699 | -37.1103 | -37.1805 | 15.0997 | 24.3235 | 8.0513 | -0.39 | 15.2645 | 1.0208 | -7.23 | 13.11 | 0 |  | -3.001 | 4.293 |  | 33.54 | -25.7076 | -15.4358 | 13.43 | 83.2383 | 24.3 | -13.3778 | -8.4464 | -8.8848 | 1.7505 |  |  | -15.0063 | -25.0831 | 23.1078 | 25.9215 | 5.3051 | 5.5427 | -80.0808 | -17.9111 | 37.6546 | -56.4938 | 11.799 | 10.9207 | 10.6118 | 13.8926 | 220.4691 | 219.3512 | 190.7 | -188.2453 | -447.0409 | 448.7311 | 450.7285 | -209.2435 | -207.1781 | -11.1117 | 0 | 74.2237 | 74.7443 |  |  | 55.6274 | 54.9462 | -78.8715 | -77.5845 | 72.8 | 72.62 | 48.7 | 49.6 | 21.7397 | 39.2 | -341.4347 | 108.2709 | 108.034 | 14.4 | -7.8 | -54 | -55.8 |  |  | -445.7195 | -497.9368 | 524.1639 | 421.4785 | 12.9176 | -413.5594 | 415.9382 | -130.8432 | -236.2377 | -407.7436 | 141.3834 | 138.4237 | 131.7382 | -509.0599 | 243.8214 | -268.3872 | 271.6436 | -8.9911 |  | 17.04 | 5.01 | 5.017 | -17.52 | -4 |  | 3.4287 | -39.9313 | -12.5078 | 21.9 | 52.777 | 52.686 | 11.0956 | 13.4146 | 48.4716 | 48.0639 | 48.8212 |  | 7.2 | 17.7359 | 6.51 |  | 0 | 42.0366 | 11.1663 | 0 | -40.7879 |  | 42.9549 | -7.9 | 6.5 |  | 57.9351
18/07/2025 | 07:00 |  | 17.4195 | -20.9363 | -38.3755 | 19.3482 |  | 30.852 | -42.4064 | 53.7547 | 26.8192 | 26.4134 | 6.66 | -39.087 | 33 | 19.872 | -33 | 10.5346 | 9.5542 | 20.3622 | 20.8619 | 34.672 | 16.2412 | 5.86 | 8.0262 |  |  | 0 | -84.98 |  | -6.66 | 37.4 | 24.606 | 0.269 | -51.91 | -51.9 | -22.19 | 52.38 | 52.8 | 16.6245 | -0.5047 | 58.0398 | 59.0815 | 55.6235 | -55.4591 | -55.2992 | 31.3544 | 33.3772 | 68.855 | 70.0607 | 6.2978 | 36.1977 | -485.955 | -24.0604 | -1.9 | -1.9 | 61.9594 | 60.9477 | -3.9341 |  | -59.9822 | 3.3668 | 0 | 3.0835 | 540.6047 | 101.535 | 101.7182 | -527.1087 | 448.4937 |  | -26.4671 | 28.5078 | 73.8187 | 26.03 | 23.22 | 53.44 | 70.37 | 0.2721 | -0.7996 | 64.7089 | 65.2668 | 38.6534 | -30.9822 | -30.6458 | 0.5659 | -57.7316 |  |  | 22.8 | 115.2 | -13.87 | 47.1715 | 46.6132 | 46.1964 | -60.3297 | -59.4068 | 54.3843 | -36.0015 | 61.4007 | 12.1113 | 33.74 | 63.55 | 41.0229 | 38.53 | -28.27 |  | 58.1195 | 57.4388 | -158.7435 | -0.0002 | -17.0844 | -104.1 | -102.7 | 26.8149 | 46.5912 | 61.0687 | 65.6433 | 46.38 | -8.44 | 55.6295 | 158.949 |  | -40.53 | 87.08 | 53.65 | 160.3455 | 156.6364 | 33.9218 | 28.7273 | 247.0688 | 206.683 | 198.8587 | 201.6425 | 96.2558 | 80.3964 | -20.614 | 542.0496 | 476.563 |  | -18.6304 | -16.1184 | -27.0335 | 49.2452 | 46.5144 | 55.344 | -38.0079 |  | -47.7539 | 0 | -24.1 | 1 | 8.6229 | 57.447 | -35.9225 | -35.3288 | 8.9078 | -78.1937 | 50.8366 |  | 22.4435 | 22.323 | 41.1022 | 41.5276 | 39.6302 | -0.1675 | -0.8373 | 31.4818 | -31.0433 | -30.8527 | 12.2954 | 20.1489 | 13.2149 | -2.06 | 9.8738 | 0.9976 | -5.72 | 12.92 | 12.92 |  | -3.079 | 4.193 | 10.2135 | 36.24 | -20.1951 | -10.8488 | 13.83 | 81.698 | 25.6 | -14.9934 | -7.4215 | -7.8974 | 1.6977 |  |  | -15.0063 | -27.2305 | 23.6709 | 27.9839 | 15.444 | 0 | -85.5182 | -19.4822 | 37.8532 | -57.726 | 12.7523 | 11.7508 | 11.3303 | 14.3967 | 202.7934 | 204.8142 | 186.5 | -187.5374 | -428.0399 | 428.2011 | 429.0237 | -194.3435 | -195.3904 | -12.4424 | 0 | 72.6164 | 71.3368 |  | -235.5975 | 43.8169 | 43.7729 | -70.8593 | -70.9552 | 75.39 | 75.24 | 48.7 | 48.5 | 21.0433 | 20.56 | -335.7067 | 98.1788 | 97.9351 | 14.15 | 0.1 | -42.1 | -43.5 |  | 1.1462 | -425.082 | -439.0297 | 459.7947 | 371.976 | -14.4774 | -365.5914 | 365.3772 | -123.1847 | -194.2109 | -360.6633 | 140.3847 | 138.0996 | 121.2766 | -454.3304 | 202.6194 | -254.9286 | 257.3954 | -7.8567 |  | 17.68 | 4.974 | 4.99 | -17.68 | -2.48 |  | 2.4613 | -36.0342 | -13.1823 | 19.2 | 53.783 | 53.3 | 11.0707 | 13.444 | 46.9432 | 47.0841 | 47.0712 |  | 0.6 | 16.4158 | 6.48 |  | 0 | 43.306 | 12.0194 | 0 | -42.5691 | 0 | 42.6658 | -1.4 | 1.9 |  | 51.3661
18/07/2025 | 07:30 |  | 17.8993 | -21.6434 | -37.9045 | 19.6871 |  | 31.2681 | -43.6865 | 55.4074 | 28.2651 | 27.4381 | 2.22 | -43.465 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 10.2613 | 9.6406 | 20.1714 | 20.6467 | 33.7352 | 16.7083 | 6.1502 | 7.2035 |  |  | 0 | -89.65 |  | -2.22 | 41.8 | 24.365 | 0.267 | -50.03 | -49.98 | -29.1 | 50.33 | 50.63 | 17.2552 | -0.7237 | 57.9279 | 60.4724 | 58.4804 | -53.7176 | -53.6962 | 11.6411 | 10.9655 | 72.7399 | 74.8832 | 3.1571 | 17.9932 | -468.3674 | -24.9781 | -2 | -2.2 | 60.0844 | 58.525 | -3.9924 |  | -57.1732 | 4.3554 | 0 | 3.0852 | 524.3994 | 107.303 | 107.5472 | -538.2259 | 454.66 |  | -34.4935 | 34.7164 | 77.8305 | 26.52 | 24.05 | 55.66 | 71.91 | -4.8183 | -4.6843 | 73.6336 | 73.6414 | 36.3967 | -37.1581 | -37.4293 | -0.2125 | -49.4894 |  |  | 41.8 | 96.9 | -14.72 | 50.449 | 50.2251 | 50.5 | -52.6525 | -51.7218 | 47.4515 | -39.3116 | 54.0541 | 11.5628 | 35.03 | 62.12 | 42.4292 | 39.8483 | -28.33 |  | 49.5906 | 48.7511 | -126.4587 | -0.0001 | -17.3212 | -107.2 | -107.8 | 28.1113 | 50.6927 | 61.5383 | 71.5027 | 50.24 | -8.14 | 56.2185 | 124.3996 |  | -41.54 | 86.6 | 56.33 | 126.5818 | 122.1273 | 18.1377 | 16.9545 | 225.523 | 184.698 | 178.6631 | 182.2851 | 100.6586 | 89.4223 | -19.326 | 552.3522 | 407.7591 |  | -19.8337 | -17.1246 | -33.9196 | 34.6546 | 32.1912 | 130.608 | -46.0442 |  | -53.8405 | 0 | -12.19 | 85.4 | 9.0749 | 29.0777 | -36.4485 | -36.1441 | 8.6242 | -85.8896 | 57.6194 |  | 22.676 | 22.834 | 39.7611 | 40.4827 | 39.3382 | 4.5213 | 3.5166 | 22.9415 | -14.7093 | -15.0888 | 3.609 | 11.5979 | 14.2184 | -2.42 | 8.7678 | 1.033 | -5.41 | 13.36 | 13.4912 |  | -3.051 | 4.171 |  | 38.74 | -12.7371 | -1.7717 | 14.35 | 86.119 | 25.7 | -15.6662 | -7.1216 | -7.6406 | 1.7443 |  |  | -15.2736 | -27.488 | 23.5033 | 28.4962 | 19.0108 | 0 | -89.6683 | -21.523 | 38.0161 | -61.7953 | 11.6362 | 12.5126 | 12.2796 | 14 | 181.6745 | 180.5379 | 145.4 | -146.0743 | -373.1073 | 374.352 | 370.3398 | -172.2973 | -173.0147 | -18.0582 | 0 | 74.0288 | 71.8364 |  | -208.9143 | 26.8318 | 26.5022 | -59.0547 | -58.3183 | 75.15 | 74.98 | 49.3 | 47.7 | 21.0742 | -2.48 | -345.0443 | 88.074 | 88.5493 | 13.9 | 6 | -25.8 | -26.6 |  | 1.0231 | -367.2112 | -373.4017 | 366.6671 | 290.7897 | -76.2518 | -280.5365 | 282.7981 | -116.5753 | -128.9179 | -278.6241 | 139.8951 | 138.3192 | 121.9383 | -357.5282 | 136.0507 | -226.6386 | 229.9393 | -9.3344 |  | 20.24 | 4.834 | 4.833 | -20.08 | 0 |  | 0.8499 | -32.6955 | -13.8567 | 17.3 | 54.605 | 55.549 |  | 13.445 | 48.8033 | 46.914 | 48.2626 |  | -5.5 | 16.6329 | 6.47 |  | -4.4672 | 47.599 | 17.4767 | -3.8867 | -46.0971 | 4.2674 | 41.0788 | 4.3 | -7.6 |  | 56.6879
18/07/2025 | 08:00 |  | 18.8449 | -22.8302 | -38.4173 | 18.4449 |  | 31.8275 | -42.3579 | 57.6204 | 29.2631 | 28.4695 | -4.44 | -46.855 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 10.5539 | 10.727 | 20.8779 | 21.2611 | 35.034 | 16.7142 | 6.0005 | 6.9052 |  |  | -57.5 | -57.44 |  | 4.44 | 44 | 23.56 | 0.258 | -58.29 | -58.42 | -40.06 | 58.31 | 58.43 | 17.3468 | -0.4282 | 59.6699 | 63.415 | 57.0419 | -47.9574 | -47.8173 | 10.9136 | 11.5951 | 66.0419 | 71.1323 | 4.204 | 22.0205 | -470.2033 | -20.61 | -2.6 | -2.5 | 54.3902 | 53.4774 | -3.8516 |  | -55.5461 | 4.2842 | 0 | 3.4833 | 522.3852 | 123.1727 | 123.5694 | -564.1456 | 472.3653 |  | -32.21 | 33.5627 | 81.2136 | 28.05 | 25.73 | 58.09 | 74.3 | -8.4351 | -8.5691 | 73.3324 | 73.3708 | 33.9508 | -43.7966 | -43.0255 | 2.4207 | -53.718 |  |  | 36 | 107.6 | -15.26 | 48.4944 | 46.9219 | 47.7248 | -53.557 | -52.9921 | 56.6129 | -49.3537 | 64.6575 | 11.8215 | 49.97 | 65.8 | 44.3042 | 42.0456 | -29.11 |  | 53.9957 | 53.3934 | -144.3998 | -0.0001 | -17.7562 | -113.9 | -115 | 28.4464 | 53.0365 | 65.7651 | 75.0183 | 52.99 | -9.47 | 59.83 | 143.1131 |  | -47.6 | 95.6 | 57.37 | 143.8 | 140.4545 | 17.8638 | 16.6182 | 243.9015 | 202.4703 | 195.1778 | 196.8665 | 87.8443 | 71.4967 | -21.483 | 577.7488 | 356.6744 |  | -18.6632 | -16.2909 | -15.1015 | 35.2716 | 31.7949 | 49.2 | 0 |  | -54.0372 | 0 | -15.94 | 1 | 9.4535 | 24.9685 | -36.4027 | -35.6757 | 8.5723 | -69.2919 | 41.4018 |  | 22.266 | 22.6056 | 40.3603 | 40.7603 | 39.1827 | 8.2054 | 7.0332 | 30.6445 | -14.657 | -14.9775 | 12.7408 | 22.4907 | 9.3696 | -1.6 | 13.8851 | 1.0452 | -7.01 | 14.16 | 0 |  | -2.971 | 4.27 | 10.2411 | 36.44 | -23.1631 | -12.3379 | 14.87 | 83.2652 | 25.4 | -17.132 | -5.8871 | -6.3951 | 1.7491 |  |  | -15.5409 | -29.3492 | 23.8549 | 29.9221 | 25.7903 | 0 | -97.8822 | -23.1499 | 37.135 | -63.1102 | 11.0133 | 12.5224 | 12.2374 | 12.5462 | 179.7536 | 180.172 | 130.3 | -131.7908 | -350.5912 | 351.4435 | 350.7479 | -171.9779 | -172.7956 | -14.0832 | 0 | 76.3262 | 76.5754 |  | -192.3673 | 16.5924 | 16.6143 | -48.0472 | -48.3033 | 76.17 | 76.74 | 66.7 | 67.1 | 21.1052 | -24.56 | -385.464 | 85.0329 | 84.6952 | 13.3 | 38.2 | -15.6 | -16.1 |  | 1.0985 | -347.5857 | -323.8656 | 337.2269 | 248.974 | -74.575 | -245.4663 | 242.9632 | -145.4448 | -89.385 | -241.1449 | 141.7177 | 142.9525 | 140.6295 | -327.8635 | 88.0503 | -241.8132 | 239.4316 | -8.4363 |  | 28 | 5.691 | 5.742 | -28.08 | 7.92 |  | -7.4693 | -34.1298 | -5.3605 | 19.6 | 53.764 | 53.701 |  | 13.3669 | 47.7748 | 49.671 | 48.3304 |  | -37.4 | 16.6522 | 6.63 |  | 0 | 44.0194 | 13.6004 | -1.4778 | -43.6615 | 0 | 42.1931 | 36.5 | -36.2 |  | 59.9618
18/07/2025 | 08:30 |  | 19.6248 | -24.1493 | -38.3779 | 19.4514 |  | 33.3148 | -47.0117 | 59.3267 | 30.2511 | 29.4649 | -6.66 | -51.227 | 46.2 | 23.184 | -46.2 | 10.3823 | 12.4224 | 21.1978 | 21.3093 | 35.2692 | 16.4329 | 6.0974 | 6.9512 |  |  | -59.73 | -60.09 |  | 6.66 | 50.6 | 21.113 | 0.249 | -63.28 | -63.6 | -34.46 | 64.7 | 64.27 | 17.2549 | -0.6138 | 61.3196 | 64.6476 | 58.9855 | -56.9326 | -57.552 | 34.26 | 34.2324 | 69.7928 | 72.4719 | 7.8682 | 39.6815 | -500.7913 | -23.8221 | -5.2 | -5.2 | 63.5174 | 63.0856 | -3.5168 |  | -67.5627 | 5.4332 | 5.8251 | 3.9293 | 556.4133 | 121.189 | 121.4331 | -561.4608 | 503.5257 |  | -70.9635 | 72.7042 | 86.8021 | 29.17 | 27.47 | 62.52 | 77.05 | -5.756 | -5.622 | 73.0633 | 74.1666 | 31.2178 | -57.3085 | -56.8286 | 5.2598 | -59.6531 |  |  | 31.4 | 120.2 | -16.02 | 43.9009 | 42.96 | 42.9573 | -59.4416 | -59.3963 | 51.4152 | -41.9714 | 58.7186 | 12.2065 | 44.88 | 70.67 | 47.1167 | 44.2429 | -30.86 |  | 60.3279 | 58.7225 | -140.1388 | -0.0002 | -18.7478 | -118 | -119.4 | 29.8361 | 57.1381 | 70.4616 | 80.8777 | 56.62 | -10.46 | 66.309 | 137.0778 |  | -49.17 | 101.65 | 62 | 141.4364 | 138.0364 | 17.9757 | 16.7818 | 251.7611 | 208.2242 | 200.9969 | 203.847 | 115.4869 | 99.3228 | -21.89 | 577.7105 | 353.8773 |  | -19.5057 | -16.9125 | -43.1803 | 28.8856 | 27.1521 | 167.484 | 0 |  | -66.9588 | 0 | -14.37 | 111.1 | 9.7113 | 14.7249 | -37.2169 | -36.4593 | 9.7307 | -98.918 | 69.7721 |  | 22.037 | 21.4847 | 40.1129 | 40.6357 | 38.1572 | 5.0237 | 6.0284 | 35.3333 | -15.6744 | -15.4702 | 16.1658 | 26.6605 | 9.6553 | 2.64 | 12.0613 | 1.1038 | -8.42 | 15.1 | 0 |  | -2.596 | 4.248 |  | 38.91 | -28.4647 | -15.2815 | 14.55 | 86.2687 | 26.7 | -18.71 | -6.3404 | -6.7332 | 1.8605 |  |  | -15.5409 | -31.2069 | 24.8656 | 32.7647 | 27.2387 | 0 | -103.6161 | -25.4252 | 38.8503 | -68.5026 | 11.738 | 13.1278 | 12.8386 | 13 | 179.5964 | 177.4045 | 134.1 | -134.5116 | -347.4528 | 349.2067 | 346.4938 | -169.992 | -170.307 | -14.2638 | 0 | 77.0447 | 79.1768 |  | -174.2008 | 15.0982 | 14.9004 | -44.9506 | -44.1413 | 76.13 | 75.95 | 66.6 | 67.2 | 21.0646 | -33.36 | -382.6063 | 84.6852 | 85.2376 | 12.8 | 40 | -13.9 | -14.2 |  |  | -344.7736 | -316.4105 | 321.8173 | 232.9409 | -102.1932 | -224.5489 | 228.9951 | -143.1173 | -77.9963 | -221.7014 | 142.5125 | 134.6975 | 139.2551 | -310.2366 | 76.3049 | -233.5475 | 237.4566 | -8.0929 |  | 28.88 | 5.917 | 5.913 | -28.4 | 7.28 |  | -8.1743 | -29.8543 | -6.4439 | 18.7 | 54.175 | 53.049 |  | 13.3155 | 51.9654 | 50.2251 | 51.7897 |  | -38.6 | 16.8694 | 7 |  | 0 | 43.2216 | 14.572 | 1.3801 | -42.9083 | 2.5716 | 39.8978 | 38.2 | -38.1 |  | 70.3916
18/07/2025 | 09:00 |  | 20.2132 | -25.3548 | -37.8308 | 19.8798 |  | 34.2519 | -49.5927 | 60.7061 | 30.7071 | 30.1675 | 4.44 | -55.761 | 50.6 | 24.012 | -50.6 | 10.4657 | 15.52 | 21.5618 | 22.2401 | 36.24 | 17.2565 | 5.6082 | 7.0965 |  |  | -57.74 | -57.81 |  | -4.44 | 55 | 22.038 | 0.256 | -58.95 | -58.73 | -39.7 | 59.62 | 59.4 | 17.7406 | -1.1082 | 62.9095 | 65.4767 | 58.2029 | -49.0291 | -49.4198 | 8.9525 | 9.0048 | 71.5342 | 73.5436 | 3.6806 | 21.4727 | -475.2581 | -15.0035 | -6.9 | -7 | 55.6089 | 53.8408 | -3.813 |  | -57.052 | 6.3039 | 0 | 3.5533 | 532.4868 | 133.4879 | 133.8236 | -589.7241 | 499.8813 |  | -42.8844 | 46.3185 | 91.8618 | 30.22 | 28.92 | 63.87 | 79.9 | -21.6969 | -21.295 | 83.8416 | 85.3434 | 31.133 | -56.0836 | -55.6733 | 4.6417 | -62.9025 |  |  | 30.9 | 122.7 | -16.79 | 46.3388 | 46.5112 | 45.1902 | -53.0762 | -53.4905 | 55.801 | -54.9786 | 64.5101 | 12.3684 | 46.16 | 71.67 | 48.5229 | 46.0007 | -31.84 |  | 64.2766 | 63.3426 | -154.4299 | -0.0002 | -19.3562 | -122.4 | -124.2 | 30.7315 | 58.8959 | 71.4009 | 83.2214 | 58.37 | -10.71 | 62.868 | 152.6337 |  | -39.58 | 101.66 | 63.87 | 149.4727 | 149.4364 | 3.6263 | 2.8273 | 255.3892 | 209.3035 | 203.2558 | 204.7145 | 105.3576 | 87.6403 | -22.001 | 596.4541 | 304.0122 |  | -19.7701 | -16.684 | -29.6071 | 24.3252 | 25.6034 | 173.628 | 0 |  | -62.4467 | 0 | -5.74 | 91.2 | 9.9662 | 9.8689 | -38.8754 | -37.9583 | 12.5383 | -86.7681 | 58.5791 |  | 22.7916 | 22.5476 | 26.3387 | 26.5941 | 25.5231 | 20.5971 | 20.0948 | 44.3759 | -2.6409 | -3.5051 | 21.0397 | 27.219 | 17.7267 | 1.28 | 11.075 | 1.0562 | -6.43 | 15.37 | 16.6172 |  | -2.567 | 4.305 |  | 41.66 | -26.7562 | -20.997 | 15.01 | 90.5489 | 27.6 | -19.5445 | -11.8392 | 0 | 1.9021 |  |  | -16.2741 | -32.2965 | 26.3076 | 33.6862 | 20.2687 | 0 | -99.4699 | -26.1189 | 37.6053 | -68.0851 | 10.7184 | 13.6747 | 13.3343 | 13 | 182.9801 | 181.2394 | 188.6 | -187.9415 | -397.1086 | 398.0239 | 395.7632 | -172.2447 | -174.266 | -12.7308 | 0 | 79.3742 | 74.9178 |  |  | 16.6802 | 15.9112 | -44.1486 | -44.2863 | 75.4 | 75.24 | 68.7 | 69.9 | 21.2889 | -38.72 | -398.7774 | 86.8828 | 86.5292 | 11.1 | 41.7 | -14.8 | -15 | 1.3962 |  | -391.5889 | -273.9082 | 318.6113 | 233.1907 | -107.1289 | -232.6143 | 233.2955 | -146.2727 | -70.5651 | -224.4025 | 137.8489 | 136.5164 | 153.8009 | -311.9132 | 78.2238 | -240.4536 | 238.0946 | -8.6752 |  | 31.04 | 6.087 | 6.063 | -30.64 | 8.64 |  | -8.7297 | -28.4779 | -7.0603 | 16.4 | 56.279 | 56.079 | 11.09 | 13.3293 | 51.0001 | 51.3694 | 49.9335 |  | -40 | 16.085 | 7.22 |  | 3.1749 | 42.5415 | 12.5681 | 4.2754 | -41.1668 | 0 | 41.4597 | 39.2 | -41.2 |  | 68.9058
18/07/2025 | 09:30 |  | 20.9562 | -26.2738 | -37.9163 | 20.7399 |  | 35.7669 | -56.4796 | 62.4229 | 31.521 | 30.7915 | 4.44 | -56.738 | 50.6 | 24.84 | -50.6 | 10.3063 | 19.3754 | 22.1117 | 22.3083 | 37.0103 | 17.5116 | 5.8134 | 7.2458 |  |  | -57.67 | -57.3 |  | -4.44 | 55 | 21.417 | 0.247 | -59.61 | -60.06 | -38.9 | 60.32 | 60.47 | 18.0982 | -0.9852 | 65.4328 | 66.934 | 59.8702 | -53.1818 | -49.2435 | 12.0418 | 11.9859 | 70.5965 | 75.8209 | 4.7275 | 26.1538 | -506.3954 | -15.5304 | -8.6 | -8.7 | 55.2013 | 54.4675 | -3.8615 |  | -54.8551 | 6.748 | 5.8453 | 4.068 | 559.8619 | 145.7258 | 146.031 | -624.5898 | 525.0181 |  | -44.679 | 45.1973 | 93.7878 | 30.73 | 29.64 | 65.21 | 80.8 | -23.8402 | -24.1081 | 86.5183 | 87.1568 | 29.5567 | -61.9542 | -61.5977 | 8.8683 | -64.7042 |  |  | 25.8 | 129.1 | -16.46 | 44.8939 | 43.4579 | 43.7445 | -54.0849 | -54.6796 | 61.231 | -61.1735 | 70.9525 | 12.4418 | 52.59 | 76.34 | 50.6323 | 47.7585 | -32.9 |  | 64.3522 | 64.6018 | -158.3491 | -0.0001 | -20.033 | -129.1 | -129.3 | 30.8249 | 60.6537 | 72.8098 | 86.7371 | 60.78 | -10.7 | 66.4175 | 157.0689 |  | -38.31 | 88.65 | 65.26 | 158.7455 | 153.8909 | 0 | 0.5 | 257.0706 | 211.3978 | 204.5435 | 207.0647 | 103.4699 | 86.8245 | -23.788 | 641.9707 | 295.9661 |  | -20.2804 | -17.9319 | -29.8985 | 22.8835 | 23.4114 | 139.836 | 0 |  | -52.4737 | 0 | -4.95 | 93.1 | 10.4542 | 4.7934 | -39.0347 | -38.3555 | 12.097 | -88.2144 | 58.8875 |  | 23.0625 | 22.6896 | 22.9917 | 22.4969 | 22.0998 | 23.7788 | 22.6066 | 46.8878 | -0.0745 | 0.8065 | 26.9389 | 31.9436 | 14.0426 | 3.19 | 14.6737 | 1.1038 | -8.9 | 17.18 | 12.853 |  | -2.528 | 4.217 | 12.2026 | 40.89 | -32.2298 | -25.1613 | 15.9 | 91.1569 | 27.6 | -20.5274 | -11.6801 | 0 | 1.9361 |  |  | -17.459 | -33.6552 | 26.2728 | 35.1663 | 19.8674 | 0 | -101.417 | -26.3785 | 38.9094 | -69.8334 | 10.8865 | 14.1923 | 13.9144 | 12.6751 | 181.0201 | 181.246 | 186.5 | -186.4537 | -390.8023 | 392.1646 | 392.8499 | -171.4856 | -170.8242 | -14.3945 | 0 | 77.8761 | 78.1069 |  | -167.4706 | 14.8235 | 14.2193 | -44.1147 | -43.6072 | 75.75 | 75.57 | 71.9 | 70.5 | 21.4748 | -40.8 | -397.0919 | 89.6342 | 87.0095 | 7.7 | 41.2 | -13.9 | -14.3 | 1.305 |  | -390.3803 | -267.588 | 316.2759 | 234.1221 | -110.8513 | -224.6384 | 223.594 | -147.5241 | -69.2893 | -222.2682 | 136.119 | 138.6483 | 143.1622 | -299.6582 | 72.3668 | -239.8401 | 240.673 | -9.8068 |  | 31.52 | 6.074 | 6.051 | -30.8 | 8.96 |  | -10.4875 | -27.9499 | -4.9485 | 16.4 | 50.4 | 50.986 | 11.0546 | 13.3274 | 51.9764 | 51.3593 | 51.2111 |  | -42.6 | 14.7127 | 7.29 |  | 2.8325 | 44.8376 | 13.4134 | 2.9742 | -43.5796 | 0 | 41.9486 | 41.7 | -43.5 |  | 68.4471
18/07/2025 | 10:00 |  | 21.6808 | -26.814 | -36.597 | 19.5423 |  | 35.5456 | -56.6672 | 64.7047 | 32.839 | 32.1098 | 4.44 | -56.656 | 50.6 | 24.84 | -50.6 | 10.3237 | 18.0844 | 21.8103 | 22.0958 | 36.1371 | 14.9518 | 5.6041 | 7.6192 |  |  | -58.2 | -58.13 |  | -4.44 | 55 | 23.122 | 0.251 | -63.63 | -64.36 | -31.06 | 65.1 | 64.81 | 18.5508 | -1.1866 | 67.1766 | 69.0327 | 60.6565 | -53.9855 | -52.5939 | 23.2338 | 29.5317 | 72.338 | 75.0172 | 7.3447 | 46.3765 | -537.1282 | -9.666 | -9.7 | -9.7 | 59.3853 | 59.377 | -3.999 |  | -65.1595 | 6.6693 | 6.0339 | 4.2039 | 585.589 | 146.8855 | 147.2212 | -648.1022 | 539.5526 |  | -50.1538 | 51.4933 | 94.686 | 31.21 | 30.12 | 65.92 | 80.99 | -25.8495 | -25.5816 | 87.0428 | 87.709 | 29.9803 | -64.3065 | -64.9397 | 6.3798 | -64.5413 |  |  | 31.3 | 130.9 | -16.62 | 43.9792 | 44.3513 | 44.2903 | -53.0767 | -51.9091 | 60.7802 | -62.7062 | 70.7836 | 12.2558 | 57.7 | 75.24 | 51.3354 | 48.9304 | -33.58 |  | 64.6528 | 63.3369 | -155.0199 | -0.0001 | -20.3052 | -128.5 | -129 | 31.5884 | 61.5326 | 72.3402 | 87.9089 | 61.39 | -10.39 | 64.5575 | 154.4288 |  | -38.55 | 93.42 | 66.46 | 156.1091 | 152.4545 | 0 | -1.5636 | 260.6042 | 210.64 | 204.3331 | 207.2318 | 80.0638 | 61.1159 | -25.673 | 657.9639 | 261.9167 |  | -19.774 | -17.0392 | 0 | 13.9129 | 15.3212 | 52.272 | 0 |  | -41.3357 | 16.31 | -5.53 | 1 | 10.567 | -13.3857 | -40.133 | -39.7615 | 13.7132 | -60.5637 | 30.4067 |  | 23.824 | 22.9442 | 21.2947 | 21.7301 | 20.8901 | 25.1184 | 26.1232 | 55.763 | 3.226 | 3.3592 | 29.3311 | 35.0513 | 22.0188 | 2.25 | 10.9798 | 1.1038 | -6.33 | 17.12 | 21.4297 |  | -2.421 | 4.327 |  | 42.45 | -34.7847 | -30.6152 | 15.32 | 93.4029 | 28.3 | -21.5013 | -12.5677 | 0 | 1.8808 |  |  | -17.7619 | -35.1278 | 26.0174 | 36.8867 | 17.6948 | 0 | -106.3861 | -26.6749 | 40.1259 | -70.856 | 10.8401 | 14.8759 | 14.5578 | 12.3501 | 181.1921 | 181.1123 | 186.5 | -186.681 | -381.1836 | 385.6414 | 380.0139 | -169.3338 | -171.3866 | -13.6963 | 0 | 81.8412 | 80.7772 |  |  | 11.2639 | 10.6487 | -43.1529 | -43.3525 | 76.93 | 76.73 | 69.7 | 69.4 | 21.2078 | -44.24 | -386.2212 | 84.0942 | 86.2827 | 8.2 | 45.7 | -11.2 | -11.5 |  | 1.177 | -376.5666 | -233.5924 | 313.662 | 225.7002 | -74.0583 | -217.0092 | 220.0898 | -144.2894 | -57.2199 | -218.0813 | 137.7446 | 128.9196 | 157.5999 | -302.4929 | 59.0866 | -242.3546 | 242.1298 | -10.0705 |  | 31.76 | 6.071 | 6.06 | -31.12 | 9.44 |  | -9.3156 | -26.5736 | -5.7115 | 16.1 | 51.507 | 52.144 |  | 13.3188 | 52.7689 | 52.5944 | 52.4883 |  | -43.6 | 13.2864 | 7.44 |  | 2.9959 | 44.4788 | 13.0407 | 3.7985 | -43.2008 | 0 | 43.1839 | 42.5 | -42.7 |  | 69.4449
18/07/2025 | 10:30 |  | 21.9469 | -26.8392 | -36.3428 | 20.1298 |  | 37.1828 | -56.0735 | 65.4075 | 32.979 | 32.2467 | 4.44 | -58.546 | 52.8 | 25.668 | -52.8 | 10.3449 | 18.6066 | 22.7804 | 23.1709 | 38.4435 | 17.0636 | 5.7123 | 8.4086 |  |  | -58.64 | -58.34 |  | -4.44 | 57.2 | 23.24 | 0.25 | -62.38 | -62.49 | -34.03 | 63.7 | 63.84 | 18.5235 | -1.0498 | 68.5431 | 71.2287 | 61.9061 | -54.5214 | -53.6031 | 31.5327 | 31.383 | 72.7399 | 75.553 | 8.3917 | 42.6311 | -551.6315 | -15.1289 | -9.5 | -9.5 | 59.4206 | 59.244 | -4.1004 |  | -65.4287 | 7.0971 | 6.5192 | 4.4737 | 594.775 | 147.9537 | 148.2589 | -647.4002 | 552.4691 |  | -70.9659 | 72.618 | 94.8756 | 31.49 | 30.76 | 67.25 | 82.03 | -21.0271 | -21.161 | 84.8142 | 84.4614 | 30.058 | -72.5412 | -72.6007 | 7.503 | -70.3262 |  |  | 22.1 | 136.6 | -16.79 | 40.1776 | 40.4506 | 39.8024 | -61.2624 | -62.3513 | 67.4796 | -60.2316 | 77.8115 | 13.1585 | 58.99 | 78.3 | 52.7417 | 49.5163 | -33.54 |  | 70.9511 | 69.5644 | -165.0711 | -0.0001 | -20.4379 | -130.4 | -131.2 | 31.9455 | 63.2904 | 73.7491 | 89.0808 | 62.67 | -10.63 | 65.9525 | 162.9243 |  | -38.92 | 101.09 | 66.56 | 164.0364 | 158.5636 | 6.2023 | 6.3182 | 265.7199 | 222.1056 | 213.3681 | 216.0499 | 102.169 | 82.9806 | -25.211 | 656.5652 | 280.148 |  | -18.8053 | -16.6045 | -16.986 | 2.9992 | 4.0029 | 129.072 | 0 |  | -49.3321 | 0 | -6.01 | 106.7 | 10.8313 | -37.281 | -38.928 | -38.0203 | 10.5563 | -77.0148 | 47.862 |  | 23.3965 | 23.2583 | 21.0962 | 21.0913 | 20.2735 | 18.5876 | 18.4202 | 64.8056 | -4.8236 | -5.3159 | 44.7661 | 49.7605 | 14.753 | 9.47 | 14.6737 | 1.1038 | -9.37 | 16.08 | 14.4215 |  | -2.264 | 4.311 |  | 42.09 | -51.1426 | -40.649 | 15.73 | 92.8514 | 26.3 | -21.2752 | -13.0101 | 0 | 1.9983 |  |  | -17.3232 | -36.0668 | 24.7082 | 37.8756 | 25.4324 | 0 | -103.4964 | -27.5799 | 40.5855 | -72.9882 | 10.2476 | 14.9834 | 14.5367 | 12.0055 | 183.4645 | 183.4086 | 141.2 | -141.6482 | -354.2311 | 356.3354 | 350.7855 | -173.2593 | -172.5019 | -12.0948 | 0 | 81.6016 | 81.8834 |  | -161.2807 | 14.9883 | 14.1973 | -43.9679 | -42.4702 | 74.15 | 74.15 | 70.9 | 71.9 | 21.3103 | -45.44 | -394.5074 | 85.8317 | 85.4369 | 8.8 | 43.9 | -13.1 | -13.3 | 1.4238 |  | -345.833 | -253.8769 | 316.7796 | 228.9876 | -52.2683 | -224.136 | 226.2272 | -146.9489 | -67.474 | -221.9114 | 140.7708 | 135.139 | 147.8692 | -305.953 | 71.3522 | -239.362 | 244.8042 | -10.5209 |  | 31.84 | 6.071 | 6.067 | -31.04 | 9.04 |  | -9.6971 | -27.48 | -5.4765 | 17.4 | 55.002 | 55.493 | 11.1217 |  | 53.0987 | 52.4461 | 52.9644 |  | -43.1 | 12.8895 | 7.98 |  | 3.8405 | 42.9912 | 11.1667 | 4.3902 | -43.0223 | 0 | 43.8722 | 42.1 | -43.2 |  | 69.6481
18/07/2025 | 11:00 |  | 22.4767 | -27.4384 | -35.7764 | 20.3646 |  | 38.5211 | -60.2944 | 64.6457 | 32.891 | 32.0669 | 4.44 | -59.496 | 55 | 25.668 | -52.8 | 10.4659 | 21.4462 | 22.8875 | 23.3471 | 38.2223 | 17.3057 | 5.3939 | 8.195 |  |  | -59.87 | -59.69 |  | -4.44 | 57.2 | 24.172 | 0.256 | -61.06 | -61.23 | -41.14 | 61.19 | 61.48 | 18.9456 | -1.2531 | 69.0173 | 71.3406 | 62.7092 | -51.4403 | -50.6874 | 9.1427 | 9.1193 | 77.1605 | 79.1699 | 5.2509 | 28.0288 | -539.4071 | -13.5838 | -9.7 | -9.7 | 55.8303 | 55.1197 | -4.191 |  | -61.9205 | 6.9208 | 6.6934 | 4.6119 | 584.5513 | 152.4704 | 154.21 | -659.7709 | 549.4155 |  | -55.0488 | 56.4148 | 96.8116 | 32.15 | 31.12 | 67.96 | 83.02 | -25.9835 | -26.3854 | 86.5172 | 86.9967 | 29.2972 | -68.3801 | -69.122 | 8.0431 | -67.4906 |  |  | 25.5 | 137.8 | -17.02 | 42.5727 | 43.2581 | 42.693 | -54.8215 | -54.648 | 66.1564 | -67.052 | 76.7248 | 13.6844 | 59.26 | 78.1 | 53.4448 | 50.6882 | -34.02 |  | 68.1918 | 66.937 | -164.7083 | 0 | -20.5412 | -132.6 | -133.1 | 31.8631 | 64.1693 | 74.2188 | 90.2527 | 63.34 | -10.97 | 67.9985 | 162.0542 |  | -38 | 91.18 | 68 | 166.4 | 161.7636 | 3.0718 | 1.4 | 267.5375 | 218.6935 | 210.76 | 216.5314 | 92.5437 | 72.1047 | -26.253 | 669.7957 | 241.5173 |  | -19.3874 | -17.0175 | 0 | -17.6758 | -12.9622 | 145.98 | 0 |  | -34.0104 | 0 | -6.59 | 111.6 | 10.9928 | -74.2906 | -37.644 | -36.301 | 8.6309 | -72.1723 | 39.1693 |  | 22.9263 | 22.9024 | 21.4394 | 21.8593 | 20.0126 | 24.7835 | 24.4486 | 62.9636 | 0 | 0 | 39.7524 | 46.2038 | 16.1447 | 6.48 | 14.8788 | 1.1038 | -9.17 | 18.15 | 15.2102 |  | -2.232 | 4.377 |  | 41.22 | -46.6902 | -42.396 | 16.28 | 93.0428 | 26.9 | -21.8598 | -13.2489 | 0 | 2.0705 |  |  | -16.7326 | -36.7566 | 24.9892 | 38.4062 | 18.4516 | 0 | -104.4377 | -27.8258 | 41.2963 | -74.1491 | 10.5702 | 15.0334 | 14.5367 | 12.44 | 177.7772 | 176.3904 | 140.4 | -141.47 | -339.9679 | 341.2732 | 341.136 | -168.3421 | -168.8121 | -12.2172 | 0 | 78.1815 | 76.7093 |  |  | 14.9883 | 15.3289 | -42.7081 | -43.3107 | 70.94 | 70.82 | 70.4 | 70.4 | 21.4128 | -47.04 | -399.7899 | 89.3087 | 89.8594 | 8.8 | 42.2 | -14.8 | -14.6 | 1.323 | 1.1629 | -331.6542 | -223.0067 | 319.2416 | 228.7262 | -10.912 | -219.3316 | 221.3197 | -161.146 | -66.3591 | -222.3189 | 132.6797 | 127.3605 | 164.8778 | -305.6003 | 67.6721 | -239.9691 | 244.1739 | -10.2023 |  | 31.12 | 5.832 | 5.826 | -30.16 | 6.96 |  | -8.4947 | -29.7963 | -5.0095 | 17.9 | 54.658 | 54.578 | 11.0749 | 13.2646 | 50.0636 | 50.4072 | 51.0689 |  | -43.7 | 12.2199 | 7.91 |  | 0 | 45.854 | 11.2653 | 1.8073 | -44.965 | 0 | 46.386 | 41.9 | -41.9 |  | 66.2656
18/07/2025 | 11:30 |  | 22.7398 | -27.8208 | -35.642 | 19.0519 |  | 40.1447 | -62.5448 | 68.9014 | 34.9809 | 34.0689 | 0 | -60.742 | 55 | 25.668 | -55 | 10.921 | 23.0852 | 23.3242 | 23.8912 | 39.3343 | 16.9959 | 5.8888 | 8.517 |  |  | -61.75 | -62.25 |  | 0 | 59.4 | 23.238 | 0.253 | -64.44 | -65.8 | -35.49 | 66.97 | 65.78 | 19.5351 | -1.4779 | 69.2738 | 72.3249 | 64.8564 | -56.5308 | -56.1088 | 32.046 | 29.3119 | 76.8926 | 76.7586 | 7.8682 | 40.0402 | -553.1863 | -10.4968 | -10 | -9.9 | 58.3778 | 57.6401 | -4.2496 |  | -64.8713 | 6.7079 | 7.0198 | 4.802 | 607.959 | 153.2029 | 153.6301 | -661.7882 | 557.2632 |  | -55.6865 | 55.5798 | 97.6599 | 32.41 | 31.47 | 68.67 | 84.74 | -26.9212 | -26.7872 | 86.8238 | 88.3355 | 29.086 | -72.4441 | -73.8206 | 8.1033 | -73.0358 |  |  | 12.5 | 146.9 | -16.84 | 38.5374 | 38.9758 | 40.2128 | -59.4498 | -59.2344 | 69.9041 | -65.1842 | 81.1371 | 13.1932 | 57.79 | 80.23 | 54.1479 | 51.2741 | -34.1 |  | 71.9759 | 71.6549 | -171.8284 | 0 | -20.6912 | -132.9 | -133.2 | 32.2311 | 65.0482 | 75.6277 | 91.4246 | 64.71 | -11.21 | 68.0915 | 172.4048 |  | -35.92 | 92.45 | 68.63 | 176.9091 | 170.1091 | 3.9988 | 2.7909 | 273.5068 | 227.2446 | 218.3696 | 220.9707 | 75.7707 | 64.4842 | -26.542 | 675.5699 | 251.4981 |  | -23.0623 | -19.768 | 0 | -5.5649 | -9.7952 | 87.6 | 0 |  | -34.79 | 0 | -7.1 | 68.4 | 11.491 | -68.6881 | -38.6831 | -37.8663 | 11.8582 | -63.8675 | 25.5944 |  | 23.551 | 22.8796 | 19.5256 | 19.3061 | 18.8916 | 26.4581 | 25.9557 | 66.1452 | -1.0206 | -0.464 | 36.8648 | 41.3252 | 20.8249 | 6.16 | 13.8753 | 1.1734 | -7.69 | 17.57 | 19.5626 |  | -2.229 | 4.327 |  | 44.03 | -39.8683 | -39.353 | 15.34 | 95.6525 | 26.5 | -23.4565 | -13.6138 | 0 | 2.1256 |  |  | -16.142 | -38.6273 | 24.9535 | 40.2441 | 20.2252 | 0 | -112.4357 | -28.4984 | 42.3967 | -75.1931 | 10.7181 | 15.2483 | 14.8425 | 13 | 179.9744 | 179.2467 | 140.4 | -141.455 | -342.4015 | 347.7482 | 345.9517 | -171.5866 | -171.6062 | -9.8096 | 0 | 77.7778 | 77.4402 |  |  | 15.8233 | 15.1312 | -42.4128 | -42.429 | 71.91 | 71.78 | 70.9 | 71.1 | 21.4128 | -49.28 | -399.3741 | 90.999 | 90.6078 | 8.8 | 45.7 | -15.6 | -15.8 |  | 1.0513 | -340.5065 | -230.3953 | 315.2543 | 231.9243 | -18.9266 | -218.5462 | 217.0743 | -161.4446 | -67.003 | -216.2803 | 136.3918 | 130.9253 | 158.7679 | -310.0845 | 65.4344 | -242.8337 | 241.6598 | -9.9387 |  | 32.72 | 5.829 | 5.84 | -31.52 | 9.12 |  | -8.4672 | -28.7709 | -5.4765 | 17.7 | 51.921 | 51.088 | 11.169 | 13.285 | 51.8275 | 52.9573 | 50.7598 |  | -44.2 | 12.3172 | 8.23 |  | 0 | 45.1344 | 9.8017 | 3.18 | -44.2205 | -4.1358 | 47.4395 | 42.7 | -41.2 |  | 69.8072
18/07/2025 | 12:00 |  | 22.4266 | -27.0394 | -34.9239 | 19.7369 |  | 41.1328 | -64.0839 | 70.5674 | 35.7709 | 35.1135 | 0 | -58.568 | 52.8 | 25.668 | -52.8 | 10.5863 | 24.1676 | 23.5331 | 23.9223 | 39.3852 | 17.4369 | 5.7519 | 7.7068 |  |  | -63.26 | -63.12 |  | 0 | 57.2 | 23.07 | 0.246 | -66.07 | -67.79 | -36.89 | 66.59 | 66.19 | 19.4508 | -1.3511 | 68.4549 | 70.5349 | 64.9545 | -62.0231 | -58.2854 | 8.3533 | 8.3968 | 76.7586 | 79.1699 | 5.2509 | 25.0437 | -529.4222 | -13.8992 | -9.5 | -9.8 | 61.9812 | 60.9352 | -4.2431 |  | -68.5938 | 7.1293 | 6.7257 | 4.5143 | 572.6186 | 146.7024 | 147.5875 | -647.0956 | 535.5733 |  | -55.0831 | 57.1242 | 95.9334 | 30.27 | 30.59 | 68.66 | 81.93 | -28.3947 | -28.1268 | 87.5201 | 88.2375 | 26.8188 | -65.7222 | -66.1237 | 7.1996 | -62.0466 |  |  | 33.7 | 128.4 | -17.16 | 45.2555 | 46.5711 | 45.8242 | -47.2469 | -47.8269 | 49.3286 | -56.0196 | 59.4273 | 13.5979 | 57.97 | 77.37 | 53.7963 | 50.9811 | -34.08 |  | 63.2154 | 62.5741 | -150.785 | 0 | -20.8294 | -136.3 | -138.5 | 31.2094 | 65.0482 | 75.6277 | 92.5964 | 64.71 | -10.85 | 68.448 | 152.9787 |  | -38.06 | 93.22 | 70.71 | 155.3273 | 152.8182 | -4.2438 | -3.3364 | 260.0931 | 211.4046 | 207.6617 | 207.2593 | 96.3423 | 73.5922 | -25.396 | 659.0603 | 246.9818 |  | -30.1551 | -27.1349 | -13.0365 | -23.0881 | -21.6725 | 150.588 | 0 |  | -29.3858 | 0 | -10.87 | 119.4 | 11.5121 | -95.4772 | -36.8319 | -36.6192 | 11.0993 | -72.936 | 43.8264 |  | 23.0662 | 22.6936 | 18.966 | 19.6359 | 18.6468 | 28.9699 | 28.635 | 57.1026 | 6.9477 | 6.3066 | 27.4678 | 29.8099 | 23.1247 | -0.04 | 9.8738 | 1.0929 | -5.76 | 17.13 | 22.8698 |  | -2.154 | 4.196 | 10.2816 | 41.4 | -32.7837 | -30.7527 | 15.115 | 92.6297 | 26.2 | -22.2738 | -14.4758 | 0 | 2.1127 |  |  | -16.792 | -37.6325 | 25.6219 | 39.4353 | 22.1972 | 0 | -103.8155 | -26.6557 | 41.9513 | -72.0032 | 10.7181 | 15.092 | 14.7582 | 13 | 178.6832 | 177.8056 | 142.1 | -141.6971 | -337.1056 | 339.0667 | 339.3861 | -168.3555 | -168.3086 | -10.4987 | 0 | 76.8067 | 78.8411 |  | -155.5717 | 15.8013 | 14.9004 | -43.3438 | -43.605 | 72.95 | 72.83 | 70.6 | 71.9 | 21.1864 | -51.04 | -395.0709 | 87.0722 | 87.9636 | 8.8 | 43.3 | -13.1 | -13.4 | 1.4143 |  | -335.8698 | -216.5714 | 312.8736 | 229.429 | -7.2713 | -224.1127 | 225.8382 | -161.6005 | -64.9981 | -217.6449 | 136.2193 | 130.9321 | 156.9243 | -308.8152 | 63.6804 | -245.7317 | 242.1785 | -10.2573 |  | 30.96 | 5.826 | 5.841 | -29.92 | 8.32 |  | -9.1691 | -29.4423 | -5.8 | 19.6 | 56.053 | 54.848 | 11.1453 | 13.3027 | 52.075 | 50.4625 | 51.3611 |  | -43.6 | 11.7119 | 8.16 |  | 0 | 44.7729 | 10.1736 | 2.8477 | -44.4901 | -3.9283 | 47.6102 | 42 | -43.1 |  | 67.3719
18/07/2025 | 12:30 |  | 22.4587 | -27.2905 | -35.0788 | 19.3466 |  | 41.4197 | -63.3333 | 69.5567 | 35.7749 | 34.2824 | 0 | -54.841 | 48.4 | 24.012 | -48.4 | 10.4957 | 25.016 | 22.7924 | 23.2411 | 38.7071 | 17.2792 | 5.7479 | 8.2453 |  |  | -60.12 | -60.45 |  | 0 | 52.8 | 20.763 | 0.243 | -64.38 | -64 | -37.67 | 64.63 | 64.6 | 18.7382 | -0.8645 | 65.1449 | 67.988 | 63.0985 | -53.9855 | -56.2067 | 19.4288 | 22.5117 | 74.6153 | 75.419 | 6.2978 | 33.8349 | -528.2561 | -13.8027 | -9.7 | -10 | 62.6459 | 62.1342 | -4.285 |  | -67.0078 | 6.9267 | 6.1722 | 4.1804 | 576.586 | 156.804 | 156.9872 | -667.7077 | 539.0379 |  | -46.3563 | 48.7767 | 93.2589 | 29.28 | 29.42 | 67.96 | 81.12 | -27.0551 | -27.0551 | 86.3119 | 86.4162 | 23.5919 | -66.1361 | -66.7293 | 6.0096 | -65.2112 |  |  | 33.7 | 129.8 | -17.11 | 45.33 | 46.0433 | 45.2863 | -48.359 | -48.7148 | 50.0808 | -54.0853 | 58.248 | 13.2822 | 62.73 | 76.65 | 53.4448 | 50.6882 | -33.61 |  | 66.249 | 64.4657 | -158.2616 | -0.0001 | -20.2971 | -135.9 | -136.8 | 29.7098 | 64.6088 | 75.1581 | 91.4245 | 64.005 | -11.09 | 64.759 | 155.0338 |  | -37.15 | 93.78 | 67.64 | 157.4909 | 154.8727 | 0 | 0.2909 | 265.1351 | 216.381 | 210.462 | 211.8801 | 67.8786 | 49.098 | -25.708 | 673.063 | 223.814 |  | -30.1849 | -27.1573 | 14.5778 | -15.9302 | -11.7873 | 39.984 | 0 |  | -15.0488 | 0 | -9.03 | 1 | 11.415 | -71.7165 | -34.978 | -34.1075 | 5.3731 | -48.4446 | 16.4047 |  | 22.9739 | 23.1197 | 30.9753 | 31.1353 | 30.0151 | 27.2954 | 26.2906 | 52.0789 | 1.5358 | 1.5895 | 22.7645 | 28.3708 | 19.1476 | 3.52 | 12.8621 | 1.1624 | -6.6 | 16.15 | 19.6127 |  | -1.802 | 4.146 |  | 41.84 | -30.2381 | -24.9648 | 14.89 | 91.956 | 26.4 | -20.1735 | -14.4188 | 0 | 2.0992 |  |  | -16.0165 | -35.7529 | 23.8109 | 37.4596 | 14.5873 | 0 | -103.3819 | -24.6773 | 40.5805 | -68.1861 | 10.7181 | 14.5439 | 14.0831 | 12 | 177.3111 | 174.2874 | 140.4 | -140.2183 | -331.8957 | 337.3461 | 332.9246 | -163.9351 | -167.0973 | -13.9903 | 0 | 79.9636 | 80.9092 |  |  | 15.8453 | 15.1312 | -41.6755 | -41.7689 | 71.48 | 71.35 | 69.6 | 68.6 | 20.9813 | -46.08 | -402.2523 | 92.7654 | 93.495 | 8.2 | 43.3 | -13.9 | -14.3 |  |  | -332.0697 | -201.6666 | 313.3779 | 225.7867 | 13.429 | -225.6917 | 217.3984 | -158.1718 | -64.5478 | -219.5025 | 136.3951 | 136.1289 | 162.5783 | -308.3548 | 65.0518 | -241.502 | 243.0488 | -10.8093 |  | 30.48 | 5.795 | 5.786 | -29.36 | 8.96 |  | -8.9342 | -30.1747 | -7.2343 | 18.7 | 52.854 | 54.715 | 11.1355 | 13.131 | 52.4477 | 51.2831 | 51.9886 |  | -40.3 | 12.5195 | 7.92 |  | 0 | 45.8485 | 13.037 | 0 | -45.0547 | 0 | 45.2336 | 39.2 | -38.6 |  | 66.2083
18/07/2025 | 13:00 |  | 21.3764 | -25.487 | -34.9245 | 19.1429 |  | 40.5644 | -60.3038 | 67.3933 | 34.4429 | 33.5045 | -2.22 | -54.133 | 48.4 | 23.184 | -48.4 | 10.5118 | 22.5618 | 17.5633 | 18.1202 | 29.7161 | 17.5345 | 5.3255 | 7.8094 |  |  | -58.51 | -58.45 |  | 2.22 | 52.8 | 22.541 | 0.253 | -61.93 | -61.99 | -36.2 | 63.41 | 62.89 | 18.0249 | -0.4661 | 65.2652 | 67.7589 | 58.9148 | -57.0666 | -56.4138 | 31.0201 | 26.9594 | 73.4097 | 74.3474 | 7.8682 | 45.8389 | -539.5893 | -9.6344 | -10.6 | -10.9 | 62.1649 | 59.9685 | -3.731 |  | -74.1573 | 6.526 | 6.3111 | 4.3854 | 581.7742 | 153.5691 | 155.3087 | -664.7036 | 540.622 |  | -41.7043 | 42.6978 | 91.283 | 28.71 | 28.81 | 66.57 | 80.35 | -15.5348 | -14.865 | 73.3004 | 74.5106 | 25.4243 | -65.8987 | -64.9787 | 7.0099 | -66.2506 |  |  | 27.8 | 132.8 | -16.7 | 44.3893 | 43.9569 | 43.6042 | -53.649 | -54.5017 | 54.214 | -51.3543 | 62.5841 | 13.2827 | 60.24 | 76.01 | 52.7417 | 49.8093 | -33.56 |  | 67.2115 | 66.0394 | -165.274 | 0 | -20.3094 | -134.6 | -133.7 | 29.2099 | 64.1693 | 75.1581 | 90.2527 | 63.3 | -11.02 | 64.914 | 165.1844 |  | -37.61 | 91.55 | 66.15 | 167.1091 | 163.4909 | 15.874 | 16.1818 | 273.9585 | 228.3015 | 220.3716 | 224.1226 | 67.6334 | 48.8602 | -25.851 | 682.7233 | 229.6683 |  | -29.3595 | -26.2671 | 11.7676 | -12.2525 | -11.4029 | 33.84 | 0 |  | -13.2161 | 0 | -8.49 | 1 | 11.1783 | -70.1281 | -33.8192 | -32.8734 | 4.2148 | -46.4985 | 16.4248 |  | 22.838 | 22.4832 | 35.9359 | 36.2491 | 35.3177 | 14.5687 | 14.4012 | 79.0394 | -14.7753 | -14.8357 | 43.2034 | 51.2045 | 24.802 | 1.16 | 10.0154 | 1.0098 | -5.15 | 16.21 | 25.434 |  | -1.373 | 0.729 | 8.3672 | 38.61 | -50.0093 | -42.6454 | 14.92 | 89.538 | 25.2 | -19.4718 | -13.9287 | 0 | 2.0859 |  |  | -15.241 | -34.3194 | 25.4992 | 35.1519 | 19.6024 | 0 | -95.2072 | -24.4761 | 39.5908 | -67.6944 | 10.6425 | 14.8564 | 14.4734 | 12.3615 | 177.3412 | 176.0404 | 137.5 | -135.6863 | -321.6859 | 322.6853 | 318.9068 | -168.9348 | -167.5839 | -11.7992 | 0 | 83.0814 | 81.2816 |  |  | 10.5937 | 9.8137 | -60.8453 | -61.5649 | 71.08 | 70.96 | 71.6 | 71.4 | 21.0219 | -9.44 | -420.895 | 95.2295 | 94.6973 | 7.6 | 45.1 | -8.8 | -8.1 | 1.3953 | 1.0033 | -313.1146 | -212.974 | 327.4099 | 223.128 | 32.5256 | -216.5086 | 219.8753 | -187.8466 | -46.4734 | -216.4199 | 133.4662 | 131.7251 | 191.4742 | -315.125 | 48.6854 | -267.4886 | 270.4592 | -10.1776 |  | 28.88 | 5.792 | 5.782 | -28.48 | 7.52 |  | -7.5273 | -30.6447 | -6.7674 | 18.3 | 53.801 | 53.7 | 11.1313 | 13.4545 | 53.5414 | 53.1408 | 51.5981 |  | -45.2 | 13.4806 | 7.6 |  | 0 | 43.8518 | 11.2565 | 2.2593 | -43.0002 | 0 | 44.102 | 44.1 | -44 |  | 55.7818
18/07/2025 | 13:30 |  | 21.1147 | -25.1692 | -35.176 | 17.8135 |  | 40.207 | -58.5273 | 64.9975 | 32.959 | 32.0641 | 0 | -55.008 | 50.6 | 24.84 | -50.6 | 11.0342 | 23.1038 | 16.9907 | 17.2209 | 28.4802 | 17.298 | 5.8115 | 7.502 |  |  | -57.86 | -57.57 |  | 0 | 52.8 | 22.213 | 0.246 | -60.73 | -60.8 | -39.32 | 60.96 | 61.29 | 17.2732 | -0.4714 | 64.4829 | 66.5451 | 57.0776 | -54.7893 | -53.5629 | 32.7334 | 31.205 | 71.5342 | 73.2757 | 8.3917 | 45.4333 | -535.7019 | -9.0908 | -11.2 | -11.4 | 60.0096 | 58.8478 | -3.6985 |  | -72.4864 | 5.9095 | 6.2118 | 4.2157 | 573.7173 | 150.5783 | 151.2192 | -652.6055 | 535.2403 |  | -46.3306 | 47.9789 | 90.0255 | 28.99 | 28.55 | 65.87 | 79.43 | -8.837 | -8.837 | 70.4741 | 71.1074 | 27.8371 | -66.5693 | -66.1362 | 5.3468 | -69.0886 |  |  | 26.2 | 138.6 | -16.85 | 42.9138 | 42.9958 | 42.3579 | -57.3172 | -56.9341 | 57.1118 | -49.1509 | 65.3634 | 12.6428 | 59.96 | 75.31 | 52.0386 | 48.9304 | -32.63 |  | 69.8049 | 69.0343 | -170.2787 | 0 | -19.6198 | -130.3 | -130.1 | 28.6606 | 64.1693 | 74.2188 | 90.2527 | 63.3 | -10.92 | 66.557 | 166.4945 |  | -35.84 | 94.52 | 66.22 | 168.4364 | 165.9273 | 22.8508 | 21.6909 | 277.4901 | 231.2443 | 222.6636 | 227.8343 | 70.9686 | 51.9052 | -25.64 | 663.0402 | 292.1909 |  | -28.106 | -25.816 | 0 | -11.3099 | -10.9515 | 39.984 | 0 |  | -19.3867 | 0 | -12.48 | 1 | 10.7149 | -68.0344 | -35.3575 | -34.5356 | 5.4938 | -51.2014 | 21.0171 |  | 23.7058 | 23.1714 | 38.812 | 39.0484 | 37.5519 | 9.0426 | 8.8752 | 64.3032 | -20.2051 | -20.2141 | 40.185 | 50.045 | 12.5118 | 7.43 | 14.8641 | 0.9866 | -9.23 | 16.42 | 11.5211 |  | -0.93 | 0.698 | 10.2868 | 39.53 | -49.4391 | -38.5458 | 14.68 | 92.7949 | 25.5 | -19.2804 | -13.7269 | 0 | 2.0865 |  |  | -15.241 | -33.7314 | 24.7521 | 35.225 | 18.4567 | 0 | -93.6298 | -25.9016 | 39.2828 | -70.0387 | 10.5669 | 14.1337 | 13.7667 | 12 | 178.5842 | 178.0525 | 102.7 | -103.047 | -303.8563 | 305.2178 | 306.5181 | -170.5893 | -172.1643 | -12.2853 | 0 | 74.8434 | 73.3223 |  | -143.8883 | 25.8869 | 25.1069 | -53.3194 | -53.6607 | 70.94 | 70.83 | 68.5 | 69.1 | 21.227 | -24.4 | -371.4648 | 89.5263 | 89.1951 | 8.2 | 35.4 | -25 | -25 | 1.265 |  | -301.6978 | -261.675 | 369.31 | 269.859 | 78.6706 | -261.962 | 265.0421 | -190.5344 | -99.0128 | -258.4205 | 137.7222 | 137.426 | 191.2965 | -356.3196 | 100.4076 | -258.3601 | 264.1876 | -10.705 |  | 28.24 | 5.864 | 5.857 | -28.48 | 6.64 |  | -7.1458 | -32.4025 | -6.7948 | 19.9 | 53.592 | 53.713 |  | 13.4361 | 50.1349 | 51.0985 | 48.9196 |  | -34.8 | 15.1485 | 7.84 |  | 0 | 44.6207 | 11.5316 | 1.5892 | -43.5519 | 0 | 44.8357 | 35.2 | -34.1 |  | 55.9068
18/07/2025 | 14:00 |  | 20.854 | -24.7932 | -35.0216 | 18.4772 |  | 40.3105 | -56.8177 | 65.967 | 33.109 | 32.6706 | 0 | -56.597 | 50.6 | 24.84 | -50.6 | 10.9171 | 21.5324 | 17.1783 | 17.3343 | 28.5618 | 17.1947 | 5.6175 | 7.944 |  |  | -57.88 | -57.75 |  | 0 | 55 | 21.905 | 0.24 | -57.3 | -57.61 | -46.32 | 58.03 | 58.07 | 16.9397 | -0.3318 | 65.1156 | 67.9461 | 58.136 | -52.512 | -51.6688 | 10.6218 | 9.9104 | 74.3474 | 76.3568 | 5.2509 | 27.6216 | -504.7906 | -18.6382 | -6.6 | -6.8 | 57.7905 | 56.4319 | -3.9672 |  | -68.5256 | 6.4722 | 0 | 3.9242 | 546.3422 | 147.5875 | 148.8387 | -635.605 | 517.3487 |  | -47.2224 | 48.7287 | 92.3508 | 29.35 | 29.04 | 66.56 | 80.1 | -5.8899 | -5.622 | 66.667 | 67.1718 | 27.2547 | -64.0928 | -63.8299 | 7.3344 | -69.011 |  |  | 26.9 | 137.6 | -16.87 | 44.0531 | 43.9156 | 43.4503 | -53.7835 | -54.4665 | 47.0718 | -45.0957 | 55.521 | 13.3616 | 55.56 | 74.68 | 52.0386 | 49.5163 | -32.94 |  | 69.1332 | 68.7752 | -172.4369 | 0 | -19.9249 | -130.1 | -130 | 29.0121 | 63.2904 | 74.2188 | 89.0808 | 62.6 | -11.59 | 66.8515 | 170.8347 |  | -37.23 | 94.18 | 64.86 | 172.2727 | 169.2182 | 27.0194 | 25.6818 | 280.6105 | 234.7039 | 227.8194 | 230.0913 | 72.8826 | 54.3187 | -25.752 | 647.9864 | 335.2384 |  | -28.0407 | -25.0885 | 0 | -13.8073 | -12.4563 | 39.984 | 0 |  | -18.7707 | 0 | -13.73 |  | 10.5968 | -71.6582 | -37.2929 | -36.3484 | 7.8697 | -52.9443 | 22.2165 |  | 23.326 | 23.0383 | 38.805 | 38.8092 | 37.0895 | 5.5261 | 4.6888 | 70.1642 | -24.5821 | -24.9187 | 36.397 | 45.2502 | 23.1321 | 6.79 | 11.9686 | 1.0794 | -7.07 | 17.46 | 22.9746 |  | -0.888 | 4.421 |  | 43.35 | -44.9876 | -37.7928 | 15.19 | 94.8314 | 24 | -17.9642 | -14.0895 | 0 | 2.0656 |  |  | -16.0165 | -32.702 | 28.2852 | 34.3448 | 16.2779 | 0 | -89.6297 | -26.5891 | 38.4125 | -71.9346 | 10.5669 | 14.0947 | 13.714 | 12 | 183.9772 | 185.7223 | 101 | -100.6006 | -315.4541 | 318.0824 | 316.7883 | -175.3738 | -176.0608 | -10.5985 | 0 | 65.5024 | 64.9998 |  | -175.8731 | 36.2252 | 36.1263 | -52.1337 | -52.9305 | 72.82 | 72.71 | 69 | 69.4 | 21.0027 | -31.68 | -390.8163 | 102.1393 | 102.6209 | 11.6 | 32 | -36.1 | -36.3 | 1.0643 | 0.8122 | -313.7384 | -307.8494 | 420.9595 | 320.2686 | 132.6689 | -312.4872 | 313.8728 | -162.9452 | -144.7352 | -312.3013 | 136.0707 | 135.0535 | 166.9026 | -407.2795 | 144.7118 | -269.9904 | 268.9499 | -9.9139 |  | 28.72 | 6.241 | 6.241 | -28.32 | 5.84 |  | -6.1814 | -34.7768 | -5.5344 | 19.6 | 53.36 | 53.071 |  | 13.4513 | 42.1795 | 41.1131 | 43.2446 |  | -31.8 | 15.1326 | 7.74 |  | 4.219 | 44.0875 | 10.0168 | 4.4097 | -43.2035 | -3.7222 | 46.3808 | 32.1 | -32.4 |  | 52.9427
18/07/2025 | 14:30 |  | 20.8008 | -24.5408 | -34.8899 | 17.827 |  | 40.7389 | -56.1227 | 67.5326 | 34.215 | 33.4637 | -13.32 | -3.896 | 0 | 0 | 0 | 10.765 | 20.7202 | 18.2155 | 18.4676 | 30.6349 | 16.8996 | 5.6314 | 7.7596 |  |  | -48.13 | -48.22 |  | 13.32 | 2.2 | 21.065 | 0.24 | -53.53 | -54.25 | -32.73 | 53.97 | 54.3 | 17.5372 | -0.5666 | 65.5429 | 68.8616 | 56.9911 | -53.8516 | -53.6383 | 31.9207 | 32.0783 | 69.123 | 70.3286 | 8.3917 | 44.2336 | -512.1982 | -14.4915 | -9 | -9.2 | 58.567 | 58.2346 | -4.0025 |  | -71.1014 | 7.4473 | 0 | 3.8367 | 557.7866 | 152.623 | 152.8977 | -650.4343 | 527.927 |  | -55.2216 | 57.2618 | 96.642 | 30.95 | 30.91 | 68.66 | 82.64 | -8.5691 | -8.703 | 69.1934 | 70.3296 | 25.5735 | -69.9091 | -69.7058 | 8.269 | -69.8013 |  |  | 23.9 | 136.8 | -16.99 | 42.6 | 42.7868 | 42.5545 | -54.6585 | -54.5705 | 49.0119 | -49.57 | 57.7213 | 12.9252 | 57.39 | 79.66 | 53.4448 | 50.6882 | -34.3 |  | 70.3649 | 69.2531 | -171.3453 | 0 | -20.9226 | -133.9 | -135.1 | 29.6658 | 62.8509 | 76.0973 | 89.0808 | 62.59 | -12.05 | 68.5255 | 169.3996 |  | -31.77 | 88.53 | 69.03 | 170.0546 | 167.4182 | 22.9295 | 21.4727 | 280.1816 | 232.4862 | 225.0413 | 226.6176 | 70.7803 | 53.0401 | -26.374 | 655.0314 | 291.9558 |  | -28.3662 | -25.7458 | 12.8533 | -16.6461 | -15.5766 | 44.592 | 0 |  | -15.8965 | 0 | -20.9 |  | 10.5578 | -76.6411 | -36.7631 | -35.9961 | 7.148 | -50.4541 | 17.2191 |  | 23.3599 | 23.3096 | 39.9728 | 40.2169 | 38.3325 | 8.0379 | 7.703 | 78.2021 | -20.3941 | -20.5892 | 42.9621 | 49.6416 | 28.4349 | 6.47 | 11.7806 | 1.0562 | -7 | 18.73 | 26.231 |  | -0.828 | 4.418 |  | 44.58 | -50.1069 | -41.3497 | 14.68 | 100.6803 | 23.6 | -23.5775 | -20.1027 | 0 | 2.1309 |  |  | -16.9844 | -39.5194 | 26.8441 | 41.0598 | 16.0833 | 0 | -92.8019 | -27.305 | 49.1669 | -79.4847 | 11.3945 | 14.3681 | 14.1253 | 12.971 | 187.0488 | 186.5389 | 151.3 | -152.0439 | -358.5283 | 358.2893 | 359.089 | -178.3506 | -181.0445 | -11.3609 | 0 | 61.3535 | 60.1013 |  | -190.083 | 32.1053 | 31.0616 | -76.9374 | -76.7785 | 72.05 | 71.93 | 71.1 | 71.7 | 21.0433 | 11.84 | -389.1086 | 98.5957 | 98.2616 | 12.7 | 34.7 | -31 | -31.9 | 0.521 | 0.2945 | -355.7627 | -264.8254 | 448.7427 | 332.6094 | 169.469 | -326.6591 | 329.8114 | -181.6541 | -136.8354 | -328.4537 | 136.8441 | 139.2135 | 188.1084 | -431.1704 | 141.6122 | -302.7873 | 296.4513 | -9.9139 |  | 27.6 | 6.472 | 6.471 | -26.8 | 4.08 |  | -4.8325 | -36.2417 | -5.214 | 18.5 | 55.441 | 55.609 | 11.1747 | 13.3582 | 39.1064 | 38.5024 | 39.536 |  | -35.3 | 13.7439 | 8.09 |  | 4.9775 | 46.0185 | 10.5737 | 5.6573 | -44.8359 | -4.0777 | 48.4243 | 35.5 | -35.8 |  | 54.5385
18/07/2025 | 15:00 |  | 20.6862 | -25.0658 | -34.9414 | 17.0755 |  | 40.9931 | -56.0102 | 68.275 | 34.6089 | 33.6279 | -4.44 | -48.072 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 11.4496 | 19.4442 | 18.6082 | 18.7998 | 30.7324 | 17.0125 | 5.7928 | 7.6674 |  |  | -57.59 | -57.41 |  | 4.44 | 46.2 | 21.694 | 0.236 | -58.79 | -58.94 | -43.32 | 59.51 | 59.47 | 17.9294 | -0.936 | 67.3686 | 70.0715 | 59.5972 | -53.8516 | -52.8861 | 9.6952 | 9.688 | 74.7492 | 77.5624 | 5.2509 | 29.0745 | -518.1248 | -3.7615 | -11 | -11.5 | 57.7451 | 56.7738 | -3.6521 |  | -75.7121 | 6.1549 | 0 | 3.7374 | 557.4204 | 153.447 | 153.8438 | -656.2191 | 530.423 |  | -50.0294 | 51.6005 | 96.5422 | 31.27 | 30.97 | 68.66 | 83.55 | -5.622 | -5.0862 | 68.765 | 69.8797 | 25.3217 | -68.5692 | -67.9209 | 9.2444 | -69.2761 |  |  | 21.5 | 138.4 | -16.57 | 42.5903 | 43.4142 | 42.921 | -51.2265 | -51.9094 | 48.1501 | -50.1299 | 55.7228 | 12.8602 | 57.63 | 80.47 | 53.7963 | 50.6882 | -34.65 |  | 69.3874 | 68.7999 | -173.9375 | 0 | -21.0857 | -134.5 | -135.2 | 28.9297 | 62.4115 | 75.1581 | 87.9089 | 61.93 | -11.93 | 67.704 | 171.2247 |  | -34.23 | 90.25 | 68.61 | 172.0546 | 169.1818 | 22.2979 | 21.9091 | 281.8275 | 231.7843 | 224.9436 | 226.9853 | 67.6156 | 48.3239 | -26.804 | 664.5995 | 251.551 |  | -28.121 | -25.4607 | 17.1724 | -19.4841 | -18.7617 | 38.448 | 0 |  | -11.9498 | 0 | -15.42 |  | 10.7188 | -82.6726 | -37.5439 | -36.3245 | 9.6903 | -48.1777 | 12.7586 |  | 23.2105 | 21.9432 | 40.434 | 39.8183 | 38.0146 | 7.8704 | 7.703 | 84.9004 | -21.1669 | -21.2159 | 46.8044 | 49.658 | 36.2573 | 6.89 | 8.2722 | 1.0562 | -4.58 | 18.15 | 35.3801 |  | -0.749 | 4.234 |  | 47.19 | -51.0033 | -43.2772 | 15.22 | 97.1219 | 23.8 | -17.0469 | -12.8057 | 0 | 2.1064 |  |  | -17.5136 | -32.3526 | 27.2039 | 33.5875 | 14.2596 | 0 | -90.5685 | -27.1563 | 35.4852 | -73.3313 | 11.5058 | 14.915 | 14.5367 | 13.4083 | 176.9187 | 176.3943 | 150.9 | -149.13 | -345.5184 | 343.6393 | 346.3692 | -168.4871 | -170.3007 | -7.342 | 7.2689 | 52.5548 | 51.1367 |  | -202.0658 | 19.328 | 18.8006 | -75.6601 | -75.9385 | 71.17 | 71.05 | 73.8 | 73.7 | 20.9407 | 4.48 | -443.885 | 103.4958 | 103.3442 | 12.8 | 45.6 | -23.3 | -24 | 1.443 | 1.1072 | -345.1714 | -233.6872 | 427.8402 | 333.0213 | 192.246 | -325.8762 | 323.1306 | -99.6426 | -133.5062 | -323.96 | 140.0686 | 139.8288 | 97.7737 | -413.7381 | 136.7421 | -286.6898 | 290.6954 | -8.9911 |  | 29.2 | 6.407 | 6.406 | -26.96 | 4.16 |  | -6.6484 | -34.6303 | -4.3626 | 16 | 53.759 | 53.455 |  |  | 34.4278 | 35.3986 | 34.0089 |  | -46.1 | 11.7056 | 8.06 |  | 9.0122 | 43.1851 | 7.7623 | 9.4811 | -42.6218 | -7.4202 | 48.9009 | 46.3 | -46.9 |  | 51.1704
18/07/2025 | 15:30 |  | 20.5716 | -25.3282 | -35.1319 | 17.7576 |  | 41.2064 | -52.8253 | 68.2367 | 34.6269 | 33.7845 | -2.22 | -55.266 | 50.6 | 22.356 | -50.6 | 11.1719 | 18.3636 | 18.2809 | 18.7553 | 31.0773 | 16.0419 | 5.645 | 7.4152 |  |  | -58.59 | -58.55 |  | 2.22 | 55 | 21.897 | 0.245 | -59.26 | -59.28 | -44.33 | 59.7 | 59.85 | 18.7127 | -0.9622 | 66.8399 | 69.4157 | 59.7495 | -51.5743 | -51.028 | 10.7078 | 10.9955 | 75.687 | 76.7586 | 5.7744 | 29.4397 | -520.8168 | -8.8596 | -11.9 | -12.3 | 56.3484 | 55.6275 | -3.8673 |  | -69.531 | 5.9465 | 0 | 3.666 | 563.0663 | 154.5762 | 155.7664 | -649.8151 | 537.4826 |  | -48.9526 | 50.6827 | 97.3306 | 31.39 | 31.31 | 68.925 | 83.53 | -11.6501 | -10.9803 | 72.428 | 73.5199 | 25.0284 | -69.9794 | -70.3581 | 8.2612 | -70.0195 |  |  | 17.7 | 140.5 | -17 | 40.6129 | 40.8451 | 40.7061 | -56.1154 | -56.3227 | 54.7255 | -52.5819 | 62.8973 | 12.973 | 56.47 | 81.14 | 54.1479 | 51.2741 | -34.64 |  | 71.1548 | 70.3642 | -176.29 | 0 | -21.0468 | -134.6 | -135.7 | 29.1165 | 61.9721 | 75.6277 | 87.323 | 61.6 | -12.21 | 67.3475 | 173.1098 |  | -33.97 | 91.48 | 67.97 | 175.1636 | 171.8364 | 21.6856 | 20.2182 | 282.5447 | 232.5658 | 226.6911 | 230.1913 | 67.3907 | 49.1891 | -27.43 | 663.5222 | 279.6532 |  | -28.0906 | -25.4025 | 16.552 | -19.4883 | -18.8486 | 38.448 | 0 |  | -10.7551 | 0 | -15.13 |  | 10.4252 | -81.5466 | -37.6362 | -36.994 | 9.2781 | -47.1748 | 12.4676 |  | 23.4316 | 22.8458 | 39.6947 | 40.6969 | 38.8293 | 10.8847 | 13.0616 | 74.5181 | -18.9683 | -19.1794 | 46.3777 | 52.0287 | 24.802 | 10.03 | 15.0106 | 1.099 | -9 | 18.7 | 26.1159 |  | -0.713 | 4.458 |  | 45.11 | -52.8742 | -44.6846 | 15.3 | 97.8734 | 26.7 | -19.3392 | -13.9538 | 0 | 2.1567 |  |  | -16.5124 | -35.2282 | 24.6816 | 36.5496 | 17.5069 | 0 | -94.8018 | -27.8711 | 38.6686 | -74.7743 | 11.8219 | 15.2385 | 14.7898 | 13.8455 | 190.0739 | 190.3881 | 189.4 | -189.5063 | -396.0691 | 399.8529 | 396.5374 | -180.0859 | -182.5344 | -8.8374 | 6.2679 | 58.3812 | 56.38 |  | -210.2131 | 48.2115 | 48.0687 | -50.5914 | -50.5831 | 73.3 | 73.16 | 71.6 | 70.1 | 21.1864 | -46.24 | -371.1158 | 102.2621 | 101.951 | 13.9 | 31.5 | -48.9 | -50.4 |  |  | -388.0408 | -250.4351 | 492.2456 | 391.5884 | 250.4126 | -384.6645 | 384.4339 | -140.2919 | -204.8854 | -380.2378 | 139.0732 | 137.0336 | 139.8262 | -477.3427 | 207.1063 | -275.7713 | 275.6452 | -9.6503 |  | 30.16 | 6.167 | 6.168 | -29.12 | 6.4 |  | -7.0298 | -36.7971 | -3.1052 | 19.1 | 52.01 | 50.602 |  | 13.3372 | 37.3843 | 35.6744 | 38.0246 |  | -30.3 | 11.5615 | 8.05 |  | 8.6427 | 44.1863 | 8.1577 | 8.9432 | -43.536 | -6.4481 | 49.4018 | 30.3 | -29.6 |  | 55.6257
18/07/2025 | 16:00 |  | 20.5716 | -24.9398 | -35.5873 | 17.5275 |  | 40.6956 | -54.0304 | 67.178 | 34.233 | 33.2074 | 0 | -56.46 | 50.6 | 24.012 | -50.6 | 11.2948 | 18.7174 | 18.3898 | 18.3136 | 30.6821 | 16.2063 | 5.5369 | 8.2311 |  |  | -58.02 | -57.6 |  | 0 | 55 | 22.824 | 0.249 | -57.78 | -58.4 | -44.32 | 58.36 | 59.03 | 19.1166 | -1.1556 | 65.9629 | 67.7186 | 59.1577 | -51.5743 | -51.1298 | 9.9007 | 9.721 | 75.687 | 77.6964 | 18.3373 | 29.7534 | -518.4787 | -4.7838 | -11.3 | -11.5 | 56.4669 | 55.7962 | -3.5563 |  | -73.9241 | 6.1047 | 0 | 3.7009 | 560.4722 | 156.2852 | 155.6749 | -659.8862 | 535.5372 |  | -41.981 | 42.6594 | 97.1509 | 30.67 | 30.59 | 69.19 | 83.7 | -11.784 | -12.0519 | 72.8791 | 73.7352 | 26.0492 | -67.444 | -67.4363 | 10.0657 | -68.9723 |  |  | 17.4 | 139.5 | -17.07 | 42.3613 | 43.1149 | 42.5686 | -54.2097 | -54.6731 | 52.2847 | -51.5665 | 59.0603 | 13.1759 | 57.74 | 80.58 | 54.1479 | 51.2741 | -34.7 |  | 69.5039 | 69.0718 | -175.6391 | 0 | -21.0262 | -134.9 | -135.1 | 28.8144 | 61.5326 | 75.6277 | 86.7371 | 61.27 | -12.4 | 67.611 | 174.7099 |  | -35.27 | 91.16 | 67.7 | 174.9273 | 169.9091 | 22.2183 | 20.7091 | 282.9041 | 232.2703 | 226.736 | 229.8294 | 65.3645 | 47.1789 | -27.192 | 669.2869 | 261.9005 |  | -28.6409 | -25.8544 | 17.8771 | -19.2355 | -21.1805 | 38.448 | 0 |  | -8.8951 | 0 | -16.26 |  | 10.6014 | -88.667 | -38.3925 | -37.425 | 10.4688 | -46.308 | 10.6379 |  | 22.9207 | 22.8028 | 38.6901 | 39.1108 | 37.2946 | 12.3918 | 10.7172 | 86.9098 | -19.2169 | -19.7356 | 46.5222 | 53.408 | 29.8924 | 9.09 | 10.7674 | 1.1624 | -6.22 | 17.08 | 28.9127 |  | -0.688 | 4.439 | 12.3069 | 46.09 | -54.5189 | -47.4032 | 15.16 | 97.8009 | 25 | -19.1401 | -14.0244 | 0 | 2.0922 |  |  | -17.1322 | -34.8799 | 25.7711 | 36.4863 | 20.3783 | 0 | -94.1035 | -27.8776 | 38.7393 | -74.3888 | 12.138 | 15.9026 | 15.5598 | 13.8455 | 185.2966 | 183.1422 | 180.6 | -181.3277 | -371.0997 | 376.4305 | 372.7435 | -173.7608 | -175.1797 | -6.1651 | 8.7915 | 49.6203 | 52.0228 |  | -216.5497 | 31.1055 | 30.9078 | -84.5188 | -83.1014 | 64.71 | 64.6 | 65.6 | 65.8 | 21.1672 | 23.44 | -406.1357 | 107.8921 | 105.9968 | 13.9 | 31.4 | -29.3 | -30.1 | 1.3401 |  | -368.9136 | -235.8298 | 478.045 | 373.4759 | 254.2918 | -368.4676 | 364.9697 | -132.7022 | -169.6888 | -365.17 | 144.5955 | 143.749 | 136.799 | -461.1285 | 174.6062 | -295.8206 | 296.2252 | -9.1751 |  | 25.04 | 6.169 | 6.165 | -25.52 | 1.2 |  | -1.5793 | -33.7514 | -6.2394 | 14.3 | 51.854 | 51.545 | 11.1767 | 13.3819 | 32.76 | 33.0174 | 32.7747 |  | -30.8 | 11.2655 | 8.1 |  | 9.73 | 41.3376 | 6.1869 | 9.8035 | -41.0782 | -8.517 | 49.1402 | 29.3 | -28.9 |  | 54.0234
18/07/2025 | 16:30 |  | 20.1335 | -24.3313 | -35.0647 | 17.0862 |  | 39.5303 | -51.8482 | 67.0412 | 34.063 | 33.1523 | 0 | -54.914 | 50.6 | 23.184 | -48.4 | 11.3535 | 17.0694 | 18.4763 | 18.659 | 30.4223 | 16.243 | 5.2955 | 8.3966 |  |  | -59.01 | -59.52 |  | 0 | 52.8 | 24.218 | 0.259 | -63.73 | -63.93 | -37.41 | 64.52 | 64.33 | 20.3393 | -1.5582 | 63.6291 | 68.0529 | 58.7605 | -52.8469 | -55.784 | 12.6721 | 12.1446 | 73.6776 | 75.8209 | 17.8139 | 28.5828 | -499.5284 | -8.4033 | -11.9 | -12.4 | 61.6426 | 60.004 | -3.5831 |  | -74.5634 | 7.1013 | 0 | 3.8003 | 533.5244 | 143.2538 | 143.559 | -603.0665 | 521.8317 |  | -103.4413 | 107.2525 | 97.3106 | 30.25 | 30.04 | 69.19 | 82.86 | -8.0332 | -8.0332 | 79.4087 | 80.2821 | 24.3973 | -69.5145 | -69.6941 | 9.9457 | -60.1527 |  |  | 41.5 | 120.6 | -17.04 | 46.6194 | 46.0952 | 46.3583 | -45.6391 | -45.1414 | 32.1446 | -40.6595 | 40.0561 | 13.3784 | 55.91 | 78.32 | 53.4448 | 50.6882 | -34.78 |  | 60.4981 | 59.6367 | -135.3079 | 0 | -20.9877 | -136.8 | -138.1 | 29.4955 | 61.5326 | 70.9312 | 86.7371 | 60.95 | -10.29 | 66.619 | 134.1826 |  | -33.59 | 96.7 | 70.18 | 133.1636 | 131.5818 | 5.8628 | 5.6182 | 251.4678 | 204.2401 | 197.3036 | 199.4848 | 66.679 | 47.42 | -27.508 | 619.2039 | 317.5423 |  | -28.4698 | -25.7156 | 19.2021 | -18.9826 | -16.8615 | 36.912 | 0 |  | -7.0352 | 0 | -17.53 |  | 10.4371 | -79.2372 | -38.0664 | -37.444 | 10.5646 | -45.7251 | 10.0145 |  | 22.9087 | 22.6006 | 40.7084 | 40.4465 | 38.8128 | 10.0474 | 10.0474 | 50.7393 | -3.2458 | -3.9997 | 18.6052 | 28.7735 | 18.3786 | 6.85 | 10.2742 | 1.315 | -8.4 | 16.65 | 18.0772 |  | -1.237 | 4.471 |  | 43.92 | -27.6352 | -17.1603 | 15.36 | 97.9285 | 26.3 | -20.0712 | -14.0743 | 0 | 2.142 |  |  | -17.752 | -36.1427 | 23.908 | 37.8153 | 16.7321 | 0 | -100.7684 | -27.5404 | 39.4651 | -73.9705 | 11.9573 | 16.1858 | 15.7496 | 14 | 192.6726 | 192.6109 | 191.5 | -192.2075 | -413.4223 | 412.0758 | 410.673 | -183.7792 | -186.131 | 0 | 11.3793 | 44.6688 | 45.1639 |  | -231.0344 | 52.3095 | 51.4415 | -70.9306 | -70.7562 | 76.29 | 76.18 | 63 | 64.5 | 21.1672 | 27.44 | -367.1979 | 107.8973 | 106.6666 | 14.9 | 21.4 | -48.1 | -49.5 | 1.4481 |  | -406.9019 | -289.0166 | 518.5095 | 408.5359 | 240.6708 | -400.147 | 404.5453 | -158.2911 | -210.2974 | -400.0779 | 136.2356 | 135.3982 | 160.6615 | -503.0846 | 217.7895 | -294.1346 | 292.2708 | -9.7546 |  | 27.84 | 6.098 | 6.07 | -27.44 | 4 |  | -4.3626 | -35.3017 | -6.9139 | 18.6 | 55.822 | 55.387 |  |  | 30.0513 | 30.2014 | 28.5898 |  | -18.4 | 11.9355 | 8.16 |  | 12.7383 | 40.0526 | 3.4842 | 12.9713 | -39.5391 | -11.523 | 50.5317 | 18.3 | -18.5 |  | 67.9033
18/07/2025 | 17:00 |  | 19.6954 | -23.7227 | -35.198 | 16.2236 |  | 38.1922 | -44.0899 | 66.2621 | 33.311 | 32.5208 | -2.22 | -50.428 | 44 | 20.7 | -44 | 9.5023 | 13.2028 | 17.9507 | 17.9738 | 30.212 | 16.2052 | 5.603 | 7.921 |  |  | -59.69 | -59.63 |  | 2.22 | 48.4 | 23.188 | 0.259 | -65.55 | -66.1 | -33.37 | 66.43 | 66.56 | 20.695 | -1.6291 | 67.4311 | 69.5935 | 54.7689 | -54.1195 | -56.1259 | 34.3442 | 34.2792 | 71.6682 | 73.9455 | 28.283 | 43.5113 | -480.446 | -8.4695 | -11.5 | -11.9 | 57.5387 | 57.2446 | -4.0679 |  | -59.9403 | 6.0646 | 0 | 3.5418 | 517.8989 | 145.6648 | 144.9018 | -608.1993 | 501.4564 |  | -66.2088 | 68.1778 | 95.195 | 29.57 | 29.94 | 68.49 | 82 | -21.4289 | -21.5629 | 82.2423 | 83.4777 | 30.168 | -61.769 | -61.922 | 4.1553 | -61.8771 |  |  | 33.2 | 125.3 | -17.37 | 47.9701 | 47.553 | 47.1669 | -43.4366 | -43.4804 | 42.7441 | -52.5263 | 50.4094 | 12.9713 | 61.39 | 77.55 | 54.1479 | 51.2741 | -34.83 |  | 62.4047 | 61.8521 | -156.6013 | 0 | -21.1845 | -135.9 | -136.4 | 29.501 | 63.2904 | 69.9919 | 89.0808 | 60.63 | -10.31 | 63.798 | 155.3838 |  | -34.02 | 97.73 | 67.4 | 156.5273 | 153.5091 | 7.9036 | 6.0818 | 260.5745 | 212.6458 | 207.3138 | 210.9042 | 68.0337 | 48.7386 | -26.135 | 621.4816 | 340.4632 |  | -27.1523 | -24.5406 | 11.4903 | -14.3585 | -13.0276 | 41.52 | 0 |  | -12.7782 | 0 | -22.16 |  | 9.1416 | -66.3879 | -37.9739 | -37.1301 | 9.9935 | -47.0871 | 14.0063 |  | 23.0856 | 22.5349 | 39.8182 | 40.4768 | 38.8833 | 21.7693 | 20.932 | 24.951 | -4.5471 | -4.4888 | -1.0869 | 0 | 23.0149 | 3.13 | 10.7967 | 1.4322 | -6.4 | 16.9 | 22.48 |  | -1.824 | 4.463 |  | 47.35 | -2.8369 | 2.0812 | 13.67 | 102.1626 | 24.3 | -20.3995 | -12.87 | 0 | 2.1787 |  |  | -17.4903 | -36.2272 | 25.3582 | 37.778 | 17.8149 | 0 | -112.6015 | -27.0797 | 38.5505 | -72.0663 | 11.7766 | 16.2346 | 15.7496 | 14 | 196.4021 | 197.3994 | 189 | -188.1664 | -419.4277 | 424.3845 | 420.4226 | -185.1374 | -189.9344 | -9.1184 | 5.9109 | 44.0858 | 43.7781 |  |  | 54.9242 | 53.5949 | -78.2383 | -77.5601 | 76.34 | 76.19 | 68.4 | 68.6 | 21.0219 | 35.36 | -368.2514 | 106.285 | 105.86 | 15.6 | 27.4 | -53.2 | -54.7 | 1.3444 | 1.1921 | -414.7433 | -317.6827 | 548.1526 | 436.129 | 262.8004 | -428.9145 | 426.6435 | -165.9977 | -224.1034 | -423.7076 | 134.8277 | 136.2389 | 168.0427 | -528.6159 | 230.7727 | -306.2443 | 308.4842 | -9.5981 |  | 28.32 | 6.037 | 6.068 | -27.52 | 4.72 |  | -4.8905 | -40.8102 | -3.4256 | 20.6 | 54.095 | 53.368 | 11.2286 | 13.3859 | 29.1666 | 28.6094 | 29.0577 |  | -25.4 | 11.9014 | 8.07 |  | 6.3262 | 44.9812 | 8.5713 | 6.4806 | -44.1156 | 0 | 50.009 | 26.5 | -26.1 |  | 61.008
18/07/2025 | 17:30 |  | 19.4986 | -23.4068 | -35.2578 | 15.4158 |  | 37.492 | -42.2392 | 62.4167 | 31.947 | 31.0265 | -2.22 | -47.106 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 10.5265 | 13.0406 | 17.5856 | 17.7243 | 29.4678 | 15.8187 | 5.6051 | 7.9105 |  |  | -60.14 | -60.06 |  | 2.22 | 46.2 | 22.572 | 0.26 | -65.42 | -65.65 | -33.89 | 66.5 | 66.93 | 20.2056 | -1.3283 | 66.9277 | 69.7786 | 52.1867 | -54.1195 | -51.844 | 10.3174 | 10.5892 | 71.6682 | 73.9455 | 16.2435 | 24.1772 | -462.6509 | -9.6368 | -11.5 | -11.8 | 59.1454 | 57.2317 | -3.9507 |  | -59.4826 | 6.3842 | 0 | 2.7711 | 505.1727 | 143.0402 | 142.7655 | -604.1199 | 496.1164 |  | -43.1636 | 46.5568 | 95.0652 | 28.96 | 29.38 | 69.195 | 81.16 | -22.7685 | -22.5006 | 90.2429 | 91.1096 | 30.9661 | -57.0379 | -57.3679 | 2.8897 | -62.2535 |  |  | 33.8 | 122.5 | -17.12 | 49.8503 | 50.5499 | 50.4815 | -41.5978 | -40.1064 | 37.9455 | -48.5577 | 43.3889 | 13.0479 | 62.27 | 76.97 | 54.1479 | 50.8347 | -35.26 |  | 62.7651 | 61.9528 | -162.8725 | -0.0001 | -21.4635 | -135.5 | -135.6 | 29.8965 | 65.0482 | 70.4616 | 91.4246 | 61.24 | -9.87 | 63.209 | 162.1742 |  | -29.14 | 100.43 | 67.25 | 162.4364 | 159.3455 | 7.0091 | 5.4455 | 263.0721 | 216.7449 | 210.6951 | 213.1231 | 68.5958 | 50.6629 | -25.39 | 610.7003 | 389.7756 |  | -21.6444 | -19.1376 | 10.4361 | -13.1461 | -9.1992 | 36.912 | 0 |  | -13.6242 | 0 | -19.2 |  | 8.6524 | -54.9583 | -39.8335 | -38.9763 | 12.4318 | -47.8555 | 15.1129 |  | 22.846 | 22.5325 | 40.2157 | 40.9031 | 38.8172 | 21.267 | 21.0995 | 7.703 | -3.4234 | -4.0592 | -11.3381 | 0 | 12.3726 | 0.97 | 12.369 | 1.5616 | -7.28 | 14.3 | 12.8181 |  | -1.589 | 4.437 |  | 43.56 | 4.1589 | 12.3211 | 14.31 | 97.7694 | 25.4 | -19.7694 | -12.2331 | 0 | 2.1996 |  |  | -17.0856 | -36.5249 | 24.1277 | 37.9809 | 19.2288 | 0 | -109.8705 | -26.2226 | 37.2936 | -69.3366 | 12.1335 | 17.0452 | 16.774 | 14.24 | 212.2667 | 211.9724 | 190.7 | -188.9621 | -435.1483 | 433.3202 | 432.3971 | -201.4486 | -203.9114 | 0 | 12.03 | 47.876 | 45.9466 |  | -245.8787 | 55.8691 | 55.0011 | -84.246 | -84.7205 | 80.9 | 80.74 | 70.5 | 69 | 21.0838 | 42.64 | -383.6684 | 112.3726 | 112.0767 | 17.2 | 29.9 | -53.2 | -54.1 | 1.4798 | 1.0834 | -427.4742 | -364.185 | 589.1457 | 466.9619 | 277.4226 | -455.3279 | 455.909 | -170.4691 | -239.7091 | -446.6669 | 138.0755 | 139.2007 | 175.1353 | -567.0692 | 248.8798 | -321.4862 | 330.1895 | -8.8318 |  | 27.76 | 5.698 | 5.674 | -27.36 | 5.12 |  | -4.5975 | -40.9293 | -2.2843 | 18.7 | 53.688 | 53.268 |  |  | 32.96 | 32.113 | 32.9148 |  | -28.6 | 10.9866 | 9.17 |  | 12.6654 | 41.3174 | 2.977 | 12.5555 | -41.1398 | -11.7411 | 52.6151 | 26.9 | -26 |  | 66.7529
18/07/2025 | 18:00 |  | 19.2907 | -23.4195 | -36.2768 | 15.4882 |  | 35.5819 | -43.3665 | 58.4034 | 29.4131 | 28.7006 | -2.22 | -44.987 | 39.6 | 13.248 | -37.4 | 12.0031 | 13.8386 | 13.3841 | 13.4645 | 22.5271 | 11.8668 | 1.4504 | 4.5923 |  |  | -59.45 | -59.38 |  | 2.22 | 44 | 23.795 | 0.268 | -67.16 | -67.38 | -29.5 | 68.02 | 68.49 | 20.0689 | -1.889 | 68.8734 | 69.8812 | 46.644 | -54.3874 | -52.9126 | 9.8561 | 9.9088 | 68.855 | 70.8644 | 14.6731 | 25.1545 | -450.9397 | -25.1514 | -2.7 | -2.8 | 59.4805 | 58.1042 | -4.3693 |  | -50.891 | 6.4045 | 0 | 2.8916 | 488.5707 | 138.3709 | 138.7066 | -569.4169 | 493.9415 |  | -41.5098 | 42.9649 | 92.9396 | 28.41 | 32.83 | 69.9 | 76.96 | -19.1517 | -19.1517 | 82.5557 | 83.3942 | 26.9522 | -74.4228 | -74.6068 | 0.9044 | -61.5118 |  |  | 38.7 | 123.5 | -17.28 | 43.7215 | 43.8385 | 44.1372 | -55.749 | -55.0876 | 35.2894 | -31.0607 | 40.4905 | 15.5978 | 61.02 | 84.83 | 56.9604 | 53.7643 | -36.82 |  | 61.9328 | 61.176 | -153.8466 | -0.0001 | -22.5267 | -142.1 | -141.9 | 29.5615 | 65.0482 | 77.9759 | 91.4246 | 63.86 | -11.25 | 64.7125 | 152.0086 |  | -6.3 | 74.95 | 70.39 | 154.3273 | 148.9818 | 7.4 | 6.5273 | 258.877 | 214.3507 | 206.7027 | 208.7863 | 71.8738 | 50.4341 | -27.412 | 578.7861 | 440.8487 |  | -17.1226 | -13.9588 | 9.4882 | -3.0372 | 0.7167 | 24.624 | -10.7954 |  | -13.2936 | 0 | -5.98 |  | 11.3857 | -46.5757 | -38.134 | -37.387 | 7.9542 | -49.0886 | 16.1558 |  | 23.837 | 23.6699 | 39.4683 | 40.0212 | 38.9535 | 18.2527 | 18.4202 | -25.6208 | -4.6014 | -4.8376 | -31.3294 | -24.7617 | -0.9357 | -2.02 | 15.2621 | 1.6788 | -9.48 | 13.91 | 0 |  | -0.806 | 0.925 |  | 41.53 | 23.7498 | 31.6905 | 14.34 | 103.5458 | 23.4 | -19.6645 | -13.1294 | 0 | 2.4425 |  |  | -17.3026 | -39.0476 | 25.3939 | 40.7047 | 18.7349 | 0 | -118.3969 | -26.7091 | 36.804 | -71.9119 | 11.2784 | 18.7054 | 18.1451 | 14 | 221.8332 | 221.6157 | 151.3 | -150.9818 | -400.6352 | 401.2708 | 404.9161 | -206.7064 | -208.966 | -5.4348 | 10.4583 | 53.3849 | 53.0127 |  |  | 58.2861 | 57.528 | -92.9057 | -92.9846 | 76.54 | 76.37 | 72.4 | 74 | 21.3103 | 45.76 | -395.8979 | 113.8737 | 113.0302 | 17.2 | 33.6 | -55.7 | -57.4 |  |  | -393.1182 | -412.7722 | 611.9171 | 480.8209 | 292.9458 | -471.326 | 466.3944 | -180.6191 | -248.7668 | -470.1726 | 138.1278 | 138.7705 | 181.0102 | -593.0104 | 257.3632 | -340.246 | 339.4005 | -8.4884 |  | 28.8 | 5.639 | 5.62 | -27.92 | 5.76 |  | -5.3605 | -43.801 | 0.2365 | 17.6 | 56.382 | 55.793 | 0 | 0 | 34.9389 | 34.0359 | 35.2884 |  | -32.7 | 8.4628 | 10.32 |  | 11.9551 | 43.9296 | 4.7936 | 12.089 | -43.0816 | -11.0683 | 53.1413 | 32.9 | -33 |  | 68.021
18/07/2025 | 18:30 |  | 20.7445 | -25.0233 | -35.1906 | 17.236 |  | 39.1408 | -50.7726 | 63.9296 | 32.473 | 31.7247 | -8.88 | -53.825 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 12.2125 | 16.9298 | 14.55 | 14.5878 | 24.4055 | 11.7232 | 0.1316 | 2.5399 |  |  | -67.94 | -67.95 |  | 8.88 | 52.8 | 26.794 | 0.286 | -77.58 | -77.61 | -27.21 | 77.96 | 78.68 | 23.1181 | -4.3733 | 73.1081 | 75.7805 | 52.7181 | -63.0948 | -63.365 | 6.0585 | 6.1604 | 77.6964 | 79.1699 | 21.4781 | 29.6373 | -493.3815 | -20.8002 | -4.6 | -4.9 | 69.1886 | 68.4522 | -4.8622 |  | -68.2733 | 7.7332 | 6.8851 | 4.6655 | 540.0554 | 133.9457 | 133.1522 | -573.1681 | 521.4886 |  | -65.63 | 67.5568 | 99.2167 | 30.92 | 36.46 | 74.36 | 81.22 | -14.999 | -14.865 | 78.171 | 79.2013 | 26.4643 | -84.013 | -84.284 | 5.617 | -69.0058 |  |  | 27.7 | 139.9 | -17.39 | 39.2464 | 38.857 | 39.2182 | -60.1047 | -59.397 | 31.3477 | -25.5076 | 36.4133 | 16.9679 | 65.35 | 87.9 | 56.9604 | 54.3503 | -37.63 |  | 69.5562 | 69.3389 | -167.8398 | 0 | -22.9033 | -143.2 | -144.4 | 29.1166 | 64.6088 | 81.7331 | 91.4246 | 64.52 | -12.1 | 64.4645 | 166.8395 |  | -3.78 | 76.38 | 71.15 | 167.8727 | 165.5091 | 14.9422 | 13.7182 | 268.393 | 226.0504 | 218.4177 | 220.4113 | 75.3911 | 52.8101 | -27.359 | 583.0413 | 431.4203 |  | -17.7894 | -14.3034 | 9.6295 | -4.6993 | -3.9989 | 26.16 | -6.3517 |  | -14.4167 | 0 | -7.04 |  | 11.6735 | -60.441 | -37.7123 | -37.4624 | 7.156 | -50.8836 | 18.1887 |  | 23.4214 | 23.3134 | 40.8529 | 41.1394 | 39.397 | 14.7362 | 14.0663 | -16.2433 | -11.9175 | -12.0223 | -24.7929 | -17.3258 | 1.2909 | -2.45 | 11.2605 | 1.7484 | -8.76 | 13.78 | 0 |  | 0.522 | 0.911 | 10.3823 | 41.45 | 17.4589 | 24.1079 | 14.79 | 103.4466 | 22.1 | -23.0004 | -15.7415 | 0 | 2.8953 |  |  | -17.7073 | -45.5517 | 25.8682 | 47.691 | 6.1338 | 5.7555 | -123.2194 | -29.0282 | 42.2966 | -79.7865 | 12.2449 | 19.6918 | 19.0311 | 15 | 232.7807 | 232.2016 | 152.15 | -152.595 | -396.604 | 399.8247 | 397.0728 | -217.8967 | -220.1772 | 0 | 17.3418 | 67.6972 | 66.9587 |  | -259.6199 | 54.8913 | 54.9902 | -90.742 | -91.1981 | 72.18 | 72.06 | 71.8 | 72.5 | 21.0646 | 45.68 | -389.1812 | 113.5485 | 111.6542 | 16.7 | 34.9 | -53.9 | -55.5 |  | 1.1809 | -390.8381 | -396.6523 | 603.788 | 473.5608 | 295.3684 | -463.8042 | 464.1524 | -175.4877 | -244.4795 | -462.5834 | 138.4632 | 135.7105 | 178.2902 | -585.1426 | 251.6577 | -339.7931 | 342.1739 | -8.6203 |  | 29.52 | 6.521 | 6.508 | -29.28 | 5.44 |  | -5.6229 | -38.5855 | -1.4633 | 15.3 | 53.442 | 53.836 |  |  | 42.901 | 43.0102 | 42.9817 |  | -30.6 | 8.6688 | 10.31 |  | 14.7866 | 38.1197 | -1.5137 | 14.0507 | -37.5537 | -16.7036 | 54.1601 | 30.4 | -29.6 |  | 65.1755
18/07/2025 | 19:00 |  | 22.4131 | -26.9896 | -34.0155 | 20.7169 |  | 43.8698 | -63.1763 | 68.6213 | 34.6469 | 33.6054 | -15.54 | -59.191 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 12.0275 | 26.7072 | 15.7109 | 15.8863 | 26.3004 | 12.0333 | 0.2369 | 2.4396 |  |  | -76.49 | -76.65 |  | 15.54 | 57.2 | 27.486 | 0.263 | -65.2 | -65.75 | -18.66 | 65.97 | 66.74 | 23.9933 | -5.2831 | 76.8627 | 79.1365 | 52.6462 | -64.3004 | -64.0754 | 5.0545 | 5.2363 | 79.7057 | 81.4472 | 22.0015 | 28.9164 | -514.1223 | -18.7737 | -4.9 | -4.9 | 71.2838 | 70.2211 | -4.6498 |  | -75.4649 | 7.6836 | 7.3508 | 4.9011 | 556.9016 | 136.082 | 135.197 | -593.2162 | 524.3273 |  | -72.1564 | 73.3216 | 99.1968 | 31.24 | 36.28 | 73.6 | 81.17 | -10.3105 | -11.1142 | 74.4795 | 75.8264 | 27.4774 | -83.8398 | -84.236 | 5.9451 | -64.4046 |  |  | 37.5 | 129.6 | -17.26 | 42.0178 | 41.3908 | 41.9185 | -55.7874 | -55.6483 | 30.1865 | -28.4662 | 37.5504 | 17.5884 | 62.11 | 86.83 | 56.9604 | 53.7643 | -37.65 |  | 65.6757 | 64.4653 | -150.6801 | 0.0001 | -22.9276 | -145.4 | -145 | 28.6716 | 64.1693 | 78.9152 | 89.6667 | 63.85 | -10.69 | 61.9535 | 148.9585 |  | -3.66 | 76.16 | 72.02 | 149.4727 | 146.1273 | 12.0009 | 12.0182 | 258.4772 | 214.7809 | 206.784 | 209.7885 | 69.4104 | 47.0412 | -27.315 | 602.9196 | 370.9442 |  | -17.8083 | -14.5096 | 12.9257 | -7.8534 | -7.6193 | 35.376 | -15.8699 |  | -7.4067 | 0 | -15.93 |  | 11.2125 | -62.7304 | -35.5419 | -34.7341 | 3.9688 | -45.7466 | 12.9517 |  | 23.4986 | 23.4583 | 39.0719 | 39.785 | 38.1738 | 10.3823 | 10.2148 | 18.2527 | -10.4628 | -10.2647 | 2.2544 | 9.3784 | 7.9048 | -0.55 | 12.0613 | 1.7484 | -7.37 | 13.14 | 0 |  | 0.664 | 0.76 |  | 40.56 | -8.964 | -1.363 | 14.58 | 101.5127 | 22.9 | -22.7698 | -17.9827 | 0 | 3.0289 |  |  | -16.2774 | -45.8647 | 25.6136 | 48.121 | 9.6239 | 10.9584 | -111.7407 | -28.6598 | 43.8731 | -81.5303 | 11.9305 | 19.8968 | 19.3475 | 15 | 209.6744 | 210.2446 | 153 | -154.2083 | -380.1599 | 383.382 | 379.3922 | -198.7968 | -199.8314 | -11.9975 | 0 | 68.8313 | 67.1163 |  | -229.7101 | 52.3314 | 52.1556 | -75.6836 | -75.6798 | 80.75 | 80.55 | 57.2 | 58.2 | 21.1672 | 44.16 | -354.3745 | 102.7566 | 102.2436 | 17.9 | 13 | -52.3 | -53.6 | 1.3663 | 1.1168 | -371.7167 | -343.5067 | 547.684 | 433.5939 | 275.1984 | -421.548 | 426.5264 | -160.1925 | -227.8443 | -422.6629 | 126.4663 | 129.7994 | 160.6045 | -526.7792 | 236.3194 | -304.1871 | 302.553 | -9.1476 |  | 25.84 | 6.555 | 6.567 | -25.6 | 3.28 |  | -3.7766 | -35.7137 | -6.3859 | 16.3 | 51.433 | 51.227 |  |  | 45.7385 | 44.5168 | 45.2853 |  | -11.6 | 10.3645 | 10.42 |  | 4.7205 | 48.1577 | 11.438 | 4.7116 | -47.2342 | -3.8184 | 50.2702 | 11.3 | -11 |  | 62.4337
18/07/2025 | 19:30 |  | 22.7158 | -27.6679 | -34.0527 | 22.7693 |  | 44.745 | -65.2413 | 68.201 | 34.7169 | 33.9997 | -15.54 | -59.224 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 12.4048 | 26.4242 | 15.6506 | 15.8465 | 26.4477 | 11.4706 | 0.265 | 2.4871 |  |  | -72.84 | -73.22 |  | 15.54 | 57.2 | 27.32 | 0.266 | -61.17 | -62.04 | -20.89 | 62.01 | 62.59 | 23.9538 | -5.247 | 76.0812 | 78.0389 | 53.6296 | -65.3721 | -65.1509 | 5.0662 | 5.055 | 80.5095 | 82.7868 | 26.7126 | 34.5966 | -542.1709 | -22.7702 | -4.9 | -5 | 71.7005 | 69.9018 | -4.4784 |  | -84.9212 | 7.3398 | 7.6361 | 5.1967 | 583.941 | 126.6823 | 127.1096 | -577.3347 | 536.7509 |  | -93.7407 | 95.3981 | 98.1689 | 31.65 | 37.08 | 74.015 | 81.12 | 4.6927 | 4.9606 | 62.3823 | 62.5179 | 30.32 | -88.694 | -88.6109 | 7.9335 | -72.7489 |  |  | 23.1 | 143.9 | -17.49 | 35.8762 | 36.1915 | 36.1606 | -67.4063 | -67.6838 | 41.5263 | -28.0672 | 47.5351 | 17.0474 | 52.48 | 87.62 | 55.5542 | 52.5925 | -36.47 |  | 72.4566 | 72.3618 | -161.6059 | 0.0001 | -22.2008 | -139.6 | -140.7 | 28.5178 | 62.4115 | 78.9152 | 87.9089 | 61.85 | -10.95 | 62.6355 | 161.6192 |  | -4.38 | 76.39 | 68.73 | 162.0182 | 159.2727 | 30.8839 | 30.6455 | 272.2349 | 228.6955 | 219.7072 | 222.4297 | 79.9177 | 58.6335 | -25.653 | 592.5757 | 408.3077 |  | -17.9442 | -14.5486 | 0 | 1.0005 | 3.7831 | 36.912 | -10.3686 |  | -19.3075 | 0 | -11.95 |  | 11.1345 | -38.1161 | -37.5882 | -36.4406 | 6.3341 | -56.9218 | 23.7837 |  | 23.2991 | 23.6078 | 39.3916 | 39.8292 | 38.0822 | -4.8562 | -5.861 | 56.9351 | -29.809 | -28.7117 | 37.1057 | 49.2319 | 7.2749 | 7.98 | 15.1693 | 1.702 | -9.46 | 12.98 | 0 |  | 0.738 | 0.664 |  | 38.99 | -51.0096 | -35.9103 | 16.05 | 97.2459 | 22.9 | -21.1223 | -18.5472 | 0 | 2.9992 |  |  | -14.9441 | -44.4916 | 24.1369 | 47.0753 | 12.549 | 14.2239 | -101.0077 | -28.0451 | 42.9313 | -80.5305 | 12.0871 | 19.7894 | 19.1313 | 14.8648 | 213.5369 | 212.7651 | 151.3 | -151.3109 | -388.2839 | 385.793 | 385.3406 | -200.0804 | -201.1236 | -7.2515 | 8.3925 | 61.89 | 61.5553 |  |  | 53.8915 | 53.1774 | -74.5872 | -73.8784 | 79.84 | 79.69 | 59.6 | 59.7 | 21.1864 | 43.76 | -358.7527 | 105.66 | 105.2287 | 17.3 | 14.3 | -52.3 | -53.9 | 1.4854 | 1.2343 | -382.709 | -379.0595 | 543.4414 | 432.0414 | 222.004 | -426.0325 | 421.4374 | -163.6776 | -227.0213 | -417.9698 | 124.6204 | 126.1532 | 166.5359 | -529.7244 | 236.5809 | -300.5735 | 302.9929 | -8.1204 |  | 26.72 | 6.554 | 6.562 | -25.92 | 4.4 |  | -4.6281 | -35.5093 | -6.3554 | 16.9 | 54.549 | 52.918 |  |  | 40.8691 | 39.4353 | 40.337 |  | -13.7 | 11.6635 | 10.47 |  | 7.0046 | 43.9972 | 6.9781 | 6.6776 | -43.3209 | -8.4919 | 50.9393 | 11.4 | -12.9 |  | 60.5199
18/07/2025 | 20:00 |  | 22.4911 | -27.2756 | -33.8382 | 22.3313 |  | 43.3326 | -63.5052 | 67.7806 | 34.363 | 33.2391 | -13.32 | -57.446 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 12.2929 | 25.9798 | 15.5246 | 15.8084 | 26.3265 | 11.9696 | 0.2356 | 2.5002 |  |  | -71.91 | -72.36 |  | 15.54 | 55 | 26.436 | 0.262 | -59.64 | -60.06 | -22.48 | 60.04 | 60.89 | 24.6118 | -5.0828 | 75.6496 | 77.9629 | 53.1005 | -62.6929 | -62.1938 | 6.3769 | 6.5122 | 79.0359 | 81.5812 | 24.0953 | 33.1577 | -529.041 | -20.264 | -4.8 | -4.9 | 68.2499 | 67.5181 | -4.6736 |  | -80.7264 | 7.115 | 7.6374 | 5.123 | 577.41 | 129.3984 | 129.2764 | -565.6438 | 536.8058 |  | -93.277 | 94.3347 | 99.2566 | 31.65 | 37 | 74.43 | 81.94 | 6.702 | 6.4341 | 62.9388 | 63.4038 | 29.8296 | -89.702 | -90.4188 | 7.0028 | -72.5404 |  |  | 23.7 | 146 | -17.2 | 35.4406 | 36.0029 | 35.8148 | -66.2934 | -66.6771 | 41.7144 | -30.4573 | 49.2409 | 17.6339 | 57.95 | 87.97 | 54.1479 | 51.4206 | -36.51 |  | 72.9956 | 72.302 | -161.2121 | 0 | -21.9778 | -140.3 | -140.6 | 28.2816 | 61.5326 | 77.9759 | 86.7371 | 60.61 | -11.35 | 62.0775 | 160.3791 |  | -4.57 | 86.6 | 67.98 | 160.5091 | 159.1091 | 29.5461 | 28.9636 | 269.0584 | 226.3785 | 217.4967 | 221.6529 | 79.722 | 59.6595 | -25.409 | 579.7919 | 425.9912 |  | -17.9256 | -14.6046 | 0 | 11.4163 | 7.9289 | 27.696 | -9.167 |  | -20.9226 | 0 | -6 |  | 11.0207 | -29.9051 | -37.5297 | -36.1513 | 5.1892 | -57.6203 | 23.83 |  | 23.5828 | 23.7852 | 37.8673 | 37.8824 | 36.5831 | -6.3633 | -6.3633 | 59.6144 | -28.2956 | -27.9049 | 34.4746 | 45.8787 | 10.9078 | 7.53 | 15.0033 | 1.7252 | -9.49 | 15.14 | 11.2528 |  | 0.536 | 0.731 |  | 40.5 | -47.0469 | -34.5041 | 16.05 | 98.2009 | 22.9 | -20.5902 | -18.8204 | 0 | 2.9987 |  |  | -15.6703 | -43.0601 | 24.2156 | 45.1632 | 7.8115 | 11.2423 | -96.604 | -27.4851 | 41.6325 | -79.0259 | 11.7694 | 19.682 | 18.9151 | 14.7296 | 220.1473 | 217.7161 | 151.3 | -151.3109 | -388.8023 | 394.5227 | 390.7285 | -206.6905 | -206.5956 | -7.9956 | 7.296 | 71.392 | 68.7406 |  |  | 54.1442 | 53.0236 | -73.4 | -73.1792 | 79.79 | 79.58 | 58.6 | 58.2 | 21.2697 | 45.6 | -361.9152 | 106.4593 | 106.1865 | 17.3 | 11.5 | -52.3 | -53.9 | 1.367 | 1.2114 | -390.3297 | -400.3603 | 543.1186 | 430.6047 | 199.3308 | -421.6237 | 419.743 | -163.024 | -224.4299 | -414.79 | 125.0767 | 124.7898 | 163.9173 | -525.207 | 234.0832 | -299.2132 | 302.0122 | -8.5159 |  | 28.08 | 6.556 | 6.564 | -26.72 | 3.76 |  | -3.6912 | -34.9813 | -7.1183 | 16.7 | 54.424 | 52.309 |  |  | 45.9115 | 43.9547 | 45.5306 |  | -11.8 | 12.187 | 10.24 |  | 4.522 | 43.9945 | 7.2784 | 4.6309 | -43.3047 | -7.3388 | 50.4424 | 11.4 | -10.6 |  | 71.1325
18/07/2025 | 20:30 |  | 22.7775 | -27.5926 | -34.4216 | 22.4295 |  | 42.6575 | -62.24 | 66.7827 | 33.901 | 32.8835 | -13.32 | -55.477 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 11.7689 | 25.6278 | 15.0359 | 15.0897 | 25.1455 | 11.5671 | 0.2176 | 2.4979 |  |  | -71.02 | -71.7 |  | 13.32 | 52.8 | 26.279 | 0.259 | -58.79 | -58.8 | -22.51 | 59.3 | 59.6 | 24.9835 | -5.0632 | 77.4176 | 80.2762 | 52.064 | -62.6929 | -61.5076 | 7.9179 | 7.7655 | 79.5718 | 81.983 | 23.0484 | 32.5228 | -526.8776 | -20.7269 | -4.9 | -4.9 | 68.4025 | 67.4772 | -4.6109 |  | -79.6179 | 7.5399 | 7.2604 | 4.8736 | 570.5739 | 131.8094 | 132.2367 | -558.678 | 535.6969 |  | -76.0795 | 77.9612 | 100.2346 | 31.97 | 36.62 | 73.67 | 81.93 | 2.5494 | 2.6833 | 64.6664 | 65.1213 | 30.6558 | -85.1076 | -85.7308 | 5.9802 | -72.0687 |  |  | 24.2 | 143.1 | -17.11 | 38.7441 | 37.4074 | 37.9108 | -61.9487 | -62.032 | 41.1397 | -34.191 | 48.5767 | 17.1056 | 57.12 | 88.1 | 52.7417 | 50.2487 | -35.72 |  | 72.8119 | 71.6764 | -164.1096 | 0 | -21.7563 | -137.5 | -139 | 28.3365 | 58.8959 | 77.0366 | 83.2214 | 58.74 | -11.17 | 62 | 164.9994 |  | -5.1 | 79.61 | 67.4 | 166.1455 | 161.9636 | 31.6578 | 30.2545 | 267.5084 | 225.9994 | 218.3711 | 219.5831 | 81.5756 | 61.0941 | -25.01 | 575.1771 | 436.4433 |  | -17.6148 | -14.671 | 0 | 5.9059 | 7.9785 | 36.912 | -11.0693 |  | -22.2633 | 0 | -14.96 |  | 10.5446 | -28.5343 | -37.9771 | -37.057 | 5.9034 | -59.7284 | 25.683 |  | 23.7208 | 23.6151 | 41.5455 | 41.6415 | 39.6118 | -2.8468 | -2.6793 | 58.1073 | -28.5185 | -28.9987 | 34.3018 | 47.3123 | 12.0943 | 7.79 | 15.1693 | 1.6788 | -9.62 | 15.9 | 11.326 |  | 0.282 | 0.809 |  | 41.38 | -48.3045 | -33.3536 | 16.025 | 98.7808 | 25 | -19.3835 | -18.2466 | 0 | 2.9175 |  |  | -16.4915 | -40.8553 | 26.3342 | 43.3638 | 10.4435 | 10.0687 | -95.9504 | -26.4442 | 40.7069 | -76.5626 | 11.5048 | 18.8128 | 18.2928 | 14 | 219.1999 | 215.8766 | 162.62 | -161.9904 | -395.1413 | 398.7188 | 394.8768 | -205.7913 | -205.0533 | -9.1847 | 5.8033 | 65.2779 | 63.0093 |  |  | 56.4294 | 55.7043 | -70.9438 | -71.0814 | 84.34 | 84.16 | 58.3 | 58 | 20.9813 | 43.84 | -364.0392 | 110.5618 | 110.2883 | 16.7 | 10.7 | -54.2 | -55.8 |  |  | -390.1547 | -404.3597 | 548.8474 | 439.0923 | 201.7357 | -428.9343 | 431.2071 | -162.4893 | -231.6026 | -426.1035 | 126.4776 | 127.9106 | 164.5725 | -538.0754 | 243.2759 | -303.2151 | 299.4974 | -9.3069 |  | 27.28 | 6.626 | 6.628 | -27.52 | 3.44 |  | -3.3097 | -37.0901 | -6.9718 | 18.2 | 53.24 | 54.118 |  |  | 42.8765 | 43.3118 | 43.4883 |  | -7.8 | 12.7746 | 10.07 |  | 5.1433 | 44.6832 | 9.213 | 5.7621 | -44.0978 | -6.0046 | 49.2834 | 7.5 | -8.4 |  | 94.1241
18/07/2025 | 21:00 |  | 22.5205 | -27.3033 | -34.7031 | 19.7298 |  | 42.3087 | -62.829 | 65.8008 | 33.091 | 32.2572 | -13.32 | -52.353 | 46.2 | 16.56 | -44 | 11.6346 | 24.5786 | 14.8647 | 15.0398 | 24.9065 | 10.8438 | 1.3844 | 4.2736 |  |  | -70.54 | -70.46 |  | 13.32 | 50.6 | 26.612 | 0.267 | -60.61 | -61.38 | -15.44 | 61.85 | 62.08 | 24.2251 | -4.2657 | 74.8177 | 77.9165 | 51.5913 | -65.64 | -65.3381 | 16.5919 | 20.6663 | 75.9549 | 77.8303 | 31.4237 | 39.3941 | -526.8964 | -20.7446 | -5 | -5.1 | 71.8427 | 71.2254 | -4.3992 |  | -82.4496 | 6.9751 | 8.078 | 5.4716 | 581.8352 | 124.546 | 125.2784 | -542.3254 | 543.9528 |  | -87.1003 | 87.1254 | 98.2387 | 31.33 | 36.61 | 72.915 | 81.1 | 2.8173 | 3.621 | 63.5828 | 64.1748 | 30.5002 | -87.5651 | -87.3729 | 5.6235 | -71.775 |  |  | 22.5 | 144.3 | -17.04 | 37.1442 | 36.1919 | 36.5823 | -66.2719 | -64.2872 | 39.5572 | -31.0512 | 47.8267 | 17.1396 | 58.58 | 87.48 | 51.3354 | 48.4909 | -35.3 |  | 72.3868 | 71.0923 | -161.2111 | 0 | -21.5204 | -137 | -135.5 | 28.3914 | 57.431 | 76.0973 | 80.8777 | 56.96 | -10.96 | 62.744 | 161.1142 |  | -5.67 | 83.05 | 67.72 | 162.2 | 159.5636 | 31.4675 | 30.2818 | 265.9583 | 223.4497 | 216.1355 | 218.4848 | 81.3993 | 61.014 | -24.98 | 557.8438 | 449.5446 |  | -17.4459 | -14.2765 | 0 | 13.7003 | 11.2192 | 35.376 | -10.5517 |  | -24.8352 | 0 | -14.7 |  | 10.3241 | -19.983 | -37.9672 | -36.7914 | 5.363 | -59.0102 | 27.8014 |  | 23.9838 | 24.0727 | 40.8925 | 41.1821 | 40.3739 | -3.8515 | -4.5213 | 59.9494 | -28.7797 | -29.9758 | 34.3462 | 48.117 | 12.0137 | 6.24 | 14.8617 | 1.5738 | -9.47 | 16.36 | 11.2052 |  | 0.165 | 0.919 | 12.3319 | 40.68 | -48.5417 | -33.4211 | 16 | 98.1571 | 25.7 | -18.3534 | -17.895 | 0 | 2.8307 |  |  | -16.2119 | -39.4105 | 24.6203 | 41.0022 | 9.3261 | 8.8161 | -96.9101 | -25.773 | 40.0476 | -74.1366 | 11.1625 | 18.1585 | 17.6494 | 13.42 | 219.7099 | 218.7998 | 169.23 | -168.5495 | -403.6232 | 405.7898 | 406.1318 | -205.8468 | -206.2026 | -9.9411 | 4.8131 | 66.4506 | 66.3244 |  | -235.3358 | 55.4186 | 54.8583 | -70.5753 | -70.6807 | 88.53 | 88.36 | 57.6 | 55.2 | 21.2889 | 43.76 | -357.5758 | 110.0492 | 108.7305 | 16.2 | 7.6 | -53.2 | -54.8 |  |  | -401.7784 | -426.7573 | 544.6979 | 428.99 | 168.0956 | -425.4791 | 427.5961 | -160.4639 | -229.4666 | -423.3193 | 126.7472 | 126.0379 | 158.2914 | -526.0182 | 235.3805 | -295.8162 | 298.2879 | -9.2273 |  | 26.08 | 6.702 | 6.695 | -25.92 | 2.48 |  | -2.6047 | -37.8531 | -8.0552 | 19.5 | 54.973 | 54.162 |  |  | 43.2767 | 40.5441 | 42.9921 |  | -7.5 | 12.6966 | 9.73 |  | 4.8613 | 45.0074 | 9.5436 | 4.4728 | -44.8159 | -4.8653 | 48.6692 | 7.3 | -5.4 |  | 98.7154
18/07/2025 | 21:30 |  | 22.2586 | -27.0141 | -34.8894 | 19.2508 |  | 40.926 | -55.3766 | 64.7465 | 32.737 | 32.0441 | -13.32 | -47.854 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 11.668 | 20.6784 | 17.4223 | 17.756 | 29.5549 | 15.6436 | 6.1111 | 6.8644 |  |  | -69.88 | -69.5 |  | 13.32 | 46.2 | 26.698 | 0.266 | -61.39 | -61.66 | -12.4 | 62.79 | 62.3 | 23.4668 | -3.4682 | 73.0902 | 75.0203 | 52.8675 | -66.0419 | -65.4688 | 32.9385 | 31.7344 | 73.8115 | 75.419 | 32.9941 | 48.9365 | -536.2682 | -19.2893 | -5.7 | -6 | 71.1775 | 70.187 | -4.3754 |  | -79.5582 | 6.8869 | 7.7593 | 5.1965 | 578.6002 | 121.4331 | 121.8298 | -538.8321 | 529.6061 |  | -84.2696 | 85.885 | 98.109 | 31.34 | 35.89 | 72.16 | 81.94 | -1.4693 | -0.6656 | 67.4414 | 68.0324 | 30.9222 | -81.3367 | -82.4612 | 5.4885 | -71.1451 |  |  | 20.6 | 143.5 | -16.82 | 37.5094 | 37.4492 | 37.7917 | -64.4187 | -64.9612 | 42.973 | -32.7788 | 49.3766 | 17.1082 | 54.28 | 85.54 | 50.6323 | 47.905 | -35.28 |  | 72.4492 | 70.7449 | -162.7835 | -0.0001 | -21.5664 | -130.6 | -131 | 28.3914 | 55.0873 | 74.2188 | 78.5339 | 54.64 | -10.75 | 64.8985 | 162.0642 |  | -5.49 | 83.12 | 69.73 | 161.9818 | 159.6909 | 28.0352 | 26.8727 | 265.9583 | 221.1952 | 213.7878 | 216.177 | 84.8766 | 63.5142 | -26.981 | 550.301 | 470.9131 |  | -17.001 | -14.3324 | 0 | 18.3243 | 16.9598 | 35.376 | -12.4967 |  | -26.241 | 0 | -14.97 |  | 9.8262 | -5.7603 | -36.4171 | -36.041 | 4.2466 | -60.9024 | 30.7814 |  | 23.1738 | 23.2235 | 40.406 | 40.2342 | 39.4506 | 0 | -0.5024 | 43.3712 | -26.3277 | -26.0841 | 21.6598 | 33.022 | 9.0474 | 3.86 | 15.0765 | 1.503 | -9.6 | 16.6 | 0 |  | -0.05 | 0.927 |  | 41.03 | -34.4753 | -20.3004 | 16.24 | 96.6432 | 25.2 | -18.6493 | -16.5188 | 0 | 2.7313 |  |  | -16.7814 | -38.2039 | 24.0224 | 39.4638 | 12.3338 | 12.9621 | -100.5176 | -24.2633 | 38.8265 | -70.5882 | 11.3467 | 17.055 | 16.6685 | 13 | 221.7421 | 220.9903 | 175.365 | -174.499 | -412.6415 | 413.5261 | 412.5927 | -207.8344 | -210.2757 | -10.6109 | 0 | 69.6361 | 67.6235 |  |  | 53.5619 | 53.9574 | -65.9985 | -66.1005 | 90.99 | 90.79 | 54 | 54.3 | 21.2483 | 42.8 | -356.8838 | 108.1205 | 107.2242 | 15.6 | 5.7 | -53.3 | -53.9 | 1.4738 | 1.1126 | -407.2188 | -429.7534 | 535.5957 | 427.9187 | 131.3551 | -419.7036 | 421.3796 | -157.3214 | -228.7481 | -412.5587 | 125.7004 | 125.9506 | 158.6098 | -518.233 | 235.4921 | -292.7811 | 291.0887 | -9.491 |  | 27.12 | 6.843 | 6.83 | -26.56 | 2.64 |  | -2.4002 | -37.5296 | -8.9067 | 20.6 | 56.522 | 53.881 | 3.0593 | 3.4775 | 47.196 | 45.2819 | 44.9095 |  | -3.6 | 13.5706 | 9.32 |  | 3.2608 | 46.0449 | 10.5704 | 3.3905 | -45.2702 | 0 | 49.1617 | 2.5 | -2.8 |  | 98.2207
18/07/2025 | 22:00 |  | 21.5417 | -26.1406 | -35.0471 | 19.6427 |  | 38.9433 | -52.0482 | 62.1273 | 31.625 | 30.7611 | -4.44 | -43.958 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 11.6486 | 18.1992 | 17.2477 | 17.4294 | 29.6206 | 16.5667 | 6.0947 | 7.8925 |  |  | -61.61 | -61.9 |  | 4.44 | 41.8 | 26.555 | 0.256 | -65.88 | -65.39 | -15.9 | 66.73 | 65.97 | 22.6039 | -3.1317 | 69.929 | 71.7247 | 51.6053 | -63.4967 | -62.8561 | 31.4848 | 34.5996 | 70.1946 | 73.1417 | 35.6114 | 49.2612 | -517.9601 | -13.9067 | -8.3 | -8.6 | 69.4883 | 69.0597 | -4.0966 |  | -80.2919 | 6.2104 | 7.3488 | 5.0848 | 567.1863 | 122.4097 | 122.7759 | -538.8238 | 516.9542 |  | -96.0023 | 98.4411 | 96.2428 | 30.67 | 33.25 | 70.68 | 82.78 | -3.7466 | -4.0145 | 71.5017 | 72.8582 | 32.8378 | -69.9739 | -70.352 | 5.9667 | -73.0173 |  |  | 13.5 | 144.5 | -16.91 | 41.6183 | 41.1045 | 41.2721 | -57.0268 | -56.1832 | 40.386 | -37.2185 | 46.2591 | 16.7031 | 48.98 | 82.43 | 48.5229 | 46.1472 | -33.9 |  | 73.3531 | 72.4005 | -169.5096 | -0.0001 | -20.8023 | -127.1 | -128.1 | 28.0563 | 52.1576 | 71.4009 | 73.8464 | 51.86 | -10.13 | 67.0065 | 167.9145 |  | -4.86 | 75.68 | 67.55 | 168.8364 | 166.2182 | 29.5741 | 27.2909 | 259.6111 | 218.7792 | 211.1378 | 214.1216 | 85.4206 | 63.1131 | -26.958 | 548.7432 | 471.3532 |  | -23.0788 | -20.09 | 0 | 15.3713 | 14.3134 | 33.84 | -13.2318 |  | -26.3064 | 0 | -12.24 |  | 9.1481 | -8.9308 | -37.9797 | -37.3466 | 6.1838 | -61.3584 | 30.396 |  | 24.1979 | 23.356 | 40.3403 | 40.7672 | 39.209 | 3.3491 | 2.3444 | 41.6966 | -26.3896 | -26.4914 | 18.2196 | 29.9968 | 10.2779 | 3.5 | 15.2621 | 1.4212 | -9.66 | 16.97 | 9.4154 |  | -0.296 | 0.884 |  | 41.1 | -30.73 | -18.8697 | 15.54 | 96.3403 | 25.5 | -17.2821 | -15.8334 | 0 | 2.5725 |  |  | -16.3667 | -35.7346 | 26.4743 | 37.0174 | 11.6654 | 11.8217 | -101.5344 | -23.0505 | 37.1504 | -66.5764 | 10.6452 | 15.5998 | 15.2855 | 13 | 226.5003 | 224.0994 | 181.5 | -180.4484 | -411.4203 | 417.9715 | 415.8924 | -212.4394 | -214.0216 | -5.534 | 9.7535 | 71.7304 | 68.8241 |  |  | 57.4511 | 57.3742 | -63.7514 | -63.7287 | 89.46 | 89.27 | 52.1 | 52.5 | 21.2078 | 41.52 | -360.8148 | 110.8803 | 111.1975 | 14.5 | 2.8 | -54.3 | -55.7 |  | 1.2526 | -411.1763 | -434.5491 | 532.0253 | 424.8564 | 123.2091 | -414.6486 | 418.5259 | -156.8071 | -227.3876 | -411.8148 | 125.1002 | 121.8378 | 159.7825 | -518.569 | 238.1092 | -288.4323 | 290.735 | -9.8865 |  | 27.12 | 7.063 | 7.053 | -26.48 | 2.56 |  | -2.5193 | -34.1024 | -10.0175 | 18.5 | 53.918 | 54.68 | 10.5502 | 12.5537 | 46.2197 | 45.5788 | 44.0767 |  | -1.3 | 14.904 | 8.94 |  | 8.4988 | 43.0333 | 5.8848 | 8.7619 | -42.5465 | -9.2092 | 51.5339 | 0.4 | 0.1 |  | 99.9498
18/07/2025 | 22:30 |  | 20.8653 | -25.067 | -35.9719 | 19.3461 |  | 35.5003 | -45.7518 | 59.952 | 30.1791 | 29.1801 | 0 | -39.96 | 35.2 | 14.904 | -33 | 11.2959 | 15.8904 | 16.2802 | 16.4362 | 27.1598 | 15.8107 | 5.8502 | 7.7384 |  |  | -57.16 | -57.39 |  | 0 | 37.4 | 25.64 | 0.252 | -68.4 | -67.95 | -21.79 | 68.84 | 68.84 | 21.1505 | -2.2502 | 66.4737 | 68.4479 | 48.4612 | -58.5402 | -57.6887 | 28.6982 | 30.8928 | 67.3815 | 69.123 | 32.4706 | 48.5092 | -488.4967 | -7.7133 | -10.5 | -11 | 64.748 | 64.0994 | -3.8558 |  | -72.6801 | 5.7709 | 4.0501 | 4.0469 | 537.3392 | 120.0903 | 120.487 | -522.1263 | 493.7291 |  | -81.2525 | 82.3419 | 94.9754 | 30.37 | 29.71 | 68.46 | 84.55 | -8.703 | -8.837 | 77.5524 | 77.9149 | 33.1112 | -64.4912 | -63.6965 | 2.1473 | -66.4022 |  |  | 22.3 | 132.6 | -16.43 | 45.4434 | 44.6546 | 44.6676 | -50.925 | -50.2953 | 40.1416 | -41.4061 | 46.423 | 15.9553 | 43.01 | 77.77 | 45.4761 | 43.364 | -32.71 |  | 67.1609 | 65.4812 | -150.8445 | -0.0001 | -19.8779 | -121.8 | -122.7 | 27.886 | 48.642 | 67.1741 | 69.1589 | 48.21 | -9.09 | 67.5955 | 151.4986 |  | -39.99 | 106.69 | 66.68 | 152.3636 | 149.6727 | 18.336 | 17.6455 | 253.2639 | 209.2632 | 201.0648 | 204.3811 | 103.3632 | 83.1394 | -25.54 | 532.7907 | 462.3752 |  | -22.8732 | -20.2407 | -26.0446 | 6.4785 | 2.2823 | 155.196 | -31.0709 |  | -45.7934 | 0 | -16.25 | 114.2 | 8.2386 | -32.9893 | -36.7621 | -35.9264 | 3.2034 | -81.7219 | 49.8945 |  | 23.85 | 23.891 | 40.6008 | 41.3056 | 39.8322 | 8.7077 | 8.2054 | 19.7598 | -16.1511 | -16.1209 | -0.4228 | 0 | 10.9664 | 2.64 | 14.6627 | 1.3028 | -9.66 | 17.36 | 11.1733 |  | -0.687 | 0.894 |  | 42.42 | -9.8719 | 1.6613 | 14.93 | 94.5386 | 25.9 | -17.2934 | -14.0871 | 0 | 2.3854 |  |  | -16.6349 | -33.0356 | 24.8309 | 34.3404 | 9.1004 | 8.031 | -101.6663 | -21.078 | 36.4847 | -60.7307 | 10.2677 | 13.8896 | 13.5031 | 12.122 | 227.0937 | 227.1741 | 181.5 | -180.4484 | -437.4731 | 441.2662 | 437.6703 | -213.1243 | -215.3873 | -9.4849 | 5.1092 | 77.7743 | 77.9373 |  |  | 56.9787 | 55.6274 | -56.7124 | -57.2134 | 92.09 | 91.88 | 53.5 | 53.8 | 21.2889 | 38.8 | -354.1521 | 109.3736 | 109.1218 | 13.3 | -2.2 | -55.7 | -57.4 | 1.3917 |  | -434.9977 | -429.7403 | 525.0356 | 423.9439 | 99.1203 | -409.7745 | 413.2405 | -156.0274 | -227.7047 | -408.5518 | 122.258 | 125.4505 | 159.719 | -510.9265 | 234.4044 | -285.09 | 282.4583 | -9.7821 |  | 26.48 | 7.374 | 7.347 | -26.32 | 2.96 |  | -3.5447 | -35.7137 | -10.457 | 22 | 57.789 | 56.108 | 11.189 | 13.4861 | 51.2019 | 51.1857 | 51.4164 |  | 0.4 | 16.376 | 8.24 |  | 6.0242 | 45.1802 | 9.1556 | 5.658 | -44.1007 | 0 | 48.7752 | -0.4 | 0.7 |  | 101.1525
18/07/2025 | 23:00 |  | 20.1531 | -24.7331 | -36.3019 | 17.9188 |  | 32.4287 | -46.9066 | 55.3426 | 28.1571 | 27.2687 | 4.44 | -40.59 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 11.3499 | 18.3696 | 15.7091 | 16.0961 | 26.7254 | 16.3212 | 6.069 | 8.2207 |  |  | -53.35 | -53.42 |  | -4.44 | 39.6 | 24.618 | 0.241 | -64.9 | -65.27 | -23.97 | 65.76 | 65.87 | 20.1071 | -1.7106 | 64.9058 | 67.1835 | 45.0924 | -55.3251 | -54.2861 | 12.4794 | 12.9273 | 63.7646 | 68.0513 | 19.9077 | 30.8887 | -467.5221 | -2.4959 | -12.2 | -12.8 | 59.3428 | 61.0739 | -3.8686 |  | -71.1077 | 5.1775 | 0 | 3.6775 | 511.0628 | 119.6936 | 120.1819 | -498.813 | 484.5183 |  | -79.8252 | 80.8437 | 89.6463 | 29.39 | 28.12 | 65.03 | 81.82 | -4.5504 | -4.9522 | 69.5634 | 69.7376 | 32.971 | -59.8775 | -58.9366 | 1.6374 | -65.334 |  |  | 17 | 131.2 | -15.86 | 43.8831 | 42.9983 | 42.4014 | -54.5971 | -55.9709 | 39.6003 | -32.9031 | 44.1169 | 15.0274 | 40.83 | 74.35 | 43.1323 | 41.1667 | -31.23 |  | 64.6456 | 63.731 | -150.0939 | 0 | -18.8987 | -114.9 | -115.2 | 27.0895 | 45.7123 | 64.3562 | 65.6433 | 45.78 | -8.85 | 65.3015 | 149.7435 |  | -43.97 | 103.39 | 62.73 | 151.3455 | 146.5091 | 25.2332 | 24.8818 | 249.1278 | 205.3297 | 198.7728 | 200.1346 | 94.9108 | 79.3489 | -25.35 | 520.4933 | 495.1613 |  | -22.2727 | -19.452 | -25.4131 | 8.7633 | 4.4899 | 126 | -30.1988 |  | -33.1388 | 0 | -17.8 | 69.3 | 7.545 | -23.4766 | -37.2675 | -36.8085 | 7.1599 | -62.9029 | 43.883 |  | 23.6993 | 23.3628 | 41.4022 | 42.0132 | 39.6042 | 2.6793 | 4.1864 | 18.2527 | -22.5077 | -21.9632 | -4.4232 | 0 | 15.9469 | -0.4 | 14.0633 | 1.1624 | -8.07 | 18.87 | 15.1962 |  | -0.81 | 0.732 |  | 42.6 | -4.2676 | 4.2377 | 14.52 | 92.7326 | 25.6 | -15.6938 | -13.1312 | 0 | 2.1577 |  |  | -16.9032 | -29.6027 | 25.7015 | 30.4525 | 10.7769 | 9.8909 | -97.0391 | -19.4178 | 35.2152 | -56.2566 | 10.571 | 12.5907 | 12.1425 | 12.2975 | 228.9392 | 231.1021 | 147.5 | -146.4334 | -408.8473 | 410.5882 | 412.5854 | -216.3352 | -217.3221 | -10.0317 | 6.1432 | 78.8545 | 77.6878 |  | -225.5001 | 53.1774 | 52.3314 | -69.3503 | -69.0211 | 90.93 | 90.73 | 52.2 | 53.1 | 21.1864 | 37.76 | -357.7697 | 111.9174 | 111.6886 | 12.8 | 0.2 | -52 | -53.9 |  | 1.149 | -404.0465 | -465.8463 | 537.2006 | 430.6268 | 112.7875 | -421.6235 | 424.5514 | -155.461 | -227.7201 | -414.8709 | 127.8846 | 128.3654 | 154.8613 | -523.9279 | 235.1002 | -298.1258 | 294.418 | -9.2795 |  | 23.52 | 7.772 | 7.747 | -24.08 | -0.56 |  | 0.676 | -37.7645 | -11.7479 | 20.8 | 52.033 | 54.681 | 11.1912 |  | 53.0451 | 52.03 | 51.8492 |  | 1.5 | 17.3725 | 7.65 |  | 4.6059 | 42.9774 | 8.6732 | 5.3766 | -42.8645 | 0 | 47.1101 | -1.8 | 2.2 |  | 96.914
18/07/2025 | 23:30 |  | 19.074 | -23.4984 | -37.2867 | 15.236 |  | 30.3906 | -44.4089 | 52.4946 | 26.7892 | 26.0169 | 8.88 | -38.596 | 35.2 | 19.044 | -33 | 11.2892 | 19.3868 | 15.172 | 15.4665 | 25.2583 | 16.6006 | 5.8919 | 7.9344 |  |  | 0 | -92.11 |  | -11.1 | 37.4 | 22.702 | 0.234 | -58.71 | -58.65 | -20.63 | 59.94 | 59.63 | 18.3259 | -0.6332 | 61.7601 | 63.7402 | 45.6664 | -52.9139 | -52.4744 | 34.8067 | 33.9792 | 61.7552 | 62.9608 | 25.6657 | 42.2742 | -449.1095 | -2.478 | -12.2 | -13.2 | 59.0092 | 56.9315 | -3.6839 |  | -64.0776 | 4.0003 | 0 | 3.0099 | 497.299 | 116.0008 | 116.367 | -493.5561 | 459.1453 |  | -63.9817 | 66.3466 | 85.5347 | 28.34 | 25.76 | 61.11 | 79.19 | -6.2918 | -6.2918 | 72.3565 | 72.7001 | 34.9435 | -49.7933 | -51.0738 | -1.169 | -57.5563 |  |  | 28.7 | 114.9 | -15.82 | 46.7178 | 46.4882 | 45.3804 | -53.0163 | -53.3149 | 38.996 | -32.8882 | 43.782 | 14.1846 | 36.96 | 68.82 | 40.3198 | 38.53 | -29.38 |  | 57.3228 | 56.8595 | -132.2814 | -0.0001 | -17.8049 | -110.1 | -110.5 | 26.7654 | 42.1967 | 56.8419 | 59.7839 | 42.04 | -7.51 | 62.868 | 130.5374 |  | -48.12 | 101.02 | 61.26 | 130.6 | 133.6182 | 19.4275 | 16.7909 | 230.1837 | 186.8398 | 178.558 | 184.1672 | 93.6052 | 73.2533 | -24.126 | 507.3864 | 513.58 |  | -23.0374 | -21.0211 | -26.7557 | 3.5997 | 6.0586 | 130.608 | -29.0792 |  | -45.306 | 0 | -10.47 | 84.2 | 7.5599 | -24.911 | -35.7374 | -34.5009 | 3.3947 | -82.7277 | 51.4378 |  | 23.4343 | 22.6316 | 40.7161 | 41.3564 | 39.5378 | 5.1911 | 5.3586 | 10.0474 | -17.0853 | -17.5094 | -12.279 | 0 | 14.1817 | -2.89 | 11.1678 | 1.0819 | -7.57 | 17.95 | 13.1047 |  | -1.195 | 0.794 |  | 41.38 | 4.2528 | 13.285 | 13.67 | 89.208 | 25.8 | -15.1381 | -12.7037 | 0 | 1.9591 |  |  | -15.0682 | -26.9497 | 24.6899 | 28.0926 | 11.5877 | 12.1607 | -95.0279 | -18.1299 | 35.2795 | -52.585 | 10.9553 | 11.1844 | 10.7384 | 12 | 222.754 | 222.7314 | 131.2 | -128.433 | -401.5403 | 401.8279 | 398.2363 | -208.6744 | -212.4986 | -16.3512 | 0 | 81.002 | 79.9569 |  |  | 54.3529 | 53.8585 | -64.223 | -64.1496 | 93.13 | 92.86 | 48.7 | 49 | 21.1864 | 35.76 | -350.0583 | 111.2647 | 111.0163 | 11.7 | -3 | -53.2 | -54.2 | 1.5188 | 1.2659 | -396.8492 | -471.3254 | 526.9116 | 425.1556 | 85.4323 | -412.6634 | 415.2811 | -152.1868 | -226.006 | -410.4683 | 125.6806 | 123.3728 | 154.3711 | -509.9421 | 235.3085 | -285.5183 | 287.8863 | -10.4138 |  | 22.08 | 8.012 | 8.013 | -22.16 | -0.96 |  | 1.7594 | -39.5529 | -12.3918 | 22.1 | 55.165 | 55.306 | 11.3862 |  | 51.9539 | 52.697 | 52.3261 |  | 4.7 | 17.8192 | 7.09 |  | 0 | 46.9898 | 15.0165 | -1.2203 | -46.4987 | 0 | 43.4965 | -6.2 | 8.1 |  | 96.039
19/07/2025 | 00:00 |  | 18.6159 | -22.6046 | -38.1767 | 16.7304 |  | 28.8596 | -38.3276 | 49.8412 | 25.1612 | 24.6221 | 13.32 | -37.393 | 33 | 19.044 | -33 | 11.3991 | 15.6394 | 14.5938 | 14.8783 | 24.8679 | 16.5859 | 6.1751 | 7.4474 |  |  | 0 | -88.3 |  | -13.32 | 35.2 | 21.95 | 0.227 | -56.66 | -56.61 | -18.9 | 57.21 | 57.66 | 17.694 | -0.4912 | 58.6462 | 60.8814 | 43.0012 | -50.6366 | -50.01 | 34.1298 | 34.003 | 59.21 | 60.4156 | 25.6657 | 41.476 | -428.7543 | -7.7626 | -12.3 | -12.9 | 56.4705 | 55.3404 | -3.3597 |  | -57.5907 | 3.0441 | 0 | 2.0547 | 477.7671 | 109.7445 | 110.0802 | -475.9232 | 441.1219 |  | -41.8479 | 43.0461 | 81.4531 | 27.65 | 24.15 | 57.97 | 76.8 | -1.2014 | -0.9335 | 73.4199 | 74.0803 | 36.9286 | -40.7318 | -40.8616 | -2.2245 | -56.0139 |  |  | 26.5 | 112.6 | -14.98 | 48.4291 | 47.7974 | 48.0472 | -53.5681 | -52.5832 | 40.2981 | -32.4205 | 44.0781 | 12.7446 | 33.99 | 65.07 | 38.9136 | 36.7722 | -28.17 |  | 56.5475 | 55.8941 | -138.7639 | -0.0001 | -17.0436 | -102.8 | -102.7 | 26.6171 | 39.8529 | 53.5543 | 56.2683 | 39.42 | -6.85 | 59.768 | 138.7929 |  | -42.68 | 91.93 | 57.85 | 138.4727 | 137.3091 | 22.8113 | 22.1818 | 229.0181 | 186.833 | 179.3125 | 182.3147 | 85.6022 | 68.5668 | -24.204 | 488.3372 | 553.8852 |  | -23.4121 | -21.0666 | -16.2292 | 16.9394 | 15.8041 | 58.416 | -16.1906 |  | -36.0522 | 0 | -20.67 | 1 | 7.012 | 2.7003 | -34.9921 | -34.5325 | 3.4721 | -66.1092 | 36.7401 |  | 22.9872 | 22.8425 | 39.7168 | 40.0391 | 38.5504 | 3.3491 | 3.3491 | 0 | -20.707 | -20.9547 | -14.6921 | 0 | 9.7725 | -1.26 | 15.0057 | 1.0343 | -9.21 | 18.57 | 0 |  | -1.576 | 0.825 |  | 41.09 | 4.976 | 14.0835 | 13.36 | 90.4099 | 27.1 | -13.96 | -11.8001 | 0 | 1.7987 |  |  | -14.6964 | -23.9072 | 25.7015 | 24.6007 | 9.3452 | 9.325 | -90.0778 | -17.1403 | 33.7627 | -49.5559 | 11.2955 | 10.032 | 9.7575 | 13 | 233.3854 | 232.907 | 120.3 | -121.2252 | -408.8719 | 411.6547 | 409.6708 | -219.6839 | -219.253 | -13.3528 | 0 | 80.9137 | 80.687 |  | -233.1252 | 55.7372 | 54.9682 | -62.9829 | -63.3388 | 86.99 | 86.78 | 68 | 68.5 | 21.556 | 35.68 | -375.0043 | 110.2344 | 109.9481 | 11.1 | 23.4 | -54 | -55.6 | 1.4054 |  | -405.3351 | -513.1293 | 555.2831 | 441.7595 | 80.29 | -433.2722 | 432.4814 | -162.3424 | -231.3989 | -425.0606 | 128.014 | 130.4156 | 166.8199 | -533.3582 | 240.5322 | -302.1377 | 302.8156 | -9.7821 |  | 28.96 | 8.193 | 8.193 | -27.2 | 4.8 |  | -5.449 | -45.5589 | -3.9231 | 27.8 | 56.449 | 55.636 | 11.4023 |  | 51.6478 | 52.8432 | 53.3567 |  | -22.4 | 17.8622 | 6.57 |  | 0 | 44.957 | 13.2767 | 0.935 | -44.1529 |  | 43.5252 | 21.1 | -21.1 |  | 96.2827
MÁXIMO |  | 0 | 22.7775 | -17.5366 | -33.8382 | 22.7693 | 0 | 44.745 | -20.1573 | 70.5674 | 35.7749 | 35.1135 | 13.32 | -3.896 | 55 | 25.668 | 0 | 12.4048 | 26.7072 | 23.5331 | 23.9223 | 39.3852 | 17.5345 | 6.308 | 8.5488 | 0 | 0 | 0 | -48.22 | 0 | 15.54 | 59.4 | 27.486 | 0.286 | -31.62 | -31.72 | -12.4 | 77.96 | 78.68 | 24.9835 | 0.977 | 77.4176 | 80.2762 | 89.5181 | -35.2313 | -35.5484 | 37.2762 | 37.1768 | 80.5095 | 82.7868 | 35.6114 | 49.2612 | -414.0957 | -2.478 | -1.1 | -1.2 | 71.8427 | 71.2254 | -2.2903 | 0 | -50.891 | 7.7332 | 8.078 | 5.4716 | 607.959 | 156.804 | 156.9872 | -469.8033 | 557.2632 | 0 | -19.3098 | 107.2525 | 100.2346 | 32.41 | 37.08 | 74.43 | 84.74 | 39.9234 | 39.5215 | 90.2429 | 91.1096 | 45.4379 | -14.1679 | -13.3595 | 10.0657 | -48.7687 | 0 | 0 | 41.8 | 146.9 | -12.32 | 50.449 | 50.5499 | 50.5 | -41.5978 | -40.1064 | 69.9041 | -16.3962 | 81.1371 | 17.6339 | 65.35 | 88.1 | 56.9604 | 54.3503 | -22.29 | 0 | 73.3531 | 72.4005 | -126.4587 | 0.0001 | -13.5679 | -77.2 | -77.6 | 32.2311 | 65.0482 | 81.7331 | 92.5964 | 64.71 | -5.29 | 68.5255 | 174.7099 | 0 | -3.66 | 106.69 | 72.02 | 176.9091 | 171.8364 | 65.5773 | 64.4727 | 282.9041 | 234.7039 | 227.8194 | 230.1913 | 135.5478 | 124.3564 | -19.326 | 682.7233 | 620.1224 | 0 | -14.6354 | -11.9484 | 19.2021 | 53.2875 | 49.7339 | 188.988 | 0 | 0 | -7.0352 | 16.31 | -4.95 | 127.8 | 11.6735 | 62.1143 | -33.8192 | -32.8734 | 13.7132 | -45.7251 | 85.7574 | 0 | 24.1979 | 24.0727 | 41.6402 | 42.0132 | 40.3739 | 28.9699 | 28.635 | 125.4248 | 6.9477 | 6.3066 | 81.36 | 94.1311 | 36.2573 | 12.56 | 15.2645 | 1.7484 | -4.58 | 18.87 | 35.3801 | 0 | 0.738 | 4.471 | 12.3319 | 47.35 | 23.7498 | 31.6905 | 16.28 | 103.5458 | 31.5 | -6.4511 | -5.8871 | 0 | 3.0289 | 0 | 0 | -13.8011 | -12.9893 | 28.2852 | 48.121 | 27.2387 | 14.2239 | -42.3645 | -15.7914 | 49.1669 | -49.0774 | 13.335 | 19.8968 | 19.3475 | 15 | 240.9029 | 238.2836 | 192.8 | -100.6006 | -303.8563 | 465.2609 | 461.0481 | -163.9351 | -167.0973 | 0 | 17.3418 | 83.0814 | 81.8834 | 0 | -143.8883 | 58.2861 | 57.528 | -41.6755 | -41.7689 | 93.13 | 92.86 | 74.5 | 74 | 21.8016 | 45.76 | -335.7067 | 113.8737 | 113.0302 | 17.9 | 45.7 | -8.8 | -8.1 | 1.5188 | 1.2659 | -301.6978 | -201.6666 | 611.9171 | 480.8209 | 295.3684 | -216.5086 | 466.3944 | -99.6426 | -46.4734 | -216.2803 | 144.5955 | 143.749 | 191.4742 | -299.6582 | 257.3632 | -226.6386 | 342.1739 | -7.8567 | 0 | 32.72 | 8.193 | 8.193 | -17.52 | 9.44 | 0 | 3.4287 | -26.5736 | 0.2365 | 28.4 | 57.789 | 57.297 | 11.4023 | 13.6056 | 53.5414 | 53.1408 | 53.3567 | 0 | 7.2 | 19.0376 | 10.47 | 0 | 14.7866 | 48.1577 | 17.4767 | 14.0507 | -37.5537 | 4.2674 | 54.1601 | 46.3 | 8.1 | 0 | 101.1525
MÍNIMO |  | 0 | 14.4392 | -27.8208 | -40.0031 | 12.9105 | 0 | 21.2271 | -65.2413 | 39.1135 | 19.9114 | 19.4734 | -15.54 | -60.742 | 0 | 0 | -55 | 9.4535 | -4.5406 | 13.3841 | 13.4645 | 22.5271 | 10.8438 | 0.1316 | 2.4396 | 0 | 0 | -76.49 | -92.11 | 0 | -13.32 | 2.2 | 19.221 | 0.227 | -77.58 | -77.61 | -46.32 | 31.82 | 32.33 | 15.0975 | -5.2831 | 46.7203 | 48.2239 | 43.0012 | -66.0419 | -65.4688 | 5.0545 | 5.055 | 55.5931 | 56.6648 | 3.1571 | 17.9932 | -553.1863 | -29.7444 | -13.7 | -13.7 | 41.0093 | 40.3696 | -4.8622 | 0 | -84.9212 | 0.8342 | 0 | 0.6574 | 468.0622 | 91.0367 | 90.9756 | -667.7077 | 387.171 | 0 | -103.4413 | 21.3387 | 63.1506 | 24.7 | 19.91 | 45.31 | 64.99 | -28.3947 | -28.1268 | 29.596 | 30.2531 | 23.5919 | -89.702 | -90.4188 | -2.2245 | -73.0358 | 0 | 0 | 12.5 | 96.9 | -17.49 | 35.4406 | 36.0029 | 35.8148 | -73.5115 | -73.1565 | 30.1865 | -67.052 | 36.4133 | 10.0815 | 22.48 | 54.02 | 29.7729 | 28.1296 | -37.65 | 0 | 49.2779 | 48.3738 | -176.29 | -0.0003 | -22.9276 | -145.4 | -145 | 22.673 | 30.1849 | 38.5257 | 43.3777 | 30.05 | -12.4 | 55.6295 | 124.3996 | 0 | -49.62 | 73.72 | 45.58 | 126.5818 | 122.1273 | -4.2438 | -3.3364 | 225.3185 | 184.698 | 178.558 | 181.46 | 65.3645 | 47.0412 | -27.508 | 477.7362 | 223.814 | 0 | -30.1849 | -27.1573 | -62.1596 | -23.0881 | -21.6725 | 24.624 | -46.0442 | 0 | -86.0439 | 0 | -25.76 | 1 | 7.012 | -95.4772 | -40.133 | -39.7615 | 3.2034 | -123.2302 | 10.0145 | 0 | 21.1896 | 20.9931 | 18.966 | 19.3061 | 18.6468 | -41.1943 | -42.0315 | -25.6208 | -63.1486 | -62.612 | -31.3294 | -24.7617 | -0.9357 | -2.89 | 8.2722 | 0.8219 | -9.66 | 12.37 | 0 | 0 | -3.079 | 0.664 | 8.3672 | 31.12 | -96.3244 | -81.8321 | 13.36 | 70.3367 | 22.1 | -23.5775 | -20.1027 | -9.3688 | 1.315 | 0 | 0 | -17.7619 | -45.8647 | 23.1078 | 13.2216 | 5.3051 | 0 | -123.2194 | -29.0282 | 28.7653 | -81.5303 | 10.2476 | 7.0717 | 6.8359 | 12 | 176.9187 | 174.2874 | 101 | -192.2075 | -460.4236 | 305.2178 | 306.5181 | -225.4186 | -226.6816 | -18.0582 | 0 | 36.4399 | 39.1277 | 0 | -264.4727 | 10.5937 | 9.8137 | -93.3688 | -92.9846 | 64.71 | 64.6 | 48.7 | 47.7 | 20.9407 | -51.04 | -443.885 | 84.0942 | 84.6952 | 7.6 | -7.8 | -55.7 | -57.4 | 0.521 | 0.2945 | -454.7511 | -585.7936 | 312.8736 | 223.128 | -110.8513 | -471.326 | 217.0743 | -190.5344 | -248.7668 | -470.1726 | 122.258 | 121.8378 | 97.7737 | -593.0104 | 48.6854 | -340.246 | 229.9393 | -10.889 | 0 | 17.04 | 4.834 | 4.833 | -31.52 | -4 | 0 | -10.4875 | -51.6503 | -13.8567 | 14.3 | 50.4 | 50.602 | 0 | 0 | 23.6884 | 25.3367 | 25.0739 | 0 | -46.1 | 8.4628 | 5.11 | 0 | -4.4672 | 38.1197 | -1.5137 | -3.8867 | -47.2342 | -16.7036 | 37.8034 | -7.9 | -46.9 | 0 | 27.5938
PROMEDIO |  | 0 | 19.3591 | -23.5161 | -36.826 | 17.5789 | 0 | 34.0599 | -45.7712 | 57.8152 | 29.3253 | 28.5667 | -3.3763 | -46.1359 | 40.8604 | 19.527 | -40.4708 | 10.8204 | 13.4182 | 18.1888 | 18.4663 | 30.5898 | 15.8772 | 5.0534 | 7.1782 | 0 | 0 | -39.6269 | -66.2362 | 0 | 3.3763 | 44.5958 | 22.9544 | 0.2536 | -55.026 | -55.2819 | -33.1696 | 55.7071 | 55.7717 | 18.7175 | -1.2344 | 62.5168 | 64.7987 | 62.154 | -52.586 | -52.1667 | 19.843 | 20.1364 | 69.0951 | 71.0514 | 12.5684 | 33.6957 | -487.4871 | -14.6315 | -8.05 | -8.2271 | 58.0136 | 57.1587 | -3.7558 | 0 | -68.3565 | 5.0764 | 2.6534 | 3.4414 | 535.0993 | 125.7871 | 126.126 | -566.6461 | 485.9844 | 0 | -53.4347 | 54.9309 | 86.4258 | 28.9065 | 28.1558 | 62.2826 | 77.1287 | 0.16048 | 0.15489 | 65.29 | 65.9291 | 32.7484 | -54.1118 | -54.1461 | 3.921 | -61.8247 | 0 | 0 | 24.0667 | 123.8563 | -15.6856 | 44.084 | 43.8286 | 43.7359 | -58.3932 | -58.2129 | 50.015 | -39.941 | 56.6717 | 13.2439 | 46.461 | 72.1933 | 45.8716 | 43.4128 | -30.9285 | 0 | 62.2488 | 61.4666 | -154.7542 | -8.5417e-05 | -18.7919 | -117.4646 | -117.7677 | 27.7637 | 51.9989 | 64.4932 | 73.5413 | 51.5106 | -9.3556 | 63.324 | 153.5689 | 0 | -34.1667 | 88.6667 | 61.309 | 154.6621 | 151.672 | 28.0583 | 26.9129 | 254.3745 | 210.6185 | 203.2892 | 206.0459 | 91.2417 | 73.9493 | -24.5208 | 578.7354 | 417.4592 | 0 | -22.5545 | -19.9072 | -12.5632 | 9.7049 | 9.1387 | 87.7318 | -12.6896 | 0 | -39.3402 | 2.151 | -15.2323 | 65.1387 | 9.8864 | -23.524 | -37.1385 | -36.3436 | 8.6161 | -72.1923 | 39.7551 | 0 | 22.9403 | 22.672 | 37.1385 | 37.4534 | 36.0223 | -0.59657 | -0.84775 | 58.6934 | -25.6344 | -25.673 | 31.7022 | 40.89 | 16.8928 | 4.4775 | 12.9633 | 1.1622 | -7.8131 | 16.2321 | 15.1382 | 0 | -1.6134 | 3.2122 | 10.8766 | 39.3608 | -41.6231 | -31.4565 | 14.7843 | 89.2622 | 26.4312 | -16.465 | -12.0789 | -2.8463 | 2.0194 | 0 | 0 | -15.883 | -30.2622 | 25.0531 | 31.5257 | 14.3166 | 5.2268 | -87.3641 | -22.9633 | 37.0748 | -65.2837 | 11.5323 | 13.3558 | 12.9822 | 13.3692 | 204.1921 | 203.6571 | 165.2055 | -165.0385 | -396.7904 | 399.0209 | 397.3402 | -192.8152 | -193.7048 | -11.1597 | 2.6408 | 67.5927 | 67.1773 | 0 | -213.8316 | 41.4447 | 40.8867 | -67.6502 | -67.5406 | 78.2037 | 78.0873 | 65.6688 | 65.7917 | 21.2442 | 13.4433 | -375.2282 | 101.8934 | 101.6643 | 12.3427 | 26.1208 | -40.1604 | -41.2104 | 1.357 | 1.0982 | -392.2589 | -386.4533 | 480.316 | 375.057 | 85.2163 | -366.6519 | 367.3531 | -156.1367 | -179.9518 | -363.2346 | 134.1954 | 133.0298 | 157.8511 | -465.1531 | 186.1445 | -286.0023 | 286.4571 | -9.6811 | 0 | 26.6883 | 6.1023 | 6.1006 | -26.2083 | 3.7933 | 0 | -4.1094 | -38.4468 | -5.7897 | 20.6521 | 54.1169 | 53.9975 | 10.3759 | 12.6515 | 44.3204 | 43.9178 | 44.1346 | 0 | -25.2917 | 14.8069 | 7.5365 | 0 | 3.2587 | 43.8853 | 10.8225 | 3.6092 | -43.2317 | -2.7742 | 45.3848 | 24.6104 | -24.5979 | 0 | 61.015
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 18 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/07/2025 | 00:30 |  | 2.6545 | -7.4096 | 3.8647 | 6.8352 |  | 7.8971 |  | 9.7928 | 3.3259 | 3.0908 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 1.0884 | 7.9972 | 4.0727 | 4.0424 | 7.2341 | 10.2314 | -4.5597 | 2.6734 |  | -0.8029 |  | -1.264 |  | -13.32 |  | -2.731 | 0.273 | -22.42 | -22.34 |  | -4.29 | -4.15 | 4.9544 | 4.6954 | 9.6799 | 9.9897 | -4.1808 | -17.0128 | -17.0135 | 13.6866 | 14.1877 | -17.6826 | -15.2713 | 3.9578 | 21.651 | 56.9883 | 7.4673 | -2.6 | -2.3 | -17.835 | -17.3864 | -1.2232 |  | 0.843 | 0.8759 |  | -0.2161 | -123.9356 | 49.7146 | 49.4095 | 71.3634 | -144.6031 |  |  |  | 12.9036 | 6.55 | 3.03 | -13.96 | 0.66 | -24.51 | -24.51 | 24.2003 | 23.9351 | -8.1621 | -6.4161 | -5.9457 | -0.0253 | 17.2188 |  |  | 50 | -30.2 | -2.44 | 34.8315 | 35.0382 | 33.5948 | 97.9272 | 97.5198 | -27.4998 | -74.691 | -28.7695 | 1.6493 | 27.01 | 10.73 | 3.1299 | 3.6163 | -5.49 |  | -19.4315 | -19.1807 | 46.3806 | 0.0151 | -2.5759 | 11.7 | 11.6 | -5.0635 | -2.9921 | 32.021 | 2.9745 | -2.54 | -0.13 | 6.4635 | -46.1026 |  | -17.82 | 20.63 | 17.36 | -44.1455 | -21.8909 | -41.9711 | -40.9545 |  | -20.2996 | -30.7167 | -29.9945 | -16.3798 | -20.3598 | -10.025 | -144.2732 | 11.8196 |  | -6.2919 | -5.5877 | 12.4285 | -19.0945 | -17.8752 | 30.736 | -30.8268 |  | 11.8726 | -13.57 | -18 | 2 | 0.761 | -19.6624 | -8.627 | -8.8932 | 7.3082 | 14.4988 | -28.134 |  | 3.9961 | 3.9476 | 3.9581 | 3.3865 | 2.8319 | 12.0569 | 12.2243 | -28.8025 | 27.6323 | 27.5129 | -19.6022 | -9.6568 | 18.9029 | -17.77 | -2.4221 | 0.2612 | 1.8 | 1.85 | -18.7689 |  | 1.625 | 1.045 | 3.0215 | 1.94 | 2.5458 | 8.8649 | -3.48 | 29.3686 |  | 18.7679 | -2.7239 | -3.0797 | 2.069 |  |  | -12.5349 | -12.7757 | 7.9843 | -22.0928 | -5.4323 | -5.6736 | 51.3812 | -12.1023 | -9.6324 | -4.4839 | 1.2133 | 5.7433 | 5.649 | 1 | 5.5102 | 6.6402 | 3.35 | -8.9935 | 0 | 46.2446 | 66.4105 | 22.3554 | 19.4302 | -15.6719 | -15.1882 | -14.4161 | -15.9563 |  |  | -14.9677 | -14.0668 | -1.3372 | -0.7456 | 17.37 | 17.34 | -36.4 | -36.5 | 0.651 | -9.68 | 65.2542 | 21.5497 | 21.5552 | -21.6 | -50.3 | 1.7 | 1.2 |  | -17.6975 | -114.1079 | 52.5853 | -273.6781 | -20.5197 | -48.4193 | 132.9119 | 33.3386 | 113.6732 | 99.8399 | 68.7123 | 26.7565 | 25.1502 | -4.0681 | 241.3535 | -199.7966 | 51.1919 | -32.7953 | -0.3748 |  | -8.96 | -0.943 | -0.952 | 5.52 | -3.44 | -2.202 | -2.3728 | 16.7315 | -14.8241 | 13.3 | 2.911 | 2.662 |  |  | 3.5658 | 3.6353 | 3.5076 |  | 36.9 | 2.0286 | -0.07 |  | 0 | -17.2984 | -18.5222 | 0 | 9.4364 | 0 | 0 | -36.3 | 19.2 |  | -55.5298
18/07/2025 | 01:00 |  | 2.3448 | -7.0489 | 5.0549 | 6.8668 |  | 7.8359 |  | 9.2334 | 3.0309 | 2.702 | -4.44 |  |  | 3.312 | -13.2 | 1.3825 | 8.1784 | 4.2744 | 4.1425 | 7.282 | 10.1095 | -4.5419 | 2.4894 |  | -0.8044 |  | -1.308 |  | -13.32 | -13.2 | -2.864 | 0.267 | -23.25 | -23.2 |  | -3.55 | -3.57 | 4.6416 | 4.9228 | 7.4452 | 9.5898 | -2.4786 | -17.1468 | -17.4914 | 13.305 | 11.685 | -15.8072 | -15.1374 | 3.5633 | 22.9156 | 54.6251 | 7.6223 | -3.4 | -3.4 | -16.9509 | -17.2606 | -1.3388 |  | -0.1171 | 1.1155 |  | -0.2072 | -123.6915 | 48.616 | 48.5244 | 75.1799 | -143.5784 |  |  |  | 10.8677 | 6.48 | 2.99 | -14.67 | 0.26 | -24.242 | -24.242 | 24.5197 | 24.1378 | -8.2762 | -7.5683 | -7.35 | -0.3055 | 16.1152 |  |  | 46.5 | -27.3 | -2.35 | 33.4185 | 33.9082 | 31.9251 | 98.9097 | 98.0524 | -26.401 | -74.9042 | -28.0668 | 1.569 | 26.57 | 10.29 | 2.5049 | 2.9327 | -5.05 |  | -18.0388 | -18.0559 | 47.4652 | 0.0153 | -2.3822 |  |  | -5.0659 | -3.1791 | 32.3365 | 2.789 | -2.81 | -0.2 | 6.9595 | -46.6327 |  | -17.66 | 19.96 | 17.09 | -42.8 | -21.4545 | -41.8475 | -41.2364 |  | -22.2481 | -31.54 | -32.1105 | -17.9857 | -20.7819 | -10.252 | -150.8173 | 15.9721 |  | -6.5827 | -5.4521 | 13.0123 | -15.911 | -16.7288 | 19.472 | -29.4957 |  | 14.059 | -13.54 | -10.28 | 4.2 | 0.8361 | -17.4483 | -8.9163 | -9.1685 | 8.3164 | 14.9933 | -28.9757 |  | 4.2692 | 4.3018 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.7219 | -30.1421 | 27.7589 | 27.7383 | -20.1437 | -11.2052 | 19.4253 | -17.78 | -3.2149 | 0.2969 | 1.89 | 1.16 | -17.6568 |  | 1.636 | 1.039 |  | 1.39 | 2.8549 | 8.6566 | -3.34 | 29.3184 |  | 18.5194 | -2.612 | -2.933 | 2.0107 |  |  | -12.2327 | -13.1617 | 8.9517 | -21.9207 | -5.6579 | -5.9339 | 51.8116 | -12.584 | -9.7653 | -4.6816 | 1.4403 | 5.4869 | 5.5145 | 0.7739 | 10.8629 | 11.5796 | 2.93 | -7.4478 | 0 | 44.3083 | 68.4475 | 22.894 | 20.8173 | -17.0033 | -16.9479 | -11.9071 | -10.6599 |  |  | -15.8027 | -14.5557 | -1.4089 | -0.2671 | 16.54 | 16.48 | -36.8 | -36.5 | 0.6693 | -9.76 | 66.8249 | 20.5182 | 20.5946 |  | -50.8 | 1.3 | 0.6 |  |  | -114.9296 | 53.9621 | -270.5307 | -23.4554 | -47.0748 | 133.1492 | 35.9411 | 113.9442 | 102.3617 | 69.6893 | 23.4467 | 22.9841 | -8.8619 | 244.8515 | -200.0713 | 51.1895 | -35.78 | -0.0232 |  | -9.6 | -1.027 | -1.033 | 5.76 | -3.44 | -2.8167 | -2.7512 | 16.0571 | -14.6197 | 13.3 | 1.946 | 0.891 |  |  | 3.1923 | 2.913 | 3.2 |  | 36.8 | 1.5386 | -0.04 |  | 0 | -15.3444 | -16.1366 | -1.8014 | 7.1831 | 0 | 0 | -36 | 19.4 |  | -55.2891
18/07/2025 | 01:30 |  | 2.3563 | -6.9839 | 5.6521 | 6.8374 |  | 7.7667 |  | 9.1316 | 2.8489 | 2.6317 | -4.44 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 1.4331 | 8.5131 | 4.3604 | 4.4001 | 7.4395 | 10.8666 | -4.6822 | 2.5287 |  | -0.8611 |  | -1.368 |  | -15.54 | -11 | -2.589 | 0.267 | -23.49 | -23.71 |  | -3.45 | -3.66 | 4.04 | 4.3797 | 10.3346 | 11.8485 | -2.5275 | -17.8166 | -18.0553 | 12.0862 | 12.3963 | -16.8788 | -17.9505 | 3.5633 | 20.9038 | 51.6726 | 8.2895 | -3.9 | -3.9 | -17.0629 | -17.5276 | -1.5366 |  | -0.3306 | 1.107 |  | -0.9026 | -132.023 | 47.3952 | 47.3647 | 90.0777 | -149.7992 |  |  |  | 9.9297 | 6.33 | 2.83 | -15.41 | -0.38 | -23.1704 | -23.4383 | 24.1217 | 23.5424 | -7.6361 | -11.0916 | -11.3651 | -1.29 | 14.9537 |  |  | 43.4 | -24.9 | -2.3 | 30.1357 | 30.2228 | 28.7805 | 98.4895 | 98.9315 | -26.6562 | -74.702 | -27.7069 | 1.6062 | 26.4 | 10.57 | 2.5049 | 2.9327 | -5.21 |  | -16.6942 | -16.4548 | 45.9642 | 0.0153 | -2.3368 | 14 | 13.9 | -4.9976 | -3.3661 | 31.7056 | 2.2324 | -3.12 | 0.21 | 5.8745 | -45.8876 |  | -17.88 | 20.34 | 16.2 | -43.4727 | -21.9818 | -41.3282 | -40.6 |  | -22.9419 | -32.9999 | -33.0434 | -24.5919 | -28.5552 | -10.204 | -165.2696 | 24.0795 |  | -6.2515 | -5.3556 | 18.16 | -15.5133 | -11.8281 | 5.136 | -30.4572 |  | 12.7686 | 0 | -10.93 | 0.1 | 0.9003 | -6.349 | -9.126 | -9.3052 | 8.7759 | 14.5539 | -30.7131 |  | 4.2604 | 4.2577 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.7172 | -27.1279 | 27.1571 | 26.9045 | -18.9582 | -9.6634 | 14.6938 | -18.3 | -2.2115 | 0.2795 | 1.46 | 4.53 | -14.3206 |  | 1.615 | 1.044 |  | 2.16 | 2.544 | 6.974 | -3.37 | 29.2262 |  | 17.8633 | -2.9484 | -3.3651 | 1.9319 |  |  | -12.5726 | -12.6021 | 9.9039 | -21.6244 | -5.5315 | -5.2892 | 45.8605 | -12.7426 | -7.9983 | -5.7496 | 2.4587 | 5.4723 | 5.4829 | 2 | 13.3997 | 15.3592 | 4.61 | -8.3489 | 0 | 49.9433 | 67.3714 | 22.1458 | 20.1405 | -16.8819 | -16.9509 | -10.7379 | -10.9025 |  | 97.7219 | -15.0996 | -14.4184 | 0.3847 | 0.1637 | 17.39 | 17.33 | -35.4 | -35.6 | 0.651 | -9.76 | 66.6683 | 21.1643 | 20.7662 |  | -50 | 1.3 | 0.8 |  |  | -112.3871 | 51.7323 | -269.4131 | -20.3648 | -45.0479 | 134.2751 | 28.9854 | 110.277 | 106.2029 | 77.8487 | 29.7928 | 26.1814 | 0.4915 | 245.6522 | -200.8947 | 57.6077 | -35.3417 | -0.116 |  | -8.4 | -0.953 | -0.96 | 4.72 | -2.88 | -2.5735 | -3.4836 | 17.4914 | -14.8516 | 13.1 | 1.639 | 2.169 |  |  | 3.8631 | 3.1335 | 3.0642 |  | 36.8 | 1.8913 | -0.07 |  | -3.3693 | -15.6416 | -16.601 | -2.4283 | 8.0279 | 0 | -1.6995 | -35.9 | 19.1 |  | -55.474
18/07/2025 | 02:00 |  | 2.1611 | -6.8493 | 5.6903 | 7.3158 |  | 7.9014 |  | 8.8692 | 2.8539 | 2.6293 | -2.22 |  |  | 3.312 | -15.4 | 1.1069 | 8.5122 | 4.41 | 4.5355 | 7.7886 | 10.914 | -4.6017 | 2.5406 |  | -0.9401 |  | -1.284 |  | -17.76 |  | -2.554 | 0.267 | -23.01 | -23.28 |  | -3.88 | -4.07 | 3.7124 | 4.3288 | 11.0325 | 11.1795 | -2.4868 | -17.2807 | -17.8042 | 13.1118 | 10.7071 | -17.0128 | -15.1374 | 3.1687 | 22.7952 | 51.7724 | 8.6328 | -3.7 | -3.7 | -18.1233 | -17.5714 | -1.4622 |  | -2.0746 | 1.0113 |  | -0.823 | -134.5561 | 47.2121 | 46.8154 | 85.7805 | -154.035 |  |  |  |  | 6.31 | 2.94 | -15.82 | -1.02 | -24.51 | -24.1081 | 22.3656 | 21.4553 | -7.7856 | -8.969 | -8.6925 | -1.0733 | 16.5082 |  |  | 45.4 | -27.5 | -2.16 | 31.0901 | 31.3344 | 29.4536 | 99.5653 | 99.8239 | -27.3226 | -75.5078 | -28.4362 | 1.6953 | 28.7 | 10.03 | 2.1924 | 2.7374 | -4.86 |  | -18.2255 | -17.905 | 46.5248 | 0.0153 | -2.11 |  |  | -5.1965 | -3.7402 | 31.0748 | 1.8613 | -3.28 | 0.06 | 6.6495 | -45.8026 |  | -18.01 | 20.4 | 15.81 | -44.4727 | -21.9909 | -42.2777 | -41.3545 | -9.6926 | -24.9762 | -34.1599 | -33.7326 | -17.696 | -21.6378 | -10.191 | -164.8668 | 27.543 |  | -6.0285 | -5.1736 | 19.3211 | -19.4828 | -19.0091 | 19.472 | -30.1824 |  | 14.0277 | 0 | -18.61 | 1.3 | 0.7989 | -20.9615 | -9.364 | -9.5671 | 8.3908 | 14.5866 | -29.8085 |  | 4.4563 | 4.5236 | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.2196 | -25.1184 | 26.9348 | 27.6814 | -17.7132 | -9.6018 | 13.5952 | -18.76 | -2.1254 | 0.2529 | 1.44 | 5 | -12.8451 |  | 1.526 | 0.995 |  | 2.9 | 1.4009 | 5.4726 | -3.57 | 30.0211 |  | 18.105 | -3.0562 | -3.4914 | 1.8949 |  |  | -11.9278 | -12.383 | 10.2106 | -21.7648 | -2.9351 | -4.8326 | 48.3368 | -12.4811 | -8.1835 | -5.0394 | 3.4312 | 5.5382 | 5.4829 | 3 | 4.9833 | 6.2789 | 3.35 | -8.2579 | 0 | 49.1298 | 66.9097 | 24.4223 | 20.0217 | -15.7843 | -15.0888 | -16.8032 | -18.006 |  |  | -16.7366 | -16.0774 | 1.1094 | 1.2163 | 16.33 | 16.3 | -37.3 | -37.3 | 0.6693 | -9.76 | 68.8255 | 18.138 | 18.051 |  |  | 2.2 | 1.6 |  | -17.7703 | -109.9492 | 59.6534 | -276.5616 | -23.0832 | -44.7281 | 134.2305 | 30.1758 | 118.1339 | 104.2274 | 72.2394 | 28.2856 | 24.7843 | -11.6671 | 246.1178 | -201.1241 | 51.7962 | -36.0587 | 0.5628 |  | -8.88 | -0.763 | -0.778 | 4.4 | -2.8 | -2.3589 | -3.8071 | 18.1079 | -14.7936 | 12.2 | 1.517 | 1.38 |  |  | 2.6321 | 2.3591 | 2.4985 |  | 35.9 | 1.9987 | -0.08 |  | 0 | -17.2275 | -18.9134 | 0 | 9.4577 | 0 | 0 | -35.5 | 18.7 |  | -56.9837
18/07/2025 | 02:30 |  | 2.0254 | -6.6172 | 6.4107 | 7.5552 |  | 7.9116 |  | 9.0934 | 2.8889 | 2.6866 | -2.22 |  |  | 2.484 | -15.4 | 1.1488 | 8.8035 | 4.2898 | 4.2714 | 7.507 | 10.7765 | -4.7255 | 2.5483 |  | -0.7566 | 0 | -1.396 |  | -17.76 | -11 | -2.554 | 0.269 | -23.46 | -23.41 |  | -3.94 | -3.87 | 4.0203 | 4.55 | 10.6535 | 11.6415 | -3.5926 | -18.2184 | -17.7143 | 11.1416 | 10.8958 | -17.0128 | -13.9317 | 4.7469 | 19.8445 | 48.5167 | 9.6607 | -3.9 | -4 | -17.6846 | -18.105 | -1.4504 |  | -1.4654 | 1.0953 |  | -0.5487 | -135.8989 | 45.8083 | 46.144 | 88.8362 | -159.3807 |  |  |  | 10.1093 | 6.32 | 2.68 | -16.18 | -0.31 | -22.5006 | -22.6346 | 20.4326 | 20.2159 | -6.6756 | -8.4286 | -8.4078 | -1.0601 | 16.7061 |  |  | 45.8 | -28.6 | -2.46 | 32.1123 | 31.2206 | 29.8 | 103.1209 | 102.8578 | -28.3299 | -78.2033 | -28.5848 | 1.569 | 27.02 | 9.46 | 2.1924 | 2.5421 | -4.74 |  | -18.3465 | -18.6239 | 48.1024 | 0.0152 | -2.1701 | 14.3 | 13.9 | -4.7998 | -3.7402 | 30.7593 | 1.6757 | -3.42 | 0.38 | 5.89 | -47.7727 |  | -17.64 | 19.19 | 15.68 | -45.7273 | -22.6182 | -39.5819 | -39.6 | -9.7704 | -27.0067 | -35.131 | -35.0414 | -15.1558 | -21.6309 | -10.064 | -166.4926 | 26.7116 |  | -5.9976 | -5.1021 | 16.4948 | -21.8564 | -21.7028 | 24.592 | -30.7393 |  | 11.2074 | -14.19 | -18.65 | -0.1 | 0.6272 | -25.6982 | -9.0399 | -9.2568 | 7.5621 | 12.2984 | -27.5676 |  | 4.5676 | 4.4828 | 4.7505 | 6.148 | 3.7358 | 9.7125 | 10.0474 | -24.4486 | 25.3574 | 25.6213 | -19.5701 | -9.6855 | 14.7915 | -18.32 | -2.8011 | 0.2529 | 1.56 | 4.45 | -14.7166 | 1.9365 | 1.537 | 1.013 |  | 2.93 | 1.6943 | 7.3866 | -3.38 | 30.5013 |  | 18.1105 | -2.9773 | -3.3155 | 1.8648 |  |  |  | -11.5522 | 11.7929 | -22.0608 | -5.0843 | -5.1796 | 46.1638 | -12.8857 | -8.2732 | -5.6012 | 3.6685 | 4.6373 | 4.6602 |  | 2.4134 | 4.3716 | 3.35 | -7.368 | 0 | 49.5552 | 66.7908 | 22.9989 | 19.5152 | -14.1218 | -12.8941 | -19.9498 | -19.7412 |  | 104.3858 | -16.4509 | -15.4676 | 0.6564 | 0.4589 | 16.08 | 16.05 | -32.2 | -31.7 | 0.6345 | -9.68 | 65.4409 | 19.0993 | 18.4186 | -21.6 | -46.1 | 2.6 | 2.1 |  |  | -106.7853 | 59.7085 | -272.7948 | -21.825 | -41.077 | 131.1617 | 33.2307 | 117.746 | 102.0746 | 72.3554 | 27.3509 | 27.0005 | -7.7878 | 239.611 | -200.9849 | 50.3705 | -28.3393 | 0.3772 |  | -5.92 | -0.737 | -0.742 | 1.84 | 0 | -2.7997 | -6.4134 | 15.7061 | -16.231 | 5.6 | 0.84 | 0.687 | 2.7284 |  | 2.347 | 2.0495 | 1.6544 |  | 31.6 | 2.8296 | -0.12 |  |  | -16.7092 | -19.2028 | 1.5473 | 9.4115 | -10.991 | 1.377 | -31.8 | 14.7 |  | -58.0656
18/07/2025 | 03:00 |  | 1.8605 | -6.4457 | 7.5995 | 7.6386 |  | 8.1808 |  | 8.4205 | 2.5049 | 2.1923 | -2.22 |  |  | 2.484 | -15.4 | 1.2653 | 9.1535 | 4.3028 | 4.1505 | 7.5952 | 10.7188 | -4.8018 | 2.626 |  | -0.6864 |  | -1.367 |  | -17.76 | -11 | -2.423 | 0.267 | -23.71 | -23.56 |  | -3.94 | -3.97 | 4.1593 | 4.4597 | 10.6977 | 12.5081 | -4.0514 | -17.5486 | -17.8463 | 14.7375 | 12.8627 | -17.5486 | -15.6732 | 3.5633 | 22.5408 | 52.6717 | 10.1126 | -3.5 | -3.7 | -19.9012 | -18.885 | -1.2917 |  | 0.4198 | 1.32 |  | -0.6427 | -135.6242 | 45.8083 | 45.9609 | 89.004 | -157.1201 |  |  |  | 9.1014 | 6.04 | 2.69 | -16.11 | -0.85 | -23.1704 | -23.4383 | 20.3885 | 20.4705 | -6.4755 | -8.402 | -7.8847 | -0.035 | 16.5565 |  |  | 44.4 | -27.3 | -2.16 | 31.027 | 30.6145 | 30.0502 | 102.3494 | 102.8102 | -24.1074 | -79.0052 | -24.9469 | 1.6155 | 26.81 | 9.25 | 2.1924 | 2.5421 | -4.88 |  | -18.9939 | -19.1483 | 47.7353 | 0.0154 | -2.1949 |  | 16.3 | -4.9438 | -3.9272 | 30.6016 | 1.6757 | -3.58 | 0.3 | 5.301 | -46.7227 |  | -15.95 | 17.51 | 15.52 | -45.4 | -22.6091 | -40.0439 | -40.0818 | -10.0554 | -27.8964 | -37.3844 | -35.158 | -21.0922 | -21.7973 | -9.778 | -167.5044 | 31.3087 |  | -6.383 | -5.5183 | 19.3162 | -19.0394 | -18.1827 | 11.28 | -29.6816 |  | 14.2912 | 0 | -18.04 | -2.3 | 0.7412 | -19.7004 | -8.5061 | -8.7602 | 7.0633 | 15.072 | -31.8763 |  | 4.1582 | 4.2582 | 3.836 | 3.9587 | 2.975 | 10.2148 | 10.7172 | -25.1184 | 25.8709 | 25.5538 | -18.9422 | -9.5262 | 15.602 | -17.3 | -1.6127 | 0.2538 | 0.93 | 4.85 | -13.8839 |  | 1.641 | 1.017 |  | 3.24 | 1.8109 | 6.9624 | -3.34 | 30.9637 |  | 18.3643 | -2.9438 | -3.3749 | 1.8525 |  |  |  | -11.7017 | 11.8524 | -22.1398 | -5.3536 | -5.1766 | 45.5358 | -13.1185 | -8.4486 | -5.3857 | 3.1835 | 4.586 | 4.589 | 3 | 3.1556 | 5.2513 | 3.77 | -7.1083 | 0 | 46.9472 | 67.8422 | 23.0772 | 18.8113 | -13.8975 | -13.0772 | -19.7806 | -20.1516 |  |  | -15.9016 | -15.7588 | 0.4408 | 0.6803 | 15.7 | 15.66 | -30.9 | -30.7 | 0.6693 | -9.68 | 67.1448 | 17.9307 | 17.6959 | -21.6 | -44.4 | 2.6 | 2 |  | -17.8086 | -107.5322 | 58.4909 | -275.4733 | -23.2402 | -45.6883 | 134.3325 | 29.4747 | 113.5371 | 105.6176 | 72.2807 | 28.9654 | 28.3483 | -6.3187 | 244.9984 | -199.507 | 52.7067 | -29.4718 | 0.1648 |  | -5.6 | -0.71 | -0.71 | 1.44 | 0.48 | -2.9954 | -6.7948 | 15.9991 | -16.1425 | 5.9 | 1.064 | 2.804 |  |  | 2.7956 | 1.8878 | 1.9936 |  | 30.2 | 2.0809 | -0.18 |  | 0 | -16.4569 | -19.6239 | 1.9463 | 8.8272 | -10.901 | 1.8309 | -29.9 | 13.1 |  | -58.8353
18/07/2025 | 03:30 |  | 1.9564 | -6.62 | 6.8218 | 8.4125 |  | 8.0493 |  | 8.5217 | 2.5829 | 2.2755 | 0 |  |  | 2.484 | -15.4 | 1.5152 | 9.4088 | 4.2537 | 4.1374 | 7.6256 | 10.8633 | -4.5903 | 2.4933 |  | -0.9149 | 0 | -1.544 |  | -19.98 | -11 | -2.88 | 0.259 | -24.05 | -24.19 |  | -3.82 | -3.83 | 3.947 | 4.3314 | 12.741 | 13.0527 | -3.6547 | -17.6826 | -17.1615 | 1.5775 | 1.7317 | -14.7355 | -12.5922 | 2.3796 | 13.8043 | 55.8724 | 12.9522 | -4.7 | -4.7 | -20.2603 | -20.3687 | -1.43 |  | -0.9667 | 1.0438 |  | -0.4198 | -149.6627 | 44.5265 | 44.5875 | 103.8999 | -168.2753 |  |  |  |  | 5.95 | 2.52 | -16.23 | -1.04 | -23.3043 | -23.1704 | 20.616 | 20.2157 | -6.4535 | -8.8743 | -8.9367 | -1.2236 | 15.5371 |  |  | 43 | -25.7 | -2.19 | 30.272 | 30.2372 | 28.6817 | 104.1662 | 104.3671 | -28.7442 | -78.1256 | -30.4054 | 1.4663 | 24.85 | 9.56 | 2.3486 | 2.8351 | -5.17 |  | -17.2986 | -17.2289 | 45.3358 | 0.0154 | -2.7012 |  |  | -4.4958 | -3.9272 | 30.6016 | 1.4902 | -3.68 | 0.48 | 6.2 | -45.7626 |  | -11.69 | 13.65 | 15.94 | -43.6182 | -21.3091 | -39.5571 | -39.6545 | -9.7251 | -27.9008 | -36.3137 | -36.436 | -22.0818 | -25.3613 | -10.084 | -180.9166 | 31.7846 |  | -6.2321 | -5.4202 | 19.2395 | -16.3863 | -15.7527 | 5.648 | -28.7285 |  | 14.2305 | 0 | -19.39 | 0 | 0.9096 | -16.2923 | -9.2984 | -9.5687 | 7.6516 | 14.1533 | -31.1507 |  | 4.3512 | 4.4304 | 3.0141 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | -24.951 | 25.3936 | 25.2655 | -18.8162 | -9.4536 | 14.1079 | -17.46 | -2.1968 | 0.2529 | 1.45 | 3.88 | -13.4868 |  | 1.864 | 0.997 |  | 3.73 | 0.983 | 6.5396 |  | 30.9868 |  | 18.2795 | -3.0353 | -3.3988 | 1.8498 |  |  | -12.0856 | -12.6862 | 12.4384 | -22.0134 | -5.5553 | -6.0173 | 44.3457 | -13.3661 | -8.2153 | -6.3285 | 3.9774 | 4.63 | 4.6207 | 4 | 7.5824 | 8.8172 | 2.51 | -9.0316 | 0 | 50.0108 | 69.848 | 22.0163 | 17.8639 | -14.2494 | -12.7667 | -17.2319 | -18.5266 |  |  | -16.9343 | -16.0389 | -0.5164 | -0.5281 | 14.94 | 14.89 | -30.8 | -31 | 0.651 | -8.8 | 67.8116 | 15.6742 | 15.5724 | -21.6 | -43.9 | 2.6 | 2 |  | -17.8172 | -110.3119 | 55.7906 | -273.308 | -23.6502 | -46.7473 | 135.4718 | 27.7183 | 118.6448 | 106.333 | 72.6461 | 29.5715 | 27.7985 | -5.6519 | 244.5825 | -203.0412 | 53.2251 | -32.7862 | 0.26 |  | -5.28 | -0.569 | -0.575 | 1.12 | 0.4 | -2.6167 | -6.9413 | 15.2666 | -16.2585 | 5.5 | 3.51 | 3.212 | 2.5101 | 3.0654 | 2.7524 | 2.2632 | 2.7793 |  | 29.9 | 3.3481 | -0.23 |  | 0 | -15.5513 | -19.0173 | 0 | 7.4069 | -11.8775 | 3.3774 | -29.7 | 13 |  | -57.8252
18/07/2025 | 04:00 |  | 2.0647 | -6.562 | 7.614 | 8.4552 |  | 8.3691 |  | 8.6205 | 2.7239 | 2.3963 | 0 |  |  | 2.484 |  | 1.5936 | 9.4812 | 4.3244 | 4.2771 | 7.8136 | 11.0357 | -4.5829 | 2.6931 |  | -1.0087 |  | -1.613 |  | -19.98 | -13.2 | -2.81 | 0.26 | -25.02 | -25.02 |  | -2.94 | -2.96 | 3.3606 | 4.6133 | 12.55 | 14.3717 | -2.6306 | -17.5486 | -17.3482 | 1.0444 | 0.8657 | -15.0034 | -12.8601 | 2.3796 | 14.0696 | 56.5727 | 13.4802 | -5.4 | -5.3 | -20.1197 | -20.0444 | -1.4324 |  | -0.1435 | 1.2418 |  | -0.6123 | -151.799 | 44.4044 | 44.4349 | 104.1943 | -168.3463 |  |  |  | 8.0934 | 5.82 | 2.36 | -16.43 | -1.05 | -23.8402 | -23.9741 | 22.3461 | 21.8434 | -6.7965 | -8.6175 | -8.309 | -0.089 | 16.5185 |  |  | 45.5 | -27.9 | -2.06 | 30.4393 | 30.7086 | 28.93 | 104.9922 | 105.3043 | -29.1343 | -78.5375 | -30.819 | 1.6554 | 25.99 | 9.32 | 2.1924 | 2.6398 | -4.99 |  | -18.6371 | -18.4019 | 49.8387 | 0.0155 | -2.2853 | 16.7 |  | -4.7205 | -3.9272 | 29.9707 | 1.4902 | -3.68 | 0.59 | 6.789 | -48.8028 |  | -16.69 | 18.29 | 15.7 | -47.5273 | -23.2545 | -42.1262 | -41.2273 | -12.0299 | -28.9114 | -37.4714 | -37.7558 | -16.9649 | -19.7572 | -10.231 | -182.1325 | 34.1316 |  | -5.9729 | -5.1791 | 21.5717 | -20.5678 | -19.9752 | 20.496 | -29.2498 |  | 15.2923 |  | -19.51 | -0.6 | 0.9007 | -25.0162 | -8.9361 | -9.1828 | 8.0139 | 13.6194 | -30.8768 |  | 4.0707 | 4.041 | 2.824 | 2.5125 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -28.8025 | 27.4658 | 27.54 | -21.2669 | -11.2564 | 14.2983 | -17.86 | -2.7187 | 0.2621 | 1.79 | 3.76 | -13.8298 |  | 1.88 | 0.852 |  | 3.03 | 3.5667 | 8.1702 | -3.22 | 29.6193 |  | 17.8494 | -3.0854 | -3.2877 | 1.8363 |  |  | -11.8157 | -12.1555 | 11.0025 | -21.7266 | -8.7208 | -8.4937 | 44.1075 | -13.9496 | -8.1238 | -7.3192 | 4.268 | 4.6886 | 4.7314 | 2.9716 | 3.5528 | 5.5583 | 4.19 | -8.9494 | 0 | 52.3153 | 68.8298 | 22.7974 | 18.9416 | -14.3246 | -13.2491 | -19.6168 | -19.7578 |  |  | -15.2699 | -14.4898 | -0.6022 | -0.6338 | 13 | 13.13 | -29.4 | -30.3 | 0.5631 | -8.8 | 61.7616 | 19.7055 | 19.606 | -21.2 | -44.4 | 1 | 0.4 | -17.7767 | -17.7231 | -108.8202 | 61.1131 | -274.8107 | -23.6887 | -46.2685 | 132.663 | 30.4851 | 110.4992 | 103.5088 | 70.9297 | 28.5293 | 25.7249 | -2.2581 | 240.7773 | -201.0222 | 52.9082 | -33.7227 | -0.2087 |  | -5.36 | -0.478 | -0.487 | 1.28 | 0 | -2.8683 | -6.7369 | 15.2361 | -16.463 | 5.6 | 1.846 | 1.871 | 2.7302 |  | 2.2212 | 1.6274 | 2.0861 |  | 30.7 | 2.9384 | -0.15 |  |  | -16.741 | -19.3687 | 1.903 | 9.0657 | -10.5703 | 1.3541 | -30.7 | 13.6 |  | -56.9137
18/07/2025 | 04:30 |  | 2.1376 | -6.7508 | 5.1196 | 7.8222 |  | 7.9876 |  | 8.7954 | 2.7349 | 2.479 | -2.22 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 1.141 | 8.7784 | 4.4207 | 4.2303 | 7.6742 | 10.7665 | -4.7181 | 2.6167 |  | -1.0398 |  | -1.473 |  | -17.76 | -11 | -2.9 | 0.262 | -24.37 | -24.45 |  | -2.94 | -2.68 | 4.4812 | 4.4642 | 9.151 | 10.9453 | -3.0951 | -17.8166 | -17.7852 | 9.2682 | 14.1808 | -17.5486 | -15.2713 | 3.1687 | 17.4904 | 52.2802 | 11.5242 | -5.6 | -5.6 | -19.2282 | -18.3477 | -1.4036 |  | 0.1332 | 1.205 |  | -0.5956 | -136.7229 | 43.1532 | 43.5194 | 94.9869 | -163.0992 |  |  |  | 9.1912 | 6.23 | 2.78 | -15.6 | -0.58 | -24.376 | -24.6439 | 22.179 | 22.5837 | -6.6086 | -6.626 | -6.4672 | 0.8112 | 16.1566 |  |  | 46.9 | -27.9 | -2 | 32.1389 | 32.1945 | 30.6818 | 102.2056 | 100.7689 | -26.9953 | -78.1738 | -28.044 | 1.3514 | 25.94 | 9.13 | 2.3486 | 2.7374 | -5.13 |  | -18.543 | -17.9423 | 46.4064 | 0.0154 | -2.3142 |  |  | -4.707 | -3.9272 | 30.4439 | 1.4902 | -3.6 | 0.26 | 6.4325 | -48.2177 |  | -15.85 | 17.83 | 15.61 | -44.8 | -22.6364 | -41.595 | -39.9364 | -10.9692 | -27.9449 | -36.5082 | -37.3445 | -10.3872 | -14.6817 | -9.22 | -173.8767 | 49.3117 |  | -6.0744 | -5.2396 | 19.0584 | -25.7262 | -24.6495 | 34.832 | -31.8959 |  | 14.5281 | -14.46 | -19.65 | 2.4 | 0.693 | -32.9504 | -9.1106 | -9.3167 | 8.3627 | 13.8429 | -27.97 |  | 4.0607 | 4.0417 | 2.871 | 2.5412 | 0 | 12.5592 | 12.7267 | -29.9747 | 28.2803 | 28.2965 | -22.081 | -13.2903 | 15.27 | -18.62 | -2.9165 | 0.2621 | 1.94 | 3.31 | -14.537 |  | 1.914 | 0.848 | 3.3506 | 2.25 | 4.4043 | 8.8882 | -3.43 | 28.7878 |  | 18.0948 | -2.9644 | -3.344 | 1.8076 |  |  | -12.3862 | -12.3471 | 8.79 | -21.9314 | -8.7702 | -8.3127 | 44.3699 | -13.7662 | -7.9366 | -6.6888 | 4.1944 | 4.8643 | 4.8659 | 4 | 13.5546 | 15.9321 | 7.54 | -11.7362 | -6.643 | 58.3363 | 74.2382 | 25.1296 | 22.6893 | -17.3417 | -17.1262 | -11.9263 | -13.7511 |  |  | -12.5562 | -11.9409 | -0.6538 | -0.5338 | 14.19 | 14.19 | -30.3 | -30.2 | 0.5631 | -7.84 | 61.3307 | 21.1705 | 21.0749 | -21.2 | -45.3 | -1.1 | -1.7 |  |  | -110.7727 | 70.9933 | -272.5666 | -26.2083 | -41.6606 | 143.719 | 21.0564 | 104.2785 | 106.8747 | 82.6659 | 27.2585 | 30.6326 | 2.0477 | 254.2716 | -201.4235 | 65.8322 | -44.4439 | -0.5603 |  | -6.08 | -0.425 | -0.43 | 2 | 0.48 | -2.9959 | -7.0298 | 14.5617 | -15.9075 | 5.9 | 2.848 | 1.512 | 2.496 | 2.7819 | 3.5507 | 3.2911 | 2.4826 |  | 31.7 | 2.7044 | -0.2 |  | -3.2131 | -15.1401 | -16.7418 | -3.3546 | 7.2125 | 0 | 0 | -31.3 | 14.5 |  | -57.7626
18/07/2025 | 05:00 |  | 2.9988 | -7.8498 | 6.3308 | 8.1916 |  | 8.0495 |  | 9.0924 | 2.8799 | 2.5894 | -2.22 | -22 |  | 3.312 | -17.6 | 1.2791 | 9.1323 | 4.8022 | 4.7358 | 8.2481 | 11.1523 | -4.5352 | 2.4968 |  | -1.0472 |  | -1.546 |  | -17.76 | -11 | -2.879 | 0.26 | -24.57 | -24.6 |  | -3.35 | -3.34 | 4.3585 | 4.4597 | 11.0301 | 12.0953 | -1.0947 | -16.7449 | -16.356 | 1.0856 | 1.009 | -14.7355 | -13.262 | 2.3796 | 13.2432 | 57.0326 | 12.2979 | -5 | -5.1 | -20.3686 | -20.3362 | -1.398 |  | 0.8497 | 1.2671 |  | -0.5837 | -149.9374 | 45.1063 | 45.1979 | 94.7671 | -165.1806 |  |  |  | 10.3189 | 6.29 | 2.83 | -15.4 | -0.33 | -25.3137 | -25.5816 | 22.6025 | 21.9096 | -5.7317 | -6.0761 | -6.144 | 1.1934 | 17.2693 |  |  | 47.8 | -28.9 | -2.17 | 32.3729 | 32.8101 | 31.3545 | 102.6857 | 103.9578 | -27.7466 | -78.5999 | -29.1119 | 1.5365 | 27.35 | 9.17 | 2.8174 | 3.2257 | -5.54 |  | -18.9035 | -18.5242 | 46.092 | 0.0152 | -2.5941 |  |  | -4.8938 | -3.9272 | 30.7593 | 1.4902 | -3.53 | 0.35 | 5.983 | -45.9626 |  | -15.31 | 17.83 | 15.38 | -43.9455 | -22.1818 | -41.7782 | -41.1273 | -10.1295 | -27.1061 | -36.6452 | -36.2928 | -12.8802 | -16.2986 | -9.581 | -175.8284 | 47.2089 |  | -6.5058 | -5.2373 | 16.0933 | -21.1282 | -24.1801 | 36.88 | -30.3114 |  | 16.2022 | -16.25 | -21.84 | 1.6 | 0.8563 | -33.5327 | -9.1735 | -9.4775 | 8.3403 | 14.6599 | -28.4785 |  | 4.085 | 4.1804 | 3.7343 | 3.3131 | 0 | 12.7267 | 12.8941 | -29.3049 | 27.732 | 28.1046 | -21.5047 | -13.0899 | 14.8061 | -17.78 | -1.8233 | 0.2529 | 1.97 | 2.9 | -15.1976 |  | 1.892 | 0.803 |  | 3.49 | 3.8826 | 8.5806 | -3.23 | 31.0958 |  | 17.9188 | -3.2232 | -3.5854 | 1.8729 |  |  | -12.9507 | -11.3763 | 8.5122 | -21.9354 | -8.0386 | -7.317 | 42.46 | -13.4594 | -7.5322 | -6.8589 | 3.2277 | 4.8424 | 4.858 | 2.5343 | 13.5617 | 16.0338 | 3.77 | -7.7102 | -6.1079 | 53.6937 | 70.7811 | 23.9878 | 21.5354 | -17.3121 | -17.0096 | 0 | -11.376 |  |  | -13.7537 | -12.7814 | -1.4409 | -1.1313 | 14.72 | 14.73 | -31.1 | -30.7 | 0.651 | -6.72 | 63.352 | 20.1599 | 20.0905 | -20.8 | -44.4 | -0.3 | -1.2 |  | -17.4901 | -105.458 | 67.384 | -273.6211 | -25.8606 | -39.5665 | 142.1598 | 23.4775 | 104.0704 | 108.8144 | 83.7835 | 29.289 | 27.6893 | 3.4133 | 253.0017 | -202.5751 | 62.275 | -42.493 | -0.5139 |  | -5.92 | -0.568 | -0.575 | 2.24 | 0.48 | -3.5113 | -7.0878 | 14.9157 | -16.1425 | 5.8 | 1.432 | 1.017 |  |  | 3.925 | 3.545 | 3.4408 |  | 31.8 | 2.3401 | -0.19 |  | -4.506 | -14.5334 | -16.0331 | -4.065 | 7.1907 | 0 | 0 | -31 | 14.5 |  | -57.6246
18/07/2025 | 05:30 |  | 3.0447 | -7.9341 | 4.4638 | 7.9702 |  | 8.3451 |  | 9.3196 | 3.1949 | 2.9406 | -2.22 | -24.2 |  |  | -17.6 | 1.3166 | 8.7912 | 5.065 | 5.003 | 8.8975 | 11.119 | -4.5701 | 2.6635 |  | -1.1462 |  | -1.279 |  | -17.76 |  | -2.737 | 0.278 | -23.95 | -23.94 |  | -2.33 | -2.44 | 3.5748 | 4.6184 | 11.4084 | 12.4799 | 0.7919 | -16.7449 | -16.7188 | 0.7127 | 1.3084 | -15.2713 | -12.4582 | 2.3796 | 11.9619 | 56.4494 | 12.2621 | -5.1 | -5.2 | -19.7125 | -18.8193 | -1.2735 |  | 0.4109 | 1.3475 |  | -0.7766 | -145.0239 | 45.4115 | 45.32 | 92.7409 | -158.8383 |  |  |  | 11.3268 | 6.34 | 3.11 | -15.23 | -0.2 | -26.5193 | -26.5193 | 24.6605 | 24.007 | -7.3085 | -6.7364 | -7.1324 | 0.2968 | 17.0932 |  |  | 48 | -28.5 | -2.23 | 33.0958 | 33.4071 | 31.6858 | 101.3615 | 101.8349 | -29.4888 | -76.3933 | -30.552 | 1.6418 | 29.77 | 9.58 | 3.2861 | 3.8116 | -5.9 |  | -19.5157 | -19.3918 | 46.2575 | 0.0152 | -2.8175 | 14.3 | 13.9 | -5.1843 | -3.1791 | 32.021 | 2.4179 | -2.85 | 0.01 | 4.774 | -44.5925 |  | -14.01 | 17.14 | 16.74 | -43 | -21.8273 | -43.8969 | -43.8091 | -9.5731 | -26.0964 | -34.7545 | -36.8985 | -9.4926 | -15.9033 | -9.356 | -173.1134 | 48.7724 |  | -5.4459 | -5.5347 | 15.3088 | -23.7884 | -21.9356 | 34.32 | -31.5384 |  | 12.4263 | -14.1 | -19.4 | 15.8 | 0.9087 | -30.9708 | -9.3092 | -9.4748 | 9.0213 | 12.0605 | -29.8187 |  | 4.0999 | 4.3284 | 3.8068 | 3.8361 | 3.0084 | 13.8989 | 14.0663 | -32.9889 | 29.0139 | 29.4186 | -24.044 | -14.4904 | 14.9526 | -17.34 | -2.9183 | 0.2529 | 0.57 | 3.97 | -15.8181 |  | 1.912 | 0.988 |  | 2.76 | 0.9079 | 6.2629 | -2.92 | 31.1502 |  | 17.9979 | -3.3484 | -3.7819 | 1.9138 |  |  | -13.7748 | -12.4445 | 9.6551 | -21.2452 | -7.2389 | -7.1002 | 66.4965 | -13.207 | -7.1972 | -7.2876 | 3.0381 | 4.9962 | 4.9925 | 2 | 17.529 | 18.5165 | 3.77 | -6.6394 | -4.3657 | 57.0819 | 70.7414 | 22.8085 | 20.6032 | -17.2423 | -16.8422 | 0 | 0 |  | 111.6067 | -11.2708 | -10.4028 | -2.335 | -2.2136 | 12.21 | 12.14 | -29 | -29.9 | 0.6162 | -5.2 | 56.0071 | 20.9117 | 20.9102 | -20.4 | -45.2 | -2 | -2.6 | -17.5489 | -17.4587 | -104.073 | 67.4145 | -270.5737 | -24.8152 | -36.0478 | 141.801 | 19.7557 | 99.9261 | 104.7377 | 82.8128 | 29.9301 | 29.1769 | 7.3941 | 252.6488 | -200.0246 | 69.4869 | -44.9454 | -0.1624 |  | -5.92 | -0.44 | -0.446 | 2 | 1.52 | -4.464 | -7.5853 | 15.1202 | -16.17 | 6.3 | 1.609 | 1.487 |  |  | 4.5266 | 3.3073 | 3.4832 |  | 31.6 | 2.6285 | -0.08 |  | -5.8644 | -14.6196 | -15.7892 | -5.0705 | 6.9391 |  | 0 | -31 | 14.7 |  | -54.2155
18/07/2025 | 06:00 |  | 3.4897 | -8.2702 | 3.1215 | 7.2304 |  | 8.9502 |  | 10.1586 | 3.6599 | 3.385 | -4.44 | -22 |  | 3.312 |  | 1.3489 | 8.5367 | 5.297 | 5.2085 | 9.0562 | 11.2462 | -4.5812 | 2.6957 |  | -1.0555 |  | -1.135 |  | -15.54 |  | -2.651 | 0.286 | -24.63 | -24.68 |  | -1.55 | -1.6 | 3.0189 | 4.7995 | 9.2731 | 11.9245 | 1.9856 | -17.0128 | -16.8277 | 0.4092 | 0.9721 | -14.6015 | -12.1903 | 1.9851 | 11.6091 | 54.6037 | 9.5419 | -3.5 | -3.5 | -18.2744 | -18.2307 | -1.3105 |  | -0.4887 | 1.3261 |  | -0.5589 | -139.1033 | 45.2284 | 45.32 | 89.5713 | -155.9551 |  |  |  | 11.3268 | 6.42 | 3.44 | -14.54 | -0.54 | -27.3231 | -27.7249 | 24.1706 | 23.3649 | -7.0201 | -7.4378 | -6.9965 | -0.1475 | 16.1782 |  |  | 50.8 | -27.9 | -2.2 | 33.6994 | 33.8889 | 32.3676 | 99.8321 | 100.2414 | -29.348 | -74.4444 | -29.8742 | 1.8171 | 27.95 | 9.94 | 4.0674 | 4.4952 | -6.73 |  | -19.034 | -18.8216 | 44.717 | 0.0151 | -3.2186 | 12 | 11.6 | -5.0671 | -2.4311 | 33.4405 | 3.7167 | -2.03 | -0.43 | 4.774 | -44.2175 |  | -9.58 | 13.6 | 17.91 | -41.7818 | -20.4818 | -43.7057 | -43.8636 | -9.8854 | -21.5111 | -31.159 | -31.3524 | -22.8862 | -29.0352 | -9.446 | -166.4997 | 44.4766 |  | -6.7385 | -5.7098 | 16.3957 | -18.3622 | -16.7679 | 11.792 | -29.0927 |  | 14.8833 | 0 | -21.12 | -0.3 | 1.3107 | -22.1253 | -9.1587 | -9.3766 | 9.0848 | 18.2316 | -27.5038 |  | 4.3656 | 4.4018 | 3.4015 | 3.2964 | 0 | 14.4012 | 14.5687 | -33.8262 | 28.9873 | 28.852 | -23.5848 | -14.8326 | 14.8061 | -17.71 | -2.8103 | 0.2868 | 1.92 | 2.85 | -14.0947 |  | 2.035 | 0.986 |  | 3.14 | 1.4411 | 6.2248 | -3.39 | 30.8514 |  | 18.032 | -3.4751 | -3.8524 | 1.9869 |  |  | -13.185 | -12.9878 | 8.6435 | -20.8593 | -7.4152 | -7.8612 | 68.2376 | -13.1699 | -7.1472 | -7.5107 | 3.5252 | 5.1939 | 5.1665 | 2.9291 | 16.5836 | 19.45 | 4.19 | -7.9831 | -7.2934 | 60.0523 | 73.1267 | 24.2069 | 22.3496 | -17.4038 | -17.4204 | 0 | -10.2629 |  |  | -12.5122 | -12.1167 | -2.5746 | -2.7173 | 14.26 | 14.23 | -29.2 | -29.7 | 1.0739 | -5.68 | 64.7809 | 18.4319 | 18.6095 | -19.9 | -44.5 | -1.1 | -1.5 |  | -17.6356 | -104.5335 | 63.805 | -271.4382 | -23.5633 | -34.2201 | 146.7572 | 15.8143 | 101.6412 | 107.6573 | 91.6247 | 32.6553 | 31.431 | 6.9827 | 257.0116 | -201.8981 | 67.0242 | -44.8578 | 0.0012 |  | -6.56 | -0.365 | -0.375 | 2.64 | 0.56 | -4.4111 | -8.1437 | 15.5016 | -15.938 | 5.7 | 2.509 | 1.584 | 2.5018 |  | 3.8391 | 3.2494 | 3.3646 |  | 31.1 | 2.2102 | -0.09 |  | -5.0118 | -14.0698 | -15.8521 | -5.1594 | 5.9852 |  | 0 | -30.1 | 13.8 |  | -53.804
18/07/2025 | 06:30 |  | 3.7795 | -8.7982 | 3.543 | 8.7303 |  | 10.0234 |  | 12.5137 | 4.7959 | 4.3455 | -4.44 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 1.1611 | 11.3342 | 5.849 | 5.8905 | 10.0596 | 10.8307 | -4.8024 | 2.5607 |  | -1.0427 |  | -0.863 |  | -15.54 | -11 | -2.483 | 0.303 | -23.24 | -23.18 |  | -1.45 | -1.55 | 3.0059 | 4.8592 | 11.8195 | 13.5884 | -12.726 | -15.6732 | -16.0562 | 7.8408 | 9.5829 | -20.3618 | -18.0845 | 3.5633 | 22.2132 | 62.1244 | -1.7766 | -3.5 | -3.4 | -15.5634 | -15.5504 | -1.3096 |  | 2.5414 | 1.6128 |  | -0.4408 | -123.9051 | 47.5478 | 47.6089 | 73.5285 | -141.0116 |  |  |  | 11.2869 | 6.2 | 3.09 | -14.06 | -0.67 | -26.7872 | -26.9212 | 28.7233 | 28.5276 | -9.1117 | -7.1464 | -7.1771 | 2.9993 | 17.0654 |  |  | 53.1 | -27.8 | -2.45 | 34.642 | 34.6204 | 32.8872 | 93.9448 | 94.9938 | -28.0793 | -70.321 | -28.8489 | 2.081 | 29.32 | 10.79 | 5.3174 | 5.5695 | -7.49 |  | -19.2994 | -18.9065 | 44.9471 | 0.0151 | -3.6875 | 9.3 | 9.5 | -4.9329 | -1.122 | 35.6485 | 5.7578 | -0.57 | -0.93 | 4.9755 | -43.7225 |  | -9.79 | 15.68 | 18.93 | -39.5091 | -20.0545 | -44.3856 | -44.2364 |  | -16.8362 | -27.3338 | -27.8611 | -24.1992 | -29.2795 | -8.573 | -151.3322 | 15.7672 |  | -7.7546 | -6.5844 | 19.3454 | -17.8556 | -16.9989 | 15.888 | -29.1779 |  | 17.2434 | 0 | -16.97 | 0.4 | 1.7914 | -23.9946 | -8.5393 | -8.6831 | 7.8404 | 17.5846 | -27.7878 |  | 4.3576 | 4.3818 | 3.76 | 2.9691 | 2.8434 | 13.229 | 13.3965 | -31.4818 | 28.7255 | 28.5893 | -21.4324 | -11.2701 | 17.687 | -16.83 | -3.2149 | 0.3152 | 0.99 | 2.75 | -15.3842 |  | 2.2 | 1.038 |  | 1.42 | -1.911 | 2.6463 | -3.58 | 28.9116 |  | 18.3353 | -3.2955 | -3.7328 | 2.1501 |  |  |  | -13.6159 | 6.5194 | -20.3925 | -7.4045 | -7.7626 | 80.96 | -12.6719 | -8.1097 | -6.5313 | 3.3469 | 5.7506 | 5.7993 | 2.8808 | 9.9912 | 12.2927 | -1.68 | -4.4576 | 0 | 47.1809 | 59.866 | 25.0302 | 22.8695 | -16.0784 | -16.3506 | -11.9723 | -12.3981 |  |  | -12.8528 | -12.1881 | -4.7525 | -5.3012 | 13.92 | 13.91 | -30.8 | -31.3 | 1.0556 | -8 | 51.7034 | 20.3415 | 20.2418 | -19.6 | -40.1 | -0.6 | -1.3 |  |  | -103.7499 | 57.4938 | -275.0989 | -22.1278 | -40.212 | 127.9926 | 33.5719 | 106.554 | 100.7715 | 66.778 | 27.7157 | 26.2845 | -4.4102 | 234.0004 | -194.215 | 47.3616 | -29.6888 | 0.3064 |  | -6.32 | -0.501 | -0.489 | 1.84 | 2.08 | -4.4093 | -8.4367 | 8.9952 | -11.104 | 7.9 | 2.425 | 2.067 |  | 3.0742 | 4.122 | 3.4816 | 3.4608 |  | 24.4 | 1.7004 | 0.19 |  | 0 | -15.6046 | -17.239 | 0 | 7.8396 |  |  | -24.9 | 6.6 |  | -55.657
18/07/2025 | 07:00 |  | 3.8468 | -8.6848 | 1.662 | 8.1375 |  | 10.253 |  | 13.0242 | 5.2938 | 4.9019 | -4.44 | -22 |  | 4.14 | -17.6 | 1.3046 | 10.6121 | 5.7495 | 5.7298 | 9.8762 | 10.6142 | -4.7171 | 2.5047 |  | -0.9941 |  | -0.901 |  | -15.54 |  | -2.424 | 0.3 | -21.64 | -21.69 |  | -2.53 | -2.74 | 2.5984 | 4.926 | 10.8441 | 12.212 | -12.4378 | -17.0128 | -16.5961 | 10.4622 | 14.2724 | -19.2901 | -18.2184 | 3.5633 | 21.9153 | 55.1859 | -1.3846 | -2.3 | -2.3 | -15.8054 | -16.1887 | -1.4622 |  | 0.3663 | 1.5216 |  | -0.1911 | -118.9611 | 47.853 | 47.792 | 73.8661 | -135.3212 |  |  |  | 10.2191 | 5.93 | 2.73 | -14.8 | -1.2 | -26.5193 | -26.9212 | 26.0491 | 25.4938 | -9.4523 | -7.8166 | -7.7273 | 0.5659 | 16.8569 |  |  | 53.2 | -28.6 | -2.11 | 33.5723 | 34.0748 | 32.587 | 96.2933 | 96.1616 | -29.2742 | -69.8536 | -29.931 | 2.0088 | 27.73 | 10.74 | 5.7861 | 6.0577 | -7.49 |  | -18.7973 | -18.3679 | 44.5615 | 0.0153 | -3.7597 |  |  | -5.3223 | -0.561 | 35.4908 | 6.4999 | -0.12 | -0.76 | 4.03 | -44.5875 |  | -9.74 | 14.01 | 18.19 | -42.6 | -20.5818 | -45.1712 | -44.5909 |  | -17.8989 | -28.402 | -28.2228 | -23.6129 | -29.221 | -7.802 | -147.5217 | -10.3835 |  | -8.6456 | -7.6193 | 16.4051 | -18.4684 | -17.1534 | 11.28 | -27.7987 |  | 14.1289 | 0 | -20.06 | 0.1 | 2.0245 | -25.7644 | -7.1023 | -7.4564 | 5.2234 | 17.0953 | -25.689 |  | 4.6656 | 4.5936 | 3.5706 | 3.1603 | 2.6744 | 13.0616 | 13.0616 | -30.812 | 27.1775 | 27.8166 | -19.5958 | -9.4617 | 17.6919 | -16.56 | -2.2115 | 0.3152 | 1.58 | 2.1 | -17.6787 |  | 2.206 | 0.848 |  | -0.37 | -4.5852 | 0.7576 | -3.9 | 27.4227 |  | 17.8691 | -2.9809 | -3.4085 | 2.0239 |  |  | -12.2667 | -13.7613 | 6.5637 | -19.8168 | -2.6941 | 0 | 85.7052 | -11.8091 | -8.0042 | -5.2227 | 3.3427 | 5.67 | 5.7439 | 2.7975 | 5.5505 | 7.041 | -2.93 | 0 | 12.9329 | 31.6521 | 57.2352 | 20.9484 | 18.8601 | -15.0122 | -14.3218 | -10.8751 | -13.4234 |  | 92.9314 | -19.3733 | -18.78 | -6.117 | -6.2213 | 15.18 | 15.16 | -32.9 | -32.8 | 0.5631 | -6.96 | 62.4204 | 18.1856 | 17.8056 |  | -38.9 | 4.7 | 4.1 | -18.1026 | -18.0952 | -101.783 | 52.8832 | -281.374 | -25.2998 | -49.5594 | 117.4282 | 52.3224 | 133.6909 | 95.6438 | 51.3705 | 28.4855 | 29.6591 | -25.2942 | 221.1211 | -197.1186 | 27.7793 | -13.1116 | 1.4539 |  | -7.76 | -0.501 | -0.512 | 3.04 | 1.36 | -4.7826 | -7.5273 | 8.2933 | -11.043 | 8.4 | 0.452 | 0.589 |  |  | 4.4561 | 4.1419 | 3.4901 |  | 23.1 | 1.8552 | 0.25 |  |  | -16.5514 | -19.096 | 0 | 8.6721 | 0 | 0 | -22.9 | 4.5 |  | -53.4292
18/07/2025 | 07:30 |  | 4.5405 | -9.4962 | 0.8964 | 8.1164 |  | 11.0065 |  | 16.3041 | 6.6288 | 6.283 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.3662 | 10.4194 | 6.5014 | 6.4795 | 11.2171 | 10.7747 | -4.5186 | 2.2434 |  | -0.9955 |  | -0.714 |  | -13.32 | -6.6 | -2.129 | 0.299 | -20.52 | -20.46 |  | -4.21 | -4.24 | 3.2408 | 4.8127 | 11.0135 | 11.8755 | -8.5409 | -15.2713 | -15.0389 | 1.0617 | 1.8389 | -16.2091 | -13.7978 | 2.3796 | 11.0191 | 56.2087 | -0.6864 | -0.2 | -0.1 | -18.0634 | -17.7111 | -1.5262 |  | 0.1705 | 2.202 |  | -0.0725 | -124.0272 | 52.0951 | 52.2477 | 60.5693 | -129.7017 |  |  |  | 14.3606 | 7.12 | 4.03 | -12.84 | 0.62 | -24.9118 | -24.6439 | 23.7699 | 22.9637 | -10.6047 | -11.4084 | -11.6468 | -0.2125 | 13.3803 |  |  | 52.3 | -23.5 | -2.53 | 34.0203 | 33.7548 | 31.9809 | 92.3635 | 93.0055 | -27.903 | -70.9559 | -28.5376 | 1.9691 | 30.65 | 13.01 | 6.4111 | 6.7413 | -7.93 |  | -15.9224 | -15.4556 | 37.0459 | 0.0152 | -3.9759 | 6.9 | 7 | -4.9207 | 0.5669 | 38.6451 | 8.1699 | 1.24 | -1.98 | 5.208 | -37.2121 |  | -10.72 | 14.73 | 18.74 | -36.8364 | -18.1091 | -44.3557 | -42.9636 |  | -15.4231 | -24.8862 | -23.9035 | -26.0549 | -23.5899 | -6.672 | -134.3573 | -37.4005 |  | -9.2545 | -8.2602 | 19.3881 | -19.432 | -17.5498 | 2.064 | -25.7583 |  | 14.7474 | 0 | -10.03 | -4 | 2.2284 | -27.9505 | -8.9013 | -9.098 | 7.4247 | 16.0239 | -25.548 |  | 4.7426 | 4.6052 | 3.02 | 3.3432 | 0 | 11.8894 | 12.3918 | -26.1232 | 23.9348 | 24.9485 | -15.5231 | 0 | 17.7017 | -15.76 | -2.1236 | 0.2795 | 1.65 | 3.41 | -17.9336 |  | 2.154 | 0.843 |  | 0.19 | -9.0954 | -3.8455 | -3.85 | 28.5236 |  | 17.9284 | -3.0373 | -3.3652 | 2.0689 |  |  | -12.3941 | -14.8703 | 6.3287 | -19.9212 | 1.5209 |  | 89.8261 | -10.49 | -8.2819 | -4.0911 | 2.7765 | 6.0802 | 6.179 | 2 | 3.3568 | 4.4202 | -5.03 | 0 | 15.5368 | 17.9757 | 54.4725 | 17.5243 | 15.8619 | -12.8632 | -11.782 | -12.4983 | -12.4297 |  | 73.1167 | -21.8563 | -21.3014 | -9.5584 | -9.6446 | 14.83 | 14.96 | -31.1 | -31.8 | 0.6693 | -3.76 | 71.0645 | 13.56 | 12.9766 | -19.1 | -37.1 | 5.2 | 4.6 |  |  | -118.0987 | 50.1903 | -281.7711 | -27.5143 | -59.8349 | 97.7294 | 70.6334 | 143.401 | 82.28 | 31.295 | 29.8014 | 29.1024 | -34.5045 | 194.7642 | -192.849 | 5.1318 | 2.6086 | 0.3992 |  | -7.2 | -0.297 | -0.298 | 2.8 | 1.04 | -4.5366 | -7.1183 | 6.5354 | -10.576 | 8.1 | 3.269 | 3.157 |  |  | 4.085 | 4.1063 | 3.9846 |  | 20.5 | 1.2703 | 0.34 |  | 3.228 | -17.6929 | -20.536 | 3.6128 | 9.9447 | -12.8233 | 2.5708 | -20.7 | 3.4 |  | -54.8904
18/07/2025 | 08:00 |  | 5.4619 | -10.6962 | -2.8671 | 7.7384 |  | 11.3114 |  | 18.3522 | 7.7068 | 7.3777 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 1.2842 | 10.9035 | 7.1994 | 7.2497 | 12.2156 | 11.0248 | -4.6074 | 2.1199 |  | -1.0492 | -1.862 | -1.837 |  | -8.88 | -4.4 | -1.946 | 0.292 | -13.37 | -13.32 |  | -10.43 | -10.41 | 3.5121 | 4.6082 | 9.867 | 12.6995 | -6.8062 | -17.1468 | -16.5065 | 0.7912 | 1.0958 | -18.0845 | -13.5299 | 1.9851 | 9.7035 | 61.894 | -0.4086 | -1.6 | -1.5 | -17.6525 | -17.9521 | -1.3628 |  | 2.9756 | 2.5695 |  | 0.4933 | -126.0414 | 55.2385 | 55.269 | 48.5119 | -124.0183 |  |  |  | 17.4443 | 7.94 | 5.11 | -10.35 | 2.94 | -25.5816 | -25.4477 | 25.7891 | 24.6149 | -9.6892 | -10.2623 | -10.2912 | 2.4207 | 15.8766 |  |  | 58.8 | -27.5 | -2.92 | 37.44 | 37.185 | 35.6409 | 91.5032 | 91.8556 | -30.5544 | -70.0361 | -30.4604 | 2.3074 | 35.7 | 14.31 | 7.8174 | 8.0109 | -8.81 |  | -17.5028 | -17.924 | 37.0668 | 0.0151 | -4.4991 | 2.6 | 2.4 | -4.1406 | 1.6889 | 37.6988 | 9.2831 | 2.19 | -1.45 | 6.634 | -37.5021 |  | -16.11 | 21.56 | 20.04 | -35.2545 | -17.9455 | -44.9273 | -44.1364 | 10.4359 | -8.6738 | -18.8691 | -18.6339 | -25.1334 | -28.6439 | -7.025 | -119.1185 | -53.7895 |  | -8.9188 | -7.8945 | 18.2898 | -17.7789 | -17.1502 | 2.064 | 0 |  | 14.7558 | 0 | -10.81 | 0 | 2.6784 | -26.1376 | -8.6128 | -8.9473 | 6.8748 | 15.1211 | -25.2782 |  | 4.4211 | 4.3478 | 2.7947 | 3.177 | 0 | 12.3918 | 13.0616 | -26.2906 | 26.6065 | 26.4227 | -16.2185 |  | 16.481 | -16.31 | -2.6162 | 0.2795 | 1.51 | 3.39 | -16.218 |  | 2.271 | 0.942 |  | 0.75 | -7.8365 | -2.2763 | -3.65 | 29.0195 |  | 18.5108 | -3.3008 | -3.7244 | 2.0818 |  |  | -12.1678 | -16.3195 | 5.9625 | -19.9921 | 1.4973 |  | 97.9435 | -9.817 | -8.2659 | -4.9979 | 2.4093 | 6.1241 | 6.1869 | 1.717 | 3.781 | 5.0936 | -6.29 | 0 | 16.4102 | 14.099 | 55.5305 | 16.103 | 15.5055 | -13.5501 | -12.2739 | -12.9532 | -13.4852 |  | 58.1026 | -18.5274 | -17.9286 | -11.9692 | -11.5615 | 15.6 | 15.54 | -32.3 | -31.9 | 0.6693 | -0.24 | 81.1438 | 13.7323 | 13.5744 | -18.3 | -40.9 | 1.7 | 1 |  |  | -122.172 | 49.5607 | -272.5164 | -22.4337 | -50.6767 | 85.2745 | 83.1649 | 124.9265 | 66.7379 | 11.2321 | 34.4667 | 26.2954 | -14.7362 | 179.2815 | -178.7211 | 6.1812 | 6.6778 | -0.1624 |  | -9.04 | -0.429 | -0.434 | 5.2 | -1.2 | -4.5903 | -4.921 | 8.0888 | -13.0938 | 7.5 | 1.031 | 1.282 |  | 3.0578 | 3.3582 | 3.0732 | 3.1288 |  | 26.6 | 1.2778 | 0.52 |  | 2.5886 | -17.299 | -20.3949 | 2.9258 | 9.6323 | -11.8669 | 2.2224 | -26.9 | 10.2 |  | -53.3178
18/07/2025 | 08:30 |  | 5.9713 | -10.6513 | 0.5491 | 8.3924 |  | 12.1524 |  | 20.029 | 8.6157 | 8.3644 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 1.0754 | 5.8102 | 7.6972 | 7.6545 | 13.0342 | 11.0271 | -4.5016 | 2.1539 |  | -0.9321 | -1.603 | -1.595 |  | -4.44 | -2.2 | -2.103 | 0.276 | -10.86 | -10.85 | -10 | -11.02 | -11.09 | 3.9421 | 4.304 | 11.8668 | 13.123 | -3.9617 | -13.128 | -12.0183 | 14.8477 | 15.6544 | -18.3524 | -16.477 | 3.9578 | 19.3962 | 43.3308 | -0.9567 | -3 | -2.9 | -19.5416 | -18.763 | -1.246 |  | 5.6031 | 3.7002 | 1.4708 | 1.0275 | -87.9848 | 56.7034 | 56.7644 | 17.4783 | -92.9136 |  |  |  | 22.6636 | 9.03 | 6.32 | -7.17 | 5.91 | -26.3854 | -25.8495 | 27.7907 | 26.6797 | -10.5675 | -10.6771 | -10.944 | 5.2598 | 11.0007 |  |  | 53.3 | -17 | -3.47 | 38.0355 | 38.3784 | 37.0521 | 85.5201 | 84.8434 | -27.6619 | -68.2774 | -26.2719 | 2.5255 | 35.38 | 18.2 | 9.0674 | 9.2804 | -10.1 |  | -13.0858 | -12.9179 | 21.5869 | 0.0148 | -5.1364 | -2.4 | -2.5 | -3.4399 | 2.998 | 40.8531 | 11.3242 | 3.63 | -2.44 | 10.478 | -22.5813 |  | -17.6 | 25.29 | 22.54 | -20.1636 | -10.2273 | -41.3255 | -40.6818 | 28.0604 | 7.0396 | -4.8591 | -4.1947 | -17.5506 | -20.9818 | -8.498 | -87.752 | -58.0202 |  | -9.4758 | -8.2037 | 18.966 | -21.0822 | -21.0667 | 8.208 | 0 |  | 10.0726 | 0 | -9.44 | -4.7 | 2.6577 | -31.809 | -8.9993 | -9.1106 | 7.4316 | 12.1604 | -23.5844 |  | 3.9507 | 4.0325 | 2.7486 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.3965 | -19.9273 | 23.2128 | 23.1029 | -10.7173 |  | 18.2046 | -15.4 | -1.6127 | 0.2795 | 1.91 | 1.28 | -16.7577 | 2.0151 | 2.329 | 0.995 |  | 1.26 | -12.8642 | -6.9561 | -3.29 | 29.8614 |  | 19.6447 | -4.2426 | -4.6081 | 2.2901 |  |  | -12.3156 | -20.7936 | 8.9075 | -19.8844 | 2.1374 |  | 102.3891 | -8.2997 | -8.1403 | -5.7012 | 2.5962 | 6.6442 | 6.7327 | 2 | 4.1995 | 5.3821 | -5.03 | 0 | 15.7927 | 15.48 | 51.1217 | 15.1614 | 14.953 | -12.6554 | -11.2966 | -12.3101 | -12.647 |  |  | -16.4179 | -15.9565 | -14.4819 | -14.5179 | 15.46 | 15.44 | -32 | -31.5 | 0.6693 | 2.96 | 76.9177 | 15.8002 | 15.647 | -17.8 | -40.9 | -0.3 | -0.8 | -17.7624 | -17.9087 | -120.4817 | 54.4428 | -271.6357 | -24.716 | -49.2418 | 84.1762 | 82.3292 | 119.0845 | 62.666 | 11.0049 | 27.7444 | 29.5106 | -15.382 | 174.2758 | -178.9545 | 4.615 | 6.4483 | -0.6091 |  | -9.2 | -0.557 | -0.57 | 5.84 | -2.24 | -4.3013 | -3.6912 | 5.333 | -12.0684 | 9.8 | 1.718 | 2.715 |  | 2.7649 | 3.6493 | 3.3882 | 3.7032 |  | 26.9 | 1.0517 | 0.62 |  | 0 | -16.3038 | -21.6144 | 1.9095 | 8.2086 | -13.1723 | 4.3906 | -27.2 | 10.4 |  | -54.991
18/07/2025 | 09:00 |  | 6.3565 | -11.5448 | -0.0724 | 8.7964 |  | 12.6352 |  | 21.0061 | 9.0017 | 8.5525 | -15.54 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.5302 | 5.868 | 8.2679 | 8.3763 | 13.9798 | 11.4972 | -4.6293 | 2.2348 |  | -0.9805 | -1.794 | -1.776 |  | -4.44 | 0 | -1.968 | 0.278 | -11.72 | -11.84 |  | -11.51 | -11.4 | 4.2709 | 4.1261 | 14.7122 | 15.6628 | -2.4749 | -12.4582 | -12.3778 | 0.3399 | 0.3646 | -14.7355 | -12.1903 | 1.9851 | 11.4398 | 46.389 | 0.2382 | -3.3 | -3.3 | -21.3801 | -21.0061 | -1.5062 |  | 5.0096 | 4.3507 | 0 | 1.3452 | -104.8616 | 60.3961 | 60.5182 | 24.5418 | -97.5462 |  |  |  | 26.7053 | 9.83 | 6.9 | -5.8 | 7.59 | -24.242 | -24.1081 | 27.6558 | 26.3499 | -9.5621 | -15.411 | -15.4221 | 4.6417 | 7.5633 |  |  | 50.8 | -14.2 | -3.73 | 37.4001 | 37.4231 | 36.0499 | 84.6524 | 85.6421 | -30.8684 | -66.8069 | -29.7942 | 2.6445 | 35.56 | 20.27 | 9.8486 | 9.8663 | -10.53 |  | -10.035 | -9.9748 | 16.0267 | 0.0149 | -5.423 | -4.3 | -4.9 | -2.7295 | 3.746 | 42.4302 | 12.4374 | 4.35 | -3.16 | 10.2765 | -17.416 |  | -12.99 | 25.53 | 24.4 | -17.7091 | -8.5455 | -38.9633 | -38.9909 | 35.0094 | 12.0725 | 0.4198 | 0.9559 | -16.3991 | -20.7516 | -8.511 | -92.6148 | -56.762 |  | -9.7131 | -8.8747 | 15.7101 | -21.6475 | -18.0901 | 17.424 | 0 |  | 8.2091 | 0 | -5.76 | -0.1 | 2.8907 | -28.2975 | -8.8034 | -9.0979 | 6.0053 | 6.868 | -16.171 |  | 4.4377 | 4.5087 | 2.6362 | 2.506 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | -21.4344 | 19.6762 | 19.9029 | -9.6493 |  | 19.5084 | -13.96 | -2.2115 | 0.2969 | 1.32 | 1.83 | -18.3738 |  | 2.46 | 1.07 |  | 1.92 | -14.2434 | -7.2745 | -2.59 | 31.5798 |  | 20.5762 | -8.8643 | 0 | 2.4415 |  |  | -12.5489 | -23.2222 | 11.3092 | -20.124 | -1.749 | 0 | 98.458 | -7.9676 | -8.9508 | -6.4525 | 2.1511 | 6.9884 | 7.1836 | 2 | 5.2217 | 6.2328 | -7.12 | 0 | 20.7615 | 17.9372 | 49.1215 | 16.4514 | 15.1696 | -13.3848 | -11.348 | -11.4252 | -12.1508 |  |  | -12.9407 | -12.342 | -15.6979 | -15.689 | 15.22 | 15.14 | -29.7 | -30 | 0.7919 | 4 | 67.0379 | 17.2258 | 17.1498 | -17.4 | -40.5 | -4.1 | -4.4 |  | -17.6794 | -104.0499 | 42.042 | -271.1671 | -23.9063 | -47.4038 | 85.3305 | 83.0371 | 112.7517 | 57.5505 | 12.1142 | 28.8353 | 26.7913 | -1.5545 | 173.9042 | -175.5681 | 6.044 | 6.1329 | -1.4051 |  | -8.56 | -0.689 | -0.689 | 5.52 | -2.64 | -3.4846 | -3.7766 | 5.684 | -12.1294 | 9 | 3.132 | 3.059 | 2.5029 |  | 4.0715 | 3.8859 | 3.3049 |  | 27.2 | 1.405 | 0.68 |  |  | -15.4961 | -20.7456 | 0 | 6.9885 | -12.8891 | 4.4749 | -26.6 | 10.7 |  | -52.2827
18/07/2025 | 09:30 |  | 7.1117 | -11.701 | 4.8751 | 10.356 |  | 13.7243 |  | 22.1408 | 9.6497 | 9.1454 | -13.32 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 1.2197 | 7.7368 | 8.7201 | 8.9028 | 14.6461 | 11.7357 | -4.5639 | 2.2617 |  | -1.0137 | -1.71 | -1.696 |  | -6.66 | 2.2 | -1.394 | 0.259 | -10.95 | -11.04 |  | -12.11 | -12.3 | 4.293 | 4.1569 | 21.6272 | 22.49 | -5.9188 | -6.9659 | -6.4703 | 0.8371 | 0.9793 | -15.5393 | -10.3148 | 3.5633 | 19.4552 | 111.5703 | 2.4655 | -4.1 | -4.3 | -28.3668 | -28.4838 | -1.6822 |  | 8.7111 | 5.0468 | 1.7871 | 1.3891 | -152.562 | 65.7979 | 66.0115 | 35.7747 | -113.3819 |  |  |  | 26.9947 | 9.6 | 7.09 | -5.3 | 7.27 | -23.9741 | -23.7062 | 27.1331 | 26.0743 | -10.0718 | -14.5922 | -14.6425 | 8.8683 | 8.4594 |  |  | 50.4 | -12.5 | -3.66 | 37.8531 | 37.7231 | 36.8853 | 85.2554 | 85.4827 | -31.309 | -66.3961 | -29.8453 | 2.6881 | 37.84 | 21.63 | 11.0986 | 11.2335 | -11.63 |  | -11.108 | -10.7418 | 14.7374 | 0.0149 | -6.0965 | -6.3 | -6.4 | -2.5549 | 4.494 | 43.8497 | 13.5507 | 5.09 | -3.11 | 12.1055 | -15.2209 |  | -12.26 | 19.15 | 24.63 | -11.1818 | -6.4364 | -38.9502 | -38.0182 | 38.9328 | 14.2166 | 3.7216 | 2.8903 | -16.9471 | -22.9977 | -10.116 | -99.9468 | -58.5798 |  | -10.1265 | -9.271 | 15.939 | -16.3629 | -15.4616 | 1.552 | 0 |  | 9.636 | 0 | -5.1 | -0.8 | 2.9065 | -21.8323 | -9.6174 | -9.8262 | 6.0561 | 9.9021 | -19.0722 |  | 4.9341 | 4.8503 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -19.09 | 19.6984 | 19.7961 | -8.8897 |  | 15.0893 | -15.98 | -2.51 | 0.2886 | 1.62 | 2.61 | -14.5904 |  | 2.426 | 1.047 | 3.5303 | 0.73 | -12.9625 | -8.8984 | -3.18 | 34.4508 |  | 22.0921 | -11.4304 |  | 2.5251 |  |  | -13.7771 | -24.1984 | 13.0976 | -20.1569 | -0.0891 |  | 104.4693 | -7.4232 | -8.0397 | -8.3483 | 2.0922 | 7.362 | 7.5554 |  | 5.4674 | 7.6689 | -6.29 | 0 | 21.5058 | 18.6934 | 47.6208 | 14.5454 | 14.5027 | -12.5977 | -10.6827 | -11.1339 | -12.5 |  |  | -12.0838 | -11.529 | -17.5836 | -17.6369 | 15.43 | 15.38 | -28.9 | -29.4 | 0.8103 | 6.24 | 63.0564 | 23.5166 | 22.982 | -16.1 | -40.1 | -5.4 | -6 |  |  | -104.8383 | 40.404 | -270.4668 | -23.8384 | -49.579 | 84.4666 | 81.1642 | 109.9773 | 58.9458 | 15.1442 | 24.7944 | 26.8215 | 0.9299 | 173.6723 | -175.0879 | 7.6394 | 4.6907 | -0.0232 |  | -7.84 | -0.593 | -0.599 | 4.8 | -2.4 | -2.7606 | -3.2212 | 6.038 | -12.6268 | 8 | 2.718 | 2.703 | 2.2823 |  | 4.2766 | 3.5986 | 3.7056 |  | 27 | 0.0144 | 0.82 |  |  | -15.7939 | -20.7595 | 0 | 7.691 | -13.532 | 4.9434 | -26.6 | 11.1 |  | -52.8738
18/07/2025 | 10:00 |  | 7.7288 | -12.6416 | 2.083 | 9.5632 |  | 13.4621 |  | 24.3786 | 10.6087 | 10.1771 | -13.32 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 1.2736 | 6.8378 | 8.2745 | 8.4243 | 14.2281 | 10.3185 | -4.533 | 2.4207 |  | -0.917 | -1.543 | -1.536 | 6.758 | -6.66 |  | -0.911 | 0.272 | -10.02 | -10.1 |  | -11.55 | -11.73 | 4.9811 | 3.9226 | 19.6271 | 21.0357 | -5.9164 | -6.1621 | -5.8616 | 14.4351 | 8.9681 | -16.477 | -13.3959 | 5.1414 | 27.5751 | 96.7394 | 7.4638 | -3.5 | -3.5 | -25.7715 | -27.5156 | -1.5206 |  | 6.3767 | 4.6848 | 1.9261 | 1.2869 | -129.5205 | 64.2414 | 63.2954 | 35.4061 | -97.1165 |  |  |  | 28.0725 | 10.28 | 7.91 | -4.87 | 7.95 | -19.4196 | -19.2856 | 25.0958 | 23.7105 | -4.2983 | -23.5815 | -23.383 | 6.3798 | 5.0077 |  |  | 46.9 | -5.7 | -3.56 | 34.0254 | 33.6084 | 32.363 | 79.1569 | 78.7564 | -29.3157 | -65.1111 | -26.5158 | 3.1021 | 32.65 | 23.69 | 11.5674 | 11.5265 | -11.81 |  | -7.1459 | -7.2593 | 18.3376 | 0.0149 | -6.1224 | -9.1 | -9.2 | -1.1023 | 4.681 | 42.9034 | 13.9218 | 5.38 | -2.65 | 12.1055 | -18.271 |  | -12.37 | 20.93 | 25.42 | -15.3455 | -7.9091 | -36.8654 | -35.8545 | 40.1373 | 14.737 | 3.1716 | 3.7664 | -15.5814 | -20.8558 | -10.399 | -100.744 | -62.1672 |  | -10.4102 | -8.899 | 12.8993 | -13.909 | -12.5845 | 5.136 | 0 |  | 7.3941 | -11.16 | -5.49 | 0 | 3.1011 | -17.5557 | -10.8772 | -10.9794 | 7.827 | 5.9024 | -17.7243 |  | 4.8974 | 4.9881 | 4.7234 | 4.7728 | 3.7012 | 6.3633 | 6.3633 | -19.4249 | 17.0589 | 17.0554 | -9.2666 |  | 17.6968 | -15.55 | -1.4186 | 0.3234 | 1.17 | 2.58 | -16.7203 |  | 2.52 | 1.118 |  | -1.62 | -15.0308 | -7.7206 | -3.62 | 36.4283 |  | 24.6277 | -15.2964 |  | 2.5887 |  |  | -14.9427 | -23.8837 | 11.9257 | -21.3314 | -1.6898 | 0 | 107.3134 | -6.1914 | -6.3386 | -11.0478 | 1.6306 | 7.5973 | 7.7927 | 1.024 | 6.1625 | 7.7277 | -7.96 | 4.5821 | 23.0013 | 13.7194 | 48.1425 | 12.713 | 12.9506 | -12.493 | -9.7703 | -11.2464 | 0 |  |  | -14.2206 | -13.8581 | -18.9835 | -18.8158 | 16.14 | 16.11 | -30.2 | -31.1 | 0.8103 | 7.44 | 73.7312 | 21.5816 | 21.9787 | -16.1 | -39.6 | -3.3 | -3.8 | -18.0227 | -17.8678 | -105.5567 | 36.7429 | -271.0078 | -23.4982 | -54.6223 | 84.8756 | 86.7008 | 116.3358 | 59.0448 | 11.8867 | 26.5352 | 28.1624 | -5.5478 | 172.7298 | -175.6736 | 4.161 | 8.8568 | 0.3992 | 0 | -8.56 | -0.7 | -0.7 | 5.44 | -3.6 | -2.8585 | -2.2538 | 6.038 | -12.5689 | 8.8 | 2.478 | 2.877 |  |  | 3.7422 | 2.632 | 4.2399 |  | 26.6 | 0.3293 | 0.82 |  |  | -15.2751 | -21.2427 | 0 | 7.3813 | -14.143 | 6.5056 | -26.7 | 10.5 |  | -54.1512
18/07/2025 | 10:30 |  | 7.846 | -12.9672 | -0.2664 | 8.9872 |  | 14.3042 |  | 25.0925 | 11.0127 | 10.6747 | -15.54 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 1.4289 | 6.8478 | 9.6201 | 9.591 | 16.179 | 11.4651 | -4.6228 | 2.6037 |  | -0.7863 | -1.601 | -1.58 |  | -4.44 | 4.4 | -0.836 | 0.265 | -10.17 | -10.15 |  | -11.7 | -11.79 | 5.4656 | 4.2855 | 17.8214 | 18.6126 | -4.7618 | -6.2961 | -6.4939 | 14.3939 | 13.0402 | -15.5393 | -13.262 | 5.1414 | 27.7537 | 101.3858 | 7.4789 | -4.6 | -4.4 | -25.3723 | -25.0489 | -1.8049 |  | 7.1478 | 5.9431 | 2.9751 | 2.0222 | -114.9022 | 62.9902 | 63.1123 | 30.8047 | -84.7319 |  |  |  | 28.4517 | 10.06 | 7.71 | -4.52 | 8.35 | -16.7404 | -16.6065 | 34.8817 | 33.5894 | -6.444 | -24.8195 | -24.7575 | 7.503 | 6.0821 |  |  | 48.1 | -7.9 | -3.7 | 34.7969 | 34.5092 | 33.1355 | 75.9396 | 76.7472 | -26.9449 | -63.8189 | -23.3253 | 3.1696 | 33.67 | 23.44 | 11.7236 | 11.9171 | -11.59 |  | -8.6511 | -8.5219 | 22.4796 | 0.0149 | -5.979 |  | -8.2 | -0.6543 | 5.2421 | 42.2725 | 14.8495 | 6.02 | -2.59 | 12.028 | -21.8012 |  | -12.66 | 24.35 | 26.16 | -19.5091 | -9.6 | -38.408 | -38.0909 | 40.5625 | 14.9274 | 3.2485 | 3.6888 | -12.7192 | -18.9624 | -10.775 | -92.3817 | -64.4009 |  | -10.878 | -9.1713 | 16.3367 | -13.8905 | -13.675 | -3.588 | 0 |  | 7.7811 | 0 | -5.59 | 0.7 | 3.1291 | -20.3013 | -10.7769 | -11.0627 | 8.1342 | 7.5674 | -20.3375 |  | 5.0134 | 4.9823 | 3.7841 | 4.3022 | 3.3264 | 3.5166 | 4.0189 | -17.4155 | 19.4344 | 19.2396 | -9.8885 |  | 16.0171 | -16.72 | -1.675 | 0.3143 | 1.31 | 2.22 | -16.4964 |  | 2.486 | 1.048 |  | -0.59 | -13.0182 | -5.2654 | -3.8 | 37.7091 |  | 24.9188 | -15.3531 |  | 2.6229 |  |  | -14.6931 | -23.5442 | 10.2548 | -21.1746 | -0.9745 | 0 | 105.1094 | -5.7563 | -6.8531 | -11.3713 | 1.4947 | 7.6778 | 7.7611 | 0.8696 | 6.4282 | 7.1125 | -4.61 | 0 | 17.2987 | 16.9783 | 52.1716 | 14.4443 | 14.3096 | -13.8073 | -11.7541 | 0 | 0 |  |  | -13.3033 | -12.8309 | -19.221 | -19.6302 | 14.99 | 14.94 | -30.6 | -29.7 | 0.8103 | 8.56 | 71.2218 | 21.7916 | 21.4261 | -15.7 | -39.4 | -3.3 | -3.8 | -17.8107 | -17.6293 | -119.8975 | 45.0788 | -270.9677 | -25.2687 | -55.7467 | 83.3143 | 82.8212 | 111.9874 | 59.7383 | 11.7487 | 27.3851 | 26.8592 | -3.282 | 172.4403 | -174.4953 | 5.1609 | 6.2674 | 0.26 |  | -8.4 | -0.656 | -0.661 | 4.88 | -3.2 | -2.7487 | -2.4308 | 5.803 | -12.3918 | 9.1 | 3.294 | 2.871 | 2.5074 |  | 4.2355 | 3.9368 | 3.6248 |  | 26.4 | -0.0629 | 1.01 |  |  | -15.0388 | -20.3333 | 0 | 7.7916 | -11.7616 | 3.9943 | -26.3 | 10.6 |  | -52.9297
18/07/2025 | 11:00 |  | 11.105 | -13.253 | 0.2332 | 9.3349 |  | 15.6495 |  | 24.5297 | 10.7467 | 10.3679 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 7.452 | -28.6 | 1.3418 | 7.4663 | 9.5827 | 9.4379 | 16.445 | 11.8358 | -4.5802 | 2.5379 |  | -0.6716 | -1.665 | -1.651 |  | -4.44 | 6.6 | -0.597 | 0.285 | -10.54 | -10.48 |  | -12.04 | -12.13 | 5.7632 | 4.178 | 19.5553 | 21.5826 | -3.9293 | -5.4923 | -5.5548 | 0.4758 | 0.0322 | -12.7261 | -9.3771 | 3.1687 | 15.9199 | 105.7643 | 8.2195 | -4.7 | -4.7 | -27.5749 | -27.297 | -1.825 |  | 7.7863 | 5.8127 | 2.998 | 2.1849 | -130.4971 | 64.9128 | 65.218 | 33.2169 | -89.8105 |  |  |  | 29.8888 | 10.48 | 7.91 | -4.59 | 9.32 | -17.0084 | -16.7404 | 35.1236 | 33.9241 | -6.9962 | -25.2134 | -25.3135 | 8.0431 | 7.3934 |  |  | 48.6 | -8.7 | -3.86 | 34.2257 | 33.6742 | 32.7247 | 77.2926 | 76.6487 | -27.9614 | -63.7404 | -23.9621 | 3.446 | 33.46 | 23.57 | 12.1924 | 12.1124 | -11.96 |  | -9.6121 | -9.0774 | 22.8643 | 0.0148 | -6.2538 | -9 | -8.4 | -0.6677 | 5.4291 | 42.9034 | 15.0351 | 6.27 | -2.56 | 13.547 | -22.0463 |  | -10.42 | 19.03 | 26.54 | -21.8909 | -9.3909 | -38.6534 | -37.7727 | 40.982 | 13.3295 | 1.2597 | 2.9187 | -5.7118 | -10.3037 | -11.365 | -94.1317 | -67.5466 |  | -10.5538 | -9.6036 | 0 | -9.6538 | -13.6778 | 1.552 | 0 |  | 5.8041 | 0 | -5.23 | 15.1 | 3.015 | -18.4547 | -10.7885 | -10.929 | 7.9666 | 4.0848 | -13.3211 |  | 5.0373 | 5.0599 | 3.8327 | 3.6427 | 2.679 | 4.0189 | 3.3491 | -17.5829 | 19.0474 | 20.0649 | -10.0313 |  | 16.0171 | -16.4 | -2.3159 | 0.2795 | 1.86 | 2.19 | -16.4987 |  | 2.594 | 1.06 |  | -0.66 | -13.7988 | -6.3837 | -3.51 | 37.6387 |  | 24.5379 | -15.6579 |  | 2.7836 |  |  | -14.8402 | -25.3365 | 11.0605 | -20.7484 | -1.8828 |  | 105.851 | -5.6179 | -6.0816 | -11.6291 | 1.7463 | 7.5826 | 7.7057 | 1.1083 | 5.2985 | 5.9607 | -5.87 | 0 | 17.3755 | 12.728 | 52.0328 | 14.434 | 13.6575 | -13.3453 | -12.0475 | -10.7273 | -11.1988 |  | 52.7613 | -13.7867 | -13.2319 | -20.7257 | -20.193 | 12.96 | 12.92 | -30.7 | -30.7 | 0.845 | 9.52 | 69.4788 | 24.0699 | 23.9531 | -15.7 | -41.1 | -2.9 | -3.5 |  | -17.8332 | -122.1022 | 40.073 | -270.8746 | -23.0008 | -61.3927 | 79.4107 | 86.1468 | 109.9491 | 58.1947 | 8.2762 | 25.7134 | 26.1496 | 0.0196 | 169.7358 | -172.4155 | 5.8608 | 8.1286 | 0.0256 |  | -8.16 | -0.807 | -0.81 | 5.2 | -3.92 | -2.019 | -1.7258 | 7.2953 | -13.5332 | 7.6 | 2.781 | 1.758 | 2.5117 |  | 3.6835 | 3.9147 | 3.8607 |  | 27.8 | -0.6262 | 1.01 |  |  | -16.3474 | -20.3485 | 1.5872 | 8.7903 | -11.9225 | 2.8214 | -27.1 | 11.3 |  | -51.5035
18/07/2025 | 11:30 |  | 11.3494 | -13.4795 | 0.6941 | 9.8093 |  | 7.7539 |  | 27.0859 | 12.2186 | 11.7509 | -13.32 | -37.4 | 15.4 | 7.452 | -28.6 | 1.0914 | 12.9095 | 9.9745 | 10.0903 | 16.8002 | 11.3076 | -4.7386 | 2.6182 |  | -0.4814 | -1.481 | -1.457 |  | -4.44 | 6.6 | -0.655 | 0.288 | -9.09 | -9.24 |  | -11.96 | -12.04 | 6.1916 | 4.1553 | 17.3076 | 17.5761 | -6.2821 | -6.9659 | -5.7771 | 15.1842 | 17.6441 | -15.4053 | -14.7355 | 3.9578 | 23.4478 | 101.7075 | 6.0246 | -4.3 | -4.4 | -24.1581 | -24.9664 | -0.9122 |  | 8.2075 | 5.7379 | 2.9885 | 2.1975 | -99.5819 | 63.509 | 62.8071 | 22.4973 | -72.8684 |  |  |  |  | 10.59 | 8.14 | -3.91 | 9.67 | -16.3386 | -16.4725 | 35.306 | 34.1041 | -7.0749 | -25.0439 | -24.885 | 8.1033 | 6.9387 |  |  | 49.3 | -9.6 | -3.6 | 34.9453 | 34.6071 | 33.8198 | 72.0931 | 73.0916 | -26.1635 | -61.0573 | -22.3517 | 3.2787 | 33.52 | 24.44 | 12.3486 | 12.4054 | -11.95 |  | -9.1121 | -8.5032 | 22.1201 | 0.0149 | -6.1901 | -11.5 | -10.8 | -0.7178 | 5.9901 | 42.4302 | 15.7773 | 6.62 | -2.4 | 13.0355 | -20.7362 |  | -9.35 | 18.72 | 27.31 | -17.8727 | -8.9545 | -38.4754 | -38.2727 | 44.3099 | 17.7977 | 4.4239 | 5.3737 | -15.0941 | -22.5289 | -11.372 | -81.8221 | -66.5114 |  | -11.0212 | -9.2674 | 9.2472 | -7.5251 | -10.0421 | -7.684 | 0 |  | 2.8862 | 0 | -6.42 | 1.2 | 3.4613 | -12.2142 | -10.2488 | -10.5886 | 7.7695 | 2.1302 | -16.0396 |  | 4.9486 | 5.2481 | 3.8785 | 3.76 | 3.2766 | 3.1817 | 3.5166 | -17.4155 | 19.9454 | 19.869 | -9.0673 |  | 16.9839 | -16.48 | -1.7079 | 0.3408 | 1.52 | 1.7 | -17.4208 | 2.5884 | 2.465 | 1.072 |  | -2.22 | -15.5536 | -6.9917 | -3.7 | 36.3743 |  | 24.9101 | -15.9511 |  | 2.8201 |  |  | -13.5388 | -26.2817 | 10.621 | -20.6169 | -1.2973 |  | 112.4785 | -5.0424 | -6.2079 | -11.8707 | 1.8461 | 7.7877 | 7.9509 | 1 | 3.8552 | 6.9576 | -5.03 | 0 | 15.5278 | 12.697 | 54.1286 | 15.8007 | 15.4277 | -12.8188 | -11.8782 | 0 | -12.1868 |  |  | -11.7322 | -11.5344 | -20.1085 | -20.1524 | 13.59 | 13.41 | -28.6 | -28.6 | 0.845 | 10.08 | 63.4886 | 25.5907 | 25.5041 | -15.8 | -40.1 | -5 | -5.5 |  | -17.5858 | -122.1565 | 44.0174 | -270.2431 | -23.7418 | -61.1781 | 81.8439 | 84.383 | 108.9361 | 55.9432 | 9.0955 | 26.1761 | 28.3522 | -0.0448 | 171.8101 | -173.0068 | 5.0115 | 4.099 | -0.6555 |  | -7.76 | 0.165 | 0.157 | 4.56 | -2.96 | -2.5637 | -2.2843 | 6.5629 | -12.8893 | 8.3 | 1.763 | 0.885 | 2.2795 |  | 3.6706 | 3.5747 | 3.2626 |  | 26.3 | 0.313 | 1.19 |  |  | -15.6832 | -20.1083 | 0 | 8.4172 | -12.5419 | 3.4624 | -26.3 | 10.3 |  | -50.9578
18/07/2025 | 12:00 |  | 8.6877 | -10.3749 | 3.4542 | 10.3561 |  | 8.2278 |  | 28.4155 | 12.6446 | 12.4598 | -13.32 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 1.495 | 12.9207 | 9.6884 | 9.7462 | 16.5433 | 11.92 | -4.8881 | 2.48 |  | -0.5396 | -1.56 | -1.544 |  | -6.66 | 2.2 | -1 | 0.296 | -10.02 | -9.94 |  | -11.32 | -11.35 | 6.0973 | 3.883 | 19.3697 | 22.17 | -5.2612 | -5.2244 | -3.8309 | 2.5696 | 5.0032 | -15.9411 | -11.6544 | 3.1687 | 18.8874 | 97.6233 | 7.7745 | -3.5 | -3.9 | -26.3519 | -27.5775 | -2.524 |  | 8.5923 | 5.0284 | 2.4853 | 1.8513 | -129.7952 | 65.92 | 66.1031 | 35.2703 | -90.6287 |  |  |  | 28.6214 | 10.4 | 8.08 | -4.59 | 8.71 | -17.4102 | -17.2763 | 35.9265 | 34.871 | -5.9466 | -27.1593 | -27.5226 | 7.1996 | 5.3621 |  |  | 45.7 | -6.5 | -3.79 | 32.5688 | 32.7728 | 31.4997 | 74.3198 | 74.7448 | -26.6043 | -63.1536 | -23.6779 | 3.6605 | 31.55 | 25.22 | 12.0361 | 12.2101 | -11.85 |  | -7.3222 | -7.1932 | 23.2962 | 0.0149 | -6.1714 | -11.6 | -11.1 | -0.614 | 5.9901 | 43.2188 | 15.7773 | 6.7 | -2.52 | 13.578 | -22.6413 |  | -10.8 | 19.93 | 27.45 | -19.2545 | -9.9273 | -40.4858 | -39.4182 | 38.2447 | 14.5951 | 1.288 | 3.4657 | -9.0701 | -19.835 | -10.554 | -94.624 | -66.9209 |  | -11.9617 | -10.4999 | 0 | -8.7902 | -10.3043 | 0.528 | 0 |  | 4.9278 | 0 | -11.09 | 5.7 | 3.3896 | -14.1222 | -9.1756 | -9.4377 | 7.0065 | 0.9032 | -15.8222 |  | 4.9778 | 5.108 | 2.7266 | 2.6321 | 0 | 4.5213 | 4.1864 | -19.4249 | 21.0568 | 20.6217 | -9.2383 |  | 18.6636 | -15.95 |  | 0.2804 | 1.29 | 1.32 | -17.9398 | 0 | 2.485 | 0.936 |  | -4.05 | -16.1931 | -8.6529 | -3.56 | 34.5793 |  | 25.0166 | -14.9839 |  | 2.9476 |  |  | -14.1306 | -25.8865 | 11.3535 | -20.8019 | -22.6385 |  | 104.4266 | -6.6732 | -7.5616 | -11.2052 | 1.9018 | 7.7657 | 7.9826 |  | 4.4209 | 6.1868 | -5.87 | 0 | 16.4773 | 14.0491 | 53.8441 | 15.3131 | 15.4044 | -12.7265 | -10.8797 | -10.4998 | -11.9803 |  |  | -12.5892 | -11.9959 | -19.0349 | -19.7067 | 13.24 | 13.35 | -29 | -28.8 | 0.8103 | 10 | 70.2751 | 23.068 | 23.2831 | -16.1 | -40.5 | -3.7 | -4.2 |  | -17.5933 | -121.6334 | 37.3333 | -267.0201 | -21.7147 | -61.293 | 78.7532 | 87.1316 | 114.8958 | 57.287 | 10.5722 | 29.0042 | 27.3122 | -4.0504 | 168.9474 | -173.1438 | 5.2313 | 7.9761 | 0.0012 |  | -8.4 | 0.084 | 0.08 | 5.28 | -2.96 | -3.2333 | -2.4887 | 6.7979 | -13.2708 | 9.2 | 1.95 | 2.671 | 2.5087 |  | 4.0161 | 3.7757 | 3.5903 |  | 27 | -0.8241 | 1.22 |  |  | -16.3823 | -20.7305 | 2.0771 | 8.7353 | -12.3051 | 3.7278 | -26.7 | 10.9 |  | -53.1265
18/07/2025 | 12:30 |  | 8.4702 | -9.9829 | 4.1639 | 10.8382 |  | 8.5026 |  | 27.8406 | 12.2606 | 11.685 | -13.32 | -33 |  | 4.968 | -24.2 | 1.4308 | 13.3974 | 9.2487 | 9.1982 | 15.4705 | 11.7168 | -4.7891 | 2.5474 |  | -0.4001 | -1.65 | -1.593 |  | -6.66 | 2.2 | -1.547 | 0.254 | -10.85 | -10.94 | -10 | -10.98 | -11.26 | 5.5647 | 4.3112 | 17.7286 | 18.7743 | -6.5186 | -4.5546 | -5.5363 | 5.0485 | 7.2951 | -14.7355 | -13.262 | 5.1414 | 22.0547 | 95.8533 | 9.2056 | -4.4 | -4.5 | -26.1621 | -25.9725 | -2.3276 |  | 5.4073 | 4.8927 | 2.3812 | 1.771 | -124.6376 | 62.9902 | 62.8681 | 39.4388 | -90.6105 |  |  |  | 25.6474 | 9.39 | 7.27 | -5.68 | 7.04 | -14.4632 | -14.3292 | 34.7739 | 33.7974 | -3.6074 | -27.9906 | -28.1706 | 6.0096 | 4.5599 |  |  | 45.8 | -6.1 | -3.66 | 31.739 | 31.7231 | 30.2975 | 78.4685 | 78.6729 | -27.9148 | -62.7195 | -24.8232 | 3.4965 | 32.19 | 24.57 | 11.5674 | 11.6241 | -11.22 |  | -6.2869 | -6.6864 | 21.7032 | 0.0151 | -5.8446 |  |  | -0.4431 | 6.1771 | 41.6416 | 15.9628 | 6.84 | -1.85 | 11.5165 | -22.1463 |  | -10.89 | 20.43 | 25.68 | -19.6727 | -10.0545 | -37.4951 | -37.1273 | 38.9806 | 14.1364 | 2.4619 | 2.8776 | -15.7822 | -20.932 | -10.012 | -102.6543 | -68.3457 |  | -11.3634 | -9.9199 | 11.7846 | -9.3288 | -7.5978 | -1.54 | 0 |  | 2.107 | 0 | -9.78 | -0.1 | 3.6459 | -8.6496 | -9.2016 | -9.4111 | 6.3798 | 3.7103 | -16.7858 |  | 5.2633 | 5.3429 | 3.3283 | 4.2732 | 2.9507 | 1.3396 | 1.3396 | -18.5877 | 18.4559 | 18.3365 | -9.5628 |  | 18.9029 | -16.57 | -2.3159 | 0.3674 | 1.43 | 1.29 | -18.3122 |  | 2.245 | 0.832 |  | -4.62 | -15.7249 | -7.916 | -3.64 | 33.9145 | -0.1 | 24.6628 | -15.0533 |  | 2.9085 |  |  | -14.6938 | -22.5763 | 8.2925 | -21.4218 | -24.9476 |  | 103.9337 | -7.4986 | -7.0032 | -11.5837 | 1.9233 | 7.3547 | 7.508 |  | 4.5858 | 5.9519 | -7.54 |  | 17.8061 | 8.9026 | 49.614 | 14.2188 | 14.1771 | -13.0605 | -11.2485 | 0 | -10.0621 |  |  | -13.9185 | -13.6603 | -17.4469 | -17.2794 | 12.73 | 12.68 | -28.9 | -29 | 0.651 | 6.16 | 70.5026 | 23.3338 | 23.6579 | -16.5 | -40.9 | -2.9 | -3.4 | -18.019 | -17.826 | -121.7869 | 37.8492 | -267.5715 | -17.6333 | -54.7306 | 77.4753 | 89.8979 | 118.446 | 56.4302 | 4.9517 | 27.8179 | 29.466 | -6.1835 | 167.2939 |  | 3.3455 | 8.6227 | 0.1892 |  | -7.52 | 0.298 | 0.289 | 4.64 | -2.4 | -3.2144 | -3.4836 | 6.9749 | -13.5943 | 8.2 | 2.748 | 3.185 |  |  | 3.8351 | 3.3023 | 4.5222 |  | 27 | -0.2593 | 1.15 |  | 0 | -17.0605 | -21.1005 | 2.2712 | 8.8709 | -12.0744 | 2.9981 | -27.2 | 10.8 |  | -52.5741
18/07/2025 | 13:00 |  | 7.8281 | -8.7617 | 7.5082 | 12.1072 |  | 8.2945 |  | 25.2059 | 11.0157 | 10.6625 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 1.4199 | 14.1806 | 8.1242 | 7.9092 | 13.4631 | 11.9366 | -4.8777 | 2.4228 |  | -0.4702 | -1.624 | -1.601 |  | -11.1 | 0 | -1.51 | 0.264 | -11.38 | -11.23 |  | -11.33 | -11.38 | 5.0449 | 4.7065 | 20.1389 | 21.8491 | -10.7257 | -5.3584 | -5.2768 | 20.3743 | 12.6906 | -17.2807 | -13.5299 | 5.536 | 31.6921 | 103.2327 | 9.7299 | -5 | -5 | -27.8182 | -27.2997 | -2.3045 |  | 6.9658 | 4.4543 | 2.2507 | 1.6358 | -127.018 | 61.3117 | 61.3422 | 54.5874 | -90.666 |  |  |  | 22.5238 | 8.68 | 6.02 | -7.79 | 6.11 | -14.999 | -14.999 | 35.8742 | 34.9925 | -3.9783 | -32.0443 | -32.0367 | 7.0099 | 5.4129 |  |  | 46.8 | -6.4 | -3.54 | 29.1917 | 28.7391 | 28.0071 | 78.6257 | 79.1787 | -26.8651 | -63.6069 | -24.0751 | 3.3529 | 30.23 | 22.51 | 11.5674 | 11.6241 | -11.34 |  | -6.7857 | -6.6409 | 29.9776 | 0.0153 | -5.8706 | -7.2 | -8.8 | -0.4041 | 6.3641 | 39.9068 | 15.9628 | 6.91 | -1.16 | 10.013 | -29.7017 |  | -11.2 | 19.2 | 25.12 | -26.2909 | -13.4636 | -40.1501 | -39.5818 | 34.6729 | 10.1408 | -1.7659 | -1.4624 | -17.499 | -23.2267 | -9.885 | -114.3232 | -62.4012 |  | -10.7462 | -9.3361 | 11.1146 | -6.2419 | -5.9377 | -4.612 | 0 |  | 4.4739 | 0 | -8.46 | 0 | 3.4297 | -4.5993 | -8.2393 | -8.4888 | 5.4274 | 5.838 | -17.8191 |  | 5.0907 | 5.1869 | 0 | 2.6421 | 0 | 1.5071 | 1.842 | -26.1232 | 21.2273 | 21.2488 | -11.821 |  | 24.3033 | -19.59 | -1.2007 | 0.3143 | 0.81 | 0.93 | -23.7328 |  | 1.859 | 0.409 | 3.53 | -4.15 | -13.3466 | -4.0357 | -3.97 | 32.9497 |  | 24.545 | -13.6239 |  | 2.7943 |  |  | -14.0986 | -22.2167 | 10.1373 | -21.9122 | -13.6755 |  | 95.3497 | -7.7517 | -7.8625 | -10.0802 | 1.8295 | 7.1569 | 7.239 | 1.2344 | 4.2376 | 6.0365 | -7.96 |  | 16.2135 | 8.2683 | 52.5774 | 14.4356 | 14.0185 | -13.4319 | -12.5429 | 0 | -12.5439 |  |  | -11.5839 | -11.4081 | -12.6536 | -12.8321 | 12.84 | 12.81 | -29.5 | -29.7 | 0.6693 | 2.24 | 69.5013 | 23.0503 | 22.8205 | -17 | -42.2 | -5.5 | -6.3 |  |  | -125.7312 | 33.0112 | -265.2164 | -17.568 | -59.6836 | 74.5355 | 94.9697 | 113.2395 | 51.7419 | 3.3068 | 30.1162 | 29.5021 | -1.3149 | 162.0944 | -168.4952 | 7.9984 | 7.7735 | 0.1428 |  | -8.24 | 0.255 | 0.248 | 5.04 | -1.76 | -3.7003 | -4.2466 | 6.6819 | -13.3867 | 9.3 | 2.73 | 1.913 |  |  | 4.4387 | 4.4494 | 3.4415 |  | 28.9 | 0.0031 | 1.02 |  | 0 | -16.9826 | -20.3668 | 2.2535 | 9.5366 | -12.1627 | 2.0624 | -28.6 | 13 |  | -51.7024
18/07/2025 | 13:30 |  | 7.5372 | -8.5614 | 2.2882 | 9.1755 |  | 16.2734 |  | 22.4886 | 9.5657 | 9.1696 | -13.32 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.5228 | 19.9991 | 7.1924 | 7.2463 | 12.7348 | 11.7332 | -4.6366 | 2.3601 |  | -0.4628 | -1.418 | -1.418 |  | -6.66 | 0 | -2.022 | 0.254 | -10.07 | -10.09 |  | -13.1 | -13.05 | 4.2776 | 4.4072 | 19.2736 | 20.972 | -11.1151 | -6.564 | -6.0918 | 14.5487 | 15.5806 | -16.8788 | -15.0034 | 5.536 | 29.4011 | 95.3518 | 10.3248 | -5.5 | -5.6 | -25.4319 | -25.727 | -2.3072 |  | 5.3508 | 3.5019 | 1.5209 | 1.1717 | -124.4544 | 59.7857 | 59.6637 | 55.2816 | -98.0695 |  |  |  | 21.5259 | 8.51 | 5.57 | -8.33 | 5.63 | -16.3386 | -16.0707 | 33.2527 | 32.4647 | -9.4821 | -30.1439 | -30.1033 | 5.3468 | 5.54 |  |  | 49.2 | -7.7 | -3.42 | 29.6206 | 28.9718 | 27.9052 | 83.0066 | 83.3358 | -28.1414 | -65.0136 | -26.6923 | 3.1804 | 30.94 | 19.87 | 10.3174 | 10.3546 | -10.14 |  | -8.0001 | -8.2399 | 32.2285 | 0.0154 | -5.162 | -5.2 | -4 | -2.0801 | 5.8031 | 41.0108 | 15.5917 | 6.47 | -1.67 | 11.501 | -32.1218 |  | -10.93 | 19.86 | 24.83 | -28.2909 | -14.1091 | -40.6268 | -39.9273 | 33.3601 | 9.1354 | -3.0979 | -2.6574 | -17.6352 | -23.7707 | -9.952 | -117.2832 | -58.0038 |  | -10.0202 | -8.7664 | 11.3432 | -6.7765 | -6.6453 | -1.54 | 0 |  | 3.7214 | 0 | -9.95 | 0 | 3.1579 | -4.0955 | -9.6356 | -9.9329 | 6.9528 | 5.9144 | -18.0141 |  | 5.3721 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.5118 | -21.6019 | 22.1783 | 22.0653 | -9.6142 |  | 21.6031 | -19.7 | -2.3177 | 0.2895 | 1.53 | 1.31 | -21.6542 | 2.7791 | 1.559 | 0.453 |  | -1.48 | -15.0949 | -7.1349 | -3.98 | 36.0256 |  | 24.2197 | -14.5476 |  | 2.7573 |  |  | -13.9855 | -23.2064 | 8.8922 | -21.2884 | -14.5958 | 0 | 93.7994 | -6.8481 | -6.6059 | -11.3424 | 1.7961 | 6.8126 | 6.8909 | 1 | 3.5136 | 4.3182 | -5.03 | 0 | 10.9061 | 11.5372 | 57.6744 | 16.3149 | 15.8081 | -12.8368 | -12.4172 | -10.7018 | -12.6643 |  | 46.2409 | -17.6759 | -17.0607 | -13.3955 | -13.0706 | 12.48 | 12.45 | -30.4 | -30.5 | 0.8103 | 3.04 | 63.4488 | 19.8178 | 19.6705 | -17 | -40.5 | 1.3 | 0.8 |  | -18.0052 | -131.4825 | 39.6049 | -270.2802 | -19.8084 | -61.6686 | 84.5155 | 83.7572 | 123.6778 | 63.9417 | 13.4309 | 29.2953 | 27.7889 | -15.0873 | 177.554 | -176.6773 | 8.8562 | 2.0354 | 1.2659 |  | -7.92 | 0.322 | 0.32 | 4.48 | -2 | -3.5723 | -4.0696 | 7.5883 | -13.2708 | 7.9 | 2.008 | 3.135 |  | 2.7503 | 3.7922 | 4.8203 | 3.5167 |  | 26.4 | 0.0587 | 1.09 |  | 0 | -16.9701 | -21.5421 | 3.1537 | 9.2544 | -12.3468 | 2.2607 | -26.1 | 9.6 |  | -52.3628
18/07/2025 | 14:00 |  | 7.1935 | -8.042 | 3.4807 | 9.899 |  | 16.4019 |  | 23.6715 | 10.1817 | 9.7793 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 1.5755 | 20.2229 | 7.5377 | 7.5165 | 12.7013 | 11.4892 | -4.8368 | 2.5816 |  | -0.6145 | -1.575 | -1.564 |  | -6.66 | 0 | -1.223 | 0.26 | -11.32 | -11.26 | -10 | -12.73 | -12.8 | 4.0619 | 4.3222 | 21.6071 | 23.7362 | -9.7702 | -5.4923 | -5.5911 | 1.9931 | 1.6656 | -13.6638 | -11.2526 | 3.5633 | 18.7034 | 104.4298 | 8.9242 | -3.9 | -4.1 | -28.1667 | -27.9686 | -2.5529 |  | 7.2973 | 3.6965 | 0 | 1.0243 | -145.2986 | 61.2506 | 61.2811 | 57.5239 | -109.3348 |  |  |  | 23.7713 | 9.03 | 6.23 | -7.46 | 6.6 | -20.2233 | -20.2233 | 26.517 | 25.5792 | -9.0478 | -27.8792 | -28.1935 | 7.3344 | 6.2641 |  |  | 50.8 | -8.3 | -3.33 | 31.2498 | 31.4131 | 30.0509 | 85.6857 | 86.1872 | -29.6235 | -68.0217 | -28.6301 | 3.4358 | 28.96 | 20.07 | 10.6299 | 10.6476 | -10.64 |  | -8.5511 | -8.252 | 31.3922 | 0.0152 | -5.4638 |  | -4.1 | -2.146 | 5.8031 | 40.3799 | 15.2206 | 6.33 | -1.75 | 12.245 | -30.9068 |  | -11.11 | 19.43 | 24.82 | -28.2364 | -13.8818 | -40.8243 | -40.5 | 35.154 | 10.0156 | -2.3663 | -2.3432 | -16.8091 | -22.4984 | -10.13 | -122.379 | -42.0545 |  | -9.8664 | -8.4831 | 12.1369 | -5.8393 | -6.1362 | -1.54 | 0 |  | 4.6528 |  | -12.27 | 0 | 3.1926 | -3.4062 | -9.4698 | -9.6212 | 5.4356 | 5.568 | -18.202 |  | 5.3038 | 5.3438 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -24.7835 | 22.7532 | 22.5372 | -13.0797 |  | 22.4869 | -19.1 | -1.0103 | 0.35 | 0.93 | 1.68 | -21.8544 |  | 1.551 | 1.568 |  | -0.96 | -11.3661 | -5.3322 | -3.69 | 36.7495 |  | 24.6197 | -14.0139 |  | 2.7165 |  |  | -13.7162 | -23.6647 | 13.83 | -21.6723 | -14.0873 | 0 | 89.2485 | -7.0293 | -7.6977 | -11.2531 | 1.8296 | 6.8712 | 6.8751 | 1 | 3.7079 | 4.6083 | -3.35 | -3.763 | 6.8788 | 18.438 | 63.321 | 18.0504 | 16.4737 | -13.1613 | -11.3483 | -14.5819 | -16.3836 |  | 63.6514 | -14.0284 | -13.3088 | -14.4697 | -14.6587 | 13.96 | 13.92 | -27.5 | -27.5 | 0.651 | 4.64 | 56.4274 | 23.844 | 24.0197 | -17 | -40.1 | -1.6 | -2.1 | -17.9872 | -17.9734 | -135.3385 | 39.33 | -267.4687 | -17.2407 | -59.8456 | 94.253 | 70.7699 | 108.682 | 67.9566 | 27.6896 | 27.5229 | 25.5834 | -1.3327 | 193.2365 | -178.4166 | 20.3305 | -8.192 | -0.1868 |  | -6.48 | 0.322 | 0.315 | 3.6 | -2.08 | -2.8423 | -4.3351 | 8.4398 | -13.7682 | 7.9 | 3.434 | 3.663 | 2.2831 |  | 3.3056 | 3.4289 | 3.4359 |  | 25.8 | 0.802 | 1.05 |  | 0 | -16.3671 | -21.0824 | 2.2703 | 8.9744 | -12.6222 | 3.4953 | -25 | 8.7 |  | -52.5889
18/07/2025 | 14:30 |  | 7.3596 | -8.5895 | 1.0722 | 9.3167 |  | 16.6412 |  | 26.2384 | 11.5676 | 11.1262 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 1.2198 | 19.0928 | 8.2249 | 8.246 | 14.0541 | 11.5573 | -4.6227 | 2.5004 |  | -0.5479 | -1.561 | -1.54 |  | 0 | -17.6 | -1.031 | 0.271 | -9.97 | -9.88 |  | -14.61 | -14.6 | 4.5311 | 4.131 | 20.0941 | 20.899 | -7.8806 | -6.43 | -6.0331 | 14.5219 | 13.8877 | -16.6109 | -12.3242 | 5.1414 | 24.7449 | 99.1068 | 6.6346 | -3.1 | -3.2 | -26.4568 | -25.7872 | -2.6187 |  | 8.5139 | 4.5443 | 0 | 1.0244 | -133.1827 | 64.3025 | 64.4246 | 39.958 | -95.1156 |  |  |  | 28.3319 | 10.55 | 8.32 | -4.28 | 8.99 | -21.295 | -21.295 | 26.0059 | 24.9263 | -10.2542 | -26.9932 | -27.2084 | 8.269 | 6.4643 |  |  | 49.7 | -9.2 | -3.56 | 33.6831 | 33.5396 | 32.1591 | 79.8893 | 80.6635 | -28.425 | -65.7448 | -25.9638 | 3.0484 | 30.88 | 23.59 | 11.7236 | 11.8195 | -11.94 |  | -8.5271 | -8.5311 | 25.0407 | 0.015 | -6.1631 | -10 | -9 | -1.6833 | 5.2421 | 42.1148 | 14.8495 | 5.94 | -2.43 | 12.8805 | -24.5914 |  | -8.33 | 16.75 | 27.04 | -21.2727 | -11.0636 | -39.9598 | -38.7818 | 41.3889 | 14.7117 | 2.0167 | 2.1285 | -15.5427 | -20.4924 | -9.96 | -102.7252 | -49.3382 |  | -10.1303 | -8.7347 | 12.2152 | -7.6867 | -7.5309 | 3.088 | 0 |  | 3.6269 |  | -17.84 | 0 | 3.0454 | -6.8195 | -10.2661 | -10.5057 | 6.202 | 3.4413 | -17.9365 |  | 6.2336 | 5.3592 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.5403 | -27.6303 | 20.4658 | 21.359 | -13.2558 |  | 23.0924 | -21 |  | 0.3234 | 0.59 | 2.87 | -23.6367 |  | 1.658 | 0.632 |  | -4.56 | -10.311 | -2.5915 | -4.03 | 43.7585 |  | 29.1596 | -25.9298 |  | 2.8515 | 0.069 |  | -14.4095 | -23.774 | 14.21 | -23.2597 | -15.1016 |  | 93.5349 | -5.053 | -1.1382 | -23.6574 | 2.401 | 7.0983 | 7.239 | 1.7087 | 3.3887 | 4.799 | -3.77 | 0 | 9.3764 | 23.3082 | 59.6478 | 18.7725 | 17.0587 | -11.6458 | -10.0084 | -14.8218 | -18.0387 |  |  | -13.8526 | -13.2978 | -11.2467 | -10.9672 | 13.18 | 13.14 | -27.3 | -27.1 | 0.8798 | -3.76 | 56.4634 | 24.5762 | 24.6364 | -17 | -39.7 | -1.6 | -2.5 | -18.2965 | -18.188 | -123.4307 | 34.6262 | -267.6223 | -18.4141 | -53.8243 | 96.7503 | 63.893 | 105.2236 | 70.5305 | 32.5598 | 26.9261 | 24.9167 | 0.1845 | 202.1 | -182.4254 | 26.3248 | -12.3093 | -0.3967 |  | -5.2 | 0.095 | 0.088 | 1.6 | -0.4 | -2.3769 | -5.4765 | 10.4021 | -13.8872 | 6.6 | 4.532 | 2.759 | 2.5301 |  | 2.2564 | 2.603 | 2.9564 |  | 25.5 | 0.3214 | 1.14 |  | 0 | -16.0192 | -21.3212 | 1.5249 | 9.0633 | -13.4356 | 4.2886 | -25.7 | 9.2 |  | -51.476
18/07/2025 | 15:00 |  | 7.2009 | -8.8819 | 2.63 | 9.8909 |  | 16.6896 |  | 26.5707 | 11.7596 | 11.4355 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 1.3865 | 18.8402 | 8.4028 | 8.555 | 14.3083 | 11.8188 | -4.8349 | 2.4037 |  | -0.8604 | -1.474 | -1.439 |  | -2.22 | -6.6 | -0.91 | 0.281 | -10.02 | -10.1 |  | -13.44 | -13.58 | 4.4699 | 4.0471 | 22.0476 | 22.9664 | -7.6188 | -4.8225 | -4.795 | 0.8676 | 0.729 | -13.6638 | -10.9846 | 3.1687 | 17.9185 | 103.884 | 8.7908 | -5 | -5.2 | -27.5732 | -27.9949 | -2.4937 |  | 9.2641 | 4.85 | 0 | 0.8181 | -137.4553 | 65.5843 | 65.8894 | 46.0288 | -97.2318 |  |  |  | 29.6592 | 11.21 | 8.85 | -4.04 | 9.66 | -22.3666 | -21.9648 | 25.5691 | 24.7405 | -8.9398 | -28.5777 | -28.7992 | 9.2444 | 6.7096 |  |  | 48.4 | -9.8 | -3.24 | 32.4438 | 32.2654 | 31.6735 | 80.0881 | 79.2977 | -28.4986 | -66.6595 | -25.5473 | 3.1678 | 30.57 | 24.87 | 11.8799 | 12.0148 | -11.96 |  | -8.9237 | -8.6471 | 27.6764 | 0.015 | -6.2293 |  |  | -2.6892 | 5.2421 | 41.1685 | 14.8495 | 5.94 | -1.99 | 12.2915 | -25.9565 |  | -9.72 | 18.54 | 27.5 | -22.2 | -11.1 | -39.4834 | -39.1455 | 40.528 | 14.1282 | 1.4276 | 1.5225 | -15.4071 | -20.6765 | -10.472 | -105.4772 | -52.7186 |  | -9.9597 | -8.5462 | 12.5569 | -6.455 | -7.1473 | 0.528 | 0 |  | 3.8603 |  | -16.03 | 0 | 3.1553 | -4.6593 | -10.3071 | -10.6263 | 7.8541 | 3.6757 | -17.8678 |  | 4.858 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.8704 | -30.3096 | 21.4168 | 21.4769 | -14.6508 |  | 25.8854 | -18.32 | -0.4994 | 0.3152 | 0.55 | -0.38 | -25.5962 |  | 1.666 | 0.841 |  | 0.04 | -10.3953 | -1.9255 | -3.19 | 38.9614 |  | 24.4112 | -13.0372 |  | 2.9531 |  |  | -14.5447 | -27.2023 | 13.0243 | -21.4513 | -14.0097 |  | 90.8113 | -8.2816 | -8.5943 | -13.419 | 2.5301 | 7.2814 | 7.4605 | 1.9195 | 16.9709 | 17.8124 | -3.77 | 0 | 12.4239 | 19.277 | 57.1062 | 3.2299 | 1.2242 | -15.2259 | -13.804 | -16.0636 | -17.8666 |  | 91.1491 | -8.3319 | -8.0737 | -11.1567 | -11.3755 | 12.61 | 12.57 | -27.8 | -27.8 | 0.6857 | -2.8 | 72.0159 | 20.3668 | 20.7553 | -16.9 | -38.8 | -5 | -5.5 | -17.5773 | -17.5212 | -124.1305 | 26.1223 | -267.1046 | -15.6313 | -52.8683 | 94.9442 | 69.7809 | 101.0717 | 70.8273 | 27.2808 | 25.8092 | 26.9029 | 7.0323 | 193.8779 | -182.4712 | 20.6315 | -4.8761 | -0.7727 |  | -5.2 | 0.146 | 0.138 | 1.68 | -1.2 | -1.7605 | -4.6555 | 10.0511 | -14.4121 | 5.6 | 3.683 | 2.205 |  | 3.0208 | 2.2631 | 2.8242 | 1.5747 |  | 28.2 | 0.0694 | 1.05 |  | -4.2885 | -13.3106 | -17.3303 | -4.1209 | 5.8 | -9.2855 | 3.1875 | -28 | 12.9 |  | -52.0683
18/07/2025 | 15:30 |  | 7.1842 | -8.8742 | 3.2176 | 9.8196 |  | 17.255 |  | 26.5192 | 11.6136 | 11.1534 | -17.76 | -30.8 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 1.3241 | 19.1507 | 7.966 | 8.0739 | 13.4243 | 10.7675 | -4.9239 | 2.3187 |  | -0.9801 | -1.498 | -1.497 |  | -2.22 | -2.2 | -1.09 | 0.267 | -10.86 | -10.89 |  | -12.56 | -12.68 | 5.9017 | 4.2079 | 21.8425 | 23.0283 | -8.298 | -5.6263 | -5.6237 | 1.014 | 1.1926 | -13.7978 | -10.8507 | 3.1687 | 17.5325 | 106.2058 | 10.5893 | -5.4 | -5.5 | -27.4523 | -27.6276 | -2.5124 |  | 8.672 | 5.4317 |  | 0.7871 | -138.3098 | 65.2791 | 65.5232 | 44.6007 | -99.4514 |  |  |  | 30.7071 | 11.19 | 8.7 | -4.06 | 10.05 | -21.6969 | -21.6969 | 25.6144 | 24.5833 | -8.8374 | -28.7404 | -28.4498 | 8.2612 | 6.8247 |  |  | 48.4 | -9.4 | -3.51 | 32.6812 | 33.1095 | 31.7208 | 80.088 | 80.28 | -29.3611 | -66.2012 | -26.7756 | 3.1728 | 30.12 | 24.74 | 12.0361 | 12.1124 | -12.05 |  | -8.7803 | -8.7771 | 26.5714 | 0.0151 | -6.2947 |  |  | -2.832 | 5.0551 | 41.0108 | 14.4785 | 5.71 | -2.18 | 11.8265 | -25.2814 |  | -9.46 | 18.67 | 26.79 | -20.7091 | -11.2455 | -39.9726 | -39.2818 | 40.6922 | 13.9464 | 1.501 | 1.6723 | -14.5387 | -20.5247 | -11.496 | -106.3449 | -40.1578 |  | -9.8849 | -8.5555 | 11.5017 | -6.475 | -6.5041 | 0.528 | 0 |  | 3.055 |  | -15.41 | 0 | 3.1254 | -4.8806 | -10.8 | -11.0803 | 7.8618 | 3.4848 | -18.1897 |  | 4.7336 | 4.7628 | 0 | 2.4736 | 0 | 8.0379 | 8.5403 | -33.8262 | 21.681 | 21.6057 | -18.5585 |  | 24.3033 | -20.09 | -1.8215 | 0.3426 | 1.49 | 0.18 | -24.0591 | 2.5418 | 1.719 | 1.087 |  | 0.6 | -5.4642 | 2.7192 | -3.35 | 39.9108 |  | 23.7846 | -13.6623 |  | 2.9667 |  |  |  | -27.1965 | 10.8408 | -20.0749 | -15.5254 | 0 | 94.4119 | -8.015 | -7.3198 | -14.2098 | 2.8008 | 7.362 | 7.4447 | 2 | 18.3874 | 20.3761 | -3.35 | 0 | 14.1936 | 24.7236 | 53.4924 | 4.9244 | 3.5224 | -16.4439 | -14.5176 | -14.6427 | -15.7601 |  |  | -14.9403 | -14.1822 | -14.6523 | -14.5477 | 13.94 | 13.9 | -28.8 | -29.5 | 0.651 | 5.52 | 51.3303 | 17.6556 | 17.2741 | -17.3 | -40.6 | 0.5 | -0.4 | -17.5649 |  | -110.2646 | 20.931 | -270.3887 | -19.0377 | -44.9138 | 109.6449 | 49.7779 | 114.3226 | 92.5992 | 49.0647 | 29.5573 | 25.6897 | -3.4266 | 217.4449 | -192.4525 | 31.3507 | -15.6869 | 0.0012 |  | -6.24 | 0.215 | 0.209 | 2.72 | -1.6 | -2.2255 | -4.0116 | 11.0185 | -14.1192 | 4.8 | 0.266 | 1.04 |  |  | 3.395 | 2.7802 | 2.756 |  | 26 | -0.2153 | 1.04 |  | -6.2031 | -12.5437 | -16.5844 | -6.1049 | 5.1939 | -8.1293 | 2.3934 | -25.4 | 8.8 |  | -51.595
18/07/2025 | 16:00 |  | 7.0933 | -8.6067 | 4.0909 | 10.3189 |  | 17.0911 |  | 26.066 | 11.2567 | 10.8784 | -17.76 | -30.8 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 1.3668 | 19.4239 | 7.7827 | 7.7397 | 13.0867 | 10.8327 | -4.8784 | 2.5994 |  | -0.8549 | -1.507 | -1.49 |  | -2.22 | -2.2 | -1.349 | 0.271 | -10.9 | -10.91 |  | -12.94 | -12.85 | 5.9664 | 4.3112 | 21.6952 | 22.8233 | -9.1532 | -5.6263 | -5.1501 | 1.0687 | 1.0316 | -13.7978 | -10.9846 | 27.6306 | 18.0613 | 108.154 | 9.5569 | -5.7 | -5.9 | -28.3328 | -28.0308 | -2.4227 |  | 9.9046 | 6.0381 |  | 0.5437 | -144.1694 | 66.7745 | 67.1712 | 39.5605 | -103.1319 |  |  |  | 29.7391 | 10.33 | 7.59 | -4.28 | 9.45 | -22.6346 | -22.6346 | 26.9714 | 25.6952 | -9.9916 | -23.1655 | -23.4107 | 10.0657 | 7.8358 |  |  | 48.8 | -11 | -3.47 | 34.8036 | 34.6106 | 33.6818 | 82.1152 | 81.4515 | -29.8648 | -67.5038 | -26.0149 | 3.0273 | 31.47 | 24.2 | 12.0361 | 12.1124 | -12.11 |  | -9.5284 | -9.4265 | 22.8286 | 0.015 | -6.3332 |  | -9.3 | -3.2568 | 5.2421 | 41.1685 | 14.4785 | 5.75 | -2.34 | 11.501 | -21.8912 |  | -11.37 | 19.43 | 26.45 | -18.0727 | -9.6 | -39.5582 | -38.9909 | 41.8368 | 16.2149 | 3.4613 | 3.7125 | -16.3309 | -21.77 | -10.913 | -99.367 | -47.2339 |  | -9.5357 | -8.0222 |  |  | -5.1425 | -5.124 |  |  |  |  | -11.31 | 0.2 | 3.1936 | -2.4976 | -10.653 | -10.8054 | 7.983 | 4.6635 | -19.7035 |  | 4.6399 | 4.6619 | 3.0914 | 3.6352 | 0 | 9.7125 | 10.0474 | -34.6635 | 21.1302 | 21.044 | -19.8161 | 0 | 23.5123 | -20.51 | -1.3106 | 0.317 | 0.64 | 2.33 | -23.9301 |  | 1.751 | 1.156 |  | 0.24 | -3.3812 | 3.8988 | -3.53 | 39.598 |  | 23.6222 | -13.5154 |  | 2.8922 |  |  | -14.9927 | -26.2937 | 11.3977 | -20.0766 | -15.0085 |  | 94.1823 | -8.249 | -7.4822 | -13.9517 | 3.4742 | 7.524 | 7.6583 | 2.9507 | 16.5285 | 17.7054 | -4.61 | 0 | 13.0161 | 21.983 | 55.9809 | 4.8064 | 2.8418 | -16.3015 | -13.793 | -16.6125 | -18.3389 |  | 83.0464 | -12.6331 | -12.3969 | -9.4924 | -9.5826 | 15.4 | 15.35 | -30.1 | -30.3 | 0.51 | -5.44 | 54.4361 | 19.5088 | 19.928 | -17.4 | -40.9 | -3.3 | -3.8 | -17.7756 | -17.5042 | -117.3763 | 22.2181 | -267.4606 | -18.2869 | -50.1271 | 107.2408 | 59.5094 | 113.6535 | 86.375 | 41.5783 | 23.2005 | 20.7241 | -3.6456 | 211.7553 | -191.3189 | 29.0657 | -12.0017 | -0.0232 |  | -5.68 | 0.083 | 0.078 | 1.76 | -0.48 | -2.2308 | -5.4185 | 10.0206 | -13.3288 | 5.7 | 2.494 | 2.073 |  |  | 2.4716 | 1.8743 | 2.3618 |  | 25.9 | -0.4195 | 1.04 |  | -4.5843 | -13.3888 | -16.808 | -5.0971 | 5.3477 | -8.7756 | 3.0214 | -26.1 | 9.1 |  | -52.1749
18/07/2025 | 16:30 |  | 6.9208 | -8.465 | 3.5673 | 11.605 |  | 16.203 |  | 25.7103 | 11.1747 | 10.6679 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 1.3901 | 19.798 | 7.9234 | 7.7567 | 13.5574 | 10.862 | -4.8387 | 2.5862 |  | -0.8406 | -1.435 | -1.429 |  | -2.22 | -2.2 | -1.179 | 0.29 | -9.1 | -9.06 |  | -13.33 | -13.46 | 7.2322 | 4.1279 | 21.5013 | 22.6178 | -8.8794 |  | -2.9831 | 1.6936 | 1.9265 |  |  | 29.2088 | 19.3951 | 103.6977 | 9.8152 | -5.2 | -5.5 | -28.9342 | -29.3536 | -2.4104 |  | 10.3546 | 5.7443 |  | 0.6262 | -150.7309 | 69.4906 | 69.7348 | 35.2601 | -107.5685 |  |  |  | 29.759 | 10.51 | 7.91 | -4.16 | 9.52 | -25.9835 | -25.9835 | 28.2349 | 26.9995 | -9.1027 | -17.1428 | -17.4082 | 9.9457 | 5.6435 |  |  | 41.5 | -6.5 | -3.37 | 36.8056 | 36.1534 | 34.8923 | 81.7355 | 82.0059 | -27.3461 | -70.1152 | -23.7435 | 3.0973 | 31.48 | 24.62 | 11.7236 | 11.9171 | -11.86 |  | -7.3259 | -7.1929 | 9.0627 | 0.0149 | -6.1342 | -10.5 | -9.8 | -3.584 | 4.681 | 41.9571 | 13.9218 | 5.52 | -2.75 | 13.3765 | -9.6555 |  | -9.95 | 20.82 | 25.46 | -8.3091 | -4.6 | -37.6634 | -37.2727 | 40.7951 | 16.5333 | 5.0817 | 5.7088 | -15.5903 | -21.3616 | -11.514 | -100.7353 | -33.8429 |  | -8.906 | -7.739 | 12.6853 | -5.4247 | -5.8483 | -5.124 | 0 |  | 3.4802 |  | -12.67 | 0 | 2.9978 | -2.355 | -10.4952 | -10.6901 | 8.4718 | 3.593 | -19.7553 |  | 4.4061 | 4.462 | 0 | 3.1327 | 0 | 12.7267 | 12.0569 | -30.3096 | 18.4511 | 18.2783 | -15.5354 | 0 | 22.1012 | -20.47 | -0.9059 | 0.3426 | 0.98 | 2.4 | -22.0943 | 2.2358 | 2.08 | 1.149 |  | -0.49 | -9.1491 | -0.291 | -3.35 | 37.6043 |  | 23.7782 | -13.4711 |  | 2.8976 |  |  | -15.3222 | -24.2906 | 10.3281 | -19.9389 | -12.5213 | 0 | 100.8774 | -8.1958 | -7.6313 | -13.5179 | 4.0157 | 7.5167 | 7.6583 | 3 | 16.9385 | 17.9135 | -2.1 | 0 | 9.6038 | 31.4819 | 60.272 | 8.5946 | 6.1862 | -16.3748 | -14.6077 | -18.6953 | -19.0237 |  | 101.839 | -12.5617 | -11.9464 | -10.4563 | -10.6273 | 13.06 | 13.03 | -28 | -27.2 | 0.6857 | -6 | 48.904 | 18.9421 | 18.3713 | -17.4 | -39.3 | -1.1 | -1.7 | -17.4535 | -17.4889 | -109.4462 | 23.6956 | -269.164 | -18.414 | -43.3399 | 118.0923 | 47.4643 | 108.0978 | 94.0592 | 56.2214 | 25.2939 | 24.813 | 2.8325 | 227.1292 | -193.1095 | 40.3805 | -23.3473 | -0.3748 |  | -4.72 | 0.081 | 0.073 | 0.96 | 0.24 | -2.4081 | -6.5019 | 10.1396 | -13.7682 | 4 | 4.317 | 3.339 |  | 2.7328 | 2.5563 | 2.194 | 1.6179 |  | 23.7 | -0.3677 | 0.91 |  | -5.2303 | -12.9283 | -16.9296 | -4.9337 | 4.9645 | -8.054 | 2.5207 | -23.7 | 6.6 |  | -51.5514
18/07/2025 | 17:00 |  | 6.3368 | -7.7924 | 3.8714 | 12.8606 |  | 16.2887 |  | 23.918 | 10.3067 | 9.8072 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 0.7198 | 16.6798 | 7.3517 | 7.4965 | 12.6468 | 10.8161 | -4.813 | 2.4511 |  | -0.9763 | -1.299 | -1.285 |  | -2.22 | -4.4 | -1.636 | 0.285 | -8.57 | -8.54 |  | -12.94 | -13.01 | 7.8842 | 4.3681 | 16.4812 | 18.5373 | -12.7379 |  | -10.0953 | 15.969 | 16.7667 |  |  | 35.9161 | 22.2711 | 53.6783 | 8.6829 | -4.9 | -5.2 | -22.5084 | -22.5613 | -2.1685 |  | 3.8364 | 5.0631 | 0 | 0.6311 | -104.3733 | 62.7766 | 63.0512 | 30.0724 | -92.049 |  |  |  | 26.6753 | 9.8 | 7.26 | -5.02 | 7.91 | -24.1081 | -23.9741 | 28.0724 | 26.8598 | -10.0638 | -16.4306 | -16.503 | 4.1553 | 11.358 |  |  | 50.4 | -18.7 | -3.39 | 37.7701 | 37.8463 | 36.2778 | 78.5801 | 78.5649 | -27.8917 | -63.9031 | -25.0045 | 2.8739 | 32.66 | 22.39 | 11.5674 | 11.5265 | -11.65 |  | -12.894 | -13.1646 | 24.6169 | 0.0148 | -6.1339 | -8.7 | -8.8 | -4.4202 | 4.307 | 39.2759 | 13.1796 | 4.98 | -2.03 | 10.4935 | -25.0164 |  | -10.31 | 20.99 | 24.73 | -22.7636 | -11.2545 | -41.1364 | -40.8182 | 30.9669 | 7.8269 | -3.2235 | -2.871 | -14.3213 | -20.1411 | -10.623 | -92.8632 | -26.556 |  | -8.2437 | -6.9985 | 9.7026 | -12.0829 | -12.1574 | 1.552 | 0 |  | 3.0393 |  | -17.51 | 0 | 2.5626 | -13.6058 | -9.9371 | -10.1674 | 8.1824 | 3.5822 | -17.8022 |  | 4.1826 | 4.3772 | 2.5283 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.2196 | -28.8025 | 22.6984 | 22.5839 | -12.4867 |  | 24.8161 | -18.04 | -0.6056 | 0.4031 | 0.54 | 1.13 | -25.9469 |  | 2.371 | 1.141 | 3.8718 | -1.63 | -14.2574 | -5.891 | -3.66 | 36.1785 |  | 23.8056 | -13.7775 |  | 2.9379 |  |  | -13.4117 | -20.9101 | 10.0214 | -20.2531 | -14.103 | 0 | 111.6633 | -8.2031 | -7.3238 | -13.3585 | 2.7975 | 7.34 | 7.4921 | 2 | 18.3257 | 19.666 | 1.26 | -5.0737 | 4.8545 | 40.8319 | 62.2716 | 7.6778 | 4.6058 | -15.195 | -14.1215 | -18.0022 | -18.8641 |  |  | -11.3147 | -11.1609 | -8.4653 | -8.2936 | 11.88 | 11.73 | -27.2 | -27.1 | 0.51 | -7.12 | 54.3523 | 17.2909 | 17.5009 | -17.4 | -39.6 | -1.6 | -2.4 | -17.4612 |  | -110.691 | 27.3295 | -269.5888 | -19.5728 | -44.2669 | 128.3291 | 34.5575 | 103.6254 | 100.356 | 69.6829 | 29.7481 | 27.2997 | 6.1749 | 235.8722 | -195.5376 | 47.2961 | -29.9788 | -1.0291 |  | -4.16 | 0.046 | 0.039 | 0.88 | 1.12 | -3.296 | -7.2343 | 12.8038 | -15.6451 | 3.4 | 2.518 | 2.506 |  | 2.7264 | 2.0679 | 1.9479 | 1.7845 |  | 25.5 | -0.328 | 0.76 |  | -4.7112 | -13.5572 | -17.1935 | -4.762 | 6.4678 | -5.6374 | 2.1757 | -24.9 | 8.6 |  | -46.6727
18/07/2025 | 17:30 |  | 6.2257 | -7.6916 | 3.9551 | 12.3449 |  | 15.3572 |  | 20.9886 | 8.8277 | 8.6635 | -15.54 | -28.6 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 1.3254 | 17.0267 | 6.844 | 6.9745 | 12.0267 | 10.65 | -4.7292 | 2.4831 |  | -0.981 | -1.304 | -1.251 |  | -6.66 | -6.6 | -2.067 | 0.292 | -8.05 | -7.97 |  | -13.56 | -13.42 | 7.2535 | 4.5481 | 17.9215 | 19.0944 | -14.7817 | -9.3771 | -8.9151 | 0.5561 | 0.82 | -18.2184 | -16.343 | 21.3179 | 12.9226 | 54.996 | 9.0133 | -4.8 | -5 | -23.5472 | -22.7784 | -2.2122 |  | 3.8867 | 4.7996 |  | 0.6407 | -111.2094 | 60.3961 | 61.1896 | 34.8163 | -96.441 |  |  |  | 25.5377 | 9.38 | 7.11 | -5.84 | 6.68 | -23.4383 | -23.0364 | 26.8531 | 26.0374 | -9.7874 | -16.3742 | -16.4357 | 2.8897 | 12.0825 |  |  | 51.1 | -21.4 | -3.1 | 37.3864 | 36.5776 | 35.3118 | 78.908 | 78.8122 | -29.3272 | -63.1284 | -25.8004 | 2.3908 | 33.4 | 21.2 | 11.5674 | 11.7218 | -11.68 |  | -14.4533 | -14.72 | 27.5675 | 0.0148 | -6.0367 | -8.7 | -8.7 | -4.8669 | 4.307 | 39.2759 | 13.1796 | 4.88 | -1.79 | 9.362 | -27.2665 |  | -8.68 | 21.99 | 24.71 | -23.7273 | -11.8545 | -41.5666 | -41.2727 | 30.8598 | 7.8059 | -4.121 | -3.7813 | -18.0991 | -23.2483 | -9.351 | -102.0079 | -14.8524 |  | -6.1401 | -5.063 | 11.3374 | -11.8874 | -10.8637 | -4.612 | 0 |  | 3.941 |  | -13 | -0.1 | 2.2215 | -10.998 | -9.6454 | -9.9688 | 7.5426 | 6.8034 | -20.0012 |  | 4.2332 | 4.3326 | 0 | 2.6526 | 0 | 10.7172 | 10.7172 | -24.4486 | 23.6459 | 23.6454 | -10.13 |  | 21.4176 | -18.92 | -1.1165 | 0.3683 | 0.63 | 2.56 | -21.7768 |  | 2.356 | 1.097 |  | -1.4 | -14.9732 | -7.7388 | -3.37 | 35.2118 |  | 23.774 | -13.5857 |  | 2.936 |  |  | -14.1972 | -19.9803 | 8.732 | -20.598 | -1.63 |  | 110.2603 | -8.7372 | -7.5714 | -13.1555 | 3.2637 | 7.4499 | 7.5871 | 2.8687 | 21.2207 | 22.2428 | 2.93 | -7.2417 | 0 | 48.897 | 66.6995 | 11.4258 | 7.5 | -18.009 | -16.8919 | -17.6289 | -19.0295 |  | 113.8925 | -12.5507 | -11.9135 | -8.8179 | -8.1456 | 11.91 | 11.9 | -26.7 | -26.7 | 0.5466 | -4.8 | 62.7517 | 18.5183 | 18.2411 | -17.4 | -38.4 | -0.3 | -0.8 | -17.5511 | -17.3113 | -111.1267 | 26.6037 | -263.9271 | -18.2427 | -38.9968 | 133.9353 | 26.2416 | 99.1907 | 107.0293 | 79.9728 | 27.1818 | 28.6739 | 9.7628 | 252.7247 | -199.5165 | 62.1707 | -41.4439 | -1.0535 |  | -4.48 | 0.085 | 0.078 | 1.52 | 1.84 | -4.0269 | -7.9087 | 11.8669 | -15.3796 | 4 | 1.648 | 2.813 |  | 3.0191 | 2.6578 | 2.152 | 2.6192 |  | 24.3 | 0.1955 | 0.71 |  | -8.069 | -12.0578 | -14.1593 | -8.3529 | 4.7373 | -5.19 | 0 | -24.3 | 7.8 |  | -46.768
18/07/2025 | 18:00 |  | 6.1085 | -7.5449 | 8.9587 | 12.9834 |  | 14.7751 |  | 15.9365 | 6.2698 | 6.0306 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.4717 | 18.4741 | 3.8743 | 3.7523 | 7.0437 | 7.5443 | -5.5322 | 1.8317 |  | -1.0666 | -1.259 | -1.246 |  | -11.1 | -6.6 | -2.026 | 0.302 | -7.12 | -7.09 |  | -14.16 | -14.29 | 5.7604 | 4.5945 | 20.9049 | 22.4485 | -20.4618 | -8.0375 | -8.193 | 1.4752 | 1.0421 | -19.826 | -17.8166 | 23.6852 | 15.9246 | 57.0004 | 9.6121 | -5.1 | -5.3 | -24.4793 | -24.7513 | -2.0551 |  | 0.8476 | 4.6876 |  | 0.9178 | -124.0882 | 59.0838 | 59.389 | 58.8543 | -98.7657 |  |  |  | 21.2365 | 8.47 | 8.01 | -7.4 | 1.39 | -20.0894 | -19.9554 | 23.6145 | 22.5203 | -10.502 | -27.994 | -28.0337 | 0.9044 | 12.0294 |  |  | 49.2 | -19.4 | -2.99 | 30.7209 | 30.1387 | 28.9995 | 77.919 | 77.6478 | -27.4104 | -60.9385 | -25.2613 | 2.9485 | 33.09 | 24.21 | 11.7236 | 12.0148 | -11.8 |  | -13.8847 | -13.6387 | 33.9433 | 0.0151 | -6.1035 | -8.4 | -8.7 | -5.2319 | 5.2421 | 41.0108 | 14.8495 | 5.88 | -1.87 | 9.0985 | -33.1469 |  | -6.22 | 17.56 | 25.88 | -31.2182 | -15.2818 | -41.0119 | -40.2364 | 24.8529 | 3.2036 | -7.9262 | -7.9681 | -23.883 | -30.2351 | -10.749 | -129.2901 | 1.3443 |  | -4.522 | -3.1425 | 16.5095 | -5.4242 | -5.3643 | -13.316 | -23.4626 |  | 11.8584 |  | -6.12 | 0 | 2.3797 | 1.82 | -9.1002 | -9.3888 | 5.8161 | 13.8606 | -26.5501 |  | 4.7264 | 4.7336 | 2.6328 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -15.2385 | 22.1613 | 21.957 | -1.8851 | 11.2536 | 20.2066 | -18.38 | -1.4168 | 0.4058 | 1.2 | 1.79 | -21.5473 | 0 | 2.372 | 0.918 |  | -1.25 | -23.4684 | -14.6573 | -3.4 | 35.5989 |  | 25.2175 | -13.4623 |  | 3.1275 |  |  | -13.3957 | -17.2256 | 9.4644 | -20.1265 | -1.6001 |  | 119.0366 | -8.2778 | -8.954 | -13.0446 | 2.5075 | 7.8243 | 8.1418 | 2.4506 | 8.4389 | 10.3719 | 5.45 | -9.8491 | -8.5295 | 50.8601 | 77.2786 | 26.3138 | 21.991 | -14.6384 | -12.8226 | -18.332 | -17.4915 |  |  | -9.1559 | -8.1286 | -9.5173 | -9.225 | 11.86 | 11.83 | -26.4 | -26 | 0.4935 | -3.68 | 58.1923 | 25.0867 | 24.3403 | -18.2 | -38.4 | -3.7 | -4.6 | -17.3332 |  | -128.7285 | 28.0081 | -261.2399 | -13.9431 | -37.9814 | 136.3515 | 24.5088 | 89.0896 | 104.1835 | 84.102 | 28.1095 | 30.8714 | 18.1317 | 249.4812 | -195.1582 | 69.5341 | -44.6561 | 0.0012 |  | -4.88 | -0.007 | -0.012 | 1.36 | 1.6 | -4.2824 | -7.7348 | 11.751 | -15.5566 | 3.9 | 2.465 | 3.429 | 0 | 0 | 2.3777 | 2.432 | 1.9348 |  | 24.9 | -1.0929 | 0.76 |  | -3.4425 | -15.1048 | -17.9611 | -3.3757 | 7.8297 | -9.3915 | 1.6486 | -24.7 | 8.7 |  | -49.1897
18/07/2025 | 18:30 |  | 8.0703 | -10.0996 | 3.4565 | 11.1692 |  | 14.7003 |  | 16.8956 | 6.7958 | 6.5139 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.4651 | 16.827 | 4.3815 | 4.3712 | 8.0624 | 7.4305 | -6.4318 | 1.1614 |  | -1.0058 | -1.018 | -0.989 |  | -6.66 | -4.4 | -1.406 | 0.335 | -5.66 | -5.65 |  | -12.59 | -12.67 | 6.3686 | 4.4095 | 17.1918 | 17.0891 | -15.8084 | -6.2961 | -5.9386 | -1.2794 | -1.2704 | -19.1562 | -16.477 | 20.5288 | 10.3383 | 57.1816 | 4.6321 | -2.7 | -2.9 | -22.9693 | -22.8823 | -1.9239 |  | 5.6775 | 4.0037 | 1.2696 | 1.0602 | -97.8728 | 58.2293 | 58.626 | 39.4555 | -89.1967 |  |  |  | 21.2564 | 8.28 | 8.3 | -7.49 | 0.04 | -23.0364 | -23.1704 | 26.2653 | 26.0265 | -9.61 | -19.6854 | -19.5205 | 5.617 | 18.909 |  |  | 62 | -34 | -2.6 | 36.6727 | 36.673 | 35.2424 | 75.7096 | 75.9926 | -24.4063 | -62.528 | -21.815 | 2.9206 | 30.86 | 20.56 | 11.2549 | 11.4288 | -11.46 |  | -20.8119 | -20.6916 | 47.5257 | 0.0149 | -5.8574 | -9 | -9.4 | -5.8032 | 4.681 | 38.4874 | 13.7363 | 5.26 | -1.22 | 6.6495 | -46.0826 |  | -5.32 | 16.85 | 24.44 | -42.3273 | -21.1455 | -47.1033 | -45.4909 | 16.2896 | -4.1762 | -15.7864 | -15.7119 | -26.2442 | -33.1169 | -9.88 | -106.8302 | -8.0406 |  | -4.1485 | -2.7653 | 20.2305 | -8.4 | -7.9418 | -12.804 | -26.9142 |  | 16.7872 |  | -6.3 | 0 | 2.266 | -3.2223 | -8.8567 | -9.0142 | 5.5184 | 17.8314 | -29.8975 |  | 4.4092 | 4.5021 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -20.932 | 29.0826 | 29.2123 | -6.5309 | 0 | 22.4869 | -20.41 | -1.0121 | 0.3967 | 0.73 | 2.19 | -22.1119 |  | 2.015 | 0.028 |  | -3.28 | -19.8524 | -10.7676 | -3.54 | 34.3393 |  | 25.8081 | -13.6895 |  | 3.445 | 0.069 |  |  | -13.8027 | 9.9908 | -18.5878 | -7.1587 | -7.3439 | 125.2894 | -7.1532 | -9.8862 | -13.3563 | 2.5345 | 8.0148 | 8.2288 | 2 | 12.2157 | 13.6605 | 4.19 | -11.3285 | -9.596 | 47.8852 | 77.3939 | 24.6479 | 25.1588 | -16.792 | -15.3523 | -12.0719 | 0 |  | 105.5811 | -11.6388 | -10.7599 | -8.6176 | -8.6217 | 11.62 | 11.58 | -26.8 | -27 | 0.51 | -5.28 | 63.0444 | 22.6684 | 22.4007 | -18.7 | -38.8 | -1.5 | -2.1 | -17.5164 | -17.5492 | -126.8993 | 35.7458 | -262.8486 | -16.4307 | -39.1959 | 140.4963 | 22.3974 | 93.6651 | 105.8365 | 80.2131 | 28.7306 | 28.8882 | 9.9395 | 250.6048 | -199.1091 | 68.7581 | -42.2833 | 0.3284 |  | -5.44 | -0.416 | -0.415 | 2.08 | 1.12 | -4.1548 | -7.2648 | 9.6117 | -14.7356 | 5.2 | 1.208 | 2.344 |  |  | 3.1877 | 3.16 | 4.0668 |  | 24.2 | -0.8301 | 0.61 |  | -4.55 | -13.627 | -16.1263 | -5.0309 | 4.9855 | -6.4288 | 0 | -24.1 | 7.9 |  | -46.5898
18/07/2025 | 19:00 |  | 7.2408 | -9.0163 | 0.7713 | 10.4327 |  | 15.9888 |  | 17.6283 | 7.1438 | 6.8812 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.4731 | 15.927 | 6.6523 | 6.638 | 11.5963 | 5.3523 | 0.283 | 1.1259 |  | -0.7602 | -0.797 | -0.779 |  | -4.44 | -2.2 | -1.505 | 0.384 | -11.11 | -11.19 |  | -10.15 | -10.23 | 6.2948 | 4.3675 | 14.6422 | 15.8203 | -10.4814 | -7.5017 | -7.1041 | -2.2384 | -2.0318 | -17.1468 | -13.7978 | 18.1615 | 7.9387 | 48.3485 | 5.013 | -3.5 | -3.5 | -21.6264 | -21.6765 | -1.6933 |  | 5.9327 | 3.8017 | 1.9897 | 1.2678 | -79.6838 | 57.3748 | 57.2832 | 37.0086 | -82.0249 |  |  |  | 19.2007 | 8.18 | 7.96 | -8.85 | -0.51 | -23.7062 | -23.5723 | 28.0396 | 26.7059 | -9.2786 | -21.711 | -21.8475 | 5.9451 | 15.9218 |  |  | 57.2 | -28.4 | -2.53 | 33.9639 | 33.4579 | 32.4306 | 74.085 | 74.4591 | -21.4941 | -61.8666 | -19.5234 | 2.9777 | 29.28 | 20.9 | 10.9424 | 11.0382 | -10.98 |  | -17.9891 | -17.9643 | 43.7987 | 0.0148 | -5.5499 | -6.3 | -7.4 | -5.8154 | 4.494 | 37.8565 | 13.5507 | 5.07 | -0.69 | 5.4095 | -43.5575 |  | -6.31 | 17.36 | 23.54 | -41.4 | -20.4364 | -46.7571 | -46.2545 | 13.2682 | -6.2379 | -17.3157 | -16.8967 | -25.9944 | -32.6439 | -9.634 | -105.5971 | -26.494 |  | -3.9369 | -2.758 | 18.2254 | -8.3522 | -7.6816 | -8.708 | -25.9974 |  | 15.4659 |  | -10.44 | 0 | 2.1853 | -3.9611 | -8.331 | -8.497 | 4.7421 | 16.5833 | -28.7944 |  | 4.9537 | 4.8981 | 0 | 2.4886 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -27.7978 | 28.9897 | 28.6998 | -12.1635 | 0 | 24.3033 | -20.26 | -1.3106 | 0.3857 | 0.85 | 1.57 | -23.9215 |  | 2.054 | 0.765 | 1.8846 | -2.81 | -14.9939 | -6.3106 | -3.96 | 35.6044 |  | 23.751 | -14.4231 |  | 3.5372 | 0.0645 |  | -11.9684 | -14.631 | 9.0982 | -16.8456 | -5.4372 | -5.0953 | 111.9632 | -7.0982 | -7.0975 | -13.9744 | 2.9231 | 8.0294 | 8.2209 | 3 | 8.0001 | 8.7953 | 0.84 | -6.6165 | 0 | 35.3903 | 67.3635 | 22.6684 | 19.8157 | -14.7358 | -13.3618 | -13.0711 | -15.9419 |  | 88.5481 | -16.4509 | -15.7642 | -11.1198 | -10.7552 | 13.51 | 13.34 | -28.6 | -28.7 | 0.4935 | -6.32 | 66.0625 | 13.3014 | 13.0691 | -18.3 | -35.4 | 2.2 | 1.6 | -17.7294 | -17.7701 | -127.0591 | 33.1736 | -270.6447 | -17.1287 | -48.2915 | 128.7694 | 38.7329 | 113.0358 | 103.0557 | 68.1118 | 27.4794 | 21.8423 | -5.5606 | 237.4167 | -199.8017 | 46.0432 | -27.6665 | 0.3772 |  | -6 | -0.596 | -0.601 | 2.32 | 1.52 | -4.3304 | -7.7928 | 8.0003 | -12.5078 | 5.8 | -0.695 | 0.431 |  |  | 4.1813 | 3.0468 | 3.4869 |  | 20.2 | -0.0027 | 0.54 |  | 0 | -15.2249 | -19.0663 | -1.963 | 8.2744 | -10.1348 | 2.1048 | -20 | 2.2 |  | -46.5694
18/07/2025 | 19:30 |  | 7.3986 | -9.1813 | 4.244 | 11.3711 |  | 7.9583 |  | 17.8268 | 7.1028 | 6.8462 | -13.32 |  |  | 4.968 | -19.8 | 2.3806 | 13.6509 | 5.6845 | 5.6357 | 9.8269 | 2.5696 | 0.1622 | 1.1693 |  | -0.9077 | -0.877 | -0.87 |  | -6.66 | -4.4 | -1.517 | 0.375 | -12.55 | -12.54 |  | -10.04 | -10.03 | 6.3741 | 4.3822 | 15.1363 | 16.1424 | -13.1611 | -6.564 | -6.2187 | -1.6193 | -1.7014 | -18.6203 | -15.9411 | 21.3179 | 9.0126 | 57.7997 | 5.4529 | -3.3 | -3.3 | -21.8807 | -21.6316 | -1.7112 |  | 8.4665 | 3.7772 | 1.6719 | 1.2208 | -74.8008 | 56.7339 | 56.917 | 40.3648 | -83.0678 |  |  |  | 18.1927 | 7.65 | 7.43 | -9.56 | -1.31 | -25.0458 | -25.0458 | 29.2451 | 28.68 | -7.7739 | -21.2137 | -21.2604 | 7.9335 | 16.3899 |  |  | 58.4 | -29.5 | -2.44 | 33.7244 | 33.9884 | 32.5059 | 75.476 | 75.799 | -22.5083 | -62.8885 | -20.2932 | 2.0266 | 29.06 | 19.32 | 9.5361 | 9.7687 | -9.9 |  | -18.5218 | -18.5619 | 46.6242 | 0.0148 | -5.0568 | -4.6 | -5.2 | -6.1743 | 3.185 | 35.4908 | 11.6953 | 3.86 | -0.27 | 4.247 | -45.8676 |  | -4.88 | 15.03 | 22.04 | -42 | -21.3636 | -47.7269 | -46.7636 | 9.5288 | -9.2643 | -20.8587 | -20.7003 | -26.8558 | -32.7361 | -8.697 | -110.3623 | -19.4127 |  | -3.8084 | -2.5206 | 20.542 | -9.273 | -9.8275 | -8.196 | -26.9128 |  | 16.4504 |  | -8.9 | 0 | 2.0803 | -6.9388 | -8.9114 | -9.0582 | 6.0792 | 17.8623 | -30.4232 |  | 4.3278 | 4.3144 | 0 | 2.8964 | 0 | 12.0569 | 12.0569 | -34.1611 | 30.8527 | 31.1463 | -19.0791 |  | 23.6002 | -22.42 | -1.4168 | 0.3765 | 1.53 | 1.75 | -23.6981 |  | 1.951 | 0.166 |  | -1.9 | -5.4354 | 2.2945 | -4.41 | 36.5192 |  | 25.1451 | -15.5689 |  | 3.6094 |  |  | -13.4063 | -8.3135 | 7.1939 | -18.6438 | -4.4688 | -4.4813 | 101.507 | -7.2204 | -7.2247 | -14.6977 | 3.0642 | 7.9855 | 8.1972 |  | 7.6907 | 9.2367 | 1.68 | -7.8606 | 0 | 40.0089 | 68.3777 | 23.0735 | 20.6994 | -14.6066 | -12.6253 | -16.2835 | -17.1887 |  |  | -16.0169 | -15.3962 | -11.2203 | -10.9002 | 12.92 | 12.91 | -26.5 | -26.8 | 0.4587 | -6.96 | 67.0335 | 14.3117 | 14.3384 | -18.3 | -35 | 2.2 | 1.6 |  |  | -125.4664 | 39.8145 | -269.6668 | -22.0577 | -52.4902 | 128.7269 | 34.4142 | 109.8116 | 103.4532 | 65.939 | 26.0374 | 24.0876 | -4.3411 | 237.182 | -200.0445 | 47.4133 | -30.2358 | 0.0256 |  | -5.68 | -0.63 | -0.643 | 2.08 | 1.92 | -4.2037 | -7.7348 | 8.7022 | -12.8008 | 5.4 | 3.781 | 1.624 |  |  | 2.5868 | 2.3367 | 2.4723 |  | 19 | 0.781 | 0.72 |  | 0 | -14.8944 | -18.8248 | -1.0808 | 7.2658 | -10.5775 | 2.9125 | -19.3 | 2 |  | -46.7539
18/07/2025 | 20:00 |  | 7.2372 | -9.0262 | 4.8347 | 11.5192 |  | 7.3041 |  | 16.6945 | 6.6378 | 6.3558 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.968 |  | 2.5097 | 13.6136 | 5.5155 | 5.4441 | 9.7103 | 3.0077 | 0.2483 | 1.1576 |  | -0.8708 | -0.902 | -0.875 |  | -8.88 | -2.2 | -1.638 | 0.379 | -13.31 | -13.32 |  | -9.59 | -9.56 | 7.1477 | 4.7935 | 15.4832 | 16.7399 | -13.5356 | -7.7696 | -7.4858 | -0.7691 | -0.6706 | -18.6203 | -16.0751 | 22.107 | 10.8429 | 56.3188 | 6.2147 | -3.6 | -3.8 | -21.9905 | -21.8139 | -1.7901 |  | 6.8418 | 3.9375 | 1.8473 | 1.3462 | -80.3552 | 57.8936 | 58.0767 | 46.049 | -86.2385 |  |  |  | 18.2127 | 7.41 | 7.24 | -9.35 | -1.1 | -25.0458 | -24.9118 | 29.6684 | 28.9585 | -7.2711 | -22.5013 | -22.3411 | 7.0028 | 15.7 |  |  | 57.9 | -28.9 | -2.49 | 33.1736 | 32.9275 | 32.063 | 78.5657 | 79.1779 | -23.7484 | -63.9913 | -21.6773 | 2.2448 | 30.67 | 18.58 | 8.9111 | 9.1827 | -9.87 |  | -18.2989 | -18.1219 | 47.2331 | 0.0148 | -4.9016 | -4.2 | -4.7 | -6.2 | 2.998 | 34.3868 | 11.3242 | 3.47 | 0.07 | 3.875 | -47.0527 |  | -5.8 | 19.14 | 20.61 | -42.9091 | -21.7909 | -48.3605 | -47.5364 |  | -10.1391 | -22.0288 | -21.4123 | -28.2085 | -33.2399 | -8.291 | -117.2323 | -14.3842 |  | -3.8943 | -2.5384 | 21.6375 | -10.434 | -9.5707 | -12.804 | -26.5909 |  | 17.0615 |  | -5.61 | 0 | 2.0573 | -6.593 | -9.749 | -9.9231 | 6.9287 | 18.5884 | -31.8967 |  | 4.4971 | 4.4604 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.7219 | -31.3143 | 31.2518 | 31.4705 | -17.9425 |  | 20.9049 | -22.71 | -1.8233 | 0.35 | 1.29 | 3.62 | -21.5958 |  | 1.862 | 0.322 |  | -1.38 | -6.2182 | 1.5021 | -4.55 | 36.8956 |  | 24.8203 | -15.6423 |  | 3.6023 |  |  |  | -7.8807 | 7.5006 | -18.7923 | -5.0147 | -4.7828 | 96.6934 | -7.6058 | -6.8297 | -15.0134 | 2.8767 | 7.8903 | 8.0617 | 2.5009 | 11.5375 | 12.1166 | 2.93 | -9.4288 | -3.473 | 41.1673 | 70.9103 | 22.2762 | 20.2692 | -14.9679 | -13.3155 | -13.2077 | -12.4038 |  |  | -16.742 | -15.7588 | -11.3271 | -11.5802 | 13.55 | 13.5 | -27.7 | -28 | 0.4935 | -6 | 64.0431 | 13.9941 | 13.8976 | -18.7 | -35.4 | 3 | 2.1 | -17.9318 |  | -123.7568 | 41.6947 | -269.484 | -19.9629 | -52.2775 | 126.4978 | 37.9651 | 112.5362 | 103.5284 | 66.9996 | 25.7741 | 23.7955 | -4.8078 | 235.9084 |  | 48.2092 | -27.9493 | -0.116 |  | -5.12 | -0.484 | -0.49 | 1.36 | 1.36 | -3.9223 | -7.2343 | 8.4703 | -12.8008 | 4.9 | 0.98 | 0.861 |  |  | 3.9784 | 2.8419 | 3.0888 |  | 20.4 | 0.9142 | 0.54 |  | 0 | -14.4937 | -18.0287 | -2.3083 | 6.4015 | -8.6979 | 2.1256 | -20.3 | 2.5 |  | -41.3157
18/07/2025 | 20:30 |  | 7.5075 | -9.3078 | 6.1002 | 10.3532 |  | 6.7593 |  | 16.5588 | 6.6128 | 6.2892 | -11.1 |  | 2.2 |  |  | 2.1673 | 13.5747 | 4.987 | 4.8822 | 8.6907 | 2.9169 | 0.2362 | 1.158 |  | -0.9306 | -0.98 | -0.963 |  | -8.88 | -4.4 | -1.699 | 0.374 | -13.1 | -13.07 |  | -10.2 | -10.25 | 8.2098 | 4.5871 | 17.7053 | 17.5575 | -14.8044 | -7.6357 | -7.5568 | -0.4093 | -0.3078 | -18.6203 | -15.9411 | 22.5015 | 11.8858 | 55.9748 | 6.0886 | -4 | -4.1 | -21.8799 | -22.2725 | -1.8321 |  | 6.2566 | 4.2563 | 1.6618 | 1.2802 | -84.109 | 56.6729 | 56.7949 | 49.4828 | -93.1333 |  |  |  |  | 7.58 | 6.81 | -10.05 | -1.24 | -22.5006 | -22.3666 | 28.2537 | 27.3499 | -7.1233 | -23.0028 | -22.9521 | 5.9802 | 15.6335 |  |  | 58.3 | -29.5 | -2.51 | 32.3127 | 32.4591 | 30.7578 | 78.8714 | 79.0863 | -24.207 | -63.1326 | -22.0345 | 2.0519 | 31.11 | 18.41 | 8.2861 | 8.5968 | -9.35 |  | -17.8645 | -17.5503 | 48.0035 | 0.0148 | -4.7559 | -4.7 | -2.4 | -6.1609 | 2.4369 | 34.3868 | 10.582 | 2.91 | 0.24 | 3.875 | -47.5377 |  | -6.67 | 17.23 | 20.54 | -44.6727 | -21.6727 | -46.2909 | -46.0091 |  | -11.2954 | -22.7442 | -22.6523 | -27.864 | -32.4744 | -8.26 | -120.4594 | -9.4324 |  | -3.9003 | -2.5954 | 20.2232 | -9.9797 | -10.4348 | -8.708 | -26.5916 |  | 16.6861 |  | -8.81 | 0 | 1.8184 | -7.003 | -10.6655 | -10.8831 | 7.7013 | 18.5491 | -31.1774 |  | 4.3253 | 4.3742 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.3776 | -30.6445 | 29.6614 | 29.2292 | -18.3843 |  | 24.2106 | -21.59 | -2.0174 | 0.4058 | 1.45 | 1.57 | -23.5563 |  | 1.857 | 0.396 |  | -1.03 | -6.9326 | 1.1439 | -4.15 | 37.995 |  | 25.7033 | -15.2479 |  | 3.4748 |  |  | -14.2055 | -6.695 | 11.3535 | -20.0017 | -5.4818 | -5.0776 | 96.0231 | -8.0756 | -7.5811 | -14.4022 | 2.429 | 7.4938 | 7.682 | 2 | 11.5081 | 12.5809 | 4.19 | -10.9341 | -4.4029 | 44.4439 | 72.2267 | 22.273 | 19.6949 | -14.99 | -12.9327 | -14.1661 | -14.7268 |  |  | -11.6992 | -11.1554 | -10.92 | -10.6104 | 12.66 | 12.62 | -28 | -28 | 0.4587 | -6.48 | 51.6482 | 17.2643 | 16.82 | -19.1 | -37.1 | -1.7 | -2.5 | -17.6088 | -17.5481 | -125.3235 | 38.9267 | -268.9634 | -17.7106 | -48.0491 | 124.9142 | 36.7264 | 101.1524 | 99.6728 | 68.2757 | 26.2478 | 24.5287 | 3.7515 | 237.4072 | -194.361 | 51.1645 | -32.9128 | -1.0779 |  | -4.32 | -0.579 | -0.585 | 0.72 | 1.12 | -2.8187 | -7.1458 | 8.8792 | -12.8893 | 4.6 | 0.995 | 0.093 |  |  | 2.8596 | 3.3304 | 3.053 |  | 21.9 | 1.4463 | 0.42 |  | 0 | -14.9104 | -18.6032 | -2.1268 | 7.6595 | -9.1523 | 2.1349 | -21.5 | 4.5 |  | -47.4582
18/07/2025 | 21:00 |  | 7.5082 | -9.2652 | 6.7425 | 10.2303 |  | 6.0819 |  | 15.5543 | 6.0898 | 5.8859 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.2179 | 13.4479 | 4.7288 | 4.591 | 8.3016 | 2.4461 | 0.4553 | 1.6788 |  | -0.8285 | -0.797 | -0.773 |  | -8.88 | -4.4 | -2.069 | 0.38 | -13.41 | -13.47 |  | -9.07 | -9.07 |  |  | 17.4621 | 17.7703 | -15.5713 | -8.0375 | -7.4443 | 3.5233 | 5.8481 | -21.8353 | -20.0939 | 33.1543 | 24.9103 | 45.6632 | 5.8282 | -3.2 | -3.2 | -22.0648 | -20.388 | -1.6036 |  | 6.4454 | 3.6673 | 1.5389 | 1.0417 | -76.632 | 56.0625 | 56.2151 | 48.892 | -95.8392 |  |  |  | 17.1449 | 7.49 | 6.69 | -10.1 | -1.22 | -22.5006 | -22.5006 | 27.4209 | 26.0631 | -6.8927 | -22.8479 | -23.1275 | 5.6235 | 16.1288 |  |  | 56.3 | -27.6 | -2.35 | 31.6625 | 31.9901 | 30.6697 | 78.8399 | 79.2144 | -22.4776 | -66.192 | -18.4578 | 2.0299 | 31.11 | 18.08 | 8.1299 | 8.4015 | -9.28 |  | -18.0377 | -18.0319 | 48.8861 | 0.0148 | -4.4778 | 0 | 0 | -6.0559 | 1.8759 | 33.5982 | 9.8398 | 2.34 | 0.41 | 4.4485 | -48.3778 |  | -6.82 | 18.33 | 20.36 | -44.6545 | -22 | -46.4413 | -45.5091 |  | -11.2409 | -22.6508 | -23.0153 | -28.5939 | -34.0847 | -8.318 | -120.6063 | -8.0529 |  | -3.6368 | -2.5013 | 19.6207 | -10.8165 | -10.0666 | -8.708 | -26.1744 |  | 16.7422 |  | -8.91 | 0 | 1.8287 | -6.8661 | -10.6531 | -10.7805 | 6.8052 | 19.6716 | -31.2312 |  | 4.7529 | 4.7402 | 0 | 3.4236 | 0 | 9.3776 | 9.545 | -30.9794 | 29.4769 | 29.8141 | -17.5979 |  | 22.1158 | -21.9 | -2.2115 | 0.3417 | 1.12 | 2.04 | -22.0491 |  | 1.802 | 0.011 | 3.1297 | -0.58 | -6.8341 | 1.208 | -4.07 | 38.7895 |  | 24.965 | -15.7197 |  | 3.3283 |  |  | -14.1855 | -7.3956 | 9.7131 | -20.8178 | -5.2971 | -5.7878 | 94.7237 | -8.4397 | -6.3361 | -14.6938 | 2.2279 | 7.2301 | 7.3577 | 1.6743 | 10.9554 | 12.6622 | 4.19 | -9.8525 | -3.9961 | 46.1199 | 72.3465 | 22.9053 | 20.5197 | -15.3856 | -13.2588 | -13.4874 | -14.5686 |  | 95.464 | -11.8311 | -11.1609 | -10.8239 | -10.844 | 13.32 | 13.3 | -27.5 | -28.1 | 0.4587 | -6.96 | 53.5895 | 17.1279 | 16.9566 | -19.5 | -37.5 | -1.1 | -1.7 |  | -17.4416 | -121.6118 | 43.473 | -270.3951 | -20.0565 | -52.7259 | 126.1808 | 32.0677 | 102.2674 | 98.2915 | 68.5645 | 26.9636 | 27.8075 | 2.8879 | 238.7405 | -194.5243 | 51.7826 | -32.5061 | -1.0999 |  | -4.32 | -0.419 | -0.428 | 0.56 | 1.12 | -2.6476 | -7.2648 | 8.9097 | -12.8618 | 5.7 | 2.564 | 2.562 |  |  | 3.9734 | 2.8278 | 3.2466 |  | 22.2 | 1.5368 | 0.35 |  | -3.3838 | -14.7816 | -18.0724 | -2.3315 | 6.8353 | -9.4383 | 2.2715 | -22.7 | 4.6 |  | -47.7706
18/07/2025 | 21:30 |  | 7.3067 | -9.0826 | 6.8805 | 10.4166 |  | 5.4329 |  | 15.2492 | 5.9098 | 5.65 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.1313 | 12.8875 | 5.8814 | 5.8186 | 10.0436 | 5.643 | 0.2716 | 2.1989 |  | -0.4031 | -0.905 | -0.886 |  | -8.88 | -6.6 | -2.089 | 0.375 | -12.58 | -12.6 |  | -9.74 | -9.99 | 8.1125 | 5.27 | 15.6375 | 16.1114 | -14.4817 | -8.5734 | -7.6506 | 14.1225 | 14.7432 | -21.8353 | -18.7543 | 38.2834 | 21.2989 | 51.4983 | 5.6025 | -3.7 | -3.8 | -20.1257 | -19.983 | -1.6493 |  | 5.4218 | 4.0157 | 1.4601 | 1.1145 | -76.5709 | 53.9262 | 54.0177 | 44.4661 | -94.4708 |  |  |  | 17.1449 | 7.35 | 6.45 | -10.35 | -1.3 | -23.7062 | -23.4383 | 28.9708 | 28.1651 | -6.6366 | -18.8252 | -18.9596 | 5.4885 | 16.1826 |  |  | 57.1 | -28.8 | -2.23 | 33.6077 | 33.882 | 32.4757 | 81.2827 | 80.9093 | -23.9215 | -66.9344 | -21.3564 | 2.5639 | 29.55 | 16.57 | 7.8174 | 8.1085 | -9.44 |  | -18.0436 | -17.9972 | 47.5579 | 0.0148 | -4.7702 | 0 | 0 | -6.1609 | 1.5019 | 34.0713 | 9.2831 | 1.94 | 0.26 | 7.1765 | -46.4826 |  | -6.83 | 18.27 | 21.91 | -42.9818 | -21.4727 | -46.7933 | -46.1 |  | -12.5477 | -23.0181 | -23.4689 | -26.8251 | -34.4455 | -10.68 | -118.5424 | -6.4567 |  | -3.1381 | -2.2699 | 19.649 | -11.4861 | -11.0699 | -8.708 | -26.5128 |  | 18.1097 |  | -8.91 | 0 | 1.6455 | -8.5755 | -10.5517 | -10.7371 | 7.4439 | 20.1914 | -31.5011 |  | 4.503 | 4.4757 | 0 | 2.7733 | 0 | 10.3823 | 10.3823 | -30.9794 | 29.2633 | 29.5244 | -16.6772 |  | 23.0631 | -21.45 | -1.6109 | 0.2996 | 1.47 | 2.18 | -21.8253 |  | 1.781 | 0.024 |  | -0.77 | -9.1698 | -0.9357 | -3.98 | 38.1442 |  | 25.3714 | -15.3436 |  | 3.2044 |  |  | -14.562 | -9.7928 | 9.3317 | -21.5365 | -4.8532 | -4.6681 | 100.5831 | -9.0167 | -7.2473 | -14.3351 | 2.2985 | 6.7614 | 6.9859 | 2 | 11.7549 | 12.892 | 5.03 | -11.8454 | -3.0775 | 48.7794 | 71.3075 | 21.8549 | 20.0809 | -15.2195 | -14.0113 | -12.6049 | -12.5568 |  |  | -13.913 | -13.2813 | -10.2712 | -9.6599 | 13.11 | 13.21 | -28.1 | -28.2 | 0.5283 | -7.44 | 55.0817 | 14.6601 | 14.2414 | -19.5 | -37.6 | 0.5 | 0 | -17.3949 | -17.6392 | -119.0069 | 46.5998 | -273.4434 | -22.8284 | -57.4846 | 129.3018 | 34.0722 | 103.5593 | 101.2139 | 70.4366 | 28.6202 | 27.3363 | 2.8017 | 236.9396 | -196.7227 | 47.7141 | -32.0722 | -0.7483 |  | -3.84 | -0.591 | -0.595 | 0 | 0.48 | -2.2419 | -6.7948 | 8.9372 | -13.1243 | 5.5 | 3.353 | 3.905 | 0.8291 | 0.8534 | 3.767 | 3.5312 | 3.379 |  | 22.2 | 1.6153 | 0.17 |  | -2.9639 | -14.2621 | -18.1388 | -3.071 | 6.6067 | 0 | 1.6328 | -21.9 | 4.6 |  | -47.3225
18/07/2025 | 22:00 |  | 6.9848 | -8.6379 | 8.2337 | 9.1968 |  | 5.9454 |  | 13.9916 | 5.3968 | 5.1886 | -8.88 | -26.4 | 0 | 4.14 | -17.6 | 2.1109 | 13.6749 | 5.9006 | 5.6232 | 9.9825 | 6.5215 | 0.2095 | 2.55 |  | -0.4538 | -1.01 | -1.007 |  | -11.1 | -8.8 | -1.771 | 0.366 | -11.45 | -11.35 |  | -10.06 | -10.11 | 7.0307 | 4.7878 | 15.2309 | 15.9859 | -14.9506 | -8.5734 | -8.0263 | 14.0275 | 15.6832 | -22.2372 | -19.9599 | 39.467 | 21.4002 | 56.1799 | 5.7792 | -3.5 | -3.7 | -20.7749 | -20.7114 | -1.63 |  | 4.9071 | 3.637 | 1.3539 | 1.0851 | -88.3511 | 54.7502 | 55.33 | 42.2748 | -103.028 |  |  |  | 17.095 | 7.13 | 5.58 | -10.77 | 0.09 | -25.1797 | -24.7779 | 30.2561 | 30.0352 | -5.9378 | -11.556 | -11.3792 | 5.9667 | 16.3101 |  |  | 55.9 | -29.6 | -2.23 | 36.7343 | 37.4231 | 35.7658 | 84.5977 | 84.1565 | -23.0115 | -68.1698 | -21.4863 | 2.5198 | 27.92 | 15.33 | 7.0361 | 7.3273 | -8.8 |  | -18.6383 | -18.5864 | 43.3767 | 0.0148 | -4.3249 | 2.3 | 2.3 | -6.3452 | 0.5669 | 33.125 | 7.9843 | 1.11 | 0.5 | 7.285 | -42.8574 |  | -6.83 | 16.11 | 20.52 | -39.3273 | -19.6182 | -45.9046 | -45.5091 |  | -12.0328 | -23.3383 | -22.7853 | -26.1545 | -33.9236 | -10.757 | -115.5289 | -1.6748 |  | -5.3539 | -4.379 | 18.3684 | -11.9005 | -11.4262 | -8.708 | -27.1944 |  | 17.1537 |  | -7.53 | 0 | 1.398 | -8.4507 | -10.5028 | -10.6831 | 6.9505 | 19.829 | -30.7238 |  | 4.518 | 4.5384 | 0 | 0 |  | 12.0569 | 11.7219 | -29.6398 | 28.9234 | 28.787 | -16.9714 |  | 22.6236 | -21.9 | -1.2062 | 0.3033 | 1.36 | 2.87 | -21.7089 |  | 1.639 | -0.002 |  | -1.04 | -8.6949 | -1.6164 | -3.96 | 37.6466 |  | 25.9332 | -14.5213 |  | 3.0862 |  |  | -14.2155 | -9.8086 | 10.9735 | -22.8975 | -4.8686 | -4.9487 | 101.6067 | -9.7731 | -8.2736 | -13.8952 | 1.3459 | 6.4098 | 6.5271 | 1 | 13.2263 | 15.177 | 6.29 | -11.6477 | -5.8363 | 47.6256 | 72.4874 | 23.0125 | 20.4214 | -15.5691 | -13.1778 | -13.9834 | -14.8301 |  |  | -10.8533 | -10.0568 | -8.9231 | -8.9171 | 13.2 | 13.18 | -29.3 | -29.3 | 0.4935 | -7.68 | 47.4623 | 18.8028 | 19.204 | -20.8 | -39.6 | -1.6 | -2.5 | -17.5077 | -17.4245 | -120.0105 | 49.558 | -271.9759 | -22.8685 | -57.8575 | 130.8621 | 34.0907 | 100.3425 | 97.8745 | 68.1203 | 27.9501 | 26.1836 | 5.9791 | 235.8206 | -194.6197 | 48.9336 | -32.8929 | -0.5383 |  | -4.4 | -0.499 | -0.506 | 0.24 | 0.56 | -2.065 | -6.5599 | 8.6748 | -12.8618 | 5.1 | 2.462 | 2.497 | 3.2526 | 4.0409 | 3.2009 | 2.9136 | 3.5045 |  | 23.8 | 2.2085 | 0.2 |  | -3.6707 | -13.7703 | -17.8355 | -3.0244 | 6.2092 | -9.3338 | 3.15 | -23.6 | 5.9 |  | -47.3262
18/07/2025 | 22:30 |  | 3.4366 | -8.2779 | 2.1881 | 7.4165 |  | 13.3958 |  | 13.354 | 4.8509 | 4.5031 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 1.8911 | 18.5454 | 4.961 | 4.9917 | 8.5725 | 5.7471 | 0.1753 | 2.4572 |  | -0.5802 | -1.339 | -1.321 |  | -8.88 | -11 | -1.707 | 0.367 | -8.91 | -9.09 |  | -12.35 | -12.31 | 6.1379 | 4.6756 | 15.7923 | 17.2787 | -15.2985 | -10.0469 | -10.5675 | 10.9966 | 14.1334 | -20.3618 | -18.0845 | 39.467 | 22.6495 | 46.1236 | 7.8151 | -4.3 | -4.6 | -22.256 | -20.2387 | -1.674 |  | 3.3202 | 2.7942 | 0.0454 | 0.3008 | -97.7508 | 54.9333 | 55.1164 | 50.1223 | -110.8782 |  |  |  | 17.085 | 7.5 | 4.62 | -11.21 | 2.95 | -22.0987 | -22.0987 | 28.4666 | 27.509 | -5.0376 | -13.7396 | -13.7901 | 2.1473 | 16.1213 |  |  | 53 | -29 | -2.27 | 35.9471 | 35.6753 | 34.444 | 89.2569 | 89.2643 | -26.2753 | -70.691 | -25.0955 | 2.3739 | 26.52 | 14.07 | 6.4111 | 6.6437 | -8.4 |  | -17.8624 | -17.8643 | 46.1536 | 0.0149 | -4.1494 | 4.6 | 4.7 | -6.1206 | -0.374 | 32.021 | 6.4999 | 0.06 | 0.55 | 8.2615 | -46.8877 |  | -13.03 | 21.09 | 20.26 | -43.9818 | -21.6 | -45.3143 | -44.3364 |  | -15.4315 | -25.7172 | -25.7355 | -20.9909 | -28.1209 | -10.342 | -126.1038 | -1.1153 |  | -5.41 | -4.3314 | 17.6064 | -15.4352 | -15.891 | 4.624 | -26.9171 |  | 15.9305 |  | -10.2 | -0.7 | 1.0874 | -15.1183 | -10.713 | -10.8547 | 7.398 | 16.6905 | -28.6492 |  | 4.7161 | 4.7274 | 0 | 2.5018 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -26.4581 | 27.0887 | 27.036 | -13.7998 |  | 20.1138 | -22.04 | -1.6109 | 0.3051 | 1.01 | 3.47 | -21.142 |  | 1.671 | 0.004 |  | -1.95 | -11.6717 | -4.5215 | -3.89 | 35.4928 |  | 25.1399 | -14.8585 |  | 2.7954 |  |  | -14.0364 | -9.9995 | 10.3876 | -23.6112 | -5.2332 | -5.3381 | 101.7567 | -10.6157 | -6.9953 | -13.9919 | 1.0312 | 5.7653 | 5.8863 | 0.3767 | 14.9181 | 15.9248 | 3.77 | -8.4888 | 0 | 46.8461 | 66.4137 | 21.7864 | 20.7541 | -16.1463 | -14.7095 | -10.2975 | -11.535 |  |  | -11.7761 | -10.7379 | -8.4322 | -7.9513 | 14.13 | 14.1 | -27.9 | -28 | 0.6345 | -8.4 | 50.89 | 18.2075 | 18.0331 | -21.2 | -39.3 | -1.6 | -2.5 |  |  | -107.1387 | 41.6846 | -270.8689 | -21.6628 | -51.7886 | 127.9925 | 38.3106 | 104.2227 | 97.5702 | 67.8047 | 29.7167 | 28.9128 | 5.1081 | 233.8994 | -194.6587 | 49.1784 | -33.5708 | -0.4211 |  | -4.4 | -0.639 | -0.641 | 0.8 | 0.88 | -2.2973 | -7.3808 | 8.2933 | -12.8008 | 6.6 | 4.343 | 3.618 | 2.8711 | 3.3169 | 3.7171 | 3.4472 | 2.9353 |  | 23.1 | 2.9837 | 0.14 |  | -4.0962 | -14.558 | -17.3035 | -4.5433 | 7.0031 | 0 | 0 | -23.2 | 5.2 |  | -49.0921
18/07/2025 | 23:00 |  | 2.8909 | -7.8535 | 2.0352 | 6.9923 |  | 11.9056 |  | 11.9543 | 4.3279 | 4.1206 | -11.1 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 1.9747 | 21.5691 | 4.7082 | 4.6736 | 8.3065 | 6.2654 | 0.1025 | 2.5715 |  | -0.6981 | -1.542 | -1.486 |  | -11.1 | -11 | -1.804 | 0.361 | -10.39 | -10.23 |  | -11.8 | -11.81 | 6.0795 | 4.3507 | 18.0464 | 18.8708 | -14.3401 | -11.3865 | -10.4758 | 1.3506 | 1.5396 | -21.7014 | -16.2091 | 26.0524 | 18.81 | 42.7143 | 9.479 | -4.4 | -4.7 | -20.9388 | -21.6334 | -1.9512 |  | 1.8696 | 2.8687 | 0 | -0.2025 | -114.0476 | 53.2853 | 53.4684 | 63.747 | -126.9915 |  |  |  | 15.9074 | 7.19 | 4.07 | -12.23 | 2.44 | -22.0987 | -21.8308 | 27.9643 | 28.0889 | -5.3959 | -13.3151 | -13.5827 | 1.6374 | 16.1329 |  |  | 51.5 | -28.5 | -1.94 | 34.0305 | 34.2273 | 33.3131 | 94.4238 | 94.8275 | -27.2826 | -73.5814 | -26.2028 | 2.2234 | 25.56 | 12.91 | 5.7861 | 5.9601 | -7.87 |  | -17.9735 | -18.0202 | 47.9092 | 0.0151 | -3.8621 | 6.9 | 7.1 | -4.7461 | -1.122 | 31.7056 | 5.7578 | -0.62 | 0.76 | 7.3315 | -48.1977 |  | -14.29 | 20.84 | 19.38 | -46.6545 | -23.1909 | -44.5362 | -43.6909 |  | -18.0545 | -28.1067 | -28.2734 | -22.2727 | -28.4904 | -10.525 | -140.3958 | 9.2929 |  | -5.3102 | -4.1457 | 17.8149 | -15.5928 | -11.1543 | 4.112 | -29.5066 |  | 12.3509 | 0 | -10.52 | 0.6 | 1.1435 | -10.7627 | -10.1005 | -10.3393 | 7.4562 | 18.4893 | -27.1128 |  | 4.5992 | 4.4858 | 3.2139 | 3.1739 | 2.5488 | 8.7077 | 8.5403 | -26.9605 | 26.8342 | 26.7943 | -13.8884 |  | 22.3014 | -20.15 | -1.7171 | 0.3124 | 0.97 | 2.51 | -21.9988 |  | 1.488 | 0.76 |  | -1.77 | -13.1114 | -4.6183 | -3.71 | 35.7776 |  | 23.0249 | -12.5917 |  | 2.6196 |  |  | -14.1779 | -10.8253 | 11.3977 | -22.9776 | -4.4363 | -4.5336 | 98.5018 | -12.0151 | -7.3208 | -13.3679 | 1.1859 | 5.3771 | 5.3484 | 0.4946 | 15.6608 | 16.7816 | 5.03 | -11.5164 | 0 | 48.1667 | 72.4937 | 22.6072 | 21.1149 | -16.4374 | -16.0024 | -10.7898 | 0 |  |  | -12.5342 | -11.93 | -5.3546 | -5.2775 | 14.54 | 14.51 | -28.7 | -28.8 | 0.4935 | -8.48 | 48.5165 | 18.7931 | 17.996 | -21.7 | -39.3 | -1.1 | -1.8 |  | -17.6416 | -121.1473 | 48.3716 | -269.3075 | -22.8587 | -52.601 | 127.0346 | 34.9053 | 103.7205 | 98.374 | 65.5598 | 27.5385 | 27.0634 | 2.3761 | 235.1125 | -194.7221 | 48.9139 | -29.7693 | -0.2576 |  | -4.48 | -0.561 | -0.571 | 0.16 | 0 | -2.4008 | -7.4693 | 8.0308 | -12.6848 | 6.4 | 1.803 | 2.84 | 2.6415 | 3.0351 | 4.0493 | 4.0542 | 3.7578 |  | 24.1 | 3.2409 | 0.01 |  | -4.1798 | -14.2132 | -17.0859 | -3.6694 | 6.2855 | 0 | 0 | -23.6 | 6.5 |  | -50.5882
18/07/2025 | 23:30 |  | 2.4956 | -7.36 | 0.1621 | 6.4038 |  | 12.2431 |  | 11.2057 | 4.0529 | 3.7086 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 3.312 |  | 1.9911 | 19.166 | 4.6134 | 4.6604 | 8.188 | 6.4201 | 0.0771 | 2.5422 |  | -0.5803 | 0 | -1.562 |  | -11.1 | -8.8 | -2.151 | 0.342 | -13.17 | -12.95 |  | -10.66 | -10.67 | 5.0822 | 5.0257 | 13.5999 | 14.7942 | -12.8711 | -13.9317 | -12.8983 | 12.9492 | 13.9912 | -18.6203 | -18.4864 | 38.678 | 24.7162 | 39.959 | 9.2707 | -4.5 | -4.8 | -18.6141 | -18.7373 | -1.977 |  | -1.0486 | 1.6172 |  | -0.245 | -115.8177 | 53.2548 | 53.0412 | 65.2556 | -130.5303 |  |  |  | 14.8895 | 7.71 | 4.3 | -12.68 | 2.91 | -21.9648 | -22.2327 | 27.4887 | 26.3099 | -8.1954 | -12.3474 | -12.7784 | -1.169 | 14.989 |  |  | 47.8 | -25.9 | -2.15 | 33.493 | 33.442 | 32.3038 | 96.0355 | 96.5363 | -27.311 | -75.1013 | -27.9104 | 2.1339 | 28.78 | 12.19 | 4.6924 | 5.1788 | -7.13 |  | -16.3758 | -16.1022 | 42.0717 | 0.0151 | -3.4632 | 9.3 | 9.5 | -5.3345 | -1.8701 | 34.229 | 4.4589 | -1.54 | -0.56 | 7.006 | -42.2749 |  | -17.83 | 22.38 | 18.29 | -42.6 | -21.1455 | -44.1136 | -42.5545 |  | -19.0663 | -30.1192 | -28.902 | -23.1935 | -33.375 | -9.463 | -143.4065 | 10.0143 |  | -6.408 | -4.8863 | 17.4907 | -15.0702 | -15.5467 | 10.256 | -27.9179 |  | 12.4734 | 0 | -9.66 | -3.8 | 1.1021 | -12.2087 | -9.9079 | -10.0695 | 7.2541 | 16.3426 | -22.168 |  | 4.5568 | 4.4828 | 3.1449 | 2.7504 | 0 | 8.7077 | 8.8752 | -27.1279 | 25.5253 | 25.1588 | -13.2144 |  | 22.3014 | -19.33 | -1.8233 | 0.306 | 0.65 | 1.91 | -22.2835 |  | 1.501 | 0.846 |  | -0.57 | -13.5455 | -5.62 | -3.94 | 32.0478 |  | 22.6263 | -13.1685 |  | 2.3569 |  |  | -12.7669 | -9.5254 | 10.827 | -23.2606 | -3.6808 | -4.2413 | 95.0827 | -12.2042 | -6.2503 | -13.3035 | 1.4912 | 5.0987 | 5.2139 | 1 | 14.2807 | 16.4172 | 4.61 | -13.0631 | -7.2319 | 43.1192 | 72.2782 | 20.3514 | 19.1784 | -15.8259 | -15.3869 | 0 | 0 |  | 97.7332 | -13.4791 | -12.5727 | -5.1363 | -5.4724 | 14.97 | 14.79 | -29 | -29.4 | 0.651 | -10 | 47.7358 | 18.6477 | 18.6797 | -21.7 | -38.4 | -0.3 | -1.2 | -17.7111 |  | -123.7964 | 50.7978 | -271.3119 | -22.1237 | -54.8534 | 127.0426 | 38.1617 | 107.3098 | 97.4884 | 66.2687 | 27.9412 | 27.8369 | 2.025 | 231.9826 | -194.5644 | 46.0747 | -29.575 | 0.0012 |  | -4 | -0.688 | -0.699 | 0 | 1.6 | -2.2356 | -7.6158 | 8.8212 | -12.5963 | 5.2 | 2.7 | 3.34 |  |  | 4.1432 | 4.7266 | 3.8748 |  | 22.9 | 3.6251 | -0.02 |  | -4.0034 | -14.4067 | -16.824 | -2.9978 | 7.7992 | 0 |  | -23.7 | 5.6 |  | -50.0324
19/07/2025 | 00:00 |  | 2.2864 | -7.0964 | 2.3678 | 6.6737 |  | 12.402 |  | 9.3414 | 3.3209 | 4.8611 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.8287 | 19.9601 | 4.025 | 3.8985 | 7.3045 | 6.5024 | -1.7916 | 2.4192 |  | -0.6112 | 0 | -1.732 |  | -11.1 | -8.8 | -2.24 | 0.331 | -13.73 | -13.88 | -10 | -10.48 | -10.45 | 4.5767 | 4.7127 | 14.1766 | 16.0965 | -14.0608 | -14.6015 | -14.0894 | 16.516 | 18.0685 | -19.4241 | -18.0845 | 36.3107 | 23.8477 | 38.0666 | 11.0373 | -4.5 | -4.7 | -19.4459 | -19.4121 | -1.9059 |  | -2.2008 | 1.6774 |  | -0.9591 | -125.5226 | 51.0269 | 50.7217 | 76.694 | -142.0654 |  |  |  | 14.8396 | 7.54 | 3.94 | -13.09 | 3.24 | -22.7685 | -22.7685 | 26.5092 | 25.6995 | -7.9887 | -12.9323 | -13.0007 | -2.2245 | 15.0565 |  |  | 47 | -25.2 | -2 | 32.9254 | 32.7025 | 31.1806 | 99.2032 | 99.5674 | -28.4381 | -76.73 | -28.4745 | 1.7766 | 29.86 | 11.5 | 4.6924 | 4.9835 | -7.05 |  | -16.9409 | -16.6812 | 44.1664 | 0.0152 | -3.3936 | 11.6 | 11.8 | -5.3418 | -2.4311 | 33.4405 | 3.7167 | -2.08 | -0.22 | 6.8975 | -43.6675 |  | -15.2 | 19.27 | 17.75 | -41.6182 | -20.7636 | -43.3204 | -42.0455 |  | -22.2433 | -30.9346 | -31.204 | -24.2199 | -29.745 | -9.909 | -156.4 | 25.3611 |  | -5.9749 | -4.8767 | 14.0957 | -14.2892 | -13.2127 | 13.328 | -28.1613 |  | 13.7625 | 0 | -19.49 | 0 | 0.9793 | -11.7737 | -9.5509 | -9.7864 | 7.8873 | 15.7735 | -26.6165 |  | 4.4157 | 4.5065 | 2.824 | 3.158 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -24.1137 | 24.5247 | 24.8472 | -11.9002 |  | 20.1138 | -19.67 | -2.0119 | 0.2969 | 1.33 | 2.46 | -19.7495 |  | 1.549 | 0.877 |  | 1.41 | -14.2213 | -6.2176 | -3.71 | 34.8224 |  | 19.0371 | -8.197 |  | 2.1851 |  |  | -11.9248 | -13.0518 | 10.9583 | -21.5021 | -5.1972 | -5.0466 | 90.1547 | -15.0768 | -7.2014 | -13.929 | 1.6856 | 5.0108 | 5.0004 |  | 17.0671 | 18.9165 | 6.71 | -14.5972 | -6.7714 | 51.0667 | 74.4721 | 22.595 | 20.6955 | -17.1782 | -16.3758 | 0 | -11.6904 |  |  | -12.9847 | -12.3694 | -3.9268 | -4.0926 | 13.52 | 13.5 | -29.8 | -29.6 | 0.6693 | -9.28 | 53.4528 | 18.8811 | 18.7841 | -21.6 | -44.4 | -0.2 | -0.8 |  |  | -124.9408 | 57.6761 | -273.2525 | -20.3869 | -53.0579 | 134.0827 | 31.9099 | 100.1844 | 103.4076 | 72.7692 | 30.7519 | 27.2204 | 3.0591 | 241.5998 | -198.6297 | 55.5952 | -33.9915 | -0.1868 |  | -4.8 | -0.608 | -0.617 | 1.52 | 0.08 | -2.5996 | -6.2394 | 12.5414 | -16.4935 | 4 | 2.386 | 3.723 | 2.6322 |  | 4.0776 | 4.2346 | 4.0258 |  | 30.1 | 3.0621 | -0.04 |  | -4.6114 | -14.2837 | -15.9678 | -4.5733 | 7.0284 |  |  | -29.9 | 12.4 |  | -51.2758
MÁXIMO |  | 0 | 11.3494 | -6.4457 | 8.9587 | 12.9834 | 0 | 17.255 | 0 | 28.4155 | 12.6446 | 12.4598 | 0 | -19.8 | 15.4 | 7.452 | -13.2 | 2.5097 | 21.5691 | 9.9745 | 10.0903 | 16.8002 | 11.9366 | 0.4553 | 2.6957 | 0 | -0.4001 | 0 | -0.714 | 6.758 | 0 | 6.6 | -0.597 | 0.384 | -5.66 | -5.65 | -10 | -1.45 | -1.55 | 8.2098 | 5.27 | 22.0476 | 23.7362 | 1.9856 | -4.5546 | -2.9831 | 20.3743 | 18.0685 | -12.7261 | -9.3771 | 39.467 | 31.6921 | 111.5703 | 13.4802 | -0.2 | -0.1 | -15.5634 | -15.5504 | -0.9122 | 0 | 10.3546 | 6.0381 | 2.998 | 2.1975 | -74.8008 | 69.4906 | 69.7348 | 104.1943 | -72.8684 | 0 | 0 | 0 | 30.7071 | 11.21 | 8.85 | -3.91 | 10.05 | -14.4632 | -14.3292 | 35.9265 | 34.9925 | -3.6074 | -6.0761 | -5.9457 | 10.0657 | 18.909 | 0 | 0 | 62 | -5.7 | -1.94 | 38.0355 | 38.3784 | 37.0521 | 104.9922 | 105.3043 | -21.4941 | -60.9385 | -18.4578 | 3.6605 | 37.84 | 25.22 | 12.3486 | 12.4054 | -4.74 | 0 | -6.2869 | -6.6409 | 49.8387 | 0.0155 | -2.11 | 16.7 | 16.3 | -0.4041 | 6.3641 | 43.8497 | 15.9628 | 6.91 | 0.76 | 13.578 | -9.6555 | 0 | -4.88 | 25.53 | 27.5 | -8.3091 | -4.6 | -36.8654 | -35.8545 | 44.3099 | 17.7977 | 5.0817 | 5.7088 | -5.7118 | -10.3037 | -6.672 | -81.8221 | 49.3117 | 0 | -3.1381 | -2.2699 | 21.6375 | -5.4242 | -5.1425 | 36.88 | 0 | 0 | 18.1097 | 0 | -5.1 | 15.8 | 3.6459 | 1.82 | -7.1023 | -7.4564 | 9.0848 | 20.1914 | -13.3211 | 0 | 6.2336 | 5.3592 | 4.7505 | 6.148 | 3.7358 | 14.4012 | 14.5687 | -15.2385 | 31.2518 | 31.4705 | -1.8851 | 11.2536 | 25.8854 | -13.96 | -0.4994 | 0.4058 | 1.97 | 5 | -12.8451 | 2.7791 | 2.594 | 1.568 | 3.8718 | 3.73 | 4.4043 | 8.8882 | -2.59 | 43.7585 | -0.1 | 29.1596 | -2.612 | 0 | 3.6094 | 0.069 | 0 | -11.8157 | -6.695 | 14.21 | -16.8456 | 2.1374 | 0 | 125.2894 | -5.0424 | -1.1382 | -4.0911 | 4.268 | 8.0294 | 8.2288 | 4 | 21.2207 | 22.2428 | 7.54 | 4.5821 | 23.0013 | 60.0523 | 77.3939 | 26.3138 | 25.1588 | -11.6458 | -9.7703 | 0 | 0 | 0 | 113.8925 | -8.3319 | -8.0737 | 1.1094 | 1.2163 | 17.39 | 17.34 | -26.4 | -26 | 1.0739 | 10.08 | 81.1438 | 25.5907 | 25.5041 | -15.7 | -35 | 5.2 | 4.6 | -17.3332 | -17.3113 | -101.783 | 70.9933 | -261.2399 | -13.9431 | -34.2201 | 146.7572 | 94.9697 | 143.401 | 108.8144 | 91.6247 | 34.4667 | 31.431 | 18.1317 | 257.0116 | -168.4952 | 69.5341 | 8.8568 | 1.4539 | 0 | -3.84 | 0.322 | 0.32 | 5.84 | 2.08 | -1.7605 | -1.7258 | 18.1079 | -10.576 | 13.3 | 4.532 | 3.905 | 3.2526 | 4.0409 | 4.5266 | 4.8203 | 4.5222 | 0 | 36.9 | 3.6251 | 1.22 | 0 | 3.228 | -12.0578 | -14.1593 | 3.6128 | 9.9447 | 0 | 6.5056 | -19.3 | 19.4 | 0 | -41.3157
MÍNIMO |  | 0 | 1.8605 | -13.4795 | -2.8671 | 6.4038 | 0 | 5.4329 | 0 | 8.4205 | 2.5049 | 2.1923 | -19.98 | -37.4 | -4.4 | 0 | -28.6 | 0.7198 | 5.8102 | 3.8743 | 3.7523 | 7.0437 | 2.4461 | -6.4318 | 1.1259 | 0 | -1.1462 | -1.862 | -1.837 | 6.758 | -19.98 | -17.6 | -2.9 | 0.254 | -25.02 | -25.02 | -10 | -14.61 | -14.6 | 2.5984 | 3.883 | 7.4452 | 9.5898 | -20.4618 | -18.2184 | -18.0553 | -2.2384 | -2.0318 | -22.2372 | -20.0939 | 1.9851 | 7.9387 | 38.0666 | -1.7766 | -5.7 | -5.9 | -28.9342 | -29.3536 | -2.6187 | 0 | -2.2008 | 0.8759 | 0 | -0.9591 | -152.562 | 43.1532 | 43.5194 | 17.4783 | -168.3463 | 0 | 0 | 0 | 8.0934 | 5.82 | 2.36 | -16.43 | -1.31 | -27.3231 | -27.7249 | 20.3885 | 20.2157 | -10.6047 | -32.0443 | -32.0367 | -2.2245 | 4.5599 | 0 | 0 | 41.5 | -34 | -3.86 | 29.1917 | 28.7391 | 27.9052 | 72.0931 | 73.0916 | -31.309 | -79.0052 | -30.819 | 1.3514 | 24.85 | 9.13 | 2.1924 | 2.5421 | -12.11 | 0 | -20.8119 | -20.6916 | 9.0627 | 0.0148 | -6.3332 | -11.6 | -11.1 | -6.3452 | -3.9272 | 29.9707 | 1.4902 | -3.68 | -3.16 | 3.875 | -48.8028 | 0 | -18.01 | 13.6 | 15.38 | -47.5273 | -23.2545 | -48.3605 | -47.5364 | -12.0299 | -28.9114 | -37.4714 | -37.7558 | -28.5939 | -34.4455 | -11.514 | -182.1325 | -68.3457 | 0 | -11.9617 | -10.4999 | 0 | -25.7262 | -24.6495 | -13.316 | -31.8959 | 0 | 2.107 | -16.25 | -21.84 | -4.7 | 0.6272 | -33.5327 | -10.8772 | -11.0803 | 4.7421 | 0.9032 | -31.8967 | 0 | 3.9507 | 3.9476 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -34.6635 | 17.0589 | 17.0554 | -24.044 | -14.8326 | 13.5952 | -22.71 | -3.2149 | 0.2529 | 0.54 | -0.38 | -25.9469 | 0 | 1.488 | -0.002 | 1.8846 | -4.62 | -23.4684 | -14.6573 | -4.55 | 27.4227 | -0.1 | 17.8494 | -25.9298 | -4.6081 | 1.8076 | 0.0645 | 0 | -15.3222 | -27.2023 | 5.9625 | -23.6112 | -24.9476 | -8.4937 | 42.46 | -15.0768 | -9.8862 | -23.6574 | 1.0312 | 4.586 | 4.589 | 0.3767 | 2.4134 | 4.3182 | -7.96 | -14.5972 | -9.596 | 8.2683 | 47.6208 | 3.2299 | 1.2242 | -18.009 | -17.4204 | -19.9498 | -20.1516 | 0 | 46.2409 | -21.8563 | -21.3014 | -20.7257 | -20.193 | 11.62 | 11.58 | -37.3 | -37.3 | 0.4587 | -10 | 47.4623 | 13.3014 | 12.9766 | -21.7 | -50.8 | -5.5 | -6.3 | -18.2965 | -18.188 | -135.3385 | 20.931 | -281.7711 | -27.5143 | -61.6686 | 74.5355 | 15.8143 | 89.0896 | 51.7419 | 3.3068 | 23.2005 | 20.7241 | -34.5045 | 162.0944 | -203.0412 | 3.3455 | -44.9454 | -1.4051 | 0 | -9.6 | -1.027 | -1.033 | 0 | -3.92 | -4.7826 | -8.4367 | 5.333 | -16.4935 | 3.4 | -0.695 | 0.093 | 0 | 0 | 2.0679 | 1.6274 | 1.5747 | 0 | 19 | -1.0929 | -0.23 | 0 | -8.069 | -17.6929 | -21.6144 | -8.3529 | 4.7373 | -14.143 | -1.6995 | -36.3 | 2 | 0 | -58.8353
PROMEDIO |  | 0 | 5.598 | -8.8673 | 3.7364 | 9.2247 | 0 | 11.2008 | 0 | 17.2777 | 7.0457 | 6.7555 | -10.36 | -28.16 | 5.1765 | 4.248 | -19.7488 | 1.5518 | 13.0017 | 6.3231 | 6.3 | 10.8852 | 9.5145 | -3.6564 | 2.3142 | 0 | -0.81569 | -1.2169 | -1.3401 | 6.758 | -9.7125 | -5.1857 | -1.8793 | 0.29767 | -14.701 | -14.7077 | -10 | -9.0463 | -9.0925 | 5.1275 | 4.4742 | 15.4744 | 16.7137 | -8.4029 | -11.0691 | -10.6343 | 6.7022 | 6.9569 | -17.1555 | -14.718 | 12.5803 | 18.7464 | 68.1333 | 7.3206 | -4.0021 | -4.0875 | -22.1365 | -22.0454 | -1.77 | 0 | 4.0156 | 3.3318 | 1.4249 | 0.54394 | -120.3554 | 55.8908 | 55.9684 | 56.493 | -116.1075 | 0 | 0 | 0 | 19.4082 | 8.1375 | 5.6552 | -9.8427 | 3.2313 | -22.6122 | -22.5592 | 27.2031 | 26.4036 | -7.8226 | -16.9902 | -17.0133 | 3.921 | 12.5416 | 0 | 0 | 50.2188 | -20.8521 | -2.8004 | 33.6355 | 33.5803 | 32.2513 | 87.4041 | 87.5736 | -27.2951 | -69.0871 | -26.0729 | 2.4394 | 30.1596 | 17.1167 | 7.8922 | 8.1268 | -9.0573 | 0 | -14.5949 | -14.4711 | 36.496 | 0.015054 | -4.5693 | -0.14857 | -0.69211 | -4.0589 | 1.5893 | 36.8083 | 9.43 | 2.1169 | -1.0135 | 8.3054 | -36.1821 | 0 | -11.685 | 18.976 | 21.5404 | -33.6189 | -16.7839 | -42.1414 | -41.4835 | 21.1521 | -5.6018 | -16.4744 | -16.232 | -19.2609 | -24.563 | -9.7897 | -126.7678 | -15.3781 | 0 | -7.447 | -6.3028 | 15.4749 | -13.7852 | -13.1884 | 4.8405 | -16.8891 | 0 | 11.0674 | -3.3541 | -12.355 | 0.70417 | 2.067 | -14.695 | -9.5261 | -9.7475 | 7.286 | 11.8427 | -24.5431 | 0 | 4.5988 | 4.6053 | 1.8841 | 2.1924 | 0.81226 | 9.5031 | 9.5764 | -26.343 | 24.8104 | 24.8704 | -15.0894 | -7.2615 | 19.4534 | -18.5712 | -1.9061 | 0.31205 | 1.2819 | 2.4192 | -19.1865 | 1.7621 | 1.959 | 0.81508 | 3.1884 | -0.11688 | -8.0556 | -1.1924 | -3.6155 | 34.0609 | -0.1 | 22.1624 | -10.3633 | -3.3138 | 2.5879 | 0.0675 | 0 | -13.4595 | -16.6697 | 10.032 | -20.9963 | -6.8527 | -4.3028 | 87.6048 | -9.6047 | -7.5566 | -10.4779 | 2.5255 | 6.5077 | 6.6061 | 1.9949 | 9.6142 | 11.1006 | 0.025833 | -5.4904 | 4.8035 | 35.4153 | 63.3465 | 18.6693 | 16.7917 | -14.9322 | -13.6996 | -11.4179 | -12.8125 | 0 | 86.9278 | -13.946 | -13.314 | -9.0491 | -8.971 | 14.0873 | 14.0538 | -29.8354 | -29.9167 | 0.65624 | -3.3917 | 62.1589 | 19.4077 | 19.273 | -18.7091 | -40.9723 | -0.67083 | -1.3 | -17.7149 | -17.6912 | -116.4973 | 44.9946 | -270.7939 | -21.4001 | -49.5876 | 115.4416 | 49.4113 | 110.1873 | 88.5177 | 51.8127 | 27.9754 | 26.9987 | -2.0374 | 219.0571 | -191.1076 | 37.3512 | -20.4466 | -0.13652 | 0 | -6.4 | -0.37975 | -0.38575 | 2.7383 | -0.51333 | -3.1408 | -5.6374 | 10.3702 | -13.8523 | 6.9917 | 2.2793 | 2.246 | 2.3473 | 2.6827 | 3.4524 | 3.1673 | 3.1318 | 0 | 26.8958 | 1.1581 | 0.46937 | 0 | -2.2141 | -15.2608 | -18.5252 | -1.3826 | 7.5965 | -8.0038 | 2.0386 | -26.7 | 9.9271 | 0 | -52.1094
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 18 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
18/07/2025 | 00:30 | 37.58 | 38.35 | 43.9386 | 42.7024 | 458.8967 | 621.4677 | 206.8862 | 204.7551 | 556.48 | 441.9667 | 1410.088
18/07/2025 | 01:00 | 37.66 | 37.87 | 44.2065 | 43.6736 | 463.7151 | 627.1252 | 220.7003 | 220.3495 | 551.1772 | 438.8239 | 1431.0509
18/07/2025 | 01:30 | 36.69 | 36.44 | 40.3217 | 42.5465 | 451.9523 | 607.9505 | 226.6088 | 227.0873 | 575.7211 | 452.0681 | 1481.4853
18/07/2025 | 02:00 | 35.37 | 35.91 | 40.4557 | 40.9086 | 443.1378 | 595.7821 | 209.2992 | 206.7372 | 556.8199 | 439.7687 | 1412.625
18/07/2025 | 02:30 | 34.82 | 34.71 | 39.6519 | 40.1669 | 430.9225 | 580.2713 | 198.4448 | 198.9847 | 542.9948 | 430.364 | 1370.7883
18/07/2025 | 03:00 | 33.58 | 33.74 | 40.5896 | 40.0729 | 434.4718 | 582.4543 | 201.81 | 202.5333 | 546.3704 | 436.524 | 1387.2377
18/07/2025 | 03:30 | 31.62 | 31.72 | 35.2313 | 35.5484 | 420.493 | 554.6127 | 209.0417 | 211.4938 | 552.3792 | 442.1852 | 1415.0999
18/07/2025 | 04:00 | 32.44 | 32.32 | 40.8575 | 36.6411 | 417.8758 | 560.1344 | 203.6623 | 202.0781 | 546.9606 | 435.9993 | 1388.7003
18/07/2025 | 04:30 | 35.25 | 35.64 | 41.7953 | 42.4319 | 425.5186 | 580.6358 | 230.1912 | 232.3531 | 572.1871 | 454.8735 | 1489.6049
18/07/2025 | 05:00 | 33.2 | 33.42 | 38.9821 | 38.9075 | 414.0957 | 558.6053 | 231.4264 | 232.2876 | 573.3184 | 452.0757 | 1489.1081
18/07/2025 | 05:30 | 42.18 | 42.01 | 43.0009 | 42.9645 | 416.0398 | 586.1952 | 237.6764 | 235.0973 | 579.4406 | 463.1523 | 1515.3666
18/07/2025 | 06:00 | 44.86 | 44.54 | 47.8234 | 47.8627 | 434.6536 | 619.7397 | 240.9029 | 238.2836 | 589.664 | 462.368 | 1531.2185
18/07/2025 | 06:30 | 51.86 | 53 | 57.0666 | 57.653 | 477.7419 | 697.3215 | 220.4691 | 219.3512 | 524.1639 | 421.4785 | 1385.4627
18/07/2025 | 07:00 | 51.91 | 51.9 | 55.4591 | 55.2992 | 485.955 | 700.5233 | 202.7934 | 204.8142 | 459.7947 | 371.976 | 1239.3783
18/07/2025 | 07:30 | 50.03 | 49.98 | 53.7176 | 53.6962 | 468.3674 | 675.7912 | 181.6745 | 180.5379 | 366.6671 | 290.7897 | 1019.6692
18/07/2025 | 08:00 | 58.29 | 58.42 | 47.9574 | 47.8173 | 470.2033 | 682.688 | 179.7536 | 180.172 | 337.2269 | 248.974 | 946.1265
18/07/2025 | 08:30 | 63.28 | 63.6 | 56.9326 | 57.552 | 500.7913 | 742.1559 | 179.5964 | 177.4045 | 321.8173 | 232.9409 | 911.7591
18/07/2025 | 09:00 | 58.95 | 58.73 | 49.0291 | 49.4198 | 475.2581 | 691.387 | 182.9801 | 181.2394 | 318.6113 | 233.1907 | 916.0215
18/07/2025 | 09:30 | 59.61 | 60.06 | 53.1818 | 49.2435 | 506.3954 | 728.4907 | 181.0201 | 181.246 | 316.2759 | 234.1221 | 912.6641
18/07/2025 | 10:00 | 63.63 | 64.36 | 53.9855 | 52.5939 | 537.1282 | 771.6976 | 181.1921 | 181.1123 | 313.662 | 225.7002 | 901.6666
18/07/2025 | 10:30 | 62.38 | 62.49 | 54.5214 | 53.6031 | 551.6315 | 784.626 | 183.4645 | 183.4086 | 316.7796 | 228.9876 | 912.6403
18/07/2025 | 11:00 | 61.06 | 61.23 | 51.4403 | 50.6874 | 539.4071 | 763.8248 | 177.7772 | 176.3904 | 319.2416 | 228.7262 | 902.1354
18/07/2025 | 11:30 | 64.44 | 65.8 | 56.5308 | 56.1088 | 553.1863 | 796.0659 | 179.9744 | 179.2467 | 315.2543 | 231.9243 | 906.3997
18/07/2025 | 12:00 | 66.07 | 67.79 | 62.0231 | 58.2854 | 529.4222 | 783.5907 | 178.6832 | 177.8056 | 312.8736 | 229.429 | 898.7914
18/07/2025 | 12:30 | 64.38 | 64 | 53.9855 | 56.2067 | 528.2561 | 766.8283 | 177.3111 | 174.2874 | 313.3779 | 225.7867 | 890.7631
18/07/2025 | 13:00 | 61.93 | 61.99 | 57.0666 | 56.4138 | 539.5893 | 776.9897 | 177.3412 | 176.0404 | 327.4099 | 223.128 | 903.9195
18/07/2025 | 13:30 | 60.73 | 60.8 | 54.7893 | 53.5629 | 535.7019 | 765.5841 | 178.5842 | 178.0525 | 369.31 | 269.859 | 995.8057
18/07/2025 | 14:00 | 57.3 | 57.61 | 52.512 | 51.6688 | 504.7906 | 723.8814 | 183.9772 | 185.7223 | 420.9595 | 320.2686 | 1110.9276
18/07/2025 | 14:30 | 53.53 | 54.25 | 53.8516 | 53.6383 | 512.1982 | 727.4681 | 187.0488 | 186.5389 | 448.7427 | 332.6094 | 1154.9398
18/07/2025 | 15:00 | 58.79 | 58.94 | 53.8516 | 52.8861 | 518.1248 | 742.5925 | 176.9187 | 176.3943 | 427.8402 | 333.0213 | 1114.1745
18/07/2025 | 15:30 | 59.26 | 59.28 | 51.5743 | 51.028 | 520.8168 | 741.9591 | 190.0739 | 190.3881 | 492.2456 | 391.5884 | 1264.296
18/07/2025 | 16:00 | 57.78 | 58.4 | 51.5743 | 51.1298 | 518.4787 | 737.3628 | 185.2966 | 183.1422 | 478.045 | 373.4759 | 1219.9597
18/07/2025 | 16:30 | 63.73 | 63.93 | 52.8469 | 55.784 | 499.5284 | 735.8193 | 192.6726 | 192.6109 | 518.5095 | 408.5359 | 1312.3289
18/07/2025 | 17:00 | 65.55 | 66.1 | 54.1195 | 56.1259 | 480.446 | 722.3414 | 196.4021 | 197.3994 | 548.1526 | 436.129 | 1378.0831
18/07/2025 | 17:30 | 65.42 | 65.65 | 54.1195 | 51.844 | 462.6509 | 699.6844 | 212.2667 | 211.9724 | 589.1457 | 466.9619 | 1480.3467
18/07/2025 | 18:00 | 67.16 | 67.38 | 54.3874 | 52.9126 | 450.9397 | 692.7797 | 221.8332 | 221.6157 | 611.9171 | 480.8209 | 1536.1869
18/07/2025 | 18:30 | 77.58 | 77.61 | 63.0948 | 63.365 | 493.3815 | 775.0313 | 232.7807 | 232.2016 | 603.788 | 473.5608 | 1542.3311
18/07/2025 | 19:00 | 65.2 | 65.75 | 64.3004 | 64.0754 | 514.1223 | 773.4481 | 209.6744 | 210.2446 | 547.684 | 433.5939 | 1401.1969
18/07/2025 | 19:30 | 61.17 | 62.04 | 65.3721 | 65.1509 | 542.1709 | 795.9039 | 213.5369 | 212.7651 | 543.4414 | 432.0414 | 1401.7848
18/07/2025 | 20:00 | 59.64 | 60.06 | 62.6929 | 62.1938 | 529.041 | 773.6277 | 220.1473 | 217.7161 | 543.1186 | 430.6047 | 1411.5867
18/07/2025 | 20:30 | 58.79 | 58.8 | 62.6929 | 61.5076 | 526.8776 | 768.6681 | 219.1999 | 215.8766 | 548.8474 | 439.0923 | 1423.0162
18/07/2025 | 21:00 | 60.61 | 61.38 | 65.64 | 65.3381 | 526.8964 | 779.8645 | 219.7099 | 218.7998 | 544.6979 | 428.99 | 1412.1976
18/07/2025 | 21:30 | 61.39 | 61.66 | 66.0419 | 65.4688 | 536.2682 | 790.8289 | 221.7421 | 220.9903 | 535.5957 | 427.9187 | 1406.2468
18/07/2025 | 22:00 | 65.88 | 65.39 | 63.4967 | 62.8561 | 517.9601 | 775.5829 | 226.5003 | 224.0994 | 532.0253 | 424.8564 | 1407.4814
18/07/2025 | 22:30 | 68.4 | 67.95 | 58.5402 | 57.6887 | 488.4967 | 741.0756 | 227.0937 | 227.1741 | 525.0356 | 423.9439 | 1403.2473
18/07/2025 | 23:00 | 64.9 | 65.27 | 55.3251 | 54.2861 | 467.5221 | 707.3033 | 228.9392 | 231.1021 | 537.2006 | 430.6268 | 1427.8687
18/07/2025 | 23:30 | 58.71 | 58.65 | 52.9139 | 52.4744 | 449.1095 | 671.8578 | 222.754 | 222.7314 | 526.9116 | 425.1556 | 1397.5526
19/07/2025 | 00:00 | 56.66 | 56.61 | 50.6366 | 50.01 | 428.7543 | 642.6709 | 233.3854 | 232.907 | 555.2831 | 441.7595 | 1463.335
MÁXIMO |  | -31.62 | -31.72 | -35.2313 | -35.5484 | -414.0957 |  | 240.9029 | 238.2836 | 611.9171 | 480.8209
MÍNIMO |  | -77.58 | -77.61 | -66.0419 | -65.4688 | -553.1863 |  | 176.9187 | 174.2874 | 312.8736 | 223.128
PROMEDIO |  | -55.026 | -55.2819 | -52.586 | -52.1667 | -487.4871 |  | 204.1921 | 203.6571 | 480.316 | 375.057
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 18 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
18/07/2025 | 00:30 | 519.533 | 516.1423 | 511.1678 | 510.5836 | 511.8354 | 507.3035 |  | 497.081 | 495.9465 | 481.9271 | 504.4245 | 489.6718 | 227.0706 | 224.7306 | 224.5532 | 222.7663 | 218.457 | 221.1949 | 224.4 |  | 225.4 | 142.3034 | 139.8583 | 139.2135 | 139.8791 | 136.8132 |  | 141.1951 | 125.7753 | 143.311
18/07/2025 | 01:00 | 519.7428 | 516.3524 | 511.5355 | 511.4061 | 512.0616 | 508.0995 | 507.0562 | 497.5182 | 496.7224 | 480.6404 | 503.7978 | 489.8086 | 226.8012 | 224.4396 | 224.2576 | 223.1733 | 219.0771 | 221.0884 | 224.4 |  | 225.8 |  | 140.3721 | 139.364 | 139.7828 | 136.5648 |  | 141.5318 | 126.3857 | 143.3314
18/07/2025 | 01:30 | 523.3623 | 518.033 | 513.5312 | 513.0337 | 514.1568 | 509.8753 |  | 496.5048 | 496.4047 | 480.7667 | 504.4716 | 489.0801 | 227.807 | 225.7013 | 225.128 | 224.057 | 219.9852 | 220.7167 | 224.4 |  | 225.5 |  | 140.0807 | 139.2654 | 139.5973 | 136.4682 |  | 141.1219 | 126.6201 | 143.311
18/07/2025 | 02:00 | 521.4739 | 519.9761 | 516.5248 | 512.0504 | 514.1236 | 508.6148 |  | 496.3854 | 496.3726 | 481.3753 | 505.2201 | 490.3466 | 227.8253 | 226.1779 | 225.5057 | 224.2807 | 219.7416 | 221.3122 | 224.5 |  | 226.1 |  | 140.8126 | 139.5145 | 139.5533 | 136.896 |  | 141.722 | 126.1513 | 143.3314
18/07/2025 | 02:30 | 523.7296 | 521.4991 | 517.26 | 513.0498 | 514.8992 | 508.9061 |  | 496.722 | 497.2023 | 481.8637 | 504.5542 | 490.3778 | 227.9091 | 225.6993 | 225.2625 | 224.2659 | 220.0074 | 220.8853 | 225 |  | 225.8 | 141.4616 | 140.5981 | 139.364 | 137.231 | 136.5372 |  | 141.7513 | 126.1513 | 142.1469
18/07/2025 | 03:00 | 523.3623 | 522.8121 | 517.9953 | 513.3049 | 514.802 | 509.7779 |  | 495.5847 | 496.0716 | 481.4892 | 505.3292 | 489.0186 | 228.2274 | 225.598 | 225.7368 | 224.1433 | 220.2141 | 221.0186 | 224.4 |  | 226 | 140.6395 | 140.78 | 139.2135 | 137.2543 | 136.3992 |  | 141.7513 | 126.1513 | 142.1061
18/07/2025 | 03:30 | 525.9852 | 523.4948 | 519.0457 | 514.2057 | 515.6603 | 510.2778 |  | 496.2955 | 496.7431 | 481.013 | 504.3139 | 489.873 | 228.9529 | 226.9529 | 226.8418 | 224.6082 | 220.6349 | 221.1714 | 224.5 |  | 225.8 |  | 141.2484 | 139.115 | 136.6045 | 136.1094 |  | 141.6781 | 126.3857 | 141.7997
18/07/2025 | 04:00 | 526.0376 | 523.1271 | 517.3126 | 514.0405 | 515.3038 | 509.2438 |  | 496.8991 | 495.534 | 480.8936 | 505.2506 | 489.9199 | 228.6664 | 227.1744 | 226.8615 | 224.7014 | 220.1993 | 220.7151 | 224.4 |  | 225.1 |  | 140.1529 | 139.0631 | 136.7867 | 136.4544 |  | 141.2243 | 127.1816 | 141.7385
18/07/2025 | 04:30 | 521.1592 | 518.9257 | 511.7455 | 512.1072 | 513.5334 | 507.739 |  | 494.3409 | 494.7323 | 478.6601 | 503.0893 | 487.4734 | 228.2495 | 225.0725 | 225.6224 | 223.8066 | 219.5718 | 220.7139 | 223.1 |  | 224.2 | 140.6145 | 139.4073 | 138.9645 | 136.6854 | 136.0128 |  | 140.756 | 127.1328 | 141.3504
18/07/2025 | 05:00 | 523.8344 | 521.3416 | 514.2665 | 512.3687 | 513.1034 | 508.1329 | 501.8953 | 494.0852 | 493.9709 | 479.4786 | 503.6924 | 487.6095 | 227.7489 | 226.3326 | 225.4474 | 223.8857 | 219.6382 | 220.9414 | 223.1 |  | 224.4 | 139.7823 | 139.696 | 138.7155 | 136.7581 | 135.861 |  | 140.6681 | 126.5713 | 141.3504
18/07/2025 | 05:30 | 521.1592 | 519.5559 | 512.5334 | 511.9262 | 513.0637 | 508.087 |  | 493.7508 | 494.163 | 478.923 | 501.9864 | 486.8679 | 227.0269 | 225.5886 | 224.8042 | 223.5027 | 219.3799 | 220.5893 | 222.6 |  | 223.3 |  | 138.991 | 138.4665 | 136.4718 | 135.3918 |  | 140.1851 | 127.6504 | 140.942
18/07/2025 | 06:00 | 519.9526 | 517.9804 | 510.8002 | 510.8856 | 512.4913 | 507.1745 |  | 493.6676 | 494.2234 | 478.7342 | 501.8012 | 487.2751 | 225.9636 | 225.1735 | 223.4428 | 223.3116 | 219.2543 | 220.5068 | 223.1 |  | 223.5 |  | 139.4918 | 138.3679 | 136.1378 | 135.2262 |  | 140.5364 | 127.7432 | 140.942
18/07/2025 | 06:30 | 519.4805 | 516.72 | 509.9074 | 509.4395 | 511.1415 | 506.9796 | 507.9227 | 495.0866 | 496.0853 | 482.2469 | 503.2236 | 489.7564 | 225.5708 | 224.4699 | 226.0093 | 222.6856 | 218.8557 | 221.0174 | 223.8 |  | 224.3 | 138.9923 | 139.8664 | 138.7155 | 137.3987 | 136.1922 |  | 141.1073 | 127.9287 | 140.1659
18/07/2025 | 07:00 | 517.8019 | 514.6718 | 508.9095 | 510.2595 | 512.6267 | 507.7448 |  | 499.382 | 499.3851 | 485.4293 | 507.0604 | 493.9377 | 225.3382 | 224.7108 | 225.7383 | 223.1207 | 218.9812 | 222.0701 | 226.3 |  | 226.7 | 139.9724 | 141.677 | 139.115 | 138.2913 | 136.5924 |  | 142.8345 | 128.2608 | 141.1871
18/07/2025 | 07:30 | 515.8085 | 516.2998 | 512.7435 | 510.0676 | 512.0424 | 507.5898 | 513.2615 | 502.9939 | 502.956 | 488.8324 | 509.6014 | 496.5038 | 223.8017 | 223.9786 | 223.9427 | 222.4028 | 218.4939 | 222.2518 | 227.6 |  | 227.7 | 139.9292 | 141.0038 | 139.2135 | 137.904 | 136.3854 |  | 141.5464 | 127.04 | 140.9624
18/07/2025 | 08:00 | 514.0775 | 514.0416 | 510.0124 | 507.5514 | 509.9376 | 506.5407 |  | 503.4575 | 505.1714 | 488.1159 | 510.1466 | 495.8308 | 222.1756 | 223.9576 | 222.945 | 221.4502 | 217.5415 | 222.3171 | 226.9 |  | 226.6 |  | 140.6858 | 139.2135 | 138.1632 | 136.4268 |  | 141.078 | 126.664 | 141.7385
18/07/2025 | 08:30 | 510.2481 | 504.1158 | 500.9792 | 504.6944 | 507.3071 | 505.3482 |  | 503.571 | 502.6137 | 488.1763 | 509.7027 | 495.6405 | 223.7008 | 223.4601 | 221.6171 | 219.9192 | 217.5711 | 222.1171 | 226.3 |  | 226.1 |  | 139.9632 | 138.7155 | 138.2128 | 134.9502 |  | 140.8731 | 124.8818 | 141.3504
18/07/2025 | 09:00 | 512.6086 | 507.3193 | 500.0863 | 505.6056 | 508.2431 | 506.0357 |  | 502.5426 | 502.546 | 487.3003 | 509.1089 | 494.501 | 223.7514 | 224.3752 | 221.8387 | 220.368 | 218.5161 | 221.9863 | 225 |  | 224.8 | 139.0409 | 138.9558 | 138.4665 | 137.5561 | 134.9226 |  | 140.1265 | 124.6034 | 140.554
18/07/2025 | 09:30 | 521.2116 | 517.8754 | 514.0565 | 506.2077 | 508.4069 | 506.3294 |  | 501.5296 | 502.241 | 487.7719 | 507.9783 | 493.7865 | 224.631 | 227.9189 | 225.159 | 220.0487 | 218.6194 | 221.2977 | 224.4 |  | 224.3 |  | 140.4336 | 138.2174 | 136.9261 | 134.5224 |  | 141.4439 | 124.8818 | 140.1659
18/07/2025 | 10:00 | 515.3889 | 513.2538 | 513.2686 | 505.9853 | 507.796 | 505.9132 |  | 502.9341 | 502.6382 | 488.0238 | 510.244 | 494.0794 | 223.9483 | 227.1261 | 224.0636 | 220.3234 | 218.5087 | 221.8498 | 225.1 |  | 224.8 | 139.0616 | 141.1699 | 138.1189 | 137.8828 | 134.3292 |  | 142.1465 | 125.7265 | 140.5744
18/07/2025 | 10:30 | 512.7661 | 508.8423 | 507.9642 | 504.1473 | 506.6306 | 504.1717 |  | 503.2622 | 503.6265 | 487.6176 | 510.8311 | 494.8234 | 222.1405 | 224.5791 | 221.9459 | 219.8384 | 218.0731 | 221.968 | 225.1 |  | 224.3 | 139.0616 | 141.0923 | 138.2693 | 137.1981 | 134.9916 |  | 141.9709 | 125.2138 | 140.554
18/07/2025 | 11:00 | 514.025 | 512.361 | 508.3318 | 504.1639 | 507.4907 | 505.7104 |  | 503.4444 | 504.0476 | 488.0909 | 510.2238 | 495.5993 | 221.7746 | 225.3499 | 222.1626 | 219.9171 | 217.9181 | 221.7953 | 225.5 |  | 224.3 |  | 140.6408 | 137.9684 | 137.5335 | 135.447 |  | 141.9416 | 125.3505 | 140.942
18/07/2025 | 11:30 | 507.7302 | 506.3215 | 503.7102 | 502.2841 | 505.3419 | 504.2464 |  | 503.2642 | 502.6434 | 487.036 | 509.6937 | 494.072 | 222.2477 | 222.4808 | 221.1383 | 219.4366 | 217.6154 | 221.752 | 224.4 |  | 224 |  | 140.2811 | 137.8698 | 136.8385 | 135.4332 |  | 141.5025 | 125.165 | 140.1455
18/07/2025 | 12:00 | 513.7628 | 508.1071 | 512.4808 | 504.5977 | 507.2879 | 505.1044 |  | 504.2003 | 503.0499 | 488.4955 | 508.4843 | 495.1115 | 224.7994 | 225.548 | 223.009 | 220.2953 | 217.7852 | 221.8627 | 225.1 |  | 224.6 |  | 140.6968 | 138.0203 | 137.1441 | 135.3504 |  | 141.927 | 126.5713 | 140.554
18/07/2025 | 12:30 | 514.0775 | 512.1509 | 508.8045 | 506.3738 | 508.3545 | 506.4955 |  | 504.3976 | 503.1646 | 488.5958 | 510.1992 | 496.1458 | 225.5372 | 225.53 | 223.787 | 220.8546 | 219.1288 | 222.0165 | 225.7 |  | 225.3 | 139.8789 | 141.0883 | 138.4665 | 137.1862 | 135.7092 |  | 142.3075 | 126.8545 | 140.9624
18/07/2025 | 13:00 | 517.592 | 515.0919 | 514.8442 | 507.8541 | 510.2241 | 507.7983 |  | 505.7383 | 504.6663 | 488.2059 | 508.8977 | 495.0265 | 227.4613 | 227.6426 | 225.6075 | 221.8291 | 219.3872 | 222.0176 | 225.1 |  | 224.6 |  | 140.8277 | 138.4665 | 137.7048 | 136.1094 |  | 141.7659 | 127.6943 | 141.33
18/07/2025 | 13:30 | 513.5004 | 513.8315 | 514.1089 | 508.5486 | 511.1429 | 508.1444 | 518.6527 | 504.5546 | 503.5283 | 488.6297 | 510.3023 | 495.2323 | 225.167 | 227.5711 | 225.8392 | 221.9687 | 219.6013 | 221.7629 | 226.4 |  | 225.9 |  | 142.0037 | 138.7155 | 137.5898 | 135.93 |  | 142.6735 | 126.6201 | 141.3504
18/07/2025 | 14:00 | 516.1757 | 517.1927 | 518.6781 | 508.5243 | 510.7924 | 508.1295 | 513.2737 | 502.9442 | 500.7815 | 485.8205 | 507.4785 | 492.1262 | 225.7436 | 228.2355 | 226.5641 | 221.7865 | 219.3725 | 221.3897 | 224.4 |  | 224.3 | 138.6716 | 140.3601 | 138.4665 | 136.5492 | 135.3504 |  | 141.5171 | 127.04 | 140.1455
18/07/2025 | 14:30 | 512.3464 | 513.674 | 510.6427 | 505.4626 | 508.058 | 505.2603 |  | 500.8646 | 500.5608 | 485.0124 | 506.8785 | 491.8798 | 224.6211 | 226.1373 | 224.5145 | 220.3309 | 218.3463 | 221.2954 | 224.5 |  | 224.3 |  | 139.9886 | 138.1189 | 136.1028 | 134.3568 |  | 141.3415 | 128.0264 | 140.1455
18/07/2025 | 15:00 | 513.448 | 514.2517 | 511.0103 | 506.1463 | 508.8645 | 506.0772 |  | 501.717 | 500.4654 | 485.4683 | 507.8409 | 493.0599 | 225.2178 | 226.6659 | 224.9403 | 220.39 | 218.5899 | 221.1269 | 223.8 |  | 222.6 |  | 139.5232 | 138.0203 | 135.9857 | 134.0946 |  | 140.756 | 126.0097 | 139.7575
18/07/2025 | 15:30 | 513.9725 | 513.5164 | 512.9009 | 505.8436 | 508.2563 | 505.485 |  | 499.252 | 499.3041 | 483.4306 | 505.8762 | 491.251 | 225.3305 | 227.0822 | 224.8231 | 220.3298 | 218.2503 | 220.8506 | 223.8 |  | 223.8 |  | 140.5043 | 138.1189 | 136.1323 | 134.1084 |  | 141.3854 | 126.664 | 140.1455
18/07/2025 | 16:00 | 515.1266 | 515.5646 | 514.7916 | 505.3062 | 507.8564 | 505.2806 | 507.7261 | 499.8128 | 500.3364 | 484.3078 | 507.3849 | 492.5241 | 226.1576 | 227.2662 | 225.4423 | 220.0768 | 218.3241 | 221.1941 | 224.4 |  | 223.6 | 138.6467 | 140.1241 | 138.1189 | 136.6471 | 134.205 |  | 141.4146 | 126.7129 | 140.1455
18/07/2025 | 16:30 | 515.7561 | 516.5624 | 515.7895 | 505.3811 | 508.1058 | 505.2183 | 507.4743 | 498.044 | 497.8752 | 481.8441 | 505.4628 | 490.2805 | 225.8489 | 227.8423 | 225.9106 | 219.8551 | 218.4791 | 220.4034 | 223.2 |  | 223 | 137.8079 | 139.8782 | 137.8698 | 135.5675 | 133.8462 |  | 140.9755 | 126.8056 | 139.3082
18/07/2025 | 17:00 | 511.9267 | 507.0568 | 502.7648 | 503.5258 | 505.8811 | 504.4243 |  | 496.1094 | 496.7714 | 480.7441 | 503.1412 | 489.1622 | 226.2001 | 224.5231 | 224.7567 | 219.2682 | 216.8623 | 220.6995 | 223.1 |  | 223 | 137.7778 | 139.8907 | 137.8698 | 135.3815 | 133.6254 |  | 140.756 | 126.5713 | 139.349
18/07/2025 | 17:30 | 513.0283 | 508.5272 | 500.2439 | 503.1506 | 506.1719 | 503.6606 |  | 494.0107 | 494.4117 | 477.7586 | 501.9293 | 487.0237 | 226.6648 | 225.5051 | 225.795 | 219.7846 | 216.8254 | 220.0652 | 223.2 |  | 222.2 | 136.9713 | 139.1065 | 137.6208 | 135.1676 | 134.205 |  | 140.1558 | 126.7568 | 138.573
18/07/2025 | 18:00 | 519.5854 | 513.8315 | 505.3907 | 506.7269 | 509.0665 | 504.7034 | 501.4735 | 495.3921 | 494.1895 | 478.1428 | 501.2135 | 486.1794 | 228.9552 | 227.8358 | 229.7113 | 221.4165 | 218.2134 | 220.1533 | 221.3 |  | 221.8 |  | 140.4381 | 137.3199 | 135.0464 | 135.861 |  | 141.5171 | 126.4296 | 138.2054
18/07/2025 | 18:30 | 511.4546 | 506.8467 | 502.8961 | 503.2951 | 506.2897 | 503.4819 |  | 495.2996 | 494.5814 | 478.4656 | 502.213 | 487.4077 | 225.5068 | 224.957 | 225.8831 | 219.9286 | 215.3488 | 220.3044 | 222.5 |  | 222.7 |  | 141.1837 | 137.7712 | 135.5039 | 135.9852 |  | 142.2343 | 126.5713 | 138.573
18/07/2025 | 19:00 | 506.6286 | 503.9582 | 500.4014 | 504.0069 | 506.9454 | 504.5427 | 506.6451 | 497.4468 | 497.6052 | 481.8907 | 505.3598 | 489.9338 | 224.354 | 222.9413 | 223.5251 | 220.3051 | 216.1167 | 220.7271 | 224.4 |  | 224.5 |  | 141.2256 | 137.9684 | 136.4024 | 136.5924 |  | 141.8977 | 127.1816 | 138.961
18/07/2025 | 19:30 | 511.1399 | 505.0611 | 499.1935 | 504.2722 | 507.3481 | 504.2986 |  | 497.412 | 497.1281 | 480.981 | 504.844 | 490.0022 | 225.874 | 223.9858 | 224.6035 | 220.5222 | 216.4193 | 220.8279 | 224.5 |  | 224.3 |  | 140.9817 | 137.9684 | 135.7187 | 135.6816 |  | 141.722 | 127.792 | 138.573
18/07/2025 | 20:00 | 512.3464 | 506.6366 | 499.0097 | 505.6431 | 508.2794 | 505.5662 |  | 497.9789 | 497.2007 | 481.563 | 504.7343 | 489.2249 | 226.6784 | 224.0593 | 225.8125 | 220.857 | 216.6925 | 220.5245 | 224.4 |  | 224.5 |  | 141.2028 | 137.8698 | 135.9033 | 135.8058 |  | 141.7074 | 127.792 | 138.961
18/07/2025 | 20:30 | 514.1299 | 507.7921 | 498.8258 | 506.2113 | 508.7943 | 504.9908 |  | 497.351 | 496.7275 | 480.4771 | 503.187 | 489.2518 | 227.5267 | 224.7665 | 226.3738 | 221.2237 | 217.0247 | 220.7121 | 223.1 |  | 223.5 |  | 139.6922 | 137.8698 | 135.7717 | 135.8196 |  | 140.4339 | 127.6016 | 138.961
18/07/2025 | 21:00 | 514.9168 | 504.746 | 498.8258 | 505.1672 | 508.1485 | 504.4154 |  | 496.6677 | 496.5215 | 480.6816 | 504.1251 | 488.9242 | 227.8716 | 224.5956 | 227.122 | 221.3421 | 216.9214 | 220.8428 | 223.2 |  | 223.6 |  | 139.6991 | 137.8698 | 135.7657 | 136.1922 |  | 140.5803 | 127.1328 | 138.961
18/07/2025 | 21:30 | 513.9725 | 505.3237 | 499.141 | 505.8269 | 508.3125 | 505.4894 |  | 496.5947 | 495.4846 | 481.2208 | 503.4335 | 489.5651 | 227.982 | 224.9242 | 226.1892 | 221.0764 | 216.9066 | 220.6892 | 223.8 |  | 224.2 | 137.7902 | 140.5725 | 137.7712 | 135.7994 | 135.7644 |  | 140.9902 | 127.3232 | 139.3694
18/07/2025 | 22:00 | 516.9626 | 508.3697 | 502.1871 | 505.363 | 508.4321 | 504.9101 |  | 496.963 | 495.6786 | 480.8443 | 503.2115 | 488.6077 | 228.2616 | 225.4207 | 227.604 | 220.6895 | 216.914 | 220.6604 | 223.2 |  | 223.8 |  | 139.4538 | 138.1189 | 136.0703 | 134.2326 |  | 140.4046 | 127.3232 | 139.3694
18/07/2025 | 22:30 | 515.284 | 510.4704 | 501.767 | 507.1145 | 509.1819 | 506.3011 |  | 496.3542 | 495.7115 | 480.9032 | 503.0407 | 488.0839 | 225.9781 | 226.2378 | 227.5502 | 221.5493 | 217.0616 | 220.5626 | 223 |  | 224.4 |  | 139.5324 | 138.2693 | 135.7157 | 134.9502 |  | 140.6242 | 127.6504 | 139.7575
18/07/2025 | 23:00 | 517.1724 | 511.8359 | 507.1765 | 509.7437 | 512.0839 | 507.7719 |  | 497.2489 | 495.8081 | 481.0349 | 503.0704 | 489.0053 | 225.4158 | 227.8927 | 229.485 | 222.4321 | 218.2134 | 220.6829 | 223.2 |  | 224.7 | 138.7332 | 139.8076 | 138.4665 | 136.116 | 135.3918 |  | 140.8145 | 127.9287 | 140.1455
18/07/2025 | 23:30 | 515.861 | 513.3063 | 511.8506 | 510.2114 | 512.8901 | 508.5235 |  | 498.9946 | 496.1488 | 481.9351 | 503.5602 | 489.3936 | 225.3209 | 225.1943 | 226.5662 | 222.7197 | 218.6194 | 220.6309 | 223.8 |  | 225.1 |  | 139.9659 | 138.6169 | 136.3638 | 135.7506 |  | 140.8438 | 127.6504 | 140.1455
19/07/2025 | 00:00 | 517.9593 | 515.8271 | 515.842 | 511.3023 | 512.9558 | 508.41 |  | 497.1636 | 496.2148 | 480.51 | 502.268 | 488.5015 | 225.9539 | 227.0206 | 227.6784 | 222.9972 | 219.1067 | 220.6578 | 223.8 |  | 224.7 | 139.5338 | 139.6284 | 138.7155 | 136.1998 | 135.6402 |  | 140.7413 | 127.04 | 140.9828
MÁXIMO |  | 526.0376 | 523.4948 | 519.0457 | 514.2057 | 515.6603 | 510.2778 | 518.6527 | 505.7383 | 505.1714 | 488.8324 | 510.8311 | 496.5038 | 228.9552 | 228.2355 | 229.7113 | 224.7014 | 220.6349 | 222.3171 | 227.6 | 0 | 227.7 | 142.3034 | 142.0037 | 139.5145 | 139.8791 | 136.896 | 0 | 142.8345 | 128.2608 | 143.3314
MÍNIMO |  | 506.6286 | 503.9582 | 498.8258 | 502.2841 | 505.3419 | 503.4819 | 501.4735 | 493.6676 | 493.9709 | 477.7586 | 501.2135 | 486.1794 | 221.7746 | 222.4808 | 221.1383 | 219.2682 | 215.3488 | 220.0652 | 221.3 | 0 | 221.8 | 136.9713 | 138.9558 | 137.3199 | 135.0464 | 133.6254 | 0 | 140.1265 | 124.6034 | 138.2054
PROMEDIO |  | 516.4293 | 513.3457 | 509.2345 | 507.8118 | 510.0359 | 506.5484 | 508.5381 | 498.8087 | 498.4574 | 483.1535 | 505.7059 | 491.0158 | 225.9533 | 225.6339 | 225.19 | 221.6634 | 218.3618 | 221.1237 | 224.275 | 0 | 224.5375 | 139.3335 | 140.3049 | 138.4371 | 136.8788 | 135.5309 | 0 | 141.2954 | 126.7367 | 140.5569
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 18 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 07:44:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 07:47:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 07:46:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 06:11:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 06:09:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 06:10:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 06:10:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 18/07/2025 00:10:00 | 18/07/2025 05:25:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/07/2025 00:11:00 | 18/07/2025 05:17:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 18/07/2025 23:04:00 | 19/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 18/07/2025 23:07:00 | 19/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.

## AISLADOS_TEMP
viernes, 18 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 18 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:28 05:31:29 | 59.827 59.827 | 03:13:49 | 60.290
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:29 | 59.827 | 03:13:49 | 60.290
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:28 05:31:29 | 59.827 59.827 | 03:13:48 03:13:49 | 60.288 60.288
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:28 05:31:29 | 59.827 59.827 | 03:13:49 | 60.289
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:29 | 59.826 | 03:13:49 | 60.289
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:28 | 59.826 | 03:13:49 | 60.290
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:29 | 59.827 | 03:13:49 | 60.289

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 18 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 18 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
18/07/2025 | 00:30 | 6500.6 | 6439.1533 | -0.9452%
18/07/2025 | 01:00 | 6409.9 | 6319.4254 | -1.411%
18/07/2025 | 01:30 | 6221.2 | 6240.8622 | 0.3161%
18/07/2025 | 02:00 | 6217.6 | 6168.6263 | -0.7877%
18/07/2025 | 02:30 | 6129.8 | 6130.6357 | 0.01363%
18/07/2025 | 03:00 | 6141 | 6112.2271 | -0.4685%
18/07/2025 | 03:30 | 5988.3 | 6086.6097 | 1.642%
18/07/2025 | 04:00 | 6076.1 | 6119.9858 | 0.7223%
18/07/2025 | 04:30 | 6265.4 | 6133.2808 | -2.109%
18/07/2025 | 05:00 | 6249.8 | 6187.7612 | -0.9927%
18/07/2025 | 05:30 | 6381.7 | 6278.6926 | -1.614%
18/07/2025 | 06:00 | 6379 | 6444.7263 | 1.03%
18/07/2025 | 06:30 | 6643.9 | 6622.2536 | -0.3258%
18/07/2025 | 07:00 | 6642.8 | 6650.4589 | 0.1153%
18/07/2025 | 07:30 | 6750.4 | 6827.472 | 1.142%
18/07/2025 | 08:00 | 6782.2 | 6890.2288 | 1.593%
18/07/2025 | 08:30 | 7133.7 | 7053.6951 | -1.122%
18/07/2025 | 09:00 | 7140.3 | 7225.7403 | 1.197%
18/07/2025 | 09:30 | 7242.8 | 7286.3514 | 0.6013%
18/07/2025 | 10:00 | 7220.5 | 7396.2551 | 2.434%
18/07/2025 | 10:30 | 7404.9 | 7458.7709 | 0.7275%
18/07/2025 | 11:00 | 7355.6 | 7445.4691 | 1.222%
18/07/2025 | 11:30 | 7425.8 | 7434.323 | 0.1148%
18/07/2025 | 12:00 | 7396 | 7416.3483 | 0.2751%
18/07/2025 | 12:30 | 7276.7 | 7300.2093 | 0.3231%
18/07/2025 | 13:00 | 7196.2 | 7270.2535 | 1.029%
18/07/2025 | 13:30 | 7144.7 | 7247.1977 | 1.435%
18/07/2025 | 14:00 | 7144.4 | 7257.9772 | 1.59%
18/07/2025 | 14:30 | 7224 | 7338.8461 | 1.59%
18/07/2025 | 15:00 | 7253.7 | 7345.5016 | 1.266%
18/07/2025 | 15:30 | 7251 | 7345.7007 | 1.306%
18/07/2025 | 16:00 | 7236.3 | 7325.0989 | 1.227%
18/07/2025 | 16:30 | 7292.3 | 7338.0563 | 0.6275%
18/07/2025 | 17:00 | 7280.7 | 7307.8294 | 0.3726%
18/07/2025 | 17:30 | 7302.1 | 7299.9685 | -0.02919%
18/07/2025 | 18:00 | 7257.9 | 7334.1652 | 1.051%
18/07/2025 | 18:30 | 7442.3 | 7442.6852 | 0.005176%
18/07/2025 | 19:00 | 7401.5 | 7433.4901 | 0.4322%
18/07/2025 | 19:30 | 7410.1 | 7434.6431 | 0.3312%
18/07/2025 | 20:00 | 7390.6 | 7420.0141 | 0.398%
18/07/2025 | 20:30 | 7389.5 | 7405.2002 | 0.2125%
18/07/2025 | 21:00 | 7360 | 7356.3486 | -0.04961%
18/07/2025 | 21:30 | 7327 | 7297.3753 | -0.4043%
18/07/2025 | 22:00 | 7315.1 | 7243.3039 | -0.9815%
18/07/2025 | 22:30 | 7313.2 | 7127.0046 | -2.546%
18/07/2025 | 23:00 | 7076.7 | 6904.615 | -2.432%
18/07/2025 | 23:30 | 6896.8 | 6743.2965 | -2.226%
19/07/2025 | 00:00 | 6656.3 | 6602.6103 | -0.8066%

## DESVIACIÓN
viernes, 18 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
18/07/2025 | 00:30 | 44.6 | 96.5801 | 87.2123 | -42.6123 | 569.5 | 594.1713 | 594.1713 | -24.6713 | 193.1 | 193.2945 | 193.2945 | -0.19448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.6 | 91.364 | 91.364 | -11.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 194.8961 | 194.8961 | -7.6961 | 202.3 | 194.8961 | 194.8961 | 7.4039 | 203.2 | 194.8961 | 194.8961 | 8.3039 | 286.7 | 293.222 | 293.222 | -6.522 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 374.8 | 381.3058 | 381.3058 | -6.5058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 111.2509 | 111.2509 | 4.6491 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 12.6691 | 12.6691 | -2.8691 | 60.1 | 70.4477 | 121.3347 | -61.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 94.3 | 94.5995 | 110.2175 | -15.9175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 34.7886 | 34.7886 | -3.7886 | 47.4 | 45 | 45 | 2.4 | 20.8 | 19.7921 | 19.7921 | 1.0079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 59 | 60.7917 | 60.7917 | -1.7917 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 43.5 | 36.3537 | 36.3537 | 7.1463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 28.3 | 27.213 | 34.478 | -6.178 | 36.6 | 35.3461 | 35.3461 | 1.2539 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16 |  |  | 16 | 50.9 | 47.0709 | 39.8058 | 11.0942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 90.2399 | 51.204 | -11.004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.4948 | 16.4948 | 1.5051 | 177.2 | 178.351 | 178.351 | -1.151 | 174.7 | 178.351 | 178.351 | -3.651 | 209 | 178.351 | 178.351 | 30.649 | 273.3 | 268.3299 | 268.3299 | 4.9701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 110.3 | 181.5767 | 181.5767 | -71.2767 | 104 | 95.1544 | 81.0691 | 22.9309 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 76 | 65.984 | 65.984 | 10.016 | 29.6 | 27.3071 | 27.3071 | 2.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 134.865 | 134.865 | 11.635 | 148.6 | 134.865 | 134.865 | 13.735 | 150 | 135.27 | 135.27 | 14.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 144.8883 | 144.8883 | 7.9117 | 83.3 | 72.6617 | 72.6617 | 10.6383 | 0 |  |  | 0 | 74.6 | 54.92 | 54.92 | 19.68 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 16.45 | 16.45 | 1.65 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 11.867 | 11.867 | 6.333 | 43.5 | 31.669 | 31.669 | 11.831 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 10.2 | 19.7728 | 11.8439 | -1.6439 | 1.4 | 1.388 | 1.388 | 0.012 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.4 | 17.75 | 17.75 | 5.65 | 12.7 | 17.19 | 17.19 | -4.49 | 0 |  |  | 0 | 60 | 41.81 | 41.81 | 18.19 | 85.3 | 68.75 | 68.75 | 16.55 | 7.1 | 2.49 | 2.49 | 4.61 | 2.8 | 1.92 | 1.92 | 0.88 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 18.3 | 14.12 | 14.12 | 4.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.5 | 18 | 18 | 25.5 | 40 | 14 | 14 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.9 | 22.5 | 22.5 | 13.4 | 24.9 | 22.5 | 22.5 | 2.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13.1 | 20 | 20 | -6.9 | 7.6 | 8.21 | 8.21 | -0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 01:00 | 38.4 | 18.3299 | 66.6584 | -28.2584 | 571.5 | 594.1713 | 594.1713 | -22.6713 | 193 | 193.2945 | 193.2945 | -0.29448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 91.364 | 91.364 | -10.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 194.8961 | 194.8961 | -7.7961 | 198 | 194.8961 | 194.8961 | 3.1039 | 199 | 194.8961 | 194.8961 | 4.1039 | 276 | 293.222 | 293.222 | -17.222 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 375.9 | 381.3058 | 367.4273 | 8.4727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 111.2509 | 111.2509 | -0.7509 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 12.6691 | 12.6691 | -2.8691 | 60.6 | 70.4477 | 72.1771 | -11.5771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 54.2835 | 1.3165 | 94.1 | 94.2895 | 94.5995 | -0.49945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 34.7886 | 34.7886 | -3.7886 | 44.8 | 45 | 45 | -0.2 | 20.6 | 19.7921 | 19.7921 | 0.80787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 58.1 | 60.7917 | 60.7917 | -2.6917 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 42.8 | 36.3537 | 36.3537 | 6.4463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 26.7 | 27.213 | 34.478 | -7.778 | 31.8 | 35.3461 | 35.3461 | -3.5461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 47.0709 | 39.8058 | 7.2942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 42.1129 | 24.6365 | 15.3635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 16.4948 | 16.4948 | 1.4051 | 177.7 | 178.351 | 178.351 | -0.65103 | 175.1 | 178.351 | 178.351 | -3.251 | 209.2 | 178.351 | 178.351 | 30.849 | 274 | 268.3299 | 268.3299 | 5.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 97.2 | 181.5767 | 162.2768 | -65.0768 | 95.1 | 76.2633 | 76.2633 | 18.8367 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 76 | 65.984 | 65.984 | 10.016 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6242 | 149.6242 | -3.2242 | 148.8 | 149.6242 | 149.6242 | -0.82416 | 149.7 | 150.0735 | 150.0735 | -0.37348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 144.8883 | 144.8883 | 7.0117 | 83.3 | 72.6617 | 72.6617 | 10.6383 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 52.6 | 52.6 | 25.3 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 15.969 | 15.969 | 2.431 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 11.394 | 11.394 | 6.706 | 41.7 | 30.69 | 30.69 | 11.01 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 10.7 | 9.741 | 5.6986 | 5.0014 | 1.4 | 1.328 | 1.328 | 0.072 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 27 | 17.749 | 17.749 | 9.251 | 7.5 | 17.189 | 17.189 | -9.689 | 0 |  |  | 0 | 58.2 | 41.811 | 41.811 | 16.389 | 82.2 | 68.752 | 68.752 | 13.448 | 7.3 | 2.492 | 2.492 | 4.808 | 3.7 | 1.923 | 1.923 | 1.777 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 17.8 | 13.636 | 13.636 | 4.164 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 16 | 16 | 26.5 | 32.9 | 15 | 15 | 17.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 24.8 | 22.5 | 22.5 | 2.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13.5 | 20 | 20 | -6.5 | 7.1 | 8.21 | 8.21 | -1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 01:30 | 32.6 | 18.3299 | 65.4877 | -32.8877 | 567.1 | 594.1713 | 594.1713 | -27.0713 | 191.4 | 193.2945 | 193.2945 | -1.8945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 91.1688 | 91.364 | -9.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 194.8961 | 194.8961 | -22.9961 | 171.8 | 194.8961 | 194.8961 | -23.0961 | 172.3 | 194.8961 | 194.8961 | -22.5961 | 265.9 | 293.222 | 293.222 | -27.322 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 375.7 | 381.3058 | 351.4884 | 24.2116 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 111.2509 | 111.2509 | 2.9491 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 12.6691 | 12.6691 | -2.8691 | 30 | 70.4477 | 69.172 | -39.172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 53.7334 | 1.5666 | 90.7 | 94.2895 | 94.2895 | -3.5895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 34.7886 | 34.7886 | -2.8886 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 | 21.2 | 19.7921 | 19.7921 | 1.4079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 59.6 | 60.7917 | 60.7917 | -1.1917 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 41.6 | 36.3537 | 36.3537 | 5.2463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 26.6 | 27.213 | 34.478 | -7.878 | 30.5 | 35.3461 | 35.3461 | -4.8461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 46 | 47.0709 | 39.8058 | 6.1942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 |  |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.4948 | 16.4948 | 1.2051 | 177.3 | 178.351 | 178.351 | -1.051 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 209.6 | 178.351 | 178.351 | 31.249 | 274.1 | 268.3299 | 268.3299 | 5.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 70.4 | 156.2102 | 136.9395 | -66.5395 | 94 | 76.2633 | 76.2633 | 17.7367 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 74.8 | 65.984 | 65.984 | 8.816 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6242 | 149.6242 | -3.2242 | 148.7 | 149.6242 | 149.6242 | -0.92416 | 149.4 | 150.0735 | 150.0735 | -0.67348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 144.8883 | 144.8883 | 5.8117 | 82.5 | 72.6617 | 72.6617 | 9.8383 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 50.27 | 50.27 | 16.93 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 15.944 | 15.944 | 1.956 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 11.009 | 11.009 | 4.591 | 30.8 | 29.696 | 29.696 | 1.104 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 10.8 |  |  | 10.8 | 1.4 | 1.316 | 1.316 | 0.084 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.3 | 18.064 | 18.064 | 7.236 | 7.2 | 17.764 | 17.764 | -10.564 | 0 |  |  | 0 | 56.3 | 41.722 | 41.722 | 14.578 | 87.5 | 69.138 | 69.138 | 18.362 | 7.5 | 2.294 | 2.294 | 5.206 | 3 | 1.754 | 1.754 | 1.246 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 1.1 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 17.9 | 13.646 | 13.646 | 4.254 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.9 | 16 | 16 | 20.9 | 32.1 | 16 | 16 | 16.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 35.8 | 22.5 | 22.5 | 13.3 | 24.8 | 22.5 | 22.5 | 2.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13.5 | 20 | 20 | -6.5 | 7.9 | 8.21 | 8.21 | -0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 02:00 | 40.8 | 18.3299 | 62.8554 | -22.0554 | 569.8 | 594.1713 | 594.1713 | -24.3713 | 191.6 | 193.2945 | 193.2945 | -1.6945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.1 | 91.0126 | 91.1688 | -6.0688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 194.8961 | 194.8961 | -8.6961 | 194.8 | 194.8961 | 194.8961 | -0.09606 | 195.9 | 194.8961 | 194.8961 | 1.0039 | 275.3 | 293.222 | 293.222 | -17.922 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 374.9 | 376.231 | 317.2455 | 57.6545 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 111.2509 | 111.2509 | 4.6491 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.3 | 12.6691 | 12.6691 | -3.3691 | 30.5 | 69.0764 | 62.5148 | -32.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 53.5813 | 2.2187 | 91.1 | 94.2895 | 94.2895 | -3.1895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 34.7886 | 34.7886 | -1.7886 | 45 | 45 | 45 | 0 | 21.9 | 19.7921 | 19.7921 | 2.1079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 56.9 | 60.7917 | 60.7917 | -3.8917 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 42.5 | 36.3537 | 36.3537 | 6.1463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 27.6 | 27.213 | 34.478 | -6.878 | 34.1 | 35.3461 | 35.3461 | -1.2461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 47.0709 | 39.8058 | 5.7942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 |  |  | 40.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.4948 | 16.4948 | 1.5051 | 176.2 | 178.351 | 178.351 | -2.151 | 174 | 178.351 | 178.351 | -4.351 | 208.4 | 178.351 | 178.351 | 30.049 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 45.1 | 87.0164 | 106.4023 | -61.3023 | 95.3 | 76.2633 | 76.2633 | 19.0367 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 74.8 | 65.984 | 65.984 | 8.816 | 29.6 | 27.3071 | 27.3071 | 2.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 149.6242 | -3.5242 | 148.4 | 149.6242 | 149.6242 | -1.2242 | 149 | 150.0735 | 150.0735 | -1.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 144.8883 | 144.8883 | 5.9117 | 82.6 | 72.6617 | 72.6617 | 9.9383 | 0 |  |  | 0 | 57.6 | 48.35 | 48.35 | 9.25 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 15.788 | 15.788 | 1.612 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 10.663 | 10.663 | 5.037 | 18.7 | 28.63 | 28.63 | -9.93 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 10.7 |  |  | 10.7 | 1.4 | 1.292 | 1.292 | 0.108 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.6 | 19.224 | 19.224 | 6.376 | 8.3 | 17.456 | 17.456 | -9.156 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 43.822 | 43.822 | 2.678 | 79.5 | 69.905 | 69.905 | 9.595 | 4 | 2.338 | 2.338 | 1.662 | 1.6 | 1.793 | 1.793 | -0.193 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 17.3 | 13.537 | 13.537 | 3.763 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 15 | 15 | 4.8 | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.6 | 22.5 | 22.5 | 13.1 | 26.6 | 22.5 | 22.5 | 4.1 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 13.5 | 20 | 20 | -6.5 | 8.3 | 8.21 | 8.21 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 02:30 | 42.8 | 18.3299 | 62.7119 | -19.9119 | 571.1 | 594.1713 | 594.1713 | -23.0713 | 194.5 | 193.2945 | 193.2945 | 1.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.7 | 91.0126 | 91.0126 | -7.3126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.4 | 190.8023 | 194.8961 | -11.4961 | 184.7 | 190.8023 | 194.8961 | -10.1961 | 184.7 | 190.8023 | 194.8961 | -10.1961 | 278.3 | 287.0629 | 293.222 | -14.922 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 370.7 | 371.0304 | 301.9806 | 68.7194 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 111.2509 | 111.2509 | 3.1491 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.2 | 12.6691 | 12.6691 | -3.4691 | 30.3 | 69.8737 | 62.2135 | -31.9135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.5157 | 53.5658 | 2.6342 | 91.5 | 94.2895 | 94.2895 | -2.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 34.7886 | 34.7886 | -1.4886 | 46.1 | 45 | 45 | 1.1 | 23.8 | 19.7921 | 19.7921 | 4.0079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 58.9 | 60.7917 | 60.7917 | -1.8917 | 184.9 | 184.915 | 184.915 | -0.01498 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 43.6 | 36.3537 | 36.3537 | 7.2463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 28.6 | 27.213 | 34.478 | -5.878 | 36.3 | 35.3461 | 35.3461 | 0.95388 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 47.0709 | 39.8058 | 7.7942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.4948 | 16.4948 | 1.7051 | 177.1 | 178.351 | 178.351 | -1.251 | 174.4 | 178.351 | 178.351 | -3.951 | 208.5 | 178.351 | 178.351 | 30.149 | 273.5 | 268.3299 | 268.3299 | 5.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 46.1 | 74.5994 | 83.2321 | -37.1321 | 101.9 | 74.0046 | 76.2633 | 25.6367 | 62.9 | 66.2265 | 67.134 | -4.234 | 75.1 | 65.0921 | 65.984 | 9.116 | 29.9 | 26.9379 | 27.3071 | 2.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6242 | 149.6242 | -2.7242 | 148.7 | 149.6242 | 149.6242 | -0.92416 | 150 | 150.0735 | 150.0735 | -0.07348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 144.8883 | 144.8883 | -11.1883 | 77.7 | 72.6617 | 72.6617 | 5.0383 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 46.43 | 46.43 | 8.77 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 15.648 | 15.648 | 0.052 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 10.356 | 10.356 | 3.444 | 19.2 | 27.493 | 27.493 | -8.293 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 10.4 |  |  | 10.4 | 1.4 | 1.288 | 1.288 | 0.112 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.8 | 20.312 | 20.312 | 6.488 | 5 | 17.07 | 17.07 | -12.07 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 45.939 | 45.939 | -1.739 | 70.5 | 70.646 | 70.646 | -0.146 | 4.3 | 2.39 | 2.39 | 1.91 | 1.7 | 1.855 | 1.855 | -0.155 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 13.7 | 13.432 | 13.432 | 0.268 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 16 | 16 | -0.8 | 11.6 | 16 | 16 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.8 | 22.5 | 22.5 | 13.3 | 26 | 22.5 | 22.5 | 3.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13.5 | 20 | 20 | -6.5 | 7.9 | 8.21 | 8.21 | -0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 03:00 | 35.4 | 18.3299 | 63.7668 | -28.3668 | 570 | 594.1713 | 594.1713 | -24.1713 | 195 | 193.2945 | 193.2945 | 1.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.7 | 91.0126 | 91.0126 | -9.3126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 187.3379 | 194.8961 | -6.7961 | 194.7 | 187.3379 | 194.8961 | -0.19606 | 193.3 | 187.3379 | 194.8961 | -1.5961 | 267.7 | 281.8507 | 293.222 | -25.522 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 374.3 | 373.4534 | 296.3803 | 77.9197 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 111.2509 | 111.2509 | 2.7491 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.2 | 12.6691 | 12.6691 | -3.4691 | 30.8 | 71.7881 | 62.7692 | -31.9692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 53.3023 | 2.0977 | 91.3 | 94.1341 | 94.2895 | -2.9895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 34.7886 | 34.7886 | -0.58863 | 47.4 | 45 | 45 | 2.4 | 22.2 | 19.7921 | 19.7921 | 2.4079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 60.2 | 60.7917 | 60.7917 | -0.59167 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 40.3 | 36.3537 | 36.3537 | 3.9463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 15.4 | 14.0897 | 14.0897 | 1.3103 | 28.3 | 27.5791 | 27.5791 | 0.72087 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 69.5 | 67.9612 | 67.9612 | 1.5388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.4948 | 16.4948 | 1.2051 | 179.1 | 178.351 | 178.351 | 0.74897 | 176.8 | 178.351 | 178.351 | -1.551 | 210.7 | 178.351 | 178.351 | 32.349 | 275 | 268.3299 | 268.3299 | 6.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 54.3 | 68.6493 | 67.9988 | -13.6988 | 100 | 72.7793 | 76.2633 | 23.7367 | 61.7 | 65.7342 | 67.134 | -5.434 | 74.7 | 64.6082 | 65.984 | 8.716 | 29.2 | 26.7377 | 27.3071 | 1.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 149.6242 | -3.5242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62416 | 149.1 | 150.0735 | 150.0735 | -0.97348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.6 | 144.8883 | 144.8883 | -11.2883 | 76.3 | 72.6617 | 72.6617 | 3.6383 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 45.43 | 45.43 | 12.87 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 15.559 | 15.559 | 1.041 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 10.124 | 10.124 | 5.376 | 26 | 26.7 | 26.7 | -0.7 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 1 |  |  | 1 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.2 | 21.182 | 21.182 | 4.018 | 4.8 | 16.449 | 16.449 | -11.649 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 48.109 | 48.109 | -7.709 | 79.1 | 71.31 | 71.31 | 7.79 | 3.8 | 2.471 | 2.471 | 1.329 | 1.2 | 1.983 | 1.983 | -0.783 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 1.9 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 14.9 | 13.34 | 13.34 | 1.56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 17 | 17 | -6.4 | 8.9 | 15 | 15 | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 35.9 | 22.5 | 22.5 | 13.4 | 25.9 | 22.5 | 22.5 | 3.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13.5 | 20 | 20 | -6.5 | 8.1 | 8.21 | 8.21 | -0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 03:30 | 35.9 | 18.3299 | 62.2657 | -26.3657 | 566.7 | 594.1713 | 594.1713 | -27.4713 | 186.6 | 193.2945 | 193.2945 | -6.6945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.1 | 91.0126 | 91.0126 | -8.9126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 188.3432 | 194.8961 | -28.4961 | 166.5 | 188.3432 | 194.8961 | -28.3961 | 165.9 | 188.3432 | 194.8961 | -28.9961 | 261 | 283.3631 | 293.222 | -32.222 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 369.6 | 370.0853 | 285.2687 | 84.3313 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 111.2509 | 111.2509 | 3.8491 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.8 | 12.6691 | 12.6691 | -3.8691 | 29.3 | 69.1627 | 60.3175 | -31.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 52.4818 | 2.8182 | 90.3 | 94.2893 | 93.9795 | -3.6795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 34.7886 | 34.7886 | 0.91137 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 | 24.3 | 19.7921 | 19.7921 | 4.5079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 58.2 | 60.7917 | 60.7917 | -2.5917 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 42.1 | 36.3537 | 36.3537 | 5.7463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 9.852 | 9.852 | -5.252 | 26.9 | 27.213 | 34.478 | -7.578 | 35.7 | 35.3461 | 35.3461 | 0.35388 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 47.0709 | 39.8058 | -5.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16.4948 | 16.4948 | 1.3052 | 177.5 | 178.351 | 178.351 | -0.85103 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 209.6 | 178.351 | 178.351 | 31.249 | 273.9 | 268.3299 | 268.3299 | 5.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 42.2 | 74.0182 | 62.9689 | -20.7689 | 108.3 | 54.8218 | 71.4576 | 36.8424 | 61.8 | 60.4501 | 67.134 | -5.334 | 74.8 | 59.4146 | 65.984 | 8.816 | 29.3 | 24.5883 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 149.6242 | -3.5242 | 148.2 | 149.6242 | 149.6242 | -1.4242 | 148.6 | 150.0735 | 150.0735 | -1.4735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.6 | 144.8883 | 144.8883 | -11.2883 | 75.4 | 72.6617 | 72.6617 | 2.7383 | 0 |  |  | 0 | 61.7 | 44.42 | 44.42 | 17.28 | 0 |  |  | 0 | 17 | 15.477 | 15.477 | 1.523 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 9.967 | 9.967 | 6.033 | 35.1 | 26.251 | 26.251 | 8.849 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.256 | 1.256 | 0.144 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.3 | 22.003 | 22.003 | 3.297 | 4.1 | 15.961 | 15.961 | -11.861 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 49.557 | 49.557 | -16.057 | 61.7 | 71.681 | 71.681 | -9.981 | 2.5 | 2.511 | 2.511 | -0.011 | 0.9 | 2.055 | 2.055 | -1.155 | 8.6 | 5.2 | 5.2 | 3.4 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 15.9 | 13.211 | 13.211 | 2.689 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 18 | 18 | -13.3 | 3.7 | 14 | 14 | -10.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.7 | 22.5 | 22.5 | 13.2 | 26.8 | 22.5 | 22.5 | 4.3 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14 | 20 | 20 | -6 | 8.2 | 8.21 | 8.21 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 04:00 | 35.1 | 18.3299 | 64.0897 | -28.9897 | 566.2 | 594.1713 | 594.1713 | -27.9713 | 190.9 | 193.2945 | 193.2945 | -2.3945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.6 | 91.0126 | 91.0126 | -9.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 190.0524 | 194.8961 | -8.1961 | 195.1 | 190.0524 | 194.8961 | 0.20394 | 194.3 | 190.0524 | 194.8961 | -0.59606 | 278.2 | 285.9347 | 293.222 | -15.022 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 372.7 | 373.6251 | 302.9948 | 69.7052 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 111.2509 | 111.2509 | 3.2491 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.5 | 12.6691 | 12.6691 | -4.1691 | 29.7 | 63.8325 | 55.9249 | -26.2249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.5157 | 52.319 | 2.781 | 91.3 | 94.135 | 94.2895 | -2.9895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 34.7886 | 34.7886 | 2.2114 | 44.6 | 45 | 45 | -0.4 | 23.8 | 19.7921 | 19.7921 | 4.0079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 55.7 | 60.7917 | 60.7917 | -5.0917 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 42 | 36.3537 | 36.3537 | 5.6463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 26.8 | 27.213 | 34.478 | -7.678 | 35.4 | 35.3461 | 35.3461 | 0.05388 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 43 | 47.0709 | 39.8058 | 3.1942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.4948 | 16.4948 | 1.2051 | 178.4 | 178.351 | 178.351 | 0.04897 | 176.1 | 178.351 | 178.351 | -2.251 | 210.4 | 178.351 | 178.351 | 32.049 | 274.5 | 268.3299 | 268.3299 | 6.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 48.5 | 73.0268 | 80.1496 | -31.6496 | 94.7 | 74.1475 | 76.2633 | 18.4367 | 61.6 | 66.2839 | 67.134 | -5.534 | 73.6 | 65.1485 | 65.984 | 7.616 | 29.1 | 26.9613 | 27.3071 | 1.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.6242 | 149.6242 | -3.0242 | 148.6 | 149.6242 | 149.6242 | -1.0242 | 149.2 | 150.0735 | 150.0735 | -0.87348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 144.8883 | 144.8883 | -11.1883 | 74.9 | 72.6617 | 72.6617 | 2.2383 | 0 |  |  | 0 | 62.9 | 43.25 | 43.25 | 19.65 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 15.416 | 15.416 | 0.184 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.826 | 9.826 | 4.974 | 37.2 | 25.765 | 25.765 | 11.435 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.252 | 1.252 | 0.048 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.3 | 22.673 | 22.673 | 3.627 | 2.4 | 15.876 | 15.876 | -13.476 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 48.845 | 48.845 | -24.245 | 54.6 | 71.172 | 71.172 | -16.572 | 2 | 2.432 | 2.432 | -0.432 | 1 | 1.958 | 1.958 | -0.958 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 14.1 | 12.97 | 12.97 | 1.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 18 | 18 | -11.7 | 5.2 | 13 | 13 | -7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.3 | 22.5 | 22.5 | 13.8 | 26.3 | 22.5 | 22.5 | 3.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14 | 20 | 20 | -6 | 7.9 | 8.21 | 8.21 | -0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 04:30 | 46 | 18.3299 | 66.3144 | -20.3144 | 571.6 | 594.1713 | 594.1713 | -22.5713 | 193.3 | 193.2945 | 193.2945 | 0.00552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 91.364 | 91.0126 | -7.9126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 194.8961 | 194.8961 | -8.0961 | 204.5 | 194.8961 | 194.8961 | 9.6039 | 205.4 | 194.8961 | 194.8961 | 10.5039 | 282.9 | 293.222 | 293.222 | -10.322 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 378.8 | 381.3058 | 308.9393 | 69.8607 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 111.2509 | 111.2509 | 1.2491 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.6 | 12.6691 | 12.6691 | -4.0691 | 30.9 | 69.3846 | 59.913 | -29.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 53.1591 | 2.7409 | 91.2 | 94.2895 | 94.2895 | -3.0895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 34.7886 | 34.7886 | 0.41137 | 62.6 | 45 | 45 | 17.6 | 24.3 | 19.7921 | 19.7921 | 4.5079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 58.4 | 60.7917 | 60.7917 | -2.3917 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 43.5 | 36.3537 | 36.3537 | 7.1463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 33.1 | 27.213 | 34.478 | -1.378 | 36.5 | 35.3461 | 35.3461 | 1.1539 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 72.7 | 47.0709 | 39.8058 | 32.8942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.4948 | 16.4948 | 1.5051 | 177.9 | 178.351 | 178.351 | -0.45103 | 175.7 | 178.351 | 178.351 | -2.651 | 210.1 | 178.351 | 178.351 | 31.749 | 274.5 | 268.3299 | 268.3299 | 6.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 107.5 | 45.6311 | 85.0012 | 22.4988 | 108.5 | 82.6802 | 76.2633 | 32.2367 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 73 | 65.984 | 65.984 | 7.016 | 29.7 | 27.3071 | 27.3071 | 2.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 149.6242 | -3.5242 | 148.9 | 149.6242 | 149.6242 | -0.72416 | 148.6 | 150.0735 | 150.0735 | -1.4735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 144.8883 | 144.8883 | -8.8883 | 76.1 | 72.6617 | 72.6617 | 3.4383 | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 42.07 | 42.07 | 19.73 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 15.387 | 15.387 | -0.887 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 9.701 | 9.701 | 5.299 | 44.1 | 25.24 | 25.24 | 18.86 | 4.6 |  | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.236 | 1.236 | 0.064 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.6 | 23.305 | 23.305 | 3.295 | 4.3 | 15.681 | 15.681 | -11.381 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 47.946 | 47.946 | -26.246 | 48.7 | 70.295 | 70.295 | -21.595 | 1.8 | 2.332 | 2.332 | -0.532 | 0.5 | 1.838 | 1.838 | -1.338 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 12.7 | 12.85 | 12.85 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 17 | 17 | -9.3 | 5 | 13 | 13 | -8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.6 | 22.5 | 22.5 | 13.1 | 25.8 | 22.5 | 22.5 | 3.3 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14.1 | 20 | 20 | -5.9 | 8.1 | 8.21 | 8.21 | -0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 05:00 | 37.3 | 18.3299 | 69.4551 | -32.1551 | 571.4 | 594.1713 | 594.1713 | -22.7713 | 193.3 | 193.2945 | 193.2945 | 0.00552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 91.364 | 91.364 | -8.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 194.8961 | 194.8961 | -8.0961 | 202.9 | 194.8961 | 194.8961 | 8.0039 | 203.3 | 194.8961 | 194.8961 | 8.4039 | 287 | 293.222 | 293.222 | -6.222 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 376.9 | 381.3058 | 342.2605 | 34.6395 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 111.2509 | 111.2509 | 4.4491 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.6 | 12.6691 | 12.6691 | -4.0691 | 30.7 | 69.3846 | 67.509 | -36.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 54.0194 | 1.7806 | 91.3 | 94.2895 | 94.2895 | -2.9895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 34.7886 | 34.7886 | 1.3114 | 62.2 | 45 | 45 | 17.2 | 24.6 | 19.7921 | 19.7921 | 4.8079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 59 | 60.7917 | 60.7917 | -1.7917 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 43.4 | 36.3537 | 36.3537 | 7.0463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 32.5 | 27.213 | 34.478 | -1.978 | 36.1 | 35.3461 | 35.3461 | 0.75388 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 47.0709 | 39.8058 | 34.4942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.6392 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 16.4948 | 16.4948 | 1.4051 | 177.4 | 178.351 | 178.351 | -0.95103 | 175.2 | 178.351 | 178.351 | -3.151 | 208.9 | 178.351 | 178.351 | 30.549 | 274.2 | 268.3299 | 268.3299 | 5.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 107.7 | 107.394 | 107.394 | 0.306 | 107.8 | 82.3549 | 76.2633 | 31.5367 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 73 | 68.3895 | 65.984 | 7.016 | 30.1 | 28.3026 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.6242 | 149.6242 | -2.8242 | 148.9 | 149.6242 | 149.6242 | -0.72416 | 149.5 | 150.0735 | 150.0735 | -0.57348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 144.8883 | 144.8883 | -6.1883 | 77.5 | 72.6617 | 72.6617 | 4.8383 | 0 |  |  | 0 | 56.8 | 41.15 | 41.15 | 15.65 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 15.459 | 15.459 | 1.341 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8 | 5.7 | 5.7 | 2.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.565 | 9.565 | 5.235 | 47.5 | 24.627 | 24.627 | 22.873 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 27.5 | 23.819 | 23.819 | 3.681 | 3.5 | 15.158 | 15.158 | -11.658 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 46.485 | 46.485 | -28.785 | 38.8 | 68.314 | 68.314 | -29.514 | 0.7 | 2.17 | 2.17 | -1.47 | 0 | 1.649 | 1.649 | -1.649 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 15.3 | 13.091 | 13.091 | 2.209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8 | 9 | 13 | 13 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 34.8 | 22.5 | 22.5 | 12.3 | 25.9 | 22.5 | 22.5 | 3.4 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14.1 | 20 | 20 | -5.9 | 8.9 | 8.21 | 8.21 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 05:30 | 44.4 | 53.8485 | 72.363 | -27.963 | 569.9 | 594.1713 | 594.1713 | -24.2713 | 191.1 | 193.2945 | 193.2945 | -2.1945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 91.364 | 91.7154 | -8.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 194.8961 | 194.8961 | -7.2961 | 203.5 | 194.8961 | 194.8961 | 8.6039 | 201.6 | 194.8961 | 194.8961 | 6.7039 | 280.3 | 293.222 | 293.222 | -12.922 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 376.8 | 381.3058 | 381.3058 | -4.5058 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 111.2509 | 111.2509 | 4.2491 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 21.7 |  |  | 21.7 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.6 | 12.6691 | 12.6691 | -4.0691 | 29.8 | 69.3846 | 76.1076 | -46.3076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 54.8752 | 0.9248 | 90.8 | 94.2895 | 94.2895 | -3.4895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 |  |  | 147 | 36.7 | 34.7886 | 34.7886 | 1.9114 | 46.3 | 45 | 45 | 1.3 | 24.4 | 19.7921 | 19.7921 | 4.6079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 60.1 | 60.7917 | 60.7917 | -0.69167 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 45 | 36.3537 | 36.3537 | 8.6463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 15.2 | 13.739 | 34.478 | -19.278 | 36.6 | 35.3461 | 35.3461 | 1.2539 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 60.1942 | 39.8058 | 20.8942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 41.5656 | 38.3809 | 1.7191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.4948 | 16.4948 | 1.6052 | 178.4 | 178.351 | 178.351 | 0.04897 | 176.1 | 178.351 | 178.351 | -2.251 | 209.8 | 178.351 | 178.351 | 31.449 | 274.2 | 268.3299 | 268.3299 | 5.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 78.4 | 107.394 | 107.394 | -28.994 | 101 | 92.4445 | 79.4441 | 21.5559 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 73.1 | 72.3739 | 65.984 | 7.116 | 30.2 | 29.9515 | 27.3071 | 2.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.6242 | 149.6242 | -5.3242 | 147.7 | 149.6242 | 149.6242 | -1.9242 | 146.4 | 150.0735 | 150.0735 | -3.6735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 144.8883 | 144.8883 | -6.1883 | 76.8 | 72.6617 | 72.6617 | 4.1383 | 0 |  |  | 0 | 53 | 40.23 | 40.23 | 12.77 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 15.483 | 15.483 | 1.917 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.1 | 5.7 | 5.7 | 2.4 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 9.417 | 9.417 | 5.183 | 37.2 | 23.925 | 23.925 | 13.275 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 2.2 | 9.6144 | 8.8778 | -6.6778 | 1.3 | 1.248 | 1.248 | 0.052 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 27.5 | 24.33 | 24.33 | 3.17 | 3.1 | 14.702 | 14.702 | -11.602 | 0 |  |  | 0 | 21 | 44.272 | 44.272 | -23.272 | 41.2 | 66.113 | 66.113 | -24.913 | 1.4 | 1.996 | 1.996 | -0.596 | 0 | 1.447 | 1.447 | -1.447 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 17.6 | 13.269 | 13.269 | 4.331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 16 | 16 | 5.3 | 14.6 | 12 | 12 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.1 | 22.5 | 22.5 | 12.6 | 26 | 22.5 | 22.5 | 3.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 20 | 20 | -5.9 | 8.3 | 8.21 | 8.21 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 06:00 | 40.1 | 80.0048 | 74.7449 | -34.6449 | 569.6 | 594.1713 | 594.1713 | -24.5713 | 192.2 | 193.2945 | 193.2945 | -1.0945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.3093 | -10.3093 | 83.3 | 91.364 | 91.0126 | -7.7126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 194.8961 | 194.8961 | -7.9961 | 201.5 | 194.8961 | 194.8961 | 6.6039 | 201.5 | 194.8961 | 194.8961 | 6.6039 | 287.3 | 293.222 | 293.222 | -5.922 | 217.7 | 208.0739 | 208.0739 | 9.6261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 376.6 | 381.3058 | 381.3058 | -4.7058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 111.2509 | 111.2509 | 3.6491 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.8 | 12.6691 | 12.6691 | -3.8691 | 30.7 | 69.3846 | 91.5057 | -60.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 55.9235 | -0.1235 | 91.1 | 94.2895 | 94.2895 | -3.1895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 144.3299 | 144.3299 | 4.0701 | 36 | 34.7886 | 34.7886 | 1.2114 | 47.8 | 45 | 45 | 2.8 | 25 | 19.7921 | 19.7921 | 5.2079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 59.9 | 60.7917 | 60.7917 | -0.89167 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 43.8 | 36.3537 | 36.3537 | 7.4463 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 29.9 | 28.6528 | 34.478 | -4.578 | 33.2 | 35.3461 | 29.5209 | 3.6791 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 51.4563 | 51.4563 | 4.3437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 41.5656 | 40.8498 | -0.64977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 16.4948 | 16.4948 | 1.4051 | 177.2 | 178.351 | 178.351 | -1.151 | 174.8 | 178.351 | 178.351 | -3.551 | 207.2 | 178.351 | 178.351 | 28.849 | 273.4 | 268.3299 | 268.3299 | 5.0701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 56.3 | 107.394 | 107.394 | -51.094 | 106.6 | 92.4445 | 73.0826 | 33.5174 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.9 | 72.3739 | 65.984 | 6.916 | 30.1 | 29.9515 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.6242 | 149.6242 | -3.0242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62423 | 149.2 | 150.0735 | 150.0736 | -0.87355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 144.8883 | 144.8883 | -6.1883 | 76.8 | 72.6617 | 72.6617 | 4.1383 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 39.89 | 39.89 | 1.41 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 15.363 | 15.363 | 0.337 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 1.3441 | -1.3441 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.4 | 5.7 | 5.7 | 2.7 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 9.33 | 9.33 | 2.77 | 34.5 | 23.576 | 23.576 | 10.924 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 10.4 | 9.6144 | 9.4489 | 0.95113 | 1.3 | 1.208 | 1.208 | 0.092 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.1 | 24.83 | 24.83 | 1.27 | 2.3 | 14.447 | 14.447 | -12.147 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 39.8 | 39.8 | -16.4 | 46.1 | 63.252 | 63.252 | -17.152 | 1.9 | 1.79 | 1.79 | 0.11 | 0.9 | 1.205 | 1.205 | -0.305 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 15.6 | 13.262 | 13.262 | 2.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.5 | 14 | 14 | 6.5 | 20.3 | 12 | 12 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.8 | 22.5 | 22.5 | 13.3 | 25.8 | 22.5 | 22.5 | 3.3 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.1 | 20 | 20 | -5.9 | 8.4 | 8.21 | 8.21 | 0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 06:30 | 132.5 | 144.1178 |  | 132.5 | 565.7 | 594.1713 | 594.1713 | -28.4713 | 193.9 | 193.2945 | 193.2945 | 0.60552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 12.091 | 12.091 | 17.609 | 84.9 | 91.364 | 91.7154 | -6.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 194.8961 | 194.8961 | -7.1961 | 204.1 | 194.8961 | 194.8961 | 9.2039 | 204.5 | 194.8961 | 194.8961 | 9.6039 | 286.7 | 293.222 | 293.222 | -6.522 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 374.9 | 381.3058 | 381.3058 | -6.4058 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 111.2509 | 111.2509 | 0.4491 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.8 | 12.6691 | 12.6691 | -3.8691 | 60.4 | 83.2055 | 142.3058 | -81.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.5157 | 56.5157 | -1.3157 | 92.4 | 94.5995 | 94.5995 | -2.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 206.4 | 145.7097 | 187.4361 | 18.9639 | 37.6 | 34.7886 | 34.7886 | 2.8114 | 55.2 | 45 | 45 | 10.2 | 26.5 | 19.7921 | 19.7921 | 6.7079 | 18.7 | 19.1922 | 17.5621 | 1.1379 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 54.1 | 60.7917 | 60.7917 | -6.6917 | 179 | 184.915 | 184.915 | -5.915 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 38.6 | 41.4789 | 53.6017 | -15.0017 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 22 | 13.739 | 23.5447 | -1.5447 | 27.3 | 35.3461 | 35.3461 | -8.0461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 67.9 | 54.3689 | 44.914 | 22.986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 68.2744 | 85.4826 | -14.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 22.7308 | 37.4811 | -10.5811 | 178.4 | 178.351 | 178.351 | 0.04897 | 176.1 | 178.351 | 178.351 | -2.251 | 209.9 | 178.351 | 178.351 | 31.549 | 274.7 | 268.3299 | 268.3299 | 6.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 109.5 | 108.7728 | 114.4796 | -4.9796 | 91.1 | 97.047 | 97.2503 | -6.1503 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72.1 | 72.6163 | 72.3739 | -0.27388 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.6242 | 158.5629 | -11.8629 | 149.1 | 149.6242 | 158.5629 | -9.4629 | 149.3 | 150.0735 | 159.0391 | -9.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 144.8883 | 144.8883 | -6.0883 | 77.7 | 72.6617 | 72.6617 | 5.0383 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 32.7 | 39.54 | 39.54 | -6.84 | 0 | 0.865 | 0.865 | -0.865 | 17.6 | 15.296 | 15.296 | 2.304 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 2.65 | 2.65 | 0.55 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 8.4 | 5.7 | 5.7 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 2.3 | 0.18979 | 0.18979 | 2.1102 | 2.4 | 0.09971 | 0.09971 | 2.3003 | 9.8 | 9.304 | 9.304 | 0.496 | 26.8 | 23.579 | 23.579 | 3.221 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.1836 | -0.0836 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 10.4 | 15.7924 | 19.7728 | -9.3728 | 1.3 | 1.18 | 1.18 | 0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 25.4 | 25.278 | 25.278 | 0.122 | 3 | 13.941 | 13.941 | -10.941 | 0.3 |  | 0.06 | 0.24 | 20.1 | 35.394 | 35.394 | -15.294 | 35.2 | 60.069 | 60.069 | -24.869 | 1.3 | 1.61 | 1.61 | -0.31 | 0.5 | 0.98 | 0.98 | -0.48 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 16.5 | 13.398 | 13.398 | 3.102 | 1 | 10.581 | 10.581 | -9.581 | 0 | 0.60859 | 0.60859 | -0.60859 | 2.2 | 3.0351 | 3.0351 | -0.83514 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 12 | 12 | 7.3 | 21.7 | 11 | 11 | 10.7 | 1.8 | 1.9704 | 1.9704 | -0.17035 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.7 | 22.5 | 22.5 | 13.2 | 27.4 | 22.5 | 22.5 | 4.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14.1 | 20 | 20 | -5.9 | 6.7 | 8.21 | 8.21 | -1.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 07:00 | 133.4 | 131.9132 | 118.9994 | 14.4006 | 565.7 | 594.1713 | 594.1713 | -28.4713 | 191.6 | 193.2945 | 193.2945 | -1.6945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 12.091 | 12.091 | 17.109 | 81.6 | 91.364 | 91.0126 | -9.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 194.8961 | 194.8961 | -8.2961 | 195.8 | 194.8961 | 194.8961 | 0.90394 | 194.4 | 194.8961 | 194.8961 | -0.49606 | 279 | 293.222 | 293.222 | -14.222 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 370.9 | 381.3058 | 381.3058 | -10.4058 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 111.2509 | 111.2509 | -0.0509 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.9 | 12.6691 | 12.6691 | -3.7691 | 59.2 | 70.4477 | 142.3058 | -83.1058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 56.5157 | 56.5157 | -1.8157 | 90.9 | 93.9795 | 93.9795 | -3.0795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 | 146.1251 | 173.8228 | -22.2228 | 38 | 34.7886 | 34.7886 | 3.2114 | 43.8 | 45 | 45 | -1.2 | 23.3 | 19.7921 | 19.7921 | 3.5079 | 18.5 | 19.1922 | 17.5621 | 0.93786 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 57.5 | 60.7917 | 60.7917 | -3.2917 | 179.7 | 184.915 | 184.915 | -5.215 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 79.6 | 40.7005 | 41.988 | 37.612 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 16.6 | 21.3877 | 23.1409 | -6.5409 | 29.3 | 35.3461 | 35.3461 | -6.0461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 47.0709 | 45.3177 | -0.41775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 65.801 | 36.0497 | 35.1503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 21.7838 | 23.3502 | 35.9498 | 178 | 178.351 | 178.351 | -0.35103 | 176.1 | 178.351 | 178.351 | -2.251 | 209.7 | 178.351 | 178.351 | 31.349 | 274.2 | 268.3299 | 268.3299 | 5.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 56.8 | 106.0152 | 100.3084 | -43.5084 | 95 | 93.2618 | 72.0353 | 22.9647 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 72.2 | 72.3739 | 66.2122 | 5.9878 | 29.3 | 29.9515 | 27.4015 | 1.8985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.6242 | 149.6242 | -2.2242 | 149.4 | 149.6242 | 149.6242 | -0.22423 | 150.4 | 150.0735 | 150.0736 | 0.32645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 144.8883 | 144.8883 | -6.1883 | 77.7 | 72.6617 | 72.6617 | 5.0383 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 24.6 | 40.74 | 40.74 | -16.14 | 14.7 | 12.884 | 12.884 | 1.816 | 18.3 | 15.389 | 15.389 | 2.911 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 1.46 | 1.46 | 1.64 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.65 | 2.65 | 0.45 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 8.4 | 5.7 | 5.7 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 8.5 | 2.1604 | 2.1604 | 6.3396 | 9.5 | 1.2764 | 1.2764 | 8.2236 | 6.2 | 9.382 | 9.382 | -3.182 | 22 | 23.61 | 23.61 | -1.61 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.9043 | -0.3043 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 17.1 | 15.2203 | 8.3386 | 8.7614 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23 | 25.566 | 25.566 | -2.566 | 3.3 | 12.684 | 12.684 | -9.384 | 5.1 |  | 1.02 | 4.08 | 14.2 | 31.187 | 31.187 | -16.987 | 31 | 55.919 | 55.919 | -24.919 | 1 | 1.51 | 1.51 | -0.51 | 0.4 | 0.808 | 0.808 | -0.408 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 17.4 | 13.966 | 13.966 | 3.434 | 46.8 | 42.371 | 42.371 | 4.429 | 1.5 | 5.2425 | 5.2425 | -3.7426 | 27.9 | 27.9893 | 27.9893 | -0.08932 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 19 | 9 | 9 | 10 | 22.6 | 20.6788 | 20.6788 | 1.9212 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 1.08 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.2 | 22.5 | 22.5 | 13.7 | 26.4 | 22.5 | 22.5 | 3.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14.1 | 20 | 20 | -5.9 | 9 | 8.21 | 8.21 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 07:30 | 127.5 | 120.9516 | 98.1223 | 29.3777 | 607.1 | 594.1713 | 594.1713 | 12.9287 | 204.3 | 193.2945 | 193.2945 | 11.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 12.091 | 12.091 | 18.009 | 86 | 91.7154 | 91.364 | -5.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.7 | 194.8961 | 194.8961 | -36.1961 | 159 | 194.8961 | 194.8961 | -35.8961 | 157.7 | 194.8961 | 194.8961 | -37.1961 | 238.3 | 293.222 | 293.222 | -54.922 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 285.4 | 381.3058 | 381.3058 | -95.9058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 111.2509 | 111.2509 | 5.6491 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.3 | 12.6691 | 12.6691 | -4.3691 | 61.5 | 70.4477 | 142.3058 | -80.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5157 | 56.5157 | -0.41571 | 90.2 | 94.5995 | 94.2895 | -4.0895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 178.3 | 173.6623 | 182.6319 | -4.3319 | 37.8 | 34.7886 | 34.7886 | 3.0114 | 44.6 | 45 | 45 | -0.4 | 23.7 | 19.7921 | 19.7921 | 3.9079 | 18.5 | 19.1922 | 17.5621 | 0.93786 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 60.7 | 60.7917 | 60.7917 | -0.09167 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 81.8 | 61.2394 | 47.5723 | 34.2277 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 14.7 | 13.739 | 18.0441 | -3.3441 | 33.5 | 35.3461 | 29.5209 | 3.9791 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 56 | 54.3689 | 56.2398 | -0.23977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 4.6392 | 45.6452 | 27.7548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 46.774 | 30.1449 | 30.5552 | 178.2 | 178.351 | 178.351 | -0.15103 | 175.9 | 178.351 | 178.351 | -2.451 | 210.2 | 178.351 | 178.351 | 31.849 | 274 | 268.3299 | 268.3299 | 5.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 72.7 | 131.1943 | 108.0679 | -35.3679 | 105.7 | 108.13 | 84.3055 | 21.3945 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 73.1 | 78.568 | 68.237 | 4.863 | 30.4 | 29.9515 | 28.2394 | 2.1606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.6242 | 152.0618 | -5.0618 | 149.1 | 149.6242 | 152.0618 | -2.9618 | 149.7 | 150.0735 | 152.5184 | -2.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8883 | 144.8883 | -7.2883 | 77.6 | 72.6617 | 72.6617 | 4.9383 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 31.3 | 41.93 | 41.93 | -10.63 | 36.3 | 31.244 | 31.244 | 5.056 | 17.8 | 15.536 | 15.536 | 2.264 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.65 | 2.65 | 0.45 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 11.8 | 6.3287 | 6.3287 | 5.4713 | 14 | 4.7147 | 4.7147 | 9.2853 | 8.1 | 9.564 | 9.564 | -1.464 | 14.5 | 23.667 | 23.667 | -9.167 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.5157 | -0.21574 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 18.7 |  | 10.5581 | 8.1419 | 1.3 | 1.196 | 1.196 | 0.104 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.2 | 25.691 | 25.691 | -2.491 | 0.1 |  |  | 0.1 | 14.7 |  | 2.9801 | 11.7199 | 14.3 | 26.987 | 26.987 | -12.687 | 35.4 | 51.427 | 51.427 | -16.027 | 0.9 | 1.415 | 1.415 | -0.515 | 0 | 0.693 | 0.693 | -0.693 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 17.8 | 14.417 | 14.417 | 3.383 | 125 | 94.319 | 94.319 | 30.681 | 4 | 8.4199 | 8.4199 | -4.4199 | 71.9 | 67.475 | 67.475 | 4.425 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 57.6 | 52.2248 | 52.2248 | 5.3752 | 3.9 | 1.0791 | 1.0791 | 2.8209 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.9 | 22.5 | 22.5 | 13.4 | 26 | 22.5 | 22.5 | 3.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14.2 | 20 | 20 | -5.8 | 7.3 | 8.21 | 8.21 | -0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 08:00 | 57.5 | 57.1839 | 74.8755 | -17.3755 | 598.6 | 594.1713 | 594.1713 | 4.4287 | 203.7 | 193.2945 | 193.2945 | 10.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 19.1801 | 12.091 | 18.009 | 85.1 | 91.0126 | 91.364 | -6.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 194.8961 | 194.8961 | -32.3961 | 163 | 194.8961 | 194.8961 | -31.8961 | 162.2 | 194.8961 | 194.8961 | -32.6961 | 265.4 | 293.222 | 293.222 | -27.822 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 257.7 | 360.0754 | 381.3058 | -123.6058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 111.2509 | 111.2509 | 2.9491 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.7 | 12.6691 | 12.6691 | -2.9691 | 59.6 | 70.4477 | 91.7807 | -32.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 90.5 | 94.2895 | 94.2895 | -3.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 173.4 | 170.4409 | 144.3299 | 29.0701 | 34.6 | 34.7886 | 34.7886 | -0.18863 | 48.3 | 48.5437 | 45 | 3.3 | 26.2 | 19.7921 | 19.7921 | 6.4079 | 18.5 | 19.1922 | 17.5621 | 0.93786 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 57.7 | 60.7917 | 60.7917 | -3.0917 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 81.2 | 63.5068 | 54.6528 | 26.5472 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 22.8 | 34.478 | 34.478 | -11.678 | 33.3 | 35.3461 | 35.3461 | -2.0461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 33.9806 | 33.9806 | -0.68058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 18.9709 | 35.9404 | 26.7596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 49.5329 | 38.76 | 21.64 | 178 | 178.351 | 178.351 | -0.35103 | 175.4 | 178.351 | 178.351 | -2.951 | 209.7 | 178.351 | 178.351 | 31.349 | 274 | 268.3299 | 268.3299 | 5.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 68.3 | 107.394 | 106.7201 | -38.4201 | 97.8 | 92.4445 | 79.5613 | 18.2387 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 76 | 72.3739 | 68.2092 | 7.7908 | 29.9 | 29.9515 | 28.2279 | 1.6721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.6242 | 156.7736 | -10.1736 | 149 | 149.6242 | 156.7736 | -7.7736 | 149.5 | 150.0735 | 157.2444 | -7.7444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8883 | 144.8883 | -7.6883 | 77.3 | 72.6617 | 72.6617 | 4.6383 | 0.2 | 0.118 | 0.118 | 0.082 | 27 | 43.78 | 43.78 | -16.78 | 56.5 | 48.823 | 48.823 | 7.677 | 15.9 | 15.847 | 15.847 | 0.053 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 1.9212 | 1.46 | 1.14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.1 | 2.65 | 2.65 | 0.45 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 12.5 | 9.9939 | 9.9939 | 2.5061 | 14.9 | 9.6969 | 9.6969 | 5.2031 | 7.2 | 9.662 | 9.662 | -2.462 | 15.7 | 24.014 | 24.014 | -8.314 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  | 2.9569 | -0.05688 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 17.3 | 4.3881 | 8.3133 | 8.9867 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 20.9 | 25.324 | 25.324 | -4.424 | 0 |  |  | 0 | 23.8 |  | 6.7008 | 17.0992 | 23.4 | 22.812 | 22.812 | 0.588 | 38.6 | 45.908 | 45.908 | -7.308 | 1.8 | 1.335 | 1.335 | 0.465 | 0.4 | 0.753 | 0.753 | -0.353 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.3 | 2 | 2 | 1.3 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 13.4 | 14.517 | 14.517 | -1.117 | 191.9 | 163.254 | 163.254 | 28.646 | 6.4 | 10.3041 | 10.3041 | -3.9041 | 109.5 | 105.7125 | 105.7125 | 3.7875 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.9 | 10 | 10 | -6.1 | 3 | 10 | 10 | -7 | 79.7 | 77.3853 | 77.3853 | 2.3147 | 6.3 | 2.8557 | 2.8557 | 3.4443 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 35.6 | 22.5 | 22.5 | 13.1 | 27 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14.2 | 20 | 20 | -5.8 | 7.3 | 8.21 | 8.21 | -0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 08:30 | 58 | 44.3918 | 66.3328 | -8.3328 | 603.5 | 594.1713 | 594.1713 | 9.3287 | 205 | 193.2945 | 193.2945 | 11.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 37.1105 | 12.091 | 18.009 | 87 | 91.0126 | 91.364 | -4.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 194.8961 | 194.8961 | -7.6961 | 204.8 | 194.8961 | 194.8961 | 9.9039 | 204.7 | 194.8961 | 194.8961 | 9.8039 | 286.4 | 293.222 | 293.222 | -6.822 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 266.1 | 357.4265 | 381.3058 | -115.2058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 111.2509 | 111.2509 | 2.9491 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 |  | 22.389 | -0.28901 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10 | 12.6691 | 12.6691 | -2.6691 | 60.5 | 70.4477 | 70.8969 | -10.3969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 91.5 | 94.2895 | 94.2895 | -2.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.3 | 176.0436 | 144.3299 | 38.9701 | 38.7 | 34.7886 | 34.7886 | 3.9114 | 64.6 | 48.5437 | 45 | 19.6 | 25.1 | 19.7921 | 19.7921 | 5.3079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59.8 | 60.7917 | 60.7917 | -0.99167 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 80.5 | 71.7509 | 65.6003 | 14.8997 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 9.852 | 9.852 | -5.252 | 30 | 21.1952 | 15.9656 | 14.0344 | 34.7 | 35.3461 | 35.3461 | -0.64612 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 47.2634 | 52.4931 | 19.1069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 39.7439 | 55.5685 | 7.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 59.5638 | 52.0802 | 8.5198 | 178 | 178.351 | 178.351 | -0.35103 | 175.5 | 178.351 | 178.351 | -2.851 | 209.6 | 178.351 | 178.351 | 31.249 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 148 | 117.797 | 107.394 | 40.606 | 108.4 | 92.4445 | 92.4445 | 15.9555 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 76 | 72.3739 | 72.3739 | 3.6261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.6242 | 158.5629 | -11.8629 | 149.2 | 149.6242 | 158.5629 | -9.3629 | 149.8 | 150.0735 | 159.0391 | -9.2391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8883 | 144.8883 | -7.6883 | 77.4 | 72.6617 | 72.6617 | 4.7383 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 36.2 | 45.63 | 45.63 | -9.43 | 61.1 | 59.117 | 59.117 | 1.983 | 18.3 | 16.147 | 16.147 | 2.153 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.0878 | 1.46 | 1.14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.8 | 2.65 | 2.65 | 0.15 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 12.8 | 10.8692 | 10.8692 | 1.9308 | 15.3 | 12.2556 | 12.2556 | 3.0444 | 7.6 | 9.676 | 9.676 | -2.076 | 16.1 | 24.651 | 24.651 | -8.551 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  | 5.3258 | 0.87419 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 16.1 | 9.1931 | 12.8534 | 3.2466 | 1.2 | 1.192 | 1.192 | 0.008 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.8 | 25.04 | 25.04 | -3.24 | 0 |  |  | 0 | 28.6 |  | 21.1637 | 7.4363 | 17.2 | 19.336 | 19.336 | -2.136 | 26.2 | 41.056 | 41.056 | -14.856 | 2.2 | 1.279 | 1.279 | 0.921 | 1.7 | 0.864 | 0.864 | 0.836 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 17.2 | 14.728 | 14.728 | 2.472 | 198.7 | 208.323 | 208.323 | -9.623 | 8.6 | 11.4836 | 11.4836 | -2.8836 | 115.4 | 117.4583 | 117.4583 | -2.0583 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 11 | 11 | -9.2 | 1.4 | 10 | 10 | -8.6 | 83.2 | 85.328 | 85.328 | -2.128 | 8.6 | 4.6352 | 4.6352 | 3.9648 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 35.8 | 22.5 | 22.5 | 13.3 | 27.6 | 22.5 | 22.5 | 5.1 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.7 | 20 | 20 | -5.3 | 7.3 | 8.21 | 8.21 | -0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 09:00 | 56.4 | 45.2213 | 68.5593 | -12.1593 | 601.4 | 594.1713 | 594.1713 | 7.2287 | 204.9 | 193.2945 | 193.2945 | 11.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 30.6728 | 22.1212 | 36.8788 | 87.3 | 91.1688 | 91.364 | -4.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 194.8961 | 194.8961 | -6.6961 | 194.7 | 194.8961 | 194.8961 | -0.19606 | 193.5 | 194.8961 | 194.8961 | -1.3961 | 279.1 | 293.222 | 293.222 | -14.122 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 372.5 | 370.6607 | 381.3058 | -8.8058 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 111.2509 | 111.2509 | 2.8491 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22 |  | 22.389 | -0.38901 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.3 | 12.6691 | 12.6691 | -2.3691 | 59.7 | 70.4477 | 70.7426 | -11.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 90.9 | 94.2895 | 94.2895 | -3.3895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.5 | 180.3295 | 144.3299 | 40.1701 | 38 | 34.7886 | 34.7886 | 3.2114 | 47.3 | 48.5437 | 45 | 2.3 | 26.2 | 19.7921 | 19.7921 | 6.4079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59.2 | 60.7917 | 60.7917 | -1.5917 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 80 | 77.6688 | 72.0359 | 7.9641 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 20.2 | 20.5325 | 17.4911 | 2.7089 | 35 | 35.3461 | 35.3461 | -0.34612 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 47.9261 | 50.9676 | -7.1676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 49.7248 | 67.4255 | -4.8255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 66.7643 | 59.9106 | -0.21061 | 177.7 | 178.351 | 178.351 | -0.65103 | 175.2 | 178.351 | 178.351 | -3.151 | 209.6 | 178.351 | 178.351 | 31.249 | 273.7 | 268.3299 | 268.3299 | 5.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 89.6 | 136.2575 | 120.2572 | -30.6572 | 96.3 | 92.4445 | 92.4445 | 3.8555 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.6242 | 158.5629 | -11.2629 | 149.3 | 149.6242 | 158.5629 | -9.2629 | 151 | 150.0736 | 159.0391 | -8.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 192.2209 | 192.2209 | -54.5209 | 77.3 | 96.3991 | 96.3991 | -19.0991 | 0.8 | 0.763 | 0.763 | 0.037 | 31.9 | 48.02 | 48.02 | -16.12 | 62.1 | 65.435 | 65.435 | -3.335 | 18.3 | 16.418 | 16.418 | 1.882 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.8 | 2.669 | 2.1126 | 1.6874 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.65 | 2.65 | 0.45 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13 | 11.5872 | 11.5872 | 1.4127 | 15.9 | 14.0566 | 14.0566 | 1.8434 | 10 | 9.829 | 9.829 | 0.171 | 18.1 | 25.796 | 25.796 | -7.696 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 |  | 8.244 | 1.956 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.5 | 11.5017 | 15.596 | 0.90397 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 22.3 | 25.008 | 25.008 | -2.708 | 0 |  |  | 0 | 29.1 |  | 28.7439 | 0.35608 | 17.6 | 17.957 | 17.957 | -0.357 | 34 | 38.209 | 38.209 | -4.209 | 2.2 | 1.299 | 1.299 | 0.901 | 1.1 | 1.129 | 1.129 | -0.029 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 16.3 | 15.271 | 15.271 | 1.029 | 203.6 | 227.074 | 227.074 | -23.474 | 10.5 | 12.3464 | 12.3464 | -1.8464 | 117.8 | 120.1221 | 120.1221 | -2.3221 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 11 | 11 | -10.4 | 0.8 | 10 | 10 | -9.2 | 85.3 | 87.6371 | 87.6371 | -2.3371 | 10.6 | 6.4044 | 6.4044 | 4.1956 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 35 | 22.5 | 22.5 | 12.5 | 26.7 | 22.5 | 22.5 | 4.2 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 14.7 | 20 | 20 | -5.3 | 7 | 8.21 | 8.21 | -1.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 09:30 | 51.3 | 44.7177 | 68.5077 | -17.2077 | 601.4 | 594.1713 | 594.1713 | 7.2287 | 203.6 | 193.2945 | 193.2945 | 10.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 52.5169 | 27.7883 | 32.0117 | 87 | 91.0126 | 91.364 | -4.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 194.8961 | -6.5961 | 194 | 196.228 | 194.8961 | -0.89606 | 193.3 | 196.228 | 194.8961 | -1.5961 | 271.6 | 295.2259 | 293.222 | -21.622 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 371 | 369.3377 | 381.3058 | -10.3058 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 111.2509 | 111.2509 | 6.0491 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 |  | 22.389 | -0.28901 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.3 | 12.6691 | 12.6691 | -2.3691 | 60.6 | 66.5911 | 66.8292 | -6.2292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 90.8 | 94.2895 | 94.2895 | -3.4895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.8 | 181.1527 | 144.3299 | 37.4701 | 38 | 34.7886 | 34.7886 | 3.2114 | 47.2 | 48.5437 | 45 | 2.2 | 25 | 19.7921 | 19.7921 | 5.2079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 61.2 | 60.7917 | 60.7917 | 0.40833 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 81.3 | 78.1139 | 75.627 | 5.673 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 31.1 | 34.478 | 16.9909 | 14.1091 | 33.5 | 35.3461 | 35.3461 | -1.8461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 28.1553 | 51.4677 | -23.3677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 54.7235 | 76.3695 | -14.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 67.3059 | 64.28 | -4.88 | 179.4 | 178.351 | 178.351 | 1.049 | 176.9 | 178.351 | 178.351 | -1.451 | 211.1 | 178.351 | 178.351 | 32.749 | 274.7 | 268.3299 | 268.3299 | 6.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 94.3 | 147.2008 | 138.9921 | -44.6921 | 97.9 | 94.4756 | 92.4445 | 5.4555 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75.7 | 72.3739 | 72.3739 | 3.3261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 150.1498 | 158.563 | -11.9629 | 149.1 | 150.1498 | 158.563 | -9.4629 | 150 | 150.6007 | 159.0391 | -9.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 192.2209 | 192.2209 | 16.4791 | 95.4 | 96.3991 | 96.3991 | -0.99908 | 0.9 | 0.945 | 0.945 | -0.045 | 31.5 | 50.42 | 50.42 | -18.92 | 62.8 | 67.999 | 67.999 | -5.199 | 18.4 | 16.712 | 16.712 | 1.688 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 4.0902 | 2.4813 | 2.3187 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.65 | 2.65 | 0.45 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.1 | 12.9943 | 12.9943 | 0.10566 | 15.9 | 15.6215 | 15.6215 | 0.2785 | 7.3 | 10.12 | 10.12 | -2.82 | 18.2 | 27.447 | 27.447 | -9.247 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 |  | 10.903 | 5.3971 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 12.658 | 17.6649 | -0.86486 | 1.3 | 1.188 | 1.188 | 0.112 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 20.6 | 24.858 | 24.858 | -4.258 | 0 |  |  | 0 | 29.1 |  | 29.6926 | -0.59261 | 23.7 | 17.749 | 17.749 | 5.951 | 38.7 | 36.647 | 36.647 | 2.053 | 2.8 | 1.444 | 1.444 | 1.356 | 1.8 | 1.413 | 1.413 | 0.387 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 16.7 | 15.772 | 15.772 | 0.928 | 205.5 | 230.977 | 230.977 | -25.477 | 12.3 | 13.1643 | 13.1643 | -0.86434 | 118.3 | 120.693 | 120.693 | -2.393 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 2.1 | 10 | 10 | -7.9 | 86.1 | 88.385 | 88.385 | -2.285 | 12.3 | 8.1972 | 8.1972 | 4.1028 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 35.7 | 22.5 | 22.5 | 13.2 | 27 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7 | 8.21 | 8.21 | -1.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 10:00 | 57.1 | 50.6996 | 75.4329 | -18.3329 | 597 | 594.1713 | 594.1713 | 2.8287 | 206.6 | 193.2945 | 193.2945 | 13.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 62.2575 | 46.8991 | 13.0009 | 86.4 | 91.0126 | 91.364 | -4.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 194.8961 | 194.8961 | -33.0961 | 161.1 | 194.8961 | 194.8961 | -33.7961 | 161.2 | 194.8961 | 194.8961 | -33.6961 | 262.4 | 293.222 | 293.222 | -30.822 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 371.8 | 375.5033 | 381.3058 | -9.5058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 111.2509 | 111.2509 | 5.9491 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22 |  | 22.389 | -0.38901 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.3 | 12.6691 | 12.6691 | -2.3691 | 59.7 | 73.0082 | 77.7406 | -18.0406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 91 | 94.2895 | 94.2895 | -3.2895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 185.3 | 181.9502 | 144.3299 | 40.9701 | 38 | 34.7886 | 34.7886 | 3.2114 | 48.4 | 123.4581 | 45.7751 | 2.6249 | 26.1 | 19.7921 | 19.7921 | 6.3079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 60.7 | 60.7917 | 60.7917 | -0.09167 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 81.3 | 79.3905 | 82.6019 | -1.3019 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 20.2 | 20.3939 | 16.1607 | 4.0393 | 30.8 | 35.3461 | 35.3461 | -4.5461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 48.0647 | 52.2979 | -6.5979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 53.4969 | 85.4826 | -22.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 68.8591 | 72.7666 | -12.3666 | 177.4 | 178.351 | 178.351 | -0.95103 | 175.1 | 178.351 | 178.351 | -3.251 | 209.4 | 178.351 | 178.351 | 31.049 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 104 | 145.4768 | 171.6075 | -67.6075 | 98.5 | 93.8539 | 92.4445 | 6.0555 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 150.5983 | 158.563 | -11.9629 | 148.6 | 150.5983 | 158.563 | -9.9629 | 149.5 | 151.0505 | 159.0391 | -9.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 192.2209 | 192.2209 | 24.7791 | 102.7 | 96.3991 | 96.3991 | 6.3009 | 1 | 1.058 | 1.058 | -0.058 | 35.1 | 54.67 | 54.67 | -19.57 | 63.3 | 68.194 | 68.194 | -4.894 | 18.3 | 17.078 | 17.078 | 1.222 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.724 | 3.7247 | 1.1753 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.65 | 2.65 | 0.45 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 12.9 | 13.262 | 13.262 | -0.36202 | 15.8 | 15.7397 | 15.7397 | 0.06029 | 10.4 | 10.559 | 10.559 | -0.159 | 19.9 | 29.721 | 29.721 | -9.821 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  | 13.9789 | 2.0211 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 12.3742 | 19.7728 | -2.9728 | 1.2 | 1.144 | 1.144 | 0.056 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18 | 24.358 | 24.358 | -6.358 | 0 |  |  | 0 | 29.4 |  | 29.4922 | -0.09223 | 38 | 21.059 | 21.059 | 16.941 | 54.6 | 38.94 | 38.94 | 15.66 | 4.3 | 1.964 | 1.964 | 2.336 | 3.7 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 18.2 | 16.149 | 16.149 | 2.051 | 208 | 222.181 | 222.181 | -14.181 | 13.7 | 13.9434 | 13.9434 | -0.24343 | 117.9 | 120.1983 | 120.1983 | -2.2983 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 3.6 | 12 | 12 | -8.4 | 86.1 | 88.2432 | 88.2432 | -2.1432 | 13.6 | 10.199 | 10.199 | 3.4009 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 36.1 | 22.5 | 22.5 | 13.6 | 26.9 | 22.5 | 22.5 | 4.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.1 | 8.21 | 8.21 | -1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 10:30 | 55.2 | 50.4277 | 75.7064 | -20.5064 | 650.2 | 594.1713 | 594.1713 | 56.0287 | 218.4 | 193.2945 | 193.2945 | 25.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 66.4941 | 50.845 | 8.555 | 87.6 | 91.364 | 93.3162 | -5.7162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 194.8961 | -7.8961 | 206.1 | 196.228 | 194.8961 | 11.2039 | 204 | 196.228 | 194.8961 | 9.1039 | 285.5 | 295.2259 | 293.222 | -7.722 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 280.2 | 370.0365 | 381.3058 | -101.1058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 111.2509 | 111.2509 | 4.7491 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.1 |  | 22.389 | -0.28901 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.3 | 12.6691 | 12.6691 | -2.3691 | 60.3 | 71.7439 | 77.6834 | -17.3834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 91 | 94.5995 | 94.5995 | -3.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 | 183.6228 | 144.3299 | 3.6701 | 36.2 | 34.7886 | 34.7886 | 1.4114 | 54.2 | 123.4581 | 48.5437 | 5.6563 | 25 | 19.7921 | 19.7921 | 5.2079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 60 | 60.7917 | 60.7917 | -0.79167 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 80.7 | 80.8321 | 86.4495 | -5.7495 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 34 | 34.478 | 14.4684 | 19.5316 | 35 | 35.3461 | 35.3461 | -0.34612 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 42.1 | 28.1553 | 53.9902 | -11.8902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 55.4069 | 85.4826 | -22.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 70.6132 | 77.4481 | -17.0481 | 176.6 | 178.351 | 178.351 | -1.751 | 174.7 | 178.351 | 178.351 | -3.651 | 208.4 | 178.351 | 178.351 | 30.049 | 273.3 | 268.3299 | 268.3299 | 4.9701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 145.3 | 149.4767 | 181.5767 | -36.2767 | 102.7 | 93.8098 | 97.2503 | 5.4497 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 75.9 | 72.3739 | 72.3739 | 3.5261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 158.5629 | 158.563 | -11.9629 | 149 | 158.5629 | 158.563 | -9.563 | 149.9 | 159.0391 | 159.0391 | -9.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.2209 | 192.2209 | 25.0791 | 104.8 | 96.3991 | 96.3991 | 8.4009 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 | 43.8 | 58.93 | 58.93 | -15.13 | 63 | 68.742 | 68.742 | -5.742 | 18.4 | 17.369 | 17.369 | 1.031 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 4.9996 | 3.9814 | 1.0186 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.65 | 2.65 | 0.45 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 13.1 | 13.1881 | 13.1881 | -0.08808 | 15.9 | 15.5883 | 15.5883 | 0.31166 | 9.9 | 11.147 | 11.147 | -1.247 | 25.7 | 32.618 | 32.618 | -6.918 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 |  | 15.076 | 0.824 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 12.816 | 19.7728 | -2.9728 | 1.3 | 1.136 | 1.136 | 0.164 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 19.5 | 23.945 | 23.945 | -4.445 | 0 |  |  | 0 | 28.9 |  | 28.9633 | -0.06326 | 44.6 | 24.595 | 24.595 | 20.005 | 64.6 | 41.47 | 41.47 | 23.13 | 7.4 | 2.512 | 2.512 | 4.888 | 5.5 | 2.101 | 2.101 | 3.399 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 17 | 16.531 | 16.531 | 0.469 | 208.1 | 217.617 | 217.617 | -9.517 | 14.9 | 14.5065 | 14.5065 | 0.3935 | 117.8 | 119.8553 | 119.8553 | -2.0553 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 8 | 8 | -7 | 13.7 | 13 | 13 | 0.7 | 86.2 | 88.224 | 88.224 | -2.024 | 14.8 | 12.7133 | 12.7133 | 2.0867 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 27.2 | 22.5 | 22.5 | 4.7 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7 | 8.21 | 8.21 | -1.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 11:00 | 54.6 | 47.7987 | 69.1523 | -14.5523 | 646 | 643.6581 | 643.6581 | 2.3419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 64.3495 | 43.5804 | 16.4196 | 88.1 | 91.364 | 91.364 | -3.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 194.8961 | 194.8961 | -13.8961 | 188.6 | 194.8961 | 194.8961 | -6.2961 | 187.5 | 194.8961 | 194.8961 | -7.3961 | 272.8 | 293.222 | 293.222 | -20.422 | 213.2 | 208.0739 | 208.0739 | 5.1261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 278.5 | 305.0522 | 381.3058 | -102.8058 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 111.2509 | 111.2509 | 6.3491 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 |  | 22.389 | -0.28901 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.1 | 12.6691 | 12.6691 | -2.5691 | 60.2 | 70.4477 | 62.5825 | -2.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 91 | 94.2895 | 94.2895 | -3.2895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.9 | 182.2447 | 144.3299 | 9.5701 | 37.1 | 34.7886 | 34.7886 | 2.3114 | 48.1 | 123.4581 | 45 | 3.1 | 24.1 | 19.7921 | 19.7921 | 4.3079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 59.6 | 60.7917 | 60.7917 | -1.1917 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 80.4 | 78.9726 | 78.7913 | 1.6087 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 33.9 | 34.478 | 14.0897 | 19.8103 | 34.7 | 35.3461 | 35.3461 | -0.64612 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 32.9 | 33.9806 | 54.3689 | -21.4689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 50.0891 | 75.8076 | -13.9076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 68.3507 | 68.1301 | -7.8301 | 177.7 | 178.351 | 178.351 | -0.65103 | 174.9 | 178.351 | 178.351 | -3.451 | 209.1 | 178.351 | 178.351 | 30.749 | 273.2 | 268.3299 | 268.3299 | 4.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 114.9 | 145.1457 | 153.5925 | -38.6925 | 95.9 | 91.2504 | 92.4445 | 3.4555 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 155.1641 | 158.563 | -12.763 | 147.9 | 155.1641 | 158.563 | -10.663 | 148.9 | 155.6301 | 159.0391 | -10.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.2209 | 192.2209 | 24.9791 | 103.5 | 96.3991 | 96.3991 | 7.1009 | 1.2 | 1.178 | 1.178 | 0.022 | 48.8 | 62.63 | 62.63 | -13.83 | 63.1 | 69.024 | 69.024 | -5.924 | 18 | 17.439 | 17.439 | 0.561 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.8601 | 3.5088 | 1.3912 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.65 | 2.65 | 0.45 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 13 | 13.1116 | 13.1116 | -0.11161 | 15.8 | 15.5097 | 15.5097 | 0.2903 | 12 | 11.61 | 11.61 | 0.39 | 24 | 35.35 | 35.35 | -11.35 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  | 15.5678 | 0.43223 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 11.586 | 17.5349 | -0.73489 | 1.2 | 1.148 | 1.148 | 0.052 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.3 | 23.791 | 23.791 | -2.491 | 0 |  |  | 0 | 29 |  | 28.2532 | 0.74684 | 66.8 | 28.815 | 28.815 | 37.985 | 86.7 | 44.713 | 44.713 | 41.987 | 8.6 | 3.144 | 3.144 | 5.456 | 5.3 | 2.493 | 2.493 | 2.807 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 16.2 | 16.926 | 16.926 | -0.726 | 209.8 | 218.506 | 218.506 | -8.706 | 15.7 | 14.8476 | 14.8476 | 0.85241 | 117 | 119.5601 | 119.5601 | -2.5601 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.5 | 6 | 6 | 3.5 | 23.6 | 14 | 14 | 9.6 | 86 | 88.2614 | 88.2614 | -2.2614 | 15.8 | 15.0911 | 15.0911 | 0.70894 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.9 | 22.5 | 22.5 | 13.4 | 26.7 | 22.5 | 22.5 | 4.2 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 3.7 | 8.21 | 8.21 | -4.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 11:30 | 62.8 | 43.9244 | 64.3076 | -1.5076 | 644.3 | 643.6581 | 643.6581 | 0.64191 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 70.0342 | 46.8159 | 13.9841 | 89.3 | 91.364 | 91.364 | -2.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 194.8961 | -8.0961 | 194.7 | 196.228 | 194.8961 | -0.19606 | 194.9 | 196.228 | 194.8961 | 0.00394 | 276.7 | 295.2259 | 293.222 | -16.522 | 213.1 | 208.0739 | 208.0739 | 5.0261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 276.5 | 291.2279 | 381.3058 | -104.8058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 111.2509 | 111.2509 | 5.4491 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 16.1 |  | 22.389 | -6.289 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 12.6691 | 12.6691 | -2.5691 | 60.3 | 65.9613 | 54.1468 | 6.1532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 91.6 | 93.9795 | 94.2895 | -2.6895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.7 | 181.5667 | 144.3299 | 42.3701 | 37 | 34.7886 | 34.7886 | 2.2114 | 48.9 | 123.4581 | 45 | 3.9 | 24.9 | 19.7921 | 19.7921 | 5.1079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 59.2 | 60.7917 | 60.7917 | -1.5917 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 81.9 | 78.238 | 75.5701 | 6.3299 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 28.4 | 34.478 | 17.4237 | 10.9763 | 32.1 | 35.3461 | 35.3461 | -3.2461 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 35.7 | 45.6311 | 68.5106 | -32.8106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 48.5705 | 67.078 | -4.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 67.4569 | 64.2107 | -3.4107 | 176.4 | 178.351 | 178.351 | -1.951 | 174.1 | 178.351 | 178.351 | -4.251 | 208.6 | 178.351 | 178.351 | 30.249 | 272 | 268.3299 | 268.3299 | 3.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 114.9 | 140.8616 | 138.2076 | -23.3076 | 98.8 | 88.8328 | 92.4445 | 6.3555 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.6242 | 158.563 | -12.663 | 148.2 | 149.6242 | 158.563 | -10.3629 | 149.1 | 150.0736 | 159.0391 | -9.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2209 | 192.2209 | 25.2791 | 104.4 | 96.3991 | 96.3991 | 8.0009 | 1.2 | 1.166 | 1.166 | 0.034 | 54.8 | 66.33 | 66.33 | -11.53 | 64 | 68.917 | 68.917 | -4.917 | 17.8 | 17.499 | 17.499 | 0.301 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 5.2299 | 3.7193 | 1.0807 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.8 | 13.0658 | 13.0658 | -0.26579 | 15.7 | 15.3865 | 15.3865 | 0.3135 | 6.1 | 11.947 | 11.947 | -5.847 | 18.6 | 37.917 | 37.917 | -19.317 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 |  | 15.6437 | 0.15627 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 11.2347 | 15.5157 | 1.2843 | 1.2 | 1.156 | 1.156 | 0.044 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 22.3 | 23.601 | 23.601 | -1.301 | 0 |  |  | 0 | 28.9 |  | 27.4287 | 1.4713 | 70.5 | 33.088 | 33.088 | 37.412 | 90.1 | 48.136 | 48.136 | 41.964 | 9.8 | 3.743 | 3.743 | 6.057 | 9.8 | 2.905 | 2.905 | 6.895 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 17.3 | 17.199 | 17.199 | 0.101 | 215.6 | 221.324 | 221.324 | -5.724 | 16 | 14.9113 | 14.9113 | 1.0887 | 116.8 | 119.5947 | 119.5947 | -2.7947 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 21.2 | 15 | 15 | 6.2 | 86 | 88.5129 | 88.5129 | -2.5129 | 13 | 15.8346 | 15.8346 | -2.8346 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36.1 | 22.5 | 22.5 | 13.6 | 27 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.4 | 8.21 | 8.21 | -0.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 12:00 | 53.8 | 47.1861 | 61.7553 | -7.9553 | 646.3 | 643.6581 | 643.6581 | 2.6419 | 216.9 | 209.3934 | 209.3934 | 7.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 68.5703 | 43.4228 | 16.0772 | 90.3 | 92.3563 | 91.364 | -1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 194.8961 | 194.8961 | -16.7961 | 177.3 | 194.8961 | 194.8961 | -17.5961 | 178.3 | 194.8961 | 194.8961 | -16.5961 | 262 | 293.222 | 293.222 | -31.222 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 280.5 | 184.167 | 381.3058 | -100.8058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 111.2509 | 111.2509 | 5.4491 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 12.6691 | 12.6691 | -2.5691 | 59.9 | 74.9341 | 50.3363 | 9.5637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 91.3 | 94.5995 | 94.2895 | -2.9895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.2 | 181.7963 | 144.3299 | 39.8701 | 35.2 | 34.7886 | 34.7886 | 0.41137 | 48.1 | 123.4581 | 45 | 3.1 | 23.3 | 19.7921 | 19.7921 | 3.5079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 59 | 60.7917 | 60.7917 | -1.7917 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 80.4 | 80.6332 | 71.627 | 8.773 | 7.8 | 9.09 | 9.09 | -1.29 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 17.9 | 18.3971 | 16.9164 | 0.9836 | 34.7 | 35.3461 | 35.3461 | -0.64612 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 87.5 | 67.5373 | 69.0179 | 18.4821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 59.4242 | 60.0324 | 2.2675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 70.3712 | 59.4131 | 0.98692 | 176.9 | 178.351 | 178.351 | -1.451 | 174 | 178.351 | 178.351 | -4.351 | 208.4 | 178.351 | 178.351 | 30.049 | 272.1 | 268.3299 | 268.3299 | 3.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 114.4 | 149.3318 | 128.9314 | -14.5314 | 95.4 | 96.6423 | 92.4445 | 2.9555 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47388 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 155.6639 | 158.563 | -13.563 | 148 | 155.6639 | 158.563 | -10.563 | 147.6 | 156.1313 | 159.0391 | -11.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2209 | 192.2209 | 25.2791 | 104.4 | 96.3991 | 96.3991 | 8.0009 | 1.2 | 1.188 | 1.188 | 0.012 | 72.8 | 68.46 | 68.46 | 4.34 | 65.2 | 68.818 | 68.818 | -3.618 | 18 | 17.527 | 17.527 | 0.473 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.1347 | 3.4985 | 1.4015 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.7 | 13.1199 | 13.1199 | -0.4199 | 15.5 | 15.3982 | 15.3982 | 0.1018 | 10.4 | 12.199 | 12.199 | -1.799 | 31.8 | 40.086 | 40.086 | -8.286 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 |  | 15.6062 | 0.19376 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 13.7453 | 13.886 | 2.914 | 1.3 | 1.188 | 1.188 | 0.112 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23 | 23.302 | 23.302 | -0.302 | 0 |  |  | 0 | 29.4 |  | 26.8129 | 2.5871 | 78 | 37.524 | 37.524 | 40.476 | 87.4 | 52.099 | 52.099 | 35.301 | 11.8 | 4.244 | 4.244 | 7.556 | 6.7 | 3.377 | 3.377 | 3.323 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 14 | 17.105 | 17.105 | -3.105 | 213.2 | 225.406 | 225.406 | -12.206 | 16.3 | 14.8283 | 14.8283 | 1.4717 | 117.3 | 120.0477 | 120.0477 | -2.7477 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 11.4 | 17 | 17 | -5.6 | 86 | 88.8658 | 88.8658 | -2.8658 | 16.9 | 15.9984 | 15.9984 | 0.9016 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.8 | 22.5 | 22.5 | 13.3 | 26.9 | 22.5 | 22.5 | 4.4 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.1 | 8.21 | 8.21 | -1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 12:30 | 62.7 | 37.7183 | 54.1317 | 8.5684 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 217.5 | 209.3934 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 67.3771 | 33.7211 | 26.4789 | 94.6 | 91.4259 | 91.0126 | 3.5874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 194.8961 | 194.8961 | -36.7961 | 157.9 | 194.8961 | 194.8961 | -36.9961 | 157.7 | 194.8961 | 194.8961 | -37.1961 | 251.4 | 293.222 | 293.222 | -41.822 | 213.4 | 208.0739 | 208.0739 | 5.3261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 277.1 | 247.6795 | 381.3058 | -104.2058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 111.2509 | 111.2509 | 5.3491 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 12.6691 | 12.6691 | -2.5691 | 60.2 | 68.7884 | 35.6684 | 24.5316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 92.5 | 94.2895 | 94.2895 | -1.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.4 | 179.3253 | 144.3299 | 39.0701 | 36.3 | 34.7886 | 34.7886 | 1.5114 | 48.8 | 123.4581 | 45 | 3.8 | 22.8 | 19.7921 | 19.7921 | 3.0079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 60.3 | 60.7917 | 60.7917 | -0.49167 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 82.1 | 75.1731 | 63.3389 | 18.7611 | 7.8 | 9.09 | 9.09 | -1.29 | 4.7 | 9.852 | 9.852 | -5.152 | 22.9 | 34.478 | 17.4868 | 5.4132 | 35.6 | 35.3461 | 35.3461 | 0.25388 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 74 | 51.4563 | 68.4475 | 5.5525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 42.3593 | 34.6536 | -8.9536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 63.7277 | 49.3287 | 11.4713 | 175.9 | 178.351 | 178.351 | -2.451 | 173.5 | 178.351 | 178.351 | -4.851 | 207.8 | 178.351 | 178.351 | 29.449 | 271.8 | 268.3299 | 268.3299 | 3.4701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 96.8 | 45.6311 | 86.5468 | 10.2532 | 100.4 | 93.0525 | 87.6645 | 12.7355 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 71.8 | 72.3739 | 70.5297 | 1.2703 | 29.8 | 29.9515 | 29.1883 | 0.61175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.6572 | 158.5629 | -12.8629 | 148 | 151.6572 | 158.5629 | -10.5629 | 149 | 152.1126 | 159.0391 | -10.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2209 | 192.2209 | 25.4791 | 104.4 | 96.3991 | 96.3991 | 8.0009 | 1.2 | 1.177 | 1.177 | 0.023 | 74.8 | 70.58 | 70.58 | 4.22 | 66.3 | 68.806 | 68.806 | -2.506 | 18.3 | 17.546 | 17.546 | 0.754 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 5.057 | 2.8673 | 1.9327 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 12.9 | 13.1939 | 13.1939 | -0.29394 | 15.4 | 15.4599 | 15.4599 | -0.05994 | 10.8 | 12.366 | 12.366 | -1.566 | 39.5 | 41.857 | 41.857 | -2.357 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 |  | 15.6067 | 0.29333 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 12.3 | 9.798 | 8.0156 | 4.2844 | 1.3 | 1.204 | 1.204 | 0.096 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 24.4 | 23.24 | 23.24 | 1.16 | 0 |  |  | 0 | 19.6 |  | 26.7243 | -7.1243 | 76.2 | 41.937 | 41.937 | 34.263 | 73.7 | 55.629 | 55.629 | 18.071 | 11.1 | 4.717 | 4.717 | 6.383 | 8 | 3.791 | 3.791 | 4.209 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 14.8 | 17.005 | 17.005 | -2.205 | 219.8 | 223.713 | 223.713 | -3.913 | 17.2 | 14.7392 | 14.7392 | 2.4608 | 118.2 | 121.1667 | 121.1667 | -2.9667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 5.7 | 20 | 20 | -14.3 | 86.7 | 89.4549 | 89.4549 | -2.7549 | 14.5 | 15.5174 | 15.5174 | -1.0174 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.1 | 22.5 | 22.5 | 12.6 | 26.1 | 22.5 | 22.5 | 3.6 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.6 | 8.21 | 8.21 | -0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 13:00 | 48.2 | 47.7797 | 54.1075 | -5.9075 | 636.3 | 643.6581 | 643.6581 | -7.3581 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 45.9377 | 25.1562 | 14.0438 | 87 | 91.0126 | 91.0126 | -4.0126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 194.8961 | 194.8961 | -19.5961 | 178.4 | 194.8961 | 194.8961 | -16.4961 | 178 | 194.8961 | 194.8961 | -16.8961 | 268.6 | 293.222 | 293.222 | -24.622 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 268.3 | 234.1421 | 381.3058 | -113.0058 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 111.2509 | 111.2509 | 0.7491 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 14.9194 | 12.6691 | -2.5691 | 59 | 60 | 36.6893 | 22.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 56.5157 | 56.5157 | -1.9157 | 92.7 | 94.2895 | 94.2895 | -1.5895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 157.3 | 157.1557 | 144.3299 | 12.9701 | 34 | 34.7886 | 34.7886 | -0.78863 | 47.6 | 48.5437 | 45 | 2.6 | 21.9 | 19.7921 | 19.7921 | 2.1079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 58 | 60.7917 | 60.7917 | -2.7917 | 179 | 184.915 | 184.915 | -5.915 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 62.1 | 63.8753 | 62.7651 | -0.66508 | 7.7 | 5.5404 | 9.09 | -1.39 | 4.6 | 5.8124 | 9.852 | -5.252 | 15.9 | 17.0701 | 19.7031 | -3.8031 | 32.6 | 35.3461 | 35.3461 | -2.7461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 |  | 16.6641 | -0.16408 | 86.4 | 68.8642 | 66.2313 | 20.1687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 29.5985 | 32.476 | -10.176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 49.9813 | 48.6304 | -8.6304 | 177.2 | 178.351 | 178.351 | -1.151 | 174.9 | 178.351 | 178.351 | -3.451 | 208.6 | 178.351 | 178.351 | 30.249 | 272.5 | 268.3299 | 268.3299 | 4.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 87.7 | 99.2469 | 81.9321 | 5.7679 | 95.2 | 89.6358 | 85.6878 | 9.5122 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 71.1 | 72.3739 | 69.6623 | 1.4377 | 28.9 | 29.9515 | 28.8293 | 0.07072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 158.5629 | -12.2629 | 148.1 | 149.6242 | 158.5629 | -10.4629 | 149.8 | 150.0735 | 159.0391 | -9.2391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2209 | 192.2209 | 25.7791 | 103.5 | 96.3991 | 96.3991 | 7.1009 | 1.3 | 1.173 | 1.173 | 0.127 | 82 | 54.7262 | 71.25 | 10.75 | 29.6 | 68.769 | 68.769 | -39.169 | 18 | 17.536 | 17.536 | 0.464 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3.6622 | 2.31 | 0.68995 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.2 | 13.3073 | 13.3073 | -0.1073 | 15.5 | 15.5058 | 15.5058 | -0.00575 | 12.3 | 12.518 | 12.518 | -0.218 | 44.6 | 43.339 | 43.339 | 1.261 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 |  | 15.6985 | 0.40146 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 8.4 | 6.8464 | 7.5119 | 0.88806 | 1.3 | 1.156 | 1.156 | 0.144 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.4 | 23.893 | 23.893 | -0.493 | 0 |  |  | 0 | 12 |  | 27.3298 | -15.3298 | 69.1 | 64.792 | 46.276 | 22.824 | 77.8 | 86.79 | 57.856 | 19.944 | 12.1 | 5.106 | 5.106 | 6.994 | 9.2 | 4.029 | 4.029 | 5.171 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 15.3 | 16.882 | 16.882 | -1.582 | 251.2 | 216.832 | 216.832 | 34.368 | 13.4 | 14.4704 | 14.4704 | -1.0704 | 116.7 | 122.1478 | 122.1478 | -5.4478 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 11.1 | 25 | 25 | -13.9 | 94.7 | 89.7421 | 89.7421 | 4.9579 | 10.1 | 13.9441 | 13.9441 | -3.8441 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 36.1 | 22.5 | 22.5 | 13.6 | 25.9 | 22.5 | 22.5 | 3.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 8 | 8.21 | 8.21 | -0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 13:30 | 58.2 | 44.9635 | 49.9893 | 8.2107 | 647.2 | 643.6581 | 643.6581 | 3.5419 | 217.9 | 209.3934 | 209.3934 | 8.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 44.6967 | 20.6186 | 19.1814 | 89 | 91.0126 | 91.0126 | -2.0126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 194.8961 | 194.8961 | -8.4961 | 193.3 | 194.8961 | 194.8961 | -1.5961 | 193.5 | 194.8961 | 194.8961 | -1.3961 | 270 | 293.222 | 293.222 | -23.222 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 200.2 | 228.3054 | 381.3058 | -181.1058 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 111.2509 | 111.2509 | 2.9491 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 14.9194 | 12.6691 | -2.5691 | 60.6 | 60 | 31.0788 | 29.5212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 93.8 | 94.2895 | 93.9795 | -0.17953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.2 | 159.324 | 144.3299 | 18.8701 | 34 | 34.7886 | 34.7886 | -0.78863 | 48.5 | 48.5437 | 45 | 3.5 | 22.4 | 19.7921 | 19.7921 | 2.6079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 58.6 | 60.7917 | 60.7917 | -2.1917 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 65.3 | 66.5178 | 60.7133 | 4.5867 | 7.7 | 5.5404 | 9.09 | -1.39 | 4.7 | 5.8124 | 9.852 | -5.152 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 33.5 | 35.3461 | 35.3461 | -1.8461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 |  | 16.6641 | 0.23592 | 72.1 | 51.4563 | 51.4563 | 20.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 29.0334 | 22.1504 | 3.1496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 53.1964 | 46.1339 | -5.4339 | 176.3 | 178.351 | 178.351 | -2.051 | 174.1 | 178.351 | 178.351 | -4.251 | 207.9 | 178.351 | 178.351 | 29.549 | 272.9 | 268.3299 | 268.3299 | 4.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 96.5 | 96.5624 | 82.4742 | 14.0258 | 98.6 | 90.4475 | 75.94 | 22.66 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 72.3739 | 67.5643 | 4.3357 | 29.7 | 29.9515 | 27.9611 | 1.7389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.6242 | 158.5629 | -13.2629 | 147.7 | 149.6242 | 158.5629 | -10.8629 | 148.9 | 150.0735 | 159.0391 | -10.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2209 | 192.2209 | 25.3791 | 104.7 | 96.3991 | 96.3991 | 8.3009 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 85.5 | 57.3692 | 71.92 | 13.58 | 49.4 | 68.733 | 68.733 | -19.333 | 18.3 | 17.529 | 17.529 | 0.771 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.5814 | 2.0148 | 1.2852 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 9.2 | 13.3849 | 13.3849 | -4.1848 | 10.8 | 15.5498 | 15.5498 | -4.7498 | 16.4 | 12.655 | 12.655 | 3.745 | 52.7 | 44.531 | 44.531 | 8.169 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 |  | 15.8505 | -1.4505 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 8.4 | 6.7156 | 5.1236 | 3.2764 | 1.3 | 1.116 | 1.116 | 0.184 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 24.9 | 24.383 | 24.383 | 0.517 | 0 |  |  | 0 | 14.1 |  | 28.8072 | -14.7072 | 73.5 | 69.524 | 49.664 | 23.836 | 77.7 | 84.042 | 60.025 | 17.675 | 13.4 | 5.383 | 5.383 | 8.017 | 8.6 | 4.262 | 4.262 | 4.338 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 14.8 | 16.774 | 16.774 | -1.974 | 211.6 | 220.086 | 220.086 | -8.486 | 8.9 | 14.0513 | 14.0513 | -5.1513 | 61.2 | 123.3769 | 123.3769 | -62.1769 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.2 | 13 | 13 | -9.8 | 20.2 | 30 | 30 | -9.8 | 43.4 | 89.9548 | 89.9548 | -46.5548 | 11.8 | 10.9014 | 10.9014 | 0.89864 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.9 | 22.5 | 22.5 | 13.4 | 27.9 | 22.5 | 22.5 | 5.4 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 8.4 | 8.21 | 8.21 | 0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 14:00 | 58.8 | 45.8451 | 49.8773 | 8.9227 | 644.7 | 643.6581 | 643.6581 | 1.0419 | 217.5 | 209.3934 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.35 | 21.529 | 18.471 | 89.1 | 91.0126 | 91.0126 | -1.9126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 194.8961 | 194.8961 | -8.6961 | 199.1 | 194.8961 | 194.8961 | 4.2039 | 199 | 194.8961 | 194.8961 | 4.1039 | 283.8 | 293.222 | 293.222 | -9.422 | 211.4 | 208.0739 | 208.0739 | 3.3261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 199.5 | 197.1388 | 381.3058 | -181.8058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 111.2509 | 111.2509 | 3.3491 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.9 | 14.9194 | 12.6691 | -1.7691 | 60.2 | 60 | 29.3276 | 30.8724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 93.1 | 93.9795 | 94.2895 | -1.1895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.2 | 160.226 | 144.3299 | 18.8701 | 34 | 34.7886 | 34.7886 | -0.78863 | 48.8 | 48.5437 | 45 | 3.8 | 22.1 | 19.7921 | 19.7921 | 2.3079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 59.1 | 60.7917 | 60.7917 | -1.6917 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 65.4 | 68.7548 | 63.1159 | 2.2841 | 7.9 | 5.5404 | 9.09 | -1.19 | 4.7 | 5.8124 | 9.852 | -5.152 | 23.5 | 23.0963 | 21.7259 | 1.7741 | 33.8 | 35.3461 | 35.3461 | -1.5461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 |  | 16.6641 | 0.43592 | 85.6 | 62.838 | 64.2084 | 21.3916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 32.407 | 24.9794 | 0.52057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 55.9183 | 49.0572 | -8.4572 | 176.1 | 178.351 | 178.351 | -2.251 | 173.5 | 178.351 | 178.351 | -4.851 | 207.7 | 178.351 | 178.351 | 29.349 | 272.7 | 268.3299 | 268.3299 | 4.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 98.4 | 99.4602 | 46.6019 | 51.7981 | 98.7 | 92.4445 | 83.984 | 14.7159 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 71.8 | 72.3739 | 69.2227 | 2.5773 | 29.8 | 29.9515 | 28.6473 | 1.1526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.6242 | 158.5629 | -13.0629 | 147.6 | 149.6242 | 158.5629 | -10.9629 | 149 | 150.0735 | 159.0391 | -10.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.2209 | 192.2209 | 25.0791 | 104.3 | 96.3991 | 96.3991 | 7.9009 | 1.1 | 0.991 | 0.991 | 0.109 | 78.8 | 59.882 | 71.93 | 6.87 | 63.2 | 68.337 | 68.337 | -5.137 | 18.4 | 17.527 | 17.527 | 0.873 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.6239 | 2.0741 | 1.2259 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 8.4 | 13.472 | 13.472 | -5.072 | 11.9 | 15.625 | 15.625 | -3.725 | 17.5 | 12.775 | 12.775 | 4.725 | 59.4 | 45.493 | 45.493 | 13.907 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  | 15.9773 | -2.9773 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 8.3 | 7.496 | 5.7779 | 2.5221 | 1.3 | 1.112 | 1.112 | 0.188 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 24.3 | 24.385 | 24.385 | -0.085 | 0 |  |  | 0 | 9.9 |  | 30.186 | -20.286 | 76.3 | 70.28 | 50.2 | 26.1 | 82.1 | 80.626 | 62.017 | 20.083 | 13 | 5.326 | 5.326 | 7.674 | 9 | 4.481 | 4.481 | 4.519 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 14.9 | 16.708 | 16.708 | -1.808 | 131.5 | 233.387 | 233.387 | -101.887 | 11.2 | 13.5319 | 13.5319 | -2.3319 | 60.1 | 124.4831 | 124.4831 | -64.383 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 20 | 20 | -3.9 | 46.9 | 35 | 35 | 11.9 | 46.9 | 90.168 | 90.168 | -43.268 | 10.8 | 8.1357 | 8.1357 | 2.6643 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.2 | 22.5 | 22.5 | 13.7 | 27 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.8 | 8.21 | 8.21 | -0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 14:30 | 58.3 | 47.2362 | 53.5306 | 4.7694 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 218.6 | 209.3934 | 209.3934 | 9.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 47.6193 | 33.8303 | 5.9697 | 84.6 | 91.013 | 91.8716 | -7.2716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 194.8961 | 194.8961 | -8.5961 | 191.9 | 194.8961 | 194.8961 | -2.9961 | 192.2 | 194.8961 | 194.8961 | -2.6961 | 275.2 | 293.222 | 293.222 | -18.022 | 213.1 | 208.0739 | 208.0739 | 5.0261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 301 | 236.4438 | 381.3058 | -80.3058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 111.2509 | 111.2509 | 7.4491 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 12.6691 | -1.5691 | 61 | 60 | 33.3083 | 27.6917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 92.4 | 94.5995 | 94.5995 | -2.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 165.4 | 162.7502 | 144.3299 | 21.0701 | 34 | 34.7886 | 34.7886 | -0.78863 | 48.7 | 48.5437 | 45 | 3.7 | 21.7 | 19.7921 | 19.7921 | 1.9079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 61.6 | 60.7917 | 60.7917 | 0.80833 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 65.7 | 72.1637 | 65.6262 | 0.07375 | 8 | 5.5404 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 5.8124 | 9.852 | -5.152 | 22.5 | 22.0216 | 34.478 | -11.978 | 34.6 | 35.3461 | 35.3461 | -0.74612 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 16.6641 | 16.6641 | 0.33592 | 86.7 | 63.9128 | 51.4563 | 35.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 37.786 | 36.4896 | -10.8895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 60.0661 | 52.1117 | -11.4117 | 175.5 | 178.351 | 178.351 | -2.851 | 173.3 | 178.351 | 178.351 | -5.051 | 207.3 | 178.351 | 178.351 | 28.949 | 271.7 | 268.3299 | 268.3299 | 3.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 115.6 | 114.4257 | 46.6019 | 68.9981 | 98.9 | 92.9495 | 94.8636 | 4.0364 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72 | 72.3739 | 71.4314 | 0.56862 | 29.8 | 29.9515 | 29.5614 | 0.23859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.6242 | 158.5629 | -13.3629 | 147.6 | 149.6242 | 158.5629 | -10.9629 | 148.8 | 150.0735 | 159.0391 | -10.2391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.2209 | 192.2209 | 24.9791 | 104.3 | 96.3991 | 96.3991 | 7.9009 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.039 | 76.1 | 62.0042 | 71.94 | 4.16 | 16.3 | 67.302 | 67.302 | -51.002 | 18.3 | 17.495 | 17.495 | 0.805 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 3.7715 | 2.8744 | 0.32559 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 9 | 13.4861 | 13.4861 | -4.486 | 10.9 | 15.6569 | 15.6569 | -4.7569 | 15.7 | 12.88 | 12.88 | 2.82 | 54.5 | 46.226 | 46.226 | 8.274 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  | 15.817 | -9.617 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 8.5 | 8.7402 | 8.4403 | 0.05968 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.9 | 24.392 | 24.392 | 1.508 | 0 |  |  | 0 | 11.7 |  | 30.4464 | -18.7464 | 69.1 | 70.434 | 50.314 | 18.786 | 77.5 | 82.823 | 63.707 | 13.793 | 11.6 | 5.266 | 5.266 | 6.334 | 6.1 | 4.682 | 4.682 | 1.418 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 17.3 | 16.61 | 16.61 | 0.69 | 144.5 | 240.339 | 240.339 | -95.839 | 5.7 | 12.8785 | 12.8785 | -7.1784 | 50 | 124.5896 | 124.5896 | -74.5896 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.9 | 31 | 31 | 16.9 | 75.2 | 43 | 43 | 32.2 | 42.2 | 90.1491 | 90.1491 | -47.9491 | 9.1 | 6.2151 | 6.2151 | 2.8849 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.6 | 22.5 | 22.5 | 13.1 | 26.8 | 22.5 | 22.5 | 4.3 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.4 | 8.21 | 8.21 | -0.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 15:00 | 48.7 | 49.0842 | 53.9006 | -5.2006 | 644.3 | 643.6581 | 643.6581 | 0.64191 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 48.7486 | 30.475 | 8.125 | 84.9 | 91.2143 | 91.0126 | -6.1126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 194.8961 | 194.8961 | -8.5961 | 192.9 | 194.8961 | 194.8961 | -1.9961 | 193.1 | 194.8961 | 194.8961 | -1.7961 | 275.8 | 293.222 | 293.222 | -17.422 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 297.4 | 228.9573 | 381.3058 | -83.9058 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 111.2509 | 111.2509 | 2.0491 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 12.6691 | -1.5691 | 59.1 | 60 | 31.0314 | 28.0686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.5157 | 56.5157 | -1.7157 | 94.2 | 93.9795 | 93.9795 | 0.22047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.5 | 162.9789 | 144.3299 | 19.1701 | 32.3 | 34.7886 | 34.7886 | -2.4886 | 46.5 | 48.5437 | 45 | 1.5 | 19.9 | 19.7921 | 19.7921 | 0.10787 | 18.7 | 19.1922 | 17.5621 | 1.1379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 60.7 | 60.7917 | 60.7917 | -0.09167 | 178.1 | 184.915 | 184.915 | -6.815 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 63.8 | 72.6206 | 64.5642 | -0.76421 | 8 | 5.5404 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 5.8124 | 9.852 | -5.152 | 13 | 14.0897 | 14.0897 | -1.0897 | 28 | 29.5209 | 29.5209 | -1.5209 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 95 | 77.6699 | 77.6699 | 17.3301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 36.3486 | 25.8058 | -2.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 60.6219 | 50.8195 | -10.7195 | 176.8 | 178.351 | 178.351 | -1.551 | 174.1 | 178.351 | 178.351 | -4.251 | 208.4 | 178.351 | 178.351 | 30.049 | 271.9 | 268.3299 | 268.3299 | 3.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 104.7 | 112.142 | 74.1577 | 30.5423 | 95 | 92.7944 | 85.2658 | 9.7342 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 71.4 | 72.3739 | 70.4735 | 0.92652 | 29.1 | 29.9515 | 29.165 | -0.06499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.6242 | 158.5629 | -12.8629 | 148.1 | 149.6242 | 158.5629 | -10.4629 | 149.5 | 150.0735 | 159.0391 | -9.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.2209 | 192.2209 | 25.0791 | 104.1 | 96.3991 | 96.3991 | 7.7009 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 78.4 | 64.1614 | 72.36 | 6.04 | 18.7 | 64.99 | 64.99 | -46.29 | 17.9 | 17.374 | 17.374 | 0.526 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.845 | 2.6561 | 0.64389 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 7.1 | 13.3346 | 13.3346 | -6.2346 | 8.1 | 15.5055 | 15.5055 | -7.4055 | 15.4 | 13.035 | 13.035 | 2.365 | 50.3 | 46.763 | 46.763 | 3.537 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  | 15.1158 | -11.3157 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 8.6 | 8.4077 | 5.9691 | 2.6309 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 4.7 | 25.9 | 24.411 | 24.411 | 1.489 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  | 28.5832 | -22.3832 | 69 | 68.838 | 49.165 | 19.835 | 78.4 | 83.837 | 64.492 | 13.908 | 10.4 | 5.202 | 5.202 | 5.198 | 6.9 | 4.832 | 4.832 | 2.068 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.3 | 2 | 2 | 1.3 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 18.3 | 16.416 | 16.416 | 1.884 | 60.9 | 240.339 | 240.339 | -179.439 | 7.5 | 12.0613 | 12.0613 | -4.5613 | 150.2 | 122.9237 | 122.9237 | 27.2763 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.3 | 44 | 44 | 27.3 | 86.4 | 53 | 53 | 33.4 | 100.9 | 88.6526 | 88.6526 | 12.2474 | 4.1 | 4.4227 | 4.4227 | -0.32268 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 35.4 | 22.5 | 22.5 | 12.9 | 26.9 | 22.5 | 22.5 | 4.4 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 8.9 | 8.21 | 8.21 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 15:30 | 69.4 | 55.6325 | 58.43 | 10.97 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 47.8677 | 29.212 | 10.688 | 87.9 | 91.318 | 91.0126 | -3.1126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 194.8961 | 194.8961 | -8.7961 | 193.2 | 194.8961 | 194.8961 | -1.6961 | 193 | 194.8961 | 194.8961 | -1.8961 | 274.3 | 293.222 | 293.222 | -18.922 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 376.3 | 237.525 | 381.3058 | -5.0058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 111.2509 | 111.2509 | 3.8491 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 12.6691 | -1.5691 | 59.8 | 60 | 42.7024 | 17.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 90.7 | 94.2895 | 94.2895 | -3.5895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 166.6 | 162.8813 | 144.3299 | 22.2701 | 30.8 | 34.7886 | 34.7886 | -3.9886 | 48.5 | 48.5437 | 45 | 3.5 | 19.1 | 19.7921 | 19.7921 | -0.69213 | 18.4 | 19.1922 | 17.5621 | 0.83786 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 62.5 | 60.7917 | 60.7917 | 1.7083 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 65.2 | 71.3826 | 64.4291 | 0.77087 | 8 | 5.5404 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 5.8124 | 9.852 | -5.152 | 27 | 34.478 | 20.1716 | 6.8284 | 34.8 | 35.3461 | 35.3461 | -0.54612 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 70.1 | 51.4563 | 65.7628 | 4.3372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 38.334 | 27.3661 | -2.6661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 59.1156 | 50.6551 | -10.0551 | 176.5 | 178.351 | 178.351 | -1.851 | 173.7 | 178.351 | 178.351 | -4.651 | 208 | 178.351 | 178.351 | 29.649 | 271.5 | 268.3299 | 268.3299 | 3.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 101.4 | 114.3091 | 75.2765 | 26.1235 | 98.3 | 91.5896 | 85.2536 | 13.0464 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 71.8 | 72.3739 | 70.4976 | 1.3025 | 29.5 | 29.9515 | 29.1749 | 0.32505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.6242 | 158.5629 | -13.1629 | 147.5 | 149.6242 | 158.5629 | -11.0629 | 149.4 | 150.0735 | 159.0391 | -9.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2209 | 192.2209 | 25.3791 | 104.2 | 96.3991 | 96.3991 | 7.8009 | 0.8 | 0.756 | 0.756 | 0.044 | 82.9 | 66.4237 | 72.78 | 10.12 | 75.9 | 56.737 | 56.737 | 19.163 | 18 | 17.278 | 17.278 | 0.722 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 3.7877 | 2.5739 | 0.62607 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 3 | 12.7735 | 12.7735 | -9.7735 | 3.4 | 15.037 | 15.037 | -11.637 | 15.6 | 13.242 | 13.242 | 2.358 | 55 | 47.106 | 47.106 | 7.894 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 |  | 13.6034 | -9.7034 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 8.3 | 8.8669 | 6.33 | 1.97 | 1.3 | 1.316 | 1.316 | -0.016 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 16.2 | 9.5 | 9.5 | 6.7 | 25.8 | 24.439 | 24.439 | 1.361 | 0 |  |  | 0 | 12 |  | 19.7234 | -7.7234 | 63.6 | 67.9 | 48.503 | 15.097 | 76.3 | 84.812 | 65.242 | 11.058 | 10.2 | 5.136 | 5.136 | 5.064 | 7.2 | 4.949 | 4.949 | 2.251 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 15.5 | 16.289 | 16.289 | -0.789 | 44.8 | 229.194 | 229.194 | -184.394 | 6.5 | 11.1072 | 11.1072 | -4.6072 | 26.3 | 114.2581 | 114.2581 | -87.9581 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 59 | 59 | 48.1 | 99.9 | 64 | 64 | 35.9 | 26.8 | 83.4587 | 83.4587 | -56.6587 | 3.4 | 2.4365 | 2.4365 | 0.96353 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 34.5 | 22.5 | 22.5 | 12 | 26.9 | 22.5 | 22.5 | 4.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.2 | 8.21 | 8.21 | -1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 16:00 | 82.2 | 70.9964 | 75.2917 | 6.9083 | 632.1 | 643.6581 | 643.6581 | -11.5581 | 212.9 | 209.3934 | 209.3934 | 3.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 47.461 | 30.9278 | 8.0722 | 86.3 | 91.364 | 91.0126 | -4.7126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 194.8961 | 194.8961 | -7.7961 | 192 | 194.8961 | 194.8961 | -2.8961 | 192.7 | 194.8961 | 194.8961 | -2.1961 | 274.5 | 293.222 | 293.222 | -18.722 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 358.5 | 287.947 | 381.3058 | -22.8058 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 111.2509 | 111.2509 | 1.4491 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 12.6691 | -1.5691 | 57 | 60 | 69.3846 | -12.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 56.5157 | 56.5157 | -2.1157 | 91.5 | 94.2895 | 94.2895 | -2.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.6 | 161.4588 | 144.3299 | 17.2701 | 31.2 | 34.7886 | 34.7886 | -3.5886 | 46.2 | 48.5437 | 45 | 1.2 | 20.6 | 19.7921 | 19.7921 | 0.80787 | 18.5 | 19.1922 | 17.5621 | 0.93786 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 59.2 | 60.7917 | 60.7917 | -1.5917 | 178.3 | 184.915 | 184.915 | -6.615 | 178.5 | 184.915 | 184.915 | -6.415 | 181.8 | 185.4703 | 185.4703 | -3.6703 | 65.2 | 71.037 | 64.1544 | 1.0456 | 8 | 5.5404 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 5.8124 | 9.852 | -5.152 | 20.1 | 21.2287 | 20.93 | -0.83001 | 29.1 | 35.3461 | 35.3461 | -6.2461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.4 | 16.6641 | 16.6641 | -1.2641 | 83.7 | 64.7057 | 65.0043 | 18.6957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 40.6586 | 35.0058 | -13.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 58.6951 | 50.3209 | -10.3209 | 177.1 | 178.351 | 178.351 | -1.251 | 174.3 | 178.351 | 178.351 | -4.051 | 208.6 | 178.351 | 178.351 | 30.249 | 272.5 | 268.3299 | 268.3299 | 4.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 89.5 | 119.2263 | 84.1538 | 5.3462 | 99.9 | 92.4445 | 88.8216 | 11.0784 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 73.7 | 72.3739 | 70.9432 | 2.7568 | 29.1 | 29.9515 | 29.3594 | -0.25938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.6242 | 158.5629 | -13.2629 | 147.5 | 149.6242 | 158.5629 | -11.0629 | 149 | 150.0735 | 159.0391 | -10.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 192.2209 | 192.2209 | 25.1791 | 104.3 | 96.3991 | 96.3991 | 7.9009 | 0.3 | 0.547 | 0.547 | -0.247 | 89.4 | 68.6869 | 73.9 | 15.5 | 13.2 | 43.897 | 43.897 | -30.697 | 18 | 17.258 | 17.258 | 0.742 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 3.7612 | 2.6856 | 0.51443 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 7 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 4.9 | 10.7964 | 10.7964 | -5.8964 | 5.9 | 13.7081 | 13.7081 | -7.8081 | 15.9 | 13.435 | 13.435 | 2.465 | 57.6 | 47.303 | 47.303 | 10.297 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  | 9.2608 | -2.2608 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 8 | 9.4046 | 8.0971 | -0.0971 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 16.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 25.4 | 24.494 | 24.494 | 0.906 | 0 |  |  | 0 | 5.5 |  | 5.5446 | -0.04461 | 64.2 | 69.034 | 49.306 | 14.894 | 74.8 | 85.657 | 65.888 | 8.912 | 11.2 | 5.063 | 5.063 | 6.137 | 8.5 | 4.967 | 4.967 | 3.533 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 15.5 | 16.364 | 16.364 | -0.864 | 66.1 | 195.153 | 195.153 | -129.053 | 3 | 10.1064 | 10.1064 | -7.1064 | 81.5 | 80.0508 | 80.0508 | 1.4492 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 75 | 75 | 43.1 | 96.5 | 78 | 78 | 18.5 | 40.9 | 67.644 | 67.644 | -26.744 | 1.9 | 1.4522 | 1.4522 | 0.44781 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 34.1 | 22.5 | 22.5 | 11.6 | 27.3 | 22.5 | 22.5 | 4.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.9 | 8.21 | 8.21 | -0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 16:30 | 98.7 | 70.9964 | 75.3964 | 23.3036 | 644.4 | 643.6581 | 643.6581 | 0.74191 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 49.1722 | 50.5096 | -11.2096 | 86 | 91.364 | 91.364 | -5.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 194.8961 | 194.8961 | -58.4961 | 147.4 | 194.8961 | 194.8961 | -47.4961 | 147 | 194.8961 | 194.8961 | -47.8961 | 234 | 293.222 | 293.222 | -59.222 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 379.8 | 381.3058 | 381.3058 | -1.5058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 111.2509 | 111.2509 | 0.0491 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 12.6691 | -1.5691 | 91.4 | 60 | 69.3846 | 22.0154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.5157 | 56.5157 | -1.5157 | 93.7 | 94.2895 | 94.2895 | -0.58949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 162.9022 | 144.3299 | 84.6701 | 31.8 | 34.7886 | 34.7886 | -2.9886 | 64 | 48.5437 | 48.5437 | 15.4563 | 18 | 19.7921 | 19.7921 | -1.7921 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 57.4 | 60.7917 | 60.7917 | -3.3917 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 65.7 | 73.4006 | 82.8694 | -17.1694 | 8 | 5.5404 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 5.8124 | 9.852 | -5.152 | 27.9 | 18.4217 | 18.3971 | 9.5029 | 34.4 | 35.3461 | 35.3461 | -0.94612 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 124.5 | 67.5127 | 67.5373 | 56.9627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 58.602 | 85.4826 | -48.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 61.5711 | 73.092 | -32.692 | 177 | 178.351 | 178.351 | -1.351 | 174.3 | 178.351 | 178.351 | -4.051 | 208.4 | 178.351 | 178.351 | 30.049 | 272 | 268.3299 | 268.3299 | 3.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 212.7 | 155.0899 | 107.394 | 105.306 | 112.2 | 92.4445 | 92.4445 | 19.7555 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 74.8 | 72.3739 | 72.3739 | 2.4261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.6242 | 158.563 | -12.8629 | 147.7 | 149.6242 | 158.563 | -10.8629 | 149.4 | 150.0735 | 159.0391 | -9.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2209 | 192.2209 | 25.2791 | 104.4 | 96.3991 | 96.3991 | 8.0009 | 0.4 | 0.471 | 0.471 | -0.071 | 101.7 | 70.9527 | 75.02 | 26.68 | 9.2 | 21.241 | 21.241 | -12.041 | 18 | 17.209 | 17.209 | 0.791 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 3.8726 | 3.9596 | -0.6596 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 2.9 | 6.079 | 6.079 | -3.179 | 3.4 | 9.9201 | 9.9201 | -6.5201 | 16.7 | 13.615 | 13.615 | 3.085 | 63.9 | 47.355 | 47.355 | 16.545 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  | 1.8988 | -0.49885 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 8.1 | 13.5551 | 19.7728 | -11.6728 | 1.3 | 1.424 | 1.424 | -0.124 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 16.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 25.1 | 24.464 | 24.464 | 0.636 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  | 2.52 | -0.12 | 64.6 | 70.756 | 50.541 | 14.059 | 71.8 | 87.061 | 66.973 | 4.827 | 9.6 | 4.995 | 4.995 | 4.605 | 6.8 | 4.931 | 4.931 | 1.869 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 15.5 | 16.348 | 16.348 | -0.848 | 35.3 | 137.483 | 137.483 | -102.183 | 6.2 | 8.7326 | 8.7326 | -2.5326 | 13.4 | 39.1612 | 39.1612 | -25.7612 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.5 | 88 | 88 | 15.5 | 85.7 | 89 | 89 | -3.3 | 12.9 | 37.754 | 37.754 | -24.854 | 1.4 | 0.96 | 0.96 | 0.44 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35 | 22.5 | 22.5 | 12.5 | 26.7 | 22.5 | 22.5 | 4.2 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 8.2 | 8.21 | 8.21 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 17:00 | 80 | 90.2708 | 99.1913 | -19.1913 | 639.4 | 643.6581 | 643.6581 | -4.2581 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 52.4056 | 65.1403 | -25.9403 | 85.6 | 91.364 | 91.364 | -5.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 194.8961 | 194.8961 | -29.5961 | 165.5 | 194.8961 | 194.8961 | -29.3961 | 166.1 | 194.8961 | 194.8961 | -28.7961 | 249.7 | 293.222 | 293.222 | -43.522 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 373 | 381.3058 | 381.3058 | -8.3058 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 111.2509 | 111.2509 | 13.0491 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 12.6691 | -1.5691 | 89 | 66.4935 | 69.3846 | 19.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.5157 | 56.5157 | -1.7157 | 90.9 | 94.5995 | 94.6834 | -3.7834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 312.3 | 164.9887 | 144.3299 | 167.9701 | 30.6 | 34.7886 | 34.7886 | -4.1886 | 47.2 | 48.5437 | 48.5437 | -1.3437 | 19.1 | 19.7921 | 19.7921 | -0.69213 | 18.4 | 19.1922 | 17.5621 | 0.83786 | 14.4 | 13.1068 | 13.1068 | 1.2932 | 62.6 | 60.7917 | 60.7917 | 1.8083 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 64.7 | 77.0575 | 87.8583 | -23.1583 | 8 | 5.5404 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 5.8124 | 9.852 | -5.152 | 19.9 | 34.478 | 34.478 | -14.578 | 34 | 35.3461 | 35.3461 | -1.3461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 | 16.6641 | 16.6641 | -1.1641 | 73.1 | 51.4563 | 51.4563 | 21.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 81.2797 | 85.4826 | -24.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 66.0204 | 79.1622 | -39.0622 | 177.2 | 178.351 | 178.351 | -1.151 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 209.2 | 178.351 | 178.351 | 30.849 | 273.2 | 268.3299 | 268.3299 | 4.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 138.7 | 181.5767 | 146.1987 | -7.4988 | 95.2 | 105.0223 | 92.4445 | 2.7555 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 74.4 | 77.3408 | 72.3739 | 2.0261 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 158.563 | -12.263 | 148.7 | 149.6242 | 158.563 | -9.8629 | 150.3 | 150.0735 | 159.0391 | -8.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2209 | 192.2209 | 25.6791 | 104.5 | 96.3991 | 96.3991 | 8.1009 | 0.1 | 0.326 | 0.326 | -0.226 | 111.5 | 73.0943 | 76.95 | 34.55 | 4.6 | 5.829 | 5.829 | -1.229 | 18 | 17.076 | 17.076 | 0.924 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 4.083 | 4.9115 | -1.8115 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0.5 | 1.2414 | 1.2414 | -0.74142 | 0.4 | 4.1289 | 4.1289 | -3.7289 | 22.2 | 13.902 | 13.902 | 8.298 | 73.5 | 47.566 | 47.566 | 25.934 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.04152 | 0.15848 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 13.7 | 18.8006 | 19.7728 | -6.0728 | 1.3 | 1.424 | 1.424 | -0.124 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 15.7 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 26.8 | 24.176 | 24.176 | 2.624 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.6 | 0.7 | 57 | 74.298 | 53.074 | 3.926 | 67.6 | 90.194 | 69.375 | -1.775 | 8.8 | 4.942 | 4.942 | 3.858 | 5.6 | 4.733 | 4.733 | 0.867 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 15.5 | 16.061 | 16.061 | -0.561 | 18.7 | 60.023 | 60.023 | -41.323 | 2.2 | 6.9543 | 6.9543 | -4.7542 | 5.1 | 9.7556 | 9.7556 | -4.6556 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.5 | 98 | 98 | 12.5 | 96.4 | 96 | 96 | 0.4 | 4.7 | 11.2057 | 11.2057 | -6.5057 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.5 | 22.5 | 22.5 | 13 | 28 | 22.5 | 22.5 | 5.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 7.9 | 8.21 | 8.21 | -0.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 17:30 | 90.2 | 106.529 | 124.2235 | -34.0235 | 646.8 | 643.6581 | 643.6581 | 3.1419 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 46.9532 | 64.2011 | -23.6011 | 86.2 | 93.3162 | 92.0668 | -5.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 194.8961 | 194.8961 | -26.9961 | 168 | 194.8961 | 194.8961 | -26.8961 | 168 | 194.8961 | 194.8961 | -26.8961 | 253.6 | 293.222 | 293.222 | -39.622 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 377.7 | 381.3058 | 381.3058 | -3.6058 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 111.2509 | 111.2509 | 7.5491 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 12.6691 | -1.5691 | 90.3 | 98.0751 | 69.3846 | 20.9154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 92.9 | 94.2895 | 110.2175 | -17.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 319.7 | 165.5182 | 144.3299 | 175.3701 | 31.2 | 34.7886 | 34.7886 | -3.5886 | 49.7 | 48.5437 | 48.5437 | 1.1563 | 21.1 | 19.7921 | 19.7921 | 1.3079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 60.3 | 60.7917 | 60.7917 | -0.49167 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 67.7 | 78.6947 | 87.8583 | -20.1583 | 8.3 | 5.5404 | 9.09 | -0.79 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 25 | 23.9189 | 25.4929 | -0.49286 | 35 | 35.3461 | 35.3461 | -0.34612 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 87.2 | 62.0154 | 60.4415 | 26.7585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 84.8178 | 85.4826 | -21.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 68.0126 | 79.1622 | -38.1622 | 175.9 | 178.351 | 178.351 | -2.451 | 173.5 | 178.351 | 178.351 | -4.851 | 207.9 | 178.351 | 178.351 | 29.549 | 273.1 | 268.3299 | 268.3299 | 4.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 90.7 | 181.5767 | 161.5173 | -70.8173 | 111.7 | 108.0449 | 97.2503 | 14.4497 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 75 | 78.2802 | 72.3739 | 2.6261 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.6242 | 158.563 | -13.4629 | 147.2 | 149.6242 | 158.563 | -11.3629 | 149.1 | 150.0735 | 159.0391 | -9.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2209 | 192.2209 | 25.9791 | 104.5 | 96.3991 | 96.3991 | 8.1009 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 110.5 | 74.8629 | 78.88 | 31.62 | 0 | 0.599 | 0.599 | -0.599 | 18 | 16.942 | 16.942 | 1.058 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.7282 | 4.8504 | -1.4504 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 | 0.01071 | 0.01071 | -0.01071 | 0 | 0.57676 | 0.57676 | -0.57676 | 24.6 | 14.296 | 14.296 | 10.304 | 71.7 | 47.935 | 47.935 | 23.765 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 19.619 | 19.7728 | -2.9728 | 1.4 | 1.472 | 1.472 | -0.072 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 15.9 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 28.1 | 23.77 | 23.77 | 4.33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 77.168 | 55.12 | -0.92 | 67.5 | 92.573 | 71.211 | -3.711 | 9 | 4.858 | 4.858 | 4.142 | 5.5 | 4.461 | 4.461 | 1.039 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 15.5 | 15.767 | 15.767 | -0.267 | 0.2 | 14.337 | 14.337 | -14.137 | 0.2 | 1.7439 | 1.7439 | -1.5439 | 0.2 | 0.63365 | 0.63365 | -0.43365 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116 | 104 | 104 | 12 | 101.6 | 98 | 98 | 3.6 | 0.2 | 0.82545 | 0.82545 | -0.62545 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.6 | 22.5 | 22.5 | 13.1 | 28.2 | 22.5 | 22.5 | 5.7 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 8.3 | 8.21 | 8.21 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 18:00 | 86.4 | 108.3186 | 138.5293 | -52.1293 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 217.5 | 209.3934 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 12.091 | 38.9137 | 1.0863 | 82.1 | 91.0126 | 91.0126 | -8.9126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 194.8961 | 194.8961 | -30.8961 | 163.8 | 194.8961 | 194.8961 | -31.0961 | 163.8 | 194.8961 | 194.8961 | -31.0961 | 258.4 | 293.222 | 293.222 | -34.822 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 298.1 | 381.3058 | 381.3058 | -83.2058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.7 | 111.2509 | 111.2509 | 6.4491 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 12.6691 | -0.36908 | 90.3 | 110.4947 | 76.7044 | 13.5956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 92.9 | 94.5995 | 101.5045 | -8.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382 | 228.4563 | 288.6598 | 93.3402 | 34 | 34.7886 | 34.7886 | -0.78863 | 48.4 | 48.5437 | 48.5437 | -0.14369 | 22.8 | 19.7921 | 19.7921 | 3.0079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 63.6 | 60.7917 | 60.7917 | 2.8083 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 65.8 | 71.9985 | 58.0841 | 7.7159 | 8.3 | 5.5404 | 9.09 | -0.79 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 33 | 35.3461 | 35.3461 | -2.3461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 70.5 | 45.6311 | 51.4563 | 19.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 70.0594 | 85.4826 | -22.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 59.865 | 42.935 | -2.235 | 177.5 | 178.351 | 178.351 | -0.85103 | 174.7 | 178.351 | 178.351 | -3.651 | 208.9 | 178.351 | 178.351 | 30.549 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 87.1 | 166.4217 | 152.7709 | -65.6709 | 105.1 | 95.1544 | 92.4445 | 12.6555 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 74.9 | 73.1531 | 72.3739 | 2.5261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.6242 | 158.563 | -12.9629 | 148 | 149.6242 | 158.563 | -10.563 | 149.5 | 150.0735 | 159.0391 | -9.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2209 | 192.2209 | 25.6791 | 104.6 | 96.3991 | 96.3991 | 8.2009 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 108.4 | 76.4702 | 81.03 | 27.37 | 0 |  |  | 0 | 18 | 16.806 | 16.806 | 1.194 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 1.46 | 3.2052 | 0.09485 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 14.728 | 14.728 | 11.372 | 74.2 | 48.181 | 48.181 | 26.019 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 16.2053 | 19.7728 | -2.9728 | 1.4 | 1.536 | 1.536 | -0.136 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 15.7 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 27.4 | 23.009 | 23.009 | 4.391 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 77.994 | 55.707 | -0.907 | 71.9 | 92.755 | 71.35 | 0.55 | 8 | 4.682 | 4.682 | 3.318 | 5.4 | 3.967 | 3.967 | 1.433 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 15.5 | 15.452 | 15.452 | 0.048 | 0 | 2.583 | 2.583 | -2.583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 106 | 106 | 14.2 | 98 | 95 | 95 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 36 | 32 | 22.5 | 13.5 | 26.7 | 32 | 22.5 | 4.2 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 8.8 | 8.21 | 8.21 | 0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 18:30 | 97.8 | 115.1457 | 143.8999 | -46.0999 | 646.4 | 643.6581 | 643.6581 | 2.7419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 12.8919 | 51.3033 | -11.5033 | 78.9 | 91.0126 | 91.0126 | -12.1126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 194.8961 | 196.228 | -7.728 | 195.1 | 194.8961 | 196.228 | -1.128 | 194.5 | 194.8961 | 196.228 | -1.728 | 276.1 | 293.222 | 295.2259 | -19.1259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 299.4 | 381.3058 | 381.3058 | -81.9058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 111.2509 | 111.2509 | 1.6491 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 12.6691 | 1.8309 | 92.2 | 121.2794 | 84.249 | 7.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 93.6 | 94.2895 | 93.9795 | -0.37953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.5 | 228.4563 | 218.1206 | 164.3794 | 32.6 | 34.7886 | 34.7886 | -2.1886 | 46.2 | 46.2693 | 112.0103 | -65.8103 | 21.5 | 19.7921 | 19.7921 | 1.7079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 53.4 | 60.7917 | 60.7917 | -7.3917 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 65.8 | 75.6864 | 75.1453 | -9.3453 | 8.3 | 5.5404 | 9.09 | -0.79 | 5.2 | 5.8124 | 9.852 | -4.652 | 30.5 | 34.478 | 34.478 | -3.978 | 32.8 | 35.3461 | 35.3461 | -2.5461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 126.3 | 132.9042 | 127.0789 | -0.77893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 69.2567 | 85.4826 | -22.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 64.3522 | 63.6939 | -23.0939 | 177.2 | 178.351 | 178.351 | -1.151 | 174.9 | 178.351 | 178.351 | -3.451 | 209.4 | 178.351 | 178.351 | 31.049 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 136.5 | 145.9127 | 112.666 | 23.834 | 103.6 | 91.9376 | 88.3765 | 15.2235 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 75.1 | 72.3739 | 72.3739 | 2.7261 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 158.563 | -12.3629 | 148.5 | 149.6242 | 158.563 | -10.063 | 150.3 | 150.0735 | 159.0391 | -8.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.2 | 192.2209 | 192.2209 | 3.9791 | 96.7 | 96.3991 | 96.3991 | 0.30092 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 77.5936 | 83.17 | 29.03 | 0 |  |  | 0 | 18 | 16.661 | 16.661 | 1.339 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 1.5121 | 4.0113 | -0.71125 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 15.197 | 15.197 | 10.303 | 73.8 | 48.304 | 48.304 | 25.496 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.9 | 16.0196 | 19.7728 | -2.8728 | 1.4 | 1.556 | 1.556 | -0.156 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 16.1 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 25.7 | 22.138 | 22.138 | 3.562 | 0 | 36.418 | 36.418 | -36.418 | 0 |  |  | 0 | 62.8 | 77.882 | 55.629 | 7.171 | 88.3 | 93.145 | 71.649 | 16.651 | 8.8 | 4.512 | 4.512 | 4.288 | 5.5 | 3.504 | 3.504 | 1.996 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 15.5 | 15.084 | 15.084 | 0.416 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 102 | 102 | 15.2 | 91.8 | 86 | 86 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 35.6 | 32 | 22.5 | 13.1 | 25.9 | 32 | 22.5 | 3.4 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 8.3 | 8.21 | 8.21 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 19:00 | 142.5 | 111.3676 | 140.7648 | 1.7352 | 648.8 | 643.6581 | 643.6581 | 5.1419 | 219.1 | 209.3934 | 209.3934 | 9.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 30.5553 | 76.7982 | -36.3982 | 74.8 | 91.6062 | 91.364 | -16.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 194.8961 | 196.228 | -29.828 | 166.8 | 194.8961 | 196.228 | -29.428 | 166.6 | 194.8961 | 196.228 | -29.628 | 250.9 | 293.222 | 295.2259 | -44.3259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 303.5 | 381.3058 | 381.3058 | -77.8058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 111.2509 | 111.2509 | 11.5491 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 12.6691 | 2.1309 | 121.8 | 123.7998 | 88.1762 | 33.6238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 93.3 | 93.9795 | 94.5995 | -1.2994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.7 | 228.4563 | 202.1508 | 91.5492 | 32 | 34.7886 | 34.7886 | -2.7886 | 47.6 | 47.8156 | 119.1517 | -71.5517 | 21.1 | 19.7921 | 19.7921 | 1.3079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 65.3 | 60.7917 | 60.7917 | 4.5083 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 65.5 | 77.9853 | 68.5494 | -3.0494 | 8.2 | 5.5404 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 24.6 | 24.0583 | 34.478 | -9.878 | 30.7 | 35.3461 | 35.3461 | -4.6461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 141.1 | 143.3239 | 127.0789 | 14.0211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 70.6419 | 85.4826 | -22.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 67.1495 | 55.6684 | -14.9684 | 176.9 | 178.351 | 178.351 | -1.451 | 174.5 | 178.351 | 178.351 | -3.851 | 208.7 | 178.351 | 178.351 | 30.349 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  |  | 50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 149 | 145.2887 | 122.9137 | 26.0863 | 104.5 | 92.2149 | 93.0576 | 11.4424 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 74.9 | 72.3739 | 72.3739 | 2.5261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.6242 | 158.563 | -12.763 | 148.1 | 149.6242 | 158.563 | -10.4629 | 149.8 | 150.0735 | 159.0391 | -9.2391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.2 | 192.2209 | 192.2209 | 3.9791 | 96.5 | 96.3991 | 96.3991 | 0.10092 | 0 |  |  | 0 | 114.3 | 78.1208 | 83.93 | 30.37 | 0 |  |  | 0 | 18 | 16.493 | 16.493 | 1.507 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 2.6613 | 5.67 | -2.37 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 15.498 | 15.498 | 13.202 | 70.3 | 48.129 | 48.129 | 22.171 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 16.8 | 16.34 | 19.7728 | -2.9728 | 1.5 | 1.524 | 1.524 | -0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 16.1 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 26.8 | 20.935 | 20.935 | 5.865 | 10.4 | 36.679 | 36.679 | -26.279 | 0 |  |  | 0 | 56.8 | 74.984 | 53.559 | 3.241 | 75.1 | 94.146 | 72.424 | 2.676 | 9.2 | 4.364 | 4.364 | 4.836 | 5.5 | 3.134 | 3.134 | 2.366 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 15.5 | 14.562 | 14.562 | 0.938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 92 | 92 | 15.1 | 82.1 | 72 | 72 | 10.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 36.3 | 32 | 22.5 | 13.8 | 22.9 | 32 | 22.5 | 0.4 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 14.6 | 20 | 20 | -5.4 | 8.8 | 8.21 | 8.21 | 0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 19:30 | 140.1 | 114.0619 | 140.4234 | -0.32342 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 217.9 | 209.3934 | 209.3934 | 8.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 30.5553 | 76.7982 | -36.6982 | 66 | 91.0126 | 91.364 | -25.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 194.8961 | 196.228 | -9.028 | 202.7 | 194.8961 | 196.228 | 6.472 | 202.1 | 194.8961 | 196.228 | 5.872 | 284.9 | 293.222 | 295.2259 | -10.3259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 301 | 381.3058 | 381.3058 | -80.3058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 111.2509 | 111.2509 | 7.1491 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 12.6691 | 2.1309 | 125.9 | 131.5096 | 89.4556 | 36.4444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 93.4 | 94.2895 | 93.9795 | -0.57953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.5 | 291.7387 | 217.7547 | -35.2547 | 32 | 34.7886 | 34.7886 | -2.7886 | 57.9 | 48.5437 | 114.3072 | -56.4072 | 20 | 19.7921 | 19.7921 | 0.20787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 58.3 | 60.7917 | 60.7917 | -2.4917 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 64.7 | 62.8648 | 75.8509 | -11.1509 | 8.2 | 5.5404 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 34.5 | 34.478 | 28.6528 | 5.8472 | 35.1 | 35.3461 | 35.3461 | -0.24612 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 141 | 144.5547 | 144.5547 | -3.5547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 75.7515 | 85.4826 | -4.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 48.7518 | 64.5524 | -23.9524 | 177.3 | 178.351 | 178.351 | -1.051 | 174.8 | 178.351 | 178.351 | -3.551 | 209.1 | 178.351 | 178.351 | 30.749 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  |  | 50.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 194.2 | 149.371 | 114.3961 | 79.8039 | 108.6 | 92.4445 | 91.0937 | 17.5063 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 75 | 72.3739 | 72.3739 | 2.6261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 158.563 | -12.3629 | 148.5 | 149.6242 | 158.563 | -10.063 | 149.9 | 150.0735 | 159.0391 | -9.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.8 | 192.2209 | 192.2209 | -1.4209 | 95.7 | 96.3991 | 96.3991 | -0.69908 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 76.8595 | 84.68 | 21.82 | 0 |  |  | 0 | 18 | 16.302 | 16.302 | 1.698 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 2.6613 | 5.67 | -2.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 15.629 | 15.629 | 9.871 | 72.7 | 47.657 | 47.657 | 25.043 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 17.2 | 17.5219 | 19.7728 | -2.5728 | 1.5 | 1.552 | 1.552 | -0.052 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 16.1 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 27.6 | 19.693 | 19.693 | 7.907 | 17.4 | 36.554 | 36.554 | -19.154 | 0 |  |  | 0 | 54 | 72.464 | 51.759 | 2.241 | 70.1 | 94.978 | 73.059 | -2.959 | 10.1 | 4.199 | 4.199 | 5.901 | 1.6 | 2.807 | 2.807 | -1.207 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 15.5 | 14.061 | 14.061 | 1.439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.8 | 81 | 81 | 1.8 | 57.7 | 59 | 59 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 35.5 | 32 | 22.5 | 13 | 22.9 | 32 | 22.5 | 0.4 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 12.8 | 20 | 20 | -7.2 | 8.3 | 8.21 | 8.21 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 20:00 | 141.3 | 117.7638 | 143.7534 | -2.4534 | 645.8 | 643.6581 | 643.6581 | 2.1419 | 217.5 | 209.3934 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 40.0223 | 75.6804 | -35.0804 | 73.9 | 92.5274 | 91.9621 | -18.0621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 194.8961 | 196.228 | -8.828 | 202.1 | 194.8961 | 196.228 | 5.872 | 202.8 | 194.8961 | 196.228 | 6.572 | 283.4 | 293.222 | 295.2259 | -11.8259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 299.2 | 381.3058 | 381.3058 | -82.1058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 111.2509 | 111.2509 | 8.0491 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 12.6691 | 2.1309 | 125.7 | 137.7031 | 95.3623 | 30.3377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 93.1 | 94.5995 | 94.2895 | -1.1895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 185.7 | 228.1942 | 222.0713 | -36.3713 | 31.9 | 34.7886 | 34.7886 | -2.8886 | 77.9 | 48.5437 | 123.4581 | -45.5581 | 20.2 | 19.7921 | 19.7921 | 0.40787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 57.6 | 60.7917 | 60.7917 | -3.1917 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 65.8 | 81.7563 | 78.3976 | -12.5976 | 8.2 | 5.5404 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 34.9 | 34.478 | 34.478 | 0.42196 | 32.4 | 35.3461 | 35.3461 | -2.9461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 127.7 | 144.5547 | 138.7294 | -11.0294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.4826 | 85.4826 | -4.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 71.7377 | 67.6511 | -26.9511 | 177 | 178.351 | 178.351 | -1.351 | 174.5 | 178.351 | 178.351 | -3.851 | 209 | 178.351 | 178.351 | 30.649 | 273.4 | 268.3299 | 268.3299 | 5.0701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  |  | 50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 191.7 | 165.339 | 128.3241 | 63.3759 | 110.8 | 102.5952 | 92.4445 | 18.3555 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 75 | 74.4845 | 72.3739 | 2.6261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.6242 | 158.563 | -12.663 | 148 | 149.6242 | 158.563 | -10.563 | 149.6 | 150.0735 | 159.0391 | -9.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 173.826 | 173.826 | 1.374 | 90.7 | 87.174 | 87.174 | 3.526 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 75.4303 | 82.95 | 26.45 | 0 |  |  | 0 | 18 | 16.042 | 16.042 | 1.958 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 3.2773 | 5.5973 | -2.3973 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 15.576 | 15.576 | 11.324 | 79.3 | 46.59 | 46.59 | 32.71 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 20.4 | 19.7728 | 19.7728 | 0.62721 | 1.5 | 1.576 | 1.576 | -0.076 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 15.8 | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 27.6 | 18.334 | 18.334 | 9.266 | 17.2 | 35.269 | 35.269 | -18.069 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 71.078 | 50.769 | 2.031 | 67.2 | 95.264 | 73.276 | -6.076 | 7.1 | 3.985 | 3.985 | 3.115 | 5 | 2.605 | 2.605 | 2.395 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 15.5 | 13.625 | 13.625 | 1.875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.9 | 89 | 69 | -3.1 | 49.9 | 58 | 48 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 36 | 32 | 22.5 | 13.5 | 22.8 | 32 | 22.5 | 0.3 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 12.6 | 20 | 20 | -7.4 | 8.6 | 8.21 | 8.21 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 20:30 | 139 | 116.6017 | 146 | -7 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 218.6 | 209.3934 | 209.3934 | 9.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 31.0401 | 72.6082 | -32.8082 | 76.1 | 91.0126 | 91.0126 | -14.9126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 194.8961 | 196.228 | -9.228 | 202.7 | 194.8961 | 196.228 | 6.472 | 203.2 | 194.8961 | 196.228 | 6.972 | 282 | 293.222 | 295.2259 | -13.2259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 300.1 | 381.3058 | 381.3058 | -81.2058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 111.2509 | 111.2509 | 6.1491 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 125.9 | 136.9931 | 102.3009 | 23.5991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 93.5 | 94.2895 | 95.2268 | -1.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.7 | 228.1942 | 223.4686 | -38.7686 | 30 | 34.7886 | 34.7886 | -4.7886 | 116.4 | 112.0103 | 123.4581 | -7.0581 | 20.3 | 19.7921 | 19.7921 | 0.50787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 61 | 60.7917 | 60.7917 | 0.20833 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 65.3 | 78.15 | 79.2644 | -13.9644 | 8.2 | 5.5404 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 32.7 | 35.3461 | 35.3461 | -2.6461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 129 | 144.5547 | 138.7294 | -9.7294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 74.9625 | 85.4826 | -4.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 67.3498 | 68.7057 | -28.0057 | 176.9 | 178.351 | 178.351 | -1.451 | 174.4 | 178.351 | 178.351 | -3.951 | 208.8 | 178.351 | 178.351 | 30.449 | 272.8 | 268.3299 | 268.3299 | 4.4701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 |  |  | 50.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 159.6 | 142.8222 | 131.9073 | 27.6927 | 106.9 | 91.8939 | 92.4445 | 14.4555 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 75.1 | 72.3739 | 72.3739 | 2.7261 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 158.563 | -12.263 | 148.6 | 149.6242 | 158.563 | -9.9629 | 150.1 | 150.0735 | 159.0391 | -8.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 173.826 | 173.826 | 1.374 | 90.4 | 87.174 | 87.174 | 3.226 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 91.22 | 81.22 | 30.98 | 0 |  |  | 0 | 18 | 15.767 | 15.767 | 2.233 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 2.6929 | 5.3974 | -2.0974 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 15.337 | 15.337 | 12.563 | 69.9 | 44.927 | 44.927 | 24.973 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 20.4 | 17.3394 | 19.7728 | 0.62721 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 16.1 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 27 | 16.945 | 16.945 | 10.055 | 13.6 | 33.674 | 33.674 | -20.074 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 71.46 | 49.55 | 3.55 | 67.1 | 88.236 | 73.527 | -6.427 | 7.4 | 3.761 | 3.761 | 3.639 | 3.2 | 2.38 | 2.38 | 0.82 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 15.5 | 13.142 | 13.142 | 2.358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.1 | 77 | 57 | 14.1 | 51.8 | 59 | 39 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | -3.2 | 35.8 | 32 | 22.5 | 13.3 | 23 | 32 | 22.5 | 0.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12.5 | 20 | 20 | -7.5 | 8.9 | 8.21 | 8.21 | 0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 21:00 | 141.4 | 111.8348 | 144.2152 | -2.8152 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 218.4 | 209.3934 | 209.3934 | 9.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 35.2134 | 76.7982 | -36.2982 | 76.7 | 91.7154 | 93.0695 | -16.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 194.8961 | 196.228 | -7.528 | 202.2 | 194.8961 | 196.228 | 5.972 | 201.9 | 194.8961 | 196.228 | 5.672 | 283.7 | 293.222 | 295.2259 | -11.5259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 300.2 | 381.3058 | 381.3058 | -81.1058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 111.2509 | 111.2509 | 5.7491 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 126.4 | 121.7145 | 93.6894 | 32.7106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 93.5 | 93.9795 | 107.1672 | -13.6672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.7 | 228.1942 | 224.155 | -42.455 | 30.4 | 34.7886 | 34.7886 | -4.3886 | 122.3 | 112.0103 | 123.4581 | -1.1581 | 20.5 | 19.7921 | 19.7921 | 0.70787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 60.4 | 60.7917 | 60.7917 | -0.39167 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 65.4 | 77.3729 | 79.4298 | -14.0298 | 8.2 | 5.5404 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 33 | 35.3461 | 35.3461 | -2.3461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 133.9 | 144.5547 | 138.7294 | -4.8294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 72.9697 | 85.4826 | -4.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 66.4043 | 68.9069 | -28.1069 | 176.8 | 178.351 | 178.351 | -1.551 | 174.4 | 178.351 | 178.351 | -3.951 | 208.8 | 178.351 | 178.351 | 30.449 | 272.8 | 268.3299 | 268.3299 | 4.4701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  |  | 50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 179.2 | 141.9196 | 136.3871 | 42.8128 | 109.3 | 91.0125 | 92.4445 | 16.8555 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 75 | 72.6664 | 72.3739 | 2.6261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.6242 | 158.563 | -12.9629 | 148.2 | 149.6242 | 158.563 | -10.3629 | 149.5 | 150.0735 | 159.0391 | -9.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 153.846 | 153.846 | 5.754 | 87.4 | 77.154 | 77.154 | 10.246 | 0 |  |  | 0 | 115.3 | 97.56 | 77.56 | 37.74 | 0 |  |  | 0 | 18 | 15.445 | 15.445 | 2.555 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 2.9644 | 5.67 | -2.37 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 14.878 | 14.878 | 16.222 | 69.8 | 52.63 | 42.628 | 27.172 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 20.4 | 16.8785 | 19.7728 | 0.62721 | 1.5 | 1.524 | 1.524 | -0.024 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 16.3 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 25.8 | 15.462 | 15.462 | 10.338 | 13 | 31.149 | 31.149 | -18.149 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 67.65 | 47.647 | 4.953 | 69.8 | 83.88 | 73.882 | -4.082 | 6.7 | 3.505 | 3.505 | 3.195 | 3.2 | 2.083 | 2.083 | 1.117 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 15.5 | 12.519 | 12.519 | 2.981 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.1 | 76 | 46 | -3.9 | 31.4 | 61 | 31 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 6.1 | 10.8 | 10.8 | -4.7 | 35.7 | 32 | 22.5 | 13.2 | 23 | 32 | 22.5 | 0.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12.5 | 20 | 20 | -7.5 | 8.5 | 8.21 | 8.21 | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 21:30 | 139.1 | 110.9276 | 139.9462 | -0.84617 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 218.5 | 209.3934 | 209.3934 | 9.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 28.4901 | 69.3012 | -29.1012 | 76 | 91.364 | 91.364 | -15.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 194.8961 | 196.228 | -8.728 | 203.1 | 194.8961 | 196.228 | 6.872 | 202.6 | 194.8961 | 196.228 | 6.372 | 281.2 | 293.222 | 295.2259 | -14.0259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 300.2 | 381.3058 | 381.3058 | -81.1058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 111.2509 | 111.2509 | 7.2491 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 126 | 124.3002 | 88.5392 | 37.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 93.3 | 94.2895 | 95.7031 | -2.4031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.8 | 228.1942 | 222.0943 | -39.2943 | 32.7 | 34.7886 | 34.7886 | -2.0886 | 115 | 112.0103 | 123.4581 | -8.4581 | 22 | 19.7921 | 19.7921 | 2.2079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 61.4 | 60.7917 | 60.7917 | 0.60833 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 77.2 | 76.8168 | 78.418 | -1.218 | 8.2 | 5.5404 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 34.7 | 34.478 | 28.6528 | 6.0472 | 32.8 | 35.3461 | 35.3461 | -2.5461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 125.8 | 144.5547 | 142.763 | -16.963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 78.8009 | 85.4826 | -4.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 65.7276 | 67.6758 | -6.2759 | 177.2 | 178.351 | 178.351 | -1.151 | 174.8 | 178.351 | 178.351 | -3.551 | 209.6 | 178.351 | 178.351 | 31.249 | 273.4 | 268.3299 | 268.3299 | 5.0701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  |  | 50.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 174.8 | 155.8141 | 143.6668 | 31.1333 | 107.7 | 97.3231 | 93.7663 | 13.9337 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 75.1 | 74.1416 | 72.3739 | 2.7261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.6242 | 158.563 | -11.9629 | 148.8 | 149.6242 | 158.563 | -9.763 | 150.4 | 150.0735 | 159.0391 | -8.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 153.846 | 153.846 | 0.854 | 84.3 | 77.154 | 77.154 | 7.146 | 0 |  |  | 0 | 112.8 | 83.91 | 73.91 | 38.89 | 0 |  |  | 0 | 18 | 15.116 | 15.116 | 2.884 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 2.527 | 5.1822 | -1.8822 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 14.2 | 14.2 | 16.6 | 69.5 | 49.69 | 39.693 | 29.807 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 20.2 | 18.2273 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.496 | 1.496 | -0.096 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 16.2 | 9.5 | 9.5 | 6.7 | 28.6 | 14.207 | 14.207 | 14.393 | 11.9 | 28.32 | 28.32 | -16.42 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 55.76 | 45.756 | -1.656 | 68 | 73.711 | 73.711 | -5.711 | 5 | 3.273 | 3.273 | 1.727 | 2.8 | 1.81 | 1.81 | 0.99 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 15.5 | 11.884 | 11.884 | 3.616 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.4 | 56 | 36 | -12.6 | 16.2 | 45 | 25 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 36.2 | 32 | 22.5 | 13.7 | 23 | 32 | 22.5 | 0.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12.6 | 20 | 20 | -7.4 | 8.6 | 8.21 | 8.21 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 22:00 | 139.2 | 110.7282 | 136.7668 | 2.4332 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 218.5 | 209.3934 | 209.3934 | 9.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 12.091 | 52.5358 | -12.2358 | 75.3 | 91.364 | 91.364 | -16.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 194.8961 | 196.228 | -9.028 | 202.6 | 194.8961 | 196.228 | 6.372 | 202.6 | 194.8961 | 196.228 | 6.372 | 283 | 293.222 | 295.2259 | -12.2259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 300.8 | 381.3058 | 381.3058 | -80.5058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 111.2509 | 111.2509 | 5.7491 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 126.2 | 127.8821 | 85.2431 | 40.9569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 93.5 | 102.4104 | 110.2175 | -16.7175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.9 | 288.6598 | 218.9932 | -36.0932 | 33.9 | 34.7886 | 34.7886 | -0.88863 | 117.1 | 112.0103 | 123.4581 | -6.3581 | 21.7 | 19.7921 | 19.7921 | 1.9079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 59.5 | 60.7917 | 60.7917 | -1.2917 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 82.9 | 60.3011 | 76.1901 | 6.7099 | 8.2 | 5.5404 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 32.7 | 35.3461 | 35.3461 | -2.6461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 129.9 | 144.5547 | 138.7294 | -8.8294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 83.163 | 85.4826 | -4.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 45.6325 | 64.9651 | -3.4651 | 176.6 | 178.351 | 178.351 | -1.751 | 174.4 | 178.351 | 178.351 | -3.951 | 208.3 | 178.351 | 178.351 | 29.949 | 273.2 | 268.3299 | 268.3299 | 4.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 |  |  | 21.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 198.6 | 161.5959 | 146.7554 | 51.8445 | 110.3 | 99.7222 | 95.9285 | 14.3715 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 75 | 74.3312 | 72.3739 | 2.6261 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 158.563 | -12.3629 | 148.6 | 149.6242 | 158.563 | -9.9629 | 149.9 | 150.0735 | 159.0391 | -9.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 144.8883 | 144.8883 | 9.8117 | 83.3 | 72.6617 | 72.6617 | 10.6383 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 69.54 | 69.54 | 33.66 | 0 |  |  | 0 | 18 | 14.771 | 14.771 | 3.229 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 1.46 | 4.0914 | -0.79143 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 13.613 | 13.613 | 17.287 | 68.5 | 37.16 | 37.16 | 31.34 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 20.2 | 19.2362 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.476 | 1.476 | -0.076 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 16.2 | 9.5 | 9.5 | 6.7 | 28.5 | 13.633 | 13.633 | 14.867 | 10 | 24.578 | 24.578 | -14.578 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 53.9 | 43.897 | 6.003 | 71.7 | 71.963 | 71.963 | -0.263 | 5.6 | 3.112 | 3.112 | 2.488 | 2.4 | 1.611 | 1.611 | 0.789 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 15.5 | 11.215 | 11.215 | 4.285 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.2 | 38 | 28 | -8.8 | 9.5 | 30 | 20 | -10.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 36.1 | 32 | 22.5 | 13.6 | 22.7 | 32 | 22.5 | 0.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12.6 | 20 | 20 | -7.4 | 7 | 8.21 | 8.21 | -1.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 22:30 | 139.5 | 106.0973 | 130.9311 | 8.5689 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 218.8 | 209.3934 | 209.3934 | 9.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 |  | 30.9278 | 9.1722 | 76.5 | 91.364 | 91.364 | -14.864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 194.8961 | 196.228 | -9.428 | 199.7 | 194.8961 | 196.228 | 3.472 | 199.1 | 194.8961 | 196.228 | 2.872 | 281.1 | 293.222 | 295.2259 | -14.1259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 360 | 381.3058 | 381.3058 | -21.3058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 111.2509 | 111.2509 | 5.7491 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 12.9856 | 1.9144 | 126 | 122.6145 | 77.3575 | 48.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 93.3 | 94.2895 | 96.0084 | -2.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 288.6598 | 217.3127 | 13.2873 | 31.1 | 34.7886 | 34.7886 | -3.6886 | 113.5 | 112.0103 | 122.2361 | -8.7361 | 22 | 19.7921 | 19.7921 | 2.2079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 60.6 | 60.7917 | 60.7917 | -0.19167 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 83.2 | 58.9281 | 74.818 | 8.382 | 8.1 | 5.5404 | 9.09 | -0.99 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 30.4 | 35.3461 | 35.3461 | -4.9461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 109.5 | 127.0789 | 121.2537 | -11.7537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 74.926 | 85.4826 | -4.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 43.9618 | 63.2957 | -1.6957 | 177.1 | 178.351 | 178.351 | -1.251 | 174.6 | 178.351 | 178.351 | -3.751 | 208.9 | 178.351 | 178.351 | 30.549 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 168 | 151.0145 | 132.069 | 35.931 | 107.4 | 97.2457 | 92.4445 | 14.9555 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 75 | 74.2699 | 72.3739 | 2.6261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 158.563 | -12.3629 | 148.5 | 149.6242 | 158.563 | -10.063 | 149.9 | 150.0735 | 159.0391 | -9.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 144.8883 | 144.8883 | -6.4883 | 79.6 | 72.6617 | 72.6617 | 6.9383 | 0 |  |  | 0 | 101.9 | 65.18 | 65.18 | 36.72 | 0 |  |  | 0 | 18 | 14.551 | 14.551 | 3.449 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.3 |  | 2.6856 | 0.61443 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 13.116 | 13.116 | 11.584 | 62.1 | 35.03 | 35.03 | 27.07 | 1.9 |  |  | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 20.2 | 17.331 | 19.7728 | 0.42721 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 16.1 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 28.7 | 13.355 | 13.355 | 15.345 | 8.6 | 21.08 | 21.08 | -12.48 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 42.173 | 42.173 | 6.727 | 82.6 | 69.51 | 69.51 | 13.09 | 3.7 | 2.954 | 2.954 | 0.746 | 2 | 1.487 | 1.487 | 0.513 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 15.5 | 10.802 | 10.802 | 4.698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.7 | 22 | 22 | 1.7 | 8.5 | 27 | 17 | -8.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.9 | 32 | 22.5 | 13.4 | 22.8 | 32 | 22.5 | 0.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 12.6 | 20 | 20 | -7.4 | 8.2 | 8.21 | 8.21 | -0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 23:00 | 138.5 | 93.9402 | 112.1578 | 26.3422 | 639.7 | 643.6581 | 643.6581 | -3.9581 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 |  | 10.3093 | 29.5907 | 75.9 | 91.364 | 91.364 | -15.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 192.7865 | 196.228 | -12.528 | 189.2 | 192.7865 | 196.228 | -7.028 | 188.5 | 192.7865 | 196.228 | -7.728 | 277.5 | 290.0481 | 295.2259 | -17.7259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 289.2 | 381.3058 | 381.3058 | -92.1058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 111.2509 | 111.2509 | 1.4491 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 12.6691 | 2.2309 | 84.7 | 97.5288 | 37.4512 | 47.2488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 93.9 | 94.1358 | 94.8474 | -0.94742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 228.1942 | 180.0836 | 49.9164 | 32.2 | 34.7886 | 34.7886 | -2.5886 | 111.7 | 112.0103 | 112.0103 | -0.31031 | 21.9 | 19.7921 | 19.7921 | 2.1079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 59.5 | 60.7917 | 60.7917 | -1.2917 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 80.2 | 54.1866 | 56.9927 | 23.2073 | 8.1 | 5.5404 | 9.09 | -0.99 | 5.2 | 5.8124 | 9.852 | -4.652 | 28.2 | 34.478 | 34.478 | -6.278 | 29.8 | 35.3461 | 35.3461 | -5.5461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 103 | 127.0789 | 121.2537 | -18.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 24.2614 | 73.7482 | -31.3482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 38.1927 | 41.607 | 19.693 | 177.4 | 178.351 | 178.351 | -0.95103 | 174.7 | 178.351 | 178.351 | -3.651 | 208.6 | 178.351 | 178.351 | 30.249 | 273.3 | 268.3299 | 268.3299 | 4.9701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 164.3 | 61.8557 | 41.2371 | 123.0629 | 102 | 95.1544 | 92.4445 | 9.5555 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 77.6 | 75.3418 | 72.3739 | 5.2261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.6242 | 158.5629 | -12.8629 | 147.9 | 149.6242 | 158.5629 | -10.6629 | 148.9 | 150.0735 | 159.0391 | -10.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 192.2209 | 192.2209 | -57.5209 | 77.1 | 96.3991 | 96.3991 | -19.2991 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 61.12 | 61.12 | 36.78 | 0 |  |  | 0 | 18 | 14.706 | 14.706 | 3.294 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 |  | 1.3441 | 1.9559 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 12.539 | 12.539 | 12.561 | 62.9 | 33.251 | 33.251 | 29.649 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 18.9 | 5.6119 | 17.0585 | 1.8415 | 1.3 | 1.404 | 1.404 | -0.104 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15.9 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 20.8 | 13.967 | 13.967 | 6.833 | 8.5 | 18.317 | 18.317 | -9.817 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 40.853 | 40.853 | 14.847 | 80.4 | 64.938 | 64.938 | 15.462 | 5.2 | 2.805 | 2.805 | 2.395 | 2.5 | 1.591 | 1.591 | 0.909 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.7 | 2 | 2 | 1.7 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 15.5 | 11.154 | 11.154 | 4.346 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.2 | 19 | 19 | 5.2 | 8.6 | 15 | 15 | -6.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.3 | 32 | 22.5 | 12.8 | 23.1 | 32 | 22.5 | 0.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 12.5 | 20 | 20 | -7.5 | 8.6 | 8.21 | 8.21 | 0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/07/2025 | 23:30 | 140.6 | 84.8628 | 101.2658 | 39.3342 | 652.4 | 643.6581 | 643.6581 | 8.7419 | 219.5 | 209.3934 | 209.3934 | 10.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 |  | 10.3093 | 29.9907 | 76.8 | 91.364 | 91.364 | -14.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 176.5934 | 196.228 | -32.128 | 163.7 | 176.5934 | 196.228 | -32.528 | 163.4 | 176.5934 | 196.228 | -32.828 | 243.6 | 265.6856 | 295.2259 | -51.6259 | 217.7 | 208.0739 | 208.0739 | 9.6261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 250.8 | 381.3058 | 381.3058 | -130.5058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 111.2509 | 111.2509 | 7.6491 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 12.6691 | 2.2309 | 83.2 | 83.1496 | 19.038 | 64.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 92.3 | 94.2887 | 94.8474 | -2.5474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 228.1942 | 164.912 | 66.388 | 33 | 34.7886 | 34.7886 | -1.7886 | 114 | 112.0103 | 55.3718 | 58.6282 | 20.5 | 19.7921 | 19.7921 | 0.70787 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 63.2 | 60.7917 | 60.7917 | 2.4083 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 83.1 | 48.7583 | 56.9927 | 26.1073 | 7.9 | 5.5404 | 9.09 | -1.19 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 26.4 | 34.478 | 34.478 | -8.078 | 30.4 | 35.3461 | 35.3461 | -4.9461 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 89.7 | 123.3019 | 114.2693 | -24.5693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 16.4907 | 51.204 | -6.904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.1814 | 48.1814 | -0.08145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 31.5879 | 41.607 | 19.993 | 177.1 | 178.351 | 178.351 | -1.251 | 174.3 | 178.351 | 178.351 | -4.051 | 208.8 | 178.351 | 178.351 | 30.449 | 273.9 | 268.3299 | 268.3299 | 5.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 133.3 | 41.2371 | 41.2371 | 92.0629 | 107.3 | 95.1544 | 86.504 | 20.796 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 78.2 | 73.4417 | 71.9258 | 6.2742 | 30.5 | 29.9515 | 29.766 | 0.73399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.6242 | 158.5629 | -11.3629 | 149.5 | 149.6242 | 158.5629 | -9.0629 | 151.3 | 150.0735 | 159.0391 | -7.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 192.2209 | 192.2209 | -57.6209 | 76.3 | 96.3991 | 96.3991 | -20.0991 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 57.06 | 57.06 | 29.14 | 0 |  |  | 0 | 18 | 14.879 | 14.879 | 3.121 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 |  | 1.3441 | 1.9559 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 11.88 | 11.88 | 13.22 | 59.4 | 31.824 | 31.824 | 27.576 | 3 |  |  | 3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 11.3 | 3.8144 | 11.8439 | -0.54388 | 1.3 | 1.372 | 1.372 | -0.072 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.9 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 10.5 | 14.57 | 14.57 | -4.07 | 10.9 | 15.569 | 15.569 | -4.669 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 39.026 | 39.026 | 12.574 | 83.6 | 60.826 | 60.826 | 22.774 | 5.9 | 2.613 | 2.613 | 3.287 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 15.5 | 11.49 | 11.49 | 4.01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 16 | 16 | -4.9 | 1.9 | 13 | 13 | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.7 | 32 | 22.5 | 13.2 | 23 | 32 | 22.5 | 0.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 12.5 | 20 | 20 | -7.5 | 8 | 8.21 | 8.21 | -0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/07/2025 | 00:00 | 58.8 | 85.1134 | 34.433 | 24.367 | 645.2 | 643.6581 | 643.6581 | 1.5419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 |  | 10.3093 | 29.8907 | 75.8 | 91.364 | 91.364 | -15.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 156.9309 | 196.228 | -46.628 | 150 | 156.9309 | 196.228 | -46.228 | 149.8 | 156.9309 | 196.228 | -46.428 | 247.1 | 236.1033 | 295.2259 | -48.1259 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 238.1 | 381.3058 | 381.3058 | -143.2058 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 111.2509 | 111.2509 | 6.1491 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 12.6691 | 2.2309 | 83.5 | 80.2973 | 15.4639 | 68.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 93 | 94.134 | 94.8474 | -1.8474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 228.1942 | 144.3299 | 85.2701 | 32.7 | 34.7886 | 34.7886 | -2.0886 | 111.7 | 112.0103 | 55.3718 | 56.3282 | 21.6 | 19.7921 | 19.7921 | 1.8079 | 18.6 | 19.1922 | 17.5621 | 1.0379 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 60.5 | 60.7917 | 60.7917 | -0.29167 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 82.4 | 44.3076 | 83.1672 | -0.76715 | 7.9 | 5.5404 | 9.09 | -1.19 | 5.3 | 5.8124 | 9.852 | -4.552 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 34.9 | 35.3461 | 35.3461 | -0.44612 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 66.1 | 102.2878 | 52.5177 | 13.5823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 4.6392 | 51.204 | -8.204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 | 48.1814 | -0.28145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 26.1726 | 73.4543 | -12.0543 | 177.9 | 178.351 | 178.351 | -0.45103 | 175.4 | 178.351 | 178.351 | -2.951 | 209.7 | 178.351 | 178.351 | 31.349 | 274.2 | 268.3299 | 268.3299 | 5.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 88.5 | 41.2371 | 41.2371 | 47.2629 | 106.8 | 95.1544 | 86.504 | 20.296 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 77.9 | 73.4463 | 70.028 | 7.872 | 30 | 29.9515 | 28.9806 | 1.0194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6242 | 149.6242 | -3.1242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62416 | 150.4 | 150.0735 | 150.0735 | 0.32652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 192.2209 | 192.2209 | -57.6209 | 77 | 96.3991 | 96.3991 | -19.3991 | 0 |  |  | 0 | 85.1 | 54.39 | 54.39 | 30.71 | 0 |  |  | 0 | 18 | 15.11 | 15.11 | 2.89 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 |  | 1.3441 | 1.9559 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 11.318 | 11.318 | 8.082 | 56.9 | 30.702 | 30.702 | 26.198 | 3 |  |  | 3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 11.5 |  | 11.8439 | -0.34388 | 1.3 | 1.368 | 1.368 | -0.068 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 16 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 14.7 | 15.152 | 15.152 | -0.452 | 7.6 | 12.87 | 12.87 | -5.27 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 35.68 | 35.68 | 15.42 | 79.6 | 58.092 | 58.092 | 21.508 | 5.6 | 2.291 | 2.291 | 3.309 | 1.3 | 1.569 | 1.569 | -0.269 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.1 | 2 | 2 | 2.1 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 15.5 | 11.776 | 11.776 | 3.724 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 14 | 14 | -11.7 | 0.4 | 11 | 11 | -10.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 36 | 32 | 22.5 | 13.5 | 24.1 | 32 | 22.5 | 1.6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 9.6 | 20 | 20 | -10.4 | 8.3 | 8.21 | 8.21 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1886.55 | 1638.876 | 2030.4167 |  | 14825.2 | 14928.1827 | 14928.1827 |  | 5000.15 | 4856.4032 | 4856.4032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 772.7 | 641.9994 | 705.0756 |  | 1988.1 | 2192.0137 | 2192.736 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4304.25 | 4638.7904 | 4685.4972 |  | 4493.4 | 4638.7904 | 4685.4972 |  | 4488.9 | 4638.7904 | 4685.4972 |  | 6518.15 | 6979.0811 | 7049.3516 |  | 5165.15 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2668.15 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 7766.55 | 8330.0016 | 8872.4564 |  | 102.4 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2777.75 | 2670.0216 | 2670.0216 |  | 176.6 | 123.2002 | 123.2002 |  | 138.15 | 67.6262 | 67.6262 |  | 140.35 | 0 | 268.6681 |  | 158.05 | 165.0888 | 165.0888 |  | 267.75 | 329.9368 | 308.7169 |  | 1665.35 | 1961.6845 | 1690.7454 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1331.6 | 1356.377 | 1341.1628 |  | 2211.55 | 2267.1632 | 2299.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3839 | 3590.135 | 3159.4626 |  | 818 | 834.9271 | 834.9271 |  | 1463.25 | 1615.5794 | 1473.1217 |  | 540.55 | 475.0111 | 475.0111 |  | 446.1 | 460.6135 | 421.4914 |  | 339.7 | 314.5632 | 314.5632 |  | 1428.65 | 1459.0001 | 1459.0001 |  | 4371.45 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4381.15 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4412.45 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1561 | 1464.2805 | 1475.4782 |  | 193.65 | 177.3396 | 218.16 |  | 116.75 | 189.9929 | 236.4485 |  | 640.45 | 659.3635 | 660.0288 |  | 795.55 | 841.5108 | 835.6855 |  | 50.3 | 47.3662 | 47.3662 |  | 193.45 | 208.301 | 233.2971 |  | 1834.7 | 1741.0157 | 1698.9289 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1128.9 | 1050.8094 | 1228.896 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1128.35 | 1156.3548 | 1156.3548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1011.4 | 1115.9284 | 1129.553 |  | 4254.25 | 4280.4247 | 4280.4247 |  | 4196.15 | 4280.4247 | 4280.4247 |  | 5015.75 | 4280.4247 | 4280.4247 |  | 6561.05 | 6439.9181 | 6439.9181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.2 | 27.6545 | 27.6545 |  | 2677.1 | 2919.2436 | 2648.6429 |  | 2447.55 | 2181.068 | 2076.096 |  | 1519.75 | 1606.2949 | 1611.2155 |  | 1785.7 | 1717.0009 | 1680.672 |  | 714.25 | 704.1093 | 695.5352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3507.3 | 3595.6259 | 3731.4144 |  | 3562.65 | 3595.6259 | 3731.4144 |  | 3587.55 | 3606.4236 | 3742.6199 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4185.9 | 4106.8723 | 4106.8723 |  | 2155.1 | 2059.6026 | 2059.6026 |  | 8.3 | 8.473 | 8.473 |  | 1767.9 | 1428.6439 | 1466.67 |  | 479.25 | 582.651 | 582.651 |  | 424.7 | 389.8095 | 389.8095 |  | 2.9 | 0 | 2.1 |  | 197.6 | 189.5 | 189.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 178.75 | 216 | 216 |  | 62.35 | 52.5432 | 58.3305 |  | 4.65 | 24 | 24 |  | 73.75 | 65.8 | 65.8 |  | 47.25 | 52.8 | 52.8 |  | 480.8 | 466.0195 | 466.0195 |  | 186.55 | 136.8 | 136.8 |  | 129.9 | 132 | 132 |  | 78.3 | 81.6 | 81.6 |  | 438.55 | 428.7379 | 428.7379 |  | 104.85 | 115.4753 | 115.4753 |  | 126.15 | 136.0088 | 136.0088 |  | 410 | 288.223 | 288.223 |  | 1089.45 | 866.1335 | 856.134 |  | 25.7 | 0 | 18.9 |  | 50.4 | 57.6 | 57.6 |  | 13.6 | 0 | 10.8 |  | 10.2 | 0 | 6.3 |  | 99.5 | 0 | 112.3882 |  | 56.65 | 56.376 | 56.376 |  | 301.95 | 240.9006 | 284.2532 |  | 32.05 | 31.374 | 31.374 |  | 3.8 | 9.6 | 9.6 |  | 130.45 | 117.6 | 117.6 |  | 82.4 | 72 | 72 |  | 104.2 | 84 | 84 |  | 151.45 | 132 | 132 |  | 296.85 | 228 | 228 |  | 586.8 | 519.225 | 519.225 |  | 100.35 | 276.0225 | 276.0225 |  | 185.5 | 0 | 215.8882 |  | 1150.45 | 1191.243 | 1006.363 |  | 1599.15 | 1669.7045 | 1497.2715 |  | 153.55 | 77.6275 | 77.6275 |  | 88.8 | 60.481 | 60.481 |  | 238.85 | 124.8 | 124.8 |  | 78.9 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 122.9 | 96 | 96 |  | 135.4 | 108 | 108 |  | 132.55 | 112.8 | 112.8 |  | 381.75 | 347.1665 | 347.1665 |  | 1605.9 | 2047.701 | 2047.701 |  | 100.95 | 127.4917 | 127.4917 |  | 916.35 | 1072.1442 | 1072.1442 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 856.65 | 817.5 | 767.5 |  | 782.15 | 785 | 735 |  | 673.45 | 797.363 | 797.363 |  | 92.6 | 78.9065 | 78.9065 |  | 220.5 | 240 | 240 |  | 469.1 | 442.7184 | 442.7184 |  | 225.95 | 259.2 | 259.2 |  | 856.6 | 601.75 | 540 |  | 618 | 601.75 | 540 |  | 355.25 | 336 | 336 |  | 332.9 | 480 | 480 |  | 188.55 | 197.04 | 197.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 18 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7720470 y resultó S/. 136569 (1.74% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 11 | 7857038.9496 | 8239895.3686 | -4.646%
SAB 12 | 7797156.2406 | 8087286.3116 | -3.587%
DOM 13 | 7782697.2404 | 7890154.4178 | -1.362%
LUN 14 | 7733083.4095 | 7862168.7994 | -1.642%
MAR 15 | 7486638.6303 | 7899006.3351 | -5.221%
MIE 16 | 7532414.2973 | 7975407.4281 | -5.554%
JUE 17 | 7831749.2016 | 8366604.1071 | -6.393%
VIE 18 | 7720470.407 | 8248621.7198 | -6.403%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 18 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 07:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2025 07:40:00 | 18/07/2025 10:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2025 10:10:00 | 18/07/2025 17:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2025 17:57:00 | 18/07/2025 22:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2025 22:02:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/07/2025 05:00:00 | 18/07/2025 11:36:00 | 18/07/2025 04:54:00 | 18/07/2025 11:23:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 11:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 11:27:00 | 18/07/2025 12:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 12:12:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 04:47:00 |  | 18/07/2025 04:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/07/2025 22:05:00 | 19/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 22:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 04:43:00 |  | 18/07/2025 04:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/07/2025 22:17:00 | 19/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 22:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 04:44:00 |  | 18/07/2025 04:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/07/2025 22:31:00 | 19/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 22:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/07/2025 00:00:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 13:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 13:00:00 | 18/07/2025 23:59:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2025 23:59:00 | 19/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 18 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 18 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 6 | 143.5883 | 1 | 6 | 161.9567 | 1 | 6 | 158.6975 | 1 | 6 | 173.6826 | 1 | 6 | 166.6486 | 1 | 6 | 194 | 1 | 6 | 173.661 | 1 | 6 | 173.6674 | 1 | 6 | 173.6826 | 1 | 6 | 166.6604 | 1 | 6 | 166.997 | 1 | 6 | 174.901 | 1 | 6 | 180.3902 | 1 | 6 | 197.1155 | 1 | 6 | 205 | 1 | 6 | 176.1949 | 1 | 6 | 170.9331 | 1 | 6 | 158.0679 | 1 | 0 | 191.3082 | 1 | 6 | 169.7741 | 1 | 0 | 191.3082 | 1 | 6 | 165.7551 | 1 | 0 | 124.9296 | 1 | 6 | 151.0648 | 1 | 6 | 177.3375 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 165.3363 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 151.3927 | 1 | 6 | 163.1402 | 1 | 6 | 161.1975 | 1 | 6 | 132.5366 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 150.0174 | 1 | 6 | 183.945 | 1 | 6 | 134.3945 | 1 | 6 | 155 | 1 | 6 | 108.8984 | 1 | 6 | 147.9471 | 1 | 6 | 134.3945 | 1 | 6 | 155 | 1 | 6 | 180.3307 | 1 | 6 | 168.8244 | 1 | 6 | 180.2771 | 1 | 6 | 167.8046
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 6 | 143.5883 | 1 | 6 | 161.9567 | 1 | 6 | 158.6975 | 1 | 6 | 173.6826 | 1 | 6 | 166.6486 | 1 | 6 | 194 | 1 | 6 | 173.661 | 1 | 6 | 173.6674 | 1 | 6 | 173.6826 | 1 | 6 | 166.6604 | 1 | 6 | 166.997 | 1 | 6 | 174.901 | 1 | 6 | 180.3902 | 1 | 6 | 197.1155 | 1 | 6 | 205 | 1 | 6 | 176.1949 | 1 | 6 | 170.9331 | 1 | 6 | 158.0679 | 1 | 0 | 191.3082 | 1 | 6 | 169.7741 | 1 | 0 | 191.3082 | 1 | 6 | 165.7551 | 1 | 0 | 124.9296 | 1 | 6 | 151.0648 | 1 | 6 | 177.3375 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 165.3363 | 1 | 6 | 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 191 | 1 | 6 | 150.0174 | 1 | 6 | 183.945 | 1 | 6 | 134.3945 | 1 | 6 | 155 | 1 | 6 | 108.8984 | 1 | 6 | 147.9471 | 1 | 6 | 134.3945 | 1 | 6 | 155 | 1 | 6 | 180.3307 | 1 | 6 | 168.8244 | 1 | 6 | 180.2771 | 1 | 6 | 167.8046
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 7.483 | 11.3505 | 1 | 7.483 | 0 | 1 | 7.483 | 0 | 1 | 7.483 | 0 | 1 | 7.483 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 7.483 | 0 | 1 | 7.483 | 0 | 1 | 7.483 | 0 | 1 | 7.483 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 6 | 12.0445 | 1 | 21 | 0 | 1 | 13.483 | 7.8845 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 13.6599 | 1 | 13.6813 | 0 | 1 | 14.3639 | 0 | 1 | 0 | 13.6918 | 1 | 14.5066 | 0 | 1 | 0 | 13.6918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5226 | 1 | 16.5634 | 0 | 1 | 0 | 13.6625 | 1 | 17.9302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.7232 | 0 | 1 | 12.8302 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 13.6004 | 1 | 13.6468 | 0 | 1 | 16.538 | 0 | 1 | 0 | 13.5479 | 1 | 10.8759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5968 | 1 | 10.7323 | 0 | 1 | 0 | 13.5535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6693 | 1 | 0 | 13.6459 | 1 | 0 | 13.7229 | 1 | 0 | 14.2954
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 2.4943 | 3.7835 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4.0148 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4.4943 | 2.6282 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.5533 | 1 | 4.5604 | 0 | 1 | 4.788 | 0 | 1 | 0 | 4.5639 | 1 | 4.8355 | 0 | 1 | 0 | 4.5639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5075 | 1 | 5.5211 | 0 | 1 | 0 | 4.5542 | 1 | 5.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9077 | 0 | 1 | 4.2767 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.5335 | 1 | 4.5489 | 0 | 1 | 5.5127 | 0 | 1 | 0 | 4.516 | 1 | 3.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5323 | 1 | 3.5774 | 0 | 1 | 0 | 4.5178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5564 | 1 | 0 | 4.5486 | 1 | 0 | 4.5743 | 1 | 0 | 4.7651
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 2.4943 | 3.7835 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4.0148 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4.4943 | 2.6282 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.5533 | 1 | 4.5604 | 0 | 1 | 4.788 | 0 | 1 | 0 | 4.5639 | 1 | 4.8355 | 0 | 1 | 0 | 4.5639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5075 | 1 | 5.5211 | 0 | 1 | 0 | 4.5542 | 1 | 5.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9077 | 0 | 1 | 4.2767 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.5335 | 1 | 4.5489 | 0 | 1 | 5.5127 | 0 | 1 | 0 | 4.516 | 1 | 3.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5323 | 1 | 3.5774 | 0 | 1 | 0 | 4.5178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5564 | 1 | 0 | 4.5486 | 1 | 0 | 4.5743 | 1 | 0 | 4.7651
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 2.4943 | 3.7835 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 2.4943 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4.0148 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4.4943 | 2.6282 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.5533 | 1 | 4.5604 | 0 | 1 | 4.788 | 0 | 1 | 0 | 4.5639 | 1 | 4.8355 | 0 | 1 | 0 | 4.5639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5075 | 1 | 5.5211 | 0 | 1 | 0 | 4.5542 | 1 | 5.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9077 | 0 | 1 | 4.2767 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.5335 | 1 | 4.5489 | 0 | 1 | 5.5127 | 0 | 1 | 0 | 4.516 | 1 | 3.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5323 | 1 | 3.5774 | 0 | 1 | 0 | 4.5178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5564 | 1 | 0 | 4.5486 | 1 | 0 | 4.5743 | 1 | 0 | 4.7651
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 7.0526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0542 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.054 | 1 | 0 | 7.0541 | 1 | 0 | 7.0545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.054 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.055 | 1 | 0 | 7.052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0499 | 1 | 0 | 7.0529 | 1 | 0 | 7.052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 7.0526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0542 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.054 | 1 | 0 | 7.0541 | 1 | 0 | 7.0545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.054 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.055 | 1 | 0 | 7.052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0499 | 1 | 0 | 7.0529 | 1 | 0 | 7.052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 37.517 | 0 | 1 | 37.517 | 0 | 1 | 37.517 | 0 | 1 | 37.517 | 20.3174 | 1 | 37.517 | 20.2972 | 1 | 16 | 0 | 1 | 37.517 | 20.339 | 1 | 37.517 | 20.3326 | 1 | 37.517 | 20.3174 | 1 | 37.517 | 20.2856 | 1 | 24 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 37.517 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 37.3187 | 0 | 1 | 36.6361 | 20.8104 | 1 | 57 | 0 | 1 | 36.4934 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 39 | 19.1176 | 1 | 16.4366 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 15.0698 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 21.2768 | 0 | 1 | 20.1698 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 19.3532 | 0 | 1 | 16.462 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 22.1241 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 28.2677 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8826 | 0 | 1 | 56.4136 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 28.2677 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8826 | 0 | 1 | 56.4136 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 37.517 | 0 | 1 | 37.517 | 0 | 1 | 37.517 | 0 | 1 | 37.517 | 20.3174 | 1 | 37.517 | 20.2972 | 1 | 16 | 0 | 1 | 37.517 | 20.339 | 1 | 37.517 | 20.3326 | 1 | 37.517 | 20.3174 | 1 | 37.517 | 20.2856 | 1 | 24 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 37.517 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 37.3187 | 0 | 1 | 36.6361 | 20.8104 | 1 | 57 | 0 | 1 | 36.4934 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 39 | 19.1176 | 1 | 16.4366 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 15.0698 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 21.2768 | 0 | 1 | 20.1698 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 19.3532 | 0 | 1 | 16.462 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 22.1241 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 32.0085 | 1 | 90 | 32.0433 | 1 | 90 | 28.2489 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 19.949 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 13.0533 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 15.1451 | 1 | 90 | 22.5579 | 1 | 90 | 26.1217 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 28.1716 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 27.7522 | 1 | 90 | 26.379 | 1 | 90 | 28.4188 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 18.6097 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 14.5301 | 1 | 90 | 20.806 | 1 | 90 | 18.3057 | 1 | 90 | 33.3648 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 27.3858 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 25.5873 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 88.8978 | 0 | 1 | 84.2325 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 28.2489 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.4004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1451 | 1 | 24.7828 | 10.4116 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2383 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 30.2146 | 0 | 1 | 30.2098 | 0 | 1 | 30.2149 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.3565 | 14.5301 | 1 | 45 | 0 | 1 | 35.3952 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3858 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 30.2386 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.4489 | 0 | 1 | 42.1163 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5709 | 0 | 1 | 29.5803 | 0 | 1 | 29.5702 | 0 | 1 | 0 | 18.6097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.4132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2095 | 18.3057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5237 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 29.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.5873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 32.0085 | 1 | 0 | 32.0433 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 35.6904 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.1991 | 13.0533 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.6086 | 6.073 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.5233 | 0 | 1 | 0 | 28.1716 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 27.7522 | 1 | 0 | 26.379 | 1 | 0 | 28.4188 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.806 | 1 | 35.3952 | 0 | 1 | 0 | 33.3648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.4489 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 19.4705 | 19.949 | 1 | 45 | 0 | 1 | 33.4004 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.6086 | 6.073 | 1 | 0 | 26.1217 | 1 | 30.2383 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.2146 | 0 | 1 | 30.2098 | 0 | 1 | 30.2149 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.2303 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.2385 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.1163 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.5565 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.5091 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.4927 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.5164 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.4767 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.4968 | 1 | 12 | 11.5506 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.5296 | 1 | 11.2081 | 0 | 1 | 10.0794 | 11.9001
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.5565 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.5091 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.4927 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.5164 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.4767 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.4968 | 1 | 12 | 11.5506 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.5296 | 1 | 11.2081 | 0 | 1 | 10.0794 | 11.9001
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 24.0115 | 0 | 1 | 21.2745 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 24.0115 | 0 | 1 | 21.2745 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [94 empty] | La C.T. Kallpa no dio RSF porque no sigue las consignas del AGC. |  |  | La C.T. Kallpa no dio RSF porque no sigue las consignas del AGC. |  |  | La C.T. Kallpa no dio RSF porque no sigue las consignas del AGC. |  |  | La C.T. Kallpa no dio RSF porque no sigue las consignas del AGC.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 18 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
18/07/2025 | 00:30
18/07/2025 | 01:00
18/07/2025 | 01:30
18/07/2025 | 02:00
18/07/2025 | 02:30
18/07/2025 | 03:00
18/07/2025 | 03:30
18/07/2025 | 04:00
18/07/2025 | 04:30
18/07/2025 | 05:00
18/07/2025 | 05:30
18/07/2025 | 06:00
18/07/2025 | 06:30
18/07/2025 | 07:00
18/07/2025 | 07:30
18/07/2025 | 08:00
18/07/2025 | 08:30
18/07/2025 | 09:00
18/07/2025 | 09:30
18/07/2025 | 10:00
18/07/2025 | 10:30
18/07/2025 | 11:00
18/07/2025 | 11:30
18/07/2025 | 12:00
18/07/2025 | 12:30
18/07/2025 | 13:00
18/07/2025 | 13:30
18/07/2025 | 14:00
18/07/2025 | 14:30
18/07/2025 | 15:00
18/07/2025 | 15:30
18/07/2025 | 16:00
18/07/2025 | 16:30
18/07/2025 | 17:00
18/07/2025 | 17:30
18/07/2025 | 18:00
18/07/2025 | 18:30
18/07/2025 | 19:00
18/07/2025 | 19:30
18/07/2025 | 20:00
18/07/2025 | 20:30
18/07/2025 | 21:00
18/07/2025 | 21:30
18/07/2025 | 22:00
18/07/2025 | 22:30
18/07/2025 | 23:00
18/07/2025 | 23:30
18/07/2025 | 00:00

## OBS
viernes, 18 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; de las C.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente. Se actualizó el periodo de horas de operación de la C.T. Caña Brava.

## CONCLUSIONES
viernes, 18 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe