## EVENTOS
sábado, 1 de Febrero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | LINEA DE TRANSMISION | L-1118 | 01/02/2025 12:04:00 | 01/02/2025 12:22:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-1118 (TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO) EN 138 KV |  | SI | 138
FALLA | ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/02/2025 09:20:00 | 02/02/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. CARHUAQUERO |  | NO | 10
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 01/02/2025 18:49:00 | 02/02/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO
FALLA | SAN GABAN | SAN GABÁN II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 01/02/2025 09:06:00 | 02/02/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G2 DE LA C.H. SAN GABÁN |  | NO | 13.8
FALLA | SAN GABAN | ÁNGEL - SAN GABÁN II | LINEA DE TRANSMISION | L-1013 | 01/02/2025 07:53:00 | 01/02/2025 08:09:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-1010 (AZANGARO - SAN GABAN), L-1051 (EL ANGEL - SAN RAFAEL) Y L-1013 (EL ANGEL - SAN GABAN) EN 138 KV |  | NO | 138

## RESTRIC_OPE
sábado, 1 de Febrero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo 25/01. Se informó que la TG11 de la CT FENIX cuenta con un arranque adicional.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | De acuerdo con el correo 25/01. Se informó que la TG12 de la CT FENIX cuenta con un arranque adicional.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/02/2025 | 22:08 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Central indisponible por alta concentración de sólidos en suspensión.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
01/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 1 de Febrero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/02/2025 07:03 | 02/02/2025 00:00 | Limpieza e inspeccion de la Caldera CBS y mantenimiento a sus perifericos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/02/2025 17:18 | 02/02/2025 00:00 | Actividades de mantenimiento en el ingenio. Actividades externas a la central y no se intervendra en la unidad. | 8.15 | P | F/S | N | OTROS | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 01/02/2025 09:27 | 01/02/2025 16:16 | Proyecto Refuerzos: Implementacion de MCB en tablero de SSAA AC esenciales y no esenciales existente - sala de control. AUT-5671 trabajara en ONAN (450MVA) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | PACHACHACA | CL-2256 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | FUNCION RECIERRE INOPERATIVO EN CL-2256 EN PACHACHACA, DADO QUE EL RELE SIEMENS 7VK61 SE ENCUENTRA EN FALLA. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1336 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Rehabilitacion Toma IV | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento Generador. | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape. (Incluye pruebas a plena carga). | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 01/02/2025 07:00 | 01/02/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | REVISION Y REFORZAMIENTO DE AMARRES DE BOBINA DE ESTATOR GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 01/02/2025 00:00 | 01/02/2025 16:45 | Falla durante el proceso de enfriamiento generado por la oscilacion presentada en la terna de ENOSA (de 310 a 216 amperios). Originando la apertura del interruptor 61BBA01, el cual se conecta a la barra de 13.2 kV de Malacas. Esta falla inicia el Cool Down (bloqueo logico mecanico del eje de turbina) de 40 horas quedando indisponible durante este periodo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Unidad indisponible a gas por falla del compresor de gas (Disponible a diesel). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT3 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR GSU DE TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12330 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG3 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12608 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15752 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 01/02/2025 00:00 | 01/02/2025 08:39 | Unidad indisponible por el mantenimiento correctivo en el transformador de la TV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CALDERO 1 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Indicios de fuga interna por tuberias aleteadas de caldero. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13504 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TF-14BAT | 01/02/2025 00:00 | 01/02/2025 08:39 | Mantenimiento correctivo de bushing fase R de transformador GSU TV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 01/02/2025 00:00 | 01/02/2025 09:36 | Unidad indisponible por el mantenimiento correctivo en el transformador de la TV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TF-14BAT | 01/02/2025 08:39 | 01/02/2025 09:36 | EN PRUEBAS LUEGO DE SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 01/02/2025 13:01 | 01/02/2025 16:15 | TG3 (Pruebas para llevar a cabo el proceso de estabilizacion de la unidad e iniciar con las pruebas en modo de operacion 1x1 TG3+TV post mantto del transformador de la TV ) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 01/02/2025 16:15 | 01/02/2025 17:40 | PRUEBAS OPERATIVAS EN 1X1 LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 01/02/2025 00:00 | 01/02/2025 08:39 | Unidad indisponible por el mantenimiento correctivo en el transformador de la TV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13189 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY | TRA1 | 01/02/2025 04:18 | 01/02/2025 18:50 | Rellenado de SF6 en interruptor 220 kV (polo T) Mitigiacion de fuga de SF6 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18384 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 01/02/2025 00:00 | 01/02/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 28/02/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 01/02/2025 09:36 | 01/02/2025 11:57 | FUERA DE SERVICIO POR PARADA CONTROLADA | 0 | F | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 01/02/2025 00:10 | 02/02/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 01/02/2025 00:10 | 02/02/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 01/02/2025 08:18 | 01/02/2025 15:55 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 01/02/2025 09:20 | 02/02/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 31.2 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 01/02/2025 09:25 | 01/02/2025 11:24 | G2 FUERA DE SERVICIO POR PARADA CONTROLADA | 0 | F | F/S | N | CORR. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 01/02/2025 09:35 | 01/02/2025 11:30 | FUERA DE SERVICIO POR PARADA CONTROLADA | 9.9 | F | F/S | N | CORR. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento anual de BOP + Certificacion Quinquenal de Gas + Reemplazo de AVR | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 01/02/2025 20:05 | 02/02/2025 00:00 | FALLA EN EL ARRANQUE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 01/02/2025 20:05 | 01/02/2025 21:10 | FALLA EN EL ARRANQUE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-TG7 | 01/02/2025 01:07 | 02/02/2025 00:00 | INSPECCION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 997 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL | 0 | F | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL-3495 EN FALLA DEBIDO A DESALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION. ESTE SECCIONADOR SE ENCUENTRA EN BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA220-B | 01/02/2025 08:10 | 01/02/2025 17:20 | EQUIPO REP: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA SB-2935, SB-2943, TT-354 Y CADENAS DE AISLADORES. (R0113624) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 807 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA220-B | 01/02/2025 08:10 | 01/02/2025 17:20 | EQUIPO ISA: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL SECCIONADOR SB-2961. (R0113642) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 807 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T112-261_60 | 01/02/2025 08:21 | 01/02/2025 16:23 | CAMBIO DE DISTRIBUIDOR DE SF6 EN IN-6322. LA BARRA DE 10 KV ESTA SIENDO ALIMENTADA POR EL T59 (R0114664). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16937 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA - MEDIO MUNDO | L-2126 | 01/02/2025 08:57 | 01/02/2025 18:06 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO CONTAMINADO DE TORRE T-35 A T-55, REQUIERE L-2125 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0113981) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | POR SEGURIDAD ANTE RIESGO DE CAIDA DE VIGAS SOBRE EL SECCIONADOR DE ACOPLAMIENTO SA-2147. PRELIMINARMENTE HASTA EL 07.02. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 01/02/2025 12:00 | 02/02/2025 00:00 | CAMBIO DE BARRAS DEL TRA3 BLOQUEO Y CONDENA DE SECC BARRA B TRA3 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 01/02/2025 09:00 | 01/02/2025 22:43 | Recuperar supervision de Trujillo Norte (R0117377) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 01/02/2025 06:00 | 01/02/2025 07:54 | CORTE DE VEGETACION PELIGROSA. R0117318 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | T1 | 01/02/2025 08:01 | 01/02/2025 13:39 | Analisis de aceite de los bushings de A.T. del transformador de potencia GSUT1. | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15631 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 01/02/2025 08:01 | 01/02/2025 13:39 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN EL TRANSFORMADOR T1. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15215 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | POR NECESIDAD OPERATIVA DE LA MCH TUPURI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/02/2025 08:00 | 01/02/2025 18:40 | RESPALDO DE COMUNICACIONES DE LA PROTECCION DIFERENCIAL. RIESGO DE DISPARO EN LAS LINEAS L-2051/2052. R0117214 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11356 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 01/02/2025 08:00 | 01/02/2025 18:40 | RESPALDO DE COMUNICACIONES DE LA PROTECCION DIFERENCIAL. RIESGO DE DISPARO EN LA LINEA L-5031. R0117213 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PERDIDA DE COMUNICACION DEL HMI CON EL SISTEMA DE CONTROL. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PERDIDA DE COMUNICACION DEL HMI CON EL SISTEMA DE CONTROL. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1378 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PERDIDA DE COMUNICACION DEL HMI CON EL SISTEMA DE CONTROL. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1379 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC4 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PERDIDA DE COMUNICACION DEL HMI CON EL SISTEMA DE CONTROL. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRA A Y B BLOQUEADOS. UNIDADES CENTRALES ALARMADAS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | IN-2884 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN EL MECANISMO DE CIERRE Y CARGA DE RESORTE FASE T. LA CL-2221 EN ORCOTUNA TRANSFERIDA AL ACOPLE CON EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17656 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
sábado, 1 de Febrero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 1 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/02/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 651 | 148.4 |  |  | 91.5 | 168 |  |  |  |  | 0 | 0 | 202.7 | 106.3 | 556.6 | 10.6 |  |  |  |  | 169.3 | 8.1 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 140.9 | 8.3 |  |  |  | 111.2 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 49.9 | 149.5 | 36.5 | 18.3 | 19.7 | 91.3 | 140.5 | 140.5 | 163.5 | 109 | 8 |  | 40.1 | 47.3 | 3.8 | 30.1 | 166.9 | 47.4 | 39.3 |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 171.8 | 163.4 |  | 164.1 | 0 |  |  |  |  | 115 |  |  | 193 | 132.2 | 63.6 | 79.6 | 30.6 |  |  |  | 142.7 | 141.9 | 145.8 | 0 |  |  |  |  | 53.7 |  | 0 | 25.1 | 0 | 12 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 12.6 | 35.3 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.6 | 16.8 | 2 |  | 12.6 | 12.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 0.5 | 15.8 | 0 | 27.4 | 58.5 | 1.4 | 1 | 21 | 7.9 | 6.9 | 20 | 20 | 20 | 9.4 | 0 | 0 | 0.6 | 12.4 | 8.5 | 0 | 0 | 8 | 20 | 9.8 |  | 37.2 | 28.9 | 3 | 13.2 | 14.4 | 4.6 | 6801.7 | 24.1357 | 1.3 | 8.009 | 6.099 | 11.6 |  | 18.9239 | 10.1 | 5.7 | 85.8676
01/02/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 649.5 | 147.9 |  |  | 92.1 | 168 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200.1 | 105.9 | 560.5 | 10.7 |  |  |  |  | 170 | 7.9 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 66.6 | 8.2 |  |  |  | 111.2 | 219.4 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 48.7 | 153 | 36.6 | 18.4 | 19.7 | 94.8 | 145.7 | 145.6 | 159.1 | 109.6 | 8 |  | 44.1 | 47.1 | 3.8 | 30.4 | 170 | 22.8 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 131.8 | 170.6 | 162.2 |  | 162.7 | 0 |  |  |  |  | 114.6 |  |  | 238.6 | 133.1 | 64.1 | 80 | 30.6 |  |  |  | 142 | 141.7 | 145.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16.4 | 0 | 8.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 9.8 | 20.7 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.6 | 14.5 | 2 |  | 12.9 | 12.9 | 19.7 | 20.4 | 20 | 0.8 | 12.1 | 0 | 27.7 | 47.8 | 1.8 | 1.3 | 21 | 7.9 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 6.1 | 0 | 0 | 0.6 | 11.4 | 3.9 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 10.3 |  | 37.2 | 28.9 | 3.1 | 13.6 | 14.7 | 6.3 | 6663.8 | 24.1373 | 1.3 | 8.012 | 6.098 | 11.6 |  | 18.9236 | 10.2 | 5.7 | 85.9709
01/02/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 647.9 | 148.3 |  |  | 91.7 | 167.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 204.4 | 106.1 | 556.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.9 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 66.4 | 8.2 |  |  |  | 111.1 | 212.9 |  |  |  | 6.5 | 464.9 | 48.6 | 137.8 | 36 | 18.4 | 19.7 | 86.7 | 127.2 | 127.8 | 157.3 | 108.8 | 8.1 |  | 33.3 | 47.2 | 3.8 | 29.7 | 169.8 | 22.4 | 40 |  | 0 |  |  |  | 131.1 | 172.2 | 163.9 |  | 162.9 | 0 |  |  |  |  | 114.3 |  |  | 202.7 | 123.8 | 63.6 | 79.7 | 30.5 |  |  |  | 143.3 | 143.1 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 0 | 12 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 16.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 8.2 | 16.2 | 3.9 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.6 | 10.6 | 2 |  | 13.7 | 12.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 0.8 | 10.4 | 0 | 25.5 | 42.6 | 1 | 0.4 | 21 | 7.8 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 9.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 5.4 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 10.3 |  | 37.5 | 28.9 | 3.2 | 13.2 | 14.1 | 5.5 | 6522.3 | 24.1393 | 1.3 | 3.049 | 6.098 | 11.6 |  | 18.9234 | 10.3 | 5.7 | 81.1097
01/02/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 651 | 148 |  |  | 89.4 | 167.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 106.7 | 568.4 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 8.1 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 50 | 8.3 |  |  |  | 111.2 | 204.5 |  |  |  | 6.5 | 470.4 | 49 | 150.5 | 36.2 | 18.4 | 19.7 | 91.8 | 128.3 | 129.1 | 155.5 | 110.4 | 8 |  | 45.2 | 47.5 | 3.8 | 30.6 | 170 | 22.4 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 130.7 | 171.7 | 163.4 |  | 163.7 | 0 |  |  |  |  | 115.2 |  |  | 229.8 | 132.4 | 63.9 | 79.7 | 30.6 |  |  |  | 142.9 | 142.6 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 0 | 11.7 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 3.9 | 10.6 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 10.6 | 2 |  | 13.5 | 13 | 19.6 | 20.4 | 20 | 0.9 | 11.8 | 0 | 16 | 30.1 | 0.5 | 0.1 | 21 | 7.8 | 8.7 | 20 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 10.6 |  | 37.2 | 28.9 | 3.1 | 12.5 | 14.1 | 5.2 | 6525.7 | 24.1447 | 1.3 | 2.905 | 6.098 | 11.6 |  | 18.9231 | 10.2 | 5.6 | 80.7708
01/02/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 647.9 | 148.1 |  |  | 90 | 167.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 201.6 | 106.4 | 559.5 | 10.4 |  |  |  |  | 162 | 7.7 | 2.4 | 0 | 6.8 |  | 50.8 | 8.2 |  |  |  | 110.4 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 49 | 145.7 | 37.2 | 18.4 | 19.7 | 89.4 | 126.2 | 126.3 | 155.1 | 107.8 | 8 |  | 41.6 | 46.4 | 3.8 | 28.9 | 168.6 | 22.1 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 130.3 | 172.5 | 164.3 |  | 163.3 | 0 |  |  |  |  | 113.6 |  |  | 216.3 | 129.5 | 63.2 | 79.4 | 30.3 |  |  |  | 143.3 | 142.8 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 17.3 | 0 | 11.6 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 16.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 4.3 | 13.8 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 10.7 | 2 |  | 14.2 | 13 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 0.2 | 5.9 | 0 | 13.5 | 23.6 | 0.7 | 0.3 | 21 | 7.8 | 8.7 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 10.5 |  | 37.3 | 28.8 | 3.1 | 12 | 14.1 | 4.7 | 6463.7 | 24.1417 | 1.3 | 3.084 | 6.099 | 11.6 |  | 18.923 | 10.3 | 5.7 | 81.1477
01/02/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 647.5 | 147.7 |  |  | 91.5 | 167.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 202.6 | 106.8 | 561.3 | 10.5 |  |  |  |  | 163.9 | 7.9 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 51 | 8.2 |  |  |  | 111.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 422.8 | 51.2 | 149.4 | 38.4 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 129.3 | 129.8 | 155 | 108.9 | 8 |  | 39.4 | 47.1 | 3.8 | 30.4 | 170 | 22.5 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 171.3 | 163.1 |  | 164.1 | 0 |  |  |  |  | 114.4 |  |  | 221.6 | 132.4 | 63.9 | 79.5 | 30.4 |  |  |  | 142.2 | 141.8 | 146.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16.1 | 0 | 15.9 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 16.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 4.7 | 15.9 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 10.8 | 2 |  | 14.3 | 13 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0 | 4.9 | 0 | 7 | 16.1 | 0.4 | 0 | 21 | 7.7 | 8.7 | 20 | 20 | 20 | 11.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 20 | 10.1 |  | 37.8 | 28.8 | 3.1 | 12.2 | 14.1 | 4.4 | 6450.1 | 24.1579 | 1.3 | 3.087 | 6.099 | 11.6 |  | 18.9232 | 10.3 | 5.7 | 81.1671
01/02/2025 | 03:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 646.8 | 147.8 |  |  | 90.2 | 167.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 201.1 | 106 | 555.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.5 | 2.4 | 0 | 6.8 |  | 50.2 | 8 |  |  |  | 110.6 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 317.6 | 51 | 129.8 | 38.1 | 18.4 | 19.7 | 91.3 | 122.2 | 123.1 | 153 | 108.5 | 8.1 |  | 25.8 | 47 | 3.8 | 29.5 | 169.6 | 22.2 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 172.7 | 164.4 |  | 163 | 0 |  |  |  |  | 114 |  |  | 183.1 | 116.5 | 63.6 | 79.7 | 30.4 |  |  |  | 142.9 | 142.7 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18.5 | 0 | 16.3 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 17.2 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 5.7 | 13.8 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 11 | 2 |  | 15.1 | 13 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0.1 | 8.5 | 0 | 6.3 | 14.8 | 0.2 | 0 | 21 | 7.7 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 11.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 2.1 | 0 | 0 | 7.9 | 20 | 10.5 |  | 37.3 | 28.8 | 3.1 | 12.8 | 14.1 | 5.6 | 6249.4 | 24.2957 | 1.3 | 3.087 | 6.098 | 11.6 |  | 18.9234 | 10.3 | 5.7 | 81.3041
01/02/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 645.4 | 147.8 |  |  | 90 | 166.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 201.6 | 106.1 | 557.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.7 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 50.2 | 8 |  |  |  | 110.5 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 385.6 | 51.2 | 136.9 | 38.1 | 18.4 | 19.7 | 90.3 | 122.7 | 122.9 | 152.6 | 108.5 | 8 |  | 42.7 | 45.9 | 3.8 | 29.5 | 169.4 | 22.3 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 130.6 | 171.4 | 163.3 |  | 163.8 | 0 |  |  |  |  | 113.8 |  |  | 191.9 | 123 | 63.5 | 79.6 | 30.3 |  |  |  | 142.7 | 142.5 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21.5 | 0 | 17.7 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 17.2 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 6.5 | 14 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 11 | 2 |  | 15.1 | 13 | 19.3 | 20.4 | 20 | 0.5 | 12.5 | 0 | 9.6 | 16.3 | 0.5 | 0.1 | 21 | 7.6 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 15.4 | 0 | 0 | 0.6 | 12.9 | 5.6 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 10.6 |  | 37.6 | 28.8 | 3.1 | 13 | 14.1 | 5.5 | 6377.4 | 24.2908 | 1.3 | 3.094 | 6.096 | 11.6 |  | 18.9235 | 10.2 | 5.7 | 81.2043
01/02/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 651.3 | 148.4 |  |  | 89.7 | 166.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 201.7 | 105.8 | 569.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 8 | 3.1 | 0 | 6.8 |  | 50.8 | 8 |  |  |  | 111.2 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 475.3 | 52 | 150 | 38.5 | 18.4 | 19.7 | 90.7 | 140.8 | 141.3 | 155.7 | 109.6 | 8 |  | 43.1 | 46.4 | 3.8 | 30.4 | 170.9 | 22.5 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 171.1 | 163.4 |  | 163.7 | 0 |  |  |  |  | 115.5 |  |  | 185.2 | 130.2 | 63.8 | 79.8 | 30.5 |  |  |  | 114.4 | 113.8 | 131.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 0 | 17.5 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 17.2 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 6.3 | 20.2 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 11 | 2 |  | 15.1 | 13 | 19.5 | 20.3 | 20 | 1.1 | 13.1 | 0 | 7.9 | 13.2 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 12.6 | 0 | 0 | 0.6 | 7.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8 | 20 | 10.5 |  | 37.3 | 28.8 | 3 | 10.7 | 14.1 | 4.5 | 6471.7 | 24.2904 | 1.3 | 3.091 | 6.098 | 11.6 |  | 18.9231 | 10.1 | 5.7 | 81.1025
01/02/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 641.9 | 147.2 |  |  | 88.2 | 165.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 199.7 | 105.6 | 553.9 | 10.4 |  |  |  |  | 161.5 | 7.4 | 2.8 | 0 | 6.8 |  | 70.6 | 7 |  |  |  | 110 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 431.5 | 50 | 142.8 | 37.6 | 18.4 | 19.7 | 89.5 | 131.6 | 132.3 | 156.8 | 109.2 | 8.1 |  | 42.2 | 45.6 | 3.8 | 29.7 | 168.3 | 21.7 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 129.2 | 171.5 | 163.8 |  | 164.5 | 0 |  |  |  |  | 113.7 |  |  | 181.6 | 124.1 | 62.5 | 79.2 | 30.3 |  |  |  | 104.3 | 104.2 | 121.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33 | 0 | 15.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 17.2 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 8.4 | 22 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 10.9 | 2 |  | 14.9 | 13 | 19.5 | 20.2 | 20 | 2 | 9.8 | 0 | 6.8 | 15.5 | 0.1 | 0 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 11.9 | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 7.4 | 0 | 0 | 7.9 | 20 | 10.3 |  | 37 | 28.8 | 3.1 | 13 | 11.6 | 5.5 | 6342.1 | 24.2805 | 1.3 | 3.084 | 6.098 | 12.4 |  | 18.9232 | 10.3 | 5.7 | 82.0857
01/02/2025 | 05:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 643.2 | 147.6 |  |  | 89.1 | 166.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 202.9 | 105.6 | 561.3 | 10.4 |  |  |  |  | 160 | 7.3 | 2.8 | 0 | 6.8 |  | 70.6 | 6.5 |  |  |  | 110 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 463.6 | 52 | 145.5 | 37.5 | 18.4 | 19.7 | 92 | 138.8 | 139.4 | 158 | 107.3 | 8 |  | 41.1 | 45.6 | 3.8 | 27.3 | 168.5 | 21.8 | 26.5 |  | 0 |  |  |  | 130 | 171.4 | 163.8 |  | 165.3 | 0 |  |  |  |  | 113.5 |  |  | 193.4 | 127.5 | 62.9 | 79.3 | 30.1 |  |  |  | 103.7 | 103.2 | 121 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 17.1 | 3.6 | 18.8 | 0.3 | 0.3 | 11.8 | 25.2 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 3.6 | 11 | 2 |  | 15.7 | 13 | 19.7 | 20.3 | 20 | 3 | 8.8 | 0 | 7 | 13.9 | 0.2 | 0 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 10.3 | 0 | 0 | 0.6 | 10.3 | 9.3 | 0.1 | 0 | 7.9 | 20 | 10.5 |  | 37 | 28.8 | 3.1 | 11.8 | 13.1 | 5.9 | 6431.6 | 24.2856 | 1.3 | 3.08 | 6.098 | 12.4 |  | 18.923 | 10.3 | 5.5 | 81.8865
01/02/2025 | 06:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 649.3 | 148.2 |  |  | 91.8 | 168.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 199.9 | 105.5 | 561 | 10.7 |  |  |  |  | 169.8 | 8.3 | 3 | 0 | 6.8 |  | 60.4 | 6.9 |  |  |  | 111.5 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 422.3 | 51.7 | 145.9 | 38.6 | 18.3 | 19.7 | 92.3 | 126.3 | 126.6 | 152.3 | 109.8 | 7.9 |  | 44.4 | 45.5 | 3.8 | 28.4 | 170.6 | 22.8 | 23.2 |  | 0 |  |  |  | 131.6 | 169.1 | 162 |  | 166.2 | 0 |  |  |  |  | 114.7 |  |  | 222.8 | 126.2 | 64 | 79.6 | 30.5 |  |  |  | 102.3 | 102.2 | 119.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 41.3 | 2.7 | 15.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.1 | 3.6 | 18.8 | 3.7 | 4.1 | 14 | 28.5 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 5.1 | 3.5 | 12 | 2 |  | 16.8 | 12.3 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.6 | 13 | 2.1 | 4.7 | 15.6 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 12.2 | 0 | 7 | 0.6 | 19.7 | 17.8 | 6 | 0.1 | 7.8 | 20 | 9.7 |  | 37.1 | 28.9 | 3.3 | 12.2 | 13.6 | 3.6 | 6470.7 | 24.2918 | 1.3 | 3.178 | 6.098 | 12.4 |  | 18.9229 | 10.1 | 5.5 | 81.7906
01/02/2025 | 06:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 638.3 | 146.7 |  |  | 90 | 165.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 198.5 | 106.4 | 546.1 | 10.5 |  |  |  |  | 160.5 | 7.3 | 2.8 | 0 | 6.8 |  | 60.3 | 6.6 |  |  |  | 109.4 | 179.9 |  |  |  | 6.5 | 318 | 51.3 | 129.6 | 37.3 | 18.3 | 19.7 | 88.8 | 122.5 | 122.6 | 152.7 | 105.7 | 8 |  | 42.6 | 44.4 | 3.8 | 27.1 | 167.3 | 21.7 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 129.6 | 170.5 | 163.4 |  | 164 | 0 |  |  |  |  | 112.5 |  |  | 166.2 | 112.7 | 62.4 | 79.7 | 28.4 |  |  |  | 102.9 | 102.7 | 120.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46.5 | 11.5 | 17.7 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20 | 17.1 | 3.6 | 18.8 | 9.6 | 11 | 19.8 | 35.5 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 11.8 | 3.5 | 12.5 | 2 |  | 18.5 | 12.4 | 19.5 | 20.2 | 19.8 | 5 | 13.1 | 10.9 | 4.9 | 15.3 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 13.8 | 1.3 | 34.3 | 0.6 | 24.4 | 18.1 | 31.2 | 0.9 | 7.9 | 19.9 | 10 |  | 37.6 | 28.8 | 3.3 | 10.2 | 14.2 | 6.1 | 6283.7 | 24.3028 | 1.2 | 3.172 | 6.098 | 12.4 |  | 18.9225 | 10.1 | 5.6 | 81.7953
01/02/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 648.6 | 148.7 |  |  | 88.3 | 167.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200.4 | 104.9 | 560.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.2 | 7.7 | 2.9 | 0 | 6.7 |  | 60.4 | 6.8 |  |  |  | 111.1 | 163.2 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 52 | 137.4 | 38.3 | 18.4 | 19.7 | 92.1 | 122.5 | 122.9 | 154.2 | 109 | 8.1 |  | 34.3 | 45.2 | 3.8 | 27.6 | 169.8 | 47.4 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 130.2 | 99.8 | 99.9 |  | 119.2 | 0 |  |  |  |  | 114.5 |  |  | 131.6 | 120.3 | 63.5 | 80.1 | 30 |  |  |  | 104.6 | 104.3 | 121.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 29.6 | 28.1 | 14.1 | 0 | 20 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.1 | 3.5 | 18.8 | 12.4 | 15 | 12.2 | 29.9 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 15.5 | 3.6 | 14.7 | 2 |  | 18.5 | 12.4 | 19.5 | 20.3 | 20 | 4.8 | 15.4 | 21.8 | 2.8 | 11.5 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 8.6 | 3.2 | 71.7 | 0.6 | 30.6 | 35.3 | 66 | 2.4 | 8 | 19.9 | 10 |  | 37.5 | 28.9 | 3.4 | 3.2 | 14.3 | 4.7 | 6374.2 | 24.3004 | 1.2 | 3.163 | 6.096 | 12.5 |  | 18.9224 | 10.1 | 5.6 | 81.8818
01/02/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 649.8 | 148.5 |  |  | 89.5 | 167.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 163.6 | 86.4 | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 162.9 | 7.8 | 1.6 | 0 | 6.7 |  | 89.5 | 6.7 |  |  |  | 110.9 | 220 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 52 | 149 | 38 | 18.4 | 19.7 | 88.6 | 152 | 152.6 | 163.8 | 109.1 | 8 |  | 47 | 41.8 | 3.8 | 27.7 | 171.8 | 47.5 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 130.6 | 85.2 | 85.1 |  | 106.8 | 0 |  |  |  |  | 114.5 |  |  | 227.6 | 129.4 | 62.3 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 104 | 103.9 | 121.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 25.1 | 42.4 | 13.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.1 | 3.5 | 18.8 | 13.9 | 16.8 | 6.8 | 25.2 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 17.2 | 3.6 | 19.1 | 2 |  | 18.1 | 12.5 | 19.7 | 20.3 | 20 | 5.1 | 15.2 | 31.6 | 1.9 | 9.5 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.4 | 108.2 | 0.6 | 50.3 | 45.9 | 85 | 4.5 | 8 | 20 | 10.8 |  | 37.1 | 28.9 | 3.3 | 0 | 13.2 | 4.9 | 6601.4 | 24.2998 | 0 | 3.152 | 6.094 | 12.4 |  | 18.9221 | 10 | 5.6 | 80.4679
01/02/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 653.4 | 149.1 |  |  | 89.3 | 168.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 202 | 108 | 572.9 | 10.4 |  |  |  |  | 161.1 | 8 | 2.4 | 0 | 6.7 |  | 143.2 | 7.9 |  |  |  | 19.6 | 219.1 |  |  |  | 6.5 | 461 | 52.3 | 148.8 | 38.6 | 18.6 | 19.7 | 84.7 | 173.4 | 173.9 | 172.2 | 109.4 | 7.9 |  | 47 | 42.5 | 3.8 | 27.6 | 172.8 | 47.4 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 130.6 | 115.3 | 112.9 |  | 119 | 0 |  |  |  |  | 114.9 |  |  | 272 | 129.9 | 62.7 | 76.6 | 30.2 |  |  |  | 105.7 | 106.1 | 120.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 31.2 | 42 | 16.7 | 0.1 | 19.9 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 17.1 | 3.5 | 18.8 | 14.7 | 17.9 | 5.1 | 19.1 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 18.3 | 3.6 | 19.1 | 2 |  | 17.6 | 12.4 | 19.7 | 20.3 | 19.9 | 4.1 | 15.1 | 35.3 | 1.2 | 4.2 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.3 | 122.4 | 0.6 | 42.5 | 38.8 | 96.1 | 6.3 | 7.9 | 20 | 11.6 |  | 37.4 | 28.8 | 3.4 | 0 | 14.1 | 4.7 | 6817.1 | 24.2987 | 0 | 3.068 | 6.095 | 12.4 |  | 18.922 | 10 | 5.6 | 80.3838
01/02/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 647.9 | 148.2 |  |  | 59.5 | 167.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 201.9 | 106 | 563.9 | 10.6 |  |  |  |  | 168.8 | 8 | 3.5 | 16.5 | 6.7 |  | 141.7 | 7.9 |  |  |  | 55.3 | 216.1 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 52 | 149.4 | 38.5 | 18.4 | 19.7 | 94 | 129.9 | 130 | 152.5 | 109.6 | 7.9 |  | 47.1 | 43.3 | 3.8 | 28.7 | 172.5 | 47.6 | 84.2 |  | 0 |  |  |  | 131.2 | 168.4 | 161 |  | 162 | 0 |  |  |  |  | 114.8 |  |  | 210.5 | 130.8 | 62.8 | 76.5 | 30.3 |  |  |  | 142.1 | 141.2 | 145.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 37.5 | 51.2 | 17.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 17.1 | 3.6 | 18.8 | 14.9 | 18.1 | 8.1 | 24.1 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 18.9 | 3.6 | 19.1 | 2 |  | 17.6 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 4.8 | 13.9 | 36.3 | 0.8 | 2.8 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.1 | 127.8 | 0.6 | 26 | 21.4 | 103.4 | 9.1 | 7.8 | 19.8 | 11 |  | 38 | 28.7 | 3.4 | 0 | 13.1 | 4.9 | 6975.8 | 24.2898 | 0 | 3.072 | 6.096 | 12.4 |  | 18.9219 | 9.8 | 5.5 | 80.0797
01/02/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 646.3 | 147.8 |  |  | 59.2 | 167.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 201 | 105.9 | 558.7 | 10.6 |  |  |  |  | 165.5 | 7.8 | 2.8 | 16.5 | 6.7 |  | 141.1 | 8.3 |  |  |  | 55 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 55.1 | 148.5 | 38.1 | 18.4 | 19.7 | 89.1 | 168.4 | 168.7 | 181.3 | 109 | 7.9 |  | 47 | 47 | 3.8 | 28.2 | 172.2 | 47.5 | 82.8 |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 169.4 | 161.7 |  | 162.4 | 0 |  |  |  |  | 114.5 |  |  | 255.4 | 130.1 | 62.6 | 76.7 | 30.2 |  |  |  | 143.2 | 142.3 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 38.1 | 52.9 | 14.3 | 0.3 | 20 | 9.9 | 3 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.1 | 3.6 | 18.8 | 14.9 | 18.1 | 9.1 | 31.6 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 2 |  | 17.6 | 12.7 | 20 | 20.3 | 20 | 4.3 | 15 | 37.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 2.7 | 8 | 0 | 0.5 | 9.8 | 11.7 | 133 | 0.6 | 2 | 7.9 | 106.4 | 11.8 | 7.8 | 20 | 11.4 |  | 37.6 | 28.5 | 3.3 | 0 | 11.5 | 5 | 7105.3 | 24.2854 | 1.2 | 3.074 | 6.095 | 12.4 |  | 18.9221 | 9.7 | 5.6 | 81.2765
01/02/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 644.6 | 147.7 |  |  | 0 | 166.4 |  |  |  |  | 153.3 | 0 | 197 | 105 | 555.5 | 10.3 |  |  |  |  | 162.6 | 7 | 1.6 | 16.5 | 6.7 |  | 126 | 8.2 |  |  |  | 0 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 56.3 | 146.4 | 37.8 | 18.4 | 19.7 | 84.6 | 169 | 169.1 | 181.4 | 107.5 | 8 |  | 46 | 46.6 | 3.8 | 27.1 | 171.4 | 47.2 | 82.4 |  | 0 |  |  |  | 130.3 | 169.3 | 161.8 |  | 162.7 | 68.1 |  |  |  |  | 113.4 |  |  | 256.2 | 128.5 | 62 | 76.4 | 29.9 |  |  |  | 142.4 | 141.9 | 147 | 0 |  |  |  |  | 84.8 |  | 0.7 | 39.9 | 56.3 | 12.1 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 3.2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 17 | 3.6 | 18.8 | 14.7 | 18.3 | 10.6 | 29 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 19.5 | 3.6 | 18.5 | 2 |  | 17.6 | 12.7 | 20 | 20.3 | 20 | 2.4 | 15.5 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.7 | 3.7 | 20 | 0 | 1 | 7.3 | 14.2 | 136.4 | 0.6 | 3.7 | 17.9 | 109.9 | 13.8 | 7.8 | 20.2 | 11.4 |  | 37.2 | 28.4 | 3.4 | 0 | 11.2 | 4.6 | 7284.7 | 24.2869 | 1.3 | 3.078 | 6.093 | 12.4 |  | 18.9218 | 9.7 | 5.6 | 81.3797
01/02/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 645 | 147.6 |  |  | 0 | 166.6 |  |  |  |  | 203 | 0 | 199 | 105.5 | 555.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.6 | 3.4 | 16.6 | 6.6 |  | 124.4 | 8.2 |  |  |  | 55.1 | 194.6 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 55.1 | 123.4 | 38 | 18.3 | 19.7 | 88.8 | 126.2 | 126.6 | 155.1 | 108.2 | 8.1 |  | 46.4 | 46.8 | 3.8 | 30.6 | 171.3 | 47.3 | 83.5 |  | 0 |  |  |  | 130.6 | 169.6 | 162.1 |  | 162.1 | 73.5 |  |  |  |  | 114 |  |  | 109.9 | 111.1 | 62.5 | 76.7 | 30.1 |  |  |  | 143.7 | 142.9 | 147.5 | 66.6 |  |  |  |  | 192.1 |  | 0.8 | 40 | 58.1 | 12.6 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 17 | 3.6 | 18.8 | 15.3 | 19.2 | 13 | 46.3 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 19.6 | 3.6 | 18.3 | 2 |  | 17.3 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 1.1 | 17.1 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 3.9 | 20 | 0 | 1 | 8 | 15.4 | 138.6 | 0.6 | 15 | 21.3 | 111.5 | 15.3 | 7.9 | 19.8 | 11.7 |  | 37 | 28.1 | 3.3 | 0 | 10 | 4.9 | 7297.8 | 24.2846 | 1.3 | 3.075 | 6.091 | 12.2 |  | 18.9214 | 9.5 | 5.6 | 80.972
01/02/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 645.2 | 147.6 |  |  | 0 | 167.1 |  |  |  |  | 203.2 | 0 | 199.7 | 106.2 | 561.9 | 10.5 |  |  |  |  | 163 | 7.7 | 3.4 | 16.5 | 6.6 |  | 126 | 7.1 |  |  |  | 55.2 | 199.6 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 53.6 | 148.8 | 37.9 | 18.4 | 19.7 | 92.2 | 136.4 | 136.6 | 158.9 | 108.8 | 8 |  | 46.8 | 46.7 | 3.8 | 30.5 | 171.5 | 47.4 | 83.9 |  | 0 |  |  |  | 130.6 | 169.6 | 161.8 |  | 160.5 | 72.9 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 205.9 | 130.6 | 61 | 76.8 | 30.1 |  |  |  | 142.8 | 142.4 | 147.8 | 103.2 |  |  |  |  | 125.8 |  | 1.2 | 32.8 | 58.5 | 14.2 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 15.4 | 19.3 | 10.7 | 48.5 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 19.7 | 3.6 | 18.5 | 2 |  | 16.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 2 | 22.7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 0 | 20 | 0 | 1 | 8.5 | 17.3 | 138.4 | 0.6 | 13.9 | 22.7 | 111.6 | 16.8 | 7.9 | 20 | 10.9 |  | 37.4 | 28.3 | 3.4 | 0 | 11.7 | 4.6 | 7443.6 | 24.2855 | 1.2 | 3.075 | 6.091 | 12.2 |  | 18.9209 | 9.5 | 5.6 | 80.8724
01/02/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 648.1 | 148.3 |  |  | 0 | 168.2 |  |  |  |  | 202.6 | 0 | 199.5 | 105.5 | 553.5 | 10.6 |  |  |  |  | 169.2 | 7.9 | 1.7 | 16.5 | 6.6 |  | 125.2 | 7.8 |  |  |  | 110.2 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 464.1 | 52 | 148.5 | 38.2 | 18.3 | 19.7 | 91.2 | 122.8 | 123 | 159.1 | 109 | 8 |  | 47.3 | 47.2 | 3.8 | 30.5 | 172 | 47.7 | 40.5 |  | 0 |  |  |  | 131.1 | 169.3 | 161.8 |  | 160.6 | 73.2 |  |  |  |  | 114.7 |  |  | 196.8 | 131.4 | 62.8 | 76.7 | 30.1 |  |  |  | 143.2 | 142.2 | 147.7 | 182.6 |  |  |  |  | 125.7 |  | 1.2 | 36.8 | 59.4 | 13.3 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 15.3 | 19.2 | 8.7 | 41.6 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 19.7 | 3.6 | 18.5 | 2 |  | 16.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.5 | 31.7 | 39.1 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 0 | 20 | 10 | 7 | 9.3 | 18.2 | 138.2 | 0.6 | 5.4 | 11.3 | 111.9 | 17.9 | 7.8 | 20 | 10.6 |  | 37.6 | 28.3 | 3.3 | 0 | 13.3 | 4.6 | 7538 | 24.2858 | 1.3 | 3.073 | 6.093 | 12.2 |  | 18.9211 | 9.3 | 5.6 | 80.7729
01/02/2025 | 11:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 647.1 | 148.1 |  |  | 9.9 | 166.7 |  |  |  |  | 202.8 | 0 | 199.6 | 105.9 | 560.9 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5 | 7.6 | 1.5 | 16.3 | 6.7 |  | 125.5 | 7.7 |  |  |  | 109.6 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 53.7 | 147.2 | 38 | 18.4 | 19.7 | 89 | 148.2 | 148.8 | 167 | 108.8 | 8.2 |  | 46.2 | 46.8 | 3.8 | 30.2 | 171.6 | 47.3 | 40.3 |  | 0 |  |  |  | 130.6 | 169.1 | 161.9 |  | 160.4 | 73.1 |  |  |  |  | 113.7 |  |  | 242.5 | 129.9 | 62.3 | 78.9 | 30 |  |  |  | 142 | 140.8 | 147 | 181.2 |  |  |  |  | 125.7 |  | 1.3 | 40.6 | 59.2 | 14.5 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 15.3 | 19.2 | 10.3 | 42.8 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 19.8 | 3.6 | 18.5 | 2 |  | 16.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 5.3 | 44.1 | 40.1 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 0 | 20 | 10 | 9 | 9.5 | 18.8 | 138.3 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 111.7 | 18.3 | 7.8 | 20 | 11 |  | 37.4 | 28.3 | 3.4 | 0 | 13.1 | 4.4 | 7657.7 | 24.2892 | 1.3 | 3.075 | 6.095 | 12.2 |  | 18.9213 | 9.4 | 5.6 | 80.8805
01/02/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 644.8 | 147.7 |  |  | 29.8 | 166.2 |  |  |  |  | 201.2 | 0 | 197.3 | 105.4 | 558.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163 | 7.5 | 2.9 | 16.3 | 6.7 |  | 125.4 | 7.7 |  |  |  | 109.3 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 54 | 146.3 | 37.9 | 18.4 | 19.7 | 89 | 147.8 | 148.3 | 167.3 | 106.6 | 8 |  | 46 | 46.5 | 3.8 | 30.1 | 170.2 | 47.1 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 130.3 | 168.2 | 161.1 |  | 159.2 | 73 |  |  |  |  | 113.1 |  |  | 241.2 | 129.2 | 62.5 | 78.8 | 30 |  |  |  | 141.4 | 140.4 | 145.9 | 178.6 |  |  |  |  | 125.7 |  | 1.3 | 34.6 | 59.6 | 14.2 | 0.2 | 20 | 9.9 | 1.4 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 15.3 | 19.2 | 9.8 | 43 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 19.8 | 3.5 | 18.4 | 2 |  | 16.7 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 6.4 | 56 | 39 | 7.3 | 11.7 | 0 | 0.4 | 21 | 7.8 | 0 | 20 | 10 | 9 | 8.8 | 19 | 138.9 | 0.6 | 0 | 0 | 112.4 | 18.5 | 7.8 | 20 | 11.2 |  | 37.6 | 28.2 | 3.2 | 0 | 13.1 | 4.5 | 7669.6 | 24.2847 | 1.3 | 3.076 | 6.096 | 12.2 |  | 18.9219 | 9.4 | 5.5 | 80.7786
01/02/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 647.3 | 147.8 |  |  | 30.4 | 166.7 |  |  |  |  | 200.7 | 0 | 200 | 105.5 | 555.5 | 10.7 |  |  |  |  | 167.7 | 8 | 3 | 16.3 | 6.7 |  | 79.9 | 7.7 |  |  |  | 110.8 | 190.6 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 56.3 | 142.4 | 38.7 | 18.4 | 19.7 | 91.9 | 126.5 | 126.7 | 152.5 | 109.2 | 8 |  | 47.6 | 47.6 | 3.8 | 30.7 | 172.6 | 47.8 | 39.5 |  | 0 |  |  |  | 131.6 | 168.2 | 160.1 |  | 158.6 | 72.3 |  |  |  |  | 114.9 |  |  | 179.9 | 125.7 | 63.5 | 79 | 30.3 |  |  |  | 140.5 | 140 | 145.7 | 177.6 |  |  |  |  | 187.6 |  | 1.3 | 26 | 59.6 | 14.6 | 0.3 | 20 | 9.9 | 1.4 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 15.4 | 18.8 | 7.5 | 41.7 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 19.7 | 3.6 | 18.1 | 2 |  | 16.7 | 12.6 | 20 | 20.3 | 19.9 | 7.3 | 60.6 | 38.8 | 12 | 19 | 0.5 | 0.3 | 21 | 7.8 | 0 | 20 | 20 | 10 | 7.8 | 18.9 | 138.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 111.5 | 18.5 | 7.8 | 20 | 10.7 |  | 37.1 | 28.2 | 3.2 | 0 | 11.2 | 4.4 | 7570.3 | 24.2844 | 1.2 | 3.077 | 6.096 | 12 |  | 18.9223 | 9.5 | 5.5 | 80.5797
01/02/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 641.6 | 147.2 |  |  | 30 | 166.4 |  |  |  |  | 201.4 | 0 | 195.3 | 104.6 | 551.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 2.8 | 16.3 | 6.7 |  | 46.6 | 5.5 |  |  |  | 109.5 | 213.3 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 59 | 130.6 | 37.6 | 18.3 | 19.7 | 87.7 | 123.7 | 123.6 | 152.9 | 108.5 | 8.1 |  | 46.3 | 46.6 | 3.8 | 30.4 | 170.9 | 47.2 | 40.1 |  | 0 |  |  |  | 130.4 | 169.5 | 161 |  | 158.9 | 72.8 |  |  |  |  | 113.3 |  |  | 149.5 | 117.3 | 62.6 | 78.8 | 29.9 |  |  |  | 141.9 | 140.8 | 146.3 | 177.4 |  |  |  |  | 188.1 |  | 0.7 | 15 | 59.8 | 13.2 | 0.2 | 20 | 9.9 | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 15.2 | 18.7 | 5 | 23.8 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 19.7 | 3.6 | 18.2 | 2 |  | 16.4 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 9.1 | 67.6 | 39 | 15.6 | 18.7 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 0 | 20 | 20 | 16 | 7.6 | 18.6 | 137.8 | 0.6 | 0.6 | 18.9 | 110.9 | 17.4 | 7.8 | 20 | 11.3 |  | 37.2 | 28 | 3.2 | 0 | 13.1 | 5.7 | 7475.4 | 24.1878 | 1.3 | 3.131 | 6.097 | 12 |  | 18.9228 | 9.6 | 5.6 | 80.8386
01/02/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 648 | 148.5 |  |  | 30.4 | 168.4 |  |  |  |  | 201.5 | 0 | 198.8 | 104.2 | 562.1 | 10.6 |  |  |  |  | 168.1 | 8.1 | 2.8 | 16.3 | 6.7 |  | 46.4 | 6.9 |  |  |  | 110.6 | 183.2 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 59 | 136.4 | 38.3 | 18.4 | 19.7 | 91.9 | 125 | 125.3 | 153.7 | 109.1 | 8.2 |  | 47.2 | 47.3 | 3.8 | 30.6 | 172.9 | 47.6 | 40.9 |  | 0 |  |  |  | 131 | 168.8 | 160.2 |  | 158.1 | 72 |  |  |  |  | 115.1 |  |  | 171.8 | 122.3 | 63.3 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 141.2 | 139.6 | 145.7 | 177.6 |  |  |  |  | 187.3 |  | 0.5 | 13.8 | 59.4 | 15.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 1.3 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 16.6 | 3.5 | 18.8 | 15.2 | 18.6 | 3.9 | 22.4 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 19.7 | 3.6 | 18.1 | 2 |  | 16.4 | 12.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 8.9 | 67.5 | 38.9 | 12.8 | 17.3 | 0.2 | 0.5 | 21 | 8 | 0 | 20 | 20 | 19.5 | 11.3 | 15.8 | 137.2 | 0.6 | 26.6 | 26.8 | 110.3 | 17.9 | 7.8 | 20 | 11.2 |  | 37.1 | 27.7 | 2.9 | 0 | 0 | 4.8 | 7541.5 | 23.9483 | 1.3 | 3.181 | 6.096 | 12 |  | 18.9229 | 9.6 | 5.5 | 80.5482
01/02/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 645.3 | 147.8 |  |  | 29.5 | 166.4 |  |  |  |  | 30.3 | 0 | 196.1 | 104.1 | 563.6 | 10.4 |  |  |  |  | 164.2 | 7.6 | 2 | 16.2 | 6.7 |  | 45.9 | 6.8 |  |  |  | 109.7 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 58.1 | 148 | 37.8 | 18.4 | 19.7 | 85.9 | 137.2 | 137.3 | 162 | 108.7 | 8 |  | 46.4 | 46.7 | 3.8 | 30.6 | 171.2 | 47.3 | 40.1 |  | 0 |  |  |  | 130 | 167.3 | 159.5 |  | 155.2 | 72.2 |  |  |  |  | 113.9 |  |  | 226.5 | 129.7 | 63 | 80.5 | 30 |  |  |  | 140.9 | 140.2 | 146.3 | 177.5 |  |  |  |  | 186.1 |  | 0.9 | 19.8 | 58.7 | 15.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 1.3 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 15.1 | 18.4 | 3.8 | 23.1 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 19.6 | 3.6 | 18.3 | 2 |  | 16.4 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.5 | 57.5 | 39.3 | 10.1 | 14.4 | 0.6 | 0.4 | 21 | 8 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11.8 | 17 | 136.9 | 0.6 | 40 | 41.9 | 109.9 | 16.5 | 8 | 20 | 11.1 |  | 37.1 | 27.4 | 3.1 | 0 | 0 | 4.5 | 7496.2 | 23.7581 | 1.3 | 4.6 | 6.094 | 12 |  | 18.9225 | 9.7 | 5.6 | 81.9746
01/02/2025 | 14:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 651.8 | 148.3 |  |  | 27.5 | 168.6 |  |  |  |  | 31 | 0 | 197.5 | 103 | 562.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 8.2 | 2.8 | 16.2 | 6.7 |  | 46.7 | 6.8 |  |  |  | 111 | 218.9 |  |  |  | 6.5 | 464.9 | 58.3 | 146.9 | 38.6 | 18.4 | 19.7 | 87.3 | 126.5 | 126.5 | 152.9 | 109.5 | 8 |  | 47.6 | 47.5 | 3.8 | 30.6 | 172.9 | 47.9 | 40.4 |  | 0 |  |  |  | 131.4 | 167.4 | 159.3 |  | 154.9 | 72.1 |  |  |  |  | 115.5 |  |  | 207.3 | 129.2 | 64.2 | 80.7 | 30.3 |  |  |  | 140.1 | 139.1 | 146.1 | 176.4 |  |  |  |  | 185.3 |  | 0.4 | 26.4 | 57.8 | 12.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 15 | 18.2 | 6.8 | 28.8 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 3.6 | 18.3 | 2 |  | 16 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.7 | 51.9 | 38.9 | 8 | 11.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 7.9 | 0 | 20 | 20 | 20 | 9.5 | 15.5 | 136 | 0.6 | 66.5 | 81.1 | 108.4 | 15.4 | 7.8 | 20 | 11.2 |  | 37.3 | 27.5 | 3.4 | 0 | 0 | 4.7 | 7525.8 | 23.8043 | 1.2 | 5.153 | 6.093 | 12 |  | 18.9226 | 9.7 | 5.6 | 82.4729
01/02/2025 | 15:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 648.8 | 148.1 |  |  | 25.5 | 167 |  |  |  |  | 29.8 | 0 | 196.5 | 104.2 | 560.5 | 10.6 |  |  |  |  | 166.4 | 8 | 3.1 | 16.2 | 6.8 |  | 48.7 | 7.7 |  |  |  | 110.4 | 200.2 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 60.1 | 143.3 | 38.4 | 18.3 | 19.8 | 92 | 123.4 | 124 | 153 | 108.7 | 8 |  | 47 | 47.2 | 3.8 | 30.7 | 172.1 | 47.6 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 167.4 | 158.6 |  | 155.2 | 71.8 |  |  |  |  | 114.7 |  |  | 204.1 | 125.7 | 63.7 | 79.7 | 30.2 |  |  |  | 139.3 | 138.6 | 145.3 | 175.9 |  |  |  |  | 185.6 |  | 0.4 | 31.6 | 58.7 | 16.1 | 0 | 20 | 9.9 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 14.8 | 17.8 | 6.6 | 30.1 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 18.8 | 3.7 | 18.3 | 2 |  | 15.5 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.5 | 52.9 | 9.7 | 8.5 | 12.1 | 0.7 | 0.8 | 21 | 7.8 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11.6 | 13.8 | 133.5 | 0.6 | 84.6 | 85.8 | 106.4 | 13.6 | 7.8 | 20 | 11.1 |  | 37.3 | 27.5 | 3.5 | 0 | 0 | 4.6 | 7477.8 | 23.8007 | 1.3 | 5.083 | 6.094 | 11.8 |  | 18.9241 | 9.7 | 5.6 | 82.3018
01/02/2025 | 15:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 650.4 | 148 |  |  | 30.8 | 167.9 |  |  |  |  | 39.7 | 0 | 194.4 | 103.2 | 563.8 | 10.6 |  |  |  |  | 172 | 8.2 | 3 | 16.3 | 6.8 |  | 49 | 8 |  |  |  | 110.8 | 176 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 60.6 | 133.6 | 38.5 | 18.3 | 19.8 | 89.1 | 125.8 | 125.2 | 153.5 | 109.7 | 8.1 |  | 47.6 | 47 | 3.8 | 30.6 | 172.4 | 47.6 | 40.1 |  | 0 |  |  |  | 131.1 | 167.5 | 159.1 |  | 156.5 | 72 |  |  |  |  | 115.1 |  |  | 154 | 118.1 | 64 | 79.5 | 30.3 |  |  |  | 138.5 | 137.9 | 145 | 175 |  |  |  |  | 186.3 |  | 0.5 | 45 | 57.3 | 14.1 | 0 | 20 | 9.9 | 1.3 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 14.4 | 17.2 | 7.8 | 29.5 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.5 | 18 | 3.6 | 18.5 | 2 |  | 15.5 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 7.2 | 49.1 | 37.9 | 9.1 | 14.8 | 0.8 | 0.5 | 21 | 7.9 | 0 | 20 | 20 | 20 | 13 | 11.8 | 130.3 | 0.6 | 91.5 | 89.7 | 104 | 10.5 | 7.8 | 20 | 10.7 |  | 37.4 | 27.5 | 3.4 | 0 | 0 | 4.4 | 7450.7 | 23.8009 | 1.2 | 5.081 | 6.096 | 11.8 |  | 18.9239 | 9.6 | 5.6 | 82.1018
01/02/2025 | 16:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 645.3 | 147.6 |  |  | 50.2 | 167.1 |  |  |  |  | 41.2 | 0 | 197.2 | 104 | 552.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 8.2 | 2 | 16.4 | 6.8 |  | 45 | 7.9 |  |  |  | 110 | 177.5 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 60.8 | 126.2 | 38 | 18.3 | 19.8 | 86.9 | 126.6 | 127.3 | 154.6 | 108.3 | 8 |  | 46.7 | 46.8 | 3.8 | 30.8 | 171.4 | 47.6 | 40.2 |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 169.9 | 160.9 |  | 158.4 | 30.7 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 127.4 | 114 | 63.5 | 79.7 | 30.1 |  |  |  | 139.9 | 139 | 146.6 | 175.9 |  |  |  |  | 187.2 |  | 0.4 | 46.9 | 54.7 | 15 | 0 | 20 | 9.9 | 1.3 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 13.5 | 15.9 | 10.1 | 37.9 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.5 | 17.1 | 3.6 | 19.4 | 2 |  | 15.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.5 | 50 | 27.7 | 9.1 | 14.3 | 0.7 | 0.5 | 21 | 7.9 | 2.1 | 20 | 20 | 20 | 12.6 | 9.6 | 100.9 | 0.6 | 98.6 | 80.7 | 85.2 | 8.5 | 7.9 | 20 | 10.8 |  | 37 | 27.6 | 3.4 | 0 | 0 | 4 | 7325.4 | 23.8021 | 1.2 | 5.091 | 6.095 | 11.4 |  | 18.9241 | 9.7 | 5.5 | 81.7122
01/02/2025 | 16:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 642.9 | 147.4 |  |  | 59.6 | 166.1 |  |  |  |  | 70.7 | 17.8 | 198.6 | 105.2 | 551.6 | 10.6 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 3 | 16.3 | 6.8 |  | 111.2 | 9 |  |  |  | 109.6 | 182.9 |  |  |  | 6.5 | 454.8 | 62.5 | 130.4 | 37.6 | 18.3 | 19.8 | 92.5 | 127 | 127.2 | 155.2 | 108.6 | 8 |  | 46.6 | 46.7 | 3.8 | 30.4 | 171.6 | 47.3 | 39.9 |  | 0 |  |  |  | 130.3 | 170 | 161.1 |  | 158.7 | 0 |  |  |  |  | 113.6 |  |  | 134.9 | 116.7 | 63 | 79.5 | 30 |  |  |  | 140 | 139.1 | 145.8 | 135.3 |  |  |  |  | 156.2 |  | 0.4 | 41.2 | 52.6 | 15.5 | 0 | 20 | 9.9 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 11.8 | 13.8 | 8.3 | 33.6 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.5 | 14.6 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 17.5 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.7 | 51.7 | 31.5 | 5.7 | 9.2 | 0.4 | 0.2 | 21 | 7.9 | 2.1 | 20 | 20 | 20 | 11.1 | 7.3 | 111.8 | 0.6 | 89.7 | 72.6 | 90.3 | 8.6 | 7.9 | 20 | 11 |  | 37.4 | 27.8 | 3.4 | 0 | 0 | 4.1 | 7338.1 | 23.8029 | 1.2 | 7.796 | 6.095 | 11.4 |  | 18.9242 | 9.7 | 5.6 | 84.5182
01/02/2025 | 17:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 648.5 | 148.2 |  |  | 60 | 167.4 |  |  |  |  | 89.8 | 40.5 | 201.2 | 106.5 | 564.7 | 10.6 |  |  |  |  | 163.9 | 7.7 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 108.7 | 8.8 |  |  |  | 110.2 | 189 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 63 | 147.8 | 38 | 18.4 | 19.8 | 88.2 | 127.5 | 127.4 | 154.6 | 109.1 | 8.1 |  | 47 | 46.7 | 3.8 | 30.8 | 171.8 | 47.5 | 24.5 |  | 3.6 |  |  |  | 130.7 | 167.5 | 159.1 |  | 159 | 0 |  |  |  |  | 114.2 |  |  | 185.6 | 129.8 | 63.4 | 79.5 | 30.1 |  |  |  | 139.9 | 139.1 | 145.5 | 102.6 |  |  |  |  | 125.8 |  | 0.3 | 43.8 | 41.6 | 10.5 | 0 | 20 | 9.9 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 16.6 | 3.6 | 18.8 | 8.9 | 10.4 | 8.8 | 34.3 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.2 | 58.8 | 7.6 | 8.1 | 12 | 0.8 | 0.5 | 21 | 7.9 | 2.1 | 20 | 20 | 20 | 6.2 | 5.9 | 16.8 | 0.6 | 87.9 | 78.6 | 13.3 | 3.8 | 7.8 | 20 | 10.4 |  | 37.4 | 28 | 3.4 | 0 | 0 | 2.4 | 7177 | 23.8045 | 1.2 | 7.998 | 6.095 | 11.4 |  | 18.9242 | 9.7 | 16.1 | 95.2217
01/02/2025 | 17:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 645.1 | 148 |  |  | 60.1 | 166.7 |  |  |  |  | 102.7 | 48.7 | 201.9 | 107 | 557.5 | 10.4 |  |  |  |  | 164.5 | 8 | 2.4 | 0 | 6.8 |  | 110.8 | 8.9 |  |  |  | 109.6 | 159 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 63 | 123.8 | 37.9 | 18.3 | 19.8 | 91.4 | 122.6 | 122.7 | 153.5 | 108.5 | 8.1 |  | 46.1 | 46.8 | 3.8 | 30.3 | 170.8 | 47.3 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 130.5 | 170.1 | 161.7 |  | 159.6 | 0 |  |  |  |  | 113.5 |  |  | 96.4 | 112.3 | 63.2 | 79.5 | 30 |  |  |  | 140.4 | 139.7 | 146.2 | 102.8 |  |  |  |  | 125.7 |  | 0.2 | 59.6 | 20.6 | 9.1 | 0 | 19.9 | 10 | 3.2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 16.1 | 3.5 | 18.8 | 3.5 | 3.8 | 11.1 | 37.1 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.7 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 6.3 | 62.3 | 1.7 | 4.4 | 11.8 | 0.4 | 0.3 | 21 | 7.9 | 2.1 | 20 | 20 | 20 | 6.4 | 2.9 | 7.6 | 0.6 | 116 | 110.4 | 6.6 | 2.6 | 7.8 | 19.8 | 10.7 |  | 37.3 | 28 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 7056.3 | 23.8444 | 1.2 | 8.007 | 6.096 | 11.4 |  | 18.9242 | 9.7 | 16.2 | 95.3716
01/02/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 644.6 | 147.8 |  |  | 60.1 | 166.1 |  |  |  |  | 203.4 | 79.8 | 202.8 | 106.9 | 555.6 | 10.6 |  |  |  |  | 164.3 | 7.6 | 2.7 | 0 | 6.8 |  | 109.5 | 8.1 |  |  |  | 109.8 | 134 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 61.5 | 122.4 | 37.9 | 18.3 | 19.8 | 86.6 | 122.5 | 122.6 | 152.9 | 108.7 | 8.1 |  | 46.8 | 28 | 3.8 | 30.6 | 171 | 47.3 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 130.7 | 169.9 | 161.1 |  | 159.6 | 0 |  |  |  |  | 113.8 |  |  | 81.2 | 110.1 | 63.2 | 79.6 | 29.9 |  |  |  | 139.9 | 139.1 | 145.5 | 102.3 |  |  |  |  | 84.2 |  | 0.1 | 72.4 | 4.6 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 16.1 | 3.5 | 18.8 | 0.3 | 0.3 | 12.4 | 50.9 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.7 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 6.2 | 58.3 | 1.4 | 5.6 | 15.8 | 0.6 | 0.5 | 21 | 7.9 | 5.8 | 20 | 20 | 20 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 0.6 | 123.5 | 129.4 | 4.1 | 0.7 | 7.8 | 19.8 | 11 |  | 37.3 | 28 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 7090.2 | 23.8915 | 1.3 | 8.008 | 6.097 | 13.2 |  | 18.9234 | 9.8 | 16.1 | 97.3199
01/02/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 647.3 | 148.3 |  |  | 60.6 | 167.2 |  |  |  |  | 201.6 | 83.3 | 203.6 | 107.1 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.8 | 2.8 | 0 | 6.8 |  | 132.7 | 8.2 |  |  |  | 110.3 | 160.5 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 60 | 122.2 | 38.3 | 18.3 | 19.8 | 89.9 | 122.9 | 123 | 153.1 | 108.5 | 8 |  | 46.9 | 42.3 | 3.8 | 30.5 | 172.4 | 47.6 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 130.9 | 170.1 | 161.7 |  | 160.5 | 0 |  |  |  |  | 114.3 |  |  | 83.8 | 110.9 | 63.5 | 79.7 | 30 |  |  |  | 140.3 | 139.3 | 145.8 | 102.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 73.9 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 9.8 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | 20.2 | 20 | 16.2 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 18.3 | 55.8 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.7 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.2 | 51.6 | 0 | 10.6 | 34.8 | 0.9 | 1.2 | 21 | 7.8 | 7.8 | 20 | 20 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 115.3 | 127.5 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 11 |  | 37.3 | 28 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 7097.9 | 23.8851 | 1.3 | 7.988 | 6.097 | 13.2 |  | 18.9235 | 10 | 16 | 97.3936
01/02/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 657.7 | 149.1 |  |  | 60.5 | 169.1 |  |  |  |  | 202.1 | 83.9 | 203.8 | 107.5 | 580.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.1 | 8.4 | 3 | 7.4 | 6.8 |  | 140.2 | 8.5 |  |  |  | 111.5 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 461 | 60.3 | 149.9 | 39 | 18.6 | 19.8 | 87.9 | 176.7 | 177.3 | 180.9 | 109.6 | 8 |  | 47.1 | 47.8 | 3.8 | 31 | 173.9 | 48 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 131.6 | 170.5 | 162.3 |  | 160.2 | 0 |  |  |  |  | 115.8 |  |  | 261.5 | 132.3 | 64.4 | 72.9 | 30.3 |  |  |  | 141 | 140.4 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.8 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 9.9 | 3.2 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 17.9 | 57.1 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.4 | 49.3 | 0 | 11.4 | 49.4 | 0.9 | 0.6 | 21 | 7.7 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 104.5 | 102.2 | 0 | 0 | 7.9 | 20.2 | 10 |  | 37.2 | 28.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7451.2 | 23.8861 | 1.3 | 8.011 | 6.096 | 13.2 |  | 18.9234 | 10.3 | 16.1 | 97.8165
01/02/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 650.2 | 148.7 |  |  | 61.1 | 168.6 |  |  |  |  | 200.5 | 83.3 | 203.7 | 107.4 | 581.9 | 10.6 |  |  |  |  | 164.8 | 8.5 | 3.1 | 16.4 | 6.8 |  | 144.4 | 9 |  |  |  | 111.3 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 61 | 150.5 | 38.9 | 18.7 | 19.8 | 85.4 | 181.8 | 181.7 | 187 | 109.7 | 8 |  | 46.2 | 47.6 | 3.8 | 30.8 | 173.5 | 48.1 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 131.9 | 170 | 161.7 |  | 161.8 | 73.5 |  |  |  |  | 115.6 |  |  | 275.2 | 132.4 | 64.4 | 70.8 | 30.3 |  |  |  | 140.6 | 139.7 | 145.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 3.3 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 16.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 15.4 | 46.9 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 3.1 | 40.4 | 0 | 18.1 | 55.1 | 0.8 | 0.7 | 21 | 7.7 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.1 | 85.7 | 0 | 0 | 7.9 | 20.4 | 10.5 |  | 37.1 | 28.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 7514.4 | 23.8885 | 1.2 | 7.999 | 6.097 | 13.2 |  | 18.9239 | 10.1 | 16.1 | 97.5085
01/02/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 650.6 | 148.8 |  |  | 61.1 | 169.7 |  |  |  |  | 199.5 | 83.8 | 203.4 | 107 | 583.8 | 10.8 |  |  |  |  | 165.7 | 8 | 3.1 | 16.5 | 6.8 |  | 143.9 | 8.9 |  |  |  | 111.4 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 62.8 | 152.6 | 39.4 | 18.7 | 19.8 | 92 | 178.7 | 179.1 | 184.6 | 109.8 | 8 |  | 47.8 | 48 | 3.8 | 30.7 | 175.1 | 48.4 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 132.5 | 169.7 | 161.6 |  | 161 | 72.9 |  |  |  |  | 115.9 |  |  | 276.1 | 134.6 | 64.7 | 71.1 | 30.5 |  |  |  | 140.5 | 140.1 | 146.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 3.3 | 3.6 | 5.1 | 20.8 | 20 | 16.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 17.8 | 54 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 3.3 | 37.2 | 0 | 19.4 | 50.3 | 0.9 | 0.8 | 21 | 7.6 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.2 | 83.1 | 0 | 0 | 7.9 | 20.6 | 11.3 |  | 37.2 | 28.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7529.6 | 23.8904 | 1.2 | 8.015 | 6.099 | 13.2 |  | 18.9222 | 10.3 | 16.1 | 97.7266
01/02/2025 | 20:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 642.4 | 147.8 |  |  | 60.5 | 166.9 |  |  |  |  | 200.1 | 83 | 203.7 | 107 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.2 | 2.8 | 16.5 | 6.8 |  | 140.5 | 8.9 |  |  |  | 110.2 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 63.3 | 148.3 | 40.7 | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 176.1 | 176.2 | 181.7 | 108.9 | 8 |  | 47.3 | 47.2 | 3.8 | 30.8 | 171.7 | 47.5 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 130.8 | 169 | 161 |  | 161.1 | 72.5 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 258.8 | 130.3 | 62.9 | 74.5 | 30.1 |  |  |  | 140.6 | 139.9 | 145.3 | 0 |  |  |  |  | 79.1 |  | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 16.1 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 20.1 | 55.6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 2.3 | 21.5 | 0 | 14 | 42.6 | 1.8 | 1.6 | 21 | 7.7 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.1 | 54.7 | 0 | 0 | 7.9 | 20.2 | 11 |  | 37.2 | 28.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 7461.3 | 23.8863 | 1.3 | 8.008 | 6.096 | 13.2 |  | 18.9224 | 10.1 | 16 | 97.5127
01/02/2025 | 21:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 642.6 | 148 |  |  | 60 | 167.1 |  |  |  |  | 200.7 | 83.6 | 200.5 | 104.5 | 557.5 | 10.5 |  |  |  |  | 161.9 | 7.9 | 2.8 | 16.5 | 6.8 |  | 140.4 | 8.9 |  |  |  | 109.8 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 65.7 | 147.6 | 40.8 | 18.3 | 19.7 | 89.2 | 129 | 128.9 | 155.9 | 108.5 | 8 |  | 43.8 | 46.8 | 3.8 | 31 | 172.1 | 47.5 | 0 |  | 47 |  |  |  | 130.7 | 169.8 | 161.4 |  | 160.4 | 72.7 |  |  |  |  | 114.2 |  |  | 244.1 | 129.5 | 63 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 141.2 | 140.7 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 190.7 |  | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 16.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 22.9 | 60.2 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.6 | 14.8 | 0 | 15.4 | 59.7 | 1.1 | 1.3 | 21 | 7.7 | 6.5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.4 | 75.8 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 8.8 |  | 37.3 | 28.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 7463.1 | 23.8828 | 1.3 | 7.985 | 6.095 | 13.2 |  | 18.9229 | 10.3 | 16.2 | 97.8856
01/02/2025 | 21:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 644.8 | 148.5 |  |  | 59.5 | 167.2 |  |  |  |  | 201.4 | 83.6 | 203.5 | 107.4 | 557.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.5 | 7.8 | 2.8 | 16.5 | 6.8 |  | 121.7 | 8.9 |  |  |  | 109.9 | 201.9 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 63.9 | 143.8 | 40.9 | 18.4 | 19.7 | 92.6 | 121.9 | 122.1 | 153.6 | 108.5 | 8.1 |  | 42.9 | 47.1 | 3.8 | 30.5 | 171.6 | 47.4 | 0 |  | 47 |  |  |  | 130.5 | 170.2 | 161.7 |  | 160.8 | 73.1 |  |  |  |  | 114.2 |  |  | 233.5 | 126.2 | 62.9 | 80 | 30 |  |  |  | 141.7 | 140.8 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 189.7 |  | 0 | 84.7 | 0 | 0.9 | 0 | 20 | 9.8 | 3.1 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 16 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 23.8 | 58.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.4 | 13 | 0 | 20.5 | 58 | 0.9 | 0.6 | 21 | 7.7 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 70.9 | 57 | 0 | 0 | 7.9 | 20 | 8.9 |  | 37.2 | 28.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 7381.9 | 23.881 | 1.3 | 7.983 | 6.096 | 13.2 |  | 18.9235 | 10.5 | 16.2 | 98.0835
01/02/2025 | 22:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 643.2 | 148.1 |  |  | 60 | 167.1 |  |  |  |  | 200.9 | 84 | 203.8 | 106.5 | 560 | 10.6 |  |  |  |  | 167.2 | 7.7 | 2.8 | 16.5 | 6.8 |  | 119.2 | 8.9 |  |  |  | 110.1 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 62 | 143.9 | 40.7 | 18.3 | 19.7 | 88.8 | 145.2 | 145.6 | 166 | 108.6 | 8 |  | 43.8 | 47 | 3.8 | 30.8 | 171.5 | 47.5 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 130.7 | 170.2 | 162.1 |  | 160.8 | 73.2 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 164.8 | 126.8 | 62.9 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 141.4 | 140.7 | 146.4 | 0 |  |  |  |  | 189.6 |  | 0 | 84.9 | 0 | 3.2 | 0 | 20 | 9.9 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 16.2 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 21.5 | 58.9 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.9 | 12.4 | 0 | 17.1 | 42.7 | 0.4 | 0 | 21 | 7.7 | 6 | 20 | 20 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 75.8 | 56.5 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 9.5 |  | 37.2 | 28.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7380.7 | 23.9347 | 1.3 | 7.98 | 6.096 | 13.2 |  | 18.9231 | 10.4 | 16 | 97.8338
01/02/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 642.8 | 148.1 |  |  | 59.9 | 167 |  |  |  |  | 201.1 | 83.1 | 203 | 107 | 551.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.7 | 2.7 | 16.4 | 6.8 |  | 118.8 | 9 |  |  |  | 109.9 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 62.9 | 148.5 | 40.8 | 18.3 | 19.7 | 90.8 | 121.7 | 122 | 161.5 | 108.9 | 8 |  | 43.2 | 0 | 3.8 | 30.7 | 171.9 | 47.5 | 0 |  | 47 |  |  |  | 130.5 | 170.3 | 162.1 |  | 162.3 | 73.2 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 222.2 | 129.9 | 62.7 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 141.6 | 140.8 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 189.6 |  | 0 | 78.7 | 0 | 5.2 | 0 | 20 | 9.9 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 16.2 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 24.5 | 60.8 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 3 | 14.6 | 0 | 18.7 | 46.2 | 1.5 | 1.8 | 21 | 7.6 | 5.4 | 20 | 20 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 47.5 | 37.1 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 9.7 |  | 37 | 28.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7303.6 | 23.9719 | 1.3 | 7.995 | 6.097 | 13 |  | 18.9231 | 10.5 | 16 | 97.787
01/02/2025 | 23:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 641 | 147.5 |  |  | 59 | 166.3 |  |  |  |  | 201.2 | 84.4 | 204.1 | 107 | 553 | 10.3 |  |  |  |  | 165 | 7.4 | 2.4 | 16.5 | 6.8 |  | 116.8 | 9 |  |  |  | 109 | 159.5 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 61.4 | 124.5 | 40.4 | 18.3 | 19.8 | 89.8 | 120.2 | 120.6 | 152.8 | 107.8 | 8.1 |  | 42.4 | 0 | 3.8 | 30.4 | 170.6 | 47.2 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 129.7 | 170.8 | 162.7 |  | 161.8 | 72.8 |  |  |  |  | 113.2 |  |  | 137.5 | 111.2 | 62.2 | 79.6 | 29.7 |  |  |  | 141.9 | 141.2 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 187.9 |  | 0 | 69.8 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 16.7 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 20.8 | 45.7 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 2.4 | 14.4 | 0 | 25.2 | 61.1 | 0.8 | 1.1 | 21 | 7.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 55.2 | 43.8 | 0 | 0 | 7.9 | 19.9 | 10 |  | 37.2 | 28.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 7088.1 | 23.9686 | 1.3 | 7.987 | 6.096 | 13 |  | 18.9233 | 10.6 | 16.1 | 97.9749
01/02/2025 | 23:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 647.3 | 148.7 |  |  | 61.6 | 167.9 |  |  |  |  | 201.1 | 84.2 | 204.5 | 108.1 | 563.1 | 10.7 |  |  |  |  | 167.3 | 9.3 | 2.8 | 0 | 6.8 |  | 118.4 | 9 |  |  |  | 111.1 | 196.6 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 60 | 149.8 | 41.3 | 18.4 | 19.8 | 85.5 | 152.4 | 152.9 | 164.9 | 109.1 | 8 |  | 43 | 0 | 3.8 | 30.6 | 173 | 48.1 | 0 |  | 47 |  |  |  | 132 | 169.7 | 161.6 |  | 163.1 | 37.9 |  |  |  |  | 115.1 |  |  | 155.5 | 132.3 | 63.8 | 80.2 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 140.7 | 146.3 | 0 |  |  |  |  | 105.2 |  | 0 | 66.5 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 9.9 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.7 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 17.3 | 38.5 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 0.7 | 10.3 | 0 | 15.2 | 43.9 | 0.2 | 0 | 21 | 7.5 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 24.5 | 18.8 | 0 | 0 | 8 | 19.8 | 9.8 |  | 37.3 | 28.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7073.3 | 23.9752 | 1.3 | 8.009 | 6.096 | 13.2 |  | 18.9271 | 10.6 | 5.7 | 87.8073
02/02/2025 | 00:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 640.6 | 148 |  |  | 60.5 | 166 |  |  |  |  | 149.5 | 67.3 | 204.8 | 107.6 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 159.1 | 7.6 | 2.7 | 0 | 6.8 |  | 119.6 | 9 |  |  |  | 108.9 | 203.4 |  |  |  | 6.5 | 452.3 | 60.2 | 147.2 | 40.2 | 18.5 | 19.8 | 91.5 | 137.8 | 137.9 | 156 | 107.5 | 8 |  | 42.3 | 0 | 3.8 | 30.4 | 169.3 | 47.3 | 0 |  | 47 |  |  |  | 129.4 | 170.2 | 161.7 |  | 162.3 | 0 |  |  |  |  | 113.2 |  |  | 223.8 | 112.2 | 61.7 | 79 | 29.5 |  |  |  | 102.1 | 101.6 | 120.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 67.8 | 0 | 6.8 | 0 | 20 | 9.9 | 3.1 | 3.5 | 5.2 | 19.7 | 20 | 17.7 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 19 | 43 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 10.4 | 0 | 33.3 | 77.7 | 1.5 | 1.2 | 21 | 7.4 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 17 | 14.1 | 0 | 0 | 7.9 | 20 | 11.3 |  | 37.4 | 28.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6779.5 | 23.9765 | 1.3 | 7.97 | 6.096 | 13.2 |  | 18.924 | 10.5 | 5.7 | 87.6666
EJEC |  | 25.95 | 39.65 | 103.15 | 15520.95 | 3552.85 | 0 | 0 | 1409.55 | 4013.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 587.15 | 4800.25 | 2533.2 | 13452.45 | 252.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968.15 | 187.75 | 64.1 | 208.7 | 162.25 | 0 | 2286.1 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 2438.1 | 4935.15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10814.8 | 1354.7 | 3410.35 | 922.3 | 441.35 | 473.5 | 2154.7 | 3288.7 | 3295.45 | 3844.35 | 2610.05 | 192.6 | 0 | 1063.15 | 1011.05 | 91.2 | 718.05 | 4107.6 | 989.05 | 684.8 | 0 | 328.65 | 0 | 0 | 0 | 3138.1 | 3972.5 | 3789.4 | 0 | 3797.5 | 795.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.25 | 0 | 0 | 4715.6 | 3002.15 | 1515.85 | 1885.7 | 723.35 | 0 | 0 | 0 | 3230.8 | 3215.85 | 3402.3 | 1335.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.35 | 0 | 7.25 | 1017.7 | 583.65 | 261.9 | 1.7 | 479.9 | 217.85 | 79.65 | 85.6 | 124.15 | 484.55 | 480 | 400.7 | 85.25 | 451.2 | 159.4 | 193.8 | 275.9 | 840.55 | 104.65 | 28.6 | 57.6 | 61.65 | 199.55 | 85.1 | 413.5 | 48 | 0 | 412.95 | 305.65 | 480.2 | 487.3 | 479.8 | 92.4 | 689.75 | 361.3 | 255.7 | 581.85 | 12.35 | 9.75 | 504 | 185.65 | 111.1 | 444 | 395 | 387 | 187.6 | 140.4 | 1312.05 | 14.4 | 998.75 | 940.8 | 1062.05 | 134.85 | 188.75 | 480.15 | 254.15 | 0 | 895.2 | 680.55 | 76.65 | 81.8 | 171.6 | 81.4 | 169434.2 | 577.921 | 28.6 | 123.0245 | 146.3055 | 294.95 | 0 | 454.1522 | 239.7 | 202.8 | 2067.4533

## REACTIVA
sábado, 1 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/02/2025 | 00:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 16.7 | 11.5 |  |  | -10.2 | 1.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15.8 | 10.3 | 81.4 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 18.5 | 2.9 |  |  |  | 14.1 | 14.3 |  |  |  | -1 | 48.5 | 3.6 | 8.8 | -0.3 | -0.5 | 2.7 | 1.3 | 9.6 | -17.2 | -48.9 | 9.4 | -1 |  | -2.9 | 0.3 | 1 | -0.1 | 10.1 | 0.1 | 7.8 |  | 0 |  |  |  | 12.9 | -1.2 | -3.1 |  | 9.3 | 0 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | 32.8 | 21.7 | -0.7 | -1.3 | 0.1 |  |  |  | 12.6 | 18.3 | -21.7 | 0 |  |  |  |  | -23.5 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -15.7 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -2.9 | 1.2 | 3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -7.3 |  | 13.9 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -15.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  | 13.9 | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 270.2 | 2.2381 | 0 | -0.224 | 1.08 | 1.4 |  | 3.8174 | 0.3 | 1.1 | 9.7114
01/02/2025 | 01:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 29 | 12.4 |  |  | -8.5 | 11.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 11.2 | 86.6 | 0.3 |  |  |  |  | 2.9 | 1 | 0 | -3.2 |  | 14.1 | 3.1 |  |  |  | 14.3 | 13.4 |  |  |  | -1 | 49.2 | 3.6 | 11.3 | 0 | -0.5 | 2.7 | 2.3 | 15 | -11.9 | -44.8 | 6.4 | -0.9 |  | -0.4 | 2.6 | 1 | -0.1 | 10.1 | 0.7 | 6.9 |  | 0 |  |  |  | 13.4 | 0 | -1.1 |  | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 32 | 23.5 | 1 | -1.1 | 0 |  |  |  | 14.4 | 20.8 | -18.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -12.3 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -2.9 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -8.3 |  | 13.7 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -13.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.8 |  | 13.7 | 1.1 | 1.4 | 3.4 | 0 | 1.9 | 370.4 | 2.3813 | 0 | -0.325 | 1.186 | 1.4 |  | 3.8172 | 0.3 | 1 | 9.7595
01/02/2025 | 01:30 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 10.1 |  |  | -10.9 | 10.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.5 | 8.4 | 85.5 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 12.5 | 2.9 |  |  |  | 13.3 | 11.1 |  |  |  | -1.1 | 49 | 3.9 | 9.6 | -0.2 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 9.9 | -16.9 | -48.5 | 10.8 | -0.9 |  | -2.4 | 0 | 1 | -0.1 | 7.6 | 0.4 | 5.5 |  | 0 |  |  |  | 13.7 | -2.5 | -4.3 |  | 7.6 | 0 |  |  |  |  | -3.1 |  |  | 34.7 | 22.1 | 0 | -0.9 | 0.1 |  |  |  | 10.6 | 16.8 | -24.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -6 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | -1.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -12.9 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 1.1 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -11.7 |  | 13.2 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -15.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |  | 13.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 2 | 262.9 | 2.4103 | 0 | 0.299 | 1.23 | 1.4 |  | 3.8272 | 0 | 1 | 10.1665
01/02/2025 | 02:00 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 26.3 | 13.3 |  |  | -11.6 | 11.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15.9 | 9.4 | 90 | 0.4 |  |  |  |  | 3.4 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 12.2 | 3 |  |  |  | 13.9 | 7.6 |  |  |  | -1.1 | 49.9 | 3.9 | 7.3 | 0.3 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 11 | -15.7 | -48.1 | 9.1 | -0.8 |  | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 15.8 | 0.1 | 6.4 |  | 0 |  |  |  | 12 | -1.2 | -3.2 |  | 9.7 | 0 |  |  |  |  | 6.7 |  |  | 33.4 | 19.9 | -1.8 | -0.9 | -0.1 |  |  |  | 10.3 | 16.5 | -24.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | -1.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -11.7 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.1 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.5 |  | 13 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -14.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.7 |  | 13 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0 | 3 | 331.5 | 2.3283 | 0 | 0.194 | 1.214 | 1.5 |  | 3.8354 | -0.2 | 0.9 | 9.7718
01/02/2025 | 02:30 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 18 | 11.4 |  |  | -12.5 | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.1 | 9.2 | 91 | -0.3 |  |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 13.5 | 3.1 |  |  |  | 11.7 | 13 |  |  |  | -1.2 | 43.1 | 3.6 | 9.6 | -0.1 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 9.5 | -17.3 | -48.9 | 10.9 | -0.5 |  | -4 | -1.1 | 1 | 0 | 4 | -0.3 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | 15.1 | -1.5 | -3.4 |  | 8.3 | 0 |  |  |  |  | -8.1 |  |  | 34.7 | 22.9 | 0.9 | -1.3 | 0 |  |  |  | 8.9 | 14.7 | -27.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | -1.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -10.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.7 | 1.1 | 2.6 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 4 | 0 | -3.7 | -4.5 |  | 12.7 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |  | 12.7 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 282.1 | 2.3071 | 0 | 0.081 | 1.032 | 1.5 |  | 3.8323 | -0.4 | 1 | 9.3524
01/02/2025 | 03:00 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 20.8 | 11.8 |  |  | -11 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.7 | 9.3 | 87.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 13.4 | 3 |  |  |  | 13.9 | 10.6 |  |  |  | -1.4 | 16.9 | 3.7 | 9.8 | -0.2 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 8.8 | -18 | -49.9 | 8.7 | -0.8 |  | -1.8 | 1.4 | 1 | -0.1 | 10.6 | -1 | 3.4 |  | 0 |  |  |  | 7.6 | -2.7 | -4.3 |  | 9.4 | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  |  | 33.3 | 23.7 | 0.2 | -1.2 | 0 |  |  |  | 7.2 | 13.1 | -29.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -10.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.6 | 1.2 | 2.6 | 3 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -2.3 | -5 |  | 12.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |  | 12.2 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 263 | 2.1073 | 0 | -0.025 | 1.134 | 1.5 |  | 3.8272 | -0.5 | 1 | 9.0435
01/02/2025 | 03:30 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -14.6 | 7.9 |  |  | -14.6 | -1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.2 | 5.1 | 78.5 | -0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 12.8 | 2.9 |  |  |  | 12.4 | 10.9 |  |  |  | -1.3 | 30.3 | 3.6 | 9.5 | 0 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | -24.1 | -55.6 | 8 | -0.9 |  | -4.8 | -1.2 | 1 | 0 | 7.2 | -2.4 | 1.6 |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -7.2 | -8.7 |  | 3.7 | 0 |  |  |  |  | -9.3 |  |  | 33.7 | 22.5 | -0.6 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 2.1 | 8.2 | -36.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | -1.7 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -12.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.8 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 4 | 0 | -6.5 | -9.8 |  | 11.7 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -15.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |  | 11.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.5 | 93.9 | 2.1842 | 0 | 0.373 | 1.342 | 1.6 |  | 3.8277 | -0.6 | 1 | 9.727
01/02/2025 | 04:00 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 9.6 |  |  | -13.3 | -3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.1 | 6.9 | 81.8 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 12.4 | 2.9 |  |  |  | 12.5 | 11.1 |  |  |  | -1.3 | 25.5 | 3.1 | 10 | -0.5 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 4.6 | -22.2 | -53.9 | 7.4 | -0.7 |  | -3.4 | -0.7 | 1 | -0.1 | 8.2 | -1.7 | 1.7 |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -5.3 | -6.7 |  | 5.5 | 0 |  |  |  |  | -6.9 |  |  | 33.9 | 20.9 | -0.1 | -1.2 | 0 |  |  |  | 3.9 | 9.9 | -34.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | -1.5 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -12.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -3.9 | 1.1 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -7.7 |  | 11.9 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -15 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 |  | 11.9 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 147 | 2.1761 | 0 | 0.251 | 1.486 | 1.5 |  | 3.8213 | -0.7 | 1 | 9.5344
01/02/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 21.4 | 12.5 |  |  | -13.1 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | 8.3 | 91.7 | 0.3 |  |  |  |  | 2.3 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 9.2 | 2.5 |  |  |  | 14.3 | 11.6 |  |  |  | -1.2 | 41.5 | 3.7 | 7.9 | 0.2 | 0 | 2.7 | 1.2 | 9.3 | -17.4 | -50.3 | 12 | -0.7 |  | 0.3 | 0.4 | 1 | -0.1 | 13.6 | -0.4 | 4.1 |  | 0 |  |  |  | 13.7 | -2.4 | -4.2 |  | 7.3 | 0 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 34.2 | 19.3 | -1.5 | -1 | -0.1 |  |  |  | 4.9 | 11 | -29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.8 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | -1.5 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -12 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.8 | 1 | 2.6 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.7 | -4.3 |  | 12.5 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -13.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |  | 12.5 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.2 | 276.9 | 2.0881 | 0 | 0.274 | 1.328 | 1.4 |  | 3.8223 | -0.4 | 0.9 | 9.4124
01/02/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 10 |  |  | -14.3 | -5.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.7 | 6.4 | 81.5 | 0.3 |  |  |  |  | -1.4 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 10.4 | 2.6 |  |  |  | 12.2 | 11.2 |  |  |  | -1.2 | 44.9 | 3.3 | 8.2 | -0.1 | -0.3 | 2.7 | 1.4 | 5 | -21.7 | -53.8 | 7.4 | -0.8 |  | -2.2 | -1.3 | 1 | -0.1 | 12.8 | -1.1 | 3.4 |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -5.4 | -6.6 |  | 7.1 | 0 |  |  |  |  | -2.4 |  |  | 33.3 | 21.4 | -1.2 | -1.2 | 0.2 |  |  |  | 1.4 | 7.7 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.7 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | -1.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | -3 | -12.8 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.9 | 1.1 | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.6 | -7.1 |  | 12.5 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -15.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |  | 12.5 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0 | 2.3 | 169.1 | 2.0658 | 0 | 0.393 | 1.172 | 1.6 |  | 3.8235 | -0.5 | 0.9 | 9.4543
01/02/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 10 |  |  | -13.8 | -2.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.7 | 7.6 | 84.8 | -0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 11 | 2.8 |  |  |  | 12 | 11.2 |  |  |  | -1.1 | 46.4 | 3.7 | 9.2 | 0.3 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 6.8 | -20 | -52 | 10.3 | -0.5 |  | -4.4 | -2.3 | 1 | -0.1 | 5.9 | -0.8 | 5.1 |  | 0 |  |  |  | 12.7 | -3.9 | -5.2 |  | 7.2 | 0 |  |  |  |  | -5.5 |  |  | 34.7 | 22.6 | 0.3 | 0.1 | 0 |  |  |  | 3.8 | 9.9 | -30.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | -2.1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -13.7 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4 | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.2 | -7.8 |  | 12.7 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -16 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |  | 12.7 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 201.9 | 2.1047 | 0 | 0.347 | 1.176 | 1.6 |  | 3.8179 | -0.4 | 1 | 9.6456
01/02/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12.9 | 10.8 |  |  | -8.6 | 11.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 8.1 | 78 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 9.9 | 3 |  |  |  | 13.7 | 11.2 |  |  |  | -1.2 | 32.7 | 3.1 | 10.6 | -0.4 | -0.8 | 2.7 | 0.8 | 6 | -20.9 | -52.7 | 10.6 | -0.8 |  | -2.6 | -0.5 | 1 | 0 | 11.3 | -0.7 | 7.6 |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -4.3 | -5.4 |  | 7 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 33.1 | 23.3 | 0.2 | 1.3 | -0.2 |  |  |  | 3.6 | 9.4 | -31.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.6 | 4.4 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | -2.1 | 0.8 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -3.8 | -14.1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -4.5 | 0.6 | 2.8 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -2.9 | -6 |  | 13.1 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.1 | -0.2 | -15 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 |  | 13.1 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 1.1 | 3 | 231 | 1.8642 | 0 | 0.078 | 1.02 | 1.6 |  | 3.8061 | -0.1 | 1 | 9.2683
01/02/2025 | 06:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -34.5 | 4.8 |  |  | -8.2 | -4.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.4 | 57.9 | 0 |  |  |  |  | -8 | 0.7 | 0 | -3.4 |  | 8.9 | 3.2 |  |  |  | 10 | -2.1 |  |  |  | -1.4 | 10.5 | 2.2 | 10.2 | -0.1 | -0.5 | 2.7 | 1.6 | -18 | -28.7 | -60.1 | 7.7 | -0.6 |  | -4.2 | -1.8 | 1 | 0.1 | 5.7 | -3.3 | 10.7 |  | 0 |  |  |  | -4.8 | -10.7 | -12.4 |  | -1.9 | 0 |  |  |  |  | -7.4 |  |  | 33.7 | 23.7 | 0.9 | -1.2 | 0.2 |  |  |  | -3.1 | 2.5 | -41.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 0.7 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | -2.3 | 1.4 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -5.9 | -19.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -1.5 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.5 | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.1 | -7.8 | -13.3 |  | 11.5 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | -0.2 | -21.2 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 |  | 11.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | -70.3 | 1.7947 | 0 | 0.339 | 0.946 | 1.7 |  | 3.818 | 0.2 | 1.2 | 9.9976
01/02/2025 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -2.9 | 9.8 |  |  | -11.3 | 6.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.4 | 5.6 | 83.6 | -0.1 |  |  |  |  | -7.5 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 11.1 | 3.8 |  |  |  | 11.1 | -2.7 |  |  |  | -1.2 | 45.4 | 3.4 | 6.2 | 0.3 | -0.5 | 2.7 | 0.3 | -8.2 | -18.9 | -50.6 | 8.4 | -0.3 |  | -0.8 | -2.3 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | -10.3 | -11.4 |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | 34.7 | 11.9 | -0.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | 5.7 | 12.1 | -27.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.7 | 1.1 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | -1.3 | 2.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -6.7 | -18.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4.4 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.9 | -2.5 | -9.9 |  | 11.6 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 4.2 | -0.2 | -14.9 | 3.2 | -1.7 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |  | 11.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 147.1 | 2.1218 | 0 | -0.068 | 1.192 | 1.7 |  | 3.8214 | 0.6 | 1.1 | 10.4672
01/02/2025 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 13.2 | 11.1 |  |  | -5.8 | 11.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 87.5 | 0.1 |  |  |  |  | -7.1 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 15.7 | 3.7 |  |  |  | 12.1 | 16.1 |  |  |  | -0.9 | 49.8 | 4.6 | 10.5 | 0.2 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | -10 | -43 | 11.6 | -0.3 |  | 0.4 | 3.8 | 1 | 0.1 | 9.2 | 2.5 | 17.4 |  | 0 |  |  |  | 15.1 | -5.9 | -6.9 |  | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 34.1 | 28.8 | 6.1 | 0.6 | 0 |  |  |  | 15.5 | 22 | -12.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.8 | 2.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.6 | 1.8 | -1.5 | 2.6 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -5.4 | -15.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -3.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -4.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.2 | -0.7 | -5.3 |  | 13.4 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.8 | -0.2 | -11.3 | 2.7 | -3.6 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 13.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 3.8 | 2.8 | 363.4 | 2.4042 | 0 | -0.144 | 1.392 | 1.7 |  | 3.8209 | 1.1 | 1.1 | 11.3731
01/02/2025 | 08:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 34.3 | 13.9 |  |  | -3 | 13.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.6 | 16.9 | 96.4 | 0 |  |  |  |  | -6.4 | 1 | 0 | -3.3 |  | 22.9 | 1.5 |  |  |  | -0.9 | 18.1 |  |  |  | -0.7 | 53 | 5.4 | 10.3 | -0.1 | -0.2 | 2.7 | 0.4 | 29.9 | -23.2 | -44.1 | 10.6 | -0.1 |  | 1.6 | 4.5 | 1 | 0.1 | 8.4 | 6.2 | 22.9 |  | 0 |  |  |  | 18.7 | 0 | 0 |  | 15.2 | 0 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 40.1 | 29.8 | 5.4 | 0 | 3.9 |  |  |  | 26.7 | 32.6 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.7 | 2.9 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | -1.7 | 2.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -4.8 | -13.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -3.6 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.9 | -0.2 | -0.9 |  | 14.5 | 2.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 13 | -0.2 | -9.5 | 3 | -4.8 | 0 | 0.4 | 2 | 2 |  | 14.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 2.9 | 2.7 | 535.5 | 2.5852 | 0 | -0.588 | 1.418 | 1.8 |  | 3.8183 | 1.7 | 1.6 | 12.3335
01/02/2025 | 08:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 34.4 | 13.9 |  |  | -7.7 | 4.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20.7 | 13.6 | 88.7 | 0.1 |  |  |  |  | -3.9 | 0.6 | 1.9 | -3.2 |  | 24.9 | 1.5 |  |  |  | -0.1 | 21.3 |  |  |  | -0.6 | 54.4 | 4.9 | 12.2 | -0.2 | -0.5 | 2.7 | 1 | 24.8 | -28.8 | -47.8 | 11.6 | -0.3 |  | 1.1 | 1.8 | 1 | -0.1 | 8.1 | 8.5 | 9.3 |  | 0 |  |  |  | 17.9 | 0 | 0 |  | 24.1 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 39 | 31.8 | 9.3 | 2.1 | 3.8 |  |  |  | 33.7 | 39.6 | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 3.7 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 1.4 | 1.7 | -0.8 | 2.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -5.5 | -15.7 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.2 | 1 | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 4 | 3.2 | -0.6 | -1.8 |  | 9.6 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 14.4 | -0.2 | -11.7 | 3.4 | -5.8 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 1.9 |  | 9.6 | 1.1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.9 | 513 | 2.3837 | 0 | -0.402 | 1.176 | 1.7 |  | 3.8106 | 0 | 1.5 | 10.1683
01/02/2025 | 09:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 128.9 | 23 |  |  | -6.3 | 17.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.6 | 11.3 | 50.4 | 0.1 |  |  |  |  | -10.3 | 0.6 | 1.9 | -3.2 |  | 23.9 | 1.7 |  |  |  | -0.1 | 24.2 |  |  |  | -1.2 | 54.4 | 6 | 11 | 3.9 | -0.3 | 2.7 | 1.7 | 26.3 | -27 | -46.4 | 11.3 | -0.3 |  | -0.7 | 3.2 | 1 | 0.1 | 9.7 | 3.1 | 14.8 |  | 0 |  |  |  | 13.1 | 0 | 0 |  | 22.8 | 0 |  |  |  |  | 4.7 |  |  | 100.7 | 29.7 | 10.5 | 9.2 | 4 |  |  |  | 41.2 | 47.5 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 4.2 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -0.8 | 2.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -6.3 | -17.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -3.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -4.2 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.3 | 0 | -3.8 |  | 11.5 | 2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 15.3 | -0.2 | -15 | 3.5 | -6.2 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 2 |  | 11.5 | 1.1 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 678.8 | 2.5763 | 0 | -0.326 | 1.456 | 1.8 |  | 3.8057 | 0.7 | 1.5 | 11.512
01/02/2025 | 09:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 145.4 | 25 |  |  | 0.1 | 16.3 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 20.7 | 14.2 | 58 | -0.3 |  |  |  |  | -5.2 | 1.8 | 1.9 | -3.2 |  | 25.1 | 1.9 |  |  |  | 0 | 22.1 |  |  |  | -1.3 | 52.2 | 5.7 | 11.8 | 3.8 | -0.5 | 2.7 | 1 | 31.9 | -21.5 | -40.7 | 14 | -0.3 |  | -3.3 | 3.1 | 1 | 0.1 | 3.3 | 4 | 8 |  | 0 |  |  |  | 17.3 | 0 | 0 |  | 26.4 | 10.5 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 101.8 | 31.2 | 11.8 | 9.2 | 3.9 |  |  |  | 74.1 | 73.7 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  | -5.5 | 7.4 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -0.2 | 2.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -5.3 | -14.2 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4 | 1 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.5 | 0 | -0.6 |  | 9.7 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 1.8 | 16.1 | -0.2 | -11.3 | 3.4 | -6.9 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 2 |  | 9.7 | 1.1 | 2 | 0 | 4.2 | 3.3 | 831.9 | 2.4789 | 0 | -0.217 | 1.738 | 1.7 |  | 3.8144 | 1.3 | 1.7 | 12.5142
01/02/2025 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 125.7 | 23 |  |  | 0.1 | 26.3 |  |  |  |  | 10.2 | 0 | 19.3 | 12.8 | 48.2 | 0 |  |  |  |  | -10.3 | 0.5 | 1.9 | -3.1 |  | 20.4 | 1 |  |  |  | 3.5 | 15.8 |  |  |  | -1.1 | 52.9 | 5.7 | 11.9 | 3.8 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | 27 | -26.6 | -45.5 | 12.2 | -0.4 |  | -1.4 | 4.8 | 1 | -0.1 | 6.2 | 4.9 | 15.7 |  | 0 |  |  |  | 16.1 | 0 | 0 |  | 22.6 | 9.7 |  |  |  |  | 8.4 |  |  | 100.9 | 30.5 | 11 | 9.4 | 4.2 |  |  |  | 74.6 | 74.6 | 15.4 | -12.4 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | -5.5 | 4.8 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -6.7 | -19.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -4.1 | 0.9 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.5 | 0 | 0 |  | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2.2 | 16.5 | -0.2 | -15.5 | 3.4 | -6.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 1.9 |  | 10.8 | 1.1 | 2.1 | 0 | 5.1 | 3.2 | 786.9 | 2.5376 | 0 | -0.079 | 1.82 | 1.6 |  | 3.8378 | 1.5 | 1.6 | 12.8164
01/02/2025 | 10:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 134.1 | 24.2 |  |  | 0 | -2.3 |  |  |  |  | 16.9 | 0 | 17.8 | 11.8 | 48.3 | 0.2 |  |  |  |  | -8.7 | 0.8 | 1.9 | -3.1 |  | 22.4 | 1.9 |  |  |  | 4.5 | 16.6 |  |  |  | -1 | 54.2 | 5.4 | 11 | 4 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 21.6 | -31.8 | -50.8 | 10.1 | -0.7 |  | -2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 9.2 | 1.2 | 6.7 |  | 0 |  |  |  | 12.8 | 0 | 0 |  | 21.9 | 8.9 |  |  |  |  | 5.3 |  |  | 100.9 | 58.1 | 10.2 | 11.8 | 4 |  |  |  | 65.7 | 65.8 | 2.8 | -15 |  |  |  |  | 11.1 |  |  | -5.6 | 6.3 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.3 | 1.3 | 1.8 | -0.2 | 2.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6.2 | -18.2 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -4.1 | -0.3 | 0.6 | 0.4 |  | -3.9 | 1 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 4 | 3.6 | 0 | 0 |  | 9.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2.8 | 16.7 | -0.2 | -14.5 | 3.4 | -7 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 1.8 |  | 9.5 | 1.1 | 2 | 0 | 4 | 3.8 | 730.3 | 2.4709 | 0 | 0.006 | 1.828 | 1.7 |  | 3.8403 | 0.9 | 1.4 | 12.1452
01/02/2025 | 11:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 140.1 | 24 |  |  | 0 | 14.2 |  |  |  |  | 16.1 | 0 | 20.6 | 13.8 | 53.9 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 0.9 | 1.9 | -3.1 |  | 23.9 | 1.9 |  |  |  | 12.1 | 23.1 |  |  |  | -1 | 52.3 | 4.8 | 11.4 | 4.2 | 0 | 2.7 | 1 | 27.1 | -26.9 | -45 | 12.4 | -0.7 |  | -1.8 | 3 | 1 | 0.1 | 7.9 | 3.1 | 17.5 |  | 0 |  |  |  | 16.9 | 0 | 0 |  | 24.6 | 10.4 |  |  |  |  | 6.1 |  |  | 101.2 | 59.2 | 11 | 12 | 4.2 |  |  |  | 72.4 | 72.3 | 12.1 | -6.2 |  |  |  |  | 8.8 |  |  | -5.6 | 6.5 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6 | -17.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -3.9 | 0.9 | 3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.6 | -1 | -4.9 |  | 12.4 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 3.1 | 16.7 | -0.2 | -13.6 | 3.4 | -7.1 | 3 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |  | 12.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 4.1 | 3.3 | 870.4 | 2.3794 | 0 | -0.585 | 1.486 | 1.7 |  | 3.8341 | 2.2 | 2 | 13.0146
01/02/2025 | 11:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 156.7 | 26.3 |  |  | 2 | 5.4 |  |  |  |  | 22.4 | 0 | 22.6 | 15.3 | 57.2 | -0.2 |  |  |  |  | 7.1 | 1.3 | 1.9 | -3.3 |  | 23.8 | 1.9 |  |  |  | 12.7 | 25.4 |  |  |  | -0.8 | 55.2 | 5.4 | 11.4 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 29.3 | -24.1 | -43.2 | 12.5 | -0.5 |  | -2.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 5.2 | 2.9 | 9.1 |  | 0 |  |  |  | 17.4 | 0 | 0 |  | 27.1 | 11.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 101.5 | 58.4 | 11.2 | 11.8 | 4.2 |  |  |  | 73.2 | 72.9 | 13.1 | -3.2 |  |  |  |  | 11.1 |  |  | -5.5 | 7.3 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -5.5 | -16 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -4.2 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.9 | 1.2 | 3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.8 | -0.9 | -1.1 |  | 10.4 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 3.3 | 16.8 | -0.2 | -12.6 | 3.5 | -7.1 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 1.9 |  | 10.4 | 1.1 | 2.1 | 0 | 2 | 3.4 | 902.1 | 2.5105 | 0 | 0.003 | 1.428 | 1.7 |  | 3.8508 | -0.1 | 2.5 | 11.8923
01/02/2025 | 12:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 147.8 | 24.8 |  |  | 2.6 | 3.8 |  |  |  |  | 19.6 | 0 | 20.9 | 14.2 | 52.1 | -0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.3 | 1.9 | -3.3 |  | 23.7 | 2.1 |  |  |  | 12.3 | 25.5 |  |  |  | -0.9 | 54.2 | 5.4 | 12.2 | 3.7 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | 26.6 | -27 | -45.9 | 8.9 | -0.6 |  | -2.9 | 2 | 1 | 0.1 | 4 | 2.6 | 8.9 |  | 0 |  |  |  | 13.8 | 0 | 0 |  | 25.3 | 10.6 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 100.2 | 59.4 | 11.4 | 14.6 | 3.9 |  |  |  | 71 | 70.4 | 9.2 | -5.9 |  |  |  |  | 11.7 |  |  | -5.6 | 6.5 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -0.3 | 2.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6.1 | -17.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -4.2 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.9 | 1.1 | 3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.6 | -4.6 | -5.5 |  | 10.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 3.4 | 17 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7.2 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 1.8 |  | 10.5 | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 3.2 | 854.3 | 2.3539 | 0 | -0.094 | 1.418 | 1.5 |  | 3.8388 | -0.2 | 2.4 | 11.2167
01/02/2025 | 12:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 149.1 | 25.4 |  |  | 2 | 10.9 |  |  |  |  | 19.2 | 0 | 19.8 | 13 | 51.8 | 0.2 |  |  |  |  | 7.9 | 0.8 | 1.9 | -3.3 |  | 28.6 | 2 |  |  |  | 15.6 | 14.5 |  |  |  | -1.1 | 50.5 | 4.8 | 12.1 | 4 | -0.7 | 2.7 | 1.6 | 24.6 | -29.2 | -48.1 | 9.9 | -0.8 |  | 0.4 | 3.3 | 1 | -0.1 | 11.9 | 3.1 | 9.3 |  | 0 |  |  |  | 12.7 | 0 | 0 |  | 22.5 | 10 |  |  |  |  | 8.4 |  |  | 99.2 | 58.5 | 10.9 | 12 | 3.8 |  |  |  | 69.4 | 69.2 | 7 | -4.4 |  |  |  |  | 13.4 |  |  | -5.7 | 5.7 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -1.3 | 2.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -5.5 | -16.5 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.8 | 0.9 | 3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.7 | -7 | -6.7 |  | 10.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.3 | 16.9 | -0.2 | 0 | 3.5 | -7.1 | 3.1 | 1.6 | 2.1 | 1.8 |  | 10.1 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0 | 3.3 | 846.3 | 2.1175 | 0 | -0.752 | 1.16 | 1.7 |  | 3.8355 | -0.3 | 2.6 | 10.361
01/02/2025 | 13:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 124.9 | 22.8 |  |  | -0.1 | -4.7 |  |  |  |  | 7.1 | 0 | 15.2 | 10.6 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.6 | 1.9 | -3.2 |  | 23.7 | 2 |  |  |  | 14.5 | 20.6 |  |  |  | -1.1 | 49.8 | 5.4 | 12.1 | 3.7 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 19.5 | -34 | -52.4 | 10.7 | -0.8 |  | -2.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 7.3 | 0.7 | 2.2 |  | 0 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 |  | 20.3 | 8.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 100.2 | 58.2 | 11 | 11.8 | 3.9 |  |  |  | 63.9 | 63.6 | -0.3 | -16.6 |  |  |  |  | 13.1 |  |  | -5.9 | 4.9 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.7 | 2.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.9 | -17 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.7 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.6 | -10.9 | -10.9 |  | 8.4 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.2 | 16.3 | -0.2 | -13.7 | 3.3 | -6.9 | 2.7 | 1.6 | 2 | 2 |  | 8.4 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.6 | 669 | 2.2551 | 0.3 | -0.751 | 1.012 | 1.6 |  | 3.8285 | -0.9 | 2.6 | 9.9446
01/02/2025 | 13:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 137.3 | 24.2 |  |  | -0.2 | 7.3 |  |  |  |  | 10.7 | 0 | 16.2 | 10.9 | 50.6 | -0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0.6 | 1.9 | -3.3 |  | 23.5 | 1.7 |  |  |  | 16 | 10.9 |  |  |  | -1.2 | 49.4 | 5.3 | 11.7 | 3.8 | 0 | 2.7 | 1.1 | 20.1 | -33.4 | -52.1 | 11.4 | -0.8 |  | -1.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 7.6 | 0.5 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | 13.3 | 0 | 0 |  | 20.5 | 8.3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 100.4 | 57.5 | 10.9 | 11.9 | 4 |  |  |  | 63.5 | 63.1 | -1 | -15.9 |  |  |  |  | 9 |  |  | -5.9 | 4.8 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -1.7 | 2.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.6 | -16.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -4.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -3.7 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.6 | -7.6 | -7.9 |  | 8.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.3 | 16.1 | -0.2 | -13.8 | 3.4 | -6.8 | 3 | 1.2 | 1.8 | 1.9 |  | 8.1 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 3 | 703.8 | 2.1421 | 0 | -0.737 | 1.278 | 1.6 |  | 3.8213 | 0 | 2.7 | 10.8044
01/02/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 137.3 | 24.4 |  |  | -1.5 | -4.6 |  |  |  |  | 4.8 | 0 | 15.4 | 10.4 | 49.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 0.8 | 1.9 | -3.3 |  | 24 | 1.7 |  |  |  | 16.3 | 21.3 |  |  |  | -1.1 | 51 | 5.4 | 10.5 | 3.7 | -0.3 | 2.7 | 1 | 19.2 | -34.3 | -53.1 | 12.3 | -0.8 |  | -0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 8.2 | 0.1 | -1.4 |  | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 20.4 | 7.9 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 101.3 | 56.9 | 10.4 | 11.9 | 4 |  |  |  | 61.7 | 61.7 | -2.8 | -14.8 |  |  |  |  | 9.4 |  |  | -5.9 | 5.1 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -0.9 | 2.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -6 | -17.6 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.8 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | -7.7 | -7.7 |  | 7.3 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.7 | 16.1 | -0.2 | -14.2 | 2.9 | -6.8 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 |  | 7.3 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 3.3 | 678.4 | 2.2914 | 0 | -0.425 | 1.6 | 1.6 |  | 3.802 | -0.4 | 2.5 | 10.9684
01/02/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 150.4 | 25.7 |  |  | -0.3 | 12.2 |  |  |  |  | 10.9 | 0 | 19.1 | 12.3 | 54.1 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 0.9 | 2 | -3.3 |  | 25.2 | 1.6 |  |  |  | 17.9 | 21 |  |  |  | -1.1 | 51.6 | 5.4 | 11.3 | 3.7 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | 22.6 | -31 | -50 | 14 | -1 |  | -3.1 | 2.3 | 1 | 0.1 | 8.7 | 1.7 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 16.8 | 0 | 0 |  | 20.8 | 9.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 101 | 32.4 | 11.1 | 6.8 | 0.2 |  |  |  | 66.6 | 66.6 | 4.1 | -7.5 |  |  |  |  | 9.2 |  |  | -5.8 | 5.1 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 2.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -5.4 | -15.6 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -4 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.7 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.6 | -5 | -4 |  | 7.3 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | 15.7 | -0.2 | -8.2 | 1.1 | -6.6 | 2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 |  | 7.3 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.8 | 762.1 | 2.0988 | 0.3 | 0.022 | 3.196 | 1.7 |  | 3.7999 | -0.1 | 2.6 | 13.6167
01/02/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 142 | 24.8 |  |  | -0.8 | 2.6 |  |  |  |  | 5.4 | 0 | 16.9 | 11.5 | 50 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.4 | 2.1 | -3.2 |  | 25.3 | 1.5 |  |  |  | 18.6 | 15.5 |  |  |  | -1.1 | 51.6 | 5.4 | 11.2 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 20.5 | -33.1 | -51.8 | 11 | -1 |  | -3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 7.5 | 0.7 | -1 |  | 0 |  |  |  | 14.2 | 0 | 0 |  | 22.1 | 8.8 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 100.5 | 31.2 | 11 | 6.7 | 0 |  |  |  | 63.6 | 63.4 | -0.5 | -15.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -5.7 | 5.6 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 0.7 |  | -0.8 | -2 | -6.1 | -17 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -3.7 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.5 | 1 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -7.1 | -5.5 |  | 7.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 15.3 | -0.2 | -7 | 1.1 | -6.3 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.9 |  | 7.1 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 3.1 | 672.9 | 1.9769 | 0 | -0.283 | 1.538 | 1.6 |  | 2.7667 | -0.4 | 2.5 | 9.6986
01/02/2025 | 15:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 145.1 | 25.1 |  |  | -0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 15.8 | 10.1 | 47.2 | 0.2 |  |  |  |  | 9.6 | 1.3 | 1.9 | -3.2 |  | 33 | 1.5 |  |  |  | 20.2 | 10 |  |  |  | -1.1 | 50.6 | 5.1 | 11.8 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 19.1 | -34.6 | -53.4 | 10.3 | -1.1 |  | -1.3 | 2.2 | 1 | 0.1 | 12.1 | 1 | -2.3 |  | 0 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 |  | 21.2 | 8.2 |  |  |  |  | 6.8 |  |  | 59.9 | 31 | 10.8 | 6.1 | 0 |  |  |  | 62.7 | 62.7 | -1.9 | -11.8 |  |  |  |  | -5.3 |  |  | -5.9 | 5.4 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | -0.1 | 1.2 | 1.7 | -0.7 | 2.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -6.3 | -17.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -3.4 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.6 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.6 | -8.1 | -8.4 |  | 6.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 14.7 | -0.2 | -5.9 | 1.3 | -6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |  | 6.6 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0 | 3.1 | 624.7 | 1.9018 | 0 | -0.615 | 1.318 | 1.5 |  | 2.6492 | -0.6 | 2.5 | 8.654
01/02/2025 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 128.2 | 23.2 |  |  | -8.1 | 10.3 |  |  |  |  | -3.6 | 0 | 14.4 | 9.5 | 45.2 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 0.7 | 1.9 | -3.2 |  | 33.3 | 1.4 |  |  |  | 17.7 | 9.9 |  |  |  | -1.1 | 50.4 | 5.4 | 11.7 | 4 | 0.9 | 2.7 | 1.3 | 18.7 | -34.9 | -53.7 | 10.2 | -1 |  | -3.4 | 1 | 1 | -0.1 | 9.1 | 0 | -4.7 |  | 0 |  |  |  | 13.3 | 0 | 0 |  | 17.4 | 5.8 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 61.6 | 30.9 | 5.3 | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 61.9 | 61.9 | -2.5 | -19.6 |  |  |  |  | -5.1 |  |  | -5.9 | 4.2 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -0.2 | 2.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -6.4 | -18.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -3.1 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -3.6 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -11.3 | -11.6 |  | 5.7 | 2.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 8.7 | -0.2 | -4.7 | 2 | -4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 |  | 5.7 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 3.3 | 541.8 | 2.1738 | 0 | -0.58 | 1.268 | 1.6 |  | 2.633 | -0.7 | 2.4 | 8.7947
01/02/2025 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 120.3 | 22.3 |  |  | -6.8 | 8 |  |  |  |  | -9.2 | 13.9 | 12.7 | 8.4 | 40.1 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.8 | 1.8 | -3.2 |  | 28.3 | 1.5 |  |  |  | 15.7 | 8.2 |  |  |  | -1.2 | 49.6 | 5.9 | 11.6 | 4 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 17.2 | -36.2 | -54.7 | 10 | -1 |  | -3.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 8.5 | 0 | -1.5 |  | 0 |  |  |  | 12.5 | 0 | 0 |  | 17.6 | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 61 | 31.7 | 6.2 | 6.1 | 0 |  |  |  | 60.1 | 60.2 | -5.1 | -27.6 |  |  |  |  | -11.4 |  |  | -6 | 4.1 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -0.5 | 2.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -7 | -19.9 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.1 | 1 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.1 | -12.1 | -11.8 |  | 5.5 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 10.7 | -0.2 | -9.4 | 2.1 | -4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |  | 5.5 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 485.1 | 2.2087 | 0 | -1.07 | 1.29 | 1.4 |  | 2.6478 | -0.3 | 2.5 | 8.6765
01/02/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 31.3 | 10.5 |  |  | -6.8 | 18.1 |  |  |  |  | -4.3 | 17.5 | 16.9 | 11.4 | 94.4 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 1.8 | 0 | -3.2 |  | 32.8 | 1.6 |  |  |  | 18 | 10.5 |  |  |  | -1.3 | 53.8 | 6.6 | 11.7 | 3.4 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 23.4 | -30.2 | -48.8 | 11.9 | -0.9 |  | -2.5 | 2.7 | 1 | 0 | 9 | 3.2 | -2.4 |  | -0.5 |  |  |  | 16.5 | 0 | 0 |  | 19.2 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 59.8 | 33.3 | 6.4 | 6 | 0.1 |  |  |  | 63.2 | 63.1 | -1.3 | -25.7 |  |  |  |  | -8.3 |  |  | -5.9 | 5.9 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.7 | -0.4 | 2.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -5.4 | -15.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -8.8 |  | 6.3 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -2.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.8 |  | 6.3 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 549.9 | 2.5558 | 0 | -1.055 | 1.48 | 1.5 |  | 2.6581 | -0.7 | 2.7 | 9.1389
01/02/2025 | 17:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -5.2 | 6.1 |  |  | -7.7 | 4.7 |  |  |  |  | -15.5 | 7.1 | 13 | 8.7 | 86.9 | -0.2 |  |  |  |  | 4.8 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 32.9 | 1.5 |  |  |  | 16.8 | 1.9 |  |  |  | -1.4 | 50.2 | 6.6 | 12.4 | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 18.8 | -34.8 | -53.2 | 11.5 | -0.8 |  | -4.9 | 0.7 | 1 | 0.1 | 5.3 | 1.3 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 14.9 | 0 | 0 |  | 16.5 | 0 |  |  |  |  | -2.9 |  |  | 60.4 | 32.8 | 6.4 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 57.9 | 57.6 | -8.7 | -35 |  |  |  |  | -10.5 |  |  | -5.9 | 6.6 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -1.4 | 2.5 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -5.4 | -14.7 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 1 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -12.5 | -13.9 |  | 8.4 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 4.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.8 |  | 8.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 373.4 | 2.6322 | 0 | -1.332 | 1.172 | 1.6 |  | 2.6521 | 1 | 2.7 | 10.4243
01/02/2025 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -3.6 | 6.5 |  |  | -8.8 | 7.4 |  |  |  |  | -7.5 | 3 | 11.7 | 7.8 | 83.6 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 30.7 | 1.6 |  |  |  | 17.6 | -2.3 |  |  |  | -1.5 | 48 | 5.4 | 12 | 3.6 | -0.5 | 2.7 | 1.6 | 16.5 | -37 | -55.4 | 12.7 | -1 |  | -3.9 | 1 | 1 | 0.1 | 9.9 | 0.4 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 11.1 | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 59.6 | 32.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 54.4 | 54.3 | -13.5 | -36 |  |  |  |  | -14.8 |  |  | -5.9 | 6.7 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.4 | 0.9 | 1.8 | -1.9 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.6 | -14.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 1 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.6 | -15.1 |  | 7.7 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 8.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |  | 7.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 341.2 | 1.9719 | 0 | -0.711 | 0.866 | 1.6 |  | 2.6318 | 0.5 | 2.9 | 9.7587
01/02/2025 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -1 | 6.7 |  |  | -8.1 | 11.2 |  |  |  |  | -13.9 | 0 | 8.8 | 6 | 88.1 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.7 | 0 | -3.2 |  | 36.2 | 1.7 |  |  |  | 21.1 | 0.8 |  |  |  | -1.4 | 46.7 | 4.2 | 12.2 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 12.5 | -40.9 | -58.7 | 10.3 | -1 |  | -5.1 | -2 | 1 | 0 | 8.1 | -0.3 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 10.1 | 0 | 0 |  | 13.4 | 0 |  |  |  |  | -0.5 |  |  | 60.7 | 32.6 | 6.1 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 45.8 | 45.6 | -26 | -41.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | -1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.9 | -12.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 1 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.4 | -13.5 |  | 9.9 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.8 |  | 9.9 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 1.8368 | 0 | -0.299 | 0.974 | 1.8 |  | 2.622 | 1 | 3 | 10.9338
01/02/2025 | 19:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 20.3 | 9.6 |  |  | -5.7 | 19.3 |  |  |  |  | 1.5 | 16 | 18.2 | 12.1 | 110.3 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.3 | 0.8 | -3.4 |  | 15.5 | 1.1 |  |  |  | 20.2 | 17.6 |  |  |  | -0.8 | 52.8 | 4.2 | 10.5 | 4 | -0.2 | 2.7 | 1 | 31 | -22.5 | -42.5 | 12.4 | -0.8 |  | -3.8 | -2.5 | 1 | 0.1 | 7.1 | 4 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 15.5 | 0 | 0 |  | 22 | 0 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 60.4 | 30.9 | 5.9 | 6 | -0.1 |  |  |  | 61.6 | 61.5 | -3.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | -1.2 | 2.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.4 | -3.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.2 | -12.1 |  | 9.6 | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 9.6 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 606 | 1.9449 | 0 | -0.188 | 1.292 | 1.9 |  | 2.6166 | 1 | 5 | 13.5654
01/02/2025 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 22.4 | 11.3 |  |  | -4.1 | 13.6 |  |  |  |  | 4.9 | 16.4 | 19.4 | 13.4 | 102.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.7 | 2.1 | -3.4 |  | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 20.7 | 18.8 |  |  |  | -0.6 | 57.4 | 5.1 | 11.6 | 3.8 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | 33.6 | -20.3 | -40.2 | 11.9 | -0.8 |  | -2.9 | -1.8 | 1 | 0.1 | 7.7 | 4.1 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 14.7 | 0 | 0 |  | 23.6 | 11.3 |  |  |  |  | 6.8 |  |  | 60.7 | 31.7 | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | 62.9 | 62.7 | -1.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.8 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | -1.3 | 2.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | 3.9 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.9 | -9 |  | 11.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.6 |  | 11.5 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 676.7 | 2.0452 | 0 | -0.629 | 1.324 | 1.8 |  | 2.6215 | 1.3 | 4.8 | 13.2617
01/02/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8.1 | 9.9 |  |  | -5 | 12.3 |  |  |  |  | 4.5 | 13.3 | 16.3 | 10.4 | 85.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.5 | 1.6 | 2.1 | -3.2 |  | 17.2 | 1.4 |  |  |  | 19 | 17.7 |  |  |  | -1 | 55.9 | 5.5 | 11.1 | 4.3 | -0.3 | 2.7 | 1.9 | 26 | -27.5 | -47.4 | 12.4 | -0.8 |  | -2.3 | -1.8 | 1 | 0.1 | 10.3 | 3.1 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 14.1 | 0 | 0 |  | 20.2 | 9.3 |  |  |  |  | 8 |  |  | 60.5 | 31.6 | 5.8 | 6.1 | 0.1 |  |  |  | 59.3 | 59.3 | -6.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.7 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | -1.3 | 2.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.1 | -2.7 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.4 | -11.9 |  | 9.7 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 1.9 |  | 9.7 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 559.9 | 2.1226 | 0 | -0.89 | 1.166 | 1.6 |  | 3.5798 | 1 | 5.2 | 13.7784
01/02/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 8.7 |  |  | -4.9 | 12.8 |  |  |  |  | -2.1 | 8.9 | 14.7 | 9.3 | 74.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.8 | 2 | -3.2 |  | 14.3 | 1.5 |  |  |  | 17.5 | 16.2 |  |  |  | -1.1 | 53.6 | 5.7 | 12.1 | 3.1 | 0 | 2.7 | 1.7 | 22.1 | -31.3 | -46.3 | 11.7 | -0.8 |  | -2.1 | -2.1 | 1 | 0.1 | 9.8 | 1.2 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 12.9 | 0 | 0 |  | 18.7 | 8.6 |  |  |  |  | 7.1 |  |  | 60 | 31.7 | 6.3 | 10.5 | -0.1 |  |  |  | 55.6 | 55.2 | -12.6 | 0 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | -1.3 | 2.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.4 | -12.7 |  | 9 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.8 |  | 9 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 492.9 | 2.2207 | 0 | -0.336 | 1.276 | 1.6 |  | 3.7764 | 0.6 | 5 | 14.1372
01/02/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 8.9 |  |  | -7 | 19.8 |  |  |  |  | -1.1 | 9.7 | 13.5 | 8.8 | 75.1 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.3 | 2.1 | -3.2 |  | 14.3 | 1.3 |  |  |  | 16.8 | 15.1 |  |  |  | -1.2 | 54.4 | 6.4 | 11.3 | 3.6 | -0.1 | 2.7 | 1.9 | 17.8 | -35.5 | -49.4 | 12.7 | -0.7 |  | -2.2 | -1.9 | 1 | 0.1 | 8.8 | 1 | 0 |  | -3 |  |  |  | 14.1 | 0 | 0 |  | 18.1 | 8.1 |  |  |  |  | 8 |  |  | 60.4 | 31.2 | 5.7 | 10.5 | 0 |  |  |  | 54.7 | 54.7 | -13.2 | 0 |  |  |  |  | 8.9 |  |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.9 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.8 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.6 | -10.3 |  | 8 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |  | 8 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 2.2606 | 0 | -0.684 | 1.306 | 1.6 |  | 3.7804 | 0.4 | 4 | 12.663
01/02/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -6.2 | 8.5 |  |  | -9.9 | 13.2 |  |  |  |  | -6.2 | 6.7 | 12 | 7.8 | 74.7 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.4 | 2.1 | -3.2 |  | 12.7 | 1.4 |  |  |  | 16.4 | 8.8 |  |  |  | -1.3 | 53.5 | 5.8 | 10.8 | 3.6 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 15.6 | -37.6 | -51.3 | 11.6 | -0.7 |  | -3.5 | -1.5 | 1 | 0 | 6.7 | 0.4 | 0 |  | -5.4 |  |  |  | 14.1 | 0 | 0 |  | 16.3 | 7.4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 60.7 | 31 | 5.7 | 10.6 | 0 |  |  |  | 52.4 | 52.1 | -16.5 | 0 |  |  |  |  | 6.7 |  |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.2 | -10.8 |  | 5.4 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 416.9 | 2.1648 | 0 | -0.731 | 1.392 | 1.7 |  | 3.772 | -0.4 | 2.9 | 10.7977
01/02/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 9.3 |  |  | -5 | 8.6 |  |  |  |  | -1.8 | 7.8 | 12.7 | 8.3 | 77.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1.7 | 2.1 | -3.4 |  | 12 | 1.3 |  |  |  | 16.4 | 15.6 |  |  |  | -1.5 | 52.1 | 5.7 | 11.1 | 3.9 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 18.1 | -35.3 | -49.5 | 10.6 | -0.8 |  | -3.3 | 0.9 | 1 | 0.1 | 9.3 | 0.5 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 |  | 17.3 | 7.6 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | 60.2 | 31 | 5.4 | 10.6 | 0 |  |  |  | 53.1 | 53 | -15.4 | 0 |  |  |  |  | 9.1 |  |  | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.6 | -9.4 |  | 11.8 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.6 |  | 11.8 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 484.7 | 2.3371 | 0 | -0.586 | 1.24 | 1.6 |  | 3.8045 | 0.4 | 2.8 | 11.5956
01/02/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -4.6 | 8.8 |  |  | -7.9 | 6.2 |  |  |  |  | -2.7 | 6.3 | 11.6 | 7.1 | 73.4 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1.4 | 2.1 | -3.4 |  | 9.7 | 0.9 |  |  |  | 13.9 | 14.9 |  |  |  | -1.4 | 52.2 | 6.1 | 10.6 | 3.5 | 0 | 2.7 | 2 | 13.1 | -40.2 | -53.2 | 11.1 | -0.8 |  | -3.4 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | -0.4 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 14.4 | 0 | 0 |  | 15.6 | 7 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 61.4 | 31.6 | 5.9 | 10.5 | 0.1 |  |  |  | 49.2 | 49.2 | -20.9 | 0 |  |  |  |  | 6.8 |  |  | -5.8 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | -0.4 | 2.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 1.2 | 2.7 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.9 | -7.5 |  | 10.6 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.5 |  | 10.6 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 412.4 | 2.3575 | 0 | -1.063 | 1.112 | 1.7 |  | 3.8208 | -0.3 | 2.9 | 10.5274
01/02/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -19 | 6.6 |  |  | -11.3 | 1.2 |  |  |  |  | -17.3 | -4.4 | 6.2 | 3.7 | 67 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 2 | -3.3 |  | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 13.1 | -1.2 |  |  |  | -1.5 | 48.8 | 5.2 | 11.6 | 4 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 6.6 | -41.7 | -55.3 | 11.2 | -0.8 |  | -5 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | -2.7 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 11.8 | 0 | 0 |  | 9.8 | 4.8 |  |  |  |  | -2.4 |  |  | 60.9 | 30.4 | 5.4 | 11.6 | -0.3 |  |  |  | 42.3 | 42.2 | -30.7 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | -0.4 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.6 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.7 | -12.3 |  | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 |  | 7.8 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236.9 | 2.084 | 0 | -0.188 | 1.076 | 1.6 |  | 3.8191 | -1.1 | 3 | 10.2912
01/02/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 9.4 |  |  | -5.6 | 13.1 |  |  |  |  | -11.6 | 3 | 7.7 | 5.4 | 73.1 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1.3 | 0 | -3.3 |  | 2 | 1.2 |  |  |  | 14.6 | 4.9 |  |  |  | -1.7 | 48 | 4.4 | 12.1 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 8.9 | -39.4 | -44.1 | 9.5 | -0.8 |  | -4.2 | 0 | 1 | -0.1 | 8.3 | -2.8 | 0 |  | 7 |  |  |  | 12.9 | 0 | 0 |  | 11.5 | 3.8 |  |  |  |  | -1.1 |  |  | 60.7 | 31.9 | 5.9 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 43.1 | 43.1 | -30.1 | 0 |  |  |  |  | -9.6 |  |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | -0.4 | 2.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | -2.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4 | -5.4 |  | 13.3 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 |  | 13.3 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 2.0647 | 0 | 0.104 | 1.316 | 1.8 |  | 2.2016 | 1 | 1.5 | 9.9863
02/02/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 8.3 |  |  | -5.4 | 14.1 |  |  |  |  | -20.3 | 7.7 | 5.6 | 3.6 | 65.2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 1 | 1.4 |  |  |  | 13.2 | 7.5 |  |  |  | -0.9 | 51.7 | 5.4 | 9.3 | -0.5 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 5.2 | -42.9 | -47.7 | 15.3 | -0.8 |  | -3.3 | 0 | 1 | -0.1 | 9.3 | -1.5 | 0 |  | 7.2 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 |  | 9.6 | 0 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 32.6 | 24.7 | -0.9 | 7.3 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 8 | -21.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | -0.8 | 2.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.5 | -5.3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.9 | -9.6 |  | 12.1 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 |  | 12.1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203.3 | 2.3639 | 0 | 0.243 | 1.278 | 1.7 |  | 2.6582 | 0.9 | 1.5 | 10.6431
EJEC |  | 5.1 | 2.4 | 4.8 | 1222.95 | 351.05 | 0 | 0 | -149.7 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 66.45 | 349.25 | 230.8 | 1732.75 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 24.4 | 24.95 | -78.25 | 0 | 447.3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 321.65 | 309.65 | 0 | 0 | 0 | -27.45 | 1150 | 116.05 | 258.15 | 56.35 | -2.55 | 64.8 | 30.25 | 383.95 | -667.8 | -1191.4 | 259.45 | -17.5 | 0 | -57.15 | 15.2 | 24 | 0.5 | 203.95 | 24 | 106.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | -32.25 | -43.45 | 0 | 368.3 | 98.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 1478.35 | 786.6 | 132 | 138.05 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 983 | 1038.15 | -277.85 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -137.8 | 61.15 | 0 | 0 | 29.15 | -1.75 | -6.7 | -0.5 | 33 | 43.05 | -22.65 | 45.9 | 14.2 | 0 | -8.4 | -21.4 | -127.75 | -285.9 | 42.35 | 5.65 | 13.9 | 24 | -37.1 | 0.9 | 12 | 9.6 | 0 | -97.65 | 24 | 63.7 | 66.8 | 34.35 | 18.2 | 96 | 32.55 | -148.2 | -184.95 | 0 | 247.85 | 62.4 | -1.9 | 22.6 | 4.45 | 3.95 | 4.45 | 0 | 18.2 | 144.15 | -4.8 | -172.95 | 65.3 | -56.4 | 16.1 | 18 | 41.85 | 42.35 | 0 | 247.85 | 26.7 | 40.75 | 14.7 | 19.7 | 45.85 | 11273.4 | 53.4907 | 0.3 | -6.9875 | 31.814 | 38.85 | 0 | 84.2927 | 4.8 | 52.1 | 258.6599

## DEMANDA_AREAS
sábado, 1 de Febrero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6801.7 | 1003.476 | 4116.426 | 1681.798 | 163.556
01:00 | 0 | 6663.8 | 1031.644 | 3975.083 | 1657.073 | 164.197
01:30 | 0 | 6522.3 | 998.432 | 3878.298 | 1645.57 | 163.456
02:00 | 0 | 6525.7 | 996.417 | 3895.333 | 1633.95 | 164.061
02:30 | 0 | 6463.7 | 947.805 | 3876.335 | 1639.56 | 166.596
03:00 | 0 | 6450.1 | 971.573 | 3840.427 | 1638.1 | 192.317
03:30 | 0 | 6249.4 | 926.368 | 3698.939 | 1624.093 | 195.917
04:00 | 0 | 6377.4 | 934.868 | 3814.932 | 1627.6 | 196.739
04:30 | 0 | 6471.7 | 985.644 | 3836.586 | 1649.47 | 196.964
05:00 | 0 | 6342.1 | 946.669 | 3748.201 | 1647.23 | 186.398
05:30 | 0 | 6431.6 | 959.43 | 3835.387 | 1636.783 | 183.266
06:00 | 0 | 6470.7 | 987.955 | 3854.957 | 1627.788 | 178.446
06:30 | 0 | 6283.7 | 960.716 | 3697.81 | 1625.174 | 172.446
07:00 | 0 | 6374.2 | 1006.526 | 3761.146 | 1606.528 | 161.264
07:30 | 0 | 6601.4 | 1015.835 | 3998.245 | 1587.32 | 165.995
08:00 | 0 | 6817.1 | 1057.588 | 4160.674 | 1598.838 | 168.636
08:30 | 0 | 6975.8 | 1067.49 | 4290.775 | 1617.535 | 169.125
09:00 | 0 | 7105.3 | 1137.878 | 4328.193 | 1639.229 | 174.567
09:30 | 0 | 7284.7 | 1122.212 | 4507.333 | 1655.155 | 175.283
10:00 | 0 | 7297.8 | 1162.228 | 4530.593 | 1604.979 | 177.945
10:30 | 0 | 7443.6 | 1150.113 | 4650.85 | 1642.637 | 187.641
11:00 | 0 | 7538 | 1209.618 | 4637 | 1691.382 | 185.419
11:30 | 0 | 7657.7 | 1175.298 | 4800.916 | 1681.486 | 184.995
12:00 | 0 | 7669.6 | 1200.213 | 4755.015 | 1714.372 | 185.12
12:30 | 0 | 7570.3 | 1209.013 | 4646.332 | 1714.955 | 177.427
13:00 | 0 | 7475.4 | 1162.61 | 4638.555 | 1674.235 | 181.797
13:30 | 0 | 7541.5 | 1188.789 | 4696.972 | 1655.739 | 194.39
14:00 | 0 | 7496.2 | 1152.492 | 4675.246 | 1668.462 | 194.19
14:30 | 0 | 7525.8 | 1186.309 | 4683.909 | 1655.582 | 193.573
15:00 | 0 | 7477.8 | 1152.236 | 4646.516 | 1679.048 | 198.509
15:30 | 0 | 7450.7 | 1148.813 | 4624.494 | 1677.393 | 201.595
16:00 | 0 | 7325.4 | 1148.699 | 4523.057 | 1653.644 | 199.194
16:30 | 0 | 7338.1 | 1133.391 | 4566.643 | 1638.066 | 205.336
17:00 | 0 | 7177 | 1138.485 | 4413.657 | 1624.858 | 196.918
17:30 | 0 | 7056.3 | 1078.284 | 4307.897 | 1670.119 | 196.272
18:00 | 0 | 7090.2 | 1106.959 | 4292.241 | 1691 | 185.455
18:30 | 0 | 7097.9 | 1118.602 | 4211.238 | 1768.06 | 177.862
19:00 | 0 | 7451.2 | 1224.912 | 4446.728 | 1779.56 | 176.44
19:30 | 0 | 7514.4 | 1207.837 | 4521.613 | 1784.95 | 179.09
20:00 | 0 | 7529.6 | 1210.073 | 4524.447 | 1795.08 | 190.009
20:30 | 0 | 7461.3 | 1206.447 | 4469.853 | 1785 | 188.727
21:00 | 0 | 7463.1 | 1225.253 | 4451.867 | 1785.98 | 199.946
21:30 | 0 | 7381.9 | 1197.003 | 4431.947 | 1752.95 | 203.506
22:00 | 0 | 7380.7 | 1118.906 | 4483.804 | 1777.99 | 208.33
22:30 | 0 | 7303.6 | 1089.758 | 4471.042 | 1742.8 | 214.56
23:00 | 0 | 7088.1 | 1052.393 | 4307.437 | 1728.27 | 211.203
23:30 | 0 | 7073.3 | 1078.508 | 4288.752 | 1706.04 | 209.394
00:00 | 0 | 6779.5 | 1049.671 | 4037.479 | 1692.35 | 206.554
MÁXIMO | 0 | 7669.6 | 1225.253 | 4800.916 | 1795.08 | 214.56
MÍNIMO | 0 | 6249.4 | 926.368 | 3697.81 | 1587.32 | 161.264
PROMEDIO | 0 | 7059.7583 | 1094.6133 | 4288.5662 | 1676.5788 | 186.4714
ENERGÍA | 0 | 169434.2 | 26270.7195 | 102925.59 | 40237.8905 | 4475.313
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 1 de Febrero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.5862 |  |  |  |  | 17.7947 | 24.4404 | 12.278 | 14.5404 | 12.91 | 33.198 |  |  | 46.043 |  | 38.1674 |  |  |  | 145.5667 |  |  |  |  | 15.47 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 45.0577 | 122.7576 | 26.5496 | 0.81 | 158.4 |  | 36.3031 | 33.7963 |  | 189.569 | 34.9262 |  | 2.8444 |  | 4.9 |  | 73.192 |  | 19.3 |  |  |  | 18.7122 |  |  |  |  | 24.733 | 2.32 | 142.3777 |  | 4.5484 | 126.78 | 10.6764 |  |  | 3.8582 |  |  | 89.9021 | 22.3224 |  | 0.90182 | 23.7311 | 454.9654 |  | 37.55 | 17.6159 |  |  |  | 4.7679 |  |  | 7.2129 | 290.46 |  | 40.345 |  | 31.6866
01:00 |  |  | 39.7765 |  |  |  |  | 17.7147 | 24.2199 | 11.901 | 14.2428 | 12.91 | 33.332 |  |  | 46.057 |  | 43.2296 |  |  |  | 103.6442 |  |  |  |  | 16.25 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 44.7042 | 122.8171 | 26.566 | 0.7 | 155.12 |  | 36.7853 | 32.683 |  | 187.4747 | 31.6045 |  | 2.9205 |  | 4.9 |  | 74.0719 |  | 19.3 |  |  |  | 18.5446 |  |  |  |  | 24.256 | 2.33 | 136.7375 |  | 4.6624 | 125.2 | 11.4811 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.5569 | 22.4018 |  | 0.96836 | 22.8729 | 457.0859 |  | 26.983 | 17.183 |  |  |  | 4.755 |  |  | 6.6264 | 293.4 |  | 40.232 |  | 29.7418
01:30 |  |  | 39.4059 |  |  |  |  | 17.9265 | 24.389 | 12.026 | 14.5303 | 12.87 | 32.85 |  |  | 45.947 |  | 40.3694 |  |  |  | 121.5381 |  |  |  |  | 15.77 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 44.3754 | 126.3477 | 27.0245 | 0.64 | 155.55 |  | 37.3223 | 32.2977 |  | 193.1086 | 31.1618 |  | 2.9684 |  | 5 |  | 73.9524 |  | 19.3 |  |  |  | 18.915 |  |  |  |  | 23.68 | 2.28 | 139.0996 |  | 4.4622 | 125.76 | 11.6082 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.9232 | 22.4244 |  | 0.89314 | 24.6749 | 455.1636 |  | 32.053 | 17.4595 |  |  |  | 4.8042 |  |  | 6.9176 | 294.46 |  | 40.164 |  | 27.2112
02:00 |  |  | 39.3548 |  |  |  |  | 18.528 | 24.2246 | 12.523 | 13.9179 | 12.83 | 33.286 |  |  | 45.884 |  | 39.7161 |  |  |  | 115.0133 |  |  |  |  | 15.56 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 45.3217 | 126.1268 | 26.0792 | 0.44 | 156.97 |  | 37.0234 | 33.6178 |  | 193.2972 | 31.8084 |  | 2.9124 |  | 4.9 |  | 73.5907 |  | 19.3 |  |  |  | 18.9961 |  |  |  |  | 23.155 | 2.16 | 141.3796 |  | 4.5161 | 126.04 | 11.6638 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.9418 | 22.4369 |  | 0.95003 | 23.2255 | 452.6968 |  | 28.212 | 18.1522 |  |  |  | 4.811 |  |  | 7.5197 | 285.45 |  | 37.94 |  | 26.3449
02:30 |  |  | 39.2363 |  |  |  |  | 18.8478 | 24.3376 | 13.02 | 13.577 | 13.1 | 32.632 |  |  | 45.6 |  | 41.7839 |  |  |  | 140.4202 |  |  |  |  | 15.04 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 49.3248 | 125.6129 | 26.5279 | 0.41 | 157.59 |  | 36.3688 | 31.9939 |  | 191.9493 | 31.5186 |  | 2.9251 |  | 5 |  | 73.1951 |  | 19.3 |  |  |  | 18.6684 |  |  |  |  | 23.547 | 2.31 | 140.0204 |  | 4.4469 | 127.62 | 12.2105 |  |  | 3.872 |  |  | 89.8178 | 22.4723 |  | 0.93207 | 23.8575 | 454.5081 |  | 30.607 | 17.9919 |  |  |  | 4.5784 |  |  | 7.7809 | 283.79 |  | 37.901 |  | 27.5289
03:00 |  |  | 36.3706 |  |  |  |  | 20.0255 | 24.16 | 13.468 | 13.5315 | 12.98 | 32.596 |  |  | 45.731 |  | 44.8243 |  |  |  | 90.1589 |  |  |  |  | 14.83 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 49.3176 | 126.5559 | 27.2323 | 0.67 | 155.61 |  | 36.0294 | 32.4263 |  | 194.7603 | 31.8345 |  | 2.9195 |  | 4.9 |  | 74.8617 |  | 19.3 |  |  |  | 18.9466 |  |  |  |  | 24.136 | 2.4 | 138.678 |  | 4.523 | 128.46 | 12.2796 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.2951 | 22.467 |  | 0.90379 | 23.2842 | 452.0651 |  | 31.717 | 17.8276 |  |  |  | 4.539 |  |  | 7.932 | 292.09 |  | 39.306 |  | 30.487
03:30 |  |  | 34.4597 |  |  |  |  | 20.3281 | 24.2157 | 12.684 | 13.9538 | 13.17 | 33.176 |  |  | 45.675 |  | 42.3294 |  |  |  | 127.3088 |  |  |  |  | 14.76 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 49.6533 | 123.7055 | 26.7782 | 0.48 | 158.68 |  | 35.8695 | 31.897 |  | 193.9829 | 32.8539 |  | 2.9683 |  | 5 |  | 74.7277 |  | 19.3 |  |  |  | 18.9752 |  |  |  |  | 23.795 | 2.33 | 139.6913 |  | 4.6219 | 126.93 | 12.3326 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.1299 | 22.4761 |  | 0.95747 | 24.3139 | 445.3191 |  | 26.02 | 17.8089 |  |  |  | 4.5243 |  |  | 8.6352 | 287.16 |  | 38.809 |  | 31.0997
04:00 |  |  | 34.5036 |  |  |  |  | 20.8703 | 23.5178 | 13.143 | 14.1535 | 12.94 | 34.034 |  |  | 46.122 |  | 46.7751 |  |  |  | 165.7164 |  |  |  |  | 14.55 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 49.4242 | 124.0628 | 26.5819 | 0.18 | 153.63 |  | 36.7571 | 31.2658 |  | 192.6116 | 32.9306 |  | 2.9482 |  | 5 |  | 74.6483 |  | 19.3 |  |  |  | 18.8777 |  |  |  |  | 23.996 | 2.26 | 138.4112 |  | 4.5842 | 128.4 | 12.9468 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.0505 | 22.4482 |  | 0.90465 | 22.6293 | 449.5387 |  | 27.176 | 17.9034 |  |  |  | 4.4964 |  |  | 8.1087 | 288.4 |  | 38.586 |  | 32.214
04:30 |  |  | 38.8613 |  |  |  |  | 20.3053 | 23.5264 | 12.901 | 14.915 | 11.57 | 34.078 |  |  | 45.615 |  | 47.0765 |  |  |  | 138.1301 |  |  |  |  | 13.74 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 49.1611 | 125.5402 | 26.641 | 1.65 | 152.85 |  | 36.0255 | 30.9445 |  | 191.245 | 32.5193 |  | 2.9032 |  | 5.1 |  | 74.5903 |  | 19.3 |  |  |  | 18.6518 |  |  |  |  | 24.558 | 2.22 | 142.2464 |  | 4.6005 | 128.15 | 12.4154 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.5175 | 22.4699 |  | 0.93946 | 23.3506 | 452.519 |  | 28.332 | 17.9398 |  |  |  | 4.5226 |  |  | 7.1435 | 293.54 |  | 35.802 |  | 28.1245
05:00 |  |  | 38.3745 |  |  |  |  | 20.2114 | 23.6624 | 12.104 | 14.7731 | 12.89 | 34.732 |  |  | 45.582 |  | 43.6412 |  |  |  | 126.3503 |  |  |  |  | 14.13 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 48.96 | 126.5916 | 26.5413 | 2.1 | 151.77 |  | 35.4598 | 30.5314 |  | 193.2385 | 31.7443 |  | 2.8987 |  | 5 |  | 73.905 |  | 19.3 |  |  |  | 18.9651 |  |  |  |  | 24.509 | 2.2 | 138.5881 |  | 4.4746 | 127.45 | 12.3284 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.1336 | 22.4605 |  | 0.95064 | 20.9073 | 455.0207 |  | 34.761 | 17.4256 |  |  |  | 4.5398 |  |  | 6.6226 | 294.66 |  | 36.178 |  | 27.781
05:30 |  |  | 38.6785 |  |  |  |  | 19.8431 | 23.968 | 10.948 | 14.943 | 13.23 | 35.54 |  |  | 45.485 |  | 48.695 |  |  |  | 104.8767 |  |  |  |  | 14.4 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 49.826 | 128.3131 | 25.7577 | 1.93 | 150.29 |  | 33.7545 | 30.774 |  | 193.3126 | 30.7562 |  | 2.9085 |  | 5 |  | 73.8139 |  | 19.3 |  |  |  | 18.6582 |  |  |  |  | 24.619 | 2.11 | 140.9276 |  | 4.6 | 126.96 | 12.7665 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.9931 | 22.4707 |  | 0.97277 | 21.5909 | 453.9835 |  | 21.92 | 18.0481 |  |  |  | 4.5014 |  |  | 6.1708 | 290.29 |  | 36.426 |  | 28.0005
06:00 |  |  | 38.8288 |  |  |  |  | 19.2468 | 23.9675 | 9.584 | 14.9768 | 13.46 | 34.488 |  |  | 45.382 |  | 43.752 |  |  |  | 117.4021 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 48.3553 | 126.3729 | 24.8702 | 1.54 | 151.44 |  | 32.2914 | 30.7013 |  | 191.7454 | 29.4958 |  | 2.875 |  | 5.1 |  | 73.7461 |  | 19.3 |  |  |  | 18.7804 |  |  |  |  | 24.745 | 2 | 141.9477 |  | 4.4278 | 123.89 | 11.9374 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.3075 | 22.4486 |  | 0.89002 | 21.8962 | 452.4728 |  | 20.943 | 18.0043 |  |  |  | 4.4992 |  |  | 5.2145 | 296.04 |  | 34.89 |  | 32.5272
06:30 |  |  | 38.4122 |  |  |  |  | 19.3082 | 23.8019 | 9.071 | 13.6861 | 13.47 | 34.512 |  |  | 45.449 |  | 30.2488 |  |  |  | 147.3452 |  |  |  |  | 15.47 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 48.615 | 124.524 | 24.6668 | 0.55 | 153.2 |  | 31.653 | 30.8494 |  | 194.3387 | 29.051 |  | 2.8484 |  | 5 |  | 74.0819 |  | 19.3 |  |  |  | 18.6068 |  |  |  |  | 24.699 | 1.97 | 139.8015 |  | 4.3434 | 124.04 | 10.8276 |  |  | 3.6076 |  |  | 87.5714 | 22.4791 |  | 0.93786 | 20.587 | 448.4427 |  | 16.961 | 18.0242 |  |  |  | 4.421 |  |  | 5.1271 | 292.65 |  | 35.119 |  | 32.2892
07:00 |  |  | 37.2629 |  |  |  |  | 18.9938 | 23.4341 | 9.387 | 12.4309 | 13.22 | 34.43 |  |  | 44.778 |  | 46.7606 |  |  |  | 147.8245 |  |  |  |  | 15.25 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 42.933 | 122.5263 | 25.1371 | 0.91 | 152.46 |  | 28.1774 | 30.9438 |  | 190.9857 | 29.3651 |  | 2.8634 |  | 5 |  | 73.7933 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8233 |  |  |  |  | 22.548 | 1.9 | 142.6031 |  | 4.3495 | 116.76 | 9.3443 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.0657 | 22.5226 |  | 0.96366 | 19.7322 | 448.6548 |  | 17.247 | 17.4022 |  |  |  | 4.3815 |  |  | 4.577 | 280.91 |  | 35.244 |  | 32.6107
07:30 |  |  | 36.1947 |  |  |  |  | 18.9267 | 23.4429 | 9.274 | 10.8236 | 13.1 | 33.304 |  |  | 44.799 |  | 41.5335 |  |  |  | 145.6344 |  |  |  |  | 15.73 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 47.5179 | 126.3769 | 24.957 | 0.73 | 152.65 |  | 29.6312 | 31.2264 |  | 188.0412 | 32.0375 |  | 2.834 |  | 5 |  | 74.0721 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8845 |  |  |  |  | 21.627 | 2.06 | 139.5026 |  | 4.5584 | 122.69 | 9.5729 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.6299 | 22.5465 |  | 0.91238 | 20.7911 | 441.8928 |  | 23.058 | 17.2052 |  |  |  | 4.3949 |  |  | 4.4709 | 272.19 |  | 34.347 |  | 33.1014
08:00 |  |  | 29.426 |  |  |  |  | 19.2442 | 23.9965 | 9.885 | 10.6494 | 13.28 | 34.246 |  |  | 44.753 |  | 22.6506 |  |  |  | 115.6491 |  |  |  |  | 15.56 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 47.8647 | 129.3778 | 25.603 | 0.73 | 152.81 |  | 30.3219 | 30.9751 |  | 190.2497 | 32.7394 |  | 2.8545 |  | 4.9 |  | 73.8949 |  | 18.9 |  |  |  | 18.7989 |  |  |  |  | 21.579 | 2.12 | 138.3777 |  | 4.508 | 123.42 | 9.7194 |  |  | 3.9714 |  |  | 88.1522 | 22.5812 |  | 0.93402 | 21.2579 | 408.5999 |  | 27.411 | 17.5891 |  |  |  | 4.3976 |  |  | 5.1559 | 267.01 |  | 34.596 |  | 32.9819
08:30 |  |  | 28.8795 |  |  |  |  | 19.0919 | 24.8474 | 11.5 | 10.5346 | 13.24 | 33.372 |  |  | 44.675 |  | 38.9607 |  |  |  | 112.5195 |  |  |  |  | 14.76 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 47.6223 | 129.7632 | 25.6179 | 0.72 | 155.91 |  | 30.8491 | 31.9775 |  | 190.9387 | 29.6662 |  | 2.8244 |  | 4.9 |  | 73.289 |  | 18.9 |  |  |  | 18.7427 |  |  |  |  | 21.789 | 2.08 | 142.5316 |  | 4.5744 | 124.65 | 9.7944 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.1407 | 22.6007 |  | 0.91966 | 21.81 | 408.2596 |  | 20.177 | 17.6083 |  |  |  | 4.383 |  |  | 6.2357 | 267.34 |  | 32.242 |  | 32.7625
09:00 |  |  | 32.5988 |  |  |  |  | 19.1281 | 25.069 | 12.057 | 10.52 | 13.09 | 33.324 |  |  | 44.847 |  | 41.5405 |  |  |  | 137.6401 |  |  |  |  | 14.88 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 47.2378 | 128.5002 | 26.4082 | 0.63 | 149.33 |  | 31.7636 | 33.0188 |  | 194.9112 | 27.6909 |  | 2.8371 |  | 4.9 |  | 74.018 |  | 18.9 |  |  |  | 18.6276 |  |  |  |  | 21.877 | 2.42 | 145.478 |  | 4.62 | 124.38 | 9.5394 |  |  | 3.872 |  |  | 87.5859 | 22.6255 |  | 0.93958 | 23.2909 | 408.8956 |  | 21.893 | 16.5916 |  |  |  | 4.3503 |  |  | 6.7066 | 264.79 |  | 33.032 |  | 33.3167
09:30 |  |  | 31.8342 |  |  |  |  | 18.8356 | 24.5531 | 12.594 | 10.352 | 13.26 | 32.998 |  |  | 44.972 |  | 42.2049 |  |  |  | 141.6988 |  |  |  |  | 15.01 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 47.6346 | 129.4374 | 26.762 | 0.44 | 149.06 |  | 32.3117 | 32.3428 |  | 194.4196 | 27.5072 |  | 2.7568 |  | 4.8 |  | 72.9634 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8374 |  |  |  |  | 22.817 | 2.14 | 146.1725 |  | 4.8373 | 125.23 | 9.3986 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.108 | 22.5759 |  | 0.90469 | 23.2787 | 413.1264 |  | 21.022 | 16.9077 |  |  |  | 4.3721 |  |  | 6.6874 | 271.23 |  | 34.74 |  | 34.056
10:00 |  |  | 31.4123 |  |  |  |  | 17.9831 | 24.8008 | 12.862 | 10.4452 | 13.07 | 33.382 |  |  | 44.905 |  | 33.3843 |  |  |  | 112.3959 |  |  |  |  | 15.09 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 48.1016 | 125.3583 | 27.1775 | 0.24 | 148.74 |  | 33.4498 | 33.2912 |  | 194.3331 | 26.5777 |  | 2.7098 |  | 4.9 |  | 72.0637 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8496 |  |  |  |  | 22.093 | 2.18 | 146.1335 |  | 4.6565 | 124.32 | 9.2208 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.7838 | 22.5548 |  | 0.9492 | 23.0679 | 393.5825 |  | 20.856 | 17.5908 |  |  |  | 4.4112 |  |  | 7.0017 | 261.37 |  | 35.12 |  | 34.0234
10:30 |  |  | 31.822 |  |  |  |  | 18.1989 | 25.0254 | 12.649 | 10.4414 | 13.13 | 33.078 |  |  | 44.969 |  | 43.8278 |  |  |  | 85.9252 |  |  |  |  | 14.87 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 47.8151 | 126.4395 | 27.9286 | 0.58 | 151.33 |  | 33.9557 | 32.8316 |  | 191.0323 | 26.3916 |  | 2.6822 |  | 5 |  | 72.125 |  | 18.9 |  |  |  | 18.6254 |  |  |  |  | 23.945 | 2.33 | 141.6337 |  | 4.7165 | 123.85 | 10.2408 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.6631 | 22.502 |  | 0.93709 | 23.2089 | 393.0211 |  | 27.723 | 17.9886 |  |  |  | 4.4842 |  |  | 7.7319 | 257.63 |  | 35.558 |  | 23.7715
11:00 |  |  | 35.4335 |  |  |  |  | 18.1929 | 24.6645 | 13.318 | 10.2036 | 13.39 | 31.962 |  |  | 44.778 |  | 38.4224 |  |  |  | 122.1917 |  |  |  |  | 14.97 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 47.8313 | 126.4719 | 26.7581 | 1 | 154 |  | 33.5196 | 31.489 |  | 192.614 | 26.6076 |  | 2.6639 |  | 5 |  | 72.3109 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9201 |  |  |  |  | 24.507 | 2.18 | 142.138 |  | 4.7743 | 123.06 | 9.4089 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.0151 | 22.5024 |  | 0.83144 | 23.4697 | 433.1774 |  | 31.21 | 17.7344 |  |  |  | 4.5328 |  |  | 8.6882 | 259.22 |  | 35.651 |  | 19.3356
11:30 |  |  | 35.856 |  |  |  |  | 18.479 | 24.6407 | 12.961 | 9.9944 | 10.94 | 31.544 |  |  | 44.774 |  | 38.0569 |  |  |  | 148.3531 |  |  |  |  | 15.25 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 47.7163 | 129.0704 | 27.2485 | 0.9 | 152.77 |  | 35.7041 | 32.6918 |  | 193.3186 | 26.8022 |  | 2.6994 |  | 5 |  | 70.897 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9153 |  |  |  |  | 25.147 | 2.26 | 145.2165 |  | 4.7374 | 121.65 | 10.7173 |  |  | 3.872 |  |  | 91.283 | 22.4899 |  | 0.86596 | 24.5408 | 410.7642 |  | 24.542 | 17.6116 |  |  |  | 4.7375 |  |  | 8.7024 | 269.89 |  | 35.849 |  | 14.1841
12:00 |  |  | 34.0577 |  |  |  |  | 18.6675 | 24.9888 | 11.549 | 12.6741 | 11.79 | 32.364 |  |  | 45.04 |  | 38.5069 |  |  |  | 136.5264 |  |  |  |  | 15.72 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 47.1989 | 128.1347 | 26.3723 | 0.73 | 152.76 |  | 35.3924 | 32.3124 |  | 193.3403 | 26.3106 |  | 2.7399 |  | 4.9 |  | 71.5199 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8452 |  |  |  |  | 25.272 | 2.16 | 144.1827 |  | 4.7258 | 121.84 | 11.0023 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.6017 | 22.4993 |  | 0.85069 | 24.2806 | 445.1989 |  | 27.992 | 17.7384 |  |  |  | 4.7196 |  |  | 9.9618 | 271.56 |  | 34.991 |  | 9.9971
12:30 |  |  | 36.5304 |  |  |  |  | 16.6411 | 24.5248 | 10.545 | 13.5399 | 13.59 | 32.804 |  |  | 45.015 |  | 29.449 |  |  |  | 103.9512 |  |  |  |  | 16.1 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 46.6927 | 129.6854 | 25.0547 | 0.78 | 151.86 |  | 34.8493 | 31.7498 |  | 193.3435 | 25.9386 |  | 2.7324 |  | 5 |  | 71.596 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8431 |  |  |  |  | 25.068 | 2.26 | 142.3214 |  | 4.4954 | 121.5 | 10.2102 |  |  | 3.872 |  |  | 88.5721 | 22.4987 |  | 0.89841 | 23.2581 | 451.4215 |  | 17.329 | 17.5881 |  |  |  | 4.4233 |  |  | 8.2297 | 274.24 |  | 32.775 |  | 9.3924
13:00 |  |  | 36.2228 |  |  |  |  | 18.178 | 24.3539 | 10.706 | 13.9309 | 13.59 | 33.708 |  |  | 45.091 |  | 38.346 |  |  |  | 124.4729 |  |  |  |  | 15.74 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 47.5233 | 131.5972 | 24.7745 | 0.64 | 147.26 |  | 33.4242 | 31.5537 |  | 194.2064 | 25.8682 |  | 2.6303 |  | 5 |  | 71.4198 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9526 |  |  |  |  | 24.73 | 2.38 | 144.1665 |  | 4.5605 | 123.25 | 10.2468 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.566 | 22.4879 |  | 0.84881 | 23.0722 | 446.0082 |  | 15.74 | 17.6665 |  |  |  | 4.4615 |  |  | 8.3328 | 270.46 |  | 34.918 |  | 21.3817
13:30 |  |  | 37.8326 |  |  |  |  | 17.7407 | 25.4964 | 11.836 | 14.1702 | 13.1 | 33.288 |  |  | 44.916 |  | 35.5024 |  |  |  | 164.4754 |  |  |  |  | 15.83 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 45.5926 | 132.1306 | 26.2436 | 0.45 | 151.46 |  | 32.9939 | 31.392 |  | 193.7432 | 25.4578 |  | 2.406 |  | 4.2 |  | 71.4793 |  | 18.9 |  |  |  | 19.1366 |  |  |  |  | 24.846 | 2.32 | 141.5134 |  | 4.8938 | 120.17 | 10.7871 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.8511 | 22.52 |  | 0.80043 | 22.1014 | 434.4486 |  | 15.228 | 17.8334 |  |  |  | 4.7371 |  |  | 10.2225 | 259.45 |  | 34.012 |  | 17.3354
14:00 |  |  | 39.6915 |  |  |  |  | 19.7551 | 25.6993 | 12.445 | 14.1737 | 13.55 | 32.898 |  |  | 44.861 |  | 41.793 |  |  |  | 147.366 |  |  |  |  | 15.53 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 44.929 | 131.4301 | 27.0995 | 0.73 | 152.82 |  | 34.6934 | 31.1083 |  | 188.7298 | 30.8906 |  | 2.3152 |  | 4.3 |  | 71.394 |  | 18.9 |  |  |  | 19.2951 |  |  |  |  | 25.011 | 2.21 | 141.9223 |  | 4.7551 | 122.56 | 10.9249 |  |  | 3.872 |  |  | 92.15 | 22.5224 |  | 0.78979 | 23.4991 | 427.3115 |  | 15.939 | 17.0626 |  |  |  | 4.7472 |  |  | 12.5431 | 273.31 |  | 34.786 |  | 17.5547
14:30 |  |  | 39.8224 |  |  |  |  | 20.2155 | 25.4188 | 12.848 | 13.4143 | 11.52 | 33.04 |  |  | 44.718 |  | 24.0953 |  |  |  | 135.0247 |  |  |  |  | 15.07 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 45.7222 | 130.9637 | 26.7805 | 0.86 | 151.4 |  | 35.2572 | 33.4753 |  | 193.2101 | 31.3821 |  | 2.2814 |  | 4.7 |  | 71.3831 |  | 18.9 |  |  |  | 19.4195 |  |  |  |  | 24.863 | 2.21 | 142.3321 |  | 4.7682 | 123.42 | 10.1415 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.7136 | 22.7092 |  | 0.75454 | 22.3287 | 397.2805 |  | 18.237 | 17.7716 |  |  |  | 4.6172 |  |  | 12.8769 | 279.04 |  | 34.068 |  | 18.0669
15:00 |  |  | 38.8894 |  |  |  |  | 19.8127 | 25.8309 | 13.237 | 14.2965 | 11.95 | 34.2 |  |  | 44.817 |  | 36.0001 |  |  |  | 107.16 |  |  |  |  | 14.74 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 40.5806 | 128.5097 | 27.1511 | 0.97 | 152.04 |  | 35.3157 | 34.1828 |  | 191.7618 | 31.7005 |  | 2.2431 |  | 4.8 |  | 71.2814 |  | 19.2 |  |  |  | 19.1306 |  |  |  |  | 24.84 | 1.91 | 142.5503 |  | 4.5754 | 125.62 | 9.72 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.38 | 22.8271 |  | 0.7424 | 23.6709 | 409.2229 |  | 20.042 | 18.2433 |  |  |  | 4.6 |  |  | 13.4544 | 276 |  | 32.755 |  | 26.6134
15:30 |  |  | 39.0179 |  |  |  |  | 20.0454 | 25.723 | 13.103 | 14.0617 | 12.77 | 33.288 |  |  | 44.626 |  | 17.4746 |  |  |  | 118.4179 |  |  |  |  | 14.37 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 38.322 | 129.5515 | 27.1198 | 0.6 | 152.21 |  | 34.4715 | 33.8839 |  | 193.1372 | 35.4282 |  | 2.2189 |  | 4.8 |  | 71.1223 |  | 19.2 |  |  |  | 19.0742 |  |  |  |  | 25.809 | 1.88 | 137.3568 |  | 4.721 | 123.52 | 9.6553 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.5014 | 22.813 |  | 0.74893 | 23.8666 | 402.8173 |  | 17.597 | 17.9972 |  |  |  | 4.6954 |  |  | 13.8157 | 280.63 |  | 31.761 |  | 34.2907
16:00 |  |  | 39.2176 |  |  |  |  | 20.3629 | 25.8584 | 13.086 | 14.3154 | 13.21 | 33.642 |  |  | 44.591 |  | 37.5401 |  |  |  | 135.6339 |  |  |  |  | 13.93 | [6 empty] | 6.4606 | 0 |  | 43.1744 | 127.9434 | 26.8235 | 0.23 | 150.17 |  | 35.0004 | 33.4411 |  | 191.2299 | 34.6891 |  | 2.2376 |  | 4.8 |  | 71.4179 |  | 19.2 |  |  |  | 19.2773 |  |  |  |  | 25.816 | 2.02 | 135.8839 |  | 4.7068 | 124.56 | 9.4524 |  |  | 3.9037 |  |  | 89.8631 | 22.8065 |  | 0.77205 | 23.9112 | 390.8052 |  | 21.934 | 17.9765 |  |  |  | 4.657 |  |  | 13.7486 | 281.12 |  | 34.907 |  | 39.379
16:30 |  |  | 39.7718 |  |  |  |  | 20.0606 | 25.5041 | 13.211 | 14.2737 | 12.7 | 33.888 |  |  | 44.784 |  | 41.8777 |  |  |  | 135.3433 |  |  |  |  | 12.61 | [6 empty] | 6.2239 | 0 |  | 43.2541 | 129.7246 | 26.1346 | 0.37 | 150.47 |  | 34.2119 | 31.7457 |  | 190.9774 | 35.0921 |  | 2.2455 |  | 4.8 |  | 71.3658 |  | 19.2 |  |  |  | 19.3595 |  |  |  |  | 23.97 | 1.98 | 137.0278 |  | 4.6842 | 125.58 | 10.1445 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.9813 | 22.8551 |  | 0.79099 | 24.2516 | 382.0061 |  | 20.262 | 17.8559 |  |  |  | 4.6594 |  |  | 13.7079 | 266.84 |  | 35.611 |  | 41.0423
17:00 |  |  | 40.1439 |  |  |  |  | 19.7081 | 25.834 | 12.42 | 14.8581 | 12.2 | 33.866 |  |  | 44.725 |  | 36.2776 |  |  |  | 147.46 |  |  |  |  | 13.08 | [6 empty] | 5.8656 | 0 |  | 44.9402 | 127.1155 | 27.1381 | 0.4 | 151.21 |  | 34.0428 | 28.2765 |  | 191.3858 | 35.3475 |  | 2.2367 |  | 4.8 |  | 71.3379 |  | 19.2 |  |  |  | 19.3408 |  |  |  |  | 7.918 | 1.98 | 137.4751 |  | 4.7155 | 126.16 | 9.9764 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.1228 | 22.8162 |  | 0.86899 | 23.4808 | 390.8001 |  | 14.86 | 17.6273 |  |  |  | 4.6792 |  |  | 13.4944 | 272.25 |  | 34.009 |  | 37.5364
17:30 |  |  | 34.0443 |  |  |  |  | 20.3442 | 25.6572 | 11.73 | 14.7052 | 13.31 | 33.882 |  |  | 44.805 |  | 29.9555 |  |  |  | 42.0934 |  |  |  |  | 13.84 | [6 empty] | 5.3595 | 0 |  | 44.3508 | 126.8378 | 26.9418 | 0.41 | 151.83 |  | 33.4432 | 28.4693 |  | 194.2525 | 32.2236 |  | 2.2975 |  | 4.8 |  | 71.6513 |  | 19.2 |  |  |  | 19.4554 |  |  |  |  | 2.009 | 2.14 | 142.3744 |  | 4.7076 | 126.63 | 9.7319 |  |  | 3.6509 |  |  | 87.395 | 22.8181 |  | 0.81897 | 22.4901 | 407.0669 |  | 22.943 | 17.9476 |  |  |  | 4.7233 |  |  | 12.2849 | 274.42 |  | 36.348 |  | 37.1339
18:00 |  |  | 27.2048 |  |  |  |  | 20.2193 | 25.0034 | 10.021 | 14.6416 | 13.64 | 34.24 |  |  | 45.265 |  | 38.4434 |  |  |  | 43.4168 |  |  |  |  | 14.85 | [6 empty] | 5.4162 | 0 |  | 44.2929 | 127.8927 | 26.4707 | 0.46 | 150.97 |  | 32.7413 | 28.6006 |  | 194.2644 | 32.8127 |  | 2.2751 |  | 4.8 |  | 71.9805 |  | 19.2 |  |  |  | 19.4785 |  |  |  |  | 2.036 | 2.02 | 140.5994 |  | 4.757 | 127.07 | 9.6742 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.0341 | 22.8243 |  | 0.94358 | 20.948 | 418.7133 |  | 37.053 | 18.1267 |  |  |  | 4.7261 |  |  | 11.4995 | 266.46 |  | 30.476 |  | 41.4857
18:30 |  |  | 25.1324 |  |  |  |  | 20.2002 | 25.2134 | 9.948 | 14.285 | 13.59 | 33.88 |  |  | 45.421 |  | 27.6238 |  |  |  | 42.6371 |  |  |  |  | 15.13 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 44.6144 | 126.413 | 25.7343 | 0.11 | 152.17 |  | 32.6353 | 28.5346 |  | 167.1715 | 32.3141 |  | 2.2867 |  | 4.8 |  | 61.3846 |  | 19.2 |  |  |  | 19.0503 |  |  |  |  | 1.794 | 2.08 | 142.7341 |  | 4.685 | 126.67 | 10.2043 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.5468 | 22.8086 |  | 0.91163 | 19.3043 | 442.1667 |  | 31.536 | 17.9872 |  |  |  | 4.4847 |  |  | 9.9471 | 267.41 |  | 28.277 |  | 37.4834
19:00 |  |  | 25.4461 |  |  |  |  | 19.9298 | 24.3887 | 9.78 | 14.8109 | 13.48 | 34.072 |  |  | 45.894 |  | 44.5763 |  |  |  | 42.6595 |  |  |  |  | 15.41 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 40.8522 | 125.9345 | 26.1686 | 0.35 | 151.09 |  | 30.5093 | 28.8227 |  | 77.4298 | 32.0962 |  | 2.281 |  | 4.8 |  | 38.2781 |  | 19.2 |  |  |  | 19.2937 |  |  |  |  | 1.694 | 2.04 | 143.2427 |  | 4.6221 | 123.24 | 9.1804 |  |  | 3.7407 |  |  | 92.9514 | 2.9213 |  | 0.94768 | 19.9069 | 441.1955 |  | 28.969 | 17.5636 |  |  |  | 4.432 |  |  | 10.1911 | 271.7 |  | 28.262 |  | 33.4299
19:30 |  |  | 25.8947 |  |  |  |  | 20.6171 | 24.8629 | 10.69 | 13.4259 | 13.51 | 33.094 |  |  | 46.036 |  | 46.4571 |  |  |  | 41.4502 |  |  |  |  | 15.58 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 43.6581 | 128.128 | 26.1364 | 0.46 | 151.6 |  | 30.5177 | 29.211 |  | 76.1345 | 32.6235 |  | 2.2626 |  | 4.8 |  | 33.7786 |  | 19.2 |  |  |  | 19.4535 |  |  |  |  | 1.403 | 2.4 | 141.8725 |  | 4.7453 | 125.8 | 8.7264 |  |  | 3.74 |  |  | 92.7438 | 2.9069 |  | 0.9155 | 20.3884 | 442.7707 |  | 31.164 | 17.2094 |  |  |  | 4.4336 |  |  | 10.4423 | 265.46 |  | 27.906 |  | 33.8941
20:00 |  |  | 25.5943 |  |  |  |  | 18.6151 | 24.9261 | 11.459 | 12.6992 | 13.75 | 33.136 |  |  | 45.925 |  | 15.9289 |  |  |  | 43.1515 |  |  |  |  | 15.83 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 48.8184 | 128.9798 | 27.2774 | 0.37 | 152.51 |  | 31.6411 | 30.0782 |  | 75.7276 | 34.2663 |  | 1.5574 |  | 4.9 |  | 33.7293 |  | 19.2 |  |  |  | 19.3028 |  |  |  |  | 1.976 | 2.12 | 144.8983 |  | 4.7306 | 127.32 | 9.6149 |  |  | 3.6949 |  |  | 92.2224 | 2.9099 |  | 0.94751 | 20.5933 | 445.4499 |  | 26.392 | 17.5264 |  |  |  | 4.5058 |  |  | 11.7232 | 262.04 |  | 28.696 |  | 34.1503
20:30 |  |  | 25.9081 |  |  |  |  | 20.3525 | 24.9476 | 12.891 | 11.0181 | 13.57 | 33.574 |  |  | 46.293 |  | 15.6708 |  |  |  | 35.55 |  |  |  |  | 16.36 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 47.5632 | 128.8733 | 27.6748 | 0.84 | 156.36 |  | 32.8925 | 29.8434 |  | 75.9779 | 34.8922 |  | 1.8181 |  | 4.7 |  | 34.1848 |  | 19.2 |  |  |  | 19.3246 |  |  |  |  | 1.883 | 2.1 | 145.5704 |  | 4.6371 | 127.96 | 10.5922 |  |  | 4.0014 |  |  | 91.2369 | 2.9329 |  | 0.97156 | 20.3953 | 445.5684 |  | 32.008 | 17.6505 |  |  |  | 4.5315 |  |  | 12.2653 | 264.44 |  | 28.821 |  | 34.379
21:00 |  |  | 25.7555 |  |  |  |  | 20.1608 | 26.1669 | 13.259 | 10.5826 | 13.49 | 34.106 |  |  | 46.174 |  | 33.5443 |  |  |  | 42.0652 |  |  |  |  | 16.4 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 48.3069 | 129.3915 | 26.9191 | 0.87 | 155.04 |  | 32.9672 | 29.5843 |  | 77.7338 | 35.4438 |  | 2.2866 |  | 4.6 |  | 34.9308 |  | 19.2 |  |  |  | 19.2557 |  |  |  |  | 1.966 | 2.16 | 143.1032 |  | 4.5524 | 129.65 | 10.727 |  |  | 4.0848 |  |  | 92.5368 | 3.0387 |  | 0.95362 | 21.0512 | 445.2514 |  | 33.447 | 17.8604 |  |  |  | 4.7788 |  |  | 13.1024 | 271.94 |  | 29.111 |  | 34.1972
21:30 |  |  | 27.9333 |  |  |  |  | 20.4766 | 26.049 | 13.622 | 10.7674 | 13.46 | 34.664 |  |  | 46.164 |  | 46.429 |  |  |  | 43.8913 |  |  |  |  | 16.38 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 48.2786 | 130.5116 | 28.1158 | 0.94 | 156.26 |  | 33.3528 | 32.2504 |  | 77.7631 | 35.6118 |  | 2.3156 |  | 4.7 |  | 38.643 |  | 19.2 |  |  |  | 19.4163 |  |  |  |  | 1.398 | 2.23 | 147.3578 |  | 4.5226 | 132.51 | 10.3165 |  |  | 4.1258 |  |  | 92.6501 | 3.3134 |  | 0.96363 | 22.6044 | 449.5697 |  | 32.051 | 17.8163 |  |  |  | 4.7845 |  |  | 12.9977 | 272.98 |  | 29.151 |  | 33.7542
22:00 |  |  | 29.2955 |  |  |  |  | 20.6973 | 25.8811 | 13.537 | 11.0611 | 12.9 | 34.572 |  |  | 46.2 |  | 30.1148 |  |  |  | 42.0934 |  |  |  |  | 16.23 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 48.6031 | 128.0202 | 28.3736 | 1.03 | 156.54 |  | 35.2676 | 33.6855 |  | 184.5422 | 35.9498 |  | 2.3235 |  | 4.6 |  | 47.5372 |  | 19.2 |  |  |  | 19.2993 |  |  |  |  | 2.066 | 2.27 | 145.4022 |  | 4.3497 | 130.91 | 10.6947 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.5005 | 6.5717 |  | 0.92068 | 22.9004 | 453.6013 |  | 42.146 | 17.4751 |  |  |  | 4.7428 |  |  | 14.3197 | 281.53 |  | 33.242 |  | 33.6589
22:30 |  |  | 27.7846 |  |  |  |  | 20.8249 | 25.6671 | 12.911 | 11.0113 | 12.94 | 33.744 |  |  | 46.162 |  | 33.6401 |  |  |  | 116.7288 |  |  |  |  | 16.08 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 47.4158 | 128.0657 | 28.0017 | 1.15 | 159.21 |  | 34.8782 | 34.401 |  | 192.0128 | 37.1593 |  | 2.3008 |  | 4.7 |  | 62.352 |  | 19.2 |  |  |  | 19.1026 |  |  |  |  | 13.893 | 2.18 | 143.1334 |  | 4.2428 | 129.53 | 10.7995 |  |  | 3.9615 |  |  | 91.4043 | 22.4783 |  | 0.95392 | 24.2777 | 448.6271 |  | 33.481 | 17.9007 |  |  |  | 4.9111 |  |  | 14.5463 | 291.23 |  | 32.738 |  | 33.8844
23:00 |  |  | 33.6291 |  |  |  |  | 19.5015 | 25.6139 | 13.482 | 10.897 | 12.98 | 33.164 |  |  | 46.298 |  | 43.9416 |  |  |  | 54.2314 |  |  |  |  | 15.82 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 44.1556 | 125.9733 | 28.0067 | 1.26 | 158.6 |  | 35.4299 | 33.9166 |  | 192.0916 | 37.2856 |  | 2.2732 |  | 4.6 |  | 68.7569 |  | 19.2 |  |  |  | 19.293 |  |  |  |  | 22.676 | 2.21 | 146.8248 |  | 4.4237 | 129.6 | 10.8475 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.4753 | 22.3405 |  | 0.88874 | 23.9183 | 446.7824 |  | 39.07 | 17.8036 |  |  |  | 4.927 |  |  | 14.1167 | 290.06 |  | 31.396 |  | 33.5572
23:30 |  |  | 34.1936 |  |  |  |  | 19.4685 | 25.4204 | 12.881 | 13.2721 | 12.99 | 33.342 |  |  | 45.727 |  | 47.2755 |  |  |  | 150.4666 |  |  |  |  | 14.76 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 42.5096 | 127.1176 | 27.3641 | 1.2 | 160.05 |  | 35.7321 | 34.1131 |  | 195.4209 | 36.2769 |  | 2.1349 |  | 4.5 |  | 71.6544 |  | 19.2 |  |  |  | 19.2802 |  |  |  |  | 23.964 | 2.28 | 142.3045 |  | 4.5321 | 131.21 | 11.0834 |  |  | 3.8564 |  |  | 90.2774 | 22.3477 |  | 0.88372 | 23.9984 | 434.7338 |  | 35.699 | 17.7259 |  |  |  | 4.9147 |  |  | 14.274 | 294.19 |  | 32.46 |  | 33.5793
00:00 |  |  | 36.4738 |  |  |  |  | 19.3064 | 25.0845 | 12.883 | 14.2755 | 13.02 | 33.78 |  |  | 45.968 |  | 41.3298 |  |  |  | 126.7292 |  |  |  |  | 14.45 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 42.1176 | 130.3547 | 27.7585 | 0.83 | 159.58 |  | 36.2561 | 34.0446 |  | 191.3063 | 36.8411 |  | 2.1679 |  | 4.6 |  | 72.0413 |  | 19.2 |  |  |  | 19.3336 |  |  |  |  | 24.383 | 2.47 | 141.4332 |  | 4.559 | 129.62 | 10.866 |  |  | 3.8369 |  |  | 89.6728 | 22.3004 |  | 0.87146 | 23.8996 | 439.8688 |  | 38.235 | 17.6349 |  |  |  | 4.9276 |  |  | 14.6088 | 287.33 |  | 33.249 |  | 32.0332
MWh | 0 | 0 | 826.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9632 | 595.5101 | 288.109 | 311.6488 | 312.325 | 805.165 | 0 | 0 | 1089.169 | 0 | 904.8723 | 0 | 0 | 0 | 2618.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1108.919 | 3060.9651 | 638.5251 | 18.01 | 3682.815 | 0 | 814.622 | 761.6215 | 0 | 4254.1862 | 760.7464 | 0 | 61.2168 | 0 | 116.1 | 0 | 1609.0123 | 0 | 459.05 | 0 | 0 | 0 | 456.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.8205 | 52.285 | 3403.6385 | 0 | 110.4062 | 3015.795 | 253.8757 | 0 | 0 | 93.3881 | 0 | 0 | 2165.2594 | 474.5738 | 0 | 21.509 | 542.8835 | 10391.2212 | 0 | 633.864 | 424.6015 | 0 | 0 | 0 | 110.5129 | 0 | 0 | 231.8382 | 6660.03 | 0 | 821.4015 | 0 | 717.1956
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 1 de Febrero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | RESIDUAL R500 | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1132.7 | 3552 | 1768.8 | 39.3 |  |  |  | 37.2 | 42 | 9.8 | 0 | 219.9 | 6801.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 413.5
01:00 | 1136.3 | 3513.9 | 1713.4 | 39.7 |  |  |  | 37.2 | 44.9 | 9.8 | 0 | 168.6 | 6663.8 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1120.1 | 3430.6 | 1687.7 | 40 |  |  |  | 37.5 | 43.1 | 10 | 0 | 153.3 | 6522.3 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4935.15
02:00 | 1127.4 | 3487.2 | 1682.8 | 25.3 |  |  |  | 37.2 | 42.4 | 9.9 | 0 | 113.5 | 6525.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 473.5
02:30 | 1117.6 | 3448 | 1680.8 | 25.6 |  |  |  | 37.3 | 41.3 | 9.9 | 0 | 103.2 | 6463.7 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 25.95
03:00 | 1124.7 | 3435.7 | 1684.2 | 24.6 |  |  |  | 37.8 | 40.8 | 9.9 | 0 | 92.4 | 6450.1 |  | C.H. SANTA ROSA II | 39.65
03:30 | 1127.6 | 3231.2 | 1670.2 | 25.3 |  |  |  | 37.3 | 43 | 9.9 | 0 | 104.9 | 6249.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3410.35
04:00 | 1122.1 | 3338.1 | 1668.3 | 25.1 |  |  |  | 37.6 | 43.2 | 9.9 | 0 | 133.1 | 6377.4 |  | C.H. YANANGO | 922.3
04:30 | 1129.1 | 3467 | 1635.1 | 25.4 |  |  |  | 37.3 | 39.8 | 9.9 | 0 | 128.1 | 6471.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.25
05:00 | 1116.3 | 3384 | 1587.6 | 25.5 |  |  |  | 37 | 40.4 | 9.9 | 0 | 141.4 | 6342.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2286.1
05:30 | 1116.9 | 3443.1 | 1605 | 26.5 |  |  |  | 37 | 41.3 | 9.9 | 1.2 | 150.7 | 6431.6 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 191.5
06:00 | 1134.9 | 3444.7 | 1564 | 23.2 |  |  |  | 37.1 | 39.1 | 9.9 | 30.8 | 187 | 6470.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 412.95
06:30 | 1111.3 | 3164.2 | 1558.7 | 24.9 |  |  |  | 37.6 | 40.5 | 9.9 | 122.5 | 214.1 | 6283.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 480.2
07:00 | 1131.8 | 3319.4 | 1386.7 | 25.7 |  |  |  | 37.5 | 32.2 | 9.9 | 236.2 | 194.8 | 6374.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 487.3
07:30 | 1062.9 | 3546.6 | 1357.1 | 25.5 |  |  |  | 37.1 | 28.9 | 9.9 | 325.2 | 208.2 | 6601.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 305.65
08:00 | 1057.9 | 3564.9 | 1541 | 25.3 |  |  |  | 37.4 | 30.4 | 9.9 | 361.6 | 188.7 | 6817.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3968.15
08:30 | 1074.3 | 3492.5 | 1689.5 | 84.2 |  |  |  | 38 | 29 | 9.9 | 390.4 | 168 | 6975.8 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 187.75
09:00 | 1074.6 | 3532.4 | 1799.7 | 82.8 |  |  |  | 37.6 | 27.9 | 9.9 | 406.8 | 133.6 | 7105.3 |  | C.H. ARICOTA II |  | 64.1
09:30 | 1077.1 | 3388.7 | 2101.1 | 82.4 |  |  |  | 37.2 | 27.2 | 9.8 | 422.8 | 138.4 | 7284.7 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 85.1
10:00 | 1072.9 | 3237.2 | 2223.5 | 83.5 |  |  |  | 37 | 26.6 | 9.8 | 432.9 | 174.4 | 7297.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15520.95
10:30 | 1068.1 | 3387.6 | 2216 | 83.9 |  |  |  | 37.4 | 27.2 | 9.8 | 437.6 | 176 | 7443.6 |  | C.H. RESTITUCION | 3552.85
11:00 | 1092.8 | 3455.8 | 2266.9 | 40.5 |  |  |  | 37.6 | 28.5 | 10.8 | 440.5 | 164.6 | 7538 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 124.15
11:30 | 1085 | 3508.4 | 2321.5 | 40.3 |  |  |  | 37.4 | 28.5 | 11 | 442.4 | 183.2 | 7657.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.8
12:00 | 1092.5 | 3516.1 | 2308.5 | 39.7 |  |  |  | 37.6 | 28.8 | 11 | 443.2 | 192.2 | 7669.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.55
12:30 | 1117.3 | 3389.9 | 2310.2 | 39.5 |  |  |  | 37.1 | 26.3 | 10.9 | 441 | 198.1 | 7570.3 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10814.8
13:00 | 1112.2 | 3306.1 | 2305.7 | 40.1 |  |  |  | 37.2 | 30.1 | 10.9 | 438 | 195.1 | 7475.4 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1126.9 | 3342.8 | 2305.9 | 40.9 |  |  |  | 37.1 | 16 | 10.9 | 433.6 | 227.4 | 7541.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 989.05
14:00 | 1114.4 | 3440.6 | 2158.9 | 40.1 |  |  |  | 37.1 | 15.6 | 10.9 | 432.4 | 246.2 | 7496.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:30 | 1122 | 3437.8 | 2125.2 | 40.4 |  |  |  | 37.3 | 15.9 | 10.9 | 425 | 311.3 | 7525.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 400.7
15:00 | 1124.6 | 3397.4 | 2115.8 | 39.7 |  |  |  | 37.3 | 15.7 | 10.9 | 387.5 | 348.9 | 7477.8 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2743.25
15:30 | 1129.2 | 3317.4 | 2126.8 | 40.1 |  |  |  | 37.4 | 15.1 | 10.7 | 401.9 | 372.1 | 7450.7 |  | C.H. YUNCAN |  | 3138.1
16:00 | 1121.9 | 3277.6 | 2106.8 | 40.2 |  |  |  | 37 | 14.8 | 10.7 | 333.5 | 382.9 | 7325.4 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
16:30 | 1129 | 3362 | 2055.4 | 39.9 |  |  |  | 37.4 | 15.1 | 10.7 | 342.7 | 345.9 | 7338.1 |  | C.H. EL CARMEN | 185.65
17:00 | 1126.9 | 3473.1 | 2017.4 | 28.1 |  |  |  | 37.4 | 12.8 | 10.9 | 113.9 | 356.5 | 7177 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 444
17:30 | 1129 | 3298.8 | 2036.7 | 45.6 |  |  |  | 37.3 | 10.7 | 10.9 | 52.1 | 435.2 | 7056.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 395
18:00 | 1109.1 | 3253.6 | 2123.9 | 46.4 |  |  |  | 37.3 | 11 | 11.2 | 16.3 | 481.4 | 7090.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 387
18:30 | 1132 | 3315.5 | 2046.2 | 46.4 |  |  |  | 37.3 | 11 | 11.2 | 0 | 498.3 | 7097.9 |  | C.H. LA JOYA | 111.1
19:00 | 1137.7 | 3648.6 | 2091.8 | 46.6 |  |  |  | 37.2 | 10 | 11.2 | 0 | 468.1 | 7451.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.25
19:30 | 1136.7 | 3659.2 | 2186.1 | 46.5 |  |  |  | 37.1 | 10.5 | 11.5 | 0 | 426.8 | 7514.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.35
20:00 | 1146.5 | 3676.7 | 2176 | 46.6 |  |  |  | 37.2 | 11.3 | 11.6 | 0 | 423.7 | 7529.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 451.2
20:30 | 1140.3 | 3598.5 | 2244 | 46.5 |  |  |  | 37.2 | 11 | 11.6 | 0 | 372.2 | 7461.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2154.7
21:00 | 1131.9 | 3581.6 | 2234.3 | 47 |  |  |  | 37.3 | 8.8 | 10.2 | 0 | 412 | 7463.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 103.15
21:30 | 1138.8 | 3523.9 | 2224.8 | 47 |  |  |  | 37.2 | 8.9 | 10.8 | 0 | 390.5 | 7381.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13452.45
22:00 | 1136.6 | 3477.5 | 2284.3 | 46.9 |  |  |  | 37.2 | 9.5 | 11.1 | 0 | 377.6 | 7380.7 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 252.4
22:30 | 1091.3 | 3532.1 | 2233.7 | 47 |  |  |  | 37 | 9.7 | 11.1 | 0 | 341.7 | 7303.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1354.7
23:00 | 1084.4 | 3329.7 | 2223.9 | 47.2 |  |  |  | 37.2 | 10 | 11.3 | 0 | 344.4 | 7088.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 85.6
23:30 | 1089.3 | 3469 | 2165.5 | 47 |  |  |  | 37.3 | 9.8 | 11.3 | 0 | 244.1 | 7073.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 79.65
00:00 | 1080.6 | 3484 | 1810.6 | 47 |  |  |  | 37.4 | 11.3 | 11.3 | 0 | 297.3 | 6779.5 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4013.2
TOTAL MWh | 26707.75 | 82441.35 | 47214 | 1013.45 | 0 | 0 | 0 | 895.2 | 588.95 | 252.5 | 4156 | 6165 | 169434.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1409.55
% | 15.76% | 48.66% | 27.87% | 0.5981% | 0% | 0% | 0% | 0.5283% | 0.3476% | 0.149% | 2.453% | 3.639% | 100% |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 217.85
[14 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1885.7
[15 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 723.35
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 4715.6
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3002.15
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1515.85
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.9
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2438.1
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.15
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 188.75
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[15 empty] | C.H. CAHUA | 1011.05
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 4107.6
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 718.05
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1063.15
[15 empty] | C.H. OROYA | 192.6
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2610.05
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 26707.75 | 82441.35

## GENERACION RER
sábado, 1 de Febrero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 13.2 | 14.4 | 4.6 | 16.8 | 2 |  | 9.8 |  | 12.6 |  | 19.9 | 20.3 | 12.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 16.6 | 0.5 | 15.8 | 25.1 | 27.4 | 58.5 |  | 1.4 | 1 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 6.9 |  | 9.4 | 12 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 8.5 |  | 12.4 |  | 0.6 |  | 12.6 | 35.3 | 20 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 627.6
1:00 | 13.6 | 14.7 | 6.3 | 14.5 | 2 |  | 10.3 |  | 12.9 |  | 19.7 | 20.4 | 12.9 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 16.6 | 0.8 | 12.1 | 16.4 | 27.7 | 47.8 |  | 1.8 | 1.3 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  | 6.1 | 8.8 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 3.9 |  | 11.4 |  | 0.6 |  | 9.8 | 20.7 | 20 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 578
1:30 | 13.2 | 14.1 | 5.5 | 10.6 | 2 |  | 10.3 |  | 13.7 |  | 19.8 | 20.3 | 12.9 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 16.7 | 0.8 | 10.4 | 13.4 | 25.5 | 42.6 |  | 1 | 0.4 | 21 | 7.8 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  | 9.8 | 12 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 5.4 |  | 7.6 |  | 0.6 |  | 8.2 | 16.2 | 20 | 3.9 | 2.3 | 1.4 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 558
2:00 | 12.5 | 14.1 | 5.2 | 10.6 | 2 |  | 10.6 |  | 13.5 |  | 19.6 | 20.4 | 13 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 16.7 | 0.9 | 11.8 | 13.4 | 16 | 30.1 |  | 0.5 | 0.1 | 21 | 7.8 | 20 | 20 | 20 | 8.7 |  | 11 | 11.7 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 0.9 |  | 2.6 |  | 0.6 |  | 3.9 | 10.6 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 518.2
2:30 | 12 | 14.1 | 4.7 | 10.7 | 2 |  | 10.5 |  | 14.2 |  | 19.6 | 20.3 | 13 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 20 | 16.7 | 0.2 | 5.9 | 17.3 | 13.5 | 23.6 |  | 0.7 | 0.3 | 21 | 7.8 | 20 | 20 | 20 | 8.7 |  | 12 | 11.6 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.3 | 13.8 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 507
3:00 | 12.2 | 14.1 | 4.4 | 10.8 | 2 |  | 10.1 |  | 14.3 |  | 19.3 | 20.3 | 13 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 16.7 |  | 4.9 | 16.1 | 7 | 16.1 |  | 0.4 |  | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 8.7 |  | 11.4 | 15.9 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.7 | 15.9 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 495.6
3:30 | 12.8 | 14.1 | 5.6 | 11 | 2 |  | 10.5 |  | 15.1 |  | 19.3 | 20.3 | 13 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 17.2 | 0.1 | 8.5 | 18.5 | 6.3 | 14.8 |  | 0.2 |  | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  | 11.5 | 16.3 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.8 | 2.1 |  | 7.1 |  | 0.6 |  | 5.7 | 13.8 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 511
4:00 | 13 | 14.1 | 5.5 | 11 | 2 |  | 10.6 |  | 15.1 |  | 19.3 | 20.4 | 13 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 17.2 | 0.5 | 12.5 | 21.5 | 9.6 | 16.3 |  | 0.5 | 0.1 | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 7.7 |  | 15.4 | 17.7 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 | 5.6 |  | 12.9 |  | 0.6 |  | 6.5 | 14 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 538.8
4:30 | 10.7 | 14.1 | 4.5 | 11 | 2 |  | 10.5 |  | 15.1 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 17.2 | 1.1 | 13.1 | 25.2 | 7.9 | 13.2 |  |  |  | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 7.6 |  | 12.6 | 17.5 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 3.6 |  | 7.4 |  | 0.6 |  | 6.3 | 20.2 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 531.3
5:00 | 13 | 11.6 | 5.5 | 10.9 | 2 |  | 10.3 |  | 14.9 |  | 19.5 | 20.2 | 13 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 17.2 | 2 | 9.8 | 33 | 6.8 | 15.5 |  | 0.1 |  | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 7.6 |  | 11.9 | 15.7 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 7.4 |  | 8.8 |  | 0.6 |  | 8.4 | 22 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 543.9
5:30 | 11.8 | 13.1 | 5.9 | 11 | 2 |  | 10.5 |  | 15.7 |  | 19.7 | 20.3 | 13 | 3.6 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 17.1 | 3 | 8.8 | 38 | 7 | 13.9 |  | 0.2 |  | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 7.6 |  | 10.3 | 12.9 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  | 0.3 | 5.3 | 9.8 | 9.3 |  | 10.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 11.8 | 25.2 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 | 0.5 | 556.4
6:00 | 12.2 | 13.6 | 3.6 | 12 | 2 |  | 9.7 |  | 16.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.3 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 17.1 | 4.6 | 13 | 41.3 | 4.7 | 15.6 | 2.1 |  |  | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 7.6 | 2.7 | 12.2 | 15.6 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  | 3.7 | 5.3 | 9.9 | 17.8 | 7 | 19.7 | 6 | 0.6 | 4.1 | 14 | 28.5 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 0.1 |  | 20 | 7.8 | 5.1 | 622.3
6:30 | 10.2 | 14.2 | 6.1 | 12.5 | 2 |  | 10 |  | 18.5 |  | 19.5 | 20.2 | 12.4 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 19.8 | 20 | 17.1 | 5 | 13.1 | 46.5 | 4.9 | 15.3 | 10.9 |  |  | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 7.6 | 11.5 | 13.8 | 17.7 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 1.3 | 9.6 | 5.4 | 10 | 18.1 | 34.3 | 24.4 | 31.2 | 0.6 | 11 | 19.8 | 35.5 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 0.9 |  | 19.9 | 7.9 | 11.8 | 743.5
7:00 | 3.2 | 14.3 | 4.7 | 14.7 | 2 |  | 10 | 0.1 | 18.5 |  | 19.5 | 20.3 | 12.4 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 17.1 | 4.8 | 15.4 | 29.6 | 2.8 | 11.5 | 21.8 |  |  | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 6.6 | 28.1 | 8.6 | 14.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 3.2 | 12.4 | 5.3 | 9.8 | 35.3 | 71.7 | 30.6 | 66 | 0.6 | 15 | 12.2 | 29.9 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |  | 19.9 | 8 | 15.5 | 831.3
7:30 |  | 13.2 | 4.9 | 19.1 | 2 |  | 10.8 | 0.2 | 18.1 |  | 19.7 | 20.3 | 12.5 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 17.1 | 5.1 | 15.2 | 25.1 | 1.9 | 9.5 | 31.6 |  |  | 21 | 7.6 |  |  |  | 4.9 | 42.4 | 9.3 | 13.9 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 5.4 | 13.9 | 5.2 | 9.9 | 45.9 | 108.2 | 50.3 | 85 | 0.6 | 16.8 | 6.8 | 25.2 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 4.5 |  | 20 | 8 | 17.2 | 873.1
8:00 |  | 14.1 | 4.7 | 19.1 | 2 |  | 11.6 | 0.2 | 17.6 |  | 19.7 | 20.3 | 12.4 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20.3 | 20 | 17.1 | 4.1 | 15.1 | 31.2 | 1.2 | 4.2 | 35.3 |  |  | 21 | 7.6 |  |  |  | 3.8 | 42 | 10.7 | 16.7 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 8.3 | 14.7 | 5.3 | 9.8 | 38.8 | 122.4 | 42.5 | 96.1 | 0.6 | 17.9 | 5.1 | 19.1 | 19.9 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 6.3 |  | 20 | 7.9 | 18.3 | 889.5
8:30 |  | 13.1 | 4.9 | 19.1 | 2 |  | 11 | 0.5 | 17.6 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20.3 | 20 | 17.1 | 4.8 | 13.9 | 37.5 | 0.8 | 2.8 | 36.3 |  |  | 21 | 7.6 |  |  |  | 2.7 | 51.2 | 11 | 17.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 10.1 | 14.9 | 5 | 9.9 | 21.4 | 127.8 | 26 | 103.4 | 0.6 | 18.1 | 8.1 | 24.1 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 9.1 |  | 19.8 | 7.8 | 18.9 | 895.4
9:00 |  | 11.5 | 5 | 18.6 | 2 |  | 11.4 | 0.9 | 17.6 |  | 20 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 17.1 | 4.3 | 15 | 38.1 |  | 1.5 | 37.6 |  |  | 21 | 7.6 | 8 |  | 0.5 | 2.7 | 52.9 | 9.8 | 14.3 | 3.6 | 18.8 |  | 0.3 | 3.6 | 11.7 | 14.9 | 3 | 9.9 | 7.9 | 133 | 2 | 106.4 | 0.6 | 18.1 | 9.1 | 31.6 | 20 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 11.8 |  | 20 | 7.8 | 19.2 | 882.8
9:30 |  | 11.2 | 4.6 | 18.5 | 2 |  | 11.4 | 0.7 | 17.6 |  | 20 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 17 | 2.4 | 15.5 | 39.9 |  |  | 38.7 |  |  | 21 | 7.7 | 20 |  | 1 | 3.7 | 56.3 | 7.3 | 12.1 | 3.6 | 18.8 |  | 0.3 | 3.6 | 14.2 | 14.7 | 3.2 | 9.9 | 17.9 | 136.4 | 3.7 | 109.9 | 0.6 | 18.3 | 10.6 | 29 | 19.9 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 13.8 |  | 20.2 | 7.8 | 19.5 | 916.1
10:00 |  | 10 | 4.9 | 18.3 | 2 |  | 11.7 | 0.8 | 17.3 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 17 | 1.1 | 17.1 | 40 |  |  | 38.7 |  |  | 21 | 7.8 | 20 |  | 1 | 3.9 | 58.1 | 8 | 12.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 15.4 | 15.3 |  |  | 21.3 | 138.6 | 15 | 111.5 | 0.6 | 19.2 | 13 | 46.3 | 20 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 15.3 |  | 19.8 | 7.9 | 19.6 | 948.1
10:30 |  | 11.7 | 4.6 | 18.5 | 2 |  | 10.9 | 1.2 | 16.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 16.6 | 2 | 22.7 | 32.8 |  |  | 39 |  |  | 21 | 7.8 | 20 |  | 1 |  | 58.5 | 8.5 | 14.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.4 | 3.5 | 17.3 | 15.4 |  |  | 22.7 | 138.4 | 13.9 | 111.6 | 0.6 | 19.3 | 10.7 | 48.5 | 20 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 16.8 |  | 20 | 7.9 | 19.7 | 950.8
11:00 |  | 13.3 | 4.6 | 18.5 | 2 |  | 10.6 | 1.2 | 16.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 16.6 | 4.5 | 31.7 | 36.8 | 0.7 | 1.3 | 39.1 |  |  | 21 | 7.8 | 20 | 10 | 7 |  | 59.4 | 9.3 | 13.3 | 3.6 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 18.2 | 15.3 |  |  | 11.3 | 138.2 | 5.4 | 111.9 | 0.6 | 19.2 | 8.7 | 41.6 | 20 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 17.9 |  | 20 | 7.8 | 19.7 | 960.6
11:30 |  | 13.1 | 4.4 | 18.5 | 2 |  | 11 | 1.3 | 16.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 16.6 | 5.3 | 44.1 | 40.6 | 4.5 | 5.6 | 40.1 |  |  | 21 | 7.8 | 20 | 10 | 9 |  | 59.2 | 9.5 | 14.5 | 3.6 | 18.8 |  | 0.4 | 3.5 | 18.8 | 15.3 |  |  | 3.5 | 138.3 | 2.5 | 111.7 | 0.6 | 19.2 | 10.3 | 42.8 | 20 | 4.7 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 18.3 |  | 20 | 7.8 | 19.8 | 982.9
12:00 |  | 13.1 | 4.5 | 18.4 | 2 |  | 11.2 | 1.3 | 16.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 16.6 | 6.4 | 56 | 34.6 | 7.3 | 11.7 | 39 |  | 0.4 | 21 | 7.8 | 20 | 10 | 9 |  | 59.6 | 8.8 | 14.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 19 | 15.3 | 1.4 | 9.9 |  | 138.9 |  | 112.4 | 0.6 | 19.2 | 9.8 | 43 | 20 | 4.7 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 18.5 |  | 20 | 7.8 | 19.8 | 1003.9
12:30 |  | 11.2 | 4.4 | 18.1 | 2 |  | 10.7 | 1.3 | 16.7 |  | 20 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.4 | 20 | 16.6 | 7.3 | 60.6 | 26 | 12 | 19 | 38.8 | 0.5 | 0.3 | 21 | 7.8 | 20 | 20 | 10 |  | 59.6 | 7.8 | 14.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.3 | 3.5 | 18.9 | 15.4 | 1.4 | 9.9 | 0.8 | 138.2 |  | 111.5 | 0.6 | 18.8 | 7.5 | 41.7 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 18.5 |  | 20 | 7.8 | 19.7 | 1016.1
13:00 |  | 13.1 | 5.7 | 18.2 | 2 |  | 11.3 | 0.7 | 16.4 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 16.6 | 9.1 | 67.6 | 15 | 15.6 | 18.7 | 39 |  |  | 21 | 7.8 | 20 | 20 | 16 |  | 59.8 | 7.6 | 13.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 18.6 | 15.2 | 1.2 | 9.9 | 18.9 | 137.8 | 0.6 | 110.9 | 0.6 | 18.7 | 5 | 23.8 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 17.4 |  | 20 | 7.8 | 19.7 | 1019.3
13:30 |  |  | 4.8 | 18.1 | 2 |  | 11.2 | 0.5 | 16.4 |  | 20.2 | 20.4 | 12.5 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 16.6 | 8.9 | 67.5 | 13.8 | 12.8 | 17.3 | 38.9 | 0.2 | 0.5 | 21 | 8 | 20 | 20 | 19.5 |  | 59.4 | 11.3 | 15.4 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 15.8 | 15.2 | 1.3 | 9.9 | 26.8 | 137.2 | 26.6 | 110.3 | 0.6 | 18.6 | 3.9 | 22.4 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 17.9 |  | 20 | 7.8 | 19.7 | 1037.2
14:00 |  |  | 4.5 | 18.3 | 2 |  | 11.1 | 0.9 | 16.4 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 16.6 | 7.5 | 57.5 | 19.8 | 10.1 | 14.4 | 39.3 | 0.6 | 0.4 | 21 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | 58.7 | 11.8 | 15.3 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 17 | 15.1 | 1.3 | 9.9 | 41.9 | 136.9 | 40 | 109.9 | 0.6 | 18.4 | 3.8 | 23.1 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 16.5 |  | 20 | 8 | 19.6 | 1055
14:30 |  |  | 4.7 | 18.3 | 2 |  | 11.2 | 0.4 | 16 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 16.6 | 7.7 | 51.9 | 26.4 | 8 | 11.4 | 38.9 | 0.5 | 0.5 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 |  | 57.8 | 9.5 | 12.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 15.5 | 15 | 1.2 | 9.9 | 81.1 | 136 | 66.5 | 108.4 | 0.6 | 18.2 | 6.8 | 28.8 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 15.4 |  | 20 | 7.8 | 19.3 | 1112.8
15:00 |  |  | 4.6 | 18.3 | 2 |  | 11.1 | 0.4 | 15.5 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.7 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 16.6 | 7.5 | 52.9 | 31.6 | 8.5 | 12.1 | 9.7 | 0.7 | 0.8 | 21 | 7.8 | 20 | 20 | 20 |  | 58.7 | 11.6 | 16.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 13.8 | 14.8 | 1.2 | 9.9 | 85.8 | 133.5 | 84.6 | 106.4 | 0.6 | 17.8 | 6.6 | 30.1 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 13.6 |  | 20 | 7.8 | 18.8 | 1112
15:30 |  |  | 4.4 | 18.5 | 2 |  | 10.7 | 0.5 | 15.5 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 16.6 | 7.2 | 49.1 | 45 | 9.1 | 14.8 | 37.9 | 0.8 | 0.5 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 |  | 57.3 | 13 | 14.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 11.8 | 14.4 | 1.3 | 9.9 | 89.7 | 130.3 | 91.5 | 104 | 0.6 | 17.2 | 7.8 | 29.5 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1 | 2.4 | 10.5 |  | 20 | 7.8 | 18 | 1149.4
16:00 |  |  | 4 | 19.4 | 2 |  | 10.8 | 0.4 | 15.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 16.6 | 6.5 | 50 | 46.9 | 9.1 | 14.3 | 27.7 | 0.7 | 0.5 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 2.1 | 54.7 | 12.6 | 15 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 9.6 | 13.5 | 1.3 | 9.9 | 80.7 | 100.9 | 98.6 | 85.2 | 0.6 | 15.9 | 10.1 | 37.9 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1 | 2.4 | 8.5 |  | 20 | 7.9 | 17.1 | 1094.3
16:30 |  |  | 4.1 | 20.2 | 2 |  | 11 | 0.4 | 17.5 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 16.6 | 6.7 | 51.7 | 41.2 | 5.7 | 9.2 | 31.5 | 0.4 | 0.2 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 2.1 | 52.6 | 11.1 | 15.5 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 7.3 | 11.8 | 3.5 | 9.9 | 72.6 | 111.8 | 89.7 | 90.3 | 0.6 | 13.8 | 8.3 | 33.6 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1 | 2.4 | 8.6 |  | 20 | 7.9 | 14.6 | 1071.3
17:00 |  |  | 2.4 | 20.3 | 2 |  | 10.4 | 0.3 | 19 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 16.6 | 6.2 | 58.8 | 43.8 | 8.1 | 12 | 7.6 | 0.8 | 0.5 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 2.1 | 41.6 | 6.2 | 10.5 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 5.9 | 8.9 | 3.1 | 9.9 | 78.6 | 16.8 | 87.9 | 13.3 | 0.6 | 10.4 | 8.8 | 34.3 | 20 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 3.8 |  | 20 | 7.8 | 5.3 | 852.4
17:30 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 10.7 | 0.2 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20 | 20 | 16.1 | 6.3 | 62.3 | 59.6 | 4.4 | 11.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 2.1 | 20.6 | 6.4 | 9.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 10 | 110.4 | 7.6 | 116 | 6.6 | 0.6 | 3.8 | 11.1 | 37.1 | 19.9 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |  | 19.8 | 7.8 | 2.6 | 867
18:00 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 11 | 0.1 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20 | 20 | 16.1 | 6.2 | 58.3 | 72.4 | 5.6 | 15.8 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5.8 | 4.6 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 9.9 | 129.4 | 3.9 | 123.5 | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 12.4 | 50.9 | 20 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 0.7 |  | 19.8 | 7.8 | 0.1 | 881.6
18:30 |  |  |  | 20.4 | 2 |  | 11 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 16.2 | 6.2 | 51.6 | 73.9 | 10.6 | 34.8 |  | 0.9 | 1.2 | 21 | 7.8 | 20 | 20 | 20 | 7.8 |  | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.7 |  |  | 3.1 | 9.8 | 127.5 |  | 115.3 |  | 0.6 |  | 18.3 | 55.8 | 20 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 884.9
19:00 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.9 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20.6 | 20 | 16.1 | 5.4 | 49.3 | 65.8 | 11.4 | 49.4 |  | 0.9 | 0.6 | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 7.5 |  | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 3.2 | 9.9 | 102.2 |  | 104.5 |  | 0.6 |  | 17.9 | 57.1 | 20 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.2 | 7.9 |  | 854.7
19:30 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 10.5 |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20.5 | 20 | 16.1 | 3.1 | 40.4 | 62.5 | 18.1 | 55.1 |  | 0.8 | 0.7 | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 7.5 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 3.3 | 9.9 | 85.7 |  | 98.1 |  | 0.6 |  | 15.4 | 46.9 | 20.1 | 4.8 | 3.1 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.4 | 7.9 |  | 814.4
20:00 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 11.3 |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.9 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20.8 | 20 | 16.1 | 3.3 | 37.2 | 60.7 | 19.4 | 50.3 |  | 0.9 | 0.8 | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 7.5 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 3.3 | 9.9 | 83.1 |  | 96.2 |  | 0.6 |  | 17.8 | 54 | 20 | 4.8 | 3.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.6 | 7.9 |  | 812.7
20:30 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 11 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 20 | 16.1 | 2.3 | 21.5 | 86.9 | 14 | 42.6 |  | 1.8 | 1.6 | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 6.6 |  |  |  | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 3.2 | 9.9 | 54.7 |  | 71.1 |  | 0.6 |  | 20.1 | 55.6 | 20 | 4.8 | 3.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.2 | 7.9 |  | 758.2
21:00 |  |  |  | 20.4 | 2 |  | 8.8 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 16.1 | 1.6 | 14.8 | 79.8 | 15.4 | 59.7 |  | 1.1 | 1.3 | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 6.5 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 3.1 | 9.9 | 75.8 |  | 79.4 |  | 0.6 |  | 22.9 | 60.2 | 20 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 794
21:30 |  |  |  | 20.4 | 2 |  | 8.9 |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 16 | 1.4 | 13 | 84.7 | 20.5 | 58 |  | 0.9 | 0.6 | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 6 |  | 0.2 | 0.9 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.4 |  |  | 3.1 | 9.8 | 57 |  | 70.9 |  | 0.6 |  | 23.8 | 58.6 | 20 | 4.4 | 2.8 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 772.3
22:00 |  |  |  | 20.4 | 2 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 16.2 | 2.9 | 12.4 | 84.9 | 17.1 | 42.7 |  | 0.4 |  | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 6 |  | 1.3 | 3.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 3.2 | 9.9 | 56.5 |  | 75.8 |  | 0.6 |  | 21.5 | 58.9 | 20 | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 760.7
22:30 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 16.2 | 3 | 14.6 | 78.7 | 18.7 | 46.2 |  | 1.5 | 1.8 | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 5.4 |  | 2.1 | 5.2 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 3.2 | 9.9 | 37.1 |  | 47.5 |  | 0.6 |  | 24.5 | 60.8 | 20 | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 724.5
23:00 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 19.9 | 20 | 20 | 16.7 | 2.4 | 14.4 | 69.8 | 25.2 | 61.1 |  | 0.8 | 1.1 | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 5.2 |  | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 3.1 | 9.9 | 43.8 |  | 55.2 |  | 0.6 |  | 20.8 | 45.7 | 20 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.9 | 7.9 |  | 727.1
23:30 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3 | 5.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 17.7 | 0.7 | 10.3 | 66.5 | 15.2 | 43.9 |  | 0.2 |  | 21 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 5.2 |  | 3.6 | 4.6 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 3.2 | 9.9 | 18.8 |  | 24.5 |  | 0.6 |  | 17.3 | 38.5 | 20 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.8 | 8 |  | 627.6
0:00 |  |  |  | 20.3 | 2 |  | 11.3 |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 19.7 | 20 | 17.7 | 1.1 | 10.4 | 67.8 | 33.3 | 77.7 |  | 1.5 | 1.2 | 21 | 7.4 | 20 | 20 | 20 | 5.2 |  | 4.4 | 6.8 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 3.1 | 9.9 | 14.1 |  | 17 |  | 0.6 |  | 19 | 43 | 20 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 682.1
EJEC MWh | 81.8 | 171.6 | 81.4 | 413.5 | 48 | 0 | 254.15 | 7.25 | 412.95 | 0 | 480.2 | 487.3 | 305.65 | 85.1 | 124.15 | 479.8 | 484.55 | 480 | 400.7 | 92.4 | 689.75 | 1017.7 | 255.7 | 581.85 | 361.3 | 12.35 | 9.75 | 504 | 185.65 | 444 | 395 | 387 | 111.1 | 583.65 | 187.6 | 261.9 | 85.25 | 451.2 | 0 | 1.7 | 85.6 | 140.4 | 159.4 | 79.65 | 217.85 | 940.8 | 1312.05 | 998.75 | 1062.05 | 14.4 | 193.8 | 275.9 | 840.55 | 479.9 | 104.65 | 61.65 | 28.6 | 57.6 | 134.85 | 0 | 480.15 | 188.75 | 199.55 | 19473.85
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 841.45 | 4.3209 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4156 | 21.3414 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 6165 | 31.6578 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8311.4 | 42.6798 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
sábado, 1 de Febrero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 13.2 | 14.4 | 4.6 | 9.8 | 37.2 | 31.9 | 111.1
1:00 | 13.6 | 14.7 | 6.3 | 10.3 | 37.2 | 32 | 114.1
1:30 | 13.2 | 14.1 | 5.5 | 10.3 | 37.5 | 32.1 | 112.7
2:00 | 12.5 | 14.1 | 5.2 | 10.6 | 37.2 | 32 | 111.6
2:30 | 12 | 14.1 | 4.7 | 10.5 | 37.3 | 31.9 | 110.5
3:00 | 12.2 | 14.1 | 4.4 | 10.1 | 37.8 | 31.9 | 110.5
3:30 | 12.8 | 14.1 | 5.6 | 10.5 | 37.3 | 31.9 | 112.2
4:00 | 13 | 14.1 | 5.5 | 10.6 | 37.6 | 31.9 | 112.7
4:30 | 10.7 | 14.1 | 4.5 | 10.5 | 37.3 | 31.8 | 108.9
5:00 | 13 | 11.6 | 5.5 | 10.3 | 37 | 31.9 | 109.3
5:30 | 11.8 | 13.1 | 5.9 | 10.5 | 37 | 31.9 | 110.2
6:00 | 12.2 | 13.6 | 3.6 | 9.7 | 37.1 | 32.2 | 108.4
6:30 | 10.2 | 14.2 | 6.1 | 10 | 37.6 | 32.1 | 110.2
7:00 | 3.2 | 14.3 | 4.7 | 10 | 37.5 | 32.3 | 102
7:30 |  | 13.2 | 4.9 | 10.8 | 37.1 | 32.2 | 98.2
8:00 |  | 14.1 | 4.7 | 11.6 | 37.4 | 32.2 | 100
8:30 |  | 13.1 | 4.9 | 11 | 38 | 32.1 | 99.1
9:00 |  | 11.5 | 5 | 11.4 | 37.6 | 31.8 | 97.3
9:30 |  | 11.2 | 4.6 | 11.4 | 37.2 | 31.8 | 96.2
10:00 |  | 10 | 4.9 | 11.7 | 37 | 31.4 | 95
10:30 |  | 11.7 | 4.6 | 10.9 | 37.4 | 31.7 | 96.3
11:00 |  | 13.3 | 4.6 | 10.6 | 37.6 | 31.6 | 97.7
11:30 |  | 13.1 | 4.4 | 11 | 37.4 | 31.7 | 97.6
12:00 |  | 13.1 | 4.5 | 11.2 | 37.6 | 31.4 | 97.8
12:30 |  | 11.2 | 4.4 | 10.7 | 37.1 | 31.4 | 94.8
13:00 |  | 13.1 | 5.7 | 11.3 | 37.2 | 31.2 | 98.5
13:30 |  |  | 4.8 | 11.2 | 37.1 | 30.6 | 83.7
14:00 |  |  | 4.5 | 11.1 | 37.1 | 30.5 | 83.2
14:30 |  |  | 4.7 | 11.2 | 37.3 | 30.9 | 84.1
15:00 |  |  | 4.6 | 11.1 | 37.3 | 31 | 84
15:30 |  |  | 4.4 | 10.7 | 37.4 | 30.9 | 83.4
16:00 |  |  | 4 | 10.8 | 37 | 31 | 82.8
16:30 |  |  | 4.1 | 11 | 37.4 | 31.2 | 83.7
17:00 |  |  | 2.4 | 10.4 | 37.4 | 31.4 | 81.6
17:30 |  |  |  | 10.7 | 37.3 | 31.4 | 79.4
18:00 |  |  |  | 11 | 37.3 | 31.4 | 79.7
18:30 |  |  |  | 11 | 37.3 | 31.3 | 79.6
19:00 |  |  |  | 10 | 37.2 | 31.3 | 78.5
19:30 |  |  |  | 10.5 | 37.1 | 31.3 | 78.9
20:00 |  |  |  | 11.3 | 37.2 | 31.3 | 79.8
20:30 |  |  |  | 11 | 37.2 | 31.2 | 79.4
21:00 |  |  |  | 8.8 | 37.3 | 31.3 | 77.4
21:30 |  |  |  | 8.9 | 37.2 | 31.2 | 77.3
22:00 |  |  |  | 9.5 | 37.2 | 31.4 | 78.1
22:30 |  |  |  | 9.7 | 37 | 31.4 | 78.1
23:00 |  |  |  | 10 | 37.2 | 31.3 | 78.5
23:30 |  |  |  | 9.8 | 37.3 | 31.4 | 78.5
0:00 |  |  |  | 11.3 | 37.4 | 31.4 | 80.1
EJEC MWh | 81.8 | 171.6 | 81.4 | 254.15 | 895.2 | 757.2 | 2241.35

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Febrero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 81.8 | 81.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 171.6 | 171.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 81.4 | 81.4
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 413.5 | 413.5
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 254.15 | 254.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4935.15 | 4935.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 473.5
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.95 | 25.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.65 | 39.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3410.35 | 3410.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.3 | 922.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.25 | 7.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.25 | 162.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2286.1 | 2286.1
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 191.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.95 | 412.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.3 | 487.3
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.65 | 305.65
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3968.15 | 3968.15
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 187.75 | 187.75
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.1 | 64.1
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 208.7 | 208.7
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 85.1
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15520.95 | 15520.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3552.85 | 3552.85
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.15 | 124.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.55 | 484.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10814.8 | 10814.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 989.05 | 989.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 400.7 | 400.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 328.65 | 328.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 684.8 | 684.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 689.75 | 689.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 92.4 | 92.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1017.7 | 1017.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 255.7 | 255.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 581.85 | 581.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 12.35 | 12.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 9.75 | 9.75
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2743.25 | 2743.25
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3138.1 | 3138.1
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 361.3 | 361.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3972.5 | 3972.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3789.4 | 3789.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3797.5 | 3797.5
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 795.75 | 795.75
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3288.7 | 3288.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3295.45 | 3295.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3844.35 | 3844.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 504
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395 | 395
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387 | 387
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.1 | 111.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 895.2 | 895.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 583.65 | 583.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 187.6 | 187.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 261.9 | 261.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.25 | 85.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.35 | 441.35
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2154.7 | 2154.7
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 103.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13452.45 | 13452.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2384 | 2384
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 587.15 | 587.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4800.25 | 4800.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2533.2 | 2533.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.4 | 252.4
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1354.7 | 1354.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.6 | 85.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 140.4 | 140.4
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 159.4 | 159.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.65 | 79.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4013.2 | 4013.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1409.55 | 1409.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.85 | 217.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 940.8 | 940.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 998.75 | 998.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 1885.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 723.35 | 723.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4715.6 | 4715.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3002.15 | 3002.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1515.85 | 1515.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1062.05 | 1062.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1312.05 | 1312.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1335.55 | 1335.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3230.8 | 3230.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3215.85 | 3215.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3402.3 | 3402.3
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 193.8 | 193.8
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 275.9 | 275.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 840.55 | 840.55
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 479.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.65 | 104.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 61.65 | 61.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.6 | 28.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 134.85 | 134.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2438.1 | 2438.1
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 680.55 | 680.55
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 76.65 | 76.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.15 | 480.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.75 | 188.75
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1011.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4107.6 | 4107.6
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.05 | 718.05
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1063.15 | 1063.15
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.6 | 192.6
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.05 | 2610.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 199.55 | 199.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1975.35 | 1975.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 169434.2 | 169434.2
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.3055 | 146.3055
ELECTRO ORIENTE | HIDRO - TÉRMICO | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | HIDROELÉCTRICA | 123.0245 | 123.0245
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 294.95 | 294.95
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 28.6
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1522 | 454.1522
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.7 | 239.7
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.8 | 202.8
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 577.921 | 577.921
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2067.4533 | 2067.4533
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 27355.2
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 24009.45
[6 empty] | ENGIE | 19457.45
[6 empty] | ELECTROPERU | 19073.8
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 10970.8
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 10428.5
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 9793.7
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 5720.25
[6 empty] | CELEPSA | 4935.15
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 4332.65
[6 empty] | EGEMSA | 3968.15
[6 empty] | EGASA | 2639.85
[6 empty] | SAN GABAN | 2438.1
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 2154.7
[6 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 1975.35
[6 empty] | EGEJUNIN | 1686.1
[6 empty] | LA VIRGEN | 1354.7
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1337.1
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 1017.7
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1013.45
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 989.05
[6 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 895.2
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 840.55
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 782.15
[6 empty] | SDF ENERGIA SAC | 757.2
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 689.65
[6 empty] | SINERSA | 668.9
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 583.65
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 484.55
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 480
[6 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 479.9
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 479.8
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 473.5
[6 empty] | EGESUR | 460.55
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 451.2
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 441.35
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 413.5
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 400.7
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 275.9
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 261.9
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 254.15
[6 empty] | PETRAMAS | 252.5
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 199.55
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 193.8
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 187.6
[6 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 171.6
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 159.4
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 140.4
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 134.85
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 124.15
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 103.15
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 85.6
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 85.25
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 85.1
[6 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 81.8
[6 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 81.4
[6 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 65.6
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 48
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 7.25
[6 empty] | KONDU SAC | 1.7

## G_AREAS
sábado, 1 de Febrero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 503.7 | 105.3 | 0 | 37.7 | 3571.9 | 1791.8 | 0 | 182.2 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 646.7 | 5545.9 | 609.1 | 6801.7 | 00:30 | 4684.7 | 1897.1 | 0 | 219.9 | 6801.7 | 00:30 | 355.9 | 51.8 | 0 | 219.9 | 627.6
01:00 | 504 | 108.2 | 0 | 27.8 | 3606.1 | 1736.8 | 0 | 140.8 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 640 | 5483.7 | 540.1 | 6663.8 | 01:00 | 4650.2 | 1845 | 0 | 168.6 | 6663.8 | 01:00 | 354.7 | 54.7 | 0 | 168.6 | 578
01:30 | 502.3 | 107.4 | 0 | 33 | 3520.2 | 1710.9 | 0 | 120.3 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 642.7 | 5351.4 | 528.2 | 6522.3 | 01:30 | 4550.7 | 1818.3 | 0 | 153.3 | 6522.3 | 01:30 | 351.6 | 53.1 | 0 | 153.3 | 558
02:00 | 502.3 | 92.4 | 0 | 35.4 | 3595.1 | 1705.2 | 0 | 78.1 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 630.1 | 5378.4 | 517.2 | 6525.7 | 02:00 | 4614.6 | 1797.6 | 0 | 113.5 | 6525.7 | 02:00 | 352.4 | 52.3 | 0 | 113.5 | 518.2
02:30 | 498.9 | 92.2 | 0 | 29.7 | 3556.5 | 1702.7 | 0 | 73.5 | 510.2 | 0 | 0 | 0 | 620.8 | 5332.7 | 510.2 | 6463.7 | 02:30 | 4565.6 | 1794.9 | 0 | 103.2 | 6463.7 | 02:30 | 352.6 | 51.2 | 0 | 103.2 | 507
03:00 | 502.7 | 91 | 0 | 32.2 | 3542.5 | 1706.3 | 0 | 60.2 | 515.2 | 0 | 0 | 0 | 625.9 | 5309 | 515.2 | 6450.1 | 03:00 | 4560.4 | 1797.3 | 0 | 92.4 | 6450.1 | 03:00 | 352.5 | 50.7 | 0 | 92.4 | 495.6
03:30 | 500.7 | 92.8 | 0 | 36.4 | 3342.4 | 1692.9 | 0 | 68.5 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 629.9 | 5103.8 | 515.7 | 6249.4 | 03:30 | 4358.8 | 1785.7 | 0 | 104.9 | 6249.4 | 03:30 | 353.2 | 52.9 | 0 | 104.9 | 511
04:00 | 499.8 | 92.9 | 0 | 46.1 | 3448.4 | 1691.2 | 0 | 87 | 512 | 0 | 0 | 0 | 638.8 | 5226.6 | 512 | 6377.4 | 04:00 | 4460.2 | 1784.1 | 0 | 133.1 | 6377.4 | 04:00 | 352.6 | 53.1 | 0 | 133.1 | 538.8
04:30 | 502.3 | 91.8 | 0 | 44.3 | 3576.8 | 1655.7 | 0 | 83.8 | 517 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 5316.3 | 517 | 6471.7 | 04:30 | 4596.1 | 1747.5 | 0 | 128.1 | 6471.7 | 04:30 | 353.5 | 49.7 | 0 | 128.1 | 531.3
05:00 | 496.8 | 89.9 | 0 | 39.4 | 3476.5 | 1610.5 | 0 | 102 | 527 | 0 | 0 | 0 | 626.1 | 5189 | 527 | 6342.1 | 05:00 | 4500.3 | 1700.4 | 0 | 141.4 | 6342.1 | 05:00 | 352.2 | 50.3 | 0 | 141.4 | 543.9
05:30 | 495.6 | 93 | 0 | 35 | 3537 | 1626.7 | 0 | 115.7 | 527.4 | 0 | 1.2 | 0 | 623.6 | 5279.4 | 528.6 | 6431.6 | 05:30 | 4560 | 1719.7 | 1.2 | 150.7 | 6431.6 | 05:30 | 353.3 | 51.2 | 1.2 | 150.7 | 556.4
06:00 | 502.4 | 87.2 | 0 | 45.4 | 3546.8 | 1586.1 | 0 | 141.6 | 530.4 | 0 | 30.8 | 0 | 635 | 5274.5 | 561.2 | 6470.7 | 06:00 | 4579.6 | 1673.3 | 30.8 | 187 | 6470.7 | 06:00 | 355.5 | 49 | 30.8 | 187 | 622.3
06:30 | 493.9 | 92.8 | 0 | 49.6 | 3267.7 | 1578.8 | 0 | 164.5 | 513.9 | 0 | 122.5 | 0 | 636.3 | 5011 | 636.4 | 6283.7 | 06:30 | 4275.5 | 1671.6 | 122.5 | 214.1 | 6283.7 | 06:30 | 356.5 | 50.4 | 122.5 | 214.1 | 743.5
07:00 | 496.5 | 92.2 | 0 | 42.9 | 3430.4 | 1399.8 | 0.1 | 151.9 | 524.3 | 0 | 236.1 | 0 | 631.6 | 4982.2 | 760.4 | 6374.2 | 07:00 | 4451.2 | 1492 | 236.2 | 194.8 | 6374.2 | 07:00 | 358.2 | 42.1 | 236.2 | 194.8 | 831.3
07:30 | 498.4 | 91.5 | 0 | 43.5 | 3627.7 | 1367 | 0.2 | 164.7 | 483.4 | 0 | 325 | 0 | 633.4 | 5159.6 | 808.4 | 6601.4 | 07:30 | 4609.5 | 1458.5 | 325.2 | 208.2 | 6601.4 | 07:30 | 300.9 | 38.8 | 325.2 | 208.2 | 873.1
08:00 | 498.7 | 93.1 | 0.1 | 46.6 | 3682.9 | 1550.9 | 0.2 | 142.1 | 441.2 | 0 | 361.3 | 0 | 638.5 | 5376.1 | 802.5 | 6817.1 | 08:00 | 4622.8 | 1644 | 361.6 | 188.7 | 6817.1 | 08:00 | 298.9 | 40.3 | 361.6 | 188.7 | 889.5
08:30 | 469.1 | 151.2 | 0.1 | 47.3 | 3605.3 | 1699.4 | 0.5 | 120.7 | 492.4 | 0 | 389.8 | 0 | 667.7 | 5425.9 | 882.2 | 6975.8 | 08:30 | 4566.8 | 1850.6 | 390.4 | 168 | 6975.8 | 08:30 | 298.1 | 38.9 | 390.4 | 168 | 895.4
09:00 | 465.8 | 148.3 | 0.3 | 43.4 | 3649.9 | 1809.6 | 0.9 | 90.2 | 491.3 | 0 | 405.6 | 0 | 657.8 | 5550.6 | 896.9 | 7105.3 | 09:00 | 4607 | 1957.9 | 406.8 | 133.6 | 7105.3 | 09:00 | 304.6 | 37.8 | 406.8 | 133.6 | 882.8
09:30 | 403.7 | 146.8 | 0.3 | 37.3 | 3636.9 | 2110.9 | 0.7 | 101.1 | 425.2 | 0 | 421.8 | 0 | 588.1 | 5849.6 | 847 | 7284.7 | 09:30 | 4465.8 | 2257.7 | 422.8 | 138.4 | 7284.7 | 09:30 | 317.9 | 37 | 422.8 | 138.4 | 916.1
10:00 | 395.1 | 147.1 | 0.4 | 38.8 | 3426.3 | 2233.3 | 0.8 | 135.6 | 488.7 | 0 | 431.7 | 0 | 581.4 | 5796 | 920.4 | 7297.8 | 10:00 | 4310.1 | 2380.4 | 432.9 | 174.4 | 7297.8 | 10:00 | 304.4 | 36.4 | 432.9 | 174.4 | 948.1
10:30 | 395.3 | 148.5 | 0.4 | 47.4 | 3574.4 | 2225.8 | 1.2 | 128.6 | 486 | 0 | 436 | 0 | 591.6 | 5930 | 922 | 7443.6 | 10:30 | 4455.7 | 2374.3 | 437.6 | 176 | 7443.6 | 10:30 | 300.2 | 37 | 437.6 | 176 | 950.8
11:00 | 396.7 | 106.6 | 0.4 | 58.8 | 3591.3 | 2277.7 | 1.2 | 105.8 | 560.6 | 0 | 438.9 | 0 | 562.5 | 5976 | 999.5 | 7538 | 11:00 | 4548.6 | 2384.3 | 440.5 | 164.6 | 7538 | 11:00 | 316.2 | 39.3 | 440.5 | 164.6 | 960.6
11:30 | 403.8 | 106.2 | 0.4 | 73.4 | 3635.7 | 2332.5 | 1.3 | 109.8 | 553.9 | 0 | 440.7 | 0 | 583.8 | 6079.3 | 994.6 | 7657.7 | 11:30 | 4593.4 | 2438.7 | 442.4 | 183.2 | 7657.7 | 11:30 | 317.8 | 39.5 | 442.4 | 183.2 | 982.9
12:00 | 433.9 | 106.1 | 0.2 | 85.4 | 3620.4 | 2319.5 | 1.3 | 106.8 | 554.3 | 0 | 441.7 | 0 | 625.6 | 6048 | 996 | 7669.6 | 12:00 | 4608.6 | 2425.6 | 443.2 | 192.2 | 7669.6 | 12:00 | 328.7 | 39.8 | 443.2 | 192.2 | 1003.9
12:30 | 437.3 | 102.9 | 0.3 | 90.3 | 3540.4 | 2321.1 | 1.3 | 107.8 | 529.5 | 0 | 439.4 | 0 | 630.8 | 5970.6 | 968.9 | 7570.3 | 12:30 | 4507.2 | 2424 | 441 | 198.1 | 7570.3 | 12:30 | 339.8 | 37.2 | 441 | 198.1 | 1016.1
13:00 | 434.6 | 107.4 | 0.2 | 97.5 | 3491.4 | 2316.6 | 0.7 | 97.6 | 492.3 | 0 | 437.1 | 0 | 639.7 | 5906.3 | 929.4 | 7475.4 | 13:00 | 4418.3 | 2424 | 438 | 195.1 | 7475.4 | 13:00 | 345.2 | 41 | 438 | 195.1 | 1019.3
13:30 | 438.9 | 94 | 0.1 | 103.1 | 3526 | 2316.8 | 0.5 | 124.3 | 504.8 | 0 | 433 | 0 | 636.1 | 5967.6 | 937.8 | 7541.5 | 13:30 | 4469.7 | 2410.8 | 433.6 | 227.4 | 7541.5 | 13:30 | 349.3 | 26.9 | 433.6 | 227.4 | 1037.2
14:00 | 434.9 | 92.8 | 0.1 | 92.1 | 3627.5 | 2169.8 | 0.9 | 154.1 | 492.6 | 0 | 431.4 | 0 | 619.9 | 5952.3 | 924 | 7496.2 | 14:00 | 4555 | 2262.6 | 432.4 | 246.2 | 7496.2 | 14:00 | 349.9 | 26.5 | 432.4 | 246.2 | 1055
14:30 | 436.6 | 93.6 | 0.1 | 81.3 | 3623.9 | 2136.1 | 0.4 | 230 | 499.3 | 0 | 424.5 | 0 | 611.6 | 5990.4 | 923.8 | 7525.8 | 14:30 | 4559.8 | 2229.7 | 425 | 311.3 | 7525.8 | 14:30 | 349.7 | 26.8 | 425 | 311.3 | 1112.8
15:00 | 432.3 | 92.7 | 0 | 88.1 | 3582.8 | 2126.7 | 0.4 | 260.8 | 506.9 | 0 | 387.1 | 0 | 613.1 | 5970.7 | 894 | 7477.8 | 15:00 | 4522 | 2219.4 | 387.5 | 348.9 | 7477.8 | 15:00 | 349 | 26.6 | 387.5 | 348.9 | 1112
15:30 | 439 | 92.6 | 0 | 83.4 | 3496.9 | 2137.5 | 0.5 | 288.7 | 510.7 | 0 | 401.4 | 0 | 615 | 5923.6 | 912.1 | 7450.7 | 15:30 | 4446.6 | 2230.1 | 401.9 | 372.1 | 7450.7 | 15:30 | 349.6 | 25.8 | 401.9 | 372.1 | 1149.4
16:00 | 456.8 | 92 | 0 | 84.1 | 3442.3 | 2117.5 | 0.4 | 298.8 | 500.4 | 0 | 333.1 | 0 | 632.9 | 5859 | 833.5 | 7325.4 | 16:00 | 4399.5 | 2209.5 | 333.5 | 382.9 | 7325.4 | 16:00 | 352.4 | 25.5 | 333.5 | 382.9 | 1094.3
16:30 | 466.5 | 92.4 | 0 | 85 | 3453.5 | 2066.1 | 0.4 | 260.9 | 571 | 0 | 342.3 | 0 | 643.9 | 5780.9 | 913.3 | 7338.1 | 16:30 | 4491 | 2158.5 | 342.7 | 345.9 | 7338.1 | 16:30 | 356.9 | 25.8 | 342.7 | 345.9 | 1071.3
17:00 | 468.8 | 78.3 | 0 | 81.7 | 3568.4 | 2028.3 | 0.3 | 274.8 | 562.8 | 0 | 113.6 | 0 | 628.8 | 5871.8 | 676.4 | 7177 | 17:00 | 4600 | 2106.6 | 113.9 | 356.5 | 7177 | 17:00 | 358.3 | 23.7 | 113.9 | 356.5 | 852.4
17:30 | 466.6 | 93.6 | 0 | 84.1 | 3392.9 | 2047.6 | 0.2 | 351.1 | 568.3 | 0 | 51.9 | 0 | 644.3 | 5791.8 | 620.2 | 7056.3 | 17:30 | 4427.8 | 2141.2 | 52.1 | 435.2 | 7056.3 | 17:30 | 358.1 | 21.6 | 52.1 | 435.2 | 867
18:00 | 466.6 | 94.7 | 0 | 70.3 | 3331.1 | 2135.1 | 0.1 | 411.1 | 565 | 0 | 16.2 | 0 | 631.6 | 5877.4 | 581.2 | 7090.2 | 18:00 | 4362.7 | 2229.8 | 16.3 | 481.4 | 7090.2 | 18:00 | 361.7 | 22.2 | 16.3 | 481.4 | 881.6
18:30 | 468.6 | 94.7 | 0 | 60 | 3382.8 | 2057.4 | 0 | 438.3 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 623.3 | 5878.5 | 596.1 | 7097.9 | 18:30 | 4447.5 | 2152.1 | 0 | 498.3 | 7097.9 | 18:30 | 364.4 | 22.2 | 0 | 498.3 | 884.9
19:00 | 472.7 | 93.8 | 0 | 58.3 | 3712.9 | 2103 | 0 | 409.8 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 6225.7 | 600.7 | 7451.2 | 19:00 | 4786.3 | 2196.8 | 0 | 468.1 | 7451.2 | 19:00 | 365.4 | 21.2 | 0 | 468.1 | 854.7
19:30 | 472.6 | 94.1 | 0 | 43.5 | 3718.7 | 2197.6 | 0 | 383.3 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 6299.6 | 604.6 | 7514.4 | 19:30 | 4795.9 | 2291.7 | 0 | 426.8 | 7514.4 | 19:30 | 365.6 | 22 | 0 | 426.8 | 814.4
20:00 | 473.8 | 95.1 | 0 | 40.5 | 3738.3 | 2187.6 | 0 | 383.2 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 609.4 | 6309.1 | 611.1 | 7529.6 | 20:00 | 4823.2 | 2282.7 | 0 | 423.7 | 7529.6 | 20:00 | 366.1 | 22.9 | 0 | 423.7 | 812.7
20:30 | 468.6 | 94.7 | 0 | 23.8 | 3664.9 | 2255.6 | 0 | 348.4 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 587.1 | 6268.9 | 605.3 | 7461.3 | 20:30 | 4738.8 | 2350.3 | 0 | 372.2 | 7461.3 | 20:30 | 363.4 | 22.6 | 0 | 372.2 | 758.2
21:00 | 468.4 | 93.1 | 0 | 16.4 | 3647.1 | 2244.5 | 0 | 395.6 | 598 | 0 | 0 | 0 | 577.9 | 6287.2 | 598 | 7463.1 | 21:00 | 4713.5 | 2337.6 | 0 | 412 | 7463.1 | 21:00 | 363 | 19 | 0 | 412 | 794
21:30 | 467.2 | 93.1 | 0 | 15.5 | 3609.7 | 2235.6 | 0 | 375 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 575.8 | 6220.3 | 585.8 | 7381.9 | 21:30 | 4662.7 | 2328.7 | 0 | 390.5 | 7381.9 | 21:30 | 362.1 | 19.7 | 0 | 390.5 | 772.3
22:00 | 468.1 | 93.6 | 0 | 19.8 | 3564.7 | 2295.4 | 0 | 357.8 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 581.5 | 6217.9 | 581.3 | 7380.7 | 22:00 | 4614.1 | 2389 | 0 | 377.6 | 7380.7 | 22:00 | 362.5 | 20.6 | 0 | 377.6 | 760.7
22:30 | 467.8 | 93.7 | 0 | 24.9 | 3573.5 | 2244.8 | 0 | 316.8 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 586.4 | 6135.1 | 582.1 | 7303.6 | 22:30 | 4623.4 | 2338.5 | 0 | 341.7 | 7303.6 | 22:30 | 362 | 20.8 | 0 | 341.7 | 724.5
23:00 | 465.5 | 94.4 | 0 | 20.9 | 3373.4 | 2235.2 | 0 | 323.5 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 5932.1 | 575.2 | 7088.1 | 23:00 | 4414.1 | 2329.6 | 0 | 344.4 | 7088.1 | 23:00 | 361.4 | 21.3 | 0 | 344.4 | 727.1
23:30 | 473 | 94.1 | 0 | 19.2 | 3506.1 | 2176.8 | 0 | 224.9 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 586.3 | 5907.8 | 579.2 | 7073.3 | 23:30 | 4558.3 | 2270.9 | 0 | 244.1 | 7073.3 | 23:30 | 362.4 | 21.1 | 0 | 244.1 | 627.6
00:00 | 467.8 | 95.7 | 0 | 22.7 | 3522.6 | 1821.9 | 0 | 274.6 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 586.2 | 5619.1 | 574.2 | 6779.5 | 00:00 | 4564.6 | 1917.6 | 0 | 297.3 | 6779.5 | 00:00 | 362.2 | 22.6 | 0 | 297.3 | 682.1
TOTAL MWh | 11187.7 | 2415.8 | 1.7 | 1231.65 | 85080.45 | 47548.3 | 7.25 | 4933.35 | 12880.95 | 0 | 4147.05 | 0 | 14836.85 | 137569.35 | 17028 | 169434.2 | TOTAL MWh | 109149.1 | 49964.1 | 4156 | 6165 | 169434.2 | TOTAL MWh | 8311.4 | 841.45 | 4156 | 6165 | 19473.85

## HOP
sábado, 1 de Febrero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 07:03:00 |  | 01/02/2025 06:42:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 13:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 17:18:00 |  | 01/02/2025 17:13:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/02/2025 08:05:00 | 01/02/2025 16:41:00 | 01/02/2025 08:00:00 | 01/02/2025 16:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/02/2025 18:53:00 | 01/02/2025 23:21:00 | 01/02/2025 18:49:00 | 01/02/2025 23:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/02/2025 16:59:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 16:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 00:07:00 | 01/02/2025 01:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 01:43:00 | 01/02/2025 07:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 07:56:00 | 01/02/2025 16:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 16:44:00 | 01/02/2025 17:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 06:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/02/2025 06:31:00 | 01/02/2025 07:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/02/2025 07:53:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/02/2025 09:13:00 | 01/02/2025 16:06:00 | 01/02/2025 08:51:00 | 01/02/2025 15:52:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/02/2025 19:11:00 | 01/02/2025 23:05:00 | 01/02/2025 18:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/02/2025 23:05:00 | 01/02/2025 23:45:00 |  | 01/02/2025 23:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:05:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 00:05:00 | 01/02/2025 06:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 06:31:00 | 01/02/2025 07:56:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 07:56:00 | 01/02/2025 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 23:44:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 01/02/2025 09:05:00 | 01/02/2025 13:01:00 | 01/02/2025 08:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 01/02/2025 13:01:00 | 01/02/2025 16:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Redujo su carga a 30 MW para el proceso de arranque de la TV.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 01/02/2025 16:15:00 | 01/02/2025 17:40:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 01/02/2025 17:40:00 | 01/02/2025 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 01/02/2025 23:44:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:07h se bajo a 250 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/02/2025 09:52:00 | 01/02/2025 10:42:00 | 01/02/2025 09:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/02/2025 10:42:00 | 01/02/2025 16:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/02/2025 16:23:00 | 01/02/2025 18:46:00 |  | 01/02/2025 18:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 00:05:00 | 01/02/2025 04:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 04:17:00 | 01/02/2025 07:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restricción operativa de generar 330 MW como mínimo por problemas en la unidad TG4.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 07:56:00 | 01/02/2025 23:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 23:42:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 00:06:00 | 01/02/2025 00:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 09:05:00 | 01/02/2025 09:56:00 | 01/02/2025 08:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 09:56:00 | 01/02/2025 12:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 12:03:00 | 01/02/2025 16:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 16:14:00 | 01/02/2025 18:08:00 |  | 01/02/2025 17:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 20:05:00 | 01/02/2025 23:05:00 | 01/02/2025 19:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:00 hr se dio orden de parada.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 23:05:00 | 01/02/2025 23:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada

## INDISP
sábado, 1 de Febrero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/02/2025 07:03 | 02/02/2025 00:00 | Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/02/2025 17:18 | 02/02/2025 00:00 | Actividades de mantenimiento en el ingenio. Actividades externas a la central y no se intervendrá en la unidad. | 8.15 | P | F/S | N | OTROS | 19865 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Rehabilitación Toma IV | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento Generador. | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape. (Incluye pruebas a plena carga). | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 01/02/2025 07:00 | 01/02/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | REVISIÓN Y REFORZAMIENTO DE AMARRES DE BOBINA DE ESTATOR GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 01/02/2025 00:00 | 01/02/2025 16:45 | Falla durante el proceso de enfriamiento generado por la oscilación presentada en la terna de ENOSA (de 310 a 216 amperios). Originando la apertura del interruptor 61BBA01, el cual se conecta a la barra de 13.2 kV de Malacas. Esta falla inicia el Cool Down (bloqueo lógico mecánico del eje de turbina) de 40 horas quedando indisponible durante este periodo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Unidad indisponible a gas por falla del compresor de gas (Disponible a diésel). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 01/02/2025 00:00 | 01/02/2025 09:36 | Unidad indisponible por el mantenimiento correctivo en el transformador de la TV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13204 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 01/02/2025 09:36 | 01/02/2025 11:57 | FUERA DE SERVICIO POR PARADA CONTROLADA | 0 | F | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 01/02/2025 00:10 | 02/02/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 01/02/2025 00:10 | 02/02/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 01/02/2025 08:18 | 01/02/2025 15:55 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 01/02/2025 09:20 | 02/02/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 31.2 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 01/02/2025 09:25 | 01/02/2025 11:24 | G2 FUERA DE SERVICIO POR PARADA CONTROLADA | 0 | F | F/S | N | CORR. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 01/02/2025 09:35 | 01/02/2025 11:30 | FUERA DE SERVICIO POR PARADA CONTROLADA | 9.9 | F | F/S | N | CORR. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 01/02/2025 00:00 | 02/02/2025 00:00 | Mantenimiento anual de BOP + Certificación Quinquenal de Gas + Reemplazo de AVR | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 01/02/2025 20:05 | 02/02/2025 00:00 | FALLA EN EL ARRANQUE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 01/02/2025 20:05 | 01/02/2025 21:10 | FALLA EN EL ARRANQUE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 35 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 01/02/2025 08:01 | 01/02/2025 13:39 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN EL TRANSFORMADOR T1. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15215 | G

## RESERVA_FRÍA
01/02/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 1 de Febrero del 2025 / SEM N° 5 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 1 de Febrero del 2025 / SEM N° 5 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | SHAQSH | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 | [5 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3326.8337 | 3307.6417 | 1160.9543
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 | [5 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3326.8337 | 3307.6417 | 1160.9543
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 | [5 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3326.8337 | 3307.6417 | 1160.9543
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 | [5 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3524.3578 | 3505.1658 | 1160.9543
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 | [5 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3524.3578 | 3505.1658 | 1160.9543
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3542.499 | 3505.1658 | 1160.9543
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3344.6498 | 3307.3166 | 1341.5078
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 551.1708 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3344.6498 | 3307.3166 | 1341.5078
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2886.6703 | 2849.3371 | 1341.5078
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2695.474 | 2658.1409 | 996.4048
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2695.474 | 2658.1409 | 996.4048
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2695.474 | 2658.1409 | 996.4048
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2695.474 | 2658.1409 | 996.4048
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2695.474 | 2658.1409 | 996.4048
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2695.474 | 2658.1409 | 996.4048
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2695.474 | 2658.1409 | 996.4048
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2695.474 | 2658.1409 | 996.4048
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2876.0275 | 2838.6943 | 815.8513
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2876.0275 | 2838.6943 | 815.8513
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2876.0275 | 2838.6943 | 815.8513
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2876.0275 | 2838.6943 | 815.8513
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2876.0275 | 2838.6943 | 815.8513
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2839.746 | 2802.4128 | 815.8513
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2839.746 | 2802.4128 | 766.2244
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2967.5388 | 2930.2056 | 766.2244
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2967.5388 | 2930.2056 | 766.2244
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2967.5388 | 2930.2056 | 766.2244
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2950.243 | 2912.9098 | 766.2244
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3073.5516 | 3036.2184 | 766.2244
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3073.5516 | 3036.2184 | 766.2244
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2774.4123 | 2737.0791 | 867.8397
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2774.4123 | 2737.0791 | 867.8397
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2828.1224 | 2790.7892 | 814.1296
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2828.1224 | 2790.7892 | 814.1296
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2828.1224 | 2790.7892 | 814.1296
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2828.1224 | 2790.7892 | 814.1296
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2828.1224 | 2790.7892 | 814.1296
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 364.9309 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2809.1366 | 2771.8034 | 814.1296
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14558.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.0364 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 172.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 0 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.7046 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.1028 | 1235.3328 | 0 | 0 | 0 | 1816.364 | 3340.2394 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 3624.5347 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5406693.10 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 1 de Febrero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 11.7 | 38 | 73.4 | 0 | 35.6 | 85 | 16.7 | 123 | 15.89 | 14.63 | 17.81 | -- | -- | 14.2 | 79.18 | 55.89 | 222.78 | 173.767 | 148.178 | 6.62 | 20 | 10.16 | 0.35 | 0.98 | 14.355 | 114.46 | 347.2 | 108.49 | 47.81 | 25.1 | 0 | 17.8 | 20.7 | 10.6306 | 27 | 22.7 | 67.23 | 67.49 | 47.675 | -- | 57.9959 | 8.327 | -- | 7.3981 | 2.8925 | 24.832 | 10.824 | 32.185
00:30 | 11.7 | 38 | 73.4 | 0 | 35.6 | 85 | 16.7 | 123 | 15.89 | 14.63 | 17.81 | -- | -- | 14.2 | 79.18 | 55.89 | 222.78 | 173.767 | 148.178 | 6.62 | 20 | 10.16 | 0.35 | 0.98 | 14.355 | 114.46 | 347.2 | 108.49 | 47.81 | 25.1 | 0 | 17.8 | 20.7 | 10.6306 | 27 | 22.7 | 67.23 | 67.49 | 47.675 | -- | 57.9959 | 8.327 | -- | 7.3981 | 2.8925 | 24.832 | 10.824 | 32.185
01:00 | 11.7 | 38 | 76.4 | 0 | 40.8 | 88 | 16.7 | 125 | 16.03 | 14.58 | 11.13 | -- | -- | 14.2 | 66.49 | 59.27 | 221.33 | 173.767 | 145.685 | 6.85 | 20 | 11.3 | 0.36 | 0.98 | 16.25 | 112.55 | 344.06 | 112.23 | 47.8 | 24.65 | 0 | 14.1 | 16.7 | 10.3395 | 26 | 23 | 72.92 | 73.18 | 52.578 | -- | -- | 8.004 | -- | 7.3981 | 4.4698 | 24.832 | 10.824 | 32.732
01:30 | 11.7 | 38 | 76.4 | 0 | 40.8 | 88 | 16.7 | 125 | 16.03 | 14.58 | 11.13 | -- | -- | 14.2 | 66.49 | 59.27 | 221.33 | 173.767 | 145.685 | 6.85 | 20 | 11.3 | 0.36 | 0.98 | 16.25 | 112.55 | 344.06 | 112.23 | 47.8 | 24.65 | 0 | 14.1 | 16.7 | 10.3395 | 26 | 23 | 72.92 | 73.18 | 52.578 | -- | -- | 8.004 | -- | 7.3981 | 4.4698 | 24.832 | 10.824 | 32.732
02:00 | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 39.3 | 92 | 16.7 | 125 | 15.77 | 14.54 | 8.38 | -- | -- | 14.2 | 73.46 | 64.93 | 216.9 | 173.767 | 150.145 | 7.58 | 13.82 | 19.85 | 2.84 | 0.92 | 16.882 | 105.58 | 337.09 | 110.97 | 47.58 | 24.45 | 0 | 15.9 | 19 | 10.0114 | 25 | 24.5 | 80.25 | 80.51 | 56.222 | -- | -- | 7.836 | -- | 7.3981 | 6.2605 | 24.832 | 10.824 | 33.471
02:30 | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 39.3 | 92 | 16.7 | 125 | 15.77 | 14.54 | 8.38 | -- | -- | 14.2 | 73.46 | 64.93 | 216.9 | 173.767 | 150.145 | 7.58 | 13.82 | 19.85 | 2.84 | 0.92 | 16.882 | 105.58 | 337.09 | 110.97 | 47.58 | 24.45 | 0 | 15.9 | 19 | 10.0114 | 25 | 24.5 | 80.25 | 80.51 | 56.222 | -- | -- | 7.836 | -- | 7.3981 | 6.2605 | 24.832 | 10.824 | 33.471
03:00 | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 41.1 | 92 | 16.7 | 123 | 15.31 | 14.69 | 8.43 | -- | -- | 14.2 | 77.52 | 63.48 | 212.71 | 173.767 | 149.826 | 7.87 | 16.9 | 21.5 | 2.94 | 0.92 | 16.471 | 104.5 | 336.01 | 110.97 | 47.51 | 24.26 | 0 | 15.5 | 19.2 | 10.1119 | 24 | 24.5 | 82.51 | 82.77 | 56.964 | -- | -- | 7.713 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 33.76
03:30 | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 41.1 | 92 | 16.7 | 123 | 15.31 | 14.69 | 8.43 | -- | -- | 14.2 | 77.52 | 63.48 | 212.71 | 173.767 | 149.826 | 7.87 | 16.9 | 21.5 | 2.94 | 0.92 | 16.471 | 104.5 | 336.01 | 110.97 | 47.51 | 24.26 | 0 | 15.5 | 19.2 | 10.1119 | 24 | 24.5 | 82.51 | 82.77 | 56.964 | -- | -- | 7.713 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 33.76
04:00 | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 41.1 | 92 | 17.3 | 120 | 11.97 | 14.52 | 8.4 | -- | -- | 14.2 | 76.7 | 63.48 | 222.78 | 173.767 | 147.905 | 8.1 | 16.9 | 14.2 | 0.58 | 0.86 | 15.7 | 111.76 | 342.79 | 109.73 | 47.13 | 24.76 | 0 | 15.4 | 19.1 | 10.3052 | 24 | 24 | 87.3 | 87.56 | 56.964 | -- | -- | 7.584 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.15
04:30 | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 41.1 | 92 | 17.3 | 120 | 11.97 | 14.52 | 8.4 | -- | -- | 14.2 | 76.7 | 63.48 | 222.78 | 173.767 | 147.905 | 8.1 | 16.9 | 14.2 | 0.58 | 0.86 | 15.7 | 111.76 | 342.79 | 109.73 | 47.13 | 24.76 | 0 | 15.4 | 19.1 | 10.3052 | 24 | 24 | 87.3 | 87.56 | 56.964 | -- | -- | 7.584 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.15
05:00 | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 41 | 92 | 17.3 | 118 | 12.95 | 14.56 | 11.58 | -- | -- | 14.2 | 74.26 | 73.27 | 237.66 | 173.767 | 147.614 | 8.64 | 20 | 14.8 | 0.6 | 0.86 | 15.275 | 110.72 | 341.75 | 108.49 | 48.06 | 24.2 | 0 | 15.6 | 19 | 10.1192 | 24 | 24 | 89.87 | 90.13 | 59.22 | -- | -- | 7.508 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.798
05:30 | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 41 | 92 | 17.3 | 118 | 12.95 | 14.56 | 11.58 | -- | -- | 14.2 | 74.26 | 73.27 | 237.66 | 173.767 | 147.614 | 8.64 | 20 | 14.8 | 0.6 | 0.86 | 15.275 | 110.72 | 341.75 | 108.49 | 48.06 | 24.2 | 0 | 15.6 | 19 | 10.1192 | 24 | 24 | 89.87 | 90.13 | 59.22 | -- | -- | 7.508 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.798
06:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 41 | 90 | 17.9 | 115 | 13 | 14.68 | 10.14 | 1.07 | 374.88 | 14.2 | 60.64 | 82.27 | 242.23 | 173.767 | 146.309 | 9.04 | 20 | 12.13 | 0.61 | 0.86 | 14.87 | 111.66 | 342.69 | 109.73 | 47.6 | 24.21 | 0 | 18.3 | 18.9 | 9.689 | 24 | 24 | 94.45 | 94.71 | 59.981 | -- | -- | 7.487 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.413
06:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 41 | 90 | 17.9 | 115 | 13 | 14.68 | 10.14 | 1.07 | 374.88 | 14.2 | 60.64 | 82.27 | 242.23 | 173.767 | 146.309 | 9.04 | 20 | 12.13 | 0.61 | 0.86 | 14.87 | 111.66 | 342.69 | 109.73 | 47.6 | 24.21 | 0 | 18.3 | 18.9 | 9.689 | 24 | 24 | 94.45 | 94.71 | 59.981 | -- | -- | 7.487 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.413
07:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 31.9 | 90 | 17.9 | 113 | 13.02 | 14.58 | 10.12 | -- | -- | 14.2 | 74.26 | 83.12 | 249.97 | 173.767 | 146.361 | 9.25 | 19.54 | 12.75 | 0.62 | 0.86 | 14.47 | 108.8 | 339.83 | 112.23 | 47.89 | 23.99 | 0 | 22.2 | 15.5 | 8.3344 | 24 | 23 | 104 | 104.26 | 62.292 | -- | -- | 7.564 | -- | 7.3489 | 8.2417 | 24.595 | 10.824 | 34.249
07:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 31.9 | 90 | 17.9 | 113 | 13.02 | 14.58 | 10.12 | -- | -- | 14.2 | 74.26 | 83.12 | 249.97 | 173.767 | 146.361 | 9.25 | 19.54 | 12.75 | 0.62 | 0.86 | 14.47 | 108.8 | 339.83 | 112.23 | 47.89 | 23.99 | 0 | 22.2 | 15.5 | 8.3344 | 24 | 23 | 104 | 104.26 | 62.292 | -- | -- | 7.564 | -- | 7.3489 | 8.2417 | 24.595 | 10.824 | 34.249
08:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 38.4 | 90 | 17.9 | 113 | 14.9 | 14.67 | 23.98 | -- | -- | 14.2 | 77.52 | 78.92 | 253.1 | 173.767 | 146.29 | 9.12 | 20 | 12.4 | 0.63 | 0.8 | 14.33 | 108.47 | 339.5 | 113.51 | 47.56 | 23.57 | 0 | 20.6 | 15.2 | 9.6318 | 24 | 23.7 | 68.73 | 68.99 | 63.071 | -- | -- | 7.618 | -- | 7.334 | 8.2417 | 24.523 | 10.824 | 34.069
08:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 38.4 | 90 | 17.9 | 113 | 14.9 | 14.67 | 23.98 | -- | -- | 14.2 | 77.52 | 78.92 | 253.1 | 173.767 | 146.29 | 9.12 | 20 | 12.4 | 0.63 | 0.8 | 14.33 | 108.47 | 339.5 | 113.51 | 47.56 | 23.57 | 0 | 20.6 | 15.2 | 9.6318 | 24 | 23.7 | 68.73 | 68.99 | 63.071 | -- | -- | 7.618 | -- | 7.334 | 8.2417 | 24.523 | 10.824 | 34.069
09:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 40.6 | 90 | 17.9 | 105 | 15.95 | 14.5 | 23.58 | -- | -- | 14.2 | 72.66 | 76.46 | 249.97 | 173.767 | 146.359 | 8.96 | 20 | 11.16 | 0.63 | 0.8 | 14.47 | 114 | 345.03 | 114.79 | 47.42 | 25.91 | 0 | 17.5 | 21.4 | 10.4054 | 24 | 23.4 | 102.44 | 102.7 | 61.517 | -- | -- | 7.677 | -- | 7.334 | 8.2417 | 24.523 | 10.824 | 34.382
09:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 40.6 | 90 | 17.9 | 105 | 15.95 | 14.5 | 23.58 | -- | -- | 14.2 | 72.66 | 76.46 | 249.97 | 173.767 | 146.359 | 8.96 | 20 | 11.16 | 0.63 | 0.8 | 14.47 | 114 | 345.03 | 114.79 | 47.42 | 25.91 | 0 | 17.5 | 21.4 | 10.4054 | 24 | 23.4 | 102.44 | 102.7 | 61.517 | -- | -- | 7.677 | -- | 7.334 | 8.2417 | 24.523 | 10.824 | 34.382
10:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 39.7 | 90 | 17.9 | 111 | 15.83 | 14.6 | 20.86 | -- | -- | 14.2 | 80.86 | 83.12 | 245.31 | 173.767 | 146.338 | 8.87 | 20 | 10.38 | 0.64 | 0.75 | 15.02 | 116.07 | 347.1 | 115.76 | 47.87 | 33.76 | 0 | 20.1 | 22.6 | 9.7156 | 24 | 23.2 | 88.01 | 88.27 | 55.484 | -- | -- | 7.769 | -- | 7.334 | 8.2417 | 24.523 | 10.824 | 33.94
10:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 39.7 | 90 | 17.9 | 111 | 15.83 | 14.6 | 20.86 | -- | -- | 14.2 | 80.86 | 83.12 | 245.31 | 173.767 | 146.338 | 8.87 | 20 | 10.38 | 0.64 | 0.75 | 15.02 | 116.07 | 347.1 | 115.76 | 47.87 | 33.76 | 0 | 20.1 | 22.6 | 9.7156 | 24 | 23.2 | 88.01 | 88.27 | 55.484 | -- | -- | 7.769 | -- | 7.334 | 8.2417 | 24.523 | 10.824 | 33.94
11:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 37.9 | 90 | 17.9 | 115 | 15.8 | 14.66 | 21.03 | -- | -- | 14.2 | 86.92 | 82.27 | 240.7 | 173.767 | 146.414 | 8.79 | 20 | 10.56 | 0.65 | 0.69 | 14.9 | 113.96 | 344.99 | 117.1 | 47.29 | 53.04 | 0 | 20.3 | 18.9 | 10.4548 | 24 | 22.9 | 96.91 | 97.17 | 55.484 | -- | -- | 7.754 | -- | 7.334 | 8.2417 | 24.523 | 10.824 | 34.515
11:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 37.9 | 90 | 17.9 | 115 | 15.8 | 14.66 | 21.03 | -- | -- | 14.2 | 86.92 | 82.27 | 240.7 | 173.767 | 146.414 | 8.79 | 20 | 10.56 | 0.65 | 0.69 | 14.9 | 113.96 | 344.99 | 117.1 | 47.29 | 53.04 | 0 | 20.3 | 18.9 | 10.4548 | 24 | 22.9 | 96.91 | 97.17 | 55.484 | -- | -- | 7.754 | -- | 7.334 | 8.2417 | 24.523 | 10.824 | 34.515
12:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 40.9 | 90 | 17.9 | 118 | 15.86 | 14.67 | 21 | -- | -- | 14.2 | 93.25 | 79.75 | 236.15 | 173.767 | 146.368 | 8.79 | 20 | 12.95 | 0.65 | 0.59 | 15.07 | 106.07 | 337.1 | 115.79 | 47.37 | 35.72 | 0 | 20.3 | 21.5 | 10.2167 | 23.7 | 22.9 | 100.08 | 100.34 | 55.484 | -- | -- | 7.735 | -- | 7.3832 | 8.2417 | 24.76 | 10.824 | 34.358
12:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 40.9 | 90 | 17.9 | 118 | 15.86 | 14.67 | 21 | -- | -- | 14.2 | 93.25 | 79.75 | 236.15 | 173.767 | 146.368 | 8.79 | 20 | 12.95 | 0.65 | 0.59 | 15.07 | 106.07 | 337.1 | 115.79 | 47.37 | 35.72 | 0 | 20.3 | 21.5 | 10.2167 | 23.7 | 22.9 | 100.08 | 100.34 | 55.484 | -- | -- | 7.735 | -- | 7.3832 | 8.2417 | 24.76 | 10.824 | 34.358
13:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 38.4 | 90 | 17.9 | 125 | 14.22 | 14.39 | 7.43 | -- | -- | 14.2 | 95.11 | 74.86 | 236.15 | 173.767 | 147.972 | 8.97 | 20 | 15.65 | 0.66 | 0.59 | 15.07 | 113.08 | 344.11 | 115.79 | 47.34 | 31.27 | 0 | 20.2 | 25.8 | 10.1833 | 23.7 | 23 | 101.19 | 101.45 | 54.022 | -- | -- | 7.713 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.249
13:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 38.4 | 90 | 17.9 | 125 | 14.22 | 14.39 | 7.43 | -- | -- | 14.2 | 95.11 | 74.86 | 236.15 | 173.767 | 147.972 | 8.97 | 20 | 15.65 | 0.66 | 0.59 | 15.07 | 113.08 | 344.11 | 115.79 | 47.34 | 31.27 | 0 | 20.2 | 25.8 | 10.1833 | 23.7 | 23 | 101.19 | 101.45 | 54.022 | -- | -- | 7.713 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.249
14:00 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 35.1 | 90 | 17.9 | 128 | 16.41 | 14.48 | 7.35 | -- | -- | 14.2 | 96.05 | 72.48 | 240.7 | 173.767 | 149.101 | 9.33 | 20 | 16.11 | 2.74 | 0.69 | 15.15 | 142.97 | 374 | 115.79 | 47.51 | 30.31 | 0 | 20.6 | 18.8 | 10.1457 | 23.7 | 25.5 | 102.11 | 102.37 | 53.298 | -- | -- | 7.705 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.069
14:30 | 11.7 | 38 | 78.3 | 0 | 35.1 | 90 | 17.9 | 128 | 16.41 | 14.48 | 7.35 | -- | -- | 14.2 | 96.05 | 72.48 | 240.7 | 173.767 | 149.101 | 9.33 | 20 | 16.11 | 2.74 | 0.69 | 15.15 | 142.97 | 374 | 115.79 | 47.51 | 30.31 | 0 | 20.6 | 18.8 | 10.1457 | 23.7 | 25.5 | 102.11 | 102.37 | 53.298 | -- | -- | 7.705 | -- | 7.3981 | 8.2417 | 24.832 | 10.824 | 34.069
15:00 | 11.7 | 38 | 76.3 | 0 | 39.6 | 88 | 17.9 | 135 | 16.23 | 14.49 | 7.59 | -- | -- | 14.2 | 96.05 | 78.09 | 249.97 | 173.767 | 149.935 | 9.68 | 20 | 17.53 | 8.23 | 0.86 | 14.87 | 146.21 | 377.24 | 113.23 | 47.58 | 31.1 | 0 | 20.5 | 20.3 | 10.393 | 25 | 28.5 | 102.32 | 102.58 | 52.578 | -- | -- | 7.72 | -- | 7.3981 | 6.2605 | 24.832 | 10.824 | 34.199
15:30 | 11.7 | 38 | 76.3 | 0 | 39.6 | 88 | 17.9 | 135 | 16.23 | 14.49 | 7.59 | -- | -- | 14.2 | 96.05 | 78.09 | 249.97 | 173.767 | 149.935 | 9.68 | 20 | 17.53 | 8.23 | 0.86 | 14.87 | 146.21 | 377.24 | 113.23 | 47.58 | 31.1 | 0 | 20.5 | 20.3 | 10.393 | 25 | 28.5 | 102.32 | 102.58 | 52.578 | -- | -- | 7.72 | -- | 7.3981 | 6.2605 | 24.832 | 10.824 | 34.199
16:00 | 11.7 | 38 | 76.3 | 0 | 33.5 | 88 | 17.9 | 147 | 24.94 | 14.97 | 7.52 | -- | -- | 14.2 | 92.33 | 77.28 | 256.26 | 173.767 | 151.102 | 10.05 | 20 | 16.36 | 9.72 | 0.86 | 14.944 | 146.21 | 377.24 | 113.23 | 47.66 | 31.11 | 0 | 23.7 | 15.2 | 9.6318 | 26.9 | 30.9 | 101.42 | 101.68 | 51.864 | -- | -- | 8.024 | -- | 7.3981 | 6.2605 | 24.832 | 10.824 | 34.432
16:30 | 11.7 | 38 | 76.3 | 0 | 33.5 | 88 | 17.9 | 147 | 24.94 | 14.97 | 7.52 | -- | -- | 14.2 | 92.33 | 77.28 | 256.26 | 173.767 | 151.102 | 10.05 | 20 | 16.36 | 9.72 | 0.86 | 14.944 | 146.21 | 377.24 | 113.23 | 47.66 | 31.11 | 0 | 23.7 | 15.2 | 9.6318 | 26.9 | 30.9 | 101.42 | 101.68 | 51.864 | -- | -- | 8.024 | -- | 7.3981 | 6.2605 | 24.832 | 10.824 | 34.432
17:00 | 11.7 | 38 | 76.3 | 0 | 32.8 | 88 | 17.9 | 158 | 19.94 | 15.96 | 18.56 | -- | -- | 14.2 | 88.7 | 77.28 | 265.87 | 173.767 | 152.995 | 10.65 | 20 | 15.57 | 9.64 | 0.98 | 14.523 | 141.59 | 372.62 | 111.97 | 47.27 | 25 | 0 | 23.7 | 18.2 | 9.3742 | 27.3 | 30.9 | 101.65 | 101.91 | 51.864 | -- | -- | 9 | -- | 7.4966 | 6.2605 | 25.307 | 10.824 | 35.507
17:30 | 11.7 | 38 | 76.3 | 0 | 32.8 | 88 | 17.9 | 158 | 19.94 | 15.96 | 18.56 | -- | -- | 14.2 | 88.7 | 77.28 | 265.87 | 173.767 | 152.995 | 10.65 | 20 | 15.57 | 9.64 | 0.98 | 14.523 | 141.59 | 372.62 | 111.97 | 47.27 | 25 | 0 | 23.7 | 18.2 | 9.3742 | 27.3 | 30.9 | 101.65 | 101.91 | 51.864 | -- | -- | 9 | -- | 7.4966 | 6.2605 | 25.307 | 10.824 | 35.507
18:00 | 11.7 | 38 | 76.3 | 0 | 28.4 | 88 | 17.9 | 167 | 18 | 16.81 | 18.35 | 1.07 | 439.55 | 14.2 | 87.81 | 83.98 | 274.03 | 173.767 | 152.902 | 10.28 | 18.86 | 15.4 | 9.55 | 1.04 | 14.405 | 158.97 | 390 | 111.97 | 48.07 | 26.69 | 0 | 22.4 | 13.2 | 7.2713 | 28.5 | 33 | 101.57 | 101.83 | 51.154 | -- | -- | 12.145 | -- | 7.5763 | 6.2605 | 25.691 | 10.824 | 36.301
18:30 | 11.7 | 38 | 76.3 | 0 | 28.4 | 88 | 17.9 | 167 | 18 | 16.81 | 18.35 | 1.07 | 439.55 | 14.2 | 87.81 | 83.98 | 274.03 | 173.767 | 152.902 | 10.28 | 18.86 | 15.4 | 9.55 | 1.04 | 14.405 | 158.97 | 390 | 111.97 | 48.07 | 26.69 | 0 | 22.4 | 13.2 | 7.2713 | 28.5 | 33 | 101.57 | 101.83 | 51.154 | -- | -- | 12.145 | -- | 7.5763 | 6.2605 | 25.691 | 10.824 | 36.301
19:00 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 31.8 | 85 | 17.9 | 169 | 19.97 | 16.93 | 23.94 | -- | -- | 14.2 | 87.81 | 90.14 | 277.34 | 173.767 | 151.96 | 10.03 | 20 | 15.97 | 9.48 | 1.11 | 14.523 | 156.68 | 387.767 | 113.234 | 48.25 | 25.782 | 0 | 24.6 | 30.6 | 9.5985 | 28.5 | 33 | 101.38 | 101.64 | 55.484 | -- | -- | 14.78 | -- | 7.6911 | 6.2605 | 26.244 | 10.824 | 37.735
19:30 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 31.8 | 85 | 17.9 | 169 | 19.97 | 16.93 | 23.94 | -- | -- | 14.2 | 87.81 | 90.14 | 277.34 | 173.767 | 151.96 | 10.03 | 20 | 15.97 | 9.48 | 1.11 | 14.523 | 156.68 | 387.767 | 113.234 | 48.25 | 25.782 | 0 | 24.6 | 30.6 | 9.5985 | 28.5 | 33 | 101.38 | 101.64 | 55.484 | -- | -- | 14.78 | -- | 7.6911 | 6.2605 | 26.244 | 10.824 | 37.735
20:00 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 41.3 | 85 | 17.9 | 158 | 20 | 17.06 | 24.1 | -- | -- | 14.2 | 87.81 | 92.87 | 277.34 | 173.767 | 154.547 | 9.98 | 20 | 13.43 | 5.49 | 1.04 | 15.093 | 143.44 | 374.518 | 114.508 | 47.55 | 24.497 | 0 | 24.7 | 26.4 | 10.4323 | 31 | 33 | 87.59 | 87.85 | 68.654 | -- | -- | 14.865 | -- | 7.7703 | 6.2605 | 26.626 | 10.824 | 39.486
20:30 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 41.3 | 85 | 17.9 | 158 | 20 | 17.06 | 24.1 | -- | -- | 14.2 | 87.81 | 92.87 | 277.34 | 173.767 | 154.547 | 9.98 | 20 | 13.43 | 5.49 | 1.04 | 15.093 | 143.44 | 374.518 | 114.508 | 47.55 | 24.497 | 0 | 24.7 | 26.4 | 10.4323 | 31 | 33 | 87.59 | 87.85 | 68.654 | -- | -- | 14.865 | -- | 7.7703 | 6.2605 | 26.626 | 10.824 | 39.486
21:00 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 41 | 85 | 19.4 | 155 | 20.04 | 17.02 | 23.45 | -- | -- | 14.2 | 87.81 | 94.72 | 277.34 | 173.767 | 149.644 | 9.88 | 19.54 | 14.76 | 5.52 | 1.04 | 15.97 | 150.22 | 381.448 | 114.508 | 47.55 | 25.374 | 0 | 23.8 | 27 | 10.2421 | 31 | 34 | 117.99 | 118.25 | 70.289 | -- | -- | 14.195 | -- | 7.7867 | 6.2605 | 26.705 | 10.824 | 42.206
21:30 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 41 | 85 | 19.4 | 155 | 20.04 | 17.02 | 23.45 | -- | -- | 14.2 | 87.81 | 94.72 | 277.34 | 173.767 | 149.644 | 9.88 | 19.54 | 14.76 | 5.52 | 1.04 | 15.97 | 150.22 | 381.448 | 114.508 | 47.55 | 25.374 | 0 | 23.8 | 27 | 10.2421 | 31 | 34 | 117.99 | 118.25 | 70.289 | -- | -- | 14.195 | -- | 7.7867 | 6.2605 | 26.705 | 10.824 | 42.206
22:00 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 39.8 | 85 | 19.4 | 150 | 20.03 | 17.06 | 19.86 | -- | -- | 14.2 | 88.7 | 95.65 | 285.71 | 173.767 | 152.88 | 9.65 | 18.86 | 10.57 | 2.42 | 1.04 | 15.07 | 152.4 | 386.496 | 115.795 | 47.31 | 24.269 | 0 | 23.2 | 22.7 | 9.1256 | 31 | 33 | 100.69 | 100.95 | 73.614 | -- | -- | 12.95 | -- | 7.7867 | 6.2605 | 26.705 | 10.824 | 43.562
22:30 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 39.8 | 85 | 19.4 | 150 | 20.03 | 17.06 | 19.86 | -- | -- | 14.2 | 88.7 | 95.65 | 285.71 | 173.767 | 152.88 | 9.65 | 18.86 | 10.57 | 2.42 | 1.04 | 15.07 | 152.4 | 386.496 | 115.795 | 47.31 | 24.269 | 0 | 23.2 | 22.7 | 9.1256 | 31 | 33 | 100.69 | 100.95 | 73.614 | -- | -- | 12.95 | -- | 7.7867 | 6.2605 | 26.705 | 10.824 | 43.562
23:00 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 37.7 | 85 | 19.4 | 147 | 19.97 | 17.12 | 19.69 | -- | -- | 14.2 | 86.92 | 95.65 | 289.1 | 173.767 | 153.685 | 9.6 | 18.86 | 12.81 | 2.43 | 0.98 | 14.5 | 164.21 | 398.47 | 117.095 | 47.24 | 24.373 | 0 | 22.5 | 22.7 | 9.1621 | 31 | 32 | 102.74 | 103 | 86.709 | 63.6519 | 76.5378 | 12.111 | 73.1997 | 7.7365 | 6.2605 | 26.463 | 10.824 | 43.778
23:30 | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 37.7 | 85 | 19.4 | 147 | 19.97 | 17.12 | 19.69 | -- | -- | 14.2 | 86.92 | 95.65 | 289.1 | 173.767 | 153.685 | 9.6 | 18.86 | 12.81 | 2.43 | 0.98 | 14.5 | 164.21 | 398.47 | 117.095 | 47.24 | 24.373 | 0 | 22.5 | 22.7 | 9.1621 | 31 | 32 | 102.74 | 103 | 86.709 | 63.6519 | 76.5378 | 12.111 | 73.1997 | 7.7365 | 6.2605 | 26.463 | 10.824 | 43.778
MAX | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 28.4 | 85 | 16.7 | 105 | 11.97 | 14.39 | 7.35 | 1.07 | 374.88 | 14.2 | 60.64 | 55.89 | 212.71 | 173.767 | 145.685 | 6.62 | 13.82 | 10.16 | 0.35 | 0.59 | 14.33 | 104.5 | 336.01 | 108.49 | 47.13 | 23.57 | 0 | 14.1 | 13.2 | 7.2713 | 23.7 | 22.7 | 67.23 | 67.49 | 47.675 | 63.6519 | 57.9959 | 7.487 | 73.1997 | 7.334 | 2.8925 | 24.523 | 10.824 | 32.185
MIN | 11.7 | 38 | 80.3 | 0 | 41.3 | 92 | 19.4 | 169 | 24.94 | 17.12 | 24.1 | 1.07 | 439.55 | 14.2 | 96.05 | 95.65 | 289.1 | 173.767 | 154.547 | 10.65 | 20 | 21.5 | 9.72 | 1.11 | 16.882 | 164.21 | 398.47 | 117.1 | 48.25 | 53.04 | 0 | 24.7 | 30.6 | 10.6306 | 31 | 34 | 117.99 | 118.25 | 86.709 | 63.6519 | 76.5378 | 14.865 | 73.1997 | 7.7867 | 8.2417 | 26.705 | 10.824 | 43.778
PROM | 11.7 | 38 | 76.975 | 0 | 37.8625 | 88.6667 | 17.8375 | 131.7917 | 16.7513 | 15.2571 | 15.595 | 1.07 | 407.215 | 14.2 | 82.8675 | 78.3013 | 249.225 | 173.767 | 149.1881 | 9.0242 | 19.3033 | 14.0958 | 3.2492 | 0.87917 | 15.0909 | 127.2742 | 358.7104 | 113.2046 | 47.5925 | 27.8081 | 0 | 20.1458 | 20.3583 | 9.8136 | 26.0542 | 26.775 | 93.9729 | 94.2329 | 58.8527 | 63.6519 | 67.2668 | 9.241 | 73.1997 | 7.4705 | 7.0361 | 25.1808 | 10.824 | 35.6894
INICIO | 11.7 | 38 | 73.4 | 0 | 35.6 | 85 | 16.7 | 123 | 15.89 | 14.63 | 17.81 | -- | -- | 14.2 | 79.18 | 55.89 | 222.78 | 173.767 | 148.178 | 6.62 | 20 | 10.16 | 0.35 | 0.98 | 14.355 | 114.46 | 347.2 | 108.49 | 47.81 | 25.1 | 0 | 17.8 | 20.7 | 10.6306 | 27 | 22.7 | 67.23 | 67.49 | 47.675 | -- | 57.9959 | 8.327 | -- | 7.3981 | 2.8925 | 24.832 | 10.824 | 32.185
FINAL | 11.7 | 38 | 73.3 | 0 | 37.7 | 85 | 19.4 | 147 | 19.97 | 17.12 | 19.69 | -- | -- | 14.2 | 86.92 | 95.65 | 289.1 | 173.767 | 153.685 | 9.6 | 18.86 | 12.81 | 2.43 | 0.98 | 14.5 | 164.21 | 398.47 | 117.095 | 47.24 | 24.373 | 0 | 22.5 | 22.7 | 9.1621 | 31 | 32 | 102.74 | 103 | 86.709 | 63.6519 | 76.5378 | 12.111 | 73.1997 | 7.7365 | 6.2605 | 26.463 | 10.824 | 43.778
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 1 de Febrero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.6421 | 1.0855 | 0.352 | 0 | 0.01827 | 3875.1528 | -- | -- | 0.53915 | 22.598 | -- | 0.30987 | 0.36541 | 2411.02 | 0.841 | 0.172 | 0.676 | 0.517 | -- | 239.283 | 0.067 | 0.065 | 30.56 | 0.151 | 0.38937 | 0.30252 | 11.42 | 0.268
00:30 | 2695 | 9.6421 | 1.0855 | 0.352 | 0 | 0.01827 | 3875.1528 | -- | -- | 0.53915 | 22.598 | -- | 0.30987 | 0.36541 | 2411.02 | 0.841 | 0.172 | 0.676 | 0.517 | -- | 239.283 | 0.067 | 0.065 | 30.56 | 0.151 | 0.38937 | 0.30252 | 11.42 | 0.268
01:00 | 2695 | 9.6251 | 1.0801 | 0.368 | 0 | 0.01836 | 3875.1882 | -- | -- | 0.56861 | 22.6879 | -- | 0.32806 | 0.35277 | 2411.08 | 0.848 | 0.17 | 0.678 | 0.517 | -- | 239.284 | 0.169 | 0.032 | 30.56 | 0.152 | 0.41404 | 0.29658 | 11.39 | 0.266
01:30 | 2695 | 9.6251 | 1.0801 | 0.368 | 0 | 0.01836 | 3875.1882 | -- | -- | 0.56861 | 22.6879 | -- | 0.32806 | 0.35277 | 2411.08 | 0.848 | 0.17 | 0.678 | 0.517 | -- | 239.284 | 0.169 | 0.032 | 30.56 | 0.152 | 0.41404 | 0.29658 | 11.39 | 0.266
02:00 | 2695 | 9.6145 | 1.0693 | 0.322 | 0 | 0.01927 | 3875.2156 | -- | -- | 0.59838 | 22.7576 | -- | 0.34088 | 0.34027 | 2411.3 | 0.875 | 0.178 | 0.678 | 0.517 | -- | 239.285 | 0.156 | 0.034 | 30.56 | 0.149 | 0.4387 | 0.28833 | 11.35 | 0.277
02:30 | 2695 | 9.6145 | 1.0693 | 0.322 | 0 | 0.01927 | 3875.2156 | -- | -- | 0.59838 | 22.7576 | -- | 0.34088 | 0.34027 | 2411.3 | 0.875 | 0.178 | 0.678 | 0.517 | -- | 239.285 | 0.156 | 0.034 | 30.56 | 0.149 | 0.4387 | 0.28833 | 11.35 | 0.277
03:00 | 2695 | 9.6471 | 1.0585 | 0.301 | 0 | 0.01892 | 3875.2638 | -- | -- | 0.62864 | 22.8803 | -- | 0.35371 | 0.3279 | 2411.47 | 0.896 | 0.187 | 0.678 | 0.517 | -- | 239.286 | 0.135 | 0.036 | 30.56 | 0.143 | 0.45756 | 0.27786 | 11.31 | 0.289
03:30 | 2695 | 9.6471 | 1.0585 | 0.301 | 0 | 0.01892 | 3875.2638 | -- | -- | 0.62864 | 22.8803 | -- | 0.35371 | 0.3279 | 2411.47 | 0.896 | 0.187 | 0.678 | 0.517 | -- | 239.286 | 0.135 | 0.036 | 30.56 | 0.143 | 0.45756 | 0.27786 | 11.31 | 0.289
04:00 | 2695 | 9.6917 | 1.0477 | 0.283 | 0 | 0.02017 | 3875.3083 | -- | -- | 0.65934 | 22.9937 | -- | 0.36049 | 0.31566 | 2411.52 | 0.902 | 0.193 | 0.678 | 0.533 | -- | 239.288 | 0.115 | 0.037 | 30.56 | 0.145 | 0.46934 | 0.26189 | 11.29 | 0.302
04:30 | 2695 | 9.6917 | 1.0477 | 0.283 | 0 | 0.02017 | 3875.3083 | -- | -- | 0.65934 | 22.9937 | -- | 0.36049 | 0.31566 | 2411.52 | 0.902 | 0.193 | 0.678 | 0.533 | -- | 239.288 | 0.115 | 0.037 | 30.56 | 0.145 | 0.46934 | 0.26189 | 11.29 | 0.302
05:00 | 2695 | 9.7023 | 1.0234 | 0.283 | 0 | 0.02176 | 3875.3452 | -- | -- | 0.68468 | 23.0879 | -- | 0.36726 | 0.30356 | 2411.6 | 0.912 | 0.197 | 0.678 | 0.548 | -- | 239.289 | 0.099 | 0.034 | 30.56 | 0.154 | 0.47775 | 0.24857 | 11.31 | 0.317
05:30 | 2695 | 9.7023 | 1.0234 | 0.283 | 0 | 0.02176 | 3875.3452 | -- | -- | 0.68468 | 23.0879 | -- | 0.36726 | 0.30356 | 2411.6 | 0.912 | 0.197 | 0.678 | 0.548 | -- | 239.289 | 0.099 | 0.034 | 30.56 | 0.154 | 0.47775 | 0.24857 | 11.31 | 0.317
06:00 | 2695 | 9.6933 | 0.9721 | 0.273 | 0 | 0.02312 | 3875.3759 | -- | -- | 0.70009 | 23.1665 | -- | 0.38082 | 0.29158 | 2411.68 | 0.922 | 0.199 | 0.678 | 0.564 | 79.58 | 239.29 | 0.093 | 0.023 | 30.56 | 0.136 | 0.48615 | 0.23135 | 11.37 | 0.332
06:30 | 2695 | 9.6933 | 0.9721 | 0.273 | 0 | 0.02312 | 3875.3759 | -- | -- | 0.70009 | 23.1665 | -- | 0.38082 | 0.29158 | 2411.68 | 0.922 | 0.199 | 0.678 | 0.564 | 79.58 | 239.29 | 0.093 | 0.023 | 30.56 | 0.136 | 0.48615 | 0.23135 | 11.37 | 0.332
07:00 | 2695 | 9.7147 | 0.9289 | 0.291 | 0 | 0.02913 | 3875.407 | -- | -- | 0.70865 | 23.246 | -- | 0.38082 | 0.27975 | 2411.79 | 0.935 | 0.199 | 0.676 | 0.563 | -- | 239.291 | 0.082 | 0.016 | 30.56 | 0.149 | 0.46429 | 0.24747 | 11.41 | 0.346
07:30 | 2695 | 9.7147 | 0.9289 | 0.291 | 0 | 0.02913 | 3875.407 | -- | -- | 0.70865 | 23.246 | -- | 0.38082 | 0.27975 | 2411.79 | 0.935 | 0.199 | 0.676 | 0.563 | -- | 239.291 | 0.082 | 0.016 | 30.56 | 0.149 | 0.46429 | 0.24747 | 11.41 | 0.346
08:00 | 2695 | 9.6963 | 0.9019 | 0.306 | 0 | 0.03116 | 3875.4058 | -- | -- | 0.68126 | 23.2429 | 153.0134 | 0.3876 | 0.26236 | 2411.87 | 0.945 | 0.198 | 0.676 | 0.567 | -- | 239.292 | 0.065 | 0.012 | 30.56 | 0.106 | 0.45756 | 0.23453 | 11.44 | 0.349
08:30 | 2695 | 9.6963 | 0.9019 | 0.306 | 0 | 0.03116 | 3875.4058 | -- | -- | 0.68126 | 23.2429 | 153.0134 | 0.3876 | 0.26236 | 2411.87 | 0.945 | 0.198 | 0.676 | 0.567 | -- | 239.292 | 0.065 | 0.012 | 30.56 | 0.106 | 0.45756 | 0.23453 | 11.44 | 0.349
09:00 | 2695 | 9.6789 | 0.868 | 0.291 | 0 | 0.03017 | 3875.3982 | -- | -- | 0.64756 | 23.2234 | -- | 0.3876 | 0.25102 | 2411.93 | 0.952 | 0.198 | 0.676 | 0.563 | -- | 239.365 | 0.091 | 0.011 | 30.56 | 0.136 | 0.46765 | 0.2097 | 11.48 | 0.352
09:30 | 2695 | 9.6789 | 0.868 | 0.291 | 0 | 0.03017 | 3875.3982 | -- | -- | 0.64756 | 23.2234 | -- | 0.3876 | 0.25102 | 2411.93 | 0.952 | 0.198 | 0.676 | 0.563 | -- | 239.365 | 0.091 | 0.011 | 30.56 | 0.136 | 0.46765 | 0.2097 | 11.48 | 0.352
10:00 | 2695 | 9.6615 | 0.833 | 0.275 | 0 | 0.0232 | 3875.3845 | -- | -- | 0.62744 | 23.1883 | -- | 0.3876 | 0.2399 | 2411.97 | 0.957 | 0.199 | 0.676 | 0.564 | -- | 239.437 | 0.12 | 0.011 | 30.56 | 0.157 | 0.47102 | 0.1939 | 11.52 | 0.354
10:30 | 2695 | 9.6615 | 0.833 | 0.275 | 0 | 0.0232 | 3875.3845 | -- | -- | 0.62744 | 23.1883 | -- | 0.3876 | 0.2399 | 2411.97 | 0.957 | 0.199 | 0.676 | 0.564 | -- | 239.437 | 0.12 | 0.011 | 30.56 | 0.157 | 0.47102 | 0.1939 | 11.52 | 0.354
11:00 | 2695 | 9.6443 | 0.8655 | 0.283 | 0 | 0.02168 | 3875.3613 | -- | -- | 0.61183 | 23.1291 | -- | 0.39462 | 0.23443 | 2412.01 | 0.962 | 0.2 | 0.676 | 0.565 | -- | 239.51 | 0.14 | 0.012 | 30.56 | 0.137 | 0.45756 | 0.1844 | 11.52 | 0.355
11:30 | 2695 | 9.6443 | 0.8655 | 0.283 | 0 | 0.02168 | 3875.3613 | -- | -- | 0.61183 | 23.1291 | -- | 0.39462 | 0.23443 | 2412.01 | 0.962 | 0.2 | 0.676 | 0.565 | -- | 239.51 | 0.14 | 0.012 | 30.56 | 0.137 | 0.45756 | 0.1844 | 11.52 | 0.355
12:00 | 2695 | 9.6274 | 0.9856 | 0.277 | 0 | 0.02015 | 3875.3061 | -- | -- | 0.59567 | 22.9883 | -- | 0.39462 | 0.22903 | 2412.09 | 0.973 | 0.201 | 0.676 | 0.566 | -- | 239.582 | 0.159 | 0.013 | 30.56 | 0.134 | 0.46093 | 0.1672 | 11.48 | 0.357
12:30 | 2695 | 9.6274 | 0.9856 | 0.277 | 0 | 0.02015 | 3875.3061 | -- | -- | 0.59567 | 22.9883 | -- | 0.39462 | 0.22903 | 2412.09 | 0.973 | 0.201 | 0.676 | 0.566 | -- | 239.582 | 0.159 | 0.013 | 30.56 | 0.134 | 0.46093 | 0.1672 | 11.48 | 0.357
13:00 | 2695 | 9.6144 | 1.1125 | 0.281 | 0 | 0.01911 | 3875.3055 | -- | -- | 0.57994 | 22.9867 | -- | 0.39462 | 0.22369 | 2412.24 | 0.992 | 0.203 | 0.676 | 0.565 | -- | 239.655 | 0.163 | 0.013 | 30.56 | 0.136 | 0.45611 | 0.16287 | 11.47 | 0.359
13:30 | 2695 | 9.6144 | 1.1125 | 0.281 | 0 | 0.01911 | 3875.3055 | -- | -- | 0.57994 | 22.9867 | -- | 0.39462 | 0.22369 | 2412.24 | 0.992 | 0.203 | 0.676 | 0.565 | -- | 239.655 | 0.163 | 0.013 | 30.56 | 0.136 | 0.45611 | 0.16287 | 11.47 | 0.359
14:00 | 2695 | 9.6047 | 1.234 | 0.293 | 0 | 0.01922 | 3875.3348 | -- | -- | 0.56281 | 23.0614 | -- | 0.39462 | 0.22369 | 2412.37 | 1.009 | 0.205 | 0.676 | 0.568 | -- | 239.727 | 0.141 | 0.011 | 30.56 | 0.142 | 0.44015 | 0.16807 | 11.52 | 0.362
14:30 | 2695 | 9.6047 | 1.234 | 0.293 | 0 | 0.01922 | 3875.3348 | -- | -- | 0.56281 | 23.0614 | -- | 0.39462 | 0.22369 | 2412.37 | 1.009 | 0.205 | 0.676 | 0.568 | -- | 239.727 | 0.141 | 0.011 | 30.56 | 0.142 | 0.44015 | 0.16807 | 11.52 | 0.362
15:00 | 2695 | 9.599 | 1.246 | 0.293 | 0 | 0.01786 | 3875.3482 | -- | -- | 0.54548 | 23.0957 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2412.44 | 1.018 | 0.206 | 0.676 | 0.564 | -- | 239.8 | 0.108 | 0.012 | 30.56 | 0.15 | 0.4387 | 0.15866 | 11.52 | 0.367
15:30 | 2695 | 9.599 | 1.246 | 0.293 | 0 | 0.01786 | 3875.3482 | -- | -- | 0.54548 | 23.0957 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2412.44 | 1.018 | 0.206 | 0.676 | 0.564 | -- | 239.8 | 0.108 | 0.012 | 30.56 | 0.15 | 0.4387 | 0.15866 | 11.52 | 0.367
16:00 | 2695 | 9.597 | 1.198 | 0.316 | 0 | 0.01965 | 3875.3519 | -- | -- | 0.52854 | 23.105 | -- | 0.39462 | 0.21842 | 2412.41 | 1.014 | 0.208 | 0.676 | 0.565 | -- | 239.872 | 0.076 | 0.014 | 30.56 | 0.155 | 0.42274 | 0.1743 | 11.52 | 0.373
16:30 | 2695 | 9.597 | 1.198 | 0.316 | 0 | 0.01965 | 3875.3519 | -- | -- | 0.52854 | 23.105 | -- | 0.39462 | 0.21842 | 2412.41 | 1.014 | 0.208 | 0.676 | 0.565 | -- | 239.872 | 0.076 | 0.014 | 30.56 | 0.155 | 0.42274 | 0.1743 | 11.52 | 0.373
17:00 | 2695 | 9.6018 | 1.156 | 0.328 | 0 | 0.02282 | 3875.3583 | 31.803 | 9.978 | 0.51204 | 23.1213 | -- | 0.40165 | 0.2132 | 2412.35 | 1.006 | 0.209 | 0.676 | 0.566 | -- | 239.945 | 0.036 | 0.024 | 30.56 | 0.156 | 0.39663 | 0.1939 | 11.51 | 0.381
17:30 | 2695 | 9.6018 | 1.156 | 0.328 | 0 | 0.02282 | 3875.3583 | 31.803 | 9.978 | 0.51204 | 23.1213 | -- | 0.40165 | 0.2132 | 2412.35 | 1.006 | 0.209 | 0.676 | 0.566 | -- | 239.945 | 0.036 | 0.024 | 30.56 | 0.156 | 0.39663 | 0.1939 | 11.51 | 0.381
18:00 | 2695 | 9.6094 | 1.1368 | 0.326 | 0 | 0.02976 | 3875.3647 | -- | -- | 0.49611 | 23.1377 | 153.9631 | 0.4157 | 0.2132 | 2412.29 | 0.998 | 0.211 | 0.676 | 0.568 | 79.58 | 240.017 | 0.039 | 0.032 | 30.56 | 0.158 | 0.36906 | 0.22401 | 11.52 | 0.391
18:30 | 2695 | 9.6094 | 1.1368 | 0.326 | 0 | 0.02976 | 3875.3647 | -- | -- | 0.49611 | 23.1377 | 153.9631 | 0.4157 | 0.2132 | 2412.29 | 0.998 | 0.211 | 0.676 | 0.568 | 79.58 | 240.017 | 0.039 | 0.032 | 30.56 | 0.158 | 0.36906 | 0.22401 | 11.52 | 0.391
19:00 | 2695 | 9.6109 | 1.1368 | 0.368 | 0 | 0.03506 | 3875.3772 | -- | -- | 0.48128 | 23.1697 | -- | 0.44452 | 0.2132 | 2412.23 | 0.991 | 0.211 | 0.676 | 0.566 | -- | 240.09 | 0.045 | 0.032 | 30.56 | 0.161 | 0.3502 | 0.23029 | 11.48 | 0.398
19:30 | 2695 | 9.6109 | 1.1368 | 0.368 | 0 | 0.03506 | 3875.3772 | -- | -- | 0.48128 | 23.1697 | -- | 0.44452 | 0.2132 | 2412.23 | 0.991 | 0.211 | 0.676 | 0.566 | -- | 240.09 | 0.045 | 0.032 | 30.56 | 0.161 | 0.3502 | 0.23029 | 11.48 | 0.398
20:00 | 2695 | 9.6165 | 1.1476 | 0.362 | 0 | 0.03421 | 3875.3875 | -- | -- | 0.46703 | 23.1961 | -- | 0.47409 | 0.22903 | 2412.17 | 0.983 | 0.213 | 0.676 | 0.567 | -- | 240.162 | 0.064 | 0.037 | 30.56 | 0.136 | 0.36906 | 0.20172 | 11.38 | 0.404
20:30 | 2695 | 9.6165 | 1.1476 | 0.362 | 0 | 0.03421 | 3875.3875 | -- | -- | 0.46703 | 23.1961 | -- | 0.47409 | 0.22903 | 2412.17 | 0.983 | 0.213 | 0.676 | 0.567 | -- | 240.162 | 0.064 | 0.037 | 30.56 | 0.136 | 0.36906 | 0.20172 | 11.38 | 0.404
21:00 | 2695 | 9.6128 | 1.162 | 0.358 | 0 | 0.03014 | 3875.4043 | -- | -- | 0.4517 | 23.239 | -- | 0.48161 | 0.2399 | 2412.18 | 0.984 | 0.219 | 0.676 | 0.568 | -- | 240.235 | 0.083 | 0.044 | 30.56 | 0.148 | 0.38792 | 0.1844 | 11.34 | 0.411
21:30 | 2695 | 9.6128 | 1.162 | 0.358 | 0 | 0.03014 | 3875.4043 | -- | -- | 0.4517 | 23.239 | -- | 0.48161 | 0.2399 | 2412.18 | 0.984 | 0.219 | 0.676 | 0.568 | -- | 240.235 | 0.083 | 0.044 | 30.56 | 0.148 | 0.38792 | 0.1844 | 11.34 | 0.411
22:00 | 2695 | 9.6196 | 1.165 | 0.37 | 0 | 0.02319 | 3875.4153 | -- | -- | 0.43818 | 23.2671 | -- | 0.47409 | 0.2399 | 2412.17 | 0.983 | 0.226 | 0.676 | 0.566 | -- | 240.307 | 0.097 | 0.051 | 30.56 | 0.143 | 0.39808 | 0.18721 | 11.32 | 0.418
22:30 | 2695 | 9.6196 | 1.165 | 0.37 | 0 | 0.02319 | 3875.4153 | -- | -- | 0.43818 | 23.2671 | -- | 0.47409 | 0.2399 | 2412.17 | 0.983 | 0.226 | 0.676 | 0.566 | -- | 240.307 | 0.097 | 0.051 | 30.56 | 0.143 | 0.39808 | 0.18721 | 11.32 | 0.418
23:00 | 2695 | 9.6244 | 1.177 | 0.379 | 0 | 0.01905 | 3875.4223 | -- | -- | 0.43948 | 23.2936 | -- | 0.46657 | 0.2399 | 2412.23 | 0.991 | 0.232 | 0.676 | 0.568 | -- | 240.38 | 0.098 | 0.058 | 30.56 | 0.144 | 0.40533 | 0.20769 | 11.35 | 0.423
23:30 | 2695 | 9.6244 | 1.177 | 0.379 | 0 | 0.01905 | 3875.4223 | -- | -- | 0.43948 | 23.2936 | -- | 0.46657 | 0.2399 | 2412.23 | 0.991 | 0.232 | 0.676 | 0.568 | -- | 240.38 | 0.098 | 0.058 | 30.56 | 0.144 | 0.40533 | 0.20769 | 11.35 | 0.423

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 1 de Febrero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.833
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.09
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
01/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
01/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 1 de Febrero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/02/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/02/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 201.38
01/02/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 138.973
01/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.042
01/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.735
01/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 36.335
01/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.568
01/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.847

## STOCK_COMB
sábado, 1 de Febrero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 666.64 | 666.643 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 300.89 | 300.894 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/02/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 292.76 | 292.76 | 0 | m3
01/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9589.88 | 9589.88 | 0 | m3
01/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
01/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 697.15 | 697.15 | 0 | m3
01/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
01/02/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 623.33 | 623.811 | 0 | m3 | Aumento debido a variación de temperatura.
01/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2085.6 | 2085.6 | 0 | m3
01/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
01/02/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6772.01 | 6772.01 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta.
01/02/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58117.28 | 58117.28 | 0 | m3
01/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
01/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 9.14 | 9.14 | 0 | m3
01/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 486.26 | 486.26 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 1 de Febrero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 278
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 498.23
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 296.42
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 999.8863
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 105.1928
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 16822.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 15903.4602
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 16854.7898
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 86022.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 284632.52
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 943060.94
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 942003.87
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 420390
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 726.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 682465.7881
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1312464.65
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 385406
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1832656
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 21773.59
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 22013.74
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 21591.07
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 19615.44
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 19195.98
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18443.51
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18443.51
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 6552.77
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 6596.62
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 203867.508
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 872489
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 1 de Febrero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/02/2025 00:00 | 873.2 | 1837.08 | 87.15 | 87.15 | 4467.9 | 500.14 | 9559 | 23214 | 4055.2033 | 4323.0885 | 4317.5903 | 4324.5544 | 2680 | 6673.448 | 7040.92
01/02/2025 01:00 | 873.3 | 1888.58 | 89.18 | 89.18 | 4473 | 498.18 | 9651 | 23203 | 3955.4482 | 4310.722 | 4304.8309 | 4311.599 | 2680 | 6832.444 | 7038.038
01/02/2025 02:00 | 873 | 1842.39 | 91.33 | 91.33 | 4478.6 | 504.06 | 9743 | 23138 | 4064.6252 | 4369.8055 | 4364.1952 | 4371.3112 | 2680 | 6848.1476 | 7034.101
01/02/2025 03:00 | 872.9 | 1795.33 | 93.2 | 93.2 | 4479.4 | 506.02 | 9835 | 23218 | 4102.4307 | 4388.4533 | 4382.9021 | 4390.0372 | 2680 | 6816.348 | 7029.778
01/02/2025 04:00 | 873.1 | 1794.44 | 94.66 | 94.66 | 4481 | 505.04 | 9899 | 23211 | 4119.8616 | 4398.8567 | 4393.2831 | 4400.5188 | 2690 | 6840.296 | 7025.421
01/02/2025 05:00 | 872 | 1794.34 | 95.32 | 95.32 | 4470.7 | 502.1 | 9903 | 23222 | 4188.171 | 4402.5864 | 4397.2839 | 4404.0523 | 2690 | 6833.622 | 7021.229
01/02/2025 06:00 | 872.5 | 1797.19 | 94.91 | 94.91 | 4480.2 | 502.1 | 9908 | 23158 | 4167.3248 | 4384.9201 | 4379.4418 | 4386.6219 | 2690 | 6826.556 | 7017.037
01/02/2025 07:00 | 872.1 | 1794.57 | 93.26 | 93.26 | 4502.3 | 501.12 | 9778 | 23177 | 4107.9666 | 4351.9432 | 4347.2187 | 4353.7624 | 2680 | 6836.37 | 7013.003
01/02/2025 08:00 | 872.3 | 1813.24 | 91.51 | 91.51 | 4502.3 | 503.08 | 9623 | 22732 | 4006.0913 | 4291.8781 | 4287.5297 | 4293.5795 | 2650 | 6851.288 | 7009.584
01/02/2025 09:00 | 799 | 1749.08 | 90.02 | 90.02 | 4502.3 | 505.04 | 9408 | 22887 | 3805.4028 | 4220.8206 | 4219.9474 | 4223.1502 | 2620 | 6669.522 | 7007.743
01/02/2025 10:00 | 799.4 | 1747.98 | 88.52 | 88.52 | 4495.4 | 507 | 9191 | 22665 | 3729.6738 | 4147.604 | 4148.1476 | 4148.5985 | 2600 | 6639.294 | 7005.578
01/02/2025 11:00 | 797.7 | 1786.93 | 86.58 | 86.58 | 4495.4 | 505.04 | 8974 | 22822 | 3597.6479 | 4044.3546 | 4044.4492 | 4043.5436 | 2600 | 6654.604 | 7003.895
01/02/2025 12:00 | 798 | 1817.03 | 84.73 | 84.73 | 4488.5 | 507.98 | 8830 | 22672 | 3553.1292 | 4039.251 | 4043.0435 | 4038.5971 | 2620 | 6656.9595 | 7001.82
01/02/2025 13:00 | 798.1 | 1872.02 | 83.26 | 83.26 | 4495.4 | 506.02 | 8692 | 22758 | 3568.2045 | 4067.3206 | 4073.645 | 4067.2165 | 2630 | 6636.5456 | 6999.903
01/02/2025 14:00 | 797.9 | 1891.6 | 83.04 | 83.04 | 4495.4 | 505.04 | 8621 | 22890 | 3618.4944 | 4099.5125 | 4105.8682 | 4099.3691 | 2670 | 6638.5086 | 6997.477
01/02/2025 15:00 | 797.7 | 1892.24 | 83.25 | 83.25 | 4495.4 | 504.06 | 8575 | 22931 | 3704.8233 | 4146.0335 | 4152.7977 | 4146.5965 | 2680 | 6639.294 | 6995.443
01/02/2025 16:00 | 799.5 | 1891.4 | 83.65 | 83.65 | 4495.4 | 503.08 | 8528 | 22858 | 3769.5992 | 4179.7955 | 4185.7777 | 4179.9271 | 2690 | 6635.7605 | 6993.898
01/02/2025 17:00 | 866.4 | 1877.52 | 84.24 | 84.24 | 4502.3 | 501.12 | 8513 | 22893 | 3861.5814 | 4250.0679 | 4253.0357 | 4251.6518 | 2690 | 6656.9595 | 6992.967
01/02/2025 18:00 | 867.2 | 2987.19 | 84.29 | 84.29 | 4495.4 | 505.04 | 8543 | 22774 | 3894.2051 | 4263.4159 | 4263.7409 | 4263.9 | 2690 | 6671.093 | 6991.271
01/02/2025 19:00 | 817.6 | 2987.64 | 83.34 | 83.34 | 4495.4 | 504.06 | 8601 | 22773 | 3926.593 | 4314.2551 | 4311.5349 | 4315.7211 | 2690 | 6783.764 | 6989.203
01/02/2025 20:00 | 801.1 | 2987.64 | 82.13 | 82.13 | 4495.4 | 505.04 | 8534 | 22815 | 3922.7066 | 4312.685 | 4308.6155 | 4314.3082 | 2690 | 6691.9 | 6987.5
01/02/2025 21:00 | 801.9 | 2987.19 | 80.95 | 80.95 | 4495.4 | 497.2 | 8458 | 22728 | 3916.111 | 4312.685 | 4308.2912 | 4313.9545 | 2690 | 6631.8344 | 6985.625
01/02/2025 22:00 | 867.1 | 2986.48 | 80.05 | 80.05 | 4495.4 | 501.12 | 8438 | 22667 | 3953.2105 | 4336.4361 | 4331.6475 | 4337.6274 | 2690 | 6633.4045 | 6983.749
01/02/2025 23:00 | 802 | 2986.48 | 79.65 | 79.65 | 4495.4 | 501.12 | 8500 | 22846 | 4007.9758 | 4371.376 | 4366.8987 | 4372.7242 | 2690 | 6633.4045 | 6982.232

## TEMP_AMB
sábado, 1 de Febrero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/02/2025 00:00 | 23 | 23.49 | 23.49 | 19.4 | 19.4 | 24.16 | 24.16 | 20.2 | 32.78 | 21.6 | 22.4 | 26.35 | 21.75 | 21.9 | 20.4351 | 24.92
01/02/2025 01:00 | 23 | 23.23 | 23.23 | 18.3 | 18.3 | 24.02 | 24.02 | 20.1 | 32.62 | 21.7 | 22 | 26.04 | 21.375 | 21.6 | 21.3194 | 24.81
01/02/2025 02:00 | 20 | 23.53 | 23.53 | 18.5 | 18.5 | 23.98 | 23.98 | 20 | 32.64 | 21.6 | 21.7 | 25.79 | 21.525 | 21.5 | 21.8323 | 24.7
01/02/2025 03:00 | 21 | 23.57 | 23.57 | 18.7 | 18.7 | 23.95 | 23.95 | 20 | 32.73 | 21.6 | 21.8 | 25.73 | 21.8 | 21.7 | 21.8734 | 24.1
01/02/2025 04:00 | 21 | 23.69 | 23.69 | 18.6 | 18.6 | 23.93 | 23.93 | 19.8 | 32.91 | 21.4 | 24.2 | 25.71 | 21.725 | 21.5 | 21.8815 | 23.99
01/02/2025 05:00 | 21 | 24.26 | 24.26 | 18.6 | 18.6 | 23.89 | 23.89 | 19.6 | 33.61 | 21.3 | 24.1 | 25.66 | 21.75 | 21.7 | 21.9276 | 24.22
01/02/2025 06:00 | 20 | 23.92 | 23.92 | 18.7 | 18.7 | 24.01 | 24.01 | 19.6 | 33.61 | 21.3 | 24.1 | 25.57 | 21.275 | 21.8 | 22.0089 | 24.05
01/02/2025 07:00 | 20 | 24.45 | 24.45 | 18.6 | 18.6 | 24.42 | 24.42 | 20.6 | 32.75 | 21.5 | 24 | 25.56 | 21.025 | 21.3 | 22.2558 | 24.28
01/02/2025 08:00 | 23 | 25.41 | 25.41 | 19 | 19 | 24.63 | 24.63 | 20.6 | 32.34 | 22.3 | 23.5 | 25.85 | 21.15 | 22.6 | 22.6904 | 24.95
01/02/2025 09:00 | 26 | 27.17 | 27.17 | 19.3 | 19.3 | 24.99 | 24.99 | 20.7 | 34.96 | 24.1 | 25.8 | 26.5 | 21.575 | 24.4 | 21.9196 | 26.58
01/02/2025 10:00 | 28 | 28.66 | 28.66 | 19.7 | 19.7 | 25.35 | 25.35 | 21.2 | 34.56 | 24.1 | 26.8 | 23.65 | 21.739 | 26.4 | 21.8132 | 27.51
01/02/2025 11:00 | 29 | 27.85 | 27.85 | 21.2 | 21.2 | 25.7 | 25.7 | 21.7 | 33.61 | 24.8 | 26.9 | 24.1 | 22.025 | 25.2 | 22.6573 | 29.5
01/02/2025 12:00 | 31 | 27.98 | 27.98 | 22 | 22 | 26.26 | 26.26 | 21.7 | 33.38 | 24.3 | 26.9 | 25.33 | 23.425 | 25.6 | 23.2987 | 30.2
01/02/2025 13:00 | 31 | 27.47 | 27.47 | 21.7 | 21.7 | 26.82 | 26.82 | 21.2 | 34.01 | 25.1 | 27.8 | 26.75 | 23.113 | 25.9 | 24.0976 | 30.66
01/02/2025 14:00 | 32 | 26.47 | 26.47 | 21.3 | 21.3 | 27.37 | 27.37 | 20.6 | 34.03 | 24.8 | 27.5 | 26.61 | 24.25 | 27.8 | 25.1987 | 27.81
01/02/2025 15:00 | 31 | 26.72 | 26.72 | 21.5 | 21.5 | 27.8 | 27.8 | 20.4 | 33.82 | 24.6 | 26.6 | 26.86 | 25.475 | 26.9 | 25.7677 | 26.33
01/02/2025 16:00 | 29 | 26.46 | 26.46 | 21 | 21 | 28.01 | 28.01 | 20.1 | 33.89 | 24.4 | 26.9 | 27.38 | 25.925 | 26.4 | 24.8293 | 25.52
01/02/2025 17:00 | 28 | 25.99 | 25.99 | 19.9 | 19.9 | 28.35 | 28.35 | 19.9 | 33.54 | 24.7 | 27 | 25.87 | 24.825 | 25 | 24.8052 | 25.36
01/02/2025 18:00 | 26 | 26.96 | 26.96 | 19.3 | 19.3 | 28.33 | 28.33 | 19.8 | 32.98 | 23.9 | 26.5 | 25.4 | 24.725 | 25 | 23.5345 | 25.13
01/02/2025 19:00 | 28 | 27.59 | 27.59 | 19.2 | 19.2 | 28.2 | 28.2 | 19.7 | 33.59 | 22.4 | 23.5 | 25.31 | 24.3 | 24 | 24.487 | 24.77
01/02/2025 20:00 | 25 | 27.54 | 27.54 | 19.4 | 19.4 | 27.89 | 27.89 | 19.5 | 34.56 | 22.3 | 22.6 | 26.17 | 23.95 | 23.7 | 23.3208 | 24.55
01/02/2025 21:00 | 24 | 27.51 | 27.51 | 19.1 | 19.1 | 27.21 | 27.21 | 19.4 | 34.34 | 22.4 | 23.7 | 25.7 | 23.6 | 23.3 | 23.115 | 24.4
01/02/2025 22:00 | 24 | 27.54 | 27.54 | 19.4 | 19.4 | 26.17 | 26.17 | 19.2 | 34.67 | 22.3 | 22.8 | 25.76 | 23.725 | 23.4 | 22.8801 | 24.39
01/02/2025 23:00 | 23 | 27.37 | 27.37 | 19 | 19 | 25.83 | 25.83 | 18.9 | 34.65 | 22.3 | 23.1 | 25.64 | 23.65 | 23.3 | 24.8865 | 24.51

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 1 de Febrero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/02/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 370.66 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00
01/02/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 01/02/2025 06:00 | 02/02/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 1 de Febrero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
01/02/2025 | 00:30 | 21 | 41.77 | 7.76 | 21.2435 |  | 5.6 | 3.1 | 5.328 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 2.6951 | 5.1057 |  |  |  | 7.56 | 8.1 | 400.2497 | 400.2497 | 400.2497 | 336.2098 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 01:00 | 21 | 42.67 | 10.5 | 21.2435 |  | 5 | 3.2 | 5.576 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 3.7419 | 5.103 |  |  |  | 7.03 | 6.49 | 400.2497 | 400.2497 | 400.2497 | 336.2098 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 01:30 | 21 | 40.94 | 8.91 | 21.2435 |  | 4.9 | 3.3 | 5.527 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.1345 | 3.9861 |  |  |  | 6.56 | 6.06 | 400.2497 | 400.2497 | 400.2497 | 336.2098 | 368.2298 | 169.3316 | 169.3316 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 02:00 | 21 | 40.96 | 8.48 | 21.2435 |  | 5 | 2.9 | 5.586 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 1.8379 | 3.5833 |  |  |  | 5.66 | 5.23 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 368.2298 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 02:30 | 20 | 40.96 | 9.14 | 21.2435 |  | 4.1 | 1.9 | 5.566 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 0.78141 | 3.3467 |  |  |  | 5.67 | 5.76 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 368.2298 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 03:00 | 20 | 40.95 | 8.69 | 21.2435 |  | 4.1 | 2.7 | 4.679 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 1.8547 | 3.1199 |  |  |  | 5.6 | 6.06 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 368.2298 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 03:30 | 21 | 40.96 | 9.55 | 21.2435 |  | 4.9 | 3 | 4.92 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 2.5828 | 2.5802 |  |  |  | 6.05 | 5.67 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 368.2298 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 04:00 | 21 | 40.95 | 9.58 | 21.2435 |  | 5 | 2.9 | 5.578 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 10 | 12 |  |  |  | 2.9277 | 4.3293 |  |  |  | 6.14 | 5.93 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 368.2298 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 04:30 | 19 | 40.91 | 7.68 | 21.2435 |  | 5.4 | 3.2 | 5.575 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 10 | 12 |  |  |  | 2.8337 | 3.9747 |  |  |  | 6.53 | 6.48 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 05:00 | 19 | 33.62 | 9.28 | 21.2435 | 0 | 4.5 | 4 | 5.915 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.7 | 3.1614 | 4.3473 | 0 | 0 | 0.7 | 6.79 | 6.49 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 0 | 1.935
01/02/2025 | 05:30 | 20 | 37.87 | 9.89 | 21.2435 | 0 | 4.7 | 4.1 | 5.946 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.09 | 9 | 10 | 0 | 1 | 23.5 | 3.9734 | 4.0486 | 0 | 0 | 23.5 | 7.69 | 6.7 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 0 | 49.621
01/02/2025 | 06:00 | 20 | 39.39 | 7.94 | 21.2435 | 0 | 5.4 | 5 | 6.158 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 95 | 67.18 | 9 | 11 | 0 | 33 | 208.6 | 5.3481 | 5.2452 | 31.245 | 23.7609 | 208.6 | 8 | 7.09 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 44 | 289.845
01/02/2025 | 06:30 | 17 | 41.17 | 9.78 | 21.2435 | 8.428 | 5.2 | 4.7 | 6.128 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 317.7 | 232.91 | 10 | 12 | 0 | 127 | 545.5 | 3.3834 | 5.7323 | 189.9536 | 133.1313 | 545.5 | 9.07 | 7.81 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 114 | 598.987
01/02/2025 | 07:00 | 17 | 41.45 | 7.61 | 21.2435 | 44.767 | 5.3 | 4.9 | 5.701 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 579.9 | 543.27 | 9 | 10 | 1.9066 | 241 | 771.4 | 6.0423 | 5.9645 | 444.149 | 390.8424 | 771.4 | 8.01 | 7.36 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 232 | 806.459
01/02/2025 | 07:30 | 0 | 38.35 | 10 | 21.2435 | 107.823 | 5.6 | 4.5 | 5.364 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 856.8 | 867.27 | 9 | 10 | 22.6124 | 369 | 890.5 | 7.3765 | 6.1785 | 758.2065 | 713.146 | 890.5 | 6.37 | 6.93 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 352 | 915.626
01/02/2025 | 08:00 | 0 | 40.95 | 10 | 21.2435 | 151.678 | 5.4 | 4.5 | 5.698 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 990.6 | 864 | 9 | 11 | 75.457 | 514 | 977.9 | 7.2478 | 6.554 | 937.5532 | 927.6736 | 977.9 | 6.01 | 6.16 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 472 | 989.54
01/02/2025 | 08:30 | 0 | 38.07 | 6.92 | 22.7833 | 374.823 | 5.5 | 4.7 | 6.062 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1040.2 | 1005.09 | 9 | 11 | 128.7244 | 618 | 1024.3 | 5.7932 | 6.789 | 1041.0622 | 1020.5685 | 1024.3 | 6.44 | 6.68 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 608 | 1031.048
01/02/2025 | 09:00 | 0 | 33.28 | 7.43 | 22.7833 | 590.899 | 5.6 | 4.5 | 6.226 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1074.1 | 1044.36 | 9 | 10 | 162.0347 | 732 | 1056.6 | 4.0786 | 4.1037 | 979.3211 | 1063.1353 | 1056.6 | 6.97 | 7.11 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 384.2398 | 368.2298 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 715 | 1057.294
01/02/2025 | 09:30 | 0 | 32.49 | 9.52 | 22.7833 | 498.511 | 5.6 | 3.7 | 5.967 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1089 | 1084.36 | 8 | 10 | 412.9706 | 875 | 1077.7 | 6.4523 | 3.0266 | 1091.9875 | 1083.7785 | 1077.7 | 6.93 | 6.97 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 352.2198 | 368.2298 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 821 | 1074.497
01/02/2025 | 10:00 | 0 | 28.99 | 10.05 | 22.7833 | 539.704 | 6.1 | 3.8 | 6.341 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1104.4 | 1101.09 | 8 | 10 | 663.7389 | 965 | 1091 | 5.7489 | 5.1251 | 1112.0133 | 1108.0454 | 1091 | 7.88 | 8.42 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 352.2198 | 368.2298 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 917 | 1084.184
01/02/2025 | 10:30 | 0 | 33.78 | 8.71 | 22.7833 | 876.676 | 6.4 | 3.9 | 6.446 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1113.7 | 1109.09 | 8 | 10 | 809.9592 | 1036 | 1101.1 | 4.5425 | 4.6115 | 1129.3159 | 1109.4664 | 1101.1 | 7.36 | 8.29 | 400.2497 | 416.2597 | 400.2497 | 352.2198 | 368.2298 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 983 | 1086.988
01/02/2025 | 11:00 | 0 | 38.42 | 8.68 | 22.7833 | 886.91 | 7.4 | 5.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1121 | 1114.18 | 8 | 10 | 940.7065 | 1091 | 1104.5 | 4.2964 | 4.3916 | 1134.5469 | 1108.2317 | 1104.5 | 6.8 | 8.18 | 496.3097 | 480.2997 | 480.2997 | 416.2597 | 416.2597 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 1049 | 1085.6
01/02/2025 | 11:30 | 0 | 38.03 | 8.35 | 22.7833 | 1026.137 | 8.2 | 5.5 | 6.812 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1153.4 | 1114.18 | 9 | 10 | 897.4741 | 1136 | 1101.4 | 3.4309 | 3.7802 | 1140.1548 | 1111.1818 | 1101.4 | 6.97 | 8.03 | 496.3097 | 480.2997 | 496.3097 | 416.2597 | 448.2797 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 1095 | 1085.352
01/02/2025 | 12:00 | 0 | 37.92 | 8.61 | 22.7833 | 1033.89 | 8.7 | 6.1 | 6.922 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1126.6 | 1112.73 | 9 | 10 | 1050.8022 | 1152 | 1100.6 | 2.5368 | 3.8659 | 1135.7205 | 1110.5601 | 1100.6 | 7.16 | 8.26 | 496.3097 | 480.2997 | 502.7137 | 416.2597 | 448.2797 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 1111 | 1084.897
01/02/2025 | 12:30 | 0 | 32.58 | 7.72 | 22.7833 | 1125.029 | 9.1 | 5.8 | 6.224 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1121.6 | 1117.09 | 9 | 10 | 784.0414 | 1138 | 1102.4 | 3.0691 | 3.0113 | 1131.8326 | 1109.0284 | 1102.4 | 6.55 | 8.07 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 416.2597 | 384.2398 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 1110 | 1084.12
01/02/2025 | 13:00 | 0 | 37.84 | 8.8 | 22.7833 | 462.481 | 9.3 | 6.7 | 6.417 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1128.4 | 1121.45 | 9 | 10 | 729.7521 | 1137 | 1098.3 | 6.7709 | 3.1545 | 1136.0556 | 1112.9226 | 1098.3 | 5.69 | 6.34 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 416.2597 | 384.2398 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 1118 | 1079.942
01/02/2025 | 13:30 | 0 | 1.21 | 8.17 | 22.7833 | 310.468 | 9 | 6.1 | 6.812 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1117.3 | 1114.18 | 9 | 10 | 534.7022 | 711 | 1089.7 | 4.4521 | 6.698 | 1119.4253 | 1101.0873 | 1089.7 | 5.42 | 6.58 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 416.2597 | 384.2398 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 1121 | 1070.075
01/02/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 7.92 | 22.7833 | 638.872 | 8.3 | 6.1 | 6.587 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1111.8 | 1098.18 | 9 | 10 | 343.8581 | 994 | 1075.7 | 5.2129 | 7.5484 | 1108.7153 | 1088.7331 | 1075.7 | 4.98 | 6.67 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 416.2597 | 384.2398 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 985 | 1061.237
01/02/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 7.41 | 22.7833 | 298.433 | 8.3 | 6 | 6.392 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1092.7 | 1083.64 | 9 | 10 | 161.9285 | 905 | 1050.1 | 9.1087 | 7.7617 | 1105.056 | 1088.1066 | 1050.1 | 5.81 | 7.11 | 496.3097 | 496.3097 | 499.5117 | 416.2597 | 384.2398 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 980 | 1058.39
01/02/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 7.37 | 22.7833 | 253.84 | 8.4 | 6 | 6.526 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 195.5 | 1056 | 9 | 10 | 111.8143 | 791 | 1018.7 | 9.9207 | 8.4277 | 1073.2845 | 1071.4906 | 1018.7 | 6.05 | 7.16 | 496.3097 | 496.3097 | 499.5117 | 416.2597 | 384.2398 | 136.4399 | 138.8763 | 384.2398 | 384.2398 | 836 | 1006.178
01/02/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 8.79 | 25.0406 | 305.383 | 8 | 5.8 | 6.785 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1040.3 | 1025.45 | 9 | 10 | 98.9115 | 669 | 975.6 | 9.1738 | 8.5173 | 1043.2825 | 1038.4843 | 975.6 | 6.29 | 7.31 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 416.2597 | 384.2398 | 129.1306 | 131.567 | 384.2398 | 384.2398 | 780 | 962.258
01/02/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 8.6 | 25.0406 | 268.84 | 8.5 | 5.8 | 6.867 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 792.4 | 974.18 | 9 | 10 | 60.8481 | 539 | 887 | 7.633 | 9.3371 | 752.3999 | 925.2758 | 887 | 7.23 | 7.71 | 496.3097 | 496.3097 | 499.5117 | 416.2597 | 384.2398 | 129.1306 | 131.567 | 384.2398 | 384.2398 | 520 | 898.031
01/02/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 8.14 | 25.0406 | 250.617 | 8.2 | 5.8 | 6.681 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 884.6 | 934.18 | 9 | 10 | 47.0733 | 418 | 765.7 | 7.5023 | 8.8184 | 902.3763 | 922.3862 | 765.7 | 6.88 | 7.73 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 416.2597 | 384.2398 | 129.1306 | 131.567 | 384.2398 | 384.2398 | 486 | 746.879
01/02/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 5.34 | 25.0406 | 178.161 | 9.1 | 5.6 | 6.512 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 233.8 | 758.54 | 8 | 10 | 55.8097 | 291 | 589.8 | 8.3276 | 9.3686 | 472.6712 | 479.6925 | 589.8 | 6.64 | 7.69 | 496.3097 | 496.3097 | 499.5117 | 416.2597 | 384.2398 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 332 | 253.672
01/02/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 5.1 | 25.0406 | 131.554 | 9 | 5.7 | 6.377 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 50.9 | 402.91 | 7 | 9 | 56.5448 | 161 | 250.9 | 10.2217 | 10.0542 | 70.9307 | 84.368 | 250.9 | 7.2 | 7.9 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 416.2597 | 384.2398 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 192 | 145.614
01/02/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 | 42.205 | 8.5 | 5.7 | 7.309 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40.6 | 106.82 | 6 | 6 | 77.1205 | 48 | 28.1 | 10.2282 | 9.3449 | 33.6895 | 36.8407 | 28.1 | 7.63 | 8.9 | 496.3097 | 496.3097 | 512.3197 | 432.2697 | 432.2697 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 65 | 16.272
01/02/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 | 9.879 | 8.4 | 5.6 | 7.619 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 1.14 | 4 | 5 | 44.6066 | 2 | 0 | 10.86 | 10.8587 | 8.8928 | 11.1702 | 0 | 8.82 | 9.15 | 496.3097 | 496.3097 | 512.3197 | 432.2697 | 432.2697 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 9 | 0
01/02/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 | 0 | 8 | 5.4 | 6.809 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11.9265 | 0 | 0 | 9.9321 | 9.4803 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 9.05 | 496.3097 | 496.3097 | 512.3197 | 461.0877 | 432.2697 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 0 | 0
01/02/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 | 0 | 8 | 4.5 | 7.005 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.632 | 0 | 0 | 7.7915 | 8.9297 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 8.51 | 512.3197 | 496.3097 | 512.3197 | 480.2997 | 496.3097 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398 | 0 | 0
01/02/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 7.2 | 4.9 | 6.764 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.6105 | 8.0639 |  |  |  | 8.71 | 8.9 | 512.3197 | 512.3197 | 512.3197 | 512.3197 | 512.3197 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 5.6 | 4.1 | 7.741 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.9443 | 8.1176 |  |  |  | 8.71 | 9.08 | 512.3197 | 512.3197 | 512.3197 | 512.3197 | 512.3197 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 5.5 | 3.8 | 7.048 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9.0763 | 6.6167 |  |  |  | 9.78 | 9.4 | 416.2597 | 416.2597 | 384.2398 | 438.6737 | 432.2697 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 5.2 | 4 | 7.908 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 5.6722 | 9.1645 |  |  |  | 9.8 | 9.08 | 496.3097 | 512.3197 | 397.0477 | 448.2797 | 432.2697 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 5.3 | 4.4 | 8.036 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 7.1394 | 7.0474 |  |  |  | 9.23 | 8.99 | 496.3097 | 496.3097 | 432.2697 | 464.2897 | 448.2797 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 5.5 | 4.5 | 7.835 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 5.615 | 6.4557 |  |  |  | 9.78 | 9.36 | 496.3097 | 496.3097 | 457.8857 | 464.2897 | 448.2797 | 136.4399 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 5.4 | 4.1 | 7.259 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 5.4896 | 7.3828 |  |  |  | 9.15 | 8.43 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 464.2897 | 448.2797 | 134.0034 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
01/02/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 4.8 | 3.3 | 7.264 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 3.9806 | 5.7008 |  |  |  | 8.95 | 7.85 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 464.2897 | 448.2797 | 134.0034 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398
02/02/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 25.0406 |  | 5.2 | 3.8 | 6.735 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 3.7246 | 5.1875 |  |  |  | 8.48 | 8.23 | 496.3097 | 496.3097 | 496.3097 | 464.2897 | 448.2797 | 134.0034 | 136.4399 | 384.2398 | 384.2398

## CALOR_ÚTIL
sábado, 1 de Febrero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
01/02/2025 | 00:30 | 30 | 10.64 | 26.56 | 67.79 | 271 | 28.74 | 3.323 | 438.053
01/02/2025 | 01:00 | 30 | 10.63 | 35.91 | 67.79 | 269.59 | 28.74 | 3.323 | 445.983
01/02/2025 | 01:30 | 30 | 10.19 | 29.95 | 67.79 | 268.41 | 28.74 | 3.323 | 438.403
01/02/2025 | 02:00 | 30 | 9.76 | 28.52 | 67.79 | 265.16 | 28.74 | 3.323 | 433.293
01/02/2025 | 02:30 | 28 | 9.76 | 31.07 | 67.79 | 253 | 28.74 | 3.323 | 421.683
01/02/2025 | 03:00 | 28 | 9.79 | 29.53 | 67.79 | 269.88 | 28.74 | 3.323 | 437.053
01/02/2025 | 03:30 | 29 | 9.79 | 27.52 | 67.79 | 267.22 | 28.74 | 3.323 | 433.383
01/02/2025 | 04:00 | 29 | 9.55 | 27.62 | 67.79 | 252.89 | 28.74 | 3.323 | 418.913
01/02/2025 | 04:30 | 26 | 9.54 | 29 | 67.79 | 242.66 | 28.74 | 3.323 | 407.053
01/02/2025 | 05:00 | 26 | 8.36 | 35.01 | 67.79 | 254.1 | 28.74 | 3.323 | 423.323
01/02/2025 | 05:30 | 28 | 9.42 | 35.73 | 67.79 | 258.2 | 28.74 | 3.323 | 431.203
01/02/2025 | 06:00 | 28 | 9.08 | 28.68 | 67.79 | 252.24 | 28.74 | 3.323 | 417.853
01/02/2025 | 06:30 | 25 | 9.49 | 30.66 | 67.79 | 252.89 | 28.74 | 3.323 | 417.893
01/02/2025 | 07:00 | 25 | 9.77 | 23.86 | 67.79 | 253.17 | 28.74 | 3.323 | 411.653
01/02/2025 | 07:30 | 0 | 9.04 | 37.91 | 67.79 | 242.89 | 28.74 | 3.323 | 389.693
01/02/2025 | 08:00 | 0 | 9.72 | 37.94 | 67.79 | 254.08 | 28.74 | 3.323 | 401.593
01/02/2025 | 08:30 | 0 | 9.03 | 20.84 | 66.22 | 262.25 | 28.74 | 3.323 | 390.403
01/02/2025 | 09:00 | 0 | 8.21 | 22.39 | 66.22 | 254.67 | 28.74 | 3.323 | 383.553
01/02/2025 | 09:30 | 0 | 8.01 | 33.5 | 66.22 | 262.91 | 28.74 | 3.323 | 402.703
01/02/2025 | 10:00 | 0 | 7.41 | 35.37 | 66.22 | 274.81 | 28.74 | 3.323 | 415.873
01/02/2025 | 10:30 | 0 | 8.64 | 26.8 | 66.22 | 275.78 | 28.74 | 3.323 | 409.503
01/02/2025 | 11:00 | 0 | 8.69 | 26.68 | 66.22 | 274.08 | 28.74 | 3.323 | 407.733
01/02/2025 | 11:30 | 0 | 8.6 | 26.46 | 66.22 | 272.71 | 28.74 | 3.323 | 406.053
01/02/2025 | 12:00 | 0 | 8.57 | 27.31 | 66.22 | 274.16 | 28.74 | 3.323 | 408.323
01/02/2025 | 12:30 | 0 | 7.37 | 22.94 | 66.22 | 265.51 | 28.74 | 3.323 | 394.103
01/02/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 26.16 | 66.22 | 269.42 | 28.74 | 3.323 | 393.863
01/02/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 25.9 | 66.22 | 271.81 | 28.74 | 3.323 | 395.993
01/02/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 25.12 | 66.22 | 270.11 | 28.74 | 3.323 | 393.513
01/02/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 25.82 | 66.22 | 267.25 | 28.74 | 3.323 | 391.353
01/02/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 25.67 | 66.22 | 268.57 | 28.74 | 3.323 | 392.523
01/02/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 26.85 | 66.22 | 268.1 | 28.74 | 3.323 | 393.233
01/02/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 26.25 | 66.22 | 267.24 | 28.74 | 3.323 | 391.773
01/02/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 26.56 | 76.87 | 265.6 | 28.74 | 3.323 | 401.093
01/02/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 17.4 | 76.87 | 265.63 | 28.74 | 3.323 | 391.963
01/02/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 24.55 | 76.87 | 262.85 | 28.74 | 3.323 | 396.333
01/02/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 258.79 | 28.74 | 3.323 | 367.723
01/02/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 257.5 | 28.74 | 3.323 | 366.433
01/02/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 259.88 | 28.74 | 3.323 | 368.813
01/02/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 248.63 | 28.74 | 3.323 | 357.563
01/02/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 253.74 | 28.74 | 3.323 | 362.673
01/02/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 247.57 | 28.74 | 3.323 | 356.503
01/02/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 255.72 | 28.74 | 3.323 | 364.653
01/02/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 250.94 | 28.74 | 3.323 | 359.873
01/02/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 242.6 | 28.74 | 3.323 | 351.533
01/02/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 254.47 | 28.74 | 3.323 | 363.403
01/02/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 248.6 | 28.74 | 3.323 | 357.533
01/02/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 246.16 | 28.74 | 3.323 | 355.093
02/02/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 236.97 | 28.74 | 3.323 | 345.903
EJEC MWh |  | 196 | 114.53 | 494.02 | 1687.04 | 6241.205 | 689.76 | 79.752 | 9502.307

## FLUJOS
sábado, 1 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/02/2025 | 00:30 | 0 | 18.687 | -37.545 | 9.5258 | 24.335 | 8.7145 | 48.348 | -92.132 | 49.507 | 24.766 | -24.42 | -11.1 | -28.344 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 12.938 | 187.778 | 10.56 | 10.57 |  | 0 | 22.186 | 7.5157 |  | 113 | -77.879 | -77.91 | 18.644 | 11.1 | 26.4 | 7.227 | 0.135 | -29.04 | -28.829 | -28.319 | 29.229 | 29.129 | 8.8576 | 14.952 | 57.654 | 59.824 | 0 | -50.636 | -51.005 | 8.0936 | 7.1825 | 60.817 | 62.291 | -6.8049 | -33.674 | -225.61 | -15.07 | -14.699 | -14.599 | 58.488 |  | -4.19 | -67.102 | -24.69 | 7.8399 | 0 | 2.2041 | 270.91 | 45.869 | 45.869 | -207.71 | 308.23 | 40.977 | -93.7 | 94.699 | 80.604 | 22.5 | 18.819 | 58.02 | 75.639 | -75.681 | -74.609 | 150.3 | 151.59 | 23.636 | -57.296 | -57.664 | -4.6874 | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.699 | 77.3 | -14.21 | 72.93 | 72.291 | 71.36 | -0.9038 | -1.003 |  | -7.6133 | -34.226 | 14.412 | 30.389 | 54.459 | 63.522 | 60.063 | -30.469 | -2.2607 | 0 | 0 | -2.9886 | -0.0001 | -18.476 | -89.099 | -88.8 | 29.512 | 39.266 | 43.222 | 56.854 | 39.14 | -3.14 | 59.157 | -0.2688 | -25.05 | -25.19 | 101.57 | 71.73 | 2.0727 | 1.2909 | -87.028 | -85.4 | 106.22 | 61.574 | 60.772 | 62.304 | 93.815 | 67.31 | -29.886 | 217.31 | 360.11 | 0 | -33.484 | -34.583 | 0 | 9.6837 | -48.346 | 181.3 | -106.34 | -107.48 | -37.665 | 13.479 | -19.949 | 106.2 | 10.838 | -21.582 | -36.606 | -36.104 | 8.3787 | -67.155 |  | 23.82 | 0 | 0 | 40.119 | 39.178 | 38.396 | 75.355 | 75.02 | -181.02 | 89.483 | 89.446 | -142.75 | -130.67 | -48.8 |  | 16.888 | 0.8914 | -10.609 | 11.32 | -50.063 | 11.121 | -8.985 | 4.538 | 10.595 | 26.909 | 132.21 | 145.67 | 11.38 | 72.642 |  | -18.194 | -3.1227 | 3.4422 | 1.633 | 0.0645 |  | -13.633 | -26.974 | 21.666 | 41.595 | 97.398 | 60.269 | -141.31 | -19.633 | 34.013 | -35.672 | 9.4495 | 0 | 0 | 11 | 102.42 | 103.41 | 282.89 | -280.99 | -624.4 | 624.46 | 643.01 | -98.244 | -97.954 | -54.404 | -45.492 | 19.461 | 19.006 | -114.39 | -114.63 | 62.647 | 62.603 | -27.247 | -27.092 | 96.62 | 96.51 | 50.799 | 50.099 | 22.13 | 33.2 | -345.38 | 109.66 | 109.45 | 15 | 5.6999 | -61 | -61.299 | 1.4314 |  | -628.19 | -321.36 | 497.47 | 386.26 | 25.463 | -390.91 | 395.31 | -142.75 | -309.82 | -390.15 | 120.54 | 122.21 | 144.66 | -486.35 | 243.18 | -248.84 | 253.05 | -7.409 | 30.955 | 21.44 | 1.3209 | 1.3129 | -20.799 | 5.5199 | 7.7116 | -5.8884 | -57.073 | -13.359 | 53 | 54.596 | 54.132 | 0 | 0 | 12.667 | 12.113 | 12.503 |  | -5 | 22.882 |  | 8.6999 | -40.281 | 76.273 | 55.243 | -40.119 | -75.499 | 45.428 | 30.42 | -3.5 | 4 | 25.787 | 157.54
01/02/2025 | 01:00 | 0 | 18.091 | -36.241 | 9.1762 | 23.581 | 8.438 | 47.077 | -89.918 | 47.02 | 23.735 | -23.281 | -13.319 | -26.661 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 12.978 | 182.448 | 9.9594 | 9.8298 |  | 0 | 22.617 | 6.7721 |  | 113 | -77.019 | -76.669 | 17.866 | 13.319 | 24.2 | 6.427 | 0.129 | -31.659 | -32.229 | -20.45 | 31.76 | 31.93 | 7.7638 | 15.345 | 56.455 | 57.841 | 0 | -53.985 | -54.952 | 32.081 | 30.767 | 57.736 | 58.674 | -3.6641 | -16.021 | -245.48 | -17 | -14.399 | -14.399 | 61.544 |  | -3.8551 | -67.102 | -29.259 | 6.7999 | 0 | 2.0861 | 287.75 | 37.171 | 37.202 | -190.71 | 303.67 | 40.977 | -116.62 | 117.42 | 76.263 | 22.25 | 17.84 | 55.11 | 74.04 | -70.591 | -70.055 | 145.43 | 146.28 | 21.913 | -62.736 | -61.698 | -2.7179 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.599 | 73.8 | -13.75 | 67.37 | 65.857 | 65.609 | -13.489 | -13.203 | -32.848 | 7.3791 | -33.305 | 13.766 | 27.1 | 54.689 | 63.522 | 60.063 | -29.179 | -2.2607 | 0 | 0 | 2.4064 | -0.0001 | -17.795 | -84.3 | -84 | 28.896 | 37.509 | 40.404 | 54.51 | 37.13 | -2.73 | 57.294 | -1.2769 | -23.64 | -23.809 | 95.44 | 70.1 | -0.2 | 0.6545 | -83.155 | -82.69 | 102.49 | 57.568 | 56.153 | 57.182 | 96.142 | 77.808 | -29.106 | 205.98 | 388.16 | 0 | -32.467 | -34.692 | -15.471 | 19.682 | -48.346 | 156.72 | -106.05 | -107.14 | -38.521 | 0 | -24.619 | 111.4 | 10.586 | -7.2987 | -37.05 | -36.282 | 7.5127 | -70.764 | 36.268 | 24.525 | 0 | 0 | 38.334 | 39.253 | 37.41 | 71.001 | 70.834 | -181.35 | 86.802 | 85.923 | -141.22 | -128.74 | -51.524 |  | 17.972 | 0.845 | -11.529 | 10.21 | -51.877 | 10.972 | -9.609 | 4.6119 | 10.577 | 26.77 | 130.21 | 143.88 | 11.38 | 72.642 |  | -18.747 | -3.8196 | 3.7414 | 1.5639 | 0.0645 |  | -13.209 | -26.134 | 21.561 | 41.091 | 99.537 | 61.608 | -146.88 | -18.934 | 33.806 | -32.933 | 10.107 | 0 | 0 | 11 | 105.13 | 105.59 | 285.39 | -284.48 | -628.14 | 636.76 | 680.26 | -101.49 | -99.643 | -55.786 | -46.724 | 0 | 14.596 | -114.39 | -114.63 | 60.098 | 59.934 | -55.329 | -55.759 | 89.91 | 90.75 | 49.7 | 49.2 | 22.149 | 31.12 | -357.44 | 111.16 | 110.94 | 15 | 4.5999 | -58.5 | -58.7 | 1.5742 |  | -665.54 | -357.11 | 526.84 | 411.03 | 42.13 | -409.01 | 410.55 | -143.63 | -306.11 | -403.88 | 124.25 | 127.61 | 144.87 | -511.96 | 242.16 | -272.79 | 273.91 | -7.6452 | 30.955 | 13.6 | 1.434 | 1.426 | -13.439 | -1.44 | 8.0965 | 1.9638 | -60.149 | -14.677 | 49.9 | 52.236 | 52.055 | 0 | 0 | 9.841 | 8.9094 | 9.7524 |  | -3.7 | 22.81 |  | 8.6999 | -39.261 | 78.007 | 56.137 | -39.104 | -75.649 | 45.617 | 30.031 | -4.5999 | 4.5 | 54.805 | 134.68
01/02/2025 | 01:30 | 0 | 17.674 | -35.359 | 8.7557 | 23.004 | 9.9544 | 45.942 | -85.815 | 45.14 | 23.012 | -22.467 | -6.6599 | -29.466 | 26.399 | 14.076 | -26.399 | 13.023 | 177.394 | 9.9185 | 9.927 |  | 0 | 22.817 | 7.5143 |  | 113 | -75.75 | -76.12 | 18.289 | 6.6599 | 28.6 | 6.6849 | 0.13 | -28.95 | -29.209 | -22.94 | 29.09 | 30.379 | 7.5732 | 15.24 | 55.803 | 57.597 | 0 | -51.976 | -52.453 | 26.176 | 23.288 | 55.994 | 55.459 | -3.6641 | -20.332 | -222.61 | -15.109 | -14.699 | -14.799 | 59.785 |  | -3.7483 | -67.102 | -26.942 | 6.46 | 0 | 1.7295 | 270.91 | 29.572 | 29.633 | -181.06 | 288.18 | 40.977 | -98.646 | 99.645 | 71.972 | 21.639 | 17.29 | 52.259 | 70.68 | -73.27 | -73.806 | 144.32 | 144.56 | 23.006 | -48.849 | -48.344 | -5.0802 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.5 | 69 | -13.42 | 68.082 | 67.098 | 66.804 | -14.487 | -14.911 | -31.803 | 12.977 | -35.79 | 13.004 | 29.739 | 51.75 | 63.522 | 60.063 | -28.59 | -2.2607 | 0 | 0 | -3.0427 | -0.0001 | -17.416 | -81.699 | -81.5 | 29.078 | 36.337 | 38.525 | 53.338 | 36.01 | -2.76 | 56.025 | 6.0728 | -23.54 | -23.67 | 91.93 | 66.59 | 6.6727 | 6.709 | -82.83 | -81.699 | 100.95 | 57.323 | 55.725 | 57.091 | 74.662 | 58.8 | -29.487 | 191.25 | 387.25 | 0 | -33.045 | -34.767 | 20.528 | 38.371 | -48.346 | 39.984 | -93.891 | -95.299 | -19.613 | 0 | -16.139 | 1 | 12.942 | 19.753 | -36.599 | -35.655 | 8.1039 | -56.527 | 43.818 | 23.786 | 0 | 0 | 38.159 | 38.503 | 37.371 | 72.843 | 73.848 | -179.17 | 85.111 | 85.447 | -141.12 | -132.51 | -44.815 |  | 14.776 | 0.7987 | -9.5299 | 11.24 | -45.441 | 10.998 | -10.488 | 4.5349 | 9.8409 | 27.219 | 134.03 | 144.84 | 11.18 | 72.642 |  | -18.449 | -3.7859 | 3.9162 | 1.4543 | 0.0645 |  | -13.993 | -25.141 | 22.132 | 38.99 | 98.14 | 60.634 | -145.4 | -18.627 | 32.897 | -32.372 | 9.7436 | 0 | 0 | 11 | 107.11 | 108.37 | 281.6 | -277.56 | -630.68 | 634.98 | 677.29 | -103.94 | -101.64 | -51.495 | -42.763 | 14.914 | 12.773 | -114.39 | -114.63 | 59.989 | 60.076 | -55.413 | -54.659 | 88.18 | 88.37 | 50.2 | 51.2 | 22.109 | 31.36 | -348.13 | 110.69 | 110.47 | 14.6 | 4.5 | -59.099 | -58.7 | 1.5742 |  | -667.85 | -359.81 | 524.58 | 410.8 | 44.094 | -408.71 | 410.01 | -146.49 | -308.34 | -399.46 | 125.71 | 125.6 | 149.97 | -512.33 | 240.1 | -271.27 | 271.53 | -7.17 | 30.955 | 13.84 | 1.513 | 1.505 | -13.84 | -1.12 | 8.205 | 1.7013 | -59.298 | -14.998 | 50.2 | 52.709 | 52.386 | 0 | 0 | 9.1455 | 9.1039 | 8.9398 |  | -4.5 | 22.997 |  | 8.6999 | -39.476 | 73.759 | 52.652 | -39.183 | -72.945 | 42.858 | 29.723 | -3.7999 | 3.2999 | 47.393 | 133.17
01/02/2025 | 02:00 | 0 | 17.46 | -34.906 | 8.8143 | 22.775 | 9.0918 | 44.759 | -93.123 | 43.977 | 22.273 | -21.813 | -8.88 | -28.666 | 26.399 | 14.076 | -24.2 | 13.089 | 187.874 | 9.6482 | 9.6454 |  | 0 | 22.629 | 7.5667 |  | 113 | -76.51 | -75.989 | 17.582 | 8.88 | 26.4 | 5.8119 | 0.126 | -31.43 | -31.02 | -20.19 | 31.26 | 31.549 | 7.7794 | 15.353 | 55.071 | 55.503 | 0 | -54.119 | -54.474 | 35.312 | 33.948 | 55.325 | 57.066 | -3.1407 | -16 | -223.94 | -14.865 | -15.199 | -14.999 | 62.521 |  | -3.5638 | -67.102 | -27.39 | 5.6299 | 0 | 1.6233 | 274.11 | 21.179 | 22.034 | -165.37 | 278.59 | 40.977 | -110.95 | 113.83 | 70.066 | 21.309 | 15.949 | 50.13 | 69.87 | -68.849 | -68.046 | 143.27 | 145.17 | 23.474 | -48.8 | -48.686 | -6.9889 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.199 | 68.599 | -13.109 | 67.539 | 65.609 | 65.538 | -19.776 | -19.49 | -32.72 | 18.294 | -36.908 | 12.269 | 26.629 | 49.799 | 63.522 | 60.063 | -27.649 | -2.2607 | 0 | 0 | 5.0877 | -0.0001 | -16.852 | -79.3 | -79.099 | 28.704 | 35.165 | 34.768 | 50.994 | 34.819 | -1.91 | 55.228 | -8.7073 | -23.53 | -23.579 | 88.82 | 65.37 | -5.6545 | -6.2181 | -83.625 | -82.263 | 91.552 | 47.66 | 46.76 | 48.432 | 108.32 | 94.369 | -26.505 | 180.18 | 419.08 | 0 | -33.023 | -34.696 | -16.012 | 37.566 | -48.346 | 172.09 | -113.84 | -116.01 | -57.234 | 0 | -24.269 | 109.4 | 14.234 | 11.965 | -38.618 | -37.389 | 9.0992 | -90.76 | 24.997 | 24.21 | 0 | 0 | 39.569 | 39.54 | 38.172 | 69.829 | 68.489 | -190.06 | 85.6 | 85.698 | -147.11 | -134.52 | -54.454 |  | 18.631 | 0.7987 | -11.779 | 12.31 | -54.414 | 11.338 | -10.523 | 4.307 | 8.6422 | 24.879 | 136.91 | 151.57 | 11.1 | 72.642 |  | -18.539 | -3.899 | 3.9358 | 1.4261 | 0.0645 |  | -13.556 | -24.959 | 21.253 | 38.906 | 98.992 | 60.991 | -144.53 | -18.373 | 33.145 | -31.9 | 9.5921 | 0 | 0 | 10.868 | 107.36 | 109.46 | 287.1 | -285.99 | -636.02 | 633.51 | 705.55 | -103.31 | -103.66 | -52.841 | -44.61 | 16.413 | 15.733 | -116.88 | -117.77 | 58.275 | 57.495 | -60.254 | -60.52 | 86.199 | 86.73 | 50.5 | 48.599 | 22.192 | 30.319 | -348.67 | 107.31 | 107.07 | 14.5 | 5.0999 | -56.599 | -57 | 1.6712 |  | -683.53 | -381.89 | 522.18 | 412.96 | 100.19 | -409.76 | 403.42 | -140.76 | -304.51 | -407.66 | 125.98 | 125.04 | 143.43 | -502.12 | 237.66 | -271.58 | 276.13 | -7.3293 | 30.955 | 12.56 | 1.539 | 1.546 | -12.399 | -2.64 | 8.1616 | 3.0777 | -60.762 | -14.793 | 51 | 50.651 | 50.779 | 0 | 0 | 11.051 | 12.324 | 10.13 |  | -5.0999 | 23.706 |  | 8.6999 | -37.026 | 76.379 | 54.014 | -34.678 | -74.614 | 43.677 | 30.183 | -3.7999 | 3.7 | 67.93 | 126.18
01/02/2025 | 02:30 | 0 | 17.256 | -34.479 | 8.858 | 22.211 | 8.8242 | 44.605 | -92.245 | 43.101 | 21.719 | -21.404 | -8.88 | -28.657 | 26.399 | 14.076 | -26.399 | 13.219 | 186.168 | 9.1924 | 9.3785 |  | 0 | 22.032 | 7.3492 |  | 113 | -76.05 | -75.97 | 17.405 | 6.6599 | 26.4 | 5.1799 | 0.124 | -25.389 | -25.639 | -28.75 | 25.51 | 25.67 | 7.1066 | 15.64 | 52.993 | 55.477 | 0 | -53.315 | -49.819 | 7.9034 | 7.4781 | 58.406 | 59.611 | -7.3283 | -37.887 | -201.5 | -13.505 | -15.299 | -15.199 | 57.313 |  | -3.4872 | -67.102 | -23.749 | 6.6099 | 0 | 1.6657 | 246.46 | 19.074 | 18.951 | -155.9 | 253.12 | 40.977 | -104.36 | 107.09 | 68.21 | 21.569 | 16.318 | 48.47 | 68.51 | -67.376 | -66.974 | 141.17 | 140.72 | 24.164 | -42.981 | -41.346 | -4.8204 | 0 | 19.57 | 25.985 | 74.099 | 66.699 | -12.51 | 67.438 | 66.048 | 65.427 | -20.177 | -19.325 | -33.08 | 20.953 | -38.359 | 11.689 | 22.76 | 48.209 | 63.522 | 60.063 | -27.329 | -2.2607 | 0 | 0 | 4.531 | -0.0001 | -16.589 | -76.9 | -76.8 | 28.885 | 34.579 | 34.298 | 49.822 | 34.11 | -1.75 | 53.892 | -6.7578 | -23.77 | -23.92 | 86.67 | 64.06 | -7.0181 | -7.0181 | -81.489 | -78.754 | 90.343 | 48.75 | 45.953 | 48.604 | 109.92 | 100.19 | -25.944 | 167.77 | 429.92 | 0 | -31.079 | -35.273 | -18.006 | 42.991 | -48.346 | 169.02 | -113.13 | -114.38 | -59.827 | 15.929 | -23.479 | 95.9 | 13.855 | 22.359 | -37.371 | -37.013 | 6.7293 | -95.955 | 61.13 | 24.384 | 0 | 0 | 38.866 | 39.457 | 37.982 | 66.48 | 65.307 | -187.55 | 83.04 | 82.808 | -145.9 | -131.61 | -51.532 |  | 17.383 | 0.751 | -11.499 | 12.08 | -52.813 | 11.117 | -10.709 | 4.2789 | 9.0304 | 25.219 | 136.33 | 149.27 | 11.47 | 72.642 |  | -17.35 | -3.6423 | 3.9954 | 1.3778 | 0.0645 |  | -13.729 | -23.342 | 22.563 | 36.133 | 97.529 | 58.186 | -137.49 | -17.713 | 32.107 | -31.033 | 9.7328 | 0 | 0 | 10.36 | 109.29 | 110.44 | 283.7 | -284.9 | -629.66 | 633.6 | 704.59 | -105.32 | -104.25 | -51.107 | -42.411 | 16.538 | 16.709 | -116.88 | -117.77 | 56.835 | 56.55 | -62.208 | -63.117 | 86.819 | 86.559 | 51.299 | 51.4 | 22.376 | 29.92 | -344.35 | 110.86 | 110.1 | 14.5 | 4 | -55.9 | -56.099 | 1.6712 |  | -689.11 | -394.03 | 530.04 | 418.19 | 107.49 | -409.75 | 405.35 | -139.71 | -301.31 | -405.13 | 127.64 | 127.41 | 143.84 | -514.66 | 238.41 | -277.51 | 276.5 | -6.986 | 30.955 | 12.239 | 1.587 | 1.5839 | -12.239 | -4 | 8.3261 | 3.2547 | -60.061 | -15.819 | 48.9 | 53.325 | 52.4 | 0 | 0 | 10.359 | 10.108 | 9.6554 |  | -3.5999 | 22.993 |  | 8.6999 | -36.094 | 73.156 | 52.179 | -36.347 | -72.434 | 42.23 | 30.009 | -3.4 | 2.0999 | 81.611 | 108.16
01/02/2025 | 03:00 | 0 | 17.069 | -34.092 | 8.6141 | 21.82 | 8.9498 | 43.112 | -90.047 | 42.092 | 21.402 | -21.076 | -2.22 | -27.379 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.208 | 181.92 | 8.1174 | 8.2427 | 13.765 | 0 | 18.732 | 7.3486 |  | 113 | -72.93 | -72.699 | 17.85 | 2.22 | 26.4 | 5.1009 | 0.121 | -26 | -26.319 | -21.93 | 26.29 | 26.43 | 7.8382 | 15.445 | 52.021 | 53.737 | 0 | -53.583 | -52.93 | 30.884 | 26.205 | 54.521 | 54.387 | -4.1876 | -22.623 | -214.22 | -14.98 | -14.599 | -14.799 | 60.383 | 59.208 | -3.2253 | -67.102 | -29.751 | 6.0599 | 0 | 0 | 263.49 | 16.663 | 16.571 | -162.16 | 259.31 | 40.977 | -107.4 | 109.71 | 66.892 | 20.959 | 16.12 | 48.45 | 67.669 | -63.491 | -65.098 | 139.3 | 140.01 | 24.995 | -41.574 | -41.107 | -5.4213 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.4 | 65.3 | -12.25 | 66.212 | 65.239 | 64.658 | -22.304 | -21.485 | -35 | 21.636 | -35.636 | 12.1 | 22.479 | 47.689 | 63.522 | 60.063 | -26.75 | -2.2607 | 0 | 0 | 7.6346 | -0.0001 | -16.37 | -76.8 | -74.599 | 28.836 | 33.407 | 32.42 | 48.651 | 33.42 | -1.58 | 54.702 | -5.894 | -24.72 | -24.53 | 87.22 | 63.35 | -5.6545 | -5.2727 | -78.039 | -76.809 | 90.147 | 47.732 | 46.388 | 46.311 | 116.89 | 100.83 | -25.863 | 172.45 | 425.52 | 0 | -32.273 | -34.058 | -19.85 | 47.067 | -48.346 | 155.19 | -114.59 | -115.62 | -62.613 | 3.7599 | -20.399 | 107.7 | 14.179 | 31.932 | -38.113 | -37.335 | 8.6992 | -97.633 | 53.842 | 24.816 | 0 | 0 | 38.818 | 38.69 | 37.465 | 63.465 | 63.298 | -179.17 | 80.704 | 80.106 | -137.26 | -124.58 | -48.807 | -37.269 | 16.363 | 0.7523 | -10.279 | 11.75 | -48.727 | 11.183 | -11.807 | 4.5409 | 10.279 | 23.659 | 126.62 | 140.65 | 11.46 | 72.642 | 23.6 | -17.548 | -3.9917 | 4.1784 | 1.3502 | 0.0645 | 0 | -13.324 | -23.138 | 20.822 | 35.377 | 93.659 | 57.073 | -134.41 | -17.243 | 31.843 | -29.095 | 9.143 | 0 | 0 | 10.36 | 109.42 | 108.95 | 285.39 | -281.86 | -627.33 | 633.62 | 710.32 | -102.86 | -104.08 | -53.217 | -44.218 | 18.313 | 16.626 | -116.88 | -117.77 | 58.286 | 57.429 | -59.96 | -59.637 | 88.05 | 87.279 | 50.299 | 50 | 22.252 | 28.319 | -346.12 | 108.98 | 108.76 | 14.5 | 4 | -56.599 | -57 | 1.6712 | 1.2576 | -695.02 | -397.87 | 531.15 | 422.97 | 111.57 | -405.62 | 404.84 | -140.01 | -306.97 | -400.48 | 126.24 | 127.5 | 145.63 | -515.48 | 238.1 | -274.35 | 275.51 | -7.2249 | 30.955 | 12.479 | 1.615 | 1.6109 | -12.399 | -3.2 | 8.4274 | 3.4012 | -59.826 | -15.965 | 49.099 | 52.25 | 52.062 | 0 | 0 | 11.887 | 11.818 | 11.35 |  | -3.4 | 23.24 | 5.5199 | 8.6999 | -36.931 | 74.647 | 53.898 | -37.144 | -73.92 | 44.079 | 29.636 | -3.7999 | 4 | 84.777 | 107.52
01/02/2025 | 03:30 | 0 | 17.145 | -34.372 | 8.6296 | 21.37 | 9.2966 | 42.496 | -88.81 | 42.009 | 21.226 | -20.861 | 0 | -29.22 | 26.399 | 13.248 | -26.399 | 13.315 | 179.452 | 8.2557 | 8.1716 | 13.535 | 0 | 18.452 | 7.4387 |  | 113 | -69.11 | -69.04 | 17.197 | 0 | 28.6 | 5.1909 | 0.126 | -16.809 | -16.87 | -34.229 | 17.1 | 17.19 |  | 15.758 | 53.233 | 55.541 | 0 | -46.081 | -46.538 | 9.6094 | 9.2153 | 55.727 | 54.923 | -6.2814 | -36.105 | -199.39 | -14.47 | -15.199 | -14.999 | 53.697 |  | -3.3636 | -67.102 |  | 5.5699 | 0 | 0 | 248.48 | 19.806 | 19.775 | -170.84 | 251.79 | 40.977 | -88.088 | 90.2 | 67.811 | 20.989 | 15.829 | 47.909 | 66.94 | -57.999 | -57.999 | 127.37 | 127.7 | 27.782 | -35.855 | -35.269 | -3.519 | 0 | 19.57 | 25.985 | 71.099 | 64 | -12.069 | 68.413 | 67.447 | 66.251 | -19.071 | -18.344 | -32.522 | 16.232 | -32.999 | 11.994 | 20.7 | 46.75 | 63.522 | 60.063 |  | -2.3863 | 0 | 0 | -4.2449 | -0.0002 | -16.107 | -74.5 | -74.599 | 28.177 | 33.407 | 32.889 | 48.651 | 33.069 | -1.96 | 54.216 | 4.5996 | -23.78 | -23.92 | 85.069 | 61.99 | 5.8727 | 5.5999 | -68.607 | -66.309 | 100.32 | 58.043 | 55.965 | 56.873 | 88.731 | 74.342 | -27.243 | 183.55 | 414.53 | 0 | -32.409 | -34.34 | 0 | 59.264 | -48.346 | 39.984 | -98.098 | -98.763 | -34.512 | 0 | -15.679 | 1 | 14.185 | 53.752 | -38.342 | -37.183 | 7.2934 | -71.065 | 65.283 | 23.986 | 0 | 0 | 39.165 |  | 38.088 | 58.442 | 57.939 | -133.29 | 70.473 | 69.757 | -108.94 | -96.319 | -35.235 |  | 12.578 | 0.7523 | -7.7799 | 11.71 | -35.875 | 10.528 | -11.876 | 3.348 | 10.453 | 24.61 | 96.673 | 109.69 | 11.31 | 69.478 | 23.899 | -14.501 | -3.5006 | 3.941 | 1.2867 | 0.0645 | 0 | -13.941 | -19.837 | 21.121 | 30.335 | 84.198 | 47.93 | -115.11 | -17.058 | 29.881 | -29.456 | 9.4582 | 0 | 0 | 10.511 | 104.62 | 104.82 | 282 | -280.29 | -630.31 | 628.47 | 687.06 | -100.91 | -99.933 | -53.631 | -44.274 | 9.5804 | 0 | -116.88 | -117.77 | 59.154 | 58.363 | -62.8 | -62.775 | 85.629 | 85.099 | 50.799 | 50.799 | 22.006 | 31.12 | -345.82 | 105.74 | 105.02 | 14.5 | 4.5999 | -56.599 | -57 | 1.458 | 1.2576 |  | -381.78 | 519.15 | 413.29 | 82.522 | -406.97 | 403.17 | -141.18 | -305.32 | -400.85 | 125.71 | 125.27 | 143.32 | -506.7 | 234.13 | -271.59 | 271.81 |  | 30.955 | 11.52 | 1.6009 | 1.593 | -12.56 | -3.5999 | 8.4074 | 3.6057 | -60.442 | -15.614 | 49 | 53.323 | 54.205 | 0 | 0 | 7.2733 | 7.0791 | 7.5741 |  | -3.7999 | 23.199 | 5.5099 | 8.6999 |  | 75.915 | 53.918 | -39.366 | -74.813 | 44.099 | 30.051 | -3.0999 | 2.7999 | 62.754 | 108.2
01/02/2025 | 04:00 | 0 | 17.671 | -35.28 | 8.5977 | 21.223 | 9.0112 | 42.496 | -89.298 | 41.7 | 21.261 | -20.789 | 0 | -28.118 | 26.399 | 13.248 | -24.2 | 12.951 | 180.462 | 7.8483 | 7.9021 | 13.233 | 0 | 18.343 | 6.6424 |  | 113 | -70.569 | -70.569 | 17.934 | 0 | 26.4 | 5.4079 | 0.127 | -20.44 | -20.25 | -32.13 | 20.43 | 20.559 |  | 15.684 | 53.608 | 53.251 | 0 | -47.287 | -47.459 | 8.2283 | 8.4224 | 54.923 | 55.727 | -7.3283 | -37.045 | -188.75 | -13.24 | -15.099 | -14.999 | 54.539 |  | -3.4974 | -67.102 |  | 5.98 | 0 | 0 | 239.5 | 17.09 | 17.242 | -159.46 | 241.75 | 40.977 | -93.628 | 95.6 | 66.633 | 20.659 | 15.979 | 47.9 | 66.529 | -62.687 | -63.893 | 135.89 | 136.32 | 26.069 | -34.489 | -34.203 | -4.1691 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.599 | 64.199 | -12.13 | 68.36 | 68.377 | 66.745 | -18.755 | -17.067 | -29.561 | 19.94 | -38.274 | 11.965 | 23.54 | 45.229 | 63.522 | 60.063 |  | -2.3863 | 0 | 0 | 4.6644 | -0.0001 | -16.058 | -74.5 | -74.599 | 28.32 | 33.407 | 31.48 | 48.651 | 33.08 | -1.45 | 54.202 | -4.4365 | -24.56 | -24.75 | 86.81 | 62.85 | -3.5999 | -3.509 | -77.202 | -74.209 | 91.064 | 49.698 | 47.915 | 48.912 | 111.41 | 97.631 | -25.405 | 169.3 | 421.59 | 0 | -32.561 | -34.399 | -15.656 | 45.826 | -48.346 | 147.51 | -111.51 | -113.12 | -56.468 | 0 | -12.009 | 106.2 | 14.041 | 27.208 | -37.716 | -37.226 | 9.6339 | -93.842 | 37.423 | 24.035 | 0 | 0 | 38.924 |  | 36.783 | 62.963 | 63.131 | -172.64 | 78.39 | 77.964 | -130.44 | -117.09 | -51.034 |  | 17.571 | 0.7388 | -11.269 | 12.22 | -50.609 | 10.752 | -11.877 | 3.404 | 10.739 | 23.01 | 118.35 | 131.8 | 11.57 | 72.548 | 23.899 | -15.168 | -3.9124 | 3.9859 | 1.3205 |  | 0 | -14.856 | -21.018 | 20.602 | 32.184 | 87.876 | 52.204 | -125.73 | -17.186 | 30.005 | -29.343 | 9.8446 | 0 | 0 | 10.652 | 105.72 | 106.68 | 281.2 | -282.77 | -623.49 | 622.52 | 690.3 | -102.03 | -101.38 | -52.772 | -43.986 | 14.396 | 0 |  | -117.77 | 58.275 | 57.407 | -60.213 | -61.373 | 85.15 | 85.739 | 52.099 | 52.7 | 22.028 | 30.479 | -349.13 | 110.29 | 111.49 | 14.5 | 4.0999 | -56.4 | -56.099 | 1.4229 | 1.1796 |  | -390.69 | 523.68 | 420.73 | 87.961 | -405.73 | 407.14 | -141.92 | -309.16 | -400.29 | 127.67 | 126.68 | 148.46 | -511.9 | 238.61 | -274.72 | 274.15 |  | 30.955 | 12.64 | 1.592 | 1.593 | -12.64 | -2.72 | 8.218 | 2.5223 | -60.411 | -15.761 | 49.9 | 50.634 | 50.027 | 0 | 0 | 9.1156 | 8.8538 | 8.5365 |  | -2.5999 | 23.136 | 5.5599 | 8.6999 |  | 75.112 | 53.653 | -37.493 | -73.643 | 43.245 | 30.369 | -3.7 | 2.5999 | 76.067 | 101.75
01/02/2025 | 04:30 | 0 | 18.102 | -35.826 | 8.6827 | 21.736 | 8.9053 | 43.117 | -91.474 | 42.122 | 21.469 | -20.853 | -2.22 | -26.705 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 11.831 | 185.706 | 9.2096 | 9.1468 | 14.992 | 0 | 21.817 | 6.8568 |  | 113 | -73.91 | -73.47 | 17.603 | 2.22 | 24.2 | 5.4349 | 0.128 | -29.01 | -29.03 | -20.579 | 28.979 | 29.059 |  | 15.449 | 52.811 | 54.455 | 0 | -53.047 | -52.402 | 30.077 | 30.978 | 52.913 | 53.449 | -3.6641 | -19.973 | -210.46 | -14.684 | -14.699 | -14.899 | 60.144 |  | -3.3313 | -67.102 |  | 6.2699 | 0 | 0 | 259.52 | 32.959 | 32.746 | -178.27 | 267.2 | 40.977 | -89.827 | 88.249 | 68.818 | 20.079 | 15.039 | 46.889 | 66.01 | -73.672 | -74.475 | 148.38 | 149.18 | 23.918 | -50.372 | -50.559 | -6.7285 | 0 | 19.57 | 25.985 | 70.9 | 64.599 | -12.119 | 60.059 | 59.298 | 58.816 | 1.0488 | 0.4183 | -34.795 | 2.4673 | -40.179 | 12.265 | 22.239 | 47.34 | 63.522 | 60.063 |  | -2.3863 | 0 | 0 | -0.7488 | -0.0002 | -16.223 | -74.5 | -74.599 | 29.885 | 32.821 | 32.42 | 48.065 | 32.74 | -1.95 | 54.027 | 1.1075 | -24.77 | -25.04 | 87.44 | 62.49 | 2.5636 | 3.5272 | -84.895 | -81.49 | 89.785 | 48.02 | 47.865 | 48.118 | 115.14 | 104.23 | -25.799 | 191.27 | 420.06 | 0 | -32.845 | -34.885 | -17.485 | 45.543 | -48.346 | 147.51 | -117.24 | -118.6 | -60.594 | 0 | -23.709 | 118.3 | 14.304 | 28.196 | -37.951 | -37.391 | 8.4932 | -102.3 | 62.497 | 24.492 | 0 | 0 | 38.626 |  | 37.277 | 74.685 | 74.015 | -200.78 | 85.671 | 86.318 | -151.13 | -139.26 | -56.175 |  | 17.784 | 0.7633 | -11.419 | 11.17 | -56.784 | 10.6 | -11.799 | 0.616 | 10.658 | 24.959 | 140.99 | 154.7 | 11.82 | 77.857 | 23.5 | -17.05 | -3.87 | 4.0875 | 1.332 |  | 0 | -15.115 | -22.875 | 21.271 | 35.377 | 96.157 | 59.633 | -141.52 | -16.782 | 31.903 | -28.325 | 10.771 | 0 | 0 | 11 | 109.22 | 107.6 | 288.7 | -286.81 | -637.58 | 639.82 | 708.75 | -104.11 | -103.07 | -54.077 | -44.014 | 15.485 | 14.496 |  | -117.77 | 60.098 | 59.252 | -60.556 | -61.562 | 88.41 | 86.9 | 49.599 | 50.599 | 22.581 | 31.84 | -349.67 | 111.02 | 110.8 | 13.899 | 4.5 | -57.7 | -58 | 1.4229 | 1.1796 |  | -393.82 | 526.27 | 423.94 | 92.928 | -412.69 | 410.04 | -143.53 | -308.54 | -407.77 | 129.05 | 128.9 | 144.7 | -517.52 | 240.62 | -276.79 | 276.45 |  | 30.955 | 11.92 | 1.5559 | 1.5579 | -11.84 | -3.2 | 7.7403 | 2.9312 | -60.411 | -15.645 | 49 | 51.465 | 52.452 | 0 | 0 | 11.14 | 11.001 | 9.8616 |  | -4 | 23.308 | 5.4699 | 8.6999 |  | 75.2 | 53.879 | -36.651 | -74.233 | 42.852 | 30.137 | -3.7999 | 3.4 | 73.413 | 120.94
01/02/2025 | 05:00 | 0 | 18.31 | -36.32 | 8.6601 | 21.983 | 10.845 | 43.672 | -91.115 | 42.462 | 21.292 | -20.796 | -4.44 | -27.878 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.107 | 184.934 | 9.2337 | 9.5049 | 15.846 | 0 | 21.609 | 7.6533 |  | 113 | -73.879 | -74.54 | 18.594 | 4.44 | 26.4 | 5.597 | 0.129 | -25.19 | -25.209 | -28.959 | 25.19 | 25.2 |  | 15.5 | 52.63 | 54.338 | 0 | -48.761 | -48.647 | 10.167 | 8.7748 | 57.2 | 57.468 | -6.8049 | -35.935 | -200.64 | -15.282 | -14.199 | -14.099 | 56.179 |  | -3.5048 | -67.102 |  | 6.5399 | 0 | 0 | 251.44 | 40.803 | 41.474 | -186.58 | 274.76 | 40.977 | -89.024 | 91.278 | 68.799 | 20.079 | 15.119 | 46.84 | 65.76 | -72.734 | -73.672 | 144.53 | 146.09 | 23.517 | -59.214 | -58.954 | -5.0395 | 0 | 19.57 | 25.985 | 71.5 | 64.599 | -12.159 | 56.744 | 55.817 | 55.136 | 9.5328 | 10.249 | -37.977 | -6.0822 | -40.316 | 12.372 | 24.719 | 49.36 | 63.522 | 60.063 |  | -2.3863 | 0 | 0 | -12.008 | -0.0001 | -16.073 | -74.5 | -74.5 | 29.956 | 33.407 | 34.768 | 48.651 | 33.09 | -2.82 | 53.392 | 11.852 | -24.67 | -24.86 | 88.15 | 62.74 | 13.6 | 12.836 | -79.782 | -78.063 | 99.343 | 56.95 | 55.25 | 56.28 | 87.982 | 73.957 | -26.491 | 198.37 | 402.58 | 0 | -31.867 | -33.825 | 0 | 52.813 | -48.346 | 61.487 | -99.551 | -101.57 | -35.873 | 17.469 | -16.569 | 1.1 | 14.173 | 41.61 | -37.816 | -36.828 | 9.2262 | -71.977 | 64.003 | 24.243 | 0 | 0 | 38.371 |  | 37.68 | 73.178 | 75.857 | -186.88 | 82.026 | 81.78 | -139.13 | -126.02 | -55.985 |  | 17.688 | 0.7755 | -11.479 | 10.2 | -56.004 | 10.927 | -11.772 | 0.607 | 10.664 | 23.2 | 128.56 | 142.3 | 12.46 | 74.065 | 22.299 | -17.118 | -3.9048 | 4.1569 | 1.3121 |  | 0 | -16.599 | -23.183 | 18.678 | 35.881 | 94.132 | 57.155 | -135.97 | -17.185 | 32.037 | -28.699 | 10.771 | 0 | 0 | 12 | 107.92 | 108.63 | 281.2 | -280.2 | -625.14 | 627.1 | 680.28 | -104.57 | -104.42 | -50.941 | -42.358 | 19.044 | 18.84 |  | -117.77 | 60 | 59.143 | -54.172 | -54.28 | 88 | 88.379 | 49.2 | 49.299 | 22.233 | 31.28 | -347.78 | 112.79 | 110.65 | 14.5 | 6.1999 | -57.299 | -57.799 | 1.5333 | 1.2977 |  | -374.6 | 519.54 | 413.97 | 60.321 | -411.82 | 411.62 | -144.95 | -309.75 | -402.94 | 126.86 | 126.1 | 149.46 | -508.3 | 239.35 | -271.87 | 273.08 |  | 30.955 | 14.479 | 1.5169 | 1.5199 | -14.72 | -0.64 | 7.683 | 0.499 | -58.419 | -15.086 | 48.5 | 50.34 | 50.638 | 0 | 0 | 12.314 | 12.402 | 12.181 |  | -5 | 22.057 | 5.5999 | 8.6999 |  | 73.767 | 51.632 | -34.461 | -71.488 | 41.052 | 30.194 | -3.4 | 3.7 | 60.478 | 127.88
01/02/2025 | 05:30 | 0 | 18.731 | -37.161 | 8.848 | 21.866 | 14.085 | 43.981 | -93.195 | 43.101 | 22.073 | -21.49 | -8.88 | -27.57 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 13.364 | 189.516 | 10.468 | 10.27 | 17.015 | 0 | 21.277 | 7.3846 |  | 113 | -77.089 | -76.58 | 18.747 | 8.88 | 26.4 | 6.234 | 0.135 | -28.34 | -28.639 | -26.979 | 28.319 | 28.68 |  | 15.281 | 53.831 | 55.012 | 0 | -50.502 | -50.289 | 10.556 | 9.0323 | 58.808 | 59.343 | -7.3283 | -37.427 | -205.63 | -15.247 | -13.999 | -13.999 | 57.789 |  | -3.5303 | -67.102 |  | 6.6399 | 0 | 1.7722 | 261.78 | 43.275 | 44.16 | -188.29 | 282.65 | 40.977 | -93.317 | 95.527 | 72.042 | 20.76 | 15.59 | 47.869 | 67.08 | -77.155 | -76.887 | 149.52 | 149.88 | 22.381 | -63.009 | -61.942 | -5.1944 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.8 | 65.599 | -12.43 | 56.489 | 55.297 | 54.801 | 10.801 | 10.168 | -37.522 | -7.4756 | -40.491 | 12.313 | 26.01 | 49.7 | 63.522 | 60.063 |  | -2.3863 | 0 | 0 | -7.7263 | 0 | -16.481 | -76.9 | -76.8 | 30.198 | 33.993 | 34.768 | 50.408 | 34.15 | -2.71 | 53.73 | 9.263 | -25.06 | -25.229 | 93.65 | 63.09 | 7.4909 | 6.4545 | -84.887 | -83.89 | 95.388 | 52.991 | 53.705 | 52.567 | 104.96 | 91.759 | -25.9 | 202.06 | 395.53 | 0 | -31.756 | -33.772 | -9.4965 | 46.487 | -48.346 | 136.76 | -110.61 | -110.63 | -47.859 | 0 | -8.55 | 90.8 | 14.228 | 27.684 | -37.311 | -36.894 | 8.7092 | -82.409 | 39.638 | 24.625 | 0 | 0 | 36.103 |  | 34.856 | 76.862 | 76.694 | -197.59 | 87.895 | 88.036 | -145.72 | -134.5 | -59.413 |  | 17.288 | 0.7987 | -11.299 | 9.76 | -60.221 | 11.187 | -11.704 | 0.65 | 10.583 | 22.079 | 136.4 | 150.07 | 12 | 75.002 | 23.7 | -18.579 | -3.9486 | 4.3643 | 1.3539 |  | 0 | -16.1 | -24.623 | 19.811 | 38.402 | 96.67 | 60.243 | -141.6 | -17.683 | 32.858 | -29.705 | 10.197 | 0 | 0 | 12.212 | 103.23 | 104.19 | 284.5 | -283.76 | -630.46 | 627.12 | 681.66 | -99.883 | -100.07 | -50.338 | -41.846 | 0 | 0 |  | -117.77 | 60.802 | 58.956 | -53.707 | -54.254 | 87.809 | 88.059 | 50.4 | 50.2 | 22.273 | 29.2 | -348.51 | 110.12 | 112.53 | 14.5 | 5 | -56.5 | -57 | 1.5333 | 1.2977 |  | -364.02 | 526.68 | 405.63 | 62.775 | -401.03 | 400.24 | -143.74 | -305.64 | -401.56 | 127.69 | 125.68 | 146.15 | -506.67 | 239.67 | -268.8 | 266.27 |  | 30.955 | 13.199 | 1.633 | 1.625 | -12.479 | -0.72 | 7.1052 | 0.499 | -59.209 | -15.175 | 48.9 | 53.129 | 52.221 | 0 | 0 | 6.8148 | 6.5366 | 7.1031 |  | -3.5 | 22.891 | 5.4699 | 8.6999 |  | 74.282 | 50.297 | -33.017 | -72.947 | 40.757 | 31.3 | -2.2 | 2.5 | 54.487 | 131.14
01/02/2025 | 06:00 | 0 | 18.977 | -38.018 | 8.8433 | 22.471 | 12.239 | 44.551 | -93.899 | 42.988 | 21.817 | -21.203 | -4.44 | -26.606 | 22 | 12.42 | -22 | 13.588 | 190.812 | 10.373 | 10.618 | 17.491 | 0 | 21.571 | 8.0944 |  | 113 | -74.059 | -74.41 | 18.66 | 4.44 | 24.2 | 6.676 | 0.138 | -28.069 | -28.29 | -18.659 | 28.129 | 28.299 |  | 15.282 | 52.888 | 54.913 | 0 | -53.181 | -53.471 | 30.353 | 23.394 | 55.459 | 55.727 | -4.1876 | -20.093 | -216.55 | -15.1 | -13.799 | -13.899 | 59.928 |  | -3.4736 | -67.102 |  | 5.8499 | 0 | 2.2262 | 274.26 | 39.246 | 39.307 | -179.19 | 294.94 | 40.977 | -108.14 | 109.99 | 69.128 | 19.2 | 14.659 | 47.31 | 64.83 | -73.672 | -74.208 | 146.66 | 147.29 | 23.749 | -62.307 | -61.62 | -4.9409 | 0 | 19.57 | 25.985 | 71.699 | 64.599 | -12.09 | 55.302 | 54.234 | 53.839 | 6.0919 | 6.2253 | -38.353 | -4.9719 | -37.986 | 11.558 | 26.829 | 47.979 | 63.522 | 60.063 |  | -2.3863 | 0 | 0 | -0.4866 | -0.0001 | -16.69 | -74.5 | -75.9 | 30.517 | 35.165 | 35.707 | 51.58 | 34.87 | -2.69 | 53.122 | 0.4731 | -24.71 | -24.879 | 92.78 | 63.08 | 1.2909 | 3.5636 | -83.203 | -83.454 | 94.014 | 52.434 | 52.313 | 51.878 | 108.67 | 93.925 | -24.751 | 192.07 | 376.45 | 0 | -32.392 | -34.76 | -14.971 | 39.191 | -48.346 | 129.07 | -115.38 | -116.56 | -55.057 | 0 | -24.459 | 104.2 | 14.392 | 14.828 | -36.9 | -35.971 | 8.8177 | -89.478 | 58.555 | 24.55 | 0 | 0 | 38.114 |  | 37.025 | 73.178 | 73.68 | -187.38 | 86.559 | 86.437 | -138.68 | -124.52 | -60.665 |  | 18.155 | 0.8682 | -11.279 | 9.14 | -61.361 | 11.092 | -12.793 | 0.629 | 8.8492 | 20.079 | 125.13 | 139.13 | 12.53 | 71.066 | 21.5 | -17.548 | -3.937 | 4.3573 | 1.3891 |  | 0 | -15.919 | -25.077 | 19.047 | 38.234 | 93.767 | 58.785 | -136.81 | -17.413 | 31.938 | -29.652 | 10.509 | 0 | 0 | 12 | 100.12 | 101.6 | 286.2 | -285.49 | -632.59 | 629.3 | 667.83 | -96.531 | -96.047 | -55.27 | -45.223 | 0 | 0 |  | -117.77 | 57.44 | 57.264 | -52.758 | -52.971 | 91.199 | 90.199 | 47.5 | 47.799 | 22.028 | 22.159 | -346.62 | 108.81 | 108.6 | 12.899 | 2.2999 | -55.7 | -55.299 | 1.4714 | 1.085 |  | -350.88 | 499.66 | 397.75 | 52.185 | -390.34 | 393.5 | -129.39 | -301.16 | -386 | 126.13 | 125.73 | 135.39 | -488.01 | 232.48 | -257.72 | 258.79 |  | 30.955 | 10.8 | 1.7439 | 1.7359 | -10.8 | -1.84 | 6.8808 | 1.2039 | -58.77 | -16.404 | 50.5 | 52.127 | 53.408 | 0 | 0 | 7.1102 | 7.014 | 6.9076 |  | -1.2 | 24.16 | 5.0699 | 8.6999 |  | 76.224 | 55.364 | -40.239 | -76.352 | 45.806 | 30.047 | -5.4 | 5.6999 | 38.508 | 147.95
01/02/2025 | 06:30 | 0 | 19.218 | -38.445 | 8.9407 | 22.856 | 14.294 | 45.34 | -95.019 | 45.458 | 22.753 | -22.466 | -2.22 | -29.554 | 26.399 | 13.248 | -26.399 | 13.328 | 195.108 | 11.036 | 11.019 | 18.128 | 0 | 21.678 | 7.6417 |  | 113 | -75.83 | -75.849 | 18.833 | 4.44 | 28.6 | 6.118 | 0.133 | -21.399 | -21.53 | -35.72 | 21.409 | 21.5 |  | 15.251 | 55.749 | 56.866 | 0 | -45.546 | -45.045 | 5.8948 | 6.3728 | 0 | 77.294 | -6.8049 | -36.513 | -220.45 | -14.661 | -13.599 | -13.599 | 52.546 |  | -3.2814 | -67.102 |  | 5.0099 | 0 | 2.0458 | 274.02 | 47.486 | 47.517 | -199.36 | 297.39 | 40.977 | -80.574 | 79.751 | 64.807 | 17.5 | 13.289 | 45.81 | 62.099 | -72.198 | -72.332 | 138.13 | 139.29 | 26.122 | -53.84 | -53.732 | -5.2567 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.4 | 66.199 | -12.21 | 59.345 | 58.102 | 57.558 | 13.245 | 13.599 | -35.895 | -12.275 | -35.9 | 10.399 | 24.299 | 46.47 | 63.522 | 60.063 |  | -2.3863 | 0 | 0 | -6.0697 | -0.0001 | -15.591 | -75 | -76 | 29.984 | 36.337 | 35.707 | 53.338 | 35.97 | -2.39 | 49.612 | 4.9109 | -24.84 | -24.94 | 88.87 | 60.57 | 6.5636 | 6.5272 | -79.959 | -77.809 | 95.943 | 56.85 | 54.144 | 55.276 | 73.239 | 60.444 | -24.638 | 210.38 | 321.77 | 0 | -33.572 | -35.706 | 20.408 | 41.481 | -48.346 | 47.664 | -98.086 | -99.117 | -22.263 | 0 | -24.129 | 1 | 15.143 | 17.516 | -36.061 | -35.33 | 6.9188 | -57.05 | 59.893 | 25.073 | 0 | 0 | 37.907 |  | 36.887 | 72.173 | 72.341 | -152.38 | 81.276 | 81.577 | -109.52 | -95.123 | -54.945 |  | 17.288 | 0.8341 | -10.999 | 9.07 | -57.157 | 10.644 | -14.947 | 0.683 | 10.811 | 17.84 | 95.063 | 112.9 | 12.14 | 65.454 | 18.799 | -16.538 | -3.4387 | 3.8431 | 1.4491 |  | 0 | -14.923 | -24.69 | 18.124 | 38.402 | 88.017 | 51.273 | -122.32 | -17.638 | 31.702 | -31.279 | 9.3823 | 0 | 0 | 11 | 92.811 | 91.996 | 277 | -278.02 | -615.14 | 612.41 | 609.46 | -89.136 | -88.708 | -51.357 | -44.215 | 0 | 0 |  | -112.18 | 44.673 | 44.618 | -50.623 | -50.858 | 95.98 | 94.51 | 46.099 | 46.2 | 22.028 | 12.96 | -351.46 | 99.668 | 100.17 | 11.6 | 6.8 | -42.799 | -42.4 | 1.4714 | 1.085 |  | -289.54 | 463.31 | 352.1 | 3.6776 | -363.6 | 363.64 | -114.45 | -261.75 | -362.43 | 119.66 | 120.54 | 115.59 | -448.5 | 202.65 | -246.48 | 247.52 |  | 30.955 | 10.64 | 1.562 | 1.5549 | -10.479 | -2.3199 | 6.5187 | 1.8478 | -56.633 | -16.404 | 48.5 | 51.479 | 50.756 | 0 | 0 | 6.5509 | 6.4576 | 6.9778 |  | -6 | 22.772 | 5.23 | 8.6999 |  | 73.334 | 53.141 | -38.903 | -72.288 | 44.636 | 28.212 | -1.3999 | 1.1 | 0.63 | 159.25
01/02/2025 | 07:00 | 0 | 19.01 | -37.882 | 8.6142 | 22.859 | 14.683 | 45.373 | -95.063 | 45.59 | 23.099 | -22.602 | -13.319 | -28.043 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.45 | 194.686 | 9.828 | 10.063 | 16.621 | 0 | 19.026 | 7.7131 |  | 113 | -81.83 | -81.62 | 18.536 | 13.319 | 26.4 | 7.4169 | 0.136 | -33.08 | -32.569 | -19.01 | 33.459 | 33.509 | 7.1986 | 15.154 | 55.844 | 57.708 | 0 | -51.574 | -52.276 | 30.008 | 26.721 | 0 | 73.275 | -4.1876 | -20.562 | -233.47 | -13.16 | -14.799 | -14.699 | 60.1 | 57.738 | -3.39 | -67.102 | -25.405 | 5.44 | 0 | 2.2926 | 285.1 | 40.803 | 40.498 | -161.22 | 314.79 | 40.977 | -63.38 | 64.298 | 66.593 | 17.239 | 13.51 | 46.84 | 62.869 | -88.273 | -88.541 | 159.47 | 159.47 | 26.536 | -51.794 | -51.517 | -7.2696 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.3 | 70.3 | -12.17 | 62.477 | 60.96 | 60.331 | 18.164 | 17.734 | -33.171 | -14.322 | -40.009 | 11.051 | 19.78 | 46.229 | 63.522 | 60.063 | -26.68 | -2.3863 | 0 | 0 | 1.3304 | -0.0001 | -16.291 | -78.8 | -78.699 | 31.643 | 39.266 | 37.586 | 57.44 | 39.08 | -2.22 | 50.76 | -0.8057 | -21.89 | -22.03 | 88.08 | 63.51 | 0.3818 | 1.2 | -98.819 | -96.763 | 87.188 | 46.344 | 44.907 | 46.483 | 88.41 | 73.006 | -23.893 | 172.55 | 249.28 | 0 | -35.322 | -37.562 | -8.7619 | 22.053 | -48.346 | 167.48 | -116.83 | -117.95 | -35.597 | 0 | -17.039 | 123.09 | 11.379 | -6.4661 | -33.398 | -33.056 | 4.7776 | -70.493 | 28.922 | 23.836 | 0 | 0 | 37.401 | 37.971 | 36.53 | 89.254 | 89.086 | -196.76 | 100.47 | 101.08 | -144.31 | -130.82 | -59.413 | -40.959 | 15.381 | 0.7279 | -9.4999 | 8.33 | -59.565 | 9.3441 | -15.057 | 0.527 | 10.8 | 18.819 | 134.44 | 146.96 | 11.16 | 70.867 | 19.5 | -20.235 | -4.465 | 4.4415 | 1.4503 | 0.0645 | 0 | -14.607 | -28.892 | 17.948 | 45.209 | 100.51 | 62.588 | -147.91 | -19.229 | 34.117 | -33.023 | 10.045 | 0 | 0 | 10.673 | 82.367 | 83.165 | 285 | -283.86 | -612.94 | 618.57 | 566.08 | -79.598 | -79.77 | -56.554 | -48.059 | 0 | 0 | -116.88 | -112.18 | 31.083 | 30.193 | -43.072 | -43.95 | 101.45 | 100.05 | 43.2 | 43.5 | 21.679 | -5.6799 | -344.96 | 87.954 | 88.55 | 8.8 | 10.3 | -28.899 | -28.7 | 1.4714 | 1.1002 | -553.49 | -219.58 | 393.15 | 284.8 | 27.406 | -309.35 | 311.2 | -74.147 | -218.63 | -307.48 | 112.58 | 111.71 | 76.857 | -379.28 | 160.72 | -217.29 | 220.27 | -8.5159 | 30.955 | 10.479 | 1.4129 | 1.406 | -10.56 | -2.64 | 6.2627 | 2.3758 | -55.577 | -16.639 | 47.799 | 47.824 | 47.9 | 0 | 0 | 6.0095 | 5.8769 | 6.9987 |  | -9.6999 | 22.738 | 5.5299 | 8.6999 | -42.256 | 76.423 | 58.114 | -41.779 | -75.058 | 48.64 | 26.379 | 2.4 | -2.7999 | -48.907 | 223.7
01/02/2025 | 07:30 | 0 | 19.499 | -38.861 | 8.9983 | 23.821 | 14.733 | 47.822 | -99.234 | 48.876 | 25.096 | -24.17 | -15.539 | -32.5 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.326 | 202.78 | 10.299 |  |  | 0 | 16.024 | 7.5199 |  | 113 | -82.989 | -82.9 | 19.212 | 15.539 | 30.8 | 4.427 | 0.117 | -33.47 | -33.209 | -21.79 | 33.65 | 33.61 | 8.0565 | 14.646 | 56.905 | 58.551 | 0 | -50.234 | -50.282 | 24.742 | 23.267 | 0 | 76.49 | -4.1876 | -23.197 | -247.74 | 0.394 |  | -20.299 |  | 55.234 | -3.7217 | -67.102 | -29.01 | 6.94 | 0 | 2.9541 | 302.86 | 53.498 | 53.59 | -166.39 | 359.62 | 40.977 | -110.28 | 112.42 |  | 19.76 | 16.12 | 51.099 | 66.98 | -86.666 | -86.8 | 161.21 | 159.74 | 22.413 | -74.13 | -73.604 | -5.6622 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82.9 | 74.699 | -13.449 | 57.983 | 56.541 | 57.05 | 13.863 | 14.695 | -36.534 | -20.334 | -31.97 | 10.765 | 26.45 | 52.709 | 63.522 | 60.063 | -28.51 | -2.3863 | 0 | 0 | 10.489 | -0.0001 | -17.263 | -85.099 | -85.4 |  | 43.954 | 43.691 | 63.299 | 43.48 | -3.33 | 52.083 | -8.8817 | -21.7 | -22.059 | 86.43 | 67.4 | -0.5273 | -2.2909 | -100.75 | -97.863 | 89.326 | 48.907 | 46.461 | 47.82 | 87.978 | 74.135 | -25.26 | 177.69 | 219.96 | 0 | -36.49 | -38.57 | 0 | 22.928 | -48.346 | 145.97 | -116.77 | -117.51 | -31.993 | 0 | -26.039 | 103.3 | 12.301 | -9.4696 | -34.776 | -34.233 | 4.5467 | -69.014 | 38.212 | 25.023 | 0 | 0 | 37.62 | 38.146 | 36.975 | 87.579 | 87.412 | -190.23 |  |  |  | -124.59 | -65.763 | -36.109 | 18.982 | 0.751 | -12.029 | 8.29 | -66.275 | 9.3359 | -14.319 | 0.683 | 10.762 | 18.95 | 127.08 | 142.17 | 12.21 | 73.663 | 18.899 |  | -4.4577 | 4.7732 |  | 0.0645 | 0 | -14.231 | -31.458 | 20.312 | 48.654 | 105 | 64.379 | -155.22 |  | 35.606 | -38.252 | 9.8977 | 0 | 0 | 11 | 81.739 | 82.464 | 287.5 | -285.89 | -612.98 | 612.27 | 541.11 | -77.903 | -78.187 | -52.528 | -44.646 | 15.07 | 0 | -104.01 | -100.49 | 20.195 |  |  | -41.511 | 95.58 | 96.37 | 47.9 | 46.7 | 21.72 | -19.76 | -355.36 | 83.725 | 83.058 | 8.1999 | 18.1 | -17.399 | -17.399 | 1.2892 | 1.1002 | -525.89 |  | 358.26 | 255.26 | 34.36 | -282.25 |  | -51.939 | -186.2 | -275.61 | 110.41 | 112.19 | 52.933 | -347.22 | 137.62 | -209 | 212.11 | -7.0931 | 30.955 |  | 1.271 | 1.2719 | -12.159 | 0 | 6.1523 | 0.5875 | -52.297 | -17.225 | 45.7 | 50.853 | 50.061 | 0 | 0 | 7.8797 | 8.1206 | 8.591 |  | -15.6 | 21.71 | 5.9299 | 8.6999 | -39.843 | 74.452 | 53.624 | -39.398 | -73.264 | 44.585 | 28.224 | 9.8999 | -10 | -65.591 | 245.27
01/02/2025 | 08:00 | 0 | 20.278 |  | 9.3058 | 24.799 | 13.005 | 49.1 | -102.61 | 53.284 | 26.782 | -26.186 | -13.319 | -36.088 | 33 | 15.732 | -30.799 | 13.447 | 205.82 | 10.064 |  |  | 0 | 15.615 | 4.1818 |  | 113 | -81.93 | -82.25 | 19.753 | 13.319 | 35.2 | 8.6009 | 0.147 | -34.81 | -34.869 | -16.739 | 35.04 | 35.439 | 9.051 | 14.412 | 60.018 | 62.369 | 0 | -54.119 | -54.828 | 23.388 | 29.099 | 61.889 | 64.3 | -3.6641 | -19.424 | -276.55 | 0.8321 |  | -20.399 |  | 59.421 | -3.57 | -67.102 | -34.035 | 7.75 | 4.5843 | 3.3193 | 323 | 69.765 | 69.643 | -218.06 | 382.68 | 40.977 | -131.42 | 135.87 |  | 20.92 | 17.6 | 55.11 | 70.66 | -84.388 | -84.388 | 155.59 | 157.07 | 18.56 | -85.809 | -86.227 | -2.5023 | 0 | 19.57 | 25.985 | 88.9 | 80.4 | -14.42 | 57.958 | 57.825 | 56.534 | 16.435 | 16.525 | -31.63 | -29.205 | -27.451 | 11.617 | 32.319 | 55.65 | 63.522 |  | -29.719 | -2.2607 | 0 | 0 | 9.9153 | -0.0002 | -18.002 | -91.699 | -93.199 |  | 46.884 | 49.797 | 69.158 | 47.01 | -4.68 | 55.795 | -12.627 | -21.96 | -22.129 | 95.33 | 70.569 | -11.763 | -11.436 | -99.344 | -98.127 | 98.682 | 55.237 | 52.807 | 55.864 | 94.259 | 79.038 | -25.272 | 228.56 | 247.81 | 0 | -37.615 | -39.429 | -11.21 | 24.63 | -48.346 | 175.16 | -121.24 | -122.84 | -40.853 | 15.369 | -23.35 | 109 | 13.013 | -7.9776 | -36.09 | -34.848 | 6.541 | -76.565 | 34.453 | 24.799 | 0 | 0 | 37.359 | 37.866 | 36.48 | 85.57 | 84.565 | -187.04 |  |  |  | -119.69 | -63.815 | -36.389 | 18.953 | 0.845 | -12.299 | 8.77 | -65.502 | 9.3067 | -13.692 | 0.616 | 8.7436 | 19.92 | 121.75 | 137.72 | 12.36 | 76.091 | 18.899 |  | -3.9945 | 4.4893 |  |  |  | -14.476 | -33.042 | 19.908 | 51.259 | 106.28 | 66.048 | -156.84 |  | 36.338 | -41.167 | 9.1169 | 0 | 0 | 10 | 87.86 | 87.761 | 295 | -290.1 | -604.36 | 613.83 | 549.27 | -84.691 | -83.387 | -46.578 | -37.282 | 14.653 | 13.18 |  | -100.49 | 22.843 |  |  | -13.094 | 84.319 | 84.68 | 80.4 | 79.8 | 21.739 | -21.84 | -381.69 | 78.992 | 78.637 | 8.1999 | 69 | -21.6 | -21.7 | 1.2892 | 1.1979 | -543.72 |  | 359.11 | 262.37 | 66.82 | -288.84 |  | -59.463 | -186.48 | -279.2 | 109.2 | 111.01 | 56.951 | -349.06 | 139.58 | -209.6 | 207.89 | -7.5655 |  |  | 1.1929 | 1.1809 | -34.24 | 20.799 | 6.6586 | -21.62 | -57.335 | 16.612 | 40.9 | 51.237 | 51.756 | 0 | 0 | 8.6479 | 8.6818 | 9.0726 |  | -68.599 | 0 | 6.0199 | 8.6999 | -32.433 | 70.523 | 46.887 | -31.389 | -68.54 | 36.235 | 32.273 | 61 | -61.4 | -51.631 | 229.68
01/02/2025 | 08:30 | 0 | 20.781 |  | 9.4439 | 26.035 | 16.879 | 51.887 | -79.953 | 56.673 | 28.869 | -28.042 | -22.2 | -40.728 | 37.4 | 17.388 | -35.2 | 13.171 | 163.106 | 10.406 |  |  | 0 | 14.877 | 4.3946 |  | 113 | -85.65 | -86.099 | 20.414 | 22.2 | 39.6 | 9.8179 | 0.151 | -34.65 | -34.74 | -27.809 | 34.93 | 35.06 | 9.9015 | 14.196 | 63.719 | 66.081 | 0 | -51.842 | -51.426 | 7.8632 | 7.4992 | 65.773 | 67.649 | -5.758 | -0.0134 | -267.86 | -1.7401 |  | -19.899 |  | 56.517 | -4.3844 | -67.102 | -31.93 | 8.6199 | 4.8618 | 3.421 | 314.27 | 70.833 | 71.779 | -226.22 | 381.59 | 40.977 | -100.88 | 102.67 |  | 22.43 | 19.709 | 61.349 | 77.01 | -87.335 | -87.067 | 157.01 | 157.68 | 16.298 | -65.711 | -65.216 | 1.9455 | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.099 | 77.5 | -15.14 | 70.791 | 70.209 | 69.693 | 0.6298 | 0.9399 | -28.335 | -18.195 | -26.157 | 12.27 | 40.439 | 60.24 | 63.522 |  | -31.889 | -2.2607 | 0 | 0 | -1.5676 | 0 | -19.362 | -106.19 | -107.69 |  | 51.571 | 56.372 | 75.018 | 51.02 | -6.32 | 57.51 | 2.4132 | -22.37 | -22.52 | 92.11 | 73.72 | -8.9818 | -8.3636 | -97.921 | -96.463 | 114.26 | 69.15 | 66.946 | 67.958 | 90.702 | 71.282 | -27.28 | 239.27 | 216.37 | 0 | -30.145 | -31.844 | 0 | 29.465 | -48.346 | 155.19 | -116.69 | -117.06 | -32.575 | 0 | -20.209 | 91.9 | 27.496 | -1.5404 | -34.6 | -33.483 | 7.3479 | -68.329 | 50.466 | 22.408 | 0 | 0 | 38.81 | 39.134 | 38.15 | 87.579 | 88.249 | -183.86 |  |  |  | -116.65 | -62.137 | -35.799 | 18.985 | 0.7987 | -12.179 | 10.18 | -61.895 | 9.1371 | -13.349 | 0.704 | 8.1873 | 21.42 | 118.66 | 138.84 | 13.47 | 77.727 | 17.899 |  | -3.6131 | 3.9448 |  |  |  | -14.073 | -34.664 | 21.183 | 54.284 | 107.84 | 66.187 | -159.85 |  | 37.994 | -46.578 | 7.9161 | 1.3379 | 0.9598 | 9 | 78.85 | 81.406 | 286.2 | -283.33 | -603.78 | 602.87 | 529.9 | -76.951 | -76.224 | -51.551 | -42.427 | 0 | 0 |  | -100.49 | 22.579 |  |  | -12.728 | 86.739 | 86.569 | 72.699 | 73.099 | 21.863 | -32.159 | -378.68 | 76.62 | 76.611 | 8.1999 | 58.099 | -20.7 | -20.7 | 1.44 | 1.1979 | -521.79 |  | 334.09 | 247.59 | 71.119 | -262.45 |  | -46.001 | -175.9 | -260 | 104.26 | 105.84 | 46.391 | -322.16 | 129.44 | -192.2 | 195.47 | -8.6202 |  |  | 1.1139 | 1.102 | -30.719 | 16.959 | 7.2019 | -18.162 | -55.254 | 8.7022 | 43 | 53.013 | 53.126 | 0 | 0 | 8.5714 | 8.0187 | 8.1137 |  | -59 | 24.644 | 6.5 | 8.6999 | -35.089 | 76.119 | 52.86 | -35.232 | -74.825 | 41.907 | 32.601 | 50.9 | -50.299 | -68.819 | 244.1
01/02/2025 | 09:00 | 0 | 20.972 |  | 9.8735 | 27.122 | 19.818 | 54.049 | -86.556 | 60.089 | 30.598 | -29.704 | -28.86 | -42.022 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.168 | 174.786 | 12.158 |  |  | 0 | 14.838 | 8.045 |  | 113 | -87.639 | -88.129 | 20.122 | 28.86 | 39.6 | 10.34 | 0.153 | -40.979 | -41.13 | -21.889 | 41.31 | 40.79 | 10.304 | 14.341 | 65.352 | 67.749 | 0 | -56.798 | -56.263 | 29.574 | 27.267 | 67.381 | 68.855 | -2.0938 | -0.0134 | -326.93 | -6.2005 |  | -19.499 |  | 60.739 | -3.9058 | -67.102 | 0 | 10.067 | 5.9259 | 3.8999 | 369.18 | 80.843 | 80.751 | -274.31 | 427.07 | 40.977 | -123.32 | 126.63 |  | 23.69 | 21.25 | 64.36 | 80.29 | -86.398 | -85.996 | 155.08 | 155.45 | 13.884 | -80.388 | -80.254 | 3.3493 | 0 | 19.57 | 25.985 | 90.8 | 81.8 | -15.699 | 69.995 | 68.605 | 68.129 | -2.1951 | -1.0325 | -26.603 | -22.302 | -20.294 | 12.695 | 42.419 | 64.349 | 63.522 |  | -33.319 | -2.2607 | 0 | 0 | -6.8934 | -0.0002 | -20.238 | -112.69 | -113.69 |  | 54.501 | 60.599 | 78.533 | 54.36 | -7.66 | 59.13 | 6.2891 | -22.21 | -22.559 | 98.1 | 77 | 7.0727 | 7 | -96.101 | -93.3 | 125.19 | 78.733 | 76.532 | 78.157 | 68.273 | 45.599 | -30.003 | 283.4 | 227.06 | 0 | -30.381 | -32.723 | 22.838 | 45.214 | -48.346 | 38.448 | -102.37 | -103.38 | -7.0397 | 0 | -11.899 | 1 | 29.388 | 26.703 | -37.25 | -36.283 | 9.7341 | -43.531 | 36.033 | 24.226 | 0 | 0 | 37.526 | 37.594 | 36.538 | 85.905 | 85.235 | -172.64 |  |  |  | -108.64 | -60.043 | -34.849 | 18.89 | 0.889 | -12.289 | 10.39 | -60.078 | 9.7075 | -13.212 | 0.646 | 9.304 | 22.639 | 110.21 | 126.92 | 13.47 | 81.277 | 18 |  | -2.519 | 3.3444 |  |  |  | -15.129 | -37.032 | 21.508 | 58.906 | 110.35 | 68.043 | -162.8 |  | 40.324 | -51.068 | 8.861 | 2.3145 | 1.909 | 9.8664 | 83.486 | 84.346 | 283.7 | -283.09 | -595.14 | 596.41 | 524.54 | -79.946 | -79.033 | -47.696 | -37.296 | 0 | 0 |  | -95.451 | 21.777 |  |  | -10.938 | 88.15 | 87.58 | 71.8 | 71.9 | 21.801 | -36.08 | -379.7 | 76.224 | 77.442 | 8.8 | 60.4 | -18.899 | -18.299 | 1.5914 | 1.2884 | -515.13 |  | 328.81 | 246.63 | 72.127 | -265.56 |  | -43.782 | -175.33 | -261.44 | 106.66 | 107.17 | 45.783 | -321.91 | 128.07 | -191.97 | 195.03 | -8.0929 |  |  | 1.0249 | 1.0149 | -31.2 | 17.6 | 7.2918 | -18.193 | -53.029 | 7.9423 | 40 | 49.082 | 51.231 | 0 | 0 | 8.0789 | 7.8861 | 8.1687 |  | -59.299 | 23.335 | 6.75 | 8.6999 | -31.967 | 72.716 | 48.241 | -31.308 | -71.019 | 36.604 | 34.892 | 51.799 | -51.7 | -69.972 | 238.69
01/02/2025 | 09:30 | 0 | 21.239 |  | 10.702 | 28.691 | 21.878 | 56.861 | -93.261 | 61.707 | 31.606 | -30.679 | -64.379 | -43.841 | 39.599 | 19.044 | -39.599 | 13.215 | 187.926 | 11.705 |  |  | 0 | 14.782 | 6.1202 |  | 113 | -98.3 | -99.069 | 20.245 | 64.379 | 41.799 | 9.996 | 0.153 | -46.27 | -46.549 | -34.24 | 46.909 | 46.63 | 10.936 | 14.393 | 66.27 | 67.844 | 0 | -57.87 | -57.334 | 8.6119 | 9.444 | 77.428 | 78.901 | -4.1876 | -0.0134 | -369.93 | -6.4038 |  | -19.299 |  | 62.73 | -3.9961 | -67.102 | 0 | 10.549 | 6.4279 | 4.5121 | 411.72 | 94.851 | 94.698 | -345.32 | 449.27 | 40.977 | -123.93 | 126.18 |  | 24.489 | 22.61 | 67.12 | 81.8 | -79.566 | -80.236 | 147.89 | 148.61 | 14.196 | -90.301 | -90.481 | 6.4106 | 0 | 19.57 | 25.985 | 94.3 | 85 | -15.88 | 69.373 | 67.755 | 66.968 | -0.0778 | -0.0019 | -21.713 | -31.947 | -12.449 | 12.883 | 44.86 | 67.12 | 63.522 |  | -34.779 | -2.1351 | 0 | 0 | -22.382 | 0 | -21.169 | -113.9 | -116.4 |  | 57.431 | 64.356 | 83.221 | 56.89 | -8.46 | 60.196 | 22.4 | -23.59 | -23.719 | 98.28 | 77.73 | 23.909 | 22.709 | -84.961 | -82.39 | 143.16 | 96.755 | 94.298 | 94.974 | 110.99 | 88.805 | -28.812 | 358.4 | 273.58 | 0 | -31.11 | -33.775 | -17.987 | 35.53 | -48.346 | 159.8 | -117.49 | -117.63 | -49.812 | 0 | -16.049 | 117 | 30.101 | 6.6983 | -34.4 | -33.658 | 5.7535 | -84.576 | 15.37 | 24.226 | 0 | 0 | 37.001 | 37.492 | 36.042 | 79.374 | 79.206 | -160.92 |  |  |  | -101.64 | -58.087 | -33.169 | 18.677 | 0.8682 | -11.939 | 9.95 | -58.646 | 9.6222 | -13.048 | 0.702 | 10.673 | 24.18 | 104.11 | 119.87 | 14.57 | 82.461 | 18 |  | -2.2115 | 2.2968 |  |  |  | -15.641 | -40.416 | 20.585 | 62.771 | 114.44 | 70.144 | -167.41 |  | 43.266 | -55.473 | 8.1227 | 3.2032 | 2.7422 | 8.8106 | 87.781 | 88.163 | 282 | -280.63 | -584.71 | 586.66 | 544.23 | -83.46 | -84.965 | -44.89 | -34.403 | 0 | 0 |  | -95.451 | 23.338 |  |  | -19.722 | 82.349 | 81.339 | 83.599 | 85.3 | 21.944 | -44.88 | -407.8 | 82.35 | 79.873 | 9.3999 | 75.4 | -19.899 | -20 | 1.3874 | 1.1002 | -536.65 |  | 361.08 | 277.43 | 88.841 | -291.19 |  | -57.688 | -186.02 | -283.26 | 112.54 | 113.8 | 56.452 | -356.47 | 138.27 | -215.64 | 216.91 | -6.4312 |  |  | 0.977 | 0.966 | -34.159 | 19.2 | 8.0992 | -21.15 | -55.782 | 16.554 | 36.5 | 53.481 | 53.612 | 0 | 0 | 7.5959 | 7.6547 | 7.6351 |  | -74 | -13.139 | 7.0799 | 8.6999 | -26.63 | 70.014 | 45.637 | -26.715 | -69.029 | 34.498 | 34.22 | 67.4 | -66.8 | -35.599 | 204.4
01/02/2025 | 10:00 | 0 | 21.22 |  | 11.13 | 29.928 | 20.313 | 59.265 | -95.942 | 63.073 | 32.023 | -31.521 | -71.04 | -44.807 | 39.599 | 19.044 | -39.599 | 13.119 | 196.114 | 11.207 |  |  | 0 | 14.64 | 6.2181 |  | 113 | -101.47 | -101.08 | 19.745 | 71.04 | 41.799 | 10.149 | 0.152 | -51.819 | -52.31 | -26.569 | 52.259 | 52.58 | 10.213 | 13.633 | 66.315 | 68.611 | 0 | -61.085 | -61.051 | 30.618 | 30.843 | 76.624 | 77.16 | -1.0469 | -0.0134 | -399.37 | -6.4234 |  | -19.399 |  | 66.615 | -4.3275 | -67.102 | 0 | 10.689 | 7.3355 | 4.9398 | 440.07 | 107.39 | 107.18 | -371.48 | 482.65 | 40.977 | -51.408 | 54.685 |  | 25.459 | 24.329 | 68.58 | 83.44 | -92.694 | -92.694 | 152.71 | 153.55 | 15.987 | -87.394 | -87.373 | 4.9691 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.699 | 87.199 | -16.25 | 72.645 | 70.736 | 70.46 | 8.139 | 8.2869 | -15.533 | -46.177 | -7.8712 | 13.241 | 42.799 | 70.519 | 63.522 |  | -35.439 | -2.1351 | 0 | 0 | -33.543 | 0 | -21.339 | -115.69 | -117.69 |  | 58.602 | 67.643 | 85.565 | 58.76 | -9.52 | 61.803 | 35.176 | -23.78 | -24.12 | 97.51 | 78.819 | 36.69 | 35.654 | -85.666 | -83.854 | 155.85 | 105.37 | 103.96 | 104.06 | 73.429 | 48.686 | -31.811 | 382.2 | 194.4 | 0 | -30.918 | -33.842 | 19.755 | 41.028 | -48.346 | 38.448 | -98.441 | -99.549 | -9.7483 | 0 | -15.859 | 1 | 31.732 | 13.866 | -33.653 | -33.103 | 8.0158 | -46.393 | 57.216 | 24.226 | 0 | 0 | 37.119 | 37.285 | 35.963 | 93.105 | 92.1 | -153.72 |  |  |  | -98.019 | -53.897 | -32.429 | 18.982 | 0.9281 | -11.989 | 11.86 | -55.534 | 10.013 | -13.027 | 0.804 | 10.093 | 25.45 | 100.52 | 114.73 | 14.36 | 84.4 | 16.7 |  | -1.6996 | 1.9788 |  |  |  | -15.22 | -41.553 | 21.112 | 65.208 | 115.63 | 72.771 | -171.04 |  | 45.025 | -57.527 | 7.683 | 3.711 | 3.354 | 9 | 76.606 | 75.441 | 280.8 | -280.32 | -585.21 | 586.79 | 480.09 | -72.204 | -72.535 | -49.041 | -39.503 | 0 | 0 |  | -95.451 | 20.767 |  |  | -9.1865 | 80.25 | 80.61 | 71.599 | 71.5 | 22.171 | -48.799 | -378.82 | 76.336 | 76.431 | 9.8999 | 57.599 | -19 | -19.1 | 1.3874 | 1.2523 | -470.41 |  | 303.63 | 226.4 | 38.071 | -248.28 |  | -46.462 | -158.14 | -244.73 | 94.904 | 92.508 | 47.464 | -295.11 | 117.97 | -177.77 | 179.47 | -8.1725 |  |  | 0.983 | 0.982 | -30.719 | 16.159 | 8.2745 | -16.755 | -50.539 | 4.805 | 40.2 | 51.518 | 51.081 | 0 | 0 | 6.6909 | 6.9551 | 7 |  | -55.4 | 11.81 | 7.3199 | 8.6999 | -32.369 | 71.709 | 49.6 | -31.737 | -70.972 | 38.842 | 31.463 | 49 | -48.299 | -106.62 | 255.52
01/02/2025 | 10:30 | 0 | 20.891 |  | 11.359 | 30.947 | 18.92 | 61.393 | -98.65 | 65.379 | 32.729 | -32.801 | -68.819 | -47.117 | 41.799 | 19.871 | -41.799 | 13.423 | 200.02 | 11.48 |  |  | 0 | 15.446 | 6.0367 |  | 113 | -100.04 | -100.61 | 19.743 | 68.819 | 46.2 | 9.954 | 0.149 | -47.65 | -47.68 | -35.61 | 48.069 | 48.099 | 10.812 | 14.375 | 69.187 | 72.005 | 0 | -59.477 | -59.323 | 6.6933 | 7.0051 | 81.849 | 83.456 | -4.1876 | -0.0134 | -391.5 | -8.1244 |  | -18.199 |  | 64.351 | -4.4961 | -67.102 | 0 | 11.286 | 7.5703 | 5.0864 | 432.75 | 101.47 | 101.38 | -339.93 | 488.7 | 40.977 | -99.854 | 103.25 |  | 26.01 | 25.37 | 70.91 | 84.47 | -82.379 | -82.111 | 150.95 | 152.27 | 13.352 | -106.5 | -104.32 | 10.926 | 0 | 19.57 | 25.985 | 97.4 | 87.9 | -16.79 | 66.638 | 65.354 | 64.639 | -0.4257 | 0.332 | -12.113 | -38.621 | -8.7807 | 14.042 | 52.27 | 74.169 | 63.522 |  | -36.579 | -2.1351 | 0 | 0 | -18.954 | 0 | -22.057 | -117.8 | -118.09 |  | 59.481 | 67.174 | 86.737 | 60.73 | -9.34 | 64.921 | 18.583 | -24.65 | -24.6 | 108.01 | 81.24 | 19.109 | 19.218 | -81.459 | -78.59 | 154.55 | 105.01 | 101.56 | 102.56 | 104.48 | 76.951 | -31.484 | 351.29 | 217.13 | 0 | -32.219 | -34.044 | -10.247 | 35.416 | -48.346 | 124.46 | -110.86 | -112.65 | -39.082 | 0 | -12.799 | 91.8 | 32.811 | 1.8781 | -35.553 | -34.63 | 9.6617 | -74.401 | 20.277 | 24.226 | 0 | 0 | 38.031 | 38.356 | 37.34 | 82.221 | 82.555 | -148.86 |  |  |  | -97.288 | -48.448 | -30.599 | 18.982 | 0.8939 | -11.969 | 14.25 | -49.045 | 10.29 | -12.314 | 0.779 | 10.791 | 28.34 | 98.502 | 111.88 | 14.36 | 86.13 | 18.6 |  | -1.5919 | 1.8492 |  |  |  | -14.378 | -41.961 | 21.139 | 65.881 | 115.24 | 70.934 | -170.49 |  | 44.778 | -59.941 | 7.6418 | 4.2774 | 3.8708 | 9 | 80.737 | 80.652 | 286.6 | -282.37 | -584.71 | 586.8 | 500.99 | -77.76 | -78.307 | -48.191 | -38.264 | 15.26 | 13.363 |  | -95.451 | 18.46 |  |  | -9.1624 | 86.699 | 85.959 | 72.9 | 71.599 | 22.109 | -48.319 | -378.67 | 74.803 | 74.451 | 9.8999 | 58.099 | -17.299 | -17.399 | 1.5365 | 1.2523 | -496.24 |  | 320.09 | 240.09 | 60.292 | -261.48 |  | -42.177 | -166.03 | -253.53 | 101.54 | 100.6 | 43.46 | -311.04 | 122.56 | -188.31 | 189.21 | -8.0407 |  |  | 0.929 | 0.92 | -31.36 | 17.2 | 8.2753 | -17.781 | -49.687 | 4.924 | 40.2 | 51.522 | 51.034 | 0 | 0 | 10.365 | 9.7907 | 9.8503 |  | -57.599 | 10.787 | 7.4499 | 8.6999 | -28.49 | 73.918 | 49.123 | -28.601 | -72.06 | 37.775 | 34.41 | 49.9 | -49.5 | -73.158 | 242.27
01/02/2025 | 11:00 | 0 | 20.955 | -41.475 | 11.788 | 31.641 | 19.039 | 62.645 | -119.69 | 66.935 | 32.729 | -33.445 | -77.7 | -41.406 | 37.4 | 11.592 | -35.2 | 13.415 | 244.08 | 12.902 | 13.216 | 21.843 | 0 | 18.622 | 5.8901 |  | 113 | -103.55 | -103.66 | 19.696 | 79.919 | 39.6 | 10.25 | 0.146 | -54.869 | -55.09 | -26.44 | 55.709 | 55.669 | 11.554 | 13.89 | 71.685 | 73.15 | 0 | -67.515 | -66.16 | 27.346 | 29.931 | 83.724 | 84.26 | -1.0469 | -0.0134 | -444.89 | -8.6152 | -18.299 | -18.099 | 72.632 | 71.525 | -4.2416 | -67.102 | 0 | 10.481 | 7.8958 | 5.2204 | 486.95 | 100.52 | 99.581 | -342.78 | 526.79 | 40.977 | -94.285 | 96.918 | 96.801 | 26.469 | 25.959 | 71.62 | 85.41 | -82.915 | -82.647 | 152.32 | 153.6 | 14.646 | -118.79 | -118.99 | 10.921 | 0 | 19.57 | 25.985 | 99.4 | 89.8 | -16.87 | 62.504 | 61.219 | 61.814 | -9.0522 | -9.0638 | -13.012 | -35.478 | 0 | 13.698 | 54.439 | 83.949 | 56.726 | 53.471 | -37.75 | -2.1351 | 0 | 0 | -15.698 | 0.0001 | -22.926 | -119.19 | -120.3 | 35.219 | 62.704 | 69.991 | 92.01 | 62.68 | -9.59 | 65.367 | 17.942 | -25.15 | -25.219 | 106.64 | 83.06 | 18.381 | 17.963 | -78.707 | -77.063 | 158.18 | 107.1 | 105.49 | 106.8 | 82.248 | 56.094 | -32.637 | 353.61 | 202.67 | 0 | -32 | -35.025 | 14.216 | 47.969 | -48.346 | 33.84 | -97.167 | -98.289 | -15.692 | 0 | -8.4099 | 1 | 32.682 | 23.01 | -34.967 | -34.058 | 10.333 | -53.456 | 46.699 | 24.226 | 0 | 0 | 37.928 | 38.807 | 37.736 | 83.058 | 82.89 | -142 | 80.851 | 80.54 | -104.95 | -91.358 | -47.115 | -29.919 | 18.982 | 0.9158 | -12.069 | 14.81 | -47.496 | 9.5525 | -12.145 | 0.776 | 11.301 | 28.389 | 92.253 | 105.87 | 14.36 | 86.932 | 17.799 | -28.194 | -1.6671 | 1.763 | 1.8105 | 0.0645 | 0 | -14.869 | -43.419 | 21.825 | 68.486 | 120.66 | 75.286 | -180.06 | -29.238 | 45.724 | -59.725 | 8.001 | 4.4825 | 4.0712 | 9.1347 | 79.189 | 79.09 | 279.89 | -279.76 | -588.94 | 588.4 | 498.95 | -75.956 | -76.486 | -50.947 | -42.502 | 17.234 | 14.555 | -89.752 | -91.859 | 16.702 | 16.043 | -6.854 | -6.2995 | 101.98 | 102.04 | 56.299 | 54.299 | 21.966 | -50.159 | -364.98 | 77.674 | 76.808 | 10.5 | 33.599 | -15.6 | -15.6 | 1.5365 | 1.2031 | -490.92 | -180.72 | 308.12 | 233.23 | 66.785 | -249.26 | 251.18 | -28.349 | -164.81 | -243.74 | 106.94 | 106.86 | 31.719 | -295.7 | 116.64 | -177.41 | 180.23 | -6.7498 | 30.955 | 25.44 | 0.891 | 0.881 | -25.44 | 10.239 | 8.5004 | -10.545 | -45.763 | -9.755 | 44.5 | 49.285 | 47.895 | 0 | 0 | 11.082 | 11.548 | 11.616 |  | -32 | 29.068 | 7.6699 | 8.6999 | -36.919 | 75.788 | 52.646 | -36.238 | -74.155 | 41.547 | 32.855 | 24.2 | -24.6 | -89.095 | 256.49
01/02/2025 | 11:30 | 0 | 21.194 | -42.494 | 11.93 | 31.962 | 17.248 | 63.725 | -121.24 | 69.102 | 32.729 | -34.483 | -68.819 | -51.513 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 11.02 | 246.28 | 13.017 | 13.387 | 21.667 | 0 | 19.645 | 6.2 |  | 113 | -102.33 | -102 | 19.213 | 68.819 | 50.6 | 10.385 | 0.146 | -50.659 | -50.29 | -33.43 | 50.709 | 50.819 | 11.439 | 13.768 | 71.162 | 73.425 | 0 | -62.157 | -61.115 | 9.3213 | 10.27 | 83.59 | 83.054 | -3.6641 | -0.0134 | -418.79 | -8.736 | -18.199 | -18.099 | 67.744 | 66.56 | -4.5641 | -67.102 | 0 | 11.413 | 7.9725 | 5.453 | 459.51 | 104.89 | 104.22 | -353.41 | 510.43 | 40.977 | -116.63 | 120.24 | 97.729 | 26.739 | 26.78 | 72.41 | 85.349 | -77.958 | -77.556 | 146.94 | 146.96 | 14.206 | -118.58 | -118.18 | 13.669 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100.5 | 91.8 | -17.01 | 63.907 | 61.773 | 61.709 | -5.8412 | -5.596 | 1 | -37.551 | -1.4799 | 13.964 | 57.069 | 81.47 | 56.726 | 53.471 | -37.809 | -2.1351 | 0 | 0 | 1.0497 | 0.0001 | -22.926 | -120.19 | -121 | 35.505 | 64.462 | 70.461 | 93.182 | 63.99 | -9.36 | 65.083 | 0.8663 | -25.63 | -25.819 | 111.52 | 84 | 0.0364 | 0.7091 | -79.198 | -77.663 | 150.62 | 100.8 | 98.026 | 99.796 | 111.05 | 86.346 | -30.567 | 363.44 | 217.55 | 0 | -32.524 | -35.367 | -18.786 | 29.298 | -48.346 | 182.84 | -115.45 | -116.55 | -47.721 | 14.029 | -20.809 | 115.2 | 33.032 | -11.057 | -35.333 | -34.303 | 9.4506 | -82.937 | 29.244 | 21.819 | 0 | 0 | 38.273 | 38.463 | 37.224 | 77.699 | 77.029 | -140.66 | 82.159 | 81.648 | -107.9 | -92.675 | -47.891 | -30.699 | 18.89 | 0.9268 | -12.069 | 14.8 | -48.794 | 9.6168 | -11.981 | 0.748 | 11.003 | 28.079 | 93.334 | 108.55 | 14.62 | 86.578 | 18.299 | -28.138 | -0.7886 | 0 | 1.9212 | 0.0645 | 0 | -14.139 | -43.411 | 22.44 | 68.57 | 117.39 | 72.392 | -173.82 | -29.683 | 47.18 | -62.249 | 10.315 | 4.5216 | 4.1977 | 11.872 | 77.253 | 78.108 | 283.7 | -283.09 | -578.69 | 583.78 | 502.61 | -74.798 | -74.248 | -47.958 | -37.819 | 0 | 0 | -89.752 | -91.859 | 19.097 | 18.306 | -2.3995 | -3.3313 | 101.76 | 101.98 | 55.2 | 55.7 | 21.987 | -52.319 | -373.23 | 81.54 | 80.678 | 11.1 | 32.5 | -18.1 | -17.399 | 1.8763 | 1.6436 | -490.92 | -193.84 | 301.95 | 238.15 | 91.748 | -247.19 | 245.84 | -35.793 | -163.29 | -245.04 | 101.38 | 101.57 | 37.132 | -292.8 | 117.08 | -176.94 | 177.76 | -6.2224 | 30.955 | 26.559 | 0.825 | 0.806 | -26.159 | 11.039 | 8.6054 | -11.57 | -44.502 | -9.5506 | 44.299 | 50.323 | 50.63 | 0 | 0 | 8.877 | 8.6674 | 8.7667 |  | -31.7 | 28.487 | 7.9199 | 8.6999 | -33.265 | 72.484 | 49.399 | -33.104 | -71.615 | 37.617 | 33.564 | 24.7 | -24.2 | -74.89 | 241.05
01/02/2025 | 12:00 | 0 | 21.462 | -43.019 | 12.09 | 32.304 | 17.962 | 64.449 | -121.34 | 69.579 | 32.729 | -34.707 | -53.279 | -52.256 | 0 | 20.7 | -46.2 | 13.272 | 245.72 | 12.773 | 13.158 | 21.089 | 0 | 19.552 | 5.53 |  | 113 | -99.11 | -99.08 | 19.74 | 55.5 | 50.6 | 9.5629 | 0.147 | -47.689 | -47.81 | -33.2 | 48.15 | 48.349 | 11.312 | 14.039 | 73.28 | 75.479 | 0 | -60.549 | -60.581 | 7.0486 | 7.3489 | 78.768 | 83.456 | -4.1876 | -0.0134 | -410.24 | -8.1792 | -18.299 | -18.199 | 65.844 | 65.522 | -4.6932 | -67.102 | 0 | 11.548 | 7.6589 | 5.1263 | 449.41 | 105.8 | 106.26 | -346.98 | 506.24 | 40.977 | -117.58 | 118.33 | 98.617 | 26.28 | 26.28 | 73.94 | 86.279 | -78.628 | -77.69 | 147.44 | 147.31 | 15.103 | -120.7 | -120.26 | 12.811 | 0 | 19.57 | 25.985 | 101.09 | 91.3 | -17.37 | 63.347 | 61.953 | 61.3 | -3.3495 | -2.9665 | -9.9821 | -36.738 | -7.2512 | 13.682 | 52.83 | 82.489 | 56.726 | 53.471 | -38.079 | -2.1351 | 0 | 0 | -1.699 | 0 | -23.136 | -121.9 | -122.69 | 34.834 | 65.341 | 70.461 | 94.354 | 64.72 | -9.24 | 64.246 | 1.8276 | -25.64 | -25.709 | 107.3 | 83.819 | 4.7454 | 3.2909 | -79.069 | -77.381 | 152.19 | 101.33 | 98.837 | 100.46 | 107.85 | 81.892 | -31.399 | 356.87 | 229.2 | 0 | -32.916 | -35.086 | -12.723 | 32.128 | -48.346 | 144.44 | -112.62 | -110.84 | -37.848 | 0 | -22 | 112.59 | 34.06 | -11.564 | -33.272 | -32.446 | 7.126 | -79.927 | 59.016 | 21.587 | 0 | 0 | 38.864 | 38.713 | 37.468 | 79.206 | 78.704 | -144.17 | 81.486 | 81.586 | -108.05 | -94.991 | -45.621 | -32.579 | 18.489 | 0.9744 | -12.049 | 14.65 | -47.019 | 9.1932 | -11.931 | 0.621 | 10.983 | 27.809 | 94.846 | 109.87 | 14.86 | 84.87 | 18.7 | -27.695 | -0.8462 | 0 | 1.9652 | 0.0645 | 0 | -13.939 | -43.038 | 20.287 | 68.738 | 116.68 | 71.512 | -172.19 | -28.977 | 46.982 | -60.934 | 10.649 | 4.6485 | 4.1766 | 11.908 | 80.735 | 81.515 | 280.39 | -280.84 | -580.91 | 585.86 | 511.22 | -78.25 | -77.552 | -47.911 | -38.838 | 14.758 | 13.719 | -89.752 | -91.859 | 17.537 | 17.438 | -3.3511 | -2.9667 | 105.9 | 105.48 | 56.7 | 57 | 21.167 | -51.52 | -374.72 | 83.75 | 83.447 | 10.5 | 32.5 | -15.699 | -15.699 | 1.743 | 1.5033 | -502.74 | -198.55 | 320.43 | 243.93 | 84.414 | -253.29 | 253.13 | -32.001 | -172.86 | -254.13 | 109.51 | 109.07 | 34.478 | -308.44 | 122.48 | -183.57 | 184.47 | -7.4337 | 30.955 | 25.36 | 0.843 | 0.833 | -25.28 | 11.119 | 8.0776 | -11.543 | -44.884 | -10.164 | 45.9 | 53.562 | 53.694 | 0 | 0 | 11.116 | 11.082 | 11.124 |  | -32.7 | 27.096 | 8.0399 | 8.6999 | -33.333 | 72.084 | 49.457 | -33.17 | -71.242 | 37.995 | 32.789 | 24.2 | -24.299 | -69.679 | 236.48
01/02/2025 | 12:30 | 0 | 21.695 | -43.019 | 12.276 | 32.526 | 19.946 | 65.152 | -124.25 | 70.632 | 32.729 | -35.077 | -53.279 | -49.139 | 0 | 19.871 | -44 | 13.736 | 253.9 | 12.283 | 12.641 | 20.735 | 0 | 19.56 | 5.9572 |  | 113 | -96.709 | -96.51 | 19.298 | 55.5 | 48.4 | 8.8339 | 0.141 | -48.819 | -49.029 | -24.889 | 49.349 | 49.659 | 11.533 | 13.91 | 66.276 | 69.346 | 0 | -60.817 | -61.547 | 24.96 | 26.697 | 76.49 | 78.232 | -1.5703 | -0.0134 | -407.14 | -7.5455 | -18.999 | -18.899 | 67.572 | 66.66 | -4.6629 | -67.102 | 0 | 11.548 | 7.0709 | 4.8735 | 445.32 | 106.32 | 108 | -353.55 | 496.67 | 40.977 | -87.812 | 88.363 | 98.508 | 25.62 | 26.1 | 73.94 | 86.309 | -85.192 | -86.13 | 151.56 | 152.45 | 15.576 | -115.37 | -115.46 | 9.0511 | 0 | 19.57 | 25.985 | 101.9 | 91.3 | -17.04 | 66.571 | 64.165 | 64.358 | 0.807 | 1.6155 | -11.146 | -39.479 | -8.9496 | 14.59 | 54.34 | 83.12 | 57.663 | 54.496 | -37.909 | -2.1351 | 0 | 0 | -11.608 | 0 | -23.008 | -122.09 | -123 | 34.779 | 65.341 | 70.461 | 94.94 | 64.72 | -9.02 | 61.195 | 11.007 | -25.35 | -25.53 | 117.81 | 82.89 | 11.654 | 14.036 | -82.402 | -79.954 | 155.96 | 108.03 | 104.87 | 105.11 | 82.424 | 57.334 | -31.037 | 366.89 | 234.54 | 0 | -31.503 | -34.491 | 8.1087 | 39.111 | -48.346 | 66.096 | -99.382 | -100.62 | -19.469 | 18.059 | -24.17 | 1 | 34.067 | 4.9734 | -35.097 | -33.716 | 8.0026 | -55.922 | 52.532 | 22.807 | 0 | 0 | 37.971 | 37.745 | 36.826 | 86.239 | 84.397 | -156.06 | 84.141 | 84.145 | -113 | -99.549 | -53.268 | -34.549 | 19.078 | 0.9744 | -12.159 | 12.99 | -55.259 | 9.3738 | -11.981 | 0.498 | 10.179 | 24.2 | 99.246 | 116.05 | 14.42 | 83.657 | 17.799 | -27.262 | -1.3056 | 1.1941 | 1.9351 | 0.0645 | 0 | -14.169 | -42.725 | 20.224 | 67.561 | 116.25 | 72.437 | -175.83 | -28.281 | 45.322 | -58.34 | 10.766 | 4.6876 | 4.3665 | 12.088 | 79.44 | 81.089 | 279.5 | -279.88 | -596.74 | 596.1 | 521.82 | -76.341 | -76.804 | -51.299 | -40.835 | 0 | 0 | -89.752 | -91.859 | 15.043 | 14.197 | -31.9 | -32.123 | 103.23 | 102.23 | 51.099 | 50.9 | 21.72 | -51.84 | -370.59 | 80.081 | 80.418 | 10.5 | 27.899 | -13.899 | -14 | 1.743 | 1.5033 | -506.84 | -208.51 | 337.24 | 252.12 | 71.006 | -266.45 | 263.61 | -35.517 | -170.78 | -265.32 | 110.07 | 110.91 | 34.82 | -327.59 | 120.62 | -202.99 | 203.48 | -8.0407 | 30.955 | 17.04 | 0.806 | 0.8 | -16.959 | 3.0399 | 8.0239 | -2.1652 | -48.546 | -14.003 | 43 | 49.846 | 50.745 | 0 | 0 | 6.8136 | 7.1546 | 6.3585 |  | -27.2 | 22.521 | 7.9499 | 8.6999 | -36.092 | 74.745 | 51.304 | -34.576 | -73.423 | 41.526 | 32.612 | 19 | -19 | -69.04 | 237.62
01/02/2025 | 13:00 | 0 | 21.472 | -43.019 | 12.264 | 32.054 | 16.792 | 64.254 | -117.86 | 68.827 | 32.729 | -34.029 | -51.06 | -48.534 | 0 | 19.871 | -44 | 13.732 | 240.8 | 11.992 | 11.834 | 20.216 | 0 | 20.612 | 5.7487 |  | 113 | -95 | -95.099 | 19.461 | 51.06 | 46.2 | 8.361 | 0.138 | -43.25 | -43.409 | -32.9 | 43.72 | 43.939 | 11.128 | 14.068 | 68.377 | 70.634 | 0 | -57.2 | -56.605 | 7.1445 | 7.5751 | 76.758 | 77.964 | -4.7111 | -0.0134 | -370.98 | -6.8195 | -19.199 | -19.199 | 62.543 | 61.503 | -5.0059 | -67.102 | 0 | 11.548 | 6.9307 | 4.8648 | 413.34 | 107.45 | 106.87 | -350.56 | 476.34 | 40.977 | -72.11 | 74.814 | 97.4 | 24.76 | 25.35 | 73.16 | 85.33 | -86.933 | -87.067 | 150.91 | 150.89 | 16.16 | -107.48 | -108.01 | 9.0575 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100.4 | 91.199 | -16.87 | 68.667 | 66.683 | 66.836 | 4.6726 | 4.889 | -13.866 | -39.275 | -11.915 | 14.507 | 54.099 | 79.139 | 57.663 | 54.496 | -37.04 | -2.0095 | 0 | 0 | -12.791 | 0 | -22.414 | -122.59 | -121.69 | 34.236 | 65.341 | 70.931 | 94.94 | 64.72 | -9.0399 | 59.44 | 13.833 | -24.6 | -25.03 | 113.74 | 81.05 | 14.654 | 14.509 | -81.886 | -79.754 | 153.8 | 106.74 | 103.93 | 104.15 | 77.294 | 51.922 | -31.114 | 361.25 | 234.72 | 0 | -31.52 | -34.188 | 11.832 | 42.096 | -48.346 | 44.591 | -96.027 | -97.04 | -14.437 | 0 | -19.92 | 1 | 34.306 | 11.234 | -33.516 | -32.695 | 6.9797 | -49.974 | 29.924 | 22.375 | 0 | 0 | 37.051 | 37.931 | 35.932 | 86.239 | 88.082 | -155.39 | 84.709 | 84.625 | -113.45 | -99.089 | -53.897 | -34.509 | 18.89 | 0.9744 | -11.979 | 12.41 | -54.706 | 9.3054 | -11.844 | 0.605 | 11.092 | 25.03 | 101.74 | 114.99 | 14.42 | 83.972 | 18.7 | -26.175 | -1.3364 | 1.7114 | 1.934 | 0.0645 | 0 | -14.026 | -41.638 | 19.46 | 65.208 | 116.14 | 70.682 | -169.5 | -27.814 | 43.788 | -57.174 | 11.083 | 4.2091 | 3.8075 | 12.088 | 80.736 | 80.403 | 280.39 | -279.61 | -594.41 | 595.22 | 524.07 | -75.866 | -76.959 | -48.644 | -38.687 | 0 | 0 | -97.714 | -95.633 | 12.549 | 12.351 | -39.162 | -38.65 | 98.23 | 98.04 | 51.099 | 51.7 | 22.171 | -50.56 | -369.95 | 79.108 | 78.807 | 9.8999 | 26.2 | -11.3 | -11.399 | 1.8077 | 1.6711 | -511.92 | -208.23 | 337.1 | 254.56 | 72.961 | -265.47 | 262 | -32.84 | -164.32 | -264.64 | 111.06 | 112.27 | 32.003 | -327.37 | 119.3 | -206.39 | 207.29 | -7.4612 | 30.955 | 15.76 | 0.878 | 0.873 | -15.279 | 0.4 | 7.6721 | -0.6149 | -47.286 | -16.169 | 41.099 | 50.3 | 50.747 | 0 | 0 | 5.7807 | 6.3988 | 5.8827 |  | -26.299 | 19.917 | 7.7999 | 8.6999 | -34.516 | 72.818 | 49.257 | -34.27 | -71.2 | 38.555 | 32.783 | 18.2 | -18.1 | -71.032 | 228.45
01/02/2025 | 13:30 | 0 | 21.095 | -42.224 | 12.121 | 31.04 | 29.428 | 61.559 | -123.87 | 66.341 | 32.729 | -32.979 | -46.619 | -47.278 | 41.799 | 19.044 | -41.799 | 13.633 | 251.52 | 11.856 | 11.951 | 19.778 | 0 | 20.552 | 5.5788 |  | 113 | -93.15 | -93.849 | 19.138 | 46.619 | 46.2 | 8.2469 | 0.138 | -44.5 | -45.139 | -26.67 | 45.47 | 45.689 | 10.183 | 14.829 | 67.02 | 68.543 | 0 | -60.415 | -60.803 | 28.816 | 26.671 | 74.347 | 76.758 | -2.0938 | 0 | -389.11 | -7.3966 | -18.899 | -18.899 | 65.971 | 64.735 | -4.9262 | -67.102 | 0 | 11.548 | 7.4452 | 4.8855 | 432.96 | 102.51 | 102.63 | -349.81 | 481.84 | 40.977 | -82.578 | 84.494 | 94.206 | 23.69 | 24.09 | 71.61 | 84.379 | -81.977 | -81.977 | 150 | 150.62 | 17.763 | -107.13 | -106.86 | 8.6229 | 0 | 19.57 | 25.985 | 99.599 | 89.599 | -16.899 | 68.018 | 66.643 | 65.875 | 2.4055 | 2.4421 | -15.768 | -38.645 | -11.406 | 14.216 | 55.04 | 76.629 | 55.788 | 52.738 | -36.659 | -2.0095 | 0 | 0 | -2.2484 | -0.0001 | -22.307 | -118.19 | -119.09 | 34.494 | 64.462 | 67.643 | 92.596 | 63.41 | -7.81 | 59.832 | 2.6795 | -25.04 | -25.04 | 107.09 | 80.98 | 5.2545 | 4.8363 | -81.778 | -80.172 | 145.95 | 97.038 | 96.098 | 95.617 | 97.795 | 78.037 | -29.621 | 356.86 | 230.45 | 0 | -30.042 | -32.16 | -13.28 | 28.83 | -48.346 | 162.87 | -114.13 | -114.26 | -41.402 | 0 | -25.959 | 108.8 | 33.314 | -15.073 | -34.804 | -34.279 | 8.6798 | -75.811 | 24.329 | 22.616 | 0 | 0 | 38.312 | 38.126 | 36.781 | 82.555 | 81.718 | -151.71 | 84.679 | 84.309 | -113.85 | -99.748 | -48.448 | -35.009 | 19.078 | 0.9036 | -12.319 | 16.9 | -49.05 | 9.7176 | -11.844 | 0.651 | 11.384 | 26.629 | 100.22 | 113.32 | 14.23 | 86.538 | 18.399 | -25.688 | -1.7014 | 1.814 | 1.9319 | 0.0645 | 0 | -14.191 | -40.992 | 21.165 | 63.528 | 118.55 | 71.628 | -171.84 | -28.065 | 43.326 | -56.976 | 12.099 | 3.1153 | 2.795 | 13 | 75.553 | 76.375 | 284.1 | -281.38 | -584.55 | 589.51 | 511.07 | -73.868 | -73.001 | -52.084 | -42.722 | 0 | 0 | -97.714 | -95.633 | 11.582 | 10.78 | -40.962 | -41.039 | 95.44 | 95.949 | 49.299 | 48.9 | 22.13 | -45.52 | -359.6 | 75.977 | 75.998 | 9.8999 | 25.1 | -9.6 | -9.6 | 1.8077 | 1.6711 | -502.95 | -201.29 | 325.77 | 246.1 | 80.782 | -258.17 | 257.59 | -27.863 | -162.77 | -253 | 109.94 | 112.94 | 30.397 | -318.07 | 115.3 | -200.45 | 201.39 | -7.6974 | 30.955 | 14.64 | 0.879 | 0.869 | -14.319 | -0.4 | 7.7099 | 0.2945 | -47.402 | -17.372 | 41.7 | 48.976 | 48.314 | 0 | 0 | 5.2549 | 5.1129 | 5.2375 |  | -23.7 | 20.055 | 7.7399 | 8.6999 | -36.731 | 76.478 | 52.959 | -37.155 | -74.312 | 42.306 | 32.006 | 16.6 | -16.399 | -74.429 | 233.43
01/02/2025 | 14:00 | 0 | 20.785 | -41.134 | 11.79 | 30.715 | 29.321 | 60.783 | -121.81 | 64.928 | 32.729 | -32.174 | -46.619 | -45.764 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 13.487 | 246.32 | 12.241 | 12.304 | 20.636 | 0 | 21.569 | 6.7565 |  | 113 | -94.379 | -93.389 | 19.275 | 48.84 | 44 | 9.491 | 0.145 | -42.86 | -42.83 | -33.61 | 43.36 | 43.58 | 10.334 | 14.105 | 68.153 | 70.677 | 0 | -57.2 | -57.286 | 7.9183 | 8.9454 | 77.428 | 78.634 | -4.1876 | 0 | -378.18 | -6.7807 | -18.999 | -18.999 | 63.29 | 62.162 | -4.7625 | -67.102 | 0 | 11.548 | 6.8811 | 4.8784 | 418.62 | 102.72 | 103.64 | -337.18 | 477.55 | 40.977 | -110.63 | 112.94 | 93.228 | 23.639 | 23.84 | 70.87 | 83.459 | -77.824 | -76.753 | 147.99 | 149.2 | 16.702 | -108.69 | -108.18 | 9.4368 | 0 | 19.57 | 25.985 | 101.3 | 91.5 | -16.489 | 67.365 | 66.111 | 65.352 | 2.2893 | 1.9917 | -13.272 | -35.89 | -12.118 | 13.661 | 50.439 | 74.97 | 56.726 | 53.471 | -35.909 | -2.0095 | 0 | 0 | 26.642 | 0.0001 | -21.959 | -120.69 | -121.69 | 33.67 | 62.997 | 62.477 | 91.424 | 62.71 | -6.34 | 59.656 | -26.384 | -25.39 | -25.399 | 117.5 | 80.98 | -25.399 | -25.69 | -89 | -86.818 | 125.46 | 78.122 | 76.218 | 77.748 | 100.17 | 76.296 | -30.031 | 347.71 | 224.18 | 0 | -30.061 | -32.596 | 0 | 23.608 | -48.346 | 164.41 | -115.47 | -117.4 | -36.81 | 0 | -23.489 | 118.2 | 33.065 | -21.725 | -34.547 | -33.758 | 10.174 | -74.073 | 48.043 | 21.96 | 0 | 0 | 38.754 | 38.38 | 37.714 | 78.202 | 77.699 | -147.02 | 91.101 | 90.917 | -115.69 | -101.03 | -47.884 | -35.229 | 18.885 | 0.8927 | -12.099 | 16.17 | -48.89 | 9.5714 | -11.972 | 0.635 | 11.43 | 27.04 | 102.19 | 115.72 | 14.23 | 86.727 | 18.899 | -24.937 | -1.5357 | 1.8651 | 1.9163 | 0.0645 | 0 | -13.007 | -39.672 | 21.631 | 63.192 | 112.83 | 69.081 | -166.71 | -28.15 | 42.112 | -58.033 | 11.52 | 2.9004 | 2.5313 | 13 | 79.062 | 77.807 | 284.5 | -286.11 | -578.14 | 585.39 | 511.95 | -76.354 | -75.838 | -47.775 | -38.037 | 0 | 0 | -97.714 | -95.633 | 15.098 | 14.417 | -42.827 | -41.875 | 90.54 | 89.47 | 50.599 | 50.799 | 22.09 | -45.52 | -371.94 | 81.746 | 81.454 | 9.8 | 25.1 | -13 | -13.1 | 1.8077 | 1.4456 | -500.03 | -203.5 | 342.32 | 251.09 | 53.918 | -266.22 | 268.19 | -36.056 | -172.83 | -263.99 | 110.66 | 111.36 | 37.681 | -328.28 | 121.28 | -204.67 | 205.59 | -7.1975 | 30.955 | 16.079 | 0.888 | 0.889 | -15.92 | 0.08 | 8.3398 | 0.264 | -46.584 | -16.932 | 41.299 | 51.023 | 50.791 | 0 | 0 | 5.6098 | 5.5174 | 5.5752 |  | -24.6 | 19.247 | 7.6799 | 8.6999 | -33.984 | 71.665 | 48.626 | -33.644 | -70.316 | 38.218 | 32.923 | 16.899 | -16.799 | -67.742 | 233.23
01/02/2025 | 14:30 | 0 | 20.785 | -41.596 | 11.471 | 30.38 | 30.444 | 60.649 | -121.49 | 65.613 | 32.729 | -32.905 | -51.06 | -45.282 | 41.799 | 17.388 | -39.599 | 11.33 | 246.2 | 12.448 | 12.517 | 20.399 | 0 | 21.677 | 6.8127 |  | 113 | -96.019 | -95.769 | 19.662 | 53.279 | 44 | 9.1999 | 0.143 | -45.83 | -47.02 | -28.5 | 47.58 | 47.4 | 10.881 | 14.059 | 68.42 | 70.846 | 0 | -61.621 | -60.82 | 30.475 | 29.175 | 74.347 | 78.098 | -0.5235 | 0 | -404.7 | -7.3237 | -19.299 | -19.299 | 66.321 | 66.414 | -4.6587 | -67.102 | 0 | 11.548 | 6.9502 | 4.6692 | 443.06 | 103.76 | 104.28 | -339.65 | 495.24 | 40.977 | -99.124 | 101.2 | 94.167 | 24.02 | 24.2 | 70.87 | 83.419 | -82.111 | -81.307 | 151.47 | 151.47 | 17.822 | -105.92 | -105.08 | 8.0348 | 0 | 19.57 | 25.985 | 98.599 | 88.5 | -16.51 | 67.549 | 65.8 | 65.982 | 1.4723 | 1.7243 | -15.324 | -38.745 | -8.0836 | 14.16 | 52.639 | 74.819 | 56.726 | 53.471 | -36.259 | -2.0095 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | -21.909 | -121.5 | -121.59 | 33.73 | 62.118 | 62.947 | 90.252 | 61.43 | -6.46 | 61.276 | -24.041 | -24.84 | -25 | 119.47 | 82.08 | -20.09 | -19.527 | -91.705 | -89.79 | 129.59 | 80.68 | 77.886 | 78.504 | 90.865 | 69.423 | -31.574 | 349.28 | 191.28 | 0 | -29.357 | -30.391 | 0 | 18.909 | -48.346 | 158.26 | -113.64 | -115.32 | -29.639 | 17.709 | -24.939 | 90.099 | 32.225 | -29.861 | -35.989 | -35.529 | 9.798 | -67.913 | 42.792 | 22.749 | 0 | 0 | 37.614 | 37.446 | 36.242 | 81.551 | 81.886 | -150.87 | 93.803 | 93.533 | -113.13 | -97.411 | -48.939 | -36.869 | 19.078 | 0.9158 | -12.109 | 16.54 | -49.835 | 9.2043 | -11.57 | 0.709 | 10.993 | 26.5 | 99.733 | 114.44 | 14.55 | 86.793 | 18.899 | -26.168 | -1.6736 | 1.7409 | 1.9161 | 0.0645 | 0 | -13.202 | -40.838 | 20.787 | 63.78 | 117.44 | 71.45 | -171.97 | -28.396 | 43.264 | -57.411 | 10.665 | 2.7832 | 2.3731 | 13 | 76.638 | 77.116 | 284.1 | -283.6 | -577.82 | 582.51 | 480.87 | -73.619 | -74.513 | -49.107 | -39.24 | 0 | 0 | -97.714 | -95.633 | 15.713 | 14.933 | -45.116 | -45.302 | 83.43 | 82.33 | 52.299 | 51.599 | 21.925 | -41.599 | -374.71 | 81.699 | 81.412 | 9.8999 | 25.6 | -15.6 | -15.5 | 1.6042 | 1.4456 | -473.51 | -165.99 | 338.59 | 237.03 | -1.9787 | -266.73 | 267.22 | -36.927 | -166.55 | -260.86 | 109.99 | 108.55 | 41.98 | -322.79 | 121.95 | -202.86 | 203.8 | -8.384 | 30.955 | 15.119 | 0.847 | 0.838 | -14.72 | -0.56 | 8.4946 | 0.441 | -46.611 | -16.493 | 41.2 | 52.237 | 51.131 | 0 | 0 | 5.49 | 5.2637 | 5.4098 |  | -25.2 | 19.523 | 7.75 | 8.6999 | -36.296 | 73.356 | 49.643 | -35.464 | -71.701 | 39.433 | 32.6 | 18.899 | -18.799 | -94.205 | 256.61
01/02/2025 | 15:00 | 0 | 20.781 | -41.168 | 11.503 | 30.038 | 29.77 | 60.311 | -119.88 | 65.613 | 32.729 | -32.454 | -48.84 | -45.786 | 41.799 | 17.388 | -39.599 | 12.997 | 241.9 | 12.439 | 12.665 | 20.671 | 0 | 21.477 | 6.7038 |  | 113 | -94.569 | -95.11 | 20.492 | 48.84 | 44 | 9.324 | 0.142 | -43.759 | -43.7 | -35.529 | 44.54 | 44.09 | 10.975 | 14.142 | 68.984 | 70.965 | 0 | -58.272 | -58.111 | 8.5304 | 9.7583 | 77.16 | 78.634 | -3.6641 | -0.0134 | -381.08 | -6.974 | -19.299 | -19.299 | 64.602 | 63.301 | -4.6517 | -67.102 | 0 | 11.548 | 6.9292 | 4.7458 | 423.5 | 101.35 | 101.35 | -331.4 | 477.16 | 40.977 | -98.203 | 101.47 | 92.151 | 23.989 | 23.59 | 69.26 | 83.419 | -79.968 | -79.7 | 149.32 | 149.15 | 17.767 | -101.93 | -101.28 | 7.6397 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.9 | 87.599 | -16.01 | 68.116 | 66.05 | 66.663 | 2.8666 | 2.9879 | -12.04 | -36.639 | -12.139 | 14.022 | 48.4 | 73.75 | 56.726 | 53.471 | -35.979 | -2.0095 | 0 | 0 | 24.897 | 0 | -21.934 | -118.59 | -118 | 33.73 | 62.118 | 63.886 | 89.08 | 61.38 | -6.08 | 61.236 | -26.981 | -25.7 | -25.879 | 119.92 | 82.02 | -25 | -25.018 | -90.442 | -88.645 | 124.38 | 78.15 | 76.153 | 76.124 | 91.172 | 70.017 | -31.292 | 342.03 | 201.97 | 0 | -28.985 | -29.799 | 0 | 16.17 | -48.346 | 164.41 | -112.35 | -114.69 | -27.463 | 0 | -25.329 | 113.9 | 31.816 | -36.35 | -35.499 | -34.404 | 10.328 | -70.044 | 36.82 | 21.844 | 0 | 0 | 37.828 | 38.126 | 37.195 | 81.216 | 81.048 | -150.37 | 92.965 | 92.033 | -114.37 | -101.52 | -46.075 | -38.119 | 19.078 | 0.8219 | -12.159 | 17.94 | -47.562 | 7.7507 | -11.207 | 0.489 | 10.996 | 26.969 | 102.47 | 116.18 | 14.55 | 88.576 | 17.899 | -25.195 | -1.6342 | 1.888 | 1.868 | 0.0645 | 0 | -13.202 | -40.154 | 21.754 | 63.36 | 113.24 | 69.507 | -170.32 | -28.774 | 42.573 | -58.825 | 9.9265 | 2.8711 | 2.468 | 11 | 78.571 | 76.966 | 283.7 | -282.83 | -577.39 | 582.4 | 488.51 | -75.203 | -74.255 | -51.351 | -41.715 | 0 | 0 | -91.849 | -95.633 | 20.261 | 20.031 | -50.922 | -51.042 | 79.029 | 78.86 | 54.299 | 54 | 22.149 | -38.56 | -396.51 | 97.309 | 97.042 | 9.5 | 25.7 | -19 | -19.1 | 1.7501 | 1.604 | -481.1 | -172.82 | 363.21 | 255.4 | -37.213 | -286.32 | 289.49 | -51.611 | -180.9 | -282.01 | 112.74 | 112.59 | 50.097 | -353.58 | 134.04 | -216.77 | 217.73 | -8.991 | 30.955 | 14.56 | 0.889 | 0.873 | -14.159 | -0.48 | 8.445 | 0.499 | -48.693 | -15.584 | 40.599 | 51.662 | 53.569 | 0 | 0 | 7.3006 | 7.2117 | 7.3065 |  | -26 | 18.339 | 7.7899 | 8.6999 | -34.316 | 75.871 | 53.074 | -34.275 | -74.242 | 42.282 | 32.134 | 18.399 | -17.899 | -84.57 | 246.17
01/02/2025 | 15:30 | 0 | 20.785 | -41.684 | 11.432 | 29.224 | 30.368 | 58.743 | -117.26 | 64.791 | 32.74 | -32.323 | -46.619 | -45.573 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.597 | 240.26 | 12.352 | 12.719 | 20.722 | 0 | 20.93 | 7.5864 |  | 113 | -94.65 | -93.809 | 19.714 | 48.84 | 44 | 9.522 | 0.147 | -42.58 | -43.58 | -34.81 | 43.15 | 43.54 | 11.075 | 13.666 | 68.984 | 70.965 | 0 | -58.272 | -57.234 | 7.1014 | 7.0756 | 77.428 | 78.634 | -4.1876 | -0.0134 | -377.72 | -6.5784 | -19.399 | -19.399 | 62.919 | 62.729 | -4.5837 | -67.102 | 0 | 11.548 | 6.6087 | 4.427 | 420.51 | 106.02 | 105.77 | -339.33 | 470.44 | 40.977 | -74.781 | 77.351 | 93.219 | 23.909 | 23.53 | 69.26 | 83.379 | -85.058 | -83.183 | 148.94 | 149.31 | 18.119 | -94.351 | -94.97 | 7.9655 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.8 | 86.3 | -16.068 | 70.828 | 70.02 | 69.472 | 9.0213 | 9.8313 | -15.892 | -42.219 | -13.184 | 13.631 | 51.24 | 72.059 | 54.616 | 51.567 | -35.659 | -2.0095 | 0 | 0 | 22.006 | 0 | -21.716 | -117.3 | -117.9 | 33.247 | 60.653 | 59.659 | 87.908 | 60.7 | -6.08 | 58.063 | -21.766 | -26.04 | -26.17 | 116.19 | 81 | -22.418 | -20.781 | -91.607 | -89.709 | 125.09 | 78.095 | 75.08 | 77.055 | 80.493 | 57.806 | -31.419 | 352.64 | 179.85 | 0 | -30.817 | -31.287 | 0 | 13.012 | -48.346 | 139.83 | -111.47 | -111.1 | -21.258 | 0 | -22.739 | 86.599 | 32.158 | -35.689 | -37.07 | -36.04 | 12.772 | -56.173 | 29.641 | 22.583 | 0 | 0 | 37.824 | 38.35 | 36.77 | 84.732 | 85.067 | -151.21 | 95.206 | 94.273 | -113.49 | -100.72 | -45.306 | -37.349 | 19.078 | 0.8219 | -12.309 | 18.21 | -47.734 | 7.794 | -11.09 | 0.728 | 10.967 | 27.51 | 102.4 | 117.68 | 14.71 | 88.227 | 17.899 | -24.979 | -1.7314 | 1.7697 | 1.923 | 0.0645 | 0 | -13.347 | -40.093 | 22.281 | 62.435 | 113.82 | 69.453 | -170.7 | -28.419 | 42.232 | -58.705 | 11.102 | 3.1934 | 2.9321 | 12 | 73.851 | 75.276 | 284.5 | -284.74 | -580.03 | 582.63 | 472.04 | -71.698 | -71.605 | -53.174 | -43.511 | 0 | 0 | -91.849 | -95.633 | 16.658 | 15.746 | -56.384 | -55.731 | 76.239 | 75.68 | 54.2 | 53.9 | 21.925 | -29.6 | -376.5 | 85.346 | 85.053 | 9.8999 | 27.899 | -15.6 | -15.699 | 1.9101 | 1.604 | -465.29 | -155.97 | 357.25 | 242.67 | -55.298 | -276.6 | 279.59 | -45.773 | -177.79 | -276.35 | 110.95 | 110.54 | 47.147 | -345.64 | 127.78 | -214.89 | 214.44 | -8.2796 | 30.955 | 14.159 | 0.822 | 0.81 | -13.76 | -1.2 | 8.1124 | 1.3504 | -49.425 | -15.877 | 41 | 54.888 | 52.132 | 0 | 0 | 6.0153 | 6.0533 | 5.8058 |  | -26.299 | 18.065 | 7.94 | 8.6999 | -38.944 | 77.145 | 54.358 | -38.626 | -76.29 | 43.748 | 32.589 | 19.399 | -20.1 | -106.89 | 257.2
01/02/2025 | 16:00 | 0 | 21.029 | -42.345 | 11.405 | 28.762 | 30.705 | 57.192 | -116.02 | 63.93 | 32.35 | -31.716 | -33.299 | -45.32 | 41.799 | 16.559 | -39.599 | 13.384 | 234.32 | 12.32 | 12.358 | 20.248 | 0 | 21.166 | 7.4584 |  | 113 | -89.839 | -89.639 | 19.862 | 33.299 | 44 | 9.385 | 0.144 | -41.75 | -41.549 | -28.85 | 41.819 | 41.979 | 10.858 | 14.09 | 68.984 | 70.965 | 0 | -57.87 | -55.4 | 36.786 | 34.785 | 72.07 | 71.132 | -1.0469 | -0.0134 | -364.55 | -7.0404 | -19.199 | -19.199 | 62.913 | 62.196 | -4.1852 | -67.102 | 0 | 11.548 | 6.1603 | 4.1424 | 402.63 | 103.09 | 103.3 | -339.24 | 467.09 | 40.977 | -61.416 | 62.248 | 92.809 | 23.92 | 23.059 | 69.26 | 83.379 | -85.862 | -84.924 | 149.47 | 149.81 | 20.369 | -91.375 | -91.667 | 5.327 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.199 | 86 | -16.19 | 70.473 | 69.099 | 69.797 | 8.2015 | 7.8065 | -17.252 | -39.714 | -13.78 | 14.003 | 48.979 | 71.589 | 53.444 | 50.981 | -35.29 | -2.0095 | 0 | 0 | 13.805 | 0.0001 | -21.532 | -117.09 | -117.8 | 32.994 | 59.774 | 59.19 | 86.737 | 59.58 | -5.94 | 58.009 | -14.286 | -26.23 | -26.34 | 119.79 | 79.2 | -13.618 | -10.872 | -90.735 | -88.509 | 126.55 | 80.365 | 78.213 | 79.537 | 62.211 | 40.041 | -31.313 | 349.23 | 192.33 | 0 | -28.731 | -30.739 | 28.333 | 20.429 | -48.346 | 58.416 | -95.71 | -96.84 | -0.5657 | 16.539 | -20.529 | 1 | 31.054 | -23.855 | -34.273 | -33.68 | 7.1347 | -37.494 | 20.187 | 22.168 | 0 | 0 | 36.652 | 37.626 | 36.45 | 84.732 | 86.742 | -154.22 | 92.835 | 92.86 | -115.37 | -101.99 | -47.262 | -36.639 | 18.89 | 0.8682 | -12.079 | 17.9 | -48.374 | 9.4059 | -11.255 | 3.038 | 11.037 | 27.6 | 105.12 | 116.8 | 14.71 | 87.984 | 17.399 | -24.321 | -1.4551 | 1.8705 | 1.8787 | 0.0645 | 0 | -13.715 | -39.13 | 20.348 | 61.427 | 112.99 | 69.652 | -168.09 | -28.093 | 41.909 | -57.576 | 11.102 | 3.4278 | 2.9848 | 13 | 81.26 | 80.18 | 279.1 | -279.2 | -577.43 | 581.85 | 477.44 | -76.998 | -77.926 | -48.835 | -38.986 | 0 | 0 | -91.849 | -92.104 | 22.579 | 22.415 | -60.165 | -60.368 | 72.15 | 71.379 | 53.7 | 54.299 | 22.149 | -28.399 | -368.47 | 88.673 | 89.126 | 10.5 | 26.2 | -21.6 | -20.799 | 1.9101 | 1.5423 | -466.86 | -168.55 | 383.47 | 259.47 | -91.594 | -293.75 | 294.12 | -60.766 | -193.37 | -294.89 | 111.07 | 111.03 | 65.384 | -370.33 | 148.08 | -222.82 | 224.04 | -7.8045 | 30.955 | 13.52 | 0.786 | 0.791 | -13.84 | -2.3199 | 8.1454 | 2.3758 | -47.872 | -15.877 | 37.799 | 48.522 | 49.337 | 0 | 0 | 8.0657 | 7.9245 | 7.3701 |  | -24.6 | 17.599 | 7.9199 | 8.6999 | -36.396 | 73.98 | 49.907 | -36.297 | -72.4 | 38.977 | 33.6 | 16.799 | -16.299 | -97.196 | 247.66
01/02/2025 | 16:30 | 0 | 21.643 | -43.447 | 11.39 | 28.813 | 29.49 | 56.809 | -116.31 | 62.947 | 31.969 | -31.089 | -31.079 | -43.335 | 39.599 | 14.076 | -37.4 | 12.817 | 234.38 | 12.32 | 12.331 | 20.559 | 0 | 21.099 | 7.688 |  | 113 | -88.05 | -88.389 | 20.4 | 31.079 | 41.799 | 9.074 | 0.143 | -38.5 | -38.25 | -32.709 | 38.459 | 39.169 | 11.261 | 13.675 | 68.984 | 70.965 | 0 | -55.325 | -55.331 | 9.3844 | 9.2717 | 71.534 | 72.471 | -4.1876 | -0.0134 | -345.42 | -6.356 | -19.199 | -19.099 | 60.338 | 60.227 | -4.5543 | -67.102 | 0 | 11.548 | 5.8471 | 4.1945 | 384.47 | 98.147 | 98.147 | -309.45 | 445.28 | 40.977 | -65.48 | 67.551 | 92.759 | 23.28 | 22.78 | 68.529 | 82.54 | -84.79 | -84.656 | 150.96 | 150.43 | 20.946 | -92.135 | -90.073 | 0.7978 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103 | 93 | -16.059 | 74.134 | 73.139 | 73.21 | 14.958 | 14.694 | -16.982 | -43.673 | -17.653 | 13.506 | 46.83 | 69.25 | 53.444 | 50.981 | -34.86 | -2.0095 | 0 | 0 | 4.4355 | 0 | -21.17 | -108.69 | -107.5 | 32.983 | 58.895 | 58.72 | 85.565 | 58.39 | -5.89 | 57.415 | -4.0971 | -16.55 | -16.54 | 99.88 | 79.23 | -3.1636 | -2.6909 | -88.208 | -86.981 | 126.17 | 81.224 | 78.982 | 79.756 | 85.42 | 62.254 | -30.143 | 320.66 | 169.06 | 0 | -21.302 | -22.209 | 0 | 15.65 | -48.346 | 145.97 | -107.1 | -109.84 | -22.558 | 0 | -18.959 | 112.4 | 15.124 | -31.201 | -34.473 | -33.867 | 8.7076 | -57.118 | 4.5163 | 21.836 | 0 | 0 | 38.392 | 38.908 | 37.105 | 85.402 | 83.728 | -153.89 | 90.623 | 90.553 | -117.14 | -102.8 | -47.13 | -36.799 | 18.982 | 0.9512 | -12.259 | 17.64 | -46.962 | 9.2928 | -11.466 | 3.0409 | 11.153 | 27.5 | 104.86 | 118.77 | 14.46 | 88.78 | 18 | -22.926 | -1.7203 | 1.7618 | 1.8951 | 0.0645 | 0 | -13.715 | -37.871 | 22.14 | 59.914 | 111.92 | 67.25 | -165.31 | -27.332 | 40.609 | -56.053 | 11.118 | 3.7403 | 3.3329 | 12 | 71.886 | 74.162 | 281.6 | -278.53 | -570.25 | 572.05 | 457 | -70.268 | -69.508 | -50.511 | -41.58 | 0 | 0 | -91.849 | -92.104 | 23.316 | 22.547 | -31.676 | -30.986 | 76.629 | 75.589 | 53.799 | 52.599 | 21.944 | -24.559 | -356.71 | 83.724 | 83.171 | 10 | 25.1 | -21.5 | -21.7 | 1.5281 | 1.282 | -456.01 | -141.65 | 336.05 | 230.72 | -46.224 | -264.14 | 267.07 | -48.544 | -183.38 | -261.26 | 102.85 | 102.06 | 51.519 | -323.73 | 133.17 | -188.19 | 187.32 | -7.3293 | 30.955 | 19.28 | 0.773 | 0.756 | -19.04 | 4.8 | 8.1911 | -4.6555 | -46.407 | -15.086 | 42.099 | 52.491 | 52.823 | 0 | 0 | 6.3283 | 7.1528 | 6.5531 |  | -24.299 | 16.968 | 7.8799 | 8.6999 | -36.354 | 74.854 | 51.631 | -36.117 | -73.517 | 40.912 | 32.958 | 16.1 | -16.799 | -107.74 | 253.28
01/02/2025 | 17:00 | 0 | 21.643 | -42.732 | 7.4386 | 26.998 | 29.449 | 53.718 | -114.58 | 60.991 | 30.931 | -30.465 | -33.299 | -38.368 | 33 | 10.763 | -33 | 13.054 | 232.82 | 12 | 12.04 | 20.253 | 0 | 20.668 | 7.1779 |  | 113 | -88.05 | -88 | 20.261 | 33.299 | 37.4 | 9.9589 | 0.151 | -42 | -42.2 | -23.5 | 41.939 | 42.81 | 10.399 | 13.968 | 68.984 | 70.965 | 0 | -58.674 | -57.769 | 31.966 | 30.825 | 66.175 | 66.845 | -1.0469 | -0.0134 | -347.41 | -6.7334 | -19.199 | -19.199 | 63.867 | 63.296 | -4.4534 | -67.102 | 0 | 11.548 | 5.8208 | 3.8722 | 384.28 | 84.078 | 84.017 | -288.48 | 430.99 | 40.977 | -89.251 | 91.624 | 88.528 | 22.819 | 22.319 | 67.139 | 80.849 | -79.968 | -79.7 | 151.81 | 152.28 | 21.796 | -98.069 | -96.982 | -0.2676 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100.59 | 92 | -15.909 | 69.918 | 68.286 | 68.167 | 2.9229 | 3.3086 | -20.104 | -30.556 | -17.371 | 14.212 | 45.31 | 71.61 | 53.444 | 50.981 | -34.809 | -2.1351 | 0 | 0 | -15.83 | 0 | -21.173 | -104.19 | -106.59 | 32.895 | 58.016 | 58.72 | 84.393 | 57.79 | -6.12 | 58.833 | 15.445 | -2.43 | -2.2899 | 66.06 | 77.36 | 17.509 | 16.345 | -80.829 | -79.072 | 130.74 | 85.86 | 83.348 | 85.887 | 89.93 | 70.049 | -30.304 | 299.81 | 258.45 | 0 | -22.932 | -24.794 | 0 | 21.801 | -48.346 | 153.66 | -105.12 | -106.41 | -34.257 | 0 | -13.789 | 102.59 | 14.459 | -12.028 | -35.928 | -35.327 | 8.4765 | -71.188 | 23.054 | 22.425 | 0 | 0 | 38.191 | 38.123 | 37.28 | 80.546 | 80.379 | -160.92 | 83.249 | 82.758 | -118.88 | -103.94 | -52.462 | -38.759 | 19.078 | 0.9512 | -12.239 | 15.41 | -52.342 | 9.4905 | -14.284 | 3.0739 | 11.503 | 24.42 | 107.97 | 121.42 | 14.7 | 85.638 | 18.2 | -23.009 | -2.0327 | 2.2476 | 1.8723 | 0.0645 | 0 | -14.266 | -38.061 | 21.112 | 59.578 | 111.44 | 68.503 | -164.69 | -26.557 | 40.123 | -53.628 | 9.3559 | 2.9883 | 2.5735 | 10.468 | 90.061 | 90.745 | 285 | -284.51 | -601.81 | 600.68 | 553.26 | -85.906 | -85.932 | -45.89 | -35.454 | 0 | 0 | -100.32 | -92.104 | 51.628 | 50.738 | -34.864 | -34.461 | 76.709 | 77.16 | 53.9 | 55.099 | 22.109 | -9.4399 | -328.66 | 97.005 | 96.815 | 12.199 | 16 | -51.2 | -51.799 | 1.6737 | 1.5454 | -539.88 | -234.91 | 448.54 | 315.3 | -62.348 | -347.81 | 352.03 | -124.58 | -264.12 | -343.65 | 109.89 | 107.17 | 123.82 | -432.97 | 203.75 | -230.14 | 229.21 | -7.4612 | 30.955 | 20.399 | 0.82 | 0.805 | -20.159 | 5.1199 | 7.7719 | -5.5954 | -49.541 | -13.008 | 44.5 | 53.333 | 50.646 | 0 | 0 | 5.2068 | 5.2386 | 5.7889 |  | -15 | 17.344 | 7.7599 | 8.6999 | -31.609 | 71.849 | 45.943 | -31.641 | -70.731 | 34.884 | 35.478 | 6.5 | -6.8 | -43.504 | 216.79
01/02/2025 | 17:30 | 0 | 21.654 | -42.743 | -33.46 | 26.25 | 27.536 | 51.905 | -99.484 | 59.648 | 30.512 | -29.786 | -28.86 | -37.318 | 33 | 10.763 | -33 | 13.635 | 202.32 | 11.935 | 12.106 | 20.087 | 0 | 20.977 | 7.2927 |  | 113 | -84.93 | -85.61 | 20.202 | 28.86 | 35.2 | 9.3439 | 0.151 | -35.259 | -35.81 | -31.809 | 35.5 | 35.7 | 10.721 | 13.89 | 68.984 | 70.965 | 0 | -52.645 | -51.588 | 7.2061 | 6.2171 | 65.506 | 67.247 | -4.7111 | -24.101 | -296 | -6.7609 | -19.099 | -19.199 | 57.343 | 56.331 | -4.6448 | -67.102 | 0 | 11.548 | 5.1382 | 3.462 | 334.54 | 87.893 | 87.557 | -294.22 | 391.59 | 40.977 | -46.074 | 46.148 | 89.127 | 22.25 | 21.389 | 66.44 | 80.849 | -87.603 | -86.8 | 150.71 | 153.57 | 22.709 | -82.309 | -81.748 | -1.2011 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100.8 | 91.099 | -14.989 | 75.924 | 74.376 | 73.392 | 14.992 | 15.485 | -18.34 | -34.261 | -24.491 | 13.862 | 44.09 | 68.239 | 53.444 | 50.981 | -34.63 | -2.1351 | 0 | 0 | -25.749 | 0 | -21.006 | -104 | -104.3 | 32.56 | 57.723 | 59.19 | 84.393 | 57.79 | -6.3 | 57.928 | 26.385 | -2.43 | -2.38 | 66.389 | 75.87 | 26.418 | 26.309 | -82.14 | -80 | 135.94 | 90.632 | 88.192 | 89.299 | 60.927 | 39.157 | -31.905 | 305.28 | 256.64 | 0 | -20.881 | -22.695 | 28.111 | 30.366 | -48.346 | 35.375 | -83.839 | -85.401 | -0.4743 | 0 | -14.199 | 1 | 13.984 | 1.1737 | -34.785 | -33.682 | 7.2738 | -37.447 | 35.867 | 22.541 | 0 | 0 | 36.918 | 37.686 | 36.239 | 87.412 | 87.412 | -170.3 | 84.198 | 84.025 | -124.81 | -111.39 | -53.89 | -38.969 | 18.677 | 0.939 | -12.229 | 15.5 | -54.486 | 9.1606 | -14.475 | 3.3959 | 11.244 | 24.389 | 113.87 | 127.8 | 14.32 | 85.43 | 17 | -21.4 | -2.4873 | 2.7253 | 1.8976 | 0.0645 | 0 | -15.179 | -36.294 | 20.946 | 57.057 | 109.06 | 65.544 | -161.83 | -26.526 | 37.343 | -51.511 | 10.39 | 6.5443 | 6.1186 | 12 | 98.27 | 98.258 | 284.1 | -283.1 | -602.97 | 601.16 | 548.26 | -93.494 | -94.415 | -47.067 | -35.723 | 0 | 0 | -100.32 | -105.39 | 55.869 | 55.836 | -51.847 | -52.112 | 74.87 | 74.129 | 56 | 56.599 | 22.068 | 16.159 | -347.85 | 102.93 | 102.72 | 15 | 16.399 | -53.099 | -53.599 | 1.6737 | 1.5454 | -536.76 | -234.16 | 490.52 | 332.81 | -145.71 | -382.05 | 381.59 | -136.92 | -279.25 | -381.83 | 113.31 | 114.71 | 140.21 | -480.18 | 221.36 | -256.26 | 258.86 | -7.1178 | 30.955 | 18.559 | 0.784 | 0.775 | -17.92 | 3.5199 | 7.0623 | -3.2791 | -51.445 | -13.035 | 43.799 | 52.327 | 53.085 | 0 | 0 | 7.2418 | 6.9665 | 7.357 |  | -15.899 | 16.899 | 7.8299 | 8.6999 | -30.3 | 73.353 | 47.971 | -30.294 | -71.974 | 35.73 | 35.56 | 7.0999 | -6.8 | -50.023 | 206.82
01/02/2025 | 18:00 | 0 | 21.878 | -43.499 | -33.985 | 25.877 | 27.542 | 51.406 | -97.884 | 57.027 | 28.885 | -28.198 | -33.299 | -36.843 | 33 | 9.9359 | -30.799 | 13.714 | 198.166 | 9.6092 | 9.6959 | 16.117 | 0 | 14.896 | 7.6634 |  | 113 | -85.26 | -85.459 | 19.468 | 33.299 | 35.2 | 9.119 | 0.148 | -39.169 | -40.29 | -21.159 | 40.31 | 38.439 | 10.924 | 13.728 | 68.984 | 70.965 | 0 | -53.717 | -53.416 | 28.238 | 23.514 | 61.621 | 62.291 | -2.0938 | -13.774 | -325.61 | 11.243 | -19.299 | -19.299 | 59.661 | 58.342 | -3.6542 | -67.102 | 0 | 11.548 | 1.6381 | 3.351 | 363.32 | 82.43 | 82.705 | -281.98 | 406.67 | 40.977 | -38.118 | 40.184 | 88.269 | 22.829 | 21.399 | 65.709 | 80.04 | -87.469 | -87.603 | 152.17 | 152.32 | 24.745 | -89.025 | -89.537 | -2.0776 | 0 | 19.57 | 25.985 | 98.5 | 88.9 | -15.01 | 72.048 | 70.804 | 70.143 | 5.757 | 6.6224 | -26.604 | -32.442 | -16.955 | 13.888 | 44.229 | 71.73 | 53.444 | 50.981 | -34.549 | -2.1351 | 0 | 0 | -50.795 | 0 | -21.059 | -102.19 | -102.09 | 32.483 | 57.723 | 61.068 | 84.393 | 57.21 | -6.86 | 58.009 | 49.815 | -1.91 | -1.8099 | 65.69 | 74.33 | 49.818 | 50.036 | -72.947 | -71.863 | 151.31 | 106.33 | 103.5 | 105.2 | 62.054 | 37.826 | -31.497 | 290.8 | 260.03 | 0 | -20.828 | -22.494 | 23.141 | 25.751 | -48.346 | 38.448 | -76.97 | -77.903 | -0.8609 | 0 | -16 | 1 | 12.99 | -5.1682 | -33.57 | -32.805 | 5.5086 | -36.009 | 0 | 22.591 | 0 | 0 | 37.739 | 38.957 | 37.386 | 88.584 | 87.244 | -172.64 | 75.279 | 74.73 | -121.74 | -108.93 | -57.179 | -39.619 | 18.89 | 1.0464 | -12.029 | 15.07 | -57.463 | 10.001 | -14.333 | 0.687 | 11.365 | 22.59 | 109.54 | 123.25 | 14.28 | 84.094 | 16.7 | -22.873 | -2.5236 | 3.0402 | 2.067 | 0.0645 | 0 | -13.505 | -38.952 | 19.188 | 60.25 | 112.99 | 68.467 | -164.15 | -26.467 | 38.131 | -51.98 | 10.272 | 7.853 | 7.437 | 11.87 | 105.03 | 106.1 | 282.5 | -278.45 | -601.19 | 601.56 | 548.36 | -102.17 | -103.78 | -43.93 | -33.097 | 19.176 | 16.685 | -106.33 | -105.39 | 53.177 | 52.298 | -60.092 | -60.803 | 74.699 | 74.91 | 56.599 | 57.2 | 22.314 | 31.12 | -347.28 | 103.8 | 101.63 | 13.899 | 17.7 | -52.099 | -52.7 | 1.7891 | 1.5454 | -530.91 | -229.83 | 523.45 | 348.48 | -201.22 | -405.99 | 405.5 | -144.9 | -292.18 | -394.87 | 122.62 | 121.18 | 150.8 | -508.98 | 227.26 | -277.58 | 280.95 | -7.2771 | 30.955 | 17.92 | 0.58 | 0.573 | -17.6 | 4.32 | 6.6934 | -4.158 | -47.695 | -13.24 | 42.5 | 53.508 | 53.076 | 0 | 0 | 12.811 | 12.13 | 13.265 |  | -17.5 | 16.771 | 8.0399 | 8.6999 | -30.014 | 71.134 | 45.198 | -30.095 | -69.713 | 33.073 | 37.111 | 9.6 | -8.8999 | -58.031 | 215.14
01/02/2025 | 18:30 | 0 | 22.908 | -46.243 | -33.587 | 26.969 | 28.598 | 53.417 | -103.65 | 61.465 | 30.908 | -30.536 | -37.74 | -43.874 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 13.742 | 209.9 | 9.8183 | 9.9711 | 16.281 | 0 | 14.016 | 7.8289 |  | 113 | -89.879 | -90.11 | 20.388 | 37.74 | 41.799 | 11.036 | 0.162 | -42.779 | -43.159 | -26.03 | 42.59 | 43.299 | 10.639 | 13.521 | 68.984 | 70.965 | 0 | -60.817 | -59.621 | 22.566 | 19.377 | 68.721 | 68.721 | -2.0938 | -14.57 | -332.8 | -7.2362 | -16.699 | -16.699 | 65.613 | 66.183 | -4.7176 | -67.102 | -43.524 | 7.8199 | 0 | 3.2922 | 380.56 | 68.605 | 68.544 | -253.9 | 412.05 | 40.977 | -39.792 | 40.935 | 86.213 | 22.979 | 25.229 | 65.72 | 75.69 | -81.575 | -81.039 | 145.15 | 145.66 | 23.756 | -104.69 | -104.33 | -5.6526 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100.8 | 92.099 | -14.869 | 64.188 | 62.762 | 62.719 | -11.049 | -10.398 | -20.562 | -16.381 | -15.499 | 14.828 | 43.759 | 75.83 | 52.976 | 49.955 | -34.95 | -2.1351 | 0 | 0 | -41.424 | 0 | -21.355 | -103.4 | -103.8 | 32.917 | 58.309 | 62.947 | 84.979 | 57.79 | -6.88 | 56.254 | 40.882 | -1.74 | -1.71 | 68.31 | 74.54 | 40.29 | 41.254 | -70.888 | -69.5 | 147.22 | 104.28 | 101.07 | 102.12 | 62.426 | 38.906 | -30.85 | 267 | 275.64 | 0 | -20.762 | -22.512 | 23.381 | 20.228 | -48.346 | 39.984 | -73.12 | -74.143 | -0.3283 | 0 | -19.34 | 1 | 13.651 | -17.004 | -36.364 | -35.034 | 7.8194 | -37.216 | 4.3109 | 23.571 | 0 | 0 | 37.822 | 37.772 | 36.17 | 81.048 | 81.383 | -164.77 | 72.855 | 73.089 | -118.17 | -104.58 | -57.296 | -38.709 | 18.982 | 1.398 | -12.279 | 14.04 | -59.266 | 9.639 | -13.603 | 0.634 | 11.41 | 23.53 | 105.52 | 120.91 | 14.86 | 85.415 | 16.399 | -24.495 | -1.2739 | 1.5174 | 2.3496 | 0.0645 | 0 | -13.505 | -43.529 | 17.606 | 68.486 | 113 | 68.356 | -166.68 | -29.383 | 41.144 | -60.844 | 10.465 | 9.562 | 9.1351 | 12.542 | 112.77 | 113.46 | 282.5 | -281.33 | -600.88 | 608.3 | 562.48 | -106.93 | -109.92 | -38.166 | -25.772 | 17.41 | 14.78 | -106.33 | -105.39 | 58.297 | 58.143 | -59.139 | -58.267 | 76.91 | 77.55 | 63.599 | 62.4 | 22.662 | 35.759 | -354.46 | 103.59 | 103.34 | 16.799 | 23.399 | -58.299 | -57.9 | 1.8951 | 1.3536 | -552.08 | -243.46 | 561.05 | 358.49 | -222.13 | -424.12 | 425.96 | -154.4 | -307.14 | -418.96 | 129.77 | 127.73 | 156.39 | -536.15 | 241.73 | -295.88 | 298.39 | -6.1153 | 30.955 | 22.559 | 0.089 | 0.08 | -21.92 | 8 | 6.7436 | -8.4061 | -45.058 | -10.545 | 40 | 51.939 | 52.408 | 0 | 0 | 10.395 | 10.175 | 11.006 |  | -24.299 | 14.418 | 9.0599 | 8.6999 | -21.112 | 70.31 | 39.44 | -20.819 | -69.299 | 25.568 | 43.955 | 16.5 | -16.5 | -42.637 | 202.7
01/02/2025 | 19:00 | 0 | 24.454 | -49.208 | -32.378 | 29.16 | 28.525 | 58.097 | -114.63 | 64.517 | 32.706 | -32.163 | -48.84 | -52.773 | 44 | 15.732 | -44 | 13.643 | 232.32 | 12.114 | 12.33 | 20.152 | 0 | 14.221 | 8.0705 |  | 113 | -97.349 | -96.98 | 19.785 | 48.84 | 50.6 | 10.638 | 0.162 | -52.08 | -52.479 | -23.219 | 51.95 | 53.08 | 14.05 | 11.631 | 68.984 | 70.965 | 0 | -68.855 | -68.461 | 31.977 | 32.223 | 77.026 | 78.634 | 0.5398 | 0.9163 | -411.01 | -21.393 | -11.999 | -12.099 | 74.461 | 73.276 | -5.5329 | -67.102 | -50.222 | 7.7899 | 6.4049 | 4.2724 | 453.26 | 88.93 | 88.534 | -306.3 | 487.64 | 40.977 | -126.83 | 128.99 | 98.707 | 27.379 | 31.92 | 73.83 | 81.37 | -77.958 | -76.887 | 147.53 | 148.66 | 13.228 | -138.81 | -138.12 | -2.5331 | 0 | 19.57 | 25.985 | 110.5 | 100.9 | -16.11 | 59.539 | 58.441 | 57.941 | -13.362 | -14.137 | -15.885 | -29.382 | -5.3144 | 17.775 | 50.84 | 82.79 | 57.194 | 54.057 | -38.599 | -2.1351 | 0 | 0 | -57.167 | 0.0001 | -23.315 | -110.09 | -111.69 | 33.082 | 61.532 | 71.87 | 89.666 | 61.51 | -8.98 | 60.102 | 56.584 | -1.61 | -1.3899 | 75.92 | 82.21 | 57.745 | 56.072 | -72.358 | -71.145 | 168.33 | 122.68 | 119.02 | 120.75 | 67.84 | 40.378 | -34.062 | 317.95 | 287.7 | 0 | -18.499 | -20.805 | 24.28 | 21.801 | -48.346 | 39.984 | -73.988 | -75.049 | 0.3559 | 0 | -22.199 | 1 | 14.889 | -18.697 | -35.481 | -34.582 | 5.2407 | -39.11 | 4.0833 | 23.853 | 0 | 0 | 37.404 | 38.183 | 36.319 | 78.369 | 77.364 | -153.55 | 74.821 | 74.75 | -106.81 | -90.211 | -55.428 | -35.329 | 19.17 | 1.4322 | -12.309 | 13.2 | -56.093 | 9.2849 | -13.256 | 0.588 | 11.024 | 25.049 | 93.417 | 109.91 | 15.49 | 89.232 | 15.8 | -27.156 | 0.5699 | 0 | 2.6854 | 0.0645 | 0 | -13.505 | -48.779 | 19.811 | 77.813 | 118.75 | 72.865 | -175.99 | -30.996 | 46.87 | -68.263 | 9.8046 | 10.666 | 10.168 | 11.746 | 112.16 | 113.24 | 294.2 | -291.72 | -615.79 | 618.21 | 577.89 | -109.25 | -109.71 | -41.04 | -28.791 | 14.367 | 13.723 | -106.33 | -111.89 | 60 | 59.11 | -59.842 | -59.272 | 78.739 | 76.959 | 62.5 | 63.4 | 22.314 | 40.799 | -362.06 | 105.97 | 105.86 | 17.399 | 24.5 | -58.299 | -58.7 | 1.8951 | 1.4552 | -567.08 | -258.09 | 562.35 | 370.29 | -190.27 | -422.76 | 425.84 | -152.94 | -311.58 | -416.31 | 131.55 | 128.6 | 156.36 | -543.59 | 243.59 | -293.29 | 298.73 | -6.0631 | 30.955 | 23.04 | -0.254 | -0.266 | -22.399 | 8 | 7.2322 | -8.5526 | -48.342 | -8.4367 | 42 | 52.213 | 51.791 | 0 | 0 | 9.3226 | 10.067 | 9.4441 |  | -24.7 | 15.541 | 9.7899 | 8.6999 | -24.745 | 71.194 | 41.526 | -24.552 | -70.063 | 28.274 | 41.401 | 16.399 | -16.299 | -37.23 | 215.71
01/02/2025 | 19:30 | 0 | 25.287 | -50.512 | -31.741 | 30.05 | 28.429 | 59.661 | -118.63 | 67.302 | 32.706 | -33.509 | -55.5 | -54.326 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 13.738 | 242.72 | 12.731 | 12.808 | 21.663 | 0 | 13.899 | 7.4373 |  | 113 | -100.51 | -100.77 | 19.718 | 55.5 | 52.8 | 11.012 | 0.164 | -51.189 | -51.27 | -31.25 | 51.11 | 51.75 | 15.267 | 10.592 | 68.984 | 70.965 | 0 | -67.381 | -66.773 | 7.2438 | 6.6151 | 84.126 | 85.867 | -3.1407 | -16.253 | -415.35 | -21.068 | -11.999 | -11.899 | 73.15 | 71.948 | -5.965 | -67.102 | -49.048 | 7.7899 | 7.1278 | 4.8897 | 451.97 | 95.034 | 94.973 | -325.79 | 493.87 | 40.977 | -133.77 | 137.72 | 101.8 | 28.559 | 32.93 | 75.36 | 83.959 | -75.145 | -74.475 | 144.69 | 145.75 | 12.869 | -146.04 | -145.78 | -1.1719 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.9 | 102.3 | -16.579 | 58.615 | 56.893 | 56.978 | -12.539 | -11.891 | -8.8585 | -33.027 | -4.6383 | 18.122 | 56.61 | 84.15 | 57.194 | 54.057 | -39 | -2.1351 | 0 | 0 | -59.019 | 0.0001 | -23.576 | -112.69 | -112.8 | 31.127 | 61.532 | 74.218 | 89.666 | 61.51 | -9.27 | 61.479 | 57.315 | -1.93 | -1.9299 | 82.49 | 83.27 | 58.036 | 57.89 | -69.566 | -69.3 | 173.58 | 126.79 | 123.05 | 125.4 | 71.822 | 43.704 | -34.407 | 338.4 | 308.43 | 0 | -13.334 | -15.758 | 23.915 | 25.619 | -48.346 | 43.055 | -73.302 | -73.921 | -1.1324 | 0 | -20.709 | 1 | 15.102 | -13.332 | -39.1 | -37.932 | 7.4219 | -42.558 | 7.157 | 25.879 | 0 | 0 | 37.368 | 38.078 | 35.881 | 75.02 | 74.685 | -144.84 | 72.42 | 72.47 | -104.27 | -89.733 | -52.711 | -36.209 | 18.587 | 1.4676 | -11.919 | 13.62 | -53.644 | 9.6653 | -12.948 | 0.526 | 11.248 | 25.87 | 92.101 | 107.09 | 16.1 | 89.437 | 16.1 | -27.744 | 0.9759 | 0 | 2.7854 | 0.0645 | 0 | -13.952 | -49.845 | 19.891 | 78.906 | 119.9 | 72.199 | -179.26 | -30.606 | 47.437 | -69.028 | 11.745 | 10.979 | 10.58 | 14 | 114.55 | 114.1 | 294.2 | -294.83 | -622.28 | 623.76 | 600.86 | -109.2 | -111.07 | -40.536 | -29.122 | 15.485 | 15.936 | -113.1 | -111.89 | 60 | 59.099 | -59.55 | -59.801 | 75.08 | 76.9 | 64.699 | 65 | 22.047 | 40.4 | -355.38 | 102.62 | 101.76 | 17.899 | 27.399 | -56.7 | -57 | 1.8951 | 1.6207 | -584.47 | -276.79 | 556.04 | 372.06 | -144.35 | -417.6 | 421.14 | -151.19 | -309.15 | -420.05 | 129.27 | 128.82 | 152.77 | -540.03 | 241.67 | -295.6 | 296.37 | -5.7994 | 30.955 | 23.6 | -0.318 | -0.327 | -23.04 | 8.3199 | 7.3821 | -9.3736 | -48.662 | -8.9341 | 42.5 | 52.909 | 54.117 | 0 | 0 | 10.341 | 9.0141 | 12.019 |  | -26.1 | 16.363 | 9.9399 | 8.6999 | -25.089 | 70.829 | 41.242 | -25.257 | -69.985 | 28.264 | 41.621 | 17.799 | -18.2 | -23.974 | 202.25
01/02/2025 | 20:00 | 0 | 25.303 | -50.512 | -32.067 | 30.05 | 28.157 | 59.619 | -117.71 | 67.296 | 32.706 | -33.505 | -57.72 | -52.219 | 44 | 16.559 | -44 | 13.884 | 240.48 | 12.453 | 12.632 | 21.252 | 0 | 14.556 | 7.2599 |  | 113 | -100.62 | -100.41 | 18.871 | 57.72 | 50.6 | 7.254 | 0.147 | -51.299 | -51.419 | -29.899 | 51.79 | 51.59 | 15.042 | 10.983 | 68.984 | 70.965 | 0 | -67.515 | -67.559 | 10.459 | 9.8814 | 83.858 | 85.867 | -2.6172 | -14.086 | -415.1 | -21.842 | -11.899 | -11.799 | 73.765 | 72.349 | -5.9522 | -67.102 | -49.511 | 7.7899 | 7.0584 | 4.8417 | 454.29 | 93.508 | 93.508 | -322.97 | 496.53 | 40.977 | -133.92 | 136.19 | 102.8 | 28.53 | 32.68 | 76.169 | 84.86 | -74.342 | -75.413 | 144.47 | 146.59 | 14.055 | -146.18 | -147.51 | -2.446 | 0 | 19.57 | 25.985 | 112.19 | 101.4 | -16.68 | 58.919 | 56.96 | 57.605 | -12.22 | -12.193 | 1 | -33.84 | -4.5484 | 18.379 | 51.54 | 84.779 | 56.491 | 53.471 | -39 | -2.2607 | 0 | 0 | -58.077 | 0 | -23.576 | -111.59 | -111.9 | 31.105 | 61.532 | 73.279 | 88.494 | 60.88 | -8.98 | 61.465 | 57.714 | -1.77 | -1.58 | 86.62 | 84.14 | 57.781 | 58.09 | -69.829 | -67.99 | 172.98 | 126.03 | 122.3 | 122.95 | 71.848 | 45.156 | -35.047 | 332.13 | 312.01 | 0 | -13.024 | -15.434 | 23.655 | 26.213 | -48.346 | 38.448 | -72.928 | -73.998 | -0.9042 | 0 | -21.909 | 1 | 15.181 | -13.398 | -37.079 | -36.008 | 6.2858 | -41.595 | 9.1066 | 25.614 | 0 | 0 | 37.673 | 38.082 | 36.933 | 74.685 | 75.187 | -147.02 | 72.615 | 71.817 | -104.71 | -90.446 | -50.155 | -36.219 | 19.173 | 1.4444 | -12.319 | 16.17 | -51.019 | 10.01 | -12.964 | 0.705 | 10.978 | 26.85 | 91.874 | 107.33 | 16.69 | 90.255 | 17.2 | -27.001 | 0.8377 | 0 | 2.7792 | 0.0645 | 0 | -15.113 | -49.185 | 19.777 | 77.141 | 119.83 | 72.039 | -177.35 | -31.002 | 47.151 | -68.89 | 11.745 | 10.471 | 10.052 | 14 | 110.35 | 111.22 | 294.2 | -294.83 | -628.61 | 631.16 | 600.85 | -105.19 | -108.21 | -43.034 | -30.546 | 0 | 0 | -113.1 | -111.89 | 59.274 | 59.099 | -59.212 | -59.286 | 78.139 | 77.91 | 63.299 | 63.7 | 22.397 | 41.279 | -362.45 | 103.92 | 101.81 | 17.899 | 25.6 | -58.299 | -58.7 | 1.8951 | 1.6207 | -588.81 | -281.36 | 558.35 | 395.8 | -148.07 | -426.3 | 431.29 | -148.15 | -316.91 | -424.63 | 133.35 | 131.22 | 156.36 | -545.95 | 248.3 | -296.47 | 296.93 | -5.772 | 30.955 | 23.6 | -0.307 | -0.326 | -22.719 | 8 | 7.4665 | -8.5252 | -49.629 | -8.8181 | 42.7 | 53.326 | 52.742 | 0 | 0 | 10.421 | 8.3563 | 9.3299 |  | -25.399 | 17.257 | 10.069 | 8.6999 | -26.167 | 72.784 | 43.387 | -25.374 | -71.967 | 30.522 | 41.977 | 17.799 | -17.5 | -21.112 | 202.87
01/02/2025 | 20:30 | 0 | 25.303 | -50.512 | -32.128 | 29.4 | 28.114 | 58.871 | -117.65 | 66.47 | 32.706 | -32.745 | -55.5 | -49.781 | 41.799 | 15.732 | -41.799 | 13.855 | 237.82 | 12.12 | 12.347 | 20.431 | 0 | 14.502 | 7.0389 |  | 113 | -100.55 | -100.58 | 21.179 | 57.72 | 48.4 | 11.373 | 0.169 | -52.11 | -52 | -30.239 | 52.52 | 52.759 | 14.835 | 11.054 | 68.984 | 70.965 | 0 | -68.319 | -67.519 | 7.8636 | 7.9423 | 84.796 | 86.939 | -2.6172 | -13.707 | -429.18 | -20.211 | -11.999 | -12.099 | 73.871 | 72.349 | -5.6186 | -67.102 | -50.933 | 10.116 | 6.9559 | 4.7936 | 464.33 | 98.178 | 98.208 | -357.75 | 491.89 | 40.977 | -126.35 | 128.82 | 102.77 | 28.87 | 32.68 | 75.36 | 84.86 | -70.457 | -70.725 | 139.93 | 141.27 | 15.998 | -143.96 | -142.01 | -2.8696 | 0 | 19.57 | 25.985 | 111 | 101 | -16.399 | 59.859 | 57.601 | 57.672 | -10.793 | -10.624 | 1 | -37.409 | -2.243 | 18.597 | 48.939 | 85.099 | 55.085 | 52.299 | -38.579 | -2.2607 | 0 | 0 | -55.561 | 0 | -23.306 | -110.3 | -113 | 30.819 | 59.774 | 72.34 | 87.322 | 59.65 | -8.91 | 61.479 | 55.471 | -2.12 | -1.97 | 86.24 | 83.29 | 56.472 | 55.309 | -65.998 | -65.345 | 172.79 | 125.37 | 121.46 | 123 | 75.404 | 49.383 | -34.623 | 367.96 | 347.57 | 0 | -13.417 | -15.921 | 20.403 | 31.884 | -48.346 | 36.911 | -72.756 | -74.106 | -6.0573 | 0 | -19.35 | 1 | 14.551 | 0.2087 | -39.229 | -38.358 | 8.6644 | -47.011 | 7.6385 | 25.447 | 0 | 0 | 39.396 | 39.662 | 38.479 | 69.829 | 70.331 | -141.5 | 68.894 | 68.991 | -105.34 | -90.795 | -52.301 | -38.519 | 18.982 | 1.4212 | -12.079 | 15.4 | -53.263 | 9.9263 | -13.239 | 0.678 | 11.121 | 25.629 | 91.229 | 105.45 | 16.96 | 90.151 | 17.6 | -25.974 | 1.006 | 0 | 2.7084 | 0.0645 | 0 | -15.365 | -47.442 | 19.75 | 74.452 | 116.45 | 71.049 | -175.2 | -29.925 | 46.861 | -67.12 | 10.76 | 10.11 | 9.5676 | 13 | 111.14 | 111.71 | 286.6 | -285.2 | -608.11 | 611.09 | 614.72 | -106.55 | -109.15 | -43.512 | -31.737 | 17.372 | 16.74 | -113.1 | -111.89 | 60.659 | 60.791 | -59.902 | -58.762 | 77.389 | 78.199 | 61.4 | 63.5 | 22.438 | 42 | -364.07 | 105.89 | 105.63 | 17.899 | 25.6 | -58.2 | -57.799 | 1.7795 | 1.422 | -596.78 | -313.45 | 564.43 | 403.71 | -114.02 | -425.86 | 435.01 | -151.56 | -318.4 | -422.98 | 131.13 | 131.69 | 158.01 | -541.02 | 248.17 | -296.68 | 294.49 | -5.3517 | 30.955 | 23.6 | -0.283 | -0.285 | -23.44 | 7.1199 | 8.35 | -7.9392 | -49.718 | -8.9921 | 42.5 | 51.847 | 52.346 | 0 | 0 | 11.445 | 10.732 | 10.939 |  | -23.799 | 16.774 | 9.84 | 8.6999 | -27.941 | 73.796 | 44.347 | -28.325 | -72.621 | 31.862 | 40.994 | 16.399 | -16.6 | 0.6778 | 175.14
01/02/2025 | 21:00 | 0 | 24.751 | -49.901 | -32.392 | 29.111 | 26.49 | 58.041 | -114.94 | 64.769 | 32.732 | -31.929 | -53.279 | -47.075 | 39.599 | 14.904 | -39.599 | 13.937 | 234.76 | 11.947 | 11.794 | 19.681 | 0 | 14.23 | 7.2971 |  | 113 | -99 | -98.75 | 22.578 | 53.279 | 46.2 | 13.314 | 0.183 | -53.65 | -53.65 | -22.879 | 54.15 | 54.4 | 14.274 | 11.322 | 68.984 | 70.965 | 0 | -71.266 | -70.632 | 31.503 | 32.083 | 81.447 | 82.652 | 0.5398 | 4.39 | -445.23 | -20.881 | -11.799 | -11.799 | 76.609 | 75.495 | -5.3617 | -67.102 | -54.752 | 9.6144 | 6.8702 | 4.7114 | 484.35 | 95.98 | 95.95 | -352.49 | 500.93 | 40.977 | -119.05 | 120.5 | 102.74 | 28.86 | 32.4 | 74.58 | 84.86 | -71.796 | -70.993 | 142.09 | 142.42 | 18.113 | -141.95 | -141.15 | -3.6041 | 0 | 19.57 | 25.985 | 110.4 | 100.8 | -16.409 | 58.665 | 57.088 | 57.483 | -13.587 | -12.915 | 1 | -38.376 | 1.473 | 17.699 | 50.33 | 84.529 | 54.382 | 51.713 | -38.169 | -2.2607 | 0 | 0 | -60.19 | 0 | -23.043 | -109.3 | -109.4 | 31.138 | 58.016 | 70.461 | 84.979 | 57.82 | -8.59 | 60.804 | 61.317 | -0.9 | -0.81 | 84.27 | 81.52 | 62.4 | 59.2 | -65.374 | -63.7 | 172.79 | 126.52 | 121.51 | 123.79 | 70.407 | 42.84 | -35.078 | 362.17 | 314.89 | 0 | -13.249 | -15.341 | 24.333 | 20.926 | -48.346 | 43.055 | -69.121 | -70.17 | -0.1695 | 0 | -22.979 | 1 | 14.402 | -19.476 | -39.623 | -38.591 | 8.135 | -40.846 | 11.549 | 26.02 | 0 | 0 | 38.592 | 39.066 | 37.471 | 70.834 | 71.001 | -135.97 | 67.615 | 67.604 | -101.05 | -86.499 | -46.551 | -38.139 | 17.876 | 1.3858 | -11.339 | 17.1 | -46.162 | 9.4129 | -13.377 | 0.761 | 11.171 | 27.77 | 88.234 | 101.5 | 17.43 | 93.051 | 17.799 | -25.605 | 0.6359 | 0 | 2.6767 | 0.0645 | 0 | -15.426 | -46.109 | 20.655 | 73.023 | 119.41 | 72.026 | -178.16 | -29.287 | 45.816 | -65.079 | 10.039 | 8.7124 | 8.2703 | 13 | 111.46 | 113.51 | 283.7 | -282.23 | -601.98 | 611.09 | 589.77 | -106.89 | -108.25 | -42.683 | -30.755 | 16.711 | 17.256 | -113.1 | -111.89 | 59.824 | 59.044 | -57.059 | -57.526 | 78.629 | 79.029 | 63.4 | 62.7 | 22.273 | 40.24 | -362.64 | 105.23 | 104.26 | 16.799 | 23.899 | -57.4 | -57.799 | 1.7795 | 1.6175 | -576.47 | -287.03 | 561.8 | 395.49 | -166.45 | -425.31 | 429.3 | -153.08 | -321.53 | -426.72 | 133.65 | 132.47 | 159.58 | -546.12 | 247.88 | -297.98 | 297.97 | -6.0109 | 30.955 | 24.479 | -0.27 | -0.289 | -23.6 | 7.92 | 8.2522 | -8.2597 | -49.745 | -9.7856 | 42.9 | 54.02 | 54.358 | 0 | 0 | 10.826 | 12.268 | 11.006 |  | -23 | 16.618 | 9.6799 | 8.6999 | -27.788 | 71.996 | 43.151 | -26.262 | -70.418 | 30.371 | 39.875 | 15.3 | -15.199 | -13.357 | 189.11
01/02/2025 | 21:30 | 0 | 24.496 | -49.146 | -33.058 | 27.969 | 26.773 | 56.178 | -110.33 | 63.164 | 31.981 | -31.017 | -51.06 | -45.133 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.46 | 222.98 | 12.021 | 12.184 | 20.187 | 0 | 17.796 | 7.1782 |  | 113 | -97.4 | -97.519 | 22.058 | 48.84 | 44 | 12.717 | 0.177 | -50.9 | -51.22 | -23.94 | 51.4 | 51.349 | 14.014 | 11.697 | 72.845 | 75.332 | 0 | -67.917 | -66.609 | 22.981 | 23.861 | 80.107 | 81.045 | 0.5398 | -0.5279 | -429.69 | -14.113 | -15.599 | -15.399 | 74.248 | 72.564 | -5.5998 | -67.102 | -53.936 | 9.6222 | 6.9243 | 4.6716 | 467.36 | 94.973 | 94.576 | -340.48 | 488.05 | 40.977 | -113.65 | 115.4 | 100.63 | 28.19 | 32 | 73.83 | 83.93 | -71.93 | -70.859 | 141.96 | 141.89 | 20.23 | -138.33 | -138.53 | -3.2133 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.9 | 98.4 | -16.329 | 59.391 | 57.993 | 57.855 | -13.982 | -13.734 | 1 | -36.625 | -0.8607 | 18.079 | 48.15 | 84.62 | 52.272 | 49.955 | -36.959 | -2.2607 | 0 | 0 | -60.448 | 0 | -22.525 | -109.09 | -109 | 31.44 | 55.673 | 67.643 | 81.463 | 55.47 | -8.14 | 61.479 | 59.087 | -2.74 | -2.5099 | 85.82 | 79.85 | 59.981 | 58.981 | -65.427 | -63.118 | 169.14 | 122.55 | 118.87 | 120.09 | 71.057 | 44.723 | -34.734 | 353.32 | 318.62 | 0 | -14.338 | -16.508 | 23.462 | 22.35 | -48.346 | 44.591 | -70.923 | -71.838 | -1.7804 | 0 | -23.269 | 1 | 14.056 | -15.525 | -41.107 | -39.963 | 11.055 | -41.783 | 5.3118 | 25.705 | 0 | 0 | 40.366 | 39.858 | 38.87 | 71.336 | 71.336 | -138.15 | 66.449 | 66.169 | -101.89 | -87.486 | -45.723 | -36.459 | 17.784 | 1.3382 | -11.619 | 16.63 | -47.109 | 9.8935 | -13.822 | 1.281 | 11.26 | 28.7 | 88.465 | 103.19 | 16.8 | 92.988 | 18.299 | -24.748 | 0.0612 | 0 | 2.5617 | 0.0645 | 0 | -16.502 | -43.667 | 22.844 | 69.158 | 116.79 | 70.348 | -175.44 | -28.344 | 44.014 | -61.429 | 9.9703 | 7.1108 | 6.6566 | 12.061 | 109.83 | 108.33 | 283.7 | -282.23 | -609.54 | 611.78 | 600.26 | -106.11 | -106.14 | -47.483 | -36.985 | 17.672 | 17.122 | -110 | -111.89 | 61.647 | 60.769 | -54.41 | -54.289 | 81.69 | 81.86 | 61.7 | 61.9 | 22.416 | 40.24 | -364.27 | 108.46 | 108.21 | 16.299 | 20.5 | -59.9 | -60.299 | 1.7795 | 1.4995 | -591.38 | -289.56 | 552.96 | 398 | -138.69 | -430.45 | 427.21 | -151.63 | -314.76 | -415.94 | 132.35 | 133.39 | 158.33 | -538.96 | 249.28 | -288.34 | 291.53 | -6.379 | 30.955 | 24.959 | -0.013 | -0.024 | -23.44 | 7.1999 | 8.279 | -7.7347 | -52.617 | -10.048 | 45.299 | 55.097 | 53.422 | 0 | 0 | 11.431 | 11.807 | 11.212 |  | -20 | 17.343 | 9.3899 | 8.6999 | -30.752 | 74.847 | 46.978 | -29.99 | -72.791 | 34.913 | 37.597 | 11.899 | -13 | -12.846 | 188.83
01/02/2025 | 22:00 | 0 | 23.86 | -47.555 | -33.567 | 27.558 | 25.775 | 54.405 | -106.77 | 61.003 | 30.549 | -30.009 | -44.4 | -42.627 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.902 | 217.14 | 11.673 | 11.568 | 19.234 | 0 | 18.687 | 7.3498 |  | 113 | -94.18 | -94.449 | 21.815 | 44.4 | 41.799 | 9.1339 | 0.159 | -44.08 | -44.43 | -32.279 | 44.799 | 45.009 | 12.643 | 12.524 | 70.846 | 73.304 | 0 | -59.611 | -59.662 | 6.5521 | 6.2284 | 78.5 | 79.839 | -3.6641 | -18.949 | -372.25 | -6.6144 | -19.299 | -19.299 | 65.605 | 64.639 | -5.8578 | -67.102 | -45.69 | 10.003 | 6.2198 | 4.1832 | 410.53 | 103.27 | 103.67 | -371.5 | 442.99 | 40.977 | -80.723 | 81.918 | 101.65 | 27.239 | 29.28 | 72.309 | 83.129 | -77.824 | -77.69 | 148.87 | 150.36 | 22.259 | -107.72 | -106.79 | -4.5701 | 0 | 19.57 | 25.985 | 104.59 | 95.3 | -15.75 | 70.997 | 68.952 | 68.727 | 8.8463 | 9.704 |  | -49.902 | -8.619 | 17.401 | 46.099 | 78.199 | 50.866 | 48.051 | -35.959 | -2.2607 | 0 | 0 | -75.571 | 0 | -21.788 | -104.5 | -104.8 | 30.764 | 53.329 | 66.704 | 77.947 | 52.66 | -8.16 | 61.047 | 75.866 | -2.16 | -1.99 | 79.61 | 78.78 | 74.89 | 74.29 | -64.774 | -63.29 | 173.14 | 127.52 | 122.14 | 125.33 | 75.828 | 50.806 | -33.97 | 379.84 | 337.35 | 0 | -23.205 | -25.625 | 17.571 | 24.169 | -48.346 | 43.055 | -74.27 | -74.859 | -9.714 | 0 | -22.359 | 1 | 13.366 | -7.9361 | -38.807 | -37.879 | 8.5974 | -49.192 | 6.2303 | 24.766 | 0 | 0 | 40.127 | 39.881 | 38.91 | 77.699 | 78.202 | -147.86 | 66.787 | 66.798 | -110.05 | -98.848 | -45.028 | -37.609 | 18.089 | 1.2564 | -11.409 | 17.15 | -46.179 | 10.132 | -13.98 | 4.5029 | 11.468 | 29.1 | 100.23 | 111.25 | 16.05 | 92.406 | 18.6 | -22.517 | -0.0564 | 0 | 2.4277 | 0.0645 | 0 | -16.006 | -40.613 | 22 | 63.948 | 112.35 | 68.493 | -168.3 | -27.032 | 42.164 | -58.556 | 10.637 | 5.0306 | 4.704 | 11.8 | 113.02 | 112.91 | 282.89 | -282.23 | -607.7 | 608.06 | 603.23 | -107.51 | -109.42 | -47.43 | -37.426 | 21.342 | 20.582 | -110 | -111.89 | 60.944 | 60.78 | -60.121 | -58.982 | 81.12 | 79.629 | 60.5 | 60.799 | 22.233 | 38.72 | -373.07 | 112.33 | 112.81 | 15.6 | 18.2 | -59.099 | -59.599 | 1.9502 | 1.5006 | -586.71 | -306.8 | 565.76 | 404.67 | -139.69 | -433.9 | 433.25 | -156.64 | -323.77 | -428.41 | 131.59 | 134.34 | 162.36 | -551.35 | 251.22 | -301.53 | 302.79 | -6.8267 | 30.955 | 21.68 | 0.149 | 0.138 | -21.6 | 5.44 | 8.8506 | -5.3025 | -52.968 | -11.131 | 44.099 | 52.647 | 54.715 | 0 | 0 | 13.565 | 15.259 | 13.919 |  | -18.6 | 18.087 | 8.9499 | 8.6999 | -32.39 | 74.174 | 48.093 | -31.902 | -72.181 | 36.089 | 36.202 | 10.899 | -10.3 | -2.882 | 173.82
01/02/2025 | 22:30 | 0 | 22.376 | -44.828 | -33.647 | 26.165 | 24.73 | 52.379 | -99.449 | 58.715 | 29.595 | -28.932 | -39.959 | -38.898 | 33 | 13.248 | -33 | 13.19 | 203.3 | 10.435 | 10.93 | 18.69 | 0 | 21.193 | 4.1461 |  | 113 | -89.279 | -89.23 | 19.343 | 39.959 | 37.4 | 10.116 | 0.159 | -39.229 | -39.389 | -30.52 | 39.549 | 39.569 | 12.222 | 13.103 | 68.437 | 71.349 | 0 | -52.645 | -51.913 | 10.752 | 10.2 | 72.337 | 74.079 | -3.1407 | -17.513 | -359.08 | 39.531 | -19.399 | -19.499 | 57.15 | 56.32 | -5.3364 | -67.102 | -53.769 | 8.6373 | 6.1623 | 4.2248 | 394.23 | 93.447 | 94.271 | -336.57 | 425.55 | 40.977 | -107.48 | 109.22 | 98.388 | 27.52 | 27.18 | 69.3 | 85.099 | -72.734 | -72.332 | 146.13 | 147.15 | 22.737 | -108.63 | -108.58 | -5.1256 | 0 | 19.57 | 25.985 | 101.3 | 91.5 | -15.31 | 66.583 | 65.123 | 64.743 | -2.2531 | -1.4289 | -12.065 | -45.219 | -1.7169 | 16.908 | 41.95 | 74.949 | 48.054 | 45.707 | -34.689 | -2.2607 | 0 | 0 | -56.031 | -0.0001 | -21.002 | -100.19 | -99.699 | 30.753 | 49.813 | 61.538 | 72.088 | 49.48 | -6.82 | 60.939 | 55.534 | -22.61 | -22.659 | 116.63 | 75.18 | 56.454 | 54.654 | -66.153 | -64.872 | 163.9 | 119.99 | 116.31 | 117.29 | 89.117 | 69.952 | -32.446 | 347.63 | 348.26 | 0 | -22.213 | -23.191 | 0 | 17.75 | -48.346 | 129.07 | -85.681 | -87.323 | -27.573 | 0 | -15.119 | 75.3 | 12.582 | -16.145 | -39.005 | -38.509 | 8.1914 | -70.35 | 12.396 | 25.173 | 0 | 0 | 39.575 | 40.444 | 37.675 | 72.676 | 74.015 | -148.86 | 68.445 | 67.838 | -112.51 | -99.796 | -43.548 | -40.509 | 17.876 | 1.1624 | -11.569 | 18.61 | -43.767 | 9.5805 | -14.3 | 4.5289 | 11.331 | 28.45 | 101.98 | 115.93 | 15.66 | 90.748 | 20.2 | -21.594 | -0.9452 | 0 | 2.2604 | 0.0645 | 0 | -15.218 | -37.228 | 22.65 | 58.99 | 112.25 | 68.524 | -164.19 | -25.197 | 39.271 | -52.566 | 10.774 | 3.0176 | 2.6051 | 12 | 108.91 | 109.47 | 278.3 | -279.98 | -602.87 | 603.21 | 614.48 | -104.51 | -106.73 | -46.003 | -34.938 | 17.081 | 15.599 | -110 | -110.59 | 60.856 | 60.087 | -55.279 | -54.167 | 80.339 | 80.16 | 57 | 57 | 22.457 | 38.319 | -366.42 | 113.67 | 113.27 | 15.1 | 15.399 | -60 | -60.4 | 1.7566 | 1.3123 | -599.53 | -317.02 | 548.3 | 400.08 | -85.403 | -424.44 | 421.01 | -152.52 | -319.72 | -417.55 | 126.73 | 129.09 | 156.22 | -531.91 | 248.84 | -285.69 | 286.66 | -7.409 | 30.955 | 21.68 | 0.455 | 0.444 | -21.36 | 4.96 | 8.9809 | -4.5975 | -51.476 | -11.482 | 43.7 | 51.437 | 51.09 | 0 | 0 | 12.23 | 11.051 | 11.103 |  | -13.399 | 19.081 | 8.3199 | 8.6999 | -28.436 | 74.05 | 46.649 | -28.431 | -72.869 | 35.133 | 37.57 | 6.0999 | -6.1999 | 11.816 | 166.02
01/02/2025 | 23:00 | 0 | 21.407 | -42.789 | -34.589 | 24.522 | 24.287 | 49.282 | -94.388 | 56.094 | 28.388 | -27.562 | -37.74 | -34.001 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.262 | 191.09 | 11.144 | 11.078 | 18.645 | 0 | 22.258 | 6.9993 |  | 113 | -86.68 | -87.16 | 20.019 | 37.74 | 33 | 9.8719 | 0.155 | -37.049 | -37.209 | -30.379 | 37.549 | 37.369 | 11.338 | 13.525 | 65.117 | 66.82 | 0 | -50.1 | -49.806 | 11.398 | 11.141 | 69.658 | 70.864 | -4.1876 | -20.5 | -331.43 | 38.483 | -19.099 | -19.099 | 55.165 | 54.623 | -5.0743 | -67.102 | -50.559 | 8.0973 | 0 | 3.5393 | 368.99 | 90.09 | 89.449 | -335.89 | 399.58 | 40.977 | -65.991 | 67.775 | 94.306 | 26.319 | 24.61 | 66.51 | 84.269 | -79.298 | -78.226 | 144.12 | 145.08 | 25.567 | -90.539 | -90.167 | -6.4557 | 0 | 19.57 | 25.985 | 97.099 | 87.9 | -15.09 | 70.629 | 69.536 | 69.298 | 5.2026 | 5.3971 | 1 | -44.906 | -7.2354 | 16.251 | 37.68 | 69.43 | 46.179 | 43.363 | -32.829 | -2.2607 | 0 | 0 | -59.894 | -0.0001 | -20.098 | -97 | -96.9 | 30.16 | 46.884 | 58.72 | 68.572 | 46.41 | -6.24 | 58.968 | 58.888 | -23.63 | -23.76 | 112.87 | 73.51 | 59.618 | 58.4 | -68.645 | -67.063 | 160.11 | 114.56 | 111.39 | 112.66 | 67.485 | 44.386 | -32.351 | 344.94 | 345.41 | 0 | -21.47 | -23.6 | 21.927 | 19.564 | -48.346 | 44.591 | -73.74 | -74.62 | -3.7364 | 0 | -16.899 | 1 | 11.984 | -12.229 | -40.085 | -38.969 | 11.396 | -41.126 | 30.793 | 24.475 | 0 | 0 | 39.562 | 40.588 | 39.076 | 80.044 | 79.541 | -156.72 | 70.688 | 70.008 | -117 | -105.1 | -46.075 | -40.799 | 17.688 | 1.1038 | -11.429 | 18.02 | -46.53 | 9.1112 | -14.739 | 4.354 | 11.093 | 27.219 | 107.3 | 118.78 | 14.94 | 88.139 | 20.5 | -20.332 | -1.7537 | 1.8569 | 2.0828 | 0.0645 | 0 | -14.804 | -34.303 | 22.958 | 53.78 | 107.73 | 66.229 | -160.25 | -23.95 | 37.451 | -48.227 | 10.575 | 0.8887 | 0.5695 | 12.155 | 111.79 | 111.97 | 282.89 | -279.61 | -614.27 | 616.18 | 605.98 | -106.56 | -107.64 | -46.444 | -36.606 | 21.54 | 20.177 | -110 | -110.59 | 61.702 | 60.659 | -50.579 | -50.724 | 83.839 | 82.589 | 58.799 | 56.7 | 22.149 | 37.04 | -366.9 | 113.36 | 113.36 | 14.5 | 13.699 | -60 | -60.2 | 1.6343 | 1.2436 | -597.9 | -312.16 | 548.09 | 396.17 | -101.98 | -418.02 | 420.39 | -150.69 | -315.2 | -414.02 | 127.71 | 128.81 | 155.26 | -524.85 | 248.72 | -284.76 | 286.45 | -6.8541 | 30.955 | 21.28 | 0.642 | 0.633 | -21.12 | 4.88 | 8.6465 | -5.3299 | -52.59 | -12.538 | 46.799 | 54.236 | 54.606 | 0 | 0 | 12.408 | 14.375 | 13.997 |  | -13.5 | 19.31 | 7.9299 | 8.6999 | -30.879 | 73.435 | 47.57 | -30.278 | -71.373 | 35.386 | 35.755 | 5.3 | -6.5999 | -2.0839 | 165.85
01/02/2025 | 23:30 | 0 | 20.578 | -40.575 | -34.652 | 24.742 | 23.948 | 49.218 | -95.561 | 53.982 | 27.168 | -26.368 | -35.52 | -30.474 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 13.113 | 195.03 | 10.517 | 10.511 | 17.486 | 0 | 22.651 | 7.4914 |  | 113 | -85.209 | -85.559 | 19.249 | 35.52 | 28.6 | 9.008 | 0.153 | -38.819 | -39.099 | -21.77 | 39.15 | 39.36 | 9.5203 | 14.35 | 62.245 | 64.187 | 0 | -53.851 | -54.063 | 35.118 | 32.989 | 64.702 | 66.041 | -1.0469 | -5.5286 | -336.85 | 38.418 | -19.099 | -18.999 | 59.094 | 58.12 | -4.9485 | -67.102 | -52.239 | 7.0891 | 0 | 3.0742 | 372.87 | 74.282 | 74.282 | -293.5 | 390.31 | 40.977 | -75.162 | 75.222 | 89.875 | 26.069 | 23.5 | 63.08 | 80.8 | -73.806 | -73.806 | 149.71 | 150.28 | 26.81 | -86.19 | -85.372 | -7.3168 | 0 | 19.57 | 25.985 | 86.599 | 78.199 | -14.77 | 65.816 | 64.331 | 64.107 | -9.5599 | -8.9929 | -9.7559 | -27.548 | -7.7556 | 14.549 | 32.84 | 68.65 | 43.366 | 41.166 | -31.25 | -2.2607 | 0 | 0 | -53.244 | -0.0001 | -18.912 | -97.099 | -97 | 30.583 | 43.368 | 52.615 | 63.885 | 43.56 | -5 | 59.683 | 51.161 | -24.37 | -24.559 | 109.8 | 71.68 | 54.072 | 53 | -68.007 | -65.709 | 150.82 | 105.72 | 101.79 | 104.21 | 109.61 | 91.285 | -28.294 | 308.91 | 363.24 | 0 | -28.974 | -30.886 | -21.948 | 17.239 | -48.346 | 178.23 | -99.972 | -101.45 | -52.501 | 13.969 | -21.459 | 119.7 | 11.392 | -14.144 | -38.96 | -37.84 | 9.664 | -85.283 | 0 | 24.857 | 0 | 0 | 40.168 | 39.762 | 38.889 | 74.183 | 74.35 | -160.42 | 70.011 | 69.573 | -122.64 | -110.17 | -46.419 | -41.529 | 17.791 | 1.033 | -11.059 | 17.59 | -48.207 | 10.691 | -15.068 | 4.3649 | 11.091 | 26.18 | 113.35 | 124.63 | 14.56 | 85.724 | 20.2 | -20.627 | -2.1781 | 2.4879 | 1.8872 | 0.0645 | 0 | -15.354 | -32.979 | 22.079 | 51.091 | 109.53 | 67.455 | -158.93 | -22.229 | 37.217 | -43.237 | 10.58 | 0 | 0 | 12.244 | 106.17 | 107.37 | 282 | -284.87 | -618.5 | 623.82 | 636.75 | -102.16 | -104.32 | -47.414 | -36.982 | 16.508 | 16.61 | -110 | -110.59 | 62.922 | 62.493 | -45.312 | -45.041 | 84.269 | 84.419 | 56.7 | 57 | 22.705 | 35.84 | -353.53 | 111.04 | 110.95 | 14.5 | 11 | -60.5 | -60.4 | 1.6101 | 1.3474 | -618.44 | -327.18 | 527.82 | 399.25 | -10.669 | -401.86 | 405.17 | -146.14 | -309.56 | -404.22 | 122.2 | 122.32 | 150.72 | -516.14 | 244.17 | -271.44 | 269.95 | -8.4637 | 30.955 |  | 0.903 | 0.892 | -21.04 | 5.28 | 8.6162 | -6.0044 | -53.762 | -13.093 | 48.9 | 57.228 | 57.444 | 0 | 0 | 11.703 | 10.271 | 11.266 |  | -10.1 | 20.829 | 7.3599 | 8.6999 | -35.131 | 73.107 | 48.216 | -35.437 | -71.456 | 36.809 | 34.125 | 2.5999 | -3.2 | 27.728 | 158.63
02/02/2025 | 00:00 | 0 | 19.63 | -39.044 | -35.568 | 24.261 | 23.557 | 48.101 | -93.89 | 51.47 | 26.027 | -25.3 | -31.079 | -29.284 | 26.399 | 9.9359 | -24.2 | 13.219 | 189.966 | 10.024 | 10.258 | 16.667 | 0 | 22.477 | 6.8943 |  | 113 | -83.4 | -82.779 | 19.56 | 31.079 | 28.6 | 7.7829 | 0.143 | -37.439 | -37.529 | -24.579 | 37.659 | 37.959 | 8.8627 | 14.742 | 60.55 | 62.472 | 0 | -51.574 | -50.993 | 26.721 | 27.5 | 64.3 | 64.032 | -1.5703 | -7.2446 | -315.22 | 38.485 | -19.199 | -19.099 | 55.703 | 54.716 | -4.8125 | -67.102 | -45.743 | 7.058 | 0 | 2.7051 | 349.46 | 76.387 | 76.57 | -252.74 | 395.43 | 40.977 | -108.29 | 112.6 | 85.754 | 24.43 | 21.35 | 57.93 | 76.569 | -80.37 | -78.226 | 145.14 | 146.07 | 27.475 | -110.36 | -109.62 | -6.1878 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82 | 74.199 | -14.279 | 48.188 | 47.965 | 47.563 | 7.1105 | 7.2458 | -8.6212 | -39.03 | -11.893 | 14.499 | 31.379 | 68.489 | 41.022 | 38.969 | -29.909 | -2.2607 | 0 | 0 | -55.599 | -0.0001 | -18.241 | -89.9 | -92.099 | 30.055 | 41.61 | 49.797 | 60.369 | 41.25 | -5.22 | 57.118 | 54.028 | -24.63 | -24.989 | 106.2 | 69.2 | 55.036 | 53.654 | -69.938 | -67.236 | 144.8 | 102.48 | 98.587 | 100.85 | 67.465 | 48.939 | -29.839 | 263.55 | 326.19 | 0 | -29.035 | -30.959 | 17.139 | 12.623 | -48.346 | 64.559 | -78.065 | -79.185 | -10.567 | 14.929 | -23.6 | 1 | 11.115 | -21.91 | -37.292 | -36.167 | 6.9924 | -46.667 | 46.089 | 24.135 | 0 | 0 | 39.152 | 39.852 | 37.738 | 79.374 | 79.206 | -158.41 | 71.306 | 70.859 | -119.43 | -109.34 | -46.17 | -40.269 | 17.669 | 0.9512 | -11.379 | 16.76 | -46.738 | 11.074 | -15.232 | 4.625 | 10.158 | 25.059 | 110.92 | 123.06 | 14.2 | 82.568 | 19.799 | -20.438 | -2.8965 | 3.1466 | 1.7748 | 0.0645 | 0 | -14.361 | -30.676 | 21.886 | 48.402 | 106.89 | 66.535 | -156.81 | -21.285 | 35.679 | -39.582 | 10.193 | 0 | 0 | 11.599 | 108.6 | 109.07 | 285.39 | -285.22 | -626.14 | 629.35 | 626.06 | -104.59 | -106.11 | -48.573 | -38.841 | 20.816 | 19.87 | -110 | -110.59 | 61.68 | 60.834 | -40.665 | -40.327 | 87.419 | 85.86 | 55.4 | 55.5 | 22.354 | 34.639 | -358.27 | 112.47 | 111.34 | 15 | 10.3 | -57.4 | -57.7 | 1.6101 | 1.3474 | -607.78 | -298.41 | 522.69 | 381.37 | -55.927 | -398.57 | 403.7 | -146.41 | -303.3 | -398.94 | 122.66 | 122.07 | 146.47 | -508.51 | 241.41 | -266.55 | 267.73 | -6.7745 | 30.955 |  | 1.049 | 1.0399 | -22 | 3.0399 | 10.669 | -4.3625 | -53.85 | -13.594 | 47.799 | 56.924 | 54.255 | 0 | 0 | 14.649 | 12.902 | 13.016 |  | -9 | 20.436 | 6.8799 | 8.6999 | -30.956 | 72.678 | 48.713 | -30.98 | -71.836 | 39.105 | 33.505 | 1.6 | -0.8 | -2.195 | 185.53
MÁXIMO |  | 0 | 25.303 | -34.092 | 12.276 | 32.526 | 30.705 | 65.152 | -79.953 | 70.632 | 32.74 | -20.789 | 0 | -26.606 | 46.2 | 20.7 | -22 | 13.937 | 253.9 | 13.017 | 13.387 | 21.843 | 0 | 22.817 | 8.0944 | 0 | 113 | -69.11 | -69.04 | 22.578 | 79.919 | 52.8 | 13.314 | 0.183 | -16.809 | -16.87 | -16.739 | 55.709 | 55.669 | 15.267 | 15.758 | 73.28 | 75.479 | 0 | -45.546 | -45.045 | 36.786 | 34.785 | 84.796 | 86.939 | 0.5398 | 4.39 | -188.75 | 39.531 | -11.799 | -11.799 | 76.609 | 75.495 | -3.2253 | -67.102 | 0 | 11.548 | 7.9725 | 5.453 | 486.95 | 107.45 | 108 | -155.9 | 526.79 | 40.977 | -38.118 | 137.72 | 102.8 | 28.87 | 32.93 | 76.169 | 86.309 | -57.999 | -57.999 | 161.21 | 159.74 | 27.782 | -34.489 | -34.203 | 13.669 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.9 | 102.3 | -12.069 | 75.924 | 74.376 | 73.392 | 18.164 | 17.734 | 1 | 21.636 | 1.473 | 18.597 | 57.069 | 85.099 | 63.522 | 60.063 | -26.68 | -2.0095 | 0 | 0 | 26.642 | 0.0001 | -15.591 | -74.5 | -74.5 | 35.505 | 65.341 | 74.218 | 94.94 | 64.72 | -1.45 | 65.367 | 75.866 | -0.9 | -0.81 | 119.92 | 84.14 | 74.89 | 74.29 | -64.774 | -63.118 | 173.58 | 127.52 | 123.05 | 125.4 | 116.89 | 104.23 | -23.893 | 382.2 | 429.92 | 0 | -13.024 | -15.341 | 28.333 | 59.264 | -48.346 | 182.84 | -69.121 | -70.17 | 0.3559 | 18.059 | -8.4099 | 123.09 | 34.306 | 53.752 | -33.272 | -32.446 | 12.772 | -36.009 | 65.283 | 26.02 | 0 | 0 | 40.366 | 40.588 | 39.076 | 93.105 | 92.1 | -133.29 | 100.47 | 101.08 | -101.05 | -86.499 | -35.235 | -29.919 | 19.173 | 1.4676 | -7.7799 | 18.61 | -35.875 | 11.338 | -8.985 | 4.625 | 11.503 | 29.1 | 140.99 | 154.7 | 17.43 | 93.051 | 23.899 | -14.501 | 1.006 | 4.7732 | 2.7854 | 0.0645 | 0 | -13.007 | -19.837 | 22.958 | 78.906 | 120.66 | 75.286 | -115.11 | -16.782 | 47.437 | -28.325 | 12.099 | 10.979 | 10.58 | 14 | 114.55 | 114.1 | 295 | -277.56 | -570.25 | 639.82 | 710.32 | -70.268 | -69.508 | -38.166 | -25.772 | 21.54 | 20.582 | -89.752 | -91.859 | 62.922 | 62.603 | -2.3995 | -2.9667 | 105.9 | 105.48 | 83.599 | 85.3 | 22.705 | 42 | -328.66 | 113.67 | 113.36 | 17.899 | 75.4 | -9.6 | -9.6 | 1.9502 | 1.6711 | -456.01 | -141.65 | 565.76 | 423.94 | 111.57 | -247.19 | 435.01 | -27.863 | -158.14 | -243.74 | 133.65 | 134.34 | 162.36 | -292.8 | 251.22 | -176.94 | 302.79 | -5.3517 | 30.955 | 26.559 | 1.7439 | 1.7359 | -10.479 | 20.799 | 10.669 | 3.6057 | -44.502 | 16.612 | 53 | 57.228 | 57.444 | 0 | 0 | 14.649 | 15.259 | 13.997 | 0 | -1.2 | 29.068 | 10.069 | 8.6999 | -21.112 | 78.007 | 58.114 | -20.819 | -68.54 | 48.64 | 43.955 | 67.4 | 5.6999 | 84.777 | 257.2
MÍNIMO |  | 0 | 17.069 | -50.512 | -35.568 | 21.223 | 8.438 | 42.496 | -124.25 | 41.7 | 21.226 | -35.077 | -77.7 | -54.326 | 0 | 9.1079 | -46.2 | 11.02 | 163.106 | 7.8483 | 7.9021 | 13.233 | 0 | 13.899 | 4.1461 | 0 | 113 | -103.55 | -103.66 | 17.197 | 0 | 24.2 | 4.427 | 0.117 | -54.869 | -55.09 | -35.72 | 17.1 | 17.19 | 7.1066 | 10.592 | 52.021 | 53.251 | 0 | -71.266 | -70.632 | 5.8948 | 6.2171 | 0 | 53.449 | -7.3283 | -37.887 | -445.23 | -21.842 | -19.399 | -20.399 | 52.546 | 54.623 | -5.965 | -67.102 | -54.752 | 5.0099 | 0 | 0 | 239.5 | 16.663 | 16.571 | -371.5 | 241.75 | 40.977 | -133.92 | 40.184 | 64.807 | 17.239 | 13.289 | 45.81 | 62.099 | -92.694 | -92.694 | 127.37 | 127.7 | 12.869 | -146.18 | -147.51 | -7.3168 | 0 | 19.57 | 25.985 | 70.9 | 64 | -17.37 | 48.188 | 47.965 | 47.563 | -22.304 | -21.485 | -38.353 | -49.902 | -40.491 | 10.399 | 19.78 | 45.229 | 41.022 | 38.969 | -39 | -2.3863 | 0 | 0 | -75.571 | -0.0002 | -23.576 | -122.59 | -123 | 28.177 | 32.821 | 31.48 | 48.065 | 32.74 | -9.59 | 49.612 | -26.981 | -26.23 | -26.34 | 65.69 | 60.57 | -25.399 | -25.69 | -100.75 | -98.127 | 87.188 | 46.344 | 44.907 | 46.311 | 60.927 | 37.826 | -35.078 | 167.77 | 169.06 | 0 | -37.615 | -39.429 | -21.948 | 9.6837 | -48.346 | 33.84 | -121.24 | -122.84 | -62.613 | 0 | -26.039 | 1 | 10.586 | -36.35 | -41.107 | -39.963 | 4.5467 | -102.3 | 0 | 21.587 | 0 | 0 | 36.103 | 37.285 | 34.856 | 58.442 | 57.939 | -200.78 | 66.449 | 66.169 | -151.13 | -139.26 | -65.763 | -41.529 | 12.578 | 0.7279 | -12.319 | 8.29 | -66.275 | 7.7507 | -15.232 | 0.489 | 8.1873 | 17.84 | 88.234 | 101.5 | 11.1 | 65.454 | 15.8 | -28.194 | -4.465 | 0 | 1.2867 | 0.0645 | 0 | -16.599 | -49.845 | 17.606 | 30.335 | 84.198 | 47.93 | -180.06 | -31.002 | 29.881 | -69.028 | 7.6418 | 0 | 0 | 8.8106 | 71.886 | 74.162 | 277 | -294.83 | -637.58 | 572.05 | 457 | -109.25 | -111.07 | -56.554 | -48.059 | 0 | 0 | -116.88 | -117.77 | 11.582 | 10.78 | -62.8 | -63.117 | 72.15 | 71.379 | 43.2 | 43.5 | 21.167 | -52.319 | -407.8 | 74.803 | 74.451 | 8.1999 | 2.2999 | -61 | -61.299 | 1.2892 | 1.085 | -695.02 | -397.87 | 301.95 | 226.4 | -222.13 | -433.9 | 245.84 | -156.64 | -323.77 | -428.41 | 94.904 | 92.508 | 30.397 | -551.35 | 115.3 | -301.53 | 177.76 | -8.991 | 30.955 | 10.479 | -0.318 | -0.327 | -34.24 | -4 | 6.1523 | -21.62 | -60.762 | -17.372 | 36.5 | 47.824 | 47.895 | 0 | 0 | 5.2068 | 5.1129 | 5.2375 | 0 | -74 | -13.139 | 5.0699 | 8.6999 | -42.256 | 70.014 | 39.44 | -41.779 | -76.352 | 25.568 | 26.379 | -5.4 | -66.8 | -107.74 | 101.75
PROMEDIO |  | 0 | 20.781 | -41.4574 | -2.5739 | 26.7495 | 20.3188 | 53.2461 | -103.7068 | 57.0521 | 28.5358 | -28.2923 | -33.8084 | -39.0448 | 31.6704 | 14.8348 | -33.9621 | 13.2297 | 210.6521 | 11.0511 | 11.1615 | 18.7782 | 0 | 19.052 | 6.8968 | 0 | 113 | -87.9184 | -87.9425 | 19.4462 | 34.0859 | 37.4916 | 8.5647 | 0.14463 | -39.0952 | -39.2702 | -27.4683 | 39.4229 | 39.5753 | 10.7482 | 14.0459 | 63.7409 | 65.6955 | 0 | -56.815 | -56.4509 | 18.8377 | 18.2147 | 65.3187 | 71.1207 | -3.4559 | -12.3846 | -323.8248 | -6.3141 | -16.5185 | -16.9407 | 62.9988 | 63.5177 | -4.393 | -67.102 | -21.5143 | 8.8759 | 3.9037 | 3.3988 | 367.0042 | 74.9856 | 75.0596 | -275.7444 | 403.606 | 40.977 | -95.0797 | 97.0449 | 86.629 | 23.7218 | 22.3909 | 63.0485 | 77.8533 | -78.0951 | -77.8802 | 147.6246 | 148.3015 | 20.2808 | -89.9709 | -89.5698 | -0.078262 | 0 | 19.57 | 25.985 | 92.0364 | 83.1913 | -14.9609 | 65.2688 | 63.9264 | 63.6064 | -1.2453 | -0.9351 | -19.7183 | -23.5957 | -18.7704 | 13.9866 | 40.1845 | 66.807 | 57.9656 | 54.1128 | -34.1454 | -2.2084 | 0 | 0 | -16.3891 | -3.9583e-05 | -20.0699 | -100.5814 | -101.0411 | 31.5584 | 50.9485 | 55.3444 | 74.1267 | 50.6695 | -5.8894 | 58.275 | 16.2412 | -18.9985 | -19.0847 | 95.5841 | 74.4383 | 17.1135 | 16.9393 | -80.7777 | -78.9965 | 130.777 | 85.5434 | 83.0979 | 84.3164 | 87.3045 | 66.626 | -29.8414 | 286.9887 | 295.341 | 0 | -27.9769 | -30.0293 | 3.6551 | 30.1609 | -48.346 | 104.7549 | -99.4441 | -100.5421 | -27.07 | 3.3592 | -19.7423 | 57.5764 | 19.7068 | -1.4824 | -36.4881 | -35.6316 | 8.2125 | -63.9258 | 32.2474 | 23.857 | 0 | 0 | 38.2804 | 38.6117 | 37.2119 | 78.1981 | 78.1143 | -162.9748 | 81.0656 | 80.8507 | -121.0468 | -107.978 | -51.5575 | -36.4857 | 18.1647 | 0.96545 | -11.6209 | 13.6548 | -52.3299 | 9.9181 | -12.6419 | 1.8636 | 10.6471 | 25.0877 | 109.7325 | 123.8604 | 13.8525 | 82.0593 | 18.9949 | -22.2623 | -2.1413 | 2.3638 | 1.8881 | 0.0645 | 0 | -14.4632 | -35.6386 | 20.83 | 55.8615 | 108.2425 | 66.1675 | -159.2544 | -24.4074 | 39.3182 | -48.8424 | 10.0758 | 3.195 | 2.944 | 11.456 | 95.46 | 95.9309 | 284.194 | -283.1796 | -606.3065 | 608.6037 | 581.736 | -91.6893 | -92.0157 | -49.0222 | -39.1929 | 9.0958 | 8.0974 | -105.0242 | -105.6408 | 42.3381 | 45.3236 | -48.2416 | -43.5975 | 86.206 | 85.9277 | 56.8058 | 56.7851 | 22.1181 | 2.265 | -361.6662 | 96.9378 | 96.6309 | 12.806 | 22.7372 | -40.5288 | -40.6225 | 1.6446 | 1.3773 | -554.0641 | -277.7271 | 450.2588 | 332.2215 | -6.36 | -350.291 | 364.572 | -102.6658 | -251.486 | -346.42 | 118.5451 | 118.5929 | 105.412 | -436.9538 | 192.6337 | -244.2131 | 245.3252 | -7.2576 | 30.955 | 17.6078 | 0.90148 | 0.89354 | -19.2496 | 4.3799 | 7.8961 | -4.6535 | -52.5424 | -10.6993 | 44.6914 | 52.1437 | 52.0673 | 0 | 0 | 9.1841 | 9.0918 | 9.137 | 0 | -21.9893 | 19.2082 | 7.4634 | 8.6999 | -33.1366 | 73.8069 | 49.8079 | -33.4466 | -72.485 | 38.8442 | 33.5607 | 14.4081 | -14.4498 | -22.2462 | 194.6015
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 1 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/02/2025 | 00:30 | 0 | 5.7143 | -12.222 | 3.032 | 9.7519 | 7.0087 | 18.477 |  | 12.319 | 4.9868 | -6.2864 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.6655 | 6.3685 |  | 4.4291 | 7.8549 | 0 | 6.0059 | 2.3525 |  | -0.9493 | -0.175 | -0.149 | 1.904 | -4.44 | -13.2 | 0.753 | 0.29 | -14.779 | -14.88 | -10 | -12.56 | -12.56 | 8.1715 | 3.4036 | 15.216 | 16.467 | 0 | -8.5733 | -8.2685 | -0.2337 | -0.0862 | -16.878 | -14.467 | 5.1414 | 25.956 | -29.529 | 11.938 | -5.9999 | -5.9999 | -25.168 | -24.916 | -1.0357 | 1.3141 | -4.4739 | 2.8399 | 0 | 1.5735 | -123.72 | 45.136 | 45.228 | -31.718 | -195.77 | -9.1669 |  |  | 17.773 | 10.329 | 6.51 | -8.47 | 9.09 | -6.9615 | -6.6936 | 11.627 | 8.9751 | -2.4814 | -21.06 | -20.722 | -4.6874 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.6 | 11.899 | -2.48 | 26.838 | 26.875 | 25.554 | 71.287 | 72.028 |  | -65.81 | -11.906 | 3.4855 | 30.719 | 19.03 | 7.8173 | 8.2061 | -9.3499 | 25.512 | 0 | 0 | 13.692 | 0.0149 | -4.7604 | 9.3999 | 9.3 | -8.4985 | -0.187 | 54.258 | 5.3866 | 0.29 | -7.28 | 13.932 | -16.044 | -9.61 | -9.6499 | 28.11 |  | -18.581 | -8.4909 | -20.132 | -18.672 | 18.648 | 0.8585 | -4.5849 | -4.1871 | -9.42 | -17.091 | -15.855 | -62.717 | -16.736 | 0 | -11.563 | -12.288 | 9.9882 | -24.401 | 0.1059 | 37.904 | -12.321 | -13.632 | 0.2315 | 0 | -16.84 | 10.5 | 3.6595 | -37.05 | -11.4 | -11.379 | 7.4694 | 4.9222 | -34.162 | 6.2263 | 0 | 0 | 3.5895 | 3.2758 | 3.2065 | -2.1769 | -2.6793 |  | 9.5487 | 8.5363 | 31.865 | 39.621 | 15.103 | -11.009 | -2.9475 | 0.3683 | 2.07 | 1.64 | -15.915 | 1.6675 | 3.9589 | 3.0999 | 2.081 | 20.399 | -37.878 | -26.422 | -2.0999 | 19.389 | -0.1 | 18.831 | 3.843 | -4.0422 | 2.1062 | 0.054 |  | -8.5567 | -15.814 | 8.0437 |  | -15.867 | -10.81 | 145.72 | -2.6391 | -10.914 | 11.252 | 2.4136 | 8.1539 | 8.0537 | 2 | -8.8186 | -8.0011 | 4.19 | 0 | 64.94 | 28.033 | 38.345 | 16.704 | 16.735 | -20.224 | -20.401 | -20.667 | -21.092 | 4.5665 | -1.9474 | -17.181 | -15.923 |  | -6.5335 | -2.41 | -0.82 | -22.299 | -22.2 | 0.8102 | -6.0799 | 27.163 | 22.814 | 22.682 | -18.2 | -26 | 3.4 | 2.5999 | -17.953 | -17.755 | -20.28 | 15.486 | -265.7 | 19.702 | 108.52 | 71.356 | 90.286 | 171.28 | 0 | 15.931 | 37.261 | 37.075 | -63.049 | 209.45 | -110.84 | 115.7 | -103.79 | -0.3259 | 8.8797 | -8 | -2.2219 | -2.239 | 3.5199 | -0.24 | -5.152 | -5.9739 | 21.712 | -8.4672 | 6.0999 | 3.66 | 4.026 | 0 | 0 | 1.1066 | 0.5395 | 0.8041 |  | 9.8999 | 10.278 | -0.07 | 0.37 | 0 | -3.344 | -5.3178 | 3.0101 | 0 | 0 | 0 | -11.899 | -5 | 35.925 | -154.45
01/02/2025 | 01:00 | 0 | 5.3635 | -11.494 | 2.9784 | 9.6049 | 6.9947 | 18.094 |  | 11.788 | 4.6158 | -6.125 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.5886 | 5.4259 |  | 4.2081 | 7.5474 | 0 | 6.1184 | 2.2297 |  | -0.5243 | -0.196 | -0.157 | 1.4319 | -6.6599 | -13.2 | 0.919 | 0.277 | -13.899 | -13.68 | -10 | -13.93 | -13.579 | 7.7563 | 3.2941 | 12.852 | 15.007 | 0 | -9.1092 | -8.3385 | 11.286 | 10.479 | -19.825 | -17.28 | 5.9305 | 31.708 | -27.86 | 9.8764 | -6.2999 | -5.6999 | -23.807 | -24.185 | -0.9361 | 1.3141 | -4.1351 | 2.6699 | 0 | 1.4189 | -120.21 | 37.537 | 37.629 | -37.896 | -180.03 | -9.1669 |  |  | 16.775 | 10.359 | 6.3699 | -8.71 | 9.22 | -8.3011 | -8.4351 | 14.019 | 11.873 | -2.7835 | -17.268 | -17.458 | -2.7179 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13.8 | 10.8 | -2.42 | 28.181 | 28.093 | 26.799 | 70.187 | 69.798 | -15.809 | -62.292 | -14.519 | 3.2582 | 30.409 | 18.469 | 7.8173 | 8.2061 | -9.0599 | 25.512 | 0 | 0 | 8.8018 | 0.0147 | -4.4701 | 9.3999 | 9.3 | -6.8237 | -0.374 | 54.731 | 5.0155 | -0.07 | -7.31 | 12.784 | -9.7468 | -8.77 | -8.84 | 26.24 |  | -13.327 | -6.7363 | -18.921 | -18.972 | 20.998 | 0.8678 | -1.8388 | -1.6917 | -10.888 | -19.058 | -15.469 | -56.73 | -4.8723 | 0 | -12.086 | -12.275 | 12.251 | -22.114 | 0.1059 | 18.96 | -11.903 | -11.182 | 5.7564 | 0 | -19.809 | 4.3 | 3.8738 | -38.179 | -11.544 | -11.454 | 7.4852 | 7.505 | -14.235 | 6.0859 | 0 | 0 | 2.994 | 3.8098 | 2.4028 | -1.3396 | -0.6698 |  | 8.5528 | 8.7322 | 31.091 | 38.876 | 9.5033 | -13.939 | -2.7626 | 0.3161 | 2.07 | 4.36 | -13.229 | 1.8314 | 4.1069 | 3.117 | 2.2171 | 20.629 | -36.641 | -26.231 | -2.0999 | 18.534 | -0.1 | 18.861 | 3.8356 | -4.0198 | 2.0519 | 0.054 |  | -9.2048 | -15.698 | 7.4715 |  | -17.338 | -11.202 | 148.27 | -2.7701 | -10.863 | 11.092 | 2.572 | 8.1759 | 7.9113 | 2 | -6.9213 | -5.2848 | 7.5399 | -5.7152 | 50.909 | 43.482 | 47.046 | 15.907 | 16.674 | -20.635 | -20.954 | -20.655 | -21.341 | 0.4864 | -1.9474 | -14.099 | -13.16 |  | -2.5887 | 4.09 | 4.51 | -22.399 | -22.6 | 0.8798 | -6.48 | 28.321 | 23.11 | 22.986 | -18.2 | -27.399 | 1.2999 | 0.4 | -17.684 | -17.71 | 0 | 16.254 | -264.64 | 18.25 | 105.96 | 77.357 | 81.008 | 171.57 | 0 | 18.355 | 33.593 | 31.027 | -67.646 | 220.33 | -109.55 | 131.57 | -111.53 | -0.7727 | 8.8797 | -7.36 | -2.229 | -2.2339 | 2.64 | 0.88 | -4.9032 | -7.3533 | 23.585 | -8.0857 | 5.3 | 2.7479 | 2.5829 | 0 | 0 | 0.7352 | 0.3873 | 0.307 |  | 11.5 | 11.037 | -0.11 | 0.37 | 0 | -2.2835 | -4.7783 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | -13.5 | -3.9 | 38.603 | -152.39
01/02/2025 | 01:30 | 0 | 5.319 | -11.342 | 2.919 | 9.3978 | 7.2284 | 18.065 |  | 10.954 | 4.4198 | -5.8449 | -15.539 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | 3.623 | 5.1841 |  | 4.0615 | 7.2715 | 0 | 6.1087 | 2.2442 |  | -0.6473 | -0.183 | -0.14 | 1.8209 | -6.6599 | -13.2 | 0.84 | 0.284 | -14.59 | -14.71 | -10 | -12.409 | -12.529 | 7.6031 | 3.7706 | 14.455 | 14.595 | 0 | -9.511 | -8.6981 | 13.06 | 16.932 | -19.022 | -19.558 | 6.7196 | 35.186 | -30.385 | 12.026 | -6.0999 | -5.9999 | -24.535 | -24.452 | -0.918 | 1.3141 | -5.4251 | 2.45 | 0 | 1.4254 | -121.92 | 38.178 | 38.27 | -33.436 | -183.28 | -9.1669 |  |  | 15.558 | 10.329 | 6.32 | -9.8 | 8.6599 | -7.4974 | -6.9615 | 11.772 | 9.8767 | -2.2997 | -21.309 | -21.532 | -5.0802 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.899 | 10.5 | -2.3199 | 24.661 | 24.862 | 22.936 | 69.965 | 70.064 | -18.008 | -63.531 | -10.811 | 3.0791 | 32.97 | 19.2 | 7.8173 | 8.2061 | -9.0199 | 25.512 | 0 | 0 | 4.1173 | 0.015 | -4.3134 | 11.699 | 11.699 | -6.5966 | -0.374 | 54.574 | 5.0155 | -0.09 | -7.53 | 12.933 | -5.9453 | -9.06 | -9.1499 | 25.8 |  | -9.6545 | -4.7909 | -17.875 | -16.845 | 21.24 | 2.0071 | -1.5081 | -1.0964 | -16.042 | -23.085 | -14.714 | -60.167 | -8.4077 | 0 | -12.437 | -12.927 | 16.596 | -17.051 | 0.1059 | -1.028 | -11.049 | -10.634 | 5.6357 | 0 | -12.079 | 0.1 | 4.2397 | -29.708 | -11.588 | -11.488 | 7.4125 | 6.6666 | -18.507 | 6.1164 | 0 | 0 | 2.8799 | 2.6488 | 2.5057 | -2.3443 | -2.3443 |  | 6.0908 | 5.5793 | 33.185 | 39.741 | 12.501 | -11.569 | -2.3121 | 0.3243 | 1.95 | 4.69 | -13.262 | 1.6621 | 4.6259 | 3.081 | 1.9243 | 20.37 | -38.538 | -28.586 | -2.1499 | 18.555 | -0.1 | 18.364 | 3.7337 | -3.9795 | 1.9544 | 0.054 |  | -9.5629 | -14.75 | 7.94 |  | -17.622 | -10.666 | 146.96 | -2.9314 | -10.71 | 11.593 | 2.6675 | 8.088 | 8.0063 | 2 | -6.8058 | -5.5581 | 5.8699 | -3.7455 | 59.982 | 37.273 | 44.121 | 17.85 | 17.706 | -20.971 | -21.244 | -21.584 | -22.115 | 0.4864 | 0.7379 | -15.5 | -14.89 |  | -2.2244 | 0.79 | 0.77 | -22.5 | -22.7 | 0.9677 | -6.2399 | 30.057 | 22.527 | 22.323 | -18.2 | -27.299 | 1.7 | 1.1 | -17.684 | -17.71 | 0 | 15.227 | -261.36 | 20.004 | 109.09 | 75.558 | 83.49 | 170.32 | 0 | 16.254 | 34.747 | 32.283 | -65.732 | 218.57 | -110.98 | 126.67 | -107.27 | -0.4211 | 8.8797 | -7.5199 | -2.246 | -2.2509 | 2.24 | 0.96 | -4.9101 | -7.2648 | 23.5 | -8.2017 | 5.5999 | 3.003 | 3.403 | 0 | 0 | 0.6679 | 0.482 | 0.1616 |  | 10.899 | 9.8277 | -0.14 | 0.37 | 0 | -2.1818 | -4.5889 | 3.1974 | -2.2783 | 0 | 0 | -12.899 | -4.8 | 42.416 | -154.96
01/02/2025 | 02:00 | 0 | 5.2965 | -11.165 | 2.993 | 9.1949 | 7.2769 | 17.153 |  | 10.648 | 4.1018 | -5.4798 | -13.319 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | 3.5027 | 4.8049 |  | 4.0867 | 7.0673 | 0 | 6.2921 | 2.3885 |  | -0.8065 | -0.355 | -0.346 | 1.4359 | -4.44 | -13.2 | 1.097 | 0.277 | -13.27 | -13.199 | -10 | -14.189 | -14.1 | 7.7047 | 3.977 | 14.01 | 16.25 | 0 | -8.9752 | -9.3248 | 20.283 | 19.761 | -20.093 | -17.682 | 7.9032 | 33.486 | -35.719 | 12.156 | -7.0999 | -6.9999 | -22.571 | -22.052 | -1.0365 | 1.3141 | -4.9117 | 2.23 | 0 | 1.2828 | -126.13 | 35.981 | 36.652 | -33.675 | -189.59 | -9.1669 |  |  | 15.408 | 10.1 | 5.82 | -10.489 | 8.72 | -7.7653 | -7.6313 | 10.009 | 7.9715 | -2.6131 | -17.125 | -17.345 | -6.9889 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13.399 | 10.5 | -2.2799 | 26.716 | 25.731 | 24.937 | 71.35 | 71.35 | -14.369 | -62.774 | -12.907 | 2.9471 | 32.369 | 17.67 | 7.8173 | 8.2061 | -8.6799 | 25.512 | 0 | 0 | 6.2053 | 0.0148 | -4.376 | 11.699 | 11.699 | -6.8359 | -0.935 | 53.785 | 4.4589 | -0.55 | -7.53 | 12.258 | -8.5748 | -8.98 | -9.06 | 25.01 |  | -11.399 | -5.6999 | -17.765 | -16.527 | 17.024 | -0.8473 | -3.6612 | -3.7147 | -11.347 | -18.332 | -14.373 | -59.12 | 3.1092 | 0 | -12.065 | -13.122 | 17.181 | -23.851 | 0.1059 | 11.28 | -7.7258 | -6.9244 | 7.2836 | 6.5199 | -19.969 | 3.5 | 4.1151 | -44.186 | -12.169 | -12.053 | 7.7625 | 8.507 | -18.259 | 5.9394 | 0 | 0 | 3.2541 | 4.0515 | 2.0563 | -2.5118 | -2.8467 |  | 5.8511 | 6.0509 | 33.343 | 39.578 | 10.816 | -13.399 | -2.0302 | 0.3152 | 1.36 | 5.54 | -11.179 | 1.7502 | 4.6199 | 2.8849 | 1.5015 | 20.26 | -36.809 | -26.908 | -2.1799 | 18.203 | -0.1 | 18.534 | 3.6839 | -3.9196 | 1.8971 | 0.054 |  | -9.0497 | -13.465 | 9.1119 |  | -17.377 | -11.622 | 145.82 | -3.1583 | -10.619 | 11.232 | 2.4784 | 8.1978 | 8.0063 | 1.7858 | -6.9846 | -3.761 | 7.5399 | 0 | 56.971 | 37.432 | 44.985 | 17.846 | 16.741 | -21.475 | -21.258 | -19.527 | -21.227 | 0.4864 | 0.7379 | -15.495 | -15.319 |  | -1.0089 | 0.72 | 0.38 | -23.1 | -23.899 | 0.8981 | -6.4 | 34.701 | 19.332 | 19.215 | -18.2 | -27.399 | 3.4 | 2.5 | -17.684 | -17.745 | 0 | 17.292 | -265.48 | 17.763 | 119.47 | 81.714 | 77.596 | 177.56 | 0 | 24.528 | 32.56 | 36.216 | -72.16 | 224.43 | -114.96 | 125.96 | -107.79 | 0.1892 | 8.8797 | -6.88 | -2.242 | -2.246 | 2 | 2 | -5.0424 | -7.6462 | 24.437 | -8.2902 | 5.5 | 2.3329 | 1.7879 | 0 | 0 | 1.2157 | 1.1203 | 0.5939 |  | 11.3 | 10.354 | -0.12 | 0.37 | 0 | -1.8694 | -3.5692 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | -13.1 | -4.0999 | 41.517 | -160.67
01/02/2025 | 02:30 | 0 | 5.1587 | -11.028 | 3.1514 | 9.1229 | 7.9095 | 17.178 |  | 10.878 | 4.1648 | -5.5656 | -13.319 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | 3.694 | 4.9217 |  | 4.034 | 6.9317 | 0 | 6.013 | 2.2588 |  | -1.1417 | -0.139 | -0.136 | 1.6819 | -6.6599 | -13.2 | 1.1169 | 0.277 | -15.819 | -15.859 | -10 | -11.909 | -12.06 | 7.5675 | 3.5148 | 16.961 | 16.775 | 0 | -9.3771 | -8.7029 | -0.0488 | -0.4251 | -17.012 | -15.405 | 5.5359 | 27.339 | -27.266 | 12.813 | -5.6999 | -5.6999 | -25.719 | -25.467 | -0.8963 | 1.3141 | -3.98 | 2.4199 | 0 | 0.4686 | -133.06 | 37.476 | 37.537 | -28.29 | -192.34 | -9.1669 |  |  | 14.021 | 10.26 | 6.1199 | -10.899 | 8.47 | -6.9615 | -6.4257 | 11.167 | 8.9303 | -2.1099 | -19.145 | -19.654 | -4.8204 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.399 | 9.8999 | -2.18 | 25.166 | 24.725 | 23.074 | 70.151 | 70.524 | -16.643 | -64.168 | -10.548 | 2.698 | 29.159 | 17.94 | 7.8173 | 8.2061 | -8.5 | 25.512 | 0 | 0 | 10.092 | 0.0149 | -4.2091 | 11.699 | 11.699 | -6.8225 | -0.935 | 53.154 | 4.2733 | -0.61 | -7.3 | 11.664 | -10.151 | -8.86 | -8.9399 | 24.02 |  | -14.036 | -7.4272 | -17.895 | -17.7 | 14.689 | -4.2755 | -6.424 | -4.5577 | -6.2953 | -12.029 | -13.984 | -65.435 | 8.3925 | 0 | -11.158 | -13.599 | 16.102 | -24.949 | 0.1059 | 25.104 | -9.9337 | -7.8247 | 4.5974 | 0 | -18.799 | 7 | 4.0764 | -48.266 | -12.178 | -12.189 | 6.9318 | 7.4104 | -19.788 | 6.1836 | 0 | 0 | 3.5728 | 3.5615 | 2.8699 | -2.6793 | -2.1769 |  | 5.8567 | 5.907 | 33.805 | 38.905 | 9.0492 | -13.019 | -3.1068 | 0.3069 | 2.19 | 5.51 | 0 | 1.7706 | 4.6969 | 2.861 | 1.6523 | 21.069 | -37.467 | -26.833 | -1.8699 | 18.945 | -0.1 | 18.573 | 3.6163 | -3.7805 | 1.8189 | 0.054 |  | -9.765 | -13.146 | 9.5819 |  | -17.769 | -10.967 | 141.62 | -3.4025 | -10.872 | 11.573 | 3.1481 | 8.2271 | 7.9351 | 2.4778 | -5.8803 | -4.2691 | 8.38 | -5.6777 | 58.056 | 38.903 | 52.178 | 18.243 | 18.106 | -21.443 | -21.895 | -21.179 | -21.674 | 0.4864 | 0.7379 | -16.291 | -15.363 |  | -1.7384 | 2.3099 | 1.5 | -21.7 | -21.7 | 1.0739 | -6.88 | 34.931 | 21.328 | 21.212 | -18.2 | -27.7 | 2.5999 | 2.0999 | -17.664 | -17.745 | 0 | 14.697 | -264.24 | 15.595 | 124.42 | 81.624 | 77.76 | 177.95 | 0 | 18.359 | 32.073 | 31.874 | -70.918 | 223.28 | -115.07 | 133.1 | -110.51 | 0.0012 | 8.8797 | -6.5599 | -2.227 | -2.2309 | 1.6799 | 1.6 | -4.8445 | -7.6157 | 23.704 | -8.1132 | 5.5 | 4.5669 | 4.149 | 0 | 0 | 0.4897 | 0.1783 | 0.2066 |  | 11.1 | 9.6369 | -0.2 | 0.37 | 0 | -2.5499 | -4.2169 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | -11.899 | -5.5 | 47.299 | -163.76
01/02/2025 | 03:00 | 0 | 5.179 | -11.125 | 3.2051 | 8.6537 | 7.9381 | 16.526 |  | 10.609 | 4.0078 | -5.449 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.6707 | 4.0435 | 3.7423 | 3.5564 | 6.3397 | 0 | 5.0144 | 2.2571 |  | -0.946 | -0.364 | -0.332 | 1.7519 | -6.6599 | -13.2 | 1.1 | 0.279 | -15.899 | -15.869 | -10 | -12.05 | -11.85 | 8.0833 | 3.403 | 14.568 | 15.772 | 0 | -9.3771 | -9.7087 | 14.672 | 13.435 | -19.691 | -17.548 | 6.7196 | 34.382 | -29.67 | 12.209 | -6.2999 | -6.4999 | -22.088 | -24.306 | -1.0487 | 1.3141 | -4.8986 | 2.5499 | 0 | 0 | -126.68 | 34.73 | 34.913 | -26.642 | -187.67 | -9.1669 |  |  | 14.061 | 9.89 | 5.75 | -10.689 | 7.73 | -8.1671 | -8.0332 | 13.548 | 11.514 | -2.6197 | -20.816 | -20.662 | -5.4213 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.1 | 9.3 | -2.0899 | 23.737 | 24.042 | 22.493 | 71.31 | 71.605 | -14.103 | -63.005 | -12.498 | 2.9268 | 30.049 | 17.87 | 7.8173 | 8.2061 | -8.25 | 25.512 | 0 | 0 | 8.275 | 0.015 | -4.1691 | 14 | 14 | -6.6503 | -1.122 | 53.312 | 3.9022 | -0.8 | -7.32 | 11.974 | -10.62 | -9.12 | -9.25 | 24.02 | 16.68 | -13.054 | -6.8545 | -19.739 | -19.118 | 14.71 | -4.4292 | -6.1867 | -5.9418 | -7.1797 | -13.73 | -14.518 | -67.705 | 10.264 | 0 | -11.911 | -12.373 | 17.791 | -24.679 | 0.1059 | 12.816 | -8.975 | -8.2628 | 5.2981 | 0 | -16.449 | 1.1 | 4.1923 | -45.519 | -12.386 | -12.434 | 7.0059 | 1.5802 | -18.535 | 6.2385 | 0 | 0 | 0 | 2.8432 | 2.7846 | -2.1769 | -2.5118 | 28.3 | 7.2579 | 7.3852 | 29.657 | 36.627 | 9.6449 | -12.279 | -2.7186 | 0.2895 | 1.78 | 5.31 | -11.143 | 1.7596 | 5.6979 | 2.9749 | 1.9377 | 21.2 | -35.832 | -26.762 | -2.2599 | 18.205 | -0.1 | 17.913 | 3.2079 | -3.3935 | 1.8332 | 0.054 |  | -9.1542 | -13.169 | 6.9298 | -31.427 | -12.754 | -10.927 | 136.12 | -3.6981 | -11.053 | 12.011 | 2.4334 | 8.1466 | 8.0458 | 1.7262 | -5.4254 | -3.6021 | 7.96 | -4.5874 | 51.461 | 39.078 | 52.636 | 16.836 | 17.94 | -21.042 | -21.616 | -19.374 | -20.34 | 0.4864 | 0.7379 | -15.456 | -14.824 | -1.1015 | -0.8943 | 2.2599 | 1.96 | -21.6 | -22 | 0.9677 | -7.6799 | 30.336 | 21.23 | 21.103 | -18.2 | -27.6 | 1.7999 | 1.2 | -17.706 | -17.61 | 0 | 17.388 | -264.19 | 17.994 | 128.24 | 81.83 | 78.269 | 175.3 | 0 | 22.426 | 32.688 | 33.445 | -67.502 | 224.35 | -112.71 | 130.14 | -110.2 | -0.2332 | 8.8797 | -6.7199 | -2.227 | -2.232 | 2.16 | 1.5199 | -4.8914 | -7.4998 | 23.353 | -7.9972 | 5.4 | 4.176 | 2.684 | 0 | 0 | 1.5206 | 1.3037 | 0.7457 |  | 11 | 10.34 | -0.19 | 0.37 | 0 | -2.1735 | -3.6849 | 1.1472 | -2.0874 | 0 | 0 | -12.399 | -5.0999 | 47.398 | -160.77
01/02/2025 | 03:30 | 0 | 5.2503 | -10.954 | 3.1113 | 8.6378 | 8.4621 | 16.184 |  | 10.496 | 3.9818 | -5.1567 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6494 | 5.0717 | 3.5776 | 3.3787 |  | 0 | 4.9059 | 2.3057 |  | -0.5858 | -0.479 | -0.473 | 1.5249 | -6.6599 | -11 | 1.0549 | 0.277 | -18.989 | -18.889 | -10 | -9.67 | -9.6999 | 6.8957 | 3.3663 | 18.352 | 20.193 | 0 | -10.582 | -10.252 | 0.4526 | 0.7068 | -16.476 | -15.271 | 5.9305 | 28.086 | -30.433 | 14.2 | -6.4999 | -6.7999 | -25.587 | -25.308 | -1.2905 | 1.3141 | -3.9652 | 2.5 | 0 | 0 | -135.04 | 36.469 | 36.835 | -16.286 | -192.84 | -9.1669 |  |  | 13.971 | 9.96 | 5.76 | -11.14 | 7.46 | -10.176 | -10.444 | 16.602 | 15.02 | -2.1261 | -27.829 | -27.608 | -3.519 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.1 | 9.3 | -2.0199 | 20.32 | 20.362 | 18.855 | 73.313 | 72.795 | -16.268 | -64.059 | -13.058 | 2.925 | 28.559 | 18.909 | 7.8173 | 8.2061 | -8.17 | 25.512 | 0 | 0 | 8.2564 | 0.0151 | -4.0535 | 14 | 14 | -6.1608 | -1.122 | 53.627 | 3.9022 | -0.85 | -7.27 | 11.718 | -9.7355 | -8.59 | -8.67 |  |  | -12.672 | -6.509 | -23.519 | -21.763 | 13.044 | -4.8744 | -7.2999 | -7.4305 | -13.735 | -19.588 | -14.472 | -79.088 | 2.661 | 0 | -12.229 |  | 17.587 | -17.036 | 0.1059 | -2.052 | -10.187 | -9.7711 | 5.3134 | 0 | -11.579 | 0.1 | 4.4441 | -32.952 | -12.612 | -12.441 | 7.2364 | 5.8152 | -15.483 | 6.1103 | 0 | 0 | 2.9942 | 3.0334 | 2.9458 | -0.6698 | -0.6698 | 16.913 | 7.6243 | 7.8002 | 20.95 | 28.939 | 11.891 | -11.289 | -2.6124 | 0.3243 | 1.81 | 5.41 | -11.229 | 1.3837 | 5.6159 | 2.7769 | 2.0824 | 22.959 | -34.887 | -25.879 | -1.7199 | 20.168 | -0.1 | 16.248 | 2.9292 | -3.031 | 1.8003 | 0.054 |  | -9.5852 | -15.207 | 7.2075 | -30.167 | -2.4391 | -9.2372 | 116.35 | -4.131 | -9.7157 | 12.04 | 2.4735 | 8.1832 | 8.1022 | 1.7342 | -7.3956 | -5.641 | 2.9299 | 0 | 65.089 | 28.176 | 52.215 | 16.357 | 16.369 | -20.249 | -20.331 | -14.408 | -21.356 | 0.4864 | 0.7379 | -16.868 | -16.258 | -2.3345 | -1.8648 | -2.68 | -2.71 | -22.2 | -22.1 | 0.9677 | -6.32 | 33.551 | 19.792 | 19.665 | -18.2 | -27 | 3.5 | 2.9 | -17.939 |  | 0 |  | -260.82 | 19.674 | 125.14 | 77.124 |  | 176.12 | 0 | 16.84 | 33.624 | 36.926 | -71.723 | 222.05 | -115.78 | 121.19 | -102.67 | 0.3528 | 8.8797 | -7.1199 | -2.2479 | -2.2369 | 2.3199 | 1.44 | -4.6652 | -7.6737 | 23.967 | -8.1742 | 4.9 | 3.5339 | 2.9189 | 0 | 0 | 0.3437 | 0.24 | 0.2438 |  | 10.699 | 9.3392 | -0.19 | 0.37 | 0 | -3.1014 | -5.1148 | 3.2247 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | -5.9 | 51.37 | -157.84
01/02/2025 | 04:00 | 0 | 5.4315 | -11.317 | 3.1432 | 8.5948 | 8.5019 | 15.915 |  | 10.471 | 3.9438 | -5.3432 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5655 | 5.1315 | 3.6208 | 3.3794 |  | 0 | 4.753 | 2.1432 |  | -0.6667 | -0.447 | -0.401 | 1.9269 | -6.6599 | -11 | 1.0909 | 0.284 | -17.579 | -17.569 | -10 | -10.68 | -10.989 | 7.1206 | 3.1683 | 17.22 | 19.5 | 0 | -10.046 | -9.5102 | 0.0316 | 0.1459 | -16.744 | -14.467 | 5.5359 | 28.042 | -28.621 | 13.503 | -6.2999 | -6.3999 | -25.522 | -25.514 | -1.208 | 1.3141 | -4.3475 | 2.5599 | 0 | 0 | -136.75 | 36.927 | 37.202 | -19.189 | -194.01 | -9.1669 |  |  | 13.971 | 9.88 | 5.8 | -11 | 7.25 | -8.4351 | -8.569 | 12.888 | 10.55 | -2.4089 | -24.478 | -24.212 | -4.1691 | 0 | 2.88 |  | 12.1 | 9.3 | -2.0899 | 21.862 | 21.52 | 20.398 | 73.475 | 73.42 | -16.238 | -64.392 | -12.811 | 2.7701 | 31.309 | 18.059 | 7.8173 | 8.2061 | -8.1399 | 25.512 | 0 | 0 | 8.3671 | 0.0151 | -4.0264 | 14 | 14 | -6.6223 | -1.122 | 53.312 | 3.9022 | -0.86 | -7.21 | 11.772 | -10.424 | -8.77 | -8.85 |  |  | -13.89 | -6.9818 | -20.494 | -19.409 | 13.212 | -4.0234 | -6.8648 | -6.4263 | -11.085 | -16.017 | -13.8 | -75.807 | 5.1352 |  | -12.114 |  | 20.424 | -20.475 | 0.1059 | -5.124 | -6.6833 | -6.3178 | 7.9602 | 6.6299 | -9.4299 | 1.3 | 4.32 | -39.163 | -11.685 | -11.355 | 6.712 | 6.2463 | -19.848 | 6.3125 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 2.4882 | -2.5118 | -2.6793 | 27.797 | 6.7698 | 6.7216 | 27.857 | 33.411 | 7.887 | -12.319 | -3.1068 | 0.3069 | 2.01 | 5.46 | 0 | 1.5103 | 5.5929 | 2.727 | 2.0431 | 23.28 | -35.558 | -26.578 | -1.8299 | 19.894 | -0.1 | 16.95 | 3.2725 | -3.5071 | 1.7939 | 0.054 |  | -10.423 | -13.872 | 6.5926 | -30.755 | -7.6699 | -10.209 | 126.71 | -3.8364 | -9.9125 | 11.908 | 2.2957 | 8.2345 | 7.9984 | 1.4787 | -7.4583 | -4.8804 | 3.7699 | 0 | 60.556 | 31.525 | 50.104 | 16.698 | 17.106 | -20.81 | -20.578 | -21.114 | 0 |  |  | -16.434 | -15.758 | -1.3098 | -1.3235 | 0.46 | -0.53 | -21.5 | -21.1 | 0.9494 | -7.1199 | 29.544 | 22.023 | 21.517 | -18.2 | -27.299 | 3.4 | 2.9 | -17.855 |  | 0 |  | -263.95 | 17.957 | 124.66 | 77.917 |  | 175.42 | 0 | 15.999 | 35.41 | 35.208 | -70.101 | 220.24 | -113.64 | 127.44 | -104.84 | -0.0232 | 8.8797 | -6.8 | -2.2469 | -2.252 | 2.0799 | 1.7599 | -5.0971 | -7.7042 | 23.616 | -7.7927 | 5.4 | 3.727 | 2.3659 | 0 | 0 | 0.3073 | 0.2075 | 0.1834 |  | 11.1 | 9.5144 | -0.2 | 0.37 | 0 | -2.5964 | -4.6333 | 2.2651 | 0 | 0 | 0 | -11.899 | -5.5 | 51.607 | -162.83
01/02/2025 | 04:30 | 0 | 5.9143 | -12.261 | 3.1599 | 8.5957 | 7.9675 | 15.853 |  | 10.585 | 4.0238 | -5.4482 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.5282 | 4.3981 | 4.0087 | 3.8487 |  | 0 | 5.7154 | 2.2719 |  | -0.4568 | -0.428 | -0.399 | 1.539 | -4.44 | -11 | 1.049 | 0.283 | -13.739 | -14.149 | -10 | -13.75 | -13.67 | 7.1411 | 3.3181 | 15.807 | 17.964 | 0 | -9.3771 | -8.806 | 9.2159 | 11.706 | -18.754 | -16.878 | 6.7196 | 34.057 | -33.603 | 10.844 | -5.9999 | -5.9999 | -24.112 | -24.771 | -1.0563 | 1.3141 | -5.6454 | 2.5399 | 0 | 0.4216 | -130.46 | 36.042 | 36.103 | -27.412 | -199.5 | -9.1669 |  |  | 14.23 | 9.93 | 5.7699 | -10.5 | 7.4699 | -6.2917 | -5.488 | 7.5176 | 5.9518 | -4.3273 | -16.189 | -15.748 | -6.7285 | 0 | 2.88 |  | 12.1 | 9.3999 | -2.0799 | 25.353 | 25.86 | 24.178 | 71.686 | 71.157 | -16.501 | -63.454 | -11.488 | 2.9317 | 32.159 | 16.85 | 7.8173 | 8.2061 | -8.0799 | 25.512 | 0 | 0 | 10.489 | 0.0149 | -3.9949 | 14 | 14 | -5.5664 | -1.309 | 53.785 | 3.5311 | -1.12 | -7.89 | 11.326 | -12.055 | -9.06 | -9.13 |  |  | -14.745 | -7.0363 | -18.013 | -16.1 | 14.916 | -4.5679 | -4.3179 | -6.1948 | -11.893 | -12.546 | -14.507 | -68.776 | 10.532 |  | -11.851 |  | 15.089 | -24.219 | 0.1059 | -2.052 | -6.3022 | -6.2872 | 4.5789 | 12.729 | -18.069 | 4.3 | 4.252 | -44.173 | -12.302 | -12.257 | 7.6338 | 9.7815 | -20.071 | 6.0371 | 0 | 0 | 0 | 2.3737 | 2.3902 | -3.5165 | -4.0189 | 35.5 | 5.1223 | 5.0921 | 35.357 | 41.448 | 13.097 | -11.759 | -1.9075 | 0.3152 | 2.27 | 4.37 | -13.001 | 1.4745 | 5.6609 | 0.59 | 2.1675 | 20.79 | -37.669 | -28.512 | -1.9399 | 18.535 | -0.1 | 18.16 | 3.8384 | -4.0152 | 1.7602 | 0.054 |  | -14.825 | -12.954 | 6.1089 | -32.1 | -17.663 | -12.027 | 143.1 | -3.5589 | -9.8756 | 11.18 | 4.0967 | 8.2271 | 8.0854 | 2 | -5.2476 | -3.9674 | 8.8 | 0 | 53.852 | 41.776 | 50.542 | 17.732 | 16.995 | -21.294 | -21.411 | -19.972 | -21.994 |  |  | -12.891 | -11.583 | -0.7933 | -0.8123 | 2.14 | 0.98 | -23.1 | -22.6 | 1.2314 | -6.0799 | 29.893 | 22.434 | 22.268 | -18 | -28.2 | 0.3 | -0.5 | -17.573 |  | 0 |  | -259.04 | 19.262 | 121.91 | 80.871 |  | 175.11 | 0 | 22.471 | 30.391 | 30.649 | -62.495 | 223.14 | -111.18 | 131.47 | -111.08 | -0.492 | 8.8797 | -7.0399 | -2.2109 | -2.217 | 2 | 1.84 | -5.2279 | -7.8507 | 24.641 | -8.0277 | 4.8 | 1.426 | 2.5409 | 0 | 0 | 1.0686 | 0.8783 | 0.741 |  | 11.899 | 9.7665 | -0.26 | 0.37 | 0 | -2.1676 | -3.901 | 0 | -2.7697 | 0 | 0 | -13.3 | -4.4 | 48.165 | -165.1
01/02/2025 | 05:00 | 0 | 6.0443 | -12.574 | 3.1794 | 8.7 | 8.0493 | 16.159 |  | 10.662 | 4.1008 | -5.4122 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6093 | 5.1751 | 4.0778 | 3.8128 |  | 0 | 5.572 | 2.32 |  | -0.5098 | -0.477 | -0.467 | 2.294 | -6.6599 | -11 | 0.647 | 0.297 | -15.569 | -15.51 | -10 | -12.77 | -12.609 | 6.9029 | 3.433 | 17.131 | 19.583 | 0 | -9.2431 | -8.8018 | -0.5695 | 1.0144 | -16.878 | -14.735 | 5.5359 | 27.219 | -29.566 | 11.839 | -5.7999 | -5.8999 | -25.393 | -25.224 | -1.1488 | 1.3141 | -5.4039 | 2.45 | 0 | 0 | -136.38 | 37.11 | 37.385 | -22.43 | -199.49 | -9.1669 |  |  | 14.43 | 10.02 | 5.67 | -10.859 | 7.76 | -7.0955 | -6.5597 | 11.06 | 9.0664 | -4.4597 | -17.886 | -17.485 | -5.0395 | 0 | 2.88 |  | 11.6 | 9.3 | -1.9299 | 24.973 | 24.598 | 23.534 | 72.23 | 72.017 | -15.88 | -63.473 | -13.522 | 3.0051 | 31.639 | 17.489 | 7.8173 | 8.2061 | -7.9299 | 25.512 | 0 | 0 | 9.9938 | 0.0151 | -3.9922 | 14 | 14 | -5.2246 | -1.496 | 53.943 | 3.7167 | -1.02 | -7.63 | 11.555 | -11.025 | -8.96 | -9.0299 |  |  | -14.472 | -7.4 | -18.809 | -18.018 | 15.035 | -2.3652 | -6.1705 | -6.2317 | -11.196 | -17.427 | -13.643 | -72.599 | 2.5856 |  | -11.597 |  | 14.363 | -21.552 | 0.1059 | 26.64 | -13.1 | -12.5 | 1.4186 | -15.179 | -15.909 | 0 | 4.294 | -40.553 | -12.159 | -11.953 | 7.692 | 3.6699 | -16.431 | 6.3064 | 0 | 0 | 2.6276 | 3.073 | 2.1729 | -2.3443 | -3.0142 | 31.481 | 5.84 | 5.9226 | 31.215 | 36.535 | 12.027 | -12.159 | -2.5062 | 0.3243 | 2.5 | 4.16 | -11.514 | 1.6388 | 5.6039 | 0.586 | 2.0784 | 21.049 | -36.968 | -28.108 | -1.7699 | 17.955 | -0.1 | 17.132 | 3.5994 | -3.8091 | 1.8117 | 0.054 |  | -11.268 | -14.472 | 3.7514 | -30.755 | -11.578 | -11.094 | 137.03 | -3.6505 | -9.5101 | 11.272 | 3.3689 | 8.1905 | 8.2367 | 3 | -6.8411 | -5.3337 | 4.19 | 0 | 60.247 | 31.798 | 50.254 | 18.473 | 18.817 | -21.248 | -21.632 | -20.575 | -21.575 |  |  | -15.484 | -14.094 | -1.7055 | -1.6568 | -1.83 | 0.26 | -23.5 | -24 | 0.9677 | -6.1599 | 31.365 | 23.315 | 22.701 | -17.799 | -27.299 | 2.2999 | 1.7 | -17.823 |  | 0 |  | -262.77 | 21.139 | 118.89 | 75.038 |  | 170.7 | 0 | 16.757 | 34.698 | 34.85 | -69.109 | 216.18 | -111.86 | 121.42 | -104.27 | -0.1868 | 8.8797 | -7.6799 | -2.2339 | -2.24 | 3.0399 | 0.32 | -5.5363 | -7.4113 | 22.679 | -7.9667 | 5.5999 | 2.2539 | 2.6659 | 0 | 0 | 0.8703 | 0.8852 | 0.4067 |  | 11.699 | 8.7765 | -0.21 | 0.37 | 0 | -2.887 | -4.2918 | 2.7239 | -2.1282 | 0 | 0 | -13.399 | -4.5999 | 48.85 | -164.23
01/02/2025 | 05:30 | 0 | 6.3232 | -13.112 | 3.2783 | 8.4714 | 7.9187 | 16.01 |  | 11.043 | 4.2548 | -5.6286 | -15.539 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.9923 | 4.7701 | 4.086 | 3.9788 |  | 0 | 5.5911 | 2.3661 |  | -0.4252 | -0.208 | -0.184 | 1.874 | -6.6599 | -11 | 0.512 | 0.288 | -15.17 | -15.21 | -10 | -12.489 | -12.35 | 6.7234 | 3.4414 | 16.115 | 17.269 | 0 | -8.9752 | -8.2815 | -0.4908 | -0.5197 | -17.548 | -14.735 | 5.1414 | 26.532 | -28.807 | 11.395 | -4.8999 | -4.8999 | -25.848 | -25.571 | -1.1324 | 1.3141 | -5.0083 | 2.0499 | 0 | 0.9986 | -132.17 | 38.636 | 39.094 | -26.746 | -196.6 | -9.1669 |  |  | 15.448 | 10.27 | 5.63 | -10.52 | 8.39 | -6.6936 | -6.5597 | 9.753 | 7.1444 | -3.8699 | -16.911 | -17.068 | -5.1944 | 0 | 2.88 |  | 11.899 | 9.3 | -2.0799 | 25.509 | 25.838 | 23.976 | 70.535 | 71.494 | -16.527 | -64.579 | -10.402 | 2.7937 | 31.989 | 17.68 | 7.8173 | 8.2061 | -8.2899 | 25.512 | 0 | 0 | 9.8877 | 0.015 | -4.242 | 14 | 14 | -5.3039 | -1.122 | 53.785 | 4.0878 | -0.62 | -7.71 | 11.907 | -8.7179 | -9.23 | -9.21 |  |  | -14 | -6.9545 | -17.487 | -17.09 | 18.163 | -0.2312 | -3.3444 | -3.7437 | -12.34 | -16.863 | -13.433 | -66.439 | -0.2716 |  | -11.298 |  | 15.008 | -20.53 | 0.1059 | 11.792 | -7.3109 | -5.9314 | 9.0979 | 0 | -9.1399 | 4 | 4.533 | -38.242 | -11.486 | -11.479 | 7.607 | 11.993 | -15.554 | 5.7502 | 0 | 0 | 2.7613 | 2.732 | 2.4201 | -2.5118 | -2.3443 | 33.491 | 6.4458 | 5.9682 | 35.022 | 40.811 | 11.334 | -11.669 | -3.1068 | 0.3243 | 2.17 | 3.6 | -10.992 | 1.7669 | 5.5199 | 0.661 | 2.2533 | 20.53 | -38.329 | -28.398 | -2.0399 | 17.472 | -0.1 | 17.783 | 3.9064 | -3.9873 | 1.7694 | 0.054 |  | -10.68 | -14.019 | 5.0102 | -30.923 | -16.386 | -11.104 | 144.77 | -3.2889 | -9.5079 | 11.149 | 3.3689 | 8.2857 | 8.0933 | 2.7732 | -8.1351 | -6.1861 | 5.8699 | 0 | 60.282 | 33.236 | 44.917 | 17.114 | 18.085 | -21.453 | -21.068 | 0 | 0 |  |  | -16.428 | -15.896 | -1.8095 | -1.9145 | -3.0499 | -2.0999 | -22.799 | -23.299 | 0.986 | -7.28 | 31.554 | 22.374 | 22.25 | -17.799 | -27.7 | 3.5 | 2.5 | -17.823 |  | 0 |  | -263.26 | 19.385 | 117.16 | 77.432 |  | 176.39 | 0 | 13.486 | 35.607 | 36.848 | -69.515 | 216.23 | -113.38 | 122.77 | -103.86 | 0.1428 | 8.8797 | -8.3199 | -2.154 | -2.17 | 3.0399 | 1.6799 | -6.0919 | -7.6157 | 23.323 | -7.7347 | 5.5 | 2.9409 | 3.888 | 0 | 0 | 0.2577 | 0.1888 | 0.0609 |  | 11.3 | 8.3557 | -0.13 | 0.37 | 0 | -2.6575 | -4.7174 | 2.7474 | 0 | 0 | 0 | -11.399 | -5.5 | 44.717 | -160.69
01/02/2025 | 06:00 | 0 | 6.518 | -13.535 | 3.1068 | 8.6871 | 7.2434 | 16.322 |  | 10.736 | 4.1248 | -5.4729 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0851 | 3.6664 | 4.1635 | 4.0915 |  | 0 | 5.2968 | 2.461 |  | -0.7527 | -0.251 | -0.333 | 1.664 | -6.6599 | -11 | 0.439 | 0.285 | -15.619 | -15.479 | -10 | -12.3 | -12.119 | 5.8771 | 3.2002 | 17.666 | 19.737 | 0 | -10.314 | -9.6814 | 22.776 | 20.413 | -18.754 | -15.941 | 6.325 | 41.074 | -38.006 | 9.8687 | -5.4999 | -5.1999 | -23.37 | -19.711 | -1.043 | 1.3141 | -5.0283 | 2.22 | 0 | 1.2597 | -120.18 | 37.171 | 36.255 | -32.017 | -189.77 | -9.1669 |  |  | 14.35 | 9.7399 | 5.57 | -10.55 | 6.8499 | -8.703 | -8.569 | 13.389 | 11.488 | -3.9082 | -14.804 | -14.753 | -4.9409 | 0 | 2.88 |  | 12.699 | 9.3999 | -1.8899 | 25.888 | 26.666 | 25.203 | 69.985 | 69.822 | -13.883 | -62.115 | -11.378 | 2.5581 | 33.529 | 16.639 | 7.8173 | 8.2061 | -8.67 | 25.512 | 0 | 0 | 9.3947 | 0.015 | -4.3392 | 11.6 | 13.899 | -5.1586 | -0.748 | 54.416 | 4.6444 | -0.37 | -7.9 | 11.475 | -9.5861 | -8.86 | -8.9899 |  |  | -13.454 | -6.5 | -20.657 | -20.027 | 15.145 | -3.3466 | -5.4235 | -4.5516 | -8.1674 | -9.6604 | -12.818 | -62.678 | -4.8418 |  | -11.105 |  | 11.037 | -23.813 | 0.1059 | 17.424 | -9.3816 | -8.1922 | 3.2085 | 0 | -18.899 | 15.4 | 4.5899 | -47.287 | -11.239 | -11.049 | 6.8664 | 5.0264 | -22.44 | 6.2385 | 0 | 0 | 0 | 3.9746 | 2.6176 | -0.1675 | -0.3349 | 24.616 | 8.9843 | 8.5985 | 29.902 | 35.715 | 10.308 | -13.189 | -2.8175 | 0.3683 | 2.79 | 3.49 | -11.411 | 1.7931 | 5.9699 | 0.674 | 1.7651 | 20.459 | -35.285 | -25.711 | -2.3899 | 17.103 | -0.1 | 17.045 | 3.487 | -3.6261 | 1.8375 | 0.054 |  | -11.288 | -13.792 | 3.0769 | -29.747 | -11.567 | -10.499 | 138.61 | -3.5746 | -9.6617 | 11.509 | 3.566 | 8.4249 | 8.2525 | 3 | -8.5276 | -6.7122 | 4.61 | 0 | 61.878 | 31.485 | 42.213 | 15.286 | 15.601 | -19.52 | -19.351 | -14.589 | 0 |  |  | -15.434 | -14.473 | 0.5986 | 1.1723 | -1.24 | -1.25 | -23.299 | -23.6 | 1.213 | -12.72 | 28.385 | 23.158 | 22.829 | -17.799 | -26.899 | 1.2999 | 0.7 | -17.825 |  | 0 |  | -263.76 | 21.538 | 118.74 | 72.838 |  | 170.17 | 0 | 12.39 | 37.155 | 33.604 | -65.351 | 214.51 | -103.9 | 117.87 | -98.645 | 0.0476 | 8.8797 | -8.4799 | -2.148 | -2.154 | 3.3599 | 2.16 | -6.1176 | -8.6137 | 23.323 | -7.0298 | 5.5999 | 3.4749 | 3.275 | 0 | 0 | 0.6534 | 0.5846 | 0.4503 |  | 11.399 | 9.9085 | -0.01 | 0.37 | 0 | -2.616 | -5.3545 | 3.7946 | 0 | 0 | 1.2117 | -12.199 | -5.5 | 40.452 | -154.72
01/02/2025 | 06:30 | 0 | 6.4924 | -13.637 | 3.2298 | 9.078 | 6.7069 | 16.701 |  | 11.881 | 4.7088 | -6.1505 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9275 | 5.2043 | 4.2333 | 4.0774 |  | 0 | 5.3268 | 2.2716 |  | -0.8084 | -0.494 | -0.471 | 2.4049 | -4.44 | -11 | 0.628 | 0.3 | -18.68 | -18.829 | -10 | -9.47 | -9.77 | 5.8372 | 3.5257 | 18.112 | 20.251 | 0 | -13.529 | -13.34 | -1.5523 | -1.4341 | 0 | -11.654 | 4.3523 | 22.596 | -46.383 | 11.749 | -5.5999 | -5.0999 | -22.186 | -21.954 | -1.2327 | 1.3141 | -6.0856 | 0.8 | 0 | 1.4485 | -114.29 | 37.446 | 37.965 | -19.375 | -182.44 | -9.1669 |  |  | 12.155 | 9.7799 | 5.5199 | -11.31 | 6.4899 | -8.8369 | -9.3728 | 16.127 | 13.528 | -4.2346 | -25.641 | -25.295 | -5.2567 | 0 | 2.88 |  | 12.8 | 10 | -1.88 | 21.477 | 21.134 | 19.935 | 72.746 | 72.096 | -16.425 | -63.289 | -13.044 | 2.6717 | 30.28 | 19.2 | 7.8173 | 8.2061 | -8.26 | 25.512 | 0 | 0 | 5.3279 | 0.0155 | -4.3206 | 14 | 13.899 | -4.4189 | -0.374 | 55.678 | 5.3866 | 0.12 | -7.86 | 10.935 | -6.7547 | -9.3 | -9.4799 |  |  | -10.181 | -5.209 | -21.061 | -20.045 | 16.889 | -0.5093 | -3.0455 | -3.538 | -14.553 | -19.378 | -11.399 | -76.293 | -35.806 |  | -12.944 |  | 13.202 | -16.422 | 0.1059 | 7.696 | -11.079 | -10.416 | 0.7992 | 0 | -18.319 | 0 | 5.0295 | -31.325 | -10.967 | -10.864 | 6.2971 | 3.2048 | -13.759 | 6.5994 | 0 | 0 | 2.6415 | 3.5714 | 2.498 | -0.5024 | -1.0047 | 24.281 | 7.3596 | 7.6498 | 21.065 | 26.792 | 2.3303 | -16.379 | -3.8118 | 0.3069 | 2.09 | 3.48 | 0 | 1.5455 | 7.0019 | 0.698 | 2.1406 | 22.04 | -32.714 | -26.266 | -2.9599 | 17.223 | -0.1 | 15.802 | 3.0176 | -3.2251 | 1.9509 | 0.054 |  | -11.461 | -15.996 | 2.169 | -28.234 | -1.04 | -8.8048 | 124.2 | -3.9743 | -9.2072 | 12.101 | 2.6185 | 8.1978 | 8.1813 | 2 | -12.964 | -11.299 | -6.2899 | 7.9719 | 79.582 | 6.8875 | 23.495 | 15.724 | 16.241 | -19.193 | -19.248 | -15.198 | 0 |  |  | -23.251 | -22.669 | -2.2593 | -2.217 | 5.57 | 4.8899 | -25.6 | -25.399 | 1.0904 | -8.72 | 19.937 | 23.207 | 23.084 | -17 | -26.2 | 8.6 | 8.1 | -18.347 |  | -25.388 |  | -273.19 | 11.098 | 117.67 | 76.248 |  | 156.07 | 29.091 | 9.9139 | 29.258 | 29.545 | -46.743 | 202.53 | -134.11 | 82.599 | -67.267 | -0.3967 | 8.8797 | -9.92 | -2.163 | -2.1579 | 4.4 | 0.48 | -5.8552 | -7.0298 | 21.214 | -7.0603 | 6.1999 | 2.9349 | 2.3489 | 0 | 0 | 0.3581 | 0.3104 | 0.2025 |  | 9.8999 | 8.6698 | 0 | 0.37 | 5.5509 | -5.2807 | -7.245 | 7.9391 | 0 | 0 | 0 | -10.399 | -7.5 | 37.933 | -147.49
01/02/2025 | 07:00 | 0 | 6.323 | -13.026 | 3.2237 | 8.9941 | 6.0385 | 16.835 |  | 12.389 | 5.0498 | -6.3391 | -15.539 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.0913 | 3.5346 | 3.6662 | 3.5445 | 6.5823 | 0 | 4.1288 | 2.3336 |  | -0.9962 | -0.181 | -0.179 | 1.903 | -4.44 | -13.2 | 0.815 | 0.294 | -14.609 | -14.789 | -10 | -13.09 | -12.449 | 5.384 | 3.3573 | 15.026 | 16.442 | 0 | -12.726 | -12.498 | 11.344 | 12.526 | 0 | -16.744 | 5.9305 | 30.277 | -45.287 | 9.8522 | -4.3999 | -4.5999 | -20.176 | -20.824 | -1.0315 | 1.3141 | -7.4292 | 0.9 | 0 | 1.4672 | -110.44 | 37.293 | 37.202 | -42.313 | -186.82 | -9.1669 |  |  | 12.075 | 9.8 | 5.5799 | -10.409 | 6.6399 | -5.8899 | -6.0238 | 5.1268 | 2.4682 | -4.4523 | -17.871 | -17.859 | -7.2696 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.3 | 11.199 | -1.7799 | 25.65 | 25.691 | 24.274 | 66.52 | 66.496 | -15.441 | -59.679 | -8.9642 | 2.7824 | 30.219 | 18.35 | 7.8173 | 8.2061 | -8.51 | 25.512 | 0 | 0 | 4.8629 | 0.0152 | -4.3554 | 11.6 | 11.5 | -5.5151 | 0.3799 | 56.151 | 6.3143 | 0.82 | -8.61 | 12.123 | -7.5729 | -7.73 | -7.88 | 23.83 | 16.54 | -10.236 | -5.0181 | -14.655 | -13.572 | 20.283 | 1.9846 | -0.3578 | 0.501 | -11.189 | -16.9 | -11.5 | -53.038 | -16.904 | 0 | -14.073 | -14.358 | 9.3049 | -18.005 | 0.1059 | 2.064 | -7.0232 | -6.2126 | 0.9543 | 6.3099 | -11.639 | 1.5 | 4.8856 | -34.158 | -10.097 | -10.198 | 3.8414 | 2.013 | -12.656 | 5.7563 | 0 | 0 | 2.6823 | 4.0518 | 2.2408 | -1.6745 | -2.1769 | 34.495 | 5.6966 | 6.3231 | 32.686 | 36.304 | 7.4329 | -14.099 | -1.2025 | 0.2804 | 1.65 | 2.95 | 0 | 0 | 7.2069 | 0.505 | 2.1189 | 18.959 | -34.906 | -27.125 | -3.0099 | 14.549 | -0.1 | 17.807 | 3.5102 | -3.6714 | 1.8708 | 0.054 |  | -10.134 | -13.453 | 2.0805 | -29.747 | -17.2 | -9.7315 | 148.72 | -2.9438 | -10.472 | 11.58 | 2.7093 | 8.5494 | 8.5293 | 1.5315 | -14.812 | -13.306 | 2.9299 | 0 | 63.625 | 29.9 | 43.91 | 13.518 | 14.569 | -17.839 | -17.64 | -14.806 | 0 | -2.8746 | -7.219 | -22.74 | -22.493 | -3.5409 | -2.5239 | 14.039 | 12.699 | -26.899 | -26.799 | 0.7572 | -7.5199 | 29.018 | 19.343 | 19.228 | -16.5 | -26.5 | 7.6999 | 7.0999 | -18.162 | -18.196 | -53.485 | -18.597 | -302.85 | -11.573 | 106.71 | 97.84 | 67.102 | 159.42 | 46.144 | 28.143 | 22.822 | 20.888 | -51.346 | 224.43 | -145.81 | 90.7 | -76.614 | 0.1648 | 8.8797 | -10.239 | -2.1819 | -2.1879 | 5.0399 | 0.56 | -6.4806 | -6.8528 | 21.272 | -6.7673 | 5.8 | 2.2939 | 1.5349 | 0 | 0 | 0.6031 | 0.5705 | 0.5991 |  | 9.8999 | 7.7168 | 0.19 | 0.37 | 4.7573 | -4.8764 | -7.1355 | 7.3217 | 0 | 0 | 0 | -10.699 | -6.5999 | 41.215 | -155.77
01/02/2025 | 07:30 | 0 | 6.4807 | -13.602 | 3.333 | 9.351 |  | 17.436 |  | 14.319 | 6.0288 | -7.4113 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.2284 | 3.189 | 4.2745 |  | 7.7579 | 0 | 3.7901 | 2.2823 |  | -1.04 | -0.167 | -0.181 | 2.2539 | -4.44 | -6.6 | 1.45 | 0.295 | -12.789 | -12.88 | -10 | -14.069 | -13.92 | 5.5184 | 3.3259 | 11.485 | 13.068 | 0 | -11.252 | -10.525 | 11.798 | 11.089 | 0 | -18.218 | 5.5359 | 27.867 | -40.582 | 10.549 | -6.9999 | -7.0999 | -20.495 |  | -1.8655 | 1.3141 | -5.9294 | 2.7999 | 0 | 2.1055 | -107.33 | 41.871 | 41.993 | -60.598 | -172.84 | -9.1669 |  |  | 17.234 | 10.539 | 6.3699 | -7.7699 | 8.8199 | -7.0955 | -6.5597 | 13.036 |  | -4.4835 | -11.257 | -10.769 | -5.6622 | 0 | 2.88 | 6.412 | 16 | 13 | -2.49 | 32.091 | 31.532 | 29.952 | 62.995 | 62.977 | -11.392 | -60.955 | -8.7673 | 2.7352 | 31.85 | 19.11 | 7.8173 | 8.2061 | -9.8599 | 25.512 | 0 | 0 | 6.8592 | 0.0147 | -5.0202 | 6.6999 | 6.9 | -4.5776 | 2.6239 | 56.624 | 9.2831 | 3.04 | -8.51 | 12.042 | -9.2023 | -7.95 | -8.0399 | 23.16 | 19.329 | -14.018 | -6.0727 | -16.92 | -16.781 | 23.558 | 5.1956 | 2.784 | 2.8609 | -3.9618 | -12.691 | -12.269 | -36.489 | -25.234 | 0 | -13.626 | -14.224 | 15.455 | -21.241 | 0.1059 | 24.592 | -9.8245 | -8.9508 | 2.4118 | 6.0399 | -20.469 | 9 | 5.1697 | -42.567 | -12.078 | -12.082 | 5.5198 | -0.278 | -12.64 | 6.1103 | 0 | 0 | 2.6211 | 3.3428 | 1.4549 | -0.3349 | -0.5024 | 31.314 | 10.535 | 9.9385 | 29.16 | 33.382 | 6.1487 | -15.029 | -1.9075 | 0.2886 | 2.04 | 2.74 | 0 | 1.2846 | 6.9739 | 0.71 | 2.1659 | 20.159 | -32.968 | -24.141 | -3.0099 | 16.263 | -0.1 |  | 3.8881 | -4.0264 | 1.9115 | 0.054 |  | -9.5899 | -16.256 | 4.4243 | -29.999 | -20.283 | -9.7571 | 156.28 |  | -10.416 | 10.858 | 2.3019 | 9.0035 | 9.0119 | 1.3988 | -16.129 | -15.146 | 6.2899 | 0 | 56.295 | 30.725 | 38.018 | 15.806 | 16.067 | -18.674 | -18.05 | -21.544 | 0 | -2.8746 | -7.219 | -24.042 | -23.438 | -6.9366 | -6.1702 | 10.739 | 9.72 | -25 | -25.6 | 0.986 | -5.1999 | 37.344 | 18.102 | 17.969 | -15.699 | -24.799 | 7.5999 | 7.0999 | -18.392 | -18.249 |  | -15.029 | -309.29 | -17.386 | 109.98 | 98.979 | 67.382 | 158.75 | 43.924 | 29.695 | 21.011 | 19.462 | -53.845 |  | -149.1 | 86.382 | -75.901 | 0.9631 | 8.8797 | -10.159 | -2.2379 | -2.252 | 5.1999 | 0 | -6.5044 | -6.3553 | 19.044 | -6.3858 | 7.1999 | 3.312 | 3.345 | 0 | 0 | 0.695 | 0.6633 | 0.7199 |  | 9.5 | 7.9944 | 0.24 | 0.37 | 6.3552 | -4.3738 | -7.402 | 8.3652 | 0 | 0 | 1.6958 | -10.199 | -7.4 | 30.43 | -145.49
01/02/2025 | 08:00 | 0 | 7.0316 | -14.472 | 3.4181 | 9.9388 |  | 18.838 |  | 17.038 | 7.3327 | -8.7248 | -19.979 | -26.399 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 4.0253 | 3.1149 | 4.4745 |  | 7.8481 | 0 | 3.5362 | 1.7013 |  | -0.9347 | -0.07 | -0.063 | 2.187 | 0 | -6.6 | 0.333 | 0.306 | -11.909 | -11.989 | -10 | -14.109 | -14.46 | 6.7882 | 3.433 | 10.308 | 12.312 | 0 | -7.3677 | -7.9395 | 14.57 | 11.687 | -19.29 | -16.209 | 7.1141 | 29.159 | -25.927 | 11.641 | -7.0999 | -7.1999 | -22.251 |  | -1.6394 | 1.3141 | -1.415 | 4.42 | 3.8958 | 2.6116 | -108.82 | 42.176 | 42.115 | -58.465 | -165.5 | -9.1669 |  |  | 21.915 | 11.05 | 7.23 | -5.32 | 11.21 | -10.98 | -11.114 | 15.797 |  | -6.4742 | -6.1348 | -6.5478 | -2.5023 | 0 |  | 6.412 | 18.6 | 15.399 | -3.0499 | 36.542 | 36.651 | 35.105 | 57.84 | 58.464 | -12.19 | -57.075 | -6.9921 | 2.866 | 35.619 | 19.42 | 7.8173 | 8.2061 | -10.539 | 25.512 | 0 |  | 6.5454 | 0.0143 | -5.3246 | 1.8999 | 2 | -3.9025 | 3.746 | 57.886 | 10.767 | 4.23 | -8.78 | 12.865 | -8.0548 | -8.09 | -8.1599 | 26.38 | 21.12 | -10.254 | -4.9636 | -20.063 | -18.936 | 27.52 | 8.114 | 5.1226 | 4.9696 | -8.5403 | -12.723 | -11.801 | -32.089 | -30.387 | 0 | -14.626 | -15.595 | 12.139 | -24.56 | 0.1059 | 6.672 | -8.7238 | -8.5584 | 6.0356 | 8.09 | -18.049 | 1.2 | 5.3584 | -48.337 | -11.567 | -11.237 | 5.5424 | 3.756 | -16.181 | 5.5 | 0 | 0 | 2.5105 | 3.1033 | 2.1001 | 2.6792 | 1.842 | 27.462 | 13.471 | 14.108 | 26.048 | 28.63 | 6.6565 | -16.349 | -1.3069 | 0.2886 | 1.45 | 3.65 | 0 | 1.3203 | 6.6319 | 0.632 | 1.6082 | 20.639 | -29.884 | -22.524 | -2.8099 | 17.434 | -0.1 |  | 4.2494 | -4.5119 | 1.9888 |  |  | -9.9803 | -17.131 | 3.4874 | -29.831 | -24.879 | -8.6567 | 159.22 |  | -10.561 | 10.352 | 1.8015 | 9.4869 | 9.4628 | 1 | -15.658 | -13.718 | 10.899 | -5.7266 | 43.335 | 41.498 | 40.066 | 17.978 | 18.097 | -20.571 | -20.255 | -21.435 | -21.84 | -11.076 | -7.219 | -22.323 | -21.795 | -10.794 | -11.129 | 11.26 | 10.55 | -21.5 | -22.5 | 0.8615 | -3.44 | 43.902 | 19.506 | 19.87 | -14.8 | -25.6 | 6 | 5.5 | -18.129 | -18.061 |  | -4.5524 | -312.63 | -22.278 | 117.12 | 104.2 | 64.304 | 158.41 | 44.554 | 34.131 | 16.434 | 15.866 | -50.04 |  | -145.97 | 94.582 | -82.635 | -0.1868 | 8.8797 | -11.359 | -2.285 | -2.289 | 8.64 | -3.7599 | -5.9429 | -0.6149 | 22.355 | -16.816 | 9.3999 | 2.561 | 2.7049 | 0 | 0 | 0.5268 | 0.4553 | 0.2986 |  | 14.699 | 0 | 0.26 |  | 6.2353 | -4.366 | -6.8239 | 7.816 | 0 | 0 | 0 | -15.199 | 1.2999 | 20.434 | -133.27
01/02/2025 | 08:30 | 0 | 7.5185 | -15.457 | 3.6152 | 11.306 |  | 21.722 |  | 19.979 | 8.8387 | -10.172 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 3.7708 | 15.314 | 4.7963 |  | 8.1565 | 0 | 3.1069 | 1.795 |  | -0.9835 | 0.07 | 0.043 | 2.1449 | -11.1 | -4.4 | 0.72 | 0.309 | -11.859 | -11.88 | -10 | -14.539 | -15.22 | 7.6252 | 2.9373 | 21.97 | 24.432 | 0 | -3.6168 | -3.1663 | -0.7561 | -0.9235 | -19.29 | -16.476 | 4.7468 | -0.0124 | 3.6429 | 11.35 | -6.5999 | -6.5999 | -28.244 |  | -2.8686 | 1.3141 | 1.7736 | 5.21 | 3.7194 | 2.6567 | -139.28 | 51.087 | 51.606 | -66.131 | -170.11 | -9.1669 |  |  | 27.264 | 11.51 | 8.1199 | -2.0199 | 14.239 | -10.712 | -10.712 | 17.257 |  | -6.4 | -14.945 | -14.266 | 1.9455 | 0 |  | 6.412 | 25.299 | 21.799 | -3.4 | 39.396 | 38.998 | 37.007 | 65.977 | 66.575 | -12.218 | -65.288 | -11.537 | 3.2895 | 37.18 | 22.04 | 7.8173 | 8.2061 | -11.939 | 25.512 | 0 |  | 4.7948 | 0.0142 | -6.068 | 0 | 0 | -3.1115 | 5.429 | 58.674 | 13.179 | 6.1 | -8.99 | 14.08 | -8.5754 | -8.41 | -8.5 | 26.57 | 23.49 | -8.9272 | -4.5909 | -21.799 | -21.754 | 33.531 | 13.442 | 8.5125 | 9.5093 | -11.101 | -19.633 | -13.22 | -25.585 | -33.472 | 0 | -15.395 | -15.624 | 23.217 | -20.516 | 0.1059 | -10.756 | -9.2133 | -8.9592 | 7.1464 | 26.67 | -16.469 | 4.4 | 11.382 | -42.139 | -10.194 | -9.9911 | 6.5791 | 9.1139 | -18.025 | 5.2375 | 0 | 0 | 2.7719 | 2.8683 | 1.5497 | 3.3491 | 3.3491 | 24.281 | 15.526 | 15.53 | 24.812 | 30.288 | 8.8099 | -15.469 | -1.7134 | 0.2978 | 1.51 | 1.15 | -9.3176 | 1.238 | 6.3819 | 0.747 | 1.3803 | 21.389 | -30.571 | -21.917 | -2.5999 | 19.312 | -0.1 |  | 4.66 | -4.8614 | 2.0963 |  |  | -9.8372 | -20.238 | 4.5571 | -28.991 | -24.341 | -9.9503 | 160.22 |  | -10.427 | 9.6111 | 1.3702 | 10.102 | 10.095 | 0 | -16.068 | -15.019 | 10.899 | -5.9304 | 45.761 | 43.174 | 36.177 | 15.146 | 16.229 | -18.045 | -17.14 | -14.948 | 0 | -11.076 | -13.393 | -20.708 | -19.977 | -14.4 | -14.047 | 6.19 | 6.9099 | -21.799 | -21.7 | 0.9146 | -0.48 | 38.981 | 19.247 | 19.101 | -14.399 | -28.6 | 3.4 | 2.9 | -17.967 | -17.891 |  | -5.1215 | -308.75 | -21.596 | 118.82 | 96.696 | 68.034 | 156.05 | 37.798 | 27.188 | 19.001 | 15.281 | -47.501 |  | -141.16 | 93.112 | -82.81 | 0.8679 | 8.8797 | -9.6 | -2.269 | -2.273 | 6.6399 | -2.24 | -5.8024 | -2.7512 | 20.393 | -19.511 | 1.6 | 1.9479 | 2.394 | 0 | 0 | 0.4497 | 0.24 | -0.0069 |  | 15.399 | 0.7702 | 0.39 |  | 5.2317 | -4.2996 | -8.0078 | 7.5775 | 0 | -2.8931 | 2.6979 | -16.2 | 3.4 | 16.036 | -130.72
01/02/2025 | 09:00 | 0 | 7.4243 | -15.678 | 3.7068 | 11.664 |  | 22.033 |  | 21.838 | 9.4567 | -10.864 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 3.7248 | 14.397 | 5.4172 |  | 9.041 | 0 | 3.1903 | 2.4368 |  | -0.9623 | 0.09 | 0.143 | 1.6679 | -8.88 | -4.4 | 0.712 | 0.306 | -11.119 | -11.25 | -10 | -14.279 | -14.39 | 8.3879 | 3.1478 | 17.508 | 19.047 | 0 | -3.7508 | -3.9194 | 9.007 | 10.873 | -21.165 | -18.754 | 5.9305 | -0.0124 | -3.835 | 11.095 | -6.7999 | -6.6999 | -24.875 |  | -2.9615 | 1.3141 | 0 | 6.1746 | 5.1523 | 3.5215 | -112.21 | 46.906 | 47.12 | -49.918 | -142.97 | -9.1669 |  |  | 29.22 | 12.35 | 8.97 | -0.62 | 16.52 | -16.204 | -16.204 | 23.143 |  | -3.8241 | -24.598 | -24.754 | 3.3493 | 0 |  | 6.412 | 29.5 | 25.1 | -3.65 | 38.182 | 37.435 | 35.917 | 55.735 | 56.827 | -16.873 | -61.255 | -4.524 | 3.5246 | 34.619 | 25.639 | 7.8173 | 8.2061 | -12.979 | 25.512 | 0 |  | 8.6966 | 0.0143 | -6.857 | 0 | 0 | -1.09 | 6.9251 | 59.936 | 15.22 | 7.5 | -8.94 | 14.62 | -9.6586 | -8.27 | -8.35 | 28.74 | 26.6 | -12.909 | -6.7727 | -28.441 | -27.854 | 35.684 | 12.411 | 8.4255 | 8.6201 | -21.643 | -32.08 | -15.278 | -39.545 | -39.875 | 0 | -15.819 | -16.481 | 27.434 | -8.622 | 0.1059 | -33.284 | -17.983 | -17.611 | 16.692 | 27.59 | -8.88 | 0 | 13.413 | -25.408 | -10.7 | -10.572 | 6.7768 | 15.315 | -16.415 | 5.1643 | 0 | 0 | 2.4334 | 3.1497 | 1.8727 | 7.8704 | 7.7029 | 33.826 | 20.908 | 20.637 | 29.829 | 35.435 | 6.2415 | -13.479 | -2.4184 | 0.3243 | 2.27 | 1.31 | 0 | 1.4979 | 6.5059 | 0.706 | 2.3612 | 23.03 | -38.407 | -29.691 | -2.4499 | 19.834 | -0.1 |  | 9.2147 | -9.6713 | 2.3041 |  |  | -11.476 | -17.391 | 6.5056 | -35.797 | -23.66 | -10.797 | 166.09 |  | -9.0165 | -5.5998 | 1.3702 | 10.38 | 10.38 | 0.5757 | -10.752 | -8.9905 | -10.899 | 13.719 | 24.896 | 59.531 | 51.228 | 9.4039 | 9.5225 | -16.844 | -15.761 | -15.427 | 0 | -11.076 | -13.393 | -22.334 | -21.592 | -17.154 | -16.976 | 4.48 | 4.1399 | -24.299 | -24 | 0.9329 | 1.9199 | 42.759 | 20.249 | 20.13 | -13.1 | -29 | 5.6999 | 5.4 | -17.948 | -18.106 |  | 3.278 | -309.65 | -20.834 | 122.16 | 94.83 | 70.445 | 155.95 | 40.519 | 26.173 | 21.961 | 19.983 | -47.025 |  | -143.44 | 84.24 | -75.22 | -0.3967 | 8.8797 | -11.199 | -2.345 | -2.3429 | 8 | -3.8399 | -5.5026 | -1.1123 | 19.719 | -20.186 | 1.8999 | 2.801 | 2.8039 | 0 | 0 | 0.7038 | 0.44 | 0.4722 |  | 16.6 | -0.4149 | 0.6 |  | 11.613 | -6.7525 | -11.35 | 13.538 | 0 | -6.1606 | 4.0365 | -18 | 2.5999 | 9.6817 | -114.58
01/02/2025 | 09:30 | 0 | 7.5373 | -15.826 | 3.9856 | 12.408 |  | 23.804 |  | 22.912 | 10.198 | -11.62 | -4.44 | -30.799 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.8305 | 11.876 | 5.283 |  | 9.0244 | 0 | 3.0093 | 1.8442 |  | -1.093 | 0.61 | 0.594 | 1.934 | -13.319 | -2.2 | 0.469 | 0.314 | -11 | -11 | -10 | -13.27 | -14.159 | 8.7409 | 3.3122 | 15.577 | 16.584 | 0 | -2.5452 | -2.6796 | 4.6797 | 5.2386 | -20.227 | -17.146 | 4.3523 | -0.0124 | 6.1951 | 11.975 | -6.7999 | -6.7999 | -26.563 |  | -3.6785 | 1.3141 | 0 | 6.5215 | 5.1332 | 3.5688 | -103.88 | 39.887 | 40.009 | -46.906 | -136.53 | -9.1669 |  |  | 31.196 | 13.01 | 9.51 | 1.23 | 18.19 | -17.946 | -17.946 | 24.231 |  | -5.3615 | -15.237 | -15.051 | 6.4106 | 0 |  | 6.412 | 31.1 | 26.399 | -3.66 | 45.353 | 44.963 | 42.737 | 44.568 | 43.857 | -11.717 | -52.491 | -2.433 | 3.5267 | 34.029 | 24.28 | 7.8173 | 8.2061 | -13.849 | 25.512 | 0 |  | 15.953 | 0.0142 | -7.322 | -2.4 | -2.2 | -0.8936 | 7.6731 | 59.621 | 16.519 | 8.48 | -8.82 | 14.58 | -15.539 | -8.3 | -8.46 | 27.89 | 27.93 | -18.818 | -9.1272 | -32.913 | -31.945 | 34.063 | 9.702 | 4.8401 | 6.0231 | -11.201 | -23.084 | -16.177 | -39.729 | -29.614 | 0 | -15.855 | -16.37 | 29.167 | -15.238 | 0.1059 | -24.068 | -18.377 | -17.514 | 17.162 | 26.159 | -10.3 | -0.4 | 13.085 | -38.396 | -10.689 | -10.545 | 6.5499 | 13.287 | -23.772 | 5.2619 | 0 | 0 | 2.4842 | 3.7498 | 2.4553 | 9.545 | 9.0426 | 28.635 | 23.362 | 23.29 | 27.456 | 32.687 | 4.7522 | -13.979 | -2.7186 | 0.3152 | 1.89 | 1.73 | 0 | 1.4535 | 6.4909 | 0.747 | 2.4611 | 22.989 | -37.667 | -29.639 | -2.1999 | 20.326 | -0.1 |  | 9.6894 | -10.333 | 2.4472 |  |  | -11.802 | -18.207 | 5.8022 | -34.873 | -27.196 | -9.991 | 170.57 |  | -8.5063 | -6.7243 | 0.7138 | 10.995 | 11.029 | 0 | -9.9295 | -8.0577 | -7.1199 | 10.305 | 13.122 | 69.262 | 58.408 | 9.5246 | 10.274 | -17.082 | -16.276 | -14.927 | 0 | -11.076 | -13.393 | -16.016 | -15.731 | -15.711 | -15.735 | 10.6 | 10.56 | -16.6 | -16.2 | 1.1087 | 2.4 | 38.311 | 20.433 | 19.866 | -12.699 | -23.899 | 0.5 | 0 | -17.679 | -17.646 |  | 4.9571 | -302.39 | -17.632 | 119.94 | 94.207 | 68.861 | 145.27 | 31.941 | 29.485 | 19.147 | 18.519 | -39.938 |  | -136.58 | 100.23 | -86.357 | -1.3586 | 8.8797 | -8.72 | -2.3489 | -2.3559 | 6.1599 | -2.64 | -4.5635 | -2.2262 | 20.042 | -20.506 | 2.4 | 3.977 | 3.3959 | 0 | 0 | 0.362 | 0.4583 | 0.3352 |  | 14.8 | 0.5025 | 0.61 |  | 10.133 | -6.0092 | -10.671 | 11.798 | 0 | -5.1945 | 3.7477 | -15 | 2.9 | 8.4821 | -113.3
01/02/2025 | 10:00 | 0 | 7.5307 | -15.648 | 4.0906 | 13.62 |  | 26.23 |  | 23.766 | 10.709 | -12.054 | -8.88 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.581 | 10.881 | 5.6661 |  | 9.7605 | 0 | 2.9522 | 1.8443 |  | -0.7623 | 0.611 | 0.641 | 1.495 | -8.88 | -2.2 | 0.692 | 0.301 | -9.1899 | -9.1999 | -10 | -13.869 | -14.229 | 8.3288 | 3.1768 | 14.595 | 16.242 | 0 | -3.7508 | -3.1405 | 10.222 | 10.619 | -21.299 | -18.62 | 5.5359 | -0.0124 | -3.7042 | 11.031 | -7.0999 | -7.0999 | -23.006 |  | -3.6283 | 1.3141 | 0 | 6.632 | 6.1687 | 4.1401 | -85.238 | 41.81 | 41.81 | -52.926 | -119.82 | -9.1669 |  |  | 32.623 | 13.68 | 10.56 | 1.85 | 17.87 | -15.936 | -15.4 | 23.967 |  | -5.6268 | -20.376 | -20.081 | 4.9691 | 0 |  | 6.412 | 32.2 | 27.799 | -3.7999 | 43.734 | 43.168 | 41.613 | 40.831 | 41.602 | -9.7079 | -51.201 | -1.239 | 3.6626 | 32.79 | 25.42 | 7.8173 | 8.2061 | -14.069 | 25.512 | 0 |  | 12.605 | 0.0142 | -7.3958 | -2.2999 | -2.5 | -0.6287 | 8.7952 | 60.567 | 18.003 | 9.38 | -9.05 | 15.849 | -13.843 | -8.46 | -8.5 | 27.62 | 29.1 | -16.29 | -8.3999 | -31.471 | -30.927 | 39.187 | 15.423 | 9.4672 | 9.8863 | -18.47 | -31.653 | -16.999 | -32.421 | -48.407 | 0 | -16.549 | -17.43 | 28.182 | -9.0816 | 0.1059 | -32.772 | -20.211 | -19.881 | 16.696 | 27.399 | -10.71 | 0 | 14.152 | -27.721 | -10.351 | -10.218 | 7.3321 | 14.793 | -22.043 | 5.2619 | 0 | 0 | 2.8347 | 3.7424 | 2.5726 | 9.0426 | 8.8751 | 29.974 | 21.993 | 22.022 | 27.715 | 33.542 | 6.1487 | -13.539 | -2.3121 | 0.2978 | 2.07 | 1.87 | 0 | 1.5237 | 6.5509 | 0.896 | 2.4126 | 23.299 | -39.114 | -30.48 | -2.2799 | 20.976 | -0.1 |  | 10.294 | -10.955 | 2.4847 |  |  | -11.454 | -20.47 | 7.7203 | -33.864 | -28.538 | -9.7197 | 176.4 |  | -7.3494 | -7.1303 | 0.6747 | 11.575 | 11.614 | 0 | -12.77 | -11.376 | -11.729 | 13.202 | 25.406 | 53.676 | 43.342 | 8.798 | 8.7592 | -15.514 | -14.039 | -15.611 | 0 | -16.621 | -13.393 | -21.131 | -20.894 | -19.32 | -18.783 | -0.94 | -0.29 | -22.399 | -22.299 | 1.1783 | 5.0399 | 39.144 | 19.784 | 19.977 | -12.699 | -27.299 | 4.6999 | 4.1999 | -18.301 | -18.236 |  | 7.5409 | -310.51 | -23.976 | 116.9 | 91.841 | 71.677 | 151.49 | 41.265 | 21.224 | 22.108 | 22.111 | -38.721 |  | -144.15 | 79.252 | -70.865 | -0.2087 | 8.8797 | -9.52 | -2.321 | -2.3229 | 6.6399 | -4.0799 | -4.2159 | -1.4328 | 18.284 | -18.721 | 1.8999 | 3.3949 | 2.926 | 0 | 0 | 0.7126 | 0.1603 | 0.0974 |  | 14.899 | 1.5841 | 0.77 |  | 13.239 | -7.096 | -12.507 | 14.805 | 0 | -7.2219 | 4.8682 | -15.899 | 0.4 | 4.6875 | -99.846
01/02/2025 | 10:30 | 0 | 7.5864 | -15.564 | 4.3293 | 14.453 |  | 28.066 |  | 26.091 | 11.774 | -13.088 | -2.22 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.8816 | 20.162 | 5.8022 |  | 9.9858 | 0 | 3.1025 | 1.7821 |  | -0.7082 | 0.424 | 0.439 | 2.0309 | -17.76 | -2.2 | 0.973 | 0.302 | -9.97 | -10.06 | -10 | -14.439 | -14.609 | 9.7145 | 3.3886 | 27.536 | 29.007 | 0 | 4.6885 | 4.9471 | -0.4488 | -0.1333 | -10.448 | -6.43 | 6.325 | -0.0124 | 45.772 | 12.831 | -6.8999 | -6.7999 | -35.091 |  | -4.3922 | 1.3141 | 0 | 7.5993 | 6.5768 | 4.4292 | -141.72 | 60.151 | 60.609 | -52.329 | -166.3 | -9.1669 |  |  | 34.948 | 13.529 | 10.63 | 2.7699 | 18.79 | -11.382 | -10.98 | 30.354 |  | -5.7494 | -20.672 | -20.646 | 10.926 | 0 |  | 6.412 | 32.099 | 27.299 | -4.0399 | 44.87 | 45.08 | 43.117 | 57.786 | 59.031 | -8.9718 | -64.244 | -6.5682 | 4.1513 | 38.31 | 23.319 | 7.8173 | 8.2061 | -14.599 | 25.512 | 0 |  | 23.923 | 0.0142 | -7.7415 | -7.5 | -6.9 | -0.2979 | 8.9822 | 59.621 | 18.374 | 10.4 | -7.93 | 15.66 | -23.29 | -8.95 | -8.9799 | 31.59 | 30 | -26.909 | -13.745 | -36.422 | -34.318 | 34.462 | 9.6781 | 3.6886 | 4.2295 | -13.089 | -29.437 | -16.459 | -35.418 | -35.941 | 0 | -16.524 | -17.132 | 29.437 | -12.848 | 0.1059 | -27.14 | -18.877 | -18.474 | 17.503 | 27.039 | -10.539 | 1.5 | 14.48 | -35.493 | -10.101 | -10.028 | 6.4967 | 13.873 | -22.28 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 3.7344 | 2.2636 | 4.3538 | 2.0094 | 28.635 | 24.629 | 24.864 | 27.131 | 35.797 | 8.6243 | -12.719 | -2.8065 | 0.3417 | 2.86 | -0.03 | 0 | 1.5324 | 6.0269 | 0.895 | 2.698 | 23.25 | -41.502 | -31.576 | -2.0999 | 21.944 | -0.1 |  | 10.144 | -10.818 | 2.588 |  |  | -11.105 | -21.117 | 7.0611 | -33.864 | -24.844 | -12.07 | 175.45 |  | -8.0158 | -7.3464 | 0.5053 | 11.736 | 11.748 | 0 | -10.918 | -9.5259 | -11.729 | 16.077 | 26.224 | 53.322 | 50.079 | 9.0343 | 9.0221 | -16.169 | -14.171 | -22.129 | -22.758 | -16.621 | -19.835 | -21.411 | -20.834 | -18.166 | -18.009 | 4.15 | 4.1199 | -21.5 | -22 | 1.1435 | 5.0399 | 36.511 | 19.813 | 19.687 | -12.3 | -27.299 | 4.3 | 3.7999 | -18.116 | -18.043 |  | 2.0149 | -307.97 | -18.377 | 125.2 | 94.369 | 72.501 | 152.14 | 36.374 | 21.901 | 25.389 | 23.706 | -42.616 |  | -141.81 | 79.708 | -74.444 | -0.3748 | 8.8797 | -9.3599 | -2.3469 | -2.3459 | 6.4 | -3.0399 | -4.3565 | -1.9333 | 17.903 | -18.806 | 2.9 | 2.852 | 3.148 | 0 | 0 | 0.5563 | 0.3285 | 0.1721 |  | 14.899 | 1.4564 | 0.8 |  | 10.695 | -6.0024 | -11.851 | 12.572 | 0 | -7.1731 | 5.6522 | -16.2 | 0.7 | 9.5466 | -111.75
01/02/2025 | 11:00 | 0 | 7.4997 | -15.599 | 4.4151 | 14.569 | 7.4278 | 28.455 |  | 26.508 | 11.936 | -13.194 | -6.6599 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -24.2 | 4.0251 | 17.287 | 6.4562 | 6.3968 | 10.966 | 0 | 3.9666 | 1.633 |  | -0.5616 | 0.688 | 0.734 | 1.6169 | -8.88 | -4.4 | 0.892 | 0.292 | -8.75 | -8.5799 | -10 | -14.02 | -13.89 | 9.6301 | 3.4818 | 18.758 | 20.535 | 0 | 4.6885 | 4.245 | 13.628 | 13.184 | -13.127 | -10.18 | 7.5087 | -0.0124 | 41.834 | 11.518 | -6.6999 | -6.5999 | -31.76 | -31.155 | -3.9468 | 1.3141 | 0 | 7.1488 | 6.1789 | 4.3761 | -107.24 | 58.839 | 58.565 | -66.972 | -145 | -9.1669 |  |  | 35.078 | 13.46 | 10.6 | 2.92 | 19.12 | -12.051 | -11.784 | 32.03 | 29.9 | -6.1134 | -17.733 | -17.446 | 10.921 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.2 | 28.6 | -4.1399 | 47.117 | 46.564 | 44.575 | 53.014 | 53.562 | -14.854 | -60.871 | 0 | 4.1316 | 35.79 | 24.51 | 17.192 | 16.897 | -15.369 | 25.512 | 0 | 0 | 21.613 | 0.0142 | -8.257 | -7.9 | -9.3 | -1.3439 | 10.478 | 59.147 | 20.23 | 11.14 | -8.0399 | 15.916 | -22.043 | -9.66 | -9.7399 | 32.319 | 31.27 | -24.563 | -12.245 | -36.859 | -35.436 | 38.26 | 12.594 | 6.0229 | 6.9875 | -17.951 | -29.8 | -16.75 | -19.671 | -40.282 | 0 | -17.444 | -18.379 | 29.304 | -10.256 | 0.1059 | -33.284 | -21.467 | -20.988 | 19.138 | 27.159 | -8.3999 | 0.2 | 14.718 | -32.662 | -9.0748 | -9.0466 | 4.9083 | 13.141 | -21.119 | 5.2619 | 0 | 0 | 3.0676 | 2.5283 | 2.2817 | 3.684 | 3.5165 | 28.3 | 25.62 | 25.756 | 25.627 | 34.915 | 7.1741 | -13.359 | -3.0171 | 0.2978 | 2.43 | 1.25 | 0 | 1.4932 | 6.0149 | 0.872 | 2.8304 | 23.059 | -40.597 | -31.02 | -2.0799 | 21.481 | -0.1 | 28.585 | 10.508 | -11.118 | 2.6481 | 0.054 |  | -11.105 | -22.286 | 6.7986 | -32.94 | -31.038 | -10.942 | 184.35 | -0.9666 | -7.7677 | -7.8201 | 0.7887 | 11.677 | 11.701 | 0 | -6.7223 | -5.6378 | -9.22 | 12.668 | 20.121 | 59.895 | 48.345 | 4.3947 | 4.2448 | -7.4317 | -6.5724 | -20.597 | -22.062 | -16.621 | -19.835 | -20.977 | -20.537 | -18.359 | -18.342 | 9.18 | 10.439 | -19.799 | -20.799 | 1.0904 | 6.88 | 36.671 | 18.262 | 18.08 | -11.8 | -24.299 | 3.5 | 3 | -18.082 | -18.099 | -75.263 | 3.5896 | -306.64 | -19.801 | 121.07 | 89.015 | 75.9 | 150.63 | 34.654 | 21.771 | 25.676 | 21.356 | -43.641 | 212.92 | -139.68 | 77.97 | -74.558 | -0.3967 | 8.8797 | -8.0799 | -2.3489 | -2.3499 | 4.1599 | -0.72 | -4.209 | -4.744 | 16.496 | -12.098 | 1 | 3.6129 | 2.436 | 0 | 0 | 0.9519 | 0.6438 | 0.6342 |  | 9.3999 | 3.635 | 0.85 | 0.37 | -5.8897 | -14.184 | -18.375 | -3.9358 | 9.6964 | -13.656 | 2.9187 | -10.699 | -6.1999 | 3.5107 | -103.52
01/02/2025 | 11:30 | 0 | 7.7927 | -15.981 | 4.5654 | 10.132 | 11.074 | 19.682 |  | 27.865 | 12.797 | -13.943 | -4.44 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 1.8583 | 13.509 | 6.5555 | 6.5324 | 11.288 | 0 | 4.2976 | 1.829 |  | -0.5879 | 0.636 | 0.671 | 1.529 | -13.319 | -2.2 | 0.929 | 0.285 | -9.63 | -9.63 | -10 | -13.819 | -13.989 | 9.8681 | 3.2561 | 22.846 | 25.459 | 0 | 4.8225 | 4.2372 | 2.8318 | 2.1513 | -10.984 | -8.0375 | 6.325 | -0.0124 | 49.391 | 12.624 | -6.5999 | -6.5999 | -33.766 | -33.841 | -4.019 | 1.3141 | 0 | 7.5515 | 6.3938 | 4.3426 | -128.19 | 60.274 | 60.396 | -61.673 | -153.7 | -9.1669 |  |  | 36.215 | 13.289 | 10.649 | 2.98 | 18.569 | -12.855 | -12.587 | 31.523 | 29.317 | -6.7129 | -15.228 | -14.74 | 13.669 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.7 | 28.7 | -4.01 | 48.088 | 48.362 | 46.451 | 54.541 | 55.023 | -12.835 | -61.612 | -1.9005 | 4.2516 | 36.02 | 23.629 | 17.192 | 16.897 | -15.38 | 25.512 | 0 | 0 | 24.249 | 0.014 | -8.244 | -10.899 | -9.6 | -1.3439 | 11.039 | 59.621 | 21.343 | 11.62 | -8.21 | 16.362 | -25.617 | -9.75 | -9.85 | 34.54 | 31.54 | -27.909 | -14.209 | -37.009 | -36.418 | 37.351 | 12.255 | 5.9558 | 5.542 | -4.787 | -17.721 | -16.263 | -23.393 | -37.673 | 0 | -17.245 | -18.455 | 21.332 | -20.129 | 0.1059 | 7.184 | -22.641 | -22.241 | 11.891 | 6.6399 | -18.02 | 1 | 17.1 | -50.825 | -10.23 | -10.07 | 6.0341 | 8.7959 | -23.67 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 2.2851 | 1.8651 | 4.0189 | 4.0189 | 26.458 | 27.34 | 26.938 | 24.365 | 32.935 | 7.1155 | -12.949 | -3.0171 | 0.2804 | 2.13 | 1.04 | 0 | 1.4911 | 6.1249 | 0.787 | 2.7475 | 23.2 | -39.433 | -29.813 | -2.0299 | 21.792 | -0.1 | 28.539 | 10.783 | -11.604 | 2.7205 | 0.054 |  | -10.786 | -22.339 | 8.146 | -32.52 | -28.855 | -11.02 | 179.25 | -0.7617 | -7.0926 | -8.1817 | 1.1076 | 11.45 | 11.503 | 0.3829 | -9.0981 | -7.4936 | -8.38 | 11 | 21.235 | 59.492 | 49.121 | 5.6066 | 5.8959 | -8.623 | -8.4273 | -14.665 | 0 | -16.621 | -19.835 | -18.368 | -17.994 | -18.101 | -17.731 | 11.149 | 11.5 | -21.1 | -20.899 | 1.1966 | 6.2399 | 32.674 | 21.657 | 21.535 | -11.5 | -24.799 | 1.5 | 1.2 | -17.751 | -17.689 | -76.042 | 3.9649 | -308.06 | -20.017 | 132.34 | 89.658 | 73.64 | 149.78 | 32.359 | 21.466 | 24.646 | 23.252 | -40.483 | 214.36 | -137.6 | 84.242 | -76.255 | -1.0534 | 8.8797 | -7.92 | -2.391 | -2.394 | 4.0799 | -1.12 | -4.0487 | -4.4815 | 15.208 | -11.454 | 1.6 | 2.825 | 2.999 | 0 | 0 | 0.557 | 0.3031 | 0.2173 |  | 9.5 | 3.5776 | 0.9 | 0.37 | -5.0636 | -14.113 | -17.899 | -3.7029 | 9.8777 | -12.803 | 2.1905 | -10.6 | -5.6999 | 5.3145 | -106.53
01/02/2025 | 12:00 | 0 | 7.8456 | -16.298 | 4.4483 | 10.291 | 11.103 | 19.841 |  | 28.147 | 13.033 | -14.189 | -4.44 | -33 | 0 | 4.9679 | -24.2 | 3.9589 | 14.19 | 6.313 | 6.3366 | 11.218 | 0 | 4.1822 | 1.78 |  | -0.7398 | 0.488 | 0.484 | 1.999 | -13.319 | -2.2 | 0.769 | 0.304 | -10.329 | -10.199 | -10 | -13.92 | -13.97 | 9.6258 | 3.2436 | 24.298 | 25.637 | 0 | 4.4206 | 5.0468 | -0.3936 | -0.3854 | -12.86 | -6.296 | 5.9305 | -0.0124 | 44.631 | 12.787 | -6.7999 | -6.6999 | -34.109 | -33.839 | -4.1396 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 6.4475 | 4.3991 | -134.83 | 61.372 | 61.494 | -57.391 | -157.02 | -9.1669 |  |  | 34.868 | 13.109 | 10.6 | 3.3399 | 18.659 | -13.391 | -12.319 | 32.977 | 30.952 | -5.4874 | -16.813 | -17.177 | 12.811 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.299 | 28.399 | -4.05 | 48.252 | 47.606 | 46.088 | 56.542 | 56.917 | -13.548 | -62.535 | -5.9879 | 4.0295 | 34.299 | 23.94 | 17.192 | 16.897 | -15.67 | 25.512 | 0 | 0 | 22.435 | 0.0141 | -8.3866 | -10.3 | -10.199 | -1.5942 | 11.226 | 59.936 | 21.714 | 11.83 | -8.22 | 14.985 | -23.571 | -9.85 | -9.9399 | 33.29 | 31.15 | -26.836 | -13.436 | -37.633 | -36.827 | 38.526 | 11.65 | 5.9467 | 6.278 | -10.496 | -23.594 | -16.676 | -28.389 | -37.393 | 0 | -17.239 | -18.196 | 26.945 | -15.011 | 0.1059 | -20.996 | -19.8 | -19.721 | 17.049 | 23.969 | -19.209 | 4 | 15.402 | -42.175 | -8.6891 | -8.6404 | 4.1936 | 13.559 | -15.553 | 5.2619 | 0 | 0 | 3.4393 | 3.0381 | 2.8526 | 4.3538 | 4.1864 | 26.793 | 27.259 | 27.169 | 25.38 | 33.816 | 6.8177 | -14.489 | -3.4053 | 0.3152 | 2.21 | 0.25 | 0 | 0 | 5.7789 | 0.631 | 2.2771 | 22.45 | -39.853 | -29.526 | -1.8799 | 20.871 | -0.1 | 28.82 | 10.51 | -11.39 | 2.7639 | 0.054 |  | -10.786 | -21.622 | 6.7254 | -32.268 | -26.59 | -11.329 | 179.4 | -1.3395 | -7.7819 | -7.3532 | 1.3596 | 11.538 | 11.614 | 0.4951 | -7.672 | -6.7472 | -10.899 | 10.715 | 20.438 | 55.82 | 48.426 | 6.0818 | 5.4579 | -8.8569 | -8.7242 | -20.61 | -21.703 | -16.621 | -19.835 | -19.351 | -18.758 | -17.86 | -17.21 | 12.899 | 12.93 | -21 | -19.899 | 0.9146 | 6.7199 | 34.963 | 19.565 | 19.44 | -11.8 | -24.7 | 1.7 | 1.2 | -17.734 | -17.481 | -76.914 | 3.1058 | -305.51 | -18.317 | 123.18 | 88.201 | 75.172 | 150.72 | 31.471 | 19.848 | 23.251 | 21.949 | -43.598 | 211.14 | -135.3 | 84.966 | -75.096 | -0.7483 | 8.8797 | -8.1599 | -2.3929 | -2.397 | 4.0799 | -1.5199 | -4.327 | -4.4815 | 14.973 | -12.04 | 1.7999 | 3.3299 | 4.459 | 0 | 0 | 1.059 | 0.9442 | 1.2016 |  | 10.1 | 4.1976 | 1.0099 | 0.37 | -5.6807 | -14.195 | -17.598 | -4.3561 | 9.7514 | -12.224 | 2.231 | -11.399 | -5.1999 | 5.8258 | -107.19
01/02/2025 | 12:30 | 0 | 7.9474 | -16.443 | 4.7126 | 10.298 | 10.697 | 19.977 |  | 28.435 | 12.922 | -14.263 | -4.44 | -30.799 | 0 | 4.1399 | -24.2 | 4.2668 | 14.431 | 5.9022 | 5.8203 | 10.12 | 0 | 4.2972 | 1.8003 |  | -0.4824 | 0.37 | 0.372 | 1.891 | -13.319 | -2.2 | 0.875 | 0.301 | -9.3299 | -9.3699 | -10 | -14.47 | -14.81 | 9.4742 | 3.4366 | 21.941 | 24.423 | 0 | 3.8848 | 5.2391 | 12.367 | 8.5718 | -13.261 | -9.645 | 7.9032 | -0.0124 | 45.118 | 12.429 | -6.9999 | -6.8999 | -32.091 | -33.202 | -4.009 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 6.3797 | 4.4082 | -131.29 | 59.297 | 59.663 | -56.539 | -156.06 | -9.1669 |  |  | 34.229 | 12.89 | 10.399 | 3 | 18.18 | -11.114 | -10.712 | 31.544 | 29.439 | -4.5752 | -19.482 | -20.002 | 9.0511 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | 28.899 | -3.96 | 46.748 | 46.887 | 44.305 | 55.318 | 55.396 | -14.109 | -60.395 | -6.9501 | 4.3586 | 35.279 | 24.969 | 17.036 | 16.995 | -15.229 | 25.512 | 0 | 0 | 22.596 | 0.014 | -8.0528 | -10.399 | -9.3999 | -1.9213 | 11.787 | 59.463 | 22.271 | 12.33 | -7.92 | 14.539 | -24.278 | -9.52 | -9.6 | 36.54 | 30.89 | -27.072 | -13.19 | -35.768 | -34.4 | 38.238 | 15.133 | 7.9938 | 9.111 | -13.887 | -26.635 | -15.822 | -29.581 | -33.474 | 0 | -17.503 | -17.915 | 21.676 | -12.791 | 0.1059 | -4.6119 | -24.341 | -24.13 | 13.479 | 10.88 | -19.1 | 0 | 15.278 | -39.633 | -9.837 | -9.6899 | 4.4928 | 11.332 | -18.721 | 6.1286 | 0 | 0 | 2.702 | 3.3197 | 2.4288 | 3.0142 | 2.6792 | 28.3 | 25.421 | 25.633 | 26.668 | 35.635 | 6.4515 | -13.459 | -2.4184 | 0.3243 | 2.21 | 0.92 | 0 | 1.2551 | 5.7159 | 0.497 | 2.0896 | 22.559 | -39.812 | -29.775 | -2.2799 | 20.416 | -0.1 | 28.934 | 10.303 | -11.114 | 2.7756 | 0.054 |  | -11.036 | -19.604 | 5.8754 | -32.856 | -26.468 | -12.057 | 178.83 | -1.7506 | -8.4589 | -7.2631 | 1.4699 | 11.326 | 11.495 | 0.9174 | -7.7571 | -6.0534 | -8.8 | 10.866 | 20.088 | 65.847 | 53.966 | 4.6526 | 4.7265 | -8.4082 | -8.4868 | 0 | 0 | -16.621 | -15.688 | -17.67 | -17.434 | -15.142 | -15.329 | 15.109 | 15.05 | -21.899 | -21.899 | 0.986 | 5.84 | 37.483 | 18.501 | 18.375 | -12.199 | -25.2 | 2.2 | 1.6 | -18.015 | -17.726 | -76.008 | 0.7631 | -304.85 | -19.004 | 119.64 | 92.678 | 70.513 | 155.41 | 33.964 | 22.475 | 21.381 | 21.458 | -42.775 | 216.98 | -137.38 | 88.695 | -79.412 | -0.5139 | 8.8797 | -8.3199 | -2.4049 | -2.3989 | 3.2799 | 0.08 | -4.4782 | -6.0624 | 16.966 | -10.164 | 0 | 2.723 | 2.407 | 0 | 0 | 1.0491 | 0.6142 | 0.2524 |  | 9.8 | 5.8882 | 0.96 | 0.37 | -5.5938 | -14.503 | -17.506 | -4.0014 | 9.7936 | -12.253 | 1.8407 | -11.1 | -5.6999 | 11.644 | -110.26
01/02/2025 | 13:00 | 0 | 7.8678 | -16.185 | 4.7988 | 10.498 | 12.557 | 20.129 |  | 26.782 | 12.067 | -13.381 | -2.22 | -33 | 0 | 4.1399 | -24.2 | 4.1741 | 16.154 | 6.9401 | 5.5686 | 7.4728 | 0 | 4.4518 | 1.7118 |  | -0.6032 | 0.33 | 0.353 | 2.5139 | -17.76 | -2.2 | 0.913 | 0.302 | -11.029 | -10.979 | -10 | -14.199 | -14.27 | 9.7419 | 3.5931 | 26.73 | 28.652 | 0 | 4.6885 | 4.9308 | -0.943 | -0.7232 | -10.046 | -6.43 | 6.325 | -0.0124 | 48.184 | 14.185 | -6.9999 | -6.9999 | -35.925 | -35.765 | -4.2953 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 5.396 | 3.6583 | -150.33 | 60.792 | 61.22 | -43.744 | -168.33 | -9.1669 |  |  | 32.233 | 12.27 | 9.6 | 1.6 | 17.52 | -9.3728 | -9.1048 | 31.006 | 29.033 | -4.6121 | -22.577 | -22.501 | 9.0575 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.4 | 28.299 | -4.0199 | 44.569 | 44.195 | 42.871 | 58.431 | 59.693 | -14.659 | -62.669 | -7.3201 | 4.4376 | 34.27 | 23.719 | 17.192 | 16.995 | -14.67 | 25.512 | 0 | 0 | 22.137 | 0.0142 | -7.7005 | -8.1 | -9.3 | -2.0666 | 11.6 | 59.305 | 22.271 | 12.37 | -7.83 | 14.202 | -23.091 | -9.32 | -9.3 | 34.36 | 29.74 | -25.436 | -12.572 | -34.972 | -33.945 | 36.931 | 13.379 | 7.6325 | 7.514 | -18.831 | -31.511 | -15.798 | -41.751 | -34.714 | 0 | -16.881 | -17.524 | 23.662 | -8.538 | 0.1059 | -24.068 | -21.925 | -21.627 | 16.057 | 27.09 | -16.318 | 0 | 15.601 | -29.709 | -9.0278 | -8.8432 | 3.9031 | 16.208 | -19.144 | 5.8296 | 0 | 0 | 2.7667 | 3.252 | 2.2475 | 2.3443 | 1.5071 | 31.816 | 24.678 | 24.835 | 28.569 | 37.536 | 7.1155 | -12.469 | -3.1325 | 0.3243 | 2.57 | -0.56 | 0 | 1.2587 | 5.5699 | 0.652 | 2.8242 | 22.44 | -41.498 | -31.236 | -2.4499 | 20.176 | -0.1 | 28.298 | 10.197 | -11.01 | 2.739 | 0.054 |  | -10.377 | -19.179 | 4.4686 | -33.276 | -25.297 | -11.979 | 172.77 | -2.06 | -7.8512 | -6.8571 | 1.5727 | 11.237 | 11.195 | 1 | -7.9412 | -6.6326 | -12.149 | 13.938 | 24.243 | 54.994 | 54.539 | 4.6014 | 5.2622 | -8.9262 | -8.014 | 0 | 0 | -14.787 | -15.688 | -19.774 | -19.192 | -11.929 | -12.134 | 11.55 | 11.31 | -20.399 | -20.7 | 1.1087 | 5.6799 | 34.302 | 17.45 | 17.311 | -12.3 | -23.899 | 2.5999 | 2.0999 | -17.899 | -17.726 | -76.694 | 1.7867 | -302.9 | -16.75 | 120.11 | 89.952 | 75.569 | 153.17 | 36.773 | 20.958 | 24.107 | 22.171 | -43.315 | 214.94 | -140.38 | 84.249 | -73.485 | 0.2112 | 8.8797 | -6.7199 | -2.3499 | -2.344 | 2.0799 | 0.64 | -4.5828 | -7.2922 | 16.203 | -9.3461 | 0.1 | 1.4939 | 2.934 | 0 | 0 | 0.5087 | 0.7964 | 0.43 |  | 8.1999 | 6.8213 | 0.93 | 0.37 | -4.5791 | -14.81 | -17.965 | -2.6915 | 9.864 | -12.648 | 2.0429 | -9.5 | -7.5 | 16.027 | -113.67
01/02/2025 | 13:30 | 0 | 7.6006 | -15.993 | 4.703 | 8.9512 | 13.54 | 17.021 |  | 24.8 | 10.996 | -12.517 | 0 | -30.799 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 4.2097 | 14.621 | 5.6274 | 5.3376 | 9.5775 | 0 | 4.5876 | 1.6679 |  | -0.5152 | 0.394 | 0.408 | 2.075 | -19.979 | -2.2 | 0.917 | 0.295 | -10.729 | -10.689 | -10 | -14.13 | -14.199 | 8.4367 | 3.0348 | 24.81 | 27.797 | 0 | 4.2867 | 4.1687 | 12.8 | 10.635 | -13.127 | -8.1715 | 8.2978 | 0 | 32.816 | 12.891 | -6.4999 | -6.2999 | -31.958 | -34.738 | -4.1641 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 5.2976 | 3.618 | -136.19 | 57.313 | 57.924 | -45.201 | -165.51 | -9.1669 |  |  | 29.08 | 11.63 | 8.9099 | 0.63 | 16.6 | -9.1048 | -9.2388 | 30.297 | 28.209 | -3.9975 | -21.537 | -21.513 | 8.6229 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.299 | 28.2 | -4.19 | 43.784 | 43.751 | 41.897 | 58.034 | 58.938 | -14.574 | -61.756 | -6.3667 | 4.1211 | 35.209 | 21.899 | 15.629 | 15.53 | -14.289 | 25.512 | 0 | 0 | 22.039 | 0.0143 | -7.5388 | -6.1999 | -7 | -2.2534 | 11.039 | 59.305 | 21.343 | 11.65 | -7.49 | 13.959 | -22.946 | -9.47 | -9.5399 | 32.54 | 28.21 | -26.6 | -12.636 | -34.155 | -33.545 | 34.543 | 12.041 | 5.9524 | 6.249 | -14.076 | -24.286 | -15.011 | -41.195 | -32.124 | 0 | -15.454 | -16.065 | 22.879 | -13.046 | 0.1059 | -14.34 | -19.186 | -18.491 | 13.863 | 25.819 | -21.079 | -0.2 | 14.791 | -37.398 | -9.4867 | -9.267 | 4.8952 | 12.271 | -22.147 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 2.8817 | 2.677 | 0.5024 | 0.3349 | 32.486 | 23.885 | 24.175 | 28.739 | 37.533 | 7.1839 | -12.099 | -2.9109 | 0.2978 | 2.02 | 0.86 | 0 | 1.3806 | 5.5089 | 0.668 | 2.8768 | 23.809 | -42.33 | -32.259 | -2.4499 | 21.827 | -0.1 | 28.839 | 10.288 | -10.975 | 2.7994 | 0.054 |  | -10.377 | -17.766 | 6.5789 | -33.948 | -28.739 | -11.439 | 174.83 | -1.787 | -8.3177 | -6.9273 | 2.0999 | 10.483 | 10.578 | 1 | -7.6894 | -6.3278 | -12.569 | 12.951 | 23.247 | 53.819 | 52.781 | 3.716 | 3.6768 | -7.8267 | -7.6461 | 0 | 0 | -14.787 | -15.688 | -19.906 | -19.647 | -11.957 | -12.265 | 9.26 | 8.35 | -20.2 | -20.5 | 1.0556 | 6 | 37.65 | 15.952 | 15.893 | -12.3 | -22.2 | 3.4 | 2.9 | -17.899 | -17.964 | -75.899 | 1.447 | -306.5 | -17.038 | 125.86 | 90.914 | 75.769 | 151.83 | 35.591 | 19.952 | 22.926 | 22.527 | -44.907 | 215.06 | -141.75 | 81.948 | -72.823 | 0.0012 | 8.8797 | -6.32 | -2.341 | -2.3389 | 1.5199 | 1.12 | -4.3432 | -7.2922 | 16.234 | -8.2902 | -0.6 | 1.621 | 3 | 0 | 0 | 0.4301 | 0.2512 | 0.2753 |  | 6.5 | 8.5116 | 1.0299 | 0.37 | -5.3841 | -14.791 | -18.083 | -3.1365 | 10.359 | -12.947 | 2.0045 | -7.4 | -9.1999 | 13.161 | -114.25
01/02/2025 | 14:00 | 0 | 7.3876 | -15.214 | 4.5042 | 8.9694 | 13.044 | 16.924 |  | 23.925 | 10.733 | -12.12 | 0 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 4.1641 | 15.16 | 5.9254 | 5.7267 | 10.189 | 0 | 5.1841 | 2.0599 |  | -0.657 | 0.24 | 0.296 | 1.9119 | -19.979 | -4.4 | 0.992 | 0.302 | -10.72 | -10.67 | -10 | -14.68 | -14.85 | 8.7168 | 3.3363 | 28.426 | 30.351 | 0 | 4.4206 | 4.9806 | 0.0676 | 0.2998 | -10.716 | -7.6356 | 6.7196 | 0 | 48.689 | 13.476 | -6.4999 | -6.3999 | -35.669 | -35.617 | -4.3527 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 5.2981 | 3.6584 | -150.94 | 59.48 | 59.572 | -42.244 | -175.88 | -9.1669 |  |  | 28.112 | 11.489 | 8.8299 | 0.38 | 16.44 | -9.2388 | -9.5067 | 29.078 | 26.995 | -3.3838 | -20.534 | -20.317 | 9.4368 | 0 | 2.88 | 6.412 | 32.7 | 27.899 | -3.98 | 45.034 | 44.68 | 42.553 | 60.471 | 61.024 | -12.163 | -63.103 | -6.8763 | 3.9499 | 32.83 | 22.059 | 15.942 | 15.823 | -13.779 | 25.512 | 0 | 0 | 19.49 | 0.0145 | -7.2443 | -6.0999 | -7 | -2.1997 | 10.852 | 58.201 | 20.787 | 11.32 | -7.43 | 13.689 | -21.658 | -9.83 | -9.85 | 35.85 | 27.16 | -25.145 | -11.481 | -33.135 | -31.7 | 33.479 | 11.747 | 6.7409 | 6.6488 | -12.248 | -21.834 | -15.186 | -44.115 | -34.184 | 0 | -15.096 | -15.663 | 25.53 | -14.002 | 0.1059 | -11.78 | -18.133 | -17.931 | 12.662 | 24.969 | -18.609 | -0.2 | 13.945 | -36.51 | -8.7218 | -8.5349 | 5.2587 | 10.163 | -20.149 | 5.0727 | 0 | 0 | 0 | 2.5945 | 1.6022 | 0.8373 | 0.3349 | 31.481 | 23.648 | 23.578 | 28.895 | 37.115 | 7.1155 | -12.239 | -2.5062 | 0.2804 | 2.21 | 0.77 | 0 | 1.3526 | 5.5939 | 0.639 | 2.825 | 24.469 | -42.051 | -31.539 | -2.0799 | 23.195 | -0.1 | 29.35 | 10.123 | -10.807 | 2.7328 | 0.054 |  | -9.3376 | -16.323 | 8.7762 | -34.453 | -24.812 | -12.519 | 170.48 | -1.8253 | -8.9585 | -6.9759 | 2.1602 | 10.578 | 10.633 | 2 | -8.8147 | -6.9488 | -11.309 | 15.209 | 26.495 | 51.732 | 51.123 | 5.0125 | 5.5015 | -9.5675 | -8.5448 | 0 | 0 | -14.787 | -15.688 | -18.148 | -17.692 | -11.981 | -11.711 | 5.4 | 5.46 | -20.2 | -20.399 | 0.9677 | 6.4 | 30.591 | 19.602 | 20.075 | -12.699 | -23 | 1.7 | 1.2 | -17.899 | -17.885 | -78.582 | 1.3975 | -303.25 | -18.236 | 115.45 | 88.741 | 75.961 | 149.56 | 35.813 | 20.604 | 22.832 | 20.575 | -41.975 | 214.03 | -139.65 | 82.201 | -71.86 | -0.8435 | 8.8797 | -6 | -2.312 | -2.3259 | 1.2 | 0 | -4.1653 | -7.1457 | 15.413 | -8.2322 | 0.4 | 1.337 | 2.352 | 0 | 0 | 0.5681 | 0.6582 | 0.6105 |  | 7.3 | 8.7993 | 0.91 | 0.37 | -4.3039 | -14.585 | -18.093 | -2.682 | 9.5818 | -11.675 | 1.4176 | -8.8999 | -8.1999 | 13.052 | -118.84
01/02/2025 | 14:30 | 0 | 7.4637 | -15.403 | 4.4077 | 8.9388 | 12.972 | 16.995 |  | 24.553 | 10.997 | -12.389 | 0 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 2.6091 | 13.872 | 5.9797 | 5.8973 | 10.407 | 0 | 5.4233 | 2.0104 |  | -0.5175 | 0.493 | 0.485 | 2.197 | -17.76 | -2.2 | 1.0829 | 0.309 | -10.14 | -9.88 | -10 | -14.43 | -14.479 | 8.7717 | 3.1376 | 25.256 | 27.491 | 0 | 3.3489 | 3.0177 | 10.177 | 13.208 | -16.61 | -12.19 | 7.9032 | 0 | 51.509 | 12.703 | -6.7999 | -6.7999 | -32.115 | -31.752 | -4.0751 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 5.2382 | 3.5395 | -140.14 | 59.053 | 59.327 | -55.46 | -170.52 | -9.1669 |  |  | 30.148 | 12.029 | 9.3699 | 1.1499 | 16.709 | -13.927 | -13.257 | 20.633 | 18.189 | -6.9426 | -15.255 | -15.78 | 8.0348 | 0 | 2.88 | 6.412 | 32.599 | 27.399 | -3.67 | 46.394 | 45.558 | 44.13 | 57.503 | 57.407 | -14.507 | -62.802 | -5.0892 | 3.92 | 37.549 | 21.76 | 15.942 | 15.823 | -13.96 | 25.512 | 0 | 0 | 21.327 | 0.0142 | -7.3416 | -7.1999 | -7 | -3.4399 | 10.291 | 59.147 | 20.23 | 10.82 | -7.88 | 15.403 | -23.764 | -9.34 | -9.5 | 36.76 | 28.78 | -23.018 | -11.372 | -32.02 | -31.709 | 35.028 | 13.189 | 7.3234 | 8.4712 | -6.8915 | -15.186 | -16.172 | -29.83 | -35.243 | 0 | -14.439 | -15.176 | 16.501 | -17.61 | 0.1059 | 1.552 | -23.794 | -22.42 | 5.0516 | 16.869 | -19.809 | 11.6 | 13.231 | -39.662 | -9.6363 | -9.7978 | 4.7737 | 1.4367 | -23.908 | 5.7014 | 0 | 0 | 0 | 3.2608 | 2.2546 | 4.8562 | 5.0236 | 25.955 | 25.136 | 25.002 | 27.132 | 36.886 | 12.218 | -10.549 | -3.5115 | 0.3197 | 2.64 | 1.88 | -13.103 | 1.225 | 5.2899 | 0.784 | 2.2243 | 23.67 | -41.917 | -30.443 | -1.9299 | 23.241 | -0.1 | 29.328 | 10.392 | -11.124 | 2.7314 | 0.054 |  | -9.9254 | -17.719 | 7.8667 | -34.453 | -30.209 | -11.694 | 180.35 | -1.569 | -8.564 | -7.6946 | 2.5826 | 10.724 | 10.752 | 2 | -8.2429 | -7.1222 | -11.309 | 11.833 | 22.195 | 53.482 | 52.531 | 4.9739 | 4.8071 | -9.122 | -8.171 | 0 | 0 | -14.787 | -15.688 | -17.247 | -16.714 | -12.009 | -11.223 | 5.1999 | 6.03 | -19.899 | -20.2 | 0.9494 | 4.8 | 30.353 | 21.846 | 21.726 | -12.699 | -23.5 | 0.4 | -0.3 | -18.089 | -17.82 | -83.182 | -4.0635 | -304.18 | -14.587 | 106.13 | 88.545 | 75.889 | 147.17 | 35.837 | 20.694 | 18.176 | 21.346 | -36.464 | 215.28 | -137.85 | 89 | -75.741 | -1.1242 | 8.8797 | -6.2399 | -2.357 | -2.3629 | 1.84 | 0 | -4.0722 | -7.5272 | 15.559 | -8.2322 | -0.2 | 3.74 | 2.177 | 0 | 0 | 0.4376 | 0.3177 | 0.2128 |  | 7.5999 | 9.2613 | 0.96 | 0.37 | -5.1378 | -14.355 | -17.749 | -2.9266 | 9.8524 | -12.232 | 2.0134 | -8.6 | -8.3 | 9.9841 | -112.14
01/02/2025 | 15:00 | 0 | 7.2564 | -15.283 | 4.409 | 9.0512 | 12.661 | 17.25 |  | 24.419 | 10.939 | -12.396 | 0 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.8046 | 14.74 | 6.0121 | 5.9035 | 10.381 | 0 | 5.1986 | 2.1129 |  | -0.4722 | 0.399 | 0.415 | 2.658 | -19.979 | -2.2 | 1.2319 | 0.306 | -10.909 | -10.88 | -10 | -14.229 | -14.21 | 8.876 | 3.1153 | 26.019 | 27.675 | 0 | 3.6169 | 3.6448 | 0.0392 | 0.3342 | -14.333 | -10.85 | 6.325 | -0.0124 | 54.918 | 13.453 | -6.8999 | -6.8999 | -34.058 | -33.905 | -4.2482 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 5.2721 | 3.548 | -153.29 | 58.9 | 59.022 | -45.84 | -178.83 | -9.1669 |  |  | 29.449 | 12.01 | 9.18 | 0.41 | 16.809 | -13.927 | -13.525 | 20.834 | 18.638 | -6.3883 | -15.998 | -16.587 | 7.6397 | 0 | 2.88 | 6.412 | 31.5 | 26.799 | -3.63 | 45.43 | 45.277 | 43.552 | 59.707 | 60.072 | -12.598 | -63.463 | -6.0272 | 3.821 | 35.38 | 21.819 | 15.942 | 15.823 | -13.969 | 25.512 | 0 | 0 | 18.477 | 0.0141 | -7.4175 | -6.6999 | -6.6999 | -3.125 | 10.104 | 59.147 | 20.23 | 10.76 | -7.87 | 15.511 | -19.369 | -9.87 | -9.9899 | 37.44 | 28.77 | -22.454 | -11.5 | -32.403 | -31.381 | 36.892 | 11.828 | 8.9351 | 8.1323 | -9.6259 | -20.629 | -16.1 | -40.409 | -33.963 | 0 | -14.455 | -15.797 | 20.826 | -13.025 | 0.1059 | -8.708 | -18.76 | -18.091 | 14.458 | 27.879 | -19.909 | 5.3 | 12.573 | -34.466 | -9.3186 | -9.3321 | 5.5224 | 8.2779 | -17.271 | 5.2497 | 0 | 0 | 0 | 3.0743 | 2.2631 | 5.0236 | 4.8562 | 26.793 | 23.475 | 23.678 | 27.692 | 36.922 | 11.891 | -10.679 | -3.5115 | 0.3152 | 2.72 | 2.27 | -12.452 | 1.1982 | 4.9509 | 0.485 | 2.2539 | 24.049 | -41.508 | -30.268 | -1.9199 | 23.662 | -0.1 | 28.938 | 10.278 | -11.002 | 2.7648 | 0.054 |  | -9.9254 | -18.485 | 8.4832 | -34.369 | -26.401 | -12.261 | 173.72 | -1.6292 | -8.7773 | -7.2836 | 2.5826 | 10.702 | 10.712 | 2 | -7.4902 | -5.6348 | -11.309 | 14.046 | 25.335 | 53.3 | 53.67 | 3.9915 | 4.2461 | -7.7766 | -7.9953 | -14.589 | 0 | -14.787 | -15.688 | -16.384 | -15.78 | -10.928 | -10.978 | 6.9899 | 6.9099 | -19 | -19.2 | 1.2497 | 3.2 | 27.338 | 22.968 | 22.574 | -12.699 | -23.5 | -0.7 | -1.2999 | -17.755 | -17.61 | -84.629 | -2.8894 | -298.33 | -12.92 | 92.537 | 89.536 | 75.791 | 146.45 | 35.324 | 21.962 | 19.822 | 19.574 | -35.938 | 217.01 | -136.79 | 89.754 | -78.921 | -0.8435 | 8.8797 | -6.0799 | -2.331 | -2.334 | 1.2 | 1.5199 | -4.2881 | -7.6462 | 16.234 | -8.7876 | -0.2 | 2.602 | 3.0309 | 0 | 0 | 0.4408 | 0.1531 | 0.2756 |  | 7.5999 | 9.2005 | 0.95 | 0.37 | -6.4973 | -14.365 | -17.621 | -4.6937 | 9.9453 | -12.659 | 1.7006 | -8.8 | -8 | 12.808 | -116.02
01/02/2025 | 15:30 | 0 | 7.4279 | -15.436 | 4.3582 | 8.7001 | 13.194 | 16.362 |  | 24.494 | 10.874 | -12.271 | 0 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 4.0163 | 14.468 | 5.9713 | 5.7383 | 10.33 | 0 | 5.0633 | 2.2188 |  | -0.5827 | 0.234 | 0.268 | 2.0099 | -19.979 | -2.2 | 1.149 | 0.308 | -10.5 | -11.06 | -10 | -15.079 | -14.949 | 8.9634 | 2.9175 | 26.019 | 27.675 | 0 | 3.4829 | 3.7741 | -0.6379 | -0.5101 | -13.261 | -11.252 | 6.325 | -0.0124 | 54.83 | 13.395 | -7.0999 | -7.0999 | -34.055 | -34.518 | -4.244 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 4.9661 | 3.5556 | -155 | 59.297 | 59.45 | -45.996 | -181.8 | -9.1669 |  |  | 29.449 | 11.97 | 9.22 | 0.22 | 16.739 | -14.463 | -14.329 | 22.785 | 20.1 | -6.1786 | -14.486 | -14.393 | 7.9655 | 0 | 2.88 | 6.412 | 30.799 | 26.299 | -3.5 | 46.215 | 45.878 | 44.186 | 61.462 | 61.83 | -13.925 | -63.077 | -7.7147 | 3.63 | 36.259 | 21.579 | 15.629 | 15.432 | -13.759 | 25.512 | 0 | 0 | 14.453 | 0.0142 | -7.2955 | -6.9 | -6.5999 | -3.4399 | 10.104 | 59.463 | 19.488 | 10.55 | -8.1 | 13.689 | -15.028 | -10.2 | -10.26 | 36.33 | 28.23 | -17.836 | -9.1999 | -31.792 | -30.909 | 39.654 | 15.78 | 9.6258 | 9.7273 | -11.472 | -21.494 | -16.041 | -39.359 | -34.913 | 0 | -14.743 | -16.32 | 23.489 | -11.205 | 0.1059 | -13.828 | -22.478 | -22.139 | 9.1878 | 27.309 | -19.409 | 6.4 | 13.265 | -28.214 | -10.014 | -9.9774 | 6.036 | 8.4989 | -20.971 | 5.4084 | 0 | 0 | 2.8075 | 3.1979 | 2.6191 | 5.8609 | 5.8609 | 26.123 | 23.154 | 23.151 | 27.374 | 36.595 | 12.345 | -11.029 | -3.0171 | 0.3152 | 2.98 | 2.17 | -13.722 | 1.2394 | 4.9889 | 0.837 | 2.1805 | 23.639 | -41.901 | -30.255 | -1.8399 | 23.231 | -0.1 | 28.951 | 10.227 | -10.922 | 2.7957 | 0.054 |  | -10.245 | -18.566 | 8.5702 | -34.369 | -25.235 | -12.661 | 173.12 | -1.7116 | -8.8861 | -7.201 | 1.7903 | 10.644 | 10.768 | 1 | -7.2325 | -6.4142 | -11.309 | 14.221 | 27.696 | 50.55 | 50.709 | 2.696 | 3.624 | -7.6596 | -7.0436 | 0 | 0 | -14.787 | -15.688 | -16.714 | -16.209 | -7.9934 | -7.629 | 7.8699 | 8.2899 | -18.6 | -19 | 1.0556 | 1.9199 | 24.744 | 23.01 | 22.882 | -13.1 | -22.6 | -1.2 | -1.7 | -17.526 | -17.336 | -89.228 | -5.3203 | -298.44 | -9.1659 | 86.163 | 87.247 | 78.711 | 147.37 | 31.971 | 17.516 | 19.745 | 17.804 | -39.447 | 210.3 | -135.22 | 87.901 | -74.27 | -1.0778 | 8.8797 | -5.1999 | -2.332 | -2.3489 | 0.08 | 1.84 | -3.9349 | -8.3787 | 16.466 | -9.0226 | 0 | 3.9419 | 2.6029 | 0 | 0 | 0.4748 | 0.2531 | 0.2338 |  | 7.5 | 9.7993 | 0.94 | 0.37 | -6.1362 | -14.561 | -17.956 | -3.9345 | 10.325 | -13.191 | 2.1847 | -8 | -8.3999 | 15.058 | -113.38
01/02/2025 | 16:00 | 0 | 7.7297 | -15.961 | 4.3327 | 8.4267 | 12.816 | 15.9 |  | 23.241 | 10.374 | -11.703 | -4.44 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 3.5457 | 12.603 | 6.2148 | 5.9696 | 10.688 | 0 | 5.2351 | 2.2635 |  | -0.5635 | 0.203 | 0.305 | 2.209 | -15.539 | -4.4 | 1.153 | 0.302 | -11.569 | -11.529 | -10 | -14.01 | -14.14 | 9.0764 | 3.7633 | 26.019 | 27.675 | 0 | 2.4112 | 3.6836 | 24.557 | 17.845 | -14.601 | -12.19 | 9.0869 | -0.0124 | 50.447 | 13.932 | -6.8999 | -6.8999 | -33.523 | -34.968 | -4.0041 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 4.8651 | 3.2846 | -158.84 | 59.938 | 59.877 | -43.882 | -177.31 | -9.1669 |  |  | 29.499 | 11.92 | 8.8199 | -0.21 | 16.84 | -13.927 | -13.659 | 22.224 | 19.947 | -7.4442 | -15.637 | -15.228 | 5.327 | 0 | 2.88 | 6.412 | 30.299 | 25.7 | -3.3399 | 44.661 | 44.158 | 42.975 | 60.05 | 60.957 | -15.288 | -65.012 | -7.0473 | 3.7441 | 36.799 | 21.18 | 14.848 | 14.944 | -13.549 | 25.512 | 0 | 0 | 12.926 | 0.0145 | -7.1263 | -4.5 | -4.5 | -3.9953 | 9.3562 | 59.147 | 18.746 | 9.96 | -8.15 | 14.202 | -13.573 | -10.31 | -10.399 | 37.73 | 26.66 | -16.145 | -8.1727 | -31.35 | -30.672 | 36.885 | 14.766 | 9.6424 | 10.095 | -16.546 | -25.367 | -14.885 | -40.601 | -35.103 | 0 | -14.737 | -15.137 | 22.123 | -8.3882 | 0.1059 | -14.34 | -22.99 | -22.38 | 10.691 | 16.02 | -17.209 | 0 | 13.181 | -24.258 | -9.3004 | -9.1289 | 4.7933 | 6.8492 | -21.378 | 5.1033 | 0 | 0 | 0 | 2.5558 | 2.2369 | 6.0284 | 6.0284 | 27.63 | 22.528 | 22.678 | 29.405 | 38.935 | 11.519 | -9.4999 | -3.5115 | 0.3152 | 2.94 | 1.65 | -11.603 | 1.3785 | 5.0549 | 2.5639 | 2.2187 | 24.209 | -42.15 | -32.223 | -1.8599 | 23.168 | -0.1 | 29.015 | 9.984 | -10.73 | 2.7188 | 0.054 |  | -10.374 | -17.375 | 4.6593 | -34.369 | -25.385 | -12.157 | 169.96 | -2.0307 | -8.9877 | -7.0878 | 2.395 | 10.373 | 10.483 | 2 | -7.5502 | -6.3997 | -13.829 | 15.213 | 29.34 | 49.636 | 50.939 | 4.5543 | 4.7997 | -8.754 | -8.4206 | -14.529 | 0 | -14.787 | -15.688 | -21.576 | -21.312 | -8.5643 | -8.2421 | 8.7299 | 8.5299 | -20.2 | -20.5 | 1.1435 | 1.2 | 30.649 | 22.477 | 22.355 | -13.5 | -22.6 | 4.3 | 3.7999 | -18.013 | -18.034 | -88.209 | -5.866 | -300.95 | -10.623 | 78.394 | 90.192 | 72.288 | 152.38 | 41.813 | 25.902 | 21.286 | 20.431 | -41.928 | 217.94 | -135.85 | 89.861 | -77.536 | -0.3259 | 8.8797 | -5.84 | -2.3329 | -2.3159 | 0.96 | 1.12 | -3.9281 | -7.4113 | 16.554 | -8.9646 | -1.3999 | 0.656 | 1.514 | 0 | 0 | 0.8993 | 0.6145 | 0.4919 |  | 7.0999 | 8.5557 | 0.97 | 0.37 | -5.2681 | -14.635 | -18.061 | -3.4023 | 9.8095 | -12.477 | 2.1456 | -7.9 | -7.9 | 14.305 | -114.96
01/02/2025 | 16:30 | 0 | 7.8554 | -16.226 | 4.2123 | 8.1777 | 12.217 | 15.515 |  | 21.999 | 9.6817 | -10.988 | -6.6599 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 3.2598 | 9.6031 | 5.5734 | 5.4769 | 9.7789 | 0 | 4.8361 | 2.2659 |  | -0.5635 | 0.121 | 0.173 | 2.638 | -13.319 | -4.4 | 0.668 | 0.303 | -12.34 | -12.319 | -10 | -13.649 | -13.88 | 8.7222 | 3.2623 | 26.019 | 27.675 | 0 | -2.1433 | -2.2403 | -0.0742 | 1.1034 | -17.682 | -14.735 | 5.1414 | -0.0124 | -1.5868 | 13.543 | -6.8999 | -6.8999 | -28.369 | -28.258 | -3.9666 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 4.8993 | 3.3247 | -110.56 | 56.062 | 56.154 | -53.129 | -163.47 | -9.1669 |  |  | 27.882 | 11.93 | 8.76 | -0.86 | 16.27 | -14.195 | -13.793 | 22.236 | 20.174 | -6.5776 | -15.746 | -15.942 | 0.7978 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.399 | 20.299 | -3.3299 | 41.521 | 40.822 | 39.114 | 57.36 | 57.495 | -13.759 | -61.427 | -4.4785 | 3.554 | 35.72 | 22.04 | 14.848 | 14.944 | -13.099 | 25.512 | 0 | 0 | 10.192 | 0.0145 | -6.833 | -4.5999 | -4.4 | -4.0209 | 8.9822 | 58.99 | 18.56 | 9.51 | -8.06 | 13.473 | -11.518 | -7.34 | -7.4499 | 31.72 | 26.8 | -14.69 | -7.3727 | -31.106 | -29.881 | 35.623 | 13.29 | 9.0645 | 8.3959 | -17.348 | -27.081 | -15.301 | -34.685 | -43.268 | 0 | -11.095 | -9.9014 | 24.858 | -8.9389 | 0.1059 | -17.412 | -17.381 | -17.282 | 14.377 | 26.09 | -16.1 | -3.5 | 6.4529 | -23.404 | -9.9282 | -9.8238 | 6.4533 | 10.411 | -23.158 | 5.1277 | 0 | 0 | 3.4669 | 3.3935 | 2.7878 | 6.0284 | 6.1958 | 30.142 | 21.066 | 20.933 | 29.971 | 39.95 | 11.519 | -9.1899 | -3.7056 | 0.3069 | 2.79 | 1.39 | -11.391 | 1.2349 | 5.2519 | 2.591 | 2.315 | 24.5 | -43.08 | -32.297 | -1.8999 | 23.792 | -0.1 | 28.819 | 9.9314 | -10.733 | 2.7509 | 0.054 |  | -10.078 | -16.079 | 7.7508 | -34.537 | -23.938 | -11.413 | 168 | -2.4212 | -8.9447 | -6.5865 | 2.0403 | 10.124 | 10.158 | 1 | -9.3392 | -8.1873 | -14.67 | 18.849 | 31.665 | 43.509 | 44.778 | 3.9852 | 4.232 | -7.188 | -7.3041 | 0 | 0 | -14.787 | -15.688 | -23.125 | -22.597 | -11.659 | -11.3 | 1.6 | 1.5 | -20.399 | -20.899 | 1.0556 | -0.64 | 26.34 | 19.36 | 19.222 | -15.699 | -21.799 | 6.5999 | 6.3 | -18.25 | -18.307 | -85.219 | -0.2794 | -308.15 | -17.106 | 93.197 | 89.652 | 76.164 | 155.49 | 41.252 | 18.792 | 23.995 | 23.017 | -45.449 | 215.28 | -146.05 | 78.086 | -68.339 | 0.4944 | 8.8797 | -6.7199 | -2.3199 | -2.319 | 1.6799 | 0 | -4.2037 | -6.2668 | 15.294 | -9.1111 | -0.9 | 2.14 | 2.295 | 0 | 0 | 0.6469 | 0.4836 | 0.2966 |  | 6.0999 | 7.4427 | 0.98 | 0.37 | -4.2061 | -14.833 | -19.162 | -2.0374 | 10.631 | -13.44 | 2.2687 | -7.4 | -10.1 | 10.427 | -108.18
01/02/2025 | 17:00 | 0 | 7.7362 | -16.109 | 4.6708 | 7.9539 | 11.954 | 14.906 |  | 20.738 | 9.1707 | -10.489 | -4.44 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.7535 | 8.4718 | 5.566 | 5.3393 | 9.4869 | 0 | 4.9931 | 2.2249 |  | -0.4802 | 0.27 | 0.249 | 1.9649 | -15.539 | -4.4 | 0.599 | 0.309 | -11.569 | -11.409 | -10 | -13.75 | -13.649 | 7.7865 | 3.2513 | 26.019 | 27.675 | 0 | -2.5452 | -2.2043 | 12.534 | 14.943 | -20.227 | -17.95 | 6.7196 | -0.0124 | 0.6507 | 12.594 | -6.8999 | -6.8999 | -27.318 | -26.704 | -3.8808 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 4.5192 | 3.3307 | -108.95 | 51.362 | 51.881 | -61.388 | -174.03 | -9.1669 |  |  | 24.998 | 11.189 | 8.06 | -1.95 | 15.26 | -8.9709 | -8.569 | 16.954 | 14.44 | -5.2804 | -9.0535 | -9.3565 | -0.2676 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.7 | 19.7 | -3.15 | 43.25 | 43.161 | 41.24 | 54.04 | 54.074 | -12.067 | -57.195 | -5.1211 | 3.7781 | 35.049 | 20.87 | 14.848 | 14.944 | -12.769 | 25.512 | 0 | 0 | 10.263 | 0.0144 | -6.62 | -4.5 | -4.3 | -4.696 | 8.4211 | 58.043 | 17.447 | 9.13 | -7.93 | 12.73 | -11.761 | -2.53 | -2.5399 | 19.11 | 25.54 | -15.327 | -7.7181 | -25.524 | -25.072 | 31.728 | 10.687 | 5.8458 | 5.7675 | -19.548 | -25.308 | -15.65 | -26.845 | -16.009 | 0 | -9.6628 | -10.58 | 25.55 | -12.551 | 0.1059 | -24.58 | -9.1261 | -8.401 | 15.039 | 26.449 | -10 | -2.4 | 6.1351 | -24.581 | -9.9326 | -10.059 | 5.0685 | 12.744 | -23.041 | 5.3047 | 0 | 0 | 2.6428 | 3.4668 | 3.1697 | 0.6698 | 0 | 22.104 | 14.688 | 14.685 | 24.876 | 33.992 | 12.73 | -9.4699 | -3.4016 | 0.3509 | 2.6 | 0.03 | -14.163 | 1.3675 | 7.3279 | 2.5899 | 2.7607 | 23.86 | -36.832 | -27.266 | -1.8299 | 21.879 | -0.1 | 28.903 | 9.782 | -10.553 | 2.702 | 0.054 |  | -10.153 | -14.479 | 6.4461 | -35.209 | -25.479 | -11.492 | 169.29 | -2.7563 | -9.4319 | -6.4626 | 0.0652 | 9.6188 | 9.7554 | -0.602 | -9.9354 | -8.2477 | 9.6399 | -5.9819 | 37.705 | 46.879 | 53.948 | 12.161 | 12.582 | -13.019 | -13.078 | 0 | 0 | -14.787 | -6.9656 | -18.576 | -18.252 | -5.2684 | -5.7783 | 15.149 | 15.329 | -19.899 | -19.6 | 1.1435 | -5.5199 | 22.012 | 21.734 | 21.606 | -15.6 | -23.6 | 4.3 | 3.4 | -17.586 | -17.462 | -62.178 | -8.8364 | -300.11 | -10.743 | 72.327 | 100.11 | 60.474 | 148.42 | 43.44 | 40.207 | 13.208 | 14.395 | -43.475 | 237.28 | -136.54 | 116.13 | -100.37 | -0.9827 | 8.8797 | -5.76 | -2.301 | -2.286 | 1.36 | 2.0799 | -4.8034 | -7.7042 | 17.463 | -10.048 | -0.9 | 2.536 | 2.17 | 0 | 0 | 0.5181 | 0.356 | 0.2949 |  | 7.9 | 8.2505 | 0.77 | 0.37 | -12.23 | -11.079 | -13.219 | -10.679 | 6.7833 | -6.8929 | 0 | -9.6 | -7.8 | 27.29 | -132.12
01/02/2025 | 17:30 | 0 | 7.7445 | -16.061 | 9.3302 | 11.8 | 10.759 | 22.444 |  | 19.502 | 8.3837 | -9.7564 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.0029 | 12.173 | 5.3808 | 5.2133 | 9.3568 | 0 | 5.0137 | 2.2349 |  | -0.5951 | 0.124 | 0.128 | 2.0929 | -15.539 | -6.6 | 0.596 | 0.306 | -13.13 | -13.229 | -10 | -13.34 | -13.38 | 8.4201 | 3.394 | 26.019 | 27.675 | 0 | -3.215 | -2.9432 | -0.5994 | -0.1917 | -16.61 | -13.797 | 5.5359 | 28.606 | -3.8516 | 14.592 | -6.8999 | -6.8999 | -29.057 | -29.166 | -3.8692 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 4.3452 | 3.0964 | -124.02 | 51.881 | 51.82 | -48.018 | -184.99 | -9.1669 |  |  | 23.801 | 10.699 | 7.71 | -2.5299 | 14.489 | -6.6936 | -6.5597 | 17.148 | 14.671 | -4.7107 | -15.116 | -15.07 | -1.2011 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23 | 19.1 | -2.8199 | 40.18 | 40.371 | 38.129 | 55.73 | 56.269 | -11.416 | -58.402 | -4.4729 | 3.5789 | 34.34 | 20.959 | 14.848 | 14.944 | -12.649 | 25.512 | 0 | 0 | 9.1989 | 0.0145 | -6.6252 | -2.4 | -2.4 | -4.6936 | 8.2341 | 57.886 | 17.447 | 8.91 | -7.64 | 12.528 | -10.354 | -2.59 | -2.73 | 19.79 | 24.9 | -13.418 | -6.4545 | -23.91 | -23.845 | 33.125 | 12.527 | 7.3564 | 6.966 | -22.313 | -31.152 | -15.495 | -41.165 | -9.0144 | 0 | -8.4827 | -8.8666 | 25.655 | -4.6221 | 0.1059 | -34.82 | -11.236 | -10.693 | 15.485 | 28.079 | -9.6099 | 0.1 | 5.9782 | -11.514 | -10.317 | -9.9978 | 6.1808 | 14.446 | -28.465 | 5.1399 | 0 | 0 | 2.4937 | 3.4647 | 1.9426 | -0.8373 | -1.6745 | 27.127 | 13.061 | 13.114 | 28.043 | 35.971 | 11.705 | -8.6499 | -3.918 | 0.3069 | 2.58 | 0.46 | -11.517 | 1.5142 | 7.5109 | 2.812 | 2.6164 | 23.85 | -38.393 | -28.561 | -2.3199 | 21.591 | -0.1 | 28.691 | 9.4766 | -10.078 | 2.6579 | 0.054 |  | -10.771 | -14.287 | 7.0473 | -35.713 | -22.498 | -11.816 | 163.06 | -3.1454 | -9.6436 | -5.8812 | 0.962 | 9.9044 | 10.016 | 1 | -17.783 | -16.103 | 4.61 | -4.3117 | 40.065 | 42.917 | 63.624 | 23.37 | -26.947 | -8.0777 | -7.1241 | 0 | 0 | -4.43 | -6.9656 | -16.78 | -16.077 | -4.3453 | -4.0874 | 23.569 | 22.53 | -19.7 | -19.399 | 0.9494 | -8.4799 | 28.986 | 26.099 | 25.959 | -16.899 | -24.299 | 4.0999 | 3.2999 | -17.622 | -17.502 | -75.274 | -17.022 | -295.94 | -0.5426 | 46.511 | 106.32 | 56.273 | 149 | 46.236 | 41.02 | 9.9924 | 7.606 | -39.343 | 243.51 | -135.3 | 126.11 | -107.39 | 0.26 | 8.8797 | -6.32 | -2.3039 | -2.308 | 1.44 | 2 | -5.1999 | -8.0277 | 17.491 | -10.194 | 0.3 | 3.835 | 3.299 | 0 | 0 | 0.5635 | 0.4168 | 0.3657 |  | 9 | 7.9177 | 0.74 | 0.37 | -3.3071 | -14.962 | -19.379 | -1.9661 | 10.609 | -13.849 | 2.6291 | -9.8999 | -7.4 | 38.823 | -136.76
01/02/2025 | 18:00 | 0 | 7.7245 | -16.027 | 9.4303 | 11.63 | 10.52 | 22.103 |  | 17.038 | 7.3817 | -8.8119 | -2.22 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.2943 | 11.134 | 4.185 | 3.8346 | 7.054 | 0 | 3.1041 | 2.3418 |  | -0.5358 | 0.124 | 0.109 | 2.0209 | -19.979 | -8.8 | 0.682 | 0.301 | -12.159 | -12.35 | -10 | -13.55 | -13.569 | 8.1423 | 3.3326 | 26.019 | 27.675 | 0 | -4.5546 | -5.2984 | 10.223 | 13.782 | -19.691 | -19.29 | 6.7196 | 34.114 | -5.7698 | 9.6972 | -6.7999 | -6.7999 | -26.106 | -25.764 | -3.6612 | 1.3141 | 0 | 7.4687 | 1.1462 | 2.2937 | -113.8 | 49.317 | 49.256 | -43.658 | -182.8 | -9.1669 |  |  | 21.585 | 10.71 | 7.07 | -3.7899 | 13.72 | -6.4257 | -6.5597 | 16.863 | 14.753 | -4.0749 | -13.624 | -13.533 | -2.0776 | 0 | 2.88 | 6.412 | 22.1 | 18.299 | -2.5699 | 39.732 | 39.276 | 37.076 | 58.425 | 58.818 | -10.689 | -56.542 | -7.7758 | 3.303 | 33.29 | 19.84 | 14.848 | 14.944 | -12.25 | 25.512 | 0 | 0 | 12.131 | 0.0147 | -6.4064 | 0 | 0 | -4.9731 | 8.0471 | 56.939 | 17.076 | 8.48 | -7.19 | 11.205 | -13.303 | -2.39 | -2.5799 | 19.03 | 24.34 | -16.345 | -7.5909 | -26.777 | -25.609 | 30.415 | 10.744 | 4.7973 | 4.7346 | -25.496 | -34.833 | -14.343 | -45.311 | -3.8255 | 0 | -8.1339 | -8.8536 | 24.053 | -3.0777 | 0.1059 | -33.284 | -12.554 | -11.995 | 16.964 | 28.129 | -11.34 | 0 | 5.3963 | -5.834 | -9.1052 | -9.0382 | 4.7919 | 16.519 | -28.964 | 5.1033 | 0 | 0 | 3.0537 | 2.9733 | 2.0894 | -1.0047 | -1.3396 | 24.281 | 13.286 | 13.536 | 27.704 | 35.952 | 14.82 | -10.099 | -3.7056 | 0.3683 | 3.12 | -0.56 | -13.628 | 1.4328 | 7.4189 | 0.807 | 2.4244 | 21.459 | -39.369 | -28.925 | -2.4899 | 19.517 | -0.1 | 28.765 | 9.312 | -9.9349 | 2.6604 | 0.054 |  | -10.409 | -12.912 | 3.6476 | -35.293 | -21.503 | -11.69 | 167.82 | -3.2758 | -9.7399 | -5.6877 | 1.6198 | 9.7799 | 10.016 | 0.9643 | -15.578 | -13.086 | 6.2899 | -3.696 | 39.448 | 49.652 | 68.693 | 24.945 | -25.015 | -9.6882 | -8.8806 | -19.591 | -20.812 | -13.969 | -6.9656 | -19.708 | -19.104 | -2.7056 | -2.6382 | 21.7 | 21.719 | -20.1 | -19.899 | 1.0556 | -10.56 | 35.624 | 24.417 | 24.277 | -18.2 | -24.299 | 4.3 | 3.7 | -17.622 | -17.706 | -78.426 | -21.983 | -293.42 | 1.3036 | 31.611 | 107.6 | 52.869 | 150.72 | 52.894 | 46.173 | 10.172 | 9.3226 | -43.728 | 249.81 | -139.35 | 129.69 | -109.5 | 0.1892 | 8.8797 | -6.7199 | -2.309 | -2.295 | 2.0799 | 2.7999 | -5.7694 | -8.5831 | 16.318 | -10.048 | 2.0999 | 4.471 | 4.8049 | 0 | 0 | 2.0233 | 1.6498 | 1.7926 |  | 8.5 | 8.477 | 0.62 | 0.37 | -4.821 | -14.035 | -18.459 | -3.149 | 9.5271 | -12.379 | 2.2471 | -9.8 | -7 | 42.327 | -138.52
01/02/2025 | 18:30 | 0 | 8.5023 | -17.599 | 7.2647 | 11.824 | 11.037 | 22.288 |  | 18.34 | 7.8427 | -9.4534 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -22 | 4.1293 | 13.093 | 3.9851 | 3.8304 | 6.9177 | 0 | 2.582 | 2.3765 |  | -0.6164 | 0.268 | 0.288 | 2.0049 | -17.76 | -6.6 | 0.336 | 0.317 | -12.819 | -12.93 | -10 | -12.47 | -12.649 | 7.7506 | 3.7706 | 26.019 | 27.675 | 0 | -5.3583 | -4.0549 | 8.6581 | 9.7027 | -18.486 | -16.343 | 7.5087 | 35.744 | -9.3946 | 13.007 | -5.8999 | -5.8999 | -24.439 | -24.718 | -3.8197 | 1.3141 | -5.1531 | 2.99 | 0 | 1.5473 | -106.47 | 43 | 43.183 | -33.499 | -185.45 | -9.1669 |  |  | 19.13 | 10.609 | 8.71 | -5.17 | 7.2699 | -2.0051 | -1.7372 | 13.265 | 11.29 | -3.9376 | -23.951 | -23.66 | -5.6526 | 0 | 2.88 | 6.412 | 22.2 | 18.299 | -2.46 | 31.989 | 31.725 | 30.267 | 53.481 | 55.702 | -13.99 | -51.932 | -9.3796 | 3.5289 | 31.069 | 20.45 | 13.129 | 13.381 | -12.069 | 25.512 | 0 | 0 | 21.037 | 0.0149 | -6.3107 | 0 | 0 | -5.0256 | 7.6731 | 56.624 | 16.705 | 8.27 | -6.95 | 10.003 | -22.467 | -2.86 | -2.88 | 19.54 | 23.68 | -25.345 | -12.736 | -26.475 | -25.545 | 23.57 | 4.4617 | -1.1039 | -0.6781 | -18.332 | -27.982 | -13.778 | -57.106 | 15.271 | 0 | -7.8719 | -8.3895 | 17.459 | -5.1368 | 0.1059 | -28.676 | -15.421 | -15.106 | 10.604 | 27.59 | -14.229 | 0 | 4.8696 | -8.9467 | -10.08 | -10.085 | 5.8718 | 10.027 | -29.148 | 5.2742 | 0 | 0 | 0 | 3.5628 | 3.0932 | -6.5307 | -6.8657 | 27.797 | 12.479 | 12.475 | 28.516 | 38.196 | 11.241 | -11.409 | -4.0059 | 0.4131 | 2.94 | 1.63 | -10.812 | 1.4184 | 7.2119 | 0.725 | 2.3493 | 21.75 | -41.213 | -30.931 | -2.6399 | 20.073 | -0.1 | 28.483 | 9.7728 | -10.455 | 2.9463 | 0.054 |  | -10.29 | -12.555 | 0.5287 | -31.596 | -22.346 | -11.505 | 168.82 | -1.8596 | -8.5817 | -6.7219 | 1.2192 | 10.417 | 10.617 | 0.5731 | -12.927 | -10.506 | 7.5399 | -4.754 | 36.039 | 49.921 | 84.02 | 25.827 | -23.827 | -10.291 | -9.5583 | -20.75 | -21.373 | -13.969 | -12.87 | -12.951 | -12.303 | -5.2133 | -5.6756 | 20.969 | 20.92 | -17.399 | -17.5 | 1.2497 | -7.1999 | 40.764 | 21.206 | 20.777 | -17.399 | -24.799 | -1.1 | -1.7 | -17.374 | -17.198 | -89.659 | -39.959 | -282.41 | 15.814 | 24.279 | 102.4 | 57.317 | 160.24 | 29.462 | 41.804 | 18.295 | 12.044 | -54.237 | 248.94 | -123.71 | 150.22 | -125.55 | -0.7483 | 8.8797 | -6.6399 | -2.444 | -2.446 | 2.5599 | 2.24 | -5.8564 | -8.1437 | 15.88 | -10.487 | 2.5999 | 3.828 | 3.579 | 0 | 0 | 1.1948 | 0.8861 | 0.8534 |  | 9.3 | 7.949 | 0.47 | 0.37 | -6.0864 | -13.274 | -18.591 | -4.5678 | 8.4766 | -12.712 | 3.7232 | -10.1 | -6.0999 | 58.109 | -152.79
01/02/2025 | 19:00 | 0 | 5.5627 | -11.84 | 7.1655 | 8.4082 | 10.385 | 15.853 |  | 19.479 | 8.4157 | -9.7995 | -6.6599 | -28.6 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 4.1372 | 3.7901 | 5.3528 | 5.2861 | 9.2991 | 0 | 2.523 | 2.4066 |  | -0.5085 | 0.518 | 0.564 | 1.5299 | -11.1 | -2.2 | 0.648 | 0.306 | -10.289 | -10.31 | -10 | -12.97 | -12.949 | 8.1155 | 3.1473 | 26.019 | 27.675 | 0 | -3.215 | -2.5458 | 15.62 | 16.087 | -19.558 | -17.414 | 6.325 | 34.962 | -0.8357 | 9.5559 | -3.5999 | -3.5999 | -22.02 | -22.273 | -3.574 | 1.3141 | -3.3018 | 2.95 | 2.4497 | 1.6715 | -81.362 | 42.237 | 41.993 | -53.788 | -161.91 | -9.1669 |  |  | 25.417 | 11.869 | 9.9899 | -1.7599 | 11.21 | -8.1671 | -8.1671 | 14.909 | 12.754 | -4.9583 | -15.499 | -15.938 | -2.5331 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24 | 20.1 | -2.71 | 40.954 | 39.988 | 39.188 | 49.304 | 50.306 | -13.438 | -49.242 | -9.4827 | 3.9005 | 32.97 | 22.27 | 14.379 | 14.358 | -13.289 | 25.512 | 0 | 0 | 23.836 | 0.0146 | -6.8585 | -2.7999 | -2.7999 | -4.8559 | 8.4211 | 56.939 | 17.818 | 8.97 | -7.18 | 9.45 | -23.513 | -2.79 | -2.9 | 22.55 | 26.26 | -26.745 | -13.354 | -28.695 | -27.29 | 28.542 | 9.1603 | 1.6242 | 1.6712 | -19.216 | -30.27 | -14.924 | -33.573 | 12.478 | 0 | -8.1685 | -8.6208 | 18.94 | -8.011 | 0.1059 | -28.164 | -16.211 | -15.777 | 13.082 | 27.209 | -16.75 | 0.1 | 4.8843 | -14.268 | -9.6818 | -9.6771 | 4.6089 | 12.394 | -22.62 | 5.2742 | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | 2.8441 | -0.6698 | -1.3396 | 21.601 | 15.566 | 15.296 | 23.496 | 31.916 | 15.103 | -10.979 | -3.4053 | 0.404 | 2.8 | 1.36 | -13.647 | 1.2162 | 7.1809 | 0.602 | 2.3456 | 22.44 | -38.398 | -28.228 | -2.5599 | 21.472 | -0.1 | 29.153 | 10.787 | -11.541 | 3.3146 | 0.054 |  | -9.4155 | -12.944 | 4.1313 | -29.243 | -28.514 | -10.335 | 181.15 | -0.2106 | -7.7138 | -8.3312 | 2.1493 | 10.468 | 10.546 | 1.1181 | -13.115 | -11.109 | 15.509 | -9.7286 | 23.579 | 66.81 | 84.449 | 27.083 | -22.576 | -11.578 | -11.29 | -20.895 | -22.093 | -13.969 | -12.87 | -8.233 | -7.2661 | -14.804 | -14.789 | 16.19 | 15.409 | -20.5 | -20.7 | 1.2661 | -4.88 | 40.532 | 27.947 | 27.812 | -17 | -26.299 | -4.5999 | -5.0999 | -17.043 | -17.037 | -78.443 | -28.458 | -278.47 | 15.228 | 18.029 | 98.759 | 56.431 | 172.04 | 0 | 42.15 | 20.606 | 19.99 | -66.307 | 254.26 | -110.95 | 167.2 | -142.99 | 0.0012 | 8.8797 | -6.1599 | -2.548 | -2.545 | 2.48 | 1.7599 | -5.5825 | -7.9087 | 19.279 | -8.4946 | 10.3 | 2.367 | 4.452 | 0 | 0 | 0.7299 | 0.5634 | 0.3433 |  | 11.899 | 7.9829 | 0.57 | 0.37 | -6.8776 | -13.286 | -16.609 | -5.6318 | 8.5158 | -10.555 | 1.6998 | -13.199 | -3.0999 | 42.623 | -145.84
01/02/2025 | 19:30 | 0 | 5.9223 | -12.336 | 4.7449 | 8.4703 | 10 | 16.004 |  | 20.103 | 8.9807 | -10.342 | -6.6599 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 4.1504 | 4.3475 | 5.5316 | 5.4429 | 9.7391 | 0 | 2.2474 | 2.2543 |  | -0.569 | 0.494 | 0.544 | 0.761 | -11.1 | -4.4 | 0.061 | 0.297 | -9.9099 | -9.8299 | -10 | -13.659 | -13.5 | 9.4241 | 3.3513 | 26.019 | 27.675 | 0 | -2.947 | -2.4046 | -0.9995 | -1.0537 | -16.744 | -13.395 | 3.9578 | 21.247 | 7.7441 | 9.0794 | -3.5999 | -3.5999 | -24.064 | -24.33 | -3.614 | 1.3141 | -1.2882 | 2.95 | 3.0452 | 2.2693 | -88.412 | 40.742 | 40.772 | -51.119 | -155.45 | -9.1669 |  |  | 25.477 | 11.25 | 9.34 | -1.86 | 10.96 | -8.569 | -8.4351 | 16.698 | 14.488 | -3.8988 | -15.348 | -15.931 | -1.1719 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.399 | 21.2 | -2.7799 | 41.54 | 40.989 | 39.136 | 48.264 | 48.531 | -13.643 | -47.799 | -9.9485 | 4.0461 | 33.849 | 22.19 | 14.067 | 14.26 | -13.279 | 25.512 | 0 | 0 | 23.717 | 0.0144 | -6.809 | -2.7999 | -2.7999 | -5.0793 | 8.0471 | 57.413 | 17.261 | 8.7 | -6.96 | 9.8955 | -24.991 | -2.15 | -2.23 | 22.16 | 26.95 | -26.909 | -12.236 | -28.898 | -27.854 | 28.8 | 8.1947 | 2.1142 | 1.7396 | -17.588 | -28.849 | -15.023 | -35.473 | 5.6097 | 0 | -7.7673 | -8.2239 | 19.797 | -6.4978 | 0.1059 | -27.14 | -16.944 | -16.546 | 13.023 | 27 | -15.119 | 0 | 4.7698 | -11.66 | -10.43 | -10.687 | 4.6205 | 12.033 | -24.494 | 5.4267 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 2.8173 | -0.1675 | -0.5024 | 18.755 | 15.841 | 15.9 | 22.597 | 31.779 | 13.707 | -11.049 | -3.3174 | 0.404 | 2.62 | 1.6 | -15.175 | 1.7729 | 7.1809 | 0.58 | 2.1832 | 22.76 | -37.758 | -27.872 | -1.6999 | 22.397 | -0.1 | 29.991 | 10.68 | -11.387 | 3.3527 | 0.054 |  | -9.0011 | -12.841 | 5.3337 | -29.663 | -28.915 | -10.714 | 181.51 | -0.3188 | -8.6687 | -7.9654 | 1.471 | 10.512 | 10.673 | 1 | -12.166 | -11.621 | 13.409 | -7.3308 | 29.049 | 64.519 | 70.777 | 27.424 | -22.043 | -12.028 | -11.688 | -20.343 | -21.571 | -13.969 | -12.87 | -9.8919 | -8.9636 | -15.207 | -15.235 | 13.22 | 14.09 | -19.399 | -19.299 | 1.1087 | -5.1199 | 40.218 | 26.953 | 26.846 | -16.899 | -25.2 | -2.9 | -3.7999 | -17.216 | -17.037 | -62.617 | -16.936 | -277.39 | 11.909 | 6.3019 | 95.788 | 56.912 | 169.22 | 0 | 41.583 | 23.752 | 23.182 | -67.628 | 250.41 | -112.66 | 162.65 | -135.94 | 0.0012 | 8.8797 | -6 | -2.5439 | -2.546 | 1.84 | 2.0799 | -5.6519 | -8.0857 | 19.395 | -8.3787 | 10.399 | 3.8239 | 4.077 | 0 | 0 | 0.9812 | 0.2327 | 1.1392 |  | 10.699 | 9.3117 | 0.6 | 0.37 | -7.205 | -13.195 | -16.882 | -5.494 | 8.5344 | -10.495 | 0 | -12.399 | -4.0999 | 39.323 | -139.4
01/02/2025 | 20:00 | 0 | 5.9045 | -12.567 | 5.9895 | 8.3177 | 9.8303 | 15.568 |  | 20.179 | 8.7857 | -10.272 | -6.6599 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 4.37 | 4.0523 | 5.5957 | 5.4789 | 9.852 | 0 | 2.7226 | 2.2403 |  | -0.9555 | 0.469 | 0.49 | 1.225 | -13.319 | -4.4 | -0.319 | 0.278 | -9.6999 | -9.6199 | -10 | -13.869 | -14.069 | 9.153 | 3.4896 | 26.019 | 27.675 | 0 | -2.4112 | -2.0726 | 0.083 | 0.3347 | -16.343 | -14.601 | 4.3523 | 22.459 | 4.365 | 8.8546 | -3.5999 | -3.5999 | -24.533 | -24.617 | -3.7553 | 1.3141 | -1.8882 | 2.95 | 3.3043 | 2.2083 | -83.864 | 45.564 | 45.258 | -51.532 | -148.9 | -9.1669 |  |  | 26.046 | 11.359 | 9.35 | -2.0699 | 11.189 | -7.8992 | -7.4974 | 16.016 | 13.848 | -3.4577 | -17.992 | -18.185 | -2.446 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25 | 21.1 | -2.8499 | 40.236 | 39.792 | 38.137 | 52.062 | 52.844 | -14.687 | -52.396 | -9.3889 | 4.0688 | 32.45 | 21.959 | 13.598 | 13.674 | -13.069 | 25.512 | 0 | 0 | 25.928 | 0.0147 | -6.7357 | -2.9 | -3.0999 | -5.343 | 8.0471 | 56.782 | 17.076 | 8.51 | -6.81 | 9.45 | -26.031 | -1.93 | -1.98 | 22.92 | 26.79 | -28.727 | -14.363 | -28.782 | -27.754 | 27.477 | 7.3199 | -0.0306 | 0.1473 | -18.053 | -29.382 | -15.395 | -35.542 | -34.405 | 0 | -7.598 | -7.9292 | 21.6 | -7.3863 | 0.1059 | -30.212 | -16.483 | -16.109 | 13.804 | 27.309 | -16.229 | -0.1 | 4.8779 | -15.023 | -10.008 | -10.093 | 4.917 | 12.161 | -25.163 | 5.7319 | 0 | 0 | 3.2201 | 2.4767 | 2.1865 | -1.6745 | -2.0094 | 22.439 | 15.295 | 15.335 | 24.339 | 33.581 | 11.334 | -11.689 | -2.9073 | 0.3774 | 2.37 | 3.36 | -12.663 | 1.6802 | 7.1549 | 0.73 | 2.2234 | 23.329 | -39.106 | -29.23 | -2.1599 | 22.561 | -0.1 | 31.869 | 11.716 | -12.465 | 3.391 | 0.054 |  | -10.126 | -11.242 | 4.8638 | -32.436 | -27.487 | -10.804 | 182.45 | 0.174 | -8.3897 | -9.8268 | 2.2538 | 10.285 | 10.356 | 1 | -14.345 | -12.925 | 3.7699 | 0 | 56.542 | 38.181 | 27.447 | 26.741 | -22.693 | -10.423 | -9.7271 | -20.292 | -14.55 | -9.8816 | -12.87 | -14.808 | -13.643 | -16.839 | -16.372 | 1.57 | 2.5099 | -20.7 | -20.7 | 1.1252 | -4.6399 | 33.473 | 21.419 | 21.418 | -17.399 | -25.2 | 1.7 | 1.1 | -17.557 | -17.504 | -25.755 | 20.75 | -253.21 | 25.352 | 28.177 | 74.777 | 83.635 | 170.85 | 0 | 16.025 | 34.202 | 35.041 | -66.113 | 219.67 | -112.8 | 129.11 | -105.52 | -1.1706 | 8.8797 | -6.7199 | -2.5139 | -2.5099 | 2.4 | 1.7599 | -5.9039 | -8.1132 | 20.012 | -8.4672 | 9.5 | 2.894 | 2.5039 | 0 | 0 | 1.3857 | 0.113 | 0.5217 |  | 9.8999 | 9.1644 | 0.59 | 0.37 | -6.2038 | -13.613 | -17.384 | -5.0613 | 9.6544 | -11.787 | 1.8081 | -11 | -5.5 | 21.517 | -127.83
01/02/2025 | 20:30 | 0 | 5.8366 | -12.09 | 7.0564 | 8.1316 | 9.3439 | 15.217 |  | 19.427 | 8.3087 | -9.6584 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.1733 | 3.2222 | 5.1103 | 4.9709 | 8.8304 | 0 | 2.6161 | 2.1975 |  | -0.952 | 0.52 | 0.622 | 2.078 | -15.539 | -4.4 | 0.222 | 0.316 | -10.27 | -10.149 | -10 | -12.899 | -13.17 | 9.1615 | 3.4788 | 26.019 | 27.675 | 0 | -2.8131 | -2.0686 | 0.1193 | 0.2043 | -17.012 | -14.467 | 4.7468 | 23.828 | 4.2537 | 9.6294 | -3.6999 | -3.6999 | -24.122 | -24.612 | -3.6369 | 1.3141 | -2.4949 | 3.6908 | 3.1241 | 2.2047 | -83.01 | 44.19 | 44.19 | -43.338 | -151.47 | -9.1669 |  |  | 25.028 | 11.17 | 9.39 | -2.98 | 10.359 | -6.4257 | -6.1578 | 16.314 | 14.151 | -0.7778 | -20.191 | -20.325 | -2.8696 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.6 | 20.799 | -2.68 | 38.801 | 38.385 | 36.84 | 53.221 | 53.207 | -14.399 | -52.141 | -10.3 | 4.1288 | 30.569 | 22.52 | 12.817 | 12.893 | -12.75 | 25.512 | 0 | 0 | 27.693 | 0.0147 | -6.5603 | 0 | 0 | -4.8815 | 6.9251 | 55.993 | 15.777 | 7.66 | -6.53 | 9.2475 | -27.745 | -2.2 | -2.2699 | 22.87 | 26.22 | -29.799 | -14.954 | -28.945 | -28.054 | 25.16 | 5.1153 | -1.4586 | -1.1344 | -19.793 | -29.837 | -15.615 | -42.554 | -32.712 | 0 | -7.8575 | -8.2165 | 23.023 | -8.1651 | 0.1059 | -34.82 | -16.019 | -15.484 | 14.993 | 27.639 | -13.159 | -0.1 | 4.6158 | -14.634 | -11.374 | -11.572 | 5.8192 | 12.978 | -26.674 | 6.0493 | 0 | 0 | 3.0702 | 2.7072 | 2.5023 | -3.5165 | -3.5165 | 24.616 | 15.011 | 14.892 | 25.586 | 33.581 | 9.8451 | -10.689 | -3.1068 | 0.3774 | 2.48 | 3.08 | -11.226 | 1.8227 | 7.1469 | 0.71 | 2.29 | 25.1 | -40.658 | -30.742 | -1.8699 | 23.16 | -0.1 | 31.869 | 11.68 | -12.383 | 3.2968 | 0.054 |  | -10.732 | -10.162 | 4.8058 | -33.78 | -26.37 | -11.273 | 178.95 | -0.3667 | -8.4692 | -9.384 | 1.0994 | 9.9337 | 10.095 | 0 | -13.23 | -11.845 | 2.0999 | 0 | 52.353 | 33.005 | 32.534 | 26.531 | -23.486 | -10.384 | -10.033 | -21.148 | -21.094 | -9.8816 | -9.6754 | -13.836 | -12.869 | -15.538 | -15.632 | 1.62 | 2.63 | -21.799 | -21.399 | 1.1435 | -4.88 | 29.712 | 22.574 | 22.058 | -17.799 | -25.2 | 2.0999 | 1.6 | -17.557 | -17.504 | -27.417 | 25.658 | -254.69 | 22.685 | 35.323 | 72.5 | 85.818 | 167.08 | 0 | 16.571 | 34.471 | 33.357 | -61.587 | 215.25 | -113.12 | 126.6 | -102.18 | -1.3342 | 8.8797 | -6.8 | -2.48 | -2.4839 | 2.4 | 1.7599 | -5.5263 | -7.6737 | 20.158 | -8.8456 | 8.6 | 4.1119 | 3.483 | 0 | 0 | 1.4519 | 0.724 | 0.8327 |  | 10.5 | 9.2 | 0.38 | 0.37 | -6.5632 | -13.911 | -17.25 | -4.6316 | 9.4357 | -11.183 | 1.2921 | -12 | -4.8 | 22.638 | -128.88
01/02/2025 | 21:00 | 0 | 5.571 | -11.856 | 8.8096 | 7.6265 | 8.5561 | 14.312 |  | 17.934 | 7.6387 | -8.9683 | -4.44 | -26.399 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 4.391 | 1.9103 | 4.6643 | 4.6433 | 8.2454 | 0 | 2.5839 | 2.2613 |  | -0.9562 | 0.529 | 0.547 | 1.8159 | -15.539 | -6.6 | -0.189 | 0.321 | -9.39 | -9.5399 | -10 | -13.529 | -13.739 | 9.013 | 3.6942 | 26.019 | 27.675 | 0 | -3.081 | -2.4574 | 12.028 | 13.646 | -19.825 | -17.012 | 6.325 | 35.032 | 2.6223 | 9.0066 | -3.7999 | -3.7999 | -22.02 | -22.473 | -3.4403 | 1.3141 | -3.2446 | 3.491 | 3.133 | 2.2339 | -73.793 | 43.305 | 43.366 | -47.314 | -148.16 | -9.1669 |  |  | 23.911 | 11.119 | 8.97 | -3.48 | 10.42 | -6.0238 | -5.622 | 15.453 | 13.75 | -0.8008 | -20.533 | -20.913 | -3.6041 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.6 | 19.5 | -2.6099 | 37.079 | 37.054 | 35.264 | 52.641 | 52.503 | -14.564 | -51.718 | -9.4551 | 3.5562 | 31.899 | 21.95 | 12.661 | 12.698 | -12.46 | 25.512 | 0 | 0 | 29.022 | 0.0148 | -6.4025 | 0 | 0 | -5.1574 | 6.1771 | 55.047 | 14.849 | 6.81 | -6.28 | 9.936 | -29.41 | -2.0299 | -2.1199 | 22.15 | 25.66 | -31.309 | -15.363 | -29.101 | -27.845 | 22.949 | 2.2926 | -3.7945 | -3.5363 | -12.165 | -22.559 | -15.658 | -40.27 | -32.92 | 0 | -7.1128 | -7.3737 | 14.926 | -11.283 | 0.1059 | 4.624 | -20.726 | -20.362 | 7.0891 | 0 | -18.1 | 0 | 4.3526 | -19.736 | -12.236 | -12.394 | 6.4134 | 5.683 | -28.799 | 6.0493 | 0 | 0 | 0 | 3.3723 | 2.7191 | -3.684 | -4.0189 | 23.946 | 14.945 | 14.124 | 24.998 | 35.419 | 11.871 | -10.229 | -2.7186 | 0.3509 | 2.31 | 3.68 | -11.675 | 1.1554 | 7.1199 | 0.842 | 2.3894 | 25.26 | -41.965 | -31.382 | -1.6299 | 24.434 | -0.1 | 32.063 | 11.419 | -12.157 | 3.2086 | 0.054 |  | -11.161 | -8.939 | 6.9008 | -35.041 | -29.077 | -10.966 | 182.19 | -0.6564 | -9.2058 | -8.5164 | 0.9608 | 9.3771 | 9.5102 | 0.4683 | -13.673 | -12.441 | 2.0999 | 0 | 55.668 | 30.091 | 31.243 | 27.153 | -22.634 | -10.738 | -10.375 | -21.114 | -22.736 | -9.8816 | -9.6754 | -15.945 | -16.137 | -15.409 | -14.859 | 1.57 | 1.63 | -21 | -21.299 | 1.1087 | -5.1999 | 34.104 | 22.589 | 22.466 | -18.2 | -25.6 | 3.5 | 2.5 | -17.76 | -17.748 | -33.186 | 19.351 | -256.07 | 26.538 | 26.833 | 73.45 | 86.119 | 171.52 | 0 | 16.874 | 36.778 | 35.664 | -64.375 | 217.09 | -113.53 | 125.9 | -102.98 | -0.8655 | 8.8797 | -6.5599 | -2.4709 | -2.4719 | 2.48 | 1.44 | -5.4925 | -7.7042 | 19.981 | -8.7876 | 9.3 | 3.561 | 3.351 | 0 | 0 | 0.7874 | 0.8347 | 0.5712 |  | 10.399 | 8.6788 | 0.33 | 0.37 | -5.4288 | -14.1 | -17.81 | -3.9393 | 9.4329 | -11.477 | 1.377 | -11.699 | -5 | 22.042 | -127.71
01/02/2025 | 21:30 | 0 | 5.1177 | -11.083 | 10.973 | 7.2921 | 8.7578 | 13.464 |  | 17.123 | 7.1787 | -8.5221 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 3.694 | 0.1265 | 4.9771 | 4.7907 | 8.7419 | 0 | 4.1276 | 2.2598 |  | -1.1335 | 0.482 | 0.498 | 1.9129 | -17.76 | -6.6 | -0.28 | 0.32 | -9.9399 | -10.069 | -10 | -13.699 | -13.51 | 9.1375 | 3.6046 | 17.698 | 21.09 | 0 | -2.8131 | -2.6444 | 11.654 | 13.661 | -19.959 | -16.61 | 5.9305 | 32.442 | 2.4863 | 12.002 | -4.8999 | -4.8999 | -24.402 | -24.702 | -3.5185 | 1.3141 | -4.3063 | 3.4227 | 3.2215 | 2.1935 | -82.216 | 43.58 | 43.641 | -40.158 | -152.84 | -9.1669 |  |  | 23.402 | 10.829 | 8.89 | -3.7999 | 9.8699 | -4.6843 | -4.2824 | 14.068 | 12.493 | -0.4194 | -22.445 | -22.268 | -3.2133 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.2 | 19.5 | -2.47 | 35.833 | 35.431 | 34.016 | 53.587 | 54.165 | -13.549 | -52.679 | -8.8721 | 3.9752 | 31.239 | 21.94 | 11.254 | 11.331 | -11.469 | 25.512 | 0 | 0 | 29.436 | 0.0149 | -5.8751 | 0 | 0 | -5.3173 | 5.429 | 54.416 | 13.55 | 5.89 | -6.22 | 10.057 | -29.917 | -2.46 | -2.5199 | 22.64 | 24.39 | -31.509 | -16.218 | -27.513 | -26.381 | 19.906 | 0.1349 | -6.2593 | -6.1168 | -12.094 | -21.861 | -15.316 | -46.313 | -29.817 | 0 | -7.6671 | -7.9235 | 13.766 | -11.41 | 0.1059 | 5.136 | -19.832 | -19.468 | 5.5859 | 0 | -18.329 | 0.1 | 4.2939 | -19.593 | -12.87 | -12.946 | 7.5415 | 4.8616 | -21.177 | 6.0493 | 0 | 0 | 3.4771 | 2.4875 | 2.5541 | -5.1911 | -5.526 | 24.448 | 12.494 | 12.821 | 25.851 | 35.795 | 11.705 | -9.6699 | -2.9127 | 0.3692 | 2.32 | 3.81 | -11.225 | 1.3903 | 7.1569 | 2.039 | 2.4194 | 25.52 | -42.268 | -32.016 | -1.7199 | 24.488 | -0.1 | 31.658 | 11.512 | -12.162 | 3.109 | 0.054 |  | -11.706 | -7.826 | 9.5223 | -36.049 | -27.186 | -11.398 | 178.29 | -1.2434 | -8.5741 | -8.5948 | 1.0509 | 8.923 | 9.0356 | 0.3231 | -14.096 | -12.459 | 2.5099 | 0 | 61.542 | 26.876 | 30.844 | 25.814 | -24.117 | -9.7314 | -9.3143 | -22.005 | -22.922 | -9.8816 | -9.6754 | -14.704 | -14.138 | -14.17 | -14.171 | 0.91 | 0.91 | -20.2 | -20.299 | 1.2314 | -5.76 | 29.577 | 24.225 | 24.096 | -18.7 | -26 | 2.2 | 1.2 | -17.556 | -17.696 | -31.91 | 18.198 | -255.72 | 28.428 | 39.453 | 69.071 | 85.192 | 170.12 | 0 | 10.693 | 32.882 | 34.676 | -62.413 | 214.02 | -111.55 | 123.86 | -101.22 | -1.007 | 8.8797 | -5.1199 | -2.3829 | -2.3949 | 1.6 | 2.4 | -5.5579 | -8.4061 | 21.007 | -9.0226 | 8.5 | 5.059 | 4.4429 | 0 | 0 | 0.5923 | 0.5641 | 0.2782 |  | 9.8999 | 8.6821 | 0.25 | 0.37 | -5.4724 | -15.319 | -17.799 | -4.3361 | 10.369 | -11.994 | 0 | -11.5 | -5.1999 | 25.466 | -133.27
01/02/2025 | 22:00 | 0 | 4.6243 | -10.164 | 1.0595 | 7.203 | 9.2749 | 13.488 |  | 17.369 | 7.0387 | -6.694 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 3.5916 | -6.9127 | 4.7801 | 4.6508 | 8.5219 | 0 | 4.7765 | 2.2609 |  | -1.106 | 0.229 | 0.243 | 1.819 | -8.88 | -8.8 | -0.651 | 0.291 | -11.34 | -11.329 | -10 | -13.72 | -13.76 | 8.7907 | 3.7591 | 15.58 | 16.984 | 0 | -5.3583 | -5.3177 | -1.2969 | -1.1801 | -16.476 | -12.458 | 4.3523 | 22.957 | -13.127 | 13.447 | -6.4999 | -6.4999 | -24.246 | -24.577 | -3.6102 | 1.3141 | -4.971 | 3.1887 | 2.944 | 2.0415 | -88.747 | 42.237 | 42.664 | -39.497 | -164.58 | -9.1669 |  |  | 22.314 | 10.71 | 8.09 | -4.5 | 10.8 | -5.622 | -5.354 | 15.867 | 13.611 | 0.1938 | -15.495 | -15.528 | -4.5701 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.7 | 17.1 | -2.38 | 37.235 | 37.517 | 35.139 | 55.167 | 55.568 | -13.454 | -53.671 | -9.2541 | 3.5438 | 30.799 | 20.489 | 10.786 | 10.94 | -11.039 | 25.512 | 0 | 0 | 27.822 | 0.0147 | -5.6259 | 2.7 | 2.2999 | -5.3027 | 4.12 | 53.943 | 11.695 | 4.68 | -5.99 | 9.963 | -28.384 | -2.18 | -2.22 | 20.42 | 23.65 | -30.127 | -15.036 | -27.977 | -26.381 | 19.423 | -0.3761 | -6.9719 | -6.397 | -12.201 | -20.482 | -15.089 | -44.94 | -31.296 | 0 | -10.805 | -11.149 | 14.195 | -14.611 | 0.1059 | 4.624 | -20.355 | -19.995 | 4.4745 | 0 | -18.279 | 0 | 4.0507 | -24.572 | -12.64 | -12.829 | 7.384 | 3.7697 | -20.711 | 6.1408 | 0 | 0 | 3.388 | 3.3604 | 2.5069 | -3.5165 | -3.5165 | 22.439 | 12.804 | 12.891 | 26.953 | 37.029 | 14.825 | -8.6299 | -3.213 | 0.3774 | 2.59 | 0.86 | -15.006 | 0 | 7.2639 | 3.075 | 2.3078 | 24.92 | -41.456 | -30.471 | -1.5899 | 24.316 | -0.1 | 31.591 | 10.784 | -11.479 | 2.9241 | 0.054 |  | -11.238 | -6.962 | 9.0249 | -38.318 | -24.86 | -11.955 | 171.11 | -2.1426 | -9.3885 | -7.6424 | 1.0509 | 8.7105 | 8.7192 | 0.3136 | -13.012 | -11.228 | 2.5099 | 0 | 57.627 | 32.089 | 32.065 | 26.417 | -23.029 | -10.019 | -9.1673 | -20.23 | -22.668 | -9.8816 | -9.6754 | -14.171 | -13.215 | -11.991 | -12.389 | 3.74 | 3.0499 | -21.399 | -21.1 | 1.1435 | -6 | 27.113 | 25.067 | 24.939 | -19.1 | -27.299 | 0.9 | 0.4 | -17.613 | -17.477 | -32.285 | 21.769 | -251.75 | 26.253 | 33.861 | 74.628 | 84.693 | 170.61 | 0 | 16.268 | 36.48 | 32.817 | -59.647 | 216.53 | -110.69 | 128.18 | -106.6 | -1.5686 | 8.8797 | -5.5199 | -2.3729 | -2.375 | 1.12 | 2.16 | -5.1991 | -8.6411 | 20.979 | -8.6411 | 8.1999 | 4.1789 | 4.282 | 0 | 0 | 0.709 | 0.9653 | 0.3002 |  | 11.6 | 9.397 | 0.19 | 0.37 | -5.9271 | -14.413 | -17.63 | -4.18 | 10.242 | -11.544 | 0 | -12.5 | -4.0999 | 25.599 | -131.29
01/02/2025 | 22:30 | 0 | 7.6455 | -15.959 | 3.0725 | 6.8063 | 8.3577 | 12.579 |  | 16.603 | 6.6287 | -6.24 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 3.8893 | -6.6537 | 4.8484 | 4.7167 | 8.4021 | 0 | 5.6083 | 1.6752 |  | -1.1529 | 0.136 | 0.151 | 1.2489 | -11.1 | -8.8 | -0.283 | 0.3 | -12.329 | -12.1 | -10 | -13.829 | -13.67 | 8.8281 | 3.9223 | 17.256 | 19.499 | 0 | -6.5639 | -6.2578 | 0.8691 | 1.011 | -15.673 | -12.19 | 5.1414 | 25.941 | -12.043 | 8.0053 | -6.5999 | -6.5999 | -25.543 | -25.57 | -3.5529 | 1.3141 | -4.8038 | 2.8737 | 2.8235 | 2.0978 | -95.95 | 42.115 | 42.176 | -36.937 | -173.13 | -9.1669 |  |  | 21.026 | 10.17 | 7.67 | -5.8499 | 9.9499 | -4.5503 | -4.1484 | 14.748 | 13.009 | 0.9195 | -13.496 | -12.542 | -5.1256 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.799 | 15.399 | -2.2799 | 36.098 | 35.982 | 34.281 | 58.938 | 59.43 | -13.229 | -55.633 | -10.267 | 3.6685 | 29.739 | 18.87 | 9.8486 | 9.9639 | -10.71 | 25.512 | 0 | 0 | 29.493 | 0.0149 | -5.4865 | 5.0999 | 4.4 | -5.437 | 3.1849 | 52.366 | 10.025 | 3.53 | -5.65 | 9.5445 | -30.735 | -8.4 | -8.5799 | 30.88 | 21.99 | -32.4 | -16.463 | -27.121 | -26.054 | 16.645 | -2.0611 | -7.4419 | -7.6711 | -8.6724 | -20.377 | -14.655 | -51.053 | -26.483 | 0 | -9.7254 | -10.586 | 11.405 | -17.787 | 0.1059 | 5.136 | -18.119 | -17.966 | 4.7817 | 0 | -15.319 | -0.2 | 3.7604 | -27.738 | -12.787 | -12.903 | 7.3856 | 5.4321 | -20.551 | 6.2019 | 0 | 0 | 0 | 3.0892 | 1.9683 | -5.1911 | -4.8562 | 25.453 | 12.229 | 12.275 | 27.671 | 37.308 | 12.73 | -8.3699 | -2.7974 | 0.3161 | 2.1 | 2.09 | -13.557 | 0 | 7.2979 | 3.0929 | 2.3105 | 25.559 | -41.944 | -31.424 | -1.5899 | 24.811 | -0.1 | 29.573 | 9.3771 | -10.062 | 2.8147 | 0.054 |  | -10.527 | -7.182 | 9.8443 | -37.646 | -24.852 | -12.662 | 168.03 | -3.5738 | -10.356 | -5.1468 | 1.1152 | 8.0806 | 8.2604 | 0 | -15.192 | -13.113 | 0.84 | 0 | 62.874 | 25.849 | 31.198 | 27.178 | -23.657 | -9.1923 | -9.1412 | -23.808 | -25.126 | -9.8816 | -9.6754 | -15.929 | -15.528 | -12.371 | -12.089 | -1.72 | -1.9299 | -23.2 | -23.299 | 1.1966 | -6 | 32.45 | 24.836 | 24.704 | -19.5 | -27.299 | 3.9 | 3.4 | -17.844 | -17.716 | -25.288 | 23.961 | -258.1 | 24.959 | 49.513 | 72.159 | 89.049 | 166.94 | 0 | 16.224 | 36.405 | 37.125 | -66.264 | 214.39 | -113.72 | 121.21 | -102.46 | -1.1242 | 8.8797 | -5.6799 | -2.3389 | -2.3389 | 1.2 | 1.5199 | -4.9278 | -7.9667 | 20.393 | -8.2902 | 8.3 | 3.4779 | 3.6779 | 0 | 0 | -0.5091 | -1.2331 | -1.2465 |  | 11.399 | 9.0264 | 0.12 | 0.37 | -4.1967 | -15.779 | -18.073 | -3.3632 | 11.06 | -12.838 | 0 | -12.699 | -4.4 | 25.574 | -137.69
01/02/2025 | 23:00 | 0 | 6.9727 | -14.756 | 7.4341 | 6.0905 | 7.9871 | 11.214 |  | 15.306 | 6.1418 | -5.7036 | -6.6599 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.7715 | -8.3744 | 4.3896 | 4.2127 | 7.8975 | 0 | 5.4046 | 2.1677 |  | -1.2033 | 0.088 | 0.124 | 1.541 | -13.319 | -13.2 | 0.064 | 0.298 | -13.38 | -13.35 | -10 | -13.189 | -13.229 | 9.0214 | 3.8578 | 21.127 | 22.572 | 0 | -7.2337 | -7.3129 | 0.9498 | 1.2061 | -15.003 | -12.592 | 5.5359 | 27.491 | -15.082 | 7.3364 | -6.3999 | -6.3999 | -25.907 | -26.078 | -3.7076 | 1.3141 | -5.9457 | 1.4739 | 0 | 1.3875 | -104.73 | 41.657 | 41.688 | -24.839 | -182.78 | -9.1669 |  |  | 20.428 | 10.489 | 7.1399 | -6.9099 | 10.119 | -1.3353 | -1.3353 | 13.65 | 11.383 | 2.0351 | -19.723 | -19.877 | -6.4557 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17 | 14.199 | -2.3099 | 31.711 | 31.626 | 29.917 | 60.227 | 60.444 | -14.021 | -56.424 | -12.199 | 3.4022 | 28.579 | 19.28 | 9.0673 | 9.2803 | -10.17 | 25.512 | 0 | 0 | 29.92 | 0.0153 | -5.0791 | 7.4 | 6.6999 | -5.3283 | 2.2499 | 52.05 | 8.912 | 2.6 | -5.6 | 9.666 | -31.23 | -8.89 | -8.9399 | 30.38 | 21.25 | -33.236 | -16.336 | -24.079 | -23.418 | 15.414 | -2.8382 | -8.5262 | -8.2472 | -13.89 | -20.742 | -13.545 | -63.616 | -25.496 | 0 | -9.7788 | -10.034 | 12.452 | -11.619 | 0.1059 | 0 | -18.645 | -18.459 | 2.7145 | 0 | -11.929 | 0.1 | 3.7246 | -17.127 | -12.699 | -12.826 | 7.7863 | 2.3133 | -21.454 | 6.1103 | 0 | 0 | 3.4517 | 3.1432 | 2.0914 | -7.7029 | -8.0379 | 29.472 | 9.2921 | 9.947 | 30.85 | 40.782 | 12.218 | -8.9199 | -3.4053 | 0.3491 | 3.09 | 1.96 | -11.534 | 0 | 7.1349 | 2.9119 | 2.1782 | 24.549 | -43.739 | -33.032 | -1.6599 | 23.622 | -0.1 | 28.35 | 9.2399 | -9.9557 | 2.6159 | 0.054 |  | -10.527 | -6.748 | 9.9175 | -38.318 | -22.134 | -13.1 | 163.05 | -4.2099 | -9.2006 | -5.4065 | 1.1652 | 8.6959 | 8.6638 | 0.4506 | -13.748 | -12.448 | -2.9299 | 5.3301 | 70.285 | 18.73 | 32.733 | 26.355 | -23.213 | -10.165 | -10.024 | -20.246 | -21.838 | -9.8816 | -9.6754 | -16.846 | -15.758 | -14.142 | -13.748 | -1.58 | -2.6099 | -21.899 | -22.899 | 1.1435 | -6.4 | 29.628 | 25.419 | 25.183 | -19.899 | -27.299 | 3.5 | 2.9 | -17.866 | -17.897 | -30.504 | 17.639 | -253.24 | 28.836 | 48.392 | 70.408 | 92.196 | 167.15 | 0 | 7.9934 | 37.867 | 36.465 | -67.823 | 208.02 | -112.1 | 117.75 | -95.986 | -0.6091 | 8.8797 | -5.92 | -2.265 | -2.269 | 1.6799 | 1.5199 | -5.0366 | -7.7622 | 20.1 | -8.3207 | 8.8999 | 4.5289 | 4.368 | 0 | 0 | 0.8398 | 0.944 | 0.5033 |  | 11.1 | 8.8998 | 0.11 | 0.37 | -5.0668 | -14.695 | -17.7 | -3.2074 | 10.605 | -11.459 | 0 | -12.5 | -5.1999 | 34.835 | -140.89
01/02/2025 | 23:30 | 0 | 6.4213 | -13.537 | -0.908 | 9.7195 | 7.5332 | 18.368 |  | 14.936 | 5.9828 | -5.733 | -13.319 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.9879 | -3.2655 | 4.3429 | 4.096 | 7.6558 | 0 | 5.9653 | 2.2262 |  | -0.7687 | 0.116 | 0.137 | 1.279 | -6.6599 | -13.2 | -0.02 | 0.294 | -13.609 | -13.569 | -10 | -12.449 | -12.3 | 7.8004 | 3.4433 | 14.712 | 15.665 | 0 | -8.5733 | -7.8688 | 12.447 | 12.749 | -15.941 | -13.127 | 6.7196 | 35.219 | -25.721 | 7.3892 | -6.1999 | -6.1999 | -23.075 | -23.746 | -3.5054 | 1.3141 | -7.413 | 2.0149 | 0 | 0.7646 | -89.938 | 38.697 | 38.727 | -30.249 | -181.99 | -9.1669 |  |  | 18.931 | 10.399 | 7.11 | -7.19 | 9.76 | -1.3353 | -0.9335 | 13.059 | 10.979 | 2.9221 | -16.798 | -17.327 | -7.3168 | 0 | 2.88 | 6.412 | 22.799 | 19.1 | -2.2599 | 34.291 | 33.581 | 31.8 | 64.077 | 64.697 | -14.734 | -61.621 | -9.6453 | 3.0277 | 27.079 | 17.28 | 8.1298 | 8.2061 | -9.42 | 25.512 | 0 | 0 | 33.87 | 0.0151 | -4.7104 | 14.5 | 14.8 | -5.7397 | 0.7539 | 49.842 | 7.0565 | 1.33 | -5.13 | 9.18 | -34.27 | -9.78 | -9.8299 | 30.54 | 19.64 | -35.109 | -17.627 | -25.19 | -24.1 | 0 | -7.7919 | -13.507 | -12.731 | -8.4508 | -7.5604 | -12.069 | -55.9 | -24.921 | 0 | -9.5539 | -8.7053 | 9.1349 | -23.904 | 0.1059 | 34.32 | -20.218 | -18.653 | -3.9252 | -10.929 | -17.789 | 14.4 | 3.7989 | -40.647 | -12.617 | -12.907 | 7.8345 | -7.1152 | -20.107 | 6.3919 | 0 | 0 | 3.3696 | 4.4351 | 3.3538 | -8.5402 | -8.3728 | 31.146 | 10.123 | 10.41 | 30.662 | 40.25 | 11.705 | -9.0499 | -3.4071 | 0.3152 | 2.9 | 1.54 | -13.064 | 1.4061 | 7.1149 | 3.0439 | 2.1361 | 23.969 | -43.093 | -32.458 | -1.6799 | 22.542 | -0.1 | 28.345 | 9.2059 | -9.7544 | 2.4855 | 0.054 |  | -10.722 | -5.004 | 9.2156 | -38.738 | -21.772 | -12.49 | 162.79 | -4.8772 | -9.1128 | -5.5246 | 1.2022 | 8.6886 | 8.5689 | 0.679 | -14.976 | -13.172 | -0.84 | 0 | 68.014 | 19.702 | 31.531 | 25.533 | -23.539 | -9.3775 | -9.1661 | -20.339 | -22.155 | -9.8816 | -9.6754 | -16.714 | -15.764 | -14.646 | -14.352 | -0.31 | -0.61 | -21.7 | -21.299 | 1.3192 | -7.0399 | 22.312 | 26.152 | 25.84 | -19.5 | -26.5 | 5.0999 | 4.5999 | -17.916 | -17.866 | 0 | 22.088 | -259.99 | 20.864 | 79.646 | 76.244 | 85.95 | 160.21 | 0 | 18.122 | 32.663 | 29.384 | -53.672 | 212.08 | -117.74 | 113.96 | -95.058 | -0.0916 | 8.8797 |  | -2.263 | -2.2579 | 1.9199 | 1.7599 | -4.8513 | -8.3482 | 20.598 | -7.9972 | 8.6999 | 4.6529 | 5.597 | 0 | 0 | 0.6555 | 0.7059 | 0.6373 |  | 10.899 | 9.8057 | 0.01 | 0.37 | -4.3005 | -15.488 | -18.066 | -2.4987 | 10.594 | -11.472 | 0 | -11.8 |  | 35.681 | -145.05
02/02/2025 | 00:00 | 0 | 6.125 | -12.911 | -1.5197 | 9.7424 | 7.5444 | 18.246 |  | 14.147 | 5.6068 | -5.2209 | -11.1 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0035 | -3.3195 | 4.2849 | 4.0589 | 7.4041 | 0 | 5.9633 | 2.1241 |  | -0.7746 | 0.069 | -0.031 | 1.854 | -8.88 | -13.2 | 0.076 | 0.299 | -12.579 | -12.68 | -10 | -13.649 | -13.409 | 7.6273 | 3.2904 | 16.919 | 19.322 | 0 | -8.0375 | -8.4555 | 12.45 | 19.988 | -17.012 | -12.994 | 6.7196 | 32.441 | -28.443 | 7.0353 | -6.2999 | -6.1999 | -23.982 | -25.487 | -3.5164 | 1.3141 | -5.7236 | 1.9271 | 0 | 0.547 | -97.14 | 50.172 | 50.325 | -51.258 | -178.95 | -9.1669 |  |  | 18.931 | 9.55 | 6.28 | -8.4099 | 8.1199 | -4.6843 | -4.1484 | 14.005 | 12.354 | 0.6567 | -18.548 | -18.593 | -6.1878 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.899 | 17.799 | -2.18 | 31.942 | 30.196 | 29.552 | 77.999 | 77.775 | -13.524 | -72.73 | -11.428 | 2.9147 | 27.85 | 16.649 | 7.1923 | 7.4249 | -8.8699 | 25.512 | 0 | 0 | 22.843 | 0.015 | -4.2522 | 14.5 | 14.8 | -6.5051 | 0.3799 | 51.262 | 6.3143 | 0.66 | -6.41 | 8.9774 | -25.341 | -9.84 | -9.9499 | 29.95 | 18.72 | -26.018 | -13.363 | -23.923 | -22.581 | 14.729 | -4.0328 | -9.7179 | -8.6904 | -12.354 | -15.97 | -12.22 | -40.072 | -34.082 | 0 | -10.452 | -10.561 | 8.5781 | -15.531 | 0.1059 | 14.864 | -20.745 | -20.986 | -1.2043 | -11.229 | -19.689 | -0.1 | 3.9987 | -24.368 | -11.036 | -11.253 | 6.5508 | -1.1501 | -17.831 | 5.5793 | 0 | 0 | 2.6051 | 3.5025 | 2.6775 | -3.8514 | -4.8562 | 28.635 | 9.1723 | 9.1346 | 30.305 | 39.934 | 10.728 | -10.329 | -2.9127 | 0.3069 | 2.09 | 1.15 | -13.161 | 2.0492 | 7.4109 | 3.091 | 2.0865 | 24.149 | -41.9 | -31.573 | -1.7599 | 22.896 | -0.1 | 21.797 | 5.6697 | -6.1001 | 2.3274 | 0.054 |  | -9.2773 | -9.498 | 8.9364 | -33.444 | -20.315 | -10.423 | 159.7 | -1.3132 | -10.24 | 8.279 | 1.2022 | 8.5567 | 8.6638 | 0.4246 | -13.871 | -12.473 | -0.84 | 5.0507 | 70.469 | 21.851 | 20.189 | 25.838 | -22.77 | -10.194 | -9.5044 | -20.353 | -22.657 | -9.8816 | -9.6754 | -21.389 | -20.043 | -13.953 | -14.1 | 5.8699 | 5.2199 | -22.799 | -23 | 1.3192 | -7.28 | 22.908 | 26.863 | 26.237 | -19.399 | -26.5 | 10.699 | 9.8 | -18.209 | -18.043 | 0 | 20.929 | -263.22 | 16.264 | 66.158 | 74.881 | 86.363 | 158.66 | 25.022 | 11.826 | 31.686 | 30.781 | -53.268 | 208.74 | -125.5 | 99.45 | -81.934 | -0.0232 | 8.8797 |  | -2.2209 | -2.226 | 1.7599 | 1.36 | -5.0312 | -7.3533 | 20.421 | -8.2322 | 8.3 | 5.137 | 4.6939 | 0 | 0 | 1.0712 | 0.5991 | 0.1434 |  | 10.899 | 10.293 | -0.06 | 0.37 | -4.6791 | -15.652 | -16.813 | -2.749 | 10.341 | -11.748 | 0 | -11.8 |  | 26.758 | -144.67
MÁXIMO |  | 0 | 8.5023 | -10.164 | 10.973 | 14.569 | 13.54 | 28.455 | 0 | 28.435 | 13.033 | -5.1567 | 0 | -22 | 8.8 | 5.796 | -15.399 | 4.391 | 20.162 | 6.9401 | 6.5324 | 11.288 | 0 | 6.2921 | 2.461 | 0 | -0.4252 | 0.688 | 0.734 | 2.658 | 0 | -2.2 | 1.45 | 0.321 | -8.75 | -8.5799 | -10 | -9.47 | -9.6999 | 9.8681 | 3.977 | 28.426 | 30.351 | 0 | 4.8225 | 5.2391 | 24.557 | 20.413 | 0 | -6.296 | 9.0869 | 41.074 | 54.918 | 14.592 | -3.5999 | -3.5999 | -20.176 | -19.711 | -0.8963 | 1.3141 | 1.7736 | 7.5993 | 6.5768 | 4.4292 | -73.793 | 61.372 | 61.494 | -16.286 | -119.82 | -9.1669 | 0 | 0 | 36.215 | 13.68 | 10.649 | 3.3399 | 19.12 | -1.3353 | -0.9335 | 32.977 | 30.952 | 2.9221 | -6.1348 | -6.5478 | 13.669 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | 28.899 | -1.7799 | 48.252 | 48.362 | 46.451 | 77.999 | 77.775 | -8.9718 | -47.799 | 0 | 4.4376 | 38.31 | 25.639 | 17.192 | 16.995 | -7.9299 | 25.512 | 0 | 0 | 33.87 | 0.0155 | -3.9922 | 14.5 | 14.8 | -0.2979 | 11.787 | 60.567 | 22.271 | 12.37 | -5.13 | 16.362 | -5.9453 | -1.93 | -1.98 | 37.73 | 31.54 | -8.9272 | -4.5909 | -14.655 | -13.572 | 39.654 | 15.78 | 9.6424 | 10.095 | -3.9618 | -7.5604 | -11.399 | -19.671 | 15.271 | 0 | -7.1128 | -7.3737 | 29.437 | -3.0777 | 0.1059 | 37.904 | -6.3022 | -5.9314 | 19.138 | 28.129 | -8.3999 | 15.4 | 17.1 | -5.834 | -8.6891 | -8.5349 | 7.8345 | 16.519 | -12.64 | 6.5994 | 0 | 0 | 3.5895 | 4.4351 | 3.3538 | 9.545 | 9.0426 | 35.5 | 27.34 | 27.169 | 35.357 | 41.448 | 15.103 | -8.3699 | -1.2025 | 0.4131 | 3.12 | 5.54 | 0 | 2.0492 | 7.5109 | 3.117 | 2.8768 | 25.559 | -29.884 | -21.917 | -1.5899 | 24.811 | -0.1 | 32.063 | 11.716 | -3.031 | 3.391 | 0.054 | 0 | -8.5567 | -5.004 | 9.9175 | -28.234 | -1.04 | -8.6567 | 184.35 | 0.174 | -7.0926 | 12.101 | 4.0967 | 11.736 | 11.748 | 3 | -5.2476 | -3.6021 | 15.509 | 18.849 | 79.582 | 69.262 | 84.449 | 27.424 | 18.817 | -7.188 | -6.5724 | 0 | 0 | 4.5665 | 0.7379 | -8.233 | -7.2661 | 0.5986 | 1.1723 | 23.569 | 22.53 | -16.6 | -16.2 | 1.3192 | 6.88 | 43.902 | 27.947 | 27.812 | -11.5 | -21.799 | 10.699 | 9.8 | -17.043 | -17.037 | 0 | 25.658 | -251.75 | 28.836 | 132.34 | 107.6 | 92.196 | 177.95 | 52.894 | 46.173 | 37.867 | 37.125 | -35.938 | 254.26 | -103.9 | 167.2 | -67.267 | 0.9631 | 8.8797 | -5.1199 | -2.148 | -2.154 | 8.64 | 2.7999 | -3.9281 | -0.6149 | 24.641 | -6.3858 | 10.399 | 5.137 | 5.597 | 0 | 0 | 2.0233 | 1.6498 | 1.7926 | 0 | 16.6 | 11.037 | 1.0299 | 0.37 | 13.239 | -1.8694 | -3.5692 | 14.805 | 11.06 | 0 | 5.6522 | -7.4 | 3.4 | 58.109 | -99.846
MÍNIMO |  | 0 | 4.6243 | -17.599 | -1.5197 | 6.0905 | 6.0385 | 11.214 | 0 | 10.471 | 3.9438 | -14.263 | -19.979 | -33 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 1.8583 | -8.3744 | 3.5776 | 3.3787 | 6.3397 | 0 | 2.2474 | 1.633 | 0 | -1.2033 | -0.494 | -0.473 | 0.761 | -19.979 | -13.2 | -0.651 | 0.277 | -18.989 | -18.889 | -10 | -15.079 | -15.22 | 5.384 | 2.9175 | 10.308 | 12.312 | 0 | -13.529 | -13.34 | -1.5523 | -1.4341 | -21.299 | -19.558 | 3.9578 | -0.0124 | -46.383 | 7.0353 | -7.0999 | -7.1999 | -35.925 | -35.765 | -4.3922 | 1.3141 | -7.4292 | 0.8 | 0 | 0 | -158.84 | 34.73 | 34.913 | -66.972 | -199.5 | -9.1669 | 0 | 0 | 12.075 | 9.55 | 5.5199 | -11.31 | 6.4899 | -17.946 | -17.946 | 5.1268 | 2.4682 | -7.4442 | -27.829 | -27.608 | -7.3168 | 0 | 2.88 | 6.412 | 11.6 | 9.3 | -4.19 | 20.32 | 20.362 | 18.855 | 40.831 | 41.602 | -18.008 | -72.73 | -14.519 | 2.5581 | 27.079 | 16.639 | 7.1923 | 7.4249 | -15.67 | 25.512 | 0 | 0 | 4.1173 | 0.014 | -8.3866 | -10.899 | -10.199 | -8.4985 | -1.496 | 49.842 | 3.5311 | -1.12 | -9.05 | 8.9774 | -34.27 | -10.31 | -10.399 | 19.03 | 16.54 | -35.109 | -17.627 | -37.633 | -36.827 | 0 | -7.7919 | -13.507 | -12.731 | -25.496 | -34.833 | -16.999 | -79.088 | -48.407 | 0 | -17.503 | -18.455 | 8.5781 | -24.949 | 0.1059 | -34.82 | -24.341 | -24.13 | -3.9252 | -15.179 | -21.079 | -3.5 | 3.6595 | -50.825 | -12.87 | -12.946 | 3.8414 | -7.1152 | -34.162 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 2.2851 | 1.4549 | -8.5402 | -8.3728 | 16.913 | 5.1223 | 5.0921 | 20.95 | 26.792 | 2.3303 | -16.379 | -4.0059 | 0.2804 | 1.36 | -0.56 | -15.915 | 0 | 3.9589 | 0.485 | 1.3803 | 18.959 | -43.739 | -33.032 | -3.0099 | 14.549 | -0.1 | 15.802 | 2.9292 | -12.465 | 1.7602 | 0.054 | 0 | -14.825 | -22.339 | 0.5287 | -38.738 | -31.038 | -13.1 | 116.35 | -4.8772 | -11.053 | -9.8268 | 0.0652 | 8.0806 | 7.9113 | -0.602 | -17.783 | -16.103 | -14.67 | -9.7286 | 13.122 | 6.8875 | 20.189 | 2.696 | -26.947 | -21.475 | -21.895 | -23.808 | -25.126 | -16.621 | -19.835 | -24.042 | -23.438 | -19.32 | -18.783 | -3.0499 | -2.71 | -26.899 | -26.799 | 0.7572 | -12.72 | 19.937 | 15.952 | 15.893 | -19.899 | -29 | -4.5999 | -5.0999 | -18.392 | -18.307 | -89.659 | -39.959 | -312.63 | -23.976 | 6.3019 | 69.071 | 52.869 | 145.27 | 0 | 7.9934 | 9.9924 | 7.606 | -72.16 | 202.53 | -149.1 | 77.97 | -142.99 | -1.5686 | 8.8797 | -11.359 | -2.548 | -2.546 | 0.08 | -4.0799 | -6.5044 | -8.6411 | 14.973 | -20.506 | -1.3999 | 0.656 | 1.514 | 0 | 0 | -0.5091 | -1.2331 | -1.2465 | 0 | 6.0999 | -0.4149 | -0.26 | 0.37 | -12.23 | -15.779 | -19.379 | -10.679 | -2.7697 | -13.849 | 0 | -18 | -10.1 | 3.5107 | -165.1
PROMEDIO |  | 0 | 6.6776 | -13.9574 | 4.3465 | 9.5051 | 9.5217 | 17.9939 | 0 | 18.2249 | 7.8262 | -9.0136 | -8.5097 | -27.408 | 3.1166 | 3.2947 | -20.3955 | 3.8014 | 7.3139 | 5.0548 | 4.7746 | 8.8046 | 0 | 4.5101 | 2.1353 | 0 | -0.74698 | 0.12965 | 0.14742 | 1.8597 | -11.2846 | -7.1958 | 0.63593 | 0.29765 | -12.384 | -12.3985 | -10 | -13.3551 | -13.4064 | 8.1656 | 3.4013 | 20.3557 | 22.1198 | 0 | -4.0438 | -3.7461 | 6.6345 | 6.9522 | -15.72 | -14.0848 | 6.1113 | 18.6513 | -1.0612 | 11.5189 | -6.1291 | -6.0999 | -26.7675 | -27.0885 | -2.9203 | 1.3141 | -2.6426 | 4.5053 | 2.7361 | 2.3 | -117.6073 | 46.4728 | 46.607 | -42.9034 | -172.1892 | -9.1669 | 0 | 0 | 23.2353 | 11.1757 | 7.9643 | -4.2065 | 12.2456 | -8.9373 | -8.7084 | 18.0953 | 15.4445 | -3.6795 | -17.9248 | -17.9206 | -0.078262 | 0 | 2.88 | 6.412 | 22.5767 | 18.8246 | -2.8737 | 36.1496 | 35.8882 | 34.2557 | 60.8347 | 61.1801 | -13.987 | -59.9578 | -8.5972 | 3.4783 | 32.8319 | 20.6917 | 11.2546 | 11.4285 | -11.5776 | 25.512 | 0 | 0 | 16.3601 | 0.01464 | -5.9822 | 2.3021 | 2.3103 | -4.3704 | 5.1313 | 56.4137 | 12.9397 | 5.654 | -7.5217 | 12.4128 | -17.5213 | -7.5169 | -7.6001 | 27.8861 | 25.5547 | -20.247 | -10.0517 | -26.3784 | -25.4371 | 25.8603 | 5.4459 | 0.74114 | 0.96395 | -13.2846 | -21.7772 | -14.6973 | -46.6788 | -20.5843 | 0 | -12.3707 | -13.0327 | 18.9711 | -15.1195 | 0.1059 | -5.4782 | -15.4524 | -14.9474 | 9.0874 | 12.9987 | -15.6539 | 2.1938 | 7.7623 | -31.4579 | -10.8452 | -10.8059 | 6.1831 | 8.1717 | -20.7807 | 5.7142 | 0 | 0 | 1.9724 | 3.1909 | 2.4271 | 0.094204 | -0.18839 | 27.3846 | 14.9359 | 14.9379 | 28.1545 | 35.9025 | 10.105 | -11.8725 | -2.8944 | 0.32717 | 2.3242 | 2.3402 | -8.0524 | 1.3362 | 6.1649 | 1.5048 | 2.2445 | 22.6932 | -38.8295 | -29.0219 | -2.118 | 20.7798 | -0.1 | 25.2566 | 7.8241 | -8.3371 | 2.4755 | 0.054 | 0 | -10.4294 | -14.8238 | 6.4479 | -33.1609 | -21.9643 | -11.1237 | 162.3229 | -2.3704 | -9.256 | -0.30277 | 1.8643 | 9.6118 | 9.6222 | 1.1248 | -10.5758 | -9.0002 | -0.30488 | 3.4579 | 44.4964 | 42.2775 | 47.0938 | 15.6795 | 1.3576 | -13.8613 | -13.4946 | -15.1203 | -11.7223 | -10.1099 | -10.613 | -17.5258 | -16.8727 | -10.461 | -9.5206 | 6.1469 | 6.1113 | -21.4579 | -21.56 | 1.0659 | -2.8567 | 32.2683 | 21.9015 | 21.7364 | -16.0413 | -25.7183 | 2.9312 | 2.3229 | -17.8231 | -17.7506 | -41.9016 | 3.0639 | -282.8735 | 3.0269 | 91.608 | 85.902 | 74.6189 | 161.3371 | 20.3226 | 22.4401 | 26.755 | 25.8891 | -54.2266 | 220.6088 | -126.6404 | 109.4375 | -93.3863 | -0.37378 | 8.8797 | -7.3929 | -2.3147 | -2.3169 | 2.9516 | 0.60332 | -5.0557 | -6.6601 | 19.6488 | -10.0133 | 4.3583 | 3.1751 | 3.1641 | 0 | 0 | 0.73379 | 0.52035 | 0.42204 | 0 | 10.5205 | 7.5862 | 0.39812 | 0.37 | -1.6312 | -9.7128 | -12.8103 | 0.24436 | 5.3001 | -7.359 | 1.3259 | -11.6621 | -5.0021 | 27.8435 | -134.7141
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 1 de Febrero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/02/2025 | 00:30 | 29.04 | 28.829 | 50.636 | 51.005 | 225.61 | 385.12 | 102.42 | 103.41 | 497.47 | 386.26 | 1089.56
01/02/2025 | 01:00 | 31.659 | 32.229 | 53.985 | 54.952 | 245.48 | 418.305 | 105.13 | 105.59 | 526.84 | 411.03 | 1148.59
01/02/2025 | 01:30 | 28.95 | 29.209 | 51.976 | 52.453 | 222.61 | 385.198 | 107.11 | 108.37 | 524.58 | 410.8 | 1150.86
01/02/2025 | 02:00 | 31.43 | 31.02 | 54.119 | 54.474 | 223.94 | 394.983 | 107.36 | 109.46 | 522.18 | 412.96 | 1151.96
01/02/2025 | 02:30 | 25.389 | 25.639 | 53.315 | 49.819 | 201.5 | 355.662 | 109.29 | 110.44 | 530.04 | 418.19 | 1167.96
01/02/2025 | 03:00 | 26 | 26.319 | 53.583 | 52.93 | 214.22 | 373.052 | 109.42 | 108.95 | 531.15 | 422.97 | 1172.49
01/02/2025 | 03:30 | 16.809 | 16.87 | 46.081 | 46.538 | 199.39 | 325.688 | 104.62 | 104.82 | 519.15 | 413.29 | 1141.88
01/02/2025 | 04:00 | 20.44 | 20.25 | 47.287 | 47.459 | 188.75 | 324.186 | 105.72 | 106.68 | 523.68 | 420.73 | 1156.81
01/02/2025 | 04:30 | 29.01 | 29.03 | 53.047 | 52.402 | 210.46 | 373.949 | 109.22 | 107.6 | 526.27 | 423.94 | 1167.03
01/02/2025 | 05:00 | 25.19 | 25.209 | 48.761 | 48.647 | 200.64 | 348.447 | 107.92 | 108.63 | 519.54 | 413.97 | 1150.06
01/02/2025 | 05:30 | 28.34 | 28.639 | 50.502 | 50.289 | 205.63 | 363.4 | 103.23 | 104.19 | 526.68 | 405.63 | 1139.73
01/02/2025 | 06:00 | 28.069 | 28.29 | 53.181 | 53.471 | 216.55 | 379.561 | 100.12 | 101.6 | 499.66 | 397.75 | 1099.13
01/02/2025 | 06:30 | 21.399 | 21.53 | 45.546 | 45.045 | 220.45 | 353.97 | 92.811 | 91.996 | 463.31 | 352.1 | 1000.217
01/02/2025 | 07:00 | 33.08 | 32.569 | 51.574 | 52.276 | 233.47 | 402.969 | 82.367 | 83.165 | 393.15 | 284.8 | 843.482
01/02/2025 | 07:30 | 33.47 | 33.209 | 50.234 | 50.282 | 247.74 | 414.935 | 81.739 | 82.464 | 358.26 | 255.26 | 777.723
01/02/2025 | 08:00 | 34.81 | 34.869 | 54.119 | 54.828 | 276.55 | 455.176 | 87.86 | 87.761 | 359.11 | 262.37 | 797.101
01/02/2025 | 08:30 | 34.65 | 34.74 | 51.842 | 51.426 | 267.86 | 440.518 | 78.85 | 81.406 | 334.09 | 247.59 | 741.936
01/02/2025 | 09:00 | 40.979 | 41.13 | 56.798 | 56.263 | 326.93 | 522.1 | 83.486 | 84.346 | 328.81 | 246.63 | 743.272
01/02/2025 | 09:30 | 46.27 | 46.549 | 57.87 | 57.334 | 369.93 | 577.953 | 87.781 | 88.163 | 361.08 | 277.43 | 814.454
01/02/2025 | 10:00 | 51.819 | 52.31 | 61.085 | 61.051 | 399.37 | 625.635 | 76.606 | 75.441 | 303.63 | 226.4 | 682.077
01/02/2025 | 10:30 | 47.65 | 47.68 | 59.477 | 59.323 | 391.5 | 605.63 | 80.737 | 80.652 | 320.09 | 240.09 | 721.569
01/02/2025 | 11:00 | 54.869 | 55.09 | 67.515 | 66.16 | 444.89 | 688.524 | 79.189 | 79.09 | 308.12 | 233.23 | 699.629
01/02/2025 | 11:30 | 50.659 | 50.29 | 62.157 | 61.115 | 418.79 | 643.011 | 77.253 | 78.108 | 301.95 | 238.15 | 695.461
01/02/2025 | 12:00 | 47.689 | 47.81 | 60.549 | 60.581 | 410.24 | 626.869 | 80.735 | 81.515 | 320.43 | 243.93 | 726.61
01/02/2025 | 12:30 | 48.819 | 49.029 | 60.817 | 61.547 | 407.14 | 627.352 | 79.44 | 81.089 | 337.24 | 252.12 | 749.889
01/02/2025 | 13:00 | 43.25 | 43.409 | 57.2 | 56.605 | 370.98 | 571.444 | 80.736 | 80.403 | 337.1 | 254.56 | 752.799
01/02/2025 | 13:30 | 44.5 | 45.139 | 60.415 | 60.803 | 389.11 | 599.967 | 75.553 | 76.375 | 325.77 | 246.1 | 723.798
01/02/2025 | 14:00 | 42.86 | 42.83 | 57.2 | 57.286 | 378.18 | 578.356 | 79.062 | 77.807 | 342.32 | 251.09 | 750.279
01/02/2025 | 14:30 | 45.83 | 47.02 | 61.621 | 60.82 | 404.7 | 619.991 | 76.638 | 77.116 | 338.59 | 237.03 | 729.374
01/02/2025 | 15:00 | 43.759 | 43.7 | 58.272 | 58.111 | 381.08 | 584.922 | 78.571 | 76.966 | 363.21 | 255.4 | 774.147
01/02/2025 | 15:30 | 42.58 | 43.58 | 58.272 | 57.234 | 377.72 | 579.386 | 73.851 | 75.276 | 357.25 | 242.67 | 749.047
01/02/2025 | 16:00 | 41.75 | 41.549 | 57.87 | 55.4 | 364.55 | 561.119 | 81.26 | 80.18 | 383.47 | 259.47 | 804.38
01/02/2025 | 16:30 | 38.5 | 38.25 | 55.325 | 55.331 | 345.42 | 532.826 | 71.886 | 74.162 | 336.05 | 230.72 | 712.818
01/02/2025 | 17:00 | 42 | 42.2 | 58.674 | 57.769 | 347.41 | 548.053 | 90.061 | 90.745 | 448.54 | 315.3 | 944.646
01/02/2025 | 17:30 | 35.259 | 35.81 | 52.645 | 51.588 | 296 | 471.302 | 98.27 | 98.258 | 490.52 | 332.81 | 1019.858
01/02/2025 | 18:00 | 39.169 | 40.29 | 53.717 | 53.416 | 325.61 | 512.202 | 105.03 | 106.1 | 523.45 | 348.48 | 1083.06
01/02/2025 | 18:30 | 42.779 | 43.159 | 60.817 | 59.621 | 332.8 | 539.176 | 112.77 | 113.46 | 561.05 | 358.49 | 1145.77
01/02/2025 | 19:00 | 52.08 | 52.479 | 68.855 | 68.461 | 411.01 | 652.885 | 112.16 | 113.24 | 562.35 | 370.29 | 1158.04
01/02/2025 | 19:30 | 51.189 | 51.27 | 67.381 | 66.773 | 415.35 | 651.963 | 114.55 | 114.1 | 556.04 | 372.06 | 1156.75
01/02/2025 | 20:00 | 51.299 | 51.419 | 67.515 | 67.559 | 415.1 | 652.892 | 110.35 | 111.22 | 558.35 | 395.8 | 1175.72
01/02/2025 | 20:30 | 52.11 | 52 | 68.319 | 67.519 | 429.18 | 669.128 | 111.14 | 111.71 | 564.43 | 403.71 | 1190.99
01/02/2025 | 21:00 | 53.65 | 53.65 | 71.266 | 70.632 | 445.23 | 694.428 | 111.46 | 113.51 | 561.8 | 395.49 | 1182.26
01/02/2025 | 21:30 | 50.9 | 51.22 | 67.917 | 66.609 | 429.69 | 666.336 | 109.83 | 108.33 | 552.96 | 398 | 1169.12
01/02/2025 | 22:00 | 44.08 | 44.43 | 59.611 | 59.662 | 372.25 | 580.033 | 113.02 | 112.91 | 565.76 | 404.67 | 1196.36
01/02/2025 | 22:30 | 39.229 | 39.389 | 52.645 | 51.913 | 359.08 | 542.256 | 108.91 | 109.47 | 548.3 | 400.08 | 1166.76
01/02/2025 | 23:00 | 37.049 | 37.209 | 50.1 | 49.806 | 331.43 | 505.594 | 111.79 | 111.97 | 548.09 | 396.17 | 1168.02
01/02/2025 | 23:30 | 38.819 | 39.099 | 53.851 | 54.063 | 336.85 | 522.682 | 106.17 | 107.37 | 527.82 | 399.25 | 1140.61
02/02/2025 | 00:00 | 37.439 | 37.529 | 51.574 | 50.993 | 315.22 | 492.755 | 108.6 | 109.07 | 522.69 | 381.37 | 1121.73
MÁXIMO |  | -16.809 | -16.87 | -45.546 | -45.045 | -188.75 |  | 114.55 | 114.1 | 565.76 | 423.94
MÍNIMO |  | -54.869 | -55.09 | -71.266 | -70.632 | -445.23 |  | 71.886 | 74.162 | 301.95 | 226.4
PROMEDIO |  | -39.0952 | -39.2702 | -56.815 | -56.4509 | -323.8248 |  | 95.46 | 95.9309 | 450.2588 | 332.2215
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 1 de Febrero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/02/2025 | 00:30 | 495.97 | 509.84 | 507.28 | 514 | 511.72 | 512.68 | 513.87 | 498.62 | 490.34 | 485.99 | 496.74 | 487.76 | 222.19 | 225.23 | 227.42 | 219.99 | 0 | 0.3869 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 141.47 | 137.62 | 136.63 | 135.41 | 137.94 | 141.28 | 125.44 | 140.12
01/02/2025 | 01:00 | 495.97 | 504.69 | 507.28 | 514 | 512.01 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 485.99 | 496.74 | 482.67 | 222.19 | 225.23 | 227.34 | 219.99 | 0 | 0.3589 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.06 | 137.62 | 136.64 | 135.41 | 137.94 | 141.28 | 125.44 | 140.12
01/02/2025 | 01:30 | 495.97 | 504.69 | 509.06 | 514 | 512.01 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 485.99 | 496.74 | 482.67 | 222.19 | 225.23 | 227.34 | 220.31 | 0 | 0.3338 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.06 | 137.62 | 136.64 | 135.41 | 137.94 | 141.28 | 125.44 | 140.12
01/02/2025 | 02:00 | 495.97 | 508 | 508.17 | 514 | 512.01 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 480.9 | 496.74 | 482.67 | 222.19 | 225.23 | 227.34 | 220.31 | 0 | 0.4116 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.06 | 137.62 | 136.63 | 135.41 | 137.94 | 141.28 | 125.44 | 140.12
01/02/2025 | 02:30 | 495.97 | 508 | 508.17 | 514 | 512.01 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 480.9 | 496.74 | 482.67 | 222.19 | 225.23 | 227.34 | 220.31 | 0 | 0.32 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.08 | 137.62 | 136.63 | 135.41 | 137.94 | 142.7 | 126.71 | 140.12
01/02/2025 | 03:00 | 495.97 | 508.21 | 507.75 | 514 | 512.01 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 480.9 | 496.74 | 482.67 | 222.19 | 225.37 | 227.34 | 222.61 | 0 | 0.3191 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.08 | 137.62 | 136.63 | 135.41 | 137.94 | 141.13 | 126.66 | 140.12
01/02/2025 | 03:30 | 501.01 | 508.21 | 513.26 | 514 | 517.29 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 485.75 | 496.74 | 482.67 | 224.44 | 227.72 | 229.77 | 222.61 | 0 | 0.3663 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 141.47 | 137.62 | 136.63 | 135.41 | 137.94 | 142.61 | 127.97 | 140.12
01/02/2025 | 04:00 | 501.01 | 508.21 | 506.02 | 514 | 517.29 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 485.75 | 496.74 | 482.67 | 224.44 | 227.89 | 229.47 | 222.61 | 0 | 0.3447 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 141.47 | 137.62 | 136.63 | 135.41 | 137.94 | 142.61 | 126.52 | 140.12
01/02/2025 | 04:30 | 495.71 | 508.21 | 511.74 | 514 | 517.29 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 485.75 | 496.74 | 482.67 | 224.44 | 226.88 | 227.18 | 222.61 | 0 | 0.3312 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.04 | 137.62 | 136.63 | 135.41 | 137.94 | 141.12 | 126.52 | 140.12
01/02/2025 | 05:00 | 495.24 | 508.21 | 511.53 | 514 | 517.29 | 512.68 | 508.36 | 498.62 | 490.34 | 485.79 | 496.74 | 482.67 | 224.44 | 227.12 | 227.18 | 222.61 | 0 | 0.3668 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.04 | 137.62 | 136.76 | 135.41 | 137.94 | 141.12 | 126.52 | 140.12
01/02/2025 | 05:30 | 495.24 | 508.21 | 510.32 | 514 | 517.29 | 512.68 | 508.36 | 499.5 | 490.34 | 485.79 | 496.74 | 482.67 | 222.11 | 226.75 | 227.18 | 222.61 | 0 | 0.3201 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.04 | 137.62 | 136.76 | 135.41 | 137.94 | 141.12 | 126.52 | 140.12
01/02/2025 | 06:00 | 495.24 | 508.21 | 505.12 | 514 | 517.29 | 512.68 | 513.81 | 499.5 | 490.34 | 485.79 | 496.74 | 482.67 | 222.11 | 224.05 | 227.18 | 222.61 | 0 | 0.3555 | 222.39 | 0.4 | 224.1 | 140.2 | 140.04 | 137.62 | 138.2 | 135.41 | 139.36 | 142.58 | 127.79 | 141.72
01/02/2025 | 06:30 | 495.24 | 507.1 | 511.01 | 514 | 517.29 | 512.68 | 518.78 | 499.5 | 501.1 | 491.8 | 507.37 | 492.74 | 222.11 | 224.05 | 227.18 | 222.61 | 0 | 0.3122 | 225.1 | 0.4 | 226.5 | 140.2 | 141.49 | 139.01 | 138.2 | 135.41 | 139.36 | 141.8 | 129.19 | 141.72
01/02/2025 | 07:00 | 489.68 | 505.69 | 508.75 | 514 | 517.29 | 518.24 | 508.02 | 497.03 | 495.35 | 491.8 | 502.17 | 489.27 | 222.11 | 224.05 | 227.18 | 222.61 | 0 | 0.3885 | 225.1 | 0.4 | 226.5 | 140.85 | 139.95 | 139.01 | 138.17 | 135.41 | 139.36 | 141.8 | 127.69 | 141.72
01/02/2025 | 07:30 | 485.85 | 501.69 | 508.75 | 514 | 511.69 | 514.82 | 513.35 | 497.03 | 501.08 | 491.8 | 507.56 | 494.47 | 219.66 | 221.87 | 224.57 | 219.63 | 0 | 0.3737 | 225.1 | 0.4 | 228.8 | 140.85 | 141.42 | 139.01 | 138.47 | 135.41 | 139.36 | 141.8 | 126.24 | 141.72
01/02/2025 | 08:00 | 485.85 | 496.44 | 508.75 | 507.05 | 511.69 | 508.9 | 506.54 | 491.99 | 501.08 | 486.63 | 503.01 | 489.11 | 219.66 | 221.87 | 222.24 | 218.36 | 0 | 0.2809 | 225.1 | 0.4 | 226.3 | 140.56 | 141.42 | 137.37 | 138.47 | 135.43 | 139.36 | 141.16 | 126.24 | 141.72
01/02/2025 | 08:30 | 510.72 | 506.63 | 508.75 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 506.54 | 496.93 | 501.08 | 486.63 | 503.01 | 489.11 | 222.13 | 224.68 | 226.94 | 218.36 | 0 | 0.4085 | 225.1 | 0.4 | 226.3 | 141.18 | 141.42 | 137.37 | 136.44 | 135.43 | 137.97 | 141.16 | 126.24 | 141.72
01/02/2025 | 09:00 | 504.32 | 505.84 | 508.75 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 512.38 | 496.93 | 501.05 | 491.76 | 503.01 | 495.46 | 219.83 | 222.74 | 224.4 | 218.36 | 0 | 0.3187 | 225.1 | 0.4 | 226.3 | 141.18 | 141.42 | 137.37 | 137.84 | 135.43 | 137.97 | 141.16 | 126.24 | 143.31
01/02/2025 | 09:30 | 499.07 | 499.75 | 508.75 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 506.43 | 496.93 | 495.23 | 485.56 | 503.01 | 489.62 | 219.81 | 222.74 | 225.06 | 218.36 | 0 | 0.3502 | 222.5 | 0.4 | 223.89 | 139.63 | 139.93 | 137.37 | 135.91 | 134.03 | 136.58 | 141.16 | 124.97 | 140.94
01/02/2025 | 10:00 | 493.72 | 499.38 | 508.75 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 512.75 | 496.93 | 502.31 | 490.89 | 508.8 | 494.81 | 219.81 | 220.87 | 222.81 | 218.36 | 0 | 0.3916 | 224.89 | 0.4 | 226.19 | 141.74 | 141.33 | 137.37 | 137.29 | 135.39 | 137.96 | 141.16 | 124.97 | 142.53
01/02/2025 | 10:30 | 504 | 507.37 | 508.75 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 512.75 | 496.93 | 502.31 | 490.89 | 503.55 | 494.81 | 219.81 | 224.79 | 225.09 | 218.36 | 0 | 0.4116 | 224.89 | 0.4 | 226.19 | 141.74 | 141.33 | 137.37 | 137.29 | 135.39 | 137.96 | 142.6 | 124.97 | 142.53
01/02/2025 | 11:00 | 497.44 | 506.11 | 507.7 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 512.75 | 496.93 | 502.31 | 490.89 | 503.55 | 494.81 | 219.81 | 224.19 | 222.54 | 218.36 | 0 | 0.3586 | 224.89 | 0.4 | 226.19 | 140.09 | 141.33 | 137.37 | 137.29 | 133.97 | 137.96 | 141.15 | 124.97 | 140.94
01/02/2025 | 11:30 | 502.85 | 505.9 | 505.7 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 512.75 | 496.93 | 502.31 | 490.89 | 503.55 | 494.81 | 221.08 | 223.48 | 224.65 | 218.36 | 0 | 0.3361 | 224.89 | 0.4 | 226.19 | 140.09 | 139.93 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 137.96 | 141.15 | 124.97 | 140.94
01/02/2025 | 12:00 | 502.85 | 505.9 | 506.07 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 507.6 | 496.93 | 497.12 | 490.89 | 503.55 | 489.69 | 221.08 | 223.48 | 224.53 | 218.36 | 0 | 0.3908 | 222.5 | 0.4 | 223.8 | 140.09 | 139.93 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 137.96 | 141.15 | 124.97 | 140.94
01/02/2025 | 12:30 | 506.78 | 508.89 | 506.07 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 507.6 | 496.93 | 497.12 | 490.89 | 503.55 | 489.69 | 221.08 | 226.13 | 224.53 | 218.36 | 0 | 0.3642 | 222.5 | 0.4 | 223.8 | 140.09 | 139.93 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 137.96 | 141.15 | 124.97 | 140.94
01/02/2025 | 13:00 | 506.31 | 508.89 | 513.89 | 507.05 | 506.32 | 508.9 | 507.6 | 496.93 | 497.12 | 490.32 | 503.55 | 489.69 | 221.08 | 226.41 | 226.79 | 218.36 | 0 | 0.2991 | 222.5 | 0.4 | 223.8 | 140.09 | 139.93 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 137.96 | 141.15 | 124.97 | 140.94
01/02/2025 | 13:30 | 506.31 | 514.93 | 514.47 | 507.05 | 511.6 | 508.26 | 512.85 | 496.93 | 497.12 | 490.32 | 503.55 | 489.69 | 221.08 | 226.41 | 226.79 | 219.57 | 0 | 0.3866 | 224.89 | 0.4 | 226.39 | 140.09 | 141.35 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 137.96 | 141.15 | 124.97 | 140.94
01/02/2025 | 14:00 | 511.61 | 513.41 | 509.85 | 507.05 | 511.6 | 508.26 | 512.85 | 496.93 | 502.69 | 490.32 | 503.55 | 490.63 | 221.08 | 227.48 | 229.24 | 219.57 | 0 | 0.3623 | 224.89 | 0.4 | 226.39 | 140.09 | 139.83 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 137.96 | 141.15 | 124.97 | 140.94
01/02/2025 | 14:30 | 511.61 | 513.41 | 509.38 | 507.05 | 511.6 | 508.26 | 512.85 | 502.35 | 497.38 | 490.32 | 509.03 | 496.11 | 223.36 | 227.02 | 229.01 | 219.57 | 0 | 0.3606 | 224.89 | 0.4 | 226.39 | 140.09 | 139.83 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 136.3 | 141.15 | 124.97 | 139.34
01/02/2025 | 15:00 | 511.61 | 509.52 | 507.33 | 507.05 | 511.6 | 508.26 | 512.85 | 502.35 | 497.38 | 490.32 | 503.85 | 490.93 | 223.36 | 226.41 | 226.55 | 219.57 | 0 | 0.3687 | 222.6 | 0.4 | 224.1 | 140.09 | 139.83 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 136.3 | 141.15 | 124.97 | 139.34
01/02/2025 | 15:30 | 511.61 | 515.29 | 507.33 | 507.05 | 511.6 | 508.26 | 512.85 | 502.35 | 497.38 | 490.32 | 503.85 | 490.93 | 223.36 | 226.41 | 229.04 | 219.57 | 0 | 0.3322 | 222.6 | 0.4 | 224.1 | 138.36 | 139.83 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 136.3 | 141.15 | 124.97 | 139.34
01/02/2025 | 16:00 | 511.87 | 514.82 | 518.46 | 507.05 | 511.6 | 508.26 | 512.85 | 502.35 | 497.38 | 490.32 | 503.85 | 490.93 | 223.36 | 226.41 | 229.04 | 219.57 | 0 | 0.3866 | 225.1 | 0.4 | 226.39 | 140.01 | 139.83 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 136.3 | 141.15 | 124.97 | 139.34
01/02/2025 | 16:30 | 505.31 | 508.42 | 505.02 | 512.31 | 511.6 | 508.26 | 512.85 | 502.35 | 503.69 | 490.32 | 509.54 | 497.58 | 223.36 | 226.41 | 226.61 | 219.57 | 0 | 0.3394 | 225.1 | 0.4 | 226.39 | 140.01 | 141.36 | 137.37 | 135.81 | 133.97 | 137.88 | 142.83 | 124.97 | 140.92
01/02/2025 | 17:00 | 505.57 | 507.47 | 504.6 | 506.99 | 511.6 | 508.26 | 507.19 | 496.65 | 497.38 | 484.91 | 499.11 | 487.41 | 223.36 | 226.41 | 226.79 | 219.57 | 0 | 0.3191 | 222.6 | 0.4 | 226.5 | 138.42 | 139.88 | 137.62 | 135.81 | 133.97 | 137.88 | 141.28 | 124.97 | 139.34
01/02/2025 | 17:30 | 510.72 | 507.1 | 499.24 | 506.99 | 511.6 | 508.26 | 507.19 | 496.65 | 492.09 | 484.91 | 499.11 | 487.41 | 224.42 | 226.41 | 228.9 | 219.57 | 0 | 0.4376 | 222.6 | 0.4 | 224.1 | 138.42 | 139.88 | 137.62 | 135.81 | 133.97 | 137.88 | 141.28 | 124.97 | 139.34
01/02/2025 | 18:00 | 510.72 | 507 | 499.24 | 506.99 | 511.6 | 508.26 | 507.19 | 496.65 | 492.09 | 484.91 | 499.11 | 487.41 | 224.42 | 226.41 | 228.9 | 219.57 | 0 | 0.3431 | 222.6 | 0.4 | 224.1 | 138.42 | 141.32 | 137.62 | 135.81 | 133.97 | 137.88 | 141.28 | 124.97 | 139.34
01/02/2025 | 18:30 | 510.72 | 507.16 | 503.76 | 512.25 | 511.6 | 508.26 | 501.99 | 496.65 | 486.52 | 479.5 | 494.08 | 482.2 | 224.42 | 226.41 | 228.9 | 222.06 | 0 | 0.3815 | 220.1 | 0.4 | 224.1 | 138.42 | 139.86 | 137.62 | 135.81 | 133.97 | 137.88 | 141.28 | 126.28 | 139.34
01/02/2025 | 19:00 | 503.37 | 502.22 | 496.46 | 505.86 | 506.45 | 508.26 | 501.99 | 491.32 | 481.61 | 474.69 | 488.93 | 476.61 | 223.11 | 226.41 | 226.33 | 219.41 | 0 | 0.3789 | 217.5 | 0.4 | 221.69 | 138.42 | 139.86 | 137.96 | 135.8 | 133.97 | 137.92 | 141.28 | 125.02 | 137.75
01/02/2025 | 19:30 | 500.38 | 499.86 | 494.67 | 505.86 | 506.45 | 507.3 | 496.31 | 491.32 | 481.61 | 474.69 | 488.93 | 476.61 | 223.11 | 226.41 | 223.98 | 220.18 | 0 | 0.3205 | 217.5 | 0.4 | 221.69 | 138.42 | 139.86 | 137.96 | 135.8 | 133.97 | 137.92 | 141.28 | 125.02 | 137.75
01/02/2025 | 20:00 | 501.48 | 500.49 | 494.51 | 505.86 | 506.45 | 507.3 | 512.46 | 496.27 | 492.39 | 482.82 | 496.05 | 484.32 | 223.11 | 226.41 | 223.98 | 220.18 | 0 | 0.3618 | 221.3 | 0.4 | 224 | 138.42 | 140.68 | 139.56 | 137.33 | 133.97 | 139.33 | 141.64 | 125.02 | 139.14
01/02/2025 | 20:30 | 501.48 | 500.49 | 494.51 | 505.86 | 506.45 | 509.48 | 512.46 | 496.27 | 492.39 | 482.82 | 496.05 | 484.32 | 223.11 | 226.41 | 226.26 | 220.18 | 0 | 0.3263 | 221.3 | 0.4 | 224 | 138.42 | 140.68 | 139.56 | 137.33 | 135.33 | 139.33 | 141.64 | 125.02 | 139.14
01/02/2025 | 21:00 | 506.94 | 500.49 | 501.5 | 505.86 | 506.45 | 509.48 | 512.46 | 496.27 | 492.39 | 482.82 | 496.05 | 484.32 | 225.36 | 226.41 | 226.26 | 220.18 | 0 | 0.3421 | 221.3 | 0.4 | 224 | 138.42 | 140.68 | 139.56 | 137.33 | 135.33 | 139.33 | 141.64 | 123.75 | 139.14
01/02/2025 | 21:30 | 506.94 | 507.21 | 501.71 | 510.96 | 511.7 | 509.48 | 512.46 | 496.27 | 492.39 | 482.82 | 496.05 | 484.32 | 227.68 | 223.8 | 226.26 | 220.18 | 0 | 0.461 | 221.3 | 0.4 | 224 | 138.42 | 140.68 | 139.56 | 137.33 | 135.33 | 139.33 | 141.64 | 123.75 | 139.14
01/02/2025 | 22:00 | 493.77 | 500.59 | 498.51 | 510.96 | 511.7 | 509.48 | 512.46 | 496.27 | 492.39 | 482.82 | 496.05 | 484.32 | 223.21 | 221.86 | 224.21 | 222.41 | 0 | 0.3598 | 221.89 | 0.4 | 224 | 139.87 | 139.66 | 139.56 | 137.33 | 135.33 | 139.33 | 141.64 | 123.75 | 140.59
01/02/2025 | 22:30 | 493.77 | 500.59 | 498.51 | 510.96 | 511.7 | 509.48 | 512.46 | 496.27 | 492.39 | 482.82 | 496.05 | 484.32 | 221.23 | 223.48 | 226.42 | 222.41 | 0 | 0.3367 | 221.89 | 0.4 | 224 | 139.87 | 141.22 | 139.56 | 137.33 | 133.91 | 139.33 | 141.64 | 123.75 | 140.59
01/02/2025 | 23:00 | 499.23 | 506.68 | 502.55 | 510.96 | 511.7 | 509.48 | 512.46 | 496.27 | 492.39 | 482.82 | 496.05 | 484.32 | 223.73 | 225.76 | 226.42 | 222.41 | 0 | 0.3396 | 221.89 | 0.4 | 226.3 | 139.87 | 141.22 | 139.56 | 137.33 | 133.91 | 139.33 | 141.64 | 125.11 | 140.59
01/02/2025 | 23:30 | 499.17 | 506.58 | 503.18 | 516.36 | 517.03 | 514.9 | 517.65 | 501.33 | 497.33 | 487.74 | 501.28 | 489.65 | 221.36 | 223.35 | 224 | 222.41 | 0 | 0.3623 | 221.89 | 0.4 | 226.3 | 139.87 | 141.22 | 139.56 | 137.33 | 135.32 | 139.33 | 141.64 | 125.25 | 140.59
02/02/2025 | 00:00 | 500.54 | 508.36 | 501.34 | 516.36 | 517.03 | 514.9 | 517.9 | 501.33 | 497.33 | 487.74 | 501.28 | 489.65 | 221.36 | 225.17 | 224.22 | 222.41 | 0 | 0.3717 | 224.39 | 0.4 | 226.3 | 141.56 | 142.66 | 139.56 | 138.74 | 135.32 | 139.33 | 143.24 | 125.25 | 140.59
MÁXIMO |  | 511.87 | 515.29 | 518.46 | 516.36 | 517.29 | 518.24 | 518.78 | 502.35 | 503.69 | 491.8 | 509.54 | 497.58 | 227.68 | 227.89 | 229.77 | 222.61 | 0 | 0.461 | 225.1 | 0.4 | 228.8 | 141.74 | 142.66 | 139.56 | 138.74 | 135.43 | 139.36 | 143.24 | 129.19 | 143.31
MÍNIMO |  | 485.85 | 496.44 | 494.51 | 505.86 | 506.32 | 507.3 | 496.31 | 491.32 | 481.61 | 474.69 | 488.93 | 476.61 | 219.66 | 220.87 | 222.24 | 218.36 | 0 | 0.2809 | 217.5 | 0.4 | 221.69 | 138.36 | 139.66 | 137.37 | 135.8 | 133.91 | 136.3 | 141.12 | 123.75 | 137.75
PROMEDIO |  | 501.2225 | 506.4658 | 506.089 | 510.0258 | 511.1954 | 510.3375 | 510.2437 | 497.7385 | 494.7158 | 486.4167 | 500.0317 | 487.4835 | 222.4194 | 225.2279 | 226.4313 | 220.3356 | 0 | 0.35787 | 222.895 | 0.4 | 224.8996 | 139.8908 | 140.5602 | 137.991 | 136.7273 | 134.7388 | 138.1815 | 141.5298 | 125.5258 | 140.3787
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 1 de Febrero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 01/02/2025 00:45:00 | 01/02/2025 10:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
sábado, 1 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
S.E. PTO MALDONADO | ELECTRO SUR ESTE | SS.EE. | 01/02/2025 07:53:00 | 01/02/2025 08:09:00 |  | Falla en las líneas L-1010, L-1051 y L-1013. | S.E. Puerto Maldonado
C.H. SAN GABÁN II | SAN GABAN | CENTRAL | 01/02/2025 07:53:00 | 01/02/2025 08:09:00 |  | Falla en las líneas L-1010, L-1013 y L-1051. | La CH San Gabán operó en sistema aislado con las SSEE San Gabán. El Ángel, Mazuco y Puerto Maldonado.

## TRANSGRESIONES
sábado, 1 de Febrero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:52:59 | 59.678 | 09:33:18 | 60.375
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:52:59 | 59.677 | 09:33:18 | 60.376
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:52:59 | 59.677 | 09:33:18 | 60.375
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:25:48 | 59.681 | 09:33:18 | 60.374
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | 08:04:27 | 61.022 | 07:53:00 | 63.636 | 07:53:00 - 07:53:59 07:54:00 - 07:54:59 08:04:00 - 08:04:59 08:05:00 - 08:05:59 | 61.966 61.774 61.068 61.782 | 4
Variaciones Frecuencia | 04:25:48 | 59.681 | 07:52:58 | 65.705
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:52:59 | 59.679 | 09:33:18 | 60.375
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:52:59 | 59.677 | 09:33:18 | 60.375

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 1 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 1 de Febrero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/02/2025 | 00:30 | 6801.7 | 6539.9583 | -3.848%
01/02/2025 | 01:00 | 6663.8 | 6412.9201 | -3.765%
01/02/2025 | 01:30 | 6522.3 | 6359.824 | -2.491%
01/02/2025 | 02:00 | 6525.7 | 6293.0203 | -3.566%
01/02/2025 | 02:30 | 6463.7 | 6217.2762 | -3.812%
01/02/2025 | 03:00 | 6450.1 | 6193.8412 | -3.973%
01/02/2025 | 03:30 | 6249.4 | 6163.3442 | -1.377%
01/02/2025 | 04:00 | 6377.4 | 6161.6107 | -3.384%
01/02/2025 | 04:30 | 6471.7 | 6182.8149 | -4.464%
01/02/2025 | 05:00 | 6342.1 | 6184.0704 | -2.492%
01/02/2025 | 05:30 | 6431.6 | 6193.323 | -3.705%
01/02/2025 | 06:00 | 6470.7 | 6100.3799 | -5.723%
01/02/2025 | 06:30 | 6283.7 | 6090.3242 | -3.077%
01/02/2025 | 07:00 | 6374.2 | 6161.0708 | -3.344%
01/02/2025 | 07:30 | 6601.4 | 6425.4475 | -2.665%
01/02/2025 | 08:00 | 6817.1 | 6603.9772 | -3.126%
01/02/2025 | 08:30 | 6975.8 | 6842.106 | -1.917%
01/02/2025 | 09:00 | 7105.3 | 7001.7021 | -1.458%
01/02/2025 | 09:30 | 7284.7 | 7163.1539 | -1.669%
01/02/2025 | 10:00 | 7297.8 | 7299.3083 | 0.02067%
01/02/2025 | 10:30 | 7443.6 | 7381.0979 | -0.8397%
01/02/2025 | 11:00 | 7538 | 7413.1472 | -1.656%
01/02/2025 | 11:30 | 7657.7 | 7458.4897 | -2.601%
01/02/2025 | 12:00 | 7669.6 | 7430.2293 | -3.121%
01/02/2025 | 12:30 | 7570.3 | 7405.4438 | -2.178%
01/02/2025 | 13:00 | 7475.4 | 7329.0323 | -1.958%
01/02/2025 | 13:30 | 7541.5 | 7266.9909 | -3.64%
01/02/2025 | 14:00 | 7496.2 | 7268.2828 | -3.04%
01/02/2025 | 14:30 | 7525.8 | 7282.5078 | -3.233%
01/02/2025 | 15:00 | 7477.8 | 7261.4055 | -2.894%
01/02/2025 | 15:30 | 7450.7 | 7256.0032 | -2.613%
01/02/2025 | 16:00 | 7325.4 | 7188.5591 | -1.868%
01/02/2025 | 16:30 | 7338.1 | 7034.8075 | -4.133%
01/02/2025 | 17:00 | 7177 | 6871.82 | -4.252%
01/02/2025 | 17:30 | 7056.3 | 6745.2338 | -4.408%
01/02/2025 | 18:00 | 7090.2 | 6629.0045 | -6.505%
01/02/2025 | 18:30 | 7097.9 | 6690.0911 | -5.745%
01/02/2025 | 19:00 | 7451.2 | 7008.6136 | -5.94%
01/02/2025 | 19:30 | 7514.4 | 7205.5582 | -4.11%
01/02/2025 | 20:00 | 7529.6 | 7211.0656 | -4.23%
01/02/2025 | 20:30 | 7461.3 | 7161.8792 | -4.013%
01/02/2025 | 21:00 | 7463.1 | 7137.5822 | -4.362%
01/02/2025 | 21:30 | 7381.9 | 7088.8448 | -3.97%
01/02/2025 | 22:00 | 7380.7 | 7103.101 | -3.761%
01/02/2025 | 22:30 | 7303.6 | 7028.3326 | -3.769%
01/02/2025 | 23:00 | 7088.1 | 6877.7302 | -2.968%
01/02/2025 | 23:30 | 7073.3 | 6744.8926 | -4.643%
02/02/2025 | 00:00 | 6779.5 | 6592.3066 | -2.761%

## DESVIACIÓN
sábado, 1 de Febrero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | PARIAC |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/02/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 651 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2021 | 148.4 | 146.9306 | 146.9306 | 1.4694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 168 | 159.3649 | 159.3649 | 8.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.7 | 204.8781 | 204.8781 | -2.178 | 106.3 | 102.439 | 102.439 | 3.861 | 556.6 | 568.2985 | 568.2985 | -11.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 8.1 | 6.6437 | 3.8486 | 4.2514 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 83.7638 | 80.4987 | 60.4013 | 8.3 | 8.913 | 8.5656 | -0.26558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 220.4 | 221.3011 | 221.3011 | -0.90108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 49.9 | 51.6117 | 61.3807 | -11.4807 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87366 | 36.5 | 37.7912 | 41.499 | -4.999 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 140.5 | 133.3333 | 133.3333 | 7.1667 | 140.5 | 133.3333 | 133.3333 | 7.1667 | 163.5 | 133.3333 | 133.3333 | 30.1667 | 109 | 109.072 | 109.072 | -0.07201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 40.1 | 38.0487 | 47.2663 | -7.1663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.1 |  | 12.626 | 17.474 | 166.9 | 171.5418 | 161.0871 | 5.8129 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27125 | 39.3 |  | 55.2155 | -15.9155 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 127.1325 | 3.7675 | 171.8 | 158.6676 | 158.6676 | 13.1324 | 163.4 | 158.6676 | 158.6676 | 4.7324 |  |  |  | 0 | 164.1 | 158.6676 | 158.6676 | 5.4324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 114.1106 | 114.1106 | 0.88937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193 | 154.5633 | 135.0846 | 57.9154 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 110 | 110 | 32.7 | 141.9 | 110 | 110 | 31.9 | 145.8 | 110 | 110 | 35.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 |  |  | 53.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.1 | 45.276 | 45.276 | -20.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.722 | 10.722 | 1.278 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 18.0488 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 14.432 | 14.432 | -1.832 | 35.3 | 40.594 | 40.594 | -5.294 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 16.8 | 11.0805 | 11.0805 | 5.7195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 15.2195 | 15.2195 | -2.6195 | 12.9 | 12.1951 | 12.1951 | 0.70488 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.5 | 5.561 | 5.561 | -5.061 | 15.8 | 8.044 | 8.044 | 7.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 62.55 | 62.55 | -35.15 | 58.5 | 57.6 | 57.6 | 0.9 | 1.4 | 4.51 | 4.51 | -3.11 | 1 | 3.8 | 3.8 | -2.8 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 9.4 | 7.02 | 7.02 | 2.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.4 | 22.029 | 22.029 | -9.629 | 8.5 | 16.319 | 16.319 | -7.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 13.2 |  | 14 | -0.8 | 14.4 | 15 | 17 | -2.6 | 4.6 |  | 7.37 | -2.77
01/02/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 147.9 | 146.9306 | 146.9306 | 0.96939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 168 | 159.3649 | 159.3649 | 8.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.1 | 204.8781 | 204.878 | -4.778 | 105.9 | 102.439 | 102.439 | 3.461 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7.9 | 6.6437 | 3.8486 | 4.0514 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 66.6 | 78.7409 | 57.2853 | 9.3147 | 8.2 | 8.3785 | 6.0955 | 2.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 219.4 | 221.3011 | 221.3011 | -1.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 48.7 | 51.6117 | 61.3807 | -12.6807 | 153 | 148.6263 | 148.6263 | 4.3737 | 36.6 | 37.7912 | 41.499 | -4.899 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 94.8 | 87.6576 | 87.6576 | 7.1424 | 145.7 | 133.3333 | 133.3333 | 12.3667 | 145.6 | 133.3333 | 133.3333 | 12.2667 | 159.1 | 133.3333 | 133.3333 | 25.7667 | 109.6 | 109.072 | 109.072 | 0.52799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.1 | 44.3117 | 42.932 | 1.168 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.4 |  | 12.626 | 17.774 | 170 | 148.2755 | 161.0869 | 8.9131 | 22.8 | 30.1807 | 37.0295 | -14.2295 | 39.7 |  | 26.2583 | 13.4417 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 133.3568 | 127.1198 | 4.6802 | 170.6 | 158.6675 | 140.8932 | 29.7068 | 162.2 | 158.6675 | 140.8932 | 21.3068 |  |  |  | 0 | 162.7 | 158.6675 | 140.8932 | 21.8068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 111.8228 | 114.1106 | 0.48937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238.6 | 90.0892 | 135.0845 | 103.5155 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 110 | 110 | 32 | 141.7 | 110 | 110 | 31.7 | 145.8 | 110 | 110 | 35.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 45.276 | 45.276 | -28.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 10.722 | 10.722 | -1.922 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 18.0488 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 15.189 | 15.189 | -5.389 | 20.7 | 38.281 | 38.281 | -17.581 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 14.5 | 7.0151 | 8.607 | 5.893 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 15.2195 | 15.2195 | -2.3195 | 12.9 | 12.1951 | 12.1951 | 0.70488 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.8 | 5.561 | 5.561 | -4.761 | 12.1 | 8.044 | 8.044 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 62.55 | 62.55 | -34.85 | 47.8 | 57.6 | 57.6 | -9.8 | 1.8 | 4.51 | 4.51 | -2.71 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | -2.5 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 6.1 | 7.02 | 7.02 | -0.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.4 | 22.029 | 22.029 | -10.629 | 3.9 | 16.263 | 16.263 | -12.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.6 |  | 14 | -0.4 | 14.7 | 15 | 17 | -2.3 | 6.3 |  | 7.37 | -1.07
01/02/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 148.3 | 146.9306 | 146.9306 | 1.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 167.6 | 159.3649 | 159.3649 | 8.2351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 204.8781 | 204.878 | -0.47804 | 106.1 | 102.439 | 102.439 | 3.661 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.9 | 6.6437 | 3.8486 | 4.0514 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 66.4 | 80.0919 | 57.2853 | 9.1147 | 8.2 | 8.5223 | 6.0955 | 2.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 212.9 | 221.3011 | 221.3011 | -8.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.9 | 458.878 | 458.878 | 6.022 | 48.6 | 51.6117 | 61.3807 | -12.7807 | 137.8 | 148.6263 | 148.6263 | -10.8263 | 36 | 37.7912 | 41.499 | -5.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 86.7 | 87.6576 | 87.6576 | -0.95756 | 127.2 | 133.3333 | 133.3333 | -6.1333 | 127.8 | 133.3333 | 133.3333 | -5.5333 | 157.3 | 133.3333 | 133.3333 | 23.9667 | 108.8 | 109.072 | 109.072 | -0.27201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 33.3 | 44.3117 | 45.6133 | -12.3133 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 29.7 |  | 33.3233 | -3.6233 | 169.8 | 143.2152 | 161.087 | 8.713 | 22.4 | 27.4409 | 35.3948 | -12.9948 | 40 |  | 25.6411 | 14.3589 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 124.9121 | 6.1879 | 172.2 | 158.5899 | 134.1939 | 38.0061 | 163.9 | 158.5899 | 134.1939 | 29.7061 |  |  |  | 0 | 162.9 | 158.5899 | 134.1939 | 28.7061 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 103.1853 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.7 | 88.7216 | 135.0845 | 67.6155 | 123.8 | 133.68 | 133.68 | -9.88 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 110 | 110 | 33.3 | 143.1 | 110 | 110 | 33.1 | 147.4 | 110 | 110 | 37.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 39.851 | 39.851 | -26.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.513 | 10.513 | 1.487 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 18.0488 | 18.0488 | -1.3488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 14.247 | 14.247 | -6.047 | 16.2 | 35.317 | 35.317 | -19.117 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 10.6 | 6.3783 | 8.227 | 2.373 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 15.2195 | 15.2195 | -1.5195 | 12.9 | 12.1951 | 12.1951 | 0.70488 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.8 | 5.882 | 5.882 | -5.082 | 10.4 | 7 | 7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 46.6 | 46.6 | -21.1 | 42.6 | 41.88 | 41.88 | 0.72 | 1 | 3.56 | 3.56 | -2.56 | 0.4 | 2.95 | 2.95 | -2.55 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 9.8 | 6.779 | 6.779 | 3.021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 16.809 | 16.809 | -9.209 | 5.4 | 13.92 | 13.92 | -8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 | 37.5 | 36 | 36 | 1.5 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.2 |  | 14 | -0.8 | 14.1 | 15 | 17 | -2.9 | 5.5 |  | 7.37 | -1.87
01/02/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 651 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2021 | 148 | 146.9306 | 146.9306 | 1.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 167.9 | 159.3649 | 159.3649 | 8.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 204.8781 | 204.878 | -4.878 | 106.7 | 102.439 | 102.439 | 4.261 | 568.4 | 568.2985 | 568.2985 | 0.10146 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 8.1 | 6.6437 | 3.8486 | 4.2514 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50 | 80.8363 | 57.2853 | -7.2853 | 8.3 | 8.6015 | 6.0955 | 2.2045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 204.5 | 221.3011 | 221.3011 | -16.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 470.4 | 458.878 | 458.878 | 11.522 | 49 | 51.6117 | 61.3807 | -12.3807 | 150.5 | 148.6263 | 148.6263 | 1.8737 | 36.2 | 37.7912 | 41.499 | -5.299 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 128.3 | 133.3333 | 133.3333 | -5.0333 | 129.1 | 133.3333 | 133.3333 | -4.2333 | 155.5 | 133.3333 | 133.3333 | 22.1667 | 110.4 | 109.072 | 109.072 | 1.328 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.2 | 44.3117 | 45 | 0.2 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.6 |  | 33.3233 | -2.7233 | 170 | 137.8936 | 161.0868 | 8.9132 | 22.4 | 24.7406 | 35.7019 | -13.3019 | 25.3 |  | 25.641 | -0.34105 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 123.3653 | 7.3347 | 171.7 | 145.5955 | 132.8131 | 38.8869 | 163.4 | 145.5955 | 132.8131 | 30.587 |  |  |  | 0 | 163.7 | 145.5955 | 132.8131 | 30.8869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 97.0577 | 114.1106 | 1.0894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.8 | 88.7217 | 88.0332 | 141.7668 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 110 | 110 | 32.9 | 142.6 | 110 | 110 | 32.6 | 146.9 | 110 | 110 | 36.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 36.535 | 36.535 | -23.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 10.556 | 10.556 | 1.144 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 18.0488 | 18.0488 | -1.3488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.289 | 13.289 | -9.389 | 10.6 | 32.421 | 32.421 | -21.821 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 10.6 | 5.7506 | 8.2984 | 2.3016 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 15.2195 | 15.2195 | -1.7195 | 13 | 12.1951 | 12.1951 | 0.80488 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 5.789 | 5.789 | -4.889 | 11.8 | 7.351 | 7.351 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46.6 | 46.6 | -30.6 | 30.1 | 41.88 | 41.88 | -11.78 | 0.5 | 3.56 | 3.56 | -3.06 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | -2.85 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.7 | 6.8 | 6.8 | 1.9 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 11 | 6.847 | 6.847 | 4.153 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 13.996 | 13.996 | -11.396 | 0.9 | 9.706 | 9.706 | -8.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 12.5 |  | 14 | -1.5 | 14.1 | 15 | 17 | -2.9 | 5.2 |  | 7.37 | -2.17
01/02/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 148.1 | 146.9306 | 146.9306 | 1.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 167.1 | 159.3649 | 159.3649 | 7.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.6 | 204.8781 | 204.878 | -3.278 | 106.4 | 102.439 | 102.439 | 3.961 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50.8 | 82.4874 | 57.2854 | -6.4854 | 8.2 | 8.7772 | 6.0955 | 2.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 458.878 | 458.878 | -3.0781 | 49 | 51.6117 | 61.3807 | -12.3807 | 145.7 | 148.6263 | 148.6263 | -2.9263 | 37.2 | 37.7912 | 41.499 | -4.299 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 126.2 | 133.3333 | 133.3333 | -7.1333 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 155.1 | 133.3333 | 133.3333 | 21.7667 | 107.8 | 109.072 | 109.072 | -1.272 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 41.6 | 45 | 45 | -3.4 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 28.9 |  | 33.3233 | -4.4233 | 168.6 | 133.4797 | 159.1627 | 9.4373 | 22.1 | 23.722 | 38.23 | -16.13 | 25.6 |  | 25.641 | -0.04104 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 125.0511 | 5.2489 | 172.5 | 143.9012 | 144.7776 | 27.7224 | 164.3 | 143.9012 | 144.7776 | 19.5224 |  |  |  | 0 | 163.3 | 143.9012 | 144.7776 | 18.5224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 90.5273 | 114.1106 | -0.51063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 74.2862 | 20.5128 | 195.7872 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 110 | 110 | 33.3 | 142.8 | 110 | 110 | 32.8 | 147.1 | 110 | 110 | 37.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 33.164 | 33.164 | -15.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 10.471 | 10.471 | 1.129 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 18.0488 | 18.0488 | -1.3488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 12.266 | 12.266 | -7.966 | 13.8 | 29.475 | 29.475 | -15.675 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 10.7 | 5.5139 | 8.886 | 1.814 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 15.2195 | 15.2195 | -1.0195 | 13 | 12.1951 | 12.1951 | 0.80488 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0.2 | 5.691 | 5.691 | -5.491 | 5.9 | 7.585 | 7.585 | -1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 29.76 | 29.76 | -16.26 | 23.6 | 27.44 | 27.44 | -3.84 | 0.7 | 2.08 | 2.08 | -1.38 | 0.3 | 1.64 | 1.64 | -1.34 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.7 | 6.8 | 6.8 | 1.9 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 12 | 6.787 | 6.787 | 5.213 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.625 | 11.625 | -11.625 | 0 | 6.246 | 6.246 | -6.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 12 |  | 14 | -2 | 14.1 | 15 | 17 | -2.9 | 4.7 |  | 7.37 | -2.67
01/02/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 147.7 | 146.9306 | 146.9306 | 0.76939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 167.1 | 159.3649 | 159.3649 | 7.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.6 | 204.8781 | 204.878 | -2.278 | 106.8 | 102.439 | 102.439 | 4.361 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.9 | 6.6437 | 3.8486 | 4.0514 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 51 | 83.7637 | 57.3438 | -6.3438 | 8.2 | 8.913 | 6.1017 | 2.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 422.8 | 458.878 | 458.878 | -36.078 | 51.2 | 51.6117 | 61.3807 | -10.1807 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 38.4 | 37.7912 | 41.499 | -3.099 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 129.3 | 133.3333 | 133.3333 | -4.0333 | 129.8 | 133.3333 | 133.3333 | -3.5333 | 155 | 133.3333 | 133.3333 | 21.6667 | 108.9 | 109.072 | 109.072 | -0.17201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 39.4 | 45 | 45 | -5.6 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.4 |  | 33.3233 | -2.9233 | 170 | 130.8565 | 155.9896 | 14.0104 | 22.5 | 23.4955 | 38.0395 | -15.5395 | 24.6 |  | 25.641 | -1.041 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 123.4821 | 7.418 | 171.3 | 141.8082 | 142.3473 | 28.9527 | 163.1 | 141.8082 | 142.3473 | 20.7527 |  |  |  | 0 | 164.1 | 141.8082 | 142.3473 | 21.7527 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 87.7523 | 114.1106 | 0.28937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 221.6 | 72.497 | 20.5128 | 201.0872 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 110 | 110 | 32.2 | 141.8 | 110 | 110 | 31.8 | 146.3 | 110 | 110 | 36.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 29.627 | 29.627 | -13.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 10.002 | 10.002 | 5.898 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 18.0488 | 18.0488 | -1.3488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 11.045 | 11.045 | -6.345 | 15.9 | 26.382 | 26.382 | -10.482 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 10.8 | 5.4612 | 8.8418 | 1.9582 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 15.2195 | 15.2195 | -0.91951 | 13 | 12.1951 | 12.1951 | 0.80488 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.577 | 5.577 | -5.577 | 4.9 | 7.473 | 7.473 | -2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29.76 | 29.76 | -22.76 | 16.1 | 27.44 | 27.44 | -11.34 | 0.4 | 2.08 | 2.08 | -1.68 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.7 | 6.8 | 6.8 | 1.9 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 11.4 | 6.339 | 6.339 | 5.061 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.581 | 10.581 | -10.581 | 0 | 5.052 | 5.052 | -5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 | 37.8 | 36 | 36 | 1.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 12.2 |  | 14 | -1.8 | 14.1 | 15 | 17 | -2.9 | 4.4 |  | 7.37 | -2.97
01/02/2025 | 03:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 147.8 | 146.9306 | 146.9306 | 0.86939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 167.4 | 159.3649 | 159.3649 | 8.0351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 201.1 | 204.8781 | 204.878 | -3.778 | 106 | 102.439 | 102.439 | 3.561 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.5 | 6.6437 | 3.8486 | 3.6514 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50.2 | 82.1218 | 57.2854 | -7.0854 | 8 | 8.7383 | 6.0955 | 1.9045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 317.6 | 458.878 | 458.878 | -141.2781 | 51 | 51.6117 | 61.3807 | -10.3807 | 129.8 | 148.6263 | 148.6263 | -18.8263 | 38.1 | 37.7912 | 41.499 | -3.399 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 25.8 | 26.3432 | 47.2655 | -21.4655 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 29.5 |  | 33.3233 | -3.8233 | 169.6 | 135.1035 | 159.8036 | 9.7964 | 22.2 | 24.1513 | 37.5275 | -15.3275 | 25.3 |  | 25.641 | -0.34104 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 123.2478 | 7.6522 | 172.7 | 141.938 | 132.0451 | 40.6549 | 164.4 | 141.938 | 132.0451 | 32.3549 |  |  |  | 0 | 163 | 141.938 | 132.0451 | 30.9549 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 90.9575 | 114.1106 | -0.11063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.1 | 73.0132 | 20.5128 | 162.5872 | 116.5 | 133.68 | 133.68 | -17.18 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 110 | 110 | 32.9 | 142.7 | 110 | 110 | 32.7 | 147.2 | 110 | 110 | 37.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 26.076 | 26.076 | -7.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 9.523 | 9.523 | 6.777 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 18.0488 | 18.0488 | -0.84878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.916 | 9.916 | -4.216 | 13.8 | 23.556 | 23.556 | -9.756 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 11 | 5.6136 | 8.7227 | 2.2773 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 15.2195 | 15.2195 | -0.11951 | 13 | 12.1951 | 12.1951 | 0.80488 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 5.474 | 5.474 | -5.374 | 8.5 | 7.276 | 7.276 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 25.79 | 25.79 | -19.49 | 14.8 | 22.48 | 22.48 | -7.68 | 0.2 | 2.08 | 2.08 | -1.88 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 11.5 | 5.834 | 5.834 | 5.666 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.1 | 9.688 | 9.688 | -2.588 | 2.1 | 3.925 | 3.925 | -1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 12.8 |  | 14 | -1.2 | 14.1 | 15 | 17 | -2.9 | 5.6 |  | 7.37 | -1.77
01/02/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 147.8 | 146.9306 | 146.9306 | 0.86939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 166.9 | 159.3649 | 159.3649 | 7.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 53.3333 | -53.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.6667 | -26.6667 | 201.6 | 204.8781 | 204.878 | -3.278 | 106.1 | 102.439 | 102.439 | 3.661 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50.2 | 83.7637 | 57.48 | -7.28 | 8 | 8.913 | 6.1162 | 1.8838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.6 | 458.878 | 458.878 | -73.278 | 51.2 | 51.6117 | 61.3807 | -10.1807 | 136.9 | 148.6263 | 148.6263 | -11.7263 | 38.1 | 37.7912 | 41.499 | -3.399 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 42.7 | 27.172 | 47.2659 | -4.5659 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 29.5 |  | 33.3233 | -3.8233 | 169.4 | 131.2019 | 156.2656 | 13.1344 | 22.3 | 24.7994 | 39.164 | -16.864 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54104 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 123.2845 | 7.3155 | 171.4 | 145.4185 | 123.4051 | 47.9949 | 163.3 | 145.4185 | 123.4051 | 39.8949 |  |  |  | 0 | 163.8 | 145.4185 | 123.4051 | 40.3949 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 88.9401 | 114.1106 | -0.31063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.9 | 72.5642 | 20.5128 | 171.3872 | 123 | 133.68 | 133.68 | -10.68 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 110 | 110 | 32.7 | 142.5 | 110 | 110 | 32.5 | 146.8 | 110 | 110 | 36.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.5 | 22.482 | 22.482 | -0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 9.013 | 9.013 | 8.687 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 18.0488 | 18.0488 | -0.84878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9.058 | 9.058 | -2.558 | 14 | 21.533 | 21.533 | -7.533 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 11 | 5.7643 | 9.1031 | 1.8969 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 15.2195 | 15.2195 | -0.11951 | 13 | 12.1951 | 12.1951 | 0.80488 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.5 | 5.403 | 5.403 | -4.903 | 12.5 | 6.829 | 6.829 | 5.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 25.79 | 25.79 | -16.19 | 16.3 | 22.48 | 22.48 | -6.18 | 0.5 | 2.08 | 2.08 | -1.58 | 0.1 | 1.64 | 1.64 | -1.54 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 15.4 | 5.156 | 5.156 | 10.244 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.9 | 9.249 | 9.249 | 3.651 | 5.6 | 3 | 3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 | 36 | 36 | 1.6 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13 |  | 14 | -1 | 14.1 | 15 | 17 | -2.9 | 5.5 |  | 7.37 | -1.87
01/02/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 651.3 | 641.8317 | 646.7979 | 4.5021 | 148.4 | 146.9306 | 146.9306 | 1.4694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 166.8 | 159.3649 | 159.3649 | 7.4351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 201.7 | 204.878 | 204.878 | -3.178 | 105.8 | 102.439 | 102.439 | 3.361 | 569.5 | 568.2985 | 568.2985 | 1.2015 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 3.1 |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50 | 61.8407 | -11.0407 | 8 | 8.913 | 6.5802 | 1.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 475.3 | 458.878 | 458.878 | 16.4219 | 52 | 51.6117 | 61.3807 | -9.3807 | 150 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3737 | 38.5 | 37.7912 | 41.499 | -2.999 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 140.8 | 133.3337 | 133.3333 | 7.4667 | 141.3 | 133.3337 | 133.3333 | 7.9667 | 155.7 | 133.3337 | 133.3333 | 22.3667 | 109.6 | 109.072 | 109.072 | 0.52799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.1 | 47.2663 | 47.2658 | -4.1658 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.4 |  | 33.3233 | -2.9233 | 170.9 | 171.5419 | 166.2339 | 4.6661 | 22.5 | 47.6711 | 42.8078 | -20.3078 | 25.4 |  | 0 | 25.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 126.8374 | 4.0626 | 171.1 | 158.6676 | 121.5694 | 49.5306 | 163.4 | 158.6676 | 121.5694 | 41.8306 |  |  |  | 0 | 163.7 | 158.6676 | 121.5694 | 42.1306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 114.1106 | 114.1106 | 1.3894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 130.5177 | 20.5128 | 164.6872 | 130.2 | 129.1883 | 133.68 | -3.48 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 126.8117 | 110 | 4.4 | 113.8 | 126.8117 | 110 | 3.8 | 131.6 | 126.8117 | 110 | 21.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.2 | 9.41 | 19.849 | 5.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 9.79 | 8.697 | 8.803 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.0363 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 17.6086 | 18.0488 | -0.84878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.73 | 8.382 | -2.082 | 20.2 | 18.44 | 19.72 | 0.48 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 11 | 11.0805 | 9.9501 | 1.0499 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.8483 | 15.2195 | -0.11951 | 13 | 11.8977 | 12.1951 | 0.80488 | 19.5 | 19.0363 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 1.1 | 4.78 | 5.323 | -4.223 | 13.1 | 7.66 | 6.316 | 6.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8.7 | 23.89 | -15.99 | 13.2 | 20.3 | 21.76 | -8.56 | 0 | 1.61 | 1.84 | -1.84 | 0 | 0.83 | 1.64 | -1.64 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 12.6 | 5.56 | 4.723 | 7.877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.4 | 2.27 | 8.842 | -1.442 | 3.6 | 0 | 2.247 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 10.7 |  | 14 | -3.3 | 14.1 | 15 | 17 | -2.9 | 4.5 |  | 7.37 | -2.87
01/02/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 641.9 | 641.8317 | 646.7979 | -4.8979 | 147.2 | 146.9306 | 146.9306 | 0.26939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 165.6 | 159.3649 | 159.3649 | 6.2351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | -75 | 199.7 | 204.878 | 204.878 | -5.178 | 105.6 | 102.439 | 102.439 | 3.161 | 553.9 | 568.2985 | 568.2985 | -14.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 7.4 | 6.6437 | 3.8486 | 3.5514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 50 | 59.654 | 10.946 | 7 | 8.913 | 6.3476 | 0.65243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.5 | 458.878 | 458.878 | -27.3781 | 50 | 51.6117 | 61.3807 | -11.3807 | 142.8 | 148.6263 | 148.6263 | -5.8263 | 37.6 | 37.7912 | 41.499 | -3.899 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 131.6 | 133.3337 | 133.3333 | -1.7333 | 132.3 | 133.3337 | 133.3333 | -1.0333 | 156.8 | 133.3337 | 133.3333 | 23.4667 | 109.2 | 109.072 | 109.072 | 0.12799 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 42.2 | 47.2663 | 46.5582 | -4.3582 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 29.7 |  | 33.3233 | -3.6233 | 168.3 | 171.5419 | 163.8254 | 4.4746 | 21.7 | 47.6711 | 40.2474 | -18.5474 | 25.5 |  | 0 | 25.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 133.3568 | 123.3498 | 5.8502 | 171.5 | 158.6676 | 91.6668 | 79.8332 | 163.8 | 158.6676 | 91.6668 | 72.1332 |  |  |  | 0 | 164.5 | 158.6676 | 91.6668 | 72.8332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 114.1106 | -0.41063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 131.2169 | 20.5128 | 161.0872 | 124.1 | 129.1883 | 133.68 | -9.58 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 127.851 | 110 | -5.7 | 104.2 | 127.851 | 110 | -5.8 | 121.4 | 127.851 | 110 | 11.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 10.37 | 20.097 | 12.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 9.71 | 8.959 | 6.741 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 17.6086 | 18.0488 | -0.84878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 6.81 | 8.255 | 0.145 | 22 | 18.77 | 18.538 | 3.462 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 10.9 | 11.0805 | 9.3549 | 1.5451 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14.8483 | 15.2195 | -0.31951 | 13 | 11.8977 | 12.1951 | 0.80488 | 19.5 | 19.0363 | 19.5122 | -0.0122 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 2 | 4.99 | 5.217 | -3.217 | 9.8 | 7.28 | 5.603 | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 8 | 23.89 | -17.09 | 15.5 | 17.7 | 21.76 | -6.26 | 0.1 | 1.38 | 1.84 | -1.74 | 0 | 0.71 | 1.64 | -1.64 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 11.9 | 5.59 | 5.024 | 6.876 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.8 | 1.2 | 8.535 | 0.265 | 7.4 | 0 | 2.013 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13 |  | 14 | -1 | 11.6 | 15 | 17 | -5.4 | 5.5 |  | 7.37 | -1.87
01/02/2025 | 05:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 643.2 | 641.8317 | 646.7979 | -3.5979 | 147.6 | 146.9306 | 146.9306 | 0.66939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 166.3 | 159.3649 | 159.3649 | 6.9351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |  | 75 | -75 | 202.9 | 204.878 | 204.878 | -1.978 | 105.6 | 102.439 | 102.439 | 3.161 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 164.7073 | 164.7073 | -4.7073 | 7.3 | 6.6437 | 3.8486 | 3.4514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 49.9999 | 58.1266 | 12.4734 | 6.5 | 8.913 | 6.185 | 0.31496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.6 | 458.878 | 458.878 | 4.7219 | 52 | 51.6117 | 61.3807 | -9.3807 | 145.5 | 148.6263 | 148.6263 | -3.1263 | 37.5 | 37.7912 | 41.499 | -3.999 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 138.8 | 133.3335 | 133.3333 | 5.4667 | 139.4 | 133.3335 | 133.3333 | 6.0667 | 158 | 133.3335 | 133.3333 | 24.6667 | 107.3 | 109.072 | 109.072 | -1.772 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 41.1 | 47.2663 | 43.6562 | -2.5562 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 27.3 |  | 33.3233 | -6.0233 | 168.5 | 171.5419 | 166.3294 | 2.1706 | 21.8 | 47.671 | 43.3397 | -21.5397 | 26.5 |  | 0 | 26.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 122.7924 | 7.2076 | 171.4 | 158.6676 | 91.6667 | 79.7333 | 163.8 | 158.6676 | 91.6667 | 72.1333 |  |  |  | 0 | 165.3 | 158.6676 | 91.6667 | 73.6333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 114.1106 | -0.61063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.4 | 123.6739 | 20.5128 | 172.8872 | 127.5 | 129.1883 | 133.68 | -6.18 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 114.5894 | 110 | -6.3 | 103.2 | 114.5894 | 110 | -6.8 | 121 | 114.5894 | 110 | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 13.84 | 21.061 | 16.939 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 12.9 | 9.82 | 9.151 | 3.749 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.0363 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.1 | 17.6086 | 18.0488 | -0.94878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.04 | 0 | 0.3 | 11.8 | 7.16 | 8.179 | 3.621 | 25.2 | 19.32 | 17.995 | 7.205 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 11 | 11.0805 | 10.0737 | 0.9263 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14.8483 | 15.2195 | 0.48049 | 13 | 11.8977 | 12.1951 | 0.80488 | 19.7 | 19.0363 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 5.14 | 5.148 | -2.148 | 8.8 | 7.15 | 4.961 | 3.839 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 6.5 | 13.22 | -6.22 | 13.9 | 14.8 | 12.54 | 1.36 | 0.2 | 1.18 | 0.87 | -0.67 | 0 | 0.6 | 0.73 | -0.73 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 10.3 | 5.88 | 5.211 | 5.089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.3 | 2.16 | 8.666 | 1.634 | 9.3 | 0 | 1.726 | 7.574 | 0.1 | 2.32 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 11.8 |  | 14 | -2.2 | 13.1 | 15 | 17 | -3.9 | 5.9 |  | 7.37 | -1.47
01/02/2025 | 06:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649.3 | 641.8317 | 646.7979 | 2.5021 | 148.2 | 146.9306 | 146.9306 | 1.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 168.8 | 159.3649 | 159.3649 | 9.4351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 |  | 75 | -75 | 199.9 | 204.878 | 204.878 | -4.978 | 105.5 | 102.439 | 102.439 | 3.061 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.7073 | 164.7073 | 5.0927 | 8.3 | 6.6437 | 3.8486 | 4.4514 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 49.9999 | 57.2853 | 3.1147 | 6.9 | 8.913 | 6.0955 | 0.80448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 422.3 | 458.878 | 458.878 | -36.578 | 51.7 | 51.6117 | 61.3807 | -9.6807 | 145.9 | 148.6263 | 148.6263 | -2.7263 | 38.6 | 37.7912 | 41.499 | -2.899 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 126.3 | 133.3334 | 133.3333 | -7.0333 | 126.6 | 133.3334 | 133.3333 | -6.7333 | 152.3 | 133.3334 | 133.3333 | 18.9667 | 109.8 | 109.072 | 109.072 | 0.72799 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06432 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.4 | 47.2663 | 6.1539 | 38.2461 | 45.5 | 44.2751 | 44.2751 | 1.2249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 28.4 |  | 33.3233 | -4.9233 | 170.6 | 171.5419 | 127.4691 | 43.1309 | 22.8 | 30.3963 | 0 | 22.8 | 23.2 |  | 0 | 23.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 113.5755 | 18.0246 | 169.1 | 158.6675 | 91.6667 | 77.4333 | 162 | 158.6675 | 91.6667 | 70.3333 |  |  |  | 0 | 166.2 | 158.6675 | 91.6667 | 74.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.1106 | 114.1106 | 0.58937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 222.8 | 41.0271 | 20.5128 | 202.2872 | 126.2 | 129.1883 | 133.68 | -7.48 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 110.0002 | 110 | -7.7 | 102.2 | 110.0002 | 110 | -7.8 | 119.4 | 110.0002 | 110 | 9.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.3 | 17.9 | 24.176 | 17.124 | 2.7 | 5.77 | 0.066 | 2.634 | 15.6 | 9.99 | 9.133 | 6.467 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.1 | 17.6086 | 18.0488 | -0.94878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 3.7 |  | 0.529 | 3.171 | 4.1 | 0.97 | 0.267 | 3.833 | 14 | 7.55 | 8.26 | 5.74 | 28.5 | 19.95 | 19.37 | 9.13 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 5.1 | 3.11 | 2.204 | 2.896 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 12 | 7.0652 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14.8483 | 15.2195 | 1.5805 | 12.3 | 11.8977 | 12.1951 | 0.10488 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 4.6 | 5.22 | 5.193 | -0.593 | 13 | 7.09 | 4.534 | 8.466 | 2.1 | 3.33 | 2.242 | -0.142 | 4.7 | 5.5 | 13.22 | -8.52 | 15.6 | 12.1 | 12.54 | 3.06 | 0 | 1.01 | 0.87 | -0.87 | 0 | 0.49 | 0.73 | -0.73 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 12.2 | 6.27 | 5.052 | 7.148 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 21.99 | 10.376 | -3.376 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.7 | 3.65 | 10.117 | 9.583 | 17.8 | 0 | 1.282 | 16.518 | 6 | 11.1 | 6.278 | -0.278 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 | 37.1 | 36 | 36 | 1.1 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 12.2 |  | 14 | -1.8 | 13.6 | 15 | 17 | -3.4 | 3.6 |  | 7.37 | -3.77
01/02/2025 | 06:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 638.3 | 641.8317 | 646.7979 | -8.4979 | 146.7 | 146.9306 | 146.9306 | -0.23061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 61.5268 | 61.5268 | 28.4732 | 165.2 | 159.3649 | 159.3649 | 5.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 106.6667 | -106.6667 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 |  | 53.3333 | -53.3333 | 198.5 | 204.878 | 154.1569 | 44.3431 | 106.4 | 102.439 | 77.0785 | 29.3215 | 546.1 | 568.2985 | 568.2985 | -22.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 164.7073 | 164.7073 | -4.2073 | 7.3 | 6.6437 | 3.8486 | 3.4514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 49.9997 | 57.2853 | 3.0147 | 6.6 | 8.913 | 6.0955 | 0.50448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 179.9 | 221.3011 | 221.3011 | -41.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 318 | 458.878 | 458.878 | -140.8781 | 51.3 | 51.6117 | 61.3807 | -10.0807 | 129.6 | 148.6263 | 148.6263 | -19.0263 | 37.3 | 37.7912 | 41.499 | -4.199 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 122.5 | 133.3334 | 133.3333 | -10.8333 | 122.6 | 133.3334 | 133.3333 | -10.7333 | 152.7 | 133.3334 | 133.3333 | 19.3667 | 105.7 | 109.072 | 109.072 | -3.372 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 42.6 | 47.2663 | 6.1539 | 36.4461 | 44.4 | 44.2751 | 44.2751 | 0.12488 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 27.1 |  | 33.3233 | -6.2233 | 167.3 | 171.5419 | 114.5699 | 52.7301 | 21.7 | 16.3267 | 0 | 21.7 | 24.9 |  | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 133.3568 | 113.5754 | 16.0246 | 170.5 | 158.6675 | 91.6667 | 78.8333 | 163.4 | 158.6675 | 91.6667 | 71.7333 |  |  |  | 0 | 164 | 158.6675 | 91.6667 | 72.3333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.1106 | 114.1106 | -1.6106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 41.0259 | 41.0256 | 125.1744 | 112.7 | 129.1883 | 133.68 | -20.98 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 28.4 | 30.0976 | 30.0976 | -1.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.0001 | 110 | -7.1 | 102.7 | 110.0001 | 110 | -7.3 | 120.4 | 110.0001 | 110 | 10.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 46.5 | 22.75 | 26.093 | 20.407 | 11.5 | 20.32 | 4.863 | 6.637 | 17.7 | 10.43 | 9.247 | 8.453 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.0363 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.1 | 17.6086 | 18.0488 | -0.94878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 9.6 |  | 3.664 | 5.936 | 11 | 4.27 | 2.321 | 8.679 | 19.8 | 7.89 | 8.265 | 11.535 | 35.5 | 21.13 | 20.296 | 15.204 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 11.8 | 4.65 | 4.501 | 7.299 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 12.5 | 3.7949 | 0 | 12.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14.8483 | 15.2195 | 3.2805 | 12.4 | 11.8977 | 12.1951 | 0.20488 | 19.5 | 19.0363 | 19.5122 | -0.0122 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 5 | 5.47 | 5.312 | -0.312 | 13.1 | 7.37 | 4.489 | 8.611 | 10.9 | 7.72 | 6.652 | 4.248 | 4.9 | 5.5 | 4.24 | 0.66 | 15.3 | 9.8 | 4.07 | 11.23 | 0 | 0.97 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0.47 | 0.17 | -0.17 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 13.8 | 6.77 | 5.112 | 8.688 | 1.3 |  | 0 | 1.3 | 34.3 | 59.8 | 48.339 | -14.039 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.4 | 5.52 | 10.9 | 13.5 | 18.1 | 0 | 0.934 | 17.166 | 31.2 | 36.24 | 25.076 | 6.124 | 0.9 |  | 0 | 0.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 19.9 | 18.8459 | 19.3171 | 0.58293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | 37.6 | 36 | 36 | 1.6 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 10.2 |  | 0 | 10.2 | 14.2 | 15 | 17 | -2.8 | 6.1 |  | 7.37 | -1.27
01/02/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 648.6 | 641.8317 | 646.7979 | 1.8021 | 148.7 | 146.9306 | 146.9306 | 1.7694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 61.5268 | 61.5268 | 26.7732 | 167.2 | 159.3649 | 159.3649 | 7.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | -100 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 |  | 100 | -100 | 200.4 | 204.878 | 119.6581 | 80.7419 | 104.9 | 102.439 | 59.8291 | 45.0709 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 19.6963 | 57.2853 | 3.1147 | 6.8 | 8.913 | 6.0955 | 0.70448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 163.2 | 221.3011 | 221.3011 | -58.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 52 | 51.6117 | 61.3807 | -9.3807 | 137.4 | 148.6263 | 148.6263 | -11.2263 | 38.3 | 37.7912 | 41.499 | -3.199 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 154.2 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8667 | 109 | 109.072 | 109.072 | -0.07201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 34.3 | 45 | 45 | -10.7 | 45.2 | 44.2751 | 44.2751 | 0.92488 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 27.6 |  | 33.3233 | -5.7233 | 169.8 | 171.5419 | 23.3678 | 146.4322 | 47.4 | 16.3266 | 0 | 47.4 | 25.7 |  | 0 | 25.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 113.5754 | 16.6246 | 99.8 | 122.379 | 91.6667 | 8.1333 | 99.9 | 122.379 | 91.6667 | 8.2333 |  |  |  | 0 | 119.2 | 122.379 | 91.6667 | 27.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 114.1106 | 0.38937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 164.9568 | 138.2896 | -6.6896 | 120.3 | 129.1883 | 127.0138 | -6.7138 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110.0001 | 110 | -5.4 | 104.3 | 110.0001 | 110 | -5.7 | 121.7 | 110.0001 | 110 | 11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.044 | 0.056 | 29.6 | 27.74 | 24.416 | 5.184 | 28.1 | 41.57 | 12.008 | 16.092 | 14.1 | 10.96 | 9.757 | 4.343 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.1 | 17.6086 | 18.0488 | -0.94878 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 12.4 |  | 8.194 | 4.206 | 15 | 8.81 | 7.129 | 7.871 | 12.2 | 8.18 | 8.045 | 4.155 | 29.9 | 22.5 | 19.877 | 10.023 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 15.5 | 7.08 | 6.178 | 9.322 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 14.7 | 3.7949 | 0 | 14.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14.8483 | 15.2195 | 3.2805 | 12.4 | 11.8977 | 12.1951 | 0.20488 | 19.5 | 19.0363 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 5.76 | 5.652 | -0.852 | 15.4 | 7.76 | 5.591 | 9.809 | 21.8 | 17.65 | 16.801 | 4.999 | 2.8 | 5.5 | 4.24 | -1.44 | 11.5 | 7.9 | 4.07 | 7.43 | 0 | 0.99 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0.48 | 0.17 | -0.17 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 20 | 19.0341 | 10 | 10 | 8.6 | 7.3 | 5.832 | 2.768 | 3.2 |  | 0.003 | 3.197 | 71.7 | 100.74 | 93.399 | -21.699 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.6 | 7.42 | 9.681 | 20.919 | 35.3 | 0 | 0.875 | 34.425 | 66 | 65.09 | 56.836 | 9.164 | 2.4 |  | 0.021 | 2.379 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 19.9 | 18.8459 | 19.3171 | 0.58293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | 37.5 | 36 | 36 | 1.5 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 3.2 |  | 0 | 3.2 | 14.3 | 15 | 17 | -2.7 | 4.7 |  | 7.37 | -2.67
01/02/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649.8 | 641.8317 | 646.7979 | 3.0021 | 148.5 | 146.9306 | 146.9306 | 1.5694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 61.5268 | 61.5268 | 27.9732 | 167.7 | 159.3649 | 159.3649 | 8.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 126.6667 | -126.6667 | 0 | 0 | 126.6667 | -126.6667 | 0 |  | 126.6667 | -126.6667 | 163.6 | 204.878 | 119.6581 | 43.9419 | 86.4 | 102.439 | 59.8291 | 26.5709 | 566.7 | 568.2985 | 568.2985 | -1.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.8 | 6.6437 | 3.8486 | 3.9514 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 89.5 | 15.3852 | 57.2853 | 32.2147 | 6.7 | 8.913 | 6.0955 | 0.60448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 220 | 221.3011 | 221.3011 | -1.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 52 | 51.6117 | 61.3807 | -9.3807 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 38 | 37.7912 | 41.499 | -3.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 152 | 140.4142 | 133.3333 | 18.6667 | 152.6 | 140.4142 | 133.3333 | 19.2667 | 163.8 | 140.4142 | 133.3333 | 30.4667 | 109.1 | 109.072 | 109.072 | 0.02799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47 | 47.2663 | 45 | 2 | 41.8 | 44.2751 | 44.2751 | -2.4751 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 27.7 | 30.2924 | 33.3233 | -5.6233 | 171.8 | 171.5419 | 86.2955 | 85.5045 | 47.5 | 16.3266 | 0 | 47.5 | 25.5 |  | 0 | 25.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 113.5754 | 17.0246 | 85.2 | 157.2276 | 91.6667 | -6.4667 | 85.1 | 157.2276 | 91.6667 | -6.5667 |  |  |  | 0 | 106.8 | 157.2276 | 91.6667 | 15.1333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 114.1106 | 0.38937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.6 | 174.3554 | 164.9563 | 62.6437 | 129.4 | 129.1883 | 133.68 | -4.28 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110.0001 | 110 | -6 | 103.9 | 110.0001 | 110 | -6.1 | 121.5 | 110.0001 | 110 | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.053 | 0.147 | 25.1 | 30.37 | 23.194 | 1.906 | 42.4 | 57.76 | 31.403 | 10.997 | 13.9 | 11.19 | 10.189 | 3.711 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.1 | 17.6086 | 18.0488 | -0.94878 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 13.9 |  | 11.608 | 2.292 | 16.8 | 12.19 | 11.984 | 4.816 | 6.8 | 8.6 | 7.891 | -1.091 | 25.2 | 23.81 | 20.004 | 5.196 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 17.2 | 12.22 | 11.145 | 6.055 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 19.1 | 3.7949 | 0 | 19.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14.8483 | 15.2195 | 2.8805 | 12.5 | 11.8977 | 12.1951 | 0.30488 | 19.7 | 19.0363 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 5.1 | 6.1 | 5.853 | -0.753 | 15.2 | 8.5 | 6.59 | 8.61 | 31.6 | 30.77 | 30.544 | 1.056 | 1.9 | 8.7 | 0.66 | 1.24 | 9.5 | 7 | 0.82 | 8.68 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | -1.9 | 0 | 19.0341 | 10 | -10 | 0 | 19.0341 | 10 | -10 | 0 | 19.0341 | 10 | -10 | 9.3 | 7.69 | 6.47 | 2.83 | 5.4 |  | 0.384 | 5.016 | 108.2 | 126.31 | 122.237 | -14.037 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.3 | 8.46 | 8.285 | 42.015 | 45.9 | 0 | 0.87 | 45.03 | 85 | 88.43 | 83.475 | 1.525 | 4.5 |  | 0.886 | 3.614 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 37.1 | 36 | 36 | 1.1 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 17 | -3.8 | 4.9 |  | 0 | 4.9
01/02/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 653.4 | 641.8317 | 646.7979 | 6.6021 | 149.1 | 146.9306 | 146.9306 | 2.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 61.5268 | 61.5268 | 27.7732 | 168.2 | 159.3649 | 159.3649 | 8.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 126.6667 | -126.6667 | 0 | 0 | 126.6667 | -126.6667 | 0 |  | 126.6667 | -126.6667 | 202 | 204.8781 | 138.7563 | 63.2437 | 108 | 102.439 | 69.3782 | 38.6219 | 572.9 | 568.2985 | 568.2985 | 4.6015 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 143.2 | 15.3846 | 57.2853 | 85.9147 | 7.9 | 8.913 | 6.0955 | 1.8045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 112.9054 | 112.9054 | -93.3054 | 219.1 | 221.3011 | 221.3011 | -2.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 52.3 | 51.6117 | 61.3807 | -9.0807 | 148.8 | 139.5437 | 148.6263 | 0.17366 | 38.6 | 37.7912 | 41.499 | -2.899 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 84.7 | 87.6576 | 87.6576 | -2.9576 | 173.4 | 140.4128 | 133.3333 | 40.0667 | 173.9 | 140.4128 | 133.3333 | 40.5667 | 172.2 | 140.4128 | 133.3333 | 38.8667 | 109.4 | 109.072 | 109.072 | 0.32799 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06432 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47 | 47.2663 | 45 | 2 | 42.5 | 44.2751 | 44.2751 | -1.7751 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 27.6 | 30.2924 | 33.3233 | -5.7233 | 172.8 | 171.5419 | 151.868 | 20.932 | 47.4 | 47.6713 | 0 | 47.4 | 25.3 |  | 0 | 25.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 113.5754 | 17.0246 | 115.3 | 158.6676 | 91.6667 | 23.6333 | 112.9 | 158.6676 | 91.6667 | 21.2333 |  |  |  | 0 | 119 | 158.6676 | 91.6667 | 27.3333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 114.1106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 272 | 174.359 | 164.9563 | 107.0437 | 129.9 | 129.1883 | 133.68 | -3.78 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110 | 110 | -4.3 | 106.1 | 110 | 110 | -3.9 | 120.3 | 110 | 110 | 10.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.078 | 0.122 | 31.2 | 52 | 23.333 | 7.867 | 42 | 66.26 | 69.049 | -27.049 | 16.7 | 11.32 | 10.388 | 6.312 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 19.9 | 17.1327 | 17.561 | 2.339 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.1 | 17.6086 | 18.0488 | -0.94878 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 14.7 |  | 13.299 | 1.401 | 17.9 | 15.56 | 14.758 | 3.142 | 5.1 | 9.06 | 7.938 | -2.838 | 19.1 | 25.1 | 21.771 | -2.671 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 18.3 | 15.8 | 15.678 | 2.622 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 19.1 | 11.0805 | 0 | 19.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14.8483 | 15.2195 | 2.3805 | 12.4 | 11.8977 | 12.1951 | 0.20488 | 19.7 | 19.0363 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 18.8459 | 19.3171 | 0.58293 | 4.1 | 6.45 | 5.637 | -1.537 | 15.1 | 9.34 | 7.279 | 7.821 | 35.3 | 35.53 | 35.145 | 0.155 | 1.2 | 8.9 | 0.66 | 0.54 | 4.2 | 11.1 | 0.82 | 3.38 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | -3 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 10.7 | 8.04 | 6.864 | 3.836 | 8.3 |  | 3.168 | 5.132 | 122.4 | 135.15 | 133.518 | -11.118 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 25 | 6.358 | 36.142 | 38.8 | 22 | 1.031 | 37.769 | 96.1 | 99.75 | 97.872 | -1.772 | 6.3 |  | 4.811 | 1.489 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 10 | 10 | 1.6 |  |  |  | 0 | 37.4 | 36 | 36 | 1.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 17 | -2.9 | 4.7 |  | 0 | 4.7
01/02/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.9 | 641.8317 | 646.7979 | 1.1021 | 148.2 | 146.9306 | 146.9306 | 1.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 61.2044 | 61.2044 | -1.7044 | 167.4 | 159.3649 | 159.3649 | 8.0351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 126.6667 | -126.6667 | 0 | 0 | 126.6667 | -126.6667 | 0 |  | 126.6667 | -126.6667 | 201.9 | 195.1219 | 195.1219 | 6.7781 | 106 | 97.561 | 97.561 | 8.439 | 563.9 | 568.2985 | 568.2985 | -4.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 3.5 |  |  | 3.5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 53.3292 | 57.2853 | 84.4147 | 7.9 | 8.913 | 6.0955 | 1.8045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 112.9054 | 112.9054 | -57.6054 | 216.1 | 221.3011 | 221.3011 | -5.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 52 | 51.6117 | 61.3807 | -9.3807 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 38.5 | 37.7912 | 41.499 | -2.999 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 | 129.9 | 133.3333 | 133.3333 | -3.4333 | 130 | 133.3333 | 133.3333 | -3.3333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 109.6 | 109.072 | 109.072 | 0.52799 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06432 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.1 | 47.2663 | 45 | 2.1 | 43.3 | 44.2751 | 44.2751 | -0.97512 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 28.7 | 30.2924 | 33.3233 | -4.6233 | 172.5 | 171.5419 | 171.5418 | 0.95816 | 47.6 | 47.6713 | 47.6712 | -0.07121 | 84.2 |  | 0 | 84.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 133.3567 | -2.1567 | 168.4 | 158.6676 | 103.6098 | 64.7902 | 161 | 158.6676 | 103.6098 | 57.3902 |  |  |  | 0 | 162 | 158.6676 | 103.6098 | 58.3902 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 114.1106 | 114.1106 | 0.68937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 199.0478 | 144.7127 | 65.7873 | 130.8 | 129.1883 | 133.68 | -2.88 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 146.0906 | 110 | 32.1 | 141.2 | 146.0906 | 110 | 31.2 | 145.9 | 146.0906 | 110 | 35.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.372 | 0.128 | 37.5 | 48 | 25.552 | 11.948 | 51.2 | 70.86 | 72.455 | -21.255 | 17.6 | 11.76 | 10.776 | 6.824 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.1 | 17.6086 | 18.0488 | -0.94878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 14.9 |  | 14.312 | 0.588 | 18.1 | 16.81 | 15.841 | 2.259 | 8.1 | 8.9 | 7.98 | 0.12 | 24.1 | 25.7 | 23.712 | 0.388 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 18.9 | 17.63 | 17.45 | 1.45 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 19.1 | 14.7945 | 11.0805 | 8.0195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14.8483 | 15.2195 | 2.3805 | 12.6 | 11.8977 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 4.8 | 6.52 | 5.361 | -0.561 | 13.9 | 10.39 | 8.279 | 5.621 | 36.3 | 37.15 | 36.884 | -0.584 | 0.8 | 8.9 | 4.24 | -3.44 | 2.8 | 10 | 4.07 | -1.27 | 0 | 1.36 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0.87 | 0.17 | -0.17 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 2.7 | 6.8 | 6.8 | -4.1 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 11 | 8.71 | 7.453 | 3.547 | 10.1 |  | 8.06 | 2.04 | 127.8 | 137.46 | 137.439 | -9.639 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26 | 20 | 5.092 | 20.908 | 21.4 | 20 | 1.132 | 20.268 | 103.4 | 103.93 | 103.226 | 0.174 | 9.1 |  | 9.369 | -0.269 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 11 | 10 | 10 | 1 |  |  |  | 0 | 38 | 36 | 36 | 2 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 17 | -3.9 | 4.9 |  | 0 | 4.9
01/02/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 646.3 | 641.8317 | 646.7979 | -0.49789 | 147.8 | 146.9306 | 146.9306 | 0.86939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 61.2044 | 61.2044 | -2.0044 | 167.1 | 159.3649 | 159.3649 | 7.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 115.6982 | -115.6982 | 0 | 63.1112 | 115.6982 | -115.6982 | 0 |  | 115.6982 | -115.6982 | 201 | 195.1219 | 195.1219 | 5.878 | 105.9 | 97.561 | 97.561 | 8.339 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.8 | 6.6437 | 3.8486 | 3.9514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.1 | 143 | 57.2853 | 83.8147 | 8.3 | 8.913 | 6.0955 | 2.2045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 112.9054 | 112.9054 | -57.9054 | 222.9 | 221.3011 | 221.3011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 458.878 | 458.878 | -1.778 | 55.1 | 51.6117 | 61.3807 | -6.2807 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 38.1 | 37.7912 | 41.499 | -3.399 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 168.4 | 133.3333 | 133.3333 | 35.0667 | 168.7 | 133.3333 | 133.3333 | 35.3667 | 181.3 | 133.3333 | 133.3333 | 47.9667 | 109 | 109.072 | 109.072 | -0.07201 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06432 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47 | 47.2663 | 45 | 2 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 28.2 | 30.2924 | 33.3233 | -5.1233 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17126 | 82.8 |  | 0 | 82.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4567 | 169.4 | 158.6676 | 158.6676 | 10.7324 | 161.7 | 158.6676 | 158.6676 | 3.0324 |  |  |  | 0 | 162.4 | 158.6676 | 158.6676 | 3.7324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 114.1106 | 0.38937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255.4 | 199.0478 | 144.7128 | 110.6872 | 130.1 | 129.1883 | 133.68 | -3.58 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 146.6661 | 110 | 33.2 | 142.3 | 146.6661 | 110 | 32.3 | 147.1 | 146.6661 | 110 | 37.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.507 | 0.393 | 38.1 | 47 | 34.007 | 4.093 | 52.9 | 73.02 | 72.512 | -19.612 | 14.3 | 12.3 | 11.732 | 2.568 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3 | 5.67 | 5.67 | -2.67 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.1 | 17.6086 | 18.0488 | -0.94878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 14.9 |  | 14.708 | 0.192 | 18.1 | 17.46 | 16.275 | 1.825 | 9.1 | 8.53 | 8.009 | 1.091 | 31.6 | 26.06 | 26.18 | 5.42 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19.2 | 18.28 | 18.499 | 0.701 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.6 | 19.8692 | 11.0805 | 7.5195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14.8483 | 15.2195 | 2.3805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 4.3 | 6.48 | 4.905 | -0.605 | 15 | 11.5 | 10.212 | 4.788 | 37.6 | 37.76 | 37.589 | 0.011 | 0 | 9.3 | 4.24 | -4.24 | 1.5 | 9.4 | 4.07 | -2.57 | 0 | 1.56 | 0.24 | -0.24 | 0 | 1.01 | 0.17 | -0.17 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 2.7 | 6.8 | 6.8 | -4.1 | 8 | 19.0342 | 10 | -2 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 0.5 | 19.0342 | 10 | -9.5 | 9.8 | 9.48 | 8.628 | 1.172 | 11.7 |  | 10.99 | 0.71 | 133 | 140 | 138.921 | -5.921 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 15 | 5.809 | -3.809 | 7.9 | 18 | 1.057 | 6.843 | 106.4 | 106.77 | 105.537 | 0.863 | 11.8 |  | 11.896 | -0.096 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.4 | 10 | 10 | 1.4 |  |  |  | 0 | 37.6 | 36 | 36 | 1.6 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 15 | 17 | -5.5 | 5 |  | 0 | 5
01/02/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 644.6 | 641.8317 | 646.7979 | -2.1979 | 147.7 | 146.9306 | 146.9306 | 0.76939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61.2044 | 61.2044 | -61.2044 | 166.4 | 159.3649 | 159.3649 | 7.0351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 141.8564 | -141.8564 | 153.3 | 172.7279 | 141.8564 | 11.4436 | 0 |  | 141.8564 | -141.8564 | 197 | 195.1219 | 195.1219 | 1.878 | 105 | 97.561 | 97.561 | 7.439 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.1514 | 1.6 |  |  | 1.6 | 16.5 | 16.8737 | 14.0511 | 2.4489 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 126 | 143 | 57.2853 | 68.7147 | 8.2 | 8.913 | 6.0955 | 2.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 112.9054 | 112.9054 | -112.9054 | 222.3 | 221.3011 | 221.3011 | 0.99892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97805 | 56.3 | 51.6117 | 61.3807 | -5.0807 | 146.4 | 148.6263 | 148.6263 | -2.2263 | 37.8 | 37.7912 | 41.499 | -3.699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 84.6 | 87.6576 | 87.6576 | -3.0576 | 169 | 133.3333 | 133.3333 | 35.6667 | 169.1 | 133.3333 | 133.3333 | 35.7667 | 181.4 | 133.3333 | 133.3333 | 48.0667 | 107.5 | 109.072 | 109.072 | -1.572 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 27.1 | 30.2924 | 33.3233 | -6.2233 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47126 | 82.4 |  | 0 | 82.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 | 169.3 | 158.6676 | 158.6676 | 10.6324 | 161.8 | 158.6676 | 158.6676 | 3.1324 |  |  |  | 0 | 162.7 | 158.6676 | 158.6676 | 4.0324 | 68.1 | 0 |  | 68.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 114.1106 | 114.1106 | -0.71063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 256.2 | 199.0478 | 171.2512 | 84.9488 | 128.5 | 129.1883 | 133.68 | -5.18 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 146.6661 | 110.0001 | 32.3999 | 141.9 | 146.6661 | 110.0001 | 31.8999 | 147 | 146.6661 | 110.0001 | 36.9999 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 |  |  | 84.8 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.629 | 0.071 | 39.9 | 46 | 42.595 | -2.695 | 56.3 | 74.74 | 75.498 | -19.198 | 12.1 | 13.03 | 12.614 | -0.514 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 19.9 | 17.1327 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17 | 17.6086 | 18.0488 | -1.0488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 14.7 |  | 14.867 | -0.167 | 18.3 | 17.79 | 16.729 | 1.571 | 10.6 | 8.59 | 8.333 | 2.267 | 29 | 27.31 | 29.106 | -0.106 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.5 | 17.91 | 18.476 | 1.024 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.5 | 19.8692 | 11.0805 | 7.4195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14.8483 | 15.2195 | 2.3805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 2.4 | 6.18 | 4.464 | -2.064 | 15.5 | 15.71 | 12.518 | 2.982 | 38.7 | 38.23 | 37.853 | 0.847 | 0 | 10.9 | 4.24 | -4.24 | 0 | 10 | 4.07 | -4.07 | 0 | 1.84 | 0.24 | -0.24 | 0 | 1.18 | 0.17 | -0.17 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 3.7 | 6.8 | 6.8 | -3.1 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 1 | 19.0342 | 10 | -9 | 7.3 | 10.38 | 9.766 | -2.466 | 14.2 |  | 12.762 | 1.438 | 136.4 | 141.63 | 139.149 | -2.749 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 7.4 | 6.482 | -2.782 | 17.9 | 15 | 1.706 | 16.194 | 109.9 | 108.65 | 106.845 | 3.055 | 13.8 |  | 13.651 | 0.149 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.2 | 18.8459 | 19.3171 | 0.88293 | 11.4 | 10 | 10 | 1.4 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 17 | -5.8 | 4.6 |  | 0 | 4.6
01/02/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645 | 641.8317 | 646.7979 | -1.7979 | 147.6 | 146.9306 | 146.9306 | 0.66939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61.2044 | 61.2044 | -61.2044 | 166.6 | 159.3649 | 159.3649 | 7.2351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 162.1019 | -162.1019 | 203 | 161.1855 | 162.1019 | 40.8981 | 0 |  | 162.1019 | -162.1019 | 199 | 195.1219 | 195.1219 | 3.878 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 555.6 | 568.2985 | 568.2985 | -12.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.6 | 6.6437 | 3.8486 | 3.7514 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 16.8737 | 15.3811 | 1.2189 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 124.4 | 143 | 57.2853 | 67.1147 | 8.2 | 8.913 | 6.0955 | 2.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 112.9054 | 112.9054 | -57.8054 | 194.6 | 221.3011 | 221.3011 | -26.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 55.1 | 51.6117 | 61.3807 | -6.2807 | 123.4 | 148.6263 | 148.6263 | -25.2263 | 38 | 37.7912 | 41.499 | -3.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 126.2 | 133.3333 | 133.3333 | -7.1333 | 126.6 | 133.3333 | 133.3333 | -6.7333 | 155.1 | 133.3333 | 133.3333 | 21.7667 | 108.2 | 109.072 | 109.072 | -0.87201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86633 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.6 | 30.2924 | 33.3233 | -2.7233 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 83.5 |  | 0 | 83.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 | 169.6 | 158.6676 | 158.6676 | 10.9324 | 162.1 | 158.6676 | 158.6676 | 3.4324 |  |  |  | 0 | 162.1 | 158.6676 | 158.6676 | 3.4324 | 73.5 | 0 |  | 73.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 114.1106 | -0.11063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 199.0478 | 171.2512 | -61.3513 | 111.1 | 129.1883 | 133.68 | -22.58 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 146.6661 | 124.5961 | 19.1039 | 142.9 | 146.6661 | 124.5961 | 18.3039 | 147.5 | 146.6661 | 124.5961 | 22.9039 | 66.6 |  |  | 66.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.1 |  |  | 192.1 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.704 | 0.096 | 40 | 47 | 51.579 | -11.579 | 58.1 | 75.92 | 77.961 | -19.861 | 12.6 | 13.83 | 13.276 | -0.676 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17 | 17.6086 | 18.0488 | -1.0488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.3 |  | 14.92 | 0.38 | 19.2 | 17.84 | 16.777 | 2.423 | 13 | 8.8 | 9.541 | 3.459 | 46.3 | 28.86 | 33.405 | 12.895 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.6 | 17.66 | 17.887 | 1.713 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.3 | 19.8692 | 11.0805 | 7.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14.8483 | 15.2195 | 2.0805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 1.1 | 5.8 | 4.071 | -2.971 | 17.1 | 20.96 | 15.939 | 1.161 | 38.7 | 38.65 | 38.2 | 0.5 | 0 | 12.5 | 4.24 | -4.24 | 0 | 10.9 | 4.07 | -4.07 | 0 | 2.15 | 0.24 | -0.24 | 0 | 1.37 | 0.17 | -0.17 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 3.9 | 6.8 | 6.8 | -2.9 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 1 | 19.0342 | 10 | -9 | 8 | 11.34 | 10.788 | -2.788 | 15.4 |  | 14.152 | 1.248 | 138.6 | 142.61 | 139.505 | -0.905 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 6.7 | 7.021 | 7.979 | 21.3 | 15 | 4.527 | 16.773 | 111.5 | 109.6 | 107.68 | 3.82 | 15.3 |  | 14.98 | 0.32 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 15 | 17 | -7 | 4.9 |  | 0 | 4.9
01/02/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.2 | 641.8317 | 646.7979 | -1.5979 | 147.6 | 146.9306 | 146.9306 | 0.66939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.9039 | 91.9039 | -91.9039 | 167.1 | 159.3649 | 159.3649 | 7.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 163.0835 | -163.0835 | 203.2 | 154.6144 | 163.0835 | 40.1165 | 0 |  | 163.0835 | -163.0835 | 199.7 | 195.1219 | 195.1219 | 4.5781 | 106.2 | 97.561 | 97.561 | 8.639 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 16.8737 | 11.7411 | 4.7589 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 126 | 143 | 57.2853 | 68.7147 | 7.1 | 8.913 | 6.0955 | 1.0045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 112.9054 | 112.9054 | -57.7054 | 199.6 | 221.3011 | 221.3011 | -21.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 53.6 | 51.6117 | 61.3807 | -7.7807 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 37.9 | 37.7912 | 41.499 | -3.599 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 136.4 | 133.3333 | 133.3333 | 3.0667 | 136.6 | 133.3333 | 133.3333 | 3.2667 | 158.9 | 133.3333 | 133.3333 | 25.5667 | 108.8 | 109.072 | 109.072 | -0.27201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46633 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.5 | 30.2924 | 33.3233 | -2.8233 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 83.9 |  | 0 | 83.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 | 169.6 | 158.6676 | 158.6676 | 10.9324 | 161.8 | 158.6676 | 158.6676 | 3.1324 |  |  |  | 0 | 160.5 | 158.6676 | 158.6676 | 1.8324 | 72.9 | 74.2155 |  | 72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.0478 | 171.2512 | 34.6487 | 130.6 | 129.1883 | 133.68 | -3.08 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 146.6661 | 125.8155 | 16.9845 | 142.4 | 146.6661 | 125.8155 | 16.5845 | 147.8 | 146.6661 | 125.8155 | 21.9845 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 |  |  | 125.8 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.766 | 0.434 | 32.8 | 48.4 | 59.264 | -26.464 | 58.5 | 76.77 | 79.797 | -21.297 | 14.2 | 14.27 | 13.865 | 0.335 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.4 |  | 15.002 | 0.398 | 19.3 | 17.99 | 16.84 | 2.46 | 10.7 | 9.76 | 10.617 | 0.083 | 48.5 | 32.54 | 37.114 | 11.386 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.7 | 18.5 | 18.28 | 1.42 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.5 | 19.8692 | 11.0805 | 7.4195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14.8483 | 15.2195 | 1.5805 | 12.8 | 11.8977 | 12.1951 | 0.60488 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 2 | 6.05 | 3.952 | -1.952 | 22.7 | 26.32 | 19.332 | 3.368 | 39 | 38.95 | 38.599 | 0.401 | 0 | 15.8 | 14.54 | -14.54 | 0 | 15.4 | 13.04 | -13.04 | 0 | 2.38 | 1.04 | -1.04 | 0 | 1.57 | 0.73 | -0.73 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0 | 19.0342 | 10 | -10 | 1 | 19.0342 | 10 | -9 | 8.5 | 11.85 | 11.629 | -3.129 | 17.3 |  | 15.319 | 1.981 | 138.4 | 143.11 | 140.486 | -2.086 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.9 | 10.6 | 9.407 | 4.493 | 22.7 | 16.2 | 9.954 | 12.746 | 111.6 | 109.76 | 107.932 | 3.668 | 16.8 |  | 15.895 | 0.905 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 |  |  |  | 0 | 37.4 | 36 | 36 | 1.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 | 15 | 17 | -5.3 | 4.6 |  | 0 | 4.6
01/02/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 648.1 | 641.8317 | 646.7979 | 1.3021 | 148.3 | 146.9306 | 146.9306 | 1.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.9039 | 90.8106 | -90.8106 | 168.2 | 159.3649 | 159.3649 | 8.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 167.8476 | -167.8476 | 202.6 | 146.3596 | 167.8476 | 34.7524 | 0 |  | 167.8476 | -167.8476 | 199.5 | 195.1219 | 195.1219 | 4.378 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 553.5 | 568.2985 | 568.2985 | -14.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 7.9 | 6.6437 | 3.8486 | 4.0514 | 1.7 |  |  | 1.7 | 16.5 | 16.8737 | 14.6211 | 1.8789 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 125.2 | 143 | 57.2853 | 67.9147 | 7.8 | 8.913 | 6.0955 | 1.7045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 220.4 | 221.3011 | 221.3011 | -0.90108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.1 | 458.878 | 458.878 | 5.2219 | 52 | 51.6117 | 61.3807 | -9.3807 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 38.2 | 37.7912 | 41.499 | -3.299 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5334 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 159.1 | 133.3333 | 133.3333 | 25.7666 | 109 | 109.072 | 109.072 | -0.07201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.3 | 47.2663 | 6.154 | 41.146 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.5 | 30.2924 | 33.3233 | -2.8233 | 172 | 171.5419 | 171.5418 | 0.45816 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 40.5 |  | 0 | 40.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 113.5754 | 17.5246 | 169.3 | 158.6676 | 158.6676 | 10.6324 | 161.8 | 158.6676 | 158.6676 | 3.1324 |  |  |  | 0 | 160.6 | 158.6676 | 158.6676 | 1.9324 | 73.2 | 74.2155 |  | 73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.1106 | 114.1106 | 0.58937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.8 | 199.0478 | 151.5077 | 45.2923 | 131.4 | 129.1883 | 133.68 | -2.28 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 146.6661 | 145.162 | -1.962 | 142.2 | 146.6661 | 145.162 | -2.962 | 147.7 | 146.6661 | 145.162 | 2.538 | 182.6 |  |  | 182.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.783 | 0.417 | 36.8 | 54.6 | 63.048 | -26.248 | 59.4 | 77.35 | 80 | -20.6 | 13.3 | 14.58 | 14.24 | -0.93999 | 0.4 |  | 0.29999 | 0.10001 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.48781 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.3 |  | 15.1 | 0.2 | 19.2 | 18.18 | 17.09 | 2.11 | 8.7 | 10.99 | 11.299 | -2.599 | 41.6 | 36.93 | 39.051 | 2.549 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.7 | 19.04 | 19.129 | 0.571 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.5 | 19.8692 | 11.0805 | 7.4195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14.8483 | 15.2195 | 1.5805 | 12.6 | 11.8977 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 4.5 | 6.5 | 4.652 | -0.152 | 31.7 | 31.72 | 22.64 | 9.06 | 39.1 | 39.03 | 38.784 | 0.316 | 0.7 | 17 | 14.54 | -13.84 | 1.3 | 16.6 | 13.04 | -11.74 | 0 | 2.58 | 1.04 | -1.04 | 0 | 1.78 | 0.73 | -0.73 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 10 | 19.0342 | 10 | 0 | 7 | 19.0342 | 10 | -3 | 9.3 | 12.21 | 11.921 | -2.621 | 18.2 |  | 16.236 | 1.964 | 138.2 | 141 | 141.137 | -2.937 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 16 | 17.336 | -11.936 | 11.3 | 30.2 | 23.202 | -11.902 | 111.9 | 109.49 | 107.603 | 4.297 | 17.9 |  | 16.487 | 1.413 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 |  |  |  | 0 | 37.6 | 36 | 36 | 1.6 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 15 | 17 | -3.7 | 4.6 |  | 0 | 4.6
01/02/2025 | 11:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.1 | 641.8317 | 646.7979 | 0.30211 | 148.1 | 146.9306 | 146.9306 | 1.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 92.2263 | 90.9352 | -81.0352 | 166.7 | 159.3649 | 159.3649 | 7.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 172.9581 | -172.9581 | 202.8 | 152.2865 | 172.9581 | 29.8419 | 0 |  | 172.9581 | -172.9581 | 199.6 | 195.1219 | 195.1219 | 4.478 | 105.9 | 97.561 | 97.561 | 8.339 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.6 | 6.6437 | 3.8486 | 3.7514 | 1.5 |  |  | 1.5 | 16.3 | 16.8737 | 15.5411 | 0.75889 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 125.5 | 143 | 57.2853 | 68.2147 | 7.7 | 8.913 | 6.0955 | 1.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 222.3 | 221.3011 | 221.3011 | 0.99892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 53.7 | 51.6117 | 61.3807 | -7.6807 | 147.2 | 148.6263 | 148.6263 | -1.4263 | 38 | 37.7912 | 41.499 | -3.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 148.2 | 133.3333 | 133.3333 | 14.8666 | 148.8 | 133.3333 | 133.3333 | 15.4666 | 167 | 133.3333 | 133.3333 | 33.6666 | 108.8 | 109.072 | 109.072 | -0.27201 | 8.2 | 7.9643 | 7.9643 | 0.23568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.2 | 47.2663 | 6.1544 | 40.0456 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.2 | 30.2924 | 33.3233 | -3.1233 | 171.6 | 171.5419 | 171.5418 | 0.05816 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 40.3 |  | 0 | 40.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 113.5754 | 17.0246 | 169.1 | 158.6676 | 158.6676 | 10.4324 | 161.9 | 158.6676 | 158.6676 | 3.2324 |  |  |  | 0 | 160.4 | 158.6676 | 158.6676 | 1.7324 | 73.1 | 0 |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 114.1106 | -0.41063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 242.5 | 215.6332 | 128.9437 | 113.5563 | 129.9 | 129.1883 | 133.68 | -3.78 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 146.6661 | 146.666 | -4.666 | 140.8 | 146.6661 | 146.666 | -5.866 | 147 | 146.6661 | 146.666 | 0.33397 | 181.2 |  |  | 181.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.776 | 0.524 | 40.6 | 58.3 | 65.989 | -25.389 | 59.2 | 77.32 | 80 | -20.8 | 14.5 | 14.87 | 14.571 | -0.07099 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.48781 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.3 |  | 15.044 | 0.256 | 19.2 | 18.36 | 17.466 | 1.734 | 10.3 | 11.66 | 11.832 | -1.532 | 42.8 | 39.1 | 40.712 | 2.088 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.8 | 18.86 | 19.273 | 0.527 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.5 | 19.8692 | 11.0805 | 7.4195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14.8483 | 15.2195 | 1.5805 | 12.6 | 11.8977 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 5.3 | 7.47 | 5.539 | -0.239 | 44.1 | 37.39 | 26.938 | 17.162 | 40.1 | 38.91 | 38.778 | 1.322 | 4.5 | 17.8 | 23.89 | -19.39 | 5.6 | 16.8 | 21.76 | -16.16 | 0 | 2.81 | 1.84 | -1.84 | 0 | 1.83 | 1.64 | -1.64 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 10 | 19.0342 | 10 | 0 | 9 | 19.0342 | 10 | -1 | 9.5 | 12.63 | 12.188 | -2.688 | 18.8 |  | 16.851 | 1.949 | 138.3 | 128.08 | 134.313 | 3.987 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 22.5 | 24.93 | -22.43 | 3.5 | 43.8 | 36.782 | -33.282 | 111.7 | 109.14 | 107.153 | 4.547 | 18.3 |  | 16.821 | 1.479 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10 | 10 | 1 |  |  |  | 0 | 37.4 | 36 | 36 | 1.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 17 | -3.9 | 4.4 |  | 0 | 4.4
01/02/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 644.8 | 641.8317 | 646.7979 | -1.9979 | 147.7 | 146.9306 | 146.9306 | 0.76939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 0 | 91.522 | -61.7219 | 166.2 | 159.3649 | 159.3649 | 6.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 158.293 | -158.293 | 201.2 | 186.24 | 158.293 | 42.907 | 0 |  | 158.293 | -158.293 | 197.3 | 195.1219 | 195.1219 | 2.178 | 105.4 | 97.561 | 97.561 | 7.839 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7.5 | 6.6437 | 3.8486 | 3.6514 | 2.9 |  |  | 2.9 | 16.3 | 16.8737 | 14.1211 | 2.1789 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 125.4 | 143 | 57.2853 | 68.1147 | 7.7 | 8.913 | 6.0955 | 1.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 56.4527 | 112.9054 | -3.6054 | 222.3 | 221.3011 | 221.3011 | 0.99892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 458.878 | 458.878 | -3.678 | 54 | 51.6117 | 61.3807 | -7.3807 | 146.3 | 148.6263 | 148.6263 | -2.3263 | 37.9 | 37.7912 | 41.499 | -3.599 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 147.8 | 133.3333 | 133.3333 | 14.4667 | 148.3 | 133.3333 | 133.3333 | 14.9667 | 167.3 | 133.3333 | 133.3333 | 33.9667 | 106.6 | 109.072 | 109.072 | -2.472 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46 | 47.2663 | 23.6379 | 22.3621 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.1 | 30.2924 | 33.3233 | -3.2233 | 170.2 | 171.5419 | 171.5418 | -1.3418 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 | 39.7 |  | 0 | 39.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 113.5755 | 16.7246 | 168.2 | 158.6676 | 158.6676 | 9.5324 | 161.1 | 158.6676 | 158.6676 | 2.4324 |  |  |  | 0 | 159.2 | 158.6676 | 158.6676 | 0.53243 | 73 | 0 |  | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.1106 | 114.1106 | -1.0106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 241.2 | 215.6332 | 149.1872 | 92.0128 | 129.2 | 129.1883 | 133.68 | -4.48 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 146.6661 | 135.845 | 5.555 | 140.4 | 146.6661 | 135.845 | 4.555 | 145.9 | 146.6661 | 135.845 | 10.055 | 178.6 |  |  | 178.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.79 | 0.51 | 34.6 | 46.1254 | 66.403 | -31.803 | 59.6 | 77.33 | 80 | -20.4 | 14.2 | 15.14 | 14.771 | -0.571 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 1.4 | 5.67 | 5.67 | -4.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.0363 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.48781 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.3 |  | 14.216 | 1.084 | 19.2 | 18.38 | 17.675 | 1.525 | 9.8 | 12.15 | 11.917 | -2.117 | 43 | 40.54 | 41.542 | 1.458 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.8 | 17.62 | 18.555 | 1.245 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 18.4 | 19.8692 | 11.0805 | 7.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14.8483 | 15.2195 | 1.4805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 8.61 | 6.984 | -0.584 | 56 | 43.14 | 34.208 | 21.792 | 39 | 37.59 | 37.823 | 1.177 | 7.3 | 4.5309 | 23.89 | -16.59 | 11.7 | 6.9578 | 21.76 | -10.06 | 0 | 3.05 | 1.84 | -1.84 | 0.4 | 1.84 | 1.64 | -1.24 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | -1 | 8.8 | 13.06 | 12.376 | -3.576 | 19 |  | 17.289 | 1.711 | 138.9 | 116.63 | 116.836 | 22.064 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 29.3 | 31.518 | -31.518 | 0 | 57.2 | 51.361 | -51.361 | 112.4 | 109.44 | 107.604 | 4.796 | 18.5 |  | 16.812 | 1.688 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 |  |  |  | 0 | 37.6 | 36 | 36 | 1.6 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 17 | -3.9 | 4.5 |  | 0 | 4.5
01/02/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.3 | 641.8317 | 646.7979 | 0.50211 | 147.8 | 146.9306 | 146.9306 | 0.86939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 0 | 91.9039 | -61.5039 | 166.7 | 159.3649 | 159.3649 | 7.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 144.0838 | -144.0838 | 200.7 | 186.24 | 144.0838 | 56.6162 | 0 |  | 144.0838 | -144.0838 | 200 | 195.1219 | 195.1219 | 4.878 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 3 |  |  | 3 | 16.3 | 16.8737 | 13.3411 | 2.9589 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.9 | 143 | 57.2853 | 22.6147 | 7.7 | 8.913 | 6.0955 | 1.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 56.4527 | 112.9054 | -2.1054 | 190.6 | 221.3011 | 221.3011 | -30.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 56.3 | 51.6117 | 61.3807 | -5.0807 | 142.4 | 148.6263 | 148.6263 | -6.2263 | 38.7 | 37.7912 | 41.499 | -2.799 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 126.5 | 133.3333 | 133.3333 | -6.8333 | 126.7 | 133.3333 | 133.3333 | -6.6333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 109.2 | 109.072 | 109.072 | 0.12799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.6 | 47.2663 | 47.2663 | 0.3337 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.7 | 30.2924 | 33.3233 | -2.6233 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12874 | 39.5 |  | 0 | 39.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 123.576 | 8.0241 | 168.2 | 158.6676 | 158.6676 | 9.5324 | 160.1 | 158.6676 | 158.6676 | 1.4324 |  |  |  | 0 | 158.6 | 158.6676 | 158.6676 | -0.06757 | 72.3 | 0 |  | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 114.1106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 215.6332 | 148.6872 | 31.2128 | 125.7 | 129.1883 | 133.68 | -7.98 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 146.6661 | 118.0371 | 22.4629 | 140 | 146.6661 | 118.0371 | 21.9629 | 145.7 | 146.6661 | 118.0371 | 27.6629 | 177.6 |  |  | 177.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 |  |  | 187.6 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.783 | 0.517 | 26 | 49.0871 | 65.747 | -39.747 | 59.6 | 77.04 | 80 | -20.4 | 14.6 | 15.06 | 14.853 | -0.253 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 1.4 | 5.67 | 5.67 | -4.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.4 |  | 13.578 | 1.822 | 18.8 | 18.29 | 17.664 | 1.136 | 7.5 | 12.69 | 12.001 | -4.501 | 41.7 | 42.93 | 42.566 | -0.866 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.7 | 17.68 | 17.335 | 2.365 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.1 | 19.8692 | 11.0805 | 7.0195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14.8483 | 15.2195 | 1.4805 | 12.6 | 11.8977 | 12.1951 | 0.40488 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 18.8459 | 19.3171 | 0.58293 | 7.3 | 9.72 | 8.407 | -1.107 | 60.6 | 47.76 | 41.478 | 19.122 | 38.8 | 37.4 | 35.009 | 3.791 | 12 | 7.8871 | 29.76 | -17.76 | 19 | 10.9186 | 27.44 | -8.44 | 0.5 | 3.63 | 2.08 | -1.58 | 0.3 | 2.3 | 1.64 | -1.34 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7.8 | 12.96 | 12.491 | -4.691 | 18.9 |  | 17.494 | 1.406 | 138.2 | 126.56 | 115.118 | 23.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 40.5 | 41.778 | -41.778 | 0.8 | 69.8 | 65.916 | -65.116 | 111.5 | 108.22 | 107.545 | 3.955 | 18.5 |  | 16.442 | 2.058 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 |  |  |  | 0 | 37.1 | 36 | 36 | 1.1 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 17 | -5.8 | 4.4 |  | 0 | 4.4
01/02/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 641.6 | 641.8317 | 646.7979 | -5.1979 | 147.2 | 146.9306 | 146.9306 | 0.26939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 91.9039 | -61.9039 | 166.4 | 159.3649 | 159.3649 | 7.0351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 201.4 | 100 | 110 | 91.4 | 0 |  | 110 | -110 | 195.3 | 195.1219 | 195.1219 | 0.17805 | 104.6 | 97.561 | 97.561 | 7.039 | 551.8 | 568.2985 | 568.2985 | -16.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 6.6437 | 3.8486 | 3.5514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.3 | 15.621 | 15.4111 | 0.88889 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 46.6 | 143 | 57.2853 | -10.6853 | 5.5 | 8.913 | 6.0955 | -0.59552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 56.4527 | 112.9054 | -3.4054 | 213.3 | 221.3011 | 221.3011 | -8.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 59 | 51.6117 | 61.3807 | -2.3807 | 130.6 | 148.6263 | 148.6263 | -18.0263 | 37.6 | 37.7912 | 41.499 | -3.899 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 152.9 | 133.3333 | 133.3333 | 19.5667 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.3 | 47.2663 | 47.2662 | -0.96615 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.4 | 30.2924 | 33.3233 | -2.9233 | 170.9 | 171.5419 | 171.5418 | -0.64184 | 47.2 | 47.6713 | 47.6712 | -0.47121 | 40.1 |  | 0 | 40.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3567 | -2.9567 | 169.5 | 158.6676 | 152.5388 | 16.9611 | 161 | 158.6676 | 152.5388 | 8.4611 |  |  |  | 0 | 158.9 | 158.6676 | 152.5388 | 6.3612 | 72.8 | 0 |  | 72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.1106 | 114.1106 | -0.81063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 215.6332 | 148.6871 | 0.81293 | 117.3 | 129.1883 | 133.68 | -16.38 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 146.6661 | 110 | 31.9 | 140.8 | 146.6661 | 110 | 30.8 | 146.3 | 146.6661 | 110 | 36.3 | 177.4 |  |  | 177.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 |  |  | 188.1 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.78 | -0.08 | 15 | 60.23 | 61.878 | -46.878 | 59.8 | 77.35 | 80 | -20.2 | 13.2 | 14.86 | 14.581 | -1.381 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 1.2 | 5.67 | 5.67 | -4.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.0363 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.2 |  | 14.631 | 0.569 | 18.7 | 17.86 | 17.371 | 1.329 | 5 | 13.26 | 12.083 | -7.083 | 23.8 | 45.63 | 44.17 | -20.37 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.7 | 18.1 | 17.781 | 1.919 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.2 | 19.8692 | 11.0805 | 7.1195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14.8483 | 15.2195 | 1.1805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.83 | 9.76 | -0.66 | 67.6 | 52.01 | 48.75 | 18.85 | 39 | 35.93 | 33.444 | 5.556 | 15.6 | 11.0099 | 29.76 | -14.16 | 18.7 | 13.9192 | 27.44 | -8.74 | 0 | 4.32 | 2.08 | -2.08 | 0 | 2.93 | 1.64 | -1.64 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 16 | 0 | 10 | 6 | 7.6 | 12.69 | 12.388 | -4.788 | 18.6 |  | 17.321 | 1.279 | 137.8 | 140.58 | 130.861 | 6.939 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 63.1 | 63.053 | -62.453 | 18.9 | 92 | 80.402 | -61.502 | 110.9 | 106.45 | 105.96 | 4.94 | 17.4 |  | 15.408 | 1.992 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 17 | -3.9 | 5.7 |  | 0 | 5.7
01/02/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 648 | 641.8317 | 646.7979 | 1.2021 | 148.5 | 146.9306 | 146.9306 | 1.5694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 0 | 91.1995 | -60.7995 | 168.4 | 159.3649 | 159.3649 | 9.0351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 201.5 | 100.6564 | 110 | 91.5 | 0 |  | 110 | -110 | 198.8 | 195.1219 | 195.1219 | 3.678 | 104.2 | 97.561 | 97.561 | 6.639 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 8.1 | 6.6437 | 3.8486 | 4.2514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.3 | 16.8737 | 12.5111 | 3.7889 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 46.4 | 143 | 57.2853 | -10.8853 | 6.9 | 8.913 | 6.0955 | 0.80448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 56.4527 | 112.9054 | -2.3054 | 183.2 | 221.3011 | 221.3011 | -38.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 59 | 51.6117 | 61.3807 | -2.3807 | 136.4 | 148.6263 | 148.6263 | -12.2263 | 38.3 | 37.7912 | 41.499 | -3.199 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 125.3 | 133.3333 | 133.3333 | -8.0333 | 153.7 | 133.3333 | 133.3333 | 20.3667 | 109.1 | 109.072 | 109.072 | 0.02799 | 8.2 | 7.9643 | 7.9643 | 0.23568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.2 | 47.2663 | 45 | 2.2 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.6 | 30.2924 | 33.3233 | -2.7233 | 172.9 | 171.5419 | 171.5418 | 1.3582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6712 | -0.0712 | 40.9 |  | 0 | 40.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3567 | -2.3567 | 168.8 | 158.6676 | 139.2395 | 29.5605 | 160.2 | 158.6676 | 139.2395 | 20.9605 |  |  |  | 0 | 158.1 | 158.6676 | 139.2395 | 18.8605 | 72 | 0 |  | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 215.6332 | 81.8922 | 89.9078 | 122.3 | 129.1883 | 133.68 | -11.38 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 146.6661 | 110 | 31.2 | 139.6 | 146.6661 | 110 | 29.6 | 145.7 | 146.6661 | 110 | 35.7 | 177.6 |  |  | 177.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 |  |  | 187.3 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.78 | -0.28 | 13.8 | 50.7486 | 58.982 | -45.182 | 59.4 | 76.31 | 80 | -20.6 | 15.4 | 14.08 | 14.379 | 1.021 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 1.3 | 5.67 | 5.67 | -4.37 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.2 |  | 14.303 | 0.897 | 18.6 | 17.19 | 16.755 | 1.845 | 3.9 | 13.61 | 12.031 | -8.131 | 22.4 | 46.62 | 45.084 | -22.684 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.7 | 18.54 | 18.421 | 1.279 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.1 | 19.8692 | 11.0805 | 7.0195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14.8483 | 15.2195 | 1.1805 | 12.5 | 11.8977 | 12.1951 | 0.30488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.91 | 10.747 | -1.847 | 67.5 | 53.34 | 54.372 | 13.128 | 38.9 | 33.59 | 31.375 | 7.525 | 12.8 | 13.9834 | 37.59 | -24.79 | 17.3 | 16.5378 | 34.19 | -16.89 | 0.2 | 4.46 | 2.76 | -2.56 | 0.5 | 3.2 | 2.24 | -1.74 | 21 | 10.04 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 19.5 | 0 | 10 | 9.5 | 11.3 | 11.95 | 12.306 | -1.006 | 15.8 |  | 16.661 | -0.861 | 137.2 | 142.68 | 138.314 | -1.114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.6 | 65.6 | 81.527 | -54.927 | 26.8 | 92.4 | 93.635 | -66.835 | 110.3 | 103.71 | 104.238 | 6.062 | 17.9 |  | 14.374 | 3.526 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 |  |  |  | 0 | 37.1 | 36 | 36 | 1.1 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 4.8 |  | 0 | 4.8
01/02/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 645.3 | 641.8317 | 646.7979 | -1.4979 | 147.8 | 146.9306 | 146.9306 | 0.86939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 61.5268 | 91.1995 | -61.6995 | 166.4 | 159.3649 | 159.3649 | 7.0351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 30.3 | 30 | 110 | -79.7 | 0 |  | 110 | -110 | 196.1 | 195.1219 | 195.1219 | 0.97805 | 104.1 | 97.561 | 97.561 | 6.539 | 563.6 | 568.2985 | 568.2985 | -4.6985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.6 | 6.6437 | 3.8486 | 3.7514 | 2 |  |  | 2 | 16.2 | 16.8737 | 11.8911 | 4.3089 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 45.9 | 143 | 57.2853 | -11.3853 | 6.8 | 8.913 | 6.0955 | 0.70448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 221.7 | 221.3011 | 221.3011 | 0.39892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 58.1 | 51.6117 | 61.3807 | -3.2807 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 37.8 | 37.7912 | 41.499 | -3.699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 85.9 | 87.6576 | 87.6576 | -1.7576 | 137.2 | 133.6176 | 133.3333 | 3.8667 | 137.3 | 133.6176 | 133.3333 | 3.9667 | 162 | 133.6176 | 133.3333 | 28.6667 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.4 | 47.2663 | 45 | 1.4 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.6 | 30.2924 | 33.3233 | -2.7233 | 171.2 | 171.5419 | 171.5418 | -0.34184 | 47.3 | 47.6713 | 47.6712 | -0.3712 | 40.1 |  | 0 | 40.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3567 | -3.3567 | 167.3 | 158.6676 | 138.0031 | 29.2969 | 159.5 | 158.6676 | 138.0031 | 21.4969 |  |  |  | 0 | 155.2 | 158.6676 | 138.0031 | 17.1969 | 72.2 | 74.2155 |  | 72.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.5 | 214.7804 | 81.8922 | 144.6078 | 129.7 | 129.1883 | 133.68 | -3.98 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 146.6661 | 110 | 30.9 | 140.2 | 146.6661 | 110 | 30.2 | 146.3 | 146.6661 | 110 | 36.3 | 177.5 |  |  | 177.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 |  |  | 186.1 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.659 | 0.241 | 19.8 | 54.5682 | 59.005 | -39.205 | 58.7 | 74.09 | 79.74 | -21.04 | 15.3 | 13.11 | 14.383 | 0.917 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 1.3 | 5.67 | 5.67 | -4.37 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15.1 |  | 13.58 | 1.52 | 18.4 | 16.27 | 16.062 | 2.338 | 3.8 | 13.89 | 11.582 | -7.782 | 23.1 | 47.04 | 43.928 | -20.828 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.6 | 18.47 | 18.971 | 0.629 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.3 | 19.8692 | 11.0805 | 7.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14.8483 | 15.2195 | 1.1805 | 12.5 | 11.8977 | 12.1951 | 0.30488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 7.5 | 10.66 | 10.632 | -3.132 | 57.5 | 53.71 | 55.047 | 2.453 | 39.3 | 30.11 | 28.75 | 10.55 | 10.1 | 14.5789 | 37.59 | -27.49 | 14.4 | 14.9634 | 34.19 | -19.79 | 0.6 | 4.42 | 2.76 | -2.16 | 0.4 | 3.36 | 2.24 | -1.84 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 11.8 | 11.06 | 12.288 | -0.488 | 17 |  | 15.364 | 1.636 | 136.9 | 137.17 | 135.896 | 1.004 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 91.597 | -51.597 | 41.9 | 0 | 103.11 | -61.21 | 109.9 | 97.92 | 100.556 | 9.344 | 16.5 |  | 12.875 | 3.625 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 0.5 |  |  |  | 0 | 37.1 | 36 | 36 | 1.1 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 4.5 |  | 0 | 4.5
01/02/2025 | 14:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 651.8 | 641.8317 | 646.7979 | 5.0021 | 148.3 | 146.9306 | 146.9306 | 1.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.5 | 60.5 | 91.1995 | -63.6995 | 168.6 | 159.3649 | 159.3649 | 9.2351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 31 | 30 | 110 | -79 | 0 |  | 110 | -110 | 197.5 | 195.1219 | 195.1219 | 2.378 | 103 | 97.561 | 97.561 | 5.439 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 8.2 | 6.6437 | 3.8486 | 4.3514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.2 | 16.8737 | 11.2111 | 4.9889 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 46.7 | 143 | 57.2853 | -10.5853 | 6.8 | 8.913 | 6.0955 | 0.70448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 218.9 | 221.3011 | 221.3011 | -2.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.9 | 458.878 | 458.878 | 6.022 | 58.3 | 51.6117 | 61.3807 | -3.0807 | 146.9 | 148.6263 | 148.6263 | -1.7263 | 38.6 | 37.7912 | 41.499 | -2.899 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 126.5 | 133.3333 | 133.3333 | -6.8333 | 126.5 | 133.3333 | 133.3333 | -6.8333 | 152.9 | 133.3333 | 133.3333 | 19.5667 | 109.5 | 109.072 | 109.072 | 0.42799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.6 | 47.2663 | 45 | 2.6 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.6 | 30.2924 | 33.3233 | -2.7233 | 172.9 | 171.5419 | 171.5418 | 1.3582 | 47.9 | 47.6713 | 47.6712 | 0.22883 | 40.4 |  | 0 | 40.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 133.3567 | -1.9567 | 167.4 | 158.6676 | 116.9259 | 50.4741 | 159.3 | 158.6676 | 116.9259 | 42.3741 |  |  |  | 0 | 154.9 | 158.6676 | 116.9259 | 37.9741 | 72.1 | 74.2155 |  | 72.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 114.1106 | 114.1106 | 1.3894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 215.6332 | 174.359 | 32.941 | 129.2 | 129.1883 | 133.68 | -4.48 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 146.6661 | 110 | 30.1 | 139.1 | 146.6661 | 110 | 29.1 | 146.1 | 146.6661 | 110 | 36.1 | 176.4 |  |  | 176.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 |  |  | 185.3 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.639 | -0.239 | 26.4 | 52.8143 | 58.986 | -32.586 | 57.8 | 70.42 | 78.496 | -20.696 | 12.2 | 12.34 | 13.962 | -1.762 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 1.2 | 5.67 | 5.67 | -4.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.0363 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 15 |  | 12.807 | 2.193 | 18.2 | 15.27 | 15.425 | 2.775 | 6.8 | 13.39 | 11.118 | -4.318 | 28.8 | 44.76 | 42.327 | -13.527 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.3 | 17.6 | 18.602 | 0.698 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.3 | 19.8692 | 11.0805 | 7.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14.8483 | 15.2195 | 0.78049 | 12.6 | 11.8977 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 10.04 | 10.519 | -2.819 | 51.9 | 51.67 | 54.784 | -2.884 | 38.9 | 25.95 | 24.782 | 14.118 | 8 | 14.8509 | 37.59 | -29.59 | 11.4 | 16.4379 | 34.19 | -22.79 | 0.5 | 4.3 | 2.76 | -2.26 | 0.5 | 3.32 | 2.24 | -1.74 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 9.5 | 10.35 | 11.971 | -2.471 | 15.5 |  | 13.485 | 2.015 | 136 | 125.51 | 127.01 | 8.99 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.5 | 25 | 99.67 | -33.17 | 81.1 | 0 | 110.577 | -29.477 | 108.4 | 89.23 | 94.104 | 14.296 | 15.4 |  | 11.111 | 4.289 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 4.7 |  | 0 | 4.7
01/02/2025 | 15:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 648.8 | 641.8317 | 646.7979 | 2.0021 | 148.1 | 146.9306 | 146.9306 | 1.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 91.1995 | 91.1995 | -65.6995 | 167 | 159.3649 | 159.3649 | 7.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 29.8 | 30 | 110 | -80.2 | 0 |  | 110 | -110 | 196.5 | 195.1219 | 195.1219 | 1.378 | 104.2 | 97.561 | 97.561 | 6.639 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 3.1 |  |  | 3.1 | 16.2 | 16.8737 | 11.4811 | 4.7189 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 48.7 | 131.371 | 57.2853 | -8.5853 | 7.7 | 8.913 | 6.0955 | 1.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 200.2 | 221.3011 | 221.3011 | -21.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 60.1 | 51.6117 | 61.3807 | -1.2807 | 143.3 | 148.6263 | 148.6263 | -5.3263 | 38.4 | 37.7912 | 41.499 | -3.099 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47 | 47.2663 | 45 | 2 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.7 | 30.2924 | 33.3233 | -2.6233 | 172.1 | 171.5419 | 171.5418 | 0.55816 | 47.6 | 47.6713 | 47.6712 | -0.07122 | 39.7 |  | 0 | 39.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3567 | -2.4567 | 167.4 | 158.6676 | 155.7953 | 11.6047 | 158.6 | 158.6676 | 155.7953 | 2.8047 |  |  |  | 0 | 155.2 | 158.6676 | 155.7953 | -0.59534 | 71.8 | 74.2155 |  | 71.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.1106 | 114.1106 | 0.58937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 215.6332 | 75.7384 | 128.3616 | 125.7 | 129.1883 | 133.68 | -7.98 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 146.6661 | 110 | 29.3 | 138.6 | 146.6661 | 110 | 28.6 | 145.3 | 146.6661 | 110 | 35.3 | 175.9 |  |  | 175.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 |  |  | 185.6 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.598 | -0.198 | 31.6 | 53.2208 | 58.842 | -27.242 | 58.7 | 62.9 | 75.982 | -17.282 | 16.1 | 11.63 | 12.267 | 3.833 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 1.2 | 5.67 | 5.67 | -4.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 14.8 |  | 11.869 | 2.931 | 17.8 | 14.61 | 14.783 | 3.017 | 6.6 | 12.62 | 10.613 | -4.013 | 30.1 | 41.59 | 39.39 | -9.29 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 18.8 | 16.33 | 17.674 | 1.126 | 3.7 | 3.57 | 3.57 | 0.13 | 18.3 | 19.8692 | 11.0805 | 7.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14.8483 | 15.2195 | 0.28049 | 12.6 | 11.8977 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 7.5 | 9.29 | 10.414 | -2.914 | 52.9 | 48.84 | 51.71 | 1.19 | 9.7 | 21.03 | 19.638 | -9.938 | 8.5 | 15.1913 | 37.59 | -29.09 | 12.1 | 17.909 | 34.19 | -22.09 | 0.7 | 4.15 | 2.76 | -2.06 | 0.8 | 3.22 | 2.24 | -1.44 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 11.6 | 9.7 | 10.758 | 0.842 | 13.8 |  | 11.341 | 2.459 | 133.5 | 109.98 | 115.731 | 17.769 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.6 | 56.9422 | 101.749 | -17.149 | 85.8 | 44.7222 | 112.019 | -26.219 | 106.4 | 76.57 | 86.284 | 20.116 | 13.6 |  | 9.183 | 4.417 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 0.5 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 4.6 |  | 0 | 4.6
01/02/2025 | 15:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 650.4 | 641.8317 | 646.7979 | 3.6021 | 148 | 146.9306 | 146.9306 | 1.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 92.2263 | 91.9039 | -61.1039 | 167.9 | 159.3649 | 159.3649 | 8.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 39.7 | 30 | 110 | -70.3 | 0 |  | 110 | -110 | 194.4 | 195.1219 | 195.1219 | -0.72195 | 103.2 | 97.561 | 97.561 | 5.639 | 563.8 | 568.2985 | 568.2985 | -4.4985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 164.7073 | 164.7073 | 7.2927 | 8.2 | 6.6437 | 3.8486 | 4.3514 | 3 |  |  | 3 | 16.3 | 16.8737 | 10.2811 | 6.0189 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 49 | 143 | 57.2853 | -8.2853 | 8 | 8.913 | 6.0955 | 1.9045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 176 | 221.3011 | 221.3011 | -45.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 60.6 | 51.6117 | 61.3807 | -0.78066 | 133.6 | 148.6263 | 148.6263 | -15.0263 | 38.5 | 37.7912 | 41.499 | -2.999 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 125.8 | 134.386 | 133.3333 | -7.5333 | 125.2 | 134.386 | 133.3333 | -8.1333 | 153.5 | 134.386 | 133.3333 | 20.1667 | 109.7 | 109.072 | 109.072 | 0.62799 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.6 | 47.2663 | 45 | 2.6 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.6 | 30.2924 | 33.3233 | -2.7233 | 172.4 | 171.5419 | 171.5418 | 0.85816 | 47.6 | 47.6713 | 47.6712 | -0.07122 | 40.1 |  | 0 | 40.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3567 | -2.2567 | 167.5 | 158.6676 | 157.5886 | 9.9114 | 159.1 | 158.6676 | 157.5886 | 1.5114 |  |  |  | 0 | 156.5 | 158.6676 | 157.5886 | -1.0886 | 72 | 74.2155 |  | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154 | 212.4753 | 101.6358 | 52.3642 | 118.1 | 129.1883 | 133.68 | -15.58 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 146.6661 | 110 | 28.5 | 137.9 | 146.6661 | 110 | 27.9 | 145 | 146.6661 | 110 | 35 | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 |  |  | 186.3 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.503 | -0.003 | 45 | 54.343 | 58.549 | -13.549 | 57.3 | 53.33 | 79.415 | -22.115 | 14.1 | 10.23 | 10.635 | 3.465 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 1.3 | 5.67 | 5.67 | -4.37 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 14.4 |  | 10.791 | 3.609 | 17.2 | 13.71 | 14.033 | 3.167 | 7.8 | 12.15 | 10.201 | -2.401 | 29.5 | 39.74 | 36.855 | -7.355 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 18 | 14.16 | 16.239 | 1.761 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 18.5 | 19.8692 | 11.0805 | 7.4195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14.8483 | 15.2195 | 0.28049 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 7.2 | 8.72 | 10.104 | -2.904 | 49.1 | 49.07 | 49.392 | -0.292 | 37.9 | 16.24 | 14.923 | 22.977 | 9.1 | 15.7502 | 37.59 | -28.49 | 14.8 | 19.3885 | 34.19 | -19.39 | 0.8 | 4.06 | 2.76 | -1.96 | 0.5 | 3.26 | 2.24 | -1.74 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 13 | 8.86 | 9.653 | 3.347 | 11.8 |  | 8.678 | 3.122 | 130.3 | 85.09 | 103.834 | 26.466 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.5 | 77.2885 | 104.053 | -12.553 | 89.7 | 55.0091 | 112.595 | -22.895 | 104 | 60.78 | 78.275 | 25.725 | 10.5 |  | 7.133 | 3.367 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 37.4 | 36 | 36 | 1.4 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 4.4 |  | 0 | 4.4
01/02/2025 | 16:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.3 | 641.8317 | 646.7979 | -1.4979 | 147.6 | 146.9306 | 146.9306 | 0.66939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 92.2263 | 91.9039 | -41.7039 | 167.1 | 159.3649 | 159.3649 | 7.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 112.6459 | -112.6459 | 41.2 | 30 | 112.6459 | -71.4459 | 0 |  | 112.6459 | -112.6459 | 197.2 | 195.1219 | 195.1219 | 2.0781 | 104 | 97.561 | 97.561 | 6.439 | 552.4 | 568.2985 | 568.2985 | -15.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 8.2 | 6.6437 | 3.8486 | 4.3514 | 2 |  |  | 2 | 16.4 | 16.8737 | 9.6211 | 6.7789 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 45 | 143 | 57.2855 | -12.2855 | 7.9 | 8.913 | 6.0955 | 1.8045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 177.5 | 221.3011 | 221.3011 | -43.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 60.8 | 51.6117 | 61.3807 | -0.58066 | 126.2 | 148.6263 | 148.6263 | -22.4263 | 38 | 37.7912 | 41.499 | -3.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 126.6 | 135.5758 | 133.3333 | -6.7333 | 127.3 | 135.5758 | 133.3333 | -6.0333 | 154.6 | 135.5758 | 133.3333 | 21.2667 | 108.3 | 109.072 | 109.072 | -0.77201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56633 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.8 | 30.2924 | 33.3233 | -2.5233 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07126 | 40.2 |  | 0 | 40.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4567 | 169.9 | 158.6676 | 158.6676 | 11.2324 | 160.9 | 158.6676 | 158.6676 | 2.2324 |  |  |  | 0 | 158.4 | 158.6676 | 158.6676 | -0.26757 | 30.7 | 0 |  | 30.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 208.9057 | 128.1743 | -0.77431 | 114 | 129.1883 | 133.68 | -19.68 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 146.6661 | 110 | 29.9 | 139 | 146.6661 | 110 | 29 | 146.6 | 146.6661 | 110 | 36.6 | 175.9 |  |  | 175.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 |  |  | 187.2 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.364 | 0.036 | 46.9 | 60.375 | 57.806 | -10.906 | 54.7 | 40.84 | 24.421 | 30.279 | 15 | 8.59 | 9.189 | 5.811 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 1.3 | 5.67 | 5.67 | -4.37 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 13.5 |  | 9.395 | 4.105 | 15.9 | 12.12 | 12.955 | 2.945 | 10.1 | 11.78 | 10.067 | 0.033 | 37.9 | 38.34 | 35.525 | 2.375 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17.1 | 11.95 | 14.078 | 3.022 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 19.4 | 19.8692 | 11.0805 | 8.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14.8483 | 15.2195 | 0.58049 | 12.6 | 11.8977 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 6.5 | 8.21 | 9.178 | -2.678 | 50 | 50.32 | 49.345 | 0.655 | 27.7 | 12.12 | 11.498 | 16.202 | 9.1 | 16.4771 | 37.59 | -28.49 | 14.3 | 20.9504 | 34.19 | -19.89 | 0.7 | 3.98 | 2.76 | -2.06 | 0.5 | 3.36 | 2.24 | -1.74 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 2.1 | 6.8 | 6.8 | -4.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 12.6 | 7.95 | 8.87 | 3.73 | 9.6 |  | 4.414 | 5.186 | 100.9 | 66.85 | 83.665 | 17.235 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.6 | 109.2 | 107.035 | -8.435 | 80.7 | 69.5706 | 110.576 | -29.876 | 85.2 | 50.29 | 67.228 | 17.972 | 8.5 |  | 4.148 | 4.352 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 4 |  | 0 | 4
01/02/2025 | 16:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 642.9 | 641.8317 | 646.7979 | -3.8979 | 147.4 | 146.9306 | 146.9306 | 0.46939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 92.2263 | 92.2263 | -32.6263 | 166.1 | 159.3649 | 159.3649 | 6.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 70.7 | 33.3333 | 110 | -39.3 | 17.8 | 16.6667 | 110 | -92.2 | 198.6 | 195.1219 | 195.1219 | 3.4781 | 105.2 | 97.561 | 97.561 | 7.639 | 551.6 | 568.2985 | 568.2985 | -16.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.5 | 6.6437 | 3.8486 | 3.6514 | 3 |  |  | 3 | 16.3 | 16.8737 | 0 | 16.3 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 111.2 | 141.7658 | 57.2853 | 53.9147 | 9 | 8.913 | 6.0955 | 2.9045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 182.9 | 221.3011 | 221.3011 | -38.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 458.878 | 458.878 | -4.0781 | 62.5 | 51.6117 | 61.3807 | 1.1193 | 130.4 | 148.6263 | 148.6263 | -18.2263 | 37.6 | 37.7912 | 41.499 | -3.899 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 127 | 137.4816 | 140.9672 | -13.9672 | 127.2 | 137.4816 | 140.9672 | -13.7672 | 155.2 | 137.4816 | 140.9672 | 14.2328 | 108.6 | 109.072 | 109.072 | -0.47201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.6 | 47.2663 | 45 | 1.6 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.4 | 30.2924 | 33.3233 | -2.9233 | 171.6 | 171.5419 | 171.5418 | 0.05816 | 47.3 | 47.6713 | 47.6712 | -0.37122 | 39.9 |  | 0 | 39.9 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4165 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3567 | -3.0567 | 170 | 158.6676 | 137.314 | 32.686 | 161.1 | 158.6676 | 137.314 | 23.786 |  |  |  | 0 | 158.7 | 158.6676 | 137.314 | 21.386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 114.1106 | 114.1106 | -0.51063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.9 | 203.1884 | 109.2343 | 25.6657 | 116.7 | 129.1883 | 133.68 | -16.98 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 146.6661 | 110 | 30 | 139.1 | 146.6661 | 110 | 29.1 | 145.8 | 146.6661 | 110 | 35.8 | 135.3 |  |  | 135.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 |  |  | 156.2 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.313 | 0.087 | 41.2 | 68.0407 | 58.052 | -16.852 | 52.6 | 26.51 | 20.001 | 32.599 | 15.5 | 7.96 | 7.944 | 7.556 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.5 | 5.67 | 5.67 | -2.17 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 11.8 |  | 7.381 | 4.419 | 13.8 | 10.24 | 11.207 | 2.593 | 8.3 | 12.62 | 10.196 | -1.896 | 33.6 | 39.95 | 35.016 | -1.416 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14.6 | 8.75 | 11.838 | 2.762 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 20.2 | 19.8692 | 11.0805 | 9.1195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14.8483 | 15.2195 | 2.2805 | 12.6 | 11.8977 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 6.7 | 7.51 | 8.235 | -1.535 | 51.7 | 50.03 | 49.238 | 2.462 | 31.5 | 7.76 | 8.621 | 22.879 | 5.7 | 17.8206 | 37.59 | -31.89 | 9.2 | 22.9236 | 34.19 | -24.99 | 0.4 | 3.43 | 2.76 | -2.36 | 0.2 | 2.93 | 2.24 | -2.04 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 2.1 | 6.8 | 6.8 | -4.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 11.1 | 7.19 | 8.039 | 3.061 | 7.3 |  | 0.905 | 6.395 | 111.8 | 45.95 | 58.371 | 53.429 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.7 | 113 | 110.292 | -20.592 | 72.6 | 111.8491 | 107.249 | -34.649 | 90.3 | 37.16 | 51.003 | 39.297 | 8.6 |  | 1.328 | 7.272 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.6 | 10.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 37.4 | 36 | 36 | 1.4 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 4.1 |  | 0 | 4.1
01/02/2025 | 17:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 648.5 | 641.8317 | 646.7979 | 1.7021 | 148.2 | 146.9306 | 146.9306 | 1.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 92.2263 | 92.2263 | -32.2263 | 167.4 | 159.3649 | 159.3649 | 8.0351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 89.8 | 53.3333 | 110 | -20.2 | 40.5 | 26.6667 | 110 | -69.5 | 201.2 | 195.1219 | 195.1219 | 6.0781 | 106.5 | 97.561 | 97.561 | 8.939 | 564.7 | 568.2985 | 568.2985 | -3.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 108.7 | 67.3649 | 57.2853 | 51.4147 | 8.8 | 8.913 | 6.0955 | 2.7045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 189 | 221.3011 | 221.3011 | -32.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 63 | 51.6117 | 61.3807 | 1.6193 | 147.8 | 148.6263 | 148.6263 | -0.82634 | 38 | 37.7912 | 41.499 | -3.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 127.5 | 135.1154 | 140.9672 | -13.4672 | 127.4 | 135.1154 | 140.9672 | -13.5672 | 154.6 | 135.1154 | 140.9672 | 13.6328 | 109.1 | 109.072 | 109.072 | 0.02799 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47 | 47.2663 | 45 | 2 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.8 | 30.2924 | 33.3233 | -2.5233 | 171.8 | 171.5419 | 171.5418 | 0.25816 | 47.5 | 47.6713 | 47.6712 | -0.17118 | 24.5 |  | 0 | 24.5 |  |  |  | 0 | 3.6 | 48.4165 |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3567 | -2.6567 | 167.5 | 158.6676 | 98.7519 | 68.7481 | 159.1 | 158.6676 | 98.7519 | 60.3481 |  |  |  | 0 | 159 | 158.6676 | 98.7519 | 60.2481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 210.2871 | 109.2343 | 76.3658 | 129.8 | 129.1883 | 133.68 | -3.88 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 146.6661 | 110 | 29.9 | 139.1 | 146.6661 | 110 | 29.1 | 145.5 | 146.6661 | 110 | 35.5 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 |  |  | 125.8 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.217 | 0.083 | 43.8 | 73.4818 | 61.266 | -17.466 | 41.6 | 14.26 | 36.354 | 5.246 | 10.5 | 7.68 | 7.302 | 3.198 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 17.6086 | 18.0488 | -1.4488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 8.9 |  | 4.156 | 4.744 | 10.4 | 7.86 | 9.185 | 1.215 | 8.8 | 13.87 | 11.116 | -2.316 | 34.3 | 42.57 | 36.969 | -2.669 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 5.3 | 3.47 | 6.892 | -1.592 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 20.3 | 19.7323 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14.8483 | 15.2195 | 3.7805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 6.74 | 7.244 | -1.044 | 58.8 | 49.23 | 48.953 | 9.847 | 7.6 | 4.58 | 5.317 | 2.283 | 8.1 | 19.3944 | 37.59 | -29.49 | 12 | 25.2037 | 34.19 | -22.19 | 0.8 | 2.72 | 2.76 | -1.96 | 0.5 | 2.33 | 2.24 | -1.74 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 2.1 | 6.8 | 6.8 | -4.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 6.2 | 6.48 | 7.061 | -0.861 | 5.9 |  | 0.017 | 5.883 | 16.8 | 25.03 | 30.984 | -14.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.9 | 117.6 | 114.379 | -26.479 | 78.6 | 110.125 | 99.995 | -21.395 | 13.3 | 22.63 | 30.364 | -17.064 | 3.8 |  | 0.157 | 3.643 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 37.4 | 36 | 36 | 1.4 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 2.4 |  | 0 | 2.4
01/02/2025 | 17:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.1 | 641.8317 | 646.7979 | -1.6979 | 148 | 146.9306 | 146.9306 | 1.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 92.2263 | 92.2263 | -32.1263 | 166.7 | 159.3649 | 159.3649 | 7.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 102.7 | 80 | 110 | -7.3 | 48.7 | 40 | 110 | -61.3 | 201.9 | 195.1219 | 195.1219 | 6.7781 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 110.8 | 45 | 57.2853 | 53.5147 | 8.9 | 8.913 | 6.0955 | 2.8045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 159 | 221.3011 | 221.3011 | -62.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.6781 | 63 | 51.6117 | 61.3807 | 1.6193 | 123.8 | 138.2546 | 148.6263 | -24.8263 | 37.9 | 37.7912 | 41.499 | -3.599 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 122.6 | 133.3333 | 140.9672 | -18.3672 | 122.7 | 133.3333 | 140.9672 | -18.2672 | 153.5 | 133.3333 | 140.9672 | 12.5328 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.1 | 47.2663 | 45 | 1.1 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.3 | 30.2924 | 33.3233 | -3.0233 | 170.8 | 171.5419 | 171.5418 | -0.74183 | 47.3 | 47.6713 | 23.0209 | 24.2791 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 124.7128 | 5.7872 | 170.1 | 149.8807 | 91.6667 | 78.4333 | 161.7 | 149.8807 | 91.6667 | 70.0333 |  |  |  | 0 | 159.6 | 149.8807 | 91.6667 | 67.9333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 114.1106 | -0.61063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 170.2198 | 109.2343 | -12.8343 | 112.3 | 129.1883 | 133.68 | -21.38 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 110 | 110 | 30.4 | 139.7 | 110 | 110 | 29.7 | 146.2 | 110 | 110 | 36.2 | 102.8 |  |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.075 | 0.125 | 59.6 | 78.172 | 65.182 | -5.582 | 20.6 | 6.05 | 14.201 | 6.399 | 9.1 | 6.93 | 6.592 | 2.508 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.1327 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.1 | 17.6086 | 18.0488 | -1.9488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 3.5 |  | 1.449 | 2.051 | 3.8 | 4.18 | 5.963 | -2.163 | 11.1 | 15.27 | 12.121 | -1.021 | 37.1 | 44.58 | 39.069 | -1.969 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 2.6 | 0.72 | 1.992 | 0.608 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 20.3 | 11.0805 | 5.3509 | 14.9491 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.8483 | 15.2195 | 4.4805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 6.3 | 6.08 | 6.245 | 0.055 | 62.3 | 47.13 | 48.844 | 13.456 | 1.7 | 2.23 | 2.416 | -0.716 | 4.4 | 21.7516 | 37.59 | -33.19 | 11.8 | 28.54 | 34.19 | -22.39 | 0.4 | 2.47 | 2.76 | -2.36 | 0.3 | 2.03 | 2.24 | -1.94 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 2.1 | 6.8 | 6.8 | -4.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 6.4 | 5.78 | 6.137 | 0.263 | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 7.6 | 11.91 | 14.225 | -6.625 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116 | 118.4 | 117.293 | -1.293 | 110.4 | 111.3057 | 94.576 | 15.824 | 6.6 | 11.09 | 15.333 | -8.733 | 2.6 |  | 0.008 | 2.592 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 644.6 | 641.8317 | 646.7979 | -2.1979 | 147.8 | 146.9306 | 146.9306 | 0.86939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 92.2263 | 92.2263 | -32.1263 | 166.1 | 159.3649 | 159.3649 | 6.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 203.4 | 150 | 110 | 93.4 | 79.8 | 75 | 110 | -30.2 | 202.8 | 195.1219 | 178.6622 | 24.1378 | 106.9 | 97.561 | 89.3311 | 17.5689 | 555.6 | 568.2985 | 568.2985 | -12.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.6 | 6.6437 | 3.8486 | 3.7514 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 109.5 | 45 | 57.2853 | 52.2147 | 8.1 | 8.913 | 6.0955 | 2.0045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 134 | 221.3011 | 221.3011 | -87.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 61.5 | 51.6117 | 61.3807 | 0.11934 | 122.4 | 72.8771 | 148.6263 | -26.2263 | 37.9 | 37.7912 | 41.499 | -3.599 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 86.6 | 87.6576 | 87.6576 | -1.0576 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 152.9 | 133.3333 | 133.3333 | 19.5667 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.8 | 47.2663 | 45 | 1.8 | 28 | 44.2751 | 44.2751 | -16.2751 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.6 | 30.2924 | 33.3233 | -2.7233 | 171 | 171.5419 | 138.8544 | 32.1456 | 47.3 | 47.6713 | 16.3265 | 30.9735 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 113.5754 | 17.1246 | 169.9 | 94.4586 | 91.6667 | 78.2333 | 161.1 | 94.4586 | 91.6667 | 69.4333 |  |  |  | 0 | 159.6 | 94.4586 | 91.6667 | 67.9333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 114.1106 | 114.1106 | -0.31063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 168.9306 | 121.8794 | -40.6794 | 110.1 | 129.1883 | 133.68 | -23.58 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 110 | 110 | 29.9 | 139.1 | 110 | 110 | 29.1 | 145.5 | 110 | 110 | 35.5 | 102.3 |  |  | 102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 |  |  | 84.2 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.036 | 0.064 | 72.4 | 78.9825 | 71.205 | 1.195 | 4.6 | 1.43 | 4.365 | 0.235 | 2.7 | 6.04 | 5.675 | -2.975 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.1 | 17.6086 | 18.0488 | -1.9488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0.3 |  | 0.381 | -0.081 | 0.3 | 0.92 | 2.064 | -1.764 | 12.4 | 16.71 | 13.379 | -0.979 | 50.9 | 46.39 | 41.607 | 9.293 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.464 | -0.364 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 20.3 | 11.0805 | 3.7949 | 16.5051 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.8483 | 15.2195 | 4.4805 | 12.8 | 11.8977 | 12.1951 | 0.60488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 6.2 | 5.45 | 5.223 | 0.977 | 58.3 | 44.61 | 49.263 | 9.037 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | 24.2354 | 37.59 | -31.99 | 15.8 | 32.2243 | 34.19 | -18.39 | 0.6 | 2.37 | 2.76 | -2.16 | 0.5 | 1.82 | 2.24 | -1.74 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 3.1 | 5.09 | 5.375 | -2.275 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 3.9 | 2.94 | 5.002 | -1.102 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 117.9 | 116.692 | 6.808 | 129.4 | 113.3738 | 94.663 | 34.737 | 4.1 | 4.28 | 6.419 | -2.319 | 0.7 |  | 0 | 0.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 11 | 10.6 | 10.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.3 | 641.8317 | 646.7979 | 0.50211 | 148.3 | 146.9306 | 146.9306 | 1.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 92.2263 | 92.2263 | -31.6263 | 167.2 | 159.3649 | 159.3649 | 7.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 201.6 | 150 | 110 | 91.6 | 83.3 | 75 | 110 | -26.7 | 203.6 | 195.1219 | 195.1219 | 8.478 | 107.1 | 97.561 | 97.561 | 9.539 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.8 | 6.6437 | 3.8486 | 3.9514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 132.7 | 45 | 57.2853 | 75.4147 | 8.2 | 8.913 | 6.0955 | 2.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 160.5 | 221.3011 | 221.3011 | -60.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 60 | 51.6117 | 61.3807 | -1.3807 | 122.2 | 72.8771 | 148.6263 | -26.4263 | 38.3 | 37.7912 | 41.499 | -3.199 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 122.9 | 133.3333 | 143.9477 | -21.0477 | 123 | 133.3333 | 143.9477 | -20.9477 | 153.1 | 133.3333 | 143.9477 | 9.1523 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.9 | 47.2663 | 45 | 1.9 | 42.3 | 44.2751 | 44.2751 | -1.9751 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.5 | 30.2924 | 33.3233 | -2.8233 | 172.4 | 171.5419 | 171.5418 | 0.85816 | 47.6 | 47.6713 | 22.5213 | 25.0787 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 127.399 | 3.501 | 170.1 | 115.0218 | 91.6667 | 78.4333 | 161.7 | 115.0218 | 91.6667 | 70.0333 |  |  |  | 0 | 160.5 | 115.0218 | 91.6667 | 68.8333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 168.9306 | 100.2926 | -16.4926 | 110.9 | 129.1883 | 133.68 | -22.78 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 110 | 110 | 30.3 | 139.3 | 110 | 110 | 29.3 | 145.8 | 110 | 110 | 35.8 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.9 | 78.5008 | 75.682 | -1.782 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.5 | 5.24 | 4.85 | -3.35 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.2 | 17.6086 | 18.0488 | -1.8488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.229 | -0.229 | 18.3 | 17.54 | 14.553 | 3.747 | 55.8 | 47.69 | 44.147 | 11.653 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.01 | 0.144 | -0.144 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 20.4 | 11.0805 | 5.2348 | 15.1653 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.8483 | 15.2195 | 4.4805 | 12.8 | 11.8977 | 12.1951 | 0.60488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 4.68 | 4.277 | 1.923 | 51.6 | 41.74 | 48.575 | 3.025 | 0 | 0.01 | 0.062 | -0.062 | 10.6 | 27.1752 | 29.76 | -19.16 | 34.8 | 37.064 | 27.44 | 7.36 | 0.9 | 2.3 | 2.08 | -1.18 | 1.2 | 1.77 | 1.64 | -0.44 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 1 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0.7 | 4.31 | 4.659 | -3.959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.512 | -0.512 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.3 | 116.9 | 116.059 | -0.759 | 127.5 | 118.0331 | 95.277 | 32.223 | 0 | 0.01 | 1.342 | -1.342 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.6 | 10.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 657.7 | 641.8317 | 646.7979 | 10.9021 | 149.1 | 146.9306 | 146.9306 | 2.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 92.2263 | 92.2263 | -31.7263 | 169.1 | 159.3649 | 159.3649 | 9.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 120.1171 | -120.1171 | 202.1 | 146.6667 | 120.1171 | 81.9829 | 83.9 | 73.3333 | 120.1171 | -36.2171 | 203.8 | 195.1219 | 195.1219 | 8.6781 | 107.5 | 97.561 | 97.561 | 9.939 | 580.6 | 568.2985 | 568.2985 | 12.3015 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 8.4 | 6.6437 | 3.8486 | 4.5514 | 3 |  |  | 3 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 140.2 | 115.6039 | 83.7638 | 56.4362 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 223.8 | 221.3011 | 221.3011 | 2.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 60.3 | 51.6117 | 61.3807 | -1.0807 | 149.9 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2737 | 39 | 37.7912 | 41.499 | -2.499 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 176.7 | 133.3333 | 133.3333 | 43.3667 | 177.3 | 133.3333 | 133.3333 | 43.9667 | 180.9 | 133.3333 | 133.3333 | 47.5667 | 109.6 | 109.072 | 109.072 | 0.52799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.1 | 47.2663 | 45 | 2.1 | 47.8 | 44.2751 | 44.2751 | 3.5249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 31 | 30.2924 | 33.3233 | -2.3233 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32874 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 133.3568 | -1.7568 | 170.5 | 163.3454 | 163.3453 | 7.1547 | 162.3 | 163.3454 | 163.3453 | -1.0454 |  |  |  | 0 | 160.2 | 163.3454 | 163.3453 | -3.1454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 114.1106 | 114.1106 | 1.6894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.5 | 171.7227 | 142.3923 | 119.1077 | 132.3 | 129.1883 | 133.68 | -1.38 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 146.6346 | 110.0001 | 30.9999 | 140.4 | 146.6346 | 110.0001 | 30.3999 | 146.5 | 146.6346 | 110.0001 | 36.4999 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.8 | 71.3 | 75.52 | -9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.47 | 4.299 | -1.999 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.0363 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.1 | 17.6086 | 18.0488 | -1.9488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 18.18 | 15.474 | 2.426 | 57.1 | 48.81 | 46.689 | 10.411 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 20.3 | 19.8692 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.9 | 11.8977 | 12.1951 | 0.70488 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 18.8459 | 19.3171 | 0.88293 | 5.4 | 3.86 | 3.558 | 1.842 | 49.3 | 38.76 | 44.568 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 24.5 | 29.76 | -18.36 | 49.4 | 38 | 27.44 | 21.96 | 0.9 | 2.23 | 2.08 | -1.18 | 0.6 | 1.76 | 1.64 | -1.04 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 1.3 | 3.51 | 4.078 | -2.778 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.5 | 115.7 | 115.335 | -10.835 | 102.2 | 118.6871 | 97.476 | 4.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.2 | 18.8459 | 19.3171 | 0.88293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 650.2 | 641.8317 | 646.7979 | 3.4021 | 148.7 | 146.9306 | 146.9306 | 1.7694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 92.2263 | 92.2263 | -31.1263 | 168.6 | 159.3649 | 159.3649 | 9.2351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 153.0595 | -153.0595 | 200.5 | 197.4813 | 153.0595 | 47.4405 | 83.3 | 98.7407 | 153.0595 | -69.7595 | 203.7 | 195.1219 | 195.1219 | 8.578 | 107.4 | 97.561 | 97.561 | 9.839 | 581.9 | 568.2985 | 568.2985 | 13.6015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 8.5 | 6.6437 | 3.8486 | 4.6514 | 3.1 |  |  | 3.1 | 16.4 | 10.8218 | 0 | 16.4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 144.4 | 143 | 83.7638 | 60.6362 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.7 | 193.2401 | 221.3011 | 2.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 61 | 51.6117 | 61.3807 | -0.38066 | 150.5 | 148.6263 | 148.6263 | 1.8737 | 38.9 | 37.7912 | 41.499 | -2.599 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 85.4 | 87.6576 | 87.6576 | -2.2576 | 181.8 | 182.6178 | 133.3333 | 48.4667 | 181.7 | 182.6178 | 133.3333 | 48.3667 | 187 | 182.6178 | 133.3333 | 53.6667 | 109.7 | 109.072 | 109.072 | 0.62799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.2 | 45 | 47.2663 | -1.0663 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.8 | 30.2924 | 33.3233 | -2.5233 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.3568 | 133.3568 | -1.4568 | 170 | 163.3454 | 163.3453 | 6.6547 | 161.7 | 163.3454 | 163.3453 | -1.6454 |  |  |  | 0 | 161.8 | 163.3454 | 163.3453 | -1.5454 | 73.5 | 0 |  | 73.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 114.1106 | 114.1106 | 1.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.2 | 152.3024 | 140.2128 | 134.9872 | 132.4 | 129.1883 | 133.68 | -1.28 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 70.8 | 78.568 | 78.568 | -7.768 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 146.6661 | 140.1792 | 0.42081 | 139.7 | 146.6661 | 140.1792 | -0.47919 | 145.7 | 146.6661 | 140.1792 | 5.5208 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.5 | 71.7 | 74.494 | -11.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 3.767 | -3.767 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 17.1327 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.0363 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.1 | 17.6086 | 18.0488 | -1.9488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 17.92 | 16.042 | -0.642 | 46.9 | 47.99 | 48.281 | -1.381 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 20.3 | 19.8692 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.9 | 11.8977 | 12.1951 | 0.70488 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20.4 | 18.8459 | 19.3171 | 1.0829 | 3.1 | 3.42 | 2.966 | 0.134 | 40.4 | 36.36 | 40.548 | -0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 26.3 | 37.59 | -19.49 | 55.1 | 40.7 | 34.19 | 20.91 | 0.8 | 2.34 | 2.76 | -1.96 | 0.7 | 1.9 | 2.24 | -1.54 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0 | 3.25 | 3.519 | -3.519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.1 | 108.4 | 112.327 | -14.227 | 85.7 | 107.2678 | 96.686 | -10.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.4 | 18.8459 | 19.3171 | 1.0829 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 37.1 | 36 | 36 | 1.1 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 650.6 | 641.8317 | 646.7979 | 3.8021 | 148.8 | 146.9306 | 146.9306 | 1.8694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 92.2263 | 92.2263 | -31.1263 | 169.7 | 159.3649 | 159.3649 | 10.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 158.4831 | -158.4831 | 199.5 | 197.4813 | 158.4831 | 41.0168 | 83.8 | 98.7407 | 158.4831 | -74.6831 | 203.4 | 195.1219 | 195.1219 | 8.2781 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 583.8 | 568.2985 | 568.2985 | 15.5015 | 10.8 | 10.1727 | 10.1727 | 0.62732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 3.1 |  |  | 3.1 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 143.9 | 143 | 83.7638 | 60.1362 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 224.3 | 221.5563 | 221.3011 | 2.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 458.878 | 458.878 | 5.4219 | 62.8 | 51.6117 | 61.3807 | 1.4193 | 152.6 | 148.6263 | 148.6263 | 3.9737 | 39.4 | 37.7912 | 41.499 | -2.099 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 178.7 | 155.1948 | 133.3333 | 45.3667 | 179.1 | 155.1948 | 133.3333 | 45.7667 | 184.6 | 155.1948 | 133.3333 | 51.2667 | 109.8 | 109.072 | 109.072 | 0.72799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.8 | 47.2663 | 47.2663 | 0.53367 | 48 | 44.2751 | 44.2751 | 3.7249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.7 | 30.2924 | 33.3233 | -2.6233 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 48.4 | 47.6713 | 47.6713 | 0.72873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 133.3568 | 133.3568 | -0.85676 | 169.7 | 163.3454 | 163.3453 | 6.3547 | 161.6 | 163.3454 | 163.3453 | -1.7453 |  |  |  | 0 | 161 | 163.3454 | 163.3453 | -2.3453 | 72.9 | 41.3505 |  | 72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 114.1106 | 114.1106 | 1.7894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 276.1 | 185.1707 | 140.2128 | 135.8872 | 134.6 | 129.1883 | 133.68 | 0.92004 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 71.1 | 78.568 | 78.568 | -7.468 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 146.6661 | 146.6627 | -6.1627 | 140.1 | 146.6661 | 146.6627 | -6.5627 | 146.3 | 146.6661 | 146.6627 | -0.36271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.7 | 71.2 | 70.874 | -10.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 3.29 | -3.29 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 19.0363 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.1 | 17.6086 | 18.0488 | -1.9488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 17.37 | 15.552 | 2.248 | 54 | 46.51 | 47.019 | 6.981 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 20.3 | 19.8692 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.9 | 11.8977 | 12.1951 | 0.70488 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 18.8459 | 19.3171 | 1.0829 | 3.3 | 3.11 | 2.759 | 0.541 | 37.2 | 34.14 | 36.495 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 28.3 | 37.59 | -18.19 | 50.3 | 43.6 | 34.19 | 16.11 | 0.9 | 2.51 | 2.76 | -1.86 | 0.8 | 2.1 | 2.24 | -1.44 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0 | 3.17 | 3.026 | -3.026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.2 | 99 | 102.47 | -6.27 | 83.1 | 94.2029 | 86.931 | -3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.6 | 18.8459 | 19.3171 | 1.2829 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 0.7 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 20:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 642.4 | 641.8317 | 646.7979 | -4.3979 | 147.8 | 146.9306 | 146.9306 | 0.86939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 92.2263 | 92.2263 | -31.7263 | 166.9 | 159.3649 | 159.3649 | 7.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 153.4179 | -153.4179 | 200.1 | 188.8798 | 153.4179 | 46.6821 | 83 | 94.4399 | 153.4179 | -70.4179 | 203.7 | 204.8781 | 204.8781 | -1.1781 | 107 | 102.439 | 102.439 | 4.561 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.2 | 6.6437 | 3.8486 | 3.3514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 140.5 | 143 | 83.7638 | 56.7362 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 223.3 | 221.5563 | 221.3011 | 1.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 63.3 | 51.6117 | 61.3807 | 1.9193 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 40.7 | 37.7912 | 41.499 | -0.79896 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 176.1 | 155.1948 | 133.3333 | 42.7667 | 176.2 | 155.1948 | 133.3333 | 42.8667 | 181.7 | 155.1948 | 133.3333 | 48.3667 | 108.9 | 109.072 | 109.072 | -0.17201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03367 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.8 | 30.2924 | 33.3233 | -2.5233 | 171.7 | 171.5419 | 171.5419 | 0.15815 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 | 169 | 163.3454 | 163.3453 | 5.6547 | 161 | 163.3454 | 163.3453 | -2.3453 |  |  |  | 0 | 161.1 | 163.3454 | 163.3453 | -2.2454 | 72.5 | 39.7 |  | 72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 258.8 | 185.1707 | 140.2128 | 118.5872 | 130.3 | 129.1883 | 133.68 | -3.38 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 146.6661 | 141.8398 | -1.2398 | 139.9 | 146.6661 | 141.8398 | -1.9398 | 145.3 | 146.6661 | 141.8398 | 3.4602 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.9 | 67.3 | 66.275 | 20.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 2.963 | -2.963 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.1 | 17.6086 | 18.0488 | -1.9488 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16.93 | 14.975 | 5.125 | 55.6 | 43.78 | 44.928 | 10.672 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 20.3 | 19.8692 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.9 | 11.8977 | 12.1951 | 0.70488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 18.8459 | 19.3171 | 0.88293 | 2.3 | 3.16 | 2.737 | -0.437 | 21.5 | 30.29 | 32.631 | -11.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.4 | 37.59 | -23.59 | 42.6 | 47.4 | 34.19 | 8.41 | 1.8 | 2.56 | 2.76 | -0.96 | 1.6 | 2.04 | 2.24 | -0.64 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 2.675 | -2.675 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.1 | 88.6 | 92.138 | -21.038 | 54.7 | 76.1455 | 74.938 | -20.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.2 | 18.8459 | 19.3171 | 0.88293 | 11 | 10.6 | 10.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 21:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 642.6 | 641.8317 | 646.7979 | -4.1979 | 148 | 146.9306 | 146.9306 | 1.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 92.2263 | 92.2263 | -32.2263 | 167.1 | 159.3649 | 159.3649 | 7.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 155.8164 | -155.8164 | 200.7 | 195.2924 | 155.8164 | 44.8836 | 83.6 | 97.6462 | 155.8164 | -72.2164 | 200.5 | 204.8781 | 204.8781 | -4.378 | 104.5 | 102.439 | 102.439 | 2.061 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7.9 | 6.6437 | 3.8486 | 4.0514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 140.4 | 143 | 83.7638 | 56.6362 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 221.1 | 221.3011 | 221.3011 | -0.20108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 65.7 | 51.6117 | 61.3807 | 4.3193 | 147.6 | 148.6263 | 148.6263 | -1.0263 | 40.8 | 37.7912 | 41.499 | -0.69896 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 129 | 133.3333 | 133.3333 | -4.3333 | 128.9 | 133.3333 | 133.3333 | -4.4333 | 155.9 | 133.3333 | 133.3333 | 22.5667 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 31 | 30.2924 | 33.3233 | -2.3233 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 169.8 | 163.3454 | 163.3453 | 6.4546 | 161.4 | 163.3454 | 163.3453 | -1.9453 |  |  |  | 0 | 160.4 | 163.3454 | 163.3453 | -2.9453 | 72.7 | 39.7 |  | 72.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 244.1 | 251.2722 | 140.2128 | 103.8872 | 129.5 | 129.1883 | 133.68 | -4.18 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 146.6661 | 146.666 | -5.466 | 140.7 | 146.6661 | 146.666 | -5.966 | 146.5 | 146.6661 | 146.666 | -0.16596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.7 |  |  | 190.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79.8 | 62.4 | 58.74 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 3.085 | -3.085 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.1 | 17.6086 | 18.0488 | -1.9488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 16.53 | 14.142 | 8.758 | 60.2 | 40.63 | 40.35 | 19.85 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.9 | 11.8977 | 12.1951 | 0.70488 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 1.6 | 3.33 | 3.271 | -1.671 | 14.8 | 25.89 | 29.338 | -14.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 34.1 | 37.59 | -22.19 | 59.7 | 50.8 | 34.19 | 25.51 | 1.1 | 2.58 | 2.76 | -1.66 | 1.3 | 1.9 | 2.24 | -0.94 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0 | 3.27 | 2.748 | -2.748 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.4 | 77.9 | 80.382 | -0.982 | 75.8 | 60.0654 | 56.233 | 19.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 21:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 644.8 | 641.8317 | 646.7979 | -1.9979 | 148.5 | 146.9306 | 146.9306 | 1.5694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 92.2263 | 92.2263 | -32.7263 | 167.2 | 159.3649 | 159.3649 | 7.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 139.4036 | -139.4036 | 201.4 | 184.0765 | 139.4036 | 61.9964 | 83.6 | 92.0383 | 139.4036 | -55.8036 | 203.5 | 204.8781 | 204.8781 | -1.378 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.8 | 6.6437 | 3.8486 | 3.9514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 121.7 | 143 | 83.7638 | 37.9362 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 201.9 | 221.3011 | 221.3011 | -19.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.6781 | 63.9 | 51.6117 | 61.3807 | 2.5193 | 143.8 | 148.6263 | 148.6263 | -4.8263 | 40.9 | 37.7912 | 41.499 | -0.59896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 121.9 | 133.3333 | 133.3333 | -11.4333 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 153.6 | 133.3333 | 133.3333 | 20.2667 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 42.9 | 47.2663 | 47.2663 | -4.3663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.5 | 30.2924 | 33.3233 | -2.8233 | 171.6 | 171.5419 | 171.5419 | 0.05815 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 | 170.2 | 163.3454 | 163.3453 | 6.8547 | 161.7 | 163.3454 | 163.3453 | -1.6454 |  |  |  | 0 | 160.8 | 163.3454 | 163.3453 | -2.5454 | 73.1 | 39.7 |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.5 | 251.2722 | 250.2485 | -16.7485 | 126.2 | 129.1883 | 133.68 | -7.48 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 146.6661 | 119.9954 | 21.7046 | 140.8 | 146.6661 | 119.9954 | 20.8046 | 145.6 | 146.6661 | 119.9954 | 25.6046 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 |  |  | 189.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.7 | 54.9 | 52.275 | 32.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5.28 | 3.042 | -2.142 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16 | 17.6086 | 18.0488 | -2.0488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 15.46 | 13.539 | 10.261 | 58.6 | 38.72 | 36.89 | 21.71 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 1.4 | 3.46 | 3.713 | -2.313 | 13 | 22.24 | 26.055 | -13.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 35.4 | 42.76 | -22.26 | 58 | 52.9 | 40.64 | 17.36 | 0.9 | 2.58 | 2.76 | -1.86 | 0.6 | 1.75 | 2.24 | -1.64 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6 | 6.8 | 6.8 | -0.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 0.2 | 3.39 | 2.638 | -2.438 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.9 | 64.8 | 68.613 | 2.287 | 57 | 49.9175 | 40.381 | 16.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 22:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 643.2 | 641.8317 | 646.7979 | -3.5979 | 148.1 | 146.9306 | 146.9306 | 1.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 92.2263 | 92.2263 | -32.2263 | 167.1 | 159.3649 | 159.3649 | 7.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 153.6014 | -153.6014 | 200.9 | 197.4813 | 153.6014 | 47.2986 | 84 | 98.7407 | 153.6014 | -69.6014 | 203.8 | 204.8781 | 204.8781 | -1.078 | 106.5 | 102.439 | 102.439 | 4.061 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 119.2 | 143 | 83.7638 | 35.4362 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 222.8 | 221.5563 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 62 | 51.6117 | 61.3807 | 0.61934 | 143.9 | 148.6263 | 148.6263 | -4.7263 | 40.7 | 37.7912 | 41.499 | -0.79896 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 145.2 | 155.1948 | 133.3333 | 11.8667 | 145.6 | 155.1948 | 133.3333 | 12.2667 | 166 | 155.1948 | 133.3333 | 32.6667 | 108.6 | 109.072 | 109.072 | -0.47201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.8 | 30.2924 | 33.3233 | -2.5233 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 170.2 | 163.3454 | 163.3453 | 6.8547 | 162.1 | 163.3454 | 163.3453 | -1.2453 |  |  |  | 0 | 160.8 | 163.3454 | 163.3453 | -2.5454 | 73.2 | 68.1439 |  | 73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 185.1707 | 250.7424 | -85.9424 | 126.8 | 129.1883 | 133.68 | -6.88 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 146.6661 | 119.2707 | 22.1293 | 140.7 | 146.6661 | 119.2707 | 21.4293 | 146.4 | 146.6661 | 119.2707 | 27.1293 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.6 |  |  | 189.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.9 | 48.3 | 49.021 | 35.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6.1 | 2.507 | 0.693 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.0363 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.2 | 17.6086 | 18.0488 | -1.8488 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 14.16 | 13.625 | 7.875 | 58.9 | 37.22 | 36.784 | 22.116 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.57 | 3.57 | -0.07 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 2.9 | 3.57 | 3.876 | -0.976 | 12.4 | 18.85 | 22.801 | -10.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 35.8 | 42.76 | -25.66 | 42.7 | 53.7 | 40.64 | 2.06 | 0.4 | 2.57 | 2.76 | -2.36 | 0 | 1.6 | 2.24 | -2.24 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6 | 6.8 | 6.8 | -0.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 1.3 | 3.52 | 1.977 | -0.677 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.8 | 50.9 | 56.807 | 18.993 | 56.5 | 39.8172 | 33.091 | 23.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 642.8 | 641.8317 | 646.7979 | -3.9979 | 148.1 | 146.9306 | 146.9306 | 1.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 92.2263 | 92.2263 | -32.3263 | 167 | 159.3649 | 159.3649 | 7.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 152.2332 | -152.2332 | 201.1 | 197.4813 | 152.2332 | 48.8668 | 83.1 | 98.7407 | 152.2332 | -69.1332 | 203 | 204.8781 | 204.8781 | -1.878 | 107 | 102.439 | 102.439 | 4.561 | 551.3 | 568.2985 | 568.2985 | -16.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 2.7 |  |  | 2.7 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 118.8 | 143 | 83.7638 | 35.0362 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 221.1 | 221.3011 | 221.3011 | -0.20108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 62.9 | 51.6117 | 61.3807 | 1.5193 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 40.8 | 37.7912 | 41.499 | -0.69896 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18.9792 | 19.4537 | 0.24634 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 161.5 | 133.3333 | 133.3333 | 28.1667 | 108.9 | 109.072 | 109.072 | -0.17201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.2 | 47.2663 | 47.2663 | -4.0663 | 0 | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.7 | 30.2924 | 33.3233 | -2.6233 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 | 170.3 | 163.3454 | 163.3453 | 6.9546 | 162.1 | 163.3454 | 163.3453 | -1.2453 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.3454 | 163.3453 | -1.0454 | 73.2 | 53.6259 |  | 73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 222.2 | 227.8576 | 227.34 | -5.14 | 129.9 | 129.1883 | 133.68 | -3.78 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 146.6661 | 114.2585 | 27.3414 | 140.8 | 146.6661 | 114.2585 | 26.5415 | 146.6 | 146.6661 | 114.2585 | 32.3415 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.6 |  |  | 189.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78.7 | 44.3 | 45.441 | 33.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.71 | 2.28 | 2.92 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.2 | 17.6086 | 18.0488 | -1.8488 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 13.3 | 13.443 | 11.057 | 60.8 | 35.17 | 36.11 | 24.69 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 | 3.57 | 0.03 | 20.3 | 19.8692 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 3.69 | 3.937 | -0.937 | 14.6 | 16.66 | 20.005 | -5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 33.6 | 36.18 | -17.48 | 46.2 | 50.1 | 41.86 | 4.34 | 1.5 | 2.48 | 2.58 | -1.08 | 1.8 | 1.49 | 0.98 | 0.82 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 2.1 | 3.16 | 1.525 | 0.575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.5 | 40.5 | 46.115 | 1.385 | 37.1 | 29.8597 | 26.208 | 10.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 23:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 641 | 641.8317 | 646.7979 | -5.7979 | 147.5 | 146.9306 | 146.9306 | 0.56939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 92.2263 | 92.2263 | -33.2263 | 166.3 | 159.3649 | 159.3649 | 6.9351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 114.9721 | -114.9721 | 201.2 | 156.6344 | 114.9721 | 86.2279 | 84.4 | 78.3172 | 114.9721 | -30.5721 | 204.1 | 204.8781 | 204.8781 | -0.77805 | 107 | 102.439 | 102.439 | 4.561 | 553 | 568.2985 | 568.2985 | -15.2985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.4 | 6.6437 | 3.8486 | 3.5514 | 2.4 |  |  | 2.4 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 116.8 | 143 | 83.7638 | 33.0362 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 159.5 | 221.3011 | 221.3011 | -61.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 61.4 | 51.6117 | 61.3807 | 0.01934 | 124.5 | 148.6263 | 148.6263 | -24.1263 | 40.4 | 37.7912 | 41.499 | -1.099 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 120.2 | 133.3333 | 133.3333 | -13.1333 | 120.6 | 133.3333 | 133.3333 | -12.7333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 107.8 | 109.072 | 109.072 | -1.272 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 42.4 | 47.2663 | 47.2663 | -4.8663 | 0 | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.4 | 30.2924 | 33.3233 | -2.9233 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47126 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 133.3568 | 133.3568 | -3.6568 | 170.8 | 163.3454 | 163.3453 | 7.4546 | 162.7 | 163.3454 | 163.3453 | -0.64535 |  |  |  | 0 | 161.8 | 163.3454 | 163.3453 | -1.5454 | 72.8 | 0 |  | 72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.1106 | 114.1106 | -0.91063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 227.8576 | 223.0164 | -85.5164 | 111.2 | 129.1883 | 133.68 | -22.48 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 146.6661 | 110 | 31.9 | 141.2 | 146.6661 | 110 | 31.2 | 146.7 | 146.6661 | 110 | 36.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 |  |  | 187.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69.8 | 40.7 | 40.889 | 28.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4.91 | 2.979 | -0.279 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 17.6086 | 18.0488 | -1.3488 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 12.6 | 12.458 | 8.342 | 45.7 | 32.94 | 33.735 | 11.965 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.57 | 3.57 | -0.27 | 20.3 | 19.8692 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.0363 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 18.8459 | 19.3171 | 0.58293 | 2.4 | 3.81 | 3.69 | -1.29 | 14.4 | 14.87 | 18.583 | -4.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30.9 | 36.18 | -10.98 | 61.1 | 46.1 | 41.86 | 19.24 | 0.8 | 2.36 | 2.58 | -1.78 | 1.1 | 1.39 | 0.98 | 0.12 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | -1.6 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 1.4 | 2.62 | 1.699 | -0.299 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.2 | 31.2 | 38.764 | 16.436 | 43.8 | 20.9766 | 20.547 | 23.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 19.9 | 18.8459 | 19.3171 | 0.58293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
01/02/2025 | 23:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.3 | 641.8317 | 646.7979 | 0.50211 | 148.7 | 146.9306 | 146.9306 | 1.7694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 92.2263 | 92.2263 | -30.6263 | 167.9 | 159.3649 | 159.3649 | 8.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 201.1 | 146.6667 | 110 | 91.1 | 84.2 | 73.3333 | 110 | -25.8 | 204.5 | 204.8781 | 204.878 | -0.37804 | 108.1 | 102.439 | 102.439 | 5.661 | 563.1 | 568.2985 | 568.2985 | -5.1985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 9.3 | 6.6437 | 3.8486 | 5.4514 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 118.4 | 126.5574 | 70.1151 | 48.2849 | 9 | 8.913 | 7.4607 | 1.5393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 196.6 | 221.3011 | 221.3011 | -24.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 60 | 51.6117 | 61.3807 | -1.3807 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 41.3 | 37.7912 | 41.499 | -0.19896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 85.5 | 87.6576 | 87.6576 | -2.1576 | 152.4 | 158.0488 | 158.0488 | -5.6488 | 152.9 | 158.0488 | 158.0488 | -5.1488 | 164.9 | 158.0488 | 158.0488 | 6.8512 | 109.1 | 109.072 | 109.072 | 0.02799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43 | 45 | 45 | -2 | 0 | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.6 | 30.2924 | 33.3233 | -2.7233 | 173 | 171.5419 | 171.5418 | 1.4582 | 48.1 | 47.6713 | 47.6712 | 0.42876 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 133.3568 | 133.3567 | -1.3567 | 169.7 | 163.3454 | 160.1007 | 9.5993 | 161.6 | 163.3454 | 160.1007 | 1.4993 |  |  |  | 0 | 163.1 | 163.3454 | 160.1007 | 2.9993 | 37.9 | 0 |  | 37.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 152.3024 | 79.7034 | 75.7966 | 132.3 | 129.1883 | 133.68 | -1.38 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 123.0186 | 110 | 31.5 | 140.7 | 123.0186 | 110 | 30.7 | 146.3 | 123.0186 | 110 | 36.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 |  |  | 105.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66.5 | 38.1 | 36.397 | 30.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 5.43 | 3.311 | 1.289 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.7 | 17.6086 | 18.0488 | -0.34878 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 11.94 | 11.501 | 5.799 | 38.5 | 30.27 | 30.912 | 7.588 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.57 | 3.57 | -0.57 | 20.3 | 19.8692 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.7 | 11.8977 | 12.1951 | 0.50488 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.0363 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 0.7 | 3.84 | 3.516 | -2.816 | 10.3 | 13.23 | 17.062 | -6.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 26.8 | 36.18 | -20.98 | 43.9 | 41 | 41.86 | 2.04 | 0.2 | 2.27 | 2.58 | -2.38 | 0 | 1.31 | 0.98 | -0.98 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | -1.6 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 3.6 | 2.83 | 1.804 | 1.796 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.5 | 26.7 | 31.962 | -7.462 | 18.8 | 15.3167 | 15.226 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 19.8 | 18.8459 | 19.3171 | 0.48293 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 |  |  |  | 0 | 37.3 | 36 | 36 | 1.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
02/02/2025 | 00:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 640.6 | 641.8317 | 646.7979 | -6.1979 | 148 | 146.9306 | 146.9306 | 1.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 92.2263 | 92.2263 | -31.7263 | 166 | 159.3649 | 159.3649 | 6.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 149.5 | 146.6667 | 110 | 39.5 | 67.3 | 73.3333 | 110 | -42.7 | 204.8 | 204.8781 | 204.878 | -0.07804 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 164.7073 | 164.7073 | -5.6073 | 7.6 | 6.6437 | 3.8486 | 3.7514 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 119.6 | 120.1558 | 68.296 | 51.304 | 9 | 8.913 | 7.2671 | 1.7329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.9054 | 112.9054 | -4.0054 | 203.4 | 221.3011 | 221.3011 | -17.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.3 | 458.878 | 458.878 | -6.5781 | 60.2 | 51.6117 | 61.3807 | -1.1807 | 147.2 | 148.6263 | 148.6263 | -1.4263 | 40.2 | 37.7912 | 41.499 | -1.299 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 18.9792 | 19.4537 | 0.34634 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 137.8 | 133.3333 | 133.3333 | 4.4667 | 137.9 | 133.3333 | 133.3333 | 4.5667 | 156 | 133.3333 | 133.3333 | 22.6667 | 107.5 | 109.072 | 109.072 | -1.572 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03568 |  |  | 7.963 | -7.963 | 42.3 | 47.2663 | 47.2663 | -4.9663 | 0 | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 3.0754 | 3.0754 | 0.7246 | 30.4 | 30.2924 | 33.3233 | -2.9233 | 169.3 | 171.5419 | 171.5418 | -2.2418 | 47.3 | 47.6713 | 47.6712 | -0.37122 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 133.3568 | 133.3567 | -3.9567 | 170.2 | 163.3454 | 122.5575 | 47.6425 | 161.7 | 163.3454 | 122.5575 | 39.1425 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.3454 | 122.5575 | 39.7425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.1106 | 114.1106 | -0.91063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 223.8 | 140.9703 | 135.0847 | 88.7154 | 112.2 | 129.1883 | 133.68 | -21.48 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 101.6 | 110 | 110 | -8.4 | 120.4 | 110 | 110 | 10.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.8 | 35.1 | 32.088 | 35.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.38 | 2.542 | 4.258 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.1327 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.7 | 19.0363 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.0363 | 19.5122 | 0.4878 | 17.7 | 17.6086 | 18.0488 | -0.34878 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 17.8941 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.31 | 10.628 | 8.372 | 43 | 27.44 | 26.75 | 16.25 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.57 | 3.57 | -0.47 | 20.3 | 19.8692 | 11.0805 | 9.2195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.8483 | 15.2195 | 4.5805 | 12.8 | 11.8977 | 12.1951 | 0.60488 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0363 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 1.1 | 3.83 | 3.564 | -2.464 | 10.4 | 11.64 | 15.246 | -4.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 23.4 | 36.18 | -2.88 | 77.7 | 36.4 | 41.86 | 35.84 | 1.5 | 2.18 | 2.58 | -1.08 | 1.2 | 1.22 | 0.98 | 0.22 | 21 | 19.0363 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | -1.6 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.03 | 10 | 10 | 20 | 19.0342 | 10 | 10 | 4.4 | 3.28 | 1.701 | 2.699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17 | 23.7 | 26.804 | -9.804 | 14.1 | 10.1412 | 10.923 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 18.8459 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 0.7 |  |  |  | 0 | 37.4 | 36 | 36 | 1.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -17 | 0 |  | 0 | 0
EJEC (MWh) |  | 25.95 | 24.72 | 24.72 |  | 39.65 | 39.6 | 39.6 |  | 103.15 | 85.1724 | 85.1724 |  | 15520.95 | 15423.8254 | 15523.1494 |  | 3552.85 | 3526.3346 | 3526.3346 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1409.55 | 1873.4878 | 2085.4238 |  | 4013.2 | 3824.7578 | 3824.7578 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2724.8364 |  | 2384 | 1997.4482 | 2394.8364 |  | 587.15 | 605.3688 | 2454.8364 |  | 4800.25 | 4799.9999 | 4648.1287 |  | 2533.2 | 2399.9999 | 2324.0643 |  | 13452.45 | 13639.1649 | 13639.165 |  | 252.4 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3968.15 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 187.75 | 159.4495 | 92.3669 |  | 64.1 | 0 | 0 |  | 208.7 | 148.2107 | 90.6028 |  | 162.25 | 165.0888 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2286.1 | 2496.5916 | 1521.5365 |  | 191.5 | 213.1384 | 161.9012 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2438.1 | 2596.8235 | 2709.7289 |  | 4935.15 | 5298.5989 | 5312.2466 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10814.8 | 11013.0732 | 11013.0732 |  | 1354.7 | 1238.681 | 1473.1358 |  | 3410.35 | 3481.5557 | 3567.0322 |  | 922.3 | 906.9893 | 995.975 |  | 441.35 | 462.8604 | 462.8604 |  | 473.5 | 457.3982 | 466.8878 |  | 2154.7 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3288.7 | 3281.6275 | 3229.1157 |  | 3295.45 | 3281.6275 | 3229.1157 |  | 3844.35 | 3281.6275 | 3229.1157 |  | 2610.05 | 2617.7282 | 2617.7282 |  | 192.6 | 191.1438 | 191.1437 |  | 0 | 0 | 191.1118 |  | 1063.15 | 1099.1768 | 1012.536 |  | 1011.05 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 91.2 | 73.8096 | 73.8096 |  | 718.05 | 514.9703 | 779.0615 |  | 4107.6 | 3996.6208 | 3866.0899 |  | 989.05 | 1010.8715 | 939.744 |  | 684.8 | 0 | 117.66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 328.65 | 387.3318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3138.1 | 3200.5622 | 3051.18 |  | 3972.5 | 3719.1873 | 3263.9604 |  | 3789.4 | 3719.1873 | 3263.9604 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3797.5 | 3719.1873 | 3263.9604 |  | 795.75 | 363.7567 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2743.25 | 2674.3895 | 2738.6551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4715.6 | 4044.0479 | 2879.8775 |  | 3002.15 | 3118.486 | 3204.9859 |  | 1515.85 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1885.7 | 1885.632 | 1885.632 |  | 723.35 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3230.8 | 3160.8246 | 2787.4972 |  | 3215.85 | 3160.8246 | 2787.4972 |  | 3402.3 | 3160.8246 | 2787.4972 |  | 1335.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1975.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.25 | 0 | 5.6355 |  | 1017.7 | 1137.9787 | 1141.0695 |  | 583.65 | 687.845 | 694.2935 |  | 261.9 | 232.066 | 216.7825 |  | 1.7 | 0 | 2.1 |  | 479.9 | 412.8971 | 421.4635 |  | 217.85 | 219.626 | 239.592 |  | 79.65 | 136.08 | 136.08 |  | 85.6 | 86.4 | 86.4 |  | 124.15 | 120 | 120 |  | 484.55 | 458.7746 | 468.2928 |  | 480 | 458.7746 | 468.2928 |  | 400.7 | 424.3665 | 433.1707 |  | 85.25 | 84 | 84 |  | 451.2 | 431.248 | 440.195 |  | 159.4 | 0 | 134.892 |  | 193.8 | 166.595 | 162.424 |  | 275.9 | 292.951 | 273.3125 |  | 840.55 | 835.4645 | 815.5265 |  | 104.65 | 100.8 | 100.8 |  | 28.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 61.65 | 67.2 | 67.2 |  | 199.55 | 167.48 | 173.843 |  | 85.1 | 85.68 | 85.68 |  | 413.5 | 359.7936 | 218.4304 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 412.95 | 357.8442 | 365.2682 |  | 305.65 | 286.7341 | 292.6829 |  | 480.2 | 458.7746 | 468.2928 |  | 487.3 | 458.7746 | 468.2928 |  | 479.8 | 454.1869 | 463.6097 |  | 92.4 | 145.189 | 138.3865 |  | 689.75 | 610.636 | 604.057 |  | 361.3 | 314.525 | 306.2145 |  | 255.7 | 517.0185 | 691.39 |  | 581.85 | 636.6191 | 650.1 |  | 12.35 | 62.425 | 49.94 |  | 9.75 | 45.355 | 38.44 |  | 504 | 454.2765 | 468.2928 |  | 185.65 | 190 | 192 |  | 111.1 | 163.2 | 163.2 |  | 444 | 464.6711 | 240 |  | 395 | 420.8511 | 240 |  | 387 | 411.1376 | 240 |  | 187.6 | 172.056 | 165.1025 |  | 140.4 | 0 | 110.447 |  | 1312.05 | 1278.08 | 1277.589 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 998.75 | 1024.0084 | 1165.9395 |  | 940.8 | 961.2085 | 1027.18 |  | 1062.05 | 969.025 | 985.884 |  | 134.85 | 0 | 106.898 |  | 188.75 | 187.2 | 187.2 |  | 480.15 | 454.1869 | 463.6097 |  | 254.15 | 250.8 | 250.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 895.2 | 864 | 864 |  | 680.55 | 700.416 | 700.416 |  | 76.65 | 67.584 | 67.584 |  | 81.8 | 0 | 84 |  | 171.6 | 360 | 408 |  | 81.4 | 0 | 51.59

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 1 de Febrero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5406693 y resultó S/. 753164 (16.18% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 25 | 4653529.3626 | 5147899.276 | -9.603%
DOM 26 | 4429996.0057 | 3940053.013 | 12.43%
LUN 27 | 5293803.4527 | 5783440.175 | -8.466%
MAR 28 | 5511143.0615 | 5693422.8209 | -3.202%
MIE 29 | 5147622.8036 | 5391407.3276 | -4.522%
JUE 30 | 4641329.2061 | 5308607.0867 | -12.57%
VIE 31 | 4885919.9913 | 5215358.7391 | -6.317%
SAB 1 | 5406693.0963 | 5027717.1016 | 7.538%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 1 de Febrero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 07:03:00 |  | 01/02/2025 06:42:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 13:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 17:18:00 |  | 01/02/2025 17:13:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/02/2025 08:05:00 | 01/02/2025 16:41:00 | 01/02/2025 08:00:00 | 01/02/2025 16:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/02/2025 18:53:00 | 01/02/2025 23:21:00 | 01/02/2025 18:49:00 | 01/02/2025 23:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/02/2025 16:59:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 16:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 00:07:00 | 01/02/2025 01:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 01:43:00 | 01/02/2025 07:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 07:56:00 | 01/02/2025 16:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/02/2025 16:44:00 | 01/02/2025 17:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 06:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/02/2025 06:31:00 | 01/02/2025 07:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/02/2025 07:53:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/02/2025 09:13:00 | 01/02/2025 16:06:00 | 01/02/2025 08:51:00 | 01/02/2025 15:52:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/02/2025 19:11:00 | 01/02/2025 23:05:00 | 01/02/2025 18:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/02/2025 23:05:00 | 01/02/2025 23:45:00 |  | 01/02/2025 23:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:05:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 00:05:00 | 01/02/2025 06:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 06:31:00 | 01/02/2025 07:56:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 07:56:00 | 01/02/2025 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/02/2025 23:44:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 01/02/2025 09:05:00 | 01/02/2025 13:01:00 | 01/02/2025 08:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 01/02/2025 13:01:00 | 01/02/2025 16:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Redujo su carga a 30 MW para el proceso de arranque de la TV.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 01/02/2025 16:15:00 | 01/02/2025 17:40:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 01/02/2025 17:40:00 | 01/02/2025 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 01/02/2025 23:44:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:07h se bajo a 250 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/02/2025 09:52:00 | 01/02/2025 10:42:00 | 01/02/2025 09:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/02/2025 10:42:00 | 01/02/2025 16:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/02/2025 16:23:00 | 01/02/2025 18:46:00 |  | 01/02/2025 18:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 00:05:00 | 01/02/2025 04:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 04:17:00 | 01/02/2025 07:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restricción operativa de generar 330 MW como mínimo por problemas en la unidad TG4.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 07:56:00 | 01/02/2025 23:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/02/2025 23:42:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 00:06:00 | 01/02/2025 00:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 09:05:00 | 01/02/2025 09:56:00 | 01/02/2025 08:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 09:56:00 | 01/02/2025 12:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 12:03:00 | 01/02/2025 16:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 16:14:00 | 01/02/2025 18:08:00 |  | 01/02/2025 17:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 20:05:00 | 01/02/2025 23:05:00 | 01/02/2025 19:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:00 hr se dio orden de parada.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 01/02/2025 23:05:00 | 01/02/2025 23:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 1 de Febrero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 1 de Febrero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6.0001 | 17.4695 | 1 | 0 | 25.2039 | 1 | 0 | 25.2039 | 1 | 0 | 25.2039 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.0137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 4.3674 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 4.3674 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 4.3674 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 4.3674 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.301 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 19.3956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 66.9982 | 63.8868 | 1 | 45.4434 | 46.5035 | 1 | 46.3258 | 46.5035 | 1 | 46.3252 | 46.5035 | 1 | 44 | 20.4742 | 1 | 44 | 11.7189 | 1 | 54.5676 | 22.2588 | 1 | 54.8325 | 22.0416 | 1 | 45.1601 | 27.7303 | 1 | 62.4527 | 0 | 1 | 45.1162 | 33.1257 | 1 | 46.3242 | 0 | 1 | 79.5296 | 0 | 1 | 76.982 | 80.8327 | 1 | 95.1661 | 89.9963 | 1 | 95.1633 | 90 | 1 | 73 | 89.075 | 1 | 73 | 89.075 | 1 | 73 | 89.075 | 1 | 73 | 89.075 | 1 | 73 | 89.075 | 1 | 73 | 89.075 | 1 | 56 | 88.1446 | 1 | 56 | 88.5245 | 1 | 56 | 88.1446 | 1 | 56 | 88.1447 | 1 | 56 | 88.1446 | 1 | 56.874 | 88.1446 | 1 | 56 | 90 | 1 | 56 | 44.8167 | 1 | 59.2368 | 88.1446 | 1 | 62.8956 | 88.1447 | 1 | 68.7559 | 88.1447 | 1 | 61.4797 | 88.1446 | 1 | 80.0736 | 85.9643 | 1 | 68.6157 | 84.7074 | 1 | 77.3679 | 84.7074 | 1 | 63.6628 | 86.1071 | 1 | 120 | 64.5888 | 1 | 87.2241 | 90 | 1 | 87.2241 | 90 | 1 | 20 | 76.9066 | 1 | 20 | 76.9898 | 1 | 87.2241 | 90 | 1 | 44 | 83.1974 | 1 | 44 | 83.1131 | 1 | 120 | 11.0889 | 1 | 45.989 | 75.4555
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 27.6079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5474 | 11.5286 | 1 | 47.583 | 0 | 1 | 47.5817 | 0 | 1 | 36.4994 | 0 | 1 | 36.5 | 0 | 1 | 36.4992 | 0 | 1 | 36.5 | 0 | 1 | 36.5001 | 0 | 1 | 36.5017 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 21.0142 | 19.0975 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28.437 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 29.6184 | 0 | 1 | 31.4478 | 0 | 1 | 34.378 | 0 | 1 | 30.7398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6873 | 1 | 38.684 | 0 | 1 | 0 | 31.618 | 1 | 26.1564 | 19.8356 | 1 | 43.612 | 0 | 1 | 43.612 | 0 | 1 | 0 | 38.6364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7512 | 1 | 43.6623 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 29.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.1601 | 0 | 1 | 30.8483 | 0 | 1 | 45.1162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.306 | 0 | 1 | 0 | 34.3704 | 1 | 0 | 44.6165 | 1 | 0 | 44.6184 | 1 | 0 | 44.1562 | 1 | 0 | 44.1562 | 1 | 0 | 44.1562 | 1 | 0 | 44.1562 | 1 | 0 | 44.1562 | 1 | 0 | 44.1562 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 0 | 34.4114 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.8167 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 0 | 43.6919 | 1 | 36.5342 | 0 | 1 | 26.3776 | 15.0634 | 1 | 0 | 41.981 | 1 | 0 | 31.3781 | 1 | 0 | 44.7532 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 38.2702 | 1 | 0 | 38.1455 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 41.2267 | 1 | 0 | 41.3619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3274
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 18.8013 | 18.1394 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 16.0327 | 20.4742 | 1 | 24.5884 | 0 | 1 | 37.0234 | 0 | 1 | 17.7376 | 22.0416 | 1 | 0 | 27.7303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9337 | 1 | 0 | 45.3797 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 44.9188 | 1 | 0 | 44.9188 | 1 | 0 | 44.9188 | 1 | 0 | 44.9188 | 1 | 0 | 44.9188 | 1 | 0 | 44.9188 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 35.0156 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 44.4528 | 1 | 0 | 46.3509 | 1 | 0 | 34.9567 | 1 | 0 | 42.7264 | 1 | 31.8314 | 11.5555 | 1 | 46.9218 | 0 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.8443 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 41.9707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6753 | 11.0889 | 1 | 0 | 38.1281
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 18.8013 | 18.1394 | 1 | 45.4434 | 0 | 1 | 46.3258 | 0 | 1 | 46.3252 | 0 | 1 | 27.9673 | 0 | 1 | 19.4116 | 11.7189 | 1 | 17.5442 | 22.2588 | 1 | 37.0948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.6043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.3242 | 0 | 1 | 40.2236 | 0 | 1 | 44.4346 | 0 | 1 | 47.583 | 0 | 1 | 47.5817 | 0 | 1 | 36.5006 | 0 | 1 | 36.5 | 0 | 1 | 36.5008 | 0 | 1 | 36.5 | 0 | 1 | 36.4999 | 0 | 1 | 36.4983 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 34.9858 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28.437 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 29.6184 | 0 | 1 | 31.4478 | 0 | 1 | 34.378 | 0 | 1 | 30.7398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.2381 | 0 | 1 | 38.684 | 0 | 1 | 31.8314 | 11.5555 | 1 | 46.9218 | 0 | 1 | 43.612 | 0 | 1 | 43.612 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 43.612 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 43.6623 | 0 | 1 | 45.989 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 17.4622 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.5987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.3397 | 1 | 0 | 15.3508 | 1 | 0 | 15.0766 | 1 | 0 | 17.7758 | 1 | 0 | 14.8938 | 1 | 0 | 17.7758 | 1 | 0 | 14.9337 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 18.7332 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 18.8332 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.4148 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 18.8332 | 1 | 0 | 18.8332 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.4319 | 1 | 0 | 18.39 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15.9371 | 1 | 0 | 15.9283 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.1262 | 1 | 0 | 17.1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7486
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 17.4622 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.5987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.3397 | 1 | 0 | 15.3508 | 1 | 0 | 15.0766 | 1 | 0 | 17.7758 | 1 | 0 | 14.8938 | 1 | 0 | 17.7758 | 1 | 0 | 14.9337 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 19.3182 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 18.7332 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 18.8332 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.4148 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 18.8332 | 1 | 0 | 18.8332 | 1 | 0 | 18.8333 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.4319 | 1 | 0 | 18.39 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15.9371 | 1 | 0 | 15.9283 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.1262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7486
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 83.5808 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.8388 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.1135 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 42.9574 | 1 | 0 | 85.6328 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.8791 | 1 | 26 | 58.8978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.2238 | 1 | 0 | 77.1655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.6289 | 1 | 0 | 82.6743 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.1429
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 83.5808 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.8388 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.7724 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.1135 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 42.9574 | 1 | 0 | 85.6328 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 86.2463 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.8791 | 1 | 26 | 58.8978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.2238 | 1 | 0 | 77.1655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.6289 | 1 | 0 | 82.6743 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.1429
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 22.6007 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.3977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7852 | 1 | 0 | 18.8059 | 1 | 0 | 18.3349 | 1 | 0 | 23.1344 | 1 | 0 | 17.9914 | 1 | 0 | 23.1344 | 1 | 0 | 18.0661 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.6289 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 24.1481 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7982 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.582 | 1 | 0 | 24.1098 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.9325 | 1 | 0 | 19.9163 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.0475 | 1 | 0 | 22.0724 | 1 | 0 | 12.506 | 1 | 0 | 24.653
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 22.6007 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.3977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7852 | 1 | 0 | 18.8059 | 1 | 0 | 18.3349 | 1 | 0 | 23.1344 | 1 | 0 | 17.9914 | 1 | 0 | 23.1344 | 1 | 0 | 18.0661 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 25.4388 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.6289 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 24.1481 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7758 | 1 | 0 | 24.7982 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.582 | 1 | 0 | 24.1098 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.9325 | 1 | 0 | 19.9163 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.0475 | 1 | 0 | 22.0724 | 1 | 0 | 12.506 | 1 | 0 | 24.653
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126.6543 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 148.6162 | 1 | 0 | 148.8017 | 1 | 0 | 143.8582 | 1 | 0 | 164.0897 | 1 | 0 | 138.9892 | 1 | 0 | 164.0897 | 1 | 0 | 140.1614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.4316 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 74.4322 | 1 | 0 | 74.525 | 1 | 0 | 72.0504 | 1 | 0 | 82.1732 | 1 | 0 | 69.6122 | 1 | 0 | 82.1732 | 1 | 0 | 70.1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.2228 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 74.184 | 1 | 0 | 74.2767 | 1 | 0 | 71.8078 | 1 | 0 | 81.9166 | 1 | 0 | 69.377 | 1 | 0 | 81.9166 | 1 | 0 | 69.9621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 97.0018 | 0 | 1 | 124.5566 | 0 | 1 | 123.6742 | 0 | 1 | 123.6748 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 115.4324 | 0 | 1 | 115.1675 | 0 | 1 | 124.8399 | 0 | 1 | 107.5473 | 0 | 1 | 124.8838 | 0 | 1 | 123.6758 | 0 | 1 | 119.4704 | 0 | 1 | 122.018 | 0 | 1 | 103.8339 | 10.7113 | 1 | 103.8367 | 10.7074 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 125.126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 122.7632 | 0 | 1 | 119.1044 | 0 | 1 | 113.2441 | 0 | 1 | 120.5203 | 0 | 1 | 101.9264 | 0 | 1 | 113.3843 | 0 | 1 | 104.6321 | 0 | 1 | 118.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.7759 | 53.9449 | 1 | 58.7759 | 53.9449 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 58.7759 | 53.9449 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 50 | 62.2927 | 1 | 124.011 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 97.0018 | 0 | 1 | 124.5566 | 0 | 1 | 123.6742 | 0 | 1 | 123.6748 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 115.4324 | 0 | 1 | 115.1675 | 0 | 1 | 124.8399 | 0 | 1 | 107.5473 | 0 | 1 | 124.8838 | 0 | 1 | 123.6758 | 0 | 1 | 119.4704 | 0 | 1 | 122.018 | 0 | 1 | 103.8339 | 10.7113 | 1 | 103.8367 | 10.7074 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 125.126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 122.7632 | 0 | 1 | 119.1044 | 0 | 1 | 113.2441 | 0 | 1 | 120.5203 | 0 | 1 | 101.9264 | 0 | 1 | 113.3843 | 0 | 1 | 104.6321 | 0 | 1 | 118.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 58.7759 | 53.9449 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 50 | 62.2927 | 1 | 124.011 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [58 empty] | A las 09:20 h C.H. Carhuaquero deja de brindar RSF por falla eléctrica. |  |  | C.H. Carhuaquero deja de brindar RSF por falla eléctrica. |  |  | C.H. Carhuaquero deja de brindar RSF por falla eléctrica. | [23 empty] | El G1 de la C.H. Carhuaquero no reguló |  |  | El G1 de la C.H. Carhuaquero no reguló | [11 empty] | A las 16:48 h indispone G1 y G4 de C.H. Huinco para brindar RSF por indisponibilidad de la toma Sheque por huaycos |  |  | G1 y G4 de C.H. Huinco no dieron RSF por indisponibilidad de la toma Sheque por huaycos |  |  | A las 17:45 h se conectaron al AGC las unidades G1 y G4 de C.H. Huinco con la disponibilidad de la toma Sheque

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 1 de Febrero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
01/02/2025 | 00:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 01:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 01:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 02:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 02:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 03:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 03:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 04:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 04:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 05:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 05:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 06:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 06:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 07:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 07:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 08:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 08:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 09:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 09:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 10:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 10:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 11:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 11:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 12:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 12:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 13:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 13:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 14:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 14:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 15:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 15:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 16:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 16:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 17:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 17:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 18:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 18:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 19:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 19:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 20:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 20:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 21:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 21:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 22:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 22:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 23:00 | 0 | 0
01/02/2025 | 23:30 | 0 | 0
01/02/2025 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-02-01 00:30 | 92.0952 | 92.2588 | 92.1575 | 92.0952 | 92.3323 | 99.8905 | 99.4579 | 100.145 | 92.5197 | 92.9456 | 99.2875 | 98.4564 | 96.4075 | 92.3941 | 100.0179 | 91.4613 | 95.0339 | 86.6692 | 87.3804 | 93.8938 | 92.1512 | 88.5444 | 90.6545 | 99.4522 | 88.8206 | 93.343 | 92.4318 | 91.9154 | 86.9238 | 92.8144 | 93.3894 | 93.5227 | 93.6307 | 86.0083 | 94.0984 | 88.5157 | 88.9829 | 98.3352 | 87.6296 | 81.6615 | 82.0291 | 99.8126 | 96.7195 | 96.7195 | 95.2027 | 92.5456 | 88.9149 | 89.2621 | 96.6647 | 91.8495 | 91.7962 | 91.7722 | 91.4989 | 91.8088 | 91.7722 | 97.4954 | 97.9647 | 97.9647 | 97.9647 | 89.0225 | 89.5897 | 94.5248 | 94.4156 | 94.0072 | 91.8575 | 96.4437 | 86.1437 | 86.2549 | 92.036 | 89.7566 | 96.6183 | 98.7869 | 94.5484 | 94.5484 | 95.0125 | 93.2688 | 93.8149 | 92.3405 | 92.0095 | 92.4185 | 94.3879 | 96.6183 | 91.5318 | 91.7895 | 94.4417 | 95.7743 | 99.8022 | 96.3737 | 97.0982 | 91.357 | 90.6036 | 99.2107 | 89.726 | 90.4163 | 90.4104 | 90.5411 | 91.0732 | 103.0241 | 89.4308 | 90.0291 | 90.5196 | 94.0219 | 100.3386 | 100.5842 | 98.7869 | 98.0786 | 94.0089 | 94.5484 | 92.7354 | 94.9817 | 100.0244 | 99.7676 | 91.8088 | 99.7837 | 97.0839 | 92.5898 | 83.4224 | 96.7176 | 91.0919 | 91.441 | 92.0025 | 99.2354 | 99.5064 | 86.591 | 85.3814 | 84.1332 | 90.8427 | 94.6241 | 94.8461 | 89.2828 | 89.8751 | 89.6841 | 91.4675 | 101.8648 | 100.4452 | 100.4452 | 90.7569 | 98.5087 | 98.9155 | 98.7869 | 90.3606 | 94.2016 | 101.0487 | 91.8011 | 91.848 | 93.5226 | 89.1472 | 88.3614 | 90.0071 | 92.0624 | 87.7902 | 86.8243 | 91.0432 | 91.3682 | 91.5042 | 94.5765 | 90.4953 | 99.3661 | 92.7605 | 94.8342 | 102.5834 | 87.0748 | 87.6285 | 90.4046 | 94.4447 | 95.0237 | 94.8088 | 95.0125 | 97.7149 | 97.7149 | 93.3139 | 93.3139 | 93.3139 | 99.7125 | 99.4738 | 93.0119 | 92.6988 | 92.8243 | 92.1484 | 91.3419 | 96.6183 | 96.6183 | 99.3092 | 88.7891 | 98.5087 | 98.0786 | 102.985 | 87.9538 | 102.985 | 97.7149 | 92.4074 | 96.4907 | 85.8545 | 92.4457 | 83.5842 | 83.3701 | 88.6046 | 97.0036 | 97.9199 | 97.7796 | 92.4457 | 92.4457 | 92.4457 | 99.7957 | 99.545 | 99.7404 | 99.7404 | 91.5676 | 100.8298 | 100.4091 | 95.8981 | 100.589 | 95.4488 | 85.7399 | 99.6299 | 92.0779 | 92.3366 | 90.2289 | 90.4591 | 83.1792 | 83.8594 | 84.3421 | 96.236 | 92.4265 | 100.892
2025-02-01 01:00 | 92.2422 | 92.3994 | 92.3016 | 92.2422 | 92.5377 | 100.5686 | 100.1364 | 100.8148 | 92.779 | 93.1064 | 99.8231 | 98.9623 | 96.8827 | 92.6574 | 100.6644 | 91.7681 | 95.4504 | 86.9063 | 87.6164 | 94.2705 | 92.3693 | 88.7948 | 90.8936 | 100.4408 | 89.1821 | 93.7193 | 92.6753 | 92.1427 | 87.1685 | 93.1888 | 93.7779 | 93.9477 | 94.0251 | 86.2681 | 94.4735 | 88.8518 | 89.3272 | 99.0254 | 87.8707 | 81.854 | 82.2248 | 100.454 | 97.6502 | 97.6502 | 96.1283 | 92.7277 | 88.6239 | 89.0256 | 97.003 | 92.1205 | 92.0519 | 92.0279 | 91.7557 | 92.0359 | 92.0279 | 98.6454 | 98.8949 | 98.8949 | 98.8949 | 89.2996 | 89.8767 | 95.0854 | 94.8774 | 94.5319 | 92.3564 | 96.8821 | 86.3995 | 86.511 | 92.4486 | 90.0753 | 96.9615 | 99.4029 | 95.1424 | 95.1424 | 95.0465 | 93.9194 | 94.2813 | 92.6231 | 92.3099 | 93.1926 | 95.1686 | 96.9615 | 91.772 | 92.0547 | 95.0339 | 96.0087 | 100.0723 | 96.7432 | 97.4246 | 91.447 | 90.9275 | 99.504 | 89.7943 | 90.8404 | 90.5743 | 90.6541 | 91.6205 | 104.0483 | 89.8365 | 90.2361 | 90.728 | 94.6134 | 100.9634 | 101.2053 | 99.4029 | 98.705 | 94.6186 | 95.1424 | 92.9519 | 95.6442 | 100.5459 | 100.2977 | 92.0359 | 100.0534 | 97.4273 | 92.9555 | 83.7361 | 97.0725 | 91.3423 | 91.694 | 92.1437 | 99.8325 | 100.086 | 86.949 | 85.6122 | 84.3607 | 91.1004 | 95.3244 | 95.5511 | 89.5182 | 90.1121 | 89.9148 | 91.6014 | 102.8774 | 101.0953 | 101.0953 | 91.1642 | 99.125 | 99.5343 | 99.4029 | 90.657 | 94.8604 | 101.2697 | 92.1296 | 92.1208 | 93.7071 | 89.397 | 88.5958 | 90.266 | 92.2294 | 88.0191 | 87.0621 | 91.2735 | 91.5586 | 91.678 | 94.9146 | 90.6385 | 99.6548 | 92.9998 | 95.3379 | 102.7794 | 87.1165 | 87.6921 | 90.6568 | 95.0359 | 95.0577 | 94.8506 | 95.0465 | 98.3397 | 98.3397 | 93.3764 | 93.3764 | 93.3764 | 100.254 | 100.0189 | 93.6215 | 93.3303 | 92.9856 | 92.4536 | 91.6972 | 96.9615 | 96.9615 | 99.9437 | 89.1505 | 99.125 | 98.705 | 104.0088 | 88.2723 | 104.0088 | 98.3397 | 92.6043 | 97.2269 | 86.1185 | 92.6523 | 83.6665 | 83.4522 | 88.9824 | 98.2557 | 98.6242 | 98.4346 | 92.6523 | 92.6523 | 92.6523 | 100.0593 | 99.8147 | 100.0081 | 100.0081 | 91.7276 | 101.4283 | 100.9879 | 96.0716 | 101.2591 | 95.8346 | 86.0503 | 99.9115 | 92.2604 | 92.5226 | 90.485 | 90.7608 | 83.2611 | 84.1097 | 84.5949 | 96.5602 | 92.6563 | 101.1184
2025-02-01 01:30 | 91.7902 | 91.9446 | 91.8514 | 91.7902 | 92.3178 | 100.4477 | 100.0015 | 100.6945 | 92.5921 | 92.5933 | 99.7297 | 98.85 | 96.1338 | 91.8995 | 100.5415 | 91.6803 | 94.7313 | 86.48 | 87.1944 | 93.5654 | 92.1465 | 88.5918 | 90.6742 | 100.2721 | 88.9923 | 93.5498 | 92.3812 | 91.9261 | 86.8794 | 92.4053 | 92.9926 | 93.1168 | 93.2365 | 85.9651 | 93.7694 | 88.6785 | 89.1496 | 98.8832 | 87.6273 | 81.5323 | 81.9037 | 100.3173 | 97.4881 | 97.4881 | 95.9475 | 92.4596 | 88.634 | 88.9943 | 96.2489 | 91.9047 | 91.844 | 91.82 | 91.5473 | 91.8431 | 91.82 | 98.4774 | 98.7334 | 98.7334 | 98.7334 | 89.1646 | 89.7188 | 94.3055 | 94.1979 | 94.4534 | 92.1597 | 96.7852 | 86.0488 | 86.1598 | 92.3861 | 89.4771 | 96.2119 | 99.2631 | 94.9561 | 94.9561 | 94.5423 | 92.6732 | 94.1812 | 92.5172 | 92.2093 | 91.8679 | 95.1859 | 96.2119 | 91.5865 | 91.8446 | 94.9368 | 95.2402 | 99.2287 | 96.0175 | 96.6913 | 91.1672 | 90.3253 | 98.9049 | 89.5322 | 90.6398 | 90.3611 | 90.2283 | 91.1035 | 103.8735 | 89.531 | 90.2224 | 90.6502 | 94.6437 | 100.8175 | 101.0579 | 99.2631 | 98.5622 | 94.4271 | 94.9561 | 92.697 | 94.3751 | 100.4116 | 100.1713 | 91.8431 | 99.2134 | 96.7007 | 92.2871 | 83.4658 | 96.3555 | 91.1361 | 91.4869 | 91.8579 | 99.6835 | 99.9295 | 86.908 | 85.3804 | 84.1322 | 90.7198 | 95.2866 | 95.5127 | 89.3026 | 89.8948 | 89.7889 | 91.2768 | 102.7046 | 100.9565 | 100.9565 | 90.9317 | 98.9843 | 99.3959 | 99.2631 | 90.3905 | 94.9042 | 100.4089 | 91.9136 | 91.905 | 93.4323 | 89.1534 | 88.3617 | 90.0381 | 92.0123 | 87.7076 | 86.748 | 90.8733 | 91.1852 | 91.3158 | 94.286 | 90.1962 | 98.843 | 92.7298 | 94.555 | 102.0108 | 87.4046 | 87.9233 | 90.4258 | 94.9384 | 94.5535 | 94.35 | 94.5423 | 98.1932 | 98.1932 | 93.1628 | 93.1628 | 93.1628 | 100.1256 | 99.8917 | 93.9003 | 93.6169 | 92.6234 | 92.3483 | 91.061 | 96.2119 | 96.2119 | 99.8088 | 88.9607 | 98.9843 | 98.5622 | 103.8341 | 88.1925 | 103.8341 | 98.1932 | 92.3739 | 97.1418 | 85.8276 | 92.416 | 83.4106 | 83.1969 | 88.9748 | 98.0888 | 98.4795 | 98.2937 | 92.416 | 92.416 | 92.416 | 99.2188 | 98.9729 | 99.1686 | 99.1686 | 91.2612 | 101.3223 | 100.8807 | 95.4229 | 101.1456 | 95.1638 | 85.9725 | 99.085 | 91.9997 | 92.2541 | 90.1069 | 90.572 | 83.0064 | 83.8209 | 84.3068 | 95.8049 | 92.365 | 100.2601
2025-02-01 02:00 | 91.6388 | 91.7911 | 91.6976 | 91.6388 | 92.286 | 100.2541 | 99.8156 | 100.5042 | 92.669 | 92.4242 | 99.7492 | 98.8654 | 96.0969 | 91.6657 | 100.4102 | 91.5756 | 94.6954 | 86.4844 | 87.1969 | 93.5362 | 92.1077 | 88.5702 | 90.6477 | 100.2724 | 89.0093 | 93.7893 | 92.3551 | 91.8879 | 86.8137 | 92.3438 | 92.9263 | 93.0357 | 93.1697 | 85.8891 | 93.7446 | 88.6744 | 89.1503 | 98.8394 | 87.5977 | 81.4446 | 81.8168 | 100.2244 | 97.428 | 97.428 | 95.8338 | 92.4343 | 88.6363 | 88.9933 | 96.1674 | 91.89 | 91.8292 | 91.8049 | 91.5291 | 91.8281 | 91.8049 | 98.4318 | 98.6709 | 98.6709 | 98.6709 | 89.1126 | 89.6757 | 94.5143 | 94.3143 | 94.8442 | 92.4578 | 96.7647 | 85.9652 | 86.0761 | 92.2673 | 89.4611 | 96.1361 | 99.2101 | 95.4674 | 95.4674 | 94.3565 | 92.4426 | 94.4801 | 92.4181 | 92.1184 | 91.6398 | 95.367 | 96.1361 | 91.5724 | 91.83 | 95.0245 | 95.0813 | 98.8558 | 95.9714 | 96.6185 | 91.1473 | 90.311 | 98.8223 | 89.4659 | 90.7972 | 90.4705 | 90.0906 | 91.078 | 103.8738 | 89.5356 | 90.1307 | 90.5755 | 95.2118 | 100.721 | 100.9696 | 99.2101 | 98.5305 | 94.9333 | 95.4674 | 92.6568 | 94.1403 | 100.3775 | 100.1531 | 91.8281 | 98.8373 | 96.6096 | 92.2715 | 83.3671 | 96.2899 | 91.1239 | 91.4734 | 91.8141 | 99.6321 | 99.8877 | 86.7668 | 85.3482 | 84.1005 | 90.6004 | 95.4597 | 95.6948 | 89.3103 | 89.8877 | 89.7839 | 91.2564 | 102.7049 | 100.854 | 100.854 | 91.0973 | 98.9398 | 99.3347 | 99.2101 | 90.3009 | 95.2738 | 99.9996 | 91.899 | 91.8903 | 93.4157 | 89.1199 | 88.3247 | 90.0145 | 92.1236 | 87.6329 | 86.6714 | 90.8659 | 91.1695 | 91.2966 | 94.271 | 90.0555 | 98.5948 | 92.6969 | 94.7458 | 101.7623 | 87.3023 | 87.8313 | 90.4043 | 95.0249 | 94.3676 | 94.1666 | 94.3565 | 98.1779 | 98.1779 | 93.0757 | 93.0757 | 93.0757 | 100.102 | 99.8713 | 94.6515 | 94.5045 | 92.5948 | 92.2692 | 91.0546 | 96.1361 | 96.1361 | 99.7235 | 88.9776 | 98.9398 | 98.5305 | 103.8344 | 88.2349 | 103.8344 | 98.1779 | 92.3351 | 97.3769 | 85.7602 | 92.3752 | 83.3923 | 83.1787 | 88.8101 | 98.0584 | 98.4481 | 98.2671 | 92.3752 | 92.3752 | 92.3752 | 98.8302 | 98.5329 | 98.7797 | 98.7797 | 91.1152 | 101.3455 | 100.9002 | 95.2522 | 100.9443 | 95.1813 | 86.0139 | 98.7861 | 91.9986 | 92.24 | 89.9883 | 90.5481 | 82.9883 | 83.7546 | 84.2398 | 95.7178 | 92.3388 | 99.8534
2025-02-01 02:30 | 91.4273 | 91.5739 | 91.4842 | 91.4273 | 92.1031 | 100.238 | 99.8236 | 100.4715 | 92.49 | 92.2134 | 99.6489 | 98.745 | 95.6249 | 91.2521 | 100.4076 | 91.7272 | 94.2588 | 86.4362 | 87.1341 | 93.1305 | 91.9893 | 88.4822 | 90.5317 | 100.2542 | 88.9499 | 93.6202 | 92.2319 | 91.752 | 86.7787 | 91.9419 | 92.5224 | 92.6306 | 92.7652 | 85.8444 | 93.3371 | 88.6087 | 89.0803 | 98.7771 | 87.5307 | 81.434 | 81.8034 | 100.1448 | 97.3828 | 97.3828 | 95.7783 | 92.3693 | 88.6371 | 88.9768 | 95.7678 | 91.7441 | 91.6704 | 91.6465 | 91.3755 | 91.6441 | 91.6465 | 98.4044 | 98.6188 | 98.6188 | 98.6188 | 89.0184 | 89.5808 | 93.9435 | 93.8506 | 94.6839 | 92.3357 | 96.7833 | 85.9226 | 86.0335 | 92.3274 | 89.1317 | 95.7413 | 99.1346 | 95.266 | 95.266 | 94.0425 | 92.0017 | 94.3185 | 92.5473 | 92.2568 | 91.2307 | 95.2456 | 95.7413 | 91.4275 | 91.6843 | 94.9414 | 94.7613 | 98.3908 | 95.6022 | 96.2491 | 91.0265 | 89.9727 | 98.5196 | 89.3402 | 90.7011 | 90.5238 | 89.9253 | 90.9901 | 103.855 | 89.4612 | 89.8527 | 90.3427 | 95.114 | 100.656 | 100.915 | 99.1346 | 98.4562 | 94.7728 | 95.266 | 92.4911 | 93.6913 | 100.2389 | 100.0224 | 91.6441 | 98.3735 | 96.1975 | 91.8894 | 83.3144 | 95.8767 | 90.9651 | 91.3146 | 91.7136 | 99.5477 | 99.7906 | 87.0233 | 85.2859 | 84.0391 | 90.4893 | 95.3744 | 95.6017 | 89.2141 | 89.7829 | 89.5699 | 91.1089 | 102.6863 | 100.7608 | 100.7608 | 90.98 | 98.8635 | 99.2672 | 99.1346 | 90.1534 | 95.3243 | 99.5203 | 91.7533 | 91.7444 | 93.3741 | 89.0395 | 88.2635 | 89.9177 | 92.1779 | 87.5884 | 86.6222 | 90.7294 | 91.0106 | 91.1283 | 93.9179 | 89.8544 | 98.1507 | 92.5371 | 94.1753 | 101.2402 | 86.7569 | 87.3287 | 90.3006 | 94.9414 | 94.0535 | 93.8597 | 94.0425 | 98.0979 | 98.0979 | 92.7864 | 92.7864 | 92.7864 | 99.9757 | 99.7466 | 94.7294 | 94.5981 | 92.4238 | 92.4047 | 90.6934 | 95.7413 | 95.7413 | 99.6547 | 88.9184 | 98.8635 | 98.4562 | 103.8156 | 88.0501 | 103.8156 | 98.0979 | 92.1563 | 97.2671 | 85.7348 | 92.2106 | 83.2818 | 83.0684 | 88.9953 | 98.0466 | 98.3851 | 98.2031 | 92.2106 | 92.2106 | 92.2106 | 98.3656 | 98.0641 | 98.3152 | 98.3152 | 90.9061 | 101.2829 | 100.8357 | 94.971 | 100.8938 | 94.7746 | 85.8337 | 98.3344 | 91.9956 | 92.2006 | 89.878 | 90.4439 | 82.8783 | 83.7628 | 84.2407 | 95.3161 | 92.2284 | 99.3759
2025-02-01 03:00 | 90.608 | 90.7501 | 90.6644 | 90.608 | 91.2915 | 99.4225 | 99.0029 | 99.6596 | 91.6783 | 91.3731 | 98.7667 | 97.8736 | 94.8814 | 90.5297 | 99.4863 | 90.8724 | 93.5483 | 85.7438 | 86.4451 | 92.452 | 91.2097 | 87.7059 | 89.739 | 99.3677 | 88.1589 | 92.8134 | 91.469 | 90.9686 | 85.9833 | 91.2252 | 91.8029 | 91.8954 | 92.0453 | 84.9785 | 92.6534 | 87.8123 | 88.2852 | 97.9064 | 86.7073 | 80.6953 | 81.0613 | 99.1895 | 96.5012 | 96.5012 | 94.9165 | 91.6037 | 88.3094 | 88.6082 | 95.0201 | 90.9631 | 90.8826 | 90.8587 | 90.5874 | 90.8435 | 90.8587 | 97.5383 | 97.7353 | 97.7353 | 97.7353 | 88.2123 | 88.7795 | 93.4431 | 93.2668 | 93.8797 | 91.5358 | 95.9037 | 85.066 | 85.1758 | 91.5116 | 88.5379 | 94.9933 | 98.2871 | 94.4691 | 94.4691 | 93.1417 | 91.0946 | 93.5333 | 91.6594 | 91.39 | 90.2854 | 94.4547 | 94.9933 | 90.6483 | 90.9037 | 94.1317 | 93.8995 | 97.616 | 94.8524 | 95.4271 | 90.4128 | 89.3685 | 97.7861 | 88.5535 | 89.9087 | 89.6622 | 89.0856 | 90.2084 | 102.9366 | 88.6684 | 89.0872 | 89.5726 | 94.3756 | 99.8197 | 100.078 | 98.2871 | 97.6091 | 93.9618 | 94.4691 | 91.6964 | 92.7676 | 99.3748 | 99.1599 | 90.8435 | 97.5997 | 95.4797 | 91.2431 | 82.3631 | 95.1711 | 90.1824 | 90.5294 | 91.0259 | 98.6959 | 98.9374 | 86.1892 | 84.4832 | 83.2481 | 89.7221 | 94.5712 | 94.8026 | 88.4143 | 88.9862 | 88.7733 | 90.4842 | 101.7783 | 99.7651 | 99.7651 | 90.196 | 98.0168 | 98.4124 | 98.2871 | 89.3702 | 94.6012 | 98.7264 | 90.9721 | 90.9634 | 92.6112 | 88.2266 | 87.4324 | 89.1092 | 91.3006 | 86.7639 | 85.8348 | 90.0571 | 90.363 | 90.491 | 93.2872 | 89.0526 | 97.3785 | 91.7592 | 93.6489 | 100.5828 | 85.9795 | 86.5486 | 89.485 | 94.1317 | 93.1527 | 92.9646 | 93.1417 | 97.2529 | 97.2529 | 91.988 | 91.988 | 91.988 | 99.1218 | 98.8931 | 94.1847 | 94.0694 | 91.7783 | 91.5416 | 90.0712 | 94.9933 | 94.9933 | 98.7318 | 88.1277 | 98.0168 | 97.6091 | 102.8975 | 87.2683 | 102.8975 | 97.2529 | 91.3424 | 96.4849 | 84.932 | 91.4055 | 82.7203 | 82.5084 | 88.1592 | 97.1921 | 97.5296 | 97.351 | 91.4055 | 91.4055 | 91.4055 | 97.5925 | 97.2972 | 97.5428 | 97.5428 | 90.1111 | 100.3867 | 99.9419 | 94.1044 | 100.0889 | 94.1015 | 85.0716 | 97.5586 | 91.2554 | 91.4478 | 89.1159 | 89.6479 | 82.3195 | 82.9626 | 83.4395 | 94.5673 | 91.469 | 98.5846
2025-02-01 03:30 | 91.764 | 91.9065 | 91.8204 | 91.764 | 91.6606 | 99.7026 | 99.2942 | 99.9383 | 91.8183 | 92.4101 | 99.0711 | 98.1783 | 95.1705 | 90.7696 | 99.749 | 90.9754 | 93.8734 | 86.2218 | 86.9297 | 92.7754 | 91.6747 | 88.3118 | 90.3241 | 99.6768 | 88.4682 | 92.5824 | 91.8616 | 91.443 | 87.4752 | 91.5029 | 92.0778 | 92.1477 | 92.3128 | 86.1103 | 92.9729 | 88.179 | 88.6456 | 98.228 | 87.6143 | 84.0163 | 84.2692 | 99.5927 | 96.8015 | 96.8015 | 95.2908 | 92.0356 | 88.3094 | 88.6632 | 95.2634 | 91.3353 | 91.2373 | 91.2133 | 90.9401 | 91.1668 | 91.2133 | 97.8425 | 98.0429 | 98.0429 | 98.0429 | 88.9094 | 89.3855 | 93.5547 | 93.4658 | 93.3104 | 91.2206 | 96.1284 | 86.1875 | 86.2987 | 91.6741 | 88.9049 | 95.2302 | 98.5811 | 93.6916 | 93.6916 | 94.3052 | 91.2283 | 93.1234 | 91.7757 | 91.4988 | 90.4021 | 94.6779 | 95.2302 | 91.018 | 91.2754 | 94.4135 | 94.0985 | 97.8856 | 95.0557 | 95.6339 | 90.7977 | 89.7455 | 98.3301 | 89.153 | 89.9182 | 90.582 | 90.5557 | 90.5836 | 103.2568 | 88.9991 | 89.8249 | 90.2255 | 93.7549 | 100.0893 | 100.3394 | 98.5811 | 97.9021 | 93.1656 | 93.6916 | 92.0993 | 92.9037 | 99.6985 | 99.4811 | 91.1668 | 97.8682 | 95.7346 | 91.631 | 83.5434 | 95.4254 | 90.5345 | 90.8828 | 91.4106 | 98.9951 | 99.2419 | 86.1868 | 85.3874 | 84.1469 | 90.8846 | 94.8023 | 95.035 | 89.1468 | 89.6549 | 88.9299 | 90.9346 | 102.0949 | 100.1552 | 100.1552 | 90.2123 | 98.3112 | 98.703 | 98.5811 | 89.8524 | 94.6203 | 99.0025 | 91.3445 | 91.3356 | 93.038 | 89.1276 | 88.3576 | 89.806 | 92.2372 | 88.5502 | 87.5847 | 90.5757 | 90.8711 | 90.9948 | 93.6808 | 90.2855 | 97.6382 | 92.1405 | 93.7491 | 100.8387 | 86.2858 | 86.8569 | 90.1694 | 94.4147 | 94.3163 | 94.1275 | 94.3052 | 97.548 | 97.548 | 92.0957 | 92.0957 | 92.0957 | 99.4364 | 99.2038 | 93.8586 | 93.7459 | 92.2898 | 91.6498 | 90.5144 | 95.2302 | 95.2302 | 99.1453 | 88.4368 | 98.3112 | 97.9021 | 103.2176 | 87.4371 | 103.2176 | 97.548 | 91.7394 | 96.6992 | 86.4265 | 91.8366 | 83.0725 | 82.8597 | 88.241 | 97.4892 | 97.8268 | 97.6399 | 91.8366 | 91.8366 | 91.8366 | 97.8589 | 97.5681 | 97.8111 | 97.8111 | 91.2399 | 100.7085 | 100.259 | 94.9177 | 100.3585 | 94.3545 | 85.2361 | 97.8224 | 91.6747 | 91.8695 | 90.2706 | 90.1484 | 82.67 | 84.4417 | 84.9219 | 94.8118 | 91.8661 | 98.8603
2025-02-01 04:00 | 91.5377 | 91.6805 | 91.5926 | 91.5377 | 91.9749 | 100.1157 | 99.6891 | 100.3544 | 92.3749 | 92.2154 | 99.4933 | 98.5853 | 95.2082 | 90.9316 | 100.2013 | 91.3564 | 93.9191 | 86.4416 | 87.133 | 92.8436 | 91.8768 | 88.4246 | 90.4693 | 100.0445 | 88.8323 | 93.5701 | 92.0852 | 91.6434 | 87.1327 | 91.5576 | 92.1331 | 92.1831 | 92.3681 | 85.8985 | 93.0408 | 88.4621 | 88.94 | 98.599 | 87.61 | 82.6751 | 82.9889 | 99.9223 | 97.1617 | 97.1617 | 95.687 | 92.2369 | 88.5076 | 88.8528 | 95.3987 | 91.6053 | 91.5355 | 91.5115 | 91.2386 | 91.5164 | 91.5115 | 98.1784 | 98.4046 | 98.4046 | 98.4046 | 88.9856 | 89.5177 | 93.7132 | 93.6279 | 94.6795 | 92.299 | 96.5522 | 85.9662 | 86.0771 | 92.0768 | 88.9827 | 95.3686 | 98.9696 | 95.2969 | 95.2969 | 94.086 | 91.0551 | 94.2961 | 92.1615 | 91.886 | 90.1565 | 95.0354 | 95.3686 | 91.2893 | 91.5456 | 94.7345 | 94.2464 | 98.0813 | 95.2101 | 95.7903 | 90.9351 | 89.8231 | 98.3839 | 89.231 | 90.6247 | 90.5752 | 90.1924 | 90.8444 | 103.6377 | 89.334 | 89.8779 | 90.3254 | 95.1364 | 100.4865 | 100.7339 | 98.9696 | 98.2835 | 94.7952 | 95.2969 | 92.3503 | 92.7273 | 100.1103 | 99.8932 | 91.5164 | 98.0619 | 95.8937 | 91.6799 | 83.2466 | 95.5818 | 90.8314 | 91.1803 | 91.5953 | 99.3701 | 99.6052 | 86.5849 | 85.354 | 84.1062 | 90.69 | 95.1756 | 95.4084 | 89.2112 | 89.7543 | 89.35 | 91.0417 | 102.4714 | 100.4486 | 100.4486 | 90.9131 | 98.6963 | 99.0989 | 98.9696 | 90.0282 | 95.2392 | 99.2273 | 91.6146 | 91.6056 | 93.2411 | 89.1125 | 88.3238 | 89.9079 | 92.2303 | 88.0514 | 87.0923 | 90.6956 | 90.9652 | 91.078 | 93.7618 | 90.0281 | 97.8128 | 92.3868 | 93.8929 | 100.9969 | 86.6349 | 87.206 | 90.2836 | 94.7371 | 94.0971 | 93.9079 | 94.086 | 97.9262 | 97.9262 | 92.5197 | 92.5197 | 92.5197 | 99.8463 | 99.6116 | 94.8094 | 94.7121 | 92.3777 | 92.0413 | 90.5459 | 95.3686 | 95.3686 | 99.5037 | 88.8008 | 98.6963 | 98.2835 | 103.5983 | 87.8556 | 103.5983 | 97.9262 | 92.0298 | 97.037 | 86.0665 | 92.0825 | 83.1982 | 82.985 | 88.6316 | 97.814 | 98.1996 | 98.0183 | 92.0825 | 92.0825 | 92.0825 | 98.0543 | 97.7637 | 98.0054 | 98.0054 | 91.0162 | 101.1382 | 100.6883 | 94.789 | 100.7968 | 94.5036 | 85.6441 | 98.0026 | 91.8706 | 92.07 | 90.0773 | 90.3459 | 82.7951 | 84.0602 | 84.5462 | 94.9462 | 92.0843 | 99.0816
2025-02-01 04:30 | 91.9117 | 92.0516 | 91.9675 | 91.9117 | 92.7014 | 101.3089 | 100.8639 | 101.5619 | 93.1427 | 92.6817 | 100.728 | 99.8061 | 96.234 | 91.9173 | 101.4795 | 92.4099 | 94.9234 | 87.2553 | 87.9563 | 93.8468 | 92.5816 | 89.1066 | 91.1569 | 101.6924 | 89.602 | 94.3696 | 92.7744 | 92.3884 | 87.3508 | 92.6718 | 93.2099 | 93.275 | 93.4537 | 86.195 | 94.0459 | 89.241 | 89.7222 | 99.9382 | 88.0332 | 81.9344 | 82.3083 | 101.2921 | 98.8838 | 98.8838 | 97.4558 | 92.8023 | 90.4514 | 90.6705 | 96.4407 | 92.332 | 92.2643 | 92.2405 | 91.9709 | 92.2482 | 92.2405 | 100.088 | 100.1329 | 100.1329 | 100.1329 | 89.7725 | 90.2994 | 94.8627 | 94.6795 | 95.5759 | 93.1647 | 97.7438 | 86.2141 | 86.3253 | 93.1042 | 89.8579 | 96.4088 | 100.1987 | 96.2724 | 96.2724 | 94.4067 | 92.2128 | 95.1577 | 93.2364 | 92.9565 | 91.3406 | 95.9948 | 96.4088 | 91.984 | 92.2663 | 95.7287 | 95.333 | 99.1209 | 96.2412 | 96.8872 | 91.9961 | 90.708 | 99.2686 | 89.9383 | 91.4407 | 90.844 | 90.4759 | 91.5356 | 105.3448 | 90.0766 | 91.051 | 91.3951 | 96.1596 | 101.7269 | 101.9789 | 100.1987 | 99.5039 | 95.7343 | 96.2724 | 93.0553 | 93.9063 | 101.3564 | 101.1298 | 92.2482 | 99.106 | 96.9204 | 92.6247 | 83.5929 | 96.6062 | 91.5535 | 91.9057 | 92.4767 | 100.6025 | 100.8444 | 87.5263 | 85.7747 | 84.5207 | 91.0788 | 96.1596 | 96.3893 | 89.8404 | 90.4088 | 90.436 | 92.026 | 104.1594 | 101.8159 | 101.8159 | 91.7412 | 99.9169 | 100.3304 | 100.1987 | 90.7919 | 96.2671 | 100.3072 | 92.3409 | 92.3323 | 93.7654 | 89.613 | 88.7684 | 90.5197 | 92.5039 | 88.209 | 87.186 | 91.5676 | 91.8739 | 92.0022 | 94.6854 | 90.3707 | 98.8713 | 93.0637 | 95.0689 | 102.0554 | 87.3085 | 87.8865 | 90.8976 | 95.7301 | 94.4178 | 94.2322 | 94.4067 | 99.124 | 99.124 | 93.6449 | 93.6449 | 93.6449 | 101.0812 | 100.8463 | 95.9328 | 95.8828 | 93.3077 | 93.1186 | 91.4423 | 96.4088 | 96.4088 | 100.8756 | 89.5702 | 99.9169 | 99.5039 | 105.3048 | 88.9235 | 105.3048 | 99.124 | 92.7521 | 98.0725 | 86.2676 | 92.8191 | 84.1689 | 83.9532 | 89.6194 | 99.7897 | 99.5272 | 99.2804 | 92.8191 | 92.8191 | 92.8191 | 99.0987 | 98.799 | 99.0498 | 99.0498 | 91.4032 | 102.4303 | 101.9553 | 95.4194 | 102.0338 | 95.5142 | 86.6851 | 99.0594 | 92.3223 | 92.5892 | 90.4634 | 91.1023 | 83.7611 | 84.2439 | 84.7328 | 95.9817 | 92.7565 | 100.1573
2025-02-01 05:00 | 92.1486 | 92.2915 | 92.2059 | 92.1486 | 92.5025 | 101.1643 | 100.7607 | 101.4014 | 92.7068 | 92.9209 | 100.5376 | 99.6286 | 96.2347 | 91.8644 | 101.2218 | 92.5009 | 94.8955 | 87.2653 | 87.9538 | 93.7899 | 92.461 | 89.0473 | 91.0717 | 101.5394 | 89.4001 | 93.5569 | 92.6319 | 92.2678 | 87.5168 | 92.6124 | 93.1669 | 93.2508 | 93.4071 | 86.2921 | 93.9889 | 89.1067 | 89.5703 | 99.7243 | 88.0284 | 82.5444 | 82.8906 | 101.0377 | 98.8286 | 98.8286 | 98.1655 | 92.682 | 90.3786 | 90.5972 | 96.3684 | 92.1509 | 92.0633 | 92.0392 | 91.7647 | 92.0125 | 92.0392 | 99.9886 | 100.0756 | 100.0756 | 100.0756 | 89.702 | 90.2042 | 94.5246 | 94.4231 | 94.3625 | 92.2433 | 97.6877 | 86.3232 | 86.4346 | 93.0198 | 89.8087 | 96.3379 | 99.9648 | 94.7923 | 94.7923 | 94.6973 | 92.403 | 94.1276 | 93.3415 | 93.0438 | 91.5733 | 95.5089 | 96.3379 | 91.8066 | 92.0859 | 95.4378 | 95.3518 | 99.1119 | 96.1773 | 96.8342 | 91.9195 | 90.6467 | 99.2762 | 89.8819 | 90.8846 | 90.6106 | 90.6723 | 91.4112 | 105.1863 | 89.9129 | 90.9833 | 91.3138 | 94.8414 | 101.5219 | 101.7751 | 99.9648 | 99.2758 | 94.2723 | 94.7923 | 92.9082 | 94.0999 | 101.1629 | 100.9348 | 92.0125 | 99.0931 | 96.8101 | 92.572 | 83.7247 | 96.4816 | 91.3635 | 91.7103 | 92.3861 | 100.3819 | 100.6273 | 87.7334 | 85.7686 | 84.5147 | 91.2568 | 95.7669 | 95.9991 | 89.8132 | 90.3564 | 90.4455 | 91.9619 | 104.0026 | 101.5235 | 101.5235 | 91.1908 | 99.6837 | 100.0953 | 99.9648 | 90.7666 | 95.6188 | 100.3094 | 92.1605 | 92.1511 | 93.6412 | 89.5965 | 88.7605 | 90.4474 | 92.2663 | 88.3725 | 87.4114 | 91.5018 | 91.8149 | 91.9459 | 94.6214 | 90.5998 | 98.8129 | 92.9059 | 94.7168 | 102.0349 | 87.1812 | 87.7463 | 90.819 | 95.4399 | 94.7085 | 94.5191 | 94.6973 | 98.8925 | 98.8925 | 93.683 | 93.683 | 93.683 | 100.8774 | 100.6461 | 94.8908 | 94.7747 | 93.2559 | 93.1954 | 91.3976 | 96.3379 | 96.3379 | 100.6516 | 89.3687 | 99.6837 | 99.2758 | 105.1464 | 88.9026 | 105.1464 | 98.8925 | 92.5756 | 97.6853 | 86.4442 | 92.6868 | 84.0988 | 83.8833 | 89.7201 | 99.6651 | 99.3187 | 99.0656 | 92.6868 | 92.6868 | 92.6868 | 99.0871 | 98.8007 | 99.0385 | 99.0385 | 91.643 | 102.2014 | 101.7329 | 95.6613 | 101.8431 | 95.3493 | 86.6647 | 99.0189 | 92.2013 | 92.4665 | 90.6403 | 90.9753 | 83.6913 | 84.447 | 84.9298 | 95.9109 | 92.6199 | 100.1581
2025-02-01 05:30 | 92.0247 | 92.1715 | 92.0825 | 92.0247 | 92.6119 | 100.9121 | 100.4648 | 101.1699 | 93.0208 | 92.8223 | 100.3211 | 99.3992 | 96.4552 | 92.1198 | 101.1057 | 92.2417 | 95.0865 | 87.2456 | 87.9419 | 93.9722 | 92.5141 | 88.9979 | 91.0582 | 101.2762 | 89.4294 | 94.2493 | 92.698 | 92.3176 | 87.202 | 92.7561 | 93.3393 | 93.4378 | 93.584 | 85.9472 | 94.1758 | 89.0857 | 89.5596 | 99.5431 | 87.8381 | 81.8346 | 82.2071 | 100.7478 | 98.611 | 98.611 | 97.8646 | 92.7513 | 90.3451 | 90.5745 | 96.6168 | 92.2075 | 92.1462 | 92.1219 | 91.8467 | 92.1427 | 92.1219 | 99.7482 | 99.8573 | 99.8573 | 99.8573 | 89.6226 | 90.1501 | 94.9334 | 94.7371 | 95.3631 | 92.9363 | 97.462 | 85.976 | 86.0869 | 92.765 | 89.9228 | 96.5876 | 99.8363 | 95.9973 | 95.9973 | 94.643 | 92.6948 | 94.9654 | 93.1033 | 92.7925 | 91.8594 | 95.3712 | 96.5876 | 91.8417 | 92.1384 | 95.3444 | 95.928 | 99.3658 | 96.4343 | 97.1459 | 91.9622 | 90.7724 | 99.3288 | 89.8542 | 91.2302 | 90.381 | 90.4798 | 91.4539 | 104.9136 | 89.9596 | 91.051 | 91.382 | 95.8781 | 101.3656 | 101.6284 | 99.8363 | 99.1452 | 95.4799 | 95.9973 | 92.9839 | 94.3972 | 100.9861 | 100.7506 | 92.1427 | 99.3503 | 97.0742 | 92.7256 | 83.2413 | 96.7467 | 91.4426 | 91.7913 | 92.4316 | 100.2663 | 100.5264 | 87.4139 | 85.5841 | 84.3329 | 91.081 | 95.6817 | 95.9084 | 89.7377 | 90.3078 | 89.8627 | 92.0043 | 103.7331 | 101.1829 | 101.1829 | 91.5475 | 99.5568 | 99.9678 | 99.8363 | 90.7529 | 95.8677 | 100.6037 | 92.2171 | 92.2078 | 93.713 | 89.4531 | 88.5706 | 90.3704 | 92.0325 | 88.0382 | 87.0656 | 91.5296 | 91.8526 | 91.9878 | 94.7527 | 90.451 | 99.0872 | 92.9719 | 95.1225 | 102.7862 | 87.2326 | 87.8071 | 90.7394 | 95.3471 | 94.6541 | 94.46 | 94.643 | 98.7682 | 98.7682 | 92.7204 | 92.7204 | 92.7204 | 100.6932 | 100.4621 | 95.6602 | 95.5562 | 93.2996 | 92.942 | 91.5201 | 96.5876 | 96.5876 | 100.402 | 89.3978 | 99.5568 | 99.1452 | 104.8738 | 88.4801 | 104.8738 | 98.7682 | 92.6745 | 97.5909 | 86.1373 | 92.7686 | 84.1378 | 83.9223 | 89.4037 | 99.4212 | 99.1575 | 98.9173 | 92.7686 | 92.7686 | 92.7686 | 99.3484 | 99.0482 | 99.2967 | 99.2967 | 91.5219 | 102.027 | 101.5551 | 95.6227 | 101.634 | 95.6089 | 86.2529 | 99.2829 | 92.2716 | 92.5365 | 90.4656 | 90.9539 | 83.7302 | 84.1455 | 84.6271 | 96.1598 | 92.6851 | 100.4482
2025-02-01 06:00 | 91.9363 | 92.0804 | 91.9946 | 91.9363 | 92.3516 | 100.1311 | 99.675 | 100.3811 | 92.7031 | 92.7039 | 99.4772 | 98.5537 | 96.0195 | 91.9009 | 100.3462 | 91.5613 | 94.7146 | 87.0314 | 87.7122 | 93.643 | 92.2584 | 88.7605 | 90.8277 | 100.2259 | 89.0332 | 93.8229 | 92.4069 | 92.066 | 87.2199 | 92.4085 | 92.9903 | 93.0732 | 93.2345 | 85.8187 | 93.8445 | 88.6906 | 89.1643 | 98.7103 | 87.6484 | 82.5074 | 82.8394 | 99.6007 | 97.6272 | 97.6272 | 96.8378 | 92.4753 | 89.6769 | 89.946 | 96.2969 | 91.9373 | 91.8759 | 91.8518 | 91.5784 | 91.8725 | 91.8518 | 98.6941 | 98.8826 | 98.8826 | 98.8826 | 89.1394 | 89.7124 | 94.6074 | 94.4214 | 94.8644 | 92.4564 | 96.7011 | 85.8158 | 85.9265 | 92.1343 | 89.6307 | 96.2661 | 99.0717 | 95.5029 | 95.5029 | 94.5057 | 92.1478 | 94.5038 | 92.429 | 92.109 | 91.3198 | 94.8707 | 96.2661 | 91.6197 | 91.8773 | 94.7867 | 95.6486 | 99.1506 | 96.1039 | 96.8226 | 91.572 | 90.4768 | 99.0032 | 89.652 | 90.7999 | 89.9593 | 90.5482 | 91.1313 | 103.8257 | 89.5943 | 90.9278 | 91.2206 | 95.3705 | 100.5863 | 100.8578 | 99.0717 | 98.405 | 94.9267 | 95.5029 | 92.7238 | 93.8401 | 100.1156 | 99.896 | 91.8725 | 99.1337 | 96.7898 | 92.4149 | 83.2035 | 96.4576 | 91.175 | 91.5224 | 92.0757 | 99.4434 | 99.6643 | 86.6436 | 85.3966 | 84.1481 | 90.9811 | 95.1397 | 95.3653 | 89.5632 | 90.1091 | 88.8593 | 91.6492 | 102.6573 | 100.0143 | 100.0143 | 91.1378 | 98.7988 | 99.2036 | 99.0717 | 90.4851 | 95.3421 | 100.4064 | 91.9467 | 91.9376 | 93.4319 | 89.2783 | 88.3735 | 90.1442 | 91.6031 | 88.1489 | 87.1757 | 91.2208 | 91.5325 | 91.663 | 94.4441 | 90.4289 | 98.8485 | 92.7024 | 94.8451 | 102.5266 | 86.9628 | 87.5372 | 90.5235 | 94.792 | 94.5169 | 94.3261 | 94.5057 | 98.0575 | 98.0575 | 91.4149 | 91.4149 | 91.4149 | 99.8534 | 99.6257 | 95.178 | 95.0296 | 92.9682 | 92.2527 | 91.2262 | 96.2661 | 96.2661 | 99.3741 | 89.0016 | 98.7357 | 98.405 | 103.7863 | 87.5902 | 103.7863 | 98.0575 | 92.422 | 97.0678 | 86.167 | 92.5126 | 83.7808 | 83.5662 | 88.6985 | 98.3385 | 98.3748 | 98.1686 | 92.5126 | 92.5126 | 92.5126 | 99.1317 | 98.8353 | 99.0804 | 99.0804 | 91.4548 | 101.1923 | 100.7331 | 95.3761 | 100.8556 | 95.2989 | 85.3854 | 99.0588 | 92.0001 | 92.26 | 90.3665 | 90.59 | 83.3749 | 84.177 | 84.6587 | 95.8409 | 92.3926 | 100.2487
2025-02-01 06:30 | 92.0969 | 92.2444 | 92.1553 | 92.0969 | 91.8046 | 98.5742 | 98.1719 | 98.7983 | 91.9211 | 92.8268 | 98.0011 | 97.1142 | 95.7304 | 91.3917 | 98.7419 | 90.539 | 94.3609 | 86.7656 | 87.431 | 93.2176 | 91.7805 | 88.3567 | 90.3791 | 98.7465 | 88.2653 | 92.6192 | 91.924 | 91.547 | 87.4178 | 92.0409 | 92.5824 | 92.6538 | 92.8256 | 85.7143 | 93.4144 | 87.9767 | 88.4358 | 97.2176 | 87.3824 | 84.0137 | 84.2656 | 97.5207 | 96.2399 | 96.2399 | 95.2443 | 92.1549 | 89.0581 | 89.3524 | 95.7892 | 91.34 | 91.2965 | 91.2725 | 91.0008 | 91.3251 | 91.2725 | 97.2643 | 97.4895 | 97.4895 | 97.4895 | 88.5213 | 89.0926 | 93.8149 | 93.7383 | 93.2898 | 91.0858 | 95.3855 | 85.7086 | 85.8192 | 91.0785 | 89.2801 | 95.7526 | 97.5188 | 93.6528 | 93.6528 | 94.7266 | 91.6406 | 93.1099 | 91.3429 | 91.0431 | 90.7496 | 93.4453 | 95.7526 | 91.0236 | 91.2802 | 93.611 | 95.2969 | 98.5865 | 95.5604 | 96.3067 | 91.1297 | 90.1072 | 98.7345 | 89.1706 | 89.7338 | 89.6891 | 90.8681 | 90.6239 | 102.2931 | 88.9026 | 90.1285 | 90.5192 | 93.5838 | 98.9245 | 99.1971 | 97.5188 | 96.935 | 93.1049 | 93.6528 | 92.1672 | 93.3236 | 98.6638 | 98.4278 | 91.3251 | 98.5711 | 96.2122 | 92.0251 | 83.1171 | 95.8887 | 90.6006 | 90.9454 | 91.6185 | 97.8528 | 98.0506 | 85.9073 | 85.1402 | 83.8955 | 91.0661 | 93.8222 | 94.0438 | 89.2519 | 89.7384 | 87.8625 | 91.2461 | 101.142 | 97.9354 | 97.9354 | 90.0551 | 97.2532 | 97.6458 | 97.5188 | 90.0046 | 93.8145 | 99.8493 | 91.3496 | 91.3403 | 93.1567 | 89.015 | 88.1113 | 89.7304 | 91.328 | 88.4958 | 87.5665 | 90.8611 | 91.1637 | 91.2904 | 94.0583 | 90.6312 | 98.2974 | 92.1292 | 93.9912 | 102.351 | 87.9822 | 88.3719 | 90.1013 | 93.6171 | 94.7377 | 94.5428 | 94.7266 | 96.6526 | 96.6526 | 90.6018 | 90.6018 | 90.6018 | 98.3631 | 98.1404 | 93.4661 | 93.3331 | 92.5855 | 91.1725 | 90.8768 | 95.7526 | 95.7526 | 97.6113 | 88.2342 | 96.8637 | 96.935 | 102.2543 | 86.4531 | 102.2543 | 96.6526 | 91.8831 | 95.7433 | 86.4066 | 91.9685 | 83.3762 | 83.1626 | 87.8252 | 96.8865 | 96.9537 | 96.7636 | 91.9685 | 91.9685 | 91.9685 | 98.568 | 98.2683 | 98.5176 | 98.5176 | 91.609 | 99.6611 | 99.2217 | 95.4482 | 99.2306 | 94.7074 | 84.2769 | 98.5068 | 91.8099 | 91.9897 | 90.4508 | 89.9675 | 82.9722 | 84.4591 | 84.9299 | 95.3462 | 91.9399 | 99.6913
2025-02-01 07:00 | 90.4164 | 90.5756 | 90.4783 | 90.4164 | 90.6958 | 96.1785 | 95.7539 | 96.4071 | 90.9969 | 91.2375 | 96.0284 | 95.1287 | 95.0064 | 90.5029 | 96.535 | 88.6626 | 93.5646 | 85.678 | 86.343 | 92.3997 | 90.5695 | 86.9815 | 89.0524 | 97.135 | 86.9641 | 91.9553 | 90.8001 | 90.3305 | 85.1777 | 91.5656 | 92.0154 | 92.1383 | 92.2545 | 83.8569 | 92.5935 | 86.6647 | 87.1243 | 95.2319 | 85.7675 | 80.1031 | 80.4615 | 94.3821 | 94.7923 | 94.7923 | 93.7686 | 90.9886 | 88.506 | 88.7326 | 94.9657 | 90.2212 | 90.2055 | 90.1876 | 89.9846 | 90.2669 | 90.1876 | 95.9203 | 96.0091 | 96.0091 | 96.0091 | 87.3184 | 87.8647 | 93.085 | 92.8955 | 92.7324 | 90.36 | 93.4455 | 83.8223 | 83.9304 | 89.3755 | 88.2385 | 94.9215 | 95.3865 | 93.3986 | 93.3986 | 93.2531 | 91.7215 | 92.4601 | 89.4995 | 89.1736 | 90.9512 | 92.1621 | 94.9215 | 89.9005 | 90.1607 | 92.0567 | 94.3205 | 97.5997 | 94.6895 | 95.3658 | 90.1027 | 89.0635 | 97.4654 | 87.7872 | 88.7123 | 87.8846 | 88.8024 | 89.3895 | 100.6237 | 87.6468 | 88.8522 | 89.2109 | 93.0798 | 96.679 | 96.9752 | 95.3865 | 94.933 | 92.8165 | 93.3986 | 91.0298 | 93.406 | 96.6591 | 96.4039 | 90.2669 | 97.5897 | 95.3061 | 91.085 | 81.2921 | 94.9872 | 89.52 | 89.8598 | 90.5507 | 95.6642 | 95.8413 | 83.9741 | 83.5622 | 82.3406 | 89.2405 | 92.398 | 92.6 | 87.8615 | 88.3755 | 86.2548 | 90.1568 | 99.4914 | 94.801 | 94.801 | 89.0398 | 95.137 | 95.5035 | 95.3865 | 88.6048 | 92.6707 | 98.8294 | 90.2302 | 90.2215 | 91.988 | 87.3656 | 86.4732 | 88.2537 | 89.4905 | 86.0327 | 85.1366 | 89.7702 | 90.0393 | 90.152 | 92.9689 | 88.8281 | 97.3409 | 91.0246 | 93.2709 | 101.3588 | 86.3548 | 86.8115 | 88.6283 | 92.0664 | 93.2641 | 93.055 | 93.2531 | 94.7426 | 94.7426 | 89.2867 | 89.2867 | 89.2867 | 96.319 | 96.101 | 92.818 | 92.7118 | 91.4332 | 89.2942 | 89.8361 | 94.9215 | 94.9215 | 95.0686 | 86.9333 | 94.3174 | 94.933 | 100.5855 | 84.6725 | 100.5855 | 94.7426 | 90.7464 | 94.2297 | 84.1961 | 90.7816 | 82.4366 | 82.2254 | 85.9486 | 95.582 | 95.1126 | 94.8902 | 90.7816 | 90.7816 | 90.7816 | 97.5859 | 97.2932 | 97.5381 | 97.5381 | 89.9151 | 97.6922 | 97.2406 | 94.0556 | 96.845 | 93.8164 | 82.5411 | 97.5388 | 90.6588 | 90.8352 | 88.6376 | 88.6969 | 82.0372 | 82.2553 | 82.7246 | 94.5266 | 90.8138 | 98.6758
2025-02-01 07:30 | 91.2486 | 91.4309 | 91.3181 | 91.2486 | 90.8976 | 95.4777 | 95.0519 | 95.6929 | 91.1735 | 92.0892 | 95.548 | 94.633 | 95.6575 | 90.9137 | 95.7455 | 88.8247 | 94.0902 | 86.7656 | 87.3882 | 92.8014 | 90.7425 | 87.0744 | 89.1863 | 96.536 | 87.043 | 92.1994 | 91.0165 | 90.4786 | 85.5033 | 91.9002 | 92.3676 | 92.4756 | 92.6096 | 84.0297 | 92.9989 | 86.7168 | 87.1772 | 94.5631 | 85.9187 | 80.4558 | 80.8149 | 92.9722 | 94.231 | 94.231 | 93.1353 | 91.2526 | 88.6542 | 88.9087 | 95.4007 | 90.3245 | 90.3237 | 90.3072 | 90.1203 | 90.4076 | 90.3072 | 95.2773 | 95.4519 | 95.4519 | 95.4519 | 87.3463 | 87.9079 | 93.4013 | 93.2119 | 93.0272 | 90.5706 | 93.2883 | 84.0069 | 84.1152 | 89.3347 | 88.6248 | 95.3477 | 94.6816 | 93.7051 | 93.7051 | 94.4952 | 91.9258 | 92.7374 | 89.7213 | 89.3509 | 91.0493 | 92.133 | 95.3477 | 89.9413 | 90.2521 | 91.8453 | 94.8884 | 98.0648 | 95.0687 | 95.7052 | 90.4474 | 89.4533 | 97.9087 | 88.1148 | 88.8619 | 88.221 | 89.4344 | 89.5855 | 100.0032 | 87.7957 | 88.6272 | 89.1042 | 93.3472 | 95.9482 | 96.242 | 94.6816 | 94.3096 | 93.1175 | 93.7051 | 91.2428 | 93.6141 | 96.1511 | 95.8779 | 90.4076 | 98.0557 | 95.6988 | 91.4899 | 81.4088 | 95.372 | 89.6073 | 89.9623 | 90.8714 | 94.9494 | 95.1211 | 84.1067 | 83.7116 | 82.4878 | 89.7467 | 92.3098 | 92.5168 | 87.8972 | 88.4538 | 86.0235 | 90.546 | 98.8779 | 93.4184 | 93.4184 | 89.2091 | 94.4379 | 94.7871 | 94.6816 | 88.9536 | 92.7172 | 99.3585 | 90.3336 | 90.3247 | 92.2614 | 87.5638 | 86.6303 | 88.4208 | 89.8331 | 86.4409 | 85.5 | 90.6003 | 90.5836 | 90.5766 | 93.3758 | 89.5674 | 97.7775 | 91.2076 | 93.6378 | 100.7454 | 85.6111 | 86.1723 | 88.8125 | 91.8593 | 94.5064 | 94.2688 | 94.4952 | 94.1845 | 94.1845 | 89.4032 | 89.4032 | 89.4032 | 95.7547 | 95.5392 | 93.0175 | 92.9283 | 91.8599 | 89.4593 | 90.2445 | 95.3477 | 95.3477 | 94.0515 | 87.0122 | 93.2552 | 94.3096 | 99.9652 | 84.2845 | 99.9652 | 94.1845 | 90.973 | 94.1898 | 84.5247 | 91.0012 | 82.7519 | 82.5399 | 86.0135 | 94.8626 | 94.5311 | 94.3331 | 91.0012 | 91.0012 | 91.0012 | 98.0584 | 97.7637 | 98.0072 | 98.0072 | 90.6935 | 97.2024 | 96.763 | 95.0936 | 96.0857 | 94.1755 | 82.1629 | 97.9845 | 90.9216 | 91.0984 | 89.1403 | 88.7682 | 82.351 | 82.5892 | 83.0572 | 94.9815 | 91.0439 | 99.1979
2025-02-01 08:00 | 94.8568 | 95.0526 | 94.9272 | 94.8568 | 94.6481 | 99.6595 | 99.2084 | 99.9069 | 94.9374 | 95.7906 | 103.0999 | 103.1937 | 99.5956 | 95.38 | 99.9368 | 93.1643 | 97.9359 | 89.6796 | 90.3259 | 96.5534 | 94.435 | 90.6664 | 92.8194 | 100.6075 | 90.625 | 96.0449 | 94.6807 | 94.169 | 88.8801 | 95.405 | 95.9961 | 96.1136 | 96.2566 | 87.3769 | 96.7586 | 90.2546 | 90.7476 | 98.4107 | 89.383 | 83.5807 | 83.956 | 96.5319 | 97.507 | 97.507 | 96.0796 | 94.9311 | 89.3686 | 89.9156 | 99.5354 | 94.0227 | 94.034 | 94.0175 | 93.8304 | 94.1398 | 94.0175 | 98.256 | 98.7769 | 98.7769 | 98.7769 | 90.9217 | 91.5084 | 97.3048 | 97.0928 | 96.9785 | 94.367 | 98.3076 | 87.3286 | 87.4413 | 93.2791 | 92.1684 | 99.4767 | 98.8938 | 97.6688 | 97.6688 | 98.3488 | 95.508 | 96.6726 | 94.1665 | 93.7716 | 94.5604 | 96.1186 | 99.4767 | 93.5889 | 93.9408 | 95.791 | 99.0665 | 103.2001 | 99.1674 | 99.8594 | 93.2029 | 93.036 | 101.7752 | 91.8104 | 92.5526 | 91.7236 | 93.0002 | 93.2138 | 104.2209 | 91.4028 | 92.2167 | 92.7212 | 97.3483 | 100.2092 | 100.5106 | 98.8938 | 98.4197 | 97.0706 | 97.6688 | 94.9955 | 97.262 | 102.822 | 102.5328 | 94.1398 | 103.1918 | 100.0106 | 95.1511 | 84.6979 | 99.6009 | 93.3083 | 93.6679 | 94.0466 | 99.1719 | 99.369 | 88.2003 | 87.073 | 85.7939 | 93.1526 | 96.3 | 96.5232 | 91.4207 | 92.0246 | 2.218 | 93.4589 | 103.0481 | 97.0122 | 97.0122 | 92.9205 | 98.61 | 98.9953 | 98.8938 | 92.6816 | 96.735 | 104.5999 | 94.0314 | 94.0229 | 95.9593 | 91.0991 | 90.1197 | 92.0132 | 93.3996 | 89.8473 | 88.8521 | 93.6605 | 93.6292 | 93.6161 | 97.1155 | 93.1082 | 102.5763 | 94.9522 | 97.5785 | 106.3429 | 89.1681 | 89.7498 | 92.4208 | 95.8031 | 98.3604 | 98.1052 | 98.3488 | 98.2665 | 98.2665 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 102 | 101.8689 | 97.0746 | 97.0237 | 94.9452 | 93.912 | 93.8206 | 99.4767 | 99.4767 | 97.724 | 90.5928 | 97.2803 | 98.4197 | 104.1813 | 2.218 | 104.1813 | 98.2665 | 94.724 | 98.2401 | 87.8701 | 94.7302 | 85.273 | 85.0545 | 90.1288 | 97.7058 | 98.4188 | 98.3872 | 94.7302 | 94.7302 | 94.7302 | 103.2218 | 103.0507 | 103.1711 | 103.1711 | 94.2846 | 102.7772 | 102.475 | 99.0092 | 100.359 | 98.1594 | 93.8031 | 102.9107 | 94.5435 | 94.747 | 92.5233 | 92.4072 | 84.8598 | 85.8568 | 86.3432 | 99.1081 | 94.687 | 104.4299
2025-02-01 08:30 | 99.8759 | 100.0926 | 99.9567 | 99.8759 | 99.1676 | 103.7495 | 103.2836 | 104.031 | 99.3914 | 100.87 | 106.7099 | 106.5792 | 104.8233 | 99.3544 | 104.0564 | 97.2325 | 103.0176 | 93.9976 | 94.6681 | 101.4818 | 99.007 | 95.1595 | 97.364 | 104.7922 | 94.9826 | 100.419 | 99.2143 | 98.7622 | 93.3688 | 100.7305 | 102.0739 | 101.2887 | 101.418 | 91.6194 | 101.6974 | 94.6547 | 95.1459 | 102.547 | 93.323 | 88.0111 | 88.3925 | 99.9946 | 101.8158 | 101.8158 | 100.4153 | 99.4054 | 93.8421 | 94.3987 | 104.2337 | 98.5275 | 98.508 | 98.4833 | 98.203 | 98.5822 | 98.4833 | 102.5273 | 103.1039 | 103.1039 | 103.1039 | 95.3605 | 95.9554 | 101.6718 | 101.5213 | 101.2525 | 98.6548 | 102.3983 | 91.5719 | 91.6575 | 97.3586 | 96.8202 | 104.1666 | 103.0747 | 101.8689 | 101.8789 | 103.733 | 100.9302 | 100.9657 | 98.3419 | 97.8876 | 99.8474 | 100.2913 | 104.1666 | 98.1818 | 98.4623 | 100.1709 | 104.0064 | 106.3703 | 103.8135 | 104.5396 | 97.7439 | 97.6969 | 107.3058 | 96.4519 | 96.8914 | 94.7438 | 97.8992 | 97.7037 | 107.5755 | 95.8218 | 97.2952 | 97.645 | 101.6212 | 104.4247 | 104.7298 | 103.0747 | 102.6211 | 101.2832 | 101.8789 | 99.5924 | 104.1456 | 106.6826 | 106.353 | 98.5822 | 106.3562 | 104.3182 | 99.9783 | 88.8705 | 103.952 | 97.7752 | 98.1384 | 98.5902 | 103.38 | 103.6055 | 91.922 | 89.4361 | 87.3049 | 98.3503 | 100.599 | 100.8179 | 95.9407 | 96.5552 | 106.7128 | 98.005 | 107.0745 | 100.4983 | 100.4983 | 97.2869 | 102.7925 | 103.1702 | 103.0747 | 97.3416 | 101.0346 | 107.7869 | 98.5367 | 98.5278 | 100.9092 | 95.5253 | 94.3982 | 96.4849 | 98.0263 | 94.4284 | 93.3683 | 98.1257 | 98.1526 | 98.1639 | 104.0458 | 98.0427 | 106.4027 | 99.5217 | 103.0613 | 110.6247 | 93.5055 | 94.0995 | 96.9112 | 100.1781 | 103.7456 | 103.4643 | 103.733 | 102.4921 | 102.4921 | 110.6586 | 110.6586 | 110.6586 | 105.8721 | 105.7155 | 101.372 | 101.343 | 100.0271 | 98.0264 | 98.5618 | 104.1666 | 104.1666 | 101.5294 | 94.9499 | 101.3498 | 102.6211 | 107.5315 | 104.8397 | 107.5315 | 102.4921 | 99.2719 | 102.4283 | 92.3453 | 99.3372 | 89.7118 | 89.4788 | 93.9552 | 101.9212 | 102.6332 | 102.591 | 99.3372 | 99.3372 | 99.3372 | 106.3263 | 105.8453 | 106.2691 | 106.2691 | 99.2592 | 106.8217 | 106.4749 | 104.3272 | 104.5407 | 102.7034 | 102.8968 | 106.5274 | 98.9024 | 99.1731 | 97.2192 | 96.8667 | 88.7124 | 90.308 | 90.8003 | 105.3187 | 99.2092 | 107.6066
2025-02-01 09:00 | 139.479 | 139.8047 | 139.5985 | 139.479 | 137.6018 | 144.215 | 143.6203 | 144.5582 | 137.56 | 141.001 | 148.1057 | 147.9469 | 146.8158 | 138.9765 | 144.498 | 135.3223 | 144.1024 | 129.9267 | 130.9749 | 141.7971 | 137.4224 | 132.0002 | 135.1271 | 145.5027 | 131.5734 | 138.443 | 137.7783 | 137.0572 | 129.6641 | 140.9349 | 142.7666 | 141.6711 | 141.818 | 127.1041 | 142.0945 | 131.2 | 131.8853 | 142.2427 | 129.7616 | 122.2487 | 122.7846 | 138.2769 | 141.4083 | 141.4083 | 139.2038 | 138.0673 | 130.3011 | 131.0845 | 145.7535 | 136.658 | 136.6192 | 136.5844 | 136.1895 | 136.7004 | 136.5844 | 142.3607 | 143.2153 | 143.2153 | 143.2153 | 132.2514 | 133.0897 | 142.0295 | 141.6782 | 139.0407 | 135.8115 | 142.3658 | 127.0661 | 127.1849 | 135.0932 | 135.0873 | 145.6512 | 143.0597 | 139.4486 | 139.522 | 145.2756 | 141.5716 | 138.8534 | 136.9831 | 136.2904 | 140.0771 | 139.117 | 145.6512 | 136.0506 | 136.5434 | 139.0804 | 145.5764 | 148.822 | 145.1123 | 146.2892 | 135.792 | 136.3234 | 149.6884 | 133.7823 | 133.8145 | 131.5944 | 136.5456 | 135.6044 | 149.3672 | 132.8381 | 134.4981 | 135.1495 | 139.5894 | 145.0523 | 145.5009 | 143.0597 | 142.4183 | 138.7919 | 139.522 | 138.2734 | 146.0818 | 148.1511 | 147.6724 | 136.7004 | 148.7973 | 145.7557 | 139.6383 | 123.0694 | 145.2171 | 135.6003 | 136.1052 | 136.9612 | 143.4876 | 143.785 | 127.7709 | 125.3094 | 122.8615 | 136.932 | 139.5555 | 139.8888 | 133.2036 | 134.034 | 148.5927 | 136.1708 | 148.6716 | 138.998 | 138.998 | 134.3948 | 142.6561 | 143.2045 | 143.0597 | 135.1457 | 139.8193 | 150.8088 | 136.6707 | 136.6584 | 140.1599 | 132.6212 | 131.0618 | 133.8951 | 136.1536 | 131.3146 | 129.7762 | 136.3722 | 136.5574 | 136.635 | 145.1825 | 136.8469 | 148.822 | 138.1728 | 144.0219 | 155.0422 | 129.5677 | 130.4022 | 134.4819 | 139.0821 | 145.2932 | 144.872 | 145.2756 | 142.2371 | 142.2371 | 154.5436 | 154.5436 | 154.5436 | 146.9978 | 146.774 | 139.6804 | 139.6804 | 139.2014 | 136.4865 | 137.6113 | 145.6512 | 145.6512 | 140.583 | 131.5275 | 140.5498 | 142.4183 | 149.3061 | 145.731 | 149.3061 | 142.2371 | 137.7846 | 142.3295 | 128.2783 | 137.8985 | 124.6333 | 124.3096 | 130.5662 | 141.4722 | 142.4267 | 142.3749 | 137.8985 | 137.8985 | 137.8985 | 148.7572 | 148.0878 | 148.6749 | 148.6749 | 138.5921 | 148.2943 | 147.8056 | 146.1243 | 145.1729 | 143.3589 | 143.0303 | 149.0198 | 137.3608 | 137.7421 | 135.3571 | 134.3746 | 123.2449 | 125.409 | 126.1016 | 147.2947 | 137.7773 | 150.5544
2025-02-01 09:30 | 139.6899 | 140.0314 | 139.8118 | 139.6899 | 136.5539 | 144.4374 | 143.8373 | 144.7738 | 136.8146 | 141.399 | 150.337 | 150.747 | 148.2099 | 139.7128 | 144.8008 | 135.495 | 145.3478 | 129.6648 | 130.7191 | 142.9594 | 136.7114 | 131.3533 | 134.4615 | 146.1234 | 131.3312 | 138.5797 | 137.1397 | 136.3258 | 129.2718 | 143.4697 | 144.8237 | 143.7317 | 143.8371 | 126.7441 | 143.2609 | 130.8483 | 131.5344 | 142.2479 | 129.4361 | 121.9394 | 122.4763 | 137.7888 | 141.7051 | 141.7051 | 139.8589 | 137.4394 | 129.978 | 130.7642 | 146.735 | 135.7627 | 135.6155 | 134.9914 | 135.1767 | 135.5081 | 135.5752 | 142.6014 | 143.5275 | 143.5275 | 143.5275 | 131.6902 | 132.5299 | 142.2222 | 141.7993 | 139.9441 | 136.5047 | 143.0851 | 126.7313 | 126.8498 | 135.0688 | 135.5129 | 146.5927 | 143.2605 | 140.8799 | 140.9533 | 145.7676 | 144.0497 | 139.3762 | 137.2643 | 136.5454 | 142.6196 | 139.0236 | 146.5927 | 135.1475 | 135.6466 | 138.8055 | 146.3688 | 149.6157 | 145.8429 | 147.0049 | 135.4893 | 136.751 | 150.2347 | 133.0536 | 134.0315 | 131.1489 | 136.597 | 135.0597 | 150.0044 | 132.5328 | 133.7139 | 134.381 | 140.7936 | 145.2628 | 145.707 | 143.2605 | 142.5435 | 140.193 | 140.9533 | 137.4889 | 148.6388 | 149.8733 | 149.3581 | 135.3762 | 149.5971 | 146.3267 | 140.5254 | 122.7363 | 145.7419 | 134.5909 | 135.0987 | 136.5257 | 143.7005 | 144.0094 | 127.8106 | 125.4926 | 123.3198 | 136.8259 | 139.3987 | 139.7054 | 132.5283 | 133.3629 | 158.3805 | 135.9194 | 149.3058 | 138.5174 | 138.5174 | 134.6304 | 142.8237 | 143.4118 | 143.2605 | 134.3735 | 140.0167 | 151.6443 | 135.4587 | 135.7538 | 139.531 | 132.154 | 130.6257 | 133.3626 | 135.6927 | 131.0057 | 129.4808 | 136.1479 | 136.371 | 136.4645 | 145.6379 | 136.979 | 149.5962 | 137.4486 | 144.249 | 155.9191 | 128.3798 | 129.2138 | 133.9221 | 138.8105 | 145.7852 | 145.3446 | 145.7676 | 142.3137 | 142.3137 | 164.8428 | 164.8428 | 164.8428 | 148.418 | 148.2494 | 140.4881 | 140.4881 | 139.0175 | 136.7732 | 138.2726 | 146.5927 | 146.5927 | 140.2128 | 131.285 | 140.6616 | 142.5435 | 149.943 | 155.1739 | 149.943 | 142.3137 | 136.8213 | 142.0209 | 127.9378 | 137.0666 | 124.3554 | 124.0324 | 130.5942 | 141.6816 | 142.522 | 142.5099 | 137.0666 | 137.0666 | 137.0666 | 149.5666 | 148.8926 | 149.4786 | 149.4786 | 138.7932 | 149.3689 | 148.9327 | 146.9661 | 145.3548 | 143.6955 | 152.2982 | 149.8164 | 136.7353 | 137.118 | 135.2523 | 133.816 | 122.9702 | 125.0899 | 125.7778 | 148.2972 | 137.149 | 151.3856
2025-02-01 10:00 | 136.1008 | 136.4431 | 136.2194 | 136.1008 | 132.4139 | 138.4003 | 137.7766 | 138.8082 | 132.3956 | 137.8356 | 142.8525 | 142.7376 | 144.5358 | 136.2287 | 138.8381 | 130.6747 | 141.68 | 126.5008 | 127.5312 | 139.2761 | 132.8298 | 127.5022 | 130.5961 | 140.1027 | 126.8505 | 133.4711 | 133.2712 | 132.4385 | 125.5171 | 140.1812 | 141.3478 | 140.0961 | 140.2093 | 123.1299 | 139.5677 | 126.4201 | 127.1022 | 136.6785 | 125.8265 | 118.3756 | 118.9037 | 132.1561 | 136.1318 | 136.1318 | 134.2532 | 133.5875 | 128.4678 | 129.0344 | 142.9323 | 131.8007 | 131.6066 | 130.9997 | 131.1832 | 131.4115 | 131.5676 | 136.9503 | 137.9113 | 137.9113 | 137.9113 | 127.5686 | 128.3929 | 138.3855 | 137.9704 | 134.2481 | 131.1005 | 137.3702 | 123.1312 | 123.2463 | 130.211 | 131.8901 | 142.7759 | 137.548 | 134.7472 | 134.8193 | 142.1947 | 140.3383 | 133.9727 | 132.4054 | 131.67 | 138.8437 | 133.7101 | 142.7759 | 131.3344 | 131.7127 | 133.7534 | 142.167 | 145.8639 | 141.9513 | 143.0523 | 132.4493 | 133.1035 | 146.257 | 129.0268 | 129.1021 | 128.3559 | 132.979 | 131.0724 | 143.8238 | 128.2058 | 131.0845 | 131.4282 | 134.8381 | 139.4615 | 139.8854 | 137.548 | 136.9373 | 134.0851 | 134.8193 | 133.3898 | 144.8092 | 142.8942 | 142.3774 | 131.246 | 145.844 | 142.5256 | 136.8744 | 119.2277 | 141.9347 | 130.603 | 131.1003 | 133.1487 | 138.0563 | 138.4343 | 123.2477 | 122.5948 | 120.8026 | 133.1364 | 134.1478 | 134.4418 | 128.9407 | 129.6551 | 144.7317 | 132.7778 | 143.154 | 132.8833 | 132.8833 | 129.6996 | 137.1573 | 137.6705 | 137.548 | 130.6986 | 134.5888 | 147.8343 | 131.4968 | 131.7919 | 135.6239 | 128.2654 | 126.8697 | 129.3584 | 132.803 | 127.288 | 125.7925 | 132.837 | 133.0565 | 133.1484 | 141.7534 | 133.4139 | 145.8489 | 133.5222 | 140.3798 | 152.0439 | 126.4279 | 127.0089 | 129.8764 | 133.7605 | 142.2119 | 141.7707 | 142.1947 | 136.7577 | 136.7577 | 151.611 | 151.611 | 151.611 | 141.6504 | 141.4337 | 134.7402 | 134.7402 | 135.6558 | 131.861 | 134.6461 | 142.7759 | 142.7759 | 134.6162 | 126.8052 | 135.0168 | 136.9373 | 143.765 | 141.2002 | 143.765 | 136.7577 | 132.6539 | 136.6111 | 124.2467 | 132.757 | 121.5652 | 121.2495 | 125.8561 | 136.0109 | 136.9618 | 136.9322 | 132.757 | 132.4659 | 132.757 | 145.8112 | 145.1454 | 145.725 | 145.725 | 135.2194 | 142.9327 | 142.4735 | 143.4664 | 139.4964 | 139.862 | 138.5835 | 146.074 | 132.8971 | 133.2738 | 131.6052 | 129.6564 | 120.2111 | 121.4268 | 122.1083 | 144.4679 | 133.3051 | 147.5819
2025-02-01 10:30 | 135.9464 | 136.2936 | 136.0682 | 135.9464 | 131.8276 | 138.3351 | 137.7162 | 138.7309 | 132.0133 | 137.6615 | 142.5392 | 142.4344 | 144.1412 | 135.8138 | 138.7095 | 130.5088 | 141.234 | 125.9756 | 127.0073 | 138.7735 | 132.1655 | 126.7857 | 129.9381 | 139.6876 | 126.6585 | 133.5728 | 132.7334 | 131.7559 | 125.2017 | 139.7119 | 140.9074 | 139.6206 | 139.7291 | 122.9738 | 139.0665 | 126.1527 | 126.8295 | 136.4509 | 125.5112 | 118.1592 | 118.684 | 131.8473 | 135.815 | 135.815 | 133.9416 | 133.0022 | 128.3622 | 128.887 | 142.3998 | 131.2296 | 131.0195 | 130.4113 | 130.5954 | 130.7945 | 130.9805 | 136.531 | 137.5957 | 137.5957 | 137.5957 | 127.1122 | 127.9392 | 137.597 | 137.276 | 134.7614 | 131.4925 | 137.1028 | 122.994 | 123.109 | 130.1142 | 131.3825 | 142.2273 | 137.3722 | 135.6057 | 135.6778 | 142.1257 | 139.9565 | 134.2485 | 132.2276 | 131.4812 | 138.4002 | 133.6228 | 142.2273 | 130.7298 | 131.1353 | 133.5171 | 141.5341 | 145.4304 | 141.3176 | 142.438 | 132.0522 | 132.591 | 145.7962 | 128.5166 | 129.1879 | 128.1021 | 132.7852 | 130.6236 | 143.3977 | 127.9637 | 129.7237 | 130.2099 | 135.5154 | 139.3162 | 139.7319 | 137.3722 | 136.7614 | 134.9314 | 135.6778 | 132.8191 | 144.4153 | 142.6293 | 142.1149 | 130.6291 | 145.4078 | 141.9776 | 136.3788 | 119.2424 | 141.3733 | 130.0186 | 130.5146 | 132.6694 | 137.8577 | 138.2124 | 123.0966 | 122.2845 | 120.4968 | 132.9323 | 134.0213 | 134.3302 | 128.0438 | 128.8617 | 144.5764 | 132.3685 | 142.7299 | 132.572 | 132.572 | 129.7748 | 136.978 | 137.5013 | 137.3722 | 130.205 | 134.6784 | 147.3965 | 130.9332 | 131.221 | 135.0482 | 127.8793 | 126.5451 | 128.9158 | 132.5404 | 127.074 | 125.5313 | 132.3195 | 132.6003 | 132.7179 | 141.2075 | 133.2353 | 145.3956 | 132.9861 | 139.6347 | 151.6116 | 123.8119 | 124.6288 | 129.4453 | 133.5249 | 142.1429 | 141.6959 | 142.1257 | 136.594 | 136.594 | 151.7069 | 151.7069 | 151.7069 | 141.4105 | 141.1906 | 135.1862 | 135.1862 | 135.2228 | 131.6543 | 134.1613 | 142.2273 | 142.2273 | 134.3314 | 126.6135 | 134.8233 | 136.7614 | 143.3391 | 140.892 | 143.3391 | 136.594 | 132.0828 | 136.5146 | 123.9463 | 132.1215 | 121.2008 | 120.886 | 125.721 | 135.5384 | 136.7492 | 136.7405 | 132.1215 | 131.7981 | 132.1215 | 145.3803 | 144.7072 | 145.2883 | 145.2883 | 135.0336 | 142.6085 | 142.1607 | 143.3145 | 139.4168 | 139.2616 | 138.281 | 145.6311 | 132.3321 | 132.7053 | 131.4035 | 129.2073 | 119.8507 | 121.1525 | 121.8264 | 143.9504 | 132.7682 | 147.1442
2025-02-01 11:00 | 137.9506 | 138.3092 | 138.0801 | 137.9506 | 133.5509 | 139.3693 | 138.7097 | 139.7596 | 133.7206 | 139.8678 | 140.6501 | 139.6541 | 146.7281 | 139.4175 | 139.7603 | 131.7132 | 143.7161 | 127.5584 | 128.6059 | 141.1959 | 133.8796 | 128.3333 | 131.5893 | 140.1916 | 128.1632 | 135.3014 | 134.4823 | 133.4599 | 126.7278 | 142.193 | 143.3621 | 142.1293 | 142.2261 | 124.4805 | 141.4909 | 127.6745 | 128.358 | 137.5275 | 127.0775 | 119.5609 | 120.0972 | 132.753 | 136.8663 | 136.8663 | 135.0206 | 134.7471 | 128.3952 | 129.1136 | 145.1302 | 132.9461 | 132.7309 | 132.1182 | 132.3001 | 132.4993 | 132.6913 | 137.5088 | 138.6664 | 138.6664 | 138.6664 | 128.6958 | 129.5358 | 140.1206 | 139.7013 | 136.4469 | 133.0817 | 137.5792 | 124.5071 | 124.6235 | 131.3793 | 133.6225 | 144.928 | 138.3862 | 137.2822 | 137.3546 | 144.326 | 142.6086 | 135.9478 | 133.4215 | 132.6398 | 141.0191 | 135.2765 | 144.928 | 132.462 | 132.8547 | 135.0891 | 144.3157 | 150.0045 | 143.8605 | 145.1149 | 133.4349 | 134.8568 | 148.2015 | 130.0662 | 130.7428 | 130.159 | 134.6588 | 132.3085 | 143.9151 | 129.5261 | 131.311 | 131.8313 | 137.1823 | 140.339 | 140.7569 | 138.3862 | 137.8395 | 136.5709 | 137.3546 | 134.5719 | 147.1518 | 141.5854 | 141.063 | 132.3322 | 149.9858 | 144.9839 | 138.7123 | 120.6786 | 144.2755 | 131.7113 | 132.2166 | 134.211 | 138.9199 | 139.2917 | 124.2651 | 123.8108 | 122.0008 | 134.6897 | 135.6382 | 135.9536 | 129.6485 | 130.4864 | 131.0036 | 133.8721 | 143.2449 | 133.4962 | 133.4962 | 131.3606 | 138.0151 | 138.52 | 138.3862 | 131.787 | 136.2981 | 152.0586 | 132.6435 | 132.9373 | 136.819 | 129.4873 | 128.125 | 130.5381 | 134.6685 | 128.6452 | 127.0927 | 133.9991 | 134.2802 | 134.3979 | 143.6206 | 135.2065 | 149.2472 | 134.7599 | 142.2057 | 155.5238 | 125.4001 | 126.2307 | 131.0809 | 135.0907 | 144.3435 | 143.8827 | 144.326 | 137.7121 | 137.7121 | 138.3726 | 138.3726 | 138.3726 | 140.7073 | 140.4014 | 136.7871 | 136.7506 | 136.9445 | 132.7723 | 136.4175 | 144.928 | 144.928 | 135.2918 | 128.1174 | 135.8329 | 137.8395 | 143.8562 | 127.3796 | 143.8562 | 137.7121 | 133.811 | 138.1742 | 125.4817 | 133.8402 | 122.4699 | 122.1518 | 126.8913 | 136.4652 | 137.8503 | 137.808 | 133.8402 | 133.3962 | 133.8402 | 150.0305 | 149.6477 | 149.9338 | 149.9338 | 137.0467 | 142.4601 | 141.9048 | 145.9337 | 140.3872 | 141.7553 | 125.019 | 149.7391 | 134.0657 | 134.4449 | 133.1406 | 130.8233 | 121.1056 | 122.6606 | 123.3403 | 146.7182 | 134.5061 | 151.8038
2025-02-01 11:30 | 138.0674 | 138.4256 | 138.1911 | 138.0674 | 133.5643 | 139.6691 | 139.0212 | 140.0427 | 133.724 | 140.054 | 140.9237 | 139.9428 | 146.8121 | 139.3169 | 140.0958 | 132.0269 | 143.7148 | 127.6454 | 128.6824 | 141.0816 | 133.8422 | 128.3073 | 131.5704 | 140.3918 | 128.2246 | 135.3445 | 134.479 | 133.4119 | 126.7629 | 141.8882 | 143.1814 | 141.8658 | 141.9805 | 124.4878 | 141.3777 | 127.7074 | 128.3935 | 137.6417 | 127.0896 | 119.6088 | 120.1451 | 132.7065 | 137.0618 | 137.0618 | 135.3378 | 134.74 | 128.4083 | 129.1257 | 144.9705 | 132.9058 | 132.7051 | 132.0951 | 132.2744 | 132.4985 | 132.6655 | 137.67 | 138.8592 | 138.8592 | 138.8592 | 128.7298 | 129.5618 | 140.1044 | 139.6679 | 136.4966 | 133.1644 | 137.8412 | 124.5196 | 124.636 | 131.5305 | 133.5491 | 144.7597 | 138.5736 | 137.3854 | 137.4581 | 144.4432 | 142.212 | 135.9869 | 133.7549 | 132.9591 | 140.5427 | 135.1056 | 144.7597 | 132.3658 | 132.8039 | 135.0946 | 144.143 | 149.8949 | 143.6473 | 144.9152 | 133.4406 | 134.7787 | 148.0951 | 130.1051 | 130.8155 | 129.8844 | 134.7954 | 132.3271 | 144.1206 | 129.5978 | 130.9817 | 131.5909 | 137.222 | 140.564 | 140.9841 | 138.5736 | 138.0104 | 136.6689 | 137.4581 | 134.5666 | 146.7426 | 141.8539 | 141.3291 | 132.3318 | 149.8808 | 144.8786 | 138.618 | 120.6508 | 144.1789 | 131.6943 | 132.1952 | 134.2248 | 139.104 | 139.4636 | 124.5866 | 123.8246 | 122.0144 | 134.754 | 135.5724 | 135.8867 | 129.6506 | 130.4794 | 131.7478 | 133.878 | 143.4494 | 133.4464 | 133.4464 | 131.4408 | 138.1951 | 138.7195 | 138.5736 | 131.8454 | 136.2355 | 151.9765 | 132.6045 | 132.8971 | 136.8172 | 129.5059 | 128.1414 | 130.551 | 134.3844 | 128.6685 | 127.1415 | 134.0223 | 134.2924 | 134.4055 | 143.5374 | 135.345 | 149.1382 | 134.7554 | 142.19 | 154.9484 | 125.4016 | 126.2319 | 131.0956 | 135.0953 | 144.4606 | 143.9998 | 144.4432 | 137.875 | 137.875 | 139.1906 | 139.1906 | 139.1906 | 140.9538 | 140.6474 | 136.7007 | 136.6513 | 136.9493 | 133.0879 | 136.3478 | 144.7597 | 144.7597 | 135.2482 | 128.1789 | 136.0215 | 138.0104 | 144.0616 | 128.0687 | 144.0616 | 137.875 | 133.8264 | 138.1807 | 125.5225 | 133.8115 | 122.4751 | 122.157 | 127.1706 | 136.6195 | 137.9995 | 137.967 | 133.8115 | 133.3671 | 133.8115 | 149.9257 | 149.5474 | 149.8311 | 149.8311 | 137.1961 | 142.6824 | 142.1266 | 146.1903 | 140.6548 | 141.6875 | 125.6953 | 149.6385 | 134.0634 | 134.4415 | 133.2042 | 130.8357 | 121.1108 | 122.6 | 123.3073 | 146.5664 | 134.5042 | 151.7189
2025-02-01 12:00 | 140.1606 | 140.5193 | 140.2902 | 140.1606 | 135.8237 | 142.2397 | 141.5808 | 142.639 | 136.0102 | 142.1475 | 143.5466 | 142.5473 | 148.9295 | 141.6361 | 142.717 | 134.2771 | 145.7616 | 129.7938 | 130.8378 | 143.0427 | 136.1148 | 130.497 | 133.8059 | 142.9692 | 130.4395 | 137.5997 | 136.7483 | 135.6754 | 128.8525 | 142.9659 | 144.5469 | 143.4825 | 143.5771 | 126.5435 | 143.3548 | 129.9416 | 130.632 | 140.2461 | 129.2424 | 121.5513 | 122.0967 | 135.2878 | 139.6503 | 139.6503 | 138.0388 | 137.037 | 130.3778 | 131.1211 | 147.0758 | 135.1632 | 134.9564 | 134.3328 | 134.5182 | 134.7422 | 134.9162 | 140.2598 | 141.4868 | 141.4868 | 141.4868 | 130.9349 | 131.782 | 142.3691 | 141.9334 | 138.7117 | 135.3947 | 140.3325 | 126.5496 | 126.668 | 133.9089 | 135.6193 | 146.8645 | 141.1644 | 139.6213 | 139.6949 | 146.5397 | 144.0485 | 138.1717 | 136.0075 | 135.2137 | 142.3635 | 137.5396 | 146.8645 | 134.6102 | 135.0588 | 137.506 | 146.235 | 152.4355 | 145.7492 | 147.0122 | 135.5914 | 136.87 | 150.3676 | 132.3654 | 133.0411 | 132.3275 | 136.939 | 134.5678 | 146.7664 | 131.8107 | 133.1997 | 133.8217 | 139.396 | 143.2024 | 143.6212 | 141.1644 | 140.6028 | 138.9066 | 139.6949 | 136.8445 | 148.6376 | 144.4743 | 143.9419 | 134.5729 | 152.4128 | 147.206 | 140.625 | 122.659 | 146.4898 | 133.9267 | 134.437 | 136.4447 | 141.6762 | 142.0295 | 126.7363 | 125.9195 | 124.0786 | 136.8544 | 137.9545 | 138.2618 | 131.8679 | 132.7046 | 134.5869 | 136.0327 | 146.0829 | 136.0512 | 136.0512 | 133.6841 | 140.7785 | 141.3154 | 141.1644 | 134.0193 | 138.4797 | 154.575 | 134.8581 | 135.1543 | 139.1498 | 131.6906 | 130.3063 | 132.7682 | 136.9122 | 130.7766 | 129.2114 | 136.2145 | 136.4625 | 136.5664 | 145.7647 | 137.4173 | 151.6175 | 137.0333 | 144.4746 | 157.6344 | 127.5526 | 128.3938 | 133.3232 | 137.506 | 146.5574 | 146.096 | 146.5397 | 140.4786 | 140.4786 | 142.6606 | 142.6606 | 142.6606 | 143.5615 | 143.2529 | 138.6646 | 138.5794 | 139.1558 | 135.3455 | 138.3853 | 146.8645 | 146.8645 | 137.8982 | 130.3929 | 138.5497 | 140.6028 | 146.7064 | 130.5897 | 146.7064 | 140.4786 | 136.0945 | 140.4731 | 127.5988 | 136.0847 | 124.4491 | 124.1259 | 129.3948 | 139.176 | 140.602 | 140.5662 | 136.0847 | 135.6466 | 136.0847 | 152.46 | 152.0721 | 152.3604 | 152.3604 | 139.274 | 145.3471 | 144.7799 | 148.3299 | 143.339 | 143.9451 | 128.1696 | 152.1437 | 136.348 | 136.7313 | 135.2804 | 133.0808 | 123.0629 | 124.7284 | 125.4216 | 148.7026 | 136.7754 | 154.3086
2025-02-01 12:30 | 141.0411 | 141.3909 | 141.1674 | 141.0411 | 137.3975 | 143.771 | 143.0831 | 144.1829 | 137.5696 | 142.9545 | 144.6159 | 143.4704 | 149.6583 | 142.6919 | 144.3053 | 135.1534 | 146.5734 | 130.7445 | 131.81 | 143.952 | 137.7166 | 131.9451 | 135.3064 | 144.7552 | 131.8005 | 139.1156 | 138.2529 | 137.2872 | 129.9522 | 143.8492 | 145.4787 | 144.4303 | 144.5216 | 127.3007 | 144.2504 | 131.3326 | 132.034 | 141.8932 | 130.2726 | 122.5207 | 123.0716 | 136.9012 | 141.4882 | 141.4882 | 139.6078 | 138.5913 | 131.0615 | 131.8566 | 148.0733 | 136.7571 | 136.5536 | 135.9306 | 136.1148 | 136.3458 | 136.5132 | 142.2426 | 143.3223 | 143.3223 | 143.3223 | 132.3906 | 133.2438 | 143.4701 | 143.0622 | 140.1968 | 136.7861 | 141.4129 | 127.293 | 127.412 | 135.062 | 136.5455 | 147.8506 | 142.7293 | 141.0783 | 141.1496 | 147.2632 | 145.0207 | 139.741 | 136.8628 | 136.0845 | 143.3182 | 139.2836 | 147.8506 | 136.2674 | 136.6647 | 139.1162 | 146.9379 | 153.5464 | 146.6756 | 147.8942 | 136.6348 | 137.815 | 151.3875 | 133.8349 | 134.4217 | 132.6063 | 137.9302 | 136.0314 | 148.5999 | 133.1876 | 135.3787 | 135.8559 | 140.8097 | 144.8032 | 145.2458 | 142.7293 | 142.1801 | 140.3131 | 141.1496 | 138.4122 | 149.6407 | 145.6222 | 145.1004 | 136.1748 | 153.5286 | 148.2904 | 141.5351 | 123.0112 | 147.5677 | 135.5244 | 136.0344 | 137.6998 | 143.2613 | 143.6278 | 127.526 | 126.6882 | 124.7057 | 137.9183 | 139.6213 | 139.9362 | 133.3072 | 134.1703 | 133.7696 | 137.0748 | 147.9078 | 137.6567 | 137.6567 | 135.082 | 142.3482 | 142.8823 | 142.7293 | 135.4935 | 139.9924 | 155.7042 | 136.442 | 136.748 | 140.7139 | 132.9291 | 131.399 | 134.1283 | 137.2006 | 131.8104 | 130.257 | 137.2964 | 137.5247 | 137.6204 | 146.771 | 138.3448 | 152.745 | 138.5853 | 145.582 | 158.7211 | 129.9493 | 130.6966 | 134.694 | 139.1164 | 147.281 | 146.8302 | 147.2632 | 142.0598 | 142.0598 | 141.6951 | 141.6951 | 141.6951 | 144.7951 | 144.4771 | 139.8239 | 139.6871 | 140.2262 | 136.2201 | 139.2921 | 147.8506 | 147.8506 | 139.5319 | 131.7536 | 140.1313 | 142.1801 | 148.5391 | 129.9056 | 148.5391 | 142.0598 | 137.6595 | 142.2777 | 128.6471 | 137.6738 | 125.4068 | 125.0811 | 130.31 | 141.2362 | 142.2478 | 142.1575 | 137.6738 | 137.2154 | 137.6738 | 153.5784 | 153.1832 | 153.4771 | 153.4771 | 140.1868 | 146.7297 | 146.1193 | 148.953 | 144.893 | 144.9789 | 127.4982 | 153.2704 | 137.8806 | 138.2688 | 136.332 | 134.5532 | 124.0099 | 125.7171 | 126.4245 | 149.7168 | 138.2751 | 155.4366
2025-02-01 13:00 | 134.4676 | 134.7855 | 134.5818 | 134.4676 | 131.1671 | 137.298 | 136.7297 | 137.6474 | 131.0282 | 136.1903 | 138.0756 | 136.9476 | 142.2443 | 135.3402 | 137.689 | 129.6266 | 139.4752 | 125.2282 | 126.1917 | 137.1313 | 131.5709 | 126.3322 | 129.374 | 138.6703 | 126.0276 | 131.9472 | 132.0265 | 131.1771 | 124.4471 | 137.0844 | 138.5723 | 137.5472 | 137.6242 | 121.9098 | 137.4029 | 125.6806 | 126.3117 | 135.7121 | 123.9132 | 117.6092 | 118.1131 | 131.1796 | 135.7974 | 135.7974 | 135.0266 | 132.3606 | 125.3966 | 126.1275 | 140.7792 | 130.6352 | 130.4149 | 129.8403 | 130.0107 | 130.1638 | 130.3778 | 136.6117 | 137.4755 | 137.4755 | 137.4755 | 126.6632 | 127.4438 | 136.7406 | 136.3559 | 132.5184 | 129.7729 | 135.3444 | 121.9294 | 122.0434 | 129.2774 | 130.4579 | 140.5774 | 136.3229 | 133.0252 | 133.0926 | 140.1239 | 138.1362 | 132.29 | 131.2126 | 130.495 | 136.6709 | 133.1417 | 140.5774 | 130.1959 | 130.5522 | 132.8911 | 139.5836 | 145.4523 | 139.5121 | 140.6034 | 130.5201 | 131.6016 | 144.5254 | 128.0496 | 128.0266 | 127.0023 | 131.6595 | 129.9705 | 142.3534 | 127.3224 | 129.5399 | 129.9491 | 133.0397 | 138.1905 | 138.5834 | 136.3229 | 135.8424 | 132.3816 | 133.0926 | 132.162 | 142.5369 | 138.9469 | 138.478 | 130.0076 | 145.4369 | 140.9747 | 134.9556 | 118.0915 | 140.3393 | 129.4778 | 129.9422 | 131.5248 | 136.7914 | 137.1151 | 122.7351 | 117.9679 | 114.7081 | 131.7374 | 133.3648 | 133.6425 | 127.6992 | 128.4222 | 127.3007 | 130.9176 | 141.6904 | 131.8691 | 131.8691 | 128.6132 | 135.9751 | 136.456 | 136.3229 | 129.5793 | 133.3274 | 147.4517 | 130.3465 | 130.6267 | 134.3902 | 127.0494 | 125.5107 | 128.1957 | 131.4025 | 126.1554 | 124.6867 | 131.1542 | 131.3362 | 131.4125 | 140.1539 | 132.0127 | 144.8884 | 132.3101 | 138.6853 | 150.1853 | 124.3363 | 125.0171 | 128.7055 | 132.8946 | 140.1409 | 139.7303 | 140.1239 | 135.7277 | 135.7277 | 134.1171 | 134.1171 | 134.1171 | 138.2029 | 137.914 | 132.5456 | 132.4808 | 133.8903 | 130.6256 | 132.9385 | 140.5774 | 140.5774 | 133.6099 | 125.985 | 133.9379 | 135.8424 | 142.2951 | 123.9803 | 142.2951 | 135.7277 | 131.4336 | 135.7656 | 123.2302 | 131.517 | 119.7946 | 119.4835 | 125.1795 | 135.7512 | 136.0185 | 135.8771 | 131.517 | 131.1606 | 131.517 | 145.497 | 145.1339 | 145.4032 | 145.4032 | 133.6861 | 140.1456 | 139.5551 | 141.5753 | 138.2513 | 138.07 | 121.6827 | 145.304 | 131.7067 | 132.0612 | 130.2223 | 128.6395 | 118.4602 | 120.5923 | 121.2305 | 142.3151 | 132.0501 | 147.2059
2025-02-01 13:30 | 140.7279 | 141.0723 | 140.8574 | 140.7279 | 137.1631 | 143.2507 | 142.6 | 143.6441 | 137.3371 | 142.4568 | 143.9491 | 142.6595 | 148.6008 | 141.6474 | 143.769 | 134.9553 | 145.6898 | 130.5082 | 131.555 | 143.2065 | 137.4634 | 131.938 | 135.1668 | 144.8093 | 131.6904 | 138.8915 | 137.9283 | 137.0492 | 129.9937 | 143.0343 | 144.6228 | 143.4793 | 143.6282 | 127.4843 | 143.5187 | 131.2092 | 131.8984 | 141.7572 | 130.099 | 122.661 | 123.2029 | 137.1196 | 141.6377 | 141.6377 | 140.0961 | 138.2845 | 130.7886 | 131.5746 | 147.0849 | 136.4957 | 136.3125 | 135.6951 | 135.8783 | 136.1399 | 136.2726 | 142.6195 | 143.448 | 143.448 | 143.448 | 132.2362 | 133.0757 | 142.8793 | 142.485 | 140.0675 | 136.6948 | 141.1058 | 127.507 | 127.6262 | 134.8411 | 136.0672 | 146.8797 | 142.3277 | 140.8928 | 140.9652 | 146.849 | 143.3745 | 139.5762 | 136.6303 | 135.8711 | 141.8001 | 139.3333 | 146.8797 | 136.0163 | 136.4052 | 138.7685 | 145.7164 | 152.4266 | 145.7968 | 146.9701 | 136.2982 | 137.3109 | 150.8452 | 133.6216 | 134.3161 | 133.9031 | 137.7206 | 135.7527 | 148.6554 | 132.9904 | 135.3128 | 135.7527 | 140.6764 | 144.2905 | 144.7145 | 142.3277 | 141.8345 | 140.2429 | 140.9652 | 138.1119 | 147.9421 | 144.9937 | 144.4791 | 135.9733 | 152.4056 | 147.3972 | 140.9015 | 123.3293 | 146.7225 | 135.2966 | 135.8001 | 137.361 | 142.8447 | 143.2065 | 127.5336 | 125.7035 | 123.2829 | 137.7583 | 139.4825 | 139.7951 | 133.3637 | 134.1421 | 131.0045 | 136.7322 | 147.9631 | 137.8979 | 137.8979 | 134.9323 | 141.9657 | 142.4659 | 142.3277 | 134.9616 | 139.8671 | 154.5214 | 136.1851 | 136.4867 | 140.3954 | 132.8611 | 131.4014 | 134.0066 | 138.5424 | 131.8754 | 130.272 | 136.9459 | 137.1765 | 137.2731 | 146.2342 | 138.0672 | 151.6432 | 138.2529 | 144.9402 | 157.3116 | 130.3383 | 131.0155 | 134.5537 | 138.7801 | 146.8668 | 146.4231 | 146.849 | 141.7276 | 141.7276 | 137.7619 | 137.7619 | 137.7619 | 144.1971 | 143.8813 | 139.7307 | 139.6496 | 139.8722 | 136.0077 | 138.7573 | 146.8797 | 146.8797 | 139.697 | 131.6443 | 139.7896 | 141.8345 | 148.5946 | 127.8391 | 148.5946 | 141.7276 | 137.4144 | 142.1009 | 128.6962 | 137.4289 | 125.0979 | 124.773 | 130.2309 | 141.7455 | 142.0359 | 141.8709 | 137.4289 | 137.0014 | 137.4289 | 152.455 | 152.0619 | 152.3531 | 152.3531 | 139.8416 | 146.3003 | 145.6592 | 148.0584 | 144.3042 | 144.3048 | 125.47 | 152.1444 | 137.5812 | 137.9612 | 136.1739 | 134.3614 | 123.7044 | 125.8284 | 126.5218 | 148.6855 | 137.9493 | 154.261
2025-02-01 14:00 | 146.2086 | 146.5721 | 146.3427 | 146.2086 | 142.6258 | 148.9837 | 148.2678 | 149.3785 | 142.8584 | 147.9769 | 149.5203 | 148.1591 | 154.3918 | 147.2214 | 149.4854 | 140.1618 | 151.3778 | 135.728 | 136.8427 | 148.833 | 142.5193 | 136.6653 | 140.0961 | 150.4298 | 136.5198 | 144.3757 | 143.1361 | 142.0756 | 134.8773 | 148.6769 | 150.3207 | 149.1866 | 149.3133 | 132.337 | 149.16 | 136.0033 | 136.7305 | 147.1217 | 135.3482 | 127.1758 | 127.747 | 142.3074 | 146.9495 | 146.9495 | 145.4338 | 143.4469 | 137.8493 | 138.4677 | 152.9451 | 141.6219 | 141.5704 | 140.9222 | 141.1173 | 141.6468 | 141.5287 | 147.9833 | 148.8637 | 148.8637 | 148.8637 | 137.087 | 137.9748 | 148.4857 | 148.0605 | 145.4962 | 141.8131 | 146.5825 | 132.3531 | 132.4769 | 139.9332 | 141.2499 | 152.747 | 147.8022 | 146.2233 | 146.2998 | 152.672 | 149.3552 | 145.0687 | 141.8996 | 141.1156 | 147.6778 | 144.324 | 152.747 | 141.0992 | 141.5232 | 143.7751 | 151.6004 | 158.4158 | 151.7017 | 152.9779 | 142.1947 | 142.5784 | 156.6644 | 138.5021 | 139.2925 | 139.1079 | 143.0016 | 140.8324 | 154.4253 | 137.8943 | 139.6812 | 140.2686 | 146.0188 | 149.9229 | 150.3643 | 147.8022 | 147.2364 | 145.5723 | 146.2998 | 143.3323 | 154.1133 | 150.6037 | 150.0611 | 141.6213 | 158.3937 | 153.2039 | 146.4104 | 127.9665 | 152.5024 | 140.5045 | 141.0327 | 142.977 | 148.3053 | 148.6424 | 132.3209 | 131.8693 | 129.9415 | 143.0973 | 144.5174 | 144.8489 | 137.9776 | 138.8923 | 135.8331 | 142.5503 | 153.7061 | 143.1408 | 143.1408 | 139.9307 | 147.4054 | 147.9648 | 147.8022 | 139.9032 | 145.0422 | 160.5795 | 141.1422 | 141.6079 | 145.649 | 137.8935 | 136.4647 | 139.0409 | 143.9275 | 136.8678 | 135.1978 | 142.5821 | 142.8421 | 142.951 | 151.844 | 143.3931 | 157.61 | 143.4468 | 150.6208 | 163.8431 | 134.0832 | 134.9681 | 139.6618 | 143.7946 | 152.6905 | 152.2223 | 152.672 | 147.0927 | 147.0927 | 142.8863 | 142.8863 | 142.8863 | 149.7715 | 149.4387 | 145.1244 | 145.0095 | 145.6561 | 141.2613 | 144.1545 | 152.747 | 152.747 | 144.9656 | 136.4712 | 145.1449 | 147.2364 | 154.3621 | 132.4763 | 154.3621 | 147.0927 | 142.8295 | 147.2697 | 133.518 | 142.6028 | 130.5098 | 130.1708 | 135.1433 | 147.0625 | 147.4112 | 147.2456 | 142.6028 | 142.1554 | 142.6028 | 158.4422 | 158.0385 | 158.3389 | 158.3389 | 145.2574 | 151.993 | 151.3163 | 153.8511 | 150.0692 | 149.9896 | 130.0212 | 158.1228 | 142.723 | 143.1225 | 141.4515 | 139.3347 | 129.056 | 130.4938 | 131.2249 | 154.6038 | 143.1666 | 160.3104
2025-02-01 14:30 | 145.9926 | 146.3588 | 146.1261 | 145.9926 | 142.2106 | 148.0806 | 147.3987 | 148.4737 | 142.4467 | 147.8041 | 148.8114 | 147.4888 | 154.2633 | 146.9294 | 148.6792 | 139.5738 | 151.2472 | 135.5281 | 136.6389 | 148.7055 | 142.1257 | 136.3077 | 139.6892 | 149.6358 | 135.9603 | 143.9313 | 142.7185 | 141.6848 | 134.4839 | 148.6472 | 150.2909 | 149.1761 | 149.2763 | 131.8543 | 149.0313 | 135.4228 | 136.1488 | 146.3219 | 134.903 | 126.8501 | 127.4195 | 141.7922 | 146.0719 | 146.0719 | 143.8933 | 143.0246 | 137.9152 | 138.4924 | 152.7777 | 141.1701 | 141.134 | 140.4918 | 140.6837 | 141.2383 | 141.0926 | 147.2159 | 147.9707 | 147.9707 | 147.9707 | 136.55 | 137.4401 | 148.2309 | 147.7913 | 145.085 | 141.3229 | 145.8932 | 131.8567 | 131.98 | 139.2571 | 141.1533 | 152.5763 | 146.955 | 145.8239 | 145.8994 | 152.5052 | 149.6065 | 144.6662 | 141.3026 | 140.5159 | 147.9987 | 143.2353 | 152.5763 | 140.661 | 141.0739 | 142.7395 | 151.5225 | 158.0931 | 151.5136 | 152.7867 | 141.973 | 142.4586 | 156.5052 | 138.3615 | 138.756 | 138.7617 | 142.7125 | 140.3842 | 153.6101 | 137.365 | 139.5466 | 140.069 | 145.5634 | 149.0632 | 149.5085 | 146.955 | 146.3805 | 145.1518 | 145.8994 | 142.9051 | 154.3726 | 149.8763 | 149.3339 | 141.2121 | 158.0715 | 152.9349 | 146.2635 | 127.4499 | 152.2381 | 140.079 | 140.6018 | 142.6586 | 147.4692 | 147.8169 | 131.8233 | 131.4344 | 129.513 | 142.8277 | 143.4833 | 143.8241 | 137.5777 | 138.4894 | 135.8287 | 142.3215 | 152.8947 | 142.6524 | 142.6524 | 139.3661 | 146.5558 | 147.1221 | 146.955 | 139.7086 | 144.2539 | 160.2588 | 140.6929 | 141.1561 | 145.2217 | 137.4501 | 136.0134 | 138.576 | 143.5692 | 136.5197 | 134.8458 | 142.3582 | 142.6041 | 142.7071 | 151.7164 | 143.1682 | 157.3023 | 143.0041 | 150.3684 | 163.9274 | 133.8733 | 134.7347 | 139.1828 | 142.7737 | 152.5237 | 152.0521 | 152.5052 | 146.2283 | 146.2283 | 143.147 | 143.147 | 143.147 | 149.0313 | 148.6955 | 144.6303 | 144.5697 | 145.3944 | 140.6537 | 144.0046 | 152.5763 | 152.5763 | 144.3551 | 135.9118 | 144.2977 | 146.3805 | 153.5472 | 132.2159 | 153.5472 | 146.2283 | 142.4074 | 146.2448 | 133.1485 | 142.1996 | 130.3063 | 129.9679 | 134.6048 | 146.3587 | 146.5663 | 146.3906 | 142.1996 | 141.7517 | 142.1996 | 158.1169 | 157.7129 | 158.0161 | 158.0161 | 145.05 | 151.1985 | 150.54 | 153.7629 | 149.1656 | 149.7451 | 129.7657 | 157.8081 | 142.3064 | 142.7034 | 141.1851 | 138.8085 | 128.8548 | 130.1324 | 130.8603 | 154.441 | 142.7527 | 159.9892
2025-02-01 15:00 | 142.6449 | 143.0058 | 142.7742 | 142.6449 | 139.3922 | 145.5328 | 144.8663 | 145.8991 | 139.5909 | 144.3463 | 146.1207 | 144.8264 | 150.4732 | 143.3667 | 145.9891 | 136.7842 | 147.5443 | 132.292 | 133.3691 | 145.0489 | 139.2218 | 133.6104 | 136.9023 | 146.964 | 133.1661 | 140.8914 | 139.7178 | 138.8029 | 131.6478 | 144.8548 | 146.4376 | 145.2916 | 145.4486 | 129.1432 | 145.3728 | 132.6533 | 133.3591 | 143.6485 | 132.1711 | 124.0869 | 124.6446 | 139.3877 | 143.5005 | 143.5005 | 141.7926 | 140.0594 | 133.6117 | 134.2971 | 149.0245 | 138.3037 | 138.2994 | 137.6672 | 137.8583 | 138.4608 | 138.2588 | 144.6429 | 145.3609 | 145.3609 | 145.3609 | 133.7664 | 134.6358 | 144.4258 | 144.1485 | 141.8367 | 138.2274 | 143.0707 | 129.1441 | 129.2649 | 136.5469 | 137.8095 | 148.8333 | 144.2565 | 142.5291 | 142.6007 | 149.0647 | 145.2203 | 141.4961 | 138.4619 | 137.707 | 143.521 | 140.0455 | 148.8333 | 137.8075 | 138.21 | 139.6874 | 147.8693 | 154.2583 | 147.8248 | 149.1227 | 138.4232 | 139.0808 | 152.8911 | 135.3795 | 135.829 | 136.436 | 139.5371 | 137.4522 | 150.8673 | 134.5396 | 136.7449 | 137.2827 | 142.2728 | 146.3523 | 146.7881 | 144.2565 | 143.6416 | 141.8068 | 142.6007 | 139.9797 | 149.8468 | 147.116 | 146.5852 | 138.4353 | 154.2371 | 149.2257 | 142.7039 | 124.7991 | 148.5418 | 137.2665 | 137.7783 | 139.3507 | 144.7225 | 145.024 | 129.0822 | 128.7732 | 126.8907 | 139.5266 | 140.3784 | 140.699 | 135.0506 | 135.8499 | 133.8819 | 138.7975 | 150.1647 | 140.2403 | 140.2403 | 136.464 | 143.8448 | 144.4486 | 144.2565 | 136.7818 | 141.1003 | 156.3629 | 137.9395 | 138.2931 | 142.1987 | 134.6341 | 133.26 | 135.7593 | 141.163 | 133.5573 | 131.9206 | 138.9154 | 139.1375 | 139.2305 | 148.1191 | 139.8836 | 153.4875 | 140.0345 | 146.5246 | 159.9601 | 132.3444 | 133.0585 | 136.3559 | 139.729 | 149.0827 | 148.6181 | 149.0647 | 143.4549 | 143.4549 | 141.3909 | 141.3909 | 141.3909 | 146.2804 | 145.9576 | 141.3643 | 141.3003 | 141.8666 | 137.8491 | 140.5125 | 148.8333 | 148.8333 | 141.8767 | 133.1185 | 141.6601 | 143.6416 | 150.8056 | 130.0876 | 150.8056 | 143.4549 | 139.5682 | 142.9636 | 130.3183 | 139.3253 | 127.0482 | 126.7182 | 131.8784 | 143.8066 | 143.8428 | 143.6436 | 139.3253 | 138.8873 | 139.3253 | 154.2815 | 153.8867 | 154.1827 | 154.1827 | 141.6931 | 148.4656 | 147.7943 | 150.0812 | 146.5936 | 146.117 | 127.6768 | 153.9816 | 139.3443 | 139.7334 | 137.9218 | 135.9706 | 125.633 | 127.3817 | 128.0917 | 150.6493 | 139.7435 | 156.1008
2025-02-01 15:30 | 145.5717 | 145.9391 | 145.7066 | 145.5717 | 141.9313 | 147.9259 | 147.2618 | 148.3057 | 142.1133 | 147.2951 | 148.7061 | 147.4141 | 153.4533 | 146.063 | 148.491 | 138.8871 | 150.4946 | 135.2444 | 136.3382 | 147.9708 | 141.8746 | 136.2144 | 139.5185 | 149.4885 | 135.5653 | 143.4783 | 142.3414 | 141.4498 | 134.2369 | 147.7386 | 149.4078 | 148.2635 | 148.4076 | 131.5985 | 148.2994 | 135.0153 | 135.7436 | 146.1374 | 134.6633 | 126.5756 | 127.144 | 142.1007 | 145.9064 | 145.9064 | 143.6376 | 142.7099 | 137.7639 | 138.3091 | 152.026 | 140.8278 | 140.8213 | 140.1795 | 140.372 | 140.9803 | 140.78 | 147.1292 | 147.8018 | 147.8018 | 147.8018 | 136.2409 | 137.1213 | 147.2877 | 146.9947 | 144.5168 | 140.7871 | 145.4539 | 131.5799 | 131.7029 | 138.7997 | 140.5819 | 151.8426 | 146.6686 | 145.1538 | 145.2307 | 152.1035 | 148.3316 | 144.1924 | 140.5978 | 139.8279 | 146.5731 | 142.2742 | 151.8426 | 140.3243 | 140.7327 | 142.0539 | 150.971 | 157.1618 | 150.8756 | 152.1873 | 141.598 | 141.8749 | 155.9776 | 138.1447 | 138.3049 | 138.8647 | 142.3775 | 140.0148 | 153.4589 | 137.005 | 139.8178 | 140.2351 | 144.7983 | 148.8391 | 149.2876 | 146.6686 | 146.0572 | 144.4916 | 145.2307 | 142.5779 | 153.0571 | 149.7035 | 149.1623 | 140.9456 | 157.1442 | 152.1528 | 145.5917 | 127.2033 | 151.4634 | 139.7602 | 140.2861 | 142.2884 | 147.1829 | 147.5207 | 131.0256 | 131.205 | 129.2869 | 142.3887 | 142.6967 | 143.0447 | 137.6981 | 138.4838 | 136.6807 | 141.9143 | 152.7442 | 142.9708 | 142.9708 | 138.9237 | 146.2619 | 146.8472 | 146.6686 | 139.3636 | 143.4486 | 159.3253 | 140.3515 | 140.8139 | 144.8877 | 137.1934 | 135.7806 | 138.3118 | 143.6759 | 136.27 | 134.5573 | 141.9715 | 142.1751 | 142.2604 | 151.0948 | 142.7392 | 156.3864 | 142.625 | 149.4427 | 162.9044 | 135.2913 | 135.9549 | 138.9079 | 142.0959 | 152.1219 | 151.6491 | 152.1035 | 145.8743 | 145.8743 | 144.6163 | 144.6163 | 144.6163 | 148.8434 | 148.5103 | 143.7487 | 143.6326 | 144.9552 | 139.9725 | 143.3707 | 151.8426 | 151.8426 | 144.6389 | 135.5169 | 144.1073 | 146.0572 | 153.3961 | 132.6297 | 153.3961 | 145.8743 | 142.1186 | 145.4422 | 132.8969 | 141.9376 | 129.9622 | 129.6246 | 133.9023 | 146.3097 | 146.2716 | 146.0548 | 141.9376 | 141.4841 | 141.9376 | 157.1898 | 156.7925 | 157.0913 | 157.0913 | 144.6038 | 151.017 | 150.3392 | 153.1462 | 148.9967 | 149.0218 | 130.1718 | 156.8831 | 141.9825 | 142.3772 | 140.7511 | 138.4696 | 128.5145 | 129.8964 | 130.6217 | 153.6764 | 142.382 | 159.0576
2025-02-01 16:00 | 144.2076 | 144.5642 | 144.3389 | 144.2076 | 140.6887 | 147.1216 | 146.4555 | 147.4834 | 140.5777 | 145.9223 | 147.7788 | 146.4982 | 151.7999 | 144.5824 | 147.5783 | 138.3029 | 148.8556 | 134.2778 | 135.3631 | 146.333 | 140.7504 | 135.1132 | 138.4026 | 148.6594 | 134.3967 | 141.3817 | 141.1968 | 140.3339 | 133.1258 | 145.4546 | 147.3231 | 146.2071 | 146.3361 | 130.5768 | 146.6625 | 133.9359 | 134.6418 | 145.291 | 133.5633 | 125.4959 | 126.0595 | 141.5516 | 145.0825 | 145.0825 | 142.9444 | 141.5606 | 137.7026 | 138.14 | 150.2917 | 139.6722 | 139.6358 | 139.3009 | 139.1907 | 139.7329 | 139.5974 | 146.3226 | 146.9655 | 146.9655 | 146.9655 | 135.1593 | 136.0277 | 146.2761 | 145.8691 | 141.9137 | 138.6314 | 144.6956 | 130.6277 | 130.7498 | 137.9746 | 139.3255 | 150.119 | 145.8723 | 142.2294 | 142.3057 | 150.5498 | 146.3906 | 141.8264 | 140.0103 | 139.2374 | 144.7221 | 140.7183 | 150.119 | 139.1733 | 139.578 | 140.8938 | 149.2835 | 155.5999 | 149.2085 | 150.5103 | 140.7827 | 140.6041 | 154.4658 | 137.0586 | 136.664 | 137.7876 | 141.1264 | 138.8709 | 152.6078 | 135.8451 | 138.9342 | 139.2992 | 142.1364 | 148.021 | 148.4718 | 145.8723 | 145.2166 | 141.5725 | 142.3057 | 141.3805 | 151.0543 | 148.8052 | 148.2675 | 139.6983 | 155.5754 | 150.6625 | 144.1197 | 126.1138 | 150.0051 | 138.5837 | 139.1051 | 141.318 | 146.3741 | 146.6991 | 130.6659 | 130.1337 | 128.2312 | 141.1587 | 141.2974 | 141.6161 | 136.6438 | 137.4029 | 135.8559 | 141.0345 | 151.897 | 142.3804 | 142.3804 | 137.2909 | 145.4804 | 146.0439 | 145.8723 | 138.2659 | 141.7232 | 157.7736 | 139.1939 | 139.6582 | 143.7235 | 136.054 | 134.6723 | 137.1613 | 142.5614 | 135.0842 | 133.4124 | 140.9528 | 141.1772 | 141.2712 | 149.7414 | 141.4525 | 154.8072 | 141.4293 | 148.3957 | 161.3828 | 134.1451 | 134.7969 | 137.7351 | 140.9348 | 150.568 | 150.1084 | 150.5498 | 144.9791 | 144.9791 | 143.6944 | 143.6944 | 143.6944 | 147.961 | 147.6321 | 141.5256 | 141.4266 | 143.926 | 139.3772 | 142.0367 | 150.119 | 150.119 | 143.9456 | 134.3491 | 143.7936 | 145.2166 | 152.5453 | 131.861 | 152.5453 | 144.9791 | 140.8896 | 143.9219 | 131.7934 | 140.7795 | 129.2138 | 128.8782 | 133.429 | 145.5189 | 145.3811 | 145.1543 | 140.7795 | 140.3327 | 140.7795 | 155.6204 | 155.2249 | 155.522 | 155.522 | 143.2708 | 150.0645 | 149.396 | 151.6383 | 148.1193 | 147.6632 | 129.4174 | 155.2938 | 140.8431 | 141.2334 | 139.5352 | 137.3548 | 127.7745 | 128.8596 | 129.5691 | 151.9143 | 141.2446 | 157.5037
2025-02-01 16:30 | 139.9334 | 140.271 | 140.0596 | 139.9334 | 136.7265 | 142.8266 | 142.1824 | 143.2043 | 136.9714 | 141.5564 | 143.474 | 142.223 | 146.9524 | 140.3517 | 143.2996 | 134.1174 | 144.2704 | 130.3429 | 131.4021 | 141.969 | 136.7877 | 131.1739 | 134.4862 | 144.0032 | 130.8496 | 138.3504 | 137.2442 | 136.3776 | 129.3632 | 141.0337 | 142.9029 | 141.8552 | 141.9915 | 126.8395 | 142.2837 | 130.3256 | 131.0192 | 141.1178 | 129.8152 | 121.9466 | 122.4944 | 137.7814 | 140.421 | 140.421 | 137.7581 | 137.595 | 133.6152 | 134.0539 | 145.8987 | 135.8591 | 135.8 | 135.765 | 135.3671 | 135.8453 | 135.765 | 141.4983 | 142.2599 | 142.2599 | 142.2599 | 131.4129 | 132.2651 | 142.0435 | 141.6651 | 139.4523 | 135.916 | 140.4115 | 126.8874 | 127.0061 | 134.0054 | 135.1857 | 145.7368 | 141.7078 | 139.931 | 139.9985 | 145.937 | 141.8789 | 139.1068 | 135.7502 | 135.007 | 140.2116 | 137.2859 | 145.7368 | 135.3709 | 135.7669 | 137.2287 | 144.9448 | 151.0317 | 144.8835 | 146.1288 | 136.7039 | 136.4438 | 149.8934 | 133.1027 | 133.5201 | 133.5983 | 137.0812 | 135.0389 | 147.828 | 132.2281 | 134.8067 | 135.2101 | 139.846 | 143.7944 | 144.2137 | 141.7078 | 141.0674 | 139.4919 | 139.9985 | 137.4161 | 146.3989 | 144.5333 | 144.0113 | 135.8173 | 151.0137 | 146.2765 | 139.8329 | 122.4173 | 145.6436 | 134.7625 | 135.2767 | 137.2785 | 142.2115 | 142.5502 | 126.5991 | 126.4814 | 124.6324 | 137.0976 | 137.7719 | 138.0841 | 132.7127 | 133.4782 | 131.5436 | 136.9455 | 147.1395 | 138.5939 | 138.5939 | 134.1585 | 141.3225 | 141.8667 | 141.7078 | 134.5519 | 138.5021 | 153.1969 | 135.5501 | 135.8501 | 139.6915 | 132.2514 | 130.8922 | 133.3474 | 138.2269 | 131.3228 | 129.6409 | 136.8567 | 137.0831 | 137.178 | 145.3107 | 137.2954 | 150.2774 | 137.5178 | 144.0955 | 156.4802 | 130.2723 | 130.9225 | 133.913 | 137.2631 | 145.9546 | 145.5191 | 145.937 | 140.8626 | 140.8626 | 139.0639 | 139.0639 | 139.0639 | 143.7225 | 143.3927 | 139.0204 | 138.9817 | 139.7544 | 135.1361 | 137.8175 | 145.7368 | 145.7368 | 140.0327 | 130.8029 | 139.5389 | 141.0674 | 147.7675 | 127.7237 | 147.7675 | 140.8626 | 136.8996 | 140.3236 | 128.0444 | 136.7833 | 125.4702 | 125.1443 | 129.3427 | 140.6573 | 141.1517 | 140.9751 | 136.7833 | 136.3492 | 136.7833 | 151.0595 | 150.6787 | 150.9663 | 150.9663 | 139.0466 | 145.7314 | 145.0911 | 146.9935 | 143.8792 | 143.3939 | 125.3567 | 150.7345 | 136.8905 | 137.2726 | 135.5208 | 133.5723 | 124.0726 | 125.0668 | 125.7881 | 147.4708 | 137.2868 | 152.9306
2025-02-01 17:00 | 135.2187 | 135.541 | 135.3417 | 135.2187 | 132.4828 | 141.478 | 140.8608 | 141.8216 | 132.836 | 136.6671 | 141.5636 | 140.3707 | 141.3224 | 134.7608 | 141.8655 | 132.0349 | 138.9044 | 125.9946 | 127.0255 | 136.8367 | 132.7042 | 127.2755 | 130.4742 | 142.2651 | 127.5018 | 134.404 | 133.1491 | 132.3117 | 125.3872 | 135.9994 | 137.7645 | 136.7659 | 136.8498 | 122.8588 | 137.1435 | 126.9498 | 127.6288 | 139.4433 | 125.9387 | 118.1195 | 118.651 | 137.3894 | 138.7758 | 138.7758 | 136.2981 | 133.4749 | 129.0674 | 129.5226 | 140.4023 | 131.8876 | 131.7444 | 131.7111 | 131.3328 | 131.6308 | 131.7111 | 140.0212 | 140.5626 | 140.5626 | 140.5626 | 127.783 | 128.6089 | 136.9161 | 136.6653 | 135.6242 | 132.3709 | 138.4178 | 122.8154 | 122.9303 | 131.6032 | 130.4026 | 140.2394 | 140.2224 | 136.3607 | 136.3607 | 140.9486 | 137.2447 | 135.1738 | 133.6684 | 132.9452 | 135.816 | 134.4935 | 140.2394 | 131.4094 | 131.7973 | 134.4179 | 139.4277 | 144.8697 | 139.3803 | 140.5824 | 132.2709 | 131.6195 | 144.6434 | 129.1258 | 130.0641 | 129.6327 | 132.6174 | 131.1227 | 146.0437 | 128.6718 | 130.6844 | 131.0604 | 136.2023 | 142.2757 | 142.6762 | 140.2224 | 139.3666 | 135.8149 | 136.3607 | 133.2952 | 141.617 | 142.7064 | 142.2001 | 131.5909 | 144.8472 | 140.7874 | 134.8116 | 118.5709 | 140.2303 | 130.7303 | 131.2329 | 132.9905 | 140.7385 | 141.0619 | 124.6882 | 122.7012 | 120.9074 | 132.5994 | 134.9458 | 135.2574 | 128.6256 | 129.4237 | 130.0045 | 132.4735 | 145.3635 | 138.1864 | 138.1864 | 130.6649 | 139.8569 | 140.3992 | 140.2224 | 130.3972 | 135.4354 | 146.9573 | 131.587 | 131.8788 | 135.5056 | 128.3216 | 126.9764 | 129.4521 | 134.124 | 127.2496 | 125.5838 | 132.3336 | 132.5575 | 132.6512 | 140.1729 | 132.7147 | 144.3056 | 133.4482 | 138.9042 | 150.3164 | 125.0639 | 125.8316 | 129.9854 | 134.4524 | 140.9657 | 140.5497 | 140.9486 | 138.9392 | 138.9392 | 137.3458 | 137.3458 | 137.3458 | 141.965 | 141.638 | 135.5368 | 135.4666 | 135.1672 | 133.0952 | 132.8968 | 140.2394 | 140.2394 | 139.0171 | 127.4566 | 139.547 | 139.3666 | 145.9839 | 126.2914 | 145.9839 | 138.9392 | 132.6505 | 137.47 | 124.0933 | 132.6547 | 121.4016 | 121.0862 | 127.3668 | 139.291 | 139.3141 | 139.0756 | 132.6547 | 132.2744 | 132.6547 | 144.8926 | 144.4429 | 144.7903 | 144.7903 | 134.3435 | 143.701 | 143.0724 | 141.6174 | 142.4327 | 138.2684 | 123.951 | 144.6364 | 132.7911 | 133.1614 | 131.0744 | 129.8755 | 120.0492 | 121.2882 | 121.965 | 141.908 | 133.1832 | 146.6995
2025-02-01 17:30 | 93.7989 | 94.0185 | 93.8818 | 93.7989 | 92.1484 | 98.596 | 98.1492 | 98.8664 | 92.0688 | 94.7526 | 98.5349 | 97.7388 | 98.176 | 93.5543 | 98.8407 | 91.6101 | 96.5654 | 87.4617 | 88.1689 | 95.1946 | 92.405 | 88.725 | 90.8554 | 98.805 | 88.4464 | 92.5952 | 92.5647 | 92.149 | 87.152 | 94.6343 | 95.854 | 95.1645 | 95.2139 | 85.4375 | 95.4095 | 88.1273 | 88.5952 | 97.1968 | 87.5163 | 82.0669 | 82.4363 | 97.2224 | 96.3745 | 96.3745 | 94.7269 | 92.8639 | 88.4723 | 88.9101 | 97.6389 | 91.6971 | 91.5937 | 91.5699 | 91.2997 | 91.5108 | 91.5699 | 97.1448 | 97.6201 | 97.6201 | 97.6201 | 88.8139 | 89.3861 | 95.4459 | 95.1794 | 92.9329 | 90.998 | 96.165 | 85.4421 | 85.522 | 91.3841 | 90.7244 | 97.533 | 97.6601 | 93.1067 | 93.1067 | 97.7045 | 95.5619 | 92.8678 | 92.7696 | 92.2598 | 94.6698 | 93.0159 | 97.533 | 91.3792 | 91.6371 | 93.1311 | 97.058 | 100.5948 | 96.9749 | 97.7901 | 91.5466 | 91.5649 | 100.5445 | 89.9394 | 89.8283 | 89.8942 | 92.0605 | 91.1375 | 101.4293 | 89.3872 | 91.4246 | 91.6207 | 93.2131 | 99.154 | 99.4082 | 97.6601 | 96.9969 | 92.7484 | 93.1067 | 92.7529 | 98.6063 | 99.377 | 99.0243 | 91.4794 | 100.5827 | 97.8821 | 93.7817 | 82.4573 | 97.5172 | 90.8855 | 91.2365 | 92.2292 | 98.1067 | 98.388 | 86.4606 | 85.2693 | 84.0227 | 92.0687 | 93.3829 | 93.591 | 89.6987 | 90.198 | 90.5591 | 91.7569 | 100.9569 | 97.7879 | 97.7879 | 90.27 | 97.3912 | 97.7854 | 97.6601 | 90.6191 | 93.4548 | 102.0483 | 91.4906 | 91.6911 | 94.2578 | 89.1962 | 88.2435 | 90.0001 | 93.0087 | 88.4039 | 87.2542 | 91.8114 | 91.9416 | 91.9962 | 97.5153 | 92.0786 | 100.1878 | 92.7616 | 96.8622 | 104.0419 | 88.0509 | 88.4543 | 90.3594 | 93.1651 | 97.7164 | 97.4326 | 97.7045 | 96.6498 | 96.6498 | 95.5762 | 95.5762 | 95.5762 | 98.8575 | 98.6279 | 93.1184 | 93.0125 | 93.7352 | 92.3697 | 92.4462 | 97.533 | 97.533 | 97.6118 | 88.4151 | 97.3147 | 96.9969 | 101.3878 | 88.003 | 101.3878 | 96.6498 | 92.2972 | 95.144 | 86.2383 | 92.4492 | 84.0238 | 83.8055 | 88.3255 | 96.6023 | 96.9241 | 96.7505 | 92.4492 | 92.3398 | 92.4492 | 100.3697 | 100.5484 | 100.5484 | 100.5484 | 93.1973 | 99.9686 | 99.5464 | 98.0739 | 99.3215 | 96.2256 | 86.3721 | 100.4151 | 92.3703 | 92.628 | 91.0098 | 90.2626 | 83.0878 | 84.2963 | 84.7654 | 98.6775 | 92.5854 | 101.8699
2025-02-01 18:00 | 94.0987 | 94.3193 | 94.1809 | 94.0987 | 92.1451 | 99.0163 | 98.5962 | 99.2696 | 92.0249 | 95.0847 | 99.0913 | 98.2944 | 98.5034 | 93.7452 | 99.1907 | 92.363 | 96.8683 | 90.1079 | 90.5296 | 95.4835 | 92.5861 | 88.924 | 91.0386 | 99.2909 | 88.6752 | 92.5659 | 92.7531 | 92.3318 | 87.2792 | 94.9852 | 96.2122 | 95.5776 | 95.5708 | 85.4118 | 95.6918 | 88.3328 | 88.7983 | 97.8166 | 87.5985 | 82.2173 | 82.587 | 99.0388 | 96.9666 | 96.9666 | 95.3064 | 93.0432 | 88.7145 | 89.1571 | 97.8565 | 91.8571 | 91.6795 | 91.6556 | 91.3851 | 91.4628 | 91.6556 | 97.6677 | 98.2133 | 98.2133 | 98.2133 | 88.9872 | 89.5602 | 95.673 | 95.3977 | 92.8981 | 91.0935 | 97.0317 | 85.2976 | 85.3773 | 91.9891 | 90.9807 | 97.7508 | 98.0847 | 93.0924 | 93.0924 | 98.0224 | 96.5206 | 92.8309 | 93.5361 | 93.0012 | 95.7772 | 92.8444 | 97.7508 | 91.539 | 91.797 | 93.235 | 97.188 | 100.8254 | 97.1935 | 97.8652 | 91.8221 | 91.8189 | 100.8196 | 90.1075 | 89.993 | 89.7354 | 92.3377 | 91.3446 | 101.928 | 89.6421 | 91.7684 | 91.9131 | 93.148 | 99.645 | 99.8925 | 98.0847 | 97.4188 | 92.742 | 93.0924 | 92.883 | 99.5956 | 99.9331 | 99.5723 | 91.4022 | 100.8079 | 98.0968 | 94.0647 | 82.5843 | 97.7315 | 90.9699 | 91.3215 | 92.4644 | 98.5021 | 98.7658 | 87.2035 | 85.3476 | 84.0999 | 92.3348 | 93.36 | 93.5655 | 89.9279 | 90.4073 | 91.2341 | 92.0619 | 101.4533 | 99.6086 | 99.6086 | 90.4744 | 97.8119 | 98.2025 | 98.0847 | 90.6899 | 93.4052 | 102.2974 | 91.7842 | 91.8549 | 94.4408 | 89.3306 | 88.3226 | 90.1572 | 92.8444 | 88.5405 | 87.4093 | 92.7156 | 92.4593 | 92.3517 | 97.7859 | 92.3766 | 100.3935 | 92.9313 | 97.0472 | 104.3411 | 88.5072 | 88.8514 | 90.5097 | 93.2726 | 98.0343 | 97.7492 | 98.0224 | 97.0516 | 97.0516 | 96.4013 | 96.4013 | 96.4013 | 99.3896 | 99.1563 | 92.9898 | 92.8622 | 94.0848 | 93.0922 | 92.7244 | 97.7508 | 97.7508 | 98.7532 | 88.6438 | 97.7808 | 97.4188 | 101.8863 | 88.5979 | 101.8863 | 97.0516 | 92.327 | 95.1189 | 86.3742 | 92.563 | 84.2766 | 84.0577 | 89.0513 | 97.0864 | 97.4095 | 97.2112 | 92.563 | 92.4672 | 92.563 | 100.5912 | 100.7716 | 100.7716 | 100.7716 | 93.5219 | 100.5338 | 100.1105 | 98.4459 | 99.7095 | 96.4385 | 86.956 | 100.6307 | 92.5513 | 92.809 | 91.2728 | 90.4379 | 83.3378 | 84.3754 | 84.8593 | 98.8839 | 92.7758 | 102.1168
2025-02-01 18:30 | 94.7037 | 94.9479 | 94.7997 | 94.7037 | 92.1373 | 99.6503 | 99.247 | 99.9099 | 92.0402 | 95.7798 | 99.8732 | 99.1354 | 99.1254 | 93.6104 | 99.7229 | 93.445 | 97.3089 | 88.1003 | 88.7334 | 95.7294 | 92.4475 | 88.7625 | 90.9705 | 99.7058 | 88.8049 | 92.6061 | 92.747 | 92.2332 | 87.319 | 95.286 | 96.0943 | 95.9258 | 95.88 | 85.4271 | 95.9389 | 88.4256 | 88.8943 | 98.2713 | 87.6074 | 82.2801 | 82.6498 | 99.7277 | 97.4205 | 97.4205 | 95.9941 | 92.9471 | 88.8391 | 89.265 | 98.1034 | 91.8869 | 91.6997 | 91.6758 | 91.4047 | 91.4683 | 91.6758 | 97.9797 | 98.6694 | 98.6694 | 98.6694 | 89.0326 | 89.6053 | 95.5088 | 95.3255 | 92.9382 | 91.1917 | 98.0173 | 85.3099 | 85.414 | 92.4108 | 91.0636 | 97.9893 | 98.5898 | 93.1435 | 93.1435 | 99.0369 | 97.3337 | 92.8741 | 94.8081 | 94.1665 | 96.5393 | 92.885 | 97.9893 | 91.5699 | 91.827 | 93.4186 | 97.5391 | 101.1071 | 97.388 | 98.0823 | 91.8306 | 91.9061 | 104.9573 | 89.9424 | 90.1233 | 88.5436 | 92.8881 | 91.3815 | 103.3714 | 89.782 | 91.6517 | 91.7994 | 93.1111 | 100.2146 | 100.4382 | 98.5898 | 97.8758 | 92.7929 | 93.1435 | 92.8517 | 100.4062 | 100.8626 | 100.414 | 91.4058 | 101.1061 | 98.2567 | 94.2429 | 82.6115 | 97.8669 | 90.9885 | 91.341 | 92.4196 | 99.0798 | 99.3874 | 87.972 | 85.3569 | 84.1091 | 92.2424 | 93.4656 | 93.6831 | 89.8577 | 90.3379 | 93.0356 | 92.0611 | 101.9208 | 100.2597 | 100.2597 | 90.6891 | 98.3003 | 98.7088 | 98.5898 | 90.8701 | 93.3955 | 102.6674 | 91.8965 | 91.8871 | 93.9443 | 89.3538 | 88.3329 | 90.1725 | 92.5589 | 88.5748 | 87.4727 | 91.9993 | 92.1394 | 92.1981 | 96.6954 | 92.9509 | 100.6589 | 92.9517 | 96.1773 | 104.6943 | 88.4866 | 88.8338 | 90.5317 | 93.4553 | 99.0497 | 98.7355 | 99.0369 | 97.4716 | 97.4716 | 99.2458 | 99.2458 | 99.2458 | 100.181 | 99.9274 | 92.6792 | 92.4056 | 94.0046 | 94.2527 | 92.8466 | 97.9893 | 97.9893 | 99.3047 | 88.7735 | 98.3003 | 97.8758 | 103.393 | 89.8649 | 103.393 | 97.4716 | 92.3111 | 95.2819 | 86.4459 | 92.4579 | 84.1989 | 83.9821 | 89.7415 | 97.3092 | 97.8397 | 97.6565 | 92.4579 | 92.2912 | 92.4579 | 100.8936 | 101.072 | 101.072 | 101.072 | 94.1021 | 101.1734 | 100.7577 | 99.3681 | 100.3365 | 96.5138 | 87.6332 | 100.9114 | 92.4699 | 92.728 | 91.3933 | 90.4825 | 83.6227 | 84.4599 | 84.9404 | 99.2941 | 92.7598 | 102.4787
2025-02-01 19:00 | 97.8354 | 98.1001 | 97.9385 | 97.8354 | 94.3082 | 101.8268 | 101.3781 | 102.1343 | 94.1273 | 99.2304 | 102.3254 | 101.562 | 103.1803 | 97.2094 | 102.0698 | 94.7537 | 101.0638 | 89.5238 | 90.259 | 99.1883 | 94.577 | 90.9495 | 93.036 | 102.0541 | 90.7946 | 94.7231 | 95.057 | 94.3282 | 89.5343 | 98.8617 | 99.6956 | 99.5587 | 99.4706 | 87.4576 | 99.3945 | 90.3927 | 90.8896 | 100.6502 | 89.6603 | 84.5048 | 84.8832 | 102.3724 | 99.7436 | 99.7436 | 98.2191 | 95.2562 | 90.6906 | 91.1944 | 101.7864 | 93.9928 | 93.7842 | 93.76 | 93.4857 | 93.5132 | 93.76 | 100.2393 | 101.0237 | 101.0237 | 101.0237 | 91.0741 | 91.6694 | 98.8265 | 98.5075 | 95.0104 | 93.2318 | 100.0218 | 87.3489 | 87.4555 | 94.4116 | 94.1841 | 101.6683 | 100.9414 | 95.1907 | 95.2005 | 102.5301 | 101.6052 | 94.9395 | 96.295 | 95.6287 | 100.5299 | 95.2062 | 101.6683 | 93.5473 | 93.9087 | 95.7119 | 101.8816 | 105.0534 | 101.0455 | 101.908 | 94.2247 | 95.0559 | 108.4746 | 92.5043 | 92.158 | 90.4922 | 95.8767 | 93.6144 | 105.806 | 91.8704 | 92.4914 | 92.9706 | 95.155 | 102.614 | 102.8572 | 100.9414 | 100.2046 | 94.8409 | 95.2005 | 95.1521 | 104.8125 | 103.4549 | 102.946 | 93.4485 | 105.0511 | 101.8024 | 97.5667 | 84.5649 | 101.3634 | 93.0544 | 93.4161 | 94.8213 | 101.5036 | 101.8732 | 89.6303 | 87.3553 | 86.0782 | 94.9254 | 95.7388 | 95.9607 | 91.6327 | 92.2386 | 95.0871 | 94.5189 | 104.3213 | 102.9948 | 102.9948 | 92.8029 | 100.6454 | 101.0585 | 100.9414 | 93.0387 | 95.5508 | 106.7815 | 94.0014 | 93.993 | 96.299 | 91.4996 | 90.3989 | 92.2893 | 94.5959 | 91.009 | 89.8191 | 94.0444 | 94.5073 | 94.701 | 100.0094 | 96.0151 | 104.5131 | 95.2123 | 99.565 | 108.388 | 88.4663 | 89.0569 | 92.6655 | 95.7438 | 102.5434 | 102.2038 | 102.5301 | 99.7894 | 99.7894 | 101.4071 | 101.4071 | 101.4071 | 102.6913 | 102.4109 | 94.6468 | 94.1485 | 96.5693 | 95.7891 | 96.054 | 101.6683 | 101.6683 | 101.8773 | 90.7623 | 100.6454 | 100.2046 | 105.8282 | 91.9211 | 105.8282 | 99.7894 | 94.5406 | 97.6348 | 88.6971 | 94.8047 | 86.394 | 86.1716 | 91.5052 | 99.5069 | 100.1674 | 99.9738 | 94.8047 | 94.8047 | 94.8047 | 104.8437 | 105.0193 | 105.0193 | 105.0193 | 97.2445 | 103.5855 | 103.16 | 103.4398 | 102.6089 | 99.8358 | 89.6383 | 104.818 | 94.7781 | 95.0428 | 94.0516 | 92.5811 | 85.8028 | 86.6951 | 87.1779 | 103.0421 | 95.0782 | 106.5723
2025-02-01 19:30 | 122.0166 | 122.3387 | 122.1454 | 122.0166 | 117.5761 | 126.8823 | 126.3408 | 127.2615 | 117.3377 | 123.7909 | 127.6574 | 126.7068 | 128.6826 | 121.165 | 127.1591 | 118.2823 | 126.0278 | 111.6929 | 112.5892 | 123.6684 | 117.9065 | 113.4974 | 116.0197 | 127.2807 | 113.3738 | 118.0502 | 118.5268 | 117.5886 | 111.7972 | 123.3845 | 124.4111 | 124.2747 | 124.1229 | 109.0627 | 123.9233 | 112.8846 | 113.4952 | 125.5159 | 111.4593 | 105.6609 | 106.1221 | 127.6041 | 124.384 | 124.384 | 122.3308 | 118.7755 | 112.688 | 113.3568 | 126.9349 | 117.2095 | 116.9393 | 116.6309 | 116.5707 | 116.5866 | 116.9072 | 125.0223 | 125.944 | 125.944 | 125.944 | 113.7032 | 114.4261 | 122.8544 | 122.5882 | 118.3805 | 116.2467 | 124.8055 | 108.9357 | 109.0686 | 117.8824 | 117.4872 | 126.7852 | 125.8357 | 118.3618 | 118.4246 | 127.7257 | 127.2961 | 118.3068 | 120.158 | 119.3589 | 125.9386 | 119.1573 | 126.7852 | 116.6499 | 117.1038 | 119.6335 | 127.4133 | 130.9575 | 125.9954 | 127.1031 | 117.3762 | 118.5474 | 135.3546 | 115.4834 | 114.992 | 112.874 | 119.6465 | 116.778 | 131.9601 | 114.6754 | 115.1704 | 115.8011 | 118.523 | 127.8271 | 128.1069 | 125.8357 | 124.957 | 118.1268 | 118.4246 | 118.6586 | 131.3144 | 129.0014 | 128.3815 | 116.5075 | 130.9558 | 126.8686 | 121.6358 | 105.4621 | 126.3088 | 116.0495 | 116.4905 | 118.1775 | 126.5416 | 127.0085 | 112.0449 | 107.2266 | 104.9012 | 118.4452 | 119.7467 | 120.0446 | 114.3094 | 115.0479 | 118.5195 | 117.7608 | 130.1084 | 128.3614 | 128.3614 | 115.7933 | 125.4821 | 125.9708 | 125.8357 | 115.9796 | 119.3206 | 133.1198 | 117.2202 | 117.2098 | 120.0841 | 114.1198 | 112.6687 | 115.1174 | 117.9927 | 113.5996 | 112.1371 | 117.2043 | 117.7652 | 117.9998 | 124.725 | 119.8103 | 130.2685 | 118.7773 | 123.7887 | 134.79 | 110.4688 | 111.1847 | 115.5832 | 119.6674 | 127.7423 | 127.3289 | 127.7257 | 124.4587 | 124.4587 | 126.0416 | 126.0416 | 126.0416 | 128.059 | 127.7126 | 117.7991 | 117.218 | 120.3374 | 119.5663 | 119.7503 | 126.7852 | 126.7852 | 127.0017 | 113.3344 | 125.4821 | 124.957 | 131.9877 | 114.8372 | 131.9877 | 124.4587 | 117.8658 | 122.2622 | 110.763 | 118.1967 | 107.6214 | 107.3444 | 114.3511 | 124.1387 | 124.9299 | 124.6922 | 118.1967 | 118.1967 | 118.1967 | 130.7081 | 130.9186 | 130.9186 | 130.9186 | 121.3115 | 129.1878 | 128.6646 | 129.0102 | 127.8312 | 124.3832 | 111.9853 | 130.6535 | 118.196 | 118.518 | 117.355 | 115.5313 | 106.885 | 108.3227 | 108.9114 | 128.5075 | 118.553 | 132.8587
2025-02-01 20:00 | 128.7016 | 129.051 | 128.8406 | 128.7016 | 123.8441 | 134.1608 | 133.6114 | 134.5544 | 123.6015 | 130.5178 | 134.7467 | 133.7235 | 135.7302 | 127.9872 | 134.291 | 124.4155 | 132.9429 | 117.6076 | 118.5792 | 130.4647 | 124.2248 | 119.5144 | 122.2271 | 134.4545 | 119.3576 | 124.3861 | 124.9095 | 123.8869 | 117.7611 | 130.1749 | 131.2831 | 131.1529 | 130.9911 | 115.0169 | 130.7403 | 118.8276 | 119.4866 | 132.5404 | 117.9112 | 111.146 | 111.6441 | 134.8332 | 131.2551 | 131.2551 | 129.0304 | 125.177 | 119.0035 | 119.6887 | 134.108 | 123.4638 | 123.1634 | 122.608 | 122.7653 | 122.7723 | 123.1269 | 131.9729 | 132.9333 | 132.9333 | 132.9333 | 119.7004 | 120.4842 | 129.6883 | 129.3748 | 124.7579 | 122.4599 | 131.5686 | 114.8846 | 115.0248 | 124.0224 | 123.8211 | 133.9618 | 132.8955 | 124.7368 | 124.8044 | 134.8965 | 134.4037 | 124.6831 | 126.449 | 125.5825 | 132.9376 | 125.5868 | 133.9618 | 122.8673 | 123.3512 | 126.1168 | 134.5912 | 138.3415 | 133.1907 | 134.3688 | 123.8089 | 124.9693 | 142.6905 | 121.6341 | 121.1115 | 119.6058 | 126.1483 | 123.0201 | 139.3976 | 120.7466 | 121.2754 | 121.9556 | 124.927 | 135.0641 | 135.3661 | 132.8955 | 131.9348 | 124.4808 | 124.8044 | 125.0195 | 138.6464 | 136.2234 | 135.5548 | 122.6877 | 138.3364 | 133.9669 | 128.2888 | 111.1543 | 133.3651 | 122.2033 | 122.6791 | 124.6073 | 133.6456 | 134.136 | 117.6305 | 114.8842 | 113.2047 | 124.8647 | 126.202 | 126.5112 | 120.4084 | 121.1937 | 124.6436 | 124.2113 | 137.4415 | 135.658 | 135.658 | 121.97 | 132.509 | 133.0415 | 132.8955 | 122.1495 | 125.7834 | 140.6718 | 123.4759 | 123.4641 | 126.5548 | 120.3009 | 118.8918 | 121.3018 | 125.0297 | 119.7396 | 118.1414 | 123.5814 | 124.1996 | 124.4582 | 131.4815 | 126.3028 | 137.5991 | 125.1462 | 130.7204 | 142.4079 | 116.1236 | 116.9016 | 121.7905 | 126.153 | 134.914 | 134.466 | 134.8965 | 131.397 | 131.397 | 132.492 | 132.492 | 132.492 | 135.222 | 134.8492 | 124.1666 | 123.6092 | 126.9272 | 125.8068 | 126.2752 | 133.9618 | 133.9618 | 134.1771 | 119.3151 | 132.509 | 131.9348 | 139.4267 | 120.805 | 139.4267 | 131.397 | 124.1583 | 128.8543 | 116.656 | 124.5412 | 113.5195 | 113.2273 | 120.1233 | 131.033 | 131.8952 | 131.6322 | 124.5412 | 124.5412 | 124.5412 | 138.0685 | 138.2962 | 138.2962 | 138.2962 | 127.8996 | 136.4248 | 135.8507 | 136.0295 | 135.1587 | 131.291 | 117.8049 | 138.0081 | 124.5513 | 124.9001 | 123.7154 | 121.686 | 112.7427 | 114.034 | 114.666 | 135.7785 | 124.9413 | 140.3899
2025-02-01 20:30 | 114.137 | 114.428 | 114.254 | 114.137 | 110.1472 | 119.1511 | 118.7165 | 119.4665 | 109.9766 | 115.6855 | 119.5832 | 118.7244 | 120.1538 | 113.2804 | 119.2144 | 110.6912 | 117.8384 | 104.8072 | 105.6212 | 115.8023 | 110.4479 | 106.4286 | 108.757 | 119.3234 | 106.4476 | 110.7161 | 111.0077 | 110.1663 | 104.9134 | 115.5261 | 116.5024 | 116.3709 | 116.2379 | 102.1525 | 116.0398 | 106.0427 | 106.5859 | 117.7203 | 104.2588 | 99.256 | 99.68 | 119.6942 | 116.5391 | 116.5391 | 114.6428 | 111.2414 | 105.6437 | 106.2586 | 118.9028 | 109.7851 | 109.5454 | 109.2617 | 109.2051 | 109.2354 | 109.5158 | 117.1908 | 117.9735 | 117.9735 | 117.9735 | 106.6848 | 107.3416 | 115.0818 | 114.8211 | 111.1027 | 109.1462 | 116.8124 | 102.0485 | 102.173 | 110.5211 | 110.1356 | 118.788 | 118.0203 | 111.2864 | 111.302 | 119.2952 | 119.0685 | 111.0014 | 112.3924 | 111.6722 | 117.847 | 111.9104 | 118.788 | 109.2847 | 109.6906 | 112.326 | 119.2425 | 122.4226 | 118.1831 | 119.1461 | 109.9545 | 111.1035 | 126.8333 | 108.2966 | 107.9643 | 106.2701 | 112.0069 | 109.4322 | 123.7102 | 107.5786 | 107.9865 | 108.5508 | 111.3457 | 119.8671 | 120.126 | 118.0203 | 117.2037 | 110.9169 | 111.302 | 111.1197 | 122.8271 | 120.8231 | 120.2633 | 109.1633 | 122.4217 | 118.7388 | 113.9411 | 98.5939 | 118.2285 | 108.7293 | 109.1338 | 110.6711 | 118.6521 | 119.0608 | 104.9261 | 99.2555 | 96.5127 | 110.9888 | 112.4463 | 112.7234 | 107.2434 | 107.8969 | 110.9726 | 110.3153 | 121.9742 | 120.3986 | 120.3986 | 108.6744 | 117.6917 | 118.1448 | 118.0203 | 108.8161 | 112.119 | 124.4103 | 109.626 | 109.7804 | 112.47 | 107.0129 | 105.6007 | 107.9566 | 111.0893 | 106.6014 | 105.2109 | 109.8134 | 110.3265 | 110.5412 | 116.8932 | 112.1273 | 121.7998 | 111.2001 | 115.9947 | 125.7463 | 103.6041 | 104.263 | 108.3987 | 112.3521 | 119.3107 | 118.9366 | 119.2952 | 116.7468 | 116.7468 | 117.5317 | 117.5317 | 117.5317 | 119.9874 | 119.671 | 110.8318 | 110.4358 | 112.7163 | 111.8646 | 112.2111 | 118.788 | 118.788 | 119.1339 | 106.4115 | 117.6917 | 117.2037 | 123.7361 | 107.7586 | 123.7361 | 116.7468 | 110.4155 | 114.7612 | 103.9545 | 110.7501 | 100.8165 | 100.557 | 107.0976 | 116.4123 | 117.1668 | 116.9458 | 110.7501 | 110.7501 | 110.7501 | 122.191 | 122.387 | 122.387 | 122.387 | 113.4935 | 121.0039 | 120.5132 | 120.3092 | 119.9476 | 116.4783 | 105.0825 | 122.1414 | 110.7068 | 111.0039 | 109.9672 | 108.3476 | 100.1266 | 101.7331 | 102.2694 | 120.3637 | 111.0319 | 124.1702
2025-02-01 21:00 | 144.1239 | 144.4814 | 144.2645 | 144.1239 | 139.1545 | 150.3059 | 149.7048 | 150.7065 | 138.8685 | 146.0561 | 150.8331 | 149.7073 | 151.9802 | 143.2633 | 150.4866 | 139.7112 | 149.1092 | 132.5374 | 133.5643 | 146.6143 | 139.5998 | 134.3944 | 137.4384 | 150.5495 | 134.4154 | 139.6569 | 140.2996 | 139.2532 | 132.6511 | 146.2638 | 147.4642 | 147.2676 | 147.114 | 129.2165 | 146.9312 | 133.9203 | 134.5996 | 148.5343 | 131.7637 | 125.5145 | 126.0504 | 151.0979 | 146.8693 | 146.8693 | 144.4182 | 140.5869 | 133.5479 | 134.3252 | 150.4233 | 138.7441 | 138.4218 | 137.8083 | 137.9902 | 138.0018 | 138.3821 | 147.7686 | 148.6795 | 148.6795 | 148.6795 | 134.7688 | 135.5989 | 145.9345 | 145.461 | 140.0467 | 137.631 | 147.3551 | 129.0657 | 129.2231 | 139.5857 | 139.413 | 150.2869 | 148.8932 | 140.0049 | 140.0776 | 150.468 | 150.4572 | 139.9831 | 141.7709 | 140.9088 | 148.9984 | 140.4765 | 150.2869 | 138.2573 | 138.6522 | 141.5635 | 150.6103 | 154.8181 | 149.5678 | 150.7444 | 138.9965 | 140.6362 | 160.4588 | 136.8106 | 136.2284 | 134.6793 | 141.4592 | 138.2702 | 156.0843 | 135.8337 | 136.7911 | 137.4152 | 140.1117 | 151.2273 | 151.5549 | 148.8932 | 147.8578 | 139.7337 | 140.0776 | 140.4251 | 155.2067 | 152.2689 | 151.6075 | 137.9105 | 154.8166 | 150.2406 | 144.2656 | 124.9179 | 149.612 | 137.4098 | 137.9113 | 139.8747 | 149.6489 | 150.1345 | 132.6523 | 125.4529 | 121.9923 | 140.337 | 141.4623 | 141.8132 | 135.5417 | 136.3605 | 139.9199 | 139.4721 | 153.8941 | 151.9733 | 151.9733 | 137.0829 | 148.475 | 149.0604 | 148.8932 | 137.4113 | 140.9769 | 157.29 | 138.3969 | 138.734 | 142.1359 | 135.2421 | 133.4618 | 136.4091 | 140.7868 | 134.8703 | 133.0411 | 138.8529 | 139.5065 | 139.7799 | 147.9649 | 141.6161 | 154.0419 | 140.542 | 147.0717 | 158.8238 | 131.0213 | 131.8379 | 136.9605 | 141.597 | 150.4875 | 150.0268 | 150.468 | 147.275 | 147.275 | 148.0985 | 148.0985 | 148.0985 | 151.2829 | 150.8935 | 139.2395 | 138.4063 | 142.5131 | 141.152 | 142.0818 | 150.2869 | 150.2869 | 150.4015 | 134.3698 | 148.475 | 147.8578 | 156.117 | 135.9124 | 156.117 | 147.275 | 139.4955 | 144.4068 | 131.4374 | 139.962 | 127.4449 | 127.1169 | 135.3553 | 146.831 | 147.8131 | 147.5375 | 139.962 | 139.962 | 139.962 | 154.5191 | 154.7701 | 154.7701 | 154.7701 | 143.3221 | 152.6882 | 152.0734 | 151.8271 | 151.3391 | 147.4403 | 132.5372 | 154.4788 | 139.9083 | 140.2852 | 139.0453 | 136.8704 | 126.5728 | 128.6296 | 129.3081 | 152.252 | 140.3279 | 156.9914
2025-02-01 21:30 | 143.752 | 144.0964 | 143.884 | 143.752 | 139.1043 | 150.4461 | 149.8489 | 150.831 | 138.8381 | 145.5762 | 150.7181 | 149.5951 | 151.3655 | 142.7681 | 150.6344 | 139.1825 | 148.619 | 132.7957 | 133.8274 | 146.2306 | 139.568 | 134.3107 | 137.4082 | 150.5507 | 134.3665 | 139.6255 | 140.2487 | 139.2235 | 132.6474 | 145.8068 | 147.0168 | 146.7992 | 146.6737 | 129.347 | 146.5437 | 133.8927 | 134.5727 | 148.502 | 131.7785 | 125.4777 | 126.0137 | 150.998 | 146.8137 | 146.8137 | 144.5037 | 140.5327 | 133.5082 | 134.2856 | 150.0218 | 138.731 | 138.4043 | 137.7949 | 137.9728 | 137.9773 | 138.3647 | 147.6932 | 148.6185 | 148.6185 | 148.6185 | 134.7506 | 135.5809 | 145.6544 | 145.21 | 140.0107 | 137.5922 | 146.9079 | 129.2016 | 129.3593 | 139.4011 | 139.15 | 149.897 | 148.9368 | 140.01 | 140.083 | 149.8705 | 149.6515 | 139.956 | 141.2047 | 140.3859 | 148.2555 | 140.6772 | 149.897 | 138.2635 | 138.6428 | 141.7078 | 150.1042 | 154.2658 | 149.2397 | 150.4244 | 138.9575 | 140.3702 | 160.1584 | 136.6196 | 136.1759 | 134.5486 | 141.1464 | 138.2021 | 156.0856 | 135.7252 | 136.8694 | 137.4743 | 140.0869 | 151.2752 | 151.5987 | 148.9368 | 147.88 | 139.7148 | 140.083 | 140.3661 | 154.3755 | 152.1265 | 151.4905 | 137.8861 | 154.2631 | 149.8555 | 143.9278 | 125.186 | 149.2478 | 137.375 | 137.8851 | 139.814 | 149.6594 | 150.1144 | 132.0642 | 125.4701 | 122.009 | 140.2383 | 141.6147 | 141.9788 | 135.5497 | 136.352 | 139.5081 | 139.441 | 153.8954 | 151.8714 | 151.8714 | 136.9647 | 148.5134 | 149.1155 | 148.9368 | 137.3142 | 141.0481 | 156.6997 | 138.3969 | 138.7213 | 142.0788 | 135.2252 | 133.4835 | 136.3843 | 140.6501 | 134.8498 | 133.0053 | 139.1402 | 139.5722 | 139.753 | 147.685 | 141.2644 | 153.519 | 140.4999 | 146.7768 | 158.2859 | 131.3785 | 132.1499 | 136.935 | 141.7354 | 149.89 | 149.4448 | 149.8705 | 147.2946 | 147.2946 | 147.2953 | 147.2953 | 147.2953 | 151.1855 | 150.8045 | 139.1412 | 138.4503 | 142.5005 | 140.6532 | 141.7855 | 149.897 | 149.897 | 150.3031 | 134.321 | 148.5134 | 147.88 | 156.1182 | 135.6331 | 156.1182 | 147.2946 | 139.4343 | 144.5728 | 131.4044 | 139.8928 | 127.4092 | 127.0812 | 134.8654 | 146.7831 | 147.7989 | 147.5299 | 139.8928 | 139.8928 | 139.8928 | 153.9601 | 154.2152 | 154.2152 | 154.2152 | 142.9566 | 152.6233 | 151.9986 | 151.133 | 151.4633 | 147.1539 | 132.2648 | 153.9324 | 139.8542 | 140.2305 | 138.9475 | 136.8525 | 126.5373 | 128.5869 | 129.2678 | 151.8339 | 140.2764 | 156.4047
2025-02-01 22:00 | 132.8332 | 133.1438 | 132.9537 | 132.8332 | 129.1183 | 139.876 | 139.2839 | 140.2412 | 128.9052 | 134.4319 | 139.9941 | 138.9207 | 139.5744 | 131.7786 | 140.1203 | 129.603 | 137.1076 | 123.225 | 124.1907 | 134.9707 | 129.8556 | 124.8624 | 127.7108 | 139.9359 | 124.7941 | 129.7578 | 130.1603 | 129.4736 | 122.9979 | 134.5722 | 135.688 | 135.4246 | 135.344 | 120.2428 | 135.2582 | 124.3383 | 124.9738 | 138.0015 | 122.5421 | 116.2114 | 116.7125 | 140.2698 | 136.3237 | 136.3237 | 134.0707 | 130.5927 | 123.6374 | 124.3642 | 138.4735 | 128.7586 | 128.4501 | 127.8763 | 128.0467 | 128.0415 | 128.4131 | 137.1994 | 138.0109 | 138.0109 | 138.0109 | 125.1144 | 125.8908 | 134.4206 | 134.1459 | 130.2865 | 127.9619 | 136.5757 | 120.1769 | 120.3235 | 129.7037 | 128.4532 | 138.3607 | 138.4555 | 130.553 | 130.621 | 138.3512 | 137.6303 | 130.1744 | 131.4114 | 130.6822 | 136.3731 | 130.6451 | 138.3607 | 128.2499 | 128.6625 | 131.6011 | 138.2848 | 142.3552 | 137.7666 | 138.8479 | 128.7316 | 129.5972 | 147.9656 | 127.0431 | 126.5447 | 125.1362 | 130.4708 | 128.2638 | 145.0805 | 125.9865 | 127.8655 | 128.2335 | 130.4971 | 140.6567 | 140.9736 | 138.4555 | 137.4582 | 130.0851 | 130.621 | 130.3294 | 141.9749 | 141.2212 | 140.681 | 127.9563 | 142.354 | 138.3928 | 132.8574 | 116.3246 | 137.8447 | 127.4901 | 127.9659 | 129.6512 | 139.1075 | 139.5158 | 122.921 | 117.0257 | 114.0012 | 129.7825 | 131.5248 | 131.8408 | 125.9401 | 126.7046 | 129.1965 | 129.1564 | 143.0447 | 141.0813 | 141.0813 | 127.2233 | 138.0544 | 138.6299 | 138.4555 | 127.5859 | 131.1986 | 144.561 | 128.4708 | 128.7502 | 131.9904 | 125.5596 | 124.0444 | 126.6623 | 130.8109 | 124.917 | 123.2485 | 129.1635 | 129.3513 | 129.4299 | 136.3507 | 130.5212 | 141.7058 | 130.3769 | 135.4448 | 146.2673 | 121.374 | 122.1542 | 127.1579 | 131.6281 | 138.3691 | 137.9671 | 138.3512 | 136.9062 | 136.9062 | 136.1817 | 136.1817 | 136.1817 | 140.4318 | 140.0827 | 129.8228 | 129.3589 | 131.9716 | 130.9242 | 130.8851 | 138.3607 | 138.3607 | 139.6243 | 124.7515 | 138.0544 | 137.4582 | 145.1109 | 125.7487 | 145.1109 | 136.9062 | 129.446 | 134.1359 | 121.8043 | 130.0047 | 118.0331 | 117.7293 | 125.5309 | 136.3922 | 137.3598 | 137.1219 | 130.0047 | 130.0047 | 130.0047 | 142.07 | 142.3093 | 142.3093 | 142.3093 | 132.0715 | 141.8603 | 141.2747 | 139.3766 | 140.8597 | 135.9606 | 122.6259 | 142.0574 | 129.9229 | 130.2744 | 128.5879 | 127.08 | 117.2255 | 119.1651 | 119.803 | 140.137 | 130.1991 | 144.2943
2025-02-01 22:30 | 132.9116 | 133.1956 | 133.017 | 132.9116 | 129.8303 | 140.5805 | 140.0154 | 140.9101 | 129.8008 | 134.3519 | 140.2784 | 139.2051 | 139.3355 | 131.6743 | 140.7363 | 130.6842 | 137.0357 | 132.2134 | 132.2134 | 135.0691 | 130.3733 | 125.4133 | 128.2797 | 140.3252 | 125.6084 | 130.9988 | 130.7476 | 130.0005 | 123.6848 | 134.5104 | 135.6413 | 135.3511 | 135.3218 | 120.849 | 135.3556 | 125.1459 | 125.7725 | 138.5422 | 123.1306 | 116.8614 | 117.3627 | 140.7162 | 136.7064 | 136.7064 | 134.4073 | 131.0981 | 124.6147 | 125.3417 | 138.4904 | 129.4482 | 129.1602 | 128.5878 | 128.7557 | 128.7902 | 129.1231 | 137.6461 | 138.3994 | 138.3994 | 138.3994 | 125.8105 | 126.5874 | 134.8189 | 134.5393 | 131.8153 | 129.2821 | 137.069 | 120.7624 | 120.9097 | 130.2518 | 128.7646 | 138.3844 | 139.0375 | 132.2384 | 132.3075 | 137.9677 | 136.9407 | 131.5827 | 132.2324 | 131.5747 | 135.7535 | 131.7412 | 138.3844 | 128.9998 | 129.3636 | 132.5591 | 137.9038 | 142.2048 | 137.8258 | 138.8247 | 129.7106 | 129.9081 | 148.2994 | 127.3641 | 127.5841 | 126.3152 | 130.6783 | 128.879 | 145.4841 | 126.6721 | 127.9363 | 128.4443 | 132.0074 | 141.2262 | 141.5653 | 139.0375 | 138.0538 | 131.8227 | 132.3075 | 130.9248 | 141.2635 | 141.4049 | 140.931 | 128.7049 | 142.2001 | 138.494 | 133.0711 | 116.8737 | 137.9801 | 128.1986 | 128.6751 | 130.4293 | 139.6221 | 139.9728 | 123.5858 | 117.3138 | 114.1219 | 130.3629 | 132.5558 | 132.8807 | 126.4988 | 127.2677 | 129.0729 | 130.2138 | 143.4426 | 141.4919 | 141.4919 | 128.1795 | 138.6443 | 139.2189 | 139.0375 | 128.0487 | 132.2888 | 144.2745 | 129.1611 | 129.4399 | 132.5138 | 126.2224 | 124.7101 | 127.3297 | 132.0434 | 125.6091 | 123.9008 | 132.2134 | 131.0408 | 130.5469 | 136.6778 | 130.6672 | 141.6073 | 130.9839 | 135.7863 | 145.8629 | 122.1883 | 122.9607 | 127.8414 | 132.5761 | 137.9856 | 137.6154 | 137.9677 | 137.5214 | 137.5214 | 135.6446 | 135.6446 | 135.6446 | 140.7478 | 140.4114 | 131.0225 | 130.5448 | 133.1084 | 131.7455 | 131.1923 | 138.3844 | 138.3844 | 140.0993 | 125.5658 | 138.6443 | 138.0538 | 145.5145 | 125.8787 | 145.5145 | 137.5214 | 130.1402 | 135.2269 | 122.4423 | 130.5732 | 118.9307 | 118.6246 | 126.1296 | 136.8842 | 137.9179 | 137.6929 | 130.5732 | 130.5732 | 130.5732 | 141.9045 | 142.1494 | 142.1494 | 142.1494 | 132.183 | 142.1609 | 141.5896 | 138.9259 | 141.5026 | 136.2128 | 122.7527 | 141.9311 | 130.4444 | 130.796 | 129.1629 | 127.7775 | 118.1169 | 119.73 | 120.387 | 140.1395 | 130.7836 | 144.0217
2025-02-01 23:00 | 122.1274 | 122.3804 | 122.2261 | 122.1274 | 119.7345 | 129.3949 | 128.8882 | 129.6878 | 119.4881 | 123.396 | 129.0694 | 128.0595 | 128.2366 | 121.2601 | 129.4887 | 120.3166 | 126.2205 | 121.8303 | 121.8303 | 124.5134 | 120.2791 | 115.7345 | 118.3555 | 129.0883 | 115.5868 | 120.1081 | 120.5446 | 119.9513 | 113.9182 | 124.0374 | 125.0705 | 124.7892 | 124.7599 | 111.3702 | 124.7768 | 115.2185 | 115.7967 | 127.5342 | 113.4442 | 107.5843 | 108.0457 | 129.4911 | 125.7625 | 125.7625 | 123.5976 | 120.884 | 114.8522 | 115.5215 | 127.6724 | 119.3748 | 119.1221 | 118.7198 | 118.7489 | 118.8027 | 119.0889 | 126.6602 | 127.3211 | 127.3211 | 127.3211 | 115.9446 | 116.6594 | 124.5741 | 124.2107 | 120.4489 | 118.3387 | 126.1323 | 111.2617 | 111.3974 | 120.0315 | 118.748 | 127.5832 | 127.9764 | 120.5929 | 120.6561 | 126.6282 | 126.2255 | 120.4267 | 121.6512 | 121.0984 | 125.2696 | 121.3094 | 127.5832 | 118.9745 | 119.2992 | 121.998 | 127.0181 | 130.9264 | 127.1135 | 128.0634 | 119.5433 | 119.797 | 136.6603 | 117.4272 | 117.0966 | 116.1383 | 120.0414 | 118.7614 | 133.8341 | 116.5745 | 118.5597 | 118.9305 | 120.4138 | 129.9015 | 130.1831 | 127.9764 | 127.0928 | 120.1992 | 120.6561 | 120.7275 | 130.2101 | 130.0852 | 129.6609 | 118.7242 | 130.9243 | 127.6646 | 122.684 | 107.827 | 127.21 | 118.2326 | 118.6734 | 120.2142 | 128.4998 | 128.8131 | 113.9389 | 108.0113 | 105.0319 | 119.9558 | 121.9978 | 122.3126 | 116.8891 | 117.522 | 118.4452 | 120.008 | 131.9562 | 130.2016 | 130.2016 | 117.6259 | 127.6207 | 128.1371 | 127.9764 | 118.0602 | 121.363 | 132.7812 | 119.1107 | 119.3671 | 122.1806 | 116.2986 | 114.9073 | 117.346 | 121.405 | 115.5714 | 114.0645 | 121.8303 | 120.7635 | 120.3143 | 126.0398 | 120.0541 | 130.4157 | 120.7695 | 125.4361 | 134.2103 | 114.547 | 115.0431 | 117.8089 | 122.0186 | 126.6446 | 126.3145 | 126.6282 | 126.6166 | 126.6166 | 124.1722 | 124.1722 | 124.1722 | 129.5048 | 129.1971 | 119.471 | 118.8843 | 122.6691 | 121.2601 | 120.9641 | 127.5832 | 127.5832 | 128.926 | 115.5476 | 127.6207 | 127.0928 | 133.8621 | 115.653 | 133.8621 | 126.6166 | 120.0081 | 124.4737 | 112.7613 | 120.4301 | 109.6084 | 109.3263 | 116.2553 | 125.9855 | 126.9684 | 126.7696 | 120.4301 | 120.4301 | 120.4301 | 130.6466 | 130.8764 | 130.8764 | 130.8764 | 121.4594 | 130.8579 | 130.3411 | 127.4855 | 130.2146 | 125.6336 | 112.7809 | 130.6945 | 120.2749 | 120.5994 | 118.8517 | 117.7541 | 108.8584 | 110.3474 | 110.9303 | 129.183 | 120.5756 | 132.5545
2025-02-01 23:30 | 94.9657 | 95.1557 | 95.0436 | 94.9657 | 93.3463 | 101.339 | 100.8174 | 101.6199 | 93.4452 | 95.9047 | 100.9853 | 100.1444 | 99.6903 | 94.5833 | 101.5559 | 93.5845 | 98.1436 | 95.183 | 95.183 | 96.8616 | 93.7475 | 89.9651 | 92.1797 | 101.0733 | 90.2201 | 94.4959 | 93.9917 | 93.4884 | 88.6607 | 96.1679 | 97.2028 | 96.9577 | 96.98 | 86.8995 | 97.0765 | 89.8615 | 90.3399 | 99.8389 | 89.0389 | 83.4898 | 83.8656 | 101.393 | 98.2769 | 98.2769 | 96.4481 | 94.2155 | 90.5325 | 90.9495 | 99.4642 | 93.0899 | 92.8853 | 92.6497 | 92.583 | 92.6228 | 92.8591 | 99.0466 | 99.5402 | 99.5402 | 99.5402 | 90.3616 | 90.9451 | 97.1059 | 96.8243 | 95.2944 | 93.2609 | 98.4528 | 86.8306 | 86.9365 | 93.6193 | 92.2464 | 99.4023 | 100.2518 | 95.8833 | 95.8833 | 98.3438 | 97.6235 | 95.0225 | 94.6033 | 94.1927 | 96.8676 | 95.3035 | 99.4023 | 92.717 | 93.0195 | 95.6757 | 98.7205 | 102.1149 | 99.076 | 99.8074 | 93.462 | 93.1132 | 106.2564 | 91.223 | 91.8239 | 90.9352 | 93.2757 | 92.5865 | 104.7892 | 90.9202 | 92.4771 | 92.6843 | 95.5007 | 101.8445 | 102.0764 | 100.2518 | 99.5252 | 95.4086 | 95.8833 | 94.1197 | 100.7052 | 101.7668 | 101.4618 | 92.5587 | 102.1098 | 99.5293 | 95.4243 | 83.9935 | 99.1702 | 92.1596 | 92.5193 | 93.8655 | 100.6616 | 100.9087 | 88.5053 | 86.7542 | 85.4859 | 93.4812 | 95.8115 | 96.0566 | 90.8188 | 91.4064 | 91.9556 | 93.7653 | 103.3188 | 101.9774 | 101.9774 | 92.195 | 99.9635 | 100.3882 | 100.2518 | 91.9401 | 95.6059 | 103.528 | 92.9326 | 93.0853 | 95.2229 | 90.7097 | 89.7817 | 91.5024 | 95.0589 | 89.9296 | 88.7686 | 95.183 | 94.3215 | 93.9587 | 97.9654 | 93.2884 | 101.7213 | 94.181 | 97.7231 | 104.7398 | 88.2856 | 88.7923 | 91.8739 | 95.6825 | 98.3566 | 98.1082 | 98.3438 | 99.142 | 99.142 | 96.3577 | 96.3577 | 96.3577 | 101.3591 | 101.1138 | 94.7301 | 94.3261 | 95.7956 | 94.3273 | 94.0654 | 99.4023 | 99.4023 | 100.9283 | 90.188 | 99.9635 | 99.5252 | 104.8111 | 89.829 | 104.8111 | 99.142 | 93.5487 | 97.8218 | 87.6995 | 93.8491 | 85.6946 | 85.4741 | 90.4548 | 98.5344 | 99.3894 | 99.2368 | 93.8491 | 93.8491 | 93.8491 | 101.8792 | 102.0674 | 102.0674 | 102.0674 | 94.419 | 102.5105 | 102.0852 | 99.0369 | 102.1384 | 97.9184 | 87.5982 | 101.9514 | 93.7272 | 93.9911 | 92.6208 | 91.8396 | 85.1083 | 85.6961 | 86.1799 | 100.6406 | 94.0147 | 103.3539
2025-02-01 23:59 | 93.0178 | 93.1938 | 93.0878 | 93.0178 | 91.6562 | 99.6202 | 99.2081 | 99.8614 | 91.5544 | 93.9193 | 99.2106 | 98.3654 | 97.6336 | 92.6913 | 99.6922 | 91.8546 | 96.1707 | 93.704 | 93.704 | 94.9733 | 91.985 | 88.4053 | 90.5247 | 99.566 | 88.4628 | 92.1049 | 92.3133 | 91.7327 | 87.0706 | 94.2291 | 95.2388 | 94.977 | 95.0224 | 85.3102 | 95.1831 | 88.1565 | 88.6265 | 98.0772 | 87.4025 | 81.9735 | 82.3423 | 99.5405 | 96.6467 | 96.6467 | 94.8515 | 92.4408 | 90.3297 | 90.5946 | 97.4389 | 91.4748 | 91.2641 | 91.2404 | 90.9715 | 90.9871 | 91.2404 | 97.5207 | 97.8868 | 97.8868 | 97.8868 | 89.0967 | 89.5477 | 95.2205 | 94.9685 | 92.4949 | 90.7501 | 96.7176 | 85.2343 | 85.3383 | 91.9792 | 90.5576 | 97.3778 | 98.4621 | 92.802 | 92.802 | 96.1497 | 95.3521 | 92.4509 | 92.7888 | 92.4339 | 94.6252 | 93.3076 | 97.3778 | 91.1258 | 91.4089 | 93.8801 | 96.59 | 100.0429 | 97.056 | 97.7449 | 92.1956 | 91.3944 | 104.3236 | 89.6153 | 89.6994 | 89.0483 | 91.335 | 90.8907 | 103.2264 | 89.1501 | 90.1718 | 90.5699 | 92.348 | 100.027 | 100.2715 | 98.4621 | 97.7532 | 92.3229 | 92.802 | 92.3928 | 98.362 | 99.891 | 99.6233 | 90.9397 | 100.0379 | 97.5638 | 93.6167 | 82.4565 | 97.2147 | 90.5517 | 90.9047 | 92.4094 | 98.8871 | 99.1403 | 87.0326 | 85.1636 | 83.9186 | 91.7664 | 93.8382 | 94.0632 | 89.4051 | 89.8883 | 90.2479 | 92.4 | 101.7779 | 100.1007 | 100.1007 | 90.055 | 98.1789 | 98.5923 | 98.4621 | 90.3506 | 93.1526 | 101.3547 | 91.484 | 91.4751 | 93.449 | 89.0503 | 88.1399 | 89.8278 | 93.0865 | 88.2707 | 87.1543 | 93.704 | 92.8678 | 92.5157 | 96.157 | 91.3761 | 99.6897 | 92.4916 | 95.8265 | 102.7158 | 86.1487 | 86.7147 | 90.1798 | 93.8845 | 96.1622 | 95.9311 | 96.1497 | 97.3741 | 97.3741 | 94.2864 | 94.2864 | 94.2864 | 99.5307 | 99.2959 | 91.2991 | 90.7292 | 94.3169 | 92.5794 | 92.3307 | 97.3778 | 97.3778 | 99.0951 | 88.4313 | 98.1789 | 97.7532 | 103.248 | 88.297 | 103.248 | 97.3741 | 91.8322 | 95.7067 | 86.138 | 92.0906 | 84.5335 | 84.3159 | 88.8796 | 97.0888 | 97.6508 | 97.4886 | 92.0906 | 92.0906 | 92.0906 | 99.8016 | 99.9924 | 99.9924 | 99.9924 | 92.4964 | 100.7339 | 100.3012 | 96.9505 | 100.2986 | 96.0025 | 86.1042 | 99.9098 | 91.9991 | 92.2467 | 90.9217 | 90.2571 | 83.955 | 84.2079 | 84.6736 | 98.5797 | 92.336 | 101.192

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-02-01 00:30 | 92.0952 | 92.2588 | 92.1575 | 92.0952 | 92.3323 | 99.8905 | 99.4579 | 100.145 | 92.5197 | 92.9456 | 99.2875 | 98.4564 | 96.4075 | 92.3941 | 100.0179 | 91.4613 | 95.0339 | 86.6692 | 87.3804 | 93.8938 | 92.1512 | 88.5444 | 90.6545 | 99.4522 | 88.8206 | 93.343 | 92.4318 | 91.9154 | 86.9238 | 92.8144 | 93.3894 | 93.5227 | 93.6307 | 86.0083 | 94.0984 | 88.5157 | 88.9829 | 98.3352 | 87.6296 | 81.6615 | 82.0291 | 99.8126 | 96.7195 | 96.7195 | 95.2027 | 92.5456 | 88.9149 | 89.2621 | 96.6647 | 91.8495 | 91.7962 | 91.7722 | 91.4989 | 91.8088 | 91.7722 | 97.4954 | 97.9647 | 97.9647 | 97.9647 | 89.0225 | 89.5897 | 94.5248 | 94.4156 | 94.0072 | 91.8575 | 96.4437 | 86.1437 | 86.2549 | 92.036 | 89.7566 | 96.6183 | 98.7869 | 94.5484 | 94.5484 | 95.0125 | 93.2688 | 93.8149 | 92.3405 | 92.0095 | 92.4185 | 94.3879 | 96.6183 | 91.5318 | 91.7895 | 94.4417 | 95.7743 | 99.8022 | 96.3737 | 97.0982 | 91.357 | 90.6036 | 99.2107 | 89.726 | 90.4163 | 90.4104 | 90.5411 | 91.0732 | 103.0241 | 89.4308 | 90.0291 | 90.5196 | 94.0219 | 100.3386 | 100.5842 | 98.7869 | 98.0786 | 94.0089 | 94.5484 | 92.7354 | 94.9817 | 100.0244 | 99.7676 | 91.8088 | 99.7837 | 97.0839 | 92.5898 | 83.4224 | 96.7176 | 91.0919 | 91.441 | 92.0025 | 99.2354 | 99.5064 | 86.591 | 85.3814 | 84.1332 | 90.8427 | 94.6241 | 94.8461 | 89.2828 | 89.8751 | 89.6841 | 91.4675 | 101.8648 | 100.4452 | 100.4452 | 90.7569 | 98.5087 | 98.9155 | 98.7869 | 90.3606 | 94.2016 | 101.0487 | 91.8011 | 91.848 | 93.5226 | 89.1472 | 88.3614 | 90.0071 | 92.0624 | 87.7902 | 86.8243 | 91.0432 | 91.3682 | 91.5042 | 94.5765 | 90.4953 | 99.3661 | 92.7605 | 94.8342 | 102.5834 | 87.0748 | 87.6285 | 90.4046 | 94.4447 | 95.0237 | 94.8088 | 95.0125 | 97.7149 | 97.7149 | 93.3139 | 93.3139 | 93.3139 | 99.7125 | 99.4738 | 93.0119 | 92.6988 | 92.8243 | 92.1484 | 91.3419 | 96.6183 | 96.6183 | 99.3092 | 88.7891 | 98.5087 | 98.0786 | 102.985 | 87.9538 | 102.985 | 97.7149 | 92.4074 | 96.4907 | 85.8545 | 92.4457 | 83.5842 | 83.3701 | 88.6046 | 97.0036 | 97.9199 | 97.7796 | 92.4457 | 92.4457 | 92.4457 | 99.7957 | 99.545 | 99.7404 | 99.7404 | 91.5676 | 100.8298 | 100.4091 | 95.8981 | 100.589 | 95.4488 | 85.7399 | 99.6299 | 92.0779 | 92.3366 | 90.2289 | 90.4591 | 83.1792 | 83.8594 | 84.3421 | 96.236 | 92.4265 | 100.892
2025-02-01 01:00 | 92.2422 | 92.3994 | 92.3016 | 92.2422 | 92.5377 | 100.5686 | 100.1364 | 100.8148 | 92.779 | 93.1064 | 99.8231 | 98.9623 | 96.8827 | 92.6574 | 100.6644 | 91.7681 | 95.4504 | 86.9063 | 87.6164 | 94.2705 | 92.3693 | 88.7948 | 90.8936 | 100.4408 | 89.1821 | 93.7193 | 92.6753 | 92.1427 | 87.1685 | 93.1888 | 93.7779 | 93.9477 | 94.0251 | 86.2681 | 94.4735 | 88.8518 | 89.3272 | 99.0254 | 87.8707 | 81.854 | 82.2248 | 100.454 | 97.6502 | 97.6502 | 96.1283 | 92.7277 | 88.6239 | 89.0256 | 97.003 | 92.1205 | 92.0519 | 92.0279 | 91.7557 | 92.0359 | 92.0279 | 98.6454 | 98.8949 | 98.8949 | 98.8949 | 89.2996 | 89.8767 | 95.0854 | 94.8774 | 94.5319 | 92.3564 | 96.8821 | 86.3995 | 86.511 | 92.4486 | 90.0753 | 96.9615 | 99.4029 | 95.1424 | 95.1424 | 95.0465 | 93.9194 | 94.2813 | 92.6231 | 92.3099 | 93.1926 | 95.1686 | 96.9615 | 91.772 | 92.0547 | 95.0339 | 96.0087 | 100.0723 | 96.7432 | 97.4246 | 91.447 | 90.9275 | 99.504 | 89.7943 | 90.8404 | 90.5743 | 90.6541 | 91.6205 | 104.0483 | 89.8365 | 90.2361 | 90.728 | 94.6134 | 100.9634 | 101.2053 | 99.4029 | 98.705 | 94.6186 | 95.1424 | 92.9519 | 95.6442 | 100.5459 | 100.2977 | 92.0359 | 100.0534 | 97.4273 | 92.9555 | 83.7361 | 97.0725 | 91.3423 | 91.694 | 92.1437 | 99.8325 | 100.086 | 86.949 | 85.6122 | 84.3607 | 91.1004 | 95.3244 | 95.5511 | 89.5182 | 90.1121 | 89.9148 | 91.6014 | 102.8774 | 101.0953 | 101.0953 | 91.1642 | 99.125 | 99.5343 | 99.4029 | 90.657 | 94.8604 | 101.2697 | 92.1296 | 92.1208 | 93.7071 | 89.397 | 88.5958 | 90.266 | 92.2294 | 88.0191 | 87.0621 | 91.2735 | 91.5586 | 91.678 | 94.9146 | 90.6385 | 99.6548 | 92.9998 | 95.3379 | 102.7794 | 87.1165 | 87.6921 | 90.6568 | 95.0359 | 95.0577 | 94.8506 | 95.0465 | 98.3397 | 98.3397 | 93.3764 | 93.3764 | 93.3764 | 100.254 | 100.0189 | 93.6215 | 93.3303 | 92.9856 | 92.4536 | 91.6972 | 96.9615 | 96.9615 | 99.9437 | 89.1505 | 99.125 | 98.705 | 104.0088 | 88.2723 | 104.0088 | 98.3397 | 92.6043 | 97.2269 | 86.1185 | 92.6523 | 83.6665 | 83.4522 | 88.9824 | 98.2557 | 98.6242 | 98.4346 | 92.6523 | 92.6523 | 92.6523 | 100.0593 | 99.8147 | 100.0081 | 100.0081 | 91.7276 | 101.4283 | 100.9879 | 96.0716 | 101.2591 | 95.8346 | 86.0503 | 99.9115 | 92.2604 | 92.5226 | 90.485 | 90.7608 | 83.2611 | 84.1097 | 84.5949 | 96.5602 | 92.6563 | 101.1184
2025-02-01 01:30 | 91.7902 | 91.9446 | 91.8514 | 91.7902 | 92.3178 | 100.4477 | 100.0015 | 100.6945 | 92.5921 | 92.5933 | 99.7297 | 98.85 | 96.1338 | 91.8995 | 100.5415 | 91.6803 | 94.7313 | 86.48 | 87.1944 | 93.5654 | 92.1465 | 88.5918 | 90.6742 | 100.2721 | 88.9923 | 93.5498 | 92.3812 | 91.9261 | 86.8794 | 92.4053 | 92.9926 | 93.1168 | 93.2365 | 85.9651 | 93.7694 | 88.6785 | 89.1496 | 98.8832 | 87.6273 | 81.5323 | 81.9037 | 100.3173 | 97.4881 | 97.4881 | 95.9475 | 92.4596 | 88.634 | 88.9943 | 96.2489 | 91.9047 | 91.844 | 91.82 | 91.5473 | 91.8431 | 91.82 | 98.4774 | 98.7334 | 98.7334 | 98.7334 | 89.1646 | 89.7188 | 94.3055 | 94.1979 | 94.4534 | 92.1597 | 96.7852 | 86.0488 | 86.1598 | 92.3861 | 89.4771 | 96.2119 | 99.2631 | 94.9561 | 94.9561 | 94.5423 | 92.6732 | 94.1812 | 92.5172 | 92.2093 | 91.8679 | 95.1859 | 96.2119 | 91.5865 | 91.8446 | 94.9368 | 95.2402 | 99.2287 | 96.0175 | 96.6913 | 91.1672 | 90.3253 | 98.9049 | 89.5322 | 90.6398 | 90.3611 | 90.2283 | 91.1035 | 103.8735 | 89.531 | 90.2224 | 90.6502 | 94.6437 | 100.8175 | 101.0579 | 99.2631 | 98.5622 | 94.4271 | 94.9561 | 92.697 | 94.3751 | 100.4116 | 100.1713 | 91.8431 | 99.2134 | 96.7007 | 92.2871 | 83.4658 | 96.3555 | 91.1361 | 91.4869 | 91.8579 | 99.6835 | 99.9295 | 86.908 | 85.3804 | 84.1322 | 90.7198 | 95.2866 | 95.5127 | 89.3026 | 89.8948 | 89.7889 | 91.2768 | 102.7046 | 100.9565 | 100.9565 | 90.9317 | 98.9843 | 99.3959 | 99.2631 | 90.3905 | 94.9042 | 100.4089 | 91.9136 | 91.905 | 93.4323 | 89.1534 | 88.3617 | 90.0381 | 92.0123 | 87.7076 | 86.748 | 90.8733 | 91.1852 | 91.3158 | 94.286 | 90.1962 | 98.843 | 92.7298 | 94.555 | 102.0108 | 87.4046 | 87.9233 | 90.4258 | 94.9384 | 94.5535 | 94.35 | 94.5423 | 98.1932 | 98.1932 | 93.1628 | 93.1628 | 93.1628 | 100.1256 | 99.8917 | 93.9003 | 93.6169 | 92.6234 | 92.3483 | 91.061 | 96.2119 | 96.2119 | 99.8088 | 88.9607 | 98.9843 | 98.5622 | 103.8341 | 88.1925 | 103.8341 | 98.1932 | 92.3739 | 97.1418 | 85.8276 | 92.416 | 83.4106 | 83.1969 | 88.9748 | 98.0888 | 98.4795 | 98.2937 | 92.416 | 92.416 | 92.416 | 99.2188 | 98.9729 | 99.1686 | 99.1686 | 91.2612 | 101.3223 | 100.8807 | 95.4229 | 101.1456 | 95.1638 | 85.9725 | 99.085 | 91.9997 | 92.2541 | 90.1069 | 90.572 | 83.0064 | 83.8209 | 84.3068 | 95.8049 | 92.365 | 100.2601
2025-02-01 02:00 | 91.6388 | 91.7911 | 91.6976 | 91.6388 | 92.286 | 100.2541 | 99.8156 | 100.5042 | 92.669 | 92.4242 | 99.7492 | 98.8654 | 96.0969 | 91.6657 | 100.4102 | 91.5756 | 94.6954 | 86.4844 | 87.1969 | 93.5362 | 92.1077 | 88.5702 | 90.6477 | 100.2724 | 89.0093 | 93.7893 | 92.3551 | 91.8879 | 86.8137 | 92.3438 | 92.9263 | 93.0357 | 93.1697 | 85.8891 | 93.7446 | 88.6744 | 89.1503 | 98.8394 | 87.5977 | 81.4446 | 81.8168 | 100.2244 | 97.428 | 97.428 | 95.8338 | 92.4343 | 88.6363 | 88.9933 | 96.1674 | 91.89 | 91.8292 | 91.8049 | 91.5291 | 91.8281 | 91.8049 | 98.4318 | 98.6709 | 98.6709 | 98.6709 | 89.1126 | 89.6757 | 94.5143 | 94.3143 | 94.8442 | 92.4578 | 96.7647 | 85.9652 | 86.0761 | 92.2673 | 89.4611 | 96.1361 | 99.2101 | 95.4674 | 95.4674 | 94.3565 | 92.4426 | 94.4801 | 92.4181 | 92.1184 | 91.6398 | 95.367 | 96.1361 | 91.5724 | 91.83 | 95.0245 | 95.0813 | 98.8558 | 95.9714 | 96.6185 | 91.1473 | 90.311 | 98.8223 | 89.4659 | 90.7972 | 90.4705 | 90.0906 | 91.078 | 103.8738 | 89.5356 | 90.1307 | 90.5755 | 95.2118 | 100.721 | 100.9696 | 99.2101 | 98.5305 | 94.9333 | 95.4674 | 92.6568 | 94.1403 | 100.3775 | 100.1531 | 91.8281 | 98.8373 | 96.6096 | 92.2715 | 83.3671 | 96.2899 | 91.1239 | 91.4734 | 91.8141 | 99.6321 | 99.8877 | 86.7668 | 85.3482 | 84.1005 | 90.6004 | 95.4597 | 95.6948 | 89.3103 | 89.8877 | 89.7839 | 91.2564 | 102.7049 | 100.854 | 100.854 | 91.0973 | 98.9398 | 99.3347 | 99.2101 | 90.3009 | 95.2738 | 99.9996 | 91.899 | 91.8903 | 93.4157 | 89.1199 | 88.3247 | 90.0145 | 92.1236 | 87.6329 | 86.6714 | 90.8659 | 91.1695 | 91.2966 | 94.271 | 90.0555 | 98.5948 | 92.6969 | 94.7458 | 101.7623 | 87.3023 | 87.8313 | 90.4043 | 95.0249 | 94.3676 | 94.1666 | 94.3565 | 98.1779 | 98.1779 | 93.0757 | 93.0757 | 93.0757 | 100.102 | 99.8713 | 94.6515 | 94.5045 | 92.5948 | 92.2692 | 91.0546 | 96.1361 | 96.1361 | 99.7235 | 88.9776 | 98.9398 | 98.5305 | 103.8344 | 88.2349 | 103.8344 | 98.1779 | 92.3351 | 97.3769 | 85.7602 | 92.3752 | 83.3923 | 83.1787 | 88.8101 | 98.0584 | 98.4481 | 98.2671 | 92.3752 | 92.3752 | 92.3752 | 98.8302 | 98.5329 | 98.7797 | 98.7797 | 91.1152 | 101.3455 | 100.9002 | 95.2522 | 100.9443 | 95.1813 | 86.0139 | 98.7861 | 91.9986 | 92.24 | 89.9883 | 90.5481 | 82.9883 | 83.7546 | 84.2398 | 95.7178 | 92.3388 | 99.8534
2025-02-01 02:30 | 91.4273 | 91.5739 | 91.4842 | 91.4273 | 92.1031 | 100.238 | 99.8236 | 100.4715 | 92.49 | 92.2134 | 99.6489 | 98.745 | 95.6249 | 91.2521 | 100.4076 | 91.7272 | 94.2588 | 86.4362 | 87.1341 | 93.1305 | 91.9893 | 88.4822 | 90.5317 | 100.2542 | 88.9499 | 93.6202 | 92.2319 | 91.752 | 86.7787 | 91.9419 | 92.5224 | 92.6306 | 92.7652 | 85.8444 | 93.3371 | 88.6087 | 89.0803 | 98.7771 | 87.5307 | 81.434 | 81.8034 | 100.1448 | 97.3828 | 97.3828 | 95.7783 | 92.3693 | 88.6371 | 88.9768 | 95.7678 | 91.7441 | 91.6704 | 91.6465 | 91.3755 | 91.6441 | 91.6465 | 98.4044 | 98.6188 | 98.6188 | 98.6188 | 89.0184 | 89.5808 | 93.9435 | 93.8506 | 94.6839 | 92.3357 | 96.7833 | 85.9226 | 86.0335 | 92.3274 | 89.1317 | 95.7413 | 99.1346 | 95.266 | 95.266 | 94.0425 | 92.0017 | 94.3185 | 92.5473 | 92.2568 | 91.2307 | 95.2456 | 95.7413 | 91.4275 | 91.6843 | 94.9414 | 94.7613 | 98.3908 | 95.6022 | 96.2491 | 91.0265 | 89.9727 | 98.5196 | 89.3402 | 90.7011 | 90.5238 | 89.9253 | 90.9901 | 103.855 | 89.4612 | 89.8527 | 90.3427 | 95.114 | 100.656 | 100.915 | 99.1346 | 98.4562 | 94.7728 | 95.266 | 92.4911 | 93.6913 | 100.2389 | 100.0224 | 91.6441 | 98.3735 | 96.1975 | 91.8894 | 83.3144 | 95.8767 | 90.9651 | 91.3146 | 91.7136 | 99.5477 | 99.7906 | 87.0233 | 85.2859 | 84.0391 | 90.4893 | 95.3744 | 95.6017 | 89.2141 | 89.7829 | 89.5699 | 91.1089 | 102.6863 | 100.7608 | 100.7608 | 90.98 | 98.8635 | 99.2672 | 99.1346 | 90.1534 | 95.3243 | 99.5203 | 91.7533 | 91.7444 | 93.3741 | 89.0395 | 88.2635 | 89.9177 | 92.1779 | 87.5884 | 86.6222 | 90.7294 | 91.0106 | 91.1283 | 93.9179 | 89.8544 | 98.1507 | 92.5371 | 94.1753 | 101.2402 | 86.7569 | 87.3287 | 90.3006 | 94.9414 | 94.0535 | 93.8597 | 94.0425 | 98.0979 | 98.0979 | 92.7864 | 92.7864 | 92.7864 | 99.9757 | 99.7466 | 94.7294 | 94.5981 | 92.4238 | 92.4047 | 90.6934 | 95.7413 | 95.7413 | 99.6547 | 88.9184 | 98.8635 | 98.4562 | 103.8156 | 88.0501 | 103.8156 | 98.0979 | 92.1563 | 97.2671 | 85.7348 | 92.2106 | 83.2818 | 83.0684 | 88.9953 | 98.0466 | 98.3851 | 98.2031 | 92.2106 | 92.2106 | 92.2106 | 98.3656 | 98.0641 | 98.3152 | 98.3152 | 90.9061 | 101.2829 | 100.8357 | 94.971 | 100.8938 | 94.7746 | 85.8337 | 98.3344 | 91.9956 | 92.2006 | 89.878 | 90.4439 | 82.8783 | 83.7628 | 84.2407 | 95.3161 | 92.2284 | 99.3759
2025-02-01 03:00 | 90.608 | 90.7501 | 90.6644 | 90.608 | 91.2915 | 99.4225 | 99.0029 | 99.6596 | 91.6783 | 91.3731 | 98.7667 | 97.8736 | 94.8814 | 90.5297 | 99.4863 | 90.8724 | 93.5483 | 85.7438 | 86.4451 | 92.452 | 91.2097 | 87.7059 | 89.739 | 99.3677 | 88.1589 | 92.8134 | 91.469 | 90.9686 | 85.9833 | 91.2252 | 91.8029 | 91.8954 | 92.0453 | 84.9785 | 92.6534 | 87.8123 | 88.2852 | 97.9064 | 86.7073 | 80.6953 | 81.0613 | 99.1895 | 96.5012 | 96.5012 | 94.9165 | 91.6037 | 88.3094 | 88.6082 | 95.0201 | 90.9631 | 90.8826 | 90.8587 | 90.5874 | 90.8435 | 90.8587 | 97.5383 | 97.7353 | 97.7353 | 97.7353 | 88.2123 | 88.7795 | 93.4431 | 93.2668 | 93.8797 | 91.5358 | 95.9037 | 85.066 | 85.1758 | 91.5116 | 88.5379 | 94.9933 | 98.2871 | 94.4691 | 94.4691 | 93.1417 | 91.0946 | 93.5333 | 91.6594 | 91.39 | 90.2854 | 94.4547 | 94.9933 | 90.6483 | 90.9037 | 94.1317 | 93.8995 | 97.616 | 94.8524 | 95.4271 | 90.4128 | 89.3685 | 97.7861 | 88.5535 | 89.9087 | 89.6622 | 89.0856 | 90.2084 | 102.9366 | 88.6684 | 89.0872 | 89.5726 | 94.3756 | 99.8197 | 100.078 | 98.2871 | 97.6091 | 93.9618 | 94.4691 | 91.6964 | 92.7676 | 99.3748 | 99.1599 | 90.8435 | 97.5997 | 95.4797 | 91.2431 | 82.3631 | 95.1711 | 90.1824 | 90.5294 | 91.0259 | 98.6959 | 98.9374 | 86.1892 | 84.4832 | 83.2481 | 89.7221 | 94.5712 | 94.8026 | 88.4143 | 88.9862 | 88.7733 | 90.4842 | 101.7783 | 99.7651 | 99.7651 | 90.196 | 98.0168 | 98.4124 | 98.2871 | 89.3702 | 94.6012 | 98.7264 | 90.9721 | 90.9634 | 92.6112 | 88.2266 | 87.4324 | 89.1092 | 91.3006 | 86.7639 | 85.8348 | 90.0571 | 90.363 | 90.491 | 93.2872 | 89.0526 | 97.3785 | 91.7592 | 93.6489 | 100.5828 | 85.9795 | 86.5486 | 89.485 | 94.1317 | 93.1527 | 92.9646 | 93.1417 | 97.2529 | 97.2529 | 91.988 | 91.988 | 91.988 | 99.1218 | 98.8931 | 94.1847 | 94.0694 | 91.7783 | 91.5416 | 90.0712 | 94.9933 | 94.9933 | 98.7318 | 88.1277 | 98.0168 | 97.6091 | 102.8975 | 87.2683 | 102.8975 | 97.2529 | 91.3424 | 96.4849 | 84.932 | 91.4055 | 82.7203 | 82.5084 | 88.1592 | 97.1921 | 97.5296 | 97.351 | 91.4055 | 91.4055 | 91.4055 | 97.5925 | 97.2972 | 97.5428 | 97.5428 | 90.1111 | 100.3867 | 99.9419 | 94.1044 | 100.0889 | 94.1015 | 85.0716 | 97.5586 | 91.2554 | 91.4478 | 89.1159 | 89.6479 | 82.3195 | 82.9626 | 83.4395 | 94.5673 | 91.469 | 98.5846
2025-02-01 03:30 | 91.764 | 91.9065 | 91.8204 | 91.764 | 91.6606 | 99.7026 | 99.2942 | 99.9383 | 91.8183 | 92.4101 | 99.0711 | 98.1783 | 95.1705 | 90.7696 | 99.749 | 90.9754 | 93.8734 | 86.2218 | 86.9297 | 92.7754 | 91.6747 | 88.3118 | 90.3241 | 99.6768 | 88.4682 | 92.5824 | 91.8616 | 91.443 | 87.4752 | 91.5029 | 92.0778 | 92.1477 | 92.3128 | 86.1103 | 92.9729 | 88.179 | 88.6456 | 98.228 | 87.6143 | 84.0163 | 84.2692 | 99.5927 | 96.8015 | 96.8015 | 95.2908 | 92.0356 | 88.3094 | 88.6632 | 95.2634 | 91.3353 | 91.2373 | 91.2133 | 90.9401 | 91.1668 | 91.2133 | 97.8425 | 98.0429 | 98.0429 | 98.0429 | 88.9094 | 89.3855 | 93.5547 | 93.4658 | 93.3104 | 91.2206 | 96.1284 | 86.1875 | 86.2987 | 91.6741 | 88.9049 | 95.2302 | 98.5811 | 93.6916 | 93.6916 | 94.3052 | 91.2283 | 93.1234 | 91.7757 | 91.4988 | 90.4021 | 94.6779 | 95.2302 | 91.018 | 91.2754 | 94.4135 | 94.0985 | 97.8856 | 95.0557 | 95.6339 | 90.7977 | 89.7455 | 98.3301 | 89.153 | 89.9182 | 90.582 | 90.5557 | 90.5836 | 103.2568 | 88.9991 | 89.8249 | 90.2255 | 93.7549 | 100.0893 | 100.3394 | 98.5811 | 97.9021 | 93.1656 | 93.6916 | 92.0993 | 92.9037 | 99.6985 | 99.4811 | 91.1668 | 97.8682 | 95.7346 | 91.631 | 83.5434 | 95.4254 | 90.5345 | 90.8828 | 91.4106 | 98.9951 | 99.2419 | 86.1868 | 85.3874 | 84.1469 | 90.8846 | 94.8023 | 95.035 | 89.1468 | 89.6549 | 88.9299 | 90.9346 | 102.0949 | 100.1552 | 100.1552 | 90.2123 | 98.3112 | 98.703 | 98.5811 | 89.8524 | 94.6203 | 99.0025 | 91.3445 | 91.3356 | 93.038 | 89.1276 | 88.3576 | 89.806 | 92.2372 | 88.5502 | 87.5847 | 90.5757 | 90.8711 | 90.9948 | 93.6808 | 90.2855 | 97.6382 | 92.1405 | 93.7491 | 100.8387 | 86.2858 | 86.8569 | 90.1694 | 94.4147 | 94.3163 | 94.1275 | 94.3052 | 97.548 | 97.548 | 92.0957 | 92.0957 | 92.0957 | 99.4364 | 99.2038 | 93.8586 | 93.7459 | 92.2898 | 91.6498 | 90.5144 | 95.2302 | 95.2302 | 99.1453 | 88.4368 | 98.3112 | 97.9021 | 103.2176 | 87.4371 | 103.2176 | 97.548 | 91.7394 | 96.6992 | 86.4265 | 91.8366 | 83.0725 | 82.8597 | 88.241 | 97.4892 | 97.8268 | 97.6399 | 91.8366 | 91.8366 | 91.8366 | 97.8589 | 97.5681 | 97.8111 | 97.8111 | 91.2399 | 100.7085 | 100.259 | 94.9177 | 100.3585 | 94.3545 | 85.2361 | 97.8224 | 91.6747 | 91.8695 | 90.2706 | 90.1484 | 82.67 | 84.4417 | 84.9219 | 94.8118 | 91.8661 | 98.8603
2025-02-01 04:00 | 91.5377 | 91.6805 | 91.5926 | 91.5377 | 91.9749 | 100.1157 | 99.6891 | 100.3544 | 92.3749 | 92.2154 | 99.4933 | 98.5853 | 95.2082 | 90.9316 | 100.2013 | 91.3564 | 93.9191 | 86.4416 | 87.133 | 92.8436 | 91.8768 | 88.4246 | 90.4693 | 100.0445 | 88.8323 | 93.5701 | 92.0852 | 91.6434 | 87.1327 | 91.5576 | 92.1331 | 92.1831 | 92.3681 | 85.8985 | 93.0408 | 88.4621 | 88.94 | 98.599 | 87.61 | 82.6751 | 82.9889 | 99.9223 | 97.1617 | 97.1617 | 95.687 | 92.2369 | 88.5076 | 88.8528 | 95.3987 | 91.6053 | 91.5355 | 91.5115 | 91.2386 | 91.5164 | 91.5115 | 98.1784 | 98.4046 | 98.4046 | 98.4046 | 88.9856 | 89.5177 | 93.7132 | 93.6279 | 94.6795 | 92.299 | 96.5522 | 85.9662 | 86.0771 | 92.0768 | 88.9827 | 95.3686 | 98.9696 | 95.2969 | 95.2969 | 94.086 | 91.0551 | 94.2961 | 92.1615 | 91.886 | 90.1565 | 95.0354 | 95.3686 | 91.2893 | 91.5456 | 94.7345 | 94.2464 | 98.0813 | 95.2101 | 95.7903 | 90.9351 | 89.8231 | 98.3839 | 89.231 | 90.6247 | 90.5752 | 90.1924 | 90.8444 | 103.6377 | 89.334 | 89.8779 | 90.3254 | 95.1364 | 100.4865 | 100.7339 | 98.9696 | 98.2835 | 94.7952 | 95.2969 | 92.3503 | 92.7273 | 100.1103 | 99.8932 | 91.5164 | 98.0619 | 95.8937 | 91.6799 | 83.2466 | 95.5818 | 90.8314 | 91.1803 | 91.5953 | 99.3701 | 99.6052 | 86.5849 | 85.354 | 84.1062 | 90.69 | 95.1756 | 95.4084 | 89.2112 | 89.7543 | 89.35 | 91.0417 | 102.4714 | 100.4486 | 100.4486 | 90.9131 | 98.6963 | 99.0989 | 98.9696 | 90.0282 | 95.2392 | 99.2273 | 91.6146 | 91.6056 | 93.2411 | 89.1125 | 88.3238 | 89.9079 | 92.2303 | 88.0514 | 87.0923 | 90.6956 | 90.9652 | 91.078 | 93.7618 | 90.0281 | 97.8128 | 92.3868 | 93.8929 | 100.9969 | 86.6349 | 87.206 | 90.2836 | 94.7371 | 94.0971 | 93.9079 | 94.086 | 97.9262 | 97.9262 | 92.5197 | 92.5197 | 92.5197 | 99.8463 | 99.6116 | 94.8094 | 94.7121 | 92.3777 | 92.0413 | 90.5459 | 95.3686 | 95.3686 | 99.5037 | 88.8008 | 98.6963 | 98.2835 | 103.5983 | 87.8556 | 103.5983 | 97.9262 | 92.0298 | 97.037 | 86.0665 | 92.0825 | 83.1982 | 82.985 | 88.6316 | 97.814 | 98.1996 | 98.0183 | 92.0825 | 92.0825 | 92.0825 | 98.0543 | 97.7637 | 98.0054 | 98.0054 | 91.0162 | 101.1382 | 100.6883 | 94.789 | 100.7968 | 94.5036 | 85.6441 | 98.0026 | 91.8706 | 92.07 | 90.0773 | 90.3459 | 82.7951 | 84.0602 | 84.5462 | 94.9462 | 92.0843 | 99.0816
2025-02-01 04:30 | 91.9117 | 92.0516 | 91.9675 | 91.9117 | 92.7014 | 101.3089 | 100.8639 | 101.5619 | 93.1427 | 92.6817 | 100.728 | 99.8061 | 96.234 | 91.9173 | 101.4795 | 92.4099 | 94.9234 | 87.2553 | 87.9563 | 93.8468 | 92.5816 | 89.1066 | 91.1569 | 101.6924 | 89.602 | 94.3696 | 92.7744 | 92.3884 | 87.3508 | 92.6718 | 93.2099 | 93.275 | 93.4537 | 86.195 | 94.0459 | 89.241 | 89.7222 | 99.9382 | 88.0332 | 81.9344 | 82.3083 | 101.2921 | 98.8838 | 98.8838 | 97.4558 | 92.8023 | 90.4514 | 90.6705 | 96.4407 | 92.332 | 92.2643 | 92.2405 | 91.9709 | 92.2482 | 92.2405 | 100.088 | 100.1329 | 100.1329 | 100.1329 | 89.7725 | 90.2994 | 94.8627 | 94.6795 | 95.5759 | 93.1647 | 97.7438 | 86.2141 | 86.3253 | 93.1042 | 89.8579 | 96.4088 | 100.1987 | 96.2724 | 96.2724 | 94.4067 | 92.2128 | 95.1577 | 93.2364 | 92.9565 | 91.3406 | 95.9948 | 96.4088 | 91.984 | 92.2663 | 95.7287 | 95.333 | 99.1209 | 96.2412 | 96.8872 | 91.9961 | 90.708 | 99.2686 | 89.9383 | 91.4407 | 90.844 | 90.4759 | 91.5356 | 105.3448 | 90.0766 | 91.051 | 91.3951 | 96.1596 | 101.7269 | 101.9789 | 100.1987 | 99.5039 | 95.7343 | 96.2724 | 93.0553 | 93.9063 | 101.3564 | 101.1298 | 92.2482 | 99.106 | 96.9204 | 92.6247 | 83.5929 | 96.6062 | 91.5535 | 91.9057 | 92.4767 | 100.6025 | 100.8444 | 87.5263 | 85.7747 | 84.5207 | 91.0788 | 96.1596 | 96.3893 | 89.8404 | 90.4088 | 90.436 | 92.026 | 104.1594 | 101.8159 | 101.8159 | 91.7412 | 99.9169 | 100.3304 | 100.1987 | 90.7919 | 96.2671 | 100.3072 | 92.3409 | 92.3323 | 93.7654 | 89.613 | 88.7684 | 90.5197 | 92.5039 | 88.209 | 87.186 | 91.5676 | 91.8739 | 92.0022 | 94.6854 | 90.3707 | 98.8713 | 93.0637 | 95.0689 | 102.0554 | 87.3085 | 87.8865 | 90.8976 | 95.7301 | 94.4178 | 94.2322 | 94.4067 | 99.124 | 99.124 | 93.6449 | 93.6449 | 93.6449 | 101.0812 | 100.8463 | 95.9328 | 95.8828 | 93.3077 | 93.1186 | 91.4423 | 96.4088 | 96.4088 | 100.8756 | 89.5702 | 99.9169 | 99.5039 | 105.3048 | 88.9235 | 105.3048 | 99.124 | 92.7521 | 98.0725 | 86.2676 | 92.8191 | 84.1689 | 83.9532 | 89.6194 | 99.7897 | 99.5272 | 99.2804 | 92.8191 | 92.8191 | 92.8191 | 99.0987 | 98.799 | 99.0498 | 99.0498 | 91.4032 | 102.4303 | 101.9553 | 95.4194 | 102.0338 | 95.5142 | 86.6851 | 99.0594 | 92.3223 | 92.5892 | 90.4634 | 91.1023 | 83.7611 | 84.2439 | 84.7328 | 95.9817 | 92.7565 | 100.1573
2025-02-01 05:00 | 92.1486 | 92.2915 | 92.2059 | 92.1486 | 92.5025 | 101.1643 | 100.7607 | 101.4014 | 92.7068 | 92.9209 | 100.5376 | 99.6286 | 96.2347 | 91.8644 | 101.2218 | 92.5009 | 94.8955 | 87.2653 | 87.9538 | 93.7899 | 92.461 | 89.0473 | 91.0717 | 101.5394 | 89.4001 | 93.5569 | 92.6319 | 92.2678 | 87.5168 | 92.6124 | 93.1669 | 93.2508 | 93.4071 | 86.2921 | 93.9889 | 89.1067 | 89.5703 | 99.7243 | 88.0284 | 82.5444 | 82.8906 | 101.0377 | 98.8286 | 98.8286 | 98.1655 | 92.682 | 90.3786 | 90.5972 | 96.3684 | 92.1509 | 92.0633 | 92.0392 | 91.7647 | 92.0125 | 92.0392 | 99.9886 | 100.0756 | 100.0756 | 100.0756 | 89.702 | 90.2042 | 94.5246 | 94.4231 | 94.3625 | 92.2433 | 97.6877 | 86.3232 | 86.4346 | 93.0198 | 89.8087 | 96.3379 | 99.9648 | 94.7923 | 94.7923 | 94.6973 | 92.403 | 94.1276 | 93.3415 | 93.0438 | 91.5733 | 95.5089 | 96.3379 | 91.8066 | 92.0859 | 95.4378 | 95.3518 | 99.1119 | 96.1773 | 96.8342 | 91.9195 | 90.6467 | 99.2762 | 89.8819 | 90.8846 | 90.6106 | 90.6723 | 91.4112 | 105.1863 | 89.9129 | 90.9833 | 91.3138 | 94.8414 | 101.5219 | 101.7751 | 99.9648 | 99.2758 | 94.2723 | 94.7923 | 92.9082 | 94.0999 | 101.1629 | 100.9348 | 92.0125 | 99.0931 | 96.8101 | 92.572 | 83.7247 | 96.4816 | 91.3635 | 91.7103 | 92.3861 | 100.3819 | 100.6273 | 87.7334 | 85.7686 | 84.5147 | 91.2568 | 95.7669 | 95.9991 | 89.8132 | 90.3564 | 90.4455 | 91.9619 | 104.0026 | 101.5235 | 101.5235 | 91.1908 | 99.6837 | 100.0953 | 99.9648 | 90.7666 | 95.6188 | 100.3094 | 92.1605 | 92.1511 | 93.6412 | 89.5965 | 88.7605 | 90.4474 | 92.2663 | 88.3725 | 87.4114 | 91.5018 | 91.8149 | 91.9459 | 94.6214 | 90.5998 | 98.8129 | 92.9059 | 94.7168 | 102.0349 | 87.1812 | 87.7463 | 90.819 | 95.4399 | 94.7085 | 94.5191 | 94.6973 | 98.8925 | 98.8925 | 93.683 | 93.683 | 93.683 | 100.8774 | 100.6461 | 94.8908 | 94.7747 | 93.2559 | 93.1954 | 91.3976 | 96.3379 | 96.3379 | 100.6516 | 89.3687 | 99.6837 | 99.2758 | 105.1464 | 88.9026 | 105.1464 | 98.8925 | 92.5756 | 97.6853 | 86.4442 | 92.6868 | 84.0988 | 83.8833 | 89.7201 | 99.6651 | 99.3187 | 99.0656 | 92.6868 | 92.6868 | 92.6868 | 99.0871 | 98.8007 | 99.0385 | 99.0385 | 91.643 | 102.2014 | 101.7329 | 95.6613 | 101.8431 | 95.3493 | 86.6647 | 99.0189 | 92.2013 | 92.4665 | 90.6403 | 90.9753 | 83.6913 | 84.447 | 84.9298 | 95.9109 | 92.6199 | 100.1581
2025-02-01 05:30 | 92.0247 | 92.1715 | 92.0825 | 92.0247 | 92.6119 | 100.9121 | 100.4648 | 101.1699 | 93.0208 | 92.8223 | 100.3211 | 99.3992 | 96.4552 | 92.1198 | 101.1057 | 92.2417 | 95.0865 | 87.2456 | 87.9419 | 93.9722 | 92.5141 | 88.9979 | 91.0582 | 101.2762 | 89.4294 | 94.2493 | 92.698 | 92.3176 | 87.202 | 92.7561 | 93.3393 | 93.4378 | 93.584 | 85.9472 | 94.1758 | 89.0857 | 89.5596 | 99.5431 | 87.8381 | 81.8346 | 82.2071 | 100.7478 | 98.611 | 98.611 | 97.8646 | 92.7513 | 90.3451 | 90.5745 | 96.6168 | 92.2075 | 92.1462 | 92.1219 | 91.8467 | 92.1427 | 92.1219 | 99.7482 | 99.8573 | 99.8573 | 99.8573 | 89.6226 | 90.1501 | 94.9334 | 94.7371 | 95.3631 | 92.9363 | 97.462 | 85.976 | 86.0869 | 92.765 | 89.9228 | 96.5876 | 99.8363 | 95.9973 | 95.9973 | 94.643 | 92.6948 | 94.9654 | 93.1033 | 92.7925 | 91.8594 | 95.3712 | 96.5876 | 91.8417 | 92.1384 | 95.3444 | 95.928 | 99.3658 | 96.4343 | 97.1459 | 91.9622 | 90.7724 | 99.3288 | 89.8542 | 91.2302 | 90.381 | 90.4798 | 91.4539 | 104.9136 | 89.9596 | 91.051 | 91.382 | 95.8781 | 101.3656 | 101.6284 | 99.8363 | 99.1452 | 95.4799 | 95.9973 | 92.9839 | 94.3972 | 100.9861 | 100.7506 | 92.1427 | 99.3503 | 97.0742 | 92.7256 | 83.2413 | 96.7467 | 91.4426 | 91.7913 | 92.4316 | 100.2663 | 100.5264 | 87.4139 | 85.5841 | 84.3329 | 91.081 | 95.6817 | 95.9084 | 89.7377 | 90.3078 | 89.8627 | 92.0043 | 103.7331 | 101.1829 | 101.1829 | 91.5475 | 99.5568 | 99.9678 | 99.8363 | 90.7529 | 95.8677 | 100.6037 | 92.2171 | 92.2078 | 93.713 | 89.4531 | 88.5706 | 90.3704 | 92.0325 | 88.0382 | 87.0656 | 91.5296 | 91.8526 | 91.9878 | 94.7527 | 90.451 | 99.0872 | 92.9719 | 95.1225 | 102.7862 | 87.2326 | 87.8071 | 90.7394 | 95.3471 | 94.6541 | 94.46 | 94.643 | 98.7682 | 98.7682 | 92.7204 | 92.7204 | 92.7204 | 100.6932 | 100.4621 | 95.6602 | 95.5562 | 93.2996 | 92.942 | 91.5201 | 96.5876 | 96.5876 | 100.402 | 89.3978 | 99.5568 | 99.1452 | 104.8738 | 88.4801 | 104.8738 | 98.7682 | 92.6745 | 97.5909 | 86.1373 | 92.7686 | 84.1378 | 83.9223 | 89.4037 | 99.4212 | 99.1575 | 98.9173 | 92.7686 | 92.7686 | 92.7686 | 99.3484 | 99.0482 | 99.2967 | 99.2967 | 91.5219 | 102.027 | 101.5551 | 95.6227 | 101.634 | 95.6089 | 86.2529 | 99.2829 | 92.2716 | 92.5365 | 90.4656 | 90.9539 | 83.7302 | 84.1455 | 84.6271 | 96.1598 | 92.6851 | 100.4482
2025-02-01 06:00 | 91.9363 | 92.0804 | 91.9946 | 91.9363 | 92.3516 | 100.1311 | 99.675 | 100.3811 | 92.7031 | 92.7039 | 99.4772 | 98.5537 | 96.0195 | 91.9009 | 100.3462 | 91.5613 | 94.7146 | 87.0314 | 87.7122 | 93.643 | 92.2584 | 88.7605 | 90.8277 | 100.2259 | 89.0332 | 93.8229 | 92.4069 | 92.066 | 87.2199 | 92.4085 | 92.9903 | 93.0732 | 93.2345 | 85.8187 | 93.8445 | 88.6906 | 89.1643 | 98.7103 | 87.6484 | 82.5074 | 82.8394 | 99.6007 | 97.6272 | 97.6272 | 96.8378 | 92.4753 | 89.6769 | 89.946 | 96.2969 | 91.9373 | 91.8759 | 91.8518 | 91.5784 | 91.8725 | 91.8518 | 98.6941 | 98.8826 | 98.8826 | 98.8826 | 89.1394 | 89.7124 | 94.6074 | 94.4214 | 94.8644 | 92.4564 | 96.7011 | 85.8158 | 85.9265 | 92.1343 | 89.6307 | 96.2661 | 99.0717 | 95.5029 | 95.5029 | 94.5057 | 92.1478 | 94.5038 | 92.429 | 92.109 | 91.3198 | 94.8707 | 96.2661 | 91.6197 | 91.8773 | 94.7867 | 95.6486 | 99.1506 | 96.1039 | 96.8226 | 91.572 | 90.4768 | 99.0032 | 89.652 | 90.7999 | 89.9593 | 90.5482 | 91.1313 | 103.8257 | 89.5943 | 90.9278 | 91.2206 | 95.3705 | 100.5863 | 100.8578 | 99.0717 | 98.405 | 94.9267 | 95.5029 | 92.7238 | 93.8401 | 100.1156 | 99.896 | 91.8725 | 99.1337 | 96.7898 | 92.4149 | 83.2035 | 96.4576 | 91.175 | 91.5224 | 92.0757 | 99.4434 | 99.6643 | 86.6436 | 85.3966 | 84.1481 | 90.9811 | 95.1397 | 95.3653 | 89.5632 | 90.1091 | 88.8593 | 91.6492 | 102.6573 | 100.0143 | 100.0143 | 91.1378 | 98.7988 | 99.2036 | 99.0717 | 90.4851 | 95.3421 | 100.4064 | 91.9467 | 91.9376 | 93.4319 | 89.2783 | 88.3735 | 90.1442 | 91.6031 | 88.1489 | 87.1757 | 91.2208 | 91.5325 | 91.663 | 94.4441 | 90.4289 | 98.8485 | 92.7024 | 94.8451 | 102.5266 | 86.9628 | 87.5372 | 90.5235 | 94.792 | 94.5169 | 94.3261 | 94.5057 | 98.0575 | 98.0575 | 91.4149 | 91.4149 | 91.4149 | 99.8534 | 99.6257 | 95.178 | 95.0296 | 92.9682 | 92.2527 | 91.2262 | 96.2661 | 96.2661 | 99.3741 | 89.0016 | 98.7357 | 98.405 | 103.7863 | 87.5902 | 103.7863 | 98.0575 | 92.422 | 97.0678 | 86.167 | 92.5126 | 83.7808 | 83.5662 | 88.6985 | 98.3385 | 98.3748 | 98.1686 | 92.5126 | 92.5126 | 92.5126 | 99.1317 | 98.8353 | 99.0804 | 99.0804 | 91.4548 | 101.1923 | 100.7331 | 95.3761 | 100.8556 | 95.2989 | 85.3854 | 99.0588 | 92.0001 | 92.26 | 90.3665 | 90.59 | 83.3749 | 84.177 | 84.6587 | 95.8409 | 92.3926 | 100.2487
2025-02-01 06:30 | 92.0969 | 92.2444 | 92.1553 | 92.0969 | 91.8046 | 98.5742 | 98.1719 | 98.7983 | 91.9211 | 92.8268 | 98.0011 | 97.1142 | 95.7304 | 91.3917 | 98.7419 | 90.539 | 94.3609 | 86.7656 | 87.431 | 93.2176 | 91.7805 | 88.3567 | 90.3791 | 98.7465 | 88.2653 | 92.6192 | 91.924 | 91.547 | 87.4178 | 92.0409 | 92.5824 | 92.6538 | 92.8256 | 85.7143 | 93.4144 | 87.9767 | 88.4358 | 97.2176 | 87.3824 | 84.0137 | 84.2656 | 97.5207 | 96.2399 | 96.2399 | 95.2443 | 92.1549 | 89.0581 | 89.3524 | 95.7892 | 91.34 | 91.2965 | 91.2725 | 91.0008 | 91.3251 | 91.2725 | 97.2643 | 97.4895 | 97.4895 | 97.4895 | 88.5213 | 89.0926 | 93.8149 | 93.7383 | 93.2898 | 91.0858 | 95.3855 | 85.7086 | 85.8192 | 91.0785 | 89.2801 | 95.7526 | 97.5188 | 93.6528 | 93.6528 | 94.7266 | 91.6406 | 93.1099 | 91.3429 | 91.0431 | 90.7496 | 93.4453 | 95.7526 | 91.0236 | 91.2802 | 93.611 | 95.2969 | 98.5865 | 95.5604 | 96.3067 | 91.1297 | 90.1072 | 98.7345 | 89.1706 | 89.7338 | 89.6891 | 90.8681 | 90.6239 | 102.2931 | 88.9026 | 90.1285 | 90.5192 | 93.5838 | 98.9245 | 99.1971 | 97.5188 | 96.935 | 93.1049 | 93.6528 | 92.1672 | 93.3236 | 98.6638 | 98.4278 | 91.3251 | 98.5711 | 96.2122 | 92.0251 | 83.1171 | 95.8887 | 90.6006 | 90.9454 | 91.6185 | 97.8528 | 98.0506 | 85.9073 | 85.1402 | 83.8955 | 91.0661 | 93.8222 | 94.0438 | 89.2519 | 89.7384 | 87.8625 | 91.2461 | 101.142 | 97.9354 | 97.9354 | 90.0551 | 97.2532 | 97.6458 | 97.5188 | 90.0046 | 93.8145 | 99.8493 | 91.3496 | 91.3403 | 93.1567 | 89.015 | 88.1113 | 89.7304 | 91.328 | 88.4958 | 87.5665 | 90.8611 | 91.1637 | 91.2904 | 94.0583 | 90.6312 | 98.2974 | 92.1292 | 93.9912 | 102.351 | 87.9822 | 88.3719 | 90.1013 | 93.6171 | 94.7377 | 94.5428 | 94.7266 | 96.6526 | 96.6526 | 90.6018 | 90.6018 | 90.6018 | 98.3631 | 98.1404 | 93.4661 | 93.3331 | 92.5855 | 91.1725 | 90.8768 | 95.7526 | 95.7526 | 97.6113 | 88.2342 | 96.8637 | 96.935 | 102.2543 | 86.4531 | 102.2543 | 96.6526 | 91.8831 | 95.7433 | 86.4066 | 91.9685 | 83.3762 | 83.1626 | 87.8252 | 96.8865 | 96.9537 | 96.7636 | 91.9685 | 91.9685 | 91.9685 | 98.568 | 98.2683 | 98.5176 | 98.5176 | 91.609 | 99.6611 | 99.2217 | 95.4482 | 99.2306 | 94.7074 | 84.2769 | 98.5068 | 91.8099 | 91.9897 | 90.4508 | 89.9675 | 82.9722 | 84.4591 | 84.9299 | 95.3462 | 91.9399 | 99.6913
2025-02-01 07:00 | 90.4164 | 90.5756 | 90.4783 | 90.4164 | 90.6958 | 96.1785 | 95.7539 | 96.4071 | 90.9969 | 91.2375 | 96.0284 | 95.1287 | 95.0064 | 90.5029 | 96.535 | 88.6626 | 93.5646 | 85.678 | 86.343 | 92.3997 | 90.5695 | 86.9815 | 89.0524 | 97.135 | 86.9641 | 91.9553 | 90.8001 | 90.3305 | 85.1777 | 91.5656 | 92.0154 | 92.1383 | 92.2545 | 83.8569 | 92.5935 | 86.6647 | 87.1243 | 95.2319 | 85.7675 | 80.1031 | 80.4615 | 94.3821 | 94.7923 | 94.7923 | 93.7686 | 90.9886 | 88.506 | 88.7326 | 94.9657 | 90.2212 | 90.2055 | 90.1876 | 89.9846 | 90.2669 | 90.1876 | 95.9203 | 96.0091 | 96.0091 | 96.0091 | 87.3184 | 87.8647 | 93.085 | 92.8955 | 92.7324 | 90.36 | 93.4455 | 83.8223 | 83.9304 | 89.3755 | 88.2385 | 94.9215 | 95.3865 | 93.3986 | 93.3986 | 93.2531 | 91.7215 | 92.4601 | 89.4995 | 89.1736 | 90.9512 | 92.1621 | 94.9215 | 89.9005 | 90.1607 | 92.0567 | 94.3205 | 97.5997 | 94.6895 | 95.3658 | 90.1027 | 89.0635 | 97.4654 | 87.7872 | 88.7123 | 87.8846 | 88.8024 | 89.3895 | 100.6237 | 87.6468 | 88.8522 | 89.2109 | 93.0798 | 96.679 | 96.9752 | 95.3865 | 94.933 | 92.8165 | 93.3986 | 91.0298 | 93.406 | 96.6591 | 96.4039 | 90.2669 | 97.5897 | 95.3061 | 91.085 | 81.2921 | 94.9872 | 89.52 | 89.8598 | 90.5507 | 95.6642 | 95.8413 | 83.9741 | 83.5622 | 82.3406 | 89.2405 | 92.398 | 92.6 | 87.8615 | 88.3755 | 86.2548 | 90.1568 | 99.4914 | 94.801 | 94.801 | 89.0398 | 95.137 | 95.5035 | 95.3865 | 88.6048 | 92.6707 | 98.8294 | 90.2302 | 90.2215 | 91.988 | 87.3656 | 86.4732 | 88.2537 | 89.4905 | 86.0327 | 85.1366 | 89.7702 | 90.0393 | 90.152 | 92.9689 | 88.8281 | 97.3409 | 91.0246 | 93.2709 | 101.3588 | 86.3548 | 86.8115 | 88.6283 | 92.0664 | 93.2641 | 93.055 | 93.2531 | 94.7426 | 94.7426 | 89.2867 | 89.2867 | 89.2867 | 96.319 | 96.101 | 92.818 | 92.7118 | 91.4332 | 89.2942 | 89.8361 | 94.9215 | 94.9215 | 95.0686 | 86.9333 | 94.3174 | 94.933 | 100.5855 | 84.6725 | 100.5855 | 94.7426 | 90.7464 | 94.2297 | 84.1961 | 90.7816 | 82.4366 | 82.2254 | 85.9486 | 95.582 | 95.1126 | 94.8902 | 90.7816 | 90.7816 | 90.7816 | 97.5859 | 97.2932 | 97.5381 | 97.5381 | 89.9151 | 97.6922 | 97.2406 | 94.0556 | 96.845 | 93.8164 | 82.5411 | 97.5388 | 90.6588 | 90.8352 | 88.6376 | 88.6969 | 82.0372 | 82.2553 | 82.7246 | 94.5266 | 90.8138 | 98.6758
2025-02-01 07:30 | 91.2486 | 91.4309 | 91.3181 | 91.2486 | 90.8976 | 95.4777 | 95.0519 | 95.6929 | 91.1735 | 92.0892 | 95.548 | 94.633 | 95.6575 | 90.9137 | 95.7455 | 88.8247 | 94.0902 | 86.7656 | 87.3882 | 92.8014 | 90.7425 | 87.0744 | 89.1863 | 96.536 | 87.043 | 92.1994 | 91.0165 | 90.4786 | 85.5033 | 91.9002 | 92.3676 | 92.4756 | 92.6096 | 84.0297 | 92.9989 | 86.7168 | 87.1772 | 94.5631 | 85.9187 | 80.4558 | 80.8149 | 92.9722 | 94.231 | 94.231 | 93.1353 | 91.2526 | 88.6542 | 88.9087 | 95.4007 | 90.3245 | 90.3237 | 90.3072 | 90.1203 | 90.4076 | 90.3072 | 95.2773 | 95.4519 | 95.4519 | 95.4519 | 87.3463 | 87.9079 | 93.4013 | 93.2119 | 93.0272 | 90.5706 | 93.2883 | 84.0069 | 84.1152 | 89.3347 | 88.6248 | 95.3477 | 94.6816 | 93.7051 | 93.7051 | 94.4952 | 91.9258 | 92.7374 | 89.7213 | 89.3509 | 91.0493 | 92.133 | 95.3477 | 89.9413 | 90.2521 | 91.8453 | 94.8884 | 98.0648 | 95.0687 | 95.7052 | 90.4474 | 89.4533 | 97.9087 | 88.1148 | 88.8619 | 88.221 | 89.4344 | 89.5855 | 100.0032 | 87.7957 | 88.6272 | 89.1042 | 93.3472 | 95.9482 | 96.242 | 94.6816 | 94.3096 | 93.1175 | 93.7051 | 91.2428 | 93.6141 | 96.1511 | 95.8779 | 90.4076 | 98.0557 | 95.6988 | 91.4899 | 81.4088 | 95.372 | 89.6073 | 89.9623 | 90.8714 | 94.9494 | 95.1211 | 84.1067 | 83.7116 | 82.4878 | 89.7467 | 92.3098 | 92.5168 | 87.8972 | 88.4538 | 86.0235 | 90.546 | 98.8779 | 93.4184 | 93.4184 | 89.2091 | 94.4379 | 94.7871 | 94.6816 | 88.9536 | 92.7172 | 99.3585 | 90.3336 | 90.3247 | 92.2614 | 87.5638 | 86.6303 | 88.4208 | 89.8331 | 86.4409 | 85.5 | 90.6003 | 90.5836 | 90.5766 | 93.3758 | 89.5674 | 97.7775 | 91.2076 | 93.6378 | 100.7454 | 85.6111 | 86.1723 | 88.8125 | 91.8593 | 94.5064 | 94.2688 | 94.4952 | 94.1845 | 94.1845 | 89.4032 | 89.4032 | 89.4032 | 95.7547 | 95.5392 | 93.0175 | 92.9283 | 91.8599 | 89.4593 | 90.2445 | 95.3477 | 95.3477 | 94.0515 | 87.0122 | 93.2552 | 94.3096 | 99.9652 | 84.2845 | 99.9652 | 94.1845 | 90.973 | 94.1898 | 84.5247 | 91.0012 | 82.7519 | 82.5399 | 86.0135 | 94.8626 | 94.5311 | 94.3331 | 91.0012 | 91.0012 | 91.0012 | 98.0584 | 97.7637 | 98.0072 | 98.0072 | 90.6935 | 97.2024 | 96.763 | 95.0936 | 96.0857 | 94.1755 | 82.1629 | 97.9845 | 90.9216 | 91.0984 | 89.1403 | 88.7682 | 82.351 | 82.5892 | 83.0572 | 94.9815 | 91.0439 | 99.1979
2025-02-01 08:00 | 94.8568 | 95.0526 | 94.9272 | 94.8568 | 94.6481 | 99.6595 | 99.2084 | 99.9069 | 94.9374 | 95.7906 | 103.0999 | 103.1937 | 99.5956 | 95.38 | 99.9368 | 93.1643 | 97.9359 | 89.6796 | 90.3259 | 96.5534 | 94.435 | 90.6664 | 92.8194 | 100.6075 | 90.625 | 96.0449 | 94.6807 | 94.169 | 88.8801 | 95.405 | 95.9961 | 96.1136 | 96.2566 | 87.3769 | 96.7586 | 90.2546 | 90.7476 | 98.4107 | 89.383 | 83.5807 | 83.956 | 96.5319 | 97.507 | 97.507 | 96.0796 | 94.9311 | 89.3686 | 89.9156 | 99.5354 | 94.0227 | 94.034 | 94.0175 | 93.8304 | 94.1398 | 94.0175 | 98.256 | 98.7769 | 98.7769 | 98.7769 | 90.9217 | 91.5084 | 97.3048 | 97.0928 | 96.9785 | 94.367 | 98.3076 | 87.3286 | 87.4413 | 93.2791 | 92.1684 | 99.4767 | 98.8938 | 97.6688 | 97.6688 | 98.3488 | 95.508 | 96.6726 | 94.1665 | 93.7716 | 94.5604 | 96.1186 | 99.4767 | 93.5889 | 93.9408 | 95.791 | 99.0665 | 103.2001 | 99.1674 | 99.8594 | 93.2029 | 93.036 | 101.7752 | 91.8104 | 92.5526 | 91.7236 | 93.0002 | 93.2138 | 104.2209 | 91.4028 | 92.2167 | 92.7212 | 97.3483 | 100.2092 | 100.5106 | 98.8938 | 98.4197 | 97.0706 | 97.6688 | 94.9955 | 97.262 | 102.822 | 102.5328 | 94.1398 | 103.1918 | 100.0106 | 95.1511 | 84.6979 | 99.6009 | 93.3083 | 93.6679 | 94.0466 | 99.1719 | 99.369 | 88.2003 | 87.073 | 85.7939 | 93.1526 | 96.3 | 96.5232 | 91.4207 | 92.0246 | 2.218 | 93.4589 | 103.0481 | 97.0122 | 97.0122 | 92.9205 | 98.61 | 98.9953 | 98.8938 | 92.6816 | 96.735 | 104.5999 | 94.0314 | 94.0229 | 95.9593 | 91.0991 | 90.1197 | 92.0132 | 93.3996 | 89.8473 | 88.8521 | 93.6605 | 93.6292 | 93.6161 | 97.1155 | 93.1082 | 102.5763 | 94.9522 | 97.5785 | 106.3429 | 89.1681 | 89.7498 | 92.4208 | 95.8031 | 98.3604 | 98.1052 | 98.3488 | 98.2665 | 98.2665 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 102 | 101.8689 | 97.0746 | 97.0237 | 94.9452 | 93.912 | 93.8206 | 99.4767 | 99.4767 | 97.724 | 90.5928 | 97.2803 | 98.4197 | 104.1813 | 2.218 | 104.1813 | 98.2665 | 94.724 | 98.2401 | 87.8701 | 94.7302 | 85.273 | 85.0545 | 90.1288 | 97.7058 | 98.4188 | 98.3872 | 94.7302 | 94.7302 | 94.7302 | 103.2218 | 103.0507 | 103.1711 | 103.1711 | 94.2846 | 102.7772 | 102.475 | 99.0092 | 100.359 | 98.1594 | 93.8031 | 102.9107 | 94.5435 | 94.747 | 92.5233 | 92.4072 | 84.8598 | 85.8568 | 86.3432 | 99.1081 | 94.687 | 104.4299
2025-02-01 08:30 | 99.8759 | 100.0926 | 99.9567 | 99.8759 | 99.1676 | 103.7495 | 103.2836 | 104.031 | 99.3914 | 100.87 | 106.7099 | 106.5792 | 104.8233 | 99.3544 | 104.0564 | 97.2325 | 103.0176 | 93.9976 | 94.6681 | 101.4818 | 99.007 | 95.1595 | 97.364 | 104.7922 | 94.9826 | 100.419 | 99.2143 | 98.7622 | 93.3688 | 100.7305 | 102.0739 | 101.2887 | 101.418 | 91.6194 | 101.6974 | 94.6547 | 95.1459 | 102.547 | 93.323 | 88.0111 | 88.3925 | 99.9946 | 101.8158 | 101.8158 | 100.4153 | 99.4054 | 93.8421 | 94.3987 | 104.2337 | 98.5275 | 98.508 | 98.4833 | 98.203 | 98.5822 | 98.4833 | 102.5273 | 103.1039 | 103.1039 | 103.1039 | 95.3605 | 95.9554 | 101.6718 | 101.5213 | 101.2525 | 98.6548 | 102.3983 | 91.5719 | 91.6575 | 97.3586 | 96.8202 | 104.1666 | 103.0747 | 101.8689 | 101.8789 | 103.733 | 100.9302 | 100.9657 | 98.3419 | 97.8876 | 99.8474 | 100.2913 | 104.1666 | 98.1818 | 98.4623 | 100.1709 | 104.0064 | 106.3703 | 103.8135 | 104.5396 | 97.7439 | 97.6969 | 107.3058 | 96.4519 | 96.8914 | 94.7438 | 97.8992 | 97.7037 | 107.5755 | 95.8218 | 97.2952 | 97.645 | 101.6212 | 104.4247 | 104.7298 | 103.0747 | 102.6211 | 101.2832 | 101.8789 | 99.5924 | 104.1456 | 106.6826 | 106.353 | 98.5822 | 106.3562 | 104.3182 | 99.9783 | 88.8705 | 103.952 | 97.7752 | 98.1384 | 98.5902 | 103.38 | 103.6055 | 91.922 | 89.4361 | 87.3049 | 98.3503 | 100.599 | 100.8179 | 95.9407 | 96.5552 | 106.7128 | 98.005 | 107.0745 | 100.4983 | 100.4983 | 97.2869 | 102.7925 | 103.1702 | 103.0747 | 97.3416 | 101.0346 | 107.7869 | 98.5367 | 98.5278 | 100.9092 | 95.5253 | 94.3982 | 96.4849 | 98.0263 | 94.4284 | 93.3683 | 98.1257 | 98.1526 | 98.1639 | 104.0458 | 98.0427 | 106.4027 | 99.5217 | 103.0613 | 110.6247 | 93.5055 | 94.0995 | 96.9112 | 100.1781 | 103.7456 | 103.4643 | 103.733 | 102.4921 | 102.4921 | 110.6586 | 110.6586 | 110.6586 | 105.8721 | 105.7155 | 101.372 | 101.343 | 100.0271 | 98.0264 | 98.5618 | 104.1666 | 104.1666 | 101.5294 | 94.9499 | 101.3498 | 102.6211 | 107.5315 | 104.8397 | 107.5315 | 102.4921 | 99.2719 | 102.4283 | 92.3453 | 99.3372 | 89.7118 | 89.4788 | 93.9552 | 101.9212 | 102.6332 | 102.591 | 99.3372 | 99.3372 | 99.3372 | 106.3263 | 105.8453 | 106.2691 | 106.2691 | 99.2592 | 106.8217 | 106.4749 | 104.3272 | 104.5407 | 102.7034 | 102.8968 | 106.5274 | 98.9024 | 99.1731 | 97.2192 | 96.8667 | 88.7124 | 90.308 | 90.8003 | 105.3187 | 99.2092 | 107.6066
2025-02-01 09:00 | 139.479 | 139.8047 | 139.5985 | 139.479 | 137.6018 | 144.215 | 143.6203 | 144.5582 | 137.56 | 141.001 | 148.1057 | 147.9469 | 146.8158 | 138.9765 | 144.498 | 135.3223 | 144.1024 | 129.9267 | 130.9749 | 141.7971 | 137.4224 | 132.0002 | 135.1271 | 145.5027 | 131.5734 | 138.443 | 137.7783 | 137.0572 | 129.6641 | 140.9349 | 142.7666 | 141.6711 | 141.818 | 127.1041 | 142.0945 | 131.2 | 131.8853 | 142.2427 | 129.7616 | 122.2487 | 122.7846 | 138.2769 | 141.4083 | 141.4083 | 139.2038 | 138.0673 | 130.3011 | 131.0845 | 145.7535 | 136.658 | 136.6192 | 136.5844 | 136.1895 | 136.7004 | 136.5844 | 142.3607 | 143.2153 | 143.2153 | 143.2153 | 132.2514 | 133.0897 | 142.0295 | 141.6782 | 139.0407 | 135.8115 | 142.3658 | 127.0661 | 127.1849 | 135.0932 | 135.0873 | 145.6512 | 143.0597 | 139.4486 | 139.522 | 145.2756 | 141.5716 | 138.8534 | 136.9831 | 136.2904 | 140.0771 | 139.117 | 145.6512 | 136.0506 | 136.5434 | 139.0804 | 145.5764 | 148.822 | 145.1123 | 146.2892 | 135.792 | 136.3234 | 149.6884 | 133.7823 | 133.8145 | 131.5944 | 136.5456 | 135.6044 | 149.3672 | 132.8381 | 134.4981 | 135.1495 | 139.5894 | 145.0523 | 145.5009 | 143.0597 | 142.4183 | 138.7919 | 139.522 | 138.2734 | 146.0818 | 148.1511 | 147.6724 | 136.7004 | 148.7973 | 145.7557 | 139.6383 | 123.0694 | 145.2171 | 135.6003 | 136.1052 | 136.9612 | 143.4876 | 143.785 | 127.7709 | 125.3094 | 122.8615 | 136.932 | 139.5555 | 139.8888 | 133.2036 | 134.034 | 148.5927 | 136.1708 | 148.6716 | 138.998 | 138.998 | 134.3948 | 142.6561 | 143.2045 | 143.0597 | 135.1457 | 139.8193 | 150.8088 | 136.6707 | 136.6584 | 140.1599 | 132.6212 | 131.0618 | 133.8951 | 136.1536 | 131.3146 | 129.7762 | 136.3722 | 136.5574 | 136.635 | 145.1825 | 136.8469 | 148.822 | 138.1728 | 144.0219 | 155.0422 | 129.5677 | 130.4022 | 134.4819 | 139.0821 | 145.2932 | 144.872 | 145.2756 | 142.2371 | 142.2371 | 154.5436 | 154.5436 | 154.5436 | 146.9978 | 146.774 | 139.6804 | 139.6804 | 139.2014 | 136.4865 | 137.6113 | 145.6512 | 145.6512 | 140.583 | 131.5275 | 140.5498 | 142.4183 | 149.3061 | 145.731 | 149.3061 | 142.2371 | 137.7846 | 142.3295 | 128.2783 | 137.8985 | 124.6333 | 124.3096 | 130.5662 | 141.4722 | 142.4267 | 142.3749 | 137.8985 | 137.8985 | 137.8985 | 148.7572 | 148.0878 | 148.6749 | 148.6749 | 138.5921 | 148.2943 | 147.8056 | 146.1243 | 145.1729 | 143.3589 | 143.0303 | 149.0198 | 137.3608 | 137.7421 | 135.3571 | 134.3746 | 123.2449 | 125.409 | 126.1016 | 147.2947 | 137.7773 | 150.5544
2025-02-01 09:30 | 139.6899 | 140.0314 | 139.8118 | 139.6899 | 136.5539 | 144.4374 | 143.8373 | 144.7738 | 136.8146 | 141.399 | 150.337 | 150.747 | 148.2099 | 139.7128 | 144.8008 | 135.495 | 145.3478 | 129.6648 | 130.7191 | 142.9594 | 136.7114 | 131.3533 | 134.4615 | 146.1234 | 131.3312 | 138.5797 | 137.1397 | 136.3258 | 129.2718 | 143.4697 | 144.8237 | 143.7317 | 143.8371 | 126.7441 | 143.2609 | 130.8483 | 131.5344 | 142.2479 | 129.4361 | 121.9394 | 122.4763 | 137.7888 | 141.7051 | 141.7051 | 139.8589 | 137.4394 | 129.978 | 130.7642 | 146.735 | 135.7627 | 135.6155 | 134.9914 | 135.1767 | 135.5081 | 135.5752 | 142.6014 | 143.5275 | 143.5275 | 143.5275 | 131.6902 | 132.5299 | 142.2222 | 141.7993 | 139.9441 | 136.5047 | 143.0851 | 126.7313 | 126.8498 | 135.0688 | 135.5129 | 146.5927 | 143.2605 | 140.8799 | 140.9533 | 145.7676 | 144.0497 | 139.3762 | 137.2643 | 136.5454 | 142.6196 | 139.0236 | 146.5927 | 135.1475 | 135.6466 | 138.8055 | 146.3688 | 149.6157 | 145.8429 | 147.0049 | 135.4893 | 136.751 | 150.2347 | 133.0536 | 134.0315 | 131.1489 | 136.597 | 135.0597 | 150.0044 | 132.5328 | 133.7139 | 134.381 | 140.7936 | 145.2628 | 145.707 | 143.2605 | 142.5435 | 140.193 | 140.9533 | 137.4889 | 148.6388 | 149.8733 | 149.3581 | 135.3762 | 149.5971 | 146.3267 | 140.5254 | 122.7363 | 145.7419 | 134.5909 | 135.0987 | 136.5257 | 143.7005 | 144.0094 | 127.8106 | 125.4926 | 123.3198 | 136.8259 | 139.3987 | 139.7054 | 132.5283 | 133.3629 | 158.3805 | 135.9194 | 149.3058 | 138.5174 | 138.5174 | 134.6304 | 142.8237 | 143.4118 | 143.2605 | 134.3735 | 140.0167 | 151.6443 | 135.4587 | 135.7538 | 139.531 | 132.154 | 130.6257 | 133.3626 | 135.6927 | 131.0057 | 129.4808 | 136.1479 | 136.371 | 136.4645 | 145.6379 | 136.979 | 149.5962 | 137.4486 | 144.249 | 155.9191 | 128.3798 | 129.2138 | 133.9221 | 138.8105 | 145.7852 | 145.3446 | 145.7676 | 142.3137 | 142.3137 | 164.8428 | 164.8428 | 164.8428 | 148.418 | 148.2494 | 140.4881 | 140.4881 | 139.0175 | 136.7732 | 138.2726 | 146.5927 | 146.5927 | 140.2128 | 131.285 | 140.6616 | 142.5435 | 149.943 | 155.1739 | 149.943 | 142.3137 | 136.8213 | 142.0209 | 127.9378 | 137.0666 | 124.3554 | 124.0324 | 130.5942 | 141.6816 | 142.522 | 142.5099 | 137.0666 | 137.0666 | 137.0666 | 149.5666 | 148.8926 | 149.4786 | 149.4786 | 138.7932 | 149.3689 | 148.9327 | 146.9661 | 145.3548 | 143.6955 | 152.2982 | 149.8164 | 136.7353 | 137.118 | 135.2523 | 133.816 | 122.9702 | 125.0899 | 125.7778 | 148.2972 | 137.149 | 151.3856
2025-02-01 10:00 | 136.1008 | 136.4431 | 136.2194 | 136.1008 | 132.4139 | 138.4003 | 137.7766 | 138.8082 | 132.3956 | 137.8356 | 142.8525 | 142.7376 | 144.5358 | 136.2287 | 138.8381 | 130.6747 | 141.68 | 126.5008 | 127.5312 | 139.2761 | 132.8298 | 127.5022 | 130.5961 | 140.1027 | 126.8505 | 133.4711 | 133.2712 | 132.4385 | 125.5171 | 140.1812 | 141.3478 | 140.0961 | 140.2093 | 123.1299 | 139.5677 | 126.4201 | 127.1022 | 136.6785 | 125.8265 | 118.3756 | 118.9037 | 132.1561 | 136.1318 | 136.1318 | 134.2532 | 133.5875 | 128.4678 | 129.0344 | 142.9323 | 131.8007 | 131.6066 | 130.9997 | 131.1832 | 131.4115 | 131.5676 | 136.9503 | 137.9113 | 137.9113 | 137.9113 | 127.5686 | 128.3929 | 138.3855 | 137.9704 | 134.2481 | 131.1005 | 137.3702 | 123.1312 | 123.2463 | 130.211 | 131.8901 | 142.7759 | 137.548 | 134.7472 | 134.8193 | 142.1947 | 140.3383 | 133.9727 | 132.4054 | 131.67 | 138.8437 | 133.7101 | 142.7759 | 131.3344 | 131.7127 | 133.7534 | 142.167 | 145.8639 | 141.9513 | 143.0523 | 132.4493 | 133.1035 | 146.257 | 129.0268 | 129.1021 | 128.3559 | 132.979 | 131.0724 | 143.8238 | 128.2058 | 131.0845 | 131.4282 | 134.8381 | 139.4615 | 139.8854 | 137.548 | 136.9373 | 134.0851 | 134.8193 | 133.3898 | 144.8092 | 142.8942 | 142.3774 | 131.246 | 145.844 | 142.5256 | 136.8744 | 119.2277 | 141.9347 | 130.603 | 131.1003 | 133.1487 | 138.0563 | 138.4343 | 123.2477 | 122.5948 | 120.8026 | 133.1364 | 134.1478 | 134.4418 | 128.9407 | 129.6551 | 144.7317 | 132.7778 | 143.154 | 132.8833 | 132.8833 | 129.6996 | 137.1573 | 137.6705 | 137.548 | 130.6986 | 134.5888 | 147.8343 | 131.4968 | 131.7919 | 135.6239 | 128.2654 | 126.8697 | 129.3584 | 132.803 | 127.288 | 125.7925 | 132.837 | 133.0565 | 133.1484 | 141.7534 | 133.4139 | 145.8489 | 133.5222 | 140.3798 | 152.0439 | 126.4279 | 127.0089 | 129.8764 | 133.7605 | 142.2119 | 141.7707 | 142.1947 | 136.7577 | 136.7577 | 151.611 | 151.611 | 151.611 | 141.6504 | 141.4337 | 134.7402 | 134.7402 | 135.6558 | 131.861 | 134.6461 | 142.7759 | 142.7759 | 134.6162 | 126.8052 | 135.0168 | 136.9373 | 143.765 | 141.2002 | 143.765 | 136.7577 | 132.6539 | 136.6111 | 124.2467 | 132.757 | 121.5652 | 121.2495 | 125.8561 | 136.0109 | 136.9618 | 136.9322 | 132.757 | 132.4659 | 132.757 | 145.8112 | 145.1454 | 145.725 | 145.725 | 135.2194 | 142.9327 | 142.4735 | 143.4664 | 139.4964 | 139.862 | 138.5835 | 146.074 | 132.8971 | 133.2738 | 131.6052 | 129.6564 | 120.2111 | 121.4268 | 122.1083 | 144.4679 | 133.3051 | 147.5819
2025-02-01 10:30 | 135.9464 | 136.2936 | 136.0682 | 135.9464 | 131.8276 | 138.3351 | 137.7162 | 138.7309 | 132.0133 | 137.6615 | 142.5392 | 142.4344 | 144.1412 | 135.8138 | 138.7095 | 130.5088 | 141.234 | 125.9756 | 127.0073 | 138.7735 | 132.1655 | 126.7857 | 129.9381 | 139.6876 | 126.6585 | 133.5728 | 132.7334 | 131.7559 | 125.2017 | 139.7119 | 140.9074 | 139.6206 | 139.7291 | 122.9738 | 139.0665 | 126.1527 | 126.8295 | 136.4509 | 125.5112 | 118.1592 | 118.684 | 131.8473 | 135.815 | 135.815 | 133.9416 | 133.0022 | 128.3622 | 128.887 | 142.3998 | 131.2296 | 131.0195 | 130.4113 | 130.5954 | 130.7945 | 130.9805 | 136.531 | 137.5957 | 137.5957 | 137.5957 | 127.1122 | 127.9392 | 137.597 | 137.276 | 134.7614 | 131.4925 | 137.1028 | 122.994 | 123.109 | 130.1142 | 131.3825 | 142.2273 | 137.3722 | 135.6057 | 135.6778 | 142.1257 | 139.9565 | 134.2485 | 132.2276 | 131.4812 | 138.4002 | 133.6228 | 142.2273 | 130.7298 | 131.1353 | 133.5171 | 141.5341 | 145.4304 | 141.3176 | 142.438 | 132.0522 | 132.591 | 145.7962 | 128.5166 | 129.1879 | 128.1021 | 132.7852 | 130.6236 | 143.3977 | 127.9637 | 129.7237 | 130.2099 | 135.5154 | 139.3162 | 139.7319 | 137.3722 | 136.7614 | 134.9314 | 135.6778 | 132.8191 | 144.4153 | 142.6293 | 142.1149 | 130.6291 | 145.4078 | 141.9776 | 136.3788 | 119.2424 | 141.3733 | 130.0186 | 130.5146 | 132.6694 | 137.8577 | 138.2124 | 123.0966 | 122.2845 | 120.4968 | 132.9323 | 134.0213 | 134.3302 | 128.0438 | 128.8617 | 144.5764 | 132.3685 | 142.7299 | 132.572 | 132.572 | 129.7748 | 136.978 | 137.5013 | 137.3722 | 130.205 | 134.6784 | 147.3965 | 130.9332 | 131.221 | 135.0482 | 127.8793 | 126.5451 | 128.9158 | 132.5404 | 127.074 | 125.5313 | 132.3195 | 132.6003 | 132.7179 | 141.2075 | 133.2353 | 145.3956 | 132.9861 | 139.6347 | 151.6116 | 123.8119 | 124.6288 | 129.4453 | 133.5249 | 142.1429 | 141.6959 | 142.1257 | 136.594 | 136.594 | 151.7069 | 151.7069 | 151.7069 | 141.4105 | 141.1906 | 135.1862 | 135.1862 | 135.2228 | 131.6543 | 134.1613 | 142.2273 | 142.2273 | 134.3314 | 126.6135 | 134.8233 | 136.7614 | 143.3391 | 140.892 | 143.3391 | 136.594 | 132.0828 | 136.5146 | 123.9463 | 132.1215 | 121.2008 | 120.886 | 125.721 | 135.5384 | 136.7492 | 136.7405 | 132.1215 | 131.7981 | 132.1215 | 145.3803 | 144.7072 | 145.2883 | 145.2883 | 135.0336 | 142.6085 | 142.1607 | 143.3145 | 139.4168 | 139.2616 | 138.281 | 145.6311 | 132.3321 | 132.7053 | 131.4035 | 129.2073 | 119.8507 | 121.1525 | 121.8264 | 143.9504 | 132.7682 | 147.1442
2025-02-01 11:00 | 137.9506 | 138.3092 | 138.0801 | 137.9506 | 133.5509 | 139.3693 | 138.7097 | 139.7596 | 133.7206 | 139.8678 | 140.6501 | 139.6541 | 146.7281 | 139.4175 | 139.7603 | 131.7132 | 143.7161 | 127.5584 | 128.6059 | 141.1959 | 133.8796 | 128.3333 | 131.5893 | 140.1916 | 128.1632 | 135.3014 | 134.4823 | 133.4599 | 126.7278 | 142.193 | 143.3621 | 142.1293 | 142.2261 | 124.4805 | 141.4909 | 127.6745 | 128.358 | 137.5275 | 127.0775 | 119.5609 | 120.0972 | 132.753 | 136.8663 | 136.8663 | 135.0206 | 134.7471 | 128.3952 | 129.1136 | 145.1302 | 132.9461 | 132.7309 | 132.1182 | 132.3001 | 132.4993 | 132.6913 | 137.5088 | 138.6664 | 138.6664 | 138.6664 | 128.6958 | 129.5358 | 140.1206 | 139.7013 | 136.4469 | 133.0817 | 137.5792 | 124.5071 | 124.6235 | 131.3793 | 133.6225 | 144.928 | 138.3862 | 137.2822 | 137.3546 | 144.326 | 142.6086 | 135.9478 | 133.4215 | 132.6398 | 141.0191 | 135.2765 | 144.928 | 132.462 | 132.8547 | 135.0891 | 144.3157 | 150.0045 | 143.8605 | 145.1149 | 133.4349 | 134.8568 | 148.2015 | 130.0662 | 130.7428 | 130.159 | 134.6588 | 132.3085 | 143.9151 | 129.5261 | 131.311 | 131.8313 | 137.1823 | 140.339 | 140.7569 | 138.3862 | 137.8395 | 136.5709 | 137.3546 | 134.5719 | 147.1518 | 141.5854 | 141.063 | 132.3322 | 149.9858 | 144.9839 | 138.7123 | 120.6786 | 144.2755 | 131.7113 | 132.2166 | 134.211 | 138.9199 | 139.2917 | 124.2651 | 123.8108 | 122.0008 | 134.6897 | 135.6382 | 135.9536 | 129.6485 | 130.4864 | 131.0036 | 133.8721 | 143.2449 | 133.4962 | 133.4962 | 131.3606 | 138.0151 | 138.52 | 138.3862 | 131.787 | 136.2981 | 152.0586 | 132.6435 | 132.9373 | 136.819 | 129.4873 | 128.125 | 130.5381 | 134.6685 | 128.6452 | 127.0927 | 133.9991 | 134.2802 | 134.3979 | 143.6206 | 135.2065 | 149.2472 | 134.7599 | 142.2057 | 155.5238 | 125.4001 | 126.2307 | 131.0809 | 135.0907 | 144.3435 | 143.8827 | 144.326 | 137.7121 | 137.7121 | 138.3726 | 138.3726 | 138.3726 | 140.7073 | 140.4014 | 136.7871 | 136.7506 | 136.9445 | 132.7723 | 136.4175 | 144.928 | 144.928 | 135.2918 | 128.1174 | 135.8329 | 137.8395 | 143.8562 | 127.3796 | 143.8562 | 137.7121 | 133.811 | 138.1742 | 125.4817 | 133.8402 | 122.4699 | 122.1518 | 126.8913 | 136.4652 | 137.8503 | 137.808 | 133.8402 | 133.3962 | 133.8402 | 150.0305 | 149.6477 | 149.9338 | 149.9338 | 137.0467 | 142.4601 | 141.9048 | 145.9337 | 140.3872 | 141.7553 | 125.019 | 149.7391 | 134.0657 | 134.4449 | 133.1406 | 130.8233 | 121.1056 | 122.6606 | 123.3403 | 146.7182 | 134.5061 | 151.8038
2025-02-01 11:30 | 138.0674 | 138.4256 | 138.1911 | 138.0674 | 133.5643 | 139.6691 | 139.0212 | 140.0427 | 133.724 | 140.054 | 140.9237 | 139.9428 | 146.8121 | 139.3169 | 140.0958 | 132.0269 | 143.7148 | 127.6454 | 128.6824 | 141.0816 | 133.8422 | 128.3073 | 131.5704 | 140.3918 | 128.2246 | 135.3445 | 134.479 | 133.4119 | 126.7629 | 141.8882 | 143.1814 | 141.8658 | 141.9805 | 124.4878 | 141.3777 | 127.7074 | 128.3935 | 137.6417 | 127.0896 | 119.6088 | 120.1451 | 132.7065 | 137.0618 | 137.0618 | 135.3378 | 134.74 | 128.4083 | 129.1257 | 144.9705 | 132.9058 | 132.7051 | 132.0951 | 132.2744 | 132.4985 | 132.6655 | 137.67 | 138.8592 | 138.8592 | 138.8592 | 128.7298 | 129.5618 | 140.1044 | 139.6679 | 136.4966 | 133.1644 | 137.8412 | 124.5196 | 124.636 | 131.5305 | 133.5491 | 144.7597 | 138.5736 | 137.3854 | 137.4581 | 144.4432 | 142.212 | 135.9869 | 133.7549 | 132.9591 | 140.5427 | 135.1056 | 144.7597 | 132.3658 | 132.8039 | 135.0946 | 144.143 | 149.8949 | 143.6473 | 144.9152 | 133.4406 | 134.7787 | 148.0951 | 130.1051 | 130.8155 | 129.8844 | 134.7954 | 132.3271 | 144.1206 | 129.5978 | 130.9817 | 131.5909 | 137.222 | 140.564 | 140.9841 | 138.5736 | 138.0104 | 136.6689 | 137.4581 | 134.5666 | 146.7426 | 141.8539 | 141.3291 | 132.3318 | 149.8808 | 144.8786 | 138.618 | 120.6508 | 144.1789 | 131.6943 | 132.1952 | 134.2248 | 139.104 | 139.4636 | 124.5866 | 123.8246 | 122.0144 | 134.754 | 135.5724 | 135.8867 | 129.6506 | 130.4794 | 131.7478 | 133.878 | 143.4494 | 133.4464 | 133.4464 | 131.4408 | 138.1951 | 138.7195 | 138.5736 | 131.8454 | 136.2355 | 151.9765 | 132.6045 | 132.8971 | 136.8172 | 129.5059 | 128.1414 | 130.551 | 134.3844 | 128.6685 | 127.1415 | 134.0223 | 134.2924 | 134.4055 | 143.5374 | 135.345 | 149.1382 | 134.7554 | 142.19 | 154.9484 | 125.4016 | 126.2319 | 131.0956 | 135.0953 | 144.4606 | 143.9998 | 144.4432 | 137.875 | 137.875 | 139.1906 | 139.1906 | 139.1906 | 140.9538 | 140.6474 | 136.7007 | 136.6513 | 136.9493 | 133.0879 | 136.3478 | 144.7597 | 144.7597 | 135.2482 | 128.1789 | 136.0215 | 138.0104 | 144.0616 | 128.0687 | 144.0616 | 137.875 | 133.8264 | 138.1807 | 125.5225 | 133.8115 | 122.4751 | 122.157 | 127.1706 | 136.6195 | 137.9995 | 137.967 | 133.8115 | 133.3671 | 133.8115 | 149.9257 | 149.5474 | 149.8311 | 149.8311 | 137.1961 | 142.6824 | 142.1266 | 146.1903 | 140.6548 | 141.6875 | 125.6953 | 149.6385 | 134.0634 | 134.4415 | 133.2042 | 130.8357 | 121.1108 | 122.6 | 123.3073 | 146.5664 | 134.5042 | 151.7189
2025-02-01 12:00 | 140.1606 | 140.5193 | 140.2902 | 140.1606 | 135.8237 | 142.2397 | 141.5808 | 142.639 | 136.0102 | 142.1475 | 143.5466 | 142.5473 | 148.9295 | 141.6361 | 142.717 | 134.2771 | 145.7616 | 129.7938 | 130.8378 | 143.0427 | 136.1148 | 130.497 | 133.8059 | 142.9692 | 130.4395 | 137.5997 | 136.7483 | 135.6754 | 128.8525 | 142.9659 | 144.5469 | 143.4825 | 143.5771 | 126.5435 | 143.3548 | 129.9416 | 130.632 | 140.2461 | 129.2424 | 121.5513 | 122.0967 | 135.2878 | 139.6503 | 139.6503 | 138.0388 | 137.037 | 130.3778 | 131.1211 | 147.0758 | 135.1632 | 134.9564 | 134.3328 | 134.5182 | 134.7422 | 134.9162 | 140.2598 | 141.4868 | 141.4868 | 141.4868 | 130.9349 | 131.782 | 142.3691 | 141.9334 | 138.7117 | 135.3947 | 140.3325 | 126.5496 | 126.668 | 133.9089 | 135.6193 | 146.8645 | 141.1644 | 139.6213 | 139.6949 | 146.5397 | 144.0485 | 138.1717 | 136.0075 | 135.2137 | 142.3635 | 137.5396 | 146.8645 | 134.6102 | 135.0588 | 137.506 | 146.235 | 152.4355 | 145.7492 | 147.0122 | 135.5914 | 136.87 | 150.3676 | 132.3654 | 133.0411 | 132.3275 | 136.939 | 134.5678 | 146.7664 | 131.8107 | 133.1997 | 133.8217 | 139.396 | 143.2024 | 143.6212 | 141.1644 | 140.6028 | 138.9066 | 139.6949 | 136.8445 | 148.6376 | 144.4743 | 143.9419 | 134.5729 | 152.4128 | 147.206 | 140.625 | 122.659 | 146.4898 | 133.9267 | 134.437 | 136.4447 | 141.6762 | 142.0295 | 126.7363 | 125.9195 | 124.0786 | 136.8544 | 137.9545 | 138.2618 | 131.8679 | 132.7046 | 134.5869 | 136.0327 | 146.0829 | 136.0512 | 136.0512 | 133.6841 | 140.7785 | 141.3154 | 141.1644 | 134.0193 | 138.4797 | 154.575 | 134.8581 | 135.1543 | 139.1498 | 131.6906 | 130.3063 | 132.7682 | 136.9122 | 130.7766 | 129.2114 | 136.2145 | 136.4625 | 136.5664 | 145.7647 | 137.4173 | 151.6175 | 137.0333 | 144.4746 | 157.6344 | 127.5526 | 128.3938 | 133.3232 | 137.506 | 146.5574 | 146.096 | 146.5397 | 140.4786 | 140.4786 | 142.6606 | 142.6606 | 142.6606 | 143.5615 | 143.2529 | 138.6646 | 138.5794 | 139.1558 | 135.3455 | 138.3853 | 146.8645 | 146.8645 | 137.8982 | 130.3929 | 138.5497 | 140.6028 | 146.7064 | 130.5897 | 146.7064 | 140.4786 | 136.0945 | 140.4731 | 127.5988 | 136.0847 | 124.4491 | 124.1259 | 129.3948 | 139.176 | 140.602 | 140.5662 | 136.0847 | 135.6466 | 136.0847 | 152.46 | 152.0721 | 152.3604 | 152.3604 | 139.274 | 145.3471 | 144.7799 | 148.3299 | 143.339 | 143.9451 | 128.1696 | 152.1437 | 136.348 | 136.7313 | 135.2804 | 133.0808 | 123.0629 | 124.7284 | 125.4216 | 148.7026 | 136.7754 | 154.3086
2025-02-01 12:30 | 141.0411 | 141.3909 | 141.1674 | 141.0411 | 137.3975 | 143.771 | 143.0831 | 144.1829 | 137.5696 | 142.9545 | 144.6159 | 143.4704 | 149.6583 | 142.6919 | 144.3053 | 135.1534 | 146.5734 | 130.7445 | 131.81 | 143.952 | 137.7166 | 131.9451 | 135.3064 | 144.7552 | 131.8005 | 139.1156 | 138.2529 | 137.2872 | 129.9522 | 143.8492 | 145.4787 | 144.4303 | 144.5216 | 127.3007 | 144.2504 | 131.3326 | 132.034 | 141.8932 | 130.2726 | 122.5207 | 123.0716 | 136.9012 | 141.4882 | 141.4882 | 139.6078 | 138.5913 | 131.0615 | 131.8566 | 148.0733 | 136.7571 | 136.5536 | 135.9306 | 136.1148 | 136.3458 | 136.5132 | 142.2426 | 143.3223 | 143.3223 | 143.3223 | 132.3906 | 133.2438 | 143.4701 | 143.0622 | 140.1968 | 136.7861 | 141.4129 | 127.293 | 127.412 | 135.062 | 136.5455 | 147.8506 | 142.7293 | 141.0783 | 141.1496 | 147.2632 | 145.0207 | 139.741 | 136.8628 | 136.0845 | 143.3182 | 139.2836 | 147.8506 | 136.2674 | 136.6647 | 139.1162 | 146.9379 | 153.5464 | 146.6756 | 147.8942 | 136.6348 | 137.815 | 151.3875 | 133.8349 | 134.4217 | 132.6063 | 137.9302 | 136.0314 | 148.5999 | 133.1876 | 135.3787 | 135.8559 | 140.8097 | 144.8032 | 145.2458 | 142.7293 | 142.1801 | 140.3131 | 141.1496 | 138.4122 | 149.6407 | 145.6222 | 145.1004 | 136.1748 | 153.5286 | 148.2904 | 141.5351 | 123.0112 | 147.5677 | 135.5244 | 136.0344 | 137.6998 | 143.2613 | 143.6278 | 127.526 | 126.6882 | 124.7057 | 137.9183 | 139.6213 | 139.9362 | 133.3072 | 134.1703 | 133.7696 | 137.0748 | 147.9078 | 137.6567 | 137.6567 | 135.082 | 142.3482 | 142.8823 | 142.7293 | 135.4935 | 139.9924 | 155.7042 | 136.442 | 136.748 | 140.7139 | 132.9291 | 131.399 | 134.1283 | 137.2006 | 131.8104 | 130.257 | 137.2964 | 137.5247 | 137.6204 | 146.771 | 138.3448 | 152.745 | 138.5853 | 145.582 | 158.7211 | 129.9493 | 130.6966 | 134.694 | 139.1164 | 147.281 | 146.8302 | 147.2632 | 142.0598 | 142.0598 | 141.6951 | 141.6951 | 141.6951 | 144.7951 | 144.4771 | 139.8239 | 139.6871 | 140.2262 | 136.2201 | 139.2921 | 147.8506 | 147.8506 | 139.5319 | 131.7536 | 140.1313 | 142.1801 | 148.5391 | 129.9056 | 148.5391 | 142.0598 | 137.6595 | 142.2777 | 128.6471 | 137.6738 | 125.4068 | 125.0811 | 130.31 | 141.2362 | 142.2478 | 142.1575 | 137.6738 | 137.2154 | 137.6738 | 153.5784 | 153.1832 | 153.4771 | 153.4771 | 140.1868 | 146.7297 | 146.1193 | 148.953 | 144.893 | 144.9789 | 127.4982 | 153.2704 | 137.8806 | 138.2688 | 136.332 | 134.5532 | 124.0099 | 125.7171 | 126.4245 | 149.7168 | 138.2751 | 155.4366
2025-02-01 13:00 | 134.4676 | 134.7855 | 134.5818 | 134.4676 | 131.1671 | 137.298 | 136.7297 | 137.6474 | 131.0282 | 136.1903 | 138.0756 | 136.9476 | 142.2443 | 135.3402 | 137.689 | 129.6266 | 139.4752 | 125.2282 | 126.1917 | 137.1313 | 131.5709 | 126.3322 | 129.374 | 138.6703 | 126.0276 | 131.9472 | 132.0265 | 131.1771 | 124.4471 | 137.0844 | 138.5723 | 137.5472 | 137.6242 | 121.9098 | 137.4029 | 125.6806 | 126.3117 | 135.7121 | 123.9132 | 117.6092 | 118.1131 | 131.1796 | 135.7974 | 135.7974 | 135.0266 | 132.3606 | 125.3966 | 126.1275 | 140.7792 | 130.6352 | 130.4149 | 129.8403 | 130.0107 | 130.1638 | 130.3778 | 136.6117 | 137.4755 | 137.4755 | 137.4755 | 126.6632 | 127.4438 | 136.7406 | 136.3559 | 132.5184 | 129.7729 | 135.3444 | 121.9294 | 122.0434 | 129.2774 | 130.4579 | 140.5774 | 136.3229 | 133.0252 | 133.0926 | 140.1239 | 138.1362 | 132.29 | 131.2126 | 130.495 | 136.6709 | 133.1417 | 140.5774 | 130.1959 | 130.5522 | 132.8911 | 139.5836 | 145.4523 | 139.5121 | 140.6034 | 130.5201 | 131.6016 | 144.5254 | 128.0496 | 128.0266 | 127.0023 | 131.6595 | 129.9705 | 142.3534 | 127.3224 | 129.5399 | 129.9491 | 133.0397 | 138.1905 | 138.5834 | 136.3229 | 135.8424 | 132.3816 | 133.0926 | 132.162 | 142.5369 | 138.9469 | 138.478 | 130.0076 | 145.4369 | 140.9747 | 134.9556 | 118.0915 | 140.3393 | 129.4778 | 129.9422 | 131.5248 | 136.7914 | 137.1151 | 122.7351 | 117.9679 | 114.7081 | 131.7374 | 133.3648 | 133.6425 | 127.6992 | 128.4222 | 127.3007 | 130.9176 | 141.6904 | 131.8691 | 131.8691 | 128.6132 | 135.9751 | 136.456 | 136.3229 | 129.5793 | 133.3274 | 147.4517 | 130.3465 | 130.6267 | 134.3902 | 127.0494 | 125.5107 | 128.1957 | 131.4025 | 126.1554 | 124.6867 | 131.1542 | 131.3362 | 131.4125 | 140.1539 | 132.0127 | 144.8884 | 132.3101 | 138.6853 | 150.1853 | 124.3363 | 125.0171 | 128.7055 | 132.8946 | 140.1409 | 139.7303 | 140.1239 | 135.7277 | 135.7277 | 134.1171 | 134.1171 | 134.1171 | 138.2029 | 137.914 | 132.5456 | 132.4808 | 133.8903 | 130.6256 | 132.9385 | 140.5774 | 140.5774 | 133.6099 | 125.985 | 133.9379 | 135.8424 | 142.2951 | 123.9803 | 142.2951 | 135.7277 | 131.4336 | 135.7656 | 123.2302 | 131.517 | 119.7946 | 119.4835 | 125.1795 | 135.7512 | 136.0185 | 135.8771 | 131.517 | 131.1606 | 131.517 | 145.497 | 145.1339 | 145.4032 | 145.4032 | 133.6861 | 140.1456 | 139.5551 | 141.5753 | 138.2513 | 138.07 | 121.6827 | 145.304 | 131.7067 | 132.0612 | 130.2223 | 128.6395 | 118.4602 | 120.5923 | 121.2305 | 142.3151 | 132.0501 | 147.2059
2025-02-01 13:30 | 140.7279 | 141.0723 | 140.8574 | 140.7279 | 137.1631 | 143.2507 | 142.6 | 143.6441 | 137.3371 | 142.4568 | 143.9491 | 142.6595 | 148.6008 | 141.6474 | 143.769 | 134.9553 | 145.6898 | 130.5082 | 131.555 | 143.2065 | 137.4634 | 131.938 | 135.1668 | 144.8093 | 131.6904 | 138.8915 | 137.9283 | 137.0492 | 129.9937 | 143.0343 | 144.6228 | 143.4793 | 143.6282 | 127.4843 | 143.5187 | 131.2092 | 131.8984 | 141.7572 | 130.099 | 122.661 | 123.2029 | 137.1196 | 141.6377 | 141.6377 | 140.0961 | 138.2845 | 130.7886 | 131.5746 | 147.0849 | 136.4957 | 136.3125 | 135.6951 | 135.8783 | 136.1399 | 136.2726 | 142.6195 | 143.448 | 143.448 | 143.448 | 132.2362 | 133.0757 | 142.8793 | 142.485 | 140.0675 | 136.6948 | 141.1058 | 127.507 | 127.6262 | 134.8411 | 136.0672 | 146.8797 | 142.3277 | 140.8928 | 140.9652 | 146.849 | 143.3745 | 139.5762 | 136.6303 | 135.8711 | 141.8001 | 139.3333 | 146.8797 | 136.0163 | 136.4052 | 138.7685 | 145.7164 | 152.4266 | 145.7968 | 146.9701 | 136.2982 | 137.3109 | 150.8452 | 133.6216 | 134.3161 | 133.9031 | 137.7206 | 135.7527 | 148.6554 | 132.9904 | 135.3128 | 135.7527 | 140.6764 | 144.2905 | 144.7145 | 142.3277 | 141.8345 | 140.2429 | 140.9652 | 138.1119 | 147.9421 | 144.9937 | 144.4791 | 135.9733 | 152.4056 | 147.3972 | 140.9015 | 123.3293 | 146.7225 | 135.2966 | 135.8001 | 137.361 | 142.8447 | 143.2065 | 127.5336 | 125.7035 | 123.2829 | 137.7583 | 139.4825 | 139.7951 | 133.3637 | 134.1421 | 131.0045 | 136.7322 | 147.9631 | 137.8979 | 137.8979 | 134.9323 | 141.9657 | 142.4659 | 142.3277 | 134.9616 | 139.8671 | 154.5214 | 136.1851 | 136.4867 | 140.3954 | 132.8611 | 131.4014 | 134.0066 | 138.5424 | 131.8754 | 130.272 | 136.9459 | 137.1765 | 137.2731 | 146.2342 | 138.0672 | 151.6432 | 138.2529 | 144.9402 | 157.3116 | 130.3383 | 131.0155 | 134.5537 | 138.7801 | 146.8668 | 146.4231 | 146.849 | 141.7276 | 141.7276 | 137.7619 | 137.7619 | 137.7619 | 144.1971 | 143.8813 | 139.7307 | 139.6496 | 139.8722 | 136.0077 | 138.7573 | 146.8797 | 146.8797 | 139.697 | 131.6443 | 139.7896 | 141.8345 | 148.5946 | 127.8391 | 148.5946 | 141.7276 | 137.4144 | 142.1009 | 128.6962 | 137.4289 | 125.0979 | 124.773 | 130.2309 | 141.7455 | 142.0359 | 141.8709 | 137.4289 | 137.0014 | 137.4289 | 152.455 | 152.0619 | 152.3531 | 152.3531 | 139.8416 | 146.3003 | 145.6592 | 148.0584 | 144.3042 | 144.3048 | 125.47 | 152.1444 | 137.5812 | 137.9612 | 136.1739 | 134.3614 | 123.7044 | 125.8284 | 126.5218 | 148.6855 | 137.9493 | 154.261
2025-02-01 14:00 | 146.2086 | 146.5721 | 146.3427 | 146.2086 | 142.6258 | 148.9837 | 148.2678 | 149.3785 | 142.8584 | 147.9769 | 149.5203 | 148.1591 | 154.3918 | 147.2214 | 149.4854 | 140.1618 | 151.3778 | 135.728 | 136.8427 | 148.833 | 142.5193 | 136.6653 | 140.0961 | 150.4298 | 136.5198 | 144.3757 | 143.1361 | 142.0756 | 134.8773 | 148.6769 | 150.3207 | 149.1866 | 149.3133 | 132.337 | 149.16 | 136.0033 | 136.7305 | 147.1217 | 135.3482 | 127.1758 | 127.747 | 142.3074 | 146.9495 | 146.9495 | 145.4338 | 143.4469 | 137.8493 | 138.4677 | 152.9451 | 141.6219 | 141.5704 | 140.9222 | 141.1173 | 141.6468 | 141.5287 | 147.9833 | 148.8637 | 148.8637 | 148.8637 | 137.087 | 137.9748 | 148.4857 | 148.0605 | 145.4962 | 141.8131 | 146.5825 | 132.3531 | 132.4769 | 139.9332 | 141.2499 | 152.747 | 147.8022 | 146.2233 | 146.2998 | 152.672 | 149.3552 | 145.0687 | 141.8996 | 141.1156 | 147.6778 | 144.324 | 152.747 | 141.0992 | 141.5232 | 143.7751 | 151.6004 | 158.4158 | 151.7017 | 152.9779 | 142.1947 | 142.5784 | 156.6644 | 138.5021 | 139.2925 | 139.1079 | 143.0016 | 140.8324 | 154.4253 | 137.8943 | 139.6812 | 140.2686 | 146.0188 | 149.9229 | 150.3643 | 147.8022 | 147.2364 | 145.5723 | 146.2998 | 143.3323 | 154.1133 | 150.6037 | 150.0611 | 141.6213 | 158.3937 | 153.2039 | 146.4104 | 127.9665 | 152.5024 | 140.5045 | 141.0327 | 142.977 | 148.3053 | 148.6424 | 132.3209 | 131.8693 | 129.9415 | 143.0973 | 144.5174 | 144.8489 | 137.9776 | 138.8923 | 135.8331 | 142.5503 | 153.7061 | 143.1408 | 143.1408 | 139.9307 | 147.4054 | 147.9648 | 147.8022 | 139.9032 | 145.0422 | 160.5795 | 141.1422 | 141.6079 | 145.649 | 137.8935 | 136.4647 | 139.0409 | 143.9275 | 136.8678 | 135.1978 | 142.5821 | 142.8421 | 142.951 | 151.844 | 143.3931 | 157.61 | 143.4468 | 150.6208 | 163.8431 | 134.0832 | 134.9681 | 139.6618 | 143.7946 | 152.6905 | 152.2223 | 152.672 | 147.0927 | 147.0927 | 142.8863 | 142.8863 | 142.8863 | 149.7715 | 149.4387 | 145.1244 | 145.0095 | 145.6561 | 141.2613 | 144.1545 | 152.747 | 152.747 | 144.9656 | 136.4712 | 145.1449 | 147.2364 | 154.3621 | 132.4763 | 154.3621 | 147.0927 | 142.8295 | 147.2697 | 133.518 | 142.6028 | 130.5098 | 130.1708 | 135.1433 | 147.0625 | 147.4112 | 147.2456 | 142.6028 | 142.1554 | 142.6028 | 158.4422 | 158.0385 | 158.3389 | 158.3389 | 145.2574 | 151.993 | 151.3163 | 153.8511 | 150.0692 | 149.9896 | 130.0212 | 158.1228 | 142.723 | 143.1225 | 141.4515 | 139.3347 | 129.056 | 130.4938 | 131.2249 | 154.6038 | 143.1666 | 160.3104
2025-02-01 14:30 | 145.9926 | 146.3588 | 146.1261 | 145.9926 | 142.2106 | 148.0806 | 147.3987 | 148.4737 | 142.4467 | 147.8041 | 148.8114 | 147.4888 | 154.2633 | 146.9294 | 148.6792 | 139.5738 | 151.2472 | 135.5281 | 136.6389 | 148.7055 | 142.1257 | 136.3077 | 139.6892 | 149.6358 | 135.9603 | 143.9313 | 142.7185 | 141.6848 | 134.4839 | 148.6472 | 150.2909 | 149.1761 | 149.2763 | 131.8543 | 149.0313 | 135.4228 | 136.1488 | 146.3219 | 134.903 | 126.8501 | 127.4195 | 141.7922 | 146.0719 | 146.0719 | 143.8933 | 143.0246 | 137.9152 | 138.4924 | 152.7777 | 141.1701 | 141.134 | 140.4918 | 140.6837 | 141.2383 | 141.0926 | 147.2159 | 147.9707 | 147.9707 | 147.9707 | 136.55 | 137.4401 | 148.2309 | 147.7913 | 145.085 | 141.3229 | 145.8932 | 131.8567 | 131.98 | 139.2571 | 141.1533 | 152.5763 | 146.955 | 145.8239 | 145.8994 | 152.5052 | 149.6065 | 144.6662 | 141.3026 | 140.5159 | 147.9987 | 143.2353 | 152.5763 | 140.661 | 141.0739 | 142.7395 | 151.5225 | 158.0931 | 151.5136 | 152.7867 | 141.973 | 142.4586 | 156.5052 | 138.3615 | 138.756 | 138.7617 | 142.7125 | 140.3842 | 153.6101 | 137.365 | 139.5466 | 140.069 | 145.5634 | 149.0632 | 149.5085 | 146.955 | 146.3805 | 145.1518 | 145.8994 | 142.9051 | 154.3726 | 149.8763 | 149.3339 | 141.2121 | 158.0715 | 152.9349 | 146.2635 | 127.4499 | 152.2381 | 140.079 | 140.6018 | 142.6586 | 147.4692 | 147.8169 | 131.8233 | 131.4344 | 129.513 | 142.8277 | 143.4833 | 143.8241 | 137.5777 | 138.4894 | 135.8287 | 142.3215 | 152.8947 | 142.6524 | 142.6524 | 139.3661 | 146.5558 | 147.1221 | 146.955 | 139.7086 | 144.2539 | 160.2588 | 140.6929 | 141.1561 | 145.2217 | 137.4501 | 136.0134 | 138.576 | 143.5692 | 136.5197 | 134.8458 | 142.3582 | 142.6041 | 142.7071 | 151.7164 | 143.1682 | 157.3023 | 143.0041 | 150.3684 | 163.9274 | 133.8733 | 134.7347 | 139.1828 | 142.7737 | 152.5237 | 152.0521 | 152.5052 | 146.2283 | 146.2283 | 143.147 | 143.147 | 143.147 | 149.0313 | 148.6955 | 144.6303 | 144.5697 | 145.3944 | 140.6537 | 144.0046 | 152.5763 | 152.5763 | 144.3551 | 135.9118 | 144.2977 | 146.3805 | 153.5472 | 132.2159 | 153.5472 | 146.2283 | 142.4074 | 146.2448 | 133.1485 | 142.1996 | 130.3063 | 129.9679 | 134.6048 | 146.3587 | 146.5663 | 146.3906 | 142.1996 | 141.7517 | 142.1996 | 158.1169 | 157.7129 | 158.0161 | 158.0161 | 145.05 | 151.1985 | 150.54 | 153.7629 | 149.1656 | 149.7451 | 129.7657 | 157.8081 | 142.3064 | 142.7034 | 141.1851 | 138.8085 | 128.8548 | 130.1324 | 130.8603 | 154.441 | 142.7527 | 159.9892
2025-02-01 15:00 | 142.6449 | 143.0058 | 142.7742 | 142.6449 | 139.3922 | 145.5328 | 144.8663 | 145.8991 | 139.5909 | 144.3463 | 146.1207 | 144.8264 | 150.4732 | 143.3667 | 145.9891 | 136.7842 | 147.5443 | 132.292 | 133.3691 | 145.0489 | 139.2218 | 133.6104 | 136.9023 | 146.964 | 133.1661 | 140.8914 | 139.7178 | 138.8029 | 131.6478 | 144.8548 | 146.4376 | 145.2916 | 145.4486 | 129.1432 | 145.3728 | 132.6533 | 133.3591 | 143.6485 | 132.1711 | 124.0869 | 124.6446 | 139.3877 | 143.5005 | 143.5005 | 141.7926 | 140.0594 | 133.6117 | 134.2971 | 149.0245 | 138.3037 | 138.2994 | 137.6672 | 137.8583 | 138.4608 | 138.2588 | 144.6429 | 145.3609 | 145.3609 | 145.3609 | 133.7664 | 134.6358 | 144.4258 | 144.1485 | 141.8367 | 138.2274 | 143.0707 | 129.1441 | 129.2649 | 136.5469 | 137.8095 | 148.8333 | 144.2565 | 142.5291 | 142.6007 | 149.0647 | 145.2203 | 141.4961 | 138.4619 | 137.707 | 143.521 | 140.0455 | 148.8333 | 137.8075 | 138.21 | 139.6874 | 147.8693 | 154.2583 | 147.8248 | 149.1227 | 138.4232 | 139.0808 | 152.8911 | 135.3795 | 135.829 | 136.436 | 139.5371 | 137.4522 | 150.8673 | 134.5396 | 136.7449 | 137.2827 | 142.2728 | 146.3523 | 146.7881 | 144.2565 | 143.6416 | 141.8068 | 142.6007 | 139.9797 | 149.8468 | 147.116 | 146.5852 | 138.4353 | 154.2371 | 149.2257 | 142.7039 | 124.7991 | 148.5418 | 137.2665 | 137.7783 | 139.3507 | 144.7225 | 145.024 | 129.0822 | 128.7732 | 126.8907 | 139.5266 | 140.3784 | 140.699 | 135.0506 | 135.8499 | 133.8819 | 138.7975 | 150.1647 | 140.2403 | 140.2403 | 136.464 | 143.8448 | 144.4486 | 144.2565 | 136.7818 | 141.1003 | 156.3629 | 137.9395 | 138.2931 | 142.1987 | 134.6341 | 133.26 | 135.7593 | 141.163 | 133.5573 | 131.9206 | 138.9154 | 139.1375 | 139.2305 | 148.1191 | 139.8836 | 153.4875 | 140.0345 | 146.5246 | 159.9601 | 132.3444 | 133.0585 | 136.3559 | 139.729 | 149.0827 | 148.6181 | 149.0647 | 143.4549 | 143.4549 | 141.3909 | 141.3909 | 141.3909 | 146.2804 | 145.9576 | 141.3643 | 141.3003 | 141.8666 | 137.8491 | 140.5125 | 148.8333 | 148.8333 | 141.8767 | 133.1185 | 141.6601 | 143.6416 | 150.8056 | 130.0876 | 150.8056 | 143.4549 | 139.5682 | 142.9636 | 130.3183 | 139.3253 | 127.0482 | 126.7182 | 131.8784 | 143.8066 | 143.8428 | 143.6436 | 139.3253 | 138.8873 | 139.3253 | 154.2815 | 153.8867 | 154.1827 | 154.1827 | 141.6931 | 148.4656 | 147.7943 | 150.0812 | 146.5936 | 146.117 | 127.6768 | 153.9816 | 139.3443 | 139.7334 | 137.9218 | 135.9706 | 125.633 | 127.3817 | 128.0917 | 150.6493 | 139.7435 | 156.1008
2025-02-01 15:30 | 145.5717 | 145.9391 | 145.7066 | 145.5717 | 141.9313 | 147.9259 | 147.2618 | 148.3057 | 142.1133 | 147.2951 | 148.7061 | 147.4141 | 153.4533 | 146.063 | 148.491 | 138.8871 | 150.4946 | 135.2444 | 136.3382 | 147.9708 | 141.8746 | 136.2144 | 139.5185 | 149.4885 | 135.5653 | 143.4783 | 142.3414 | 141.4498 | 134.2369 | 147.7386 | 149.4078 | 148.2635 | 148.4076 | 131.5985 | 148.2994 | 135.0153 | 135.7436 | 146.1374 | 134.6633 | 126.5756 | 127.144 | 142.1007 | 145.9064 | 145.9064 | 143.6376 | 142.7099 | 137.7639 | 138.3091 | 152.026 | 140.8278 | 140.8213 | 140.1795 | 140.372 | 140.9803 | 140.78 | 147.1292 | 147.8018 | 147.8018 | 147.8018 | 136.2409 | 137.1213 | 147.2877 | 146.9947 | 144.5168 | 140.7871 | 145.4539 | 131.5799 | 131.7029 | 138.7997 | 140.5819 | 151.8426 | 146.6686 | 145.1538 | 145.2307 | 152.1035 | 148.3316 | 144.1924 | 140.5978 | 139.8279 | 146.5731 | 142.2742 | 151.8426 | 140.3243 | 140.7327 | 142.0539 | 150.971 | 157.1618 | 150.8756 | 152.1873 | 141.598 | 141.8749 | 155.9776 | 138.1447 | 138.3049 | 138.8647 | 142.3775 | 140.0148 | 153.4589 | 137.005 | 139.8178 | 140.2351 | 144.7983 | 148.8391 | 149.2876 | 146.6686 | 146.0572 | 144.4916 | 145.2307 | 142.5779 | 153.0571 | 149.7035 | 149.1623 | 140.9456 | 157.1442 | 152.1528 | 145.5917 | 127.2033 | 151.4634 | 139.7602 | 140.2861 | 142.2884 | 147.1829 | 147.5207 | 131.0256 | 131.205 | 129.2869 | 142.3887 | 142.6967 | 143.0447 | 137.6981 | 138.4838 | 136.6807 | 141.9143 | 152.7442 | 142.9708 | 142.9708 | 138.9237 | 146.2619 | 146.8472 | 146.6686 | 139.3636 | 143.4486 | 159.3253 | 140.3515 | 140.8139 | 144.8877 | 137.1934 | 135.7806 | 138.3118 | 143.6759 | 136.27 | 134.5573 | 141.9715 | 142.1751 | 142.2604 | 151.0948 | 142.7392 | 156.3864 | 142.625 | 149.4427 | 162.9044 | 135.2913 | 135.9549 | 138.9079 | 142.0959 | 152.1219 | 151.6491 | 152.1035 | 145.8743 | 145.8743 | 144.6163 | 144.6163 | 144.6163 | 148.8434 | 148.5103 | 143.7487 | 143.6326 | 144.9552 | 139.9725 | 143.3707 | 151.8426 | 151.8426 | 144.6389 | 135.5169 | 144.1073 | 146.0572 | 153.3961 | 132.6297 | 153.3961 | 145.8743 | 142.1186 | 145.4422 | 132.8969 | 141.9376 | 129.9622 | 129.6246 | 133.9023 | 146.3097 | 146.2716 | 146.0548 | 141.9376 | 141.4841 | 141.9376 | 157.1898 | 156.7925 | 157.0913 | 157.0913 | 144.6038 | 151.017 | 150.3392 | 153.1462 | 148.9967 | 149.0218 | 130.1718 | 156.8831 | 141.9825 | 142.3772 | 140.7511 | 138.4696 | 128.5145 | 129.8964 | 130.6217 | 153.6764 | 142.382 | 159.0576
2025-02-01 16:00 | 144.2076 | 144.5642 | 144.3389 | 144.2076 | 140.6887 | 147.1216 | 146.4555 | 147.4834 | 140.5777 | 145.9223 | 147.7788 | 146.4982 | 151.7999 | 144.5824 | 147.5783 | 138.3029 | 148.8556 | 134.2778 | 135.3631 | 146.333 | 140.7504 | 135.1132 | 138.4026 | 148.6594 | 134.3967 | 141.3817 | 141.1968 | 140.3339 | 133.1258 | 145.4546 | 147.3231 | 146.2071 | 146.3361 | 130.5768 | 146.6625 | 133.9359 | 134.6418 | 145.291 | 133.5633 | 125.4959 | 126.0595 | 141.5516 | 145.0825 | 145.0825 | 142.9444 | 141.5606 | 137.7026 | 138.14 | 150.2917 | 139.6722 | 139.6358 | 139.3009 | 139.1907 | 139.7329 | 139.5974 | 146.3226 | 146.9655 | 146.9655 | 146.9655 | 135.1593 | 136.0277 | 146.2761 | 145.8691 | 141.9137 | 138.6314 | 144.6956 | 130.6277 | 130.7498 | 137.9746 | 139.3255 | 150.119 | 145.8723 | 142.2294 | 142.3057 | 150.5498 | 146.3906 | 141.8264 | 140.0103 | 139.2374 | 144.7221 | 140.7183 | 150.119 | 139.1733 | 139.578 | 140.8938 | 149.2835 | 155.5999 | 149.2085 | 150.5103 | 140.7827 | 140.6041 | 154.4658 | 137.0586 | 136.664 | 137.7876 | 141.1264 | 138.8709 | 152.6078 | 135.8451 | 138.9342 | 139.2992 | 142.1364 | 148.021 | 148.4718 | 145.8723 | 145.2166 | 141.5725 | 142.3057 | 141.3805 | 151.0543 | 148.8052 | 148.2675 | 139.6983 | 155.5754 | 150.6625 | 144.1197 | 126.1138 | 150.0051 | 138.5837 | 139.1051 | 141.318 | 146.3741 | 146.6991 | 130.6659 | 130.1337 | 128.2312 | 141.1587 | 141.2974 | 141.6161 | 136.6438 | 137.4029 | 135.8559 | 141.0345 | 151.897 | 142.3804 | 142.3804 | 137.2909 | 145.4804 | 146.0439 | 145.8723 | 138.2659 | 141.7232 | 157.7736 | 139.1939 | 139.6582 | 143.7235 | 136.054 | 134.6723 | 137.1613 | 142.5614 | 135.0842 | 133.4124 | 140.9528 | 141.1772 | 141.2712 | 149.7414 | 141.4525 | 154.8072 | 141.4293 | 148.3957 | 161.3828 | 134.1451 | 134.7969 | 137.7351 | 140.9348 | 150.568 | 150.1084 | 150.5498 | 144.9791 | 144.9791 | 143.6944 | 143.6944 | 143.6944 | 147.961 | 147.6321 | 141.5256 | 141.4266 | 143.926 | 139.3772 | 142.0367 | 150.119 | 150.119 | 143.9456 | 134.3491 | 143.7936 | 145.2166 | 152.5453 | 131.861 | 152.5453 | 144.9791 | 140.8896 | 143.9219 | 131.7934 | 140.7795 | 129.2138 | 128.8782 | 133.429 | 145.5189 | 145.3811 | 145.1543 | 140.7795 | 140.3327 | 140.7795 | 155.6204 | 155.2249 | 155.522 | 155.522 | 143.2708 | 150.0645 | 149.396 | 151.6383 | 148.1193 | 147.6632 | 129.4174 | 155.2938 | 140.8431 | 141.2334 | 139.5352 | 137.3548 | 127.7745 | 128.8596 | 129.5691 | 151.9143 | 141.2446 | 157.5037
2025-02-01 16:30 | 139.9334 | 140.271 | 140.0596 | 139.9334 | 136.7265 | 142.8266 | 142.1824 | 143.2043 | 136.9714 | 141.5564 | 143.474 | 142.223 | 146.9524 | 140.3517 | 143.2996 | 134.1174 | 144.2704 | 130.3429 | 131.4021 | 141.969 | 136.7877 | 131.1739 | 134.4862 | 144.0032 | 130.8496 | 138.3504 | 137.2442 | 136.3776 | 129.3632 | 141.0337 | 142.9029 | 141.8552 | 141.9915 | 126.8395 | 142.2837 | 130.3256 | 131.0192 | 141.1178 | 129.8152 | 121.9466 | 122.4944 | 137.7814 | 140.421 | 140.421 | 137.7581 | 137.595 | 133.6152 | 134.0539 | 145.8987 | 135.8591 | 135.8 | 135.765 | 135.3671 | 135.8453 | 135.765 | 141.4983 | 142.2599 | 142.2599 | 142.2599 | 131.4129 | 132.2651 | 142.0435 | 141.6651 | 139.4523 | 135.916 | 140.4115 | 126.8874 | 127.0061 | 134.0054 | 135.1857 | 145.7368 | 141.7078 | 139.931 | 139.9985 | 145.937 | 141.8789 | 139.1068 | 135.7502 | 135.007 | 140.2116 | 137.2859 | 145.7368 | 135.3709 | 135.7669 | 137.2287 | 144.9448 | 151.0317 | 144.8835 | 146.1288 | 136.7039 | 136.4438 | 149.8934 | 133.1027 | 133.5201 | 133.5983 | 137.0812 | 135.0389 | 147.828 | 132.2281 | 134.8067 | 135.2101 | 139.846 | 143.7944 | 144.2137 | 141.7078 | 141.0674 | 139.4919 | 139.9985 | 137.4161 | 146.3989 | 144.5333 | 144.0113 | 135.8173 | 151.0137 | 146.2765 | 139.8329 | 122.4173 | 145.6436 | 134.7625 | 135.2767 | 137.2785 | 142.2115 | 142.5502 | 126.5991 | 126.4814 | 124.6324 | 137.0976 | 137.7719 | 138.0841 | 132.7127 | 133.4782 | 131.5436 | 136.9455 | 147.1395 | 138.5939 | 138.5939 | 134.1585 | 141.3225 | 141.8667 | 141.7078 | 134.5519 | 138.5021 | 153.1969 | 135.5501 | 135.8501 | 139.6915 | 132.2514 | 130.8922 | 133.3474 | 138.2269 | 131.3228 | 129.6409 | 136.8567 | 137.0831 | 137.178 | 145.3107 | 137.2954 | 150.2774 | 137.5178 | 144.0955 | 156.4802 | 130.2723 | 130.9225 | 133.913 | 137.2631 | 145.9546 | 145.5191 | 145.937 | 140.8626 | 140.8626 | 139.0639 | 139.0639 | 139.0639 | 143.7225 | 143.3927 | 139.0204 | 138.9817 | 139.7544 | 135.1361 | 137.8175 | 145.7368 | 145.7368 | 140.0327 | 130.8029 | 139.5389 | 141.0674 | 147.7675 | 127.7237 | 147.7675 | 140.8626 | 136.8996 | 140.3236 | 128.0444 | 136.7833 | 125.4702 | 125.1443 | 129.3427 | 140.6573 | 141.1517 | 140.9751 | 136.7833 | 136.3492 | 136.7833 | 151.0595 | 150.6787 | 150.9663 | 150.9663 | 139.0466 | 145.7314 | 145.0911 | 146.9935 | 143.8792 | 143.3939 | 125.3567 | 150.7345 | 136.8905 | 137.2726 | 135.5208 | 133.5723 | 124.0726 | 125.0668 | 125.7881 | 147.4708 | 137.2868 | 152.9306
2025-02-01 17:00 | 135.2187 | 135.541 | 135.3417 | 135.2187 | 132.4828 | 141.478 | 140.8608 | 141.8216 | 132.836 | 136.6671 | 141.5636 | 140.3707 | 141.3224 | 134.7608 | 141.8655 | 132.0349 | 138.9044 | 125.9946 | 127.0255 | 136.8367 | 132.7042 | 127.2755 | 130.4742 | 142.2651 | 127.5018 | 134.404 | 133.1491 | 132.3117 | 125.3872 | 135.9994 | 137.7645 | 136.7659 | 136.8498 | 122.8588 | 137.1435 | 126.9498 | 127.6288 | 139.4433 | 125.9387 | 118.1195 | 118.651 | 137.3894 | 138.7758 | 138.7758 | 136.2981 | 133.4749 | 129.0674 | 129.5226 | 140.4023 | 131.8876 | 131.7444 | 131.7111 | 131.3328 | 131.6308 | 131.7111 | 140.0212 | 140.5626 | 140.5626 | 140.5626 | 127.783 | 128.6089 | 136.9161 | 136.6653 | 135.6242 | 132.3709 | 138.4178 | 122.8154 | 122.9303 | 131.6032 | 130.4026 | 140.2394 | 140.2224 | 136.3607 | 136.3607 | 140.9486 | 137.2447 | 135.1738 | 133.6684 | 132.9452 | 135.816 | 134.4935 | 140.2394 | 131.4094 | 131.7973 | 134.4179 | 139.4277 | 144.8697 | 139.3803 | 140.5824 | 132.2709 | 131.6195 | 144.6434 | 129.1258 | 130.0641 | 129.6327 | 132.6174 | 131.1227 | 146.0437 | 128.6718 | 130.6844 | 131.0604 | 136.2023 | 142.2757 | 142.6762 | 140.2224 | 139.3666 | 135.8149 | 136.3607 | 133.2952 | 141.617 | 142.7064 | 142.2001 | 131.5909 | 144.8472 | 140.7874 | 134.8116 | 118.5709 | 140.2303 | 130.7303 | 131.2329 | 132.9905 | 140.7385 | 141.0619 | 124.6882 | 122.7012 | 120.9074 | 132.5994 | 134.9458 | 135.2574 | 128.6256 | 129.4237 | 130.0045 | 132.4735 | 145.3635 | 138.1864 | 138.1864 | 130.6649 | 139.8569 | 140.3992 | 140.2224 | 130.3972 | 135.4354 | 146.9573 | 131.587 | 131.8788 | 135.5056 | 128.3216 | 126.9764 | 129.4521 | 134.124 | 127.2496 | 125.5838 | 132.3336 | 132.5575 | 132.6512 | 140.1729 | 132.7147 | 144.3056 | 133.4482 | 138.9042 | 150.3164 | 125.0639 | 125.8316 | 129.9854 | 134.4524 | 140.9657 | 140.5497 | 140.9486 | 138.9392 | 138.9392 | 137.3458 | 137.3458 | 137.3458 | 141.965 | 141.638 | 135.5368 | 135.4666 | 135.1672 | 133.0952 | 132.8968 | 140.2394 | 140.2394 | 139.0171 | 127.4566 | 139.547 | 139.3666 | 145.9839 | 126.2914 | 145.9839 | 138.9392 | 132.6505 | 137.47 | 124.0933 | 132.6547 | 121.4016 | 121.0862 | 127.3668 | 139.291 | 139.3141 | 139.0756 | 132.6547 | 132.2744 | 132.6547 | 144.8926 | 144.4429 | 144.7903 | 144.7903 | 134.3435 | 143.701 | 143.0724 | 141.6174 | 142.4327 | 138.2684 | 123.951 | 144.6364 | 132.7911 | 133.1614 | 131.0744 | 129.8755 | 120.0492 | 121.2882 | 121.965 | 141.908 | 133.1832 | 146.6995
2025-02-01 17:30 | 93.7989 | 94.0185 | 93.8818 | 93.7989 | 92.1484 | 98.596 | 98.1492 | 98.8664 | 92.0688 | 94.7526 | 98.5349 | 97.7388 | 98.176 | 93.5543 | 98.8407 | 91.6101 | 96.5654 | 87.4617 | 88.1689 | 95.1946 | 92.405 | 88.725 | 90.8554 | 98.805 | 88.4464 | 92.5952 | 92.5647 | 92.149 | 87.152 | 94.6343 | 95.854 | 95.1645 | 95.2139 | 85.4375 | 95.4095 | 88.1273 | 88.5952 | 97.1968 | 87.5163 | 82.0669 | 82.4363 | 97.2224 | 96.3745 | 96.3745 | 94.7269 | 92.8639 | 88.4723 | 88.9101 | 97.6389 | 91.6971 | 91.5937 | 91.5699 | 91.2997 | 91.5108 | 91.5699 | 97.1448 | 97.6201 | 97.6201 | 97.6201 | 88.8139 | 89.3861 | 95.4459 | 95.1794 | 92.9329 | 90.998 | 96.165 | 85.4421 | 85.522 | 91.3841 | 90.7244 | 97.533 | 97.6601 | 93.1067 | 93.1067 | 97.7045 | 95.5619 | 92.8678 | 92.7696 | 92.2598 | 94.6698 | 93.0159 | 97.533 | 91.3792 | 91.6371 | 93.1311 | 97.058 | 100.5948 | 96.9749 | 97.7901 | 91.5466 | 91.5649 | 100.5445 | 89.9394 | 89.8283 | 89.8942 | 92.0605 | 91.1375 | 101.4293 | 89.3872 | 91.4246 | 91.6207 | 93.2131 | 99.154 | 99.4082 | 97.6601 | 96.9969 | 92.7484 | 93.1067 | 92.7529 | 98.6063 | 99.377 | 99.0243 | 91.4794 | 100.5827 | 97.8821 | 93.7817 | 82.4573 | 97.5172 | 90.8855 | 91.2365 | 92.2292 | 98.1067 | 98.388 | 86.4606 | 85.2693 | 84.0227 | 92.0687 | 93.3829 | 93.591 | 89.6987 | 90.198 | 90.5591 | 91.7569 | 100.9569 | 97.7879 | 97.7879 | 90.27 | 97.3912 | 97.7854 | 97.6601 | 90.6191 | 93.4548 | 102.0483 | 91.4906 | 91.6911 | 94.2578 | 89.1962 | 88.2435 | 90.0001 | 93.0087 | 88.4039 | 87.2542 | 91.8114 | 91.9416 | 91.9962 | 97.5153 | 92.0786 | 100.1878 | 92.7616 | 96.8622 | 104.0419 | 88.0509 | 88.4543 | 90.3594 | 93.1651 | 97.7164 | 97.4326 | 97.7045 | 96.6498 | 96.6498 | 95.5762 | 95.5762 | 95.5762 | 98.8575 | 98.6279 | 93.1184 | 93.0125 | 93.7352 | 92.3697 | 92.4462 | 97.533 | 97.533 | 97.6118 | 88.4151 | 97.3147 | 96.9969 | 101.3878 | 88.003 | 101.3878 | 96.6498 | 92.2972 | 95.144 | 86.2383 | 92.4492 | 84.0238 | 83.8055 | 88.3255 | 96.6023 | 96.9241 | 96.7505 | 92.4492 | 92.3398 | 92.4492 | 100.3697 | 100.5484 | 100.5484 | 100.5484 | 93.1973 | 99.9686 | 99.5464 | 98.0739 | 99.3215 | 96.2256 | 86.3721 | 100.4151 | 92.3703 | 92.628 | 91.0098 | 90.2626 | 83.0878 | 84.2963 | 84.7654 | 98.6775 | 92.5854 | 101.8699
2025-02-01 18:00 | 94.0987 | 94.3193 | 94.1809 | 94.0987 | 92.1451 | 99.0163 | 98.5962 | 99.2696 | 92.0249 | 95.0847 | 99.0913 | 98.2944 | 98.5034 | 93.7452 | 99.1907 | 92.363 | 96.8683 | 90.1079 | 90.5296 | 95.4835 | 92.5861 | 88.924 | 91.0386 | 99.2909 | 88.6752 | 92.5659 | 92.7531 | 92.3318 | 87.2792 | 94.9852 | 96.2122 | 95.5776 | 95.5708 | 85.4118 | 95.6918 | 88.3328 | 88.7983 | 97.8166 | 87.5985 | 82.2173 | 82.587 | 99.0388 | 96.9666 | 96.9666 | 95.3064 | 93.0432 | 88.7145 | 89.1571 | 97.8565 | 91.8571 | 91.6795 | 91.6556 | 91.3851 | 91.4628 | 91.6556 | 97.6677 | 98.2133 | 98.2133 | 98.2133 | 88.9872 | 89.5602 | 95.673 | 95.3977 | 92.8981 | 91.0935 | 97.0317 | 85.2976 | 85.3773 | 91.9891 | 90.9807 | 97.7508 | 98.0847 | 93.0924 | 93.0924 | 98.0224 | 96.5206 | 92.8309 | 93.5361 | 93.0012 | 95.7772 | 92.8444 | 97.7508 | 91.539 | 91.797 | 93.235 | 97.188 | 100.8254 | 97.1935 | 97.8652 | 91.8221 | 91.8189 | 100.8196 | 90.1075 | 89.993 | 89.7354 | 92.3377 | 91.3446 | 101.928 | 89.6421 | 91.7684 | 91.9131 | 93.148 | 99.645 | 99.8925 | 98.0847 | 97.4188 | 92.742 | 93.0924 | 92.883 | 99.5956 | 99.9331 | 99.5723 | 91.4022 | 100.8079 | 98.0968 | 94.0647 | 82.5843 | 97.7315 | 90.9699 | 91.3215 | 92.4644 | 98.5021 | 98.7658 | 87.2035 | 85.3476 | 84.0999 | 92.3348 | 93.36 | 93.5655 | 89.9279 | 90.4073 | 91.2341 | 92.0619 | 101.4533 | 99.6086 | 99.6086 | 90.4744 | 97.8119 | 98.2025 | 98.0847 | 90.6899 | 93.4052 | 102.2974 | 91.7842 | 91.8549 | 94.4408 | 89.3306 | 88.3226 | 90.1572 | 92.8444 | 88.5405 | 87.4093 | 92.7156 | 92.4593 | 92.3517 | 97.7859 | 92.3766 | 100.3935 | 92.9313 | 97.0472 | 104.3411 | 88.5072 | 88.8514 | 90.5097 | 93.2726 | 98.0343 | 97.7492 | 98.0224 | 97.0516 | 97.0516 | 96.4013 | 96.4013 | 96.4013 | 99.3896 | 99.1563 | 92.9898 | 92.8622 | 94.0848 | 93.0922 | 92.7244 | 97.7508 | 97.7508 | 98.7532 | 88.6438 | 97.7808 | 97.4188 | 101.8863 | 88.5979 | 101.8863 | 97.0516 | 92.327 | 95.1189 | 86.3742 | 92.563 | 84.2766 | 84.0577 | 89.0513 | 97.0864 | 97.4095 | 97.2112 | 92.563 | 92.4672 | 92.563 | 100.5912 | 100.7716 | 100.7716 | 100.7716 | 93.5219 | 100.5338 | 100.1105 | 98.4459 | 99.7095 | 96.4385 | 86.956 | 100.6307 | 92.5513 | 92.809 | 91.2728 | 90.4379 | 83.3378 | 84.3754 | 84.8593 | 98.8839 | 92.7758 | 102.1168
2025-02-01 18:30 | 94.7037 | 94.9479 | 94.7997 | 94.7037 | 92.1373 | 99.6503 | 99.247 | 99.9099 | 92.0402 | 95.7798 | 99.8732 | 99.1354 | 99.1254 | 93.6104 | 99.7229 | 93.445 | 97.3089 | 88.1003 | 88.7334 | 95.7294 | 92.4475 | 88.7625 | 90.9705 | 99.7058 | 88.8049 | 92.6061 | 92.747 | 92.2332 | 87.319 | 95.286 | 96.0943 | 95.9258 | 95.88 | 85.4271 | 95.9389 | 88.4256 | 88.8943 | 98.2713 | 87.6074 | 82.2801 | 82.6498 | 99.7277 | 97.4205 | 97.4205 | 95.9941 | 92.9471 | 88.8391 | 89.265 | 98.1034 | 91.8869 | 91.6997 | 91.6758 | 91.4047 | 91.4683 | 91.6758 | 97.9797 | 98.6694 | 98.6694 | 98.6694 | 89.0326 | 89.6053 | 95.5088 | 95.3255 | 92.9382 | 91.1917 | 98.0173 | 85.3099 | 85.414 | 92.4108 | 91.0636 | 97.9893 | 98.5898 | 93.1435 | 93.1435 | 99.0369 | 97.3337 | 92.8741 | 94.8081 | 94.1665 | 96.5393 | 92.885 | 97.9893 | 91.5699 | 91.827 | 93.4186 | 97.5391 | 101.1071 | 97.388 | 98.0823 | 91.8306 | 91.9061 | 104.9573 | 89.9424 | 90.1233 | 88.5436 | 92.8881 | 91.3815 | 103.3714 | 89.782 | 91.6517 | 91.7994 | 93.1111 | 100.2146 | 100.4382 | 98.5898 | 97.8758 | 92.7929 | 93.1435 | 92.8517 | 100.4062 | 100.8626 | 100.414 | 91.4058 | 101.1061 | 98.2567 | 94.2429 | 82.6115 | 97.8669 | 90.9885 | 91.341 | 92.4196 | 99.0798 | 99.3874 | 87.972 | 85.3569 | 84.1091 | 92.2424 | 93.4656 | 93.6831 | 89.8577 | 90.3379 | 93.0356 | 92.0611 | 101.9208 | 100.2597 | 100.2597 | 90.6891 | 98.3003 | 98.7088 | 98.5898 | 90.8701 | 93.3955 | 102.6674 | 91.8965 | 91.8871 | 93.9443 | 89.3538 | 88.3329 | 90.1725 | 92.5589 | 88.5748 | 87.4727 | 91.9993 | 92.1394 | 92.1981 | 96.6954 | 92.9509 | 100.6589 | 92.9517 | 96.1773 | 104.6943 | 88.4866 | 88.8338 | 90.5317 | 93.4553 | 99.0497 | 98.7355 | 99.0369 | 97.4716 | 97.4716 | 99.2458 | 99.2458 | 99.2458 | 100.181 | 99.9274 | 92.6792 | 92.4056 | 94.0046 | 94.2527 | 92.8466 | 97.9893 | 97.9893 | 99.3047 | 88.7735 | 98.3003 | 97.8758 | 103.393 | 89.8649 | 103.393 | 97.4716 | 92.3111 | 95.2819 | 86.4459 | 92.4579 | 84.1989 | 83.9821 | 89.7415 | 97.3092 | 97.8397 | 97.6565 | 92.4579 | 92.2912 | 92.4579 | 100.8936 | 101.072 | 101.072 | 101.072 | 94.1021 | 101.1734 | 100.7577 | 99.3681 | 100.3365 | 96.5138 | 87.6332 | 100.9114 | 92.4699 | 92.728 | 91.3933 | 90.4825 | 83.6227 | 84.4599 | 84.9404 | 99.2941 | 92.7598 | 102.4787
2025-02-01 19:00 | 97.8354 | 98.1001 | 97.9385 | 97.8354 | 94.3082 | 101.8268 | 101.3781 | 102.1343 | 94.1273 | 99.2304 | 102.3254 | 101.562 | 103.1803 | 97.2094 | 102.0698 | 94.7537 | 101.0638 | 89.5238 | 90.259 | 99.1883 | 94.577 | 90.9495 | 93.036 | 102.0541 | 90.7946 | 94.7231 | 95.057 | 94.3282 | 89.5343 | 98.8617 | 99.6956 | 99.5587 | 99.4706 | 87.4576 | 99.3945 | 90.3927 | 90.8896 | 100.6502 | 89.6603 | 84.5048 | 84.8832 | 102.3724 | 99.7436 | 99.7436 | 98.2191 | 95.2562 | 90.6906 | 91.1944 | 101.7864 | 93.9928 | 93.7842 | 93.76 | 93.4857 | 93.5132 | 93.76 | 100.2393 | 101.0237 | 101.0237 | 101.0237 | 91.0741 | 91.6694 | 98.8265 | 98.5075 | 95.0104 | 93.2318 | 100.0218 | 87.3489 | 87.4555 | 94.4116 | 94.1841 | 101.6683 | 100.9414 | 95.1907 | 95.2005 | 102.5301 | 101.6052 | 94.9395 | 96.295 | 95.6287 | 100.5299 | 95.2062 | 101.6683 | 93.5473 | 93.9087 | 95.7119 | 101.8816 | 105.0534 | 101.0455 | 101.908 | 94.2247 | 95.0559 | 108.4746 | 92.5043 | 92.158 | 90.4922 | 95.8767 | 93.6144 | 105.806 | 91.8704 | 92.4914 | 92.9706 | 95.155 | 102.614 | 102.8572 | 100.9414 | 100.2046 | 94.8409 | 95.2005 | 95.1521 | 104.8125 | 103.4549 | 102.946 | 93.4485 | 105.0511 | 101.8024 | 97.5667 | 84.5649 | 101.3634 | 93.0544 | 93.4161 | 94.8213 | 101.5036 | 101.8732 | 89.6303 | 87.3553 | 86.0782 | 94.9254 | 95.7388 | 95.9607 | 91.6327 | 92.2386 | 95.0871 | 94.5189 | 104.3213 | 102.9948 | 102.9948 | 92.8029 | 100.6454 | 101.0585 | 100.9414 | 93.0387 | 95.5508 | 106.7815 | 94.0014 | 93.993 | 96.299 | 91.4996 | 90.3989 | 92.2893 | 94.5959 | 91.009 | 89.8191 | 94.0444 | 94.5073 | 94.701 | 100.0094 | 96.0151 | 104.5131 | 95.2123 | 99.565 | 108.388 | 88.4663 | 89.0569 | 92.6655 | 95.7438 | 102.5434 | 102.2038 | 102.5301 | 99.7894 | 99.7894 | 101.4071 | 101.4071 | 101.4071 | 102.6913 | 102.4109 | 94.6468 | 94.1485 | 96.5693 | 95.7891 | 96.054 | 101.6683 | 101.6683 | 101.8773 | 90.7623 | 100.6454 | 100.2046 | 105.8282 | 91.9211 | 105.8282 | 99.7894 | 94.5406 | 97.6348 | 88.6971 | 94.8047 | 86.394 | 86.1716 | 91.5052 | 99.5069 | 100.1674 | 99.9738 | 94.8047 | 94.8047 | 94.8047 | 104.8437 | 105.0193 | 105.0193 | 105.0193 | 97.2445 | 103.5855 | 103.16 | 103.4398 | 102.6089 | 99.8358 | 89.6383 | 104.818 | 94.7781 | 95.0428 | 94.0516 | 92.5811 | 85.8028 | 86.6951 | 87.1779 | 103.0421 | 95.0782 | 106.5723
2025-02-01 19:30 | 122.0166 | 122.3387 | 122.1454 | 122.0166 | 117.5761 | 126.8823 | 126.3408 | 127.2615 | 117.3377 | 123.7909 | 127.6574 | 126.7068 | 128.6826 | 121.165 | 127.1591 | 118.2823 | 126.0278 | 111.6929 | 112.5892 | 123.6684 | 117.9065 | 113.4974 | 116.0197 | 127.2807 | 113.3738 | 118.0502 | 118.5268 | 117.5886 | 111.7972 | 123.3845 | 124.4111 | 124.2747 | 124.1229 | 109.0627 | 123.9233 | 112.8846 | 113.4952 | 125.5159 | 111.4593 | 105.6609 | 106.1221 | 127.6041 | 124.384 | 124.384 | 122.3308 | 118.7755 | 112.688 | 113.3568 | 126.9349 | 117.2095 | 116.9393 | 116.6309 | 116.5707 | 116.5866 | 116.9072 | 125.0223 | 125.944 | 125.944 | 125.944 | 113.7032 | 114.4261 | 122.8544 | 122.5882 | 118.3805 | 116.2467 | 124.8055 | 108.9357 | 109.0686 | 117.8824 | 117.4872 | 126.7852 | 125.8357 | 118.3618 | 118.4246 | 127.7257 | 127.2961 | 118.3068 | 120.158 | 119.3589 | 125.9386 | 119.1573 | 126.7852 | 116.6499 | 117.1038 | 119.6335 | 127.4133 | 130.9575 | 125.9954 | 127.1031 | 117.3762 | 118.5474 | 135.3546 | 115.4834 | 114.992 | 112.874 | 119.6465 | 116.778 | 131.9601 | 114.6754 | 115.1704 | 115.8011 | 118.523 | 127.8271 | 128.1069 | 125.8357 | 124.957 | 118.1268 | 118.4246 | 118.6586 | 131.3144 | 129.0014 | 128.3815 | 116.5075 | 130.9558 | 126.8686 | 121.6358 | 105.4621 | 126.3088 | 116.0495 | 116.4905 | 118.1775 | 126.5416 | 127.0085 | 112.0449 | 107.2266 | 104.9012 | 118.4452 | 119.7467 | 120.0446 | 114.3094 | 115.0479 | 118.5195 | 117.7608 | 130.1084 | 128.3614 | 128.3614 | 115.7933 | 125.4821 | 125.9708 | 125.8357 | 115.9796 | 119.3206 | 133.1198 | 117.2202 | 117.2098 | 120.0841 | 114.1198 | 112.6687 | 115.1174 | 117.9927 | 113.5996 | 112.1371 | 117.2043 | 117.7652 | 117.9998 | 124.725 | 119.8103 | 130.2685 | 118.7773 | 123.7887 | 134.79 | 110.4688 | 111.1847 | 115.5832 | 119.6674 | 127.7423 | 127.3289 | 127.7257 | 124.4587 | 124.4587 | 126.0416 | 126.0416 | 126.0416 | 128.059 | 127.7126 | 117.7991 | 117.218 | 120.3374 | 119.5663 | 119.7503 | 126.7852 | 126.7852 | 127.0017 | 113.3344 | 125.4821 | 124.957 | 131.9877 | 114.8372 | 131.9877 | 124.4587 | 117.8658 | 122.2622 | 110.763 | 118.1967 | 107.6214 | 107.3444 | 114.3511 | 124.1387 | 124.9299 | 124.6922 | 118.1967 | 118.1967 | 118.1967 | 130.7081 | 130.9186 | 130.9186 | 130.9186 | 121.3115 | 129.1878 | 128.6646 | 129.0102 | 127.8312 | 124.3832 | 111.9853 | 130.6535 | 118.196 | 118.518 | 117.355 | 115.5313 | 106.885 | 108.3227 | 108.9114 | 128.5075 | 118.553 | 132.8587
2025-02-01 20:00 | 128.7016 | 129.051 | 128.8406 | 128.7016 | 123.8441 | 134.1608 | 133.6114 | 134.5544 | 123.6015 | 130.5178 | 134.7467 | 133.7235 | 135.7302 | 127.9872 | 134.291 | 124.4155 | 132.9429 | 117.6076 | 118.5792 | 130.4647 | 124.2248 | 119.5144 | 122.2271 | 134.4545 | 119.3576 | 124.3861 | 124.9095 | 123.8869 | 117.7611 | 130.1749 | 131.2831 | 131.1529 | 130.9911 | 115.0169 | 130.7403 | 118.8276 | 119.4866 | 132.5404 | 117.9112 | 111.146 | 111.6441 | 134.8332 | 131.2551 | 131.2551 | 129.0304 | 125.177 | 119.0035 | 119.6887 | 134.108 | 123.4638 | 123.1634 | 122.608 | 122.7653 | 122.7723 | 123.1269 | 131.9729 | 132.9333 | 132.9333 | 132.9333 | 119.7004 | 120.4842 | 129.6883 | 129.3748 | 124.7579 | 122.4599 | 131.5686 | 114.8846 | 115.0248 | 124.0224 | 123.8211 | 133.9618 | 132.8955 | 124.7368 | 124.8044 | 134.8965 | 134.4037 | 124.6831 | 126.449 | 125.5825 | 132.9376 | 125.5868 | 133.9618 | 122.8673 | 123.3512 | 126.1168 | 134.5912 | 138.3415 | 133.1907 | 134.3688 | 123.8089 | 124.9693 | 142.6905 | 121.6341 | 121.1115 | 119.6058 | 126.1483 | 123.0201 | 139.3976 | 120.7466 | 121.2754 | 121.9556 | 124.927 | 135.0641 | 135.3661 | 132.8955 | 131.9348 | 124.4808 | 124.8044 | 125.0195 | 138.6464 | 136.2234 | 135.5548 | 122.6877 | 138.3364 | 133.9669 | 128.2888 | 111.1543 | 133.3651 | 122.2033 | 122.6791 | 124.6073 | 133.6456 | 134.136 | 117.6305 | 114.8842 | 113.2047 | 124.8647 | 126.202 | 126.5112 | 120.4084 | 121.1937 | 124.6436 | 124.2113 | 137.4415 | 135.658 | 135.658 | 121.97 | 132.509 | 133.0415 | 132.8955 | 122.1495 | 125.7834 | 140.6718 | 123.4759 | 123.4641 | 126.5548 | 120.3009 | 118.8918 | 121.3018 | 125.0297 | 119.7396 | 118.1414 | 123.5814 | 124.1996 | 124.4582 | 131.4815 | 126.3028 | 137.5991 | 125.1462 | 130.7204 | 142.4079 | 116.1236 | 116.9016 | 121.7905 | 126.153 | 134.914 | 134.466 | 134.8965 | 131.397 | 131.397 | 132.492 | 132.492 | 132.492 | 135.222 | 134.8492 | 124.1666 | 123.6092 | 126.9272 | 125.8068 | 126.2752 | 133.9618 | 133.9618 | 134.1771 | 119.3151 | 132.509 | 131.9348 | 139.4267 | 120.805 | 139.4267 | 131.397 | 124.1583 | 128.8543 | 116.656 | 124.5412 | 113.5195 | 113.2273 | 120.1233 | 131.033 | 131.8952 | 131.6322 | 124.5412 | 124.5412 | 124.5412 | 138.0685 | 138.2962 | 138.2962 | 138.2962 | 127.8996 | 136.4248 | 135.8507 | 136.0295 | 135.1587 | 131.291 | 117.8049 | 138.0081 | 124.5513 | 124.9001 | 123.7154 | 121.686 | 112.7427 | 114.034 | 114.666 | 135.7785 | 124.9413 | 140.3899
2025-02-01 20:30 | 114.137 | 114.428 | 114.254 | 114.137 | 110.1472 | 119.1511 | 118.7165 | 119.4665 | 109.9766 | 115.6855 | 119.5832 | 118.7244 | 120.1538 | 113.2804 | 119.2144 | 110.6912 | 117.8384 | 104.8072 | 105.6212 | 115.8023 | 110.4479 | 106.4286 | 108.757 | 119.3234 | 106.4476 | 110.7161 | 111.0077 | 110.1663 | 104.9134 | 115.5261 | 116.5024 | 116.3709 | 116.2379 | 102.1525 | 116.0398 | 106.0427 | 106.5859 | 117.7203 | 104.2588 | 99.256 | 99.68 | 119.6942 | 116.5391 | 116.5391 | 114.6428 | 111.2414 | 105.6437 | 106.2586 | 118.9028 | 109.7851 | 109.5454 | 109.2617 | 109.2051 | 109.2354 | 109.5158 | 117.1908 | 117.9735 | 117.9735 | 117.9735 | 106.6848 | 107.3416 | 115.0818 | 114.8211 | 111.1027 | 109.1462 | 116.8124 | 102.0485 | 102.173 | 110.5211 | 110.1356 | 118.788 | 118.0203 | 111.2864 | 111.302 | 119.2952 | 119.0685 | 111.0014 | 112.3924 | 111.6722 | 117.847 | 111.9104 | 118.788 | 109.2847 | 109.6906 | 112.326 | 119.2425 | 122.4226 | 118.1831 | 119.1461 | 109.9545 | 111.1035 | 126.8333 | 108.2966 | 107.9643 | 106.2701 | 112.0069 | 109.4322 | 123.7102 | 107.5786 | 107.9865 | 108.5508 | 111.3457 | 119.8671 | 120.126 | 118.0203 | 117.2037 | 110.9169 | 111.302 | 111.1197 | 122.8271 | 120.8231 | 120.2633 | 109.1633 | 122.4217 | 118.7388 | 113.9411 | 98.5939 | 118.2285 | 108.7293 | 109.1338 | 110.6711 | 118.6521 | 119.0608 | 104.9261 | 99.2555 | 96.5127 | 110.9888 | 112.4463 | 112.7234 | 107.2434 | 107.8969 | 110.9726 | 110.3153 | 121.9742 | 120.3986 | 120.3986 | 108.6744 | 117.6917 | 118.1448 | 118.0203 | 108.8161 | 112.119 | 124.4103 | 109.626 | 109.7804 | 112.47 | 107.0129 | 105.6007 | 107.9566 | 111.0893 | 106.6014 | 105.2109 | 109.8134 | 110.3265 | 110.5412 | 116.8932 | 112.1273 | 121.7998 | 111.2001 | 115.9947 | 125.7463 | 103.6041 | 104.263 | 108.3987 | 112.3521 | 119.3107 | 118.9366 | 119.2952 | 116.7468 | 116.7468 | 117.5317 | 117.5317 | 117.5317 | 119.9874 | 119.671 | 110.8318 | 110.4358 | 112.7163 | 111.8646 | 112.2111 | 118.788 | 118.788 | 119.1339 | 106.4115 | 117.6917 | 117.2037 | 123.7361 | 107.7586 | 123.7361 | 116.7468 | 110.4155 | 114.7612 | 103.9545 | 110.7501 | 100.8165 | 100.557 | 107.0976 | 116.4123 | 117.1668 | 116.9458 | 110.7501 | 110.7501 | 110.7501 | 122.191 | 122.387 | 122.387 | 122.387 | 113.4935 | 121.0039 | 120.5132 | 120.3092 | 119.9476 | 116.4783 | 105.0825 | 122.1414 | 110.7068 | 111.0039 | 109.9672 | 108.3476 | 100.1266 | 101.7331 | 102.2694 | 120.3637 | 111.0319 | 124.1702
2025-02-01 21:00 | 144.1239 | 144.4814 | 144.2645 | 144.1239 | 139.1545 | 150.3059 | 149.7048 | 150.7065 | 138.8685 | 146.0561 | 150.8331 | 149.7073 | 151.9802 | 143.2633 | 150.4866 | 139.7112 | 149.1092 | 132.5374 | 133.5643 | 146.6143 | 139.5998 | 134.3944 | 137.4384 | 150.5495 | 134.4154 | 139.6569 | 140.2996 | 139.2532 | 132.6511 | 146.2638 | 147.4642 | 147.2676 | 147.114 | 129.2165 | 146.9312 | 133.9203 | 134.5996 | 148.5343 | 131.7637 | 125.5145 | 126.0504 | 151.0979 | 146.8693 | 146.8693 | 144.4182 | 140.5869 | 133.5479 | 134.3252 | 150.4233 | 138.7441 | 138.4218 | 137.8083 | 137.9902 | 138.0018 | 138.3821 | 147.7686 | 148.6795 | 148.6795 | 148.6795 | 134.7688 | 135.5989 | 145.9345 | 145.461 | 140.0467 | 137.631 | 147.3551 | 129.0657 | 129.2231 | 139.5857 | 139.413 | 150.2869 | 148.8932 | 140.0049 | 140.0776 | 150.468 | 150.4572 | 139.9831 | 141.7709 | 140.9088 | 148.9984 | 140.4765 | 150.2869 | 138.2573 | 138.6522 | 141.5635 | 150.6103 | 154.8181 | 149.5678 | 150.7444 | 138.9965 | 140.6362 | 160.4588 | 136.8106 | 136.2284 | 134.6793 | 141.4592 | 138.2702 | 156.0843 | 135.8337 | 136.7911 | 137.4152 | 140.1117 | 151.2273 | 151.5549 | 148.8932 | 147.8578 | 139.7337 | 140.0776 | 140.4251 | 155.2067 | 152.2689 | 151.6075 | 137.9105 | 154.8166 | 150.2406 | 144.2656 | 124.9179 | 149.612 | 137.4098 | 137.9113 | 139.8747 | 149.6489 | 150.1345 | 132.6523 | 125.4529 | 121.9923 | 140.337 | 141.4623 | 141.8132 | 135.5417 | 136.3605 | 139.9199 | 139.4721 | 153.8941 | 151.9733 | 151.9733 | 137.0829 | 148.475 | 149.0604 | 148.8932 | 137.4113 | 140.9769 | 157.29 | 138.3969 | 138.734 | 142.1359 | 135.2421 | 133.4618 | 136.4091 | 140.7868 | 134.8703 | 133.0411 | 138.8529 | 139.5065 | 139.7799 | 147.9649 | 141.6161 | 154.0419 | 140.542 | 147.0717 | 158.8238 | 131.0213 | 131.8379 | 136.9605 | 141.597 | 150.4875 | 150.0268 | 150.468 | 147.275 | 147.275 | 148.0985 | 148.0985 | 148.0985 | 151.2829 | 150.8935 | 139.2395 | 138.4063 | 142.5131 | 141.152 | 142.0818 | 150.2869 | 150.2869 | 150.4015 | 134.3698 | 148.475 | 147.8578 | 156.117 | 135.9124 | 156.117 | 147.275 | 139.4955 | 144.4068 | 131.4374 | 139.962 | 127.4449 | 127.1169 | 135.3553 | 146.831 | 147.8131 | 147.5375 | 139.962 | 139.962 | 139.962 | 154.5191 | 154.7701 | 154.7701 | 154.7701 | 143.3221 | 152.6882 | 152.0734 | 151.8271 | 151.3391 | 147.4403 | 132.5372 | 154.4788 | 139.9083 | 140.2852 | 139.0453 | 136.8704 | 126.5728 | 128.6296 | 129.3081 | 152.252 | 140.3279 | 156.9914
2025-02-01 21:30 | 143.752 | 144.0964 | 143.884 | 143.752 | 139.1043 | 150.4461 | 149.8489 | 150.831 | 138.8381 | 145.5762 | 150.7181 | 149.5951 | 151.3655 | 142.7681 | 150.6344 | 139.1825 | 148.619 | 132.7957 | 133.8274 | 146.2306 | 139.568 | 134.3107 | 137.4082 | 150.5507 | 134.3665 | 139.6255 | 140.2487 | 139.2235 | 132.6474 | 145.8068 | 147.0168 | 146.7992 | 146.6737 | 129.347 | 146.5437 | 133.8927 | 134.5727 | 148.502 | 131.7785 | 125.4777 | 126.0137 | 150.998 | 146.8137 | 146.8137 | 144.5037 | 140.5327 | 133.5082 | 134.2856 | 150.0218 | 138.731 | 138.4043 | 137.7949 | 137.9728 | 137.9773 | 138.3647 | 147.6932 | 148.6185 | 148.6185 | 148.6185 | 134.7506 | 135.5809 | 145.6544 | 145.21 | 140.0107 | 137.5922 | 146.9079 | 129.2016 | 129.3593 | 139.4011 | 139.15 | 149.897 | 148.9368 | 140.01 | 140.083 | 149.8705 | 149.6515 | 139.956 | 141.2047 | 140.3859 | 148.2555 | 140.6772 | 149.897 | 138.2635 | 138.6428 | 141.7078 | 150.1042 | 154.2658 | 149.2397 | 150.4244 | 138.9575 | 140.3702 | 160.1584 | 136.6196 | 136.1759 | 134.5486 | 141.1464 | 138.2021 | 156.0856 | 135.7252 | 136.8694 | 137.4743 | 140.0869 | 151.2752 | 151.5987 | 148.9368 | 147.88 | 139.7148 | 140.083 | 140.3661 | 154.3755 | 152.1265 | 151.4905 | 137.8861 | 154.2631 | 149.8555 | 143.9278 | 125.186 | 149.2478 | 137.375 | 137.8851 | 139.814 | 149.6594 | 150.1144 | 132.0642 | 125.4701 | 122.009 | 140.2383 | 141.6147 | 141.9788 | 135.5497 | 136.352 | 139.5081 | 139.441 | 153.8954 | 151.8714 | 151.8714 | 136.9647 | 148.5134 | 149.1155 | 148.9368 | 137.3142 | 141.0481 | 156.6997 | 138.3969 | 138.7213 | 142.0788 | 135.2252 | 133.4835 | 136.3843 | 140.6501 | 134.8498 | 133.0053 | 139.1402 | 139.5722 | 139.753 | 147.685 | 141.2644 | 153.519 | 140.4999 | 146.7768 | 158.2859 | 131.3785 | 132.1499 | 136.935 | 141.7354 | 149.89 | 149.4448 | 149.8705 | 147.2946 | 147.2946 | 147.2953 | 147.2953 | 147.2953 | 151.1855 | 150.8045 | 139.1412 | 138.4503 | 142.5005 | 140.6532 | 141.7855 | 149.897 | 149.897 | 150.3031 | 134.321 | 148.5134 | 147.88 | 156.1182 | 135.6331 | 156.1182 | 147.2946 | 139.4343 | 144.5728 | 131.4044 | 139.8928 | 127.4092 | 127.0812 | 134.8654 | 146.7831 | 147.7989 | 147.5299 | 139.8928 | 139.8928 | 139.8928 | 153.9601 | 154.2152 | 154.2152 | 154.2152 | 142.9566 | 152.6233 | 151.9986 | 151.133 | 151.4633 | 147.1539 | 132.2648 | 153.9324 | 139.8542 | 140.2305 | 138.9475 | 136.8525 | 126.5373 | 128.5869 | 129.2678 | 151.8339 | 140.2764 | 156.4047
2025-02-01 22:00 | 132.8332 | 133.1438 | 132.9537 | 132.8332 | 129.1183 | 139.876 | 139.2839 | 140.2412 | 128.9052 | 134.4319 | 139.9941 | 138.9207 | 139.5744 | 131.7786 | 140.1203 | 129.603 | 137.1076 | 123.225 | 124.1907 | 134.9707 | 129.8556 | 124.8624 | 127.7108 | 139.9359 | 124.7941 | 129.7578 | 130.1603 | 129.4736 | 122.9979 | 134.5722 | 135.688 | 135.4246 | 135.344 | 120.2428 | 135.2582 | 124.3383 | 124.9738 | 138.0015 | 122.5421 | 116.2114 | 116.7125 | 140.2698 | 136.3237 | 136.3237 | 134.0707 | 130.5927 | 123.6374 | 124.3642 | 138.4735 | 128.7586 | 128.4501 | 127.8763 | 128.0467 | 128.0415 | 128.4131 | 137.1994 | 138.0109 | 138.0109 | 138.0109 | 125.1144 | 125.8908 | 134.4206 | 134.1459 | 130.2865 | 127.9619 | 136.5757 | 120.1769 | 120.3235 | 129.7037 | 128.4532 | 138.3607 | 138.4555 | 130.553 | 130.621 | 138.3512 | 137.6303 | 130.1744 | 131.4114 | 130.6822 | 136.3731 | 130.6451 | 138.3607 | 128.2499 | 128.6625 | 131.6011 | 138.2848 | 142.3552 | 137.7666 | 138.8479 | 128.7316 | 129.5972 | 147.9656 | 127.0431 | 126.5447 | 125.1362 | 130.4708 | 128.2638 | 145.0805 | 125.9865 | 127.8655 | 128.2335 | 130.4971 | 140.6567 | 140.9736 | 138.4555 | 137.4582 | 130.0851 | 130.621 | 130.3294 | 141.9749 | 141.2212 | 140.681 | 127.9563 | 142.354 | 138.3928 | 132.8574 | 116.3246 | 137.8447 | 127.4901 | 127.9659 | 129.6512 | 139.1075 | 139.5158 | 122.921 | 117.0257 | 114.0012 | 129.7825 | 131.5248 | 131.8408 | 125.9401 | 126.7046 | 129.1965 | 129.1564 | 143.0447 | 141.0813 | 141.0813 | 127.2233 | 138.0544 | 138.6299 | 138.4555 | 127.5859 | 131.1986 | 144.561 | 128.4708 | 128.7502 | 131.9904 | 125.5596 | 124.0444 | 126.6623 | 130.8109 | 124.917 | 123.2485 | 129.1635 | 129.3513 | 129.4299 | 136.3507 | 130.5212 | 141.7058 | 130.3769 | 135.4448 | 146.2673 | 121.374 | 122.1542 | 127.1579 | 131.6281 | 138.3691 | 137.9671 | 138.3512 | 136.9062 | 136.9062 | 136.1817 | 136.1817 | 136.1817 | 140.4318 | 140.0827 | 129.8228 | 129.3589 | 131.9716 | 130.9242 | 130.8851 | 138.3607 | 138.3607 | 139.6243 | 124.7515 | 138.0544 | 137.4582 | 145.1109 | 125.7487 | 145.1109 | 136.9062 | 129.446 | 134.1359 | 121.8043 | 130.0047 | 118.0331 | 117.7293 | 125.5309 | 136.3922 | 137.3598 | 137.1219 | 130.0047 | 130.0047 | 130.0047 | 142.07 | 142.3093 | 142.3093 | 142.3093 | 132.0715 | 141.8603 | 141.2747 | 139.3766 | 140.8597 | 135.9606 | 122.6259 | 142.0574 | 129.9229 | 130.2744 | 128.5879 | 127.08 | 117.2255 | 119.1651 | 119.803 | 140.137 | 130.1991 | 144.2943
2025-02-01 22:30 | 132.9116 | 133.1956 | 133.017 | 132.9116 | 129.8303 | 140.5805 | 140.0154 | 140.9101 | 129.8008 | 134.3519 | 140.2784 | 139.2051 | 139.3355 | 131.6743 | 140.7363 | 130.6842 | 137.0357 | 132.2134 | 132.2134 | 135.0691 | 130.3733 | 125.4133 | 128.2797 | 140.3252 | 125.6084 | 130.9988 | 130.7476 | 130.0005 | 123.6848 | 134.5104 | 135.6413 | 135.3511 | 135.3218 | 120.849 | 135.3556 | 125.1459 | 125.7725 | 138.5422 | 123.1306 | 116.8614 | 117.3627 | 140.7162 | 136.7064 | 136.7064 | 134.4073 | 131.0981 | 124.6147 | 125.3417 | 138.4904 | 129.4482 | 129.1602 | 128.5878 | 128.7557 | 128.7902 | 129.1231 | 137.6461 | 138.3994 | 138.3994 | 138.3994 | 125.8105 | 126.5874 | 134.8189 | 134.5393 | 131.8153 | 129.2821 | 137.069 | 120.7624 | 120.9097 | 130.2518 | 128.7646 | 138.3844 | 139.0375 | 132.2384 | 132.3075 | 137.9677 | 136.9407 | 131.5827 | 132.2324 | 131.5747 | 135.7535 | 131.7412 | 138.3844 | 128.9998 | 129.3636 | 132.5591 | 137.9038 | 142.2048 | 137.8258 | 138.8247 | 129.7106 | 129.9081 | 148.2994 | 127.3641 | 127.5841 | 126.3152 | 130.6783 | 128.879 | 145.4841 | 126.6721 | 127.9363 | 128.4443 | 132.0074 | 141.2262 | 141.5653 | 139.0375 | 138.0538 | 131.8227 | 132.3075 | 130.9248 | 141.2635 | 141.4049 | 140.931 | 128.7049 | 142.2001 | 138.494 | 133.0711 | 116.8737 | 137.9801 | 128.1986 | 128.6751 | 130.4293 | 139.6221 | 139.9728 | 123.5858 | 117.3138 | 114.1219 | 130.3629 | 132.5558 | 132.8807 | 126.4988 | 127.2677 | 129.0729 | 130.2138 | 143.4426 | 141.4919 | 141.4919 | 128.1795 | 138.6443 | 139.2189 | 139.0375 | 128.0487 | 132.2888 | 144.2745 | 129.1611 | 129.4399 | 132.5138 | 126.2224 | 124.7101 | 127.3297 | 132.0434 | 125.6091 | 123.9008 | 132.2134 | 131.0408 | 130.5469 | 136.6778 | 130.6672 | 141.6073 | 130.9839 | 135.7863 | 145.8629 | 122.1883 | 122.9607 | 127.8414 | 132.5761 | 137.9856 | 137.6154 | 137.9677 | 137.5214 | 137.5214 | 135.6446 | 135.6446 | 135.6446 | 140.7478 | 140.4114 | 131.0225 | 130.5448 | 133.1084 | 131.7455 | 131.1923 | 138.3844 | 138.3844 | 140.0993 | 125.5658 | 138.6443 | 138.0538 | 145.5145 | 125.8787 | 145.5145 | 137.5214 | 130.1402 | 135.2269 | 122.4423 | 130.5732 | 118.9307 | 118.6246 | 126.1296 | 136.8842 | 137.9179 | 137.6929 | 130.5732 | 130.5732 | 130.5732 | 141.9045 | 142.1494 | 142.1494 | 142.1494 | 132.183 | 142.1609 | 141.5896 | 138.9259 | 141.5026 | 136.2128 | 122.7527 | 141.9311 | 130.4444 | 130.796 | 129.1629 | 127.7775 | 118.1169 | 119.73 | 120.387 | 140.1395 | 130.7836 | 144.0217
2025-02-01 23:00 | 122.1274 | 122.3804 | 122.2261 | 122.1274 | 119.7345 | 129.3949 | 128.8882 | 129.6878 | 119.4881 | 123.396 | 129.0694 | 128.0595 | 128.2366 | 121.2601 | 129.4887 | 120.3166 | 126.2205 | 121.8303 | 121.8303 | 124.5134 | 120.2791 | 115.7345 | 118.3555 | 129.0883 | 115.5868 | 120.1081 | 120.5446 | 119.9513 | 113.9182 | 124.0374 | 125.0705 | 124.7892 | 124.7599 | 111.3702 | 124.7768 | 115.2185 | 115.7967 | 127.5342 | 113.4442 | 107.5843 | 108.0457 | 129.4911 | 125.7625 | 125.7625 | 123.5976 | 120.884 | 114.8522 | 115.5215 | 127.6724 | 119.3748 | 119.1221 | 118.7198 | 118.7489 | 118.8027 | 119.0889 | 126.6602 | 127.3211 | 127.3211 | 127.3211 | 115.9446 | 116.6594 | 124.5741 | 124.2107 | 120.4489 | 118.3387 | 126.1323 | 111.2617 | 111.3974 | 120.0315 | 118.748 | 127.5832 | 127.9764 | 120.5929 | 120.6561 | 126.6282 | 126.2255 | 120.4267 | 121.6512 | 121.0984 | 125.2696 | 121.3094 | 127.5832 | 118.9745 | 119.2992 | 121.998 | 127.0181 | 130.9264 | 127.1135 | 128.0634 | 119.5433 | 119.797 | 136.6603 | 117.4272 | 117.0966 | 116.1383 | 120.0414 | 118.7614 | 133.8341 | 116.5745 | 118.5597 | 118.9305 | 120.4138 | 129.9015 | 130.1831 | 127.9764 | 127.0928 | 120.1992 | 120.6561 | 120.7275 | 130.2101 | 130.0852 | 129.6609 | 118.7242 | 130.9243 | 127.6646 | 122.684 | 107.827 | 127.21 | 118.2326 | 118.6734 | 120.2142 | 128.4998 | 128.8131 | 113.9389 | 108.0113 | 105.0319 | 119.9558 | 121.9978 | 122.3126 | 116.8891 | 117.522 | 118.4452 | 120.008 | 131.9562 | 130.2016 | 130.2016 | 117.6259 | 127.6207 | 128.1371 | 127.9764 | 118.0602 | 121.363 | 132.7812 | 119.1107 | 119.3671 | 122.1806 | 116.2986 | 114.9073 | 117.346 | 121.405 | 115.5714 | 114.0645 | 121.8303 | 120.7635 | 120.3143 | 126.0398 | 120.0541 | 130.4157 | 120.7695 | 125.4361 | 134.2103 | 114.547 | 115.0431 | 117.8089 | 122.0186 | 126.6446 | 126.3145 | 126.6282 | 126.6166 | 126.6166 | 124.1722 | 124.1722 | 124.1722 | 129.5048 | 129.1971 | 119.471 | 118.8843 | 122.6691 | 121.2601 | 120.9641 | 127.5832 | 127.5832 | 128.926 | 115.5476 | 127.6207 | 127.0928 | 133.8621 | 115.653 | 133.8621 | 126.6166 | 120.0081 | 124.4737 | 112.7613 | 120.4301 | 109.6084 | 109.3263 | 116.2553 | 125.9855 | 126.9684 | 126.7696 | 120.4301 | 120.4301 | 120.4301 | 130.6466 | 130.8764 | 130.8764 | 130.8764 | 121.4594 | 130.8579 | 130.3411 | 127.4855 | 130.2146 | 125.6336 | 112.7809 | 130.6945 | 120.2749 | 120.5994 | 118.8517 | 117.7541 | 108.8584 | 110.3474 | 110.9303 | 129.183 | 120.5756 | 132.5545
2025-02-01 23:30 | 94.9657 | 95.1557 | 95.0436 | 94.9657 | 93.3463 | 101.339 | 100.8174 | 101.6199 | 93.4452 | 95.9047 | 100.9853 | 100.1444 | 99.6903 | 94.5833 | 101.5559 | 93.5845 | 98.1436 | 95.183 | 95.183 | 96.8616 | 93.7475 | 89.9651 | 92.1797 | 101.0733 | 90.2201 | 94.4959 | 93.9917 | 93.4884 | 88.6607 | 96.1679 | 97.2028 | 96.9577 | 96.98 | 86.8995 | 97.0765 | 89.8615 | 90.3399 | 99.8389 | 89.0389 | 83.4898 | 83.8656 | 101.393 | 98.2769 | 98.2769 | 96.4481 | 94.2155 | 90.5325 | 90.9495 | 99.4642 | 93.0899 | 92.8853 | 92.6497 | 92.583 | 92.6228 | 92.8591 | 99.0466 | 99.5402 | 99.5402 | 99.5402 | 90.3616 | 90.9451 | 97.1059 | 96.8243 | 95.2944 | 93.2609 | 98.4528 | 86.8306 | 86.9365 | 93.6193 | 92.2464 | 99.4023 | 100.2518 | 95.8833 | 95.8833 | 98.3438 | 97.6235 | 95.0225 | 94.6033 | 94.1927 | 96.8676 | 95.3035 | 99.4023 | 92.717 | 93.0195 | 95.6757 | 98.7205 | 102.1149 | 99.076 | 99.8074 | 93.462 | 93.1132 | 106.2564 | 91.223 | 91.8239 | 90.9352 | 93.2757 | 92.5865 | 104.7892 | 90.9202 | 92.4771 | 92.6843 | 95.5007 | 101.8445 | 102.0764 | 100.2518 | 99.5252 | 95.4086 | 95.8833 | 94.1197 | 100.7052 | 101.7668 | 101.4618 | 92.5587 | 102.1098 | 99.5293 | 95.4243 | 83.9935 | 99.1702 | 92.1596 | 92.5193 | 93.8655 | 100.6616 | 100.9087 | 88.5053 | 86.7542 | 85.4859 | 93.4812 | 95.8115 | 96.0566 | 90.8188 | 91.4064 | 91.9556 | 93.7653 | 103.3188 | 101.9774 | 101.9774 | 92.195 | 99.9635 | 100.3882 | 100.2518 | 91.9401 | 95.6059 | 103.528 | 92.9326 | 93.0853 | 95.2229 | 90.7097 | 89.7817 | 91.5024 | 95.0589 | 89.9296 | 88.7686 | 95.183 | 94.3215 | 93.9587 | 97.9654 | 93.2884 | 101.7213 | 94.181 | 97.7231 | 104.7398 | 88.2856 | 88.7923 | 91.8739 | 95.6825 | 98.3566 | 98.1082 | 98.3438 | 99.142 | 99.142 | 96.3577 | 96.3577 | 96.3577 | 101.3591 | 101.1138 | 94.7301 | 94.3261 | 95.7956 | 94.3273 | 94.0654 | 99.4023 | 99.4023 | 100.9283 | 90.188 | 99.9635 | 99.5252 | 104.8111 | 89.829 | 104.8111 | 99.142 | 93.5487 | 97.8218 | 87.6995 | 93.8491 | 85.6946 | 85.4741 | 90.4548 | 98.5344 | 99.3894 | 99.2368 | 93.8491 | 93.8491 | 93.8491 | 101.8792 | 102.0674 | 102.0674 | 102.0674 | 94.419 | 102.5105 | 102.0852 | 99.0369 | 102.1384 | 97.9184 | 87.5982 | 101.9514 | 93.7272 | 93.9911 | 92.6208 | 91.8396 | 85.1083 | 85.6961 | 86.1799 | 100.6406 | 94.0147 | 103.3539
2025-02-01 23:59 | 93.0178 | 93.1938 | 93.0878 | 93.0178 | 91.6562 | 99.6202 | 99.2081 | 99.8614 | 91.5544 | 93.9193 | 99.2106 | 98.3654 | 97.6336 | 92.6913 | 99.6922 | 91.8546 | 96.1707 | 93.704 | 93.704 | 94.9733 | 91.985 | 88.4053 | 90.5247 | 99.566 | 88.4628 | 92.1049 | 92.3133 | 91.7327 | 87.0706 | 94.2291 | 95.2388 | 94.977 | 95.0224 | 85.3102 | 95.1831 | 88.1565 | 88.6265 | 98.0772 | 87.4025 | 81.9735 | 82.3423 | 99.5405 | 96.6467 | 96.6467 | 94.8515 | 92.4408 | 90.3297 | 90.5946 | 97.4389 | 91.4748 | 91.2641 | 91.2404 | 90.9715 | 90.9871 | 91.2404 | 97.5207 | 97.8868 | 97.8868 | 97.8868 | 89.0967 | 89.5477 | 95.2205 | 94.9685 | 92.4949 | 90.7501 | 96.7176 | 85.2343 | 85.3383 | 91.9792 | 90.5576 | 97.3778 | 98.4621 | 92.802 | 92.802 | 96.1497 | 95.3521 | 92.4509 | 92.7888 | 92.4339 | 94.6252 | 93.3076 | 97.3778 | 91.1258 | 91.4089 | 93.8801 | 96.59 | 100.0429 | 97.056 | 97.7449 | 92.1956 | 91.3944 | 104.3236 | 89.6153 | 89.6994 | 89.0483 | 91.335 | 90.8907 | 103.2264 | 89.1501 | 90.1718 | 90.5699 | 92.348 | 100.027 | 100.2715 | 98.4621 | 97.7532 | 92.3229 | 92.802 | 92.3928 | 98.362 | 99.891 | 99.6233 | 90.9397 | 100.0379 | 97.5638 | 93.6167 | 82.4565 | 97.2147 | 90.5517 | 90.9047 | 92.4094 | 98.8871 | 99.1403 | 87.0326 | 85.1636 | 83.9186 | 91.7664 | 93.8382 | 94.0632 | 89.4051 | 89.8883 | 90.2479 | 92.4 | 101.7779 | 100.1007 | 100.1007 | 90.055 | 98.1789 | 98.5923 | 98.4621 | 90.3506 | 93.1526 | 101.3547 | 91.484 | 91.4751 | 93.449 | 89.0503 | 88.1399 | 89.8278 | 93.0865 | 88.2707 | 87.1543 | 93.704 | 92.8678 | 92.5157 | 96.157 | 91.3761 | 99.6897 | 92.4916 | 95.8265 | 102.7158 | 86.1487 | 86.7147 | 90.1798 | 93.8845 | 96.1622 | 95.9311 | 96.1497 | 97.3741 | 97.3741 | 94.2864 | 94.2864 | 94.2864 | 99.5307 | 99.2959 | 91.2991 | 90.7292 | 94.3169 | 92.5794 | 92.3307 | 97.3778 | 97.3778 | 99.0951 | 88.4313 | 98.1789 | 97.7532 | 103.248 | 88.297 | 103.248 | 97.3741 | 91.8322 | 95.7067 | 86.138 | 92.0906 | 84.5335 | 84.3159 | 88.8796 | 97.0888 | 97.6508 | 97.4886 | 92.0906 | 92.0906 | 92.0906 | 99.8016 | 99.9924 | 99.9924 | 99.9924 | 92.4964 | 100.7339 | 100.3012 | 96.9505 | 100.2986 | 96.0025 | 86.1042 | 99.9098 | 91.9991 | 92.2467 | 90.9217 | 90.2571 | 83.955 | 84.2079 | 84.6736 | 98.5797 | 92.336 | 101.192

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-02-01 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OBS
sábado, 1 de Febrero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.T. Tallanca; C.H. Carpapata; C.H. Pías y las centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
sábado, 1 de Febrero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe