## EVENTOS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | ARICOTA II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 10/09/2025 08:25:03 | 10/09/2025 08:53:10 | DESCONEXION DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ARICOTA II |  | NO | 10.5
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 10/09/2025 18:22:00 | 10/09/2025 20:04:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | CELDA | CL-0630 | 10/09/2025 18:07:39 | 10/09/2025 18:11:56 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6001 (COMBAPATA - SICUANI) | 1.29 | SI | 66
EVENTO | TRANSMANTARO | COTARUSE | SUBESTACION | S.E. | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. SOCABAYA Y COTARUSE |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.7 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
10/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Cambio de seccionador SBA-5361 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 10/09/2025 08:10 | 10/09/2025 14:23 | Indisponible por Instalacion de nuevo seccionador SBA-5361 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13862 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | ACOPLE 220 | 10/09/2025 07:33 | 10/09/2025 14:21 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19919 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA A_220 kV | 10/09/2025 07:33 | 10/09/2025 12:31 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda de Acoplamiento | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19913 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA B_220 kV | 10/09/2025 12:40 | 10/09/2025 14:21 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda de Acoplamiento | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19914 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G3 | 10/09/2025 07:29 | 11/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17495 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 10/09/2025 00:08 | 11/09/2025 00:00 | PRUEBAS LEAP GENERADOR | 75 | P | F/S | N | PREV. | 110 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 10/09/2025 08:38 | 10/09/2025 18:00 | Pruebas de control del seccionador de barra 138KV y pruebas de proteccion diferencial del Transformador T-45. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2117 | 10/09/2025 17:30 | 10/09/2025 18:40 | RELLENADO DE GAS SF6 EN LA FASE T DEL SECCIONADOR DE LINEA SL-8389 EN LA CELDA CL-2117 LOMERA. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14198 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | L-6435 | 10/09/2025 09:08 | 10/09/2025 17:18 | A SOLICITUD DE ILLPAU POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BAHIA DE LLEGADA DE LAS L.T. EN LA SE GLORIA 60 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16963 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 10/09/2025 08:00 | 10/09/2025 14:49 | Mantenimiento Canal CH IV | 15.367 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | T-G1 | 10/09/2025 08:27 | 10/09/2025 16:37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRANSFORMADOR T1 DEL GRUPO G1 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 6575 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 10/09/2025 08:25 | 10/09/2025 08:53 | Desconexion intempestiva de la unidad por falla en la medicion del transductor de posicion del Inyector N° 3 | 11.9 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 10/09/2025 08:53 | 10/09/2025 09:50 | Operacion por prueba. A las 09:50 h se declara disponible ante COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Transformador TR1 (Reserva), En servicio solo para alimentacion de servicios auxiliares de la central | 23 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 10/09/2025 08:00 | 11/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
ELECTRO SUR ESTE | SAN GABAN II - MAZUCO | L-1014 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | 87L no habilitada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11887 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 10/09/2025 00:04 | 11/09/2025 00:00 | CAMBIO RODETE | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 10/09/2025 00:04 | 10/09/2025 10:30 | Mantenimiento preventivo y controles sistematicos | 101 | R | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 10/09/2025 00:04 | 10/09/2025 17:00 | CAMBIO SOPORTE POLO FASE R INTERRUPTOR DE GRUPO | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | PLANTA OXIDOS I | CL-1708 | 10/09/2025 08:00 | 10/09/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA CL-1708 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13998 | T
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | PLANTA OXIDOS I | CL-1709 | 10/09/2025 08:00 | 10/09/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA CL-1709 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13999 | T
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | PLANTA OXIDOS I | TR-01 | 10/09/2025 08:00 | 10/09/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA CL-TP-01 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14002 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | ACOPLE 220 | 10/09/2025 07:35 | 10/09/2025 16:02 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14690 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA A_220kV | 10/09/2025 07:35 | 10/09/2025 12:00 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda de Acoplamiento | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14677 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA B_220kV | 10/09/2025 12:08 | 10/09/2025 16:02 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda de Acoplamiento | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14678 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE EN MODO GAS - DISPONIBLE EN MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | INTIPAMPA | IPT1 | 10/09/2025 00:38 | 10/09/2025 01:26 | inconveniente en el cierre del interruptor 52TR1 de 22.9kV. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17794 | T
ENGIE | INTIPAMPA | HCB1854 | 10/09/2025 07:00 | 10/09/2025 15:00 | MANTENIMIENTO 1A SE INTIPAMPA: LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA HCB-1854 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17790 | T
ENGIE | INTIPAMPA - MILLSITE | L-1394 | 10/09/2025 07:04 | 10/09/2025 14:09 | MANTENIMIENTO 1A SE INTIPAMPA: LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA HCB-1854. LIMPIEZA MANUAL 3A DE AISLADORES EN L-1394 (T31B A T50) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17785 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/09/2025 08:00 | 10/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 10/09/2025 08:00 | 10/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | CENTRAL | 10/09/2025 00:00 | 10/09/2025 22:12 | Central indisponible debido a la indisponibilidad del embalse de San Gaban III. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22468 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | EMB SAN GABÁN III | 10/09/2025 00:00 | 10/09/2025 22:12 | Mantenimiento programado: Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III. Ambas unidades quedaran fuera de servicio | 140 | P | F/S | N | CORR. | 24688 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INSPECCION PREVENTIVA DE TR-2 DE LA C.H. SAN GABAN 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | PUCALLPA | TR35-163 | 10/09/2025 06:54 | 10/09/2025 16:43 | PRUEBAS DE PROTECCIONES DE EQUIPOS DE MEDICION DE BAHIA 60 KV. CULMINAN LOS TRABAJOS CTRF PUCALLPA QUEDA OPERATIVO Y DISPONIBLE | 40 | P | F/S | N | PRUEBA | 16275 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Mantenimiento mayor Turbina - Generador | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | BARRA 60KV: PROTECCION 87B DESHABILITADO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10555 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 10/09/2025 08:02 | 10/09/2025 16:53 | CALIBRACION VALVULAS DE SEGURIDAD (Carga base sin AGC, sin RPF) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 10/09/2025 08:02 | 10/09/2025 16:53 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAXIMA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Energizacion de la L-2070 por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24781 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_220 kV | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Energizacion de la S.E. Sunny por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24778 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_A_33 kV | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Energizacion de la barra de 33 kV de la S.E. Sunny por pruebas. Energizacion Transformadores ZZ&SSAA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24779 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_B_33 kV | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Energizacion de la barra de 33 kV de la S.E. Sunny por pruebas. Energizacion Transformadores ZZ&SSAA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24780 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Energizacion de la celda CL-2070 por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24782 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | S.E. SUNNY | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Energizacion de la SE Sunny por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24776 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | TP-F01 | 10/09/2025 00:00 | 10/09/2025 19:28 | Energizacion del transformador TP-F01 por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24836 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 10/09/2025 06:10 | 10/09/2025 17:30 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion.Ver perfil de carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | TP-F01 | 10/09/2025 21:26 | 11/09/2025 00:00 | Energizacion del transformador TP-F01 por pruebas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24836 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Por condicion de operacion. (Aprobado en el Programa mensual de Setiembre) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga Ampliacion del 01 de Setiembre 2025 (nuevo inicio) al 30 de Setiembre 2025 (fin) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO FSC SAN JOSE 500KV SECTOR 10, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y SSAA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA LAS BAMBAS S.A. | LAS BAMBAS | TR-2058 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Transformador sale fuera de servicio por mantenimiento, no hay interrupcion de suministros internos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15013 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCION DEL GENERADOR, OVERHUAUL DE HPCU, MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 1A INFERIOR, CAMBIO SELLOS 1AS,1BS,1BI | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTOR 1A INFERIOR, CAMBIO SELLOS 1AS,1BS,1BI | 43.76 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 10/09/2025 09:13 | 10/09/2025 17:10 | AJUSTE Y PRUEBAS DE CONTRACHORRO DE G1 HUINCO | 68 | R | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a problema de baja presion en el sistema de lubricacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | T 220/13.8/13.8 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11402 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 10/09/2025 01:07 | 10/09/2025 01:19 | LAVADO DE COMPRESOR. SE REQUIERE BAJAR TG3 A 135MW POR 30 MIN. | 0 | R | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 10/09/2025 01:07 | 10/09/2025 01:19 | Lavado de compresor TG3. Se requiere bajar TG a 135MW por 30min. | 0 | R | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 10/09/2025 08:09 | 11/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 1) | L-2112 | 10/09/2025 09:00 | 10/09/2025 17:00 | CAMBIO DE CAJA DE MANDO DE SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA. REQUIERE TIERRA MOVIL LLEGADA DE LINEA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13645 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-3 | 10/09/2025 09:00 | 10/09/2025 16:00 | INSTALACION DE PLETINA DE TIERRA PARA CAJA DE TMC LADO 60KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8739 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2248 | 10/09/2025 07:30 | 10/09/2025 16:00 | Desconexion de la CL-2248 por mantenimiento programado a solicitud de REP. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 10/09/2025 08:23 | 10/09/2025 18:07 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, TRABAJOS PREVIOS. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO Y FUSIONADO DE CABLE DE FO. INSTALACION DE SWITCHES, GPS, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS TABLEROS DE SSAA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119623) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOQUEGUA | SSEE | 10/09/2025 07:30 | 10/09/2025 17:00 | Revision del diagnostico de falla de funcionalidad PRP en controlador MOXA UC02. Subestacion en servicio con posible perdida de supervision mayor a 10 min. (REP) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1561 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 10/09/2025 08:12 | 10/09/2025 15:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE SS.EE. (R0114069) (R0114066) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 10/09/2025 08:50 | 10/09/2025 15:01 | MP 1A TERMOGRAFIA DE LAS CELDAS CL-2168 Y CL-2169 PROPIEDAD DE CTM, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114069) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 10/09/2025 09:00 | 10/09/2025 15:00 | MP 1A TERMOGRAFIA DE LAS CELDAS CL-2248, CL-2161, CL-R27 Y CL-2295 PROPIEDAD DE REP, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114066) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARI?AS - VALLE DEL CHIRA | L-2248_new | 10/09/2025 08:14 | 10/09/2025 16:09 | CAMBIO DE HERRAJES Y FERRETERIA CORROIDA DE POSTES P-4 A P-90 Y P-163. (R0114828) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23136 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2295 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SB-2845 DESCALIBRADO, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 878 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE + 15 MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2249 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SB-3259 DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1107 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-6297 INDISPONIBLE PARA APERTURA, MOTOR QUEMADO. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 60 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_138kV | 10/09/2025 08:29 | 10/09/2025 12:02 | Lavado cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14230 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | HCB-1758 | 10/09/2025 08:29 | 10/09/2025 15:21 | Lavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14014 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_138 kV | 10/09/2025 12:09 | 10/09/2025 15:21 | Lavado cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14229 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOCATOMA CAHUA + MODERNIZACION DE SISTEMA DE DRENAJE | 45 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla en la UH | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCION SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion de estado de las estructuras y faja de servidumbre de la L-1156 con la linea energizada, no requiere corte de energia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-20 | 10/09/2025 08:55 | 10/09/2025 18:00 | RGAR: CORRECTIVOS POR FUGAS DE ACEITE Y ALARMAS. CORRECCION DE ALARMA MINIMO NIVEL DE ACEITE, CORRECCION FUGA DE ACEITE EN CAJA NUCLEO, CORREGIR ALARMA HILO ROTO EN SENSOR DE TEMPERATURA. CAMBIO DE BOLSA DEL TANQUE CONSERVADOR. CAMBIO DE TERMOMETROS DE DEVANADOS. (R0109316) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13448 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-R-29 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | SE?ALES INDISPONIBLES POR BAIPAS DEL IN-5100 PARA INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17388 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-R-29 | 10/09/2025 08:00 | 10/09/2025 18:00 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5100, EL REACTOR R-29 SE ENCUENTRA EN SERVICIO OPERANDO CON EL INTERRUPTOR EN BAIPAS Y LA LINEA L-5031 EN SERVICIO. (R0117332) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17388 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-35 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5128, EL REACTOR SE ENCUENTRA EN SERVICIO OPERANDO CON SU INTERRUPTOR EN BAIPAS Y LA LINEA L-5031 EN SERVICIO. (R0119048) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17395 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-35 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | SE?ALES INDISPONIBLES POR BAIPAS DEL IN-5128 PARA INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17395 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Reactor la Niña | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Esquema Reactor La Ni?a deshabilitado acorde a lo informado por Transmantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25036 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MW
10/09/2025 | 00:30 | 0 | 602 | 207.6 |  |  | 0 | 72 |  |  | 188.1 | 207.4 | 211.5 | 285.5 | 214.3 | 110.7 | 190 | 3.1 |  |  |  |  | 121.3 | 7.6 | 5 |  | 6.9 | 13.6 | 88.4 |  |  |  |  | 70.6 | 94.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.9 | 0 | 22.6 | 18.2 | 10.1 | 56.9 | 183.5 | 184.2 | 184.6 | 60.6 | 7.4 | 9.3 | 12.7 |  | 2 | 0 | 33.9 |  |  | 40.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 41.9 | 178.1 | 175.6 | 200 | 273.3 | 76.1 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 113.7 | 69.4 | 63.3 | 69.7 | 29.7 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 149.8 | [5 empty] | 218 | 104.7 | 0 | 75.3 | 0 | 11.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 4.4 | 20.4 | 4 | 3 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 23.2 | 77.1 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 8.6 | 1 |  | 5.4 | 2.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 28 | 28 | 0 | 74.3 | 87.8 | 10.5 | 5.1 | 8.5 | 2.9 | 7 | 6 | 6.6 | 6.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.5 | 108.1 | 0 | 0 | 7.4 | 19.5 | 9.3 | 27.22 | 31.04 | 15 | 17.6 | 5.9 | 10.2 | 6645.66 | 18.7628 | 0 | 6.06 | 5.8 | 27.7223 | 18.9056 | 4.7 | 6.6 | 0 | 88.5507
10/09/2025 | 01:00 | 0 | 604.2 | 206.7 |  |  | 0 | 73.9 |  |  | 187.9 | 207.7 | 211.4 | 287.4 | 215.2 | 110.3 | 128.6 | 3.1 |  |  |  |  | 124.6 | 7.9 | 5.1 |  | 6.9 | 13.6 | 88.9 |  |  |  |  | 71.3 | 78.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.5 | 0 | 20.9 | 18.2 | 10.1 | 57.6 | 185.3 | 185.7 | 184.3 | 63.7 | 7.5 | 9.3 | 11.2 |  | 2 | 0 | 38.3 |  |  | 47.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 42.4 | 177.7 | 175.1 | 200 | 272.7 | 75.9 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 131.7 | 73.5 | 63.9 | 70 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 148.4 | 149.6 | [5 empty] | 218 | 104.7 | 0 | 56.4 | 0 | 8.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 4.3 | 20.4 | 4 | 3 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 22.2 | 75.2 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 9.9 | 1 |  | 5.4 | 2.3 | 4 | 5.4 | 10 | 27.5 | 34.6 | 0 | 78.3 | 84.5 | 9.5 | 6.6 | 8.5 | 2.9 | 7 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.3 | 97.7 | 0 | 0 | 7.4 | 19.5 | 8.6 | 27.33 | 30.93 | 14.7 | 17.6 | 9.2 | 9.9 | 6578.86 | 18.8099 | 0 | 6.06 | 5.8 | 27.6231 | 18.9054 | 4.8 | 6.7 | 0 | 88.6985
10/09/2025 | 01:30 | 0 | 603.5 | 207.1 |  |  | 0 | 71.7 |  |  | 187.9 | 207.6 | 211.9 | 285.5 | 216.3 | 110 | 79.5 | 3.1 |  |  |  |  | 124.9 | 7.9 | 5.1 |  | 6.9 | 12.7 | 88.7 |  |  |  |  | 71 | 73.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.3 | 0 | 22.4 | 18.2 | 10.1 | 58 | 184 | 184.5 | 184.5 | 61.3 | 7.4 | 9.4 | 10.7 |  | 2 | 0 | 33.8 |  |  | 72.5 |  |  | 47.8 |  |  |  | 42 | 177.9 | 175.5 | 200 | 275 | 76.3 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 126.6 | 68.7 | 63.3 | 69 | 29.8 |  |  |  | 146.7 | 149.2 | 149.3 | [5 empty] | 218 | 104.7 | 0 | 57.3 | 0 | 11.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 4.3 | 20.4 | 4 | 0 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 16.5 | 63.3 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 13.1 | 1 |  | 5.4 | 2.3 | 4 | 4.9 | 10 | 25.5 | 40.5 | 0 | 73.7 | 94.5 | 8.9 | 7.8 | 8.5 | 2.9 | 7 | 5.5 | 6 | 6.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.2 | 91.8 | 0 | 0 | 7.4 | 19.5 | 9.1 | 27.31 | 30.96 | 14.8 | 17.6 | 7.6 | 9.2 | 6535.87 | 18.8817 | 0 | 6.058 | 5.8 | 27.6553 | 18.9054 | 4.9 | 6.6 | 0 | 88.8004
10/09/2025 | 02:00 | 0 | 598.8 | 205.9 |  |  | 0 | 73.1 |  |  | 189 | 208.6 | 212.5 | 287 | 217 | 111 | 69.2 | 2.9 |  |  |  |  | 119.4 | 7 | 4.8 |  | 6.9 | 12.1 | 74.3 |  |  |  |  | 69.5 | 67.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.3 | 0 | 21.6 | 18.2 | 10.1 | 54.7 | 181.1 | 181 | 184.4 | 59 | 7.5 | 9.4 | 9.8 |  | 2 | 0 | 26.2 |  |  | 71.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 40.8 | 179 | 176.5 | 200 | 274.7 | 76.9 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 79.3 | 72.8 | 62.2 | 68.1 | 29.2 |  |  |  | 147.1 | 149.1 | 149.9 | [5 empty] | 218 | 104.7 | 0 | 61.2 | 0 | 13.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 4.2 | 20 | 4 | 0 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 21.7 | 67.5 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 17 | 1 |  | 5.4 | 2.3 | 3.6 | 4.6 | 10 | 22.2 | 37.5 | 0 | 77.8 | 95 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | 2.9 | 7.3 | 5.5 | 6 | 6.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.3 | 82.8 | 0 | 0 | 7.4 | 19.5 | 9 | 27.27 | 30.83 | 14.8 | 17.6 | 7.8 | 10.7 | 6422.3 | 19.1068 | 0 | 6.058 | 5.8 | 27.6686 | 18.9054 | 4.8 | 6.7 | 0 | 89.0388
10/09/2025 | 02:30 | 0 | 606.3 | 207.6 |  |  | 0 | 74.5 |  |  | 189 | 208.6 | 211.5 | 286.7 | 215.1 | 110.2 | 74.1 | 3.2 |  |  |  |  | 125.3 | 7.9 | 5 |  | 6.9 | 12.3 | 76.1 |  |  |  |  | 71.6 | 94.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.9 | 0 | 22 | 18.2 | 10.1 | 57.7 | 186.6 | 186.6 | 184.9 | 62.9 | 7.5 | 9.3 | 23.2 |  | 2 | 0 | 26.8 |  |  | 72.9 |  |  | 47.7 |  |  |  | 42.7 | 178.2 | 175.6 | 200 | 274.1 | 60.2 | 32.6 | [6 empty] | 0.4 | 125.6 | 75.3 | 64.1 | 68.9 | 30 |  |  |  | 146.5 | 148.7 | 149.7 | [5 empty] | 155.7 | 88.1 | 0 | 57.2 | 0 | 14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.1 | 20.6 | 4 | 0 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 21.5 | 62.2 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 17 | 0.9 |  | 5.4 | 2.3 | 4 | 5 | 10 | 24.3 | 31.3 | 0 | 83.2 | 92.6 | 12.5 | 10.2 | 8.5 | 2.8 | 7.3 | 5.5 | 6 | 6.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.6 | 56.9 | 0 | 0 | 7.3 | 19.5 | 9 | 27.39 | 30.82 | 14.8 | 17.6 | 6.1 | 10.8 | 6404.51 | 18.9445 | 0 | 6.056 | 5.8 | 27.6292 | 18.9052 | 4.9 | 6.6 | 0 | 88.8349
10/09/2025 | 03:00 | 0 | 603.6 | 206.5 |  |  | 0 | 71.9 |  |  | 189.6 | 207.8 | 213 | 286.6 | 217.1 | 111.3 | 111.9 | 3 |  |  |  |  | 121 | 7.5 | 4.8 |  | 6.9 | 11.6 | 75.7 |  |  |  |  | 70.3 | 140.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.4 | 0 | 21.4 | 18.2 | 10.1 | 57.4 | 182.4 | 182.9 | 185.1 | 60 | 7.5 | 9.4 | 31.8 |  | 2 | 0 | 50.9 |  |  | 72 |  |  | 47.8 |  |  |  | 41.8 | 179.4 | 176.7 | 200 | 274.6 | 55.2 | 30 | [6 empty] | 0.4 | 159.3 | 78.5 | 63.1 | 69 | 29.6 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0 | 56.4 | 0 | 13.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 4.5 | 19.9 | 4 | 0 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 17.6 | 60.7 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 17 | 1 |  | 5.4 | 2.3 | 3.9 | 4.8 | 10 | 21.4 | 26 | 0 | 67.3 | 83.2 | 10.3 | 5.7 | 8.7 | 2.8 | 7.3 | 5.5 | 6 | 6.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.9 | 45.2 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 9.3 | 27.57 | 30.91 | 15.3 | 17.6 | 7.7 | 10.8 | 6432.38 | 18.8318 | 0 | 6.056 | 5.9 | 27.6424 | 18.9051 | 4.9 | 6.7 | 0 | 88.9353
10/09/2025 | 03:30 | 0 | 602.1 | 206.7 |  |  | 0 | 75.4 |  |  | 188.9 | 208.7 | 212.7 | 286.6 | 216.3 | 110.5 | 87.9 | 3 |  |  |  |  | 123.1 | 7.5 | 4.8 |  | 6.9 | 11.7 | 75.5 |  |  |  |  | 70.5 | 130.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.1 | 0 | 21 | 18.2 | 10.1 | 56.5 | 183.1 | 183.5 | 184.6 | 61.2 | 7.5 | 9.4 | 4.6 |  | 2 | 0 | 51.1 |  |  | 72.3 |  |  | 48.5 |  |  |  | 41.8 | 179.3 | 176.3 | 200 | 274.9 | 75.2 | 36.3 | [6 empty] | 0.4 | 143 | 81.2 | 63.1 | 64.6 | 30.1 |  |  |  | 146.7 | 149.2 | 149.6 | [5 empty] | 184.1 | 87.8 | 0 | 58.7 | 0 | 12.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 4.6 | 20 | 4 | 0 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 19.3 | 55.4 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 17 | 1 |  | 5.4 | 2.3 | 3.9 | 4.7 | 10 | 15.8 | 16.5 | 0 | 54.9 | 86 | 5.7 | 3.3 | 9 | 2.8 | 7.3 | 5.8 | 6 | 6.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61 | 60.1 | 0 | 0 | 7.4 | 19.8 | 8.9 | 27.75 | 30.93 | 14.5 | 17.6 | 8.4 | 11 | 6429.18 | 18.8597 | 0 | 6.054 | 5.8 | 27.6705 | 18.9054 | 4.8 | 6.6 | 0 | 88.6896
10/09/2025 | 04:00 | 0 | 599.3 | 204.9 |  |  | 0 | 71.4 |  |  | 188.7 | 208 | 211.8 | 286.6 | 216.3 | 110.8 | 72.8 | 3 |  |  |  |  | 115.7 | 7.3 | 4.8 |  | 6.9 | 11.7 | 75.3 |  |  |  |  | 59.3 | 98 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.5 | 0 | 20.9 | 18.2 | 10.1 | 56.7 | 179.7 | 180.5 | 184.1 | 57.8 | 7.5 | 9.4 | 17.7 |  | 2 | 0 | 24.4 |  |  | 71 |  |  | 47.3 |  |  |  | 41.3 | 178.4 | 176.3 | 200 | 274.1 | 74.5 | 36.2 | [6 empty] | 0.4 | 93.6 | 64.6 | 62.2 | 64.6 | 29.6 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.2 | [5 empty] | 218.2 | 104.5 | 0 | 76.2 | 0 | 10.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 4.6 | 19.8 | 4 | 3.2 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 26.7 | 48.8 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 17 | 1 |  | 5.4 | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 10 | 19.5 | 18.4 | 0 | 67.9 | 82.8 | 7.6 | 5.5 | 9.3 | 2.8 | 7.5 | 6 | 6 | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73 | 63.6 | 0 | 0 | 7.3 | 19.8 | 9.5 | 28.08 | 30.85 | 14.9 | 17.5 | 8 | 10.8 | 6360.23 | 19.3635 | 0 | 6.054 | 5.8 | 27.6548 | 18.905 | 4.9 | 6.6 | 0 | 89.2774
10/09/2025 | 04:30 | 0 | 603.1 | 205.2 |  |  | 0 | 74.8 |  |  | 189 | 208.7 | 211.9 | 289.4 | 216.2 | 111.1 | 75.3 | 3.1 |  |  |  |  | 121.8 | 7.7 | 4.7 |  | 6.9 | 11.7 | 75.8 |  |  |  |  | 61 | 124.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.8 | 0 | 21.4 | 18.2 | 10.1 | 57.1 | 184 | 184.5 | 184.2 | 60.9 | 7.5 | 9.3 | 32.1 |  | 2 | 0 | 26.4 |  |  | 72.5 |  |  | 47.8 |  |  |  | 42.2 | 178.8 | 175.9 | 200 | 274.3 | 74.9 | 36.2 | [6 empty] | 0.4 | 144.3 | 79.8 | 63.6 | 64.8 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 149.2 | 149.9 | [5 empty] | 217.8 | 104.5 | 0 | 103.9 | 0 | 12.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 4.4 | 20.3 | 4 | 3.2 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 27.7 | 58.6 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 17 | 1 |  | 5.4 | 2.3 | 4 | 4.8 | 10 | 18.1 | 32.8 | 0 | 60.9 | 86.2 | 7.4 | 3.9 | 9.5 | 2.7 | 7.4 | 6 | 6.5 | 6.6 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.8 | 54.8 | 0 | 0 | 7.4 | 19.8 | 9.5 | 27.78 | 30.84 | 14.8 | 17.6 | 6.7 | 10.9 | 6546.62 | 19.9304 | 0 | 6.054 | 5.9 | 27.608 | 18.9052 | 4.8 | 6.6 | 0 | 89.7976
10/09/2025 | 05:00 | 0 | 602.9 | 207.4 |  |  | 0 | 62 |  |  | 189.5 | 208.6 | 212.3 | 291.3 | 216 | 111.2 | 76.9 | 3.1 |  |  |  |  | 119.5 | 7.5 | 4.7 |  | 6.9 | 11.7 | 75.8 |  |  |  |  | 60.6 | 104.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.1 | 0 | 22.1 | 18.2 | 10.1 | 56.7 | 184.4 | 184.7 | 184.7 | 61.2 | 7.5 | 9.3 | 4.6 |  | 2 | 0 | 44.9 |  |  | 72.3 |  |  | 47.9 |  |  |  | 42.1 | 179.1 | 176.4 | 200 | 274.7 | 75 | 36.3 | [6 empty] | 0.4 | 140.4 | 79.3 | 63.2 | 64.9 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 149.3 | 150 | [5 empty] | 217.4 | 104.5 | 0 | 105 | 0 | 13.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 4.4 | 20.1 | 4 | 3.2 | 3.4 | 17.6 | 0 | 0 | 28.3 | 84.2 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 17 | 0.9 |  | 5.4 | 2.3 | 4.1 | 4.7 | 10 | 20.6 | 25.4 | 0 | 63.5 | 84.3 | 11 | 4.3 | 10 | 2.7 | 7.4 | 6 | 6.5 | 6.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.4 | 45 | 0 | 0 | 7.4 | 19.7 | 8.4 | 27.64 | 30.84 | 14.6 | 17.6 | 6.9 | 10.7 | 6520.18 | 19.7683 | 0 | 6.054 | 5.9 | 27.6761 | 18.9049 | 4.8 | 6.7 | 0 | 89.8033
10/09/2025 | 05:30 | 0 | 596.3 | 205.5 |  |  | 0 | 68.7 |  |  | 188 | 207.5 | 210.6 | 291 | 217.4 | 110.7 | 138.7 | 3 |  |  |  |  | 121.8 | 7.3 | 4.6 |  | 6.9 | 11.7 | 74.6 |  |  |  |  | 60.1 | 137.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43 | 40.7 | 23.5 | 18.2 | 10.1 | 56.7 | 182.4 | 182.3 | 182.7 | 60.3 | 7.5 | 9.3 | 4.5 |  | 2 | 0 | 34.9 |  |  | 71.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 41.6 | 177.8 | 175.4 | 200 | 274.4 | 76.5 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 107.4 | 79.6 | 58.7 | 60.3 | 29.2 |  |  |  | 146.3 | 148.6 | 149.1 | [5 empty] | 217.9 | 104.7 | 0 | 108.9 | 0 | 12.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 4.6 | 20 | 4.6 | 3.2 | 3.4 | 17.6 | 0.1 | 0 | 29.5 | 83.8 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 17 | 0.9 |  | 5.4 | 2.3 | 3.7 | 4.8 | 10 | 16.7 | 21.7 | 0 | 67.4 | 81.3 | 10.2 | 6.8 | 10.5 | 2.7 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.6 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.5 | 60.5 | 0 | 0 | 7.4 | 19.7 | 9.2 | 27.5 | 30.88 | 14.7 | 17.5 | 7.8 | 10.2 | 6607.88 | 19.909 | 0 | 6.056 | 5.8 | 27.6753 | 18.9049 | 4.7 | 6.6 | 0 | 89.6452
10/09/2025 | 06:00 | 0 | 602.8 | 205.9 |  |  | 0 | 70.3 |  |  | 189.3 | 208.1 | 212.4 | 292.2 | 215.8 | 111.2 | 178.2 | 3 |  |  |  |  | 116.5 | 7.5 | 4.6 |  | 6.9 | 12.1 | 75.8 |  |  |  |  | 60.7 | 115.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.5 | 67.8 | 22.6 | 18.2 | 10.1 | 56.7 | 183.9 | 184.7 | 184.7 | 61.7 | 7.5 | 9.3 | 28 |  | 2 | 0 | 25.2 |  |  | 72.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 42 | 178.9 | 176.6 | 200 | 273.6 | 76.8 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 133.2 | 85.8 | 57.3 | 65.9 | 29.4 |  |  |  | 147.3 | 149.3 | 149.9 | [5 empty] | 218.3 | 104.6 | 0 | 97.6 | 1.2 | 11.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 4.7 | 20.1 | 4.9 | 3.2 | 3.4 | 17.6 | 3.2 | 3.4 | 27.5 | 80.6 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 17 | 0.9 |  | 5.4 | 2.3 | 3.8 | 5 | 10 | 17.1 | 16.8 | 0.1 | 73.3 | 88.4 | 12.4 | 8.7 | 10.5 | 2.7 | 7.6 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 11.4 | 4 | 0 | 3 | 0.6 | 110.8 | 131.3 | 2.4 | 0 | 7.4 | 19.7 | 9.4 | 27.89 | 30.99 | 14.5 | 17.6 | 8.2 | 11.1 | 6853.08 | 20.0675 | 0 | 6.058 | 5.8 | 27.6517 | 18.9051 | 4.5 | 6.6 | 3.1 | 92.6824
10/09/2025 | 06:30 | 0 | 605.1 | 207 |  |  | 0.8 | 72.6 |  |  | 188.7 | 207.8 | 211 | 291.1 | 214.5 | 110.5 | 78.7 | 3.1 |  |  |  |  | 121.4 | 8 | 4.7 |  | 6.9 | 8.5 | 75.9 |  |  |  |  | 62.2 | 84.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.3 | 68.2 | 23.8 | 18.2 | 10.1 | 56.5 | 185.7 | 186 | 183.8 | 62.2 | 7.5 | 9.3 | 20.1 |  | 2 | 0 | 28.8 |  |  | 66 |  |  | 47.9 |  |  |  | 42.7 | 178.2 | 175.2 | 200 | 273.7 | 76.7 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 93 | 82.5 | 62.7 | 65.9 | 30 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 149.2 | [5 empty] | 218.3 | 104.6 | 0 | 93.9 | 19 | 13 | 0 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0.4 | 1 | 4.6 | 20.6 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 17.6 | 10.2 | 11.4 | 26.3 | 78.8 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1 | 1.8 | 17 | 0.9 |  | 5.8 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 10 | 12.5 | 16.4 | 7.1 | 92.3 | 88.6 | 14.1 | 11.5 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 9.8 | 58.7 | 1.1 | 34.5 | 0.6 | 128.7 | 165.3 | 27.9 | 1.1 | 7.4 | 19.7 | 9.6 | 27.39 | 31.09 | 15 | 17.6 | 8.3 | 10.7 | 6903.08 | 20.1885 | 0 | 6.06 | 5.8 | 27.6193 | 18.905 | 4.4 | 6.6 | 34.9 | 124.4727
10/09/2025 | 07:00 | 0 | 599.8 | 205.5 |  |  | 9.9 | 77.9 |  |  | 176.4 | 176.9 | 177.3 | 268.8 | 216.3 | 110.7 | 76.2 | 3 |  |  |  |  | 122.4 | 7.1 | 4.8 |  | 6.9 | 8.7 | 49.5 |  |  |  |  | 60 | 69.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.3 | 74.9 | 21.3 | 18.2 | 10 | 57.3 | 182.2 | 182 | 184.7 | 60.6 | 7.5 | 9.4 | 16.9 |  | 2 | 0 | 30.4 |  |  | 36.1 |  |  | 48 |  |  |  | 41.6 | 178.7 | 176.5 | 200 | 274.6 | 60.1 | 32.4 | [6 empty] | 0.4 | 80.1 | 77 | 65.9 | 65.7 | 29 |  |  |  | 147.4 | 149.7 | 150.3 | [5 empty] | 198.1 | 100.3 | 0 | 115.1 | 45.4 | 11.7 | 0 | 4.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0.4 | 1 | 4.5 | 20 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 17.6 | 13.3 | 16.3 | 29.6 | 82.1 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.9 | 1.8 | 9.5 | 0.9 |  | 6.1 | 2.3 | 3.7 | 4.8 | 9.9 | 9 | 21.2 | 17.9 | 83.5 | 79 | 14.7 | 11.8 | 10.5 | 3.8 | 7.7 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 7.8 | 147 | 3.3 | 83.5 | 0.6 | 129.5 | 167.5 | 66.6 | 3.4 | 7.3 | 19.8 | 10 | 27.4 | 30.93 | 15.1 | 17.7 | 7.4 | 11.1 | 6913.63 | 20.3734 | 0 | 6.06 | 5.8 | 27.5799 | 18.905 | 4.4 | 6.6 | 74.9 | 164.6183
10/09/2025 | 07:30 | 0 | 596.3 | 205.1 |  |  | 9.5 | 75.8 |  |  | 170.9 | 170 | 170.9 | 266.3 | 218.4 | 111.4 | 69.5 | 2.8 |  |  |  |  | 114.4 | 6.9 | 4.7 |  | 6.9 | 7.8 | 48.8 |  |  |  |  | 59 | 71.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.7 | 73.9 | 22.1 | 18.2 | 10 | 56.5 | 178.9 | 179.5 | 183.9 | 59.6 | 7.5 | 9.3 | 12.4 |  | 2 | 0 | 23.2 |  |  | 34.8 |  |  | 48 |  |  |  | 40.7 | 180.1 | 177.2 | 200 | 274.8 | 39.4 | 27.2 | [6 empty] | 0.4 | 60.9 | 62.4 | 65 | 65 | 27.2 |  |  |  | 147.9 | 150.1 | 150.8 | [5 empty] | 137.6 | 78.9 | 0.1 | 118.7 | 65 | 12.7 | 0.1 | 4.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0.4 | 1 | 4.3 | 19.8 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 17.6 | 14.1 | 17.1 | 29.2 | 83.9 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 5.7 | 1.8 | 8.3 | 0.9 |  | 6.1 | 2 | 4 | 4.7 | 10 | 7.5 | 17 | 27.9 | 88.5 | 84.4 | 14 | 12.9 | 10.5 | 3.9 | 8.3 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 11.8 | 221.2 | 6 | 125.4 | 0.6 | 128.2 | 161.1 | 91.2 | 6.1 | 7.4 | 19.8 | 9.2 | 27.14 | 30.35 | 15 | 17.7 | 5.4 | 11.1 | 6891.29 | 20.4692 | 0 | 6.1 | 5.8 | 27.5575 | 18.9051 | 4.3 | 6.6 | 167.1 | 256.8317
10/09/2025 | 08:00 | 0 | 601.8 | 207.1 |  |  | 20 | 76 |  |  | 151.5 | 150.5 | 151.4 | 246.3 | 214.5 | 110.7 | 73.1 | 3 |  |  |  |  | 121.1 | 7.5 | 4.9 |  | 6.9 | 0 | 50.5 |  |  |  |  | 60.3 | 87.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.7 | 74.9 | 23 | 18.2 | 10 | 57 | 183.3 | 183.3 | 184.5 | 61 | 7.5 | 9.3 | 18.2 |  | 2 | 0 | 44.9 |  |  | 36.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 41.8 | 178.5 | 175.9 | 200 | 273.9 | 37.9 | 26.8 | [6 empty] | 0.4 | 86.5 | 80.5 | 66 | 65.8 | 27.8 |  |  |  | 146.8 | 149 | 149.8 | [5 empty] | 137.7 | 77.7 | 0.1 | 116.3 | 70.4 | 11.2 | 0 | 4.5 | 0 | 9.9 | 1 | 0.4 | 1 | 4.2 | 20.3 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 17.6 | 14.4 | 17.4 | 29.7 | 87.5 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 17.1 | 1.8 | 9.2 | 0.9 |  | 5.8 | 1.9 | 4.1 | 5 | 10 | 8.5 | 17.8 | 33.2 | 92.4 | 92.8 | 16 | 12.1 | 10.5 | 4.3 | 8.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 8.5 | 237.8 | 8.5 | 136.9 | 0.6 | 128.9 | 136.8 | 97.7 | 8.6 | 7.4 | 20 | 9.5 | 27.06 | 31.04 | 14.8 | 17.7 | 7.3 | 11.1 | 6984.4 | 20.664 | 0 | 6.1 | 5.9 | 27.5719 | 18.9048 | 4.2 | 6.6 | 180.1 | 270.0407
10/09/2025 | 08:30 | 0 | 609.5 | 204.4 |  |  | 30.3 | 80.1 |  |  | 188.6 | 208.5 | 212.5 | 290.4 | 216.4 | 110.1 | 90.6 | 3.1 |  |  |  |  | 123.6 | 8.1 | 0 |  | 6.9 | 0 | 51.8 |  |  |  |  | 61.5 | 65.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.2 | 75.4 | 21.6 | 18.2 | 10 | 57.7 | 185 | 185.6 | 186.3 | 62.4 | 7.4 | 9.4 | 34.6 |  | 2 | 12.2 | 36.6 |  |  | 38.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 42.1 | 178.5 | 176 | 200 | 273.7 | 38 | 26.9 | [6 empty] | 0.4 | 154.5 | 94.8 | 67.1 | 72.2 | 30.1 |  |  |  | 147.1 | 149.4 | 150.3 | [5 empty] | 137.7 | 77.9 | 0.8 | 115.8 | 72.3 | 11.1 | 0.2 | 4.5 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.4 | 1 | 4.2 | 20.5 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 17.6 | 14.6 | 17.6 | 29.7 | 87.4 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18 | 1.8 | 9.2 | 0.9 |  | 5.8 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 10 | 7.7 | 21.4 | 33.8 | 112.8 | 107.3 | 19.9 | 15.7 | 10.5 | 4.3 | 8.6 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 11.2 | 245.5 | 10.8 | 140.5 | 0.6 | 122.8 | 109.1 | 100.4 | 10.9 | 7.4 | 20 | 9.4 | 27.17 | 31.07 | 15 | 17.7 | 7.5 | 11 | 7360.14 | 20.6029 | 0 | 6.1 | 5.8 | 27.5833 | 18.905 | 4.1 | 6.6 | 0 | 89.6911
10/09/2025 | 09:00 | 0 | 603.1 | 205.7 |  |  | 30.1 | 80 |  |  | 188.6 | 209.8 | 212.4 | 288.2 | 215.5 | 110.7 | 82.5 | 3 |  |  |  |  | 121.2 | 7.5 | 4.8 |  | 6.9 | 0 | 50.9 |  |  |  |  | 60.5 | 104.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.2 | 75 | 22.9 | 18.2 | 10 | 57.5 | 182.9 | 183.6 | 185.1 | 90.9 | 7.4 | 9.3 | 34.5 |  | 2 | 12.3 | 74.7 |  |  | 37.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 81 | 178.6 | 176 | 200 | 273.4 | 37.9 | 26.9 | [6 empty] | 0.4 | 134.9 | 93.2 | 66.3 | 71.9 | 29.8 |  |  |  | 147 | 149.7 | 150.5 | [5 empty] | 137.7 | 77.9 | 0.9 | 115.3 | 73.5 | 12.9 | 0 | 4.6 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.4 | 1 | 4.5 | 20.2 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 17.6 | 14.7 | 17.8 | 29.7 | 86.7 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.1 | 1.8 | 9.1 | 0.8 |  | 5.7 | 1.8 | 3.8 | 5 | 10 | 4.6 | 14.3 | 34.3 | 112.3 | 103.8 | 20.5 | 15.5 | 10.5 | 4.3 | 8.1 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 9.9 | 251.6 | 12.8 | 142.4 | 0.6 | 118.6 | 133.3 | 102.1 | 12.9 | 7.4 | 19.8 | 9.1 | 27.34 | 31.07 | 15 | 17.7 | 8.4 | 11 | 7482.01 | 20.31 | 0 | 6.1 | 5.8 | 27.4864 | 18.9053 | 4.1 | 6.6 | 0 | 89.3016
10/09/2025 | 09:30 | 0 | 601.2 | 205.3 |  |  | 29.9 | 79.1 |  |  | 188.6 | 208.7 | 191.8 | 279.5 | 216.4 | 110.6 | 70.3 | 3.1 |  |  |  |  | 120.3 | 7.4 | 5 |  | 6.9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 60.4 | 114.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.2 | 75.3 | 24 | 18.2 | 10 | 57.2 | 183 | 183.5 | 184.3 | 84.3 | 7.5 | 9.3 | 19.6 |  | 2 | 12.2 | 50.5 |  |  | 36.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 81 | 178.5 | 175.9 | 200 | 273.8 | 37.9 | 26.9 | [6 empty] | 0.5 | 127.6 | 75.3 | 66.1 | 66.1 | 29.8 |  |  |  | 147 | 149 | 150.1 | [5 empty] | 137.6 | 78 | 1.1 | 112.9 | 75.7 | 15.4 | 0.1 | 4.6 | 0 | 10 | 2.5 | 0.4 | 1 | 4.5 | 20.1 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 17.6 | 14.7 | 17.8 | 29.5 | 84 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.3 | 1.8 | 9.2 | 0.9 |  | 5.5 | 1.8 | 4.2 | 5.1 | 10 | 5.7 | 16.4 | 34.6 | 104.9 | 102.7 | 20.3 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 8.2 | 5.6 | 6 | 6.6 | 16.2 | 253 | 14.6 | 142.5 | 0.6 | 128.6 | 138.5 | 102.8 | 14.6 | 7.4 | 19.7 | 9.5 | 27.53 | 30.97 | 15 | 17.7 | 8.6 | 11 | 7388.8 | 20.3371 | 0 | 6.09 | 5.9 | 27.2971 | 18.9058 | 4.1 | 6.6 | 9.6 | 98.8299
10/09/2025 | 10:00 | 0 | 598.4 | 205.3 |  |  | 40 | 77.5 |  |  | 188.4 | 206.4 | 190.6 | 279.3 | 214.6 | 110.2 | 71.8 | 3 |  |  |  |  | 118.5 | 7.2 | 5 |  | 6.9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 59.9 | 64.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.5 | 74.6 | 22.9 | 18.2 | 10 | 56.3 | 181.4 | 182.1 | 183.7 | 83.3 | 7.4 | 9.3 | 14.5 |  | 2 | 23.7 | 31.6 |  |  | 36.1 |  |  | 46.4 |  |  |  | 80.6 | 177.2 | 174.6 | 200 | 273.1 | 37.5 | 26.8 | [6 empty] | 0.5 | 64.6 | 74.8 | 66 | 64.6 | 29.8 |  |  |  | 145.6 | 148.1 | 148.7 | [5 empty] | 137.6 | 78 | 1.2 | 106.1 | 76.8 | 13.6 | 0.2 | 4.5 | 0 | 9.9 | 3 | 0.4 | 1 | 4.4 | 20 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 17.6 | 14.7 | 17.8 | 29.6 | 84.8 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.3 | 1.8 | 9.2 | 0.8 |  | 5.4 | 1.8 | 3.7 | 5 | 10 | 6.7 | 22.1 | 34.5 | 115.5 | 108.8 | 20.4 | 15.1 | 10.5 | 4.3 | 8.5 | 5.6 | 6 | 6.2 | 14.6 | 253.1 | 15.9 | 141.9 | 0.6 | 128.8 | 136.8 | 103.1 | 16.1 | 7.4 | 19.5 | 9.1 | 27.65 | 30.82 | 14.9 | 17.7 | 7.8 | 11 | 7258.97 | 20.0518 | 0 | 6.1 | 5.9 | 27.1843 | 18.9062 | 3.9 | 6.6 | 140.6 | 229.2423
10/09/2025 | 10:30 | 0 | 601.9 | 205.7 |  |  | 40.4 | 76.4 |  |  | 187.8 | 207.2 | 192.4 | 280.3 | 215.4 | 110.5 | 86.7 | 3 |  |  |  |  | 116.5 | 7.4 | 5.1 |  | 6.9 | 0 | 50.8 |  |  |  |  | 76.3 | 86.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.7 | 75 | 22.4 | 18.2 | 10 | 57.1 | 161.3 | 161.3 | 177 | 90 | 7.4 | 9.3 | 23 |  | 2 | 24.1 | 85.2 |  |  | 37 |  |  | 46.6 |  |  |  | 81 | 178.5 | 175.2 | 200 | 273.3 | 37.8 | 26.8 | [6 empty] | 0.5 | 134.1 | 92 | 66.2 | 65.9 | 30 |  |  |  | 147 | 149.4 | 150.4 | [5 empty] | 137.7 | 78.1 | 1.2 | 108 | 79.7 | 15 | 0.4 | 4.5 | 0 | 9.9 | 3.3 | 0.4 | 1 | 4.5 | 20.2 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 17.4 | 14.8 | 17.8 | 29.8 | 84.5 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.5 | 1.8 | 9.2 | 0.8 |  | 5.4 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 10 | 7.8 | 24.7 | 34.8 | 113.9 | 109.3 | 20.7 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 8.6 | 5.2 | 6 | 6.2 | 15.1 | 253.1 | 17.1 | 140.8 | 0.6 | 129.9 | 140.1 | 102.6 | 17.2 | 7.4 | 19.5 | 9.4 | 27.03 | 30.92 | 14 | 17.7 | 7.3 | 11 | 7450.95 | 19.8431 | 2.534 | 6.1 | 5.9 | 27.1082 | 18.9064 | 3.9 | 6.7 | 93.5 | 184.4917
10/09/2025 | 11:00 | 0 | 602.8 | 205.5 |  |  | 40.1 | 76.2 |  |  | 187.6 | 206.4 | 193 | 282.8 | 215.2 | 110.2 | 122.8 | 3.1 |  |  |  |  | 115.4 | 7.2 | 5.1 |  | 6.9 | 0 | 50.6 |  |  |  |  | 76.1 | 96.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.5 | 75 | 20.4 | 18.3 | 10 | 56.3 | 143.5 | 143.7 | 164 | 88.4 | 7.5 | 9.3 | 11.7 |  | 2 | 24 | 84.8 |  |  | 81.1 |  |  | 46.8 |  |  |  | 80.9 | 178 | 175.4 | 200 | 271.6 | 38 | 26.8 | [6 empty] | 0.5 | 168.3 | 89.6 | 66.2 | 66 | 29.8 |  |  |  | 147 | 149 | 150.2 | [5 empty] | 137.6 | 78 | 1.3 | 105.3 | 80.1 | 15 | 0.4 | 4.5 | 0 | 10 | 3.2 | 0.4 | 1 | 4.6 | 20.1 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 17.4 | 15 | 17.9 | 29.5 | 84.6 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.7 | 1.8 | 9.5 | 0.8 |  | 5.4 | 1.8 | 4 | 5.1 | 10 | 11.3 | 31.9 | 34.9 | 108.2 | 108.7 | 20.4 | 14.9 | 10.5 | 4.3 | 8.6 | 5.2 | 6 | 6.2 | 12.9 | 253 | 17.9 | 141.3 | 0.6 | 128.4 | 148.1 | 103.2 | 18 | 7.4 | 19.3 | 9.5 | 27.08 | 30.75 | 15 | 17.7 | 7.5 | 11.1 | 7515.83 | 19.6078 | 2.94 | 6.1 | 5.9 | 26.8333 | 18.9067 | 3.8 | 6.7 | 93.5 | 184.2878
10/09/2025 | 11:30 | 0 | 597.3 | 204.7 |  |  | 39.9 | 75.9 |  |  | 186.7 | 206.5 | 191.4 | 283 | 213.7 | 110 | 71.7 | 3 |  |  |  |  | 118.4 | 7 | 4.9 |  | 6.8 | 0 | 49.8 |  |  |  |  | 75.1 | 123.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.6 | 74.5 | 21.9 | 18.2 | 10 | 55.9 | 180.9 | 180.6 | 183.6 | 96 | 7.5 | 9.4 | 15.8 |  | 2 | 33.9 | 34.3 |  |  | 80.2 |  |  | 46.3 |  |  |  | 80.6 | 176.3 | 173.8 | 200 | 270.8 | 38 | 26.7 | [6 empty] | 0.5 | 64.5 | 81 | 65.6 | 65.2 | 28.8 |  |  |  | 146 | 148.2 | 149.2 | [5 empty] | 137.7 | 77.4 | 1.3 | 99.4 | 80.6 | 13.4 | 0.4 | 4.4 | 0 | 9.9 | 3.3 | 0.4 | 1 | 4.5 | 19.7 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 17.4 | 15.1 | 18.1 | 29.6 | 84.7 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.6 | 1.8 | 18 | 0.8 |  | 5.4 | 1.8 | 4.2 | 4.9 | 10 | 15.1 | 38.6 | 35.2 | 108.4 | 110.7 | 15.1 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 8.7 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 13.5 | 253.1 | 18.4 | 141.7 | 0.6 | 131.2 | 146.4 | 103.3 | 18.5 | 7.4 | 19.3 | 9.3 | 28 | 31.02 | 14.9 | 17.7 | 7.6 | 11 | 7434.82 | 19.4038 | 2.94 | 6.1 | 5.9 | 26.7634 | 18.9083 | 3.8 | 6.6 | 135.2 | 225.6155
10/09/2025 | 12:00 | 0 | 600 | 205.6 |  |  | 39.3 | 74.7 |  |  | 186.1 | 207.2 | 192.5 | 284.4 | 213.3 | 109.8 | 72.3 | 3 |  |  |  |  | 119.7 | 7.2 | 5 |  | 6.9 | 0 | 75.4 |  |  |  |  | 75.3 | 77.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.6 | 74.8 | 21.7 | 18.2 | 10 | 56.2 | 178.4 | 178.7 | 183.7 | 94 | 7.5 | 9.3 | 16.7 |  | 2 | 33.2 | 85.6 |  |  | 80.8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 80.7 | 177.6 | 175.1 | 200 | 270.9 | 38.2 | 26.8 | [6 empty] | 0.5 | 69.9 | 75.9 | 62.8 | 68.6 | 28.9 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 150.1 | [5 empty] | 137.7 | 78.5 | 1.3 | 98.4 | 80.6 | 13.5 | 0.4 | 4.5 | 0 | 9.9 | 3.3 | 0.4 | 1 | 4.4 | 19.8 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 17.4 | 15.4 | 18.4 | 29.3 | 84 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.4 | 1.8 | 18.7 | 0.8 |  | 5.4 | 1.8 | 4 | 5 | 10 | 17.8 | 48.9 | 35.2 | 108.1 | 110.4 | 15.2 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 8.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 13.7 | 253 | 18.5 | 142.5 | 0.6 | 131.4 | 147.5 | 103.6 | 18.7 | 7.4 | 20 | 9.6 | 28.41 | 30.85 | 15 | 17.7 | 6.5 | 11.1 | 7488.26 | 19.2231 | 2.934 | 6.1 | 5.9 | 26.693 | 18.9082 | 3.8 | 6.6 | 191 | 281.1582
10/09/2025 | 12:30 | 0 | 604.4 | 206.3 |  |  | 20.2 | 75 |  |  | 185.5 | 204.9 | 190.7 | 281 | 212 | 109.5 | 131.6 | 3 |  |  |  |  | 115.6 | 8 | 5.2 |  | 7 | 0 | 75.9 |  |  |  |  | 76.5 | 83.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.9 | 75.9 | 22.4 | 18.4 | 10 | 57.7 | 123.8 | 123.3 | 155.8 | 93 | 7.5 | 9.4 | 17.7 |  | 2 | 29.4 | 86.2 |  |  | 81.7 |  |  | 46.3 |  |  |  | 81.2 | 174.4 | 172.4 | 200 | 269.6 | 37.7 | 26.5 | [6 empty] | 0.5 | 156.7 | 97.8 | 63.6 | 69 | 30.2 |  |  |  | 145.2 | 147.5 | 149.3 | [5 empty] | 137.7 | 78.2 | 1.3 | 104.4 | 80.6 | 12.4 | 0.5 | 4.6 | 0 | 9.9 | 3.3 | 0.4 | 1 | 4.5 | 20.4 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 17.4 | 15.5 | 18.5 | 29.2 | 85.2 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.6 | 1.8 | 18.7 | 0.8 |  | 5.6 | 1.8 | 4.1 | 5.3 | 10 | 14.3 | 55.2 | 34.9 | 105.7 | 109.4 | 15.3 | 14.3 | 10.5 | 5.4 | 7.9 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 11.4 | 253.2 | 18.3 | 144.5 | 0.6 | 123.6 | 133.6 | 104.8 | 18.4 | 7.3 | 20 | 9.5 | 28.45 | 30.84 | 14.9 | 17.7 | 7.9 | 11.1 | 7480.09 | 19.1068 | 3.026 | 6.098 | 5.9 | 26.5976 | 18.9085 | 3.7 | 6.6 | 42.3 | 132.2368
10/09/2025 | 13:00 | 0 | 594.2 | 203.1 |  |  | 10.7 | 71.6 |  |  | 183.9 | 203.5 | 191.1 | 280.6 | 210.9 | 108.8 | 66.5 | 3 |  |  |  |  | 115.2 | 6.9 | 4.9 |  | 6.9 | 0 | 74.5 |  |  |  |  | 75.5 | 153.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.9 | 74.6 | 20.4 | 18.2 | 10 | 55.9 | 180 | 180.1 | 180.8 | 95 | 7.6 | 9.3 | 17.4 |  | 2 | 12 | 30.8 |  |  | 79.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 80.2 | 173.7 | 172.1 | 200 | 268.4 | 37.7 | 26.5 | [6 empty] | 0.5 | 52.9 | 66.1 | 61.7 | 68.1 | 29.3 |  |  |  | 145.3 | 147.6 | 148.9 | [5 empty] | 137.7 | 77.9 | 1.3 | 99.9 | 80.4 | 14.4 | 0.4 | 4.5 | 0 | 9.9 | 1.3 | 0.4 | 1 | 4.5 | 19.6 | 4.5 | 0 | 3.4 | 17.4 | 15.4 | 18.5 | 29.2 | 82.9 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.7 | 1.8 | 18.7 | 0.8 |  | 5.6 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 10 | 18.7 | 55.3 | 34.8 | 101.5 | 110 | 13.1 | 12.7 | 10.5 | 5.3 | 8.1 | 5.6 | 6 | 5.8 | 11 | 253.1 | 17.8 | 144.8 | 0.6 | 128.3 | 128.7 | 105.1 | 18 | 7.2 | 20 | 8.8 | 28.57 | 30.74 | 15.1 | 17.7 | 7.6 | 11 | 7349.41 | 18.909 | 3.062 | 6.096 | 5.9 | 26.4725 | 18.9095 | 3.7 | 6.6 | 76.9 | 166.549
10/09/2025 | 13:30 | 0 | 600.8 | 204.6 |  |  | 10.7 | 74.9 |  |  | 183 | 203.6 | 192.3 | 281.8 | 211 | 108.7 | 73.5 | 3 |  |  |  |  | 118.3 | 7.6 | 5 |  | 6.9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 76.4 | 47.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.6 | 74.5 | 20.7 | 18.2 | 10 | 56.9 | 157.4 | 158.1 | 175.7 | 91.2 | 7.6 | 9.3 | 14.3 |  | 2 | 11.7 | 39.6 |  |  | 42.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 80.6 | 174.6 | 172.9 | 200 | 267.5 | 38.4 | 26.5 | [6 empty] | 0.5 | 87.6 | 84.2 | 63 | 68.3 | 29.4 |  |  |  | 145.5 | 147.6 | 149.5 | [5 empty] | 137.6 | 78 | 1.3 | 98.5 | 80.6 | 13.6 | 0.4 | 4.5 | 0 | 9.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 4.5 | 20.3 | 4.5 | 0 | 3.3 | 17.4 | 15.3 | 18.4 | 29.4 | 80.5 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.5 | 1.8 | 15.1 | 0.8 |  | 5.6 | 1.8 | 3.9 | 5.1 | 9.9 | 16.1 | 48.3 | 34.8 | 100.9 | 110.5 | 15.2 | 14 | 10.5 | 5.2 | 8.1 | 5.6 | 6 | 5.8 | 11.8 | 252.9 | 17 | 145.7 | 0.6 | 126.1 | 126.9 | 105.2 | 17.2 | 7.4 | 19.8 | 9.4 | 28.08 | 30.87 | 15.4 | 17.7 | 8.3 | 11 | 7226.35 | 18.6293 | 0.387 | 6.094 | 5.9 | 26.3979 | 18.9125 | 3.7 | 6.6 | 200.7 | 287.3207
10/09/2025 | 14:00 | 0 | 598.1 | 206 |  |  | 11 | 72.2 |  |  | 184.1 | 204 | 189.8 | 280.4 | 210.3 | 109 | 77.3 | 3 |  |  |  |  | 113.8 | 7.4 | 5 |  | 6.9 | 0 | 75.2 |  |  |  |  | 75.9 | 72.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.8 | 75 | 20.8 | 18.4 | 10 | 56.9 | 124.2 | 125.1 | 152.5 | 90 | 7.6 | 9.3 | 16.1 |  | 2 | 12 | 56.8 |  |  | 42.4 |  |  | 47 |  |  |  | 80.6 | 174.2 | 171.6 | 200 | 268.5 | 37.8 | 26.4 | [6 empty] | 0.5 | 111.3 | 80.1 | 62.9 | 68.6 | 29.4 |  |  |  | 145.5 | 147.9 | 149.6 | [5 empty] | 137.7 | 78.6 | 1.2 | 99.5 | 80.6 | 12.7 | 0.1 | 4.5 | 0 | 9.9 | 1 | 0.4 | 1 | 4.4 | 20.1 | 4.5 | 0 | 3.4 | 17.4 | 15.3 | 18.4 | 28.8 | 83.8 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 18.3 | 1.8 | 9.8 | 0.8 |  | 5.8 | 1.8 | 3.8 | 5 | 10 | 15.4 | 47.7 | 35.1 | 103.3 | 104 | 20.6 | 15 | 10.5 | 5.5 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 253.1 | 15.8 | 145.7 | 0.6 | 123.1 | 120.9 | 104.7 | 15.9 | 7.4 | 19.3 | 8.9 | 28.1 | 30.81 | 15 | 17.7 | 7.1 | 11 | 7174.01 | 18.5835 | 0.573 | 6.094 | 5.9 | 26.3669 | 18.9135 | 3.7 | 6.6 | 198.8 | 285.531
10/09/2025 | 14:30 | 0 | 600.6 | 206.5 |  |  | 29.9 | 72 |  |  | 183.5 | 203.9 | 192.1 | 280.8 | 210 | 108.8 | 84.6 | 3.1 |  |  |  |  | 119.1 | 7.6 | 5.1 |  | 7 | 0 | 75.4 |  |  |  |  | 76.3 | 116.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.9 | 74.9 | 21.2 | 18.2 | 10 | 57.4 | 168.1 | 168.9 | 170 | 93.5 | 7.7 | 9.4 | 21.4 |  | 2 | 17 | 85.3 |  |  | 42.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 81 | 174.1 | 171.1 | 200 | 266.8 | 37.9 | 26.4 | [6 empty] | 0.5 | 111.2 | 82.2 | 63.2 | 68.6 | 28.9 |  |  |  | 145.8 | 148.1 | 149.4 | [5 empty] | 137.7 | 78.9 | 1.1 | 100.3 | 80.6 | 11.8 | 0.1 | 4.4 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 1 | 4.4 | 20.2 | 4.5 | 0 | 3.3 | 17.4 | 15.1 | 18.1 | 28.2 | 82.4 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 17.9 | 1.8 | 10.3 | 0.8 |  | 5.8 | 1.8 | 3.9 | 5.2 | 10 | 14.4 | 36.9 | 35.2 | 107.1 | 102.4 | 20.2 | 15.1 | 10.5 | 5.5 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 9.4 | 252.9 | 14.2 | 145.2 | 0.6 | 127.1 | 117.1 | 104.1 | 14.3 | 7.3 | 18.6 | 6 | 28.43 | 30.85 | 14.3 | 17.7 | 7.1 | 11.1 | 7385.38 | 18.0794 | 0 | 6.094 | 5.8 | 26.5192 | 18.9133 | 3.7 | 6.6 | 195.8 | 281.5059
10/09/2025 | 15:00 | 0 | 604.1 | 207.5 |  |  | 40 | 74 |  |  | 182.3 | 203.7 | 192.1 | 280.7 | 210.3 | 108.7 | 77.1 | 3.1 |  |  |  |  | 115.1 | 7.6 | 5 |  | 6.9 | 11.4 | 75.4 |  |  |  |  | 76.5 | 62.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.7 | 75.1 | 21.3 | 18.4 | 10 | 57.3 | 182.3 | 182.5 | 184.9 | 90.3 | 7.7 | 9.3 | 25.9 |  | 2 | 15.9 | 62.4 |  |  | 42.7 |  |  | 46.9 |  |  |  | 81 | 173.1 | 170.2 | 200 | 267.1 | 74.9 | 36.3 | [6 empty] | 0.5 | 100.1 | 82.2 | 63.2 | 68.6 | 28.9 |  |  |  | 145.7 | 147.7 | 149.1 | [5 empty] | 137.7 | 78.7 | 0.9 | 93.1 | 79.9 | 13.4 | 0.3 | 4.3 | 0 | 10 | 3.4 | 0.4 | 1 | 4.7 | 20.2 | 4.5 | 0 | 3.4 | 17.4 | 14.9 | 17.9 | 28.4 | 81.6 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 17.3 | 1.8 | 10.3 | 0.8 |  | 5.9 | 1.7 | 3.9 | 5.1 | 10 | 15.5 | 28.5 | 34.4 | 108.4 | 104.4 | 19.9 | 14.1 | 10.5 | 5.6 | 8.2 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 11 | 252.7 | 12.3 | 142.3 | 0.6 | 129.8 | 128.5 | 101.6 | 12.5 | 7.3 | 18.5 | 8.4 | 28.28 | 30.82 | 14 | 17.7 | 7.9 | 11.1 | 7396.3 | 17.8698 | 0 | 6.092 | 5.9 | 26.5229 | 18.9133 | 3.9 | 6.6 | 189.9 | 275.698
10/09/2025 | 15:30 | 0 | 589.3 | 200 |  |  | 39.1 | 77.8 |  |  | 183.9 | 205.1 | 192 | 280.8 | 210.9 | 108.9 | 68.1 | 2.8 |  |  |  |  | 114.4 | 6.4 | 4.7 |  | 6.9 | 12.2 | 72.8 |  |  |  |  | 73.8 | 42.6 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 38.1 | 73.2 | 19.2 | 18 | 10 | 56.1 | 158.9 | 159.4 | 172.7 | 90.4 | 7.5 | 9.3 | 11.6 |  | 2 | 11.5 | 24.5 |  |  | 39.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 79.5 | 173.5 | 171.4 | 200 | 267.4 | 60.1 | 32.1 | [6 empty] | 0.5 | 62.8 | 69.4 | 60.1 | 69.1 | 27.8 |  |  |  | 145.9 | 148.1 | 149.2 | [5 empty] | 137.7 | 78.8 | 0.8 | 99 | 77.5 | 14.2 | 0.3 | 4.4 | 0 | 9.9 | 3.2 | 0.4 | 1 | 4.7 | 19.6 | 4.7 | 3.2 | 3.4 | 17.4 | 14.3 | 17.2 | 27.2 | 79.5 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 16.2 | 1.8 | 10.2 | 0.8 |  | 6 | 1.7 | 3.5 | 4.7 | 9.9 | 13.9 | 29.9 | 33.1 | 105.2 | 104.9 | 20.2 | 14.6 | 10.5 | 5.5 | 8 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 9.2 | 245 | 10.1 | 138 | 0.6 | 131.8 | 139.8 | 98.1 | 10.4 | 7.4 | 19 | 9.5 | 28.06 | 31.1 | 15 | 17.8 | 8.1 | 10.2 | 7288.56 | 17.6019 | 0 | 6.098 | 5.8 | 26.5362 | 18.9138 | 4 | 6.6 | 181.9 | 267.4499
10/09/2025 | 16:00 | 0 | 598.8 | 206.7 |  |  | 21.2 | 72.9 |  |  | 183.6 | 204.8 | 207.1 | 287.9 | 211.5 | 109.1 | 99.8 | 2.9 |  |  |  |  | 113 | 6.8 | 4.9 |  | 6.9 | 12.1 | 74.6 |  |  |  |  | 74.7 | 80 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 36.3 | 74.1 | 18 | 18.4 | 10.1 | 55.9 | 119.8 | 120 | 152.3 | 91.7 | 7.7 | 9.3 | 31.3 |  | 2 | 11.6 | 80 |  |  | 40.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 80 | 153.2 | 153.1 | 153.1 | 239.6 | 40 | 27 | [6 empty] | 0.4 | 109.5 | 86.8 | 60.9 | 71.4 | 28.5 |  |  |  | 146 | 148.3 | 149.7 | [5 empty] | 137.7 | 79 | 0.6 | 108.2 | 71.1 | 11.1 | 0.2 | 4.4 | 0 | 9.9 | 3.3 | 0.4 | 1 | 4.6 | 19.7 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 17.4 | 13.1 | 15.6 | 28.4 | 82.6 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 14.4 | 1.8 | 10.2 | 0.8 |  | 6 | 1.7 | 3.6 | 4.9 | 10 | 12.2 | 31.7 | 29 | 103.6 | 104.4 | 20.1 | 14.1 | 10.5 | 5.8 | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 6 | 8.5 | 230.5 | 7.7 | 122.6 | 0.6 | 132.3 | 139.3 | 90.9 | 8 | 7.3 | 20 | 9.4 | 27.91 | 30.88 | 15 | 17.8 | 7.3 | 11 | 7235.49 | 17.466 | 0 | 6.092 | 5.8 | 26.6492 | 18.9137 | 3.9 | 6.6 | 168.5 | 253.921
10/09/2025 | 16:30 | 0 | 605.4 | 206.6 |  |  | 22.3 | 75.3 |  |  | 184.6 | 205.1 | 207.2 | 288.2 | 209.4 | 109.6 | 183.7 | 3.1 |  |  |  |  | 118.2 | 7.6 | 5.1 |  | 7 | 12.1 | 76.1 |  |  |  |  | 76.6 | 53.9 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 36.6 | 75 | 18.4 | 18.4 | 10.1 | 57.6 | 123.3 | 123.5 | 152.8 | 93.5 | 7.7 | 9.3 | 35.7 |  | 2 | 12 | 85.3 |  |  | 43.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 81.1 | 153.4 | 153.3 | 153.4 | 238.7 | 40.1 | 27.1 | [6 empty] | 0.5 | 168.8 | 93.2 | 62.3 | 71.9 | 29.5 |  |  |  | 145.9 | 148 | 149.7 | [5 empty] | 137.6 | 78.1 | 0.4 | 109.9 | 44.4 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0 | 9.9 | 1.9 | 0.4 | 1 | 4.5 | 20.3 | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 17.6 | 9.1 | 10.3 | 27.9 | 83.4 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 7.6 | 1.8 | 10.3 | 0.8 |  | 6 | 1.7 | 4 | 5.2 | 10 | 14.8 | 34.5 | 19.7 | 99.2 | 104.8 | 20.5 | 14.8 | 10.5 | 6.3 | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 6 | 8.8 | 174.5 | 5.1 | 78 | 0.6 | 132.5 | 151.9 | 69 | 5.4 | 7.3 | 20 | 9.5 | 27.91 | 30.88 | 15.1 | 17.8 | 6.9 | 11 | 7245.89 | 17.5449 | 0 | 6.094 | 5.8 | 26.8155 | 18.9136 | 3.9 | 6.6 | 122.9 | 208.568
10/09/2025 | 17:00 | 0 | 602.8 | 207.4 |  |  | 22 | 75.1 |  |  | 185.6 | 206.4 | 208.2 | 288.6 | 213 | 109.4 | 347.1 | 3.1 |  |  |  |  | 117 | 7.3 | 5 |  | 6.9 | 12.1 | 75.2 |  |  |  |  | 75.9 | 122.8 |  |  |  | 6.5 | 153.8 | 36.2 | 74.9 | 19.1 | 18.2 | 10.1 | 56.8 | 151.4 | 152.4 | 161.7 | 98.4 | 7.7 | 9.2 | 18.4 |  | 2 | 11.9 | 82.2 |  |  | 42.7 |  |  | 47.6 |  |  |  | 80.9 | 176.8 | 173.9 | 200 | 268.6 | 40.1 | 27 | [6 empty] | 0.4 | 95.1 | 91.2 | 62.2 | 71.6 | 29.4 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 149.6 | [5 empty] | 137.7 | 78.3 | 0.2 | 107 | 18.8 | 15.2 | 0.1 | 4.3 | 0 | 9.9 | 1.9 | 0.4 | 1 | 4.5 | 20.1 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 17.8 | 2.4 | 2.6 | 29.1 | 87.3 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 0.9 |  | 6 | 1.7 | 4.1 | 5.1 | 10 | 14.7 | 42 | 8.1 | 97 | 103.2 | 20 | 14.4 | 10.5 | 6.6 | 7.5 | 5.2 | 5.8 | 6 | 11.9 | 77.3 | 2.5 | 30.7 | 0.6 | 132.3 | 159 | 28.8 | 2.8 | 7.4 | 19.9 | 9.2 | 27.82 | 30.92 | 15 | 17.8 | 7.8 | 11 | 7346.74 | 17.3299 | 0 | 6.092 | 5.8 | 26.911 | 18.9123 | 4 | 6.6 | 54.2 | 139.8452
10/09/2025 | 17:30 | 0 | 602.1 | 207.3 |  |  | 11 | 74.1 |  |  | 187.1 | 206.8 | 210.4 | 287.8 | 214.6 | 110.2 | 401.2 | 3.1 |  |  |  |  | 115.9 | 7.2 | 4.9 |  | 6.9 | 12.1 | 91.8 |  |  |  |  | 99.7 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 74.8 | 19.3 | 18.2 | 10 | 55.9 | 181.5 | 181.7 | 184.7 | 100.1 | 7.7 | 9 | 29.1 |  | 2 | 11.8 | 82.8 |  |  | 76.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 80.9 | 177.6 | 175.2 | 200 | 273.5 | 60.2 | 32.4 | [6 empty] | 0.4 | 183.6 | 87.4 | 62 | 69.7 | 29.3 |  |  |  | 146.9 | 149 | 150 | [5 empty] | 137.6 | 78.5 | 0 | 104.8 | 1.8 | 14.2 | 0 | 4.1 | 0 | 10 | 1.9 | 0.4 | 1 | 4.6 | 20 | 0 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 27.8 | 86 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 10.3 | 1 |  | 6 | 1.7 | 4.2 | 5 | 10 | 15.1 | 42.3 | 0.4 | 103.3 | 98.7 | 20.6 | 13.7 | 10.5 | 6.6 | 7.5 | 5.2 | 5.8 | 6 | 9.1 | 9.9 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 129.5 | 153.6 | 2.8 | 0.6 | 7.4 | 20 | 9.1 | 25.75 | 27.06 | 14.7 | 17.4 | 8.1 | 11 | 7348.51 | 17.9335 | 1.939 | 6.092 | 5.4 | 26.9506 | 18.9121 | 4 | 6.6 | 4.3 | 92.1272
10/09/2025 | 18:00 | 0 | 602 | 205.4 |  |  | 10.9 | 72.1 |  |  | 186.8 | 206.3 | 209.3 | 288.5 | 212.5 | 109.9 | 397.5 | 3 |  |  |  |  | 117.4 | 7.5 | 5 |  | 6.9 | 12.1 | 92.6 |  |  |  |  | 100.1 | 109.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 74.9 | 19.1 | 18.2 | 10 | 57 | 183 | 183.2 | 184.4 | 99.6 | 7.7 | 9 | 27.5 |  | 2 | 17.1 | 85.9 |  |  | 80.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 80.8 | 176.9 | 174.5 | 200 | 272.8 | 76.1 | 36.6 | [6 empty] | 0.4 | 137.8 | 90.1 | 62 | 67.7 | 29.4 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 149.9 | [5 empty] | 182.1 | 87.6 | 0 | 101.9 | 0 | 12.8 | 0 | 4.3 | 0 | 9.9 | 1 | 0.4 | 1 | 4.6 | 19.1 | 0 | 3.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.5 | 86.3 | 3.5 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 13.7 | 1 |  | 6 | 1.7 | 4.3 | 5.1 | 10 | 14.8 | 41.5 | 0 | 100.9 | 101.8 | 15.5 | 15.4 | 10.5 | 6.7 | 7.5 | 5.2 | 5.8 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.4 | 153.6 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 8.9 | 28.21 | 29.84 | 15.1 | 17.8 | 8.4 | 10.9 | 7343.15 | 17.9569 | 5.487 | 6.086 | 5.4 | 27.0721 | 18.9113 | 3.9 | 16.1 | 0 | 100.9133
10/09/2025 | 18:30 | 0 | 601.2 | 206.6 |  |  | 29.8 | 71.7 |  |  | 187.4 | 208 | 211.2 | 289 | 213.5 | 110 | 500.6 | 3 |  |  |  |  | 113.2 | 7 | 4.9 |  | 6.9 | 14 | 139.6 |  |  |  |  | 99.8 | 133.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.1 | 74.8 | 18.9 | 18.2 | 10 | 55.7 | 181 | 181.3 | 185.1 | 96.4 | 7.7 | 9.1 | 34.4 |  | 2 | 16.9 | 79 |  |  | 79.5 |  |  | 47.9 |  |  |  | 80.4 | 177.6 | 175.3 | 200 | 272.5 | 76.5 | 36.7 | [6 empty] | 0.4 | 178.4 | 80.5 | 61.6 | 67.1 | 29.3 |  |  |  | 147 | 149.2 | 150 | [5 empty] | 216.8 | 104.2 | 0 | 104.2 | 0 | 11.6 | 0 | 4.3 | 5 | 10 | 1 | 0.3 | 1 | 4.6 | 20.1 | 4.6 | 3.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.2 | 87.7 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 18.6 | 1.1 |  | 6 | 1.8 | 5.4 | 5.5 | 10 | 16.8 | 31.7 | 0 | 100.2 | 101.3 | 14.4 | 14.1 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 5.2 | 5.8 | 6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.9 | 154.5 | 0 | 0 | 7.4 | 19.3 | 9.4 | 28.38 | 30.85 | 15 | 17.7 | 8.7 | 11 | 7621.13 | 17.6101 | 7.548 | 6.086 | 5.4 | 27.2463 | 18.9108 | 4.2 | 16.1 | 0 | 103.1012
10/09/2025 | 19:00 | 0 | 603.9 | 207.1 |  |  | 30 | 72.3 |  |  | 187.3 | 207.2 | 210.7 | 289.5 | 213.4 | 110 | 439 | 3.1 |  |  |  |  | 118 | 7.6 | 5.1 |  | 6.9 | 14.1 | 120.9 |  |  |  |  | 100.4 | 136.9 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 35.7 | 75 | 18.7 | 18.2 | 10 | 57.1 | 183.3 | 184.2 | 185.5 | 105.4 | 7.7 | 9 | 15.7 |  | 2 | 24.3 | 80.5 |  |  | 80.3 |  |  | 48 |  |  |  | 86.8 | 177.7 | 175.1 | 200 | 273.1 | 76.3 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 127.8 | 66.6 | 62.2 | 66.8 | 29.5 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 216.7 | 104.3 | 0 | 108.3 | 0 | 13.7 | 0 | 4.3 | 5.1 | 9.9 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 20.3 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.5 | 87.9 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 18.7 | 1.1 |  | 6 | 1.9 | 5.5 | 7.2 | 10 | 14.8 | 28.4 | 0 | 102.3 | 104.7 | 14.5 | 13.6 | 10.5 | 6.2 | 7.3 | 5.2 | 5.8 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.5 | 152.5 | 0 | 0 | 7.4 | 19.3 | 9.5 | 28.54 | 30.89 | 14.9 | 17.6 | 7.9 | 10.3 | 7666.93 | 17.7018 | 7.88 | 6.086 | 5.4 | 27.4336 | 18.9102 | 4.2 | 16 | 0 | 103.6117
10/09/2025 | 19:30 | 0 | 605.7 | 207.7 |  |  | 30.1 | 72.4 |  |  | 188 | 207.9 | 210.9 | 288 | 214.2 | 110.3 | 447.7 | 3 |  |  |  |  | 116.1 | 7.5 | 5.1 |  | 6.9 | 14.4 | 121.5 |  |  |  |  | 100.5 | 95 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 33 | 75.1 | 19.2 | 18.5 | 10 | 57.1 | 183.3 | 184.4 | 185.8 | 97.6 | 7.7 | 9.1 | 18.6 |  | 2 | 23.9 | 80.5 |  |  | 80.3 |  |  | 48 |  |  |  | 84.3 | 178 | 175.4 | 200 | 272.2 | 76.4 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 153.9 | 78.9 | 64.3 | 69.8 | 29 |  |  |  | 147 | 149.3 | 150.2 | [5 empty] | 217.2 | 104.5 | 0 | 106.6 | 0 | 14.3 | 0 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 20.3 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 29.6 | 88.5 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 18.9 | 1.1 |  | 6 | 2.1 | 5.6 | 7.2 | 10 | 14.6 | 25.7 | 0 | 99 | 104.9 | 13.3 | 15.7 | 10.5 | 6.1 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.5 | 154.5 | 0 | 0 | 7.4 | 19.9 | 9.1 | 28.57 | 30.98 | 15 | 17.4 | 6.5 | 10.7 | 7669.55 | 18.0253 | 7.914 | 6.086 | 5.4 | 27.5369 | 18.9096 | 4.3 | 16.1 | 0 | 104.2718
10/09/2025 | 20:00 | 0 | 604.4 | 206.6 |  |  | 30.2 | 70.2 |  |  | 187.5 | 207.2 | 210.2 | 288.5 | 214 | 110 | 290.7 | 3 |  |  |  |  | 112.7 | 7.6 | 5.1 |  | 6.9 | 14.3 | 121.2 |  |  |  |  | 100.7 | 141.6 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 35.8 | 75 | 19.8 | 18.4 | 10 | 57.6 | 183.7 | 184.3 | 185.1 | 98.6 | 7.7 | 9.1 | 17.9 |  | 2 | 24.2 | 80.7 |  |  | 80.2 |  |  | 47.9 |  |  |  | 84.1 | 177.3 | 175.1 | 200 | 272.5 | 76.2 | 36.8 | [6 empty] | 0.5 | 214.8 | 93.5 | 64.2 | 69.8 | 29 |  |  |  | 146.8 | 149.2 | 149.8 | [5 empty] | 217.2 | 104.5 | 0 | 102.9 | 0 | 13 | 0 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 4.4 | 20.3 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 29.2 | 87.1 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 2 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1.1 |  | 6 | 2.1 | 5.6 | 7.2 | 10 | 13.3 | 18.8 | 0 | 104.4 | 104 | 14.4 | 10.8 | 10.5 | 5.9 | 7.3 | 5.2 | 5.8 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130 | 139.4 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.8 | 28.63 | 31.05 | 15 | 17.6 | 7.6 | 10.5 | 7674.08 | 17.9168 | 7.933 | 6.084 | 5.4 | 27.566 | 18.9092 | 4.5 | 16 | 0 | 104.309
10/09/2025 | 20:30 | 0 | 603.7 | 207.3 |  |  | 30.4 | 70.2 |  |  | 187.5 | 206.9 | 210.2 | 285.2 | 215.5 | 109.9 | 310.1 | 3.1 |  |  |  |  | 114.4 | 7.6 | 5.1 |  | 6.9 | 14.4 | 121.2 |  |  |  |  | 100.7 | 172.8 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 34 | 75.4 | 19.9 | 18.4 | 10 | 57.7 | 184.3 | 184.3 | 184.8 | 100.4 | 7.6 | 9 | 24.8 |  | 2 | 24.3 | 81 |  |  | 80.5 |  |  | 48 |  |  |  | 84.9 | 176.9 | 174.5 | 200 | 273.2 | 75.8 | 36.7 | [6 empty] | 0.5 | 194.1 | 90.7 | 64.4 | 70.9 | 29.1 |  |  |  | 146.3 | 148.2 | 149.1 | [5 empty] | 217.5 | 104.4 | 0 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 4.2 | 5.2 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 4.4 | 20.4 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 29.2 | 87.1 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 2 | 0 | 1.8 | 18.9 | 1.2 |  | 6 | 2.1 | 5.6 | 7.3 | 10 | 16.4 | 12.6 | 0 | 91.3 | 99.9 | 12.9 | 12.3 | 10.5 | 5.7 | 8.3 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.9 | 107.8 | 0 | 0 | 7.4 | 20.1 | 9.7 | 28.51 | 30.99 | 14.7 | 17.6 | 7.1 | 10.5 | 7656.4 | 17.9935 | 7.961 | 6.084 | 5.4 | 27.5952 | 18.9085 | 4.6 | 16 | 0 | 104.5422
10/09/2025 | 21:00 | 0 | 604.7 | 207.5 |  |  | 10.2 | 69.3 |  |  | 188.3 | 207.1 | 211.2 | 286.6 | 216.1 | 110.4 | 372.8 | 3.1 |  |  |  |  | 113.8 | 7.3 | 5.1 |  | 6.9 | 14.5 | 121.3 |  |  |  |  | 100.5 | 170.4 |  |  |  | 6.5 | 228 | 34 | 75.1 | 18.6 | 18.4 | 10 | 57.9 | 184 | 184.5 | 185.4 | 100.3 | 7.7 | 9.1 | 18.3 |  | 2 | 12.2 | 80.7 |  |  | 80.3 |  |  | 48 |  |  |  | 84.5 | 177.9 | 175.6 | 200 | 273.5 | 76.1 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 184.8 | 87.6 | 65.3 | 70.9 | 29.5 |  |  |  | 147.1 | 149.2 | 150.1 | [5 empty] | 217.8 | 104.6 | 0 | 103 | 0 | 11.9 | 0 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 20.3 | 4.5 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 29.5 | 88.6 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 2 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1.2 |  | 6 | 2 | 5.6 | 7.7 | 10 | 15.6 | 9.1 | 0 | 89.5 | 100.7 | 12.1 | 7.3 | 10.5 | 5.4 | 7.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.1 | 95.9 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 28.33 | 30.89 | 15 | 17.6 | 8.6 | 10.7 | 7632.82 | 17.5633 | 7.933 | 6.082 | 5.4 | 27.6459 | 18.908 | 4.7 | 16.1 | 0 | 104.3322
10/09/2025 | 21:30 | 0 | 604.17 | 206.55 |  |  | 10 | 69.2 |  |  | 188.2 | 209 | 211.1 | 288.1 | 217.1 | 110.2 | 394.2 | 3.1 |  |  |  |  | 113.2 | 7 | 5.1 |  | 6.9 | 14.6 | 121.3 |  |  |  |  | 99.9 | 117.7 |  |  |  | 6.5 | 228 | 33.1 | 74.7 | 17.7 | 18.4 | 10 | 56.6 | 182.2 | 183.1 | 185.9 | 100.1 | 7.7 | 9.1 | 22.6 |  | 2 | 12 | 79.7 |  |  | 79.9 |  |  | 48.1 |  |  |  | 83.9 | 178.3 | 175.8 | 200 | 273.6 | 76.3 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 155.8 | 82 | 65 | 70.9 | 29.3 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 150.2 | [5 empty] | 218 | 104.7 | 0 | 84.7 | 0 | 11.3 | 0 | 4.2 | 5 | 9.9 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 20 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 27.6 | 86.9 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1.2 |  | 6 | 2 | 5.5 | 7.5 | 10 | 16.7 | 11.3 | 0 | 78.3 | 90 | 11.2 | 7.7 | 10.5 | 5.3 | 7.6 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.8 | 94.1 | 0 | 0 | 7.3 | 20.1 | 9.6 | 28.55 | 30.89 | 15 | 17.2 | 6.8 | 10 | 7503.36 | 17.6621 | 7.915 | 6.08 | 5.4 | 27.6878 | 18.9079 | 4.8 | 16.1 | 0 | 104.5528
10/09/2025 | 22:00 | 9.3 | 603.88 | 206.47 |  |  | 9.6 | 68 |  |  | 187.4 | 207.5 | 210.9 | 289.5 | 215.2 | 110.2 | 392.1 | 3 |  |  |  |  | 111.3 | 7.3 | 5.1 |  | 6.9 | 14.6 | 120.8 |  |  |  |  | 100.4 | 127.7 |  |  |  | 6.5 | 150.5 | 32 | 75 | 17.7 | 18.4 | 10 | 56.5 | 181.7 | 181.6 | 185.7 | 100 | 7.7 | 9 | 35.1 |  | 2 | 11.6 | 80.4 |  |  | 80.1 |  |  | 48 |  |  |  | 83.5 | 178.4 | 176 | 200 | 273.3 | 76.8 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 170.1 | 86.7 | 65 | 68.9 | 30.2 |  |  |  | 147 | 149.2 | 150 | [5 empty] | 217.9 | 104.6 | 0 | 73.6 | 0 | 12.8 | 0 | 4.2 | 5.1 | 10 | 1 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 20.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 27.7 | 84.4 | 4 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 18.8 | 1.2 |  | 6 | 2 | 5.5 | 7.5 | 10 | 18.3 | 10.8 | 0 | 78.4 | 82.3 | 12.8 | 9.1 | 10.5 | 5.1 | 7.3 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.3 | 83.3 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 8.9 | 28.43 | 30.88 | 15 | 17.6 | 8.6 | 9.6 | 7438.46 | 18.1805 | 7.889 | 6.08 | 5.4 | 27.7294 | 18.9077 | 4.7 | 15.9 | 0 | 104.7865
10/09/2025 | 22:30 | 104 | 605.16 | 206.61 |  |  | 0 | 70.5 |  |  | 188.5 | 210.3 | 212.5 | 291.7 | 216.9 | 110.2 | 480.9 | 3 |  |  |  |  | 118.5 | 7.6 | 5.1 |  | 6.9 | 14.8 | 84.5 |  |  |  |  | 71.4 | 133 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.1 | 74 | 18.6 | 18.4 | 10 | 56.7 | 182 | 182.9 | 186.7 | 99.8 | 7.6 | 9.1 | 34.2 |  | 2 | 11.3 | 81.2 |  |  | 81 |  |  | 48.2 |  |  |  | 82.6 | 179.8 | 177.6 | 200 | 274.5 | 77.9 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 168.1 | 93.5 | 66.2 | 68.5 | 30.4 |  |  |  | 148.4 | 150.5 | 151.2 | [5 empty] | 218.3 | 104.7 | 0 | 75.3 | 0 | 12.3 | 0 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 4.4 | 20.8 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 26.6 | 80.5 | 4 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 18.8 | 1.1 |  | 6 | 1.9 | 5.2 | 7.6 | 10 | 18.4 | 9.1 | 0 | 84.7 | 91.2 | 12 | 7.1 | 10.5 | 5 | 7.4 | 5 | 5.4 | 5.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.7 | 66.3 | 0 | 0 | 7.4 | 20.1 | 9.4 | 20.2 | 1.47 | 14.8 | 17.6 | 7.9 | 10.9 | 7368.64 | 18.9703 | 1.663 | 6.082 | 5.5 | 27.7214 | 18.907 | 4.8 | 16.2 | 0 | 99.8436
10/09/2025 | 23:00 | 101.4 | 603.34 | 205.72 |  |  | 0 | 69.8 |  |  | 189.7 | 208.4 | 211.5 | 290.7 | 215.6 | 110.6 | 450.9 | 3 |  |  |  |  | 114.5 | 7.2 | 5.1 |  | 6.8 | 14.6 | 83.5 |  |  |  |  | 70.2 | 162.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 75.1 | 20.1 | 18.4 | 10 | 56.9 | 182.3 | 182.8 | 185.7 | 100.6 | 7.7 | 9.1 | 35.3 |  | 2 | 11.9 | 80.5 |  |  | 79.9 |  |  | 48.2 |  |  |  | 84.2 | 178.3 | 176 | 200 | 274.2 | 77 | 37.3 | [6 empty] | 0.5 | 167.9 | 87.3 | 65 | 69 | 30.2 |  |  |  | 147.2 | 149.7 | 150.7 | [5 empty] | 218.6 | 104.8 | 0 | 62.3 | 0 | 9.8 | 0 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.4 | 20.2 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 24.8 | 74 | 4 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1 |  | 6 | 1.9 | 4.7 | 7.4 | 10 | 16.4 | 14.1 | 0 | 79.4 | 84.6 | 11.4 | 7.5 | 10.5 | 4.8 | 7.6 | 5 | 5.4 | 5.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.9 | 35.6 | 0 | 0 | 7.4 | 20.2 | 8.9 | 0 | 0 | 15 | 17.6 | 7.2 | 11 | 7219.06 | 19.274 | 0 | 6.084 | 5.4 | 27.6041 | 18.9068 | 4.7 | 16.1 | 0 | 98.069
10/09/2025 | 23:30 | 98.3 | 596.6 | 203.83 |  |  | 0 | 67.4 |  |  | 189.2 | 210.2 | 212 | 291.5 | 216.4 | 111.1 | 422.1 | 2.7 |  |  |  |  | 113.7 | 6.9 | 4.7 |  | 6.8 | 12.4 | 81.9 |  |  |  |  | 67.5 | 120.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 72.8 | 20.2 | 18.3 | 10 | 55.2 | 178.3 | 178.8 | 183.7 | 95.8 | 7.7 | 9.1 | 11.8 |  | 2 | 0 | 24.7 |  |  | 77.7 |  |  | 48.3 |  |  |  | 81.9 | 178.4 | 176.7 | 200 | 275.1 | 77.1 | 37.3 | [6 empty] | 0.5 | 110.1 | 74.9 | 62.9 | 67.4 | 28.9 |  |  |  | 148 | 150 | 150.2 | [5 empty] | 218.6 | 105 | 0 | 74 | 0 | 10.4 | 0 | 4.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.4 | 19.7 | 3.9 | 0 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 21.2 | 68.2 | 4 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1 |  | 5.9 | 1.9 | 4.2 | 6.7 | 9.9 | 19.8 | 10.5 | 0 | 88.2 | 93.6 | 12.7 | 7.5 | 10.5 | 4.8 | 7.5 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.2 | 40.1 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.3 | 0 | 0 | 15 | 17.6 | 7.9 | 10.7 | 6956.53 | 19.2986 | 0 | 6.08 | 5.4 | 27.5697 | 18.9063 | 4.8 | 16 | 0 | 98.0546
11/09/2025 | 00:00 | 100.6 | 602 | 205.2 |  |  | 0 | 67.3 |  |  | 189.5 | 209 | 212.1 | 290.9 | 217.1 | 111.3 | 147.5 | 3 |  |  |  |  | 113.9 | 7.9 | 5 |  | 6.8 | 12.4 | 83.3 |  |  |  |  | 70.4 | 82.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.8 | 75 | 19.6 | 18.4 | 10 | 56.8 | 182.3 | 183.1 | 185.6 | 99 | 7.7 | 9.1 | 24.1 |  | 2 | 0 | 59.1 |  |  | 79.9 |  |  | 47.9 |  |  |  | 83.8 | 178.9 | 176.6 | 200 | 275 | 77.2 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 150.7 | 86.8 | 65 | 68.8 | 30 |  |  |  | 147.8 | 150 | 150.3 | [5 empty] | 213.4 | 104.4 | 0 | 75.6 | 0 | 13.4 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.4 | 20.5 | 3.9 | 0 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 21.8 | 74.1 | 4 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1.1 |  | 5.9 | 2 | 4.6 | 6.5 | 10 | 21.2 | 5.4 | 0 | 77.7 | 81.1 | 10.7 | 6.4 | 10.5 | 4.6 | 7.5 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.6 | 107.8 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.5 | 0 | 0 | 14.7 | 17.6 | 8.3 | 10.4 | 6870.7 | 19.3259 | 0 | 6.084 | 5.5 | 27.5227 | 18.9063 | 4.8 | 16 | 0 | 98.1389
EJEC |  | 206.8 | 14441.725 | 4944.24 | 0 | 0 | 379.75 | 1753.6 | 0 | 0 | 4463.6 | 4910 | 4873.75 | 6836.25 | 5149.3 | 2644.6 | 4452.95 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827.05 | 177.75 | 116.15 | 0 | 165.55 | 212.35 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.7 | 2487.3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 988.25 | 934.8 | 1396.95 | 499.65 | 438.25 | 240.8 | 1363.7 | 4184.5 | 4194.25 | 4325.35 | 1992 | 181.65 | 222 | 494.05 | 0 | 48 | 261.05 | 1358.6 | 0 | 0 | 1512.15 | 0 | 0 | 1139.9 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 4237.15 | 4180.05 | 4753.25 | 6509.6 | 1445.75 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 3045.45 | 1953.6 | 1526.05 | 1632.05 | 706.05 | 0 | 0 | 0 | 3519.35 | 3573.5 | 3595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268 | 2193 | 9.2 | 2262.8 | 758.3 | 304.45 | 2.4 | 105.2 | 30.4 | 155.3 | 32.2 | 9 | 28.15 | 107.3 | 483.05 | 101.3 | 56 | 81.25 | 426.3 | 152.35 | 182.15 | 650.6 | 1913.45 | 73.7 | 57.6 | 30.05 | 47.3 | 161.4 | 43.15 | 347.05 | 22.65 | 0 | 137.35 | 47.55 | 101.75 | 132.2 | 239.8 | 376.55 | 650.75 | 331.5 | 2196.4 | 2324.95 | 349.7 | 267.85 | 244 | 109.2 | 185.6 | 130.9 | 143.75 | 148.8 | 262.25 | 2469.6 | 133.1 | 1378 | 14.4 | 2607.75 | 2756.5 | 1011 | 134.8 | 176.95 | 473.25 | 220.85 | 621.82 | 678.1 | 356.9 | 423.3 | 182.75 | 258.1 | 171253.235 | 454.4218 | 45.229 | 145.954 | 137.25 | 654.9128 | 453.79 | 103.75 | 220.15 | 1279.85 | 3495.3077

## REACTIVA
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MVAR
10/09/2025 | 00:30 | 0 | -9.2 | 16.4 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | -28.8 | -23.8 | 3.7 | 35 | -3 | 9.7 | 26.1 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 1.4 | 1 |  | -3.4 | 5.2 | 12.4 |  |  |  |  | 5.8 | -4.4 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.6 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 52.2 | 13.8 | -41.2 | -4.4 | -1.5 | 0.3 | 3.4 |  | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | 4 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.2 | -18.3 | -19.8 |  | -1.7 | 7.2 | -2.7 | [6 empty] | -0.7 | 41.2 | 24.8 | 11.9 | 4.7 | 0 |  |  |  | 16.5 | 14.8 | -17.9 | [5 empty] | 10.3 | 2.8 |  | -7.1 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.6 | 0 | 0 | -5.6 | -6.6 | 0 | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 9.08 | 0.08 | 5 | 0 | 3.5 |  | 201.36 | 2.0478 | 0 | 1.366 | 0.7 | 2.2621 | 2.6483 | -0.2 | 0.3 |  | 9.1242
10/09/2025 | 01:00 | 0 | -4 | 16.8 |  |  | 0 | -0.5 |  |  | -28.4 | -22.4 | 4.4 | 35.7 | -3.7 | 9.8 | 15.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 1.3 | 0.8 |  | -3.4 | 5.4 | 11.1 |  |  |  |  | 6.6 | -5.8 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.9 | 0 | 5.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 49.9 | 11.3 | -43.7 | -4 | -1.7 | 0 | 4 |  | 0.5 | 0 | 2.2 |  |  | 2.9 |  |  | 2.4 |  |  |  | 3.9 | -19.7 | -20.9 |  | -2.6 | 6.8 | -2.9 | [6 empty] | -0.7 | 39.9 | 25.1 | 0.2 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 13.9 | 12.2 | -22 | [5 empty] | 9.5 | 2.4 |  | -7.2 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | 1.5 | 0 | -4.8 | -4.7 | 0 | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 8.94 | 0.04 | 5.1 | 0 | 2.6 |  | 159.88 | 2.0617 | 0 | 1.238 | 0.7 | 2.2589 | 2.646 | -0.3 | 0.2 |  | 8.8045
10/09/2025 | 01:30 | 0 | -2.4 | 17.1 |  |  | 0 | -0.1 |  |  | -28.7 | -23.1 | 3.4 | 33.9 | -4.5 | 9.1 | 15.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 1.6 | 1.1 |  | -3.4 | 5.6 | 10.8 |  |  |  |  | 5.7 | -6.7 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3.8 | 0 | 5.1 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 48.5 | 10 | -45 | -2.5 | -1.7 | 0.3 | 4.1 |  | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 4 |  |  | 1.5 |  |  |  | 9.3 | -20.1 | -21 |  | -2.2 | 6.7 | -3 | [6 empty] | -0.7 | 40.4 | 22.8 | 0.3 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 12.1 | 10.4 | -24.6 | [5 empty] | 8 | 1.5 |  | -7.1 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | -4.4 | -4.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 8.25 | 0.34 | 5.2 | 0 | 2.8 |  | 155.89 | 2.0514 | 0 | 1.414 | 0.7 | 2.258 | 2.6401 | -0.4 | 0.2 |  | 8.8635
10/09/2025 | 02:00 | 0 | -8.9 | 16.7 |  |  | 0 | 5.7 |  |  | -32.3 | -24.9 | 3.2 | 30 | -4.9 | 8.6 | 15.2 | 0.2 |  |  |  |  | 7.6 | 1 | 0.5 |  | -3.4 | 5.7 | 9.3 |  |  |  |  | 4.7 | -7 |  |  |  | -0.4 | 0 | 4.4 | 0 | 4.9 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 48 | 9.8 | -45 | -0.4 | -1.6 | 0.3 | 4 |  | 0.5 | 0 | 3.7 |  |  | 4.3 |  |  | 0.7 |  |  |  | 8.4 | -20 | -21 |  | -2.2 | 6.1 | -3.1 | [6 empty] | -0.7 | 40.6 | 21.4 | -1.4 | 7.4 | -0.2 |  |  |  | 11.2 | 9.3 | -25.9 | [5 empty] | 7.6 | 1.2 |  | -7.1 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 7.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 7 | 0 | -5.3 | -5.6 | 0 | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 8.33 | 0.11 | 5.2 | 0 | 2.4 |  | 128.34 | 2.2991 | 0 | 1.568 | 0.7 | 2.2615 | 2.6469 | -0.4 | 0.2 |  | 9.2755
10/09/2025 | 02:30 | 0 | -1 | 18.3 |  |  | 0 | 7.3 |  |  | -30.1 | -22.3 | 3.6 | 34.1 | -4.8 | 8.4 | 16.4 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 1 | 0.6 |  | -3.4 | 5.6 | 9.7 |  |  |  |  | 4.6 | -6.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 5.3 | 2.4 | 1.4 | -0.2 | 49 | 10.5 | -44.5 | -0.4 | -1.6 | 0.3 | 2.9 |  | 0.5 | 0 | 1.7 |  |  | 4.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.5 | -20.1 | -21.4 |  | -2.5 | 5.2 | -3.1 | [6 empty] | -0.7 | 39.9 | 22.2 | -0.8 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 11.8 | 10.4 | -24.5 | [5 empty] | -0.6 | -1 |  | -6.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 3 | 3.8 | 0 | -3 | -2.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 8.38 | 0.16 | 0.8 | 0 | 2.9 |  | 139.14 | 2.2132 | 0 | 1.616 | 0.7 | 2.2541 | 2.6534 | -0.5 | 0.2 |  | 9.1367
10/09/2025 | 03:00 | 0 | 2 | 18.2 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | -25.3 | -23.9 | 3.5 | 38.8 | -3.6 | 9.7 | 20.7 | -0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 5.8 | 11.1 |  |  |  |  | 5 | 0.5 |  |  |  | -0.4 | 0 | 4 | 0 | 5.4 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 49.3 | 10.8 | -43.8 | -3.9 | -1.3 | 0.3 | 1 |  | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | 4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 10.8 | -19 | -20.2 |  | -2.6 | 5.4 | -3 | [6 empty] | -0.7 | 41.3 | 22.8 | 0.1 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | 11.6 | 9.7 | -25.2 | [5 empty] | -2.3 | -1.7 |  | -6.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 8.22 | 0.05 | 2.7 | 0 | 2.1 |  | 155.97 | 2.3269 | 0 | 1.604 | 0.7 | 2.2602 | 2.6553 | -0.4 | 0.2 |  | 9.3464
10/09/2025 | 03:30 | 0 | 6.2 | 19.4 |  |  | 0 | 9.5 |  |  | -23.6 | -20.1 | 8.1 | 40.4 | -2.2 | 10.7 | 19.4 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 1.4 | 0.9 |  | -3.4 | 6 | 13.3 |  |  |  |  | 5.3 | 1.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.7 | 0 | 5.8 | 2.4 | 1.4 | -0.3 | 52.1 | 13.5 | -41.4 | -0.3 | -1.5 | 0.3 | 5.6 |  | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | 5.1 |  |  | 0.9 |  |  |  | 10.7 | -17.6 | -18.9 |  | -0.2 | 7.5 | -2.5 | [6 empty] | -0.7 | 30.4 | 22.2 | -0.1 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 14 | 12.2 | -21.9 | [5 empty] | 4.4 | 0.7 |  | -6.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 9.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | -2.1 | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 8.3 | 0.53 | 3.6 | 0 | 1.6 |  | 218.73 | 2.2334 | 0 | 1.862 | 0.7 | 2.2689 | 2.6481 | -0.4 | 0.2 |  | 9.5124
10/09/2025 | 04:00 | 0 | -4.8 | 15.9 |  |  | 0 | 3 |  |  | -27.9 | -26.9 | -0.4 | 32.9 | -3.8 | 9.5 | 15.9 | -0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 1.7 | 0.7 |  | -3.4 | 6 | 13.6 |  |  |  |  | 3.5 | -3.7 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.6 | 0 | 5.2 | 2.9 | 1.4 | -0.4 | 49 | 10.6 | -43.9 | -5.4 | -1.4 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 0 | -2.8 |  |  | 4 |  |  | 1.1 |  |  |  | 9.8 | -19.5 | -20.7 |  | -1.8 | 7 | -2.9 | [6 empty] | -0.7 | 31.2 | 23.5 | 1.4 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 11.6 | 9.4 | -25.2 | [5 empty] | 8.7 | 2.4 |  | -6.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 9.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | -5.3 | -5.4 | 0 | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 8.53 | 0.04 | 2.4 | 0 | 1.9 |  | 122.97 | 2.1321 | 0 | 1.778 | 0.7 | 2.2668 | 2.6461 | -0.5 | 0.2 |  | 9.2231
10/09/2025 | 04:30 | 0 | 9.2 | 19.4 |  |  | 0 | 11.3 |  |  | -22.7 | -19 | 9.2 | 41.5 | -1.3 | 11 | 17.6 | -0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.6 | 0.7 |  | -3.4 | 6.1 | 13.6 |  |  |  |  | 4.6 | 0.6 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3.3 | 0 | 5.9 | 2.4 | 1.4 | -0.1 | 52.8 | 14.3 | -40.6 | -3.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4 | 0 | -2.5 |  |  | 5.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 9.7 | -17.2 | -18.5 |  | 0 | 7.9 | -2.4 | [6 empty] | -0.7 | 30.9 | 22.9 | 0.3 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 15.1 | 13.5 | -20.1 | [5 empty] | 10.1 | 3.3 |  | -6.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 9.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | -0.3 | -0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 8.65 | 0.09 | 1.8 | 0 | 3 |  | 237.94 | 2.129 | 0 | 1.864 | 0.7 | 2.2647 | 2.6379 | -0.4 | 0.2 |  | 9.3955
10/09/2025 | 05:00 | 0 | 3.9 | 18.3 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | -23.5 | -20.4 | 6.1 | 41.1 | -1.5 | 11.1 | 18.3 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 1.9 | 1.1 |  | -3.4 | 6.2 | 14.3 |  |  |  |  | 5.1 | -3.1 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.9 | 0 | 5.9 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 53.2 | 14.7 | -40.3 | -3.6 | -1.6 | 0.3 | 5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | 5.4 |  |  | 2.1 |  |  |  | 10 | -17.2 | -18.5 |  | 0.2 | 7.8 | -2.4 | [6 empty] | -0.7 | 30.4 | 23.1 | 0.3 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | 15.7 | 14.1 | -19.1 | [5 empty] | 10.3 | 3.5 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | -1.7 | -3.2 | 0 | 0.2 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 9.28 | 0.17 | 2 | 0 | 2.6 |  | 227.05 | 2.0102 | 0 | 1.786 | 0.8 | 2.2645 | 2.6402 | -0.3 | 0.2 |  | 9.4009
10/09/2025 | 05:30 | 0 | 1.1 | 18.3 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | -26.3 | -17.8 | 9.2 | 38 | -1.3 | 10.8 | 23 | 0.2 |  |  |  |  | 12.4 | 2 | 1.1 |  | -3.4 | 6.5 | 15.1 |  |  |  |  | 6.2 | 4.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.3 | 12.6 | 4.9 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 53.4 | 14.7 | -40.4 | -1.8 | -1.6 | 0 | 4.4 |  | 0.5 | 0 | 2.3 |  |  | 6.1 |  |  | 2.9 |  |  |  | 8.4 | -17.9 | -19.2 |  | 0.7 | 7.8 | -2.5 | [6 empty] | -0.7 | 29.7 | 23.2 | 0 | 4.7 | -0.3 |  |  |  | 16.9 | 15.2 | -17.6 | [5 empty] | 13 | 4.5 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 9.4 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | -3.5 | -4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 9.28 | 0.05 | 3.3 | 0 | 2.5 |  | 257.93 | 2.069 | 0 | 1.514 | 0.8 | 2.2654 | 2.6439 | -0.2 | 0.2 |  | 9.2922
10/09/2025 | 06:00 | 0 | 6.7 | 19.2 |  |  | 0 | 15.4 |  |  | -20.5 | -15.7 | 12.1 | 45.1 | 0.8 | 12.4 | 26.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.6 | 0.8 |  | -3.4 | 6.3 | 14.3 |  |  |  |  | 5.5 | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.5 | 11.8 | 6 | -0.1 | 1.4 | 0 | 57.8 | 19.4 | -35.9 | -1.5 | -1.6 | -0.3 | 2.4 |  | 0.5 | 0 | 2.4 |  |  | 8.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 10.4 | -14.8 | -16.1 |  | 1.3 | 8.9 | -1.9 | [6 empty] | -0.7 | 30.4 | 22.7 | 9 | 5.1 | 0 |  |  |  | 22.8 | 21.1 | -8.7 | [5 empty] | 14.2 | 5.2 |  | -8 | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.3 | 8.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | -1.2 | -1.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 8.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 9.79 | 0.12 | 3.5 | 0 | 2.4 |  | 364.01 | 2.1485 | 0 | 1.202 | 0.8 | 2.2678 | 2.6465 | 0 | 0.3 |  | 9.3648
10/09/2025 | 06:30 | 0 | -5.2 | 16.8 |  |  | 3.2 | 16.1 |  |  | -22.3 | -16.3 | 11.7 | 43.8 | -0.4 | 11.6 | 13.6 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.1 | 0.6 |  | -3.4 | 2.4 | 15 |  |  |  |  | 5.5 | -3.4 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.2 | 11.9 | 5.4 | -0.2 | 1.4 | 1.3 | 56.4 | 17.8 | -37.5 | -2.8 | -1.6 | -0.3 | 1.8 |  | 0.4 | 0 | 0.6 |  |  | 6.4 |  |  | 3.1 |  |  |  | 9.7 | -16.2 | -17.5 |  | 2.1 | 8.4 | -2.2 | [6 empty] | -0.7 | 35.9 | 22.7 | 9.1 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 21 | 19.4 | -11.4 | [5 empty] | 14.2 | 5.1 |  | -11.8 | 0.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -0.8 | -0.5 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0 | 2.1 | -0.2 | 9.4 | 2.3 | 14.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 9.69 | 0.03 | 1.2 | 0 | 2 |  | 314.62 | 1.974 | 0 | 1.23 | 0.8 | 2.2658 | 2.6541 | 0.2 | 0.3 |  | 9.4238
10/09/2025 | 07:00 | 0 | -21.5 | 13 |  |  | -4.9 | -0.2 |  |  | -27.7 | -21.6 | 5.8 | 35.4 | -3.8 | 9.1 | 7.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 0.9 | 0.4 |  | -3.4 | 2.4 | 11.9 |  |  |  |  | 4.2 | -5.1 |  |  |  | -0.3 | 0 | 2.6 | 11.5 | 4.3 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 49.3 | 10.9 | -43.9 | -2.2 | -1.7 | -0.3 | 2.1 |  | 0.5 | 0 | 1.6 |  |  | 4.4 |  |  | 3.3 |  |  |  | 6.5 | -19.1 | -20.4 |  | -0.5 | 5.6 | -2.9 | [6 empty] | -0.7 | 36.8 | 21.8 | 8.8 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 17.2 | 15.4 | -17.3 | [5 empty] | 8.5 | 2.6 |  | -14.4 | 3 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | -3.5 | -4.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.6 | 0 | 0.4 | -0.2 | 4.4 | 0 | 30.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 9.56 | 0.15 | 0.2 | 0 | 2.3 |  | 154.31 | 1.8283 | 0 | 0.99 | 0.8 | 2.2627 | 2.6458 | -0.1 | 0.7 |  | 9.1268
10/09/2025 | 07:30 | 0 | -19.6 | 13.3 |  |  | -3.7 | 10.4 |  |  | -24.8 | -20.8 | 6.8 | 37.3 | 0 | 11.5 | 9.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.2 | 0.5 |  | -3.4 | 2.9 | 12.4 |  |  |  |  | 5.6 | -4.5 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3 | 11.1 | 5.9 | -0.5 | 1.4 | -0.1 | 57.2 | 19 | -36 | -0.7 | -1.5 | -0.3 | 2.8 |  | 0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 4.4 |  |  | 4.1 |  |  |  | 11 | -15.7 | -17.1 |  | 1.3 | 6 | -2.4 | [6 empty] | -0.7 | 36.5 | 21.8 | 8.4 | 4.7 | 0 |  |  |  | 19.8 | 18.3 | -12.7 | [5 empty] | 3.6 | 1.6 |  | -15.7 | 5.3 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -2.3 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | -5.8 | -5.3 | 0 | 0 | 1 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.1 | -2.7 | -0.2 | 3 | 0 | 24.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 10.61 | 0.39 | 2.1 | 0 | 3.2 |  | 221.4 | 1.9591 | 0 | 1.39 | 0.8 | 2.2748 | 2.6364 | 0.2 | 0.8 |  | 10.0603
10/09/2025 | 08:00 | 0 | -12.5 | 14.3 |  |  | -5.3 | -8.7 |  |  | -25 | -21.8 | 5.5 | 36.5 | 9.2 | 9.7 | 7.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.4 | 0.7 |  | -3.2 | 2.5 | 14.7 |  |  |  |  | 7 | -3.4 |  |  |  | -1 | 0 | 3.2 | 11.7 | 5.2 | -0.3 | 1.4 | -0.2 | 53.9 | 15.2 | -39.8 | -1.8 | -1.6 | 0 | 2.6 |  | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | 3.8 |  |  | 4.6 |  |  |  | 10.5 | -18.8 | -20 |  | -1.2 | 5 | -2.9 | [6 empty] | -0.7 | 35.9 | 22.8 | 8.8 | 4.7 | -0.3 |  |  |  | 18 | 16.3 | -15.2 | [5 empty] | 3.4 | 1.5 |  | -13.7 | 7.2 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | -3.2 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.5 | -2.5 | -3.4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.5 | -5.8 | -0.2 | 3.1 | 0 | 26.7 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 10.62 | 0.08 | 4.9 | 0 | 1.9 |  | 198.7 | 2.0446 | 0 | 1.22 | 0.8 | 2.2773 | 2.6423 | 0.3 | 0.9 |  | 10.1843
10/09/2025 | 08:30 | 0 | 2.9 | 17.6 |  |  | -3.1 | 6.9 |  |  | -17.1 | -11.2 | 16.4 | 49 | -9.9 | -3.7 | 13.4 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 2.1 | 0 |  | -3.3 | 0 | 19.5 |  |  |  |  | 9.2 | -2.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.2 | 11.5 | 6.4 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 55.1 | 16.6 | -38.4 | 2.3 | -1.4 | 0.3 | 2.7 |  | 0.4 | 0.3 | 0.7 |  |  | 6.6 |  |  | -0.2 |  |  |  | 16.5 | 0 | 0 |  | 60.1 | 3.4 | -4 | [6 empty] | -0.7 | 49 | 39.3 | 11.8 | 8 | 5.9 |  |  |  | 27 | 25.4 | -2.1 | [5 empty] | 6.3 | 3.2 |  | -13.5 | 7.8 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.4 | 3 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0.9 | -3.1 | -0.2 | 3.4 | 0 | 40.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.4 | 6.88 | 0.38 | 4.3 | 0 | 2 |  | 476.46 | 2.0519 | 0 | 1.4 | 0.8 | 2.2835 | 2.6344 | 0.3 | 0.9 |  | 10.3698
10/09/2025 | 09:00 | 0 | -16.1 | 14.1 |  |  | -2.2 | 9.1 |  |  | 24.2 | -0.7 | 5.1 | 60.6 | 25.5 | 14.3 | 8 | 0 |  |  |  |  | 6 | 1.8 | 1.4 |  | -3 | 0 | 21.6 |  |  |  |  | 10 | 2.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.2 | 11.7 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 44.3 | 6.1 | -39.2 | 7.7 | -1.4 | 0.3 | 2.7 |  | 0.5 | 0.2 | 1.4 |  |  | 4.7 |  |  | 0.9 |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 |  | 42.8 | 0.9 | -4.1 | [6 empty] | -0.7 | 48.4 | 38.9 | 11.9 | 8 | 5.9 |  |  |  | 19.1 | 17.7 | -13.5 | [5 empty] | 6.8 | 5.2 |  | -14.3 | 7.9 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -2 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.7 | -4.8 | -6 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 1.4 | -3.5 | -0.2 | 1.2 | 0 | 38.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 7.49 | 0.06 | 4.6 | 0 | 2.3 |  | 478.55 | 2.084 | 0 | 1.63 | 0.8 | 2.2791 | 2.6521 | 0.6 | 0.9 |  | 10.9452
10/09/2025 | 09:30 | 0 | -11.8 | 14.8 |  |  | -0.9 | 14.6 |  |  | 26.1 | 1.4 | 5.4 | 60.3 | 26.5 | 14.8 | 8.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.3 |  | -3.2 | 0 | 20.2 |  |  |  |  | 10.3 | 4.6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.5 | 11.4 | 5.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 46.6 | 8.2 | -37.3 | 5.2 | -1.4 | 0.1 | 4.8 |  | 0.4 | 0.2 | 2.8 |  |  | 6.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 |  | 43.7 | 1.5 | -3.9 | [6 empty] | -0.7 | 46.3 | 38.5 | 11.6 | 8 | 6 |  |  |  | 22.3 | 20.4 | -9.3 | [5 empty] | 8.3 | 6.1 |  | -14.7 | 8.3 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 1 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -2.1 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.7 | -5.5 | -5.4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 1.9 | -2.4 | -0.2 | 2.8 | 0 | 22.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 6.9 | -0.1 | 2.6 | 0 | 2 |  | 500.7 | 2.1823 | 0 | 1.72 | 0.8 | 2.2715 | 2.6561 | 0.3 | 0.8 |  | 10.7298
10/09/2025 | 10:00 | 0 | -15.7 | 13.6 |  |  | -1.7 | 2.5 |  |  | 26 | 1.4 | 4.5 | 56.9 | 26 | 15.3 | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.7 | 1.2 |  | -3.2 | 0 | 19.5 |  |  |  |  | 10.6 | 0.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.8 | 12 | 4.9 | -0.5 | 1.4 | -0.5 | 44.5 | 5.7 | -39.3 | 6.9 | -1.4 | 0.1 | 4.9 |  | 0.5 | 0.2 | 2.2 |  |  | 6.4 |  |  | 0.8 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 43.5 | 1.1 | -4.2 | [6 empty] | -0.7 | 46.3 | 39.1 | 12.1 | 7.7 | 5.8 |  |  |  | 21.3 | 19.4 | -11 | [5 empty] | 9.9 | 7 |  | -14.5 | 8.6 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -2.4 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.7 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.8 | -4.7 | -6.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 2.3 | -5.9 | -0.2 | 2.2 | 0 | 25.2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | 6.93 | 0.03 | 1.6 | 0 | 1.8 |  | 457.26 | 2.1887 | 0 | 1.63 | 0.7 | 2.2721 | 2.6737 | 0.4 | 0.7 |  | 10.5645
10/09/2025 | 10:30 | 0 | -11.2 | 14.5 |  |  | -0.5 | 16.3 |  |  | 28.6 | 3.3 | 7 | 62.6 | 27.1 | 15.7 | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 1.7 | 1.3 |  | -3.2 | 0 | 19.9 |  |  |  |  | 11.8 | 2.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 4.2 | 12 | 5.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 45.5 | 7 | -37.2 | 8.2 | -1.4 | 0 | 3.9 |  | 0.5 | 0.3 | 3.2 |  |  | 6.7 |  |  | 0.6 |  |  |  | 13.9 | 0 | 0 |  | 43.3 | 1.9 | -3.8 | [6 empty] | -0.7 | 65.9 | 40.2 | 12.5 | 15.4 | 5.9 |  |  |  | 25 | 23.5 | -4.9 | [5 empty] | 11 | 7.7 |  | -14.1 | 9.3 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.7 | -3 | -10.2 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 2.7 | -4.9 | -0.2 | 3.8 | 0 | 16.9 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 6.87 | 0.23 | 2.2 | 0 | 2.7 |  | 552 | 2.2088 | -0.127 | 1.61 | 0.8 | 2.2669 | 2.6782 | 0.5 | 0.8 |  | 10.7369
10/09/2025 | 11:00 | 0 | 5.3 | 18.5 |  |  | -0.8 | 15.1 |  |  | 29.3 | 5.2 | 9.9 | 64.9 | 27 | 15.6 | 14 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.7 | 1.1 |  | -3.2 | 0 | 16.2 |  |  |  |  | 14.5 | 3.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 4.5 | 11.4 | 6.1 | -0.5 | 1.4 | 0.4 | 45.6 | 7.4 | -37 | 9.8 | -1.4 | 0.1 | 4.1 |  | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 10.2 |  |  | 0.4 |  |  |  | 14.6 | 0 | 0 |  | 45.6 | 2 | -3.6 | [6 empty] | -0.7 | 71.1 | 39.9 | 11.5 | 13.2 | 6 |  |  |  | 28.1 | 26.3 | -0.8 | [5 empty] | 11.6 | 8 |  | -13.8 | 8.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -2 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | -2.3 | -5.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 3 | -5.2 | -0.2 | 3.3 | 0 | 21.2 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 7.16 | 0.14 | 3 | 0 | 2.6 |  | 622.5 | 2.1446 | -0.007 | 1.68 | 0.8 | 2.2678 | 2.6839 | 0.7 | 0.8 |  | 11.0693
10/09/2025 | 11:30 | 0 | 1.2 | 16.9 |  |  | -0.5 | 5.4 |  |  | 27.9 | 1.7 | 5.3 | 63.1 | 26.9 | 15.7 | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 1.9 | 1.2 |  | -3.2 | 0 | 15.8 |  |  |  |  | 9.4 | 8.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.5 | 11.9 | 5.6 | -0.3 | 1.4 | 0.5 | 48.3 | 9.6 | -35.3 | 9.7 | -1.4 | 0 | 2.9 |  | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  |  | 9.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 13.9 | 0 | 0 |  | 44.2 | 1.9 | -3.9 | [6 empty] | -0.7 | 77 | 57.5 | 11.8 | 13.2 | 5.8 |  |  |  | 25.9 | 23.8 | -4.2 | [5 empty] | 13.1 | 8.9 |  | -14.1 | 9.1 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.7 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2.8 | -7.5 | -5.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 3.2 | -4.6 | -0.2 | 3.7 | 0 | 23.7 | 3.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 6.97 | 0.12 | 2.4 | 0 | 3 |  | 609.59 | 2.1151 | 0.008 | 1.55 | 0.8 | 2.2802 | 2.6698 | 0.1 | 0.8 |  | 10.3232
10/09/2025 | 12:00 | 0 | 13.6 | 19.8 |  |  | 0 | 14.9 |  |  | 29.2 | 3.9 | 8.2 | 65.4 | 27.2 | 15.7 | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 2 | 1.3 |  | -3.3 | 0 | 17.1 |  |  |  |  | 9.2 | 2.9 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.7 | 11.6 | 6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 48.5 | 10.3 | -34.9 | 9 | -1.6 | 0 | 3.3 |  | 0.4 | 0.1 | 2.5 |  |  | 9.7 |  |  | 0.5 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 |  | 44.6 | 2 | -3.7 | [6 empty] | -0.7 | 72.3 | 56.9 | 8.5 | 13.2 | 6 |  |  |  | 26 | 24.3 | -3.4 | [5 empty] | 13.1 | 8.9 |  | -15.4 | 9 |  |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | -6.3 | -6 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 3.2 | -4.3 | -0.2 | 4.1 | 0 | 33.8 | 3.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 6.71 | 0.47 | 2 | 0 | 2.6 |  | 646.18 | 1.8677 | 0.246 | 1.3 | 0.8 | 2.2893 | 3.3994 | 0 | 0.8 |  | 10.7024
10/09/2025 | 12:30 | 0 | 7.8 | 19.1 |  |  | -0.4 | 9.8 |  |  | 28.3 | 7.7 | 10.9 | 63.7 | 25.6 | 14.7 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 6.9 | 1.6 | 1.1 |  | -3.3 | 0 | 14.4 |  |  |  |  | 8.1 | 2.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.3 | 11.5 | 5.2 | -1.1 | 1.4 | 0.6 | 40.5 | -4.7 | -41.8 | 5.7 | -1.8 | 0 | 4.1 |  | 0.5 | 0.2 | 3.6 |  |  | 9.2 |  |  | 0.9 |  |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.2 | -4.1 | [6 empty] | -0.7 | 47.6 | 57.4 | 8.8 | 13.2 | 5.9 |  |  |  | 22.8 | 21.2 | -8.3 | [5 empty] | 8.4 | 6.1 |  | -15.4 | 5.5 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.5 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -3.7 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 8.5 | 2.8 | 0 | -7.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 3.1 | -1 | -0.2 | 0.8 | 0 | 18.3 | 3 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 6.83 | 0.18 | 2.9 | 0 | 1.8 |  | 534.81 | 1.6481 | -0.559 | 1.148 | 0.7 | 2.2925 | 3.8064 | -0.1 | 0.8 |  | 9.736
10/09/2025 | 13:00 | 0 | 0.4 | 16.7 |  |  | -0.6 | 11 |  |  | 25.6 | 1.2 | 4.5 | 59.7 | 24.9 | 14.7 | 6.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.9 | 0.9 |  | -3.3 | 0 | 14.4 |  |  |  |  | 6.3 | 10.7 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.1 | 12.4 | 4.9 | -1 | 1.4 | 0.3 | 46.3 | -8 | -37.5 | 6.1 | -1.8 | 0 | 3.2 |  | 0.4 | 0.3 | 3.3 |  |  | 8.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 42.9 | 1.4 | -4.1 | [6 empty] | -0.7 | 47.2 | 57.4 | 9.2 | 13.2 | 6 |  |  |  | 21.1 | 18.9 | -11.1 | [5 empty] | 9.1 | 6.5 |  | -15.4 | 5.5 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -3.7 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 10.9 | 2.8 | -7.4 | -7.5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.9 | -4.4 | -0.2 | 2.6 | 0 | 21.3 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 6.9 | 0.08 | 2.1 | 0 | 2.6 |  | 502.68 | 1.6473 | -0.826 | 1.55 | 0.8 | 2.2929 | 3.8037 | -0.2 | 0.8 |  | 9.8679
10/09/2025 | 13:30 | 0 | -6.4 | 16.1 |  |  | -2.6 | -1.3 |  |  | 19.5 | -0.9 | 1.9 | 54.5 | 22.3 | 12.2 | 7.5 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.4 | 0.6 |  | -3.3 | 0 | 14.9 |  |  |  |  | 7.3 | -1.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.3 | 11.3 | 4.5 | -1.1 | 1.4 | -0.1 | 39.2 | -14.7 | -43.1 | 7.8 | -1.9 | 0.1 | 2.1 |  | 0.5 | 0.2 | -0.7 |  |  | 4 |  |  | -0.3 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 |  | 39 | -0.3 | -4.6 | [6 empty] | -0.7 | 49.2 | 39.5 | 8.8 | 13.2 | 6 |  |  |  | 14.6 | 12.8 | -20.1 | [5 empty] | 6.7 | 5 |  | -15.4 | 9 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -3.6 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 10.5 | 2.8 | -2.1 | -7.5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 2.7 | -3.5 | -0.2 | 1.3 | 0 | 24.2 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 6.91 | 0.03 | 0 | 0 | 1.8 |  | 380.24 | 1.6606 | -0.183 | 1.668 | 0.8 | 2.2862 | 3.2572 | -0.3 | 0.8 |  | 9.989
10/09/2025 | 14:00 | 0 | 1.7 | 17.7 |  |  | -0.9 | 19.9 |  |  | 20.9 | -3.2 | 0.5 | 55 | 23.4 | 13.2 | 8.9 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 1.9 | 0.9 |  | -3.3 | 0 | 16.9 |  |  |  |  | 9.8 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.9 | 11.9 | 5.2 | -1.1 | 1.4 | 0.1 | 39.1 | -14.7 | -42.9 | 8.5 | -1.9 | 0.3 | 3.6 |  | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 13.7 | 0 | 0 |  | 41.2 | 0.4 | -4.4 | [6 empty] | -0.7 | 49.4 | 31.1 | 9.1 | 10 | 6 |  |  |  | 18.6 | 17.2 | -14.3 | [5 empty] | 6.8 | 5.2 |  | -14.8 | 9.3 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.9 | 7.9 | 2.8 | -6 | -7.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.2 | -0.6 | -0.2 | 1.7 | 0 | 32.4 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 7.03 | 0.2 | 2.9 | 0 | 2.2 |  | 454.23 | 1.9253 | 0.078 | 1.66 | 0.8 | 2.2862 | 2.6543 | 0.1 | 0.8 |  | 10.3038
10/09/2025 | 14:30 | 0 | 15.7 | 20.9 |  |  | 0.1 | 24.2 |  |  | 27.3 | 3.7 | 7.9 | 62.7 | 26.6 | 15.5 | 11.5 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 0.8 | 0.4 |  | -3.3 | 0 | 16.7 |  |  |  |  | 4.7 | 7.2 |  |  |  | -0.6 | 0 | 5.3 | 11.8 | 6.3 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 48.7 | -5.1 | -35.2 | 12 | -1.8 | 0.3 | 4.4 |  | 0.5 | 0.2 | 2.3 |  |  | 8.6 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 43.4 | 2 | -3.7 | [6 empty] | -0.7 | 49.4 | 30.9 | 8.9 | 10 | 6 |  |  |  | 27.3 | 25.7 | -1.9 | [5 empty] | 13.3 | 9 |  | -14.2 | 9.3 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -2 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 2.9 | -5.8 | -7.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 1.7 | -3 | -0.2 | 3.2 | 0 | 28.5 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 6.91 | 0.09 | 3.6 | 1.3 | 2.6 |  | 583.7 | 2.4766 | 0 | 1.81 | 0.8 | 2.2951 | 2.6556 | 0.3 | 0.8 |  | 11.1372
10/09/2025 | 15:00 | 0 | 8.9 | 19.1 |  |  | -0.6 | 17 |  |  | 25.8 | 1 | 5.7 | 61.9 | 27.1 | 16.2 | 11.7 | -0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 0.9 | 0.3 |  | -3.4 | 1.1 | 15.9 |  |  |  |  | 5.7 | 2.9 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.7 | 11.6 | 5.8 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 50.6 | -3.6 | -33.2 | 8.4 | -1.8 | 0 | 2 |  | 0.5 | 0.2 | -0.2 |  |  | 6.4 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 44.9 | 4.3 | -3.5 | [6 empty] | -0.6 | 48.8 | 30.9 | 9.3 | 9.9 | 6 |  |  |  | 21 | 19.1 | -11.5 | [5 empty] | 14 | 9.4 |  | -14.4 | 9 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 1 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -2 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | -4.3 | -7.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 1.2 | -3.7 | -0.2 | 3.8 | 0 | 30.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 6.76 | 0.23 | 2.9 | 1.3 | 2.4 |  | 527.79 | 1.9441 | 0 | 1.612 | 0.8 | 2.2932 | 2.6535 | 0.4 | 0.7 |  | 10.4028
10/09/2025 | 15:30 | 0 | -8.2 | 15.2 |  |  | 0.1 | 15.2 |  |  | 21.4 | -4.5 | -0.7 | 55.3 | 24.6 | 14.2 | 8.1 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1 | 0.4 |  | -3.4 | 3.3 | 13.5 |  |  |  |  | 6.2 | -0.7 |  |  |  | -0.8 | -14.2 | 3.7 | 12 | 4.6 | 0.5 | 1.4 | -0.2 | 44.7 | -9.6 | -38.1 | 6.7 | -2 | 0.1 | 2.9 |  | 0.5 | 0.2 | 1.9 |  |  | 4.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 |  | 42.3 | 2.1 | -4.1 | [6 empty] | -0.7 | 48.9 | 30.8 | 9 | 9.9 | 1.9 |  |  |  | 16.7 | 14.8 | -17.7 | [5 empty] | 11 | 7.6 |  | -15 | 8.5 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -2.8 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | -4.8 | -6.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0.8 | -4.9 | -0.2 | 3.6 | 0 | 28.3 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 6.84 | 0.26 | 3.6 | 1 | 2.3 |  | 398 | 1.7087 | 0 | 1.326 | 0.8 | 2.295 | 2.6567 | 0.3 | 0.8 |  | 9.8863
10/09/2025 | 16:00 | 0 | -13.7 | 14.6 |  |  | -1.2 | 4.2 |  |  | 17.7 | -7.5 | -2 | 53 | 19.4 | 10.5 | 6.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 0.9 | 0.7 |  | -3.4 | 3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 6.5 | -0.5 |  |  |  | -0.8 | -15.8 | 3.2 | 11.8 | 4 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 35.7 | -18.5 | -46.1 | 6.8 | -2.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | 0.3 | 1.3 |  |  | 2.9 |  |  | 0.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 |  | 32.2 | -1.4 | -5.2 | [6 empty] | -0.7 | 49.1 | 30.7 | 8.8 | 9.9 | 1.9 |  |  |  | 12.5 | 10.7 | -23.8 | [5 empty] | 4.5 | 3.8 |  | -14.9 | 6.9 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -2.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | -8.8 | -7.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.3 | -5.5 | -0.2 | 3.4 | 0 | 26.8 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 6.81 | 0.09 | 1.4 | 0.8 | 2.7 |  | 275.6 | 1.6181 | 0 | 1.24 | 0.8 | 2.3053 | 2.6358 | 0.2 | 0.7 |  | 9.4992
10/09/2025 | 16:30 | 0 | -8.6 | 15.4 |  |  | -2.2 | 0.5 |  |  | 17.9 | -8.7 | -3.5 | 53 | 19.1 | 10.5 | 11 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 0.9 | 0.6 |  | -3.4 | 3.2 | 13.9 |  |  |  |  | 6.1 | -2.8 |  |  |  | -0.8 | -16.6 | 2.1 | 11.8 | 4.1 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 35.4 | -18.8 | -46.6 | 6.4 | -2.1 | -0.1 | -0.3 |  | 0.5 | 0.2 | 2.5 |  |  | 2.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | -1.9 | 0 | 0 |  | 33.2 | -1.4 | -5.2 | [6 empty] | -0.7 | 49.2 | 31.3 | 9.1 | 10 | 1.9 |  |  |  | 12.4 | 10.6 | -24 | [5 empty] | 3.2 | 3 |  | -12.6 | 3 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -0.6 | -2 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 7.9 | 0.7 | -5.8 | -6.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 0 | -15.1 | -0.2 | 4.4 | 0 | 38.4 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 6.81 | 0.09 | 1.3 | 0 | 2.8 |  | 289.3 | 1.3674 | 0 | 1.02 | 0.8 | 2.2967 | 2.6465 | -0.2 | 0.8 |  | 8.7306
10/09/2025 | 17:00 | 0 | 1.5 | 17.3 |  |  | -2.4 | -1.6 |  |  | 20.5 | -7.2 | -1.5 | 56.1 | 22.4 | 12.5 | 31.1 | -0.1 |  |  |  |  | 16.3 | 1.3 | 0.8 |  | -3.4 | 3 | 13.5 |  |  |  |  | 6.1 | 5 |  |  |  | -1 | -18.1 | 1.9 | 11.8 | 4.4 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 37.9 | -16 | -45.1 | 6.2 | -2.2 | -0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 1.4 |  |  | 6.4 |  |  | 1.5 |  |  |  | -2.7 | 0 | 0 |  | 39.2 | 0.1 | -4.6 | [6 empty] | -0.7 | 49.2 | 31.6 | 9.1 | 10 | 1.9 |  |  |  | 18.2 | 16.6 | -15.1 | [5 empty] | 3.8 | 3.4 |  | -9.3 | 0.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1.3 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 6.7 | 0 | -1.4 | -5.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 8.9 | -0.2 | 7.8 | 0 | 15.1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 8.23 | 0.11 | 3.5 | 0 | 2.7 |  | 398.54 | 1.2931 | 0 | 0.944 | 0.8 | 2.2843 | 2.6575 | -0.4 | 0.7 |  | 8.279
10/09/2025 | 17:30 | 0 | -9.8 | 15.7 |  |  | -1.7 | -3.6 |  |  | 17.8 | -9.3 | -3.6 | 52.9 | 23.6 | 13.2 | 43 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 1.5 | 0.8 |  | -3.4 | 3.2 | 14.3 |  |  |  |  | 9.9 | 6.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.1 | 11.5 | 4.5 | -1.1 | 1.4 | 0.2 | 42.1 | -11.9 | -41.1 | 5.7 | -2.3 | -0.3 | -1.2 |  | 0.5 | 0.3 | 1.7 |  |  | 6.1 |  |  | 0.2 |  |  |  | -7.3 | 0 | 0 |  | 41.1 | 1.3 | -4.4 | [6 empty] | -0.7 | 63.2 | 31.3 | 9 | 10 | 2 |  |  |  | 16.2 | 14.5 | -18 | [5 empty] | 6.2 | 4.8 |  | -6 | 0.2 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 4.9 | 0.3 | -5 | -3.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 31.8 | -0.2 | 10.7 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 7.58 | 0.37 | 2.5 | 0 | 2.2 |  | 441.75 | 1.1456 | -0.623 | 0.71 | 0.7 | 2.2838 | 2.6635 | -0.1 | 0.9 |  | 7.6799
10/09/2025 | 18:00 | 0 | 3.6 | 18.6 |  |  | -2.8 | -1.9 |  |  | 21.3 | -2.5 | 3.5 | 56.8 | 44.1 | 27.1 | 52 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 1.7 | 0.9 |  | -3.3 | 4 | 18.5 |  |  |  |  | 8.1 | 3.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1 | 11.6 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 53.4 | -1.1 | -30.6 | 6.5 | -2.4 | -0.3 | -0.6 |  | 0.5 | 0.2 | 1.5 |  |  | 8.3 |  |  | -0.4 |  |  |  | -2 | -15.7 | -16.7 |  | -4.9 | 12.3 | 0 | [6 empty] | -0.7 | 39.8 | 57.5 | 8.7 | 9.9 | 1.7 |  |  |  | 17.7 | 15.8 | -16.2 | [5 empty] | 12.4 | 2.2 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 9.3 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 9.8 | 0 | -4.3 | -1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 7.45 | 0.09 | 3.9 | 0 | 2.3 |  | 501.14 | 1.1904 | -1.319 | 1.142 | 0.7 | 2.2683 | 2.6808 | -0.2 | 1.2 |  | 7.6625
10/09/2025 | 18:30 | 0 | 10.2 | 20 |  |  | -1 | 7 |  |  | 27.5 | 4.5 | 10.8 | 64.1 | 47.5 | 29.4 | 71.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1.5 | 0.9 |  | -3.4 | 3.3 | 15.7 |  |  |  |  | 7.4 | 6.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.1 | 11.4 | 6.7 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 66.8 | -3.8 | -33.3 | 6.9 | -2.2 | -0.4 | -0.7 |  | 0.4 | 0.3 | 0.9 |  |  | 11.9 |  |  | -0.2 |  |  |  | 0.3 | -19.3 | -20.5 |  | 19.1 | 13.7 | 0.7 | [6 empty] | -0.7 | 40.1 | 57.3 | 8.7 | 10 | 7.9 |  |  |  | 26 | 24.2 | -4 | [5 empty] | 24.1 | 7 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 9.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 0 | -4.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 6.8 | 0.42 | 4.2 | 0 | 2.2 |  | 651.42 | 1.1778 | -1.136 | 1.384 | 0.7 | 2.2791 | 2.6722 | 0 | 1.3 |  | 8.377
10/09/2025 | 19:00 | 0 | 3.5 | 18.2 |  |  | -0.3 | 7.3 |  |  | 22.3 | -0.9 | 5.3 | 58.2 | 45.2 | 27.6 | 58.2 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 0.8 | 0.4 |  | -3.4 | 3.1 | 12.4 |  |  |  |  | 3.1 | -6 |  |  |  | -0.7 | -20 | 0.9 | 11.4 | 5.9 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 63 | -7.3 | -37 | 8.4 | -2.2 | -0.2 | 1 |  | 0.4 | 0.3 | 3 |  |  | 10.4 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.8 | -21.5 | -22.7 |  | 16.4 | 12.7 | 0.2 | [6 empty] | -0.7 | 40.9 | 57.1 | 8.7 | 10 | 7.9 |  |  |  | 20.8 | 19.2 | -11 | [5 empty] | 21.9 | 5.7 |  | -6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 7.15 | 0.46 | 2.1 | 0 | 2.4 |  | 512.41 | 0.89616 | -0.569 | 1.316 | 0.7 | 2.2938 | 2.6484 | -0.1 | 1 |  | 8.1853
10/09/2025 | 19:30 | 0 | 4.3 | 18.2 |  |  | -0.4 | 6.4 |  |  | 22.9 | -6.1 | -0.8 | 58.5 | 45.1 | 28.2 | 61.2 | -0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 3 | 13.8 |  |  |  |  | 2.1 | -11.8 |  |  |  | -0.8 | -20.3 | 0.1 | 11.7 | 5.9 | -0.4 | 1.4 | -0.3 | 63.6 | -7.1 | -36.5 | 5.4 | -2.2 | 0 | -0.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 |  |  | 9.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 3.6 | -21.6 | -22.8 |  | 15.2 | 12.8 | 0.2 | [6 empty] | -0.7 | 40.9 | 57.6 | 9.1 | 9.9 | 2.3 |  |  |  | 20.3 | 18.6 | -12 | [5 empty] | 20 | 4.6 |  | -5.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -6.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 7.16 | 0.11 | 3.7 | 0 | 2.7 |  | 489.17 | 0.64449 | -0.632 | 1.146 | 0.6 | 2.3046 | 2.6382 | 0 | 1.2 |  | 7.9012
10/09/2025 | 20:00 | 0 | 0.5 | 16.9 |  |  | -0.5 | 4.8 |  |  | 23.7 | -2.1 | 3.5 | 59.2 | 44.5 | 27.8 | 35.4 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.3 | 1.1 |  | -3.3 | 3.3 | 14.2 |  |  |  |  | 0.5 | -6.2 |  |  |  | -0.8 | -14.9 | 0.1 | 11.9 | 5.5 | -0.5 | 1.4 | 0.1 | 61.8 | -8.8 | -38.4 | 6 | -2.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.5 | 0.3 | 2 |  |  | 8.8 |  |  | -0.1 |  |  |  | 4.9 | -22 | -23.2 |  | 15.5 | 12.7 | 0.1 | [6 empty] | -0.7 | 40 | 58 | 9.1 | 9.9 | 2.1 |  |  |  | 19.6 | 17.7 | -13.5 | [5 empty] | 19.7 | 4.4 |  | -6.2 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 8.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -1.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 7.19 | 0.07 | 2.6 | 0 | 2.4 |  | 463.36 | 0.66183 | -1.099 | 0.846 | 0.6 | 2.3003 | 2.641 | -0.1 | 1.1 |  | 6.9502
10/09/2025 | 20:30 | 0 | 1.4 | 17.5 |  |  | -0.7 | 4.3 |  |  | 24.5 | -0.5 | 4.7 | 58.3 | 44.7 | 28 | 34.3 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 1.8 | 1.4 |  | -3.4 | 3.2 | 15.3 |  |  |  |  | 0.6 | 0.5 |  |  |  | -0.8 | -7.4 | 0.5 | 12.2 | 5.2 | 0.4 | 1.4 | -0.2 | 60.7 | -10.3 | -39.7 | 6.1 | -2.1 | 0.3 | 0.9 |  | 0.5 | 0.3 | 2.5 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -23 | -24.3 |  | 15.4 | 12.6 | 0 | [6 empty] | -0.7 | 39.6 | 57.9 | 9.4 | 9.9 | 2.1 |  |  |  | 17.1 | 15.2 | -17.4 | [5 empty] | 18.3 | 3.5 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 0 | -7.4 | -1.1 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 7.17 | 0.06 | 1.5 | 0 | 2.4 |  | 465.83 | 0.82115 | -1.274 | 1.13 | 0.7 | 2.301 | 2.6262 | -0.3 | 1.1 |  | 7.1043
10/09/2025 | 21:00 | 0 | -0.2 | 17.5 |  |  | -2.1 | 4.6 |  |  | 21.9 | -4.7 | 0.8 | 57 | 44.4 | 27.5 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 1.4 | 1 |  | -3.4 | 3 | 15.9 |  |  |  |  | -1.3 | -0.4 |  |  |  | -0.8 | -5.9 | 0.9 | 11.8 | 5.5 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 60.9 | -9.8 | -39.2 | 6.3 | -1.9 | 0.3 | 1.7 |  | 0.5 | 0.2 | 2 |  |  | 7.8 |  |  | -0.2 |  |  |  | 5.9 | -22.5 | -23.8 |  | 14.9 | 12.4 | 0 | [6 empty] | -0.7 | 40.9 | 57.6 | 8.9 | 9.9 | 2 |  |  |  | 17.2 | 15.5 | -16.9 | [5 empty] | 18.6 | 3.7 |  | -6.5 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.9 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 0 | -5 | -4.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 6.97 | 0.46 | 1.1 | 0 | 1.8 |  | 457.43 | 1.0967 | -1.603 | 1.288 | 0.7 | 2.3087 | 2.6454 | -0.4 | 1.1 |  | 7.1358
10/09/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2.5 | 3.7 |  |  | 18 | -10.7 | -5.4 | 52.8 | 42.1 | 25.9 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 11 | 1.1 | 0.8 |  | -3.4 | 2.9 | 16.1 |  |  |  |  | -2.9 | -11.8 |  |  |  | -1 | -7.8 | 1.5 | 11.8 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 56.7 | -13.7 | -42.9 | 7.9 | -1.8 | 0.3 | 1.4 |  | 0.5 | 0.2 | 1.5 |  |  | 6.2 |  |  | -0.2 |  |  |  | 4.7 | -24.4 | -25.8 |  | 12.4 | 11.3 | -0.4 | [6 empty] | -0.7 | 40.2 | 57.8 | 8.9 | 9.9 | 2.2 |  |  |  | 12.3 | 10.5 | -24.1 | [5 empty] | 14.3 | 1.2 |  | -6.8 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | -6.7 | -6.6 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 7.04 | 0.04 | 2.3 | 0 | 2.8 |  | 345.08 | 1.2939 | -1.857 | 1.546 | 0.7 | 2.3015 | 2.6489 | -0.5 | 1.2 |  | 7.3334
10/09/2025 | 22:00 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | -2.9 | 8.8 |  |  | 18 | -4 | 3.1 | 52.8 | 42.3 | 26 | 44.3 | 0.2 |  |  |  |  | 12.2 | 0.7 | 0.4 |  | -3.4 | 2.8 | 13.1 |  |  |  |  | -6 | -10.3 |  |  |  | -1.2 | -12.4 | 0.8 | 11.3 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 56.3 | -13.8 | -43.3 | 6.1 | -2 | 0 | -0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 3.2 |  |  | 6.4 |  |  | -1.6 |  |  |  | 1.5 | -24.5 | -25.8 |  | 13.7 | 11.3 | -0.5 | [6 empty] | -0.6 | 40.6 | 57 | 8.1 | 12.3 | 2 |  |  |  | 13.3 | 11.2 | -22.9 | [5 empty] | 13.8 | 0.8 |  | -7.2 | 0 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 6.3 | 0 | 0 | -6.8 | -6.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 6.53 | 0.14 | 4.5 | 0 | 2.5 |  | 351.27 | 1.0967 | -1.659 | 1.656 | 0.7 | 2.297 | 2.6536 | -0.6 | 1.2 |  | 7.3443
10/09/2025 | 22:30 | 10.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 19.7 | -2.1 | 6.7 | 56.3 | 43.5 | 25.4 | 66.7 | -0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 1 | 0.9 |  | -3.4 | 2.8 | 8 |  |  |  |  | -10.8 | -7.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0.9 | 9.1 | 5.8 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 58.7 | -11.5 | -41.3 | 9.2 | -1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | 0.2 | -0.1 |  |  | 9.2 |  |  | -1.5 |  |  |  | -1.4 | -22.5 | -23.8 |  | 15.9 | 11.3 | -0.2 | [6 empty] | -0.7 | 41.7 | 54.4 | 6.5 | 10 | 2 |  |  |  | 22.9 | 21.1 | -8 | [5 empty] | 16.5 | 2.5 |  | -8.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | -4.5 | -4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 5.23 | 4.14 | 1.3 | 0 | 0.9 |  | 437.27 | 1.2039 | -0.359 | 1.368 | 0.6 | 0.51397 | 2.6552 | -0.2 | 1 |  | 6.7821
10/09/2025 | 23:00 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 |  |  | 22.9 | 0.4 | 7.2 | 60.2 | 43.3 | 25.8 | 57.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 0.9 | 0.8 |  | -3.4 | 2.6 | 7.4 |  |  |  |  | 0.8 | -2.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.3 | 11.4 | 5.4 | -0.5 | 1.4 | 0.3 | 58.6 | -11.5 | -40.9 | 6.6 | -1.9 | 0.1 | 1.2 |  | 0.5 | 0.1 | 4.9 |  |  | 8.2 |  |  | 3.1 |  |  |  | 5.4 | -22.7 | -23.9 |  | 15.7 | 12 | -0.1 | [6 empty] | -0.7 | 40.6 | 56.5 | 8 | 9.9 | 1.9 |  |  |  | 21.5 | 19.7 | -10.5 | [5 empty] | 16.7 | 2.6 |  | -9.5 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | -5.5 | -5.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 |  | 460.7 | 1.2389 | 0 | 1.456 | 0.7 | 0.31334 | 2.6588 | 0 | 1.2 |  | 7.567
10/09/2025 | 23:30 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 17 | -12 | -6.1 | 50.5 | 40.6 | 25 | 50.3 | -0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 0.8 | 0.6 |  | -3.4 | 3.1 | 6 |  |  |  |  | -1.7 | -9.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.7 | 11.7 | 4.7 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | 54 | -16.2 | -45.3 | 2.9 | -1.8 | 0.1 | 0.2 |  | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | 6.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.6 | -25.2 | -26.5 |  | 12.4 | 10.8 | -0.6 | [6 empty] | -0.7 | 40.6 | 24.7 | 3.2 | 10 | 0 |  |  |  | 17.5 | 15.6 | -16.4 | [5 empty] | 14.2 | 1.1 |  | -11 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | -6.6 | -7.5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.3 |  | 277.3 | 1.0414 | 0 | 1.532 | 0.7 | 0.30647 | 2.6612 | -0.3 | 1.3 |  | 7.2411
11/09/2025 | 00:00 | 14.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 |  |  | 13.2 | -10 | -2.5 | 47.7 | 38.4 | 23 | 10.8 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 2.9 | 4.7 |  |  |  |  | -1.6 | -15.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.4 | 11.1 | 3.7 | -0.6 | 1.4 | 0.7 | 48.8 | -21.2 | -46 | 4.3 | -1.8 | 0.3 | 0.9 |  | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 4 |  |  | -0.1 |  |  |  | -2.5 | -27.6 | -28.6 |  | 10.1 | 9.4 | -1.1 | [6 empty] | -0.7 | 41.3 | 23.9 | 2.1 | 10 | 0 |  |  |  | 12 | 10.3 | -24.7 | [5 empty] | 7.2 | -2.8 |  | -12 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | -7.8 | -8.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8 |  | 168 | 1.5919 | 0 | 1.096 | 0.7 | 0.30665 | 2.6579 | -0.3 | 1.2 |  | 7.2524
EJEC |  | 27.7 | -39.6 | 357.95 | 0 | 0 | -23 | 168.3 | 0 | 0 | 135.95 | -207.1 | 104.3 | 1221.25 | 486.1 | 380.1 | 569.65 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.25 | 32.7 | 19.55 | 0 | -80.35 | 68.8 | 337.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.45 | -32.4 | 0 | 0 | 0 | -18.2 | -76.7 | 66.05 | 220.95 | 127.05 | 11.55 | 33.6 | 5.2 | 1216.95 | 12.75 | -963.3 | 91.4 | -42.1 | 1.95 | 52.75 | 0 | 11.45 | 3.5 | 33.5 | 0 | 0 | 153.55 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 158.45 | -291.85 | -309.8 | 0 | 484.7 | 144.5 | -61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 1063.05 | 898.15 | 173.25 | 208.05 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 441.75 | 399.6 | -360.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.85 | 95.45 | 0 | -246.05 | 75.95 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 3.55 | 36.8 | 0.4 | 13.5 | 0 | -8.05 | -19.6 | -21.3 | 127.2 | 36.2 | 16.1 | 7.05 | 21.4 | -28.4 | 1.15 | 10.75 | 2.55 | 0 | -41.2 | 2.15 | 7.35 | 11.15 | 6.2 | 38.65 | 50.4 | 25.05 | -107.3 | -110.15 | 0.4 | 1.55 | 25.45 | -3.9 | 40.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.55 | 17.05 | -19.35 | -4.8 | 94.5 | 19.2 | 292 | 15.95 | 17.6 | 14.65 | 34.85 | 173.86 | 5.74 | 65.25 | 2.2 | 56.55 | 0 | 8984.25 | 41.3809 | -6.75 | 33.878 | 17.8 | 50.8747 | 65.4786 | -1.75 | 17.75 | 0 | 218.6622

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6645.66 | 997.6064 | 3872.9979 | 1775.0557 | 236.81
01:00 | 0 | 6578.86 | 979.7748 | 3841.4572 | 1757.628 | 244.0213
01:30 | 0 | 6535.87 | 974.1248 | 3790.2627 | 1771.4825 | 249.0736
02:00 | 0 | 6422.3 | 1000.4294 | 3678.2239 | 1743.6467 | 251.1454
02:30 | 0 | 6404.51 | 996.9967 | 3665.4322 | 1742.0811 | 247.2999
03:00 | 0 | 6432.38 | 962.1663 | 3689.7377 | 1780.476 | 246.7818
03:30 | 0 | 6429.18 | 974.159 | 3693.3445 | 1761.6765 | 246.1155
04:00 | 0 | 6360.23 | 951.5691 | 3640.5295 | 1768.1314 | 241.7096
04:30 | 0 | 6546.62 | 992.187 | 3781.4521 | 1772.9809 | 242.6342
05:00 | 0 | 6520.18 | 972.1198 | 3767.465 | 1780.5952 | 236.7871
05:30 | 0 | 6607.88 | 992.5585 | 3811.0872 | 1804.2343 | 233.9086
06:00 | 0 | 6853.08 | 1054.2756 | 3998.7306 | 1800.0738 | 230.5603
06:30 | 0 | 6903.08 | 1081.5358 | 4055.1222 | 1766.422 | 219.9544
07:00 | 0 | 6913.63 | 1062.2229 | 4138.6558 | 1712.7513 | 220.4671
07:30 | 0 | 6891.29 | 1088.5426 | 4171.6591 | 1631.0883 | 225.6143
08:00 | 0 | 6984.4 | 1075.5787 | 4287.825 | 1620.9963 | 226.6491
08:30 | 0 | 7360.14 | 1142.6592 | 4424.595 | 1792.8858 | 242.9836
09:00 | 0 | 7482.01 | 1142.1673 | 4578.3287 | 1761.514 | 243.8658
09:30 | 0 | 7388.8 | 1162.1025 | 4542.8373 | 1683.8602 | 242.8666
10:00 | 0 | 7258.97 | 1145.6194 | 4538.644 | 1574.7066 | 241.4777
10:30 | 0 | 7450.95 | 1188.0253 | 4668.7095 | 1594.2152 | 243.5107
11:00 | 0 | 7515.83 | 1206.7885 | 4737.9318 | 1571.1097 | 243.8057
11:30 | 0 | 7434.82 | 1189.6125 | 4707.8502 | 1537.3573 | 239.1311
12:00 | 0 | 7488.26 | 1230.396 | 4734.4911 | 1523.3729 | 241.3642
12:30 | 0 | 7480.09 | 1199.743 | 4637.6768 | 1642.6702 | 230.5888
13:00 | 0 | 7349.41 | 1173.9367 | 4531.932 | 1643.5413 | 232.7953
13:30 | 0 | 7226.35 | 1135.0041 | 4560.7908 | 1530.5551 | 236.2152
14:00 | 0 | 7174.01 | 1174.2292 | 4446.8189 | 1552.9619 | 241.868
14:30 | 0 | 7385.38 | 1197.4262 | 4626.0902 | 1561.8636 | 258.0561
15:00 | 0 | 7396.3 | 1210.0842 | 4608.5369 | 1577.6789 | 255.3299
15:30 | 0 | 7288.56 | 1199.7435 | 4491.5894 | 1597.2271 | 260.833
16:00 | 0 | 7235.49 | 1162.8989 | 4461.0164 | 1611.5747 | 262.4774
16:30 | 0 | 7245.89 | 1143.3483 | 4450.1087 | 1652.433 | 261.8984
17:00 | 0 | 7346.74 | 1155.2311 | 4478.5925 | 1712.9164 | 255.2409
17:30 | 0 | 7348.51 | 1108.4526 | 4449.4996 | 1790.5578 | 248.2872
18:00 | 0 | 7343.15 | 1109.0851 | 4388.9402 | 1845.1247 | 246.0431
18:30 | 0 | 7621.13 | 1196.5095 | 4569.5644 | 1855.0561 | 234.8131
19:00 | 0 | 7666.93 | 1238.8704 | 4585.6314 | 1842.4282 | 227.9852
19:30 | 0 | 7669.55 | 1245.7338 | 4585.5627 | 1838.2535 | 231.2358
20:00 | 0 | 7674.08 | 1234.4384 | 4591.5645 | 1848.0771 | 239.9803
20:30 | 0 | 7656.4 | 1214.2915 | 4566.8042 | 1875.3043 | 242.9246
21:00 | 0 | 7632.82 | 1202.5953 | 4560.0709 | 1870.1538 | 254.0076
21:30 | 0 | 7503.36 | 1186.3058 | 4464.4542 | 1852.6 | 257.2208
22:00 | 0 | 7438.46 | 1178.9043 | 4406.8708 | 1852.6849 | 257.9934
22:30 | 0 | 7368.64 | 1086.0988 | 4463.3681 | 1819.1731 | 256.0795
23:00 | 0 | 7219.06 | 1086.0575 | 4348.4077 | 1784.5948 | 255.7472
23:30 | 0 | 6956.53 | 1010.2436 | 4191.4625 | 1754.8239 | 248.7427
00:00 | 0 | 6870.7 | 1025.8661 | 4106.4204 | 1738.4135 | 255.9446
MÁXIMO | 0 | 7674.08 | 1245.7338 | 4737.9318 | 1875.3043 | 262.4774
MÍNIMO | 0 | 6360.23 | 951.5691 | 3640.5295 | 1523.3729 | 219.9544
PROMEDIO | 0 | 7135.5515 | 1113.2983 | 4299.7738 | 1722.4794 | 243.5593
ENERGÍA | 0 | 171253.235 | 26719.158 | 103194.5722 | 41339.5048 | 5845.4228
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.55 | 12.188 |  |  |  |  | 18.635 | 24.4459 | 14.2615 | 11.37 | 32.122 |  |  | 51.413 |  | 49.1169 |  | 8.6 |  | 42.879 |  | 10.1627 |  |  | 15.04 |  |  | 5 |  | 6.7138 |  | 5.3379 | 0 |  | 49.706 | 130.2535 | 26.1528 | 0.81 | 159.3227 | 28.5792 | 39.2389 | 30.87 |  | 192.9073 | 35.5921 |  | 1.0646 |  | 2.6 |  | 72.5419 |  | 20.9 |  |  |  | 19.3287 |  | 5.4578 |  | 0 | 32.82 | 2.09 | 132.6522 |  | 5.4636 | 129.9812 | 15.2668 |  | 33.4557 | 3.859 |  |  | 91.0093 | 25.0092 |  | 0.64 | 22.4311 | 453.8835 |  | 151.5811 | 18.0329 |  |  |  | 1.4415 |  |  | 16.8889 | 287.54 |  | 39.953 | 2.0369 | 23.028
01:00 |  |  | 39.55 | 12.527 |  |  |  |  | 19.6134 | 24.5309 | 14.1934 | 9 | 31.584 |  |  | 51.26 |  | 50.2899 |  | 9.2 |  | 103.519 |  | 10.0568 |  |  | 16.12 |  |  | 5.9 |  | 7.0229 |  | 5.3343 | 0 |  | 50.268 | 128.9602 | 26.2777 | 0.7 | 159.1995 | 28.6724 | 39.2545 | 31.65 |  | 195.0653 | 35.6479 |  | 1.0603 |  | 2.5 |  | 72.5281 |  | 20.9 |  |  |  | 19.3324 |  | 5.5008 |  | 0 | 36.44 | 2.12 | 133.1756 |  | 5.339 | 128.8738 | 15.2591 |  | 35.8133 | 3.963 |  |  | 91.9388 | 24.9099 |  | 0.64 | 22.403 | 448.8973 |  | 149.4829 | 17.8668 |  |  |  | 1.4265 |  |  | 16.8718 | 286.31 |  | 39.666 | 1.6948 | 23.622
01:30 |  |  | 39.1 | 12.576 |  |  |  |  | 19.5123 | 24.2279 | 14.7855 | 9.31 | 31.884 |  |  | 51.608 |  | 47.548 |  | 9.5 |  | 52.447 |  | 10.0952 |  |  | 15.95 |  |  | 2 |  | 1.9829 |  | 5.3113 | 0 |  | 51.3174 | 129.7069 | 27.58 | 0.64 | 158.1394 | 29.1096 | 39.2047 | 31.34 |  | 195.1629 | 35.2347 |  | 1.0886 |  | 2.4 |  | 72.2814 |  | 20.9 |  |  |  | 19.5302 |  | 5.4598 |  | 0 | 36.63 | 2.12 | 136.1636 |  | 5.3997 | 125.5011 | 16.1588 |  | 36.2819 | 4.007 |  |  | 92.3927 | 24.8188 |  | 0.62 | 23.5349 | 453.0547 |  | 148.6983 | 17.8323 |  |  |  | 1.4276 |  |  | 16.9831 | 286.35 |  | 39.709 | 1.8116 | 23.386
02:00 |  |  | 39.63 | 12.474 |  |  |  |  | 19.2064 | 24.074 | 15.0535 | 11.29 | 32.056 |  |  | 51.159 |  | 56.0718 |  | 9.2 |  | 108.749 |  | 10.1362 |  |  | 15.7 |  |  | 1.9 |  | 7.2844 |  | 5.2736 | 0 |  | 51.3757 | 130.18 | 27.2575 | 0.44 | 157.324 | 29.0638 | 38.7127 | 30.97 |  | 194.7058 | 36.2289 |  | 1.0904 |  | 2.5 |  | 72.407 |  | 20.9 |  |  |  | 19.5173 |  | 5.2432 |  | 0 | 36.99 | 2.07 | 139.4611 |  | 5.4124 | 124.575 | 16.9433 |  | 35.9287 | 3.73 |  |  | 91.4146 | 25.0232 |  | 0.64 | 24.3255 | 451.1316 |  | 143.5715 | 17.9185 |  |  |  | 1.4255 |  |  | 16.6087 | 278.85 |  | 40.138 | 1.961 | 23.533
02:30 |  |  | 40.73 | 12.628 |  |  |  |  | 16.5693 | 24.1707 | 15.1754 | 11.3 | 31.104 |  |  | 51.042 |  | 51.5615 |  | 8.9 |  | 78.154 |  | 10.121 |  |  | 15.28 |  |  | 3.1 |  | 7.261 |  | 5.2218 | 0 |  | 50.7535 | 129.9421 | 27.2384 | 0.41 | 158.4563 | 28.6991 | 38.9785 | 30.97 |  | 195.0343 | 35.0417 |  | 1.1317 |  | 2.5 |  | 72.4638 |  | 20.9 |  |  |  | 19.5761 |  | 5.2413 |  | 0 | 36.82 | 1.93 | 142.3387 |  | 5.5256 | 125.2049 | 16.4306 |  | 33.1873 | 3.872 |  |  | 90.7488 | 24.9909 |  | 0.62 | 23.7476 | 448.4888 |  | 147.8352 | 17.9724 |  |  |  | 1.402 |  |  | 16.7349 | 277.37 |  | 40.203 | 2.0807 | 23.491
03:00 |  |  | 40.67 | 12.831 |  |  |  |  | 18.6522 | 24.1225 | 15.3135 | 11.21 | 31.578 |  |  | 51.389 |  | 32.4195 |  | 8.5 |  | 89.812 |  | 10.2939 |  |  | 15.07 |  |  | 2.6 |  | 7.3945 |  | 4.8159 | 0 |  | 50.0759 | 130.8725 | 26.5328 | 0.67 | 158.5076 | 29.1707 | 39.0793 | 31.62 |  | 194.5355 | 34.9346 |  | 1.1801 |  | 2.5 |  | 72.1269 |  | 20.9 |  |  |  | 19.6693 |  | 5.2345 |  | 0 | 37.04 | 1.94 | 144.339 |  | 5.4101 | 126.8813 | 16.2821 |  | 33.5235 | 3.965 |  |  | 91.9561 | 25.0603 |  | 0.63 | 22.8542 | 450.6668 |  | 150.5584 | 17.8742 |  |  |  | 1.4123 |  |  | 16.7837 | 287.85 |  | 40.454 | 2.0083 | 24.041
03:30 |  |  | 40.78 | 13.028 |  |  |  |  | 19.8795 | 24.1397 | 15.7267 | 11.18 | 31.188 |  |  | 51.281 |  | 39.7717 |  | 8.5 |  | 114.198 |  | 10.1591 |  |  | 15.04 |  |  | 4.4 |  | 4.958 |  | 5.0572 | 0 |  | 50.733 | 130.2623 | 27.0531 | 0.48 | 160.8242 | 28.5184 | 40.0381 | 31.19 |  | 195.1107 | 35.3326 |  | 1.1262 |  | 2.5 |  | 71.9485 |  | 20.9 |  |  |  | 19.2626 |  | 5.305 |  | 0 | 37.09 | 1.94 | 146.7284 |  | 5.3751 | 128.3505 | 16.5545 |  | 34.2569 | 4.028 |  |  | 90.7477 | 25.1009 |  | 0.65 | 23.3139 | 448.3306 |  | 148.7016 | 17.9761 |  |  |  | 1.4083 |  |  | 17.0037 | 276.94 |  | 40.253 | 1.6827 | 31.3
04:00 |  |  | 40.01 | 13.104 |  |  |  |  | 20.2882 | 23.9022 | 15.3107 | 11.31 | 30.622 |  |  | 51.901 |  | 38.0718 |  | 8.4 |  | 116.313 |  | 10.1255 |  |  | 14.76 |  |  | 5.4 |  | 4.1206 |  | 5.1905 | 0 |  | 50.2915 | 129.5342 | 27.0405 | 0.18 | 160.8888 | 28.3646 | 40.268 | 30.84 |  | 194.6921 | 36.0811 |  | 1.108 |  | 2.5 |  | 72.4344 |  | 20.9 |  |  |  | 19.3619 |  | 5.4155 |  | 0 | 39.73 | 1.84 | 144.9558 |  | 5.3435 | 131.994 | 16.641 |  | 31.6067 | 3.885 |  |  | 90.4895 | 25.1156 |  | 0.63 | 21.8293 | 447.5756 |  | 149.4197 | 17.9044 |  |  |  | 1.4098 |  |  | 17.1843 | 279.53 |  | 39.603 | 1.8425 | 34.485
04:30 |  |  | 40.62 | 13.075 |  |  |  |  | 20.212 | 23.7931 | 15.4342 | 10.95 | 30.522 |  |  | 51.638 |  | 48.8752 |  | 9.2 |  | 156.867 |  | 10.0789 |  |  | 14.58 |  |  | 3.7 |  | 2.9593 |  | 5.2815 | 0 |  | 50.595 | 131.8423 | 26.3798 | 1.65 | 162.9636 | 28.0214 | 39.375 | 30.49 |  | 194.49 | 36.1114 |  | 1.097 |  | 2.5 |  | 72.9004 |  | 20.9 |  |  |  | 19.4655 |  | 5.4148 |  | 0 | 41.45 | 1.8 | 144.5947 |  | 5.344 | 132.9196 | 14.0228 |  | 31.6915 | 3.903 |  |  | 90.6714 | 25.1305 |  | 0.65 | 21.5006 | 442.9803 |  | 151.9385 | 17.9796 |  |  |  | 1.4092 |  |  | 16.7961 | 284.64 |  | 39.838 | 1.9779 | 35.053
05:00 |  |  | 41.13 | 12.492 |  |  |  |  | 20.0213 | 23.3684 | 15.7779 | 11.05 | 31.278 |  |  | 51.756 |  | 48.3777 |  | 9.6 |  | 88.326 |  | 10.0185 |  |  | 14.58 |  |  | 3 |  | 7.5698 |  | 5.0363 | 0 |  | 50.4309 | 131.0228 | 26.5666 | 2.1 | 165.4277 | 27.9713 | 38.6333 | 29.6 |  | 194.7247 | 34.9357 |  | 1.0617 |  | 2.4 |  | 72.9271 |  | 20.9 |  |  |  | 19.2772 |  | 5.4819 |  | 0 | 41.45 | 1.79 | 143.5634 |  | 5.3442 | 131.4435 | 14.0989 |  | 33.2082 | 4.376 |  |  | 90.9317 | 25.1145 |  | 0.65 | 21.5073 | 442.0401 |  | 147.5247 | 18.1689 |  |  |  | 1.401 |  |  | 16.4547 | 285.69 |  | 40.214 | 2.2779 | 34.951
05:30 |  |  | 39.33 | 10.953 |  |  |  |  | 19.6663 | 24.0252 | 15.6285 | 11.22 | 31.906 |  |  | 51.708 |  | 51.89 |  | 9.7 |  | 145.093 |  | 9.9951 |  |  | 14.6 |  |  | 1.8 |  | 7.6901 |  | 5.0887 | 0 |  | 50.5094 | 130.3324 | 26.1917 | 1.93 | 165.9447 | 28.0689 | 36.5022 | 29.36 |  | 195.426 | 33.7882 |  | 1.1383 |  | 2.3 |  | 72.9191 |  | 20.9 |  |  |  | 19.6572 |  | 5.3801 |  | 0 | 42.13 | 1.87 | 143.71 |  | 5.3715 | 131.206 | 14.8717 |  | 34.5915 | 3.859 |  |  | 91.5918 | 25.0281 |  | 0.58 | 20.4609 | 440.8265 |  | 146.0587 | 18.4226 |  |  |  | 1.3877 |  |  | 15.8291 | 289.35 |  | 40.417 | 1.9902 | 34.955
06:00 |  |  | 41.03 | 11.064 |  |  |  |  | 19.6759 | 24.3851 | 15.1824 | 11.22 | 32.214 |  |  | 51.72 |  | 52.9634 |  | 9.7 |  | 146.247 |  | 9.962 |  |  | 15.23 |  |  | 1.9 |  | 5.686 |  | 5.1021 | 0 |  | 51.0165 | 130.1055 | 24.3902 | 1.54 | 164.739 | 28.2585 | 36.109 | 29.86 |  | 194.953 | 33.0615 |  | 1.1547 |  | 2.5 |  | 72.5846 |  | 20.9 |  |  |  | 19.3527 |  | 5.4661 |  | 0 | 42.37 | 1.85 | 142.8399 |  | 5.1681 | 127.2225 | 14.0725 |  | 34.3691 | 3.651 |  |  | 91.7716 | 24.9724 |  | 0.69 | 19.8562 | 436.8609 |  | 151.5445 | 17.8793 |  |  |  | 1.3741 |  |  | 13.9395 | 289.45 |  | 40.42 | 1.8399 | 34.935
06:30 |  |  | 41.25 | 10.408 |  |  |  |  | 19.9803 | 24.6753 | 14.4571 | 11.21 | 31.968 |  |  | 51.443 |  | 45.5348 |  | 9.8 |  | 130.059 |  | 10.0677 |  |  | 15.6 |  |  | 2.9 |  | 2.5403 |  | 5.0694 | 0 |  | 50.567 | 126.3864 | 22.7156 | 0.55 | 163.7356 | 27.9504 | 36.071 | 30.19 |  | 195.0847 | 32.5049 |  | 1.1884 |  | 2.4 |  | 72.3165 |  | 20.9 |  |  |  | 19.7454 |  | 5.4553 |  | 0 | 42.11 | 1.8 | 143.236 |  | 5.2066 | 124.752 | 13.6133 |  | 30.5086 | 3.607 |  |  | 90.5526 | 24.9086 |  | 0.66 | 18.537 | 434.0241 |  | 147.359 | 17.5947 |  |  |  | 1.3395 |  |  | 12.7988 | 288.22 |  | 40.051 | 1.5553 | 33.259
07:00 |  |  | 40.56 | 10.329 |  |  |  |  | 19.3662 | 24.2977 | 11.7946 | 11.35 | 31.354 |  |  | 51.194 |  | 53.2137 |  | 9.9 |  | 104.933 |  | 9.5911 |  |  | 15.95 |  |  | 4.2 |  | 2.2802 |  | 4.9555 | 0 |  | 45.1963 | 123.6469 | 25.5012 | 0.91 | 159.9492 | 28.1013 | 33.9177 | 30.41 |  | 195.502 | 31.7958 |  | 1.2485 |  | 2.5 |  | 72.0687 |  | 20.9 |  |  |  | 19.5845 |  | 5.4302 |  | 0 | 42.5 | 1.78 | 143.0824 |  | 5.2418 | 118.6308 | 12.6913 |  | 29.3981 | 3.803 |  |  | 90.6276 | 24.895 |  | 0.65 | 17.8022 | 438.5681 |  | 143.4475 | 17.1433 |  |  |  | 1.2793 |  |  | 12.7294 | 282.61 |  | 39.992 | 1.6427 | 27.851
07:30 |  |  | 39.91 | 10.568 |  |  |  |  | 19.34 | 24.4951 | 11.2381 | 10.98 | 30.936 |  |  | 51.674 |  | 36.9068 |  | 9.2 |  | 127.232 |  | 9.1354 |  |  | 15.09 |  |  | 4.8 |  | 1.5747 |  | 4.7632 | 0 |  | 49.5364 | 128.5744 | 25.3331 | 0.73 | 161.6712 | 27.4322 | 34.8981 | 30.65 |  | 194.2806 | 31.8016 |  | 1.2709 |  | 2.4 |  | 72.0221 |  | 20.9 |  |  |  | 19.7281 |  | 5.3565 |  | 0 | 42.46 | 1.85 | 142.0057 |  | 5.2396 | 122.4232 | 12.5617 |  | 32.4602 | 3.73 |  |  | 90.9908 | 24.8855 |  | 0.68 | 18.0711 | 431.0029 |  | 145.127 | 16.9219 |  |  |  | 1.2689 |  |  | 13.458 | 274.73 |  | 39.68 | 1.7346 | 23.977
08:00 |  |  | 40.76 | 10.229 |  |  |  |  | 19.6378 | 24.1245 | 11.4232 | 11.36 | 30.79 |  |  | 51.348 |  | 35.66 |  | 8.7 |  | 132.552 |  | 9.3631 |  |  | 14.31 |  |  | 3.8 |  | 3.4698 |  | 4.832 | 0 |  | 51.296 | 131.8531 | 25.7115 | 0.73 | 158.5118 | 27.4618 | 35.1588 | 30.99 |  | 193.188 | 32.0315 |  | 1.277 |  | 2.5 |  | 72.1008 |  | 20.9 |  |  |  | 19.1084 |  | 5.5055 |  | 0 | 41.51 | 2.02 | 140.6112 |  | 5.2928 | 125.7422 | 12.9756 |  | 32.0665 | 3.872 |  |  | 90.4954 | 24.8021 |  | 0.64 | 19.1278 | 432.069 |  | 152.4709 | 17.1838 |  |  |  | 1.2649 |  |  | 14.2743 | 268.97 |  | 40.173 | 1.8017 | 18.709
08:30 |  |  | 42.84 | 11.634 |  |  |  |  | 19.1868 | 24.0928 | 11.0635 | 11.6 | 30.608 |  |  | 51.264 |  | 53.6977 |  | 8.9 |  | 99.328 |  | 9.5773 |  |  | 14.5 |  |  | 2.9 |  | 3.5574 |  | 5.1929 | 0 |  | 51.62 | 130.2639 | 25.4965 | 0.72 | 160.7995 | 27.4294 | 36.7621 | 30.42 |  | 193.1095 | 32.3958 |  | 1.2813 |  | 2.5 |  | 71.0206 |  | 20.9 |  |  |  | 19.7862 |  | 5.56 |  | 0 | 38.02 | 1.93 | 136.6095 |  | 5.3208 | 123.1169 | 13.5133 |  | 32.4549 | 3.965 |  |  | 91.2295 | 24.7279 |  | 0.61 | 18.74 | 429.076 |  | 151.0459 | 17.4723 |  |  |  | 0 |  |  | 15.6676 | 272.2 |  | 40.58 | 1.6607 | 12.62
09:00 |  |  | 42.92 | 11.852 |  |  |  |  | 19.3584 | 23.8861 | 10.8883 | 11.46 | 29.744 |  |  | 51.51 |  | 51.3999 |  | 9.2 |  | 78.579 |  | 9.544 |  |  | 14.65 |  |  | 2.4 |  | 3.218 |  | 4.6838 | 0 |  | 49.7422 | 131.0298 | 25.352 | 0.63 | 161.1588 | 27.7555 | 37.9936 | 31.82 |  | 193.1165 | 32.9031 |  | 1.2751 |  | 2.7 |  | 70.445 |  | 20.9 |  |  |  | 19.478 |  | 5.6632 |  | 0 | 37.91 | 1.83 | 139.0005 |  | 5.3131 | 87.7425 | 13.995 |  | 33.5922 | 4.028 |  |  | 89.0259 | 24.7358 |  | 0.59 | 19.9109 | 413.0588 |  | 149.8692 | 17.5791 |  |  |  | 0 |  |  | 15.0131 | 271.31 |  | 40.483 | 1.6597 | 12.022
09:30 |  |  | 42.46 | 12.567 |  |  |  |  | 20.0415 | 24.4775 | 10.6343 | 9.44 | 28.314 |  |  | 51.492 |  | 41.9876 |  | 9 |  | 91.963 |  | 9.0455 |  |  | 14.28 |  |  | 2.8 |  | 3.7902 |  | 4.0358 | 0 |  | 49.6276 | 129.5089 | 25.3131 | 0.44 | 162.1819 | 28.1003 | 38.2617 | 30.88 |  | 192.8345 | 34.3685 |  | 1.2728 |  | 2.8 |  | 70.4322 |  | 20.9 |  |  |  | 15.8357 |  | 5.4947 |  | 0 | 38.35 | 1.97 | 141.3425 |  | 5.3183 | 58.015 | 14.1313 |  | 34.0649 | 3.965 |  |  | 90.8114 | 24.7292 |  | 0.58 | 21.5787 | 386.8942 |  | 118.9935 | 17.0954 |  |  |  | 0 |  |  | 16.2093 | 276.87 |  | 40.398 | 1.9544 | 12.869
10:00 |  |  | 42.65 | 13.517 |  |  |  |  | 20.1183 | 24.3587 | 10.1274 | 9.83 | 28.784 |  |  | 51.853 |  | 43.4237 |  | 9 |  | 62.87 |  | 9.3159 |  |  | 15.81 |  |  | 3 |  | 2.753 |  | 4.1829 | 0 |  | 47.4453 | 129.066 | 25.7632 | 0.24 | 161.6664 | 28.2108 | 38.4057 | 31.16 |  | 190.9091 | 34.8779 |  | 1.2665 |  | 2.8 |  | 70.2686 |  | 20.9 |  |  |  | 13.293 |  | 5.6782 |  | 0 | 38.72 | 1.97 | 141.5198 |  | 5.312 | 54.3187 | 14.2461 |  | 34.4558 | 4.028 |  |  | 89.682 | 24.7371 |  | 0.6 | 21.5879 | 392.6243 |  | 112.3534 | 16.6791 |  |  |  | 0 |  |  | 15.4034 | 280.33 |  | 40.148 | 2.1666 | 12.608
10:30 |  |  | 42.85 | 13.129 |  |  |  |  | 20.5297 | 24.5566 | 10.0686 | 9.64 | 28.594 |  |  | 51.469 |  | 48.3475 |  | 8.7 |  | 123.701 |  | 9.2653 |  |  | 15.55 |  |  | 4.3 |  | 6.1806 |  | 4.0119 | 0 |  | 48.7793 | 128.7334 | 26.3612 | 0.58 | 159.3228 | 28.2119 | 39.9093 | 30.84 |  | 193.6841 | 35.5124 |  | 1.2575 |  | 2.8 |  | 70.2889 |  | 20.9 |  |  |  | 13.2694 |  | 5.7948 |  | 0 | 38.43 | 2.11 | 144.116 |  | 5.209 | 55.6942 | 14.4379 |  | 32.6701 | 3.73 |  |  | 89.1715 | 24.6895 |  | 0.6 | 22.1989 | 370.1739 |  | 107.8276 | 15.9916 |  |  |  | 0 |  |  | 15.0783 | 278.74 |  | 40.458 | 1.5874 | 10.536
11:00 |  |  | 42.84 | 13.222 |  |  |  |  | 18.3948 | 24.6907 | 9.9369 | 10.28 | 28.814 |  |  | 50.471 |  | 51.8022 |  | 8.4 |  | 65.705 |  | 9.4948 |  |  | 15.32 |  |  | 5.3 |  | 5.3629 |  | 4.3254 | 0 |  | 49.2223 | 127.3937 | 26.2346 | 1 | 160.2466 | 28.2314 | 39.724 | 32.2 |  | 193.1948 | 34.3858 |  | 1.2818 |  | 2.7 |  | 70.617 |  | 20.9 |  |  |  | 14.9457 |  | 5.7335 |  | 0 | 38.65 | 2.03 | 142.5939 |  | 5.2383 | 56.7849 | 14.2936 |  | 33.208 | 3.872 |  |  | 88.3218 | 24.6767 |  | 0.64 | 21.3397 | 358.9044 |  | 99.5535 | 16.3627 |  |  |  | 0 |  |  | 16.6189 | 281.89 |  | 40.63 | 1.4283 | 9.803
11:30 |  |  | 42.68 | 12.425 |  |  |  |  | 18.2438 | 24.805 | 10.0435 | 9.22 | 28.818 |  |  | 51.145 |  | 48.0859 |  | 8.3 |  | 128.263 |  | 9.4866 |  |  | 15.98 |  |  | 2.9 |  | 5.8517 |  | 4.6142 | 0 |  | 50.5483 | 127.0303 | 26.9537 | 0.9 | 162.0019 | 28.223 | 39.5404 | 31.57 |  | 193.805 | 34.5371 |  | 1.3144 |  | 2.7 |  | 70.4382 |  | 20.9 |  |  |  | 16.939 |  | 5.68 |  | 0 | 38.74 | 2.08 | 143.398 |  | 5.4042 | 57.7436 | 15.1877 |  | 33.0286 | 3.965 |  |  | 88.299 | 24.687 |  | 0.56 | 21.5108 | 350.541 |  | 99.6809 | 16.2732 |  |  |  | 0 |  |  | 16.16 | 280.56 |  | 40.23 | 1.6833 | 10.586
12:00 |  |  | 41.61 | 11.762 |  |  |  |  | 19.2714 | 24.9269 | 9.904 | 11.17 | 28.982 |  |  | 50.757 |  | 50.0175 |  | 8.3 |  | 144.459 |  | 9.5497 |  |  | 16.25 |  |  | 2.3 |  | 5.6292 |  | 4.5948 | 0 |  | 49.9604 | 128.7486 | 26.5986 | 0.73 | 161.9688 | 28.3797 | 38.7043 | 30.9 |  | 193.2652 | 35.4014 |  | 1.2717 |  | 2.7 |  | 70.591 |  | 20.9 |  |  |  | 18.4473 |  | 5.5115 |  | 0 | 38.61 | 2.06 | 142.4654 |  | 5.4276 | 62.6154 | 14.493 |  | 32.0726 | 3.965 |  |  | 89.915 | 24.6507 |  | 0.62 | 20.4906 | 344.6235 |  | 137.7437 | 16.2013 |  |  |  | 0 |  |  | 16.3052 | 282.96 |  | 38.186 | 2.1066 | 10.391
12:30 |  |  | 42.22 | 11.109 |  |  |  |  | 20.0943 | 24.4714 | 10.5427 | 11.37 | 28.462 |  |  | 50.56 |  | 39.428 |  | 8.5 |  | 147.893 |  | 9.8819 |  |  | 16.61 |  |  | 2.5 |  | 6.5929 |  | 4.6325 | 0 |  | 49.0547 | 125.6131 | 25.4598 | 0.78 | 163.9264 | 28.2761 | 38.9923 | 31.33 |  | 192.8023 | 34.6519 |  | 1.238 |  | 2.6 |  | 71.0487 |  | 20.9 |  |  |  | 19.1265 |  | 5.3273 |  | 0 | 39.64 | 2.07 | 140.6376 |  | 5.511 | 72.3994 | 11.4231 |  | 30.5517 | 3.872 |  |  | 89.6616 | 24.5802 |  | 0.63 | 18.9381 | 328.2071 |  | 126.7969 | 17.1359 |  |  |  | 0 |  |  | 15.5778 | 282.36 |  | 39.13 | 2.3787 | 9.608
13:00 |  |  | 42.3 | 11.551 |  |  |  |  | 20.0992 | 24.1539 | 13.8522 | 8.83 | 28.86 |  |  | 50.402 |  | 38.8763 |  | 8.7 |  | 124.891 |  | 9.9051 |  |  | 16.58 |  |  | 4 |  | 8.0101 |  | 4.6611 | 0 |  | 45.6895 | 127.672 | 26.04 | 0.64 | 164.7888 | 28.0592 | 37.9673 | 30.97 |  | 190.1177 | 34.3343 |  | 1.234 |  | 2.5 |  | 71.1495 |  | 20.9 |  |  |  | 19.4234 |  | 5.5591 |  | 0 | 39.26 | 1.64 | 141.2828 |  | 5.5485 | 111.5667 | 10.9184 |  | 30.2464 | 3.965 |  |  | 88.3789 | 24.6981 |  | 0.61 | 19.3321 | 332.2642 |  | 144.0005 | 17.7088 |  |  |  | 0 |  |  | 16.1816 | 276.47 |  | 39.702 | 2.0616 | 10.383
13:30 |  |  | 42.41 | 12.575 |  |  |  |  | 20.2237 | 24.4905 | 14.0745 | 9.4 | 29.344 |  |  | 50.722 |  | 43.1825 |  | 8.6 |  | 98.401 |  | 9.8352 |  |  | 16.1 |  |  | 4.6 |  | 3.8013 |  | 5.4663 | 0 |  | 46.3246 | 127.2734 | 26.6687 | 0.45 | 164.2591 | 27.9138 | 38.234 | 31.08 |  | 160.9964 | 34.4992 |  | 1.1715 |  | 2.7 |  | 59.4411 |  | 20.9 |  |  |  | 19.8352 |  | 5.7403 |  | 0 | 37.9 | 1.85 | 141.3401 |  | 5.4736 | 124.1375 | 13.3621 |  | 31.0354 | 4.028 |  |  | 86.9626 | 24.6017 |  | 0.63 | 20.0614 | 336.2173 |  | 146.2203 | 17.4396 |  |  |  | 0 |  |  | 15.7549 | 263.96 |  | 39.996 | 1.8918 | 10.535
14:00 |  |  | 39.55 | 12.921 |  |  |  |  | 20.3924 | 24.4706 | 14.7785 | 9.91 | 29.26 |  |  | 50.712 |  | 49.9255 |  | 8.6 |  | 152.012 |  | 9.9597 |  |  | 16.43 |  |  | 4.9 |  | 1.7852 |  | 5.7647 | 0 |  | 43.5975 | 126.7954 | 26.5023 | 0.73 | 164.7637 | 28.0262 | 38.8938 | 31.75 |  | 123.8324 | 35.1968 |  | 1.1624 |  | 2.6 |  | 55.005 |  | 20.9 |  |  |  | 19.8355 |  | 5.4184 |  | 0 | 37.82 | 1.79 | 139.1657 |  | 5.5074 | 127.3592 | 15.0004 |  | 32.3609 | 3.885 |  |  | 88.7668 | 24.6241 |  | 0.65 | 21.1391 | 336.5056 |  | 148.7978 | 17.1404 |  |  |  | 0 |  |  | 15.5967 | 271.17 |  | 39.956 | 2.0651 | 10.836
14:30 |  |  | 41.77 | 12.83 |  |  |  |  | 19.1797 | 24.9941 | 14.9764 | 11.42 | 29.542 |  |  | 50.385 |  | 49.8579 |  | 8.6 |  | 153.334 |  | 9.7465 |  |  | 15.97 |  |  | 3.7 |  | 1.7664 |  | 5.7565 | 0 |  | 43.207 | 128.7036 | 27.6154 | 0.86 | 167.5069 | 28.351 | 37.8975 | 31.92 |  | 119.2264 | 34.9063 |  | 1.185 |  | 2.7 |  | 54.896 |  | 20.9 |  |  |  | 19.3702 |  | 5.588 |  | 0 | 32.01 | 1.73 | 140.4605 |  | 5.5646 | 128.8956 | 16.4279 |  | 35.1831 | 3.965 |  |  | 88.3705 | 24.696 |  | 0.65 | 21.3087 | 328.6401 |  | 144.907 | 17.4268 |  |  |  | 0 |  |  | 17.1906 | 267.12 |  | 39.711 | 2.2661 | 10.739
15:00 |  |  | 35.61 | 12.696 |  |  |  |  | 19.3145 | 24.9535 | 14.9603 | 11.45 | 29.364 |  |  | 50.334 |  | 48.2829 |  | 8.8 |  | 139.412 |  | 9.9778 |  |  | 15.54 |  |  | 4.6 |  | 1.7676 |  | 6.22 | 0 |  | 42.1265 | 126.4801 | 27.7011 | 0.97 | 166.7332 | 28.4267 | 38.0085 | 31.55 |  | 111.2832 | 35.3496 |  | 1.1302 |  | 2.7 |  | 57.2317 |  | 20.9 |  |  |  | 19.6795 |  | 5.3905 |  | 0 | 31.83 | 1.8 | 141.8348 |  | 5.5164 | 129.8603 | 16.0806 |  | 33.6568 | 4.028 |  |  | 88.5766 | 24.7273 |  | 0.64 | 22.2909 | 329.0473 |  | 147.1311 | 17.3053 |  |  |  | 0 |  |  | 17.0625 | 273.13 |  | 39.283 | 2.2362 | 10.949
15:30 |  |  | 35.32 | 12.537 |  |  |  |  | 19.5865 | 25.6845 | 14.8356 | 11 | 29.162 |  |  | 50.45 |  | 49.4814 |  | 8.6 |  | 93.185 |  | 9.8865 |  |  | 13.91 |  |  | 5.9 |  | 1.0975 |  | 6.1652 | 0 |  | 41.6467 | 127.3435 | 27.0023 | 0.6 | 163.7833 | 28.2946 | 38.8267 | 31.75 |  | 80.1321 | 35.7015 |  | 1.16 |  | 2.8 |  | 57.5819 |  | 20.9 |  |  |  | 19.651 |  | 5.4587 |  | 0 | 31.69 | 1.84 | 140.2763 |  | 5.3139 | 128.0261 | 16.5871 |  | 35.3762 | 3.885 |  |  | 89.3524 | 24.6215 |  | 0.64 | 21.3966 | 331.2056 |  | 152.1975 | 17.5668 |  |  |  | 0 |  |  | 16.7036 | 276.74 |  | 39.486 | 1.9403 | 12.875
16:00 |  |  | 38.01 | 12.418 |  |  |  |  | 18.804 | 25.9138 | 15.2965 | 10.73 | 28.882 |  |  | 50.685 |  | 19.5702 |  | 8.5 |  | 153.785 |  | 9.7457 |  |  | 12.88 |  |  | 3.1 |  | 1.1743 |  | 6.4606 | 0 |  | 40.5221 | 129.8952 | 26.4673 | 0.23 | 161.458 | 28.3372 | 37.7269 | 30.95 |  | 58.8841 | 34.9042 |  | 1.1312 |  | 2.7 |  | 56.6185 |  | 20.9 |  |  |  | 19.4058 |  | 5.5936 |  | 0 | 32.87 | 1.77 | 141.4691 |  | 5.4386 | 128.47 | 16.2365 |  | 35.6065 | 3.903 |  |  | 90.4925 | 24.5545 |  | 0.64 | 21.9612 | 336.3862 |  | 138.3749 | 17.4145 |  |  |  | 0 |  |  | 17.9715 | 277.21 |  | 39.982 | 1.9526 | 17.294
16:30 |  |  | 36.19 | 11.547 |  |  |  |  | 19.7603 | 26.0592 | 14.8821 | 11.34 | 28.724 |  |  | 50.632 |  | 18.9445 |  | 8.5 |  | 45.876 |  | 10.2941 |  |  | 12.53 |  |  | 2.1 |  | 1.1145 |  | 6.2239 | 0 |  | 43.4112 | 131.3948 | 26.8238 | 0.37 | 163.0264 | 28.4462 | 37.7117 | 29.39 |  | 57.415 | 35.5297 |  | 1.0832 |  | 2.8 |  | 56.7433 |  | 20.9 |  |  |  | 19.521 |  | 5.3591 |  | 0 | 31.7 | 1.79 | 140.7414 |  | 5.4225 | 128.7503 | 16.261 |  | 34.239 | 4.376 |  |  | 90.5747 | 24.7679 |  | 0.62 | 21.8516 | 337.0662 |  | 144.0261 | 17.4852 |  |  |  | 0.89533 |  |  | 17.4277 | 277.84 |  | 40.063 | 1.946 | 22.782
17:00 |  |  | 38.25 | 11.452 |  |  |  |  | 20.5489 | 26.1028 | 14.4319 | 11.27 | 29.192 |  |  | 50.371 |  | 18.2272 |  | 8.5 |  | 43.543 |  | 9.6595 |  |  | 13.38 |  |  | 1.7 |  | 1.2467 |  | 5.8656 | 0 |  | 45.2728 | 132.2815 | 26.3234 | 0.4 | 161.6891 | 28.5187 | 36.8588 | 29.29 |  | 115.198 | 34.7773 |  | 1.0688 |  | 2.7 |  | 56.5718 |  | 20.9 |  |  |  | 19.6371 |  | 5.5171 |  | 0 | 33.45 | 1.74 | 138.4818 |  | 5.3738 | 127.9912 | 13.0119 |  | 34.0666 | 3.859 |  |  | 90.1356 | 24.7479 |  | 0.59 | 21.6108 | 337.4909 |  | 143.9697 | 18.0167 |  |  |  | 1.1309 |  |  | 16.4214 | 279.92 |  | 40.077 | 1.953 | 27.443
17:30 |  |  | 30.32 | 10.629 |  |  |  |  | 20.9978 | 25.7616 | 14.9642 | 11.28 | 29.442 |  |  | 50.445 |  | 18.5732 |  | 8.9 |  | 44.654 |  | 9.9058 |  |  | 14.63 |  |  | 2.1 |  | 1.167 |  | 5.3595 | 0 |  | 45.9971 | 131.9387 | 25.4577 | 0.41 | 160.7043 | 28.7307 | 36.6485 | 29.41 |  | 114.3798 | 34.4855 |  | 1.056 |  | 2.7 |  | 62.0725 |  | 20.9 |  |  |  | 19.7006 |  | 5.4778 |  | 0 | 32.83 | 1.73 | 139.2086 |  | 5.2368 | 126.9222 | 14.6274 |  | 34.0744 | 3.651 |  |  | 89.9603 | 24.8194 |  | 0.62 | 21.51 | 337.348 |  | 147.0401 | 17.9365 |  |  |  | 1.1918 |  |  | 15.6765 | 280.12 |  | 40.112 | 2.0852 | 23.104
18:00 |  |  | 27.31 | 10.219 |  |  |  |  | 20.4019 | 25.8496 | 14.6427 | 11.19 | 30.394 |  |  | 50.401 |  | 18.4602 |  | 9.5 |  | 43.933 |  | 10.1163 |  |  | 15.16 |  |  | 0.9 |  | 1.1992 |  | 5.4162 | 0 |  | 45.6066 | 132.5075 | 25.8466 | 0.46 | 159.4426 | 28.8764 | 35.6942 | 29.55 |  | 100.5526 | 33.546 |  | 0.97915 |  | 2.5 |  | 49.5601 |  | 20.9 |  |  |  | 19.7086 |  | 5.2968 |  | 0 | 19.04 | 1.79 | 140.2682 |  | 5.0239 | 129.7083 | 14.4754 |  | 33.8993 | 3.607 |  |  | 90.123 | 3.4046 |  | 0.68 | 20.258 | 341.6106 |  | 146.1149 | 17.8063 |  |  |  | 1.1565 |  |  | 13.7961 | 281.72 |  | 40.347 | 1.853 | 22.517
18:30 |  |  | 17.02 | 10.275 |  |  |  |  | 18.4145 | 26.5284 | 14.9498 | 11.7 | 30.798 |  |  | 51.242 |  | 18.4086 |  | 9.3 |  | 36.198 |  | 7.689 |  |  | 15.77 |  |  | 0.9 |  | 1.1898 |  | 4.2691 | 0 |  | 45.0345 | 128.6447 | 23.2014 | 0.11 | 161.6954 | 28.9553 | 33.6205 | 30.48 |  | 72.6349 | 32.4688 |  | 1.0175 |  | 1.6 |  | 32.7996 |  | 20.9 |  |  |  | 20.0632 |  | 5.3311 |  | 0 | 4.08 | 2.03 | 140.9858 |  | 5.0656 | 128.8467 | 13.1257 |  | 27.9496 | 3.803 |  |  | 89.8785 | 2.9792 |  | 0.67 | 21.2243 | 343.0756 |  | 141.1222 | 16.2039 |  |  |  | 1.1486 |  |  | 12.9024 | 284.16 |  | 40.156 | 1.7537 | 14.299
19:00 |  |  | 13.47 | 9.682 |  |  |  |  | 18.151 | 26.8645 | 14.6435 | 11.89 | 30.774 |  |  | 51.516 |  | 11.9274 |  | 9.1 |  | 35.558 |  | 7.2021 |  |  | 15.82 |  |  | 0.8 |  | 1.2087 |  | 4.2895 | 0 |  | 37.304 | 124.9152 | 22.893 | 0.35 | 158.0006 | 28.8032 | 29.1803 | 30 |  | 56.0938 | 31.9262 |  | 1.14 |  | 0.6 |  | 32.4537 |  | 20.9 |  |  |  | 19.6681 |  | 5.4862 |  | 0 | 3.36 | 1.92 | 140.8296 |  | 5.0547 | 121.6607 | 11.6333 |  | 27.1248 | 3.741 |  |  | 89.2808 | 2.9852 |  | 0.69 | 21.0569 | 340.9226 |  | 149.1435 | 15.7144 |  |  |  | 1.1516 |  |  | 12.7003 | 279.59 |  | 36.175 | 1.6116 | 13.043
19:30 |  |  | 13.23 | 10.072 |  |  |  |  | 17.7079 | 26.9664 | 13.6632 | 11.79 | 31.44 |  |  | 51.502 |  | 11.0975 |  | 9.4 |  | 35.696 |  | 7.1933 |  |  | 16.16 |  |  | 0.7 |  | 1.1306 |  | 4.19 | 0 |  | 41.6467 | 129.4461 | 24.1148 | 0.46 | 159.0363 | 28.7651 | 29.9409 | 30.45 |  | 56.233 | 32.0939 |  | 1.1697 |  | 1 |  | 32.6088 |  | 20.9 |  |  |  | 19.6485 |  | 5.5021 |  | 0 | 4.62 | 1.94 | 141.9908 |  | 5.1143 | 123.3834 | 11.0651 |  | 29.953 | 3.74 |  |  | 88.6516 | 2.9819 |  | 0.67 | 22.5784 | 342.8336 |  | 148.7447 | 15.6879 |  |  |  | 1.1351 |  |  | 13.0175 | 274.89 |  | 33.683 | 1.9205 | 14.278
20:00 |  |  | 13.44 | 10.597 |  |  |  |  | 17.5612 | 26.841 | 11.2834 | 11.3 | 31.492 |  |  | 51.478 |  | 14.5083 |  | 9.7 |  | 34.44 |  | 7.2571 |  |  | 16.27 |  |  | 0.7 |  | 1.0438 |  | 4.127 | 0 |  | 50.3633 | 130.4364 | 26.5611 | 0.37 | 161.8974 | 28.829 | 30.9455 | 30.18 |  | 57.1261 | 32.3973 |  | 1.2092 |  | 1.6 |  | 32.4274 |  | 20.9 |  |  |  | 19.3465 |  | 5.5217 |  | 0 | 4.99 | 2.05 | 142.8785 |  | 5.1387 | 126.6799 | 11.431 |  | 30.2511 | 3.695 |  |  | 88.6001 | 2.9926 |  | 0.67 | 24.1633 | 344.0239 |  | 147.8514 | 15.7867 |  |  |  | 1.1628 |  |  | 13.8559 | 269.7 |  | 31.875 | 1.8437 | 18.417
20:30 |  |  | 13.53 | 11.186 |  |  |  |  | 19.1346 | 26.7127 | 11.1842 | 10.92 | 31.29 |  |  | 51.535 |  | 16.6082 |  | 9.3 |  | 33.87 |  | 7.4486 |  |  | 16.41 |  |  | 0.8 |  | 1.1063 |  | 4.0911 | 0 |  | 50.2815 | 132.9529 | 26.4148 | 0.84 | 162.4884 | 28.5799 | 35.9666 | 30.26 |  | 57.1922 | 32.8593 |  | 1.2019 |  | 2 |  | 32.6211 |  | 20.9 |  |  |  | 19.8572 |  | 5.4995 |  | 0 | 4.62 | 2.04 | 146.0134 |  | 5.2321 | 128.5946 | 13.0722 |  | 31.5904 | 4.002 |  |  | 89.4425 | 3.0114 |  | 0.71 | 23.5153 | 352.2433 |  | 150.8811 | 17.9277 |  |  |  | 1.1466 |  |  | 14.4444 | 278.95 |  | 32.144 | 1.4464 | 23.182
21:00 |  |  | 14.29 | 12.078 |  |  |  |  | 18.2209 | 26.7026 | 11.133 | 12.23 | 31.446 |  |  | 51.473 |  | 17.5125 |  | 9.1 |  | 31.632 |  | 7.8196 |  |  | 16.55 |  |  | 0.8 |  | 1.1454 |  | 4.074 | 0 |  | 50.8049 | 130.4014 | 25.8687 | 0.87 | 163.2662 | 28.3482 | 37.1838 | 29.93 |  | 74.7538 | 34.0213 |  | 1.1832 |  | 2.4 |  | 32.5865 |  | 20.9 |  |  |  | 19.8295 |  | 5.4237 |  | 0 | 4.28 | 2.07 | 146.4385 |  | 4.9859 | 129.7027 | 14.1576 |  | 32.8383 | 4.085 |  |  | 90.0487 | 3.4396 |  | 0.73 | 23.8312 | 373.7045 |  | 147.6161 | 17.955 |  |  |  | 1.1411 |  |  | 12.006 | 285.73 |  | 34.774 | 1.6195 | 24.447
21:30 |  |  | 21.23 | 13.16 |  |  |  |  | 19.0839 | 26.2047 | 11.0353 | 12.36 | 31.594 |  |  | 51.576 |  | 15.3776 |  | 9 |  | 37.771 |  | 9.0154 |  |  | 16.33 |  |  | 3 |  | 1.2417 |  | 4.2365 | 0 |  | 50.383 | 133.6183 | 25.9189 | 0.94 | 164.3525 | 28.5912 | 37.1109 | 28.86 |  | 74.8325 | 34.2942 |  | 1.2076 |  | 2.5 |  | 36.6748 |  | 20.9 |  |  |  | 20.0658 |  | 5.5227 |  | 0 | 5.96 | 2 | 146.279 |  | 5.1604 | 131.2959 | 14.0037 |  | 31.7912 | 4.126 |  |  | 88.9997 | 6.6092 |  | 0.67 | 24.1443 | 371.0127 |  | 144.0636 | 18.4259 |  |  |  | 1.1467 |  |  | 11.0015 | 286.68 |  | 39.609 | 1.8535 | 28.283
22:00 |  |  | 23.2 | 12.851 |  |  |  |  | 18.8257 | 25.8359 | 10.9891 | 12.42 | 30.932 |  |  | 51.852 |  | 20.2347 |  | 9 |  | 40.178 |  | 9.3991 |  |  | 16.4 |  |  | 4.5 |  | 1.1953 |  | 4.2329 | 0 |  | 51.0941 | 134.7654 | 26.1293 | 1.03 | 164.7547 | 28.6078 | 37.1764 | 29.27 |  | 119.6497 | 35.2618 |  | 1.2336 |  | 2.5 |  | 50.6518 |  | 20.9 |  |  |  | 20.0423 |  | 5.467 |  | 0 | 5.09 | 1.99 | 146.1159 |  | 5.168 | 132.6847 | 14.5133 |  | 33.1948 | 3.954 |  |  | 89.2822 | 21.4828 |  | 0.67 | 24.5504 | 378.574 |  | 146.3303 | 18.3043 |  |  |  | 1.1538 |  |  | 11.607 | 289.41 |  | 40.051 | 2.0105 | 31.473
22:30 |  |  | 27.09 | 12.949 |  |  |  |  | 19.0049 | 25.3805 | 11.4796 | 12.4 | 31.164 |  |  | 51.095 |  | 31.5323 |  | 9 |  | 133.014 |  | 9.6162 |  |  | 16.78 |  |  | 6 |  | 1.0498 |  | 4.8773 | 0 |  | 51.3883 | 132.1962 | 26.992 | 1.15 | 164.2045 | 28.9164 | 39.095 | 30.34 |  | 146.6624 | 35.1439 |  | 1.1801 |  | 2.5 |  | 70.2969 |  | 20.9 |  |  |  | 19.8282 |  | 5.374 |  | 0 | 24.02 | 1.99 | 147.2593 |  | 5.1892 | 133.7243 | 14.1571 |  | 33.7254 | 3.962 |  |  | 90.6411 | 25.0433 |  | 0.68 | 24.6677 | 385.842 |  | 145.1986 | 18.0373 |  |  |  | 1.1583 |  |  | 15.6281 | 287.13 |  | 39.878 | 2.0667 | 31.54
23:00 |  |  | 28.74 | 12.702 |  |  |  |  | 19.2011 | 24.9311 | 11.7561 | 9.73 | 30.818 |  |  | 49.456 |  | 36.5902 |  | 8.8 |  | 99.621 |  | 9.6674 |  |  | 16.69 |  |  | 4 |  | 1.2268 |  | 4.4261 | 0 |  | 50.5955 | 133.9274 | 26.9751 | 1.26 | 161.8054 | 29.1922 | 38.8673 | 31.02 |  | 190.6223 | 35.3829 |  | 1.1774 |  | 2.6 |  | 71.7526 |  | 20.9 |  |  |  | 19.7287 |  | 5.3539 |  | 0 | 38.33 | 1.97 | 146.4615 |  | 4.3893 | 132.7312 | 12.6617 |  | 33.2868 | 3.954 |  |  | 89.3388 | 24.7118 |  | 0.63 | 25.1683 | 385.4542 |  | 141.7982 | 18.1845 |  |  |  | 1.214 |  |  | 16.9025 | 284.18 |  | 39.177 | 1.659 | 31.431
23:30 |  |  | 28.68 | 12.504 |  |  |  |  | 19.319 | 24.5977 | 14.5202 | 10.92 | 30.794 |  |  | 47.184 |  | 44.6991 |  | 8.2 |  | 133.395 |  | 9.7832 |  |  | 15.59 |  |  | 1.8 |  | 7.6284 |  | 4.5418 | 0 |  | 50.3408 | 131.8347 | 27.2551 | 1.2 | 162.7732 | 29.2001 | 38.8603 | 30.66 |  | 193.4196 | 35.1308 |  | 1.1873 |  | 2.5 |  | 71.9801 |  | 20.9 |  |  |  | 19.8346 |  | 5.4529 |  | 0 | 39.29 | 2.05 | 145.67 |  | 5.1288 | 129.6128 | 12.8606 |  | 33.5991 | 3.856 |  |  | 89.129 | 24.9402 |  | 0.6 | 25.1084 | 388.0775 |  | 144.6143 | 18.154 |  |  |  | 1.1891 |  |  | 16.4818 | 285.72 |  | 39.15 | 1.4736 | 31.441
00:00 |  |  | 29.24 | 12.122 |  |  |  |  | 19.1796 | 24.4806 | 14.2631 | 10.09 | 30.45 |  |  | 46.106 |  | 30.848 |  | 7.7 |  | 154.832 |  | 9.8035 |  |  | 14.87 |  |  | 3.4 |  | 4.019 |  | 5.2759 | 0 |  | 50.3533 | 132.9699 | 26.5679 | 0.83 | 163.1518 | 28.714 | 39.2425 | 30.71 |  | 192.6953 | 34.249 |  | 1.1629 |  | 2.5 |  | 71.6618 |  | 20.9 |  |  |  | 19.9095 |  | 5.492 |  | 0 | 38.34 | 2.11 | 146.611 |  | 4.9827 | 131.0604 | 14.575 |  | 34.7909 | 3.837 |  |  | 89.8216 | 24.9835 |  | 0.65 | 25.4096 | 389.2599 |  | 146.0807 | 18.2944 |  |  |  | 1.2004 |  |  | 17.116 | 286.24 |  | 39.651 | 1.8861 | 31.764
MWh | 0 | 0 | 839.44 | 286.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.3041 | 598.7622 | 318.2804 | 262.445 | 729.692 | 0 | 0 | 1222.8045 | 0 | 904.5943 | 0 | 214.15 | 0 | 2289.686 | 0 | 227.725 | 0 | 0 | 369.3 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 85.3798 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1156.3301 | 3114.6286 | 626.398 | 18.01 | 3887.23 | 681.8724 | 897.6956 | 735.945 | 0 | 3687.7584 | 823.8091 | 0 | 28.0887 | 0 | 58.75 | 0 | 1499.554 | 0 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 458.1041 | 0 | 131.3091 | 0 | 0 | 756.995 | 46.245 | 3408.6017 | 0 | 126.781 | 2802.8984 | 342.2049 | 0 | 789.1432 | 93.7035 | 0 | 0 | 2159.6283 | 509.2016 | 0 | 15.355 | 522.8685 | 9276.6551 | 0 | 3417.7043 | 418.6927 | 0 | 0 | 0 | 20.2003 | 0 | 0 | 370.4096 | 6724.7 | 0 | 943.0225 | 44.9802 | 512.337
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 788.5 | 1559.8 | 3477.8 | 47.7 |  |  |  | 58.26 |  | 58 | 9.2 | 0 | 646.4 | 6645.66 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 347.05
01:00 | 795.4 | 1533.9 | 3480.5 | 47.6 |  |  |  | 58.26 |  | 60 | 9.2 | 0 | 594 | 6578.86 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 22.65
01:30 | 793.5 | 1486.2 | 3481.9 | 47.8 |  |  |  | 58.27 |  | 58.3 | 9.2 | 0 | 600.7 | 6535.87 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2487.3
02:00 | 781.6 | 1392.7 | 3484.7 | 47.7 |  |  |  | 58.1 |  | 59.9 | 9.2 | 0 | 588.4 | 6422.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 240.8
02:30 | 799.9 | 1503.8 | 3388.6 | 47.7 |  |  |  | 58.21 |  | 58.3 | 9.2 | 0 | 538.8 | 6404.51 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1396.95
03:00 | 789.4 | 1645.5 | 3352.7 | 47.8 |  |  |  | 58.48 |  | 60.7 | 9.2 | 0 | 468.6 | 6432.38 |  | C.H. YANANGO | 499.65
03:30 | 792.6 | 1566.2 | 3434.3 | 48.5 |  |  |  | 58.68 |  | 60.4 | 9.2 | 0 | 459.3 | 6429.18 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.55
04:00 | 782 | 1417.6 | 3472.7 | 47.3 |  |  |  | 58.93 |  | 60.7 | 9.2 | 0 | 511.8 | 6360.23 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 212.35
04:30 | 796.1 | 1541.4 | 3487 | 47.8 |  |  |  | 58.62 |  | 59.5 | 9.2 | 0 | 547 | 6546.62 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1927.2
05:00 | 795.8 | 1494.9 | 3492 | 47.9 |  |  |  | 58.48 |  | 58.2 | 9.2 | 0 | 563.7 | 6520.18 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 137.35
05:30 | 792.3 | 1582.8 | 3480.1 | 47.4 |  |  |  | 58.38 |  | 59.4 | 9.2 | 0.1 | 578.2 | 6607.88 |  | C.H. RUNATULLO II | 101.75
06:00 | 787.3 | 1689.8 | 3494.8 | 47.7 |  |  |  | 58.88 |  | 60.8 | 9.2 | 17.4 | 687.2 | 6853.08 |  | C.H. RUNATULLO III | 132.2
06:30 | 805.4 | 1510.3 | 3487.4 | 47.9 |  |  |  | 58.48 |  | 61.2 | 9.2 | 172 | 751.2 | 6903.08 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 47.55
07:00 | 802.9 | 1428.4 | 3343.4 | 48 |  |  |  | 58.33 |  | 61.3 | 9.2 | 399.6 | 762.5 | 6913.63 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2827.05
07:30 | 789.6 | 1364.6 | 3214.2 | 48 |  |  |  | 57.49 |  | 58.4 | 9.2 | 579.9 | 769.9 | 6891.29 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.75
08:00 | 805.9 | 1472.7 | 3130 | 47.5 |  |  |  | 58.1 |  | 60.4 | 9.2 | 642.1 | 758.5 | 6984.4 |  | C.H. ARICOTA II |  | 116.15
08:30 | 810.7 | 1598.9 | 3338.9 | 47.7 |  |  |  | 58.24 |  | 60.6 | 7.8 | 665.4 | 771.9 | 7360.14 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 43.15
09:00 | 836.5 | 1680 | 3332.4 | 47.2 |  |  |  | 58.41 |  | 61.2 | 7.8 | 681.1 | 777.4 | 7482.01 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14441.725
09:30 | 829.8 | 1603 | 3301.1 | 46.7 |  |  |  | 58.5 |  | 61.8 | 7.8 | 689.8 | 790.3 | 7388.8 |  | C.H. RESTITUCION | 4944.24
10:00 | 824.4 | 1481 | 3283.9 | 46.4 |  |  |  | 58.47 |  | 60.5 | 7.8 | 693.6 | 802.9 | 7258.97 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 107.3
10:30 | 830.4 | 1689.4 | 3247.4 | 46.6 |  |  |  | 57.95 |  | 59.4 | 7.8 | 698 | 814 | 7450.95 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.8
11:00 | 825.1 | 1798.6 | 3198 | 46.8 |  |  |  | 57.83 |  | 60.8 | 7.8 | 701.7 | 819.2 | 7515.83 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 483.05
11:30 | 841.8 | 1613.3 | 3280.5 | 46.3 |  |  |  | 59.02 |  | 60.5 | 7.8 | 704.3 | 821.3 | 7434.82 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 988.25
12:00 | 839.9 | 1651.3 | 3284.1 | 46.6 |  |  |  | 59.26 |  | 59.9 | 7.8 | 706 | 833.4 | 7488.26 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 842.4 | 1815.1 | 3125 | 46.3 |  |  |  | 59.29 |  | 61.1 | 7.8 | 709.1 | 814 | 7480.09 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1512.15
13:00 | 827.3 | 1579 | 3255.5 | 46.3 |  |  |  | 59.31 |  | 60.2 | 7.8 | 708.3 | 805.7 | 7349.41 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 101.3
13:30 | 827.8 | 1514.5 | 3209.7 | 46.7 |  |  |  | 58.95 |  | 61.8 | 7.8 | 707.3 | 791.8 | 7226.35 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 56
14:00 | 818.8 | 1576.9 | 3117.2 | 47 |  |  |  | 58.91 |  | 59.7 | 7.8 | 704.2 | 783.5 | 7174.01 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1625
14:30 | 829.2 | 1692.3 | 3222.3 | 47.1 |  |  |  | 59.28 |  | 56.2 | 7.8 | 698.8 | 772.4 | 7385.38 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 244
15:00 | 825.7 | 1626.1 | 3308 | 46.9 |  |  |  | 59.1 |  | 59.1 | 7.8 | 687 | 776.6 | 7396.3 |  | C.H. EL CARMEN | 109.2
15:30 | 810.8 | 1615.6 | 3236.8 | 47.4 |  |  |  | 59.16 |  | 60.6 | 7.8 | 661 | 789.4 | 7288.56 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 130.9
16:00 | 818.6 | 1819.6 | 3022.8 | 47.2 |  |  |  | 58.79 |  | 60.5 | 7.8 | 603.7 | 796.5 | 7235.49 |  | C.H. ÁNGEL II | 143.75
16:30 | 830.9 | 1973.4 | 3029 | 47.4 |  |  |  | 58.79 |  | 60.3 | 7.8 | 423.7 | 814.6 | 7245.89 |  | C.H. ÁNGEL III | 148.8
17:00 | 834.5 | 2104.2 | 3224.1 | 47.6 |  |  |  | 58.74 |  | 60.8 | 7.8 | 175.9 | 833.1 | 7346.74 |  | C.H. LA JOYA | 185.6
17:30 | 829.9 | 2168.2 | 3345.7 | 47.3 |  |  |  | 52.81 |  | 60.3 | 8 | 17.6 | 818.7 | 7348.51 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.25
18:00 | 832.1 | 2106.4 | 3415.8 | 47.5 |  |  |  | 58.05 |  | 61.1 | 9 | 0 | 813.2 | 7343.15 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 438.25
18:30 | 840.3 | 2328.5 | 3472.3 | 47.9 |  |  |  | 59.23 |  | 61.8 | 9.1 | 0 | 802 | 7621.13 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 426.3
19:00 | 860.9 | 2342.5 | 3476.8 | 48 |  |  |  | 59.43 |  | 60.2 | 9.1 | 0 | 810 | 7666.93 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 206.8
19:30 | 853.2 | 2350.3 | 3479.8 | 48 |  |  |  | 59.55 |  | 58.7 | 9.1 | 0 | 810.9 | 7669.55 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1363.7
20:00 | 851.5 | 2390.8 | 3475.9 | 47.9 |  |  |  | 59.68 |  | 60.5 | 9 | 0 | 778.8 | 7674.08 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 10.65
20:30 | 857.2 | 2425.2 | 3471.2 | 48 |  |  |  | 59.5 |  | 59.6 | 9 | 0 | 726.7 | 7656.4 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4452.95
21:00 | 855.4 | 2432.5 | 3482.6 | 48 |  |  |  | 59.22 |  | 61.5 | 9 | 0 | 684.6 | 7632.82 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 72.55
21:30 | 847.85 | 2365.77 | 3484.9 | 48.1 |  |  |  | 59.44 |  | 58.6 | 9 | 0 | 629.7 | 7503.36 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 934.8
22:00 | 846.27 | 2332.68 | 3479.7 | 48 |  |  |  | 59.31 |  | 59.7 | 9.8 | 0 | 603 | 7438.46 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 28.15
22:30 | 845.61 | 2304.46 | 3501.7 | 48.2 |  |  |  | 21.67 |  | 60.6 | 9.9 | 0 | 576.5 | 7368.64 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 32.2
23:00 | 839.92 | 2293.04 | 3491.1 | 48.2 |  |  |  | 0 |  | 59.7 | 9.9 | 0 | 477.2 | 7219.06 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1753.6
23:30 | 821.23 | 2033.4 | 3487.6 | 48.3 |  |  |  | 0 |  | 60.5 | 9.9 | 0 | 495.6 | 6956.53 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 379.75
00:00 | 831.8 | 1841.9 | 3491.8 | 47.9 |  |  |  | 0 |  | 60.5 | 9.9 | 0 | 586.9 | 6870.7 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 155.3
TOTAL MWh | 19707.99 | 43169.225 | 80637.85 | 1139.9 | 0 | 0 | 0 | 1299.92 | 0 | 1441.9 | 208.65 | 6723.8 | 16924 | 171253.235 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1632.05
% | 11.5081 | 25.2078 | 47.0869 | 0.66562 | 0 | 0 | 0 | 0.75906 | 0 | 0.84197 | 0.12184 | 3.9262 | 9.8824 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 706.05
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3045.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1953.6
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1526.05
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 105.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1811.7
[16 empty] | PCH TUPURI | 9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 473.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 176.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1358.6
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 261.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 494.05
[16 empty] | C.H. OROYA | 181.65
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 222
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1992
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 30.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19707.99 | 43169.225

## GENERACION RER
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 17.6 | 5.9 | 10.2 | 8.6 | 1 |  | 9.3 |  | 5.4 |  | 3.9 | 5.2 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.4 | 4 | 3 | 28 | 28 | 75.3 |  | 74.3 | 87.8 | 10.5 | 5.1 | 8.5 | 2.9 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7 |  | 10.7 | 11.8 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 108.1 |  | 106.5 |  | 0.6 |  | 23.2 | 77.1 | 4.3 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.5 | 7.4 |  |  | 876.2
1:00 | 14.7 | 17.6 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 1 |  | 8.6 |  | 5.4 |  | 4 | 5.4 | 2.3 | 1.8 | 4.3 | 10 | 20.4 | 4 | 3 | 27.5 | 34.6 | 56.4 |  | 78.3 | 84.5 | 9.5 | 6.6 | 8.5 | 2.9 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7 |  | 7.5 | 8.7 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 97.7 |  | 85.3 |  | 0.6 |  | 22.2 | 75.2 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.5 | 7.4 |  |  | 827.3
1:30 | 14.8 | 17.6 | 7.6 | 9.2 | 13.1 | 1 |  | 9.1 |  | 5.4 |  | 4 | 4.9 | 2.3 | 1.8 | 4.3 | 10 | 20.4 | 4 |  | 25.5 | 40.5 | 57.3 |  | 73.7 | 94.5 | 8.9 | 7.8 | 8.5 | 2.9 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7 |  | 11.5 | 11.2 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 91.8 |  | 98.2 |  | 0.6 |  | 16.5 | 63.3 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.5 | 7.4 |  |  | 830.9
2:00 | 14.8 | 17.6 | 7.8 | 10.7 | 17 | 1 |  | 9 |  | 5.4 |  | 3.6 | 4.6 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 10 | 20 | 4 |  | 22.2 | 37.5 | 61.2 |  | 77.8 | 95 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | 2.9 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7.3 |  | 13.8 | 13.9 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 82.8 |  | 80.3 |  | 0.6 |  | 21.7 | 67.5 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.5 | 7.4 |  |  | 823.2
2:30 | 14.8 | 17.6 | 6.1 | 10.8 | 17 | 0.9 |  | 9 |  | 5.4 |  | 4 | 5 | 2.3 | 1.7 | 4.1 | 10 | 20.6 | 4 |  | 24.3 | 31.3 | 57.2 |  | 83.2 | 92.6 | 12.5 | 10.2 | 8.5 | 2.8 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.3 |  | 13.3 | 14 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 56.9 |  | 59.6 |  | 0.6 |  | 21.5 | 62.2 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.5 | 7.3 |  |  | 772.5
3:00 | 15.3 | 17.6 | 7.7 | 10.8 | 17 | 1 |  | 9.3 |  | 5.4 |  | 3.9 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 10 | 19.9 | 4 |  | 21.4 | 26 | 56.4 |  | 67.3 | 83.2 | 10.3 | 5.7 | 8.7 | 2.8 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.3 |  | 12.7 | 13.2 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 45.2 |  | 48.9 |  | 0.6 |  | 17.6 | 60.7 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 20 | 7.3 |  |  | 704.9
3:30 | 14.5 | 17.6 | 8.4 | 11 | 17 | 1 |  | 8.9 |  | 5.4 |  | 3.9 | 4.7 | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20 | 4 |  | 15.8 | 16.5 | 58.7 |  | 54.9 | 86 | 5.7 | 3.3 | 9 | 2.8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 7.3 |  | 10.3 | 12.3 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 60.1 |  | 61 |  | 0.6 |  | 19.3 | 55.4 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.8 | 7.4 |  |  | 695.8
4:00 | 14.9 | 17.5 | 8 | 10.8 | 17 | 1 |  | 9.5 |  | 5.4 |  | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 10 | 19.8 | 4 | 3.2 | 19.5 | 18.4 | 76.2 |  | 67.9 | 82.8 | 7.6 | 5.5 | 9.3 | 2.8 | 6 | 6 | 6.2 | 7.5 |  | 11 | 10.8 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 63.6 |  | 73 |  | 0.6 |  | 26.7 | 48.8 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.8 | 7.3 |  |  | 751.9
4:30 | 14.8 | 17.6 | 6.7 | 10.9 | 17 | 1 |  | 9.5 |  | 5.4 |  | 4 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.3 | 4 | 3.2 | 18.1 | 32.8 | 103.9 |  | 60.9 | 86.2 | 7.4 | 3.9 | 9.5 | 2.7 | 6 | 6.5 | 6.6 | 7.4 |  | 11.3 | 12.6 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 54.8 |  | 68.8 |  | 0.6 |  | 27.7 | 58.6 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.8 | 7.4 |  |  | 787.7
5:00 | 14.6 | 17.6 | 6.9 | 10.7 | 17 | 0.9 |  | 8.4 |  | 5.4 |  | 4.1 | 4.7 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.1 | 4 | 3.2 | 20.6 | 25.4 | 105 |  | 63.5 | 84.3 | 11 | 4.3 | 10 | 2.7 | 6 | 6.5 | 6.6 | 7.4 |  | 12.5 | 13.2 | 3.4 | 17.6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45 |  | 66.4 |  | 0.6 |  | 28.3 | 84.2 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.7 | 7.4 |  |  | 802.7
5:30 | 14.7 | 17.5 | 7.8 | 10.2 | 17 | 0.9 |  | 9.2 |  | 5.4 |  | 3.7 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20 | 4.6 | 3.2 | 16.7 | 21.7 | 108.9 |  | 67.4 | 81.3 | 10.2 | 6.8 | 10.5 | 2.7 | 6 | 6.5 | 6.6 | 7.6 |  | 11.3 | 12.6 | 3.4 | 17.6 |  |  |  | 1 |  | 0.1 |  |  | 60.5 |  | 67.5 |  | 0.6 |  | 29.5 | 83.8 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.7 | 7.4 |  |  | 819.6
6:00 | 14.5 | 17.6 | 8.2 | 11.1 | 17 | 0.9 |  | 9.4 |  | 5.4 |  | 3.8 | 5 | 2.3 | 1.8 | 4.7 | 10 | 20.1 | 4.9 | 3.2 | 17.1 | 16.8 | 97.6 | 0.1 | 73.3 | 88.4 | 12.4 | 8.7 | 10.5 | 2.7 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 1.2 | 11.4 | 11.3 | 3.4 | 17.6 |  | 4 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 131.3 | 3 | 110.8 | 2.4 | 0.6 | 3.4 | 27.5 | 80.6 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 0.4 | 19.7 | 7.4 | 0.1 |  | 947.9
6:30 | 15 | 17.6 | 8.3 | 10.7 | 17 | 0.9 |  | 9.6 |  | 5.8 |  | 3.9 | 5.1 | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20.6 | 4.9 | 3.1 | 12.5 | 16.4 | 93.9 | 7.1 | 92.3 | 88.6 | 14.1 | 11.5 | 10.5 | 3 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 19 | 9.8 | 13 | 3.4 | 17.6 |  | 58.7 |  | 1 | 1.1 | 10.2 |  | 3.1 | 165.3 | 34.5 | 128.7 | 27.9 | 0.6 | 11.4 | 26.3 | 78.8 | 4.5 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 19.7 | 7.4 | 1 |  | 1171.4
7:00 | 15.1 | 17.7 | 7.4 | 11.1 | 9.5 | 0.9 |  | 10 |  | 6.1 |  | 3.7 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 9.9 | 20 | 4.9 | 3.1 | 9 | 21.2 | 115.1 | 17.9 | 83.5 | 79 | 14.7 | 11.8 | 10.5 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 45.4 | 7.8 | 11.7 | 3.4 | 17.6 |  | 147 |  | 1 | 3.3 | 13.3 |  | 9.9 | 167.5 | 83.5 | 129.5 | 66.6 | 0.6 | 16.3 | 29.6 | 82.1 | 4.6 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 0.4 | 19.8 | 7.3 | 2.9 |  | 1409.6
7:30 | 15 | 17.7 | 5.4 | 11.1 | 8.3 | 0.9 |  | 9.2 | 0.1 | 6.1 |  | 4 | 4.7 | 2 | 1.8 | 4.3 | 10 | 19.8 | 4.8 | 3.1 | 7.5 | 17 | 118.7 | 27.9 | 88.5 | 84.4 | 14 | 12.9 | 10.5 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 65 | 11.8 | 12.7 | 3.4 | 17.6 |  | 221.2 | 0.1 | 1 | 6 | 14.1 |  | 9.9 | 161.1 | 125.4 | 128.2 | 91.2 | 0.6 | 17.1 | 29.2 | 83.9 | 4.6 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 | 6.1 | 0.4 | 19.8 | 7.4 | 5.7 |  | 1593.5
8:00 | 14.8 | 17.7 | 7.3 | 11.1 | 9.2 | 0.9 |  | 9.5 | 0.1 | 5.8 |  | 4.1 | 5 | 1.9 | 1.8 | 4.2 | 10 | 20.3 | 4.7 | 3.1 | 8.5 | 17.8 | 116.3 | 33.2 | 92.4 | 92.8 | 16 | 12.1 | 10.5 | 4.3 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 8.7 | 70.4 | 8.5 | 11.2 | 3.4 | 17.6 |  | 237.8 |  | 1 | 8.5 | 14.4 | 1 | 9.9 | 136.8 | 136.9 | 128.9 | 97.7 | 0.6 | 17.4 | 29.7 | 87.5 | 4.5 | 3 | 2 | 2.4 | 1.8 | 8.6 | 0.4 | 20 | 7.4 | 17.1 |  | 1649.3
8:30 | 15 | 17.7 | 7.5 | 11 | 9.2 | 0.9 |  | 9.4 | 0.8 | 5.8 |  | 3.7 | 5.2 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 10 | 20.5 | 4.2 | 3.1 | 7.7 | 21.4 | 115.8 | 33.8 | 112.8 | 107.3 | 19.9 | 15.7 | 10.5 | 4.3 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 8.6 | 72.3 | 11.2 | 11.1 | 3.4 | 17.6 |  | 245.5 | 0.2 | 1 | 10.8 | 14.6 | 2.5 | 9.9 | 109.1 | 140.5 | 122.8 | 100.4 | 0.6 | 17.6 | 29.7 | 87.4 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 10.9 | 0.4 | 20 | 7.4 | 18 |  | 1685.6
9:00 | 15 | 17.7 | 8.4 | 11 | 9.1 | 0.8 |  | 9.1 | 0.9 | 5.7 |  | 3.8 | 5 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 10 | 20.2 | 4.1 | 3.1 | 4.6 | 14.3 | 115.3 | 34.3 | 112.3 | 103.8 | 20.5 | 15.5 | 10.5 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 73.5 | 9.9 | 12.9 | 3.3 | 17.6 |  | 251.6 |  | 1 | 12.8 | 14.7 | 2.5 | 9.9 | 133.3 | 142.4 | 118.6 | 102.1 | 0.6 | 17.8 | 29.7 | 86.7 | 4.6 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 12.9 | 0.4 | 19.8 | 7.4 | 18.1 |  | 1706
9:30 | 15 | 17.7 | 8.6 | 11 | 9.2 | 0.9 |  | 9.5 | 1.1 | 5.5 |  | 4.2 | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 10 | 20.1 | 4.3 | 3.1 | 5.7 | 16.4 | 112.9 | 34.6 | 104.9 | 102.7 | 20.3 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 5.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 75.7 | 16.2 | 15.4 | 3.3 | 17.6 |  | 253 | 0.1 | 1 | 14.6 | 14.7 | 2.5 | 10 | 138.5 | 142.5 | 128.6 | 102.8 | 0.6 | 17.8 | 29.5 | 84 | 4.6 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 14.6 | 0.4 | 19.7 | 7.4 | 18.3 |  | 1728.5
10:00 | 14.9 | 17.7 | 7.8 | 11 | 9.2 | 0.8 |  | 9.1 | 1.2 | 5.4 |  | 3.7 | 5 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20 | 4.9 | 3.1 | 6.7 | 22.1 | 106.1 | 34.5 | 115.5 | 108.8 | 20.4 | 15.1 | 10.5 | 4.3 | 5.6 | 6 | 6.2 | 8.5 | 76.8 | 14.6 | 13.6 | 3.4 | 17.6 |  | 253.1 | 0.2 | 1 | 15.9 | 14.7 | 3 | 9.9 | 136.8 | 141.9 | 128.8 | 103.1 | 0.6 | 17.8 | 29.6 | 84.8 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 16.1 | 0.4 | 19.5 | 7.4 | 18.3 |  | 1743.3
10:30 | 14 | 17.7 | 7.3 | 11 | 9.2 | 0.8 |  | 9.4 | 1.2 | 5.4 |  | 3.7 | 5.2 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 10 | 20.2 | 4.9 | 3.1 | 7.8 | 24.7 | 108 | 34.8 | 113.9 | 109.3 | 20.7 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 5.2 | 6 | 6.2 | 8.6 | 79.7 | 15.1 | 15 | 3.3 | 17.4 |  | 253.1 | 0.4 | 1 | 17.1 | 14.8 | 3.3 | 9.9 | 140.1 | 140.8 | 129.9 | 102.6 | 0.6 | 17.8 | 29.8 | 84.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 17.2 | 0.4 | 19.5 | 7.4 | 18.5 |  | 1757.9
11:00 | 15 | 17.7 | 7.5 | 11.1 | 9.5 | 0.8 |  | 9.5 | 1.3 | 5.4 |  | 4 | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20.1 | 4.9 | 3.1 | 11.3 | 31.9 | 105.3 | 34.9 | 108.2 | 108.7 | 20.4 | 14.9 | 10.5 | 4.3 | 5.2 | 6 | 6.2 | 8.6 | 80.1 | 12.9 | 15 | 3.3 | 17.4 |  | 253 | 0.4 | 1 | 17.9 | 15 | 3.2 | 10 | 148.1 | 141.3 | 128.4 | 103.2 | 0.6 | 17.9 | 29.5 | 84.6 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 18 | 0.4 | 19.3 | 7.4 | 18.7 |  | 1768.5
11:30 | 14.9 | 17.7 | 7.6 | 11 | 18 | 0.8 |  | 9.3 | 1.3 | 5.4 |  | 4.2 | 4.9 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 10 | 19.7 | 4.9 | 3.1 | 15.1 | 38.6 | 99.4 | 35.2 | 108.4 | 110.7 | 15.1 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 8.7 | 80.6 | 13.5 | 13.4 | 3.3 | 17.4 |  | 253.1 | 0.4 | 1 | 18.4 | 15.1 | 3.3 | 9.9 | 146.4 | 141.7 | 131.2 | 103.3 | 0.6 | 18.1 | 29.6 | 84.7 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 18.5 | 0.4 | 19.3 | 7.4 | 18.6 |  | 1780.5
12:00 | 15 | 17.7 | 6.5 | 11.1 | 18.7 | 0.8 |  | 9.6 | 1.3 | 5.4 |  | 4 | 5 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 10 | 19.8 | 4.9 | 3.1 | 17.8 | 48.9 | 98.4 | 35.2 | 108.1 | 110.4 | 15.2 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 8.1 | 80.6 | 13.7 | 13.5 | 3.4 | 17.4 |  | 253 | 0.4 | 1 | 18.5 | 15.4 | 3.3 | 9.9 | 147.5 | 142.5 | 131.4 | 103.6 | 0.6 | 18.4 | 29.3 | 84 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 18.7 | 0.4 | 20 | 7.4 | 18.4 |  | 1794.2
12:30 | 14.9 | 17.7 | 7.9 | 11.1 | 18.7 | 0.8 |  | 9.5 | 1.3 | 5.6 |  | 4.1 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 10 | 20.4 | 4.7 | 3.1 | 14.3 | 55.2 | 104.4 | 34.9 | 105.7 | 109.4 | 15.3 | 14.3 | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 7.9 | 80.6 | 11.4 | 12.4 | 3.4 | 17.4 |  | 253.2 | 0.5 | 1 | 18.3 | 15.5 | 3.3 | 9.9 | 133.6 | 144.5 | 123.6 | 104.8 | 0.6 | 18.5 | 29.2 | 85.2 | 4.6 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 18.4 | 0.4 | 20 | 7.3 | 18.6 |  | 1781.3
13:00 | 15.1 | 17.7 | 7.6 | 11 | 18.7 | 0.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.6 |  | 3.6 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 10 | 19.6 | 4.5 |  | 18.7 | 55.3 | 99.9 | 34.8 | 101.5 | 110 | 13.1 | 12.7 | 10.5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 5.8 | 8.1 | 80.4 | 11 | 14.4 | 3.4 | 17.4 |  | 253.1 | 0.4 | 1 | 17.8 | 15.4 | 1.3 | 9.9 | 128.7 | 144.8 | 128.3 | 105.1 | 0.6 | 18.5 | 29.2 | 82.9 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 18 | 0.4 | 20 | 7.2 | 18.7 |  | 1764.7
13:30 | 15.4 | 17.7 | 8.3 | 11 | 15.1 | 0.8 |  | 9.4 | 1.3 | 5.6 |  | 3.9 | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 9.9 | 20.3 | 4.5 |  | 16.1 | 48.3 | 98.5 | 34.8 | 100.9 | 110.5 | 15.2 | 14 | 10.5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 8.1 | 80.6 | 11.8 | 13.6 | 3.3 | 17.4 |  | 252.9 | 0.4 | 1 | 17 | 15.3 | 0.9 | 9.9 | 126.9 | 145.7 | 126.1 | 105.2 | 0.6 | 18.4 | 29.4 | 80.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 17.2 | 0.4 | 19.8 | 7.4 | 18.5 |  | 1748.4
14:00 | 15 | 17.7 | 7.1 | 11 | 9.8 | 0.8 |  | 8.9 | 1.2 | 5.8 |  | 3.8 | 5 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.1 | 4.5 |  | 15.4 | 47.7 | 99.5 | 35.1 | 103.3 | 104 | 20.6 | 15 | 10.5 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 80.6 | 8.7 | 12.7 | 3.4 | 17.4 |  | 253.1 | 0.1 | 1 | 15.8 | 15.3 | 1 | 9.9 | 120.9 | 145.7 | 123.1 | 104.7 | 0.6 | 18.4 | 28.8 | 83.8 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 15.9 | 0.4 | 19.3 | 7.4 | 18.3 |  | 1730
14:30 | 14.3 | 17.7 | 7.1 | 11.1 | 10.3 | 0.8 |  | 6 | 1.1 | 5.8 |  | 3.9 | 5.2 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.2 | 4.5 |  | 14.4 | 36.9 | 100.3 | 35.2 | 107.1 | 102.4 | 20.2 | 15.1 | 10.5 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 8.1 | 80.6 | 9.4 | 11.8 | 3.3 | 17.4 |  | 252.9 | 0.1 | 1 | 14.2 | 15.1 | 1.1 | 9.9 | 117.1 | 145.2 | 127.1 | 104.1 | 0.6 | 18.1 | 28.2 | 82.4 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 14.3 | 0.4 | 18.6 | 7.3 | 17.9 |  | 1710.2
15:00 | 14 | 17.7 | 7.9 | 11.1 | 10.3 | 0.8 |  | 8.4 | 0.9 | 5.9 |  | 3.9 | 5.1 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 10 | 20.2 | 4.5 |  | 15.5 | 28.5 | 93.1 | 34.4 | 108.4 | 104.4 | 19.9 | 14.1 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 8.2 | 79.9 | 11 | 13.4 | 3.4 | 17.4 |  | 252.7 | 0.3 | 1 | 12.3 | 14.9 | 3.4 | 10 | 128.5 | 142.3 | 129.8 | 101.6 | 0.6 | 17.9 | 28.4 | 81.6 | 4.3 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 12.5 | 0.4 | 18.5 | 7.3 | 17.3 |  | 1708.2
15:30 | 15 | 17.8 | 8.1 | 10.2 | 10.2 | 0.8 |  | 9.5 | 0.8 | 6 |  | 3.5 | 4.7 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 9.9 | 19.6 | 4.7 | 3.2 | 13.9 | 29.9 | 99 | 33.1 | 105.2 | 104.9 | 20.2 | 14.6 | 10.5 | 5.5 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 8 | 77.5 | 9.2 | 14.2 | 3.4 | 17.4 |  | 245 | 0.3 | 1 | 10.1 | 14.3 | 3.2 | 9.9 | 139.8 | 138 | 131.8 | 98.1 | 0.6 | 17.2 | 27.2 | 79.5 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 10.4 | 0.4 | 19 | 7.4 | 16.2 |  | 1698.1
16:00 | 15 | 17.8 | 7.3 | 11 | 10.2 | 0.8 |  | 9.4 | 0.6 | 6 |  | 3.6 | 4.9 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 10 | 19.7 | 4.7 | 3.1 | 12.2 | 31.7 | 108.2 | 29 | 103.6 | 104.4 | 20.1 | 14.1 | 10.5 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.6 | 71.1 | 8.5 | 11.1 | 3.4 | 17.4 |  | 230.5 | 0.2 | 1 | 7.7 | 13.1 | 3.3 | 9.9 | 139.3 | 122.6 | 132.3 | 90.9 | 0.6 | 15.6 | 28.4 | 82.6 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 8 | 0.4 | 20 | 7.3 | 14.4 |  | 1648.2
16:30 | 15.1 | 17.8 | 6.9 | 11 | 10.3 | 0.8 |  | 9.5 | 0.4 | 6 |  | 4 | 5.2 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 10 | 20.3 | 4.7 | 3.1 | 14.8 | 34.5 | 109.9 | 19.7 | 99.2 | 104.8 | 20.5 | 14.8 | 10.5 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.6 | 44.4 | 8.8 | 11.6 | 3.3 | 17.6 |  | 174.5 | 0.2 | 1 | 5.1 | 9.1 | 1.9 | 9.9 | 151.9 | 78 | 132.5 | 69 | 0.6 | 10.3 | 27.9 | 83.4 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 5.4 | 0.4 | 20 | 7.3 | 7.6 |  | 1486.6
17:00 | 15 | 17.8 | 7.8 | 11 | 10.3 | 0.9 |  | 9.2 | 0.2 | 6 |  | 4.1 | 5.1 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 10 | 20.1 | 4.4 | 3.1 | 14.7 | 42 | 107 | 8.1 | 97 | 103.2 | 20 | 14.4 | 10.5 | 6.6 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.5 | 18.8 | 11.9 | 15.2 | 3.3 | 17.8 |  | 77.3 | 0.1 | 1 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 9.9 | 159 | 30.7 | 132.3 | 28.8 | 0.6 | 2.6 | 29.1 | 87.3 | 4.3 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 19.9 | 7.4 | 1.6 |  | 1257.7
17:30 | 14.7 | 17.4 | 8.1 | 11 | 10.3 | 1 |  | 9.1 |  | 6 |  | 4.2 | 5 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20 |  | 3.1 | 15.1 | 42.3 | 104.8 | 0.4 | 103.3 | 98.7 | 20.6 | 13.7 | 10.5 | 6.6 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.5 | 1.8 | 9.1 | 14.2 | 3.4 | 18.2 |  | 9.9 |  | 1 | 0.5 |  | 1.9 | 10 | 153.6 | 1.6 | 129.5 | 2.8 | 0.6 |  | 27.8 | 86 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.4 |  |  | 1080.9
18:00 | 15.1 | 17.8 | 8.4 | 10.9 | 13.7 | 1 |  | 8.9 |  | 6 |  | 4.3 | 5.1 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 10 | 19.1 |  | 3.1 | 14.8 | 41.5 | 101.9 |  | 100.9 | 101.8 | 15.5 | 15.4 | 10.5 | 6.7 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.5 |  | 8.8 | 12.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 9.9 | 153.6 |  | 131.4 |  | 0.6 |  | 28.5 | 86.3 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 1 |  | 0.4 | 20 | 7.4 |  |  | 1061.8
18:30 | 15 | 17.7 | 8.7 | 11 | 18.6 | 1.1 |  | 9.4 |  | 6 |  | 5.4 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20.1 | 4.6 | 3.1 | 16.8 | 31.7 | 104.2 |  | 100.2 | 101.3 | 14.4 | 14.1 | 10.5 | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.5 |  | 5.4 | 11.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 154.5 |  | 130.9 |  | 0.6 |  | 29.2 | 87.7 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 19.3 | 7.4 |  | 5 | 1067.7
19:00 | 14.9 | 17.6 | 7.9 | 10.3 | 18.7 | 1.1 |  | 9.5 |  | 6 |  | 5.5 | 7.2 | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 10 | 20.3 | 5.1 | 3.1 | 14.8 | 28.4 | 108.3 |  | 102.3 | 104.7 | 14.5 | 13.6 | 10.5 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.3 |  | 9.3 | 13.7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.2 |  |  | 2.8 | 9.9 | 152.5 |  | 130.5 |  | 0.6 |  | 29.5 | 87.9 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 19.3 | 7.4 |  | 5.1 | 1078.4
19:30 | 15 | 17.4 | 6.5 | 10.7 | 18.9 | 1.1 |  | 9.1 |  | 6 |  | 5.6 | 7.2 | 2.1 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.3 | 4.9 | 3.1 | 14.6 | 25.7 | 106.6 |  | 99 | 104.9 | 13.3 | 15.7 | 10.5 | 6.1 | 5.2 | 5.8 | 6 | 6.3 |  | 12.7 | 14.3 | 3.4 | 18.3 |  |  |  | 1.2 |  |  | 2.5 | 9.9 | 154.5 |  | 131.5 |  | 0.6 |  | 29.6 | 88.5 | 4.2 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 19.9 | 7.4 |  | 5.1 | 1076.8
20:00 | 15 | 17.6 | 7.6 | 10.5 | 18.8 | 1.1 |  | 9.8 |  | 6 |  | 5.6 | 7.2 | 2.1 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.3 | 4.9 | 3.1 | 13.3 | 18.8 | 102.9 |  | 104.4 | 104 | 14.4 | 10.8 | 10.5 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.3 |  | 11.5 | 13 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.4 |  |  | 2.5 | 9.9 | 139.4 |  | 130 |  | 0.6 |  | 29.2 | 87.1 | 4.2 | 3.5 | 2 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5.1 | 1047.2
20:30 | 14.7 | 17.6 | 7.1 | 10.5 | 18.9 | 1.2 |  | 9.7 |  | 6 |  | 5.6 | 7.3 | 2.1 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.4 | 4.9 | 3.1 | 16.4 | 12.6 | 109.3 |  | 91.3 | 99.9 | 12.9 | 12.3 | 10.5 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 8.3 |  | 11.1 | 12.9 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.5 | 9.9 | 107.8 |  | 123.9 |  | 0.6 |  | 29.2 | 87.1 | 4.2 | 3.5 | 2 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20.1 | 7.4 |  | 5.2 | 995.3
21:00 | 15 | 17.6 | 8.6 | 10.7 | 18.8 | 1.2 |  | 9.6 |  | 6 |  | 5.6 | 7.7 | 2 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20.3 | 4.5 | 3.1 | 15.6 | 9.1 | 103 |  | 89.5 | 100.7 | 12.1 | 7.3 | 10.5 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.9 |  | 12.3 | 11.9 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.8 | 9.9 | 95.9 |  | 109.1 |  | 0.6 |  | 29.5 | 88.6 | 4.2 | 3.5 | 2 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5.1 | 953.4
21:30 | 15 | 17.2 | 6.8 | 10 | 18.8 | 1.2 |  | 9.6 |  | 6 |  | 5.5 | 7.5 | 2 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20 | 3.6 | 3.1 | 16.7 | 11.3 | 84.7 |  | 78.3 | 90 | 11.2 | 7.7 | 10.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.6 |  | 11.1 | 11.3 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.7 | 9.9 | 94.1 |  | 98.8 |  | 0.6 |  | 27.6 | 86.9 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 0.9 |  | 0.3 | 20.1 | 7.3 |  | 5 | 892.5
22:00 | 15 | 17.6 | 8.6 | 9.6 | 18.8 | 1.2 |  | 8.9 |  | 6 |  | 5.5 | 7.5 | 2 | 1.7 | 4.6 | 10 | 20.3 | 3.5 | 3.1 | 18.3 | 10.8 | 73.6 |  | 78.4 | 82.3 | 12.8 | 9.1 | 10.5 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.3 |  | 10.2 | 12.8 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 10 | 83.3 |  | 99.3 |  | 0.6 |  | 27.7 | 84.4 | 4.2 | 4 | 2.3 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.3 |  | 5.1 | 867.7
22:30 | 14.8 | 17.6 | 7.9 | 10.9 | 18.8 | 1.1 |  | 9.4 |  | 6 |  | 5.2 | 7.6 | 1.9 | 1.7 | 4.4 | 10 | 20.8 | 3.5 | 3.1 | 18.4 | 9.1 | 75.3 |  | 84.7 | 91.2 | 12 | 7.1 | 10.5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 7.4 |  | 9.3 | 12.3 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.8 |  | 66.3 |  | 83.7 |  | 0.6 |  | 26.6 | 80.5 | 4.2 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20.1 | 7.4 |  | 5.2 | 831.8
23:00 | 15 | 17.6 | 7.2 | 11 | 18.8 | 1 |  | 8.9 |  | 6 |  | 4.7 | 7.4 | 1.9 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.2 | 3.7 | 3.1 | 16.4 | 14.1 | 62.3 |  | 79.4 | 84.6 | 11.4 | 7.5 | 10.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.6 | 7.6 |  | 7.4 | 9.8 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 35.6 |  | 49.9 |  | 0.6 |  | 24.8 | 74 | 4.2 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20.2 | 7.4 |  | 5.1 | 729.7
23:30 | 15 | 17.6 | 7.9 | 10.7 | 18.8 | 1 |  | 9.3 |  | 5.9 |  | 4.2 | 6.7 | 1.9 | 1.8 | 4.4 | 9.9 | 19.7 | 3.9 |  | 19.8 | 10.5 | 74 |  | 88.2 | 93.6 | 12.7 | 7.5 | 10.5 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 7.5 |  | 10.2 | 10.4 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 40.1 |  | 39.2 |  | 0.6 |  | 21.2 | 68.2 | 4.2 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 4.7 | 743.1
0:00 | 14.7 | 17.6 | 8.3 | 10.4 | 18.8 | 1.1 |  | 9.5 |  | 5.9 |  | 4.6 | 6.5 | 2 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20.5 | 3.9 |  | 21.2 | 5.4 | 75.6 |  | 77.7 | 81.1 | 10.7 | 6.4 | 10.5 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 7.5 |  | 12.1 | 13.4 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 107.8 |  | 79.6 |  | 0.6 |  | 21.8 | 74.1 | 4.3 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5.1 | 835.7
EJEC MWh | 356.9 | 423.3 | 182.75 | 258.1 | 347.05 | 22.65 | 0 | 220.85 | 9.2 | 137.35 | 0 | 101.75 | 132.2 | 47.55 | 43.15 | 107.3 | 239.8 | 483.05 | 101.3 | 56 | 376.55 | 650.75 | 2262.8 | 331.5 | 2196.4 | 2324.95 | 349.7 | 267.85 | 244 | 109.2 | 130.9 | 143.75 | 148.8 | 185.6 | 758.3 | 262.25 | 304.45 | 81.25 | 426.3 | 0 | 2469.6 | 2.4 | 28.15 | 133.1 | 152.35 | 32.2 | 155.3 | 2756.5 | 1378 | 2607.75 | 1011 | 14.4 | 182.15 | 650.6 | 1913.45 | 105.2 | 73.7 | 47.3 | 57.6 | 30.05 | 134.8 | 9 | 473.25 | 176.95 | 161.4 | 30.4 | 29612.15
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1650.55 | 5.5739 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4313.8 | 14.5677 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 6723.8 | 22.7062 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 16924 | 57.1522 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15 | 17.6 | 5.9 | 10.2 | 9.3 | 58.26 | 116.26
1:00 | 14.7 | 17.6 | 9.2 | 9.9 | 8.6 | 58.26 | 118.26
1:30 | 14.8 | 17.6 | 7.6 | 9.2 | 9.1 | 58.27 | 116.57
2:00 | 14.8 | 17.6 | 7.8 | 10.7 | 9 | 58.1 | 118
2:30 | 14.8 | 17.6 | 6.1 | 10.8 | 9 | 58.21 | 116.51
3:00 | 15.3 | 17.6 | 7.7 | 10.8 | 9.3 | 58.48 | 119.18
3:30 | 14.5 | 17.6 | 8.4 | 11 | 8.9 | 58.68 | 119.08
4:00 | 14.9 | 17.5 | 8 | 10.8 | 9.5 | 58.93 | 119.63
4:30 | 14.8 | 17.6 | 6.7 | 10.9 | 9.5 | 58.62 | 118.12
5:00 | 14.6 | 17.6 | 6.9 | 10.7 | 8.4 | 58.48 | 116.68
5:30 | 14.7 | 17.5 | 7.8 | 10.2 | 9.2 | 58.38 | 117.78
6:00 | 14.5 | 17.6 | 8.2 | 11.1 | 9.4 | 58.88 | 119.68
6:30 | 15 | 17.6 | 8.3 | 10.7 | 9.6 | 58.48 | 119.68
7:00 | 15.1 | 17.7 | 7.4 | 11.1 | 10 | 58.33 | 119.63
7:30 | 15 | 17.7 | 5.4 | 11.1 | 9.2 | 57.49 | 115.89
8:00 | 14.8 | 17.7 | 7.3 | 11.1 | 9.5 | 58.1 | 118.5
8:30 | 15 | 17.7 | 7.5 | 11 | 9.4 | 58.24 | 118.84
9:00 | 15 | 17.7 | 8.4 | 11 | 9.1 | 58.41 | 119.61
9:30 | 15 | 17.7 | 8.6 | 11 | 9.5 | 58.5 | 120.3
10:00 | 14.9 | 17.7 | 7.8 | 11 | 9.1 | 58.47 | 118.97
10:30 | 14 | 17.7 | 7.3 | 11 | 9.4 | 57.95 | 117.35
11:00 | 15 | 17.7 | 7.5 | 11.1 | 9.5 | 57.83 | 118.63
11:30 | 14.9 | 17.7 | 7.6 | 11 | 9.3 | 59.02 | 119.52
12:00 | 15 | 17.7 | 6.5 | 11.1 | 9.6 | 59.26 | 119.16
12:30 | 14.9 | 17.7 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 59.29 | 120.39
13:00 | 15.1 | 17.7 | 7.6 | 11 | 8.8 | 59.31 | 119.51
13:30 | 15.4 | 17.7 | 8.3 | 11 | 9.4 | 58.95 | 120.75
14:00 | 15 | 17.7 | 7.1 | 11 | 8.9 | 58.91 | 118.61
14:30 | 14.3 | 17.7 | 7.1 | 11.1 | 6 | 59.28 | 115.48
15:00 | 14 | 17.7 | 7.9 | 11.1 | 8.4 | 59.1 | 118.2
15:30 | 15 | 17.8 | 8.1 | 10.2 | 9.5 | 59.16 | 119.76
16:00 | 15 | 17.8 | 7.3 | 11 | 9.4 | 58.79 | 119.29
16:30 | 15.1 | 17.8 | 6.9 | 11 | 9.5 | 58.79 | 119.09
17:00 | 15 | 17.8 | 7.8 | 11 | 9.2 | 58.74 | 119.54
17:30 | 14.7 | 17.4 | 8.1 | 11 | 9.1 | 52.81 | 113.11
18:00 | 15.1 | 17.8 | 8.4 | 10.9 | 8.9 | 58.05 | 119.15
18:30 | 15 | 17.7 | 8.7 | 11 | 9.4 | 59.23 | 121.03
19:00 | 14.9 | 17.6 | 7.9 | 10.3 | 9.5 | 59.43 | 119.63
19:30 | 15 | 17.4 | 6.5 | 10.7 | 9.1 | 59.55 | 118.25
20:00 | 15 | 17.6 | 7.6 | 10.5 | 9.8 | 59.68 | 120.18
20:30 | 14.7 | 17.6 | 7.1 | 10.5 | 9.7 | 59.5 | 119.1
21:00 | 15 | 17.6 | 8.6 | 10.7 | 9.6 | 59.22 | 120.72
21:30 | 15 | 17.2 | 6.8 | 10 | 9.6 | 59.44 | 118.04
22:00 | 15 | 17.6 | 8.6 | 9.6 | 8.9 | 59.31 | 119.01
22:30 | 14.8 | 17.6 | 7.9 | 10.9 | 9.4 | 21.67 | 82.27
23:00 | 15 | 17.6 | 7.2 | 11 | 8.9 |  | 59.7
23:30 | 15 | 17.6 | 7.9 | 10.7 | 9.3 |  | 60.5
0:00 | 14.7 | 17.6 | 8.3 | 10.4 | 9.5 |  | 60.5
EJEC MWh | 356.9 | 423.3 | 182.75 | 258.1 | 220.85 | 1299.92 | 2741.82

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Setiembre del 2025 - miércoles, 10 de Setiembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 175.35 | 355.6 | 356.5 | 349.95 | 353.35 | 357.6 | 360.65 | 356.9 | 2665.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 393.8 | 437.25 | 434.5 | 430.65 | 280.4 | 432.35 | 437.1 | 426.65 | 421.55 | 423.3 | 4117.55
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 177.85 | 176.25 | 174.65 | 155.205 | 188.75 | 168.75 | 182.35 | 191 | 184.1 | 182.75 | 1781.655
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.65 | 211.4 | 243.55 | 249.75 | 227.2 | 261.55 | 152.1 | 54.45 | 221.6 | 258.1 | 2140.35
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 345.5 | 335.6 | 348.8 | 314.55 | 329.15 | 344.45 | 325.9 | 359.65 | 359.85 | 347.05 | 3410.5
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.85 | 29.25 | 26.5 | 23.85 | 22.35 | 21.25 | 21.4 | 22.4 | 22.95 | 22.65 | 243.45
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 6.35 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | [5 empty] | 27.95
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 223.05 | 116.65 |  | 27.4 | 168.25 | 219.95 | 203.25 | 223.05 | 220.85 | 1628.05
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.5 | 2242.15 | 2509.65 | 2578.95 | 2381.4 | 2351.35 | 2077.6 | 2416.5 | 2061.9 | 2487.3 | 23555.3
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 272.7 | 257.95 | 260.3 | 272.85 | 262.25 | 253.75 | 258 | 260.1 | 245.8 | 240.8 | 2584.5
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1172.1 | 1370.6 | 1813.1 | 1393.8 | 1369.35 | 968.25 | 1195.35 | 1481.35 | 1150.85 | 1396.95 | 13311.7
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 407.75 | 400.35 | 492.85 | 506.5 | 484.85 | 494.25 | 303.4 | 450.35 | 366.75 | 499.65 | 4406.7
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.65 | 8.7 | 9.25 | 9.1 | 9.35 | 9.2 | 89.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.7 | 165.6 | 165.6 | 158.8 | 163 | 161.1 | 165 | 165.15 | 104.25 | 165.55 | 1579.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 333.75 | 316.15 | 330.5 | 320.35 | 296.7 | 300.9 | 301.05 | 300.9 | 294.95 | 212.35 | 3007.6
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 2114.6 | 2120.8 | 2015.75 | 1931.95 | 1919.45 | 1914.3 | 1918.7 | 1922.25 | 1927.2 | 19898.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 93.95 | 158.35 | 169.9 | 158.2 | 166.9 | 184.3 | 154.45 | 137.35 | 137.35 | 1471.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.2 | 85.35 | 109 | 103.2 | 92.5 | 73.8 | 125.7 | 112.25 | 98.5 | 101.75 | 989.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.5 | 114.95 | 154.95 | 143.25 | 129.9 | 41.95 | 97.5 | 152.85 | 126.75 | 132.2 | 1213.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.05 | 55.4 | 58.25 | 52.5 | 55.1 | 51.75 | 54.25 | 50.65 | 48.75 | 47.55 | 536.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2756.75 | 2712.9 | 2806.65 | 2824.55 | 2918.35 | 3137.8 | 3138.1 | 3098.8 | 2937.35 | 2827.05 | 29158.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.45 | 176.6 | 173.65 | 176.9 | 178 | 175.4305 | 177.2 | 175.75 | 176.15 | 177.75 | 1762.8805
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.55 | 79 | 78.35 | 72.8 | 80.65 | 80.102 | 76.95 | 78.25 | 89.8 | 116.15 | 830.602
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 67.6 |  |  | 5.65 |  | 1.651 |  |  |  |  | 74.901
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.1 | 45.9 | 46.15 | 46.8 | 43.25 | 42.35 | 42.1 | 42.7 | 42 | 43.15 | 438.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14071.75 | 14608.05 | 14577 | 14891.1 | 14386.9 | 14839.05 | 14963.9 | 14959 | 14968.4 | 14441.725 | 146706.875
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4806.4 | 4978.15 | 4976.2 | 5126.55 | 5003.65 | 5104.3 | 5145 | 5141.65 | 5149.85 | 4944.24 | 50375.99
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.95 | 103.9 | 110.15 | 109.9 | 109.9 | 108.85 | 108.85 | 108.4 | 105.35 | 107.3 | 1085.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.8 | 240 | 239.85 | 239.85 | 239.95 | 240 | 239.9 | 240 | 239.85 | 239.8 | 2399
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 459.75 | 465.15 | 478.5 | 472.4 | 470.95 | 477.85 | 464.1 | 421.8 | 393.1 | 483.05 | 4586.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1830 | 591.15 |  | 1517.6 | 4032.9 | 1361.7 | 306 | 1878.1 | 1184.25 | 988.25 | 13689.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1559.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1507.65 | 1439.75 | 1499.95 | 1398.55 | 1500.85 | 1472.65 | 1516.39 | 1559.1 | 1540.45 | 1512.15 | 14947.49
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 84 | 88.85 | 87.95 | 89.5 | 88.55 | 80.9 | 97.25 | 80.05 | 101.3 | 891.15
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.85 | 56.95 | 67.4 | 48.6 | 55.125 | 63.9 | 62.1 | 62.25 | 61.3 | 56 | 598.475
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 602.7 | 1063.8 | 704.9 | 719.5 | 1033.85 | 494.4 | 463.35 | 1138.45 | 1139.45 | 1139.9 | 8500.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 125.3 | 375.65 |  |  |  |  | 500.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1138.8 | 1044.75 | 1226.6 | 955 | 898.65 | 933 | 1387.15 | 1038.25 | 933.25 | 650.75 | 10206.2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 474.15 | 486.65 | 562.1 | 538.2 | 346.55 | 306.5 | 646.05 | 471.75 | 426.8 | 376.55 | 4635.3
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2525.65 | 1903.3 | 1903.3 | 2222.45 | 1544.75 | 537.8 | 1769.75 | 2793.75 | 1140.8 | 2262.8 | 18604.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1999.45 | 1762.8 | 2346.45 | 1971.25 | 624.85 | 411.95 | 1668.9 | 2439.3 | 995.25 | 2196.4 | 16416.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2291.05 | 2112.1 | 2392.45 | 2204.75 | 832.5 | 578.65 | 1894.05 | 2297.5 | 1095 | 2324.95 | 18023
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 361.65 | 294.9 | 381.75 | 308.5 | 92.05 | 54.3 | 271.5 | 439.8 | 151.05 | 349.7 | 2705.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 163.4 | 168.65 | 225.65 | 213.7 | 66.1 | 33.05 | 199.2 | 284.15 | 107.55 | 267.85 | 1729.3
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1580.3 | 1505.55 | 1874.85 | 1857.3 | 1595.55 | 1717 | 1630.7 | 1711.05 | 1612.6 | 1625 | 16709.9
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 326.9 | 319.3 | 210.75 | 294.1 | 333 | 247.65 | 214.65 | 344.45 | 342.5 | 331.5 | 2964.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4203.1 | 4272.4 | 4274.2 | 4112.25 | 4257.6 | 4283.3 | 4263 | 3878.75 | 4232.45 | 4237.15 | 42014.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4156.75 | 4218.1 | 4221.45 | 4069.5 | 4206.5 | 4221.75 | 4200.25 | 3843.3 | 4179.85 | 4180.05 | 41497.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3288.65 | 5034.5 | 4807.3 | 4617.25 | 5035.9 | 5047.15 | 5017.25 | 4419.75 | 4800 | 4753.25 | 46821
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5655.5 | 6562.75 | 6544.7 | 6388.35 | 6581.9 | 6588.65 | 6568.7 | 6108.75 | 6535.75 | 6509.6 | 64044.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1517.35 | 1487.65 | 1000.75 | 1182.85 | 1641.55 | 1836.1 | 1457.15 | 1406 | 1815.3 | 1445.75 | 14790.45
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 802.55 | 796.7 | 670.15 | 711.75 | 837.15 | 888.35 | 786.4 | 774.9 | 885.45 | 781.2 | 7934.6
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4371.7 | 4372.65 | 4215.25 | 4121.55 | 4378.8 | 4369.6 | 4373.3 | 4370.05 | 4372.8 | 4184.5 | 43130.2
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4377.85 | 4381.05 | 4224.05 | 4129.25 | 4389.85 | 4379.6 | 4382.15 | 4380.6 | 4383.8 | 4194.25 | 43222.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4425.45 | 4429.95 | 4348.75 | 4295.9 | 4424.85 | 4427.1 | 4430.4 | 4432.95 | 4427.5 | 4325.35 | 43968.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.85 | 123.5 | 126.65 | 153.85 | 132.1 | 238.05 | 240.25 | 184.65 | 158.4 | 244 | 1701.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.15 | 54.1 | 48.55 | 45.55 | 43.35 | 151.95 | 88.6 | 54.4 | 53.3 | 109.2 | 692.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.8 | 83.55 | 116.8 | 105.35 | 105.8 | 249 | 225.65 | 183.95 | 153.45 | 130.9 | 1437.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 93.4 | 94.35 | 128.3 | 116.7 | 118.35 | 219.95 | 230.75 | 198.65 | 168 | 143.75 | 1512.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96.5 | 96.6 | 129 | 119.95 | 121.05 | 204.1 | 222.8 | 199.7 | 171.65 | 148.8 | 1510.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.7 | 223 | 221.95 | 208.95 | 191.45 | 186.35 | 184.55 | 218.25 | 211.35 | 185.6 | 2041.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 803.7 | 803.72 | 796.55 | 813.95 | 271.85 | 64.3 | 686.25 | 661.55 | 663.5 | 621.82 | 6187.19
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 691.65 | 673.03 | 662.3 | 697.15 | 239.2 |  |  | 377.35 | 742.35 | 678.1 | 4761.13
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 754.2 | 748.05 | 489.4 | 712.75 | 717.45 | 586.75 | 411.45 | 730.8 | 759.95 | 758.3 | 6669.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 216.45 | 221.25 | 246.2 | 247.85 | 207.55 | 118.75 | 194.8 | 267 | 282 | 262.25 | 2264.1
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 272.65 | 275.85 | 272.3 | 273.2 | 235.2 | 146.8 | 232.75 | 285.8 | 313.35 | 304.45 | 2612.35
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.5 | 81.65 | 81 | 81.45 | 81.5 | 81.9 | 82.55 | 83 | 82.9 | 81.25 | 819.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.7 | 441.75 | 441.35 | 440.9 | 440.8 | 439.55 | 439.05 | 438.35 | 437 | 438.25 | 4398.7
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 427.1 | 424.5 | 432.9 | 439.95 | 442.35 | 441.6 | 438.3 | 426.25 | 422 | 426.3 | 4321.25
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2156.5 | 1412.85 | [7 empty] | 206.8 | 3776.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 3.3
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1427.4 | 1408.1 | 1446.85 | 1398.55 | 1360.15 | 1360.95 | 1364.95 | 1360.55 | 1363.55 | 1363.7 | 13854.75
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.3 | 7.35 | 11.3 | 11.3 | 9.25 | 9.795 | 8.85 | 7.25 | 9.75 | 10.65 | 92.795
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2304 | 2427.15 | 1917.75 | 2363 | 2446.9 | 2042.95 | 1324.2 | 2433.4 | 2474.3 | 2469.6 | 22203.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6055.85 | 6161.65 | 6619.7 | 6739.9 | 7061.9 | 7492.6 | 5003.45 | 6179.4 | 8052.45 | 4452.95 | 63819.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4082.2 | 4402 | 3888.25 | 4077.9 | 4379.45 | 4509.8 | 4402.8 | 3937.45 | 4484 | 4463.6 | 42627.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4576.75 | 4638.55 | 4013.15 | 4323.5 | 4762.3 | 4992.35 | 4786.05 | 4259.15 | 4978.7 | 4910 | 46240.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4597 | 4661.5 | 4030.2 | 4345.55 | 4804.4 | 5056.9 | 4854.45 | 4256 | 4999.4 | 4873.75 | 46479.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6377.4 | 6616.05 | 6162.2 | 6257.65 | 6694.3 | 6896.5 | 6705.45 | 6206.25 | 6818.4 | 6836.25 | 65570.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5176.8 | 5182.7 | 5202.3 | 5161.1 | 5185.1 | 5184.8 | 5163.8 | 5159.45 | 5159.5 | 5149.3 | 51724.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2652.5 | 2656.2 | 2678.15 | 2653.15 | 2661.85 | 2675.3 | 2664.25 | 2650.65 | 2647.6 | 2644.6 | 26584.25
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 70.9 | 72.35 | 72.2 | 72.7 | 72.45 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.55 | 722.45
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 2.05 | 2.75 | 2.95 | 3 | 1.95 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 25.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 651.35 | 720.75 | 768.9 | 772.95 | 727.65 | 766.9 | 750.6 | 695.2 | 634.8 | 934.8 | 7423.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.6 | 36.2 | 36.05 | 34.7 | 31.35 | 26.2 | 27.5 | 27.75 | 25.3 | 28.15 | 312.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.65 | 134.65 | 113.8 | 135.6 | 129.75 | 103.45 | 95.65 | 136.55 | 135.65 | 133.1 | 1253.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 150 | 147.3 | 109.35 | 120.7 | 136.85 | 109.3 | 85.75 | 144.95 | 152.35 | 152.35 | 1308.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 16.1 | 30.5 | 27.85 | 25.65 | 28.25 | 26.2 | 13.35 | 20.2 | 21.15 | 32.2 | 241.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2084.85 | 1954.8 | 1775.8 | 1662.85 | 1696.9 | 1728.5 | 1743.75 | 1704.9 | 1761.75 | 1753.6 | 17867.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.2 | 357.15 | 348.4 | 326.35 | 348.3 | 312.8 | 155.15 | 335.1 | 262.45 | 379.75 | 3008.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.8 | 162 | 158.8 | 153.7 | 158.55 | 168.75 | 152.85 | 153.6 | 153.9 | 155.3 | 1584.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2239.35 | 2155.3 | 2666.95 | 2159.4 | 1229.65 | 886.3 | 1989.45 | 3299.35 | 1523.6 | 2756.5 | 20905.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.1 | 2003.05 | 2410.25 | 1875.5 | 1187.95 | 830.85 | 1712 | 2927.25 | 1357.95 | 2607.75 | 19047.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1652.75 | 1654.5 | 1422.4 | 1670.6 | 1652.65 | 1651.1 | 1641.3 | 1646.3 | 1630.9 | 1632.05 | 16254.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 144
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.05 | 699.6 | 688.2 | 694.3 | 700.8 | 699.35 | 703.5 | 702.65 | 704.7 | 706.05 | 6999.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3137.35 | 3145.05 | 2946.25 | 3188.4 | 2983.45 | 3389.8 | 3174.45 | 3172.85 | 3166.4 | 3045.45 | 31349.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2035.9 | 2045.1 | 1917.95 | 2066.3 | 2035.15 | 1987.4 | 1985.8 | 1975.95 | 1984.35 | 1953.6 | 19987.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1526 | 1512.85 | 1534.25 | 1520.35 | 1523.8 | 1535.85 | 1524.8 | 1519.4 | 1538.05 | 1526.05 | 15261.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 973.7 | 972.4 | 764.3 | 807.5 | 956.85 | 769.3 | 480.8 | 1027.65 | 1038.75 | 1011 | 8802.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1337.9 | 1336.85 | 1014.35 | 972.8 | 1281.45 | 997.65 | 630.75 | 1398.6 | 1411.25 | 1378 | 11759.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1613.6 |  | 1613.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 754.5 | 103.5 |  |  |  | 3121.5 | 22.5 |  |  |  | 4002
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3537.75 | 3534.95 | 3533.7 | 3529.45 | 3533.15 | 3525.8 | 3468.9 | 3523.5 | 3516.6 | 3519.35 | 35223.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3591 | 3588.45 | 3585.6 | 3585.2 | 3586.25 | 3579.2 | 3514.25 | 3572.35 | 3567.55 | 3573.5 | 35743.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3680.7 | 3605.1 | 3601.25 | 3587.9 | 3579.85 | 3996.1 | 3560 | 3597 | 3929.35 | 3595.4 | 36732.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 179.3 | 176.65 | 131.6 | 142.8 | 164.8 | 132.35 | 104.2 | 175.25 | 185.05 | 182.15 | 1574.15
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 601.8 | 500.3 | 602.5 | 622.8 | 391.05 | 119.8 | 437.3 | 714.5 | 329 | 650.6 | 4969.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1915.55 | 1511.6 | 1812.25 | 1889.5 | 1179.4 | 433.15 | 1319.95 | 2117.45 | 1112.6 | 1913.45 | 15204.9
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.85 | 113.6 | 114.25 | 112.2 | 110.3 | 111.65 | 112.2 | 109.25 | 107.05 | 105.2 | 1107.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.7 | 105.35 | 105.6 | 105.6 | 104.25 | 84.2 | 85.5 | 86.05 | 72 | 73.7 | 922.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 72.05 | 72 | 72 | 72 | 55 | 54.6 | 55.1 | 56.2 | 48 | 47.3 | 604.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 26.1 | 21.95 | 43.2 | 30.05 | 294.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.1 | 56.6 | 57.6 | 42.05 | 57.3 | 57.6 | 57.6 | 24.85 | 39.25 | 57.6 | 507.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 136.25 | 134.75 | 101.8 | 134.8 | 134.15 | 113.25 | 90 | 139.35 | 135.2 | 134.8 | 1254.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1759.05 | 1706.55 | 1848.9 | 1822 | 1877.15 | 2012.7 | 2114.8 | 2014.9 | 1848.05 | 1811.7 | 18815.8
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.9 | 6.55 | 5.5 | 9.9 | 13.6 | 10.2 | 9 | 78.95
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.95 | 464.6 | 462.6 | 467.15 | 460.15 | 454.7 | 454.9 | 451.4 | 449.9 | 473.25 | 4603.6
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 171.4 | 171.4 | 168.5 | 168.45 | 173.65 | 182.3 | 182.35 | 182.7 | 178.8 | 176.95 | 1756.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 480
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1391.55 | 1389.95 | 1636.8 | 1290 | 1542.45 | 1649.45 | 1334.1 | 1471.05 | 1444.2 | 1358.6 | 14508.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 248.35 | 251.8 | 263.35 | 239.75 | 250.6 | 264.9 | 249.7 | 248.65 | 258.4 | 261.05 | 2536.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 301.65 | 291.45 | 426.55 | 372.4 | 501.4 | 508.1 | 428.8 | 506.75 | 520.1 | 494.05 | 4351.25
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.55 | 94.05 | 84.6 | 102.75 | 96.6 | 101.6 | 180.3 | 192.55 | 195.25 | 181.65 | 1259.9
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121 | [6 empty] | 61.2 | 223.15 | 222 | 627.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1877.75 | 1860.1 | 2167.65 | 2169.8 | 1915.85 | 2188.7 | 2092.25 | 2119.6 | 1993.95 | 1992 | 20377.65
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 171.6 | 130.5 | 103.75 | 143.75 | 152.9 | 101 | 95.95 | 168.05 | 151.45 | 161.4 | 1380.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 2532.3 | 3292.2 | 3292.3 | 4688.35 | 5236.1 | 723.2 |  | 4375.55 | 4268 | 28408
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1263.8 | 1871.15 | 1875.6 | 2325.3 | 2505.9 | 346.3 |  | 2019.3 | 2193 | 14400.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 424.55 | 205.25 |  |  |  | 629.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1095.45 |  |  | 1201.8 |  | 2297.25
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 69 | 122 | 98.8 | 30.4 | 320.2
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163805.7 | 167414.1 | 166229.8 | 167272.155 | 167861.825 | 169186.8785 | 158780.79 | 167155.15 | 171976.55 | 171253.235 | 1670936.1835
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.534 | 144.28 | 147.9 | 147.066 | 146.505 | 146.342 | 146.4 | 146.4 | 145.698 | 145.954 | 1462.079
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2455 | 30.595 | 82.5 | 38.025 | 35.0535 | 68.4425 | 115.32 | 34.24 | 42.8915 | 45.229 | 528.542
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.95 | 155.15 | 154.8 | 151.3 | 148.8 | 148.8 | 94.55 | 140 | 138.5 | 137.25 | 1422.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 652.4625 | 655.15 | 653.4 | 654.7 | 652.0483 | 652.9606 | 650.35 | 652.55 | 648 | 654.9128 | 6526.5342
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR |  |  | 18.8134 | 135.6149 | 1246.8332 | 223.2448 | 230.4116 | 933.55 | 1574.35 | 1279.85 | 5642.6678
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1581 | 454.0999 | 453.6 | 453.6 | 454.081 | 454.0398 | 453.6 | 454.0942 | 453.6 | 453.79 | 4538.6631
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.1 | 121.35 | 115.75 | 108.95 | 109.55 | 40 | 55.9 | 117.15 | 112.05 | 103.75 | 1012.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.8 | 178.45 | 177.15 | 179 | 179.8 | 192.05 | 180.65 | 192.8 | 220.05 | 220.15 | 1897.9
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 435.9107 | 431.2007 | 485.1 | 489.2164 | 475.4601 | 482.262 | 488.2 | 455.05 | 395.1176 | 454.4218 | 4591.9393
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2183.1608 | 2170.2756 | 2289.0134 | 2357.4723 | 3448.131 | 2408.1418 | 2415.3816 | 3125.8342 | 3730.2571 | 3495.3077 | 27622.9755
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 343768.95
[7 empty] | ENGIE | 275651.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 263826.2
[7 empty] | ELECTROPERU | 197082.865
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 130320.85
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 44140.85
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 42808.35
[7 empty] | EGEMSA | 29158.3
[7 empty] | EGASA | 24485.8
[7 empty] | CELEPSA | 23555.3
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 22702.05
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 22203.25
[7 empty] | SAN GABAN | 18894.75
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 18604.35
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 17718.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 15249.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15204.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 14947.49
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14841.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 13854.75
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 10948.32
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9001.25
[7 empty] | LA VIRGEN | 7423.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6669.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6500.75
[7 empty] | SINERSA | 6360.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4969.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4586.65
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4398.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4321.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 4210.45
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4117.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 3776.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3410.5
[7 empty] | TERMOSELVA | 2927.05
[7 empty] | EGESUR | 2668.3835
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2665.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2612.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2584.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2399
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2393.45
[7 empty] | PETRAMAS | 2328.85
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2264.1
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2140.35
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1781.655
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1628.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1574.15
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1380.35
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1308.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1254.35
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1253.85
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1107.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1085.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 891.15
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 819.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 598.475
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 438.5
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 320.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 312.8
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 243.45
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 92.795
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 89.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 27.95
[7 empty] | KONDU SAC | 25.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.3

## G_AREAS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 94.4 | 148.96 | 0 | 78.5 | 1854.8 | 3502 | 0 | 567.9 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 321.86 | 5924.7 | 399.1 | 6645.66 | 00:30 | 2348.3 | 3650.96 | 0 | 646.4 | 6645.66 | 00:30 | 162.6 | 67.2 | 0 | 646.4 | 876.2
01:00 | 96.4 | 151.16 | 0 | 78.3 | 1828.2 | 3504.4 | 0 | 515.7 | 404.7 | 0 | 0 | 0 | 325.86 | 5848.3 | 404.7 | 6578.86 | 01:00 | 2329.3 | 3655.56 | 0 | 594 | 6578.86 | 01:00 | 164.1 | 69.2 | 0 | 594 | 827.3
01:30 | 91.2 | 149.57 | 0 | 88.7 | 1785.6 | 3505.9 | 0 | 512 | 402.9 | 0 | 0 | 0 | 329.47 | 5803.5 | 402.9 | 6535.87 | 01:30 | 2279.7 | 3655.47 | 0 | 600.7 | 6535.87 | 01:30 | 162.7 | 67.5 | 0 | 600.7 | 830.9
02:00 | 92.6 | 150.9 | 0 | 87.4 | 1705 | 3508.7 | 0 | 501 | 376.7 | 0 | 0 | 0 | 330.9 | 5714.7 | 376.7 | 6422.3 | 02:00 | 2174.3 | 3659.6 | 0 | 588.4 | 6422.3 | 02:00 | 165.7 | 69.1 | 0 | 588.4 | 823.2
02:30 | 93.8 | 149.41 | 0 | 82.9 | 1819.7 | 3412.6 | 0 | 455.9 | 390.2 | 0 | 0 | 0 | 326.11 | 5688.2 | 390.2 | 6404.51 | 02:30 | 2303.7 | 3562.01 | 0 | 538.8 | 6404.51 | 02:30 | 166.2 | 67.5 | 0 | 538.8 | 772.5
03:00 | 91.3 | 151.68 | 0 | 73.3 | 1961 | 3377.2 | 0 | 395.3 | 382.6 | 0 | 0 | 0 | 316.28 | 5733.5 | 382.6 | 6432.38 | 03:00 | 2434.9 | 3528.88 | 0 | 468.6 | 6432.38 | 03:00 | 166.4 | 69.9 | 0 | 468.6 | 704.9
03:30 | 94.9 | 153.08 | 0 | 54.9 | 1879.7 | 3458 | 0 | 404.4 | 384.2 | 0 | 0 | 0 | 302.88 | 5742.1 | 384.2 | 6429.18 | 03:30 | 2358.8 | 3611.08 | 0 | 459.3 | 6429.18 | 03:30 | 166.9 | 69.6 | 0 | 459.3 | 695.8
04:00 | 94 | 152.03 | 0 | 59.7 | 1739.8 | 3496.8 | 0 | 452.1 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 305.73 | 5688.7 | 365.8 | 6360.23 | 04:00 | 2199.6 | 3648.83 | 0 | 511.8 | 6360.23 | 04:00 | 170.2 | 69.9 | 0 | 511.8 | 751.9
04:30 | 97.5 | 151.12 | 0 | 74.8 | 1864.4 | 3511 | 0 | 472.2 | 375.6 | 0 | 0 | 0 | 323.42 | 5847.6 | 375.6 | 6546.62 | 04:30 | 2337.5 | 3662.12 | 0 | 547 | 6546.62 | 04:30 | 172 | 68.7 | 0 | 547 | 787.7
05:00 | 84.6 | 149.98 | 0 | 71.7 | 1833.8 | 3515.8 | 0 | 492 | 372.3 | 0 | 0 | 0 | 306.28 | 5841.6 | 372.3 | 6520.18 | 05:00 | 2290.7 | 3665.78 | 0 | 563.7 | 6520.18 | 05:00 | 171.6 | 67.4 | 0 | 563.7 | 802.7
05:30 | 91.9 | 150.48 | 0 | 62.3 | 1910.4 | 3504 | 0 | 515.9 | 372.8 | 0 | 0.1 | 0 | 304.68 | 5930.3 | 372.9 | 6607.88 | 05:30 | 2375.1 | 3654.48 | 0.1 | 578.2 | 6607.88 | 05:30 | 172.7 | 68.6 | 0.1 | 578.2 | 819.6
06:00 | 93.8 | 152.88 | 0 | 56.6 | 2013.6 | 3518.5 | 0 | 630.6 | 369.7 | 0 | 17.4 | 0 | 303.28 | 6162.7 | 387.1 | 6853.08 | 06:00 | 2477.1 | 3671.38 | 17.4 | 687.2 | 6853.08 | 06:00 | 173.3 | 70 | 17.4 | 687.2 | 947.9
06:30 | 100 | 152.58 | 0 | 51.7 | 1842.6 | 3511.6 | 0 | 699.5 | 373.1 | 0 | 172 | 0 | 304.28 | 6053.7 | 545.1 | 6903.08 | 06:30 | 2315.7 | 3664.18 | 172 | 751.2 | 6903.08 | 06:30 | 177.8 | 70.4 | 172 | 751.2 | 1171.4
07:00 | 121.2 | 152.53 | 0 | 49.7 | 1764.4 | 3367.7 | 0 | 712.8 | 345.7 | 0 | 399.6 | 0 | 323.43 | 5844.9 | 745.3 | 6913.63 | 07:00 | 2231.3 | 3520.23 | 399.6 | 762.5 | 6913.63 | 07:00 | 177 | 70.5 | 399.6 | 762.5 | 1409.6
07:30 | 118.4 | 148.89 | 0.1 | 49 | 1701.2 | 3238.4 | 0.1 | 720.9 | 334.6 | 0 | 579.7 | 0 | 316.39 | 5660.6 | 914.3 | 6891.29 | 07:30 | 2154.2 | 3387.29 | 579.9 | 769.9 | 6891.29 | 07:30 | 176.1 | 67.6 | 579.9 | 769.9 | 1593.5
08:00 | 129.8 | 151.2 | 0 | 46 | 1810.7 | 3154 | 0.1 | 712.5 | 338.1 | 0 | 642 | 0 | 327 | 5677.3 | 980.1 | 6984.4 | 08:00 | 2278.6 | 3305.2 | 642.1 | 758.5 | 6984.4 | 08:00 | 179.1 | 69.6 | 642.1 | 758.5 | 1649.3
08:30 | 157.3 | 151.54 | 0.2 | 51.4 | 1912.9 | 3361.7 | 0.8 | 720.5 | 339.4 | 0 | 664.4 | 0 | 360.44 | 5995.9 | 1003.8 | 7360.14 | 08:30 | 2409.6 | 3513.24 | 665.4 | 771.9 | 7360.14 | 08:30 | 179.9 | 68.4 | 665.4 | 771.9 | 1685.6
09:00 | 157 | 151.81 | 0 | 41.7 | 2021.1 | 3355.2 | 0.9 | 735.7 | 338.4 | 0 | 680.2 | 0 | 350.51 | 6112.9 | 1018.6 | 7482.01 | 09:00 | 2516.5 | 3507.01 | 681.1 | 777.4 | 7482.01 | 09:00 | 178.5 | 69 | 681.1 | 777.4 | 1706
09:30 | 156.3 | 152 | 0.1 | 53.7 | 1940.5 | 3323.9 | 1.1 | 736.6 | 336 | 0 | 688.6 | 0 | 362.1 | 6002.1 | 1024.6 | 7388.8 | 09:30 | 2432.8 | 3475.9 | 689.8 | 790.3 | 7388.8 | 09:30 | 178.8 | 69.6 | 689.8 | 790.3 | 1728.5
10:00 | 177.1 | 150.47 | 0.2 | 57 | 1795.8 | 3306.6 | 1.2 | 745.9 | 332.5 | 0 | 692.2 | 0 | 384.77 | 5849.5 | 1024.7 | 7258.97 | 10:00 | 2305.4 | 3457.07 | 693.6 | 802.9 | 7258.97 | 10:00 | 178.5 | 68.3 | 693.6 | 802.9 | 1743.3
10:30 | 177.1 | 149.95 | 0.4 | 62.6 | 1994.2 | 3269.2 | 1.2 | 751.4 | 348.5 | 0 | 696.4 | 0 | 390.05 | 6016 | 1044.9 | 7450.95 | 10:30 | 2519.8 | 3419.15 | 698 | 814 | 7450.95 | 10:30 | 178.7 | 67.2 | 698 | 814 | 1757.9
11:00 | 176.5 | 150.43 | 0.4 | 71.1 | 2101.2 | 3220.8 | 1.3 | 748.1 | 346 | 0 | 700 | 0 | 398.43 | 6071.4 | 1046 | 7515.83 | 11:00 | 2623.7 | 3371.23 | 701.7 | 819.2 | 7515.83 | 11:00 | 179 | 68.6 | 701.7 | 819.2 | 1768.5
11:30 | 185.8 | 150.92 | 0.4 | 80.6 | 1923.3 | 3303.2 | 1.3 | 740.7 | 346 | 0 | 702.6 | 0 | 417.72 | 5968.5 | 1048.6 | 7434.82 | 11:30 | 2455.1 | 3454.12 | 704.3 | 821.3 | 7434.82 | 11:30 | 186.6 | 68.3 | 704.3 | 821.3 | 1780.5
12:00 | 183.4 | 150.76 | 0.4 | 93.9 | 1935 | 3306.9 | 1.3 | 739.5 | 372.8 | 0 | 704.3 | 0 | 428.46 | 5982.7 | 1077.1 | 7488.26 | 12:00 | 2491.2 | 3457.66 | 706 | 833.4 | 7488.26 | 12:00 | 187.1 | 67.7 | 706 | 833.4 | 1794.2
12:30 | 160.6 | 151.79 | 0.5 | 93.3 | 2123.9 | 3147.7 | 1.3 | 720.7 | 373 | 0 | 707.3 | 0 | 406.19 | 5993.6 | 1080.3 | 7480.09 | 12:30 | 2657.5 | 3299.49 | 709.1 | 814 | 7480.09 | 12:30 | 189.3 | 68.9 | 709.1 | 814 | 1781.3
13:00 | 124.8 | 150.71 | 0.4 | 99.4 | 1913.8 | 3278.4 | 1.3 | 706.3 | 367.7 | 0 | 706.6 | 0 | 375.31 | 5899.8 | 1074.3 | 7349.41 | 13:00 | 2406.3 | 3429.11 | 708.3 | 805.7 | 7349.41 | 13:00 | 182.7 | 68 | 708.3 | 805.7 | 1764.7
13:30 | 127.6 | 152.05 | 0.4 | 89.8 | 1840.7 | 3232.9 | 1.3 | 702 | 374 | 0 | 705.6 | 0 | 369.85 | 5776.9 | 1079.6 | 7226.35 | 13:30 | 2342.3 | 3384.95 | 707.3 | 791.8 | 7226.35 | 13:30 | 179.7 | 69.6 | 707.3 | 791.8 | 1748.4
14:00 | 125.6 | 150.61 | 0.1 | 84.5 | 1900.5 | 3140 | 1.2 | 699 | 369.6 | 0 | 702.9 | 0 | 360.81 | 5740.7 | 1072.5 | 7174.01 | 14:00 | 2395.7 | 3290.61 | 704.2 | 783.5 | 7174.01 | 14:00 | 174.8 | 67.5 | 704.2 | 783.5 | 1730
14:30 | 149.2 | 148.28 | 0.1 | 72.5 | 1995.7 | 3244.4 | 1.1 | 699.9 | 376.6 | 0 | 697.6 | 0 | 370.08 | 5941.1 | 1074.2 | 7385.38 | 14:30 | 2521.5 | 3392.68 | 698.8 | 772.4 | 7385.38 | 14:30 | 175 | 64 | 698.8 | 772.4 | 1710.2
15:00 | 162.4 | 151.1 | 0.3 | 68.4 | 1905.4 | 3329.8 | 0.9 | 708.2 | 384 | 0 | 685.8 | 0 | 382.2 | 5944.3 | 1069.8 | 7396.3 | 15:00 | 2451.8 | 3480.9 | 687 | 776.6 | 7396.3 | 15:00 | 177.7 | 66.9 | 687 | 776.6 | 1708.2
15:30 | 164.2 | 152.16 | 0.3 | 67.2 | 1886.7 | 3259.6 | 0.8 | 722.2 | 375.5 | 0 | 659.9 | 0 | 383.86 | 5869.3 | 1035.4 | 7288.56 | 15:30 | 2426.4 | 3411.76 | 661 | 789.4 | 7288.56 | 15:30 | 179.3 | 68.4 | 661 | 789.4 | 1698.1
16:00 | 141.3 | 151.49 | 0.2 | 63.5 | 2121 | 3045.6 | 0.6 | 733 | 375.9 | 0 | 602.9 | 0 | 356.49 | 5900.2 | 978.8 | 7235.49 | 16:00 | 2638.2 | 3197.09 | 603.7 | 796.5 | 7235.49 | 16:00 | 179.7 | 68.3 | 603.7 | 796.5 | 1648.2
16:30 | 143.9 | 151.39 | 0.2 | 69.7 | 2273.1 | 3051.9 | 0.4 | 744.9 | 387.3 | 0 | 423.1 | 0 | 365.19 | 6070.3 | 810.4 | 7245.89 | 16:30 | 2804.3 | 3203.29 | 423.7 | 814.6 | 7245.89 | 16:30 | 180.2 | 68.1 | 423.7 | 814.6 | 1486.6
17:00 | 143 | 152.14 | 0.1 | 83.8 | 2412.6 | 3246.9 | 0.2 | 749.3 | 383.1 | 0 | 175.6 | 0 | 379.04 | 6409 | 558.7 | 7346.74 | 17:00 | 2938.7 | 3399.04 | 175.9 | 833.1 | 7346.74 | 17:00 | 180.1 | 68.6 | 175.9 | 833.1 | 1257.7
17:30 | 126.5 | 145.71 | 0 | 80.7 | 2450.3 | 3368.4 | 0 | 738 | 421.3 | 0 | 17.6 | 0 | 352.91 | 6556.7 | 438.9 | 7348.51 | 17:30 | 2998.1 | 3514.11 | 17.6 | 818.7 | 7348.51 | 17:30 | 176.3 | 68.3 | 17.6 | 818.7 | 1080.9
18:00 | 128.9 | 151.55 | 0 | 77.9 | 2384.1 | 3439.9 | 0 | 735.3 | 425.5 | 0 | 0 | 0 | 358.35 | 6559.3 | 425.5 | 7343.15 | 18:00 | 2938.5 | 3591.45 | 0 | 813.2 | 7343.15 | 18:00 | 178.5 | 70.1 | 0 | 813.2 | 1061.8
18:30 | 152.1 | 153.93 | 0 | 65.5 | 2548.8 | 3496.4 | 0 | 736.5 | 467.9 | 0 | 0 | 0 | 371.53 | 6781.7 | 467.9 | 7621.13 | 18:30 | 3168.8 | 3650.33 | 0 | 802 | 7621.13 | 18:30 | 194.8 | 70.9 | 0 | 802 | 1067.7
19:00 | 162.6 | 152.73 | 0 | 66.2 | 2584.1 | 3500.8 | 0 | 743.8 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 381.53 | 6828.7 | 456.7 | 7666.93 | 19:00 | 3203.4 | 3653.53 | 0 | 810 | 7666.93 | 19:00 | 199.1 | 69.3 | 0 | 810 | 1078.4
19:30 | 162 | 151.25 | 0 | 67.3 | 2586.8 | 3503.9 | 0 | 743.6 | 454.7 | 0 | 0 | 0 | 380.55 | 6834.3 | 454.7 | 7669.55 | 19:30 | 3203.5 | 3655.15 | 0 | 810.9 | 7669.55 | 19:30 | 198.1 | 67.8 | 0 | 810.9 | 1076.8
20:00 | 160.3 | 153.08 | 0 | 56.6 | 2629.3 | 3499.9 | 0 | 722.2 | 452.7 | 0 | 0 | 0 | 369.98 | 6851.4 | 452.7 | 7674.08 | 20:00 | 3242.3 | 3652.98 | 0 | 778.8 | 7674.08 | 20:00 | 198.9 | 69.5 | 0 | 778.8 | 1047.2
20:30 | 160.7 | 152.4 | 0 | 53 | 2666.5 | 3494.9 | 0 | 673.7 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 366.1 | 6835.1 | 455.2 | 7656.4 | 20:30 | 3282.4 | 3647.3 | 0 | 726.7 | 7656.4 | 20:30 | 200 | 68.6 | 0 | 726.7 | 995.3
21:00 | 126.3 | 153.72 | 0 | 48.9 | 2707.5 | 3506.6 | 0 | 635.7 | 454.1 | 0 | 0 | 0 | 328.92 | 6849.8 | 454.1 | 7632.82 | 21:00 | 3287.9 | 3660.32 | 0 | 684.6 | 7632.82 | 21:00 | 198.3 | 70.5 | 0 | 684.6 | 953.4
21:30 | 123.7 | 151.14 | 0 | 50.4 | 2638.82 | 3508.9 | 0 | 579.3 | 451.1 | 0 | 0 | 0 | 325.24 | 6727.02 | 451.1 | 7503.36 | 21:30 | 3213.62 | 3660.04 | 0 | 629.7 | 7503.36 | 21:30 | 195.2 | 67.6 | 0 | 629.7 | 892.5
22:00 | 121.9 | 152.01 | 0 | 52.1 | 2598.65 | 3504.5 | 0 | 550.9 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 326.01 | 6654.05 | 458.4 | 7438.46 | 22:00 | 3178.95 | 3656.51 | 0 | 603 | 7438.46 | 22:00 | 195.2 | 69.5 | 0 | 603 | 867.7
22:30 | 104.3 | 115.67 | 0 | 49.1 | 2550.57 | 3526.4 | 0 | 527.4 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 269.07 | 6604.37 | 495.2 | 7368.64 | 22:30 | 3150.07 | 3642.07 | 0 | 576.5 | 7368.64 | 22:30 | 184.8 | 70.5 | 0 | 576.5 | 831.8
23:00 | 103.5 | 92.9 | 0 | 47.7 | 2543.36 | 3516 | 0 | 429.5 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 244.1 | 6488.86 | 486.1 | 7219.06 | 23:00 | 3132.96 | 3608.9 | 0 | 477.2 | 7219.06 | 23:00 | 182.9 | 69.6 | 0 | 477.2 | 729.7
23:30 | 86.3 | 93.8 | 0 | 50.9 | 2295.33 | 3512.5 | 0 | 444.7 | 473 | 0 | 0 | 0 | 231 | 6252.53 | 473 | 6956.53 | 23:30 | 2854.63 | 3606.3 | 0 | 495.6 | 6956.53 | 23:30 | 177.1 | 70.4 | 0 | 495.6 | 743.1
00:00 | 86.4 | 93.7 | 0 | 52.1 | 2105 | 3516.4 | 0 | 534.8 | 482.3 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 6156.2 | 482.3 | 6870.7 | 00:00 | 2673.7 | 3610.1 | 0 | 586.9 | 6870.7 | 00:00 | 178.4 | 70.4 | 0 | 586.9 | 835.7
TOTAL MWh | 3102.2 | 3524.82 | 2.4 | 1594 | 50300.715 | 81203.4 | 9.2 | 15330 | 9474.3 | 0 | 6712.2 | 0 | 8223.42 | 146843.315 | 16186.5 | 171253.235 | TOTAL MWh | 62877.215 | 84728.22 | 6723.8 | 16924 | 171253.235 | TOTAL MWh | 4313.8 | 1650.55 | 6723.8 | 16924 | 29612.15

## HOP
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 18:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/09/2025 18:41:00 | 10/09/2025 20:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/09/2025 20:40:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:27 h, S/C generar a 700 MW. A las 16:41 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 02:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 02:07:00 | 10/09/2025 03:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 03:03:00 | 10/09/2025 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 06:46:00 | 10/09/2025 14:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 14:29:00 | 10/09/2025 15:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 15:15:00 | 10/09/2025 17:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 17:20:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 11:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:17 h, S/C generar a 450 MW. A las 11:02 h, S/C generar a máxima generación.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 11:57:00 | 10/09/2025 12:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 12:35:00 | 10/09/2025 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 13:15:00 | 10/09/2025 14:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 14:10:00 | 10/09/2025 15:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:18 h, S/C generar a 450 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 15:26:00 | 10/09/2025 16:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 16:45:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 22:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 22:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 08:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:47 h, S/C generar a 800 MW. A las 07:27 h, S/C generar a 700 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/09/2025 08:02:00 | 10/09/2025 16:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/09/2025 16:53:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  | 10/09/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 01:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 01:59:00 | 10/09/2025 03:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 03:05:00 | 10/09/2025 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 06:45:00 | 10/09/2025 17:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 17:39:00 | 10/09/2025 23:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 23:52:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 00:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G3 | 10/09/2025 07:29 | 11/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17495 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 10/09/2025 00:08 | 11/09/2025 00:00 | PRUEBAS LEAP GENERADOR | 75 | P | F/S | N | PREV. | 110 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 10/09/2025 08:00 | 10/09/2025 14:49 | Mantenimiento Canal CH IV | 15.367 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 10/09/2025 08:25 | 10/09/2025 08:53 | Desconexion intempestiva de la unidad por falla en la medición del transductor de posición del Inyector N° 3 | 11.9 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 10/09/2025 08:00 | 11/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 10/09/2025 00:04 | 10/09/2025 10:30 | Mantenimiento preventivo y controles sistemáticos | 101 | R | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 10/09/2025 00:04 | 11/09/2025 00:00 | CAMBIO RODETE | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 10/09/2025 00:04 | 10/09/2025 17:00 | CAMBIO SOPORTE POLO FASE R INTERRUPTOR DE GRUPO | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | CENTRAL | 10/09/2025 00:00 | 10/09/2025 22:12 | Central indisponible debido a la indisponibilidad del embalse de San Gaban III. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22468 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Mantenimiento mayor Turbina - Generador | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 1A INFERIOR, CAMBIO SELLOS 1AS,1BS,1BI | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCIÓN DEL GENERADOR, OVERHUAUL DE HPCU, MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTOR 1A INFERIOR, CAMBIO SELLOS 1AS,1BS,1BI | 43.76 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 10/09/2025 09:13 | 10/09/2025 17:10 | AJUSTE Y PRUEBAS DE CONTRACHORRO DE G1 HUINCO | 68 | R | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Indisponible debido a problema de baja presión en el sistema de lubricación. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12329 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 10/09/2025 08:09 | 11/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOCATOMA CAHUA + MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE | 45 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla en la UH | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 10/09/2025 00:00 | 11/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
10/09/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 10 de Setiembre del 2025 / SEM N° 36 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 10 de Setiembre del 2025 / SEM N° 36 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | KALLPA | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 70400 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | SUNNY | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.7011 | 2559.9425 | 495.2454
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7947228.14 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 11.1 | 19 | 8.1 | 31 | 15 | 12.35 | 14.43 | -- | -- | 1.078 | 56.47 | 20.25 | 104.73 | 52.25 | 26.524 | 10.86 | 14.41 | 0.162 | 0.33 | -- | -- | 19.75 | 117.08 | 24.28 | 21.046 | 4.81 | 0 | 1.1066 | 10.2 | 10.0525 | 5.7284 | 9.8 | 7.6 | 12.26 | 11.5 | -- | 41.0066 | 8.422 | -- | 1.9446 | 6.6443 | 13.691 | 2.681 | 11.923
00:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 11.1 | 19 | 8.1 | 31 | 15 | 12.35 | 14.43 | -- | -- | 1.078 | 56.47 | 20.25 | 104.73 | 52.25 | 26.524 | 10.86 | 14.41 | 0.162 | 0.33 | -- | -- | 19.75 | 117.08 | 24.28 | 21.046 | 4.81 | 0 | 1.1066 | 10.2 | 10.0525 | 5.7284 | 9.8 | 7.6 | 12.26 | 11.5 | -- | 41.0066 | 8.422 | -- | 1.9446 | 6.6443 | 13.691 | 2.681 | 11.923
01:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.2 | 19 | 9.3 | 33 | 13.98 | 12.3 | 14.866 | -- | -- | 1.078 | 57.16 | 20.25 | 104.73 | 56.68 | 25.209 | 10.81 | 14.41 | 1 | 0.37 | -- | -- | 23.38 | 120.71 | 24.76 | 20.799 | 5.06 | 0 | 1.1066 | 11.2 | 10.1381 | 5.7284 | 9.8 | 7.83 | 12.49 | 11.5 | -- | -- | 8.349 | -- | 1.957 | 6.6443 | 13.691 | 2.741 | 11.923
01:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.2 | 19 | 9.3 | 33 | 13.98 | 12.3 | 14.866 | -- | -- | 1.078 | 57.16 | 20.25 | 104.73 | 56.68 | 25.209 | 10.81 | 14.41 | 1 | 0.37 | -- | -- | 23.38 | 120.71 | 24.76 | 20.799 | 5.06 | 0 | 1.1066 | 11.2 | 10.1381 | 5.7284 | 9.8 | 7.83 | 12.49 | 11.5 | -- | -- | 8.349 | -- | 1.957 | 6.6443 | 13.691 | 2.741 | 11.923
02:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15 | 19 | 10.1 | 36 | 13.49 | 12.42 | 12.421 | -- | -- | 1.078 | 57.16 | 21.3 | 105.67 | 53.19 | 24.672 | 10.84 | 13.82 | 1.13 | 0.4 | -- | -- | 16.63 | 113.96 | 24.63 | 20.467 | 4.76 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 10.2391 | 5.7284 | 9.8 | 7.3 | 11.96 | 11.5 | -- | -- | 8.357 | -- | 1.9481 | 6.6443 | 13.691 | 2.698 | 11.923
02:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15 | 19 | 10.1 | 36 | 13.49 | 12.42 | 12.421 | -- | -- | 1.078 | 57.16 | 21.3 | 105.67 | 53.19 | 24.672 | 10.84 | 13.82 | 1.13 | 0.4 | -- | -- | 16.63 | 113.96 | 24.63 | 20.467 | 4.76 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 10.2391 | 5.7284 | 9.8 | 7.3 | 11.96 | 11.5 | -- | -- | 8.357 | -- | 1.9481 | 6.6443 | 13.691 | 2.698 | 11.923
03:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 19.2 | 19 | 10.1 | 40 | 12.89 | 12.41 | 12.661 | -- | -- | 1.078 | 56.47 | 21.65 | 105.67 | 51.88 | 24.672 | 10.79 | 14.41 | 2.237 | 0.43 | -- | -- | 17.64 | 114.97 | 24.21 | 20.326 | 5.36 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 9.9897 | 5.7284 | 9.8 | 7.59 | 12.24 | 11.5 | -- | -- | 8.367 | -- | 1.9647 | 6.6443 | 13.691 | 2.778 | 11.923
03:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 19.2 | 19 | 10.1 | 40 | 12.89 | 12.41 | 12.661 | -- | -- | 1.078 | 56.47 | 21.65 | 105.67 | 51.88 | 24.672 | 10.79 | 14.41 | 2.237 | 0.43 | -- | -- | 17.64 | 114.97 | 24.21 | 20.326 | 5.36 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 9.9897 | 5.7284 | 9.8 | 7.59 | 12.24 | 11.5 | -- | -- | 8.367 | -- | 1.9647 | 6.6443 | 13.691 | 2.778 | 11.923
04:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 22.8 | 19 | 9.7 | 42 | 12.9 | 12.37 | 12.586 | -- | -- | 1.078 | 44.45 | 21.65 | 103.8 | 55.13 | 25.477 | 10.79 | 13.82 | 0.5 | 0.46 | -- | -- | 27.64 | 124.97 | 24.01 | 17.636 | 5.37 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 10.1252 | 5.7284 | 9.8 | 7.46 | 12.12 | 11.5 | -- | -- | 8.39 | -- | 1.9667 | 6.6443 | 13.691 | 2.788 | 11.769
04:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 22.8 | 19 | 9.7 | 42 | 12.9 | 12.37 | 12.586 | -- | -- | 1.078 | 44.45 | 21.65 | 103.8 | 55.13 | 25.477 | 10.79 | 13.82 | 0.5 | 0.46 | -- | -- | 27.64 | 124.97 | 24.01 | 17.636 | 5.37 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 10.1252 | 5.7284 | 9.8 | 7.46 | 12.12 | 11.5 | -- | -- | 8.39 | -- | 1.9667 | 6.6443 | 13.691 | 2.788 | 11.769
05:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 19.6 | 19 | 9.7 | 42 | 12.88 | 12.28 | 12.676 | -- | -- | 1.078 | 37.74 | 21.65 | 102.87 | 56.04 | 25.209 | 10.88 | 13.82 | 0.357 | 0.48 | -- | -- | 19.73 | 117.06 | 21.19 | 19.984 | 4.46 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 10.1307 | 5.7284 | 9.8 | 7.85 | 12.51 | 11.5 | -- | -- | 8.369 | -- | 1.9564 | 6.6443 | 13.691 | 2.738 | 11.727
05:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 19.6 | 19 | 9.7 | 42 | 12.88 | 12.28 | 12.676 | -- | -- | 1.078 | 37.74 | 21.65 | 102.87 | 56.04 | 25.209 | 10.88 | 13.82 | 0.357 | 0.48 | -- | -- | 19.73 | 117.06 | 21.19 | 19.984 | 4.46 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 10.1307 | 5.7284 | 9.8 | 7.85 | 12.51 | 11.5 | -- | -- | 8.369 | -- | 1.9564 | 6.6443 | 13.691 | 2.738 | 11.727
06:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 22.7 | 19 | 9.7 | 42 | 12.89 | 12.2 | 12.671 | 1.07 | 41.67 | 1.078 | 47.44 | 21.65 | 103.8 | 59.35 | 25.209 | 10.89 | 14.41 | 1.267 | 0.33 | -- | -- | 14.77 | 112.1 | 23.62 | 22.173 | 3.96 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 10.3626 | 5.7284 | 9.8 | 7.91 | 12.56 | 11.5 | -- | -- | 8.403 | -- | 1.9585 | 6.6443 | 13.691 | 2.748 | 11.727
06:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 22.7 | 19 | 9.7 | 42 | 12.89 | 12.2 | 12.671 | 1.07 | 41.67 | 1.078 | 47.44 | 21.65 | 103.8 | 59.35 | 25.209 | 10.89 | 14.41 | 1.267 | 0.33 | -- | -- | 14.77 | 112.1 | 23.62 | 22.173 | 3.96 | 0 | 1.1066 | 15.2 | 10.3626 | 5.7284 | 9.8 | 7.91 | 12.56 | 11.5 | -- | -- | 8.403 | -- | 1.9585 | 6.6443 | 13.691 | 2.748 | 11.727
07:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 14.5 | 19 | 9.7 | 40 | 12.45 | 12.31 | 8.285 | -- | -- | 1.078 | 46.23 | 21.65 | 104.73 | 48.93 | 26.014 | 10.89 | 13.82 | 0.689 | 0.35 | -- | -- | 22.11 | 115.77 | 25.94 | 21.628 | 2.2 | 0.4 | 1.1066 | 8.8 | 10.217 | 5.7284 | 9.8 | 7.82 | 12.48 | 11.5 | -- | -- | 8.415 | -- | 1.957 | 6.6443 | 13.691 | 2.741 | 11.881
07:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 14.5 | 19 | 9.7 | 40 | 12.45 | 12.31 | 8.285 | -- | -- | 1.078 | 46.23 | 21.65 | 104.73 | 48.93 | 26.014 | 10.89 | 13.82 | 0.689 | 0.35 | -- | -- | 22.11 | 115.77 | 25.94 | 21.628 | 2.2 | 0.4 | 1.1066 | 8.8 | 10.217 | 5.7284 | 9.8 | 7.82 | 12.48 | 11.5 | -- | -- | 8.415 | -- | 1.957 | 6.6443 | 13.691 | 2.741 | 11.881
08:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 14.1 | 19 | 10.5 | 40 | 11.45 | 12.26 | 8.429 | -- | -- | 1.078 | 42.28 | 22.38 | 103.8 | 59.35 | 26.284 | 10.8 | 13.82 | 1.14 | 0.36 | -- | -- | 25.17 | 119.14 | 25.41 | 22.774 | 0.31 | 0 | 1.1066 | 10.7 | 10.2233 | 5.7284 | 9.8 | 7.92 | 12.58 | 11.5 | -- | -- | 8.391 | -- | 1.9667 | 6.6443 | 13.691 | 2.788 | 11.923
08:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 14.1 | 19 | 10.5 | 40 | 11.45 | 12.26 | 8.429 | -- | -- | 1.078 | 42.28 | 22.38 | 103.8 | 59.35 | 26.284 | 10.8 | 13.82 | 1.14 | 0.36 | -- | -- | 25.17 | 119.14 | 25.41 | 22.774 | 0.31 | 0 | 1.1066 | 10.7 | 10.2233 | 5.7284 | 9.8 | 7.92 | 12.58 | 11.5 | -- | -- | 8.391 | -- | 1.9667 | 6.6443 | 13.691 | 2.788 | 11.923
09:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 16.9 | 19 | 10.5 | 38 | 11.49 | 12.35 | 8.508 | -- | -- | 1.078 | 37.74 | 24.65 | 105.67 | 61.22 | 27.089 | 10.82 | 13.82 | 0 | 0.37 | -- | -- | 21.17 | 115.36 | 26.51 | 22.086 | 0.86 | 0 | 1.1066 | 10 | 10.3032 | 5.7284 | 9.8 | 7.88 | 12.54 | 11.5 | -- | -- | 8.419 | -- | 1.9755 | 6.6443 | 13.691 | 2.83 | 11.923
09:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 16.9 | 19 | 10.5 | 38 | 11.49 | 12.35 | 8.508 | -- | -- | 1.078 | 37.74 | 24.65 | 105.67 | 61.22 | 27.089 | 10.82 | 13.82 | 0 | 0.37 | -- | -- | 21.17 | 115.36 | 26.51 | 22.086 | 0.86 | 0 | 1.1066 | 10 | 10.3032 | 5.7284 | 9.8 | 7.88 | 12.54 | 11.5 | -- | -- | 8.419 | -- | 1.9755 | 6.6443 | 13.691 | 2.83 | 11.923
10:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 17.8 | 19 | 10.5 | 38 | 11.43 | 12.35 | 8.367 | -- | -- | 1.078 | 46.83 | 25.44 | 107.56 | 50.4 | 26.553 | 10.68 | 13.82 | 2 | 0.36 | -- | -- | 25.43 | 119.62 | 25.79 | 21.68 | 2.32 | 0 | 1.1066 | 9.1 | 10.3518 | 5.7284 | 9.8 | 7.49 | 12.14 | 11.5 | -- | -- | 8.401 | -- | 1.9914 | 6.6443 | 13.691 | 2.907 | 12.076
10:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 17.8 | 19 | 10.5 | 38 | 11.43 | 12.35 | 8.367 | -- | -- | 1.078 | 46.83 | 25.44 | 107.56 | 50.4 | 26.553 | 10.68 | 13.82 | 2 | 0.36 | -- | -- | 25.43 | 119.62 | 25.79 | 21.68 | 2.32 | 0 | 1.1066 | 9.1 | 10.3518 | 5.7284 | 9.8 | 7.49 | 12.14 | 11.5 | -- | -- | 8.401 | -- | 1.9914 | 6.6443 | 13.691 | 2.907 | 12.076
11:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.5 | 19 | 10.5 | 38 | 11.44 | 10.52 | 8.469 | -- | -- | 1.078 | 46.83 | 25.44 | 109.48 | 52.32 | 27.091 | 10.64 | 13.82 | 0.93 | 0.35 | -- | -- | 22.76 | 116.95 | 25.33 | 21.275 | 2.15 | 0 | 1.1066 | 13.8 | 10.3206 | 5.7284 | 9.8 | 7.42 | 12.08 | 11.5 | -- | -- | 8.402 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 12.314
11:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.5 | 19 | 10.5 | 38 | 11.44 | 10.52 | 8.469 | -- | -- | 1.078 | 46.83 | 25.44 | 109.48 | 52.32 | 27.091 | 10.64 | 13.82 | 0.93 | 0.35 | -- | -- | 22.76 | 116.95 | 25.33 | 21.275 | 2.15 | 0 | 1.1066 | 13.8 | 10.3206 | 5.7284 | 9.8 | 7.42 | 12.08 | 11.5 | -- | -- | 8.402 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 12.314
12:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.4 | 19 | 10.1 | 38 | 11.49 | 15.32 | 12.594 | -- | -- | 1.078 | 57.16 | 24.26 | 109.48 | 55.02 | 25.748 | 10.63 | 13.82 | 0.83 | 0.35 | -- | -- | 23.35 | 116.74 | 25.15 | 20.404 | 2.49 | 0 | 1.1066 | 15.9 | 10.1586 | 5.7284 | 9.8 | 7.66 | 12.32 | 11.5 | -- | -- | 8.352 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 12.215
12:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.4 | 19 | 10.1 | 38 | 11.49 | 15.32 | 12.594 | -- | -- | 1.078 | 57.16 | 24.26 | 109.48 | 55.02 | 25.748 | 10.63 | 13.82 | 0.83 | 0.35 | -- | -- | 23.35 | 116.74 | 25.15 | 20.404 | 2.49 | 0 | 1.1066 | 15.9 | 10.1586 | 5.7284 | 9.8 | 7.66 | 12.32 | 11.5 | -- | -- | 8.352 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 12.215
13:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.5 | 19 | 10.1 | 38 | 11.5 | 12.28 | 12.456 | -- | -- | 1.078 | 49.92 | 22.02 | 108.52 | 53.4 | 26.016 | 10.6 | 14.41 | 0.53 | 0.34 | -- | -- | 20.76 | 114.15 | 24.17 | 20.545 | 1.32 | 0 | 1.1066 | 16 | 10.5933 | 5.7284 | 10.1 | 7.42 | 12.08 | 11.5 | -- | -- | 8.417 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 12.019
13:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.5 | 19 | 10.1 | 38 | 11.5 | 12.28 | 12.456 | -- | -- | 1.078 | 49.92 | 22.02 | 108.52 | 53.4 | 26.016 | 10.6 | 14.41 | 0.53 | 0.34 | -- | -- | 20.76 | 114.15 | 24.17 | 20.545 | 1.32 | 0 | 1.1066 | 16 | 10.5933 | 5.7284 | 10.1 | 7.42 | 12.08 | 11.5 | -- | -- | 8.417 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 12.019
14:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 13.2 | 19 | 9.3 | 36 | 13.44 | 12.27 | 12.568 | -- | -- | 1.078 | 47.44 | 20 | 106.61 | 56.69 | 26.016 | 10.62 | 13.82 | 1.13 | 0.33 | -- | -- | 20.85 | 114.24 | 24.18 | 21.036 | 2.23 | 0 | 1.1066 | 10 | 10.3032 | 5.7284 | 10.1 | 7.46 | 12.12 | 11.5 | -- | -- | 8.448 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 11.977
14:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 13.2 | 19 | 9.3 | 36 | 13.44 | 12.27 | 12.568 | -- | -- | 1.078 | 47.44 | 20 | 106.61 | 56.69 | 26.016 | 10.62 | 13.82 | 1.13 | 0.33 | -- | -- | 20.85 | 114.24 | 24.18 | 21.036 | 2.23 | 0 | 1.1066 | 10 | 10.3032 | 5.7284 | 10.1 | 7.46 | 12.12 | 11.5 | -- | -- | 8.448 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 11.977
15:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.6 | 19 | 9.3 | 36 | 13.42 | 12.24 | 12.603 | -- | -- | 1.078 | 48.67 | 20 | 103.8 | 60.52 | 25.465 | 10.67 | 14.41 | 0.67 | 0.32 | -- | -- | 15.9 | 109.29 | 24.78 | 20.737 | 2.82 | 0 | 1.1066 | 10 | 10.0386 | 5.7284 | 10.1 | 7.66 | 12.32 | 11.5 | -- | -- | 8.422 | -- | 2.0923 | 6.6443 | 13.919 | 3.165 | 11.977
15:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.6 | 19 | 9.3 | 36 | 13.42 | 12.24 | 12.603 | -- | -- | 1.078 | 48.67 | 20 | 103.8 | 60.52 | 25.465 | 10.67 | 14.41 | 0.67 | 0.32 | -- | -- | 15.9 | 109.29 | 24.78 | 20.737 | 2.82 | 0 | 1.1066 | 10 | 10.0386 | 5.7284 | 10.1 | 7.66 | 12.32 | 11.5 | -- | -- | 8.422 | -- | 2.0923 | 6.6443 | 13.919 | 3.165 | 11.977
16:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 11.4 | 19 | 8.5 | 36 | 13.47 | 12.41 | 12.481 | -- | -- | 1.078 | 45.03 | 20.94 | 102.87 | 61.3 | 25.858 | 10.75 | 14.41 | 0.61 | 0.36 | -- | -- | 20.54 | 113.93 | 24.48 | 21.374 | 3.09 | 0 | 1.1066 | 9.6 | 10.1453 | 5.7284 | 10.1 | 7.36 | 12.02 | 11.5 | -- | -- | 8.313 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.977
16:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 11.4 | 19 | 8.5 | 36 | 13.47 | 12.41 | 12.481 | -- | -- | 1.078 | 45.03 | 20.94 | 102.87 | 61.3 | 25.858 | 10.75 | 14.41 | 0.61 | 0.36 | -- | -- | 20.54 | 113.93 | 24.48 | 21.374 | 3.09 | 0 | 1.1066 | 9.6 | 10.1453 | 5.7284 | 10.1 | 7.36 | 12.02 | 11.5 | -- | -- | 8.313 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.977
17:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.3 | 19 | 8.5 | 36 | 13.44 | 12.37 | 12.579 | -- | -- | 1.078 | 45.63 | 21.3 | 102.87 | 57.24 | 26.66 | 10.66 | 14.41 | 0 | 0.35 | -- | -- | 18.93 | 112.32 | 25.09 | 20.512 | 3.06 | 0 | 1.1066 | 9.7 | 10.1903 | 5.7284 | 10.1 | 7.32 | 11.98 | 11.5 | -- | -- | 8.283 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.977
17:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.3 | 19 | 8.5 | 36 | 13.44 | 12.37 | 12.579 | -- | -- | 1.078 | 45.63 | 21.3 | 102.87 | 57.24 | 26.66 | 10.66 | 14.41 | 0 | 0.35 | -- | -- | 18.93 | 112.32 | 25.09 | 20.512 | 3.06 | 0 | 1.1066 | 9.7 | 10.1903 | 5.7284 | 10.1 | 7.32 | 11.98 | 11.5 | -- | -- | 8.283 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.977
18:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 22.1 | 19 | 8.5 | 37 | 15.51 | 12.36 | 15.458 | 1.07 | 40.36 | 1.078 | 51.19 | 20 | 102.87 | 56.04 | 25.208 | 10.62 | 14.41 | 1.76 | 0.34 | -- | -- | 23.69 | 117.08 | 24.23 | 20.567 | 1.79 | 0 | 1.1066 | 15.7 | 10.3481 | 5.7284 | 10.1 | 7.71 | 12.37 | 11.5 | -- | -- | 8.238 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.935
18:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 22.1 | 19 | 8.5 | 37 | 15.51 | 12.36 | 15.458 | 1.07 | 40.36 | 1.078 | 51.19 | 20 | 102.87 | 56.04 | 25.208 | 10.62 | 14.41 | 1.76 | 0.34 | -- | -- | 23.69 | 117.08 | 24.23 | 20.567 | 1.79 | 0 | 1.1066 | 15.7 | 10.3481 | 5.7284 | 10.1 | 7.71 | 12.37 | 11.5 | -- | -- | 8.238 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.935
19:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 25.4 | 19 | 8.5 | 37 | 15.55 | 12.32 | 20.203 | -- | -- | 1.078 | 55.12 | 20 | 103.8 | 56.97 | 22.477 | 10.72 | 14.41 | 1.77 | 0.33 | -- | -- | 14.47 | 107.86 | 24.2 | 19.958 | 1 | 0 | 1.1066 | 16.4 | 10.2626 | 5.7284 | 10.1 | 7.46 | 12.12 | 11.5 | -- | -- | 8.249 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.923
19:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 25.4 | 19 | 8.5 | 37 | 15.55 | 12.32 | 20.203 | -- | -- | 1.078 | 55.12 | 20 | 103.8 | 56.97 | 22.477 | 10.72 | 14.41 | 1.77 | 0.33 | -- | -- | 14.47 | 107.86 | 24.2 | 19.958 | 1 | 0 | 1.1066 | 16.4 | 10.2626 | 5.7284 | 10.1 | 7.46 | 12.12 | 11.5 | -- | -- | 8.249 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.923
20:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 19.9 | 19 | 8.5 | 38 | 15.56 | 12.4 | 20.25 | -- | -- | 1.078 | 57.84 | 21.65 | 103.8 | 56.97 | 23.018 | 10.71 | 14.41 | 1.23 | 0.33 | -- | -- | 20.35 | 113.74 | 23.68 | 19.743 | 2.18 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.3155 | 5.7284 | 10.1 | 7.39 | 12.05 | 11.5 | -- | -- | 8.33 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.923
20:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 19.9 | 19 | 8.5 | 38 | 15.56 | 12.4 | 20.25 | -- | -- | 1.078 | 57.84 | 21.65 | 103.8 | 56.97 | 23.018 | 10.71 | 14.41 | 1.23 | 0.33 | -- | -- | 20.35 | 113.74 | 23.68 | 19.743 | 2.18 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.3155 | 5.7284 | 10.1 | 7.39 | 12.05 | 11.5 | -- | -- | 8.33 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 11.923
21:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 30.4 | 19 | 8.5 | 37 | 15.45 | 12.42 | 20.27 | -- | -- | 1.078 | 62.8 | 23.88 | 103.8 | 55.75 | 23.588 | 10.77 | 14.41 | 0.77 | 0.41 | -- | -- | 20.77 | 114.16 | 23.42 | 19.366 | 3.36 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.378 | 5.7284 | 10.1 | 7.44 | 12.09 | 11.5 | -- | -- | 8.303 | -- | 2.0744 | 6.6443 | 13.989 | 3.009 | 11.769
21:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 30.4 | 19 | 8.5 | 37 | 15.45 | 12.42 | 20.27 | -- | -- | 1.078 | 62.8 | 23.88 | 103.8 | 55.75 | 23.588 | 10.77 | 14.41 | 0.77 | 0.41 | -- | -- | 20.77 | 114.16 | 23.42 | 19.366 | 3.36 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.378 | 5.7284 | 10.1 | 7.44 | 12.09 | 11.5 | -- | -- | 8.303 | -- | 2.0744 | 6.6443 | 13.989 | 3.009 | 11.769
22:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 22.8 | 19 | 8.5 | 36 | 15.55 | 12.45 | 20.19 | -- | -- | 1.078 | 49.92 | 22.75 | 103.8 | 55.75 | 21.836 | 10.8 | 14.41 | 0.99 | 0.39 | -- | -- | 13.6 | 106.99 | 23.38 | 19.871 | 2.55 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.3636 | 5.7284 | 10.1 | 7.3 | 11.96 | 11.5 | -- | -- | 8.281 | -- | 2.0979 | 6.6443 | 13.989 | 3.122 | 11.881
22:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 22.8 | 19 | 8.5 | 36 | 15.55 | 12.45 | 20.19 | -- | -- | 1.078 | 49.92 | 22.75 | 103.8 | 55.75 | 21.836 | 10.8 | 14.41 | 0.99 | 0.39 | -- | -- | 13.6 | 106.99 | 23.38 | 19.871 | 2.55 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.3636 | 5.7284 | 10.1 | 7.3 | 11.96 | 11.5 | -- | -- | 8.281 | -- | 2.0979 | 6.6443 | 13.989 | 3.122 | 11.881
23:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 27.8 | 19 | 8.5 | 36 | 13 | 12.42 | 13.967 | -- | -- | 1.078 | 46.83 | 22.02 | 103.8 | 56.97 | 23.5 | 10.79 | 14.41 | 0.53 | 0.38 | -- | -- | 19.59 | 112.98 | 23.38 | 19.151 | 2.47 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.3058 | 5.7284 | 10.1 | 7.38 | 12.04 | 11.5 | 14.591 | 41.0319 | 8.233 | 16.7796 | 2.0834 | 6.6443 | 13.989 | 3.052 | 11.923
23:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 27.8 | 19 | 8.5 | 36 | 13 | 12.42 | 13.967 | -- | -- | 1.078 | 46.83 | 22.02 | 103.8 | 56.97 | 23.5 | 10.79 | 14.41 | 0.53 | 0.38 | -- | -- | 19.59 | 112.98 | 23.38 | 19.151 | 2.47 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.3058 | 5.7284 | 10.1 | 7.38 | 12.04 | 11.5 | 14.591 | 41.0319 | 8.233 | 16.7796 | 2.0834 | 6.6443 | 13.989 | 3.052 | 11.923
MAX | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 11.1 | 19 | 8.1 | 31 | 11.43 | 10.52 | 8.285 | 1.07 | 40.36 | 1.078 | 37.74 | 20 | 102.87 | 48.93 | 21.836 | 10.6 | 13.82 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 13.6 | 106.99 | 21.19 | 17.636 | 0.31 | 0 | 1.1066 | 8.8 | 9.9897 | 5.7284 | 9.8 | 7.3 | 11.96 | 11.5 | 14.591 | 41.0066 | 8.233 | 16.7796 | 1.9446 | 6.6443 | 13.691 | 2.681 | 11.727
MIN | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 30.4 | 19 | 10.5 | 42 | 15.56 | 15.32 | 20.27 | 1.07 | 41.67 | 1.078 | 62.8 | 25.44 | 109.48 | 61.3 | 27.091 | 10.89 | 14.41 | 2.237 | 0.48 | 0 | 0 | 27.64 | 124.97 | 26.51 | 22.774 | 5.37 | 0.4 | 1.1066 | 16.4 | 10.5933 | 5.7284 | 10.1 | 7.92 | 12.58 | 11.5 | 14.591 | 41.0319 | 8.448 | 16.7796 | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.314
PROM | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.55 | 19 | 9.3833 | 37.5417 | 13.3196 | 12.3908 | 13.3328 | 1.07 | 41.015 | 1.078 | 49.7646 | 21.9492 | 104.9388 | 55.8067 | 25.2247 | 10.7513 | 14.1642 | 0.92633 | 0.3675 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.3742 | 115.0487 | 24.4092 | 20.6307 | 2.9158 | 0.016667 | 1.1066 | 13.2458 | 10.244 | 5.7284 | 9.9375 | 7.5679 | 12.2263 | 11.5 | 14.591 | 41.0192 | 8.3564 | 16.7796 | 2.0234 | 6.6443 | 13.7998 | 2.9524 | 11.9387
INICIO | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 11.1 | 19 | 8.1 | 31 | 15 | 12.35 | 14.43 | -- | -- | 1.078 | 56.47 | 20.25 | 104.73 | 52.25 | 26.524 | 10.86 | 14.41 | 0.162 | 0.33 | -- | -- | 19.75 | 117.08 | 24.28 | 21.046 | 4.81 | 0 | 1.1066 | 10.2 | 10.0525 | 5.7284 | 9.8 | 7.6 | 12.26 | 11.5 | -- | 41.0066 | 8.422 | -- | 1.9446 | 6.6443 | 13.691 | 2.681 | 11.923
FINAL | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 27.8 | 19 | 8.5 | 36 | 13 | 12.42 | 13.967 | -- | -- | 1.078 | 46.83 | 22.02 | 103.8 | 56.97 | 23.5 | 10.79 | 14.41 | 0.53 | 0.38 | -- | -- | 19.59 | 112.98 | 23.38 | 19.151 | 2.47 | 0 | 1.1066 | 16.2 | 10.3058 | 5.7284 | 10.1 | 7.38 | 12.04 | 11.5 | 14.591 | 41.0319 | 8.233 | 16.7796 | 2.0834 | 6.6443 | 13.989 | 3.052 | 11.923
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.03 | 6.6922 | 0.45975 | 0.189 | 0.21682 | 0.01504 | 3875.1763 | -- | -- | 0.65387 | 22.6577 | -- | 0.34088 | 0.23443 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.26 | 0.412 | -- | 265.33 | 0.092 | 0.058 | 33.54 | 0.066 | 0.25968 | 0.29246 | 4.64 | 0.294
00:30 | 2691.03 | 6.6922 | 0.45975 | 0.189 | 0.21682 | 0.01504 | 3875.1763 | -- | -- | 0.65387 | 22.6577 | -- | 0.34088 | 0.23443 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.26 | 0.412 | -- | 265.33 | 0.092 | 0.058 | 33.54 | 0.066 | 0.25968 | 0.29246 | 4.64 | 0.294
01:00 | 2691.07 | 6.7695 | 0.6355 | 0.18 | 0.21445 | 0.01871 | 3875.1937 | -- | -- | 0.60392 | 22.7018 | -- | 0.36049 | 0.23443 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.259 | 0.433 | -- | 265.331 | 0.091 | 0.065 | 33.54 | 0.07 | 0.24877 | 0.29971 | 4.76 | 0.306
01:30 | 2691.07 | 6.7695 | 0.6355 | 0.18 | 0.21445 | 0.01871 | 3875.1937 | -- | -- | 0.60392 | 22.7018 | -- | 0.36049 | 0.23443 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.259 | 0.433 | -- | 265.331 | 0.091 | 0.065 | 33.54 | 0.07 | 0.24877 | 0.29971 | 4.76 | 0.306
02:00 | 2691.15 | 6.8444 | 0.813 | 0.183 | 0.21515 | 0.02109 | 3875.1995 | -- | -- | 0.55332 | 22.7165 | -- | 0.38082 | 0.21842 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.259 | 0.453 | -- | 265.332 | 0.093 | 0.07 | 33.54 | 0.074 | 0.24157 | 0.29971 | 5.04 | 0.304
02:30 | 2691.15 | 6.8444 | 0.813 | 0.183 | 0.21515 | 0.02109 | 3875.1995 | -- | -- | 0.55332 | 22.7165 | -- | 0.38082 | 0.21842 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.259 | 0.453 | -- | 265.332 | 0.093 | 0.07 | 33.54 | 0.074 | 0.24157 | 0.29971 | 5.04 | 0.304
03:00 | 2691.19 | 6.9194 | 0.991 | 0.192 | 0.2112 | 0.02507 | 3875.2101 | -- | -- | 0.50236 | 22.7437 | -- | 0.39462 | 0.19801 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.259 | 0.474 | -- | 265.333 | 0.09 | 0.071 | 33.54 | 0.077 | 0.24636 | 0.28887 | 5.32 | 0.3
03:30 | 2691.19 | 6.9194 | 0.991 | 0.192 | 0.2112 | 0.02507 | 3875.2101 | -- | -- | 0.50236 | 22.7437 | -- | 0.39462 | 0.19801 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.259 | 0.474 | -- | 265.333 | 0.09 | 0.071 | 33.54 | 0.077 | 0.24636 | 0.28887 | 5.32 | 0.3
04:00 | 2691.25 | 6.9967 | 1.153 | 0.197 | 0.21933 | 0.02706 | 3875.2126 | -- | -- | 0.45133 | 22.7499 | -- | 0.4157 | 0.17893 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.259 | 0.495 | -- | 265.334 | 0.088 | 0.07 | 33.54 | 0.082 | 0.27293 | 0.27229 | 5.61 | 0.295
04:30 | 2691.25 | 6.9967 | 1.153 | 0.197 | 0.21933 | 0.02706 | 3875.2126 | -- | -- | 0.45133 | 22.7499 | -- | 0.4157 | 0.17893 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.259 | 0.495 | -- | 265.334 | 0.088 | 0.07 | 33.54 | 0.082 | 0.27293 | 0.27229 | 5.61 | 0.295
05:00 | 2691.3 | 7.074 | 1.303 | 0.205 | 0.2139 | 0.03096 | 3875.233 | -- | -- | 0.3995 | 22.8019 | -- | 0.42273 | 0.16124 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.259 | 0.51 | -- | 265.335 | 0.086 | 0.069 | 33.54 | 0.092 | 0.28038 | 0.26298 | 5.9 | 0.29
05:30 | 2691.3 | 7.074 | 1.303 | 0.205 | 0.2139 | 0.03096 | 3875.233 | -- | -- | 0.3995 | 22.8019 | -- | 0.42273 | 0.16124 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.259 | 0.51 | -- | 265.335 | 0.086 | 0.069 | 33.54 | 0.092 | 0.28038 | 0.26298 | 5.9 | 0.29
06:00 | 2691.34 | 7.1514 | 1.363 | 0.208 | 0.21798 | 0.0297 | 3875.2434 | -- | -- | 0.34745 | 22.8283 | -- | 0.44452 | 0.14509 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.259 | 0.523 | 75.57 | 265.337 | 0.085 | 0.068 | 33.54 | 0.102 | 0.30755 | 0.24589 | 6.07 | 0.285
06:30 | 2691.34 | 7.1514 | 1.363 | 0.208 | 0.21798 | 0.0297 | 3875.2434 | -- | -- | 0.34745 | 22.8283 | -- | 0.44452 | 0.14509 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.259 | 0.523 | 75.57 | 265.337 | 0.085 | 0.068 | 33.54 | 0.102 | 0.30755 | 0.24589 | 6.07 | 0.285
07:00 | 2691.37 | 7.2311 | 1.363 | 0.218 | 0.20418 | 0.03107 | 3875.2492 | -- | -- | 0.29527 | 22.843 | -- | 0.45905 | 0.13393 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.259 | 0.52 | -- | 265.338 | 0.083 | 0.063 | 33.54 | 0.112 | 0.32754 | 0.25608 | 6.29 | 0.291
07:30 | 2691.37 | 7.2311 | 1.363 | 0.218 | 0.20418 | 0.03107 | 3875.2492 | -- | -- | 0.29527 | 22.843 | -- | 0.45905 | 0.13393 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.259 | 0.52 | -- | 265.338 | 0.083 | 0.063 | 33.54 | 0.112 | 0.32754 | 0.25608 | 6.29 | 0.291
08:00 | 2691.42 | 7.3114 | 1.342 | 0.217 | 0.19073 | 0.03304 | 3875.2668 | -- | -- | 0.25375 | 22.888 | 160.1747 | 0.48161 | 0.12023 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.259 | 0.507 | -- | 265.339 | 0.074 | 0.055 | 33.54 | 0.122 | 0.28786 | 0.26878 | 6.59 | 0.307
08:30 | 2691.42 | 7.3114 | 1.342 | 0.217 | 0.19073 | 0.03304 | 3875.2668 | -- | -- | 0.25375 | 22.888 | 160.1747 | 0.48161 | 0.12023 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.259 | 0.507 | -- | 265.339 | 0.074 | 0.055 | 33.54 | 0.122 | 0.28786 | 0.26878 | 6.59 | 0.307
09:00 | 2691.47 | 7.395 | 1.315 | 0.208 | 0.18376 | 0.03204 | 3875.2598 | -- | -- | 0.25719 | 22.8702 | -- | 0.47409 | 0.105 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.258 | 0.485 | -- | 265.33 | 0.063 | 0.039 | 33.54 | 0.132 | 0.28636 | 0.26529 | 6.87 | 0.322
09:30 | 2691.47 | 7.395 | 1.315 | 0.208 | 0.18376 | 0.03204 | 3875.2598 | -- | -- | 0.25719 | 22.8702 | -- | 0.47409 | 0.105 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.258 | 0.485 | -- | 265.33 | 0.063 | 0.039 | 33.54 | 0.132 | 0.28636 | 0.26529 | 6.87 | 0.322
10:00 | 2691.52 | 7.4782 | 1.294 | 0.205 | 0.17181 | 0.03227 | 3875.2613 | -- | -- | 0.30931 | 22.8741 | -- | 0.48161 | 0.09113 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.258 | 0.466 | -- | 265.322 | 0.053 | 0.035 | 33.54 | 0.141 | 0.2954 | 0.25952 | 7.17 | 0.337
10:30 | 2691.52 | 7.4782 | 1.294 | 0.205 | 0.17181 | 0.03227 | 3875.2613 | -- | -- | 0.30931 | 22.8741 | -- | 0.48161 | 0.09113 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.258 | 0.466 | -- | 265.322 | 0.053 | 0.035 | 33.54 | 0.141 | 0.2954 | 0.25952 | 7.17 | 0.337
11:00 | 2691.58 | 7.5623 | 1.267 | 0.197 | 0.16024 | 0.03233 | 3875.2659 | -- | -- | 0.39339 | 22.8857 | -- | 0.47409 | 0.08851 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.258 | 0.44 | -- | 265.313 | 0.042 | 0.035 | 33.54 | 0.141 | 0.28786 | 0.26298 | 7.45 | 0.347
11:30 | 2691.58 | 7.5623 | 1.267 | 0.197 | 0.16024 | 0.03233 | 3875.2659 | -- | -- | 0.39339 | 22.8857 | -- | 0.47409 | 0.08851 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.258 | 0.44 | -- | 265.313 | 0.042 | 0.035 | 33.54 | 0.141 | 0.28786 | 0.26298 | 7.45 | 0.347
12:00 | 2691.63 | 7.6425 | 1.246 | 0.225 | 0.14777 | 0.03082 | 3875.262 | -- | -- | 0.49294 | 22.8756 | -- | 0.46657 | 0.08593 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.258 | 0.416 | -- | 265.304 | 0.031 | 0.025 | 33.54 | 0.141 | 0.29692 | 0.25952 | 7.73 | 0.337
12:30 | 2691.63 | 7.6425 | 1.246 | 0.225 | 0.14777 | 0.03082 | 3875.262 | -- | -- | 0.49294 | 22.8756 | -- | 0.46657 | 0.08593 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.258 | 0.416 | -- | 265.304 | 0.031 | 0.025 | 33.54 | 0.141 | 0.29692 | 0.25952 | 7.73 | 0.337
13:00 | 2691.72 | 7.7213 | 1.222 | 0.233 | 0.14878 | 0.02929 | 3875.2693 | -- | -- | 0.51831 | 22.8942 | -- | 0.47409 | 0.09654 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.258 | 0.401 | -- | 265.295 | 0.033 | 0.017 | 33.54 | 0.141 | 0.29843 | 0.24814 | 7.99 | 0.327
13:30 | 2691.72 | 7.7213 | 1.222 | 0.233 | 0.14878 | 0.02929 | 3875.2693 | -- | -- | 0.51831 | 22.8942 | -- | 0.47409 | 0.09654 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.258 | 0.401 | -- | 265.295 | 0.033 | 0.017 | 33.54 | 0.141 | 0.29843 | 0.24814 | 7.99 | 0.327
14:00 | 2691.79 | 7.801 | 1.192 | 0.236 | 0.13694 | 0.02981 | 3875.2857 | -- | -- | 0.52838 | 22.9362 | -- | 0.46657 | 0.105 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.258 | 0.402 | -- | 265.287 | 0.031 | 0.012 | 33.54 | 0.141 | 0.28636 | 0.26529 | 8.27 | 0.334
14:30 | 2691.79 | 7.801 | 1.192 | 0.236 | 0.13694 | 0.02981 | 3875.2857 | -- | -- | 0.52838 | 22.9362 | -- | 0.46657 | 0.105 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.258 | 0.402 | -- | 265.287 | 0.031 | 0.012 | 33.54 | 0.141 | 0.28636 | 0.26529 | 8.27 | 0.334
15:00 | 2691.86 | 7.8799 | 1.162 | 0.233 | 0.13114 | 0.03103 | 3875.29 | -- | -- | 0.54697 | 22.9471 | -- | 0.47409 | 0.10213 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.257 | 0.389 | -- | 265.278 | 0.028 | 0.012 | 33.54 | 0.14 | 0.28187 | 0.26413 | 8.5 | 0.346
15:30 | 2691.86 | 7.8799 | 1.162 | 0.233 | 0.13114 | 0.03103 | 3875.29 | -- | -- | 0.54697 | 22.9471 | -- | 0.47409 | 0.10213 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.257 | 0.389 | -- | 265.278 | 0.028 | 0.012 | 33.54 | 0.14 | 0.28187 | 0.26413 | 8.5 | 0.346
16:00 | 2691.92 | 7.8256 | 1.1341 | 0.234 | 0.11473 | 0.03265 | 3875.2796 | -- | -- | 0.55286 | 22.9207 | -- | 0.46657 | 0.09931 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.258 | 0.366 | -- | 265.269 | 0.025 | 0.019 | 33.54 | 0.14 | 0.26456 | 0.28767 | 8.77 | 0.358
16:30 | 2691.92 | 7.8256 | 1.1341 | 0.234 | 0.11473 | 0.03265 | 3875.2796 | -- | -- | 0.55286 | 22.9207 | -- | 0.46657 | 0.09931 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.258 | 0.366 | -- | 265.269 | 0.025 | 0.019 | 33.54 | 0.14 | 0.26456 | 0.28767 | 8.77 | 0.358
17:00 | 2691.98 | 7.7381 | 1.1017 | 0.223 | 0.11786 | 0.03101 | 3875.2751 | -- | 6.5425 | 0.55703 | 22.909 | -- | 0.45179 | 0.09381 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.258 | 0.355 | -- | 265.261 | 0.022 | 0.02 | 33.54 | 0.14 | 0.26334 | 0.29487 | 8.81 | 0.37
17:30 | 2691.98 | 7.7381 | 1.1017 | 0.223 | 0.11786 | 0.03101 | 3875.2751 | -- | 6.5425 | 0.55703 | 22.909 | -- | 0.45179 | 0.09381 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.258 | 0.355 | -- | 265.261 | 0.022 | 0.02 | 33.54 | 0.14 | 0.26334 | 0.29487 | 8.81 | 0.37
18:00 | 2692 | 7.8006 | 1.0747 | 0.203 | 0.13698 | 0.02804 | 3875.2677 | -- | -- | 0.57722 | 22.8904 | 158.7354 | 0.43726 | 0.09381 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.257 | 0.343 | 75.57 | 265.252 | 0.022 | 0.02 | 33.54 | 0.132 | 0.28937 | 0.27464 | 8.63 | 0.37
18:30 | 2692 | 7.8006 | 1.0747 | 0.203 | 0.13698 | 0.02804 | 3875.2677 | -- | -- | 0.57722 | 22.8904 | 158.7354 | 0.43726 | 0.09381 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.257 | 0.343 | 75.57 | 265.252 | 0.022 | 0.02 | 33.54 | 0.132 | 0.28937 | 0.27464 | 8.63 | 0.37
19:00 | 2692.02 | 7.809 | 1.0504 | 0.208 | 0.15161 | 0.03194 | 3875.269 | -- | -- | 0.63346 | 22.8935 | -- | 0.42273 | 0.105 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.257 | 0.323 | -- | 265.243 | 0.038 | 0.023 | 33.54 | 0.115 | 0.32445 | 0.24365 | 8.34 | 0.361
19:30 | 2692.02 | 7.809 | 1.0504 | 0.208 | 0.15161 | 0.03194 | 3875.269 | -- | -- | 0.63346 | 22.8935 | -- | 0.42273 | 0.105 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.257 | 0.323 | -- | 265.243 | 0.038 | 0.023 | 33.54 | 0.115 | 0.32445 | 0.24365 | 8.34 | 0.361
20:00 | 2692.05 | 7.7032 | 1.0288 | 0.208 | 0.16885 | 0.03196 | 3875.283 | -- | -- | 0.69338 | 22.9292 | -- | 0.40868 | 0.12023 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.257 | 0.296 | -- | 265.235 | 0.057 | 0.03 | 33.54 | 0.098 | 0.33532 | 0.23481 | 8.13 | 0.351
20:30 | 2692.05 | 7.7032 | 1.0288 | 0.208 | 0.16885 | 0.03196 | 3875.283 | -- | -- | 0.69338 | 22.9292 | -- | 0.40868 | 0.12023 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.257 | 0.296 | -- | 265.235 | 0.057 | 0.03 | 33.54 | 0.098 | 0.33532 | 0.23481 | 8.13 | 0.351
21:00 | 2692.08 | 7.5192 | 0.9991 | 0.197 | 0.19963 | 0.03011 | 3875.2842 | -- | -- | 0.71537 | 22.9323 | -- | 0.39462 | 0.13393 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.257 | 0.283 | -- | 265.226 | 0.076 | 0.037 | 33.54 | 0.081 | 0.38454 | 0.18753 | 8.05 | 0.342
21:30 | 2692.08 | 7.5192 | 0.9991 | 0.197 | 0.19963 | 0.03011 | 3875.2842 | -- | -- | 0.71537 | 22.9323 | -- | 0.39462 | 0.13393 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.257 | 0.283 | -- | 265.226 | 0.076 | 0.037 | 33.54 | 0.081 | 0.38454 | 0.18753 | 8.05 | 0.342
22:00 | 2692.12 | 7.3481 | 0.964 | 0.197 | 0.21561 | 0.03092 | 3875.2732 | -- | -- | 0.72062 | 22.9044 | -- | 0.38082 | 0.14509 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.257 | 0.285 | -- | 265.217 | 0.095 | 0.047 | 33.54 | 0.064 | 0.41064 | 0.16661 | 7.83 | 0.333
22:30 | 2692.12 | 7.3481 | 0.964 | 0.197 | 0.21561 | 0.03092 | 3875.2732 | -- | -- | 0.72062 | 22.9044 | -- | 0.38082 | 0.14509 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.257 | 0.285 | -- | 265.217 | 0.095 | 0.047 | 33.54 | 0.064 | 0.41064 | 0.16661 | 7.83 | 0.333
23:00 | 2692.15 | 7.3447 | 0.9343 | 0.198 | 0.2246 | 0.03006 | 3875.2729 | -- | -- | 0.70149 | 22.9059 | -- | 0.38082 | 0.16124 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.257 | 0.302 | -- | 265.208 | 0.106 | 0.057 | 33.54 | 0.06 | 0.45421 | 0.12486 | 7.56 | 0.323
23:30 | 2692.15 | 7.3447 | 0.9343 | 0.198 | 0.2246 | 0.03006 | 3875.2729 | -- | -- | 0.70149 | 22.9059 | -- | 0.38082 | 0.16124 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.257 | 0.302 | -- | 265.208 | 0.106 | 0.057 | 33.54 | 0.06 | 0.45421 | 0.12486 | 7.56 | 0.323

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.23
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.64
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.46
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.74
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.95
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 28.745
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.03
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.89
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
10/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.85
10/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
10/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 10:21:59 | 26.369
10/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 10:22:00 | 23:59:59 | 31.336
10/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 12:00:00 | 5.729
10/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 12:01:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/09/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 40.92 | Caudal de las 18h del dia 09sep
10/09/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
10/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.47 | 604.468 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 345.42 | 345.422 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/09/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 415.41 | 415.41 | 0 | m3
10/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
10/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9855.23 | 9855.23 | 0 | m3
10/09/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
10/09/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
10/09/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59813.59 | 59813.59 | 0 | m3
10/09/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
10/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
10/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 630.99 | 630.99 | 0 | m3
10/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 754.05 | 754.05 | 0 | m3
10/09/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 790.87 | 791.563 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
10/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.15 | 2179.15 | 0 | m3
10/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
10/09/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.76 | 5632.76 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA.
10/09/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
10/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9.46 | 9.46 | 0 | m3
10/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 488.51 | 488.51 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 10/Sep
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1096.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1226.59
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 557.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 483.98
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 642.54
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 968.08
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 295312.464
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1157810
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1140912
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1293778
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 451335
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1126912.41
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1124798.27
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1480375.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 270892.69
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1631284.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 298507.31
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1213923.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1323557.431
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1319856.876
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1392100.598
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1883167
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 15644.19
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 15942.63
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 15589.63
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 15146.78
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 15214.17
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14479.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 4621.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14077.61
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14077.61
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1161107
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 902.9633

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
10/09/2025 00:00 | 90.5 | 2986.03 | 76.08 | 76.08 | 4474.7 | 511.91 | 7566 | 22796 | 4092.6556 | 4458.5293 | 4449.7276 | 4458.464 | 2750 | 6635.4 | 4858.751
10/09/2025 01:00 | 90.4 | 2986.03 | 78.34 | 78.34 | 4474.7 | 510.93 | 7786 | 22696 | 4169.0918 | 4499.358 | 4490.926 | 4499.8032 | 2750 | 6635.8 | 4939.697
10/09/2025 02:00 | 90.3 | 2986.73 | 80.52 | 80.52 | 4474.7 | 509.95 | 8006 | 22676 | 4247.7653 | 4532.9239 | 4523.798 | 4533.1337 | 2750 | 6662.8 | 5272.39
10/09/2025 03:00 | 90.2 | 2987.19 | 82.93 | 82.93 | 4474.7 | 508.97 | 8226 | 22853 | 4293.5795 | 4547.057 | 4538.3957 | 4547.5021 | 2750 | 6640.1 | 5412.613
10/09/2025 04:00 | 90.1 | 2987.19 | 84.54 | 84.54 | 4474.7 | 510.93 | 8393 | 22709 | 4288.2797 | 4542.3458 | 4533.5297 | 4542.6735 | 2750 | 6635.4 | 5546.711
10/09/2025 05:00 | 89.9 | 2986.48 | 85.39 | 85.39 | 4474.7 | 510.93 | 8471 | 22779 | 4206.073 | 4503.6766 | 4494.6022 | 4503.9253 | 2750 | 6634.6 | 5682.934
10/09/2025 06:00 | 89.8 | 2985.57 | 85.52 | 85.52 | 4467.3 | 512.89 | 8483 | 22721 | 4050.61 | 4408.8677 | 4400.0954 | 4408.7631 | 2750 | 6635.4 | 5819.293
10/09/2025 07:00 | 89.8 | 2986.73 | 84.4 | 84.4 | 4477 | 509.95 | 8424 | 22790 | 3916.2289 | 4336.4361 | 4327.5387 | 4336.4494 | 2740 | 6659.7 | 5958.463
10/09/2025 08:00 | 89.8 | 2986.03 | 84.37 | 84.37 | 4470.5 | 508.97 | 8372 | 22727 | 3915.7578 | 4335.2585 | 4326.4572 | 4334.9182 | 2740 | 6660.1 | 6092.594
10/09/2025 09:00 | 89.9 | 2987.19 | 83.25 | 83.25 | 4468.4 | 507.98 | 8293 | 22750 | 3857.4593 | 4299.926 | 4292.0715 | 4299.9393 | 2740 | 6660.1 | 6225.229
10/09/2025 10:00 | 90 | 2987.19 | 82.39 | 82.39 | 4481.7 | 511.91 | 8196 | 22681 | 3808.9363 | 4274.9969 | 4267.9581 | 4275.3242 | 2740 | 6660.1 | 6356.169
10/09/2025 11:00 | 90.7 | 2986.03 | 81.47 | 81.47 | 4473.9 | 512.89 | 8098 | 22719 | 3755.584 | 4244.1791 | 4237.7891 | 4244.3497 | 2740 | 6660.5 | 6486.966
10/09/2025 12:00 | 91.6 | 2986.73 | 80.17 | 80.17 | 4491.7 | 518.77 | 8001 | 22739 | 3681.1504 | 4208.2581 | 4202.8625 | 4208.5461 | 2740 | 6663.6 | 6612.783
10/09/2025 13:00 | 91.5 | 2987.19 | 79.47 | 79.47 | 4479.8 | 517.79 | 7904 | 22854 | 3712.714 | 4240.646 | 4237.4649 | 4241.6408 | 2740 | 6662.5 | 6734.762
10/09/2025 14:00 | 91.6 | 2987.19 | 79.19 | 79.19 | 4471.3 | 517.79 | 7878 | 22731 | 3732.029 | 4247.9088 | 4245.4666 | 4248.8251 | 2740 | 6662.8 | 6853.849
10/09/2025 15:00 | 91.7 | 2986.73 | 78.84 | 78.84 | 4480.2 | 518.77 | 7867 | 22771 | 3783.8501 | 4279.7081 | 4277.906 | 4281.0951 | 2740 | 6662.8 | 6974.655
10/09/2025 16:00 | 91.9 | 2986.73 | 79.46 | 79.46 | 4491.5 | 518.77 | 7883 | 22826 | 3854.1618 | 4313.0775 | 4311.5349 | 4314.3082 | 2740 | 6662.8 | 7031.557
10/09/2025 17:00 | 91.6 | 2986.03 | 79.99 | 79.99 | 4471.3 | 510.93 | 7952 | 22836 | 3881.4854 | 4309.9369 | 4305.3719 | 4310.5392 | 2740 | 6660.5 | 7028.93
10/09/2025 18:00 | 91.6 | 2985.58 | 79.22 | 79.22 | 4471.3 | 517.79 | 7874 | 22833 | 3864.8792 | 4304.8332 | 4297.2618 | 4304.6501 | 2740 | 6637.3 | 7024.724
10/09/2025 19:00 | 91.5 | 2984.87 | 78.19 | 78.19 | 4474.7 | 517.79 | 7797 | 22789 | 3842.1486 | 4308.3664 | 4299.749 | 4308.0658 | 2750 | 6636.9 | 7022.532
10/09/2025 20:00 | 891 | 2986.03 | 77.47 | 77.47 | 4474.7 | 517.79 | 7719 | 22763 | 3826.9554 | 4291.8781 | 4283.2046 | 4291.5772 | 2740 | 6635.8 | 7021.773
10/09/2025 21:00 | 891.5 | 2986.03 | 76.56 | 76.56 | 4474.7 | 518.77 | 7642 | 22790 | 3800.5741 | 4280.2967 | 4271.5263 | 4279.6822 | 2740 | 6636.2 | 7020.119
10/09/2025 22:00 | 891 | 2985.58 | 76.16 | 76.16 | 4467.8 | 518.77 | 7580 | 22879 | 3867.9413 | 4325.4437 | 4316.293 | 4324.7898 | 2750 | 6635 | 7018.54
10/09/2025 23:00 | 891.3 | 2986.03 | 76.67 | 76.67 | 4474.7 | 523.68 | 7657 | 22698 | 3965.5766 | 4378.0499 | 4369.1696 | 4377.6707 | 2750 | 6635 | 7017.085

## TEMP_AMB
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
10/09/2025 00:00 | 14.8 | 17.651 | 17.651 | 17.9 | 17.9 | 19.15 | 19.15 | 16.4 | 28.25 | 16.6 | 17.3 | 18.5292 | 16.575 | 16.6 | 16.1 | 25.54
10/09/2025 01:00 | 14.5 | 17.781 | 17.781 | 16.8 | 16.8 | 19.1 | 19.1 | 16.1 | 28.92 | 16.4 | 17 | 18.3643 | 16.525 | 16.6 | 15.7 | 26.08
10/09/2025 02:00 | 14.5 | 17.914 | 17.914 | 17.3 | 17.3 | 18.92 | 18.92 | 15.8 | 28.96 | 15.9 | 16.6 | 18.2127 | 16.5 | 16.6 | 15.7 | 25.95
10/09/2025 03:00 | 14.8 | 17.787 | 17.787 | 16.6 | 16.6 | 18.8 | 18.8 | 15.7 | 28.92 | 15.4 | 16.1 | 18.0949 | 16.425 | 16.6 | 15.3 | 25.86
10/09/2025 04:00 | 14.8 | 17.663 | 17.663 | 16.4 | 16.4 | 18.57 | 18.57 | 15.7 | 28.76 | 15.3 | 16 | 18.0099 | 16.2 | 16.4 | 15.2 | 26.11
10/09/2025 05:00 | 14.6 | 17.746 | 17.746 | 16.7 | 16.7 | 18.49 | 18.49 | 15.7 | 28.84 | 15.3 | 15.8 | 17.9349 | 16.35 | 16.3 | 15.5 | 25.3
10/09/2025 06:00 | 14.2 | 17.842 | 17.842 | 16.8 | 16.8 | 18.42 | 18.42 | 15.6 | 28.96 | 15.5 | 15.8 | 17.8804 | 16.15 | 16.1 | 15.1 | 25.2
10/09/2025 07:00 | 14.2 | 17.969 | 17.969 | 16.6 | 16.6 | 18.43 | 18.43 | 15.6 | 29.03 | 15.6 | 16 | 17.848 | 15.875 | 16.2 | 15.3 | 25.57
10/09/2025 08:00 | 15 | 18.59 | 18.59 | 16.4 | 16.4 | 18.53 | 18.53 | 15.8 | 29.74 | 15.6 | 16.5 | 17.884 | 16.075 | 16.5 | 15.7 | 26.41
10/09/2025 09:00 | 15 | 21.437 | 21.437 | 16.4 | 16.4 | 18.92 | 18.92 | 16.1 | 31.76 | 15.8 | 17.3 | 18.0308 | 16.45 | 16.8 | 16.5 | 29.01
10/09/2025 10:00 | 17 | 23.15 | 23.15 | 16.9 | 16.9 | 19.81 | 19.81 | 16.5 | 33.01 | 16.5 | 17.4 | 18.2261 | 16.6 | 16.9 | 17 | 30.37
10/09/2025 11:00 | 19 | 23.87 | 23.87 | 17.4 | 17.4 | 21.13 | 21.13 | 16.9 | 32.61 | 17.7 | 17.5 | 18.4858 | 16.8 | 17.8 | 17.4 | 31.94
10/09/2025 12:00 | 25 | 24.311 | 24.311 | 17.3 | 17.3 | 22.04 | 22.04 | 17.1 | 31.87 | 17.3 | 18.7 | 18.83 | 17.35 | 18.8 | 17.6 | 34.18
10/09/2025 13:00 | 25 | 23.158 | 23.158 | 18.5 | 18.5 | 22.71 | 22.71 | 17.4 | 31.3 | 18.9 | 20.1 | 19.3522 | 17.05 | 18.7 | 18.9 | 33.46
10/09/2025 14:00 | 25 | 22.174 | 22.174 | 18.9 | 18.9 | 22.95 | 22.95 | 17.9 | 30.72 | 19.4 | 20.3 | 19.8547 | 17.775 | 19.2 | 19.1 | 34.1
10/09/2025 15:00 | 24 | 21.156 | 21.156 | 18.8 | 18.8 | 22.44 | 22.44 | 17.5 | 30.25 | 19.2 | 20.8 | 20.2948 | 17.175 | 19.5 | 18.7 | 34.17
10/09/2025 16:00 | 24 | 20.398 | 20.398 | 18.6 | 18.6 | 22.31 | 22.31 | 17.1 | 29.95 | 18.9 | 20 | 20.4671 | 16.975 | 19 | 18.3 | 32.32
10/09/2025 17:00 | 20 | 20.722 | 20.722 | 18.1 | 18.1 | 22.44 | 22.44 | 16.8 | 29.7 | 17.9 | 18.8 | 20.3513 | 16.7 | 18.2 | 17 | 31.61
10/09/2025 18:00 | 18 | 19.702 | 19.702 | 17.5 | 17.5 | 22.01 | 22.01 | 16.8 | 29.78 | 17.2 | 17.6 | 19.9602 | 16.275 | 17.2 | 16.4 | 30.06
10/09/2025 19:00 | 17 | 18.429 | 18.429 | 17.3 | 17.3 | 21.6 | 21.6 | 16.6 | 28.68 | 17 | 17.4 | 19.4868 | 16.75 | 17 | 16.1 | 27.2
10/09/2025 20:00 | 16 | 17.78 | 17.78 | 16.6 | 16.6 | 21.21 | 21.21 | 16.5 | 28.48 | 16.8 | 17.4 | 19.1021 | 16.025 | 16.7 | 16.2 | 26.18
10/09/2025 21:00 | 15 | 17.499 | 17.499 | 16.9 | 16.9 | 20.83 | 20.83 | 16.4 | 28.25 | 16.6 | 17 | 18.8586 | 16.125 | 16.5 | 15.8 | 25.32
10/09/2025 22:00 | 15 | 17.27 | 17.27 | 16.5 | 16.5 | 20.56 | 20.56 | 16.1 | 28.25 | 16.3 | 16.9 | 18.6268 | 16.35 | 16.3 | 15.6 | 24.74
10/09/2025 23:00 | 14 | 17.206 | 17.206 | 16.2 | 16.2 | 20.4 | 20.4 | 16.1 | 28.18 | 15.9 | 16.7 | 18.4263 | 15.925 | 16.2 | 15.2 | 24.66

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
10/09/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00
10/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00
10/09/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00
10/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00
10/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00
10/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00
10/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2050 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00
10/09/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00
10/09/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 10/09/2025 06:00 | 11/09/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
10/09/2025 | 00:30 | 23 | 50.92 | 10.74 | 23.07 | 20.1 |  | 6.78 | 9.23 | 7.651 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 9.4224 | 8.3337 |  |  |  | 10.53 | 10.53 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 01:00 | 23 | 50.94 | 13.16 | 22.51 | 20.1 |  | 7.17 | 9.07 | 7.179 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.1771 | 8.2824 |  |  |  | 10.74 | 10.74 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 01:30 | 23 | 50.92 | 11.51 | 21.47 | 20.1 |  | 7.64 | 8.88 | 6.951 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 7.7192 | 8.3239 |  |  |  | 9.58 | 9.58 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 02:00 | 23 | 50.94 | 11.49 | 25.38 | 20.1 |  | 7.3 | 8.37 | 6.85 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 8.2781 | 7.7034 |  |  |  | 9.58 | 9.58 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 02:30 | 23 | 50.95 | 9.08 | 23.4 | 20.1 |  | 6.48 | 8.03 | 6.563 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 6.7411 | 7.5314 |  |  |  | 9.43 | 9.43 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 03:00 | 23 | 50.94 | 12.62 | 23.42 | 20.1 |  | 6.4 | 7.7 | 6.562 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 6.1031 | 6.8381 |  |  |  | 9.26 | 9.26 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 03:30 | 23 | 50.96 | 12.48 | 23.31 | 20.1 |  | 5.2 | 7.72 | 6.799 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 7.6945 | 6.9239 |  |  |  | 8.96 | 8.96 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 04:00 | 23 | 50.6 | 11.42 | 22.86 | 20.1 |  | 6.23 | 7.86 | 7.161 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 6.5147 | 7.0047 |  |  |  | 8.29 | 8.29 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 04:30 | 22 | 50.95 | 10.78 | 23.39 | 20.1 |  | 7.07 | 7.38 | 9.092 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 7.5703 | 6.8715 |  |  |  | 9.34 | 9.34 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158
10/09/2025 | 05:00 | 22 | 50.91 | 10.92 | 22.9 | 20.1 | 0 | 6.44 | 7.79 | 9.119 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8739 | 7.0061 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 10.95 | 324.1155 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158 | 0 | 0
10/09/2025 | 05:30 | 23 | 50.82 | 11.56 | 22.29 | 20.1 | 0 | 6.13 | 7.26 | 9.016 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8.9958 | 0 | 0 |  | 0 | 9.054 | 7.8032 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 11.77 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158 | 0 | 3.984
10/09/2025 | 06:00 | 23 | 50.95 | 11.84 | 24.25 | 20.1 | 0.777 | 5.67 | 7.21 | 8.114 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.039 | 29 | 9 | 9 | 111.1409 | 0 | 19.3185 |  | 19 | 185.04 | 9.8889 | 8.4285 | 13.0603 | 9.3369 | 186.764 | 11.28 | 11.28 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158 | 21 | 27.617
10/09/2025 | 06:30 | 23 | 50.95 | 11.08 | 22.97 | 20.1 | 11.617 | 5.71 | 6.48 | 8.987 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 18.028 | 241.636 | 9 | 10 | 385.9019 | 5.3515 | 140.5958 |  | 124 | 576.085 | 9.3153 | 10.6592 | 204.1362 | 99.6094 | 559.623 | 10.73 | 10.73 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158 | 140 | 58.645
10/09/2025 | 07:00 | 23 | 51.34 | 8.92 | 23.83 | 20.1 | 22.52 | 5.8 | 5.82 | 9.55 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 231.014 | 525.818 | 8 | 9 | 683.7146 | 30.7753 | 277.9717 |  | 260 | 856.363 | 8.6447 | 11.6427 | 521.9054 | 359.733 | 851.476 | 11.38 | 11.38 | 327.3245 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158 | 283 | 125.24
10/09/2025 | 07:30 | 23 | 51.28 | 11.29 | 23.81 | 20.1 | 36.524 | 5.63 | 5.72 | 10.79 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 488.508 | 790.909 | 9 | 9 | 894.2071 | 114.4328 | 415.3478 |  | 405 | 926.473 | 10.1414 | 11.0172 | 782.9644 | 689.1486 | 938.158 | 11.93 | 11.93 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158 | 422 | 280.265
10/09/2025 | 08:00 | 23 | 51.35 | 12.62 | 23.81 | 20.1 | 45.353 | 5.85 | 6.07 | 9.67 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 750.837 | 946.545 | 8 | 9 | 960.117 | 237.2641 | 548.4307 |  | 547 | 962.203 | 10.0822 | 9.8735 | 899.2995 | 911.8327 | 986.15 | 13.37 | 13.37 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 288.8158 | 562 | 942.542
10/09/2025 | 08:30 | 24 | 51.36 | 11.18 | 23.58 | 20.9 | 530.474 | 5.89 | 5.29 | 9.951 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 915.61 | 992 | 8 | 9 | 983.379 | 285.6483 | 671.8545 |  | 682 | 988.994 | 8.4207 | 9.6003 | 490.2119 | 953.9989 | 1012.554 | 13.49 | 13.49 | 298.443 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 706 | 983.292
10/09/2025 | 09:00 | 24 | 51.27 | 11.86 | 23.51 | 20.9 | 628.846 | 5.22 | 4.58 | 9.688 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 944.946 | 1012 | 9 | 10 | 990.9122 | 223.6175 | 784.5457 |  | 807 | 1007.038 | 9.5119 | 8.7936 | 1019.5923 | 971.3983 | 1026.818 | 13.63 | 13.63 | 298.443 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 829 | 996.195
10/09/2025 | 09:30 | 23 | 51.28 | 12.61 | 22.37 | 20.9 | 721.968 | 5.77 | 5.63 | 9.899 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 964.634 | 1020.36 | 11 | 10 | 993.9424 | 286.1283 | 882.2115 |  | 915 | 1018.013 | 11.1381 | 9.3799 | 1037.8888 | 985.0584 | 1033.561 | 13.06 | 13.06 | 292.0248 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 938 | 999.061
10/09/2025 | 10:00 | 23 | 51.23 | 12.17 | 22.46 | 20.9 | 793.437 | 6.66 | 5.72 | 11.31 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 966.592 | 1017.82 | 10 | 10 | 990.9518 | 389.5181 | 963.7785 |  | 1005 | 1021.411 | 9.1722 | 9.2948 | 1039.0816 | 983.741 | 1033.989 | 13.56 | 13.56 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 1025 | 997.971
10/09/2025 | 10:30 | 21 | 51.23 | 11.57 | 23.41 | 20.9 | 848.872 | 6.47 | 5.92 | 11.58 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 970.987 | 1032.73 | 10 | 10 | 986.1564 | 874.7943 | 1026.027 |  | 1079 | 1023.809 | 7.7378 | 9.9822 | 1038.9357 | 982.6604 | 1031.976 | 12.95 | 12.95 | 292.0248 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 1085 | 996.77
10/09/2025 | 11:00 | 21 | 51.31 | 11.91 | 23.57 | 20.9 | 892.632 | 7.26 | 6.88 | 10.478 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 978.726 | 996 | 10 | 10 | 979.3894 | 937.3459 | 1066.8105 |  | 1127 | 1022.238 | 10.4587 | 10.5065 | 1035.4071 | 983.3194 | 1028.575 | 12.4 | 12.4 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 1132 | 994.965
10/09/2025 | 11:30 | 22 | 51.42 | 12.79 | 23.56 | 20.9 | 918.377 | 7.68 | 7.28 | 10.337 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 980 | 1003.64 | 10 | 10 | 975.7677 | 898.6398 | 1087.2023 |  | 1155 | 1020.627 | 8.802 | 10.5901 | 1044.8997 | 986.2 | 1023.031 | 12.51 | 12.51 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 1156 | 994.664
10/09/2025 | 12:00 | 22 | 51.39 | 10.69 | 23.65 | 20.9 | 925.687 | 8.48 | 7.19 | 9.147 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 986.997 | 1017.09 | 10 | 10 | 978.1558 | 1050.0402 | 1082.9092 |  | 1155 | 1021.593 | 10.5633 | 10.9183 | 1045.241 | 990.1346 | 1025.031 | 12.19 | 12.19 | 298.443 | 298.443 | 298.443 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 1153 | 996.085
10/09/2025 | 12:30 | 21 | 51.39 | 13 | 24.01 | 20.9 | 920.19 | 8.39 | 7.25 | 9.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 981.382 | 1026.5501 | 9 | 9 | 989.1062 | 1064.8633 | 1060.371 |  | 1139 | 1025.221 | 11.0282 | 10.6311 | 1049.0864 | 994.57 | 1027.59 | 12.2 | 12.2 | 292.0248 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 1123 | 996.879
10/09/2025 | 13:00 | 21 | 51.33 | 10.91 | 23.89 | 20.9 | 899.489 | 8.61 | 7.5 | 10.379 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 990.225 | 1024 | 9 | 10 | 1000.8643 | 1028.2919 | 1012.0747 |  | 1101 | 1023.634 | 8.7491 | 9.9791 | 1053.2611 | 1004.5055 | 1027.372 | 11.92 | 11.92 | 292.0248 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 1084 | 999.767
10/09/2025 | 13:30 | 23 | 51.32 | 11.84 | 23.65 | 20.9 | 872.188 | 8.2 | 7.16 | 8.443 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 989.737 | 1038.5501 | 9 | 10 | 1010.0089 | 965.0106 | 943.3868 |  | 1042 | 1019.918 | 9.3266 | 10.2823 | 1048.9527 | 1005.28 | 1027.313 | 10.88 | 10.88 | 292.0248 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 1014 | 998.882
10/09/2025 | 14:00 | 23 | 51.41 | 11.64 | 23.65 | 20.9 | 816.169 | 7.89 | 7.26 | 9.442 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 988.56 | 1043.64 | 8 | 9 | 1007.7073 | 366.1399 | 848.9407 |  | 956 | 1012.434 | 8.3117 | 10.0837 | 1048.5152 | 1005.4613 | 1022.162 | 11.79 | 11.79 | 292.0248 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 288.8158 | 0 | 926 | 989.942
10/09/2025 | 14:30 | 22 | 51.43 | 11.17 | 23.68 | 20.9 | 745.552 | 7.08 | 7.21 | 10.347 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 988.399 | 1033.4499 | 8 | 9 | 998.3173 | 536.3742 | 753.4215 |  | 853 | 990.469 | 10.8187 | 9.4415 | 1044.1898 | 1002.3225 | 1005.056 | 11.98 | 11.98 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 272.7704 | 0 | 819 | 971.459
10/09/2025 | 15:00 | 22 | 51.45 | 12.74 | 23.7 | 20.9 | 647.107 | 6.5 | 7.01 | 8.396 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 978.438 | 1015.27 | 8 | 9 | 976.9879 | 709.1304 | 636.4372 |  | 736 | 958.43 | 9.0389 | 9.7397 | 1020.5468 | 985.6259 | 975.348 | 11.49 | 11.49 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 272.7704 | 0 | 700 | 937.576
10/09/2025 | 15:30 | 23 | 51.5 | 12.18 | 22.55 | 20.9 | 538.944 | 6.95 | 7.04 | 9.041 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 956.035 | 975.273 | 9 | 10 | 923.5442 | 654.2485 | 514.0868 |  | 603 | 899.529 | 10.027 | 10.7293 | 986.7213 | 950.0878 | 922.276 | 10.92 | 10.92 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 272.7704 | 0 | 567 | 873.694
10/09/2025 | 16:00 | 23 | 51.51 | 10.86 | 24.33 | 20.9 | 428.964 | 6.84 | 6.69 | 9.592 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 909.032 | 877.818 | 8 | 9 | 764.3505 | 521.0554 | 383.1503 |  | 463 | 806.276 | 10.7703 | 11.3543 | 908.5694 | 888.0791 | 819.495 | 11.65 | 11.65 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 272.7704 | 0 | 431 | 755.825
10/09/2025 | 16:30 | 23 | 51.49 | 11.15 | 24.27 | 19.7 | 315.946 | 7.28 | 7.02 | 9.558 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 782.566 | 586.182 | 8 | 9 | 467.6563 | 400.3647 | 246.8475 |  | 312 | 591.4 | 11.208 | 11.8132 | 643.0841 | 644.0268 | 558.55 | 11.91 | 11.91 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 272.7704 | 0 | 287 | 472.341
10/09/2025 | 17:00 | 23 | 51.46 | 12.76 | 24.38 | 19.7 | 210.327 | 7.51 | 7.22 | 9.217 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 515.931 | 292.455 | 9 | 10 | 164.5256 | 270.4734 | 110.5447 |  | 162 | 188.492 | 11.3944 | 11.3335 | 335.6598 | 330.2379 | 173.543 | 12.55 | 12.55 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 272.7704 | 0 | 145 | 112.874
10/09/2025 | 17:30 | 24 | 50.49 | 10.83 | 23.92 | 19.7 | 25.554 | 7.8 | 7.01 | 9.653 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 230.37 | 40.5455 | 9 | 10 | 8.178 | 154.9919 | 4.293 |  | 35 | 3.464 | 9.7474 | 11.6672 | 80.3136 | 73.8636 | 0 | 12.11 | 12.11 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 288.8158 | 293.2835 | 293.2835 | 352.9971 | 0 | 19 | 0.891
10/09/2025 | 18:00 | 24 | 51.47 | 11.34 | 23.79 | 19.7 | 6.543 | 7.51 | 7.2 | 9.17 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 14.829 | 0 | 8 | 10 | 0 | 56.2773 | 0 |  |  | 0 | 10.2514 | 12.8751 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 12.56 | 352.9971 | 369.0424 | 369.0424 | 320.9064 | 336.9517 | 293.2835 | 293.2835 | 304.8611 | 0 |  | 0
10/09/2025 | 18:30 | 23 | 51.46 | 12.37 | 23.44 | 19.7 | 0.122 | 7.22 | 7.76 | 8.895 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6.6366 | 0 |  |  | 0 | 6.4123 | 12.3622 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 13.27 | 359.4152 | 385.0877 | 369.0424 | 320.9064 | 352.9971 | 293.2835 | 293.2835 | 352.9971 | 0 |  | 0.03
10/09/2025 | 19:00 | 23 | 51.05 | 11.93 | 22.09 | 19.7 | 0 | 7.01 | 6.68 | 8.983 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1712 | 12.3921 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 13.17 | 356.2061 | 385.0877 | 369.0424 | 320.9064 | 352.9971 | 293.2835 | 293.2835 | 352.9971 | 0 |  | 0.189
10/09/2025 | 19:30 | 24 | 50.33 | 10.18 | 23.5 | 19.7 | 0 | 6.54 | 7.24 | 9.655 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9231 | 12.4246 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 12.93 | 352.9971 | 385.0877 | 369.0424 | 320.9064 | 352.9971 | 293.2835 | 293.2835 | 352.9971 | 0 |  | 0.149
10/09/2025 | 20:00 | 24 | 50.98 | 10.62 | 23.11 | 19.7 |  | 5.85 | 7.09 | 9.405 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 7.6549 | 11.52 |  |  |  | 12.99 | 12.99 | 356.2061 | 385.0877 | 369.0424 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 336.9517 | 0
10/09/2025 | 20:30 | 23 | 50.99 | 10.6 | 23.36 | 19.7 |  | 5.3 | 7.51 | 9.454 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 7.9697 | 10.1912 |  |  |  | 13.04 | 13.04 | 362.6243 | 385.0877 | 369.0424 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 336.9517 | 0
10/09/2025 | 21:00 | 23 | 50.98 | 12.4 | 23.8 | 19.7 |  | 4.7 | 7.25 | 9.566 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  | 10 | 9 | [6 empty] | 7.2952 | 9.2459 |  |  |  | 13.32 | 13.32 | 352.9971 | 385.0877 | 369.0424 | 320.9064 | 320.9064 | 293.2835 | 293.2835 | 336.9517 | 0
10/09/2025 | 21:30 | 24 | 49.97 | 12.24 | 23.28 | 19.7 |  | 5.23 | 7.45 | 8.624 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 8.5984 | 8.323 |  |  |  | 12.25 | 12.25 | 385.0877 | 385.0877 | 369.0424 | 352.9971 | 330.5336 | 293.2835 | 293.2835 | 272.7704 | 0
10/09/2025 | 22:00 | 24 | 50.98 | 12.96 | 22.33 | 19.7 |  | 4.82 | 7.46 | 8.004 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 6.6893 | 8.1214 |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 417.1783 | 449.269 | 401.133 | 385.0877 | 362.6243 | 293.2835 | 293.2835 | 343.3699 | 0
10/09/2025 | 22:30 | 24 | 50.99 | 11.99 | 23.28 | 19.7 |  | 4.79 | 7.46 | 7.72 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.731 | 7.2372 |  |  |  | 11.25 | 11.25 | 417.1783 | 449.269 | 401.133 | 385.0877 | 385.0877 | 293.2835 | 293.2835 | 352.9971 | 0
10/09/2025 | 23:00 | 24 | 51 | 11.91 | 23.35 | 19.7 |  | 5.44 | 7.49 | 7.537 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 5.4089 | 6.0333 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 417.1783 | 449.269 | 401.133 | 385.0877 | 385.0877 | 293.2835 | 293.2835 | 352.9971 | 0
10/09/2025 | 23:30 | 23 | 50.99 | 11.4 | 23.28 | 19.7 |  | 4.69 | 7.92 | 8.185 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 5.4022 | 5.5617 |  |  |  | 9.67 | 9.67 | 417.1783 | 449.269 | 401.133 | 385.0877 | 385.0877 | 293.2835 | 293.2835 | 352.9971 | 0
11/09/2025 | 00:00 | 23 | 50.99 | 12 | 22.75 | 19.7 |  | 3.98 | 7.76 | 8.995 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 10.0997 | 7.7532 |  |  |  | 10.47 | 10.47 | 417.1783 | 449.269 | 401.133 | 385.0877 | 385.0877 | 293.2835 | 293.2835 | 352.9971 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
10/09/2025 | 00:30 | 31 | 9.93 | 47.9 | 42.05 | 78.43 | 306.18 | 515.49
10/09/2025 | 01:00 | 31 | 13.61 | 58.66 | 41.1 | 78.43 | 305.26 | 528.06
10/09/2025 | 01:30 | 32 | 13.6 | 52.55 | 39.82 | 78.43 | 306.75 | 523.15
10/09/2025 | 02:00 | 32 | 13.06 | 52.45 | 46.42 | 78.43 | 304.7 | 527.06
10/09/2025 | 02:30 | 31 | 13.06 | 45.87 | 42.04 | 78.43 | 305.02 | 515.42
10/09/2025 | 03:00 | 31 | 13.49 | 63.73 | 42.08 | 78.43 | 306.04 | 534.77
10/09/2025 | 03:30 | 33 | 13.49 | 57.92 | 41.53 | 78.43 | 305.12 | 529.49
10/09/2025 | 04:00 | 33 | 13.04 | 53 | 40.7 | 78.43 | 308.21 | 526.38
10/09/2025 | 04:30 | 28 | 13.13 | 58.61 | 41.77 | 78.43 | 306.34 | 526.28
10/09/2025 | 05:00 | 28 | 13.07 | 59.33 | 40.87 | 78.43 | 306.77 | 526.47
10/09/2025 | 05:30 | 33 | 13.05 | 54.82 | 40.15 | 78.43 | 305.13 | 524.58
10/09/2025 | 06:00 | 33 | 12.99 | 56.13 | 43.67 | 78.43 | 308.32 | 532.54
10/09/2025 | 06:30 | 30 | 12.99 | 67.71 | 40.17 | 78.43 | 304.47 | 533.77
10/09/2025 | 07:00 | 30 | 13.18 | 54.51 | 41.71 | 78.43 | 305.78 | 523.61
10/09/2025 | 07:30 | 32 | 13.16 | 55.34 | 40.27 | 78.43 | 308.05 | 527.25
10/09/2025 | 08:00 | 32 | 13.23 | 61.89 | 40.27 | 78.43 | 305.16 | 530.98
10/09/2025 | 08:30 | 33 | 13.23 | 53.51 | 41.69 | 73.23 | 305.82 | 520.48
10/09/2025 | 09:00 | 33 | 13.16 | 56.77 | 41.57 | 73.23 | 305.47 | 523.2
10/09/2025 | 09:30 | 31 | 13.16 | 60.2 | 40.84 | 73.23 | 306.36 | 524.79
10/09/2025 | 10:00 | 31 | 13.28 | 58.06 | 40.99 | 73.23 | 304.39 | 520.95
10/09/2025 | 10:30 | 25 | 13.28 | 59.53 | 40.94 | 73.23 | 299.78 | 511.76
10/09/2025 | 11:00 | 25 | 13.19 | 61.29 | 41.2 | 73.23 | 304.39 | 518.3
10/09/2025 | 11:30 | 27 | 13.22 | 56.63 | 41.45 | 73.23 | 307.1 | 518.63
10/09/2025 | 12:00 | 27 | 12.71 | 47.34 | 41.6 | 73.23 | 305.74 | 507.62
10/09/2025 | 12:30 | 28 | 12.71 | 60.07 | 40.93 | 73.23 | 306.54 | 521.48
10/09/2025 | 13:00 | 28 | 13.24 | 50.41 | 40.75 | 73.23 | 305.61 | 511.24
10/09/2025 | 13:30 | 29 | 13.24 | 57.8 | 41.53 | 73.23 | 305.28 | 520.08
10/09/2025 | 14:00 | 29 | 12.97 | 56.79 | 41.53 | 73.23 | 306.7 | 520.22
10/09/2025 | 14:30 | 31 | 12.98 | 55.93 | 41.63 | 73.23 | 307.74 | 522.51
10/09/2025 | 15:00 | 31 | 12.67 | 63.75 | 41.67 | 73.23 | 305.74 | 528.06
10/09/2025 | 15:30 | 32 | 12.68 | 59.08 | 39.77 | 73.23 | 306.61 | 523.37
10/09/2025 | 16:00 | 32 | 12.96 | 52.66 | 42.85 | 73.23 | 306.45 | 520.15
10/09/2025 | 16:30 | 30 | 12.96 | 49.59 | 41.58 | 73.12 | 306.53 | 513.78
10/09/2025 | 17:00 | 30 | 12.67 | 56.72 | 41.77 | 73.12 | 293.7 | 507.98
10/09/2025 | 17:30 | 33 | 12.43 | 48.76 | 41.77 | 73.12 | 303.86 | 512.94
10/09/2025 | 18:00 | 33 | 12.79 | 51.01 | 41.55 | 73.12 | 305.25 | 516.72
10/09/2025 | 18:30 | 31 | 12.78 | 51.2 | 41.89 | 73.12 | 307.09 | 517.08
10/09/2025 | 19:00 | 31 | 12.83 | 49.36 | 39.45 | 73.12 | 308.87 | 514.63
10/09/2025 | 19:30 | 32 | 12.65 | 47.3 | 42.39 | 73.12 | 307.14 | 514.6
10/09/2025 | 20:00 | 32 | 12.88 | 49.31 | 41.68 | 73.12 | 302.26 | 511.25
10/09/2025 | 20:30 | 31 | 12.88 | 44.87 | 42.29 | 73.12 | 306.25 | 510.41
10/09/2025 | 21:00 | 31 | 13.12 | 52.53 | 43.08 | 73.12 | 303.61 | 516.46
10/09/2025 | 21:30 | 32 | 12.87 | 53.13 | 42.65 | 73.12 | 303.43 | 517.2
10/09/2025 | 22:00 | 32 | 12.48 | 56.24 | 41.05 | 73.12 | 308.17 | 523.06
10/09/2025 | 22:30 | 33 | 12.48 | 58.52 | 41.46 | 73.12 | 241.16 | 459.74
10/09/2025 | 23:00 | 33 | 13.13 | 58.15 | 41.59 | 73.12 | 213.92 | 432.91
10/09/2025 | 23:30 | 31 | 13.13 | 54.75 | 41.88 | 73.12 | 232.08 | 445.96
11/09/2025 | 00:00 | 31 | 12.95 | 57.6 | 40.9 | 73.12 | 227.97 | 443.54
EJEC MWh |  | 739 | 310.895 | 1324.64 | 996.27 | 1798.24 | 7179.155 | 12348.2

## FLUJOS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/09/2025 | 00:30 | 0 | 16.7669 | -20.4171 | -38.6304 | 14.2487 |  | 38.7831 | -52.6562 | 46.6591 | 23.3473 | 22.9606 | -6.66 | -48.47 | 46.2 | 19.872 | -44 | 10.4437 | 18.01 | 18.2119 | 18.2376 | 30.8319 | 17.2424 | 5.5102 | 8.641 | [5 empty] | 6.66 | 48.4 | 24.176 | 0.27 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 17.0203 | -3.8576 | 56.2224 | 57.4762 | 51.0838 | -34.0256 | -34.4923 | 11.9741 | 12.8842 | 67.6494 | 68.5871 | 7.8682 | 40.4446 | -558.0985 | 27.4821 | -13.3 | -13.9 | 40.1614 | 39.3468 | -3.0232 |  | -97.5476 | 1.1848 |  | 3.2082 | 613.4219 | 147.7706 | 148.0758 | -707.2349 | 473.5942 |  | -53.9233 | 55.6089 | 77.9004 | 28.89 | 30.84 | 54.49 | 75.72 | 38.9857 | 37.9141 | 17.232 | 17.4496 | 43.744 | -96.9808 | -97.6644 | 10.3174 |  |  |  | 81 | 73.1 | -13.12 | 48.2117 | 46.8704 | 47.288 | -57.443 | -56.1474 | 95.6328 | -83.2044 | 104.0575 | 11.8876 | 44.64 | 24.81 | 37.2729 | 35.3073 | -28.05 | -3.8935 |  |  | -164.7238 |  | -17.2027 | -92.8 | -91.8 | 23.3102 | 36.6302 | 54.024 | 52.1667 | 36.47 | -8.89 | 61.8605 | 163.5443 | -17.66 | -17.75 | 41.75 | 80.57 | 163.3273 | 162.2 | 82.9813 | 80.7727 | 268.9328 | 221.9594 | 214.9771 | 216.7667 | 88.5677 | 74.1413 | -25.718 | 721.1644 | 409.2355 |  | -26.1304 | -23.6058 |  | -1.118 |  | 41.52 | 0.5789 | 0.2442 | -36.7898 |  | -18.3 | 1 | 11.5989 | -51.8112 | -36.3742 | -35.3236 | 6.0465 | -71.2505 | 35.8102 | 23.442 |  | 23.0664 | 39.7632 | 40.5401 | 38.3687 | -40.0221 | -38.515 | 158.0788 | -80.048 | -79.7275 | 110.5044 | 119.6639 | 37.5756 | 13.43 | 8.1526 | 0.8695 | -4.56 | 15.79 | 37.3952 |  | -2.504 | 4.217 |  | 29.27 | -120.2254 | -106.9249 | 15.05 | 66.3976 | 26.8 | -15.5932 | -1.3927 | -1.5673 | 1.6495 |  |  | -12.2034 | -24.938 | 14.4639 | 25.6332 | 63.9436 | 68.6456 | -110.6385 | -18.3764 | 23.6174 | -42.5659 | 12.3329 | 9.2105 | 8.8082 | 13.6249 | 234.6078 | 234.5698 | 96.4 | -95.4323 | -238.9813 | 244.5392 | 355.4767 | -222.3405 | -220.6789 | -19.2167 | -7.3258 | 77.3613 | 75.9853 |  |  | 42.905 | 42.938 | -47.5134 | -47.4932 | 92.02 | 91.76 | 80.9 | 79.1 | 21.6991 | 25.36 | -411.7965 | 110.3663 | 109.9793 | 11.2 | 49.1 | -42.1 | -42.3 | 1.4681 |  | -345.2751 | -358.909 | 557.3002 | 415.4841 | 103.2054 | -404.6729 | 411.6857 | -153.3115 | -278.5532 | -404.3176 | 124.6473 | 123.219 | 153.1916 | -528.6187 | 290.9814 | -247.828 | 250.4978 | -10.466 |  | 24.32 | 7.82 | 7.9 | -23.76 |  |  | -0.0565 | -40.1389 | -3.6912 | 14.3 | 49.564 | 49.428 | 11.2919 | 13.6337 |  | 75.0772 | 72.5484 |  | -48.4 | 22.7236 | 6.06 |  | -10.1026 | 46.61 | 18.7892 | -9.9991 | -46.4209 | 6.8643 | 38.4122 | 40.8 | -40.2 | 116.0915 | -107.7832
10/09/2025 | 01:00 | 0 | 16.4882 | -20.1694 | -39.0593 | 15.3491 |  | 37.2087 | -51.2349 | 44.3198 | 22.4993 | 22.022 | -8.88 | -46.987 | 44 | 19.044 |  | 9.5426 | 19.0786 | 17.6366 | 17.7025 | 29.5308 | 16.9292 | 4.328 | 8.0479 | [5 empty] | 8.88 | 46.2 | 22.575 | 0.26 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 16.8116 | -3.6329 | 53.5895 | 55.915 | 47.619 | -32.1502 | -33.022 | 10.3174 | 10.4764 | 65.9079 | 67.2475 | 6.8213 | 35.4097 | -538.1296 | 26.7669 | -12.8 | -13.2 | 39.2724 | 37.9942 | -3.1155 |  | -94.7944 | 0.9388 |  | 2.8288 | 590.1362 | 135.2885 | 135.7768 | -693.9482 | 439.8326 |  | -63.3361 | 64.0992 | 74.6471 | 27.97 | 29.98 | 51.74 | 74.11 | 40.7272 | 38.8518 | 15.4303 | 16.1345 | 46.3949 | -89.0571 | -88.1407 | 9.9133 |  |  |  | 78 | 70.4 | -12.76 | 48.5772 | 48.0374 | 48.2673 | -57.6664 | -57.5043 | 89.1778 | -74.0515 | 98.0266 | 10.966 | 41.69 | 23.67 | 35.3979 | 33.5495 | -26.89 | -3.8935 |  |  | -151.4335 |  | -16.3482 | -88.1 | -87.1 | 23.3267 | 34.8724 | 48.8579 | 49.2371 | 34.2 | -7.72 | 63.178 | 148.6034 | -18.08 | -18.4 | 38.7 | 80.75 | 150.3818 | 146.7273 | 81.2368 | 79.6818 | 255.2002 | 209.5804 | 202.0453 | 203.3315 | 107.5469 | 94.0069 | -25.169 | 710.5374 | 431.5413 |  | -28.0861 | -25.6717 | -21.7216 | -7.607 |  | 126 | -9.9324 | -10.5245 | -55.8399 |  | -9.13 | 92.5 | 11.2078 | -62.153 | -37.4051 | -36.3891 | 9.0046 | -90.6554 | 52.4493 | 23.1252 |  | 22.9588 | 39.34 | 39.5384 | 37.9748 | -41.1943 | -41.3617 | 147.8639 | -79.5066 | -79.0682 | 101.3464 | 111.4529 | 31.6429 | 8.53 | 7.4934 | 0.8341 | -3.96 | 14.5 | 32.7042 |  | -2.665 | 4.269 |  | 29.27 | -112.0131 | -101.0029 | 15.34 | 65.1326 | 27.5 | -14.6183 | -1.3651 | -1.4969 | 1.5373 |  |  | -12.8937 | -23.3444 | 13.9667 | 24.0242 | 63.6239 | 63.9892 | -103.4357 | -17.7041 | 23.2781 | -41.7502 |  | 8.3804 | 8.091 | 14 | 231.0441 | 228.8848 | 65.8 | -70.3177 | -208.4289 | 210.2642 | 359.4536 | -218.4955 | -216.8208 | -21.7977 | -10.2032 | 78.8873 | 76.7307 |  | -135.3071 | 43.1467 | 42.9929 | -44.687 | -44.2842 | 93.35 | 92.52 | 81.5 | 81.2 | 21.8636 | 25.04 | -402.7282 | 109.1537 | 107.668 | 11.1 | 50.8 | -41.2 | -41.3 |  |  | -353.5745 | -396.4214 | 540.356 | 409.5286 | 85.9393 | -401.952 | 401.8447 | -152.7005 | -279.3789 | -397.2954 | 122.3275 | 119.6059 | 152.1093 | -520.3163 | 284.8443 | -241.1798 | 246.4291 | -10.7297 |  | 24.16 | 7.984 | 7.98 | -23.52 |  |  | -0.029 | -40.8102 | -3.8956 | 15.7 | 50.501 | 51.523 |  | 13.6227 |  | 76.2995 | 75.6047 |  | -49.5 | 23.7152 | 5.66 |  | -13.4844 | 48.1857 | 21.2713 | -13.5385 | -47.887 | 9.3661 | 37.4315 | 41.1 | -40.4 | 157.922 | -145.9678
10/09/2025 | 01:30 | 0 | 16.0799 | -19.6452 | -39.2896 | 14.9868 |  | 36.0752 | -49.83 | 43.3279 | 21.8773 | 21.2985 | -4.44 | -45.276 | 41.8 |  | -41.8 | 11.1804 | 18.4142 | 17.2933 | 17.6239 | 29.6053 | 17.3717 | 6.0114 | 8.7723 | [5 empty] | 4.44 | 44 | 22.841 | 0.266 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 17.0801 | -3.6525 | 52.6483 | 53.9735 | 45.6466 | -30.9446 | -31.4901 | 10.678 | 10.3921 | 63.8985 | 64.5683 | 6.8213 | 36.5655 | -529.8961 | 27.3303 | -13.4 | -13.7 | 37.3108 | 36.651 | -2.855 |  | -93.6005 | 0.335 |  | 2.7266 | 576.2808 | 121.4026 | 121.9824 | -688.4204 | 407.5571 |  | -60.1024 | 61.7998 | 71.5334 | 27.45 | 28.84 | 50.13 | 71.89 | 45.9515 | 43.4063 | 11.8829 | 12.1916 | 50.2567 | -79.5388 | -79.6981 | 9.2759 |  |  |  | 75.4 | 68.1 | -12.28 | 49.5014 | 48.6914 | 48.8265 | -59.0806 | -58.3671 | 91.9333 | -73.3174 | 99.5271 | 11.4022 | 38.08 | 21.92 | 33.9917 | 32.2311 | -26.36 |  |  |  | -147.7042 |  | -16.0611 | -83.5 | -82.4 | 23.4531 | 33.1146 | 44.6311 | 47.4792 | 33.12 | -7 | 58.2335 | 146.3583 | -18.33 | -18.52 | 36.53 | 78.31 | 149.0182 | 145.4545 | 84.141 | 82.5818 | 255.0679 | 206.4406 | 198.745 | 201.8725 | 109.8609 | 94.371 | -24.211 | 700.131 | 457.5965 |  | -28.3206 | -26.1004 | -22.2179 | -4.4162 |  | 122.928 | -7.6574 | -8.0472 | -56.5665 |  | -10.35 | 79 | 11.1712 | -55.6317 | -37.3537 | -36.8033 | 8.0272 | -89.8281 | 55.094 | 23.7917 |  | 23.284 | 39.9058 | 40.3746 | 38.9351 | -45.2132 | -45.7156 | 143.3426 | -81.1348 | -81.6213 | 98.5382 | 108.5285 | 31.8553 | 7.86 | 7.4934 | 0.7633 | -4.06 | 15.39 | 31.2796 |  | -2.843 | 4.302 |  | 29.27 | -109.8621 | -100.8463 | 15.05 | 65.6008 | 28.5 | -13.8574 | -1.6114 | -1.7857 | 1.4797 |  |  | -13.0588 | -21.2163 | 15.6568 | 21.8525 | 62.1364 | 64.0403 | -99.2703 | -16.999 | 22.6701 | -40.2842 | 13.241 | 7.853 | 7.5426 | 14.8007 | 231.7496 | 233.0244 | 41.5 | -41.1728 | -177.7288 | 181.5981 | 366.1464 | -219.607 | -219.2685 | -21.989 | -10.6149 | 75.8171 | 76.5121 |  |  | 44.6848 | 43.8279 | -42.4637 | -42.6184 | 94.13 | 95.01 | 79.4 | 80.4 | 21.7397 | 24.4 | -405.5806 | 108.9341 | 108.5468 | 10.5 | 49.5 | -42.9 | -43.2 | 1.439 | 1.2531 | -362.5346 | -418.1148 | 545.7336 | 415.1917 | 76.0575 | -403.9199 | 405.0925 | -154.0761 | -283.4582 | -401.4527 | 121.1185 | 123.2521 | 153.694 | -528.2543 | 291.2613 | -243.7323 | 246.5686 | -10.6528 |  | 23.44 | 7.607 | 7.613 | -23.44 |  |  | -0.029 | -41.1337 | -3.7491 | 15.9 | 48.974 | 49.84 | 11.3203 | 13.626 |  | 75.8798 | 74.3091 |  | -47.7 | 24.5078 | 5.51 |  | -13.9405 | 48.7901 | 21.8969 | -13.8907 | -48.2378 | 9.8891 | 36.8888 | 38.8 | -39.1 | 185.5176 | -174.1907
10/09/2025 | 02:00 | 0 | 16.0482 |  | -39.5953 | 16.8324 |  | 35.3719 | -49.4214 | 42.14 | 21.2794 | 20.882 | -6.66 | -21.084 | 19.8 | 12.42 | -17.6 | 11.4061 | 19.0306 | 17.2152 | 17.4108 | 28.5756 | 17.3194 | 5.7271 | 8.3378 | [5 empty] | 6.66 | 19.8 | 22.023 | 0.258 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 16.6369 | -3.5735 | 51.1798 | 52.7619 | 43.8642 | -32.686 | -32.7564 | 31.5714 | 33.65 | 57.8704 | 59.3439 | 9.4386 | 51.9911 | -527.571 | 26.7901 | -12.7 | -13.3 | 38.7681 | 37.2764 | -2.5333 |  | -93.2737 | -0.0176 |  | 2.5859 | 585.7111 | 120.2429 | 121.1279 | -688.2458 | 408.1427 |  | -37.6803 | 40.834 | 68.4797 | 27.12 | 27.94 | 48.05 | 70.39 | 45.4157 | 45.4157 | 15.3385 | 15.9934 | 50.02 | -73.2224 | -72.7693 | 8.2225 |  |  |  | 73.2 | 66.1 | -11.84 | 50.2347 | 48.922 | 48.9374 | -59.1526 | -58.681 | 94.1788 | -73.7465 | 101.101 | 11.1841 | 38.48 | 22.3 | 33.0542 | 31.3522 | -25.83 |  |  |  | -157.5883 |  | -15.7134 | -80.9 | -80.1 | 23.4641 | 31.9427 | 44.1614 | 45.7214 | 31.71 | -7.1 | 56.699 | 156.8039 | -18.74 | -18.77 | 34.68 | 76.6 | 157.2364 | 155.0182 | 87.7788 | 84.5636 | 255.3721 | 209.9678 | 202.3728 | 204.6167 | 96.0603 | 80.6007 | -24.73 | 700.7831 | 455.6183 |  | -28.1883 | -25.6491 | -12.0623 | 1.3862 |  | 53.808 | 2.6827 | 2.3768 | -43.7865 |  | -17.3 | 1 | 10.8999 | -44.5264 | -38.2229 | -37.0769 | 8.338 | -79.028 | 40.7675 | 24.263 |  | 23.5804 | 39.2647 | 39.1901 | 38.3159 | -47.0552 | -46.7203 | 148.3663 | -84.3438 | -84.4984 | 101.7998 | 110.8074 | 36.2499 | 10.39 | 7.1638 | 0.7633 | -3.76 | 15.94 | 35.4353 |  | -2.87 | 4.324 |  | 29.27 | -111.4156 | -100.9327 | 14.88 | 64.8978 | 28.9 | -13.6946 | -1.5803 | -1.8102 | 1.4196 |  |  | -12.6411 | -20.9158 | 14.8257 | 21.5723 | 64.7777 | 65.1714 | -101.657 | -16.0501 | 22.5468 | -38.1531 | 13.0979 | 7.7163 | 7.4371 | 14.3136 | 234.557 | 234.765 | 35.6 | -35.9476 | -177.6714 | 177.5049 | 359.2979 | -220.8118 | -218.3067 | -18.5212 | -7.4559 | 75.9608 | 74.9813 |  |  | 42.6523 | 42.125 | -49.1944 | -48.6259 | 93.05 | 92.79 | 79 | 78.8 | 21.7397 | 24.64 | -406.1834 | 104.4378 | 104.0424 |  | 49.6 | -41.2 | -41.4 | 1.6555 | 1.2137 | -353.2144 | -411.6604 | 540.295 | 408.9162 | 75.9696 | -409.8715 | 410.9017 | -147.4987 | -276.9378 | -401.2824 | 123.1352 | 122.6755 | 154.1476 | -526.5458 | 285.6888 | -249.0718 | 251.7079 | -9.3866 |  | 24.32 | 7.336 | 7.358 | -23.68 |  |  | -0.0565 | -40.1083 | -4.2161 | 14.8 | 50.135 | 49.872 |  | 13.6191 |  | 73.5201 | 74.0957 |  | -48.7 | 23.797 | 5.28 |  | -10.529 | 45.7219 | 18.4285 | -10.548 | -45.366 | 6.7981 | 37.5344 | 41.2 | -39 | 186.5674 | -170.9764
10/09/2025 | 02:30 | 0 | 15.8487 | -19.4129 | -39.88 | 16.0524 |  | 34.991 | -49.6931 | 41.5415 | 21.0874 | 20.6525 | -17.76 | -26.477 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 11.4404 | 13.882 | 17.0274 | 17.3144 | 28.643 | 16.9847 | 6.4494 | 8.3112 | [5 empty] | 17.76 | 24.2 | 21.489 | 0.259 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 16.8724 | -3.6227 | 51.3654 | 52.4792 | 70.9425 | -35.0973 | -34.9679 | 34.0613 | 30.2841 | 57.7364 | 60.0137 | 10.4855 | 50.373 | -529.6985 | 24.4943 | -11.6 | -12.2 | 41.4899 | 39.7728 | -2.643 |  | -96.295 | -0.5364 |  | 2.4195 | 587.9999 | 105.594 | 105.7161 | -650.4891 | 399.2094 |  | -60.8133 | 60.0617 | 66.4339 | 27.04 | 27.93 | 46.52 | 69.69 | 44.6119 | 43.1384 | 15.8553 | 16.1414 | 51.3035 | -78.7537 | -77.9034 | 6.7709 |  |  |  | 73.6 | 66.4 | -11.74 | 45.9181 | 44.5858 | 44.8444 | -70.1412 | -69.5732 | 94.5237 | -61.8472 | 101.8999 | 10.3336 | 36.17 | 21.08 | 32.5854 | 30.4733 | -25.02 |  |  |  | -157.4103 |  | -15.4312 | -78.5 | -77.8 | 24.1946 | 31.3568 | 42.7525 | 44.5496 | 31.05 | -7.02 | 56.358 | 157.5589 | -37.29 | 0 | 58.66 | 56.18 | 160.8364 | 155.1091 | 86.8948 | 86.2091 | 253.7595 | 209.3012 | 202.0869 | 204.9176 | 107.4691 | 92.9413 | -23.864 | 658.9496 | 465.0172 |  | -27.894 | -25.3413 | -26.4736 | -2.6182 |  | 96.816 | -3.6154 | -4.0763 | -56.4866 |  | -24.76 | 56.9 | 10.6613 | -52.385 | -39.3361 | -38.372 | 10.9793 | -88.9486 | 54.6298 | 24.0364 |  | 23.9499 | 39.4468 | 39.8615 | 37.7177 | -45.7156 | -46.3854 | 144.5148 | -84.0658 | -84.1401 | 97.8593 | 110.0098 | 24.3772 | 12.01 | 11.3777 | 0.7364 | -6.69 | 14.6 | 24.1592 |  | -2.949 | 4.477 |  | 29.27 | -109.574 | -96.7345 | 14.28 | 62.0517 | 28.4 | -13.8366 | -0.6795 | 0 | 1.3852 |  |  | -12.1342 | -21.233 | 14.4083 | 21.699 | 61.8438 | 63.759 | -101.507 | -16.4576 | 21.4776 | -36.9827 | 12.8694 | 7.5307 | 7.1945 | 13.9275 | 237.6459 | 237.2309 | 38.1 | -37.1778 | -186.5415 | 186.269 | 380.7014 | -221.8162 | -222.2128 | -22.5058 | -10.5694 | 78.8175 | 75.4804 |  | -140.821 | 43.8608 | 42.8611 | -46.591 | -47.7383 | 94.49 | 94.31 | 77.6 | 78 | 21.7205 | 23.76 | -397.7244 | 102.4029 | 102.0151 |  | 48.1 | -42.6 | -42.3 |  | 1.3068 | -380.4194 | -422.8651 | 538.8804 | 407.007 | 59.885 | -400.5802 | 398.4684 | -149.4835 | -276.1884 | -393.443 | 118.3433 | 118.2227 | 149.9251 | -514.4091 | 284.5482 | -237.2441 | 242.547 | -10.4138 |  | 24.24 | 7.421 | 7.435 | -24.08 |  |  | -0.087 | -41.2497 | -3.9841 | 16.5 | 49.356 | 49.41 |  | 13.6213 |  | 75.3597 | 75.7745 |  | -46.8 | 25.2278 | 5.21 |  | -14.7099 | 47.8587 | 22.1705 | -15.4756 | -47.9028 | 10.4618 | 36.4348 | 38.2 | -37 | 195.9941 | -177.6647
10/09/2025 | 03:00 | 0 | 15.8398 | -19.6902 | -39.7752 | 15.6917 |  | 35.5022 | -52.6087 | 41.2893 | 20.8494 | 20.4584 | -17.76 | -36.951 | 35.2 | 18.216 | -33 | 11.225 | 16.2022 | 17.2989 | 17.2909 | 29.0359 | 16.9025 | 5.7494 | 8.5667 | [5 empty] | 17.76 | 35.2 | 22.595 | 0.261 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 16.2042 | -3.3495 | 50.2568 | 51.77 | 73.0414 | -34.0256 | -34.4313 | 13.8088 | 12.2636 | 61.7552 | 62.559 | 6.8213 | 35.7498 | -516.7804 | 26.5862 | -12.7 | -13 | 40.7254 | 40.4497 | -2.3636 |  | -97.2173 | -0.3309 |  | 2.528 | 572.8018 | 94.4853 | 94.4242 | -631.2693 | 382.2871 |  | -76.3067 | 78.2734 | 64.3382 | 25.82 | 27.57 | 46.52 | 67.58 | 48.4967 | 49.0325 | 14.482 | 14.7841 | 50.1948 | -76.7494 | -77.1566 | 7.2364 |  |  |  | 73.7 | 66.5 | -11.4 | 45.9019 | 43.8836 | 44.9021 | -69.6584 | -70.5529 | 84.5176 | -50.6548 | 91.6302 | 10.7269 | 36.55 | 21.01 | 32.1167 | 30.0339 | -24.69 |  |  |  | -152.5079 |  | -15.2394 | -76 | -75.3 | 24.3759 | 30.7709 | 41.8132 | 43.3777 | 30.4 | -6.75 | 59.148 | 151.2836 | -37.6 |  | 58.41 | 56.09 | 150.5455 | 150.8182 | 88.0718 | 85.5364 | 250.9007 | 205.8879 | 198.231 | 202.079 | 125.3614 | 110.7097 | -23.867 | 640.4056 | 495.8925 |  | -27.8438 | -25.3828 | -38.0927 | 2.0183 |  | 173.628 | -13.4019 | -14.3728 | -74.3852 | 15.64 | -17.01 | 107 | 10.6795 | -39.8919 | -38.0023 | -36.9438 | 7.8631 | -105.1441 | 71.8941 | 23.984 |  | 23.5926 | 39.6671 | 40.1491 | 38.762 | -49.7345 | -50.4044 | 126.4295 | -85.0117 | -84.7674 | 94.4336 | 108.2996 | 16.6281 | 11.76 | 13.9681 | 0.7156 | -8.74 | 15.39 | 16.2804 |  | -2.974 | 4.486 |  | 29.27 | -109.1303 | -94.8636 | 14.39 | 61.5703 | 28.8 | -13.6439 | -0.7461 | 0 | 1.3813 |  |  | -13.4995 | -20.4939 | 14.1862 | 21.1866 | 63.0527 | 64.3599 | -99.9133 | -16.0405 | 21.2991 | -36.2282 | 12.501 | 7.2671 | 7.0047 |  | 245.7182 | 243.9816 | 56.2 | -53.4892 | -205.4017 | 205.0474 | 416.6655 | -227.8491 | -229.2132 | -20.5268 | -9.1154 | 75.7702 | 76.5414 |  |  | 44.7178 | 44.553 | -49.6921 | -49.9526 | 96.77 | 95.97 | 80.1 | 80.7 | 21.8849 | 24 | -409.471 | 105.4533 | 105.0655 |  | 50.2 | -43.8 | -43.2 | 1.5469 |  | -417.1305 | -452.8522 | 552.8 | 422.9931 | 45.5985 | -412.6072 | 414.8089 | -153.0999 | -282.2137 | -408.6452 | 124.2789 | 122.1383 | 152.3657 | -532.1685 | 289.9749 | -241.5692 | 248.4564 | -10.2573 |  | 23.84 | 7.124 | 7.121 | -24 |  |  | 0.0015 | -41.7502 | -3.4256 | 16.5 | 53.049 | 52.125 | 11.2806 |  |  | 73.6043 | 75.9761 |  | -47.9 | 24.9989 | 5.22 |  | -10.7963 | 47.4885 | 20.1694 | -10.8401 | -46.7384 | 8.1733 | 37.3092 | 40.3 | -40.1 | 214.7065 | -195.5976
10/09/2025 | 03:30 | 0 | 16.1931 | -19.9255 | -39.7517 | 17.0612 |  | 34.586 | -49.9158 | 40.8081 | 20.6994 | 20.3131 | -15.54 | -43.142 | 41.8 | 18.216 | -39.6 | 11.2584 | 13.1202 | 17.1601 | 17.4522 | 28.9994 | 16.8323 | 6.2735 | 8.7992 | [5 empty] | 17.76 | 41.8 | 22.18 | 0.259 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 16.0553 | -3.3285 | 49.5885 | 52.6558 | 79.0696 | -37.6425 | -37.5259 | 15.1296 | 28.3432 | 61.7552 | 61.0854 | 7.8682 | 46.4876 | -541.6526 | 27.5031 | -12.9 | -13.5 | 44.481 | 42.975 | -2.3353 |  | -102.8722 | -0.7219 |  | 2.7236 | 594.2867 | 102.4506 | 102.8779 | -670.0578 | 392.0022 |  | -68.8194 | 70.2979 | 64.1785 | 25.78 | 27.65 | 46.54 | 67.61 | 55.1945 | 55.4624 | 7.9043 | 8.4318 | 49.5114 | -72.6358 | -72.4362 | 7.9554 |  |  |  | 70.9 | 63.9 | -11.42 | 46.7384 | 44.7283 | 45.2363 | -67.5602 | -66.99 | 88.7339 | -58.5028 | 96.4342 | 10.5376 | 35.55 | 20.76 | 30.7104 | 29.0085 | 0 |  |  |  | -149.1736 |  | -37.6391 |  |  | 23.129 | 30.1849 | 40.8739 | 43.3777 | 30.09 | -6.55 | 60.45 | 147.8534 | -38.26 |  | 58.63 | 55.99 | 149.6 | 146.4364 | 91.9408 | 91.3091 | 249.4861 | 207.9474 | 199.9605 | 201.6643 | 128.6515 | 115.2566 | -23.171 | 683.1521 | 493.8707 |  | -27.4743 | -25.6088 | -45.9504 | 5.8646 |  | 182.844 | -16.0851 | -16.7834 | -77.9584 | 16.25 | -14.74 | 123.1 | 10.7435 | -34.7596 | -38.0919 | -37.2368 | 8.7792 | -111.5786 | 74.4027 | 23.8744 |  | 24.0016 | 40.1816 | 39.9206 | 38.5528 | -56.4328 | -55.763 | 151.8829 | -89.8962 | -90.1193 | 99.8586 | 109.1034 | 41.9043 | 10.55 | 5.5647 | 0.7156 | -2.69 | 16.19 | 41.6623 |  | -2.918 | 4.526 |  | 29.27 | -111.4862 | -100.1191 | 13.98 | 64.3097 | 28.7 | -12.6189 | -0.7518 | 0 | 1.3677 |  |  | -13.1074 | -19.5253 | 14.6128 | 20.4685 | 63.4001 | 64.2326 | -100.3506 | -16.0725 | 20.7642 | -36.8607 | 13.1457 | 7.2085 | 6.973 | 14 | 239.8438 | 239.163 | 46.9 | -46.9564 | -187.7365 | 185.4878 | 404.4194 | -225.9461 | -223.3055 | -21.6346 | -9.7796 | 76.4613 | 75.5333 | -144.2136 |  | 43.0259 | 42.949 | -54.4649 | -53.7934 | 87.87 | 87.54 | 79.8 | 79.8 | 22.0687 | 25.28 | -404.0136 | 103.7405 | 104.3261 |  | 49.1 | -40.7 | -40.6 |  |  | -398.5917 | -455.3669 | 544.5402 | 408.8485 | 45.0796 | -404.0674 | 401.3565 | -152.4961 | -278.1996 | -400.7352 | 120.4742 | 119.7148 | 153.5956 | -527.4897 | 289.2415 | -243.3483 | 248.3703 | -9.9387 |  | 23.36 | 7.271 | 7.269 | -23.84 |  |  | -0.029 | -41.3962 | -3.7491 | 16.5 | 50.669 | 48.932 | 11.289 |  |  | 74.2687 | 73.7809 |  | -47.8 | 25.0063 | 5.22 |  | -13.071 | 47.4477 | 21.3083 | -13.3198 | -47.2347 | 8.6476 | 37.3145 | 39.2 | -38.7 | 221.1236 | -209.6422
10/09/2025 | 04:00 | 0 | 16.7092 | -20.253 | -40.4526 | 17.7917 |  | 34.8798 | -49.0968 | 41.2259 | 20.7114 | 20.1337 | -13.32 | -42.094 | 39.6 | 17.388 |  | 11.5126 | 12.097 | 17.6443 | 17.9505 | 29.4707 | 17.7238 | 6.0591 | 8.4078 | [5 empty] | 13.32 | 41.8 | 23.023 | 0.263 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 16.6498 | -3.6922 | 50.3239 | 51.6072 | 73.0884 | -33.6237 | -31.5597 | 13.4425 | 13.4544 | 59.3439 | 62.0231 | 6.8213 | 36.1477 | -525.1497 | 27.0177 | -13 | -13.4 | 37.9894 | 37.1899 | -2.6651 |  | -93.4136 | -0.7864 |  | 2.6517 | 578.3256 | 111.1789 | 111.1484 | -681.3724 | 390.2773 |  | -45.2105 | 45.9583 | 65.1864 | 26.08 | 27.57 | 46.57 | 68.31 | 47.0231 | 47.0231 | 9.4801 | 10.3048 | 49.446 | -70.2023 | -69.289 | 8.1059 |  |  |  | 72 | 64.9 | -11.37 | 48.3455 | 47.5268 | 47.314 | -62.7395 | -61.7288 | 93.4916 | -68.0974 | 100.2734 | 10.7548 | 34.07 | 20.11 | 31.6479 | 29.7409 |  |  |  |  | -154.2998 |  | -39.6364 |  |  | 22.9916 |  | 42.7525 | 43.3777 |  | -7.09 | 60.388 | 153.2937 | -42.09 |  | 59.78 | 57.02 | 156.1091 | 152.8909 | 88.6568 | 86.8273 | 252.5261 | 210.8619 | 200.7477 | 203.4329 | 101.761 | 86.7353 | -24.814 | 699.2872 | 481.595 |  | -28.3509 | -25.8433 | -16.5799 | 10.9657 |  | 52.272 | 1.2058 | 0.7212 | -49.5545 | 0 | -20.03 | 1 | 10.9164 | -25.7279 | -36.9755 | -36.1 | 7.8797 | -84.439 | 47.7255 | 23.3814 |  | 22.888 | 40.023 | 40.3151 | 38.7088 | -47.8925 | -48.3949 | 141.8355 | -86.7182 | -85.9306 | 98.4085 | 108.7873 | 29.5555 | 12.43 | 9.659 | 0.7156 | -5.79 | 14.67 | 29.6069 |  | -2.92 | 4.235 |  | 29.27 | -109.3441 | -97.0603 | 14.57 | 61.9757 | 28 | -13.1261 | -0.7486 |  | 1.3504 |  |  | -13.9212 | -20.4402 | 13.6166 | 20.7916 | 61.8565 | 67.3963 | -97.6707 | -16.1216 | 21.5778 | -36.4301 | 13.5644 | 7.2866 | 7.0258 | 15 | 242.9073 | 237.9994 | 37.7 | -37.0049 | -180.5921 | 182.0014 | 388.8086 | -228.3498 | -226.1715 | -17.4875 | -5.6391 | 74.7954 | 74.534 |  |  | 44.1245 | 43.7949 | -55.2426 | -54.7577 | 87.19 | 86.57 | 83.6 | 84.1 | 21.6585 | 26.56 | -413.5365 | 107.9598 | 106.6614 | 11.1 | 52.7 | -42.9 | -42.3 | 1.4471 | 1.0893 | -382.6158 | -440.0358 | 556.6125 | 424.4545 | 64.1992 | -413.799 | 413.2233 | -157.5625 | -282.866 | -411.3777 | 123.593 | 122.1185 | 157.8488 | -536.4324 | 294.0723 | -252.381 | 254.8023 | -9.7024 |  | 23.28 | 7.179 | 7.194 | -23.2 |  |  | -0.029 | -41.8967 | -2.1958 | 13.2 | 52.775 | 52.697 | 11.2896 |  |  | 71.0053 | 72.9317 |  | -52.2 | 19.5418 | 5.25 |  | -6.4467 | 44.6944 | 17.0495 | -6.8637 | -44.3534 | 5.1154 | 38.211 | 43.2 | -43.1 | 207.7788 | -195.2874
10/09/2025 | 04:30 | 0 | 17.2967 | -21.1738 | -40.0252 | 15.9833 |  | 34.9995 | -51.8756 | 42.029 | 21.3053 | 20.7577 | -13.32 | -42.97 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 11.0583 | 14.5648 | 17.7246 | 17.7026 | 29.9613 | 17.5453 | 6.3555 | 8.5261 | [5 empty] | 13.32 | 41.8 | 22.186 | 0.259 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 16.5705 | -3.4804 | 51.2811 | 52.3837 | 69.4207 | -33.8917 | -34.3591 | 29.2803 | 29.2237 | 59.4779 | 60.8175 | 8.9151 | 53.785 | -545.8862 | 27.7125 | -13.4 | -13.8 | 41.3445 | 41.2016 | -2.5557 |  | -97.9113 | -0.5005 |  | 2.6832 | 601.6112 | 111.5451 | 111.423 | -687.7675 | 403.7479 |  | -68.7685 | 69.1297 | 66.1046 | 26.58 | 28.41 | 47.15 | 69.07 | 51.1758 | 50.2381 | 10.9999 | 11.8451 | 48.9745 | -78.0599 | -77.3065 | 7.2897 |  |  |  | 72.1 | 65 | -11.28 | 45.7637 | 45.0701 | 45.1939 | -67.8491 | -68.5871 | 97.8466 | -66.0076 | 103.2949 | 10.6724 | 34.22 | 20.2 | 32.1167 | 30.1804 |  |  |  |  | -147.0205 |  | -40.1674 |  |  | 23.2993 | 30.7709 | 42.7525 | 43.9636 | 30.43 | -6.96 | 59.1635 | 145.8783 | -42.27 |  | 61 | 58.31 | 148 | 145.1091 | 89.7073 | 86.9182 | 248.7644 | 205.9917 | 200.1454 | 202.4864 | 128.3904 | 114.5593 | -23.375 | 701.2672 | 482.0583 |  | -28.9705 | -26.2259 | -40.5095 | -2.3621 |  | 182.844 | -15.8672 | -16.2803 | -76.081 | 16.12 | -26.9 | 119 | 11.0606 | -51.5443 | -37.2167 | -36.0348 | 6.7798 | -109.7766 | 73.1911 | 24.055 |  | 23.4114 | 40.6245 | 42.0522 | 38.7311 | -50.9067 | -51.4091 | 137.1467 | -86.7326 | -85.9818 | 97.4293 | 112.2804 | 19.6384 | 16.42 | 13.8729 | 0.7401 | -8.47 | 14.95 | 19.8969 |  | -2.871 | 4.203 |  | 29.27 | -113.3282 | -96.7785 | 14.35 | 61.8119 | 25.5 | -14.1656 | -0.5246 |  | 1.3795 |  |  |  | -21.6123 | 13.4 | 22.2861 | 65.3752 | 63.9141 | -105.5644 | -15.9172 | 22.5786 | -36.1615 | 12.5988 | 7.687 | 7.416 | 14 | 238.7304 | 236.8474 | 38.1 | -38.5641 | -170.9398 | 174.4523 | 382.6292 | -225.2354 | -222.5361 | -20.3243 | -9.0036 | 76.2353 | 76.7541 |  |  | 43.751 | 43.696 | -56.5791 | -56.4484 | 85.14 | 86.22 | 83.1 | 84.1 | 21.6585 | 27.44 | -411.3522 | 104.645 | 104.2495 | 11.1 | 53.6 | -42.5 | -42.3 |  |  | -384.1982 | -443.7669 | 553.7176 | 421.5032 | 62.8976 | -409.2236 | 414.9882 | -157.9243 | -283.3192 | -409.6894 | 121.6658 | 123.307 | 158.1716 | -539.92 | 290.4326 | -253.9104 | 254.6596 | -9.9387 |  | 22.96 |  |  | -22.72 |  |  | -0.029 | -42.1012 | -2.7817 | 13.9 | 52.057 | 51.994 | 11.3105 |  |  | 75.4094 | 74.8984 |  | -52.4 | 19.5216 | 5.38 |  | -11.3971 | 46.9877 | 20.2296 | -11.4765 | -46.4734 | 7.8906 | 37.2065 | 43.7 | -43.2 | 215.1731 | -199.4515
10/09/2025 | 05:00 | 0 | 17.882 | -21.9811 | -40.2067 | 17.8667 |  | 36.293 | -55.5923 | 42.8011 | 21.7173 | 21.2456 | -15.54 | -43.109 | 41.8 | 18.216 | -39.6 | 11.2634 | 16.4058 | 18.0022 | 18.0401 | 30.3961 | 17.288 | 6.4201 | 8.5894 | [5 empty] | 15.54 |  | 23.249 | 0.269 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 16.8347 | -3.8304 | 51.7349 | 52.5297 | 76.7586 | -34.6954 | -35.2467 | 12.3714 | 14.55 | 62.8269 | 64.7023 | 7.8682 | 41.7326 | -541.4067 | 28.1781 | -13.5 | -14 | 41.6135 | 40.4046 | -2.4559 |  | -100.6557 | -0.6794 |  | 2.9217 | 600.2379 | 114.0476 | 113.1931 | -692.7493 | 409.8369 |  | -67.0661 | 68.7599 | 68.1703 | 26.83 | 27.96 | 48.14 | 70.51 | 53.1852 | 52.6493 | 8.9513 | 9.2793 | 48.4633 | -80.1769 | -79.4312 | 8.7698 |  |  |  | 74.1 | 66.7 | -11.48 | 48.3097 | 46.5614 | 46.431 | -64.4931 | -63.6103 | 92.1688 | -66.5583 | 98.1925 | 10.6029 | 37.64 | 21.28 | 33.0542 | 31.0593 |  |  |  |  | -151.8372 |  | -41.1315 | -78.4 | -77.7 | 23.2224 | 31.9427 | 45.1007 | 45.7214 | 31.73 | -7.37 | 58.745 | 150.7436 | -42.07 |  | 62.1 | 59.12 | 151.8545 | 148.5091 | 92.5762 | 89.3091 | 255.3104 | 212.6283 | 203.9708 | 208.1448 | 121.2887 | 107.9549 | -23.633 | 703.184 | 481.42 |  | -28.4665 | -26.2441 | -35.4766 | -1.3968 |  | 142.908 | -10.5697 | -10.9921 | -69.5171 | 0 | -24.49 | 110 | 11.3555 | -51.1358 | -37.3793 | -36.4194 | 9.0207 | -101.4521 | 69.6585 | 22.9379 |  | 22.8341 | 41.1036 | 41.4976 | 39.7469 | -53.2511 | -53.7535 | 152.2178 | -89.0198 | -89.2083 | 101.8805 | 110.8649 | 39.3262 | 9.67 | 5.4694 | 0.7279 | -2.63 | 15.01 | 39.0809 |  | -2.84 | 4.293 |  | 29.27 | -110.4093 | -99.5734 | 14.1 | 63.141 | 26.8 | -13.6518 | -0.6973 | 0 | 1.4265 |  |  | -12.0939 | -21.6104 | 12.6806 | 22.0501 | 64.9712 | 66.7906 | -102.6703 | -16.6468 | 22.8464 | -37.4312 | 12.9004 | 7.9604 | 7.6375 | 14.5244 | 240.9358 | 240.1969 | 39.8 | -40.2855 | -174.388 | 171.5918 | 381.3699 | -226.6513 | -225.2494 | -18.7108 | -6.3451 | 76.439 | 75.2903 |  |  | 43.8828 | 43.8389 | -58.5112 | -59.0323 | 86.62 | 86.38 | 85.6 | 85.7 | 21.5154 | 28 | -416.6473 | 108.9949 | 109.5747 | 11.6 | 53.6 | -42.9 | -43.2 | 1.5261 | 1.2126 | -379.7659 | -434.3105 | 570.4542 | 427.6342 | 74.9094 | -418.5236 | 419.2596 | -156.8147 | -290.5789 | -411.5555 | 124.9196 | 124.6257 | 162.6695 | -544.839 | 298.1007 | -258.6676 | 261.6775 | -9.675 |  | 23.12 | 7.1 | 7.121 | -22.64 |  |  | 0.0015 | -42.3636 | -2.4887 | 13.2 | 54.452 | 54.227 |  |  |  | 70.4515 | 72.3275 |  | -54.2 | 18.8888 | 5.49 |  | -7.8835 | 45.4348 | 17.8244 | -8.6636 | -45.2794 | 5.5982 | 38.386 | 44 | -44.7 | 209.1684 | -198.8565
10/09/2025 | 05:30 | 0 | 17.8847 | -22.2284 | -39.2256 | 16.6047 |  | 38.5527 | -61.0505 | 45.0954 | 22.8633 | 22.1743 | -19.98 | -46.338 | 44 | 19.872 | -44 | 11.3115 | 18.825 | 18.5622 | 18.807 | 30.9516 | 17.3068 | 6.0353 | 8.0571 | [5 empty] | 19.98 | 44 | 23.195 | 0.27 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 17.1955 | -4.2299 | 54.2248 | 55.383 | 82.8072 | -34.8294 | -35.0682 | 10.8859 | 10.9894 | 67.6494 | 68.5871 | 6.8213 | 36.7962 | -566.7189 | 28.6649 | -13.7 | -14.1 | 41.904 | 40.8276 | -2.9618 |  | -99.647 | -0.1866 |  | 3.2286 | 617.8165 | 128.9101 | 128.5134 | -697.4996 | 452.5452 |  | -51.5382 | 52.7945 | 72.5613 | 28 | 29.76 | 51.2 | 73.44 | 42.8705 | 44.344 | 15.7177 | 16.4591 | 42.9683 | -85.2311 | -85.4514 | 8.9489 |  |  |  | 77.4 | 69.9 | -12.34 | 48.6191 | 47.4052 | 47.4325 | -60.3187 | -59.2838 | 96.9101 | -77.6127 | 104.105 | 11.2578 | 42.18 | 23.15 | 34.9292 | 32.8171 |  |  |  |  | -161.8183 |  | -42.4732 | -85 | -84.7 | 22.7994 | 34.8724 | 53.0847 | 49.823 | 34.52 | -9.18 | 57.691 | 160.6641 | -43.25 |  | 65.71 | 62.78 | 161.1273 | 158.9636 | 87.125 | 85.2273 | 268.1376 | 221.784 | 214.4382 | 216.7503 | 98.6744 | 84.6635 | -24.066 | 710.8824 | 446.5421 |  | -29.1957 | -26.6658 | -14.1464 | 2.8951 |  | 59.952 | 0.5852 | 0.0284 | -47.0006 | 17.56 | -17.1 | 1 | 11.8618 | -45.4145 | -37.6711 | -36.5094 | 7.7795 | -82.1742 | 47.2339 | 23.3417 |  | 23.5954 | 41.8398 | 42.6134 | 39.5391 | -43.7061 | -44.3759 | 155.5669 | -84.2026 | -84.2907 | 107.1424 | 116.4996 | 37.5756 | 10.27 | 5.3547 | 0.7974 | -2.47 | 13.82 | 38.6997 |  | -2.62 | 4.306 |  | 29.27 | -116.9713 | -104.1651 | 14.52 | 62.4384 | 26 | -15.155 | -0.5944 | 0 | 1.5331 |  |  | -13.6899 | -23.5915 | 11.7277 | 24.5754 | 65.1097 | 66.0227 | -107.359 | -17.516 | 23.7883 | -39.6008 | 12.2485 | 8.8296 | 8.4602 | 14 | 244.4837 | 244.4589 | 70.4 | -70.2372 | -208.737 | 209.8142 | 381.6443 | -229.2029 | -228.0109 | -16.9887 | 0 | 75.1472 | 75.2288 |  | -143.5318 | 43.1467 | 42.9709 | -63.6757 | -63.7834 | 84.1 | 84.14 | 85.7 | 84.6 | 21.556 | 28.56 | -422.526 | 108.3741 | 107.966 | 12.8 | 55.4 | -41.4 | -41.5 |  | 1.1173 | -379.2055 | -409.1931 | 575.6415 | 438.5888 | 88.7243 | -424.9322 | 428.5416 | -159.3645 | -288.5371 | -420.9026 | 125.3706 | 126.665 | 162.8108 | -553.2179 | 297.4627 | -261.8672 | 265.8721 | -8.7796 |  | 23.04 | 6.786 | 6.82 | -23.2 |  |  | -0.029 | -41.0758 | -2.1653 | 11.8 | 50.848 | 51.039 | 11.3278 | 13.6446 |  | 76.1835 | 75.4456 |  | -54.9 | 18.3105 | 5.95 |  | -6.7567 | 45.4074 | 16.5097 | -7.6745 | -45.4145 | 4.0028 | 39.8424 | 45.9 | -45.4 | 169.7542 | -134.7519
10/09/2025 | 06:00 | 0 | 18.6066 | -22.7504 | -38.8307 | 18.316 |  | 41.1421 | -66.3234 | 47.0296 | 24.0473 | 23.348 | -26.64 | -47.194 | 44 | 19.872 | -44 | 11.2912 | 21.9158 | 19.3366 | 19.8918 | 33.0259 | 17.4868 | 6.295 | 8.7246 | [5 empty] | 26.64 | 46.2 | 25.337 | 0.281 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 17.1262 | -4.4519 | 57.118 | 58.8401 | 87.2159 | -41.6613 | -41.6037 | 35.3699 | 35.2218 | 68.989 | 70.7305 | 10.4855 | 55.2199 | -617.3246 | 27.9075 | -12.9 | -13.6 | 48.5965 | 47.4939 | -3.3061 |  | -102.9443 | -0.5203 | 3.8684 | 3.7846 | 669.6674 | 141.087 | 140.1715 | -702.2802 | 519.9336 |  | -63.7914 | 65.4134 | 75.6151 | 28.77 | 30.72 | 53.38 | 75.01 | 36.5745 | 38.5838 | 23.9801 | 24.7354 | 41.1206 | -98.2949 | -97.596 | 8.4534 |  |  |  | 82.2 | 74.3 | -12.99 | 46.6814 | 45.3209 | 45.5036 | -62.0177 | -60.7552 | 106.0102 | -85.308 | 114.4968 | 11.9271 | 47.18 | 25.42 | 36.8042 | 34.5749 |  |  |  |  | -154.1385 |  | -44.3605 | -91.9 | -90 | 24.2661 | 39.5599 | 58.7204 | 56.2683 | 39.35 | -9.41 | 61.8915 | 151.5486 | -43.13 |  | 68.17 | 65.26 | 152.2182 | 150.4364 | 77.6994 | 76.0364 | 261.2399 | 220.1151 | 210.6253 | 215.0085 | 112.8329 | 98.4362 | -23.903 | 717.8411 | 395.0075 |  | -28.8553 | -27.2115 | -25.3498 | -18.4974 |  | 164.412 | -16.3123 | -16.6069 | -60.7501 | 0 | -25.69 | 116.8 | 12.4833 | -88.5152 | -37.4628 | -36.1512 | 7.645 | -94.7869 | 61.4279 | 23.7626 |  | 22.9185 | 41.1772 | 40.9152 | 39.5298 | -37.5102 | -38.515 | 147.1941 | -75.2321 | -75.0093 | 108.2361 | 124.8975 | 17.8219 | 19.31 | 12.6229 | 0.8573 | -7.58 | 11.09 | 17.6409 |  | -2.508 | 4.292 |  | 29.27 | -124.9543 | -109.0709 | 14.86 | 60.2923 | 24.8 | -16.7115 | -0.1168 |  | 1.6654 |  |  | -12.511 | -26.9202 | 11.5877 | 28.0239 | 63.7807 | 66.1228 | -116.1199 | -18.5239 | 23.906 | -40.6929 | 11.567 | 9.9527 | 9.6836 | 13.5393 | 236.3169 | 233.9649 | 90.5 | -89.6528 | -220.3324 | 221.288 | 346.7585 | -222.5592 | -219.8875 | -15.7078 | 0 | 78.699 | 74.6107 | -138.2921 |  | 43.729 | 42.8611 | -61.709 | -62.0941 | 81.67 | 81.61 | 82.9 | 82.2 | 21.5154 | 24.56 | -430.2934 | 106.2867 | 105.8852 | 13.9 | 54.8 | -40.4 | -40.6 | 1.4115 |  | -342.0861 | -351.8222 | 568.1138 | 423.6362 | 117.9275 | -423.2056 | 422.0882 | -159.7362 | -284.4377 | -418.7394 | 129.903 | 126.3483 | 163.0321 | -551.7877 | 294.37 | -264.8566 | 262.7367 | -9.0158 |  | 22.64 | 7.015 | 7.021 | -22.24 |  |  | -0.029 | -39.2599 | -2.3117 | 12.9 | 50.681 | 49.867 | 11.3121 | 13.4429 |  | 75.0521 | 73.993 |  | -51.5 | 19.3592 | 5.7 |  | -5.1234 | 43.7182 | 15.9335 | -4.9374 | -43.4295 | 2.9131 | 39.3631 | 43.7 | -43 | 125.9276 | -73.1781
10/09/2025 | 06:30 | 0 | 19.2636 | -23.9327 | -37.93 | 18.0277 |  | 43.9129 | -74.9647 | 50.9779 | 25.6732 | 25.1549 | -19.98 | -50.71 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 11.5998 | 30.4726 | 20.384 | 20.6613 | 34.7205 | 17.2597 | 6.0872 | 8.2775 | [5 empty] | 19.98 | 50.6 | 28.308 | 0.288 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 17.567 | -4.351 | 61.9377 | 63.1467 | 62.3295 | -45.6801 | -46.4853 | 25.625 | 28.8955 | 76.7586 | 79.1699 | 9.4386 | 52.0685 | -638.2004 | 27.8368 | -13.1 | -13.6 | 52.72 | 51.7027 | -3.0327 |  | -105.8327 | -0.8364 | 6.0086 | 4.1018 | 697.1036 | 152.0432 | 151.6769 | -735.1586 | 550.3389 |  | -43.5847 | 43.6362 | 74.3277 | 27.13 | 29.49 | 53.4 | 73.62 | 29.8766 | 29.2068 | 30.1619 | 30.4863 | 42.3174 | -94.9474 | -93.4644 | 16.9219 |  |  |  | 84.7 | 76.7 | -13.24 | 50.2635 | 48.9118 | 49.0518 | -58.3798 | -57.6111 | 107.9272 | -92.6669 | 116.4154 | 11.2735 | 43.29 | 24.38 | 38.6792 | 36.6257 |  |  |  |  | -150.027 |  | -43.1247 | -94.2 | -93.9 | 24.8978 | 45.4193 | 63.4169 | 64.4714 | 44.57 | -9.33 | 61.1475 | 149.5235 | -43.3 |  | 70.93 | 68 | 153.2727 | 150.7455 | 71.3368 | 70.6727 | 265.2497 | 221.3413 | 213.6085 | 216.1015 | 101.6923 | 87.6751 | -23.634 | 747.0734 | 318.8054 |  | -30.7322 | -29.1083 | -12.5517 | -30.1198 |  | 149.052 | -13.616 | -14.087 | -47.3667 | 14.77 | -12.39 | 89.3 | 13.7482 | -114.4933 | -36.4171 | -35.3131 | 7.4557 | -84.6084 | 49.9322 | 23.6626 |  | 23.6991 | 40.6955 | 41.6048 | 39.7576 | -31.1469 | -32.4865 | 150.5432 | -69.6023 | -69.4073 | 108.7371 | 124.8658 | 21.3889 | 17.15 | 10.2718 | 0.8219 | -5.62 | 10.46 | 21.6255 |  | -3.332 | 4.238 |  | 29.27 | -124.0524 | -107.0828 |  | 58.4539 | 21.7 | -16.6463 | 0.0609 |  | 1.7435 |  |  | -10.8917 | -28.718 | 10.9496 | 29.9584 | 60.9878 | 61.8909 | -117.7561 | -18.8245 | 24.6803 | -40.7236 | 12.6822 | 11.3407 | 10.9295 | 14 | 205.999 | 205.6791 | 39.8 | -39.0642 | -157.2542 | 157.7496 | 248.2547 | -194.309 | -193.4116 | -17.2448 | 0 | 75.3002 | 74.6494 |  | -124.9251 | 33.8082 | 33.7313 | -56.8739 | -56.4504 | 62.62 | 63.36 | 83.5 | 82.9 | 21.494 | 5.6 | -426.8309 | 104.0419 | 103.823 | 13.9 | 58.2 | -33.5 | -33.7 |  |  | -241.7111 | -279.525 | 497.1864 | 367.8542 | 131.4695 | -355.6241 | 354.9711 | -155.9788 | -234.3643 | -355.2712 | 140.4606 | 141.1933 | 159.5562 | -478.3302 | 245.7048 | -245.4932 | 245.3933 | -9.0433 |  | 21.68 | 5.877 | 5.876 | -21.92 |  |  | -0.029 | -34.5693 | -2.9282 | 7.9 | 48.183 | 47.92 | 11.3464 | 13.4301 |  | 72.9124 | 73.6741 |  | -57.4 | 18.6973 | 6.5 |  | -6.3696 | 45.9815 | 16.7441 | -6.941 | -45.2482 | 4.8157 | 39.9895 | 48.9 | -48.1 | 86.1014 | -36.6447
10/09/2025 | 07:00 | 0 | 19.4585 |  | -38.4914 | 17.1091 |  | 42.9857 | -71.2944 | 51.0441 | 25.9952 | 25.3562 | -13.32 | -52.573 | 48.4 | 21.528 | -48.4 | 11.432 | 29.5896 | 20.4511 | 20.639 | 34.6694 | 17.0096 | 6.0365 | 8.2859 | [5 empty] | 13.32 |  | 27.757 | 0.288 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 18.2941 | -4.3725 | 61.7504 | 62.7807 | 62.0144 | -39.9198 | -40.3405 | 13.2203 | 12.8917 | 77.5624 | 79.0359 | 6.8213 | 35.4788 | -613.5056 | 27.9017 | -13.1 | -13.9 | 47.0462 | 45.6951 | -3.6792 |  | -99.6766 | 0.2582 | 6.5672 | 4.3982 | 667.348 | 168.9199 | 167.7602 | -712.9145 | 572.4133 |  | -38.2719 | 40.2038 | 76.1939 | 27.21 | 30.26 | 54.43 | 74.51 | 22.6429 | 22.2411 | 33.7367 | 34.2419 | 34.9411 | -93.7844 | -94.2451 | 16.6553 |  |  |  | 87.5 | 79.2 | -13.92 | 52.7782 | 50.7865 | 50.8469 | -50.6991 | -49.4763 | 101.8786 | -95.6041 | 110.5506 | 11.6264 | 46.26 | 25.77 | 41.4917 | 39.2624 |  |  |  |  | -141.298 |  | -45.0432 | -102.3 | -101.7 | 24.1122 | 49.5209 | 66.7044 | 69.1589 | 48.6 | -9.38 | 59.8145 | 139.983 | -43.43 |  | 72.47 | 69.55 | 137.6727 | 137.8182 | 59.3531 | 57.4 | 256.4571 | 214.8801 | 207.6599 | 209.5087 | 89.5174 | 74.2724 | -23.296 | 725.477 | 218.4211 |  | -32.5702 | -30.2014 | 0 | -41.8271 |  | 141.372 | -19.9241 | -20.9163 | -36.874 | 0 | -19.2 | 102.4 | 10.5943 | -127.7951 | -35.9452 | -34.7059 | 5.891 | -75.0875 | 45.1578 | 23.9695 |  | 23.7723 | 40.4893 | 39.9038 | 39.5839 | -21.0995 | -22.6066 | 150.7107 | -56.6326 | -57.1213 | 107.5303 | 124.2621 | 22.0334 | 15.46 | 9.3538 | 0.8219 | -5.46 | 10.2 | 21.7666 |  | -3.221 | 4.168 |  | 29.27 | -123.8 | -105.85 | 13.98 | 60.0603 | 23.6 | -17.0957 | -0.0899 |  | 1.7543 |  |  | -11.3946 | -29.4411 | 10.7102 | 29.9966 | 58.3142 | 60.1461 | -115.7961 | -20.1364 | 24.9814 | -43.8334 | 12.1097 | 12.8837 | 12.5327 | 13.6945 | 171.3442 | 172.1814 | 39 | -39.1514 | -147.8614 | 148.411 | 156.1317 | -163.7758 | -162.0531 | -17.7973 | 0 | 75.0057 | 74.4079 | -91.261 | -99.092 | 20.0751 | 20.0092 | -53.9642 | -54.5386 | 42.96 | 40.72 | 82.4 | 82.3 | 21.761 | -24.56 | -423.0484 | 91.813 | 91.4141 | 13.9 | 64.5 | -19.8 | -19.1 | 1.3119 | 1.0081 | -155.2985 | -180.4357 | 390.0109 | 272.4666 | 129.0417 | -267.0762 | 267.0238 | -148.4879 | -158.3497 | -263.9634 | 168.7942 | 164.1592 | 148.5431 | -377.659 | 161.5607 | -220.4148 | 221.4383 | -8.0682 |  | 21.68 | 5.138 | 5.117 | -21.44 |  |  | -0.029 | -29.6498 | -2.9862 | 3.6 | 44.521 | 44.222 | 11.3826 |  |  | 72.136 | 72.5809 |  | -64.2 | 16.8918 | 6.49 |  | -9.2716 | 46.5287 | 17.3935 | -9.1899 | -45.921 | 4.5843 | 39.9913 | 55.3 | -54.8 | 9.224 | 33.6759
10/09/2025 | 07:30 | 0 | 19.4348 | -23.9175 | -38.3245 | 14.7072 |  | 43.4197 | -70.9752 | 54.1474 | 27.4532 | 26.8587 | -11.1 | -56.309 | 52.8 | 21.528 | -50.6 | 11.4462 | 27.7206 | 20.4352 | 20.501 | 34.1792 | 16.8363 | 6.3366 | 4.4009 | [5 empty] | 11.1 | 55 | 27.583 | 0.285 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 17.9052 | -4.175 | 62.1024 | 64.1126 | 62.6539 | -43.4028 | -43.5902 | 32.9413 | 30.7854 | 76.8926 | 78.768 | 9.962 | 52.755 | -643.8686 | 27.9418 | -12.7 | -13.6 | 50.8239 | 49.4445 | -3.6294 |  | -104.7851 | 0.4514 | 7.0161 | 4.7252 | 694.9368 | 187.9329 | 186.5291 | -718.7824 | 634.2029 |  | -28.5906 | 30.4917 | 82.3912 | 28.62 | 31.59 | 57.43 | 76.86 | 11.7924 | 11.2566 | 35.7101 | 36.5763 | 33.5874 | -99.0501 | -98.7078 | 16.8731 |  |  |  | 90.2 | 81.2 | -14.34 | 53.7981 | 52.1303 | 52.7785 | -44.102 | -43.0064 | 111.2167 | -112.8077 | 121.2725 | 12.095 | 50.71 | 28.02 | 43.3667 | 41.0202 |  |  |  |  | -145.0355 |  | -46.0919 | -108.1 | -107 | 24.8483 | 53.0365 | 70.4616 | 75.0183 | 52.94 | -10.81 | 61.7365 | 145.8833 | -42.95 |  | 74.54 | 71.55 | 146.7455 | 143.4364 | 54.5242 | 52.5455 | 267.8134 | 220.5915 | 213.0994 | 217.1294 | 63.235 | 48.6544 | -24.94 | 735.574 | 100.8458 |  | -32.7361 | -31.1927 | 28.9565 | -47.7987 |  | 59.952 | -13.4089 | -14.0342 | -9.2166 | 15.34 | -19.17 | 1 | 11.2181 | -139.6136 | -36.4487 | -35.3143 | 8.1231 | -46.057 | 13.9905 | 23.9409 |  | 23.4478 | 40.5402 | 40.775 | 39.549 | -11.0521 | -12.8941 | 169.4658 | -50.9938 | -51.3074 | 120.5522 | 134.5634 | 30.9764 | 17.89 | 7.9646 | 0.9622 | -4.44 | 11.19 | 30.4389 |  | -3.083 | 4.291 |  | 29.27 | -134.4986 | -120.1712 | 14.98 | 64.0997 | 23.5 | -18.9075 | -0.1254 |  | 1.7275 |  |  | -11.2219 | -31.0714 | 11.064 | 32.2318 | 61.8316 | 61.6422 | -121.7738 | -23.2483 | 27.0911 | -50.527 | 11.7631 | 13.1474 | 12.7858 | 13 | 141.2304 | 142.6335 | 36.5 | -35.91 | -142.4006 | 142.5685 | 59.5575 | -137.0832 | -134.6839 | -16.79 | 0 | 73.724 | 74.7011 | -61.1152 | -75.3795 | 12.4285 | 12.2637 | -43.1409 | -42.4977 | 7.26 | 7.02 | 87.2 | 87.9 | 21.5773 | -45.92 | -433.7386 | 80.6015 | 80.0664 | 13.4 | 70.7 | -11.2 | -10.5 |  |  | -54.9496 | -63.1985 | 286.7028 | 180.7735 | 132.0408 | -173.8607 | 168.3206 | -157.8446 | -83.9971 | -171.509 | 196.0669 | 194.5392 | 162.6723 | -273.5122 | 91.2219 | -188.7888 | 188.2857 | -9.3069 |  | 22.08 | 4.876 | 4.895 | -21.84 |  |  | -0.0565 | -25.3712 | -3.6606 | 0.1 | 49.355 | 48.036 | 11.1954 | 13.435 |  | 74.4052 | 73.1454 |  | -70.4 | 15.4133 | 6.4 |  | -5.6328 | 44.6731 | 16.1846 | -5.2311 | -43.7878 | 3.3959 | 39.2893 | 61.8 | -60.8 | -85.3166 | 120.804
10/09/2025 | 08:00 | 0 | 19.6333 | -24.2141 | -38.5011 | 14.7964 |  | 44.5881 | -72.9138 | 55.8544 | 28.4991 | 27.9822 | -8.88 | -58.005 | 55 | 22.356 | -52.8 | 11.818 | 29.9156 | 22.002 | 22.0166 | 36.8479 | 18.9845 | 6.3105 | 8.6565 | [5 empty] | 8.88 | 57.2 | 25.257 | 0.273 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 18.7426 | -4.8543 | 63.7268 | 65.3582 | 64.3173 | -40.5896 | -40.4927 | 10.037 | 10.095 | 80.3755 | 82.5189 | 6.8213 | 35.3298 | -627.9014 | 26.3908 | -12.3 | -13 | 47.7353 | 46.5725 | -3.6766 |  | -103.8797 | 1.4445 | 6.9196 | 4.6877 | 681.356 | 187.8719 | 187.9329 | -711.66 | 629.0243 |  | -41.3741 | 42.6422 | 85.3551 | 28.56 | 31.88 | 59.29 | 78.43 | 10.051 | 10.5868 | 42.8685 | 43.7826 | 31.5251 | -97.6072 | -97.2511 | 21.3522 |  |  |  | 92.3 | 83.6 | -14.68 | 56.9823 | 55.3829 | 54.9639 | -36.6403 | -36.3627 | 99.8868 | -112.6056 | 109.2182 | 11.1474 | 59.1 | 31.02 | 44.7729 | 42.3386 |  |  |  |  | -129.0595 |  | -47.3596 | -109 | -109.7 | 24.9362 | 55.3802 | 69.9919 | 77.3621 | 54.61 | -10.19 | 62.3875 | 126.8872 | -39.22 |  | 73.98 | 71.06 | 126.7455 | 124.7091 | 44.5526 | 43.1545 | 254.2109 | 209.3857 | 202.7869 | 205.75 | 75.3576 | 62.6342 | -24.083 | 722.3295 | 84.8263 |  | -34.2173 | -32.7899 | 15.2476 | -61.5334 |  | 153.66 | -28.5641 | -29.7909 | -22.7785 | 0 | -17.55 | 107.3 | 11.2517 | -167.9284 | -34.8676 | -34.3023 | 6.6394 | -59.245 | 29.3745 | 23.3832 |  | 23.049 | 39.8062 | 39.9436 | 38.6784 | -11.7219 | -12.5592 | 159.2509 | -42.576 | -42.6104 | 113.8215 | 131.3729 | 26.1277 | 17.36 | 9.8006 | 0.8341 | -5.76 | 11.43 | 25.5918 |  | -3.16 | 4.338 |  | 29.27 | -130.2967 | -113.422 | 15.36 | 64.3868 | 23.8 | -19.0558 | -0.2275 |  | 1.7562 |  |  | -13.3754 | -31.0745 | 12.4344 | 32.8354 | 65.6493 | 67.2858 | -119.5723 | -25.0382 | 27.3898 | -54.5965 | 10.595 | 12.9716 | 12.5116 | 12 | 134.1109 | 133.8646 | 37.7 | -37.8254 | -141.7249 | 141.8842 | 45.1495 | -127.7501 | -125.7998 | -19.9018 | -7.3132 | 78.2901 | 76.8738 |  | -54.6198 | 8.3195 | 8.1547 | -39.732 | -38.5875 | 2.95 | 3.06 | 85.6 | 87.1 | 21.7205 | -54.4 | -420.0388 | 77.7648 | 77.2028 | 11.1 | 72.6 | -7.1 | -7.1 |  | 1.1238 | -41.6391 | -48.899 | 256.1003 | 153.7049 | 119.0993 | -145.3702 | 141.4531 | -153.2271 | -61.2072 | -143.2274 | 200.4566 | 197.1328 | 156.8537 | -244.119 | 67.482 | -175.9944 | 180.4659 | -10.7846 |  | 21.68 | 1.195 | 1.192 | -21.12 |  |  | 0.0015 | -25.4871 | -3.5447 | 0.4 | 53.386 | 49.086 |  | 13.45 |  | 76.8831 | 76.1462 |  | -71.6 | 16.039 | 6.55 |  | -11.2194 | 47.6641 | 19.4847 | -11.0479 | -46.5908 | 6.5182 | 38.7369 | 64.2 | -63.2 | -93.0657 | 128.1846
10/09/2025 | 08:30 | 0 | 19.6292 | -23.8785 | -38.0672 | 16.7978 |  | 45.7187 | -77.0921 | 58.9495 | 29.7931 | 29.0675 | -2.22 | -63.89 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 11.6243 | 32.9576 | 18.9243 | 18.983 | 31.7667 | 18.2887 | 5.325 | 8.6203 | [5 empty] | 0 | 61.6 | 25.876 | 0.271 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 19.7897 | -4.8579 | 65.7 | 68.0784 | 61.2982 | -43.6707 | -44.5511 | 35.3631 | 35.1907 | 77.6964 | 80.2416 | 9.962 | 53.727 | -660.2874 | 26.9149 | -13 | -13.5 | 50.6663 | 49.474 | -4.1321 |  | -108.2333 | 1.7005 | 8.0754 | 5.403 | 715.964 | 190.2218 | 188.6348 | -724.7113 | 655.1566 |  | -75.2354 | 76.6431 | 90.8638 | 30.79 | 35.34 | 63.87 | 82.52 | 16.8828 | 17.2847 | 45.2688 | 45.939 | 33.7179 | -127.7556 | -126.6468 | 22.6468 |  |  |  | 97.3 | 87.1 | -15.55 | 47.5912 | 46.5269 | 46.2747 | -50.7691 | -50.6179 | 109.4792 | -109.7036 | 120.4224 | 12.0746 | 59.66 | 32.5 | 47.8198 | 44.6823 |  |  |  |  | -156.7611 |  | -49.8059 | -113.9 | -111.3 | 27.5125 | 58.3099 | 75.6277 | 83.2214 | 58.1 | -11.79 | 65.3325 | 155.3738 | -40.11 |  | 74.22 | 71.25 | 156.3091 | 151.6727 | 58.6099 | 56 | 280.8332 | 234.8808 | 229.1802 | 230.3203 | 86.4223 | 73.7904 | -24.958 | 738.0503 | 143.3799 |  | -34.8921 | -32.9242 | 0 | -62.3468 |  | 165.948 | -19.4664 | -19.9622 | -30.717 | 15.03 | -24.78 | 92 | 11.9349 | -171.4582 | -35.1903 | -34.6121 | 6.6726 | -68.2925 | 37.6644 | 23.5103 |  | 23.3094 | 39.5948 | 41.0635 | 39.98 | -18.2527 | -18.4202 | 159.5859 | -56.9033 | -56.6363 | 123.7512 | 144.0538 | 15.2438 | 19.31 | 14.7689 | 0.9622 | -9.3 | 13.13 | 15.4003 |  | -2.396 | 4.358 |  | 29.27 | -142.6135 | -118.7079 | 19.84 | 77.4992 | 24.4 | -20.2262 | -0.4703 |  | 1.9404 |  |  | -9.3373 | -33.5467 | 11.4738 | 35.3294 | 67.7385 | 67.5201 | -130.4841 | -27.1583 | 28.625 | -59.4722 | 10.7945 | 13.997 | 13.6296 | 12.4011 | 153.5049 | 153.8815 | 45.3 | -45.8867 | -158.7572 | 160.8085 | 103.972 | -147.8551 | -146.4403 | -18.9126 | -6.0743 | 81.3718 | 79.7514 | -46.6667 |  | 8.0558 | 7.2428 | -35.3175 | -35.3847 | 40.95 | 41.08 | 82.5 | 83.3 | 21.5773 | -58.32 | -417.5526 | 78.4656 | 77.9109 | 8.3 | 71.9 | -5.5 | -5.3 | 1.463 | 1.0152 | -99.9987 | -106.197 | 315.414 | 211.8755 | 118.5603 | -203.2038 | 202.9287 | -112.6787 | -93.8057 | -200.6586 | 165.3469 | 162.966 | 113.6774 | -294.1318 | 95.5878 | -194.7766 | 200.3635 | -7.6452 |  | 22.24 | 1.25 | 1.248 | -22.08 |  |  | -0.029 | -26.4271 | -2.7817 | 0.1 | 43.373 | 43.129 | 11.244 | 13.3923 |  | 77.246 | 77.761 |  | -70.5 | 16.3333 | 6.86 |  | -10.5283 | 48.5142 | 18.5968 | -10.4054 | -47.5107 | 5.2534 | 40.7736 | 62 | -61.9 | -57.5304 | 99.9104
10/09/2025 | 09:00 | 0 | 19.5768 | -23.8108 | -37.2066 | 17.1014 |  | 47.9293 | -82.6017 | 60.4246 | 30.9471 | 30.0785 | -4.44 | -67.324 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 10.7004 | 36.0906 | 19.2715 | 19.5832 | 32.6176 | 18.6645 | 6.6024 | 8.6154 | [5 empty] | 4.44 | 66 | 27.835 | 0.273 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 19.869 | -5.0286 | 66.241 | 68.6817 | 65.5717 | -49.8328 | -49.8564 | 35.4818 | 35.8278 | 81.4472 | 82.3849 | 10.4855 | 54.8467 | -661.6921 | 27.9753 | -13.6 | -14.4 | 56.647 | 55.4231 | -3.988 |  | -112.7311 | 3.2748 | 8.0077 | 5.5435 | 715.6893 | 191.5951 | 191.7172 | -722.619 | 670.7195 |  | -65.1118 | 65.5801 | 92.9795 | 32.22 | 35.24 | 64.51 | 84.38 | 7.6397 | 7.1039 | 51.9689 | 53.2495 | 31.1688 | -127.666 | -126.0994 | 21.568 |  |  |  | 98.4 | 89 | -16.04 | 50.4971 | 49.3651 | 49.5222 | -42.798 | -42.584 | 97.5617 | -106.588 | 107.2652 | 12.3176 | 70.94 | 37.55 | 49.2261 | 46.4401 |  |  |  |  | -163.4823 |  | -51.1567 | -116.5 | -117.1 | 28.2925 | 60.6537 | 77.5063 | 85.5652 | 60.05 | -12.36 | 66.65 | 162.8392 | -37.63 |  | 78.7 | 75.56 | 161.4364 | 161.9273 | 51.7837 | 49.2364 | 285.2107 | 237.874 | 231.0358 | 233.8982 | 83.9815 | 68.3897 | -25.179 | 733.1985 | 115.5447 |  | -35.593 | -32.8504 | 16.6767 | -61.8689 |  | 158.268 | -19.5066 | -20.3794 | -26.003 | 0 | -18.06 | 101 | 12.3459 | -172.2078 | -36.3418 | -35.5328 | 6.2406 | -64.1937 | 31.9132 | 23.73 |  | 23.6145 | 40.2023 | 40.3512 | 38.9908 | -8.2054 | -8.5403 | 134.9698 | -49.0027 | -48.6768 | 102.3806 | 119.0437 | 14.5919 | 15.88 | 14.7689 | 1.0208 | -9.21 | 14.29 | 14.2407 | 11.2574 | -2.133 | 4.323 |  | 29.27 | -118.9619 | -101.3394 | 20.55 | 81.8395 | 24 | -21.6194 | -0.913 | 0 | 2.0004 |  |  | -9.5756 | -36.0864 | 12.8113 | 37.5356 | 63.3385 | 64.4095 | -135.9775 | -28.3367 | 30.8211 | -63.8351 | 10.9932 | 14.5927 | 14.0621 | 13 | 146.3242 | 145.3813 | 39.4 | -41.7191 | -159.6314 | 161.3844 | 84.6905 | -140.5869 | -140.2743 | -17.9202 | -5.4527 | 76.4955 | 75.2809 | -64.9707 | -67.0078 | 8.3305 | 8.1108 | -39.1105 | -39.6249 | 34.77 | 34.93 | 74.2 | 74.2 | 21.9661 | -60.72 | -419.3705 | 77.3017 | 78.0503 | 8.7 | 66.7 | -7.1 | -7.1 |  | 1.1573 | -79.6577 | -83.6287 | 294.4679 | 197.0576 | 123.4884 | -189.5068 | 193.1895 | -114.5628 | -89.2676 | -184.5075 | 159.4425 | 158.5912 | 115.663 | -277.5453 | 92.0814 | -187.2536 | 188.4732 | -10.9165 |  | 22.96 | 1.275 | 1.253 | -22.88 |  |  | -0.0565 | -22.9389 | -0.9354 | -4.9 | 29.494 | 28.509 | 11.2296 |  |  | 71.3501 | 71.3196 |  | -66.7 | 15.0891 | 7.02 |  | -9.0734 | 47.8699 | 18.0617 | -9.3331 | -47.1317 | 4.5093 | 41.2707 | 58.2 | -57.4 | -73.2985 | 120.2345
10/09/2025 | 09:30 | 0 | 20.2157 | -24.6142 | -36.7253 | 16.3729 |  | 49.2663 | -81.651 | 62.4873 | 31.985 | 31.2581 | -2.22 | -70.686 | 66 | 25.668 | -66 | 9.4907 | 36.2664 | 19.3038 | 19.8401 | 32.4096 | 18.7239 | 6.7484 | 8.9384 | [5 empty] | 0 | 68.2 | 27.157 | 0.272 | -49.17 | -48.43 |  |  |  | 20.8258 | -4.8576 | 69.9617 | 71.5649 | 62.5685 | -46.6178 | -46.4261 | 21.9461 | 33.2726 | 80.5095 | 81.7151 | 8.9151 | 54.8904 | -680.0446 | 26.5914 | -12.5 | -13 | 52.8733 | 51.2615 | -4.2012 |  | -109.82 | 2.9073 | 8.5095 | 5.859 | 729.5753 | 205.9999 | 205.7252 | -742.1401 | 693.1171 |  | -61.6483 | 61.9537 | 95.8835 | 32.97 | 35.89 | 66.64 | 86.05 | 5.0946 | 2.2815 | 46.8177 | 47.3615 | 30.9414 | -133.906 | -133.7012 | 21.2216 |  |  |  | 101.8 | 90.9 | -15.99 | 50.3194 | 48.629 | 49.206 | -41.1084 | -40.4962 | 104.7915 | -118.8063 | 117.4919 | 12.0478 | 68.09 | 36.83 | 50.6323 | 47.612 |  |  |  |  | -169.1499 |  | -52.489 | -122.5 | -120.3 | 27.8036 | 61.5326 | 78.4456 | 87.9089 | 61.29 | -12.53 | 68.262 | 170.0497 | -38.93 |  | 78.73 | 75.86 | 168.7636 | 166.8909 | 53.0556 | 51.1182 | 294.7424 | 245.9523 | 238.199 | 240.7012 | 64.9775 | 50.9011 | -28.431 | 753.1076 | 83.3101 |  | -35.057 | -32.9108 | 31.0916 | -56.1707 |  | 69.168 | -11.0802 | -11.5354 | -12.1375 | 13.49 | -21.05 | 1 | 12.6263 | -160.9746 | -36.7888 | -36.5621 | 7.419 | -48.9221 | 13.4121 | 24.179 |  | 23.3908 | 40.338 | 41.4545 | 39.4852 | -4.019 | -4.3539 | 158.7486 | -50.1791 | -50.2299 | 110.9166 | 125.2973 | 27.2483 | 15.91 | 10.1472 | 0.9976 | -5.73 | 13.54 | 27.735 |  | -1.56 | 4.25 |  | 29.27 | -123.7122 | -109.2092 |  | 83.6161 | 24.8 | -20.8555 | -1.3828 | -1.2542 | 2.0635 |  |  | -10.429 | -36.87 | 13.1083 | 38.6678 | 62.3958 | 65.8573 | -138.0847 | -28.9986 | 30.8964 | -65.512 | 10.0928 | 15.0432 | 14.5789 | 11.9724 | 131.8387 | 130.9918 | 36.5 | -36.0216 | -155.6471 | 156.3458 | 47.1378 | -124.8452 | -124.4206 | -17.6343 | 0 | 63.5512 | 61.1834 |  |  | 11.7144 | 11.4177 | -39.6073 | -39.7427 | 27.38 | 27.52 | 66.4 | 66.2 | 22.2118 | -65.28 | -420.8546 | 79.47 | 78.9411 | 8.8 | 62.2 | -10.5 | -10.5 |  |  | -44.262 | -39.7964 | 262.9987 | 174.5635 | 131.6327 | -171.9353 | 165.7698 | -117.3903 | -74.5763 | -162.5843 | 153.4188 | 153.6616 | 117.5239 | -247.4101 | 81.3387 | -165.2242 | 168.4842 | -10.705 |  | 22.88 | 1.257 | 1.249 | -22.24 |  |  | -0.029 | -19.1882 | 0.8225 | -10 | 15.172 | 12.96 | 11.0995 |  |  | 62.9919 | 63.1902 |  | -62.8 | 13.2068 | 7.31 |  | -8.9526 | 46.8228 | 16.7831 | -8.9951 | -46.4114 | 3.7993 | 41.6746 | 53.1 | -52.8 | -102.181 | 142.8136
10/09/2025 | 10:00 | 0 | 20.263 | -24.6444 | -36.3325 | 16.8089 |  | 50.0736 | -84.0633 | 64.9571 | 33.031 | 32.0258 | 2.22 | -71.667 | 66 | 25.668 | -66 | 10.1081 | 38.0458 | 16.6843 | 16.9408 | 28.055 | 18.7152 | 6.2705 | 8.5711 |  |  | -40 | -53.42 |  | -2.22 | 70.4 | 27.185 | 0.271 | -49.17 | -48.43 | -45.54 | 48.85 | 50.14 | 20.6745 | -5.0166 | 69.9808 | 72.471 | 57.2841 | -43.5367 | -40.5233 | 10.8586 | 11.0253 | 78.6341 | 82.7868 | 7.3447 | 40.4613 | -650.8564 | 24.7849 | -11.7 | -12.2 | 50.6038 | 45.7356 | -4.5063 |  | -98.4535 | 3.6742 | 8.5927 | 5.7705 | 705.9844 | 216.6203 | 214.7587 | -746.0646 | 693.4435 |  | -31.157 | 33.2585 | 98.099 | 33.02 | 36.77 | 68.08 | 87.01 | -3.0768 | -2.675 | 53.8039 | 54.336 | 29.0293 | -128.7021 | -128.0277 | 21.4057 |  |  |  | 105.9 | 95.5 | -16.61 | 55.1511 | 55.055 | 54.0942 | -28.5423 | -27.8828 | 103.5734 | -131.8189 | 116.0026 | 12.2849 | 69.17 | 37.59 | 52.0386 | 48.7839 |  |  |  |  | -172.4488 |  | -53.6531 | 0 | -242.4 | 27.5345 | 63.2904 | 79.3849 | 89.0808 | 62.06 | -12.9 | 66.9755 | 169.9747 | -40.04 |  | 77.72 | 74.76 | 171.0182 | 169.6182 | 46.8066 | 44.8 | 290.309 | 243.1305 | 237.6198 | 240.5757 | 55.3708 | 40.6346 | -29 | 759.61 | 32.1426 |  | -35.142 | -32.4756 | 41.0353 | -63.2378 |  | 53.808 | -12.2828 | -12.7976 | -2.0355 | 0 | -25.53 |  | 12.7768 | -176.6486 | -37.1385 | -36.5216 | 6.9763 | -38.1186 | 0 | 24.1025 |  | 23.7029 | 41.0969 | 41.02 | 39.7842 | 1.6746 | 2.0095 | 158.2462 | -44.2353 | -44.1451 | 109.5751 | 123.4036 | 29.7606 | 14.71 | 8.7654 | 1.0916 | -5.02 | 12.67 | 29.2495 |  | -1.513 | 4.3 |  | 29.27 | -125.815 | -111.9721 | 20.79 | 84.5681 | 26 | -21.4146 | -1.6936 | -1.2316 | 2.1002 |  |  | -9.6628 | -37.5338 | 13.5341 | 39.521 | 62.5542 | 62.7225 | -134.1956 | -30.7012 | 31.1016 | -70.1234 | 10.2392 | 15.3069 | 14.948 |  | 115.2202 | 112.5339 | 37.3 | -37.6666 | -158.3791 | 159.1426 | 12.1448 | -109.7467 | -109.9731 | -17.3962 | 0 | 58.7264 | 59.0724 | -54.459 | -52.8466 | 13.2744 | 13.2305 | -37.3763 | -36.3539 | 10.18 | 10.42 | 65.9 | 65.8 | 20.0798 | -69.52 | -415.5125 | 79.4858 | 78.9597 | 8.8 | 63.9 | -12.1 | -12.2 | 1.5911 | 1.2653 | 0 | -2.1055 | 220.2804 | 125.8143 | 125.5659 | -123.6596 | 118.742 | -144.601 | -53.2649 | -121.48 | 179.7043 | 182.5429 | 141.7643 | -208.8068 | 57.1716 | -148.8991 | 151.6355 | -10.9686 |  | 23.04 | 1.202 | 1.192 | -22.48 |  |  | -0.029 | -17.3724 | 0.7919 | -12.5 | 13.979 | 15.47 | 11.123 |  |  | 57.2513 | 56.8005 |  | -61.3 | 11.2271 | 7.48 |  | -8.057 | 46.3091 | 16.4994 | -8.0291 | -46.1107 | 3.6778 | 41.5347 | 53 | -53.4 | -138.7867 | 177.4049
10/09/2025 | 10:30 | 0 | 20.1653 | -24.3867 | -35.9804 | 16.4812 |  | 51.695 | -85.623 | 66.8778 | 33.681 | 32.9922 | 2.22 | -70.173 | 66 | 24.012 | -63.8 | 9.6902 | 39.4736 | 17.0009 | 16.8605 | 28.1454 | 18.6775 | 6.3375 | 8.7437 |  |  |  | -54.79 |  | 0 | 68.2 | 27.989 | 0.273 | -53.4 | -53.55 | -39.54 | 54.98 | 54.23 | 20.8196 | -5.1453 | 70.9487 | 73.3308 | 58.254 | -49.6989 | -48.108 | 32.0168 | 27.3019 | 78.902 | 82.6528 | 11.0089 | 55.399 | -663.3914 | 28.7264 | -13.9 | -14.5 | 54.1866 | 52.7411 | -4.3165 |  | -111.366 | 4.7633 | 9.3225 | 6.4068 | 720.5113 | 207.3122 | 205.9388 | -726.9008 | 702.4602 |  | -64.5102 | 65.4398 | 98.1788 | 33.22 | 36.68 | 68.78 | 87.05 | 1.3438 | 1.2098 | 56.0484 | 56.6877 | 26.5775 | -131.7956 | -132.287 | 23.0142 |  |  |  | 108 | 97.7 | -16.58 | 55.8398 | 55.0483 | 54.5073 | -28.6662 | -28.3118 | 93.4325 | -120.8302 | 106.4192 | 12.2209 | 74.71 | 39.44 | 52.7417 | 49.9557 |  |  |  |  | -157.0557 |  | -54.3999 |  | -244.8 | 28.1662 |  | 78.4456 | 90.2527 | 63.36 | -12.46 | 68.138 | 153.8438 | -39.09 |  | 80.57 | 77.43 | 155.7455 | 153.3818 | 43.3133 | 40.3091 | 284.9737 | 237.3854 | 229.0929 | 231.7198 | 88.6738 | 73.4965 | -27.516 | 738.4391 | 9.5381 |  | -34.6718 | -32.2846 | 0 | -38.5811 |  | 167.484 | -36.1865 | -36.8241 | -35.8085 | 0 | -26.56 | 113.9 | 13.2298 | -130.1168 | -37.1028 | -36.2497 | 8.119 | -71.9148 | 37.4194 | 24.025 |  | 23.6311 | 39.6205 | 40.6046 | 38.6019 | -1.842 | -2.0095 | 151.0456 | -39.3124 | -39.2357 | 108.5182 | 123.0788 | 24.6629 | 17.58 | 11.0726 | 1.0916 | -6.63 | 12.67 | 24.1214 |  | -1.374 | 4.382 |  | 28.7 | -124.1331 | -107.1426 | 21.06 | 86.4321 | 24.9 | -21.1246 | -1.6838 | -1.3473 | 2.1329 |  |  | -8.8127 | -38.357 | 13.7511 | 40.5843 | 61.34 | 60.5562 | -135.3239 | -31.725 | 31.2654 | -72.3487 | 10.7796 | 15.4045 | 15.0851 | 12.1554 | 107.063 | 107.4008 | 44 | -44.466 | -152.7929 | 153.506 | -6.0074 | -102.8789 | -102.2771 | -16.8976 | 0 | 53.5713 | 53.5633 |  |  | 12.4395 | 11.6594 | -35.2239 | -35.0889 | 7.22 | 7.57 | 63.4 | 63.9 | 21.1458 | -74.48 | -411.9337 | 79.4978 | 78.9787 | 9.4 | 58.1 | -11.3 | -11.4 | 1.4859 |  | 0 | 19.5225 | 229.0829 | 139.2804 | 148.2616 | -135.1402 | 130.2835 | -141.7571 | -63.2876 | -126.6202 | 164.8256 | 163.1596 | 141.5152 | -217.539 | 66.4075 | -147.9317 | 149.2638 | -11.1252 |  | 23.44 | 1.234 | 1.228 | -22.96 |  |  | -0.0565 | -16.054 | -1.3474 | -11.3 | 15.495 | 14.107 | 11.1214 |  |  | 50.5111 | 52.5801 |  | -57.5 | 18.8513 | 7.85 |  | -6.8033 | 46.6212 | 16.7461 | -7.6501 | -45.9163 | 3.4523 | 41.2131 | 48.4 | -48.1 | -157.9797 | 192.3927
10/09/2025 | 11:00 | 0 | 20.392 | -24.736 | -35.7595 | 17.5343 | 0 | 53.0689 | -86.8359 | 68.0623 | 34.5209 | 33.7745 | 0 | -69.443 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 10.0758 | 39.7664 | 16.6903 | 17.0287 | 28.3655 | 18.7531 | 6.1519 | 8.2418 |  |  |  | -53.78 |  | 0 | 70.4 | 27.919 | 0.271 | -54.16 | -55.13 | -36.06 | 55.27 | 55.56 | 21.69 | -5.3249 | 71.9038 | 73.9523 | 55.2951 | -48.6272 | -48.9563 | 25.4589 | 28.3233 | 79.4378 | 81.3132 | 10.4855 | 58.6108 | -670.928 | 24.9348 | -12 | -12.5 | 55.8842 | 54.5551 | -4.5684 |  | -113.1664 | 5.1808 | 9.5483 | 6.6825 | 716.9711 | 198.767 | 197.0885 | -702.17 | 700.7889 |  | -75.2688 | 82.7805 | 101.8912 | 30.32 | 37.58 | 76.33 | 90.67 | 0.0042 | 0.0042 | 53.4709 | 54.3237 | 26.2486 | -134.4068 | -134.2947 | 22.7127 | 0 |  |  | 109.2 | 99.2 | -16.91 | 54.9528 | 53.5174 | 53.6195 | -27.1156 | -26.117 | 94.418 | -126.4795 | 106.2475 | 13.0885 | 75.17 | 39.84 | 53.4448 | 50.5417 |  |  | 0 | 0 | -154.1707 |  | -54.5577 |  | -248.2 | 28.4518 | 64.1693 | 78.4456 | 91.4246 | 64.02 | -12.5 | 69.874 | 148.8185 | -39.64 |  | 81.14 | 77.89 | 152.7455 | 148.1818 | 42.6858 | 41.7091 | 281.8235 | 235.422 | 226.4706 | 228.8727 | 85.4294 | 72.8741 | -28.222 | 716.2859 | -6.5764 |  | -35.3709 | -33.0795 | 14.9126 | -35.9465 | 6.0189 | 149.052 | -36.9337 | -36.4854 | -28.4925 | 0 | -26.83 | 81.9 | 13.2278 | -125.3643 | -37.9817 | -37.1227 | 7.8585 | -67.9121 | 25.9768 | 24.7132 | 0 | 24.3539 | 39.9949 | 40.5388 | 38.6231 | -1.1722 | -1.5071 | 161.9303 | -39.3511 | -39.6756 | 110.9171 | 124.2471 | 36.4916 | 14.87 | 7.7473 | 1.044 | -4.17 | 14.6 | 33.3976 |  | -1.387 | 4.32 |  | 30.83 | -124.4702 | -108.346 | 20.8 | 85.2348 | 24.8 | -21.8501 | -1.0574 | 0 | 2.143 | 0.063 | 0 | -8.4469 | -39.2915 | 12.0849 | 40.6507 | 61.6737 | 62.7427 | -138.5153 | -32.3267 | 30.8967 | -72.8641 |  | 15.4436 | 15.0746 | 12 | 105.9649 | 105.3126 | 59.9 | -40.1114 | -156.1505 | 157.9097 | 0 | -100.912 | -100.0064 | -18.1677 | -5.4791 | 51.4587 | 51.3722 | -44.0174 | -46.366 | 12.6482 | 12.3516 | -35.3317 | -34.629 | 7.16 | 6.06 | 64.6 | 65.3 | 21.0433 | -75.68 | -411.0831 | 80.211 | 78.8967 | 9.9 | 61.1 | -11.3 | -11.4 | 1.7404 | 1.4717 | 0 | 34.5322 | 216.0269 | 133.7248 | 143.0938 | -132.4442 | 123.3772 | -137.5853 | -54.8114 | -121.9187 | 160.8549 | 161.8586 | 138.98 | -202.2726 | 59.5798 | -142.6516 | 143.8215 | -11.1801 |  | 23.44 | 1.124 | 1.118 | -23.12 | 0 |  | -0.0565 | -16.6094 | -1.6403 | -12.5 | 15.077 | 15.543 |  | 13.3405 |  | 48.8123 | 48.6681 |  | -59.2 | 18.7918 | 8.1 |  | -8.4433 | 46.6744 | 17.8696 | -8.3289 | -46.2447 | 4.4205 | 40.965 | 50.6 | -50.2 | -159.3091 | 196.0151
10/09/2025 | 11:30 | 0 | 20.447 | -24.5608 | -34.9143 | 17.0716 | 0 | 53.4523 | -85.9095 | 69.1308 | 35.2809 | 34.4818 | 2.22 | -70.452 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 9.5788 | 39.8852 | 14.5912 | 15.0362 | 24.9469 | 18.5965 | 6.6414 | 8.062 |  |  |  | -54.04 |  | -2.22 | 68.2 | 28.435 | 0.276 | -49.44 | -49.73 | -45.53 | 49.53 | 50.24 | 22.1325 | -5.7211 | 74.2838 | 76.3812 | 52.1677 | -40.8575 | -41.5578 | 10.8409 | 10.8401 | 81.0453 | 82.5189 | 8.3917 | 42.7766 | -660.7592 | 24.7277 | -11.7 | -12.2 | 47.2402 | 46.0904 | -5.0364 |  | -99.7804 | 5.1208 | 9.0817 | 6.1436 | 705.9539 | 217.5664 | 218.2378 | -751.1205 | 704.6829 |  | -31.0418 | 32.4051 | 103.8672 | 28.78 | 38.87 | 81.41 | 91.61 | -2.9429 | -3.0768 | 59.678 | 60.0798 | 30.994 | -128.4372 | -127.7524 | 22.7544 | 0 |  |  | 109.4 | 99.3 | -16.82 | 57.2591 | 55.2659 | 55.7729 | -19.1411 | -18.7278 | 104.4382 | -145.7154 | 119.3126 | 13.1095 | 73.91 | 39.71 | 54.1479 | 51.1276 |  | -3.8935 | 0 | 0 | -164.8591 |  | -54.9631 |  | -256.2 | 28.9297 | 65.9271 | 79.3849 | 92.5964 | 64.76 | -12.39 | 69.6725 | 163.0943 | -39.2 |  | 84.74 | 81.38 | 165.7273 | 161.2364 | 39.831 | 38.8909 | 292.6003 | 244.9341 | 237.7765 | 239.0957 | 67.7135 | 50.7963 | -29.485 | 757.8149 | -10.4795 |  | -35.989 | -32.8473 | 31.6767 | -32.5747 |  | 43.056 | -23.8471 | -24.4624 | -8.6199 | 0 | -15.61 | 1 | 13.9009 | -119.8437 | -39.0362 | -38.2642 | 10.7141 | -48.6491 | 12.243 | 23.5913 | 0 | 23.5181 | 40.173 | 41.0997 | 39.5077 | 3.3491 | 3.5166 | 152.8876 | -37.776 | -37.5068 | 109.4006 | 123.1173 | 29.8851 | 14.34 | 9.2537 | 1.1038 | -5.37 | 12.89 | 29.5707 |  | -1.325 | 4.349 |  | 28.39 | -122.4787 | -107.5002 |  | 86.0081 | 27.4 | -22.5272 | -1.3201 | -1.4553 | 2.1801 |  |  |  | -40.3987 | 13.001 | 42.2521 | 62.6855 | 64.3421 | -139.5392 | -33.1773 | 31.7492 | -74.705 | 10.9368 | 15.844 | 15.4859 | 12.7439 | 101.8012 | 101.0069 | 37.3 | -36.6982 | -149.0134 | 151.6457 | -23.6448 | -97.7148 | -97.077 | -15.7096 | 0 | 49.9958 | 52.2289 | -44.0174 | -46.366 | 14.2742 | 14.0545 | -35.2203 | -35.8402 | -4.53 | -4.35 | 65.2 | 66.2 | 21.0219 | -77.68 | -414.8933 | 81.0649 | 79.9817 | 9.9 | 61 | -13 | -12.3 | 1.8829 | 1.4327 | 30.1321 | 39.5427 | 210.622 | 113.0151 | 142.6894 | -112.3473 | 106.7611 | -151.9003 | -50.1491 | -105.3483 | 169.7055 | 167.2256 | 153.907 | -188.6172 | 50.3326 | -138.9806 | 137.6027 | -10.2023 |  | 22.08 | 1.05 | 1.051 | -21.76 | 0 |  | -0.029 | -15.6725 | -0.8774 | -12.9 | 15.442 | 17.038 | 11.1347 | 13.326 |  | 49.4324 | 49.9005 |  | -59.6 | 18.1949 | 8.48 |  | -6.9979 | 45.8708 | 15.6612 | -7.0902 | -45.2401 | 2.5618 | 41.9436 | 51.1 | -51.4 | -170.1559 | 202.7898
10/09/2025 | 12:00 | 0 | 20.9106 | -25.2183 | -35.044 | 15.8139 |  | 53.7786 | -88.3267 | 71.17 | 36.0489 | 35.3286 | 0 | -70.166 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 11.2891 | 40.8532 | 14.32 | 14.566 | 23.7185 | 18.7375 | 5.5122 | 7.4742 |  |  | -45.5 | -53.89 |  | 0 | 68.2 | 27.156 | 0.268 | -52.79 | -53.48 | -36.83 | 53.37 | 53.69 | 21.3473 | -5.4215 | 73.1024 | 75.4522 | 49.4269 | -48.3593 | -47.1323 | 37.3174 | 36.2073 | 78.2322 | 78.768 | 11.5324 | 58.7815 | -670.3404 | 25.0599 | -11.6 | -12.3 | 54.9348 | 53.3732 | -4.5276 |  | -111.2827 | 5.0865 | 8.8199 | 5.9864 | 707.4188 | 211.127 | 211.7374 | -749.9999 | 702.6985 |  | -33.4688 | 35.8608 | 101.6617 | 27.27 | 37.55 |  | 89.7 | -3.2108 | -2.675 | 55.0592 | 55.9215 | 32.2807 | -118.2705 | -117.3416 | 23.2869 |  |  |  | 107.1 | 97.1 | -17.1 | 60.311 | 59.0553 | 58.9362 | -11.6972 | -12.3104 | 92.3608 | -137.8859 | 104.6898 | 13.0151 | 73.7 | 39.01 |  |  |  | -3.8935 |  |  | -149.9184 |  | -54.7219 |  | -253.6 | 28.4354 |  | 79.3849 | 93.7683 | 65.51 | -11.95 | 67.425 | 149.6185 | -39.34 |  | 82.59 | 79.17 | 148.8364 | 148 | 37.7228 | 35.7364 | 282.9868 | 232.9115 | 226.0959 | 228.1533 | 90.0919 | 73.7739 | -27.407 | 762.364 | -30.1232 |  | -36.1023 | -32.4545 | 8.2756 | -32.8804 |  | 149.052 | -41.1456 | -41.9764 | -32.5286 | 15.25 | -24.42 | 82.6 | 13.5671 | -119.9157 | -38.0373 | -36.8327 | 9.5659 | -71.2984 | 36.3893 | 23.3513 |  | 22.8919 | 40.6677 | 41.0916 | 39.4016 | 1.3396 | 2.0095 | 154.0598 | -35.051 | -35.2656 | 105.0672 | 120.859 | 31.2914 | 15.82 | 9.5662 | 1.0916 | -5.5 | 14.02 | 30.5359 |  | -1.42 | 4.224 |  | 30.02 | -121.2509 | -106.6124 | 21.29 | 84.4347 | 26.3 | -22.4857 | -1.7005 | -1.5596 | 2.2286 |  |  | -9.0843 | -40.0385 | 11.6568 | 41.2819 | 60.8698 | 62.9101 | -136.1463 | -32.1546 | 32.0002 | -72.6994 | 11.9282 | 15.7366 | 15.3383 | 13.5623 | 99.1967 | 97.0778 | 36.5 | -37.1153 | -132.3771 | 132.1842 | -48.5488 | -96.5223 | -94.3459 | -18.4092 | 0 | 71.1361 | 70.3133 | -23.1029 | -22.7676 | 14.1204 | 13.9995 | -21.4973 | -22.1963 | -18 | -18.07 | 69.3 | 69.5 | 20.9407 | -76.88 | -416.752 | 80.8868 | 80.3625 | 9.9 | 61 | -13.9 | -13.1 | 1.8073 | 1.52 | 55.9022 | 54.2702 | 187.745 | 91.4652 | 143.6095 | -88.5467 | 78.0961 | -165.1893 | -37.5667 | -84.8659 | 179.5311 | 178.5544 | 166.3131 | -170.5388 | 38.4161 | -129.0375 | 130.2799 | -10.5209 |  | 23.04 | 1.103 | 1.08 | -22.48 |  |  | -0.029 | -14.6471 | -2.1378 | -12.8 | 18.793 | 19.481 | 11.2094 |  |  | 68.5985 | 68.8969 |  | -60.8 | 18.4651 | 8.84 |  | -9.1015 | 46.809 | 17.656 | -9.5597 | -46.3872 | 4.6136 | 40.7632 | 52.5 | -52.4 | -180.9297 | 207.8101
10/09/2025 | 12:30 | 0 | 20.6772 | -24.8887 | -35.429 | 16.6918 |  | 53.4341 | -85.7113 | 68.1616 | 34.4109 | 33.4752 | -6.66 | -66.609 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 11.6665 | 39.6238 | 14.2173 | 14.8481 | 24.3932 | 18.7629 | 4.9863 | 7.9167 |  |  |  | -55.35 |  | 6.66 | 66 | 26.928 | 0.267 | -54.97 | -55.21 | -36.97 | 54.36 | 55.75 | 19.9629 | -4.7731 | 69.399 | 72.4589 | 50.9478 | -48.6272 | -49.4121 | 30.2057 | 28.6916 | 77.6964 | 79.4378 | 11.0089 | 59.6877 | -651.9427 | 25.4502 | -12.1 | -12.6 | 56.0817 | 54.9662 | -4.2527 |  | -111.1755 | 4.1747 | 8.313 | 5.7064 | 701.956 | 191.29 | 190.5575 | -673.1866 | 684.8757 |  | -76.5501 | 78.0073 | 97.2408 | 26.13 | 36.4 | 79.64 | 88.56 | 1.7456 | 2.1475 | 60.2665 | 61.3367 | 32.3086 | -131.1811 | -131.0742 | 21.1009 |  |  |  | 110.1 | 99.5 | -16.79 | 54.605 | 52.9563 | 53.7128 | -26.11 | -24.8368 | 90.9268 | -119.0229 | 101.5663 | 12.9698 | 73.58 | 38.95 | 53.4448 | 50.5417 |  | -3.8935 |  |  | -144.7614 |  | -53.1775 |  | -251.4 | 29.1605 | 65.9271 | 77.0366 |  | 65.51 | -11.14 | 65.875 | 144.0832 | -41.23 |  | 81.46 | 78.59 | 144.6727 | 142.1091 | 38.7113 | 35.2364 | 277.2896 | 229.1191 | 221.8789 | 224.0733 | 98.1586 | 82.5635 | -26.824 | 682.1628 | 2.9799 |  | -35.4791 | -32.6168 | 0 | -30.739 |  | 159.804 | -43.9604 | -45.3159 | -40.7303 | 14.02 | -21.05 | 118.5 | 13.8861 | -116.974 | -36.3265 | -35.8297 | 6.1118 | -79.4194 | 45.7402 | 24.3221 |  | 23.7732 | 41.4784 | 41.4753 | 40.0462 | -3.3491 | -3.5166 | 145.1846 | -34.7083 | -34.6563 | 99.2458 | 116.5726 | 26.0545 | 12.34 | 9.7786 | 1.033 | -5.47 | 13.66 | 26.965 |  | -1.386 | 4.286 |  | 26.32 | -115.7563 | -101.4907 | 21.03 | 83.3862 | 21.7 | -21.3235 | -1.036 | 0 | 2.1545 |  |  | -9.5829 | -38.3656 | 11.2643 | 39.8719 | 63.0337 | 60.5769 | -136.8111 | -30.4972 | 30.9325 | -68.8214 |  | 15.1799 | 14.7476 | 14 | 113.4737 | 113.6543 | 63.3 | -66.1502 | -181.1399 | 180.3687 | 17.6014 | -110.6112 | -109.9484 | -16.605 | 0 | 65.1035 | 64.4188 | -41.3891 | -40.3847 | 12.3955 | 12.2527 | -19.3335 | -19.1485 | 6.49 | 6.62 | 73.1 | 72.9 | 21.0027 | -78.8 | -413.5189 | 81.531 | 81.0088 | 9.4 | 61.7 | -12.2 | -12.2 | 1.4835 | 1.1873 | 0 | 23.5264 | 229.3282 | 140.2052 | 141.3653 | -133.4678 | 134.1488 | -128.6805 | -65.8472 | -132.6236 | 144.837 | 145.678 | 130.9268 | -209.187 | 66.8636 | -142.4483 | 142.5612 | -11.68 |  | 22.8 | 1.222 | 1.218 | -22.24 |  |  | -0.029 | -18.5748 | -3.3097 | -8.6 | 25.48 | 26.838 | 11.148 |  |  | 63.445 | 64.2656 |  | -60.3 | 20.0077 | 8.27 |  | -5.1408 | 45.7682 | 16.4602 | -5.8178 | -45.0194 | 3.4387 | 40.7185 | 52.7 | -52.1 | -164.1777 | 203.3854
10/09/2025 | 13:00 | 0 | 20.1576 | -24.1143 | -35.19 | 16.2818 |  | 52.3589 | -86.0735 | 66.2748 | 33.311 | 32.2103 | -13.32 | -63.958 | 59.4 | 20.7 | -57.2 | 9.2315 | 38.0644 | 19.1624 | 19.1294 | 32.4829 | 18.6873 | 5.633 | 8.5808 |  |  |  | -55.94 |  | 13.32 | 61.6 | 27.913 | 0.271 | -54.05 | -54.24 | -41.1 | 54.62 | 54.51 | 20.229 | -4.8537 | 69.5231 | 70.9511 | 55.6587 | -42.8669 | -44.6434 | 27.3204 | 21.9184 | 79.1699 | 83.5906 | 9.962 | 51.1663 | -666.7844 | 25.687 | -12.2 | -12.7 | 50.3124 | 48.4654 | -4.2464 |  | -103.556 | 3.1458 | 7.9537 | 5.4312 | 718.3445 | 208.3803 | 208.2582 | -743.9547 | 688.6911 |  | -24.9529 | 27.602 | 96.0332 | 25.92 | 35.59 | 77.98 | 87.59 | 0.674 | 1.0758 | 49.3607 | 50.672 | 34.9379 | -126.2103 | -126.6366 | 20.6029 |  |  |  | 109.5 | 100.1 | -16.75 | 56.5792 | 54.215 | 54.3284 | -22.845 | -23.1937 | 107.4109 | -138.1344 | 119.5312 | 12.6115 | 71.68 | 37.7 | 53.4448 | 50.5417 |  | -3.7679 |  |  | -171.3991 |  | -52.7017 |  | -244.4 | 27.9904 |  | 78.9152 | 93.7683 |  | -12.08 | 66.5725 | 168.9746 | -39.21 |  | 78.94 | 75.99 | 168.8 | 164 | 45.4847 | 45.0818 | 291.6313 | 244.1189 | 238.8715 | 241.7188 | 72.0399 | 55.4866 | -28.279 | 751.7433 | 17.3404 |  | -34.8437 | -31.9233 | 23.5948 | -28.8135 |  | 53.808 | -21.3032 | -21.6544 | -15.6035 | 4.37 | -25.62 | 1 | 13.6258 | -111.4155 | -37.4741 | -35.8996 | 6.5889 | -54.0333 | 18.6406 | 24.6436 |  | 24.5645 | 41.2168 | 42.0166 | 39.6222 | 0.1675 | 1.842 | 152.5527 | -44.1573 | -44.2258 | 106.485 | 118.4156 | 29.7606 | 14.44 | 9.471 | 0.9866 | -5.08 | 14.24 | 29.9569 |  | -1.805 | 4.363 |  | 27.67 | -119.7437 | -104.1815 | 21.05 | 82.5456 | 21.3 | -22.4052 | -0.5169 | 0 | 2.1665 |  |  | -8.9222 | -38.985 | 11.5915 | 40.2809 | 63.0737 | 64.2505 | -140.4084 | -31.1673 | 31.0223 | -68.3996 | 12.1771 | 14.8369 | 14.5789 |  | 118.7283 | 117.3168 | 36 | -34.4417 | -143.8148 | 143.5525 | 0 | -112.6435 | -113.9907 | -16.341 | 0 | 73.3982 | 72.1811 |  |  | 11.5715 | 11.5276 | -20.5603 | -19.2391 | -2.1 | -2.19 | 84 | 84.2 | 21.0646 | -77.52 | -418.5428 | 79.007 | 77.9369 | 8.8 | 69.6 | -10.5 | -10.5 | 1.8597 | 1.5833 | 0 | 4.5471 | 233.7033 | 138.4174 | 141.1064 | -132.2427 | 126.9577 | -138.1014 | -60.0428 | -128.4626 | 155.05 | 155.0502 | 143.6773 | -214.1445 | 62.8239 | -151.9942 | 152.2038 | -10.4138 |  | 22.24 | 1.082 | 1.083 | -22.32 |  |  | -0.029 | -21.474 | -4.802 | -2.7 | 45.688 | 44.414 |  | 13.4616 |  | 70.0362 | 71.626 |  | -67.9 | 19.996 | 7.86 |  | -5.3442 | 44.7745 | 15.3605 | -6.2881 | -43.7242 | 3.4548 | 39.5704 | 59.6 | -58.7 | -145.7754 | 177.4311
10/09/2025 | 13:30 | 0 | 19.4368 | -23.1079 | -35.7898 | 17.0439 |  | 51.757 | -82.8554 | 63.2123 | 31.935 | 31.1014 | -13.32 | -60.073 | 55 | 18.216 | -55 | 9.4893 | 37.9988 | 18.8615 | 19.1546 | 31.5158 | 18.4501 | 6.4781 | 8.4147 |  |  |  | -55 |  | 13.32 | 59.4 | 26.409 | 0.265 | -50.1 | -50.39 | -50.06 | 50.91 | 51.24 | 19.6172 | -4.6291 | 68.417 | 70.7365 | 56.1491 | -42.8669 | -43.0481 | 10.5737 | 11.0249 | 79.9737 | 81.983 | 7.8682 | 41.8802 | -638.8221 | 9.91 | -4.6 | -4.6 | 49.642 | 48.3161 | -4.6313 |  | -97.2295 | 3.7826 | 7.4828 | 5.1518 | 686.4526 | 209.2348 | 210.7302 | -714.2661 | 683.5217 |  | -41.7407 | 42.496 | 95.0153 | 25.62 | 35.53 | 77.18 | 86.7 | -1.7373 | -2.541 | 53.0701 | 53.842 | 28.9357 | -125.0491 | -125.1141 | 19.9834 |  |  |  | 107.9 | 98.4 | -16.7 | 55.8325 | 54.2262 | 55.1712 | -23.8175 | -24.4603 | 97.9494 | -128.9149 | 109.1767 | 12.9913 | 69.5 | 36.12 | 51.3354 | 48.7839 |  |  |  |  | -140.7142 |  | -51.3386 |  | -238.8 | 26.9467 | 65.0482 | 75.6277 | 91.4246 | 64.79 | -10.93 | 68.138 | 139.5979 | -37.36 |  | 79.87 | 76.33 | 139.8727 | 137.8182 | 36.9265 | 35.1 | 272.2987 | 225.1811 | 217.562 | 218.7721 | 89.5694 | 76.2326 | -27.178 | 726.6943 | -18.3971 |  | -33.5002 | -31.4293 | 0 | -28.8788 |  | 149.052 | -41.8554 | -43.4309 | -33.4418 | 0 | -16.53 | 102.7 | 13.6196 | -112.5671 | -37.6437 | -37.2323 | 8.3671 | -73.5521 | 38.1842 | 24.9679 |  | 24.2725 | 40.3994 | 41.1199 | 40.4721 | 0 | 0.3349 | 149.371 | -35.0373 | -35.9328 | 101.9107 | 117.4644 | 30.7933 | 11.94 | 8.6726 | 0.9061 | -4.94 | 14.54 | 30.2082 |  | -1.901 | 4.345 |  | 28.01 | -116.3884 | -99.7075 | 20.26 | 84.0306 | 23.1 | -22.0626 | -0.562 |  | 2.1636 |  |  | -7.944 | -38.5682 | 12.1503 | 39.8187 | 61.7805 | 63.3783 | -133.4867 | -33.0031 | 31.1885 | -73.2058 | 12.0105 | 14.8369 | 14.5578 |  | 103.1529 | 102.123 | 37.7 | -36.6545 | -131.9081 | 134.9701 | -34.3643 | -99.6218 | -98.6649 | -18.4597 | -6.4057 | 74.5031 | 75.6187 | -10.353 | -10.6801 | 9.7588 | 9.0996 | -22.0961 | -22.3245 | -24.16 | -23.99 | 85.7 | 87 | 21.1052 | -73.6 | -416.4784 | 73.5455 | 73.0141 | 8.8 | 71.9 | -7.9 | -7.9 | 1.8892 | 1.4861 | 40.1044 | 46.3047 | 186.9976 | 92.6197 | 132.1116 | -84.4157 | 79.5426 | -161.5036 | -27.5314 | -81.6414 | 184.5537 | 181.6636 | 163.4942 | -171.027 | 29.0422 | -139.2823 | 138.9032 | -10.4935 |  | 23.28 | 1.175 | 1.162 | -22.56 |  |  | -0.029 | -20.8881 | -5.7115 | -2.4 | 51.704 | 50.03 | 11.0002 | 13.4217 |  | 72.677 | 73.535 |  | -70.3 | 22.2241 | 8.33 |  | -9.33 | 46.8263 | 18.5434 | -9.0062 | -46.5457 | 5.119 | 39.7186 | 62.5 | -62.1 | -166.1759 | 197.7415
10/09/2025 | 14:00 | 0 |  | -23.4749 | -36.2049 | 17.5685 |  | 50.8809 | -82.5714 | 64.3146 | 32.697 | 31.9338 | -15.54 | -64.435 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 11.1543 | 36.2174 | 18.3753 | 18.7796 | 30.9308 | 17.5279 | 4.9076 | 8.1467 |  |  | -55.45 | -55.27 |  | 15.54 | 63.8 | 25.21 | 0.263 | -53.7 | -53.99 | -44.84 | 55.29 | 55.43 | 19.5664 | -4.4999 | 68.3672 | 71.3007 | 58.8234 | -50.1007 | -48.8029 | 33.8894 | 23.9329 | 78.768 | 80.5095 | 9.962 | 55.0639 | -671.2606 | 12.6247 | -5.9 | -6.2 | 55.1358 | 53.6442 | -4.3313 |  | -107.3086 | 3.5276 | 8.0891 | 5.4926 | 722.9528 | 197.058 | 195.7762 | -685.0733 | 702.8174 |  | -53.782 | 55.6118 | 95.8736 | 26.77 | 36.84 | 77.97 | 88.44 | 4.5587 | 4.5587 | 49.6089 | 50.4855 | 29.79 | -140.2187 | -139.8589 | 12.5741 |  |  |  | 108.4 | 98.7 | -16.73 | 48.8454 | 46.9706 | 47.969 | -34.8735 | -35.4747 | 99.172 | -117.9202 | 111.1363 | 13.4186 | 66.41 | 35.32 |  | 48.7839 |  |  |  |  | -148.3102 |  | -51.6317 |  | -235.9 | 28.0508 | 64.1693 | 76.567 | 90.2527 | 63.47 | -11.84 | 69.564 | 148.2284 | -37.43 |  | 80.06 | 76.78 | 147.6 | 145.3273 | 43.2308 | 42.0545 | 280.7068 | 232.2193 | 223.7224 | 226.2575 | 67.6047 | 50.7117 | -28.917 | 692.7753 | -20.6692 |  | -33.912 | -30.722 | 29.772 | -33.5015 |  | 50.736 | -22.9243 | -23.4044 | -9.319 | 0 | -25.06 | 1 | 13.2665 | -119.7078 | -37.6976 | -36.9101 | 8.0136 | -48.3581 | 13.4804 | 24.838 |  | 24.1379 | 42.0848 | 41.481 | 40.2467 | -6.1959 | -5.861 | 161.9303 | -40.597 | -40.6006 | 109.3599 | 124.1887 | 30.2953 | 14.21 | 9.2586 | 0.9512 | -5.32 | 14.11 | 29.7651 |  | -2.162 | 4.327 |  | 29.24 | -123.8196 | -109.3543 | 21.2 | 86.0392 | 25 | -22.491 | -1.0725 | 0 | 2.1955 |  |  | -7.055 | -39.0498 | 13.3315 | 40.9065 | 61.9862 | 63.2833 | -137.4586 | -33.6517 | 31.9003 | -74.4889 |  | 15.0139 | 14.6738 | 13.6169 | 114.4009 | 113.628 | 39.4 | -39.8151 | -148.6464 | 149.8015 | -19.2826 | -108.5148 | -109.2609 | -14.6187 | 0 | 76.9324 | 74.7206 |  |  | 10.7366 | 10.6596 | -25.8375 | -25.3421 | -27.21 | -27.48 | 88.8 | 87.9 | 21.4748 | -70.4 | -420.1388 | 77.5345 | 77.0006 | 9.4 | 73.6 | -8.8 | -8.8 |  | 1.6331 | 26.5755 | 45.8757 | 198.2137 | 98.1098 | 135.0638 | -94.7271 | 87.3214 | -164.4981 | -32.6948 | -86.0668 | 184.4233 | 182.1792 | 169.1686 | -176.6194 | 37.0128 | -145.0571 | 144.3353 | -10.3891 |  | 23.6 | 1.131 | 1.12 | -23.12 |  |  | -0.029 | -20.1862 | -4.686 | -1.8 | 52.621 | 49.241 | 11.1635 | 13.3143 |  | 73.8249 | 74.6287 |  | -72.9 | 21.0086 | 8.21 |  | -3.9905 | 44.1896 | 13.7422 | -3.9468 | -44.0592 | 0 | 42.0468 | 64.3 | -63.3 | -168.8913 | 203.5082
10/09/2025 | 14:30 | 0 | 19.6705 | -23.5597 | -35.6137 | 19.5729 |  | 52.8536 | -88.2327 | 66.7929 | 34.131 | 33.392 | -8.88 | -67.907 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 11.6738 | 39.7842 | 16.3038 | 16.4575 | 27.1005 | 16.128 | 1.9919 | 8.5325 |  |  | -55.83 | -55.49 |  | 8.88 | 66 | 26.434 | 0.265 | -54.41 | -56.17 | -40.29 | 55.3 | 55.27 | 20.7024 | -5.2816 | 68.665 | 72.0611 | 58.5211 | -52.512 | -51.0623 | 24.4468 | 28.4741 | 81.1793 | 81.8491 | 11.0089 | 56.4852 | -681.0989 | 12.9705 | -6.1 | -6.2 | 56.6458 | 56.5097 | -4.3538 |  | -113.3942 | 5.4268 | 8.1134 | 5.6178 | 726.8591 | 205.7557 | 204.8097 | -717.5743 | 704.0852 |  | -53.7161 | 54.3648 | 102.1008 | 28.23 | 38.78 | 80.48 | 90.48 | 5.6304 | 4.1569 | 48.0113 | 49.053 | 28.3755 | -139.5127 | -138.6836 | 14.9139 |  |  |  | 109 | 98.8 | -16.87 | 51.1445 | 49.3289 | 49.9806 | -30.7209 | -30.0848 | 91.3115 | -119.5032 | 104.5954 | 13.4531 | 71.04 | 37.93 | 53.4448 | 50.2487 |  |  |  |  | -148.7149 |  | -53.781 |  | -248.8 | 27.897 |  | 77.5063 | 90.2527 | 63.48 | -12.13 | 67.983 | 145.2783 | -32.64 |  | 79.39 | 76.14 | 145.9636 | 144.7818 | 43.908 | 42.2455 | 281.0572 | 232.309 | 225.1475 | 226.6362 | 93.0558 | 75.5366 | -27.171 | 732.5195 | -8.7446 |  | -33.9371 | -30.5544 | 0 | -32.8016 |  | 158.268 | -38.5557 | -39.2938 | -35.8962 | 0 | -25.15 | 108.1 | 14.6939 | -123.6548 | -37.8352 | -37.0233 | 9.19 | -73.9055 | 39.5079 | 24.4221 |  | 23.8753 | 41.6974 | 42.1267 | 40.6765 | -6.3633 | -5.861 | 161.093 | -41.2868 | -41.6542 | 111.3857 | 125.3421 | 32.3461 | 17.48 | 10.865 | 0.9622 | -6.5 | 15.81 | 31.9943 |  | -2.066 | 4.314 |  | 32.08 | -125.4803 | -108.8808 |  | 89.0312 | 27.7 | -21.9006 | -0.8738 | 0 | 2.2331 |  |  | -7.4893 | -39.4322 | 13.5438 | 40.7012 | 61.2742 | 63.8092 | -138.3131 | -34.2941 | 31.4162 | -77.1466 | 12.3208 | 15.2971 | 14.8953 | 14 | 110.3814 | 109.9778 | 44 | -43.653 | -138.4383 | 139.2105 | -21.7592 | -106.7889 | -106.127 | -14.3668 |  | 73.9823 | 74.3061 |  |  | 6.6166 | 6.4518 | -29.0087 | -28.582 | -30.9 | -30.75 | 96.2 | 96.4 | 20.428 | -65.92 | -413.7282 | 79.2144 | 78.7943 | 8.8 | 65 | -6.2 | -6.2 | 1.808 |  | 29.0605 | 33.7411 | 189.3836 | 99.3134 | 129.505 | -93.9175 | 89.3793 | -162.2065 | -27.7611 | -90.5453 | 185.5335 | 183.712 | 161.7997 | -184.2024 | 30.7584 | -149.0046 | 152.3474 | -9.1751 |  | 22.88 | 1.054 | 1.044 | -22.16 |  |  | -0.029 | -20.1862 | -5.388 | -2.6 | 52.441 | 52.501 | 11.157 | 13.2954 |  | 72.5088 | 72.9385 |  | -64.7 | 19.9038 | 8.43 |  | -4.5659 | 45.3645 | 14.4987 | -4.642 | -44.909 | 0 | 43.3274 | 56.2 | -55.8 | -161.9393 | 192.7643
10/09/2025 | 15:00 | 0 | 19.9654 | -24.0427 | -35.6986 | 20.1061 |  | 53.697 | -89.0099 | 66.7413 | 34.011 | 33.3485 | -2.22 | -70.534 | 66 | 24.84 | -63.8 | 11.5524 | 41.2886 | 16.1457 | 16.3316 | 27.1132 | 15.6888 | 1.7067 | 8.3939 |  |  | -55.53 | -55.86 |  | 2.22 | 68.2 | 26.884 | 0.267 | -55.18 | -56.37 | -40.28 | 55.93 | 55.67 | 20.5514 | -5.3391 | 70.0581 | 72.7484 | 59.3159 | -51.8422 | -51.4131 | 29.4315 | 30.9071 | 80.9114 | 82.6528 | 11.0089 | 59.9618 | -683.6129 | 15.3918 | -7.6 | -7.6 | 56.418 | 55.6143 | -4.2666 |  | -110.2207 | 4.5124 | 7.7931 | 5.353 | 723.4105 | 214.6366 | 214.1178 | -744.8882 | 710.025 |  | -48.0223 | 48.9471 | 100.8833 | 27.85 | 38.07 | 81.3 | 89.57 | 4.5587 | 5.7643 | 47.9633 | 48.8985 | 28.677 | -140.3431 | -137.8859 | 22.1045 |  |  |  | 108.7 | 98.4 | -17.09 | 50.58 | 48.9712 | 50.1651 | -30.4673 | -30.0575 | 98.906 | -126.4443 | 111.9796 | 13.0421 | 71.24 | 37.93 | 53.4448 | 50.8347 |  |  |  |  | -144.4699 |  | -54.9323 |  | -252.4 | 28.0893 | 63.2904 | 76.0973 |  | 62.8 | -11.69 | 67.58 | 140.893 | -31.47 |  | 79.38 | 76.21 | 144.4182 | 138.9273 | 42.1648 | 41.6091 | 278.0299 | 228.3209 | 221.0102 | 223.3572 | 94.2109 | 77.5637 | -27.316 | 754.1923 | 1.2382 |  | -34.5818 | -30.5464 | 0 | -37.3977 |  | 158.268 | -39.281 | -39.9762 | -35.5735 | 0 | -24.88 | 109 | 12.4306 | -123.8933 | -39.2175 | -38.3257 | 9.2871 | -72.6239 | 42.1711 | 24.4338 |  | 24.4219 | 40.3265 | 40.7017 | 39.5419 | -6.0284 | -6.5308 | 162.935 | -40.5934 | -39.8624 | 111.2112 | 126.7261 | 28.7132 | 18.14 | 12.0638 | 1.0562 | -7.25 | 15.56 | 28.8299 |  | -2.122 | 4.291 |  | 30.49 | -128.0163 | -111.2071 | 21.24 | 88.564 | 27.3 | -22.6354 | -1.0763 | 0 | 2.2219 |  |  | -7.7859 | -39.7908 | 12.702 | 41.2373 | 62.0349 | 62.0598 | -137.8013 | -34.3189 | 31.7783 | -76.535 | 11.7036 | 15.8733 | 15.3066 | 13 | 112.2201 | 115.1609 | 39.8 | -40.0438 | -133.8466 | 134.3206 | -20.3239 | -108.6177 | -107.5455 | -12.7502 |  | 77.9913 | 73.7364 |  |  | 9.8466 | 9.6599 | -26.4233 | -26.1074 | -30.3 | -30.44 | 98.2 | 96.5 | 21.9042 | -63.2 | -420.5915 | 82.765 | 82.3476 | 8.8 | 66.2 | -7.1 | -7.1 | 1.9094 |  | 29.9262 | 20.9325 | 203.703 | 107.3853 | 134.5231 | -104.3579 | 94.75 | -163.9938 | -37.7209 | -97.5426 | 183.8936 | 183.4486 | 166.4394 | -194.1731 | 40.9378 | -152.9797 | 156.5092 | -9.5431 |  | 22.96 | 6.513 | 6.521 | -22.24 |  |  | -0.029 | -19.6002 | -4.5701 | -3.8 | 51.384 | 52.215 | 11.1434 | 13.4962 |  | 72.876 | 71.5528 |  | -64.9 | 18.5044 | 8.34 |  | 0 | 44.532 | 12.8152 | 0 | -44.2418 | 0 | 44.3147 | 56.8 | -56.8 | -151.5075 | 183.5316
10/09/2025 | 15:30 | 0 | 20.1697 | -24.3569 | -36.6299 | 20.4398 |  | 53.2651 | -90.6636 | 67.844 | 34.5169 | 33.8214 | -4.44 | -72.342 | 66 | 25.668 | -66 | 9.6524 | 43.0608 | 17.676 | 18.0375 | 29.4309 | 16.4533 | 1.6293 | 8.6782 |  |  | -61.18 | -60.75 |  | 4.44 | 70.4 | 26.647 | 0.265 | -60.81 | -61.08 | -36.95 | 61.74 | 61.76 | 21.136 | -5.695 | 69.0127 | 71.2962 | 58.6165 | -50.9045 | -48.8425 | 32.7888 | 34.004 | 79.5718 | 81.4472 | 11.0089 | 52.9651 | -666.5885 | 14.795 | -6.8 | -7.3 | 55.3766 | 54.7198 | -4.7456 |  | -95.6061 | 4.1096 | 6.9013 | 4.696 | 713.5225 | 208.8686 | 208.4719 | -714.1462 | 701.9431 |  | -29.7433 | 29.8507 | 101.9112 | 28.06 | 38.14 | 80.44 |  | -7.2295 | -7.4974 | 53.4441 | 53.8824 | 26.8673 | -147.3024 | -146.712 | 17.5165 |  |  |  | 108.8 | 98 | -17.11 | 47.5305 | 45.1422 | 45.9546 | -38.0814 | -38.7303 | 101.178 | -119.2471 | 113.1588 | 13.2574 | 70.54 | 37.57 | 53.4448 | 50.2487 |  |  |  |  | -151.8029 |  | -54.4487 |  | -245.7 | 28.4464 |  | 77.5063 | 89.0808 |  | -12.56 | 71.4395 | 149.0285 | -32.55 |  | 80.91 | 77.81 | 150.7636 | 149.2545 | 34.1804 | 34.3091 | 278.6321 | 229.7521 | 222.1637 | 224.8601 | 68.5606 | 52.4001 | -28.337 | 726.8752 | 7.9236 |  | -34.2038 | -31.1911 | 28.537 | -35.3397 |  | 55.344 | -20.0588 | -20.5619 | -11.0228 | 0 | -25.97 | 1.1 | 12.459 | -120.7558 | -39.9091 | -38.8856 | 12.4497 | -50.2385 | 15.3876 | 24.0294 |  | 23.8692 | 41.5723 | 42.5924 | 40.2897 | 5.6935 | 7.5355 | 121.0709 | -33.8568 | -33.5928 | 72.1344 | 81.3997 | 35.7665 | 9.82 | 7.9646 | 1.0562 | -4.37 | 16.11 | 36.0056 |  | -2.142 | 4.452 |  | 38.78 | -82.7626 | -73.2139 | 20.27 | 95.8979 | 28.5 | -24.1976 | -0.2306 | 0 | 2.2392 |  |  | -9.08 | -42.011 | 12.7892 | 43.6114 | 60.1607 | 60.9697 | -155.7439 | -33.9312 | 31.9301 | -74.4432 | 11.4495 | 16.3713 | 15.7391 |  | 125.5799 | 121.5325 | 35.2 | -35.4569 | -138.2517 | 142.0279 | 0 | -119.0665 | -117.8149 | -10.8689 |  | 76.2324 | 76.1298 | -31.9151 | -32.2618 | 10.8464 | 10.6596 | -32.7249 | -33.3737 | -25.05 | -24.64 | 96.7 | 97.5 | 22.2737 | -56.24 | -423.5299 | 85.2648 | 84.2176 | 9.2 | 67.4 | -9.6 | -9.6 | 1.9104 | 1.6188 | 0 | 13.1794 | 225.046 | 121.366 | 138.0978 | -118.3249 | 111.5921 | -166.4567 | -47.8382 | -113.201 | 182.4276 | 182.9316 | 169.7805 | -211.7447 | 48.8224 | -161.3388 | 163.3956 | -8.0682 |  | 23.92 | 6.769 | 6.799 | -23.68 |  |  | -0.029 | -20.4486 | -3.0442 | -3.3 | 50.175 | 51.212 | 11.1637 | 13.2718 |  | 74.9295 | 75.0928 |  | -66.7 | 16.6857 | 8.27 |  | 0 | 42.7291 | 10.9424 | 0 | -42.7934 | -2.2793 | 44.2343 | 57.9 | -57.7 | -142.501 | 183.3959
10/09/2025 | 16:00 | 0 | 20.9115 | -24.9918 | -36.3294 | 20.1724 |  | 52.709 | -88.8079 | 67.142 | 34.185 | 33.384 | -15.54 | -73.231 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 10.3971 | 40.866 | 19.1894 | 19.1615 | 32.2324 | 17.1996 | 5.9613 | 8.2993 |  |  | -65.73 | -65.63 |  | 15.54 | 72.6 | 27.642 | 0.273 | -63.39 | -63.58 | -42.07 | 63.95 | 64.36 | 21.6295 | -5.7091 | 68.106 | 70.5661 | 63.4316 | -55.0572 | -54.6429 | 8.612 | 9.6479 | 85.5999 | 87.2075 | 7.3447 | 39.3124 | -642.9698 | 9.7981 | -4.3 | -4.6 | 61.1537 | 59.4471 | -4.5598 |  | -101.5968 | 4.6541 | 6.6025 | 4.4943 | 681.6612 | 180.7 | 181.0968 | -629.3954 | 681.1701 |  | -52.7151 | 55.1826 | 99.9752 | 27.72 | 37.77 | 80.37 | 89.56 | -4.6843 | -5.0862 | 60.2547 | 61.4628 | 26.9923 | -150.8421 | -149.6376 | 18.9005 |  |  |  | 109.3 | 98.7 | -17.23 | 45.6756 | 43.8253 | 44.2959 | -42.4189 | -42.6206 | 80.9743 | -95.2877 | 91.8818 | 13.5222 | 71.56 | 38.05 | 53.4448 | 50.2487 |  |  |  |  | -149.7403 |  | -54.4528 |  | -244.3 | 29.3692 | 62.4115 | 75.1581 |  | 62.12 | -12.33 | 66.495 | 147.7184 | -30.8 |  | 79.04 | 76.73 | 148.6182 | 146.4909 | 32.9752 | 32.1273 | 274.0339 | 224.1686 | 217.5162 | 220.7989 | 67.1119 | 51.8514 | -26.572 | 635.9418 | 16.0529 |  | -34.8789 | -31.2926 | 28.7341 | -34.9191 |  | 50.736 | -20.1729 | -20.8701 | -11.1568 | 0 | -16.73 | 1 | 12.1292 | -117.7929 | -39.6911 | -38.5588 | 11.1234 | -50.3251 | 15.1798 | 24.0734 |  | 23.099 | 40.7918 | 40.3723 | 40.1093 | 6.3633 | 5.861 | 104.3253 | -31.2416 | -31.24 | 67.3185 | 77.3863 | 22.9197 | 16.53 | 13.8753 | 1.0562 | -8.85 | 16.72 | 23.3802 |  | -2.13 | 4.387 |  | 49.78 | -79.1582 | -66.4166 | 16.81 | 81.8807 | 28.2 | -24.6897 | 0.517 | 0 | 2.2232 |  |  | -14.6249 | -42.2388 | 13.6741 | 44.303 | 65.7424 | 68.2038 | -156.86 | -33.6847 | 31.8796 | -72.408 | 11.8385 | 16.3713 | 15.8023 | 14 | 135.828 | 137.5851 | 50.3 | -49.2124 | -169.7399 | 174.4731 | 31.5601 | -129.053 | -130.0201 | -9.3358 | 0 | 71.2972 | 72.551 |  |  | 13.2744 | 12.3626 | -40.6483 | -39.8362 | -20.13 | -19.97 | 98.8 | 99.1 | 22.2737 | -47.92 | -427.4706 | 88.1502 | 88.6461 | 9.4 | 68.4 | -10.6 | -10.6 | 1.562 | 1.2678 | -22.7126 | 3.0976 | 251.7686 | 148.7834 | 140.1942 | -140.5958 | 134.6878 | -169.4628 | -68.5467 | -133.5704 | 179.5389 | 177.899 | 173.9147 | -240.1312 | 68.8962 | -169.289 | 171.2315 | -8.9636 |  | 22.64 | 6.63 | 6.641 | -22.8 |  |  | -0.029 | -21.004 | -3.3097 | -3 | 51.912 | 52.502 | 11.1644 | 13.3593 |  | 70.4331 | 70.4606 |  | -65.8 | 17.3728 | 8.36 |  | 3.502 | 42.0676 | 9.011 | 3.3748 | -41.4264 | -5.6567 | 45.6024 | 57.6 | -57 | -140.405 | 190.3937
10/09/2025 | 16:30 | 0 |  | -25.6784 | -36.104 | 20.8818 |  | 52.1023 | -87.9398 | 67.2912 | 34.063 | 33.0676 | -13.32 | -73.125 |  | 26.496 | -66 | 11.3547 | 41.5718 | 17.4713 | 17.6793 | 29.2346 | 16.3847 | 1.6367 | 8.4787 |  |  | -63.33 | -63 |  | 13.32 | 70.4 | 27.349 | 0.267 | -61.59 | -61.66 | -42.29 | 61.93 | 62.86 | 21.7966 | -5.5849 | 66.6822 | 69.5198 | 59.0451 | -53.9855 | -54.1624 | 8.6111 | 8.179 | 83.0547 | 84.6622 | 6.8213 | 37.4175 | -619.8854 | 9.6321 | -4.3 | -4.5 | 59.8143 | 59.1147 | -4.4344 |  | -99.9503 | 4.2377 | 6.4832 | 4.4738 | 663.5027 | 172.4906 | 173.8944 | -608.3126 | 657.004 |  | -80.9745 | 82.4105 | 96.3326 | 27.39 | 37.34 | 75.91 | 85.66 | -4.4164 | -3.6127 | 62.4137 | 62.2463 | 27.6456 | -155.4473 | -154.7923 | 18.8428 |  |  |  | 107.9 | 97.7 | -17.17 | 45.9682 | 44.6631 | 44.9121 | -44.8494 | -44.2836 | 76.4191 | -86.0225 | 86.3429 | 13.6691 | 71.12 | 38.14 | [6 empty] | -143.2911 |  | -54.3325 |  | -248 | 29.7647 |  | 74.2188 | 87.9089 |  | -11.74 | 65.8285 | 141.6181 | -33.77 |  | 81.85 | 78.58 | 141.9273 | 138.4 | 33.0233 | 31.8 | 272.4912 | 222.5032 | 214.8279 | 218.7417 | 67.3906 | 51.6229 | -26.626 | 618.0132 | 73.0403 |  | -34.1374 | -30.8232 | 28.0531 | -34.1495 |  | 47.664 | -17.9141 | -18.8746 | -10.938 | 15.15 | -5.85 | 1 | 11.8261 | -115.4571 | -37.3274 | -36.5758 | 8.0267 | -50.1107 | 13.9948 | 23.0217 |  | 22.5302 | 41.1459 | 41.835 | 40.2373 | 2.8468 | 2.8468 | 93.7755 | -30.2132 | -30.4404 | 62.034 | 74.3933 | 18.1003 | 17.51 | 15.1693 | 1.0916 | -9.76 | 15.2 | 18.3672 |  | -2.126 | 4.416 |  | 49.49 | -74.5492 | -61.2054 |  | 81.1989 | 28.2 | -24.265 | 0.7916 | 0 | 2.2935 |  |  | -13.9356 | -42.2101 | 13.0404 | 44.2908 | 65.3518 | 66.8827 | -155.2736 | -33.5148 | 31.4886 | -71.9515 | 12.0625 | 16.1077 | 15.8234 | 13.5536 | 163.0592 | 161.6541 | 92.6 | -92.4608 | -229.2316 | 230.7483 | 115.9087 | -156.2105 | -153.2923 | -11.2618 | 0 | 74.2741 | 72.3409 | -50.4846 | -51.8632 | 19.2181 | 18.4491 | -57.2683 | -57.4643 | -3.12 | -3.14 | 95 | 96.1 | 21.7205 | -17.12 | -418.814 | 89.9505 | 89.5531 | 10.5 | 63.3 | -18.3 | -18.3 | 1.4478 | 1.1663 | -106.3368 | -3.8237 | 330.0511 | 177.2305 | 146.0765 | -212.2837 | 208.7017 | -176.8183 | -123.8486 | -209.3598 | 161.4362 | 159.0495 | 178.3009 | -323.1704 | 124.5434 | -195.2524 | 200.0491 | -9.675 |  | 23.12 | 6.618 | 6.644 | -22.88 |  |  | -0.029 | -26.0731 | -2.6658 | 1.6 | 53.251 | 52.95 | 11.1912 | 13.3967 |  | 71.7892 | 70.6592 |  | -63.4 | 18.2146 | 8.61 |  | 0 | 43.3223 | 10.6618 | 0 | -42.9461 | -3.7324 | 45.6078 | 54.9 | -54.6 | -115.6068 | 172.7881
10/09/2025 | 17:00 | 0 | 20.9781 | -25.7987 | -36.009 | 19.683 |  | 50.6957 | -87.3434 | 65.7638 | 33.289 | 32.3242 | -11.1 | -70.27 | 63.8 | 24.84 | -63.8 | 11.4708 | 41.5938 | 18.4619 | 18.4881 | 30.391 | 16.4138 | 4.274 | 8.8998 |  |  | -63.09 | -63.13 |  | 11.1 | 68.2 | 28.347 | 0.281 | -61.18 | -60.75 | -41.2 | 61.36 | 61.93 | 20.7377 | -5.3541 | 67.4054 | 69.4568 | 57.3609 | -51.4403 | -51.2608 | 9.2321 | 9.6197 | 82.251 | 84.5283 | 6.8213 | 37.3261 | -621.83 | 13.5502 | -6.4 | -6.5 | 57.5217 | 56.4821 | -4.8498 |  | -96.5047 | 3.9572 | 6.5199 | 4.357 | 663.4111 | 177.1294 | 177.343 | -650.1226 | 642.7977 |  | -45.0627 | 46.9547 | 95.2349 | 26.78 | 36.53 | 75.12 | 84.78 | -5.2201 | -5.622 | 64.3386 | 64.3582 | 29.6528 | -141.013 | -139.8663 | 21.4711 |  |  |  | 105.7 | 95.3 | -17.07 | 50.09 | 48.4386 | 48.6927 | -37.6552 | -37.5567 | 76.0792 | -90.3992 | 83.6577 | 13.411 | 76.05 | 39.73 | 52.7417 | 50.2487 |  |  |  |  | -168.7603 |  | -54.4173 |  | -247.8 | 29.1 | 61.5326 | 74.2188 | 86.7371 | 61.49 | -12.16 | 65.9835 | 165.4594 | -33.09 |  | 81.67 | 78.18 | 167.4545 | 163.0364 | 39.3353 | 36.4364 | 287.816 | 238.3905 | 230.0459 | 233.8752 | 70.9576 | 55.3034 | -27.366 | 660.2961 | 181.807 |  | -32.0744 | -29.0515 | 22.8835 | -34.8699 |  | 53.808 | -13.6838 | -14.0885 | -15.2174 | 14.77 | -13.69 |  | 11.0823 | -113.768 | -37.7209 | -36.777 | 7.8391 | -52.5026 | 18.0343 | 23.5382 |  | 23.1941 | 39.8905 | 40.011 | 39.321 | 5.5261 | 5.1911 | 96.2874 | -35.8544 | -35.7795 | 57.5205 | 66.323 | 29.2039 | 12.78 | 9.9763 | 1.1502 | -6.05 | 14.91 | 29.7789 |  | -2.168 | 4.449 |  | 50.51 | -66.1611 | -57.1052 | 16.88 | 79.4955 | 26.8 | -23.6299 | 1.2626 | 1.5834 | 2.2472 |  |  | -14.6958 | -39.9192 | 13.9919 | 41.8685 | 61.6483 | 61.9399 | -150.7516 | -32.6512 | 28.967 | -68.2587 | 13.0794 | 16.2639 | 15.8551 | 14 | 205.1827 | 203.2093 | 172.7 | -172.2785 | -325.6202 | 328.7471 | 245.0898 | -193.1824 | -193.9554 | -7.7705 | 6.6125 | 73.5147 | 73.4945 | -104.3609 | -104.8803 | 30.9627 | 30.2156 | -70.9225 | -70.1948 | 27.73 | 27.7 | 94.1 | 95.5 | 22.1498 | 10.96 | -426.2179 | 101.1784 | 100.7969 | 13.9 | 62.1 | -30.1 | -30.3 | 0.9121 | 0.6367 | -242.5777 | -149.9399 | 461.0428 | 326.217 | 152.7117 | -320.6931 | 318.364 | -178.3898 | -211.4284 | -317.4093 | 130.6253 | 131.0401 | 184.6802 | -449.6693 | 216.5209 | -236.6549 | 237.0959 | -8.884 |  | 23.44 | 6.631 | 6.639 | -23.2 |  |  | -0.029 | -30.3212 | -1.4328 | 3 | 52.354 | 52.416 |  |  |  | 71.2043 | 71.6985 |  | -60.7 | 18.1769 | 8.6 |  | 6.0781 | 41.6926 | 7.6494 | 5.1639 | -41.188 | -7.2778 | 47.4302 | 52.4 | -52.3 | -78.7082 | 138.0647
10/09/2025 | 17:30 | 0 | 21.2278 | -25.79 | -36.115 | 19.6164 |  | 48.4637 | -77.9576 | 63.7886 | 32.375 | 31.549 | -8.88 | -65.659 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 11.3512 | 34.475 | 16.7346 | 16.7675 | 28.3136 | 16.5697 | 6.1309 | 2.9794 |  |  | -57.36 | -57.2 |  | 8.88 | 63.8 | 30.767 | 0.283 | -52.79 | -53.22 | -48.66 | 53.29 | 53.55 | 20.6786 | -5.1616 | 66.7922 | 69.5 | 54.7584 | -47.1536 | -47.0898 | 8.9678 | 9.3772 | 80.9114 | 81.8491 | 7.3447 | 39.7481 | -620.9482 | 18.65 | -9 | -9.2 | 53.1178 | 51.7923 | -4.2198 |  | -106.1666 | 3.768 | 1.9533 | 3.9541 | 666.0052 | 170.5679 | 170.5679 | -665.8758 | 627.5485 |  | -89.265 | 90.9002 | 94.4265 | 27.42 | 37.29 |  |  | 14.0697 | 14.0697 | 41.8714 | 42.2693 | 29.3476 | -147.2381 | -147.4117 | 23.6876 |  |  |  | 101.5 | 91.7 | -16.62 | 45.4065 | 43.4679 | 44.4485 | -47.6536 | -47.1228 | 84.6957 | -89.427 | 93.4081 | 13.052 | 68.35 | 37.04 | 52.7417 | 49.6628 |  |  |  |  | -163.9124 |  | -54.3466 | -125.3 | -125.3 | 27.7542 |  | 76.567 | 87.9089 | 61.47 | -12.55 | 67.9055 | 160.4641 | -30.38 |  | 79.39 | 76.08 | 161.7273 | 158.9636 | 57.3987 | 55.3636 | 293.0132 | 243.72 | 235.8509 | 240.1781 | 71.031 | 53.8305 | -27.649 | 683.3771 | 273.8703 |  | -31.0193 | -28.2397 | 22.2489 | -38.3324 |  | 43.056 | -2.4644 | -2.79 | -13.8876 | 0 | -15.76 |  | 10.7486 | -119.1861 | -38.8648 | -37.5007 | 9.4077 | -52.0321 | 17.1025 | 24.1985 |  | 23.5274 | 39.6454 | 40.4824 | 38.298 | -16.0758 | -15.2385 | 140.3284 | -54.6269 | -55.1617 | 99.507 | 113.7492 | 25.2854 | 22.45 | 13.3797 | 1.2088 | -8.33 | 13.38 | 25.4891 |  | -1.995 | 4.34 |  | 45.97 | -112.5576 | -97.7605 | 17.91 | 69.2048 | 26 | -20.1923 | 1.1769 | 1.441 | 2.2874 |  |  |  | -37.467 | 12.6915 | 38.773 | 64.2986 | 64.3543 | -129.8842 | -31.1644 | 26.1783 | -65.5953 | 12.0737 | 15.9319 | 15.6441 |  | 235.5848 | 233.583 | 201.6 | -201.0488 | -356.2144 | 361.4563 | 335.1799 | -219.8413 | -220.538 | -5.5819 | 9.4969 | 74.88 | 76.0941 | -125.5675 | -125.4451 | 40.9494 | 40.2792 | -74.266 | -74.6782 | 50.01 | 50.02 | 89.9 | 90 | 22.0687 | 31.68 | -427.3445 | 110.1341 | 109.7435 | 15.1 | 54.1 | -39.4 | -39.6 | 1.5056 | 1.2143 | -332.1348 | -244.1716 | 543.5903 | 402.6931 | 142.9905 | -393.0872 | 396.3555 | -176.3623 | -269.9082 | -386.1457 | 108.9941 | 108.4459 | 181.8176 | -525.1328 | 276.9897 | -256.3409 | 257.2476 | -8.5159 |  | 23.2 | 6.553 | 6.545 | -22.96 |  |  | -0.029 | -31.3191 | -4.7745 | 6.1 | 53.194 | 53.012 | 11.2551 |  |  | 72.9206 | 74.3436 |  | -53.5 | 28.8087 | 8.78 |  | 9.0295 | 40.4994 | 5.1333 | 7.7242 | -40.3812 | -9.3583 | 48.5063 | 46.7 | -45.8 | -23.4303 | 74.83
10/09/2025 | 18:00 | 0 | 21.5014 | -26.0818 | -36.1245 | 17.3906 |  | 46.4331 | -72.0436 | 58.8602 | 29.6591 | 29.0858 | -6.66 | -61.384 | 55 | 14.904 | -55 | 11.33 | 30.307 | 13.074 | 13.4003 | 22.1521 | 16.1813 | 1.7133 | 2.8841 |  |  | -53.78 | -53.55 |  | 6.66 | 59.4 | 30.785 | 0.295 | -49.7 | -49.67 | -48.99 | 49.88 | 50.87 | 21.08 | -5.8198 | 69.6391 | 72.7979 | 50.5115 | -36.9727 | -36.1024 | 9.2665 | 9.4783 | 77.2945 | 79.4378 | 8.3917 | 42.9732 | -639.674 | 16.4709 | -7.7 | -8 | 42.6449 | 41.4938 | -4.8019 |  | -90.0975 | -3.7612 | 6.217 | 4.1271 | 688.3753 | 162.2363 | 162.2058 | -696.9858 | 615.5519 |  | -66.0829 | 68.2788 | 95.654 | 29.94 | 42.87 | 76.76 | 82.14 | 22.7769 | 22.375 | 36.5148 | 37.3021 | 31.1934 | -136.6995 | -137.3092 | 13.1172 |  |  |  | 102.3 | 92.5 | -17.25 | 50.3201 | 48.7489 | 48.8548 | -40.54 | -39.1689 | 127.6175 | -70.9565 | 0 | 14.5953 | 74.88 | 39.79 | 55.5542 | 52.5925 |  | -0.8373 |  |  | -158.7854 |  | -57.4578 | -135.1 | -132.5 | 27.7707 | 64.1693 | 81.2635 | 91.4246 | 64.04 | -13.25 | 65.255 | 158.424 | -4.53 |  | 71.7 | 69.49 | 157.4182 | 155.0546 | 60.9366 | 58.0182 | 289.9565 | 243.8941 |  | 237.4563 | 70.492 | 51.1341 | -28.788 | 707.6507 | 301.2444 |  | -23.0777 | -20.2391 | 21.5454 | -36.074 |  | 38.448 | 1.7039 | 1.2855 | -11.1421 |  | -18.62 |  | 10.8397 | -114.0526 | -38.3412 | -37.6779 | 8.1962 | -49.0552 | 15.4216 | 24.9021 |  | 24.5076 | 39.4143 | 40.2403 | 38.2908 | -23.4439 | -23.4439 | 152.0503 | -57.4803 | -57.8676 | 106.5938 | 121.6207 | 27.0359 | 25.12 | 12.7669 | 1.4908 | -7.87 | 12.14 | 26.8019 |  | -1.14 | 4.395 |  | 46.53 | -122.0531 | -108.2264 | 17.55 | 70.4082 | 25.7 | -19.5209 | 1.1106 | 1.4289 | 2.4659 |  |  | -14.1076 | -39.6034 | 13.2841 | 41.731 | 63.8143 | 66.0055 | -136.787 | -31.5025 | 25.2751 | -65.3742 | 11.4888 | 17.6702 | 17.3541 |  | 242.9521 | 241.6589 | 201.2 | -200.601 | -349.4275 | 352.2758 | 352.6401 | -227.3295 | -225.3371 | -7.6048 | 7.3944 | 74.0143 | 75.3775 |  |  | 43.5203 | 43.1247 | -83.748 | -84.0731 | 49.4 | 49.51 | 91.8 | 94.2 | 22.2951 | 39.28 | -431.7023 | 108.8563 | 108.4222 | 16.7 | 62.2 | -42.1 | -42.3 |  | 1.1295 | -346.1917 | -275.3976 | 573.2966 | 423.5556 | 147.0039 | -414.3345 | 415.8055 | -179.7533 | -283.3142 | -409.597 | 112.1378 | 111.1226 | 179.8118 | -557.3611 | 291.0659 | -270.2616 | 272.2967 | -7.1701 |  | 23.2 | 5.722 | 5.719 | -22.8 |  |  | -0.029 | -34.8928 | -0.5539 | 6.4 | 51.688 | 53.135 | 0 | 0 |  | 72.5752 | 73.9171 |  | -61.4 | 26.5365 | 10.46 |  | 5.6191 | 42.235 | 6.8887 | 5.2822 | -41.851 | -7.3369 | 48.3022 | 53.4 | -53.9 | 0.2097 | 47.7104
10/09/2025 | 18:30 | 0 | 23.2454 | -28.0492 | -35.1191 | 19.3 |  | 51.5491 | -81.801 | 66.0762 | 33.509 | 32.8182 | -8.88 | -72.507 | 66 | 18.216 | -63.8 | 12.0892 | 35.676 | 13.4253 | 13.6512 | 22.666 | 9.0218 | 0.2087 | 2.5541 |  |  | -59.36 | -59.66 |  | 8.88 | 70.4 | 28.571 | 0.292 | -57.97 | -58.25 | -46.49 | 58.34 | 58.72 | 24.343 | -8.6214 | 76.1464 | 78.9307 | 56.7656 | -40.5896 | -40.7838 | 6.2428 | 6.3286 | 84.3943 | 86.2697 | 8.9151 | 47.1781 | -699.8931 | 9.7901 | -4.4 | -4.6 | 46.8866 | 45.6041 | -5.9547 |  | -89.5402 | -2.0011 | 7.8147 | 5.3093 | 744.4988 | 182.348 | 180.4864 | -712.4687 | 684.8805 |  | -86.6206 | 90.1559 | 108.0686 | 35.14 | 51.19 | 85.39 | 87.63 | 17.1507 | 15.5432 | 37.9524 | 38.7139 | 27.7009 | -165.3097 | -166.1007 | 15.2987 |  |  |  | 107.8 | 97.6 | -17.46 | 45.6334 | 43.7225 | 43.9806 | -41.6424 | -41.8707 | 140.3889 | -83.2153 |  | 17.1489 | 75.43 | 39.92 | 54.8511 | 51.7136 |  | -0.8373 |  |  | -169.4068 |  | -54.938 | -145 | -143 | 28.2266 | 66.806 | 89.7171 | 94.9402 | 66.07 | -14.37 | 67.1615 | 168.9546 | -4.27 |  | 79.86 | 72.01 | 167.2364 | 166.7273 | 59.6444 | 58.3909 | 299.7538 | 255.8511 | 246.6515 | 250.4417 | 72.3422 | 51.7261 | -29.26 | 722.4708 | 276.1069 |  | -19.8525 | -16.6244 | 24.4546 | -31.4345 |  | 35.376 | 0.283 | -0.3545 | -9.1769 |  | -15.78 |  | 12.3222 | -112.0131 | -39.5033 | -39.0345 | 9.79 | -49.9412 | 17.3697 | 24.9176 |  | 24.621 | 40.1475 | 40.4044 | 39.3182 | -16.9131 | -16.7456 | 155.232 | -57.3725 | -57.8242 | 116.4569 | 132.7122 | 19.2868 | 29.5 | 15.0033 | 1.702 | -9.47 | 10.19 | 19.8858 | 9.2529 | -0.173 | 4.456 |  | 44.8 | -132.7292 | -116.3294 | 18.36 | 72.0526 | 21.8 | -22.7432 | -1.371 | -1.1592 | 3.0153 |  |  | -13.8434 | -46.8233 | 14.4414 | 49.2263 | 60.6501 | 61.0828 | -145.0189 | -31.5809 | 31.2222 | -71.9622 | 12.2431 | 19.6625 | 19.1049 | 15 | 241.3746 | 238.7636 | 249.8 | -250.1083 | -411.523 | 413.4202 | 354.9796 | -224.7935 | -223.2685 | 0 | 12.567 | 73.051 | 72.3524 | -130.6928 | -131.6586 | 48.8707 | 48.0906 | -58.6978 | -58.6172 | 51.87 | 51.7 | 97.1 | 97.2 | 22.4382 | 37.28 | -433.4672 | 114.0193 | 112.8223 | 17.3 | 65 | -47.8 | -47.4 |  |  | -353.9224 | -253.1474 | 562.9813 | 412.8057 | 144.7552 | -404.855 | 405.7661 | -181.1723 | -287.9212 | -403.032 | 109.3023 | 107.9198 | 179.8665 | -536.0621 | 294.2549 | -250.3129 | 252.5395 | -6.9339 |  | 23.04 | 6.316 | 6.335 | -22.8 |  |  | -0.029 | -33.4859 | 0.09 | 4.3 | 53.621 | 50.869 |  |  |  | 68.9564 | 71.7126 |  | -62.9 | 26.5447 | 10.97 |  | 11.0381 | 39.7582 | 3.1016 | 10.3583 | -40.0117 | -12.9124 | 51.4476 | 55.4 | -55.4 | -52.4686 | 100.6896
10/09/2025 | 19:00 | 0 | 24.0575 | -29.5986 | -34.2353 | 22.0185 |  | 54.0458 | -91.0185 | 70.0131 | 35.4269 | 34.7056 | -13.32 | -75.629 | 68.2 | 19.872 | -66 | 12.2493 | 42.5744 | 12.6558 | 12.8717 | 21.1346 | 9.1675 | 0.2485 | 2.5949 |  |  | -68.7 | -68.65 |  | 13.32 | 74.8 | 31.254 | 0.305 | -71.32 | -71.55 | -37.25 | 72.1 | 72.57 | 25.1955 | -9.0456 | 78.3274 | 81.6449 | 58.1295 | -56.7987 | -56.618 | 5.7495 | 5.7947 | 88.9489 | 91.6281 | 8.3917 | 44.1363 | -676.6827 | 10.2052 | -4.6 | -4.7 | 63.056 | 62.4403 | -5.6391 |  | -100.9262 | 5.6893 | 9.5035 | 6.4598 | 724.7534 | 192.0529 | 191.4731 | -721.1129 | 686.4143 |  | -61.7469 | 62.3636 | 103.478 | 33.11 | 46.24 | 77.47 | 85.03 | -4.6843 | -4.2824 | 49.7535 | 50.612 | 26.74 | -171.4662 | -170.3674 | 14.2976 |  |  |  | 109.2 | 98.9 | -17.46 | 43.6734 | 41.9054 | 43.0918 | -49.865 | -49.0648 | 84.8184 | -94.6498 | 97.503 | 17.901 | 77.16 | 40.66 |  | 51.7136 |  | -3.8935 |  |  | -174.0115 |  | -55.5382 | -143.9 | -145.1 | 28.2266 |  | 89.7171 |  |  | -14.26 | 63.3795 | 173.1848 | -3.62 |  | 81.48 | 71.25 | 174.7636 | 169.9818 | 44.9514 | 43.5182 | 292.5836 | 249.9147 | 240.7962 | 245.7382 | 71.1414 | 50.3989 | -28.814 | 730.9777 | 269.6522 |  | -20.2925 | -16.7766 | 25.9051 | -32.5789 |  | 36.912 | -0.832 | -1.4387 | -7.8698 |  | -16.5 |  | 12.4616 | -114.5733 | -36.9108 | -35.8231 | 4.2748 | -49.1409 | 16.288 | 24.6654 |  | 24.77 | 39.5826 | 39.9204 | 38.442 | 4.1864 | 3.3491 | 100.1389 | -42.3086 | -42.2333 | 62.3967 | 70.7906 | 24.6629 | 16.11 | 9.1658 | 1.702 | -5.14 | 9.69 | 24.5061 |  | -0.015 | 0.714 |  | 49.12 | -70.3369 | -63.823 |  | 77.9738 | 20.7 | -25.0755 | -1.1569 | 0 | 3.1982 |  |  |  | -49.5699 | 14.1949 | 52.6715 | 61.2547 | 62.2264 | -164.9337 | -31.2206 | 32.4774 | -70.79 | 11.5021 | 19.8773 | 19.5163 | 14.3187 | 240.8582 | 237.7727 | 219.2 | -219.991 | -380.2575 | 383.1631 | 335.1486 | -224.7742 | -223.7367 | -6.3241 | 9.6734 | 76.7074 | 76.4906 |  |  | 46.19 | 45.5857 | -68.5184 | -67.7368 | 52.25 | 51.46 | 90.8 | 91.4 | 22.6625 | 36.16 | -427.9269 | 110.8116 | 110.2472 |  | 62.8 | -43.8 | -44 |  | 1.2528 | -337.9693 | -241.5883 | 554.9734 | 410.7175 | 151.0042 | -404.2473 | 401.678 | -175.923 | -280.353 | -397.7916 | 108.0334 | 107.6495 | 177.3994 | -539.4257 | 287.2684 | -250.673 | 255.2086 | -7.0657 |  | 23.36 | 6.177 | 6.195 | -23.04 |  |  | -0.029 | -31.7006 | -0.3799 | 4.5 | 50.293 | 47.887 |  |  |  | 74.1901 | 75.5751 |  | -61.8 | 28.2312 | 11.01 |  | 6.9994 | 42.6798 | 5.6788 | 6.4656 | -42.242 | -9.6669 | 50.4483 | 53.5 | -53.6 | -40.4835 | 105.004
10/09/2025 | 19:30 | 0 | 24.35 |  | -34.2011 | 20.8143 |  | 53.486 | -89.6997 | 70.8162 | 35.8349 | 35.0294 | -13.32 | -74.544 | 66 | 19.872 | -66 | 11.9897 | 41.8508 | 12.4782 | 12.6592 | 20.9227 | 8.9942 | 0.3444 | 2.5231 |  |  | -67.8 | -67.87 |  | 13.32 | 72.6 | 31.371 | 0.313 | -70.34 | -71.12 | -38.06 | 71.39 | 71.68 | 25.8148 | -9.2472 | 78.4018 | 81.6212 | 59.3107 | -57.0666 | -56.7972 | 5.5238 | 5.5954 |  | 91.4941 | 8.3917 | 45.0639 | -684.404 | 12.1038 | -5.6 | -5.7 | 63.5844 | 62.7299 | -5.799 |  | -103.385 | 6.2671 | 9.3748 | 6.3993 | 732.5051 | 191.5951 | 191.5646 | -713.5197 |  |  | -73.0924 | 75.066 |  | 33.45 | 46.72 | 77.37 | 85.95 | -0.2637 | -1.2014 | 50.9891 | 52.1755 | 28.5304 | -175.4509 | -174.4816 | 14.6684 |  |  |  | 110.3 | 99.9 | -17.34 | 42.8616 | 41.0768 | 41.7729 | -52.0059 | -51.8843 | 88.8239 | -95.2192 | 101.4058 | 18.153 | 71.7 | 38.4 | 53.4448 | 50.5417 | -33.85 | -3.8935 |  |  | -165.6857 |  | -20.522 | -144.1 | -144.7 | 28.5068 | 65.9271 | 89.7171 | 92.5964 | 65.35 | -13.77 | 63.922 | 164.7494 | -5.71 |  | 86.67 | 71.97 | 166.4182 | 162.0364 | 45.0187 | 43.7182 | 288.1301 | 245.9928 | 235.3495 | 239.6978 | 72.2069 | 51.6915 | -28.804 | 732.4819 | 270.9958 |  | -20.1502 | -16.8709 | 25.5891 | -29.3954 |  | 35.376 | -2.205 | -2.7357 | -8.8589 |  | -16.46 |  | 12.3046 | -108.4011 | -39.6048 | -38.4138 | 9.3021 | -49.3854 | 16.5343 | 24.7703 |  | 24.017 | 39.9267 | 40.1728 | 38.4323 | 0.1675 | -1.5071 | 103.488 | -43.4145 | -42.7536 | 67.8729 | 78.0741 | 23.198 | 15.36 | 9.991 | 1.7252 | -5.86 | 10.89 | 24.0081 | 7.1176 | 0.093 | 0.501 |  | 49.18 | -78.2077 | -66.4974 | 17.32 | 80.0942 | 21.7 | -24.4107 | -1.3003 | -1.2068 | 3.1749 |  |  | -14.6006 | -48.5806 | 16.1645 | 51.4364 | 65.387 | 66.8667 | -164.1256 | -30.8494 | 32.1644 | -70.368 | 13.2586 | 19.8578 |  | 16 | 241.9317 | 239.6784 | 222.5 | -222.337 | -384.3391 | 385.0116 | 341.2654 | -224.3656 | -224.7721 | -5.5416 | 10.1905 | 76.6589 | 76.2551 |  |  | 45.5857 | 44.8057 | -69.1612 | -69.3632 | 52.03 | 51.83 | 92.8 | 93 | 22.1306 | 37.76 | -426.9242 | 109.2574 | 109.1849 | 16.8 | 62.3 | -43.8 | -44 |  | 1.1361 | -340.9992 | -242.4276 | 559.0779 | 414.162 | 149.76 | -402.6886 | 404.6092 | -176.3068 | -282.3281 | -398.7061 | 109.3505 | 108.055 | 178.0443 | -535.7097 | 288.8794 | -255.0775 | 255.3039 | -6.9339 |  | 24.16 | 6.329 | 6.324 | -23.76 |  |  | 0.0015 | -32.1401 | -1.4054 | 5.1 | 50.779 | 52.309 |  |  |  | 73.8556 | 73.8788 |  | -62.4 | 29.9888 | 10.86 |  | 8.4564 | 41.8253 | 5.3299 | 7.1623 | -41.4176 | -9.9161 | 50.6708 | 54.5 | -53.8 | -37.6385 | 104.4135
10/09/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -34.588 | 20.9913 |  | 52.9245 | -86.6922 | 69.9906 | 35.4569 | 34.6262 | -15.54 | -71.984 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 10.903 | 40.0256 | 12.3471 | 12.3941 | 20.646 | 9.2283 | 0.35 | 2.5377 |  |  | -69.83 | -69.56 |  | 15.54 | 70.4 | 31.678 | 0.312 | -73.22 | -73.49 | -31.95 | 74.83 | 74.84 | 25.6425 | -9.1828 | 77.4015 | 80.7722 | 61.3609 | -57.8704 | -58.2952 | 7.275 | 7.6056 | 88.547 | 91.4941 | 8.3917 | 45.72 | -673.5668 | 11.2976 | -4.9 | -5.1 | 65.1585 | 63.5523 | -5.6678 |  | -99.7887 | 6.0592 | 9.2819 | 6.2231 | 715.8114 | 179.9066 | 179.8455 |  | 660.0559 |  | -103.812 | 105.1641 |  | 33.12 | 46.23 | 78.19 |  | 2.1475 | 4.9606 | 53.2441 | 53.8443 | 28.3836 | -184.9028 | -185.4123 | 12.2998 |  |  |  | 110.3 | 100 | -17.71 | 39.2161 | 37.294 | 38.3394 | -58.7105 | -58.858 | 83.1742 | -83.4413 | 95.8361 | 18.251 | 72.94 | 38.59 | 52.7417 | 49.9557 | -34.13 | -3.8935 |  |  | -166.7091 |  | -20.7822 | -142.2 | -141.7 | 28.7814 | 64.1693 | 88.7778 | 91.4246 | 63.97 | -13.87 | 64.635 | 164.6644 | -4.39 |  | 83.77 | 71.76 | 167.2909 | 164.9818 | 48.3179 | 46.4091 | 288.1692 | 245.722 | 237.0378 | 243.0336 | 75.8028 | 56.5641 | -28.501 | 724.6655 | 321.5852 |  | -20.5747 | -17.2366 | 20.659 | -33.043 |  | 36.912 | 6.8674 | 6.0807 | -13.6593 |  | -16.68 |  | 12.0532 | -115.6511 | -40.9288 | -40.3668 | 11.9719 | -53.6384 | 20.9765 | 24.7956 |  | 24.6268 | 40.8438 | 41.3905 | 39.3009 | -6.5308 | -6.5308 | 76.8624 | -46.1578 | -46.1561 | 44.5291 | 50.8713 | 22.9197 | 11.55 | 9.6931 | 1.702 | -5.69 | 11.66 | 24.1402 |  | 0.065 | 0.55 |  | 51.05 | -52.4731 | -44.0674 | 17.24 | 84.5967 | 22 | -24.4134 | -1.0031 | 0 | 3.1305 |  |  | -14.757 | -48.9027 | 17.2407 | 51.0861 | 65.3897 | 66.8322 | -172.0898 | -30.5658 | 31.8572 | -69.4531 | 12.3635 | 19.6625 | 19.2948 | 15.0699 | 242.2256 | 244.0212 | 145.4 | -146.9449 | -301.8267 | 304.0027 | 344.5305 | -227.677 | -225.7556 | 0 | 9.9897 | 75.7639 | 76.8552 |  |  | 45.5747 | 44.6848 | -71.2371 | -71.1452 | 52.92 | 52.85 | 90.7 | 91.1 | 21.8636 | 38 | -425.4942 | 106.0892 | 105.6843 | 17.2 | 61 | -43.8 | -44 | 1.5806 | 1.2746 | -336.94 | -285.7895 | 561.1451 | 414.8692 | 134.3961 | -405.3358 | 406.6092 | -174.7083 | -283.1633 | -401.4723 | 110.498 | 108.8683 | 176.212 | -540.4722 | 290.7325 | -257.3536 | 257.5136 | -7.8567 |  | 23.68 | 6.257 | 6.244 | -23.36 |  |  | -0.029 | -32.1096 | -2.1958 | 5.4 | 49.567 | 49.84 |  |  |  | 73.7295 | 72.7284 |  | -59.3 | 30.7393 | 10.75 |  | 9.5625 | 41.6012 | 4.5662 | 8.9782 | -40.8673 | -10.3637 | 50.4708 | 52 | -51.6 | 39.01 | 38.3971
10/09/2025 | 20:30 | 0 | 23.7606 | -28.9364 | -34.9223 | 18.4162 |  | 51.5965 | -82.7824 | 68.4411 | 34.6929 | 33.9196 | -13.32 | -69.201 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 11.6061 | 37.4288 | 11.8169 | 11.9991 | 19.779 | 8.9648 | 0.2558 | 2.4293 |  |  | -67.92 | -67.77 |  | 13.32 | 68.2 | 33.402 | 0.317 | -72.98 | -73.29 | -31.77 | 74.04 | 74.04 | 25.7228 | -9.1948 | 77.1329 | 80.7875 | 58.8821 | -56.7987 | -56.7209 | 8.3012 | 9.4454 | 87.0735 | 89.3508 | 8.3917 | 44.8437 | -657.6029 | 13.2416 | -6.2 | -6.3 | 64.0013 | 62.7655 | -5.7267 |  | -98.6309 | 5.8255 | 9.206 | 6.3568 | 707.4799 | 179.2352 | 179.1131 | -706.0479 | 646.0383 |  | -93.1846 | 93.8019 | 102.4002 | 33.08 | 45.76 |  | 85.97 | 3.2192 | 3.3531 | 54.0108 | 54.7476 | 29.3635 | -182.124 | -180.8524 | 11.5733 |  |  |  | 108.7 | 98.8 | -17.54 | 39.9786 | 37.6833 | 38.9929 | -57.0327 | -56.4398 | 82.3384 | -84.0435 | 94.2575 | 18.1151 | 72.48 | 38.74 | 52.0386 | 49.3698 | -34.08 | -3.8935 |  |  | -170.8653 |  | -20.7493 | -138.9 | -139 | 28.8199 | 62.4115 | 87.8385 | 87.9089 | 61.93 | -13.49 | 66.185 | 170.9597 | -4.27 |  | 89.68 | 72.85 | 171.5091 | 167.0546 | 48.5235 | 47.3364 | 294.3987 | 248.5282 | 239.8793 | 242.2284 | 77.8012 | 58.2108 | -29.093 | 717.3599 | 344.0137 |  | -20.2319 | -17.0608 | 18.3803 | -27.4793 |  | 35.376 | 6.2762 | 5.7842 | -15.9929 |  | -15.72 |  | 11.6867 | -101.2556 | -40.0767 | -39.0681 | 8.8371 | -56.2347 | 22.8755 | 25.105 |  | 24.6384 | 39.6266 | 40.6465 | 39.2977 | -3.3491 | -4.6888 | 71.6713 | -45.9408 | -46.0291 | 40.4517 | 49.4897 | 18.8034 | 11.29 | 11.7781 | 1.6434 | -7.18 | 12.61 | 18.6819 |  | -0.068 | 0.618 |  | 50.58 | -49.2835 | -42.1287 | 17.42 | 84.2917 | 23.2 | -23.6855 | -1.0257 | 0 | 3.0629 |  |  | -15.0619 | -47.0625 | 17.0752 | 49.5505 | 63.2758 | 65.5674 | -169.1485 | -29.6989 | 31.5946 | -66.6706 | 12.0005 | 18.9984 | 18.5881 | 14.7909 | 249.8049 | 247.854 | 156.7 | -157.0538 | -318.524 | 318.6542 | 370.8019 | -234.6631 | -232.8605 | -6.5096 | 8.6834 | 75.0234 | 76.8809 |  |  | 46.4317 | 45.4539 | -69.7098 | -70.1679 | 58.23 | 57.69 | 90.3 | 91.8 | 22.2951 | 35.92 | -432.5037 | 107.9301 | 108.8988 | 16.2 | 58.7 | -45.5 | -45.6 | 1.4903 | 1.2132 | -363.0396 | -307.9573 | 564.1917 | 422.324 | 120.6112 | -413.561 | 410.7427 | -176.9541 | -289.2564 | -407.4177 | 112.8597 | 113.0769 | 175.9426 | -545.163 | 290.981 | -256.0494 | 257.3941 | -8.3319 |  | 23.68 | 6.346 | 6.346 | -23.28 |  |  | -0.029 | -34.0139 | -2.2538 | 6.8 | 49.962 | 52.172 |  |  |  | 75.45 | 74.2394 |  | -58 | 31.212 | 10.49 |  | 7.829 | 41.3698 | 5.9152 | 7.5848 | -41.3577 | -9.0918 | 49.7699 | 50.5 | -49.7 | 50.6298 | 29.7678
10/09/2025 | 21:00 | 0 | 22.9379 | -28.0047 | -34.9908 | 19.9875 |  | 50.4809 | -81.2738 | 66.8449 | 33.953 | 33.1812 | -24.42 | -65.766 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 12.5144 | 34.3988 | 15.9272 | 16.0683 | 26.4705 | 12.1463 | 1.9648 | 2.6469 |  |  | -69.87 | -69.76 |  | 24.42 | 63.8 | 32.425 | 0.347 | -74.65 | -74.83 | -33.81 | 75.69 | 76 | 25.3625 | -8.9608 | 75.5656 | 78.2089 | 66.4123 | -58.6741 | -58.3129 | 7.8618 | 8.1124 | 90.4225 | 91.7621 | 8.3917 | 44.0518 | -672.9743 | 14.3646 | -6.6 | -7 | 64.9485 | 64.0472 | -5.1831 |  | -100.9363 | 5.3184 | 9.4052 | 6.5207 | 724.6008 | 181.2799 | 181.1273 |  | 659.6073 |  | -88.867 | 90.2886 | 103.5079 | 32.66 | 45.24 | 77.39 |  | 3.621 | 3.0852 | 54.4763 | 54.4805 | 30.469 | -176.4965 | -176.6674 | 11.5292 |  |  |  | 109.3 | 98.3 | -17.57 | 41.5179 | 39.6434 | 40.7759 | -53.8668 | -53.6296 | 83.5451 | -87.6577 | 95.6896 | 17.6371 | 76.23 | 40.28 | 52.9761 | 49.6628 | -36.05 | -3.8935 |  |  | -175.4509 |  | -21.9535 | -137.6 | -139.4 | 28.4848 | 60.6537 | 85.9599 | 85.5652 | 60.03 | -13.3 | 64.7435 | 173.9749 | -4.71 |  | 85.45 | 72.13 | 173.6364 | 169.0909 | 49.1407 | 48.1 | 291.1363 | 245.1214 | 237.3036 | 241.8815 | 81.253 | 61.8361 | -28.365 | 724.7186 | 333.1479 |  | -20.1769 | -16.949 | 14.541 | -14.1936 |  | 33.84 | 0.7396 | 0.0487 | -19.9375 |  | -14.87 |  | 11.5057 | -75.8874 | -39.5964 | -38.3859 | 9.9872 | -59.8157 | 24.9996 | 24.1729 |  | 23.44 | 40.4062 | 41.1146 | 38.8366 | -4.6888 | -3.5166 | 79.2068 | -47.1206 | -47.3135 | 44.3942 | 51.2345 | 25.8494 | 13.29 | 9.8714 | 1.6202 | -5.9 | 13.21 | 26.4381 | 9.1061 | -0.446 | 3.019 |  | 54.32 | -52.3162 | -45.0492 | 17.79 | 86.3145 | 26 | -22.792 | -1.1281 | 0 | 2.9908 |  |  | -15.7526 | -45.4546 | 16.7256 | 47.7763 | 61.906 | 62.7864 | -167.642 | -28.898 | 30.675 | -65.8912 | 11.3305 | 18.5003 | 17.9658 | 14.028 | 248.8483 | 248.3893 | 187.7 | -186.1678 | -350.3213 | 354.8827 | 380.2984 | -233.2879 | -230.3981 | -7.7222 | 7.2745 | 75.0852 | 74.5267 | -138.3451 | -139.416 | 46.9371 | 46.3987 | -67.3067 | -66.9353 | 62.9 | 62.59 | 89.1 | 90.4 | 22.2118 | 36.56 | -434.0641 | 115.1038 | 114.0943 | 15.6 | 57 | -46.4 | -46.6 | 1.6309 |  | -372.5039 | -300.0103 | 563.8647 | 426.7002 | 121.5333 | -409.2625 | 415.6758 | -171.8843 | -289.4602 | -408.5765 | 114.1425 | 112.8323 | 172.1941 | -543.7913 | 296.247 | -252.4515 | 257.3786 | -7.8842 |  | 24.48 | 6.499 | 6.491 | -24.08 |  |  | -0.0565 | -34.7768 | -3.1907 | 8.4 | 51.674 | 53.119 |  |  |  | 73.2646 | 71.8955 |  | -55.2 | 31.2172 | 10.09 |  | 6.4762 | 41.4292 | 6.8864 | 5.9634 | -41.6054 | -7.5339 | 48.0653 | 47.3 | -47.1 | 30.5574 | 44.5703
10/09/2025 | 21:30 | 0 | 22.177 | -27.2841 | -35.4096 | 17.6131 |  | 49.2305 | -75.7182 | 66.0855 | 33.137 | 32.1264 | -24.42 | -63.668 | 57.2 | 17.388 | -55 | 12.6618 | 30.5576 | 16.6322 | 16.788 | 27.9698 | 17.3229 | 2.0076 | 2.5941 |  |  | -68.27 | -68.26 |  | 24.42 | 61.6 | 32.207 | 0.343 | -72.84 | -73.3 | -37.17 | 74.01 | 74.1 | 24.381 | -8.2571 | 73.0899 | 76.5142 | 65.5422 | -56.5308 | -56.2126 | 8.0426 | 8.1877 | 88.547 | 89.7527 | 8.3917 | 44.5964 | -665.8504 | 20.8956 | -9.8 | -10.3 | 63.3786 | 62.0408 | -5.0081 |  | -101.9152 | 5.0115 | 9.3779 | 6.3253 | 717.3068 | 175.5729 | 175.9086 | -699.0595 | 648.0869 |  | -76.0726 | 78.0021 | 102.6197 | 34.56 | 43.99 | 74.03 | 85.33 | 1.3438 | 1.4777 | 53.8099 | 54.0463 | 31.9132 | -169.7549 | -168.7214 | 10.5944 |  |  |  | 106.9 | 97.1 | -17.12 | 43.2016 | 41.7785 | 41.6396 | -53.0104 | -52.5889 | 84.2341 | -89.7739 | 95.5199 | 17.361 | 66.24 | 36.09 | 49.6948 | 47.0261 | -34.17 | -3.8935 |  |  | -167.0725 |  | -20.7042 | -132.2 | -132.2 | 28.1937 | 57.431 | 82.2027 | 80.8777 | 56.91 | -12.64 | 65.131 | 166.5245 | -5.51 |  | 83 | 71.37 | 166.8545 | 164.3455 | 46.4831 | 45.1 | 281.4749 | 235.9272 | 229.2221 | 231.2081 | 82.5074 | 63.5922 | -28.309 | 716.2845 | 337.1164 |  | -20.5768 | -17.3249 | 11.5789 | -8.7319 |  | 39.984 | -5.0414 | -5.5761 | -22.5603 |  | -15.8 |  | 10.7971 | -62.7133 | -39.7966 | -39.2958 | 11.0616 | -61.9487 | 27.0144 | 25.2794 |  | 24.1678 | 40.888 | 41.1763 | 39.8165 | -2.6793 | -2.5118 | 76.695 | -44.6373 | -44.7947 | 42.9355 | 50.039 | 24.3845 | 15.32 | 11.2605 | 1.5494 | -7.03 | 12.88 | 25.6692 |  | -0.684 | 4.391 |  | 53.93 | -50.7883 | -42.8358 | 17.27 | 86.0353 | 25.6 | -21.9456 | -0.4158 | 0 | 2.8646 |  |  | -15.3172 | -43.1523 | 16.5554 | 45.129 | 67.0424 | 66.8167 | -168.1533 | -27.245 | 28.7451 | -60.7368 | 11.4662 | 17.26 | 16.8795 | 13.6604 | 248.0933 | 245.976 | 198.6 | -197.568 | -367.291 | 368.6237 | 390.9165 | -230.757 | -229.986 | -6.7918 | 7.7883 | 75.5978 | 74.2885 |  |  | 46.3108 | 45.4649 | -66.7084 | -68.0764 | 62.9 | 62.86 | 87.5 | 88.5 | 22.0473 | 36.4 | -424.2544 | 112.9257 | 112.8294 | 15.6 | 53 | -45.5 | -45.7 | 1.5378 | 1.3237 | -388.3524 | -303.0354 | 560.7144 | 415.4548 | 110.0868 | -401.2018 | 408.7032 | -171.9245 | -285.1029 | -399.2382 | 112.1082 | 110.7052 | 172.4538 | -541.5188 | 293.7032 | -252.5506 | 251.8331 | -7.9089 |  | 24.8 | 6.705 | 6.71 | -24.64 |  |  | -0.029 | -34.4228 | -4.5975 | 8.4 | 52.243 | 50.814 | 2.9163 | 3.4514 |  | 71.074 | 73.0686 |  | -52.5 | 31.5406 | 9.52 |  | 7.0745 | 41.0379 | 6.3931 | 6.6601 | -40.962 | -7.7739 | 47.9474 | 45 | -44.6 | 26.7339 | 46.8842
10/09/2025 | 22:00 | 0 | 21.1101 | -25.4426 | -36.5478 | 18.005 |  | 46.74 | -72.2324 | 62.4143 | 31.381 | 31.0023 | -19.98 | -58.187 | 52.8 | 15.732 | -50.6 | 12.5384 | 27.1732 | 16.6553 | 16.5328 | 27.721 | 16.9976 | 4.7411 | 2.6275 |  |  | -62.38 | -62.49 |  | 19.98 | 57.2 | 30.459 | 0.331 | -69.13 | -69.21 | -30.35 | 69.39 | 70.65 | 23.0163 | -7.3243 | 70.2874 | 72.8113 | 64.6672 | -55.4591 | -55.6504 | 30.7093 | 30.8625 | 81.4472 | 84.2603 | 11.5324 | 55.7385 | -661.6318 | 25.2584 | -11.7 | -12.3 | 63.722 | 61.5532 | -4.7199 |  | -105.0066 | 4.1806 | 8.9351 | 6.0339 | 715.8114 | 174.6269 | 173.4061 | -706.5627 | 635.1497 |  | -83.0246 | 85.5005 | 100.5141 | 34.56 | 41.22 | 71.76 | 88.35 | 6.5681 | 7.5058 | 52.1466 | 52.4945 | 34.469 | -164.5568 | -164.1475 | 10.9883 |  |  |  | 104.2 | 94.2 | -16.7 | 43.9441 | 41.2597 | 41.592 | -53.2846 | -52.7112 | 87.1955 | -92.8541 | 99.4149 | 16.3376 | 62.69 | 34.33 | 47.5854 | 45.2682 | -33.02 | -3.8935 |  |  | -172.8745 |  | -19.9627 | -126.8 | -127.5 | 27.6443 | 53.9154 | 78.4456 | 76.1902 | 53.95 | -11.92 | 67.2545 | 171.3447 | -4.21 |  | 74.26 | 69.1 | 173.1455 | 170.9273 | 55.1525 | 54.6455 | 285.0915 | 239.1699 | 232.0368 | 233.8168 | 89.2703 | 70.8544 | -28.627 |  | 355.5591 |  | -27.4692 | -24.9733 | 0 | -5.503 |  | 39.984 | -5.8991 | -6.5433 | -29.5478 |  | -16.97 |  | 9.8456 | -53.3061 | -38.8575 | -38.4277 | 8.7448 | -67.6597 | 31.6097 | 24.4762 |  | 24.0644 | 41.273 | 41.5633 | 39.5603 | -8.3728 | -7.0332 | 92.4359 | -53.5244 | -53.1175 | 63.5955 | 71.2904 | 18.1003 | 20.73 | 15.0033 | 1.42 | -9.6 | 13.83 | 18.1477 |  | -1.103 | 4.494 |  | 50.3 | -73.6208 | -61.5647 | 16.92 | 80.1132 | 26.7 | -20.1889 | -0.0838 |  | 2.6179 |  |  | -15.1574 | -39.6718 | 17.2752 | 41.3201 | 64.3091 | 65.9343 | -158.5464 | -25.6387 | 26.9054 | -56.4153 | 11.0143 | 15.6487 | 15.275 | 13.2401 | 251.5025 | 249.317 | 197 | -197.1369 | -367.0963 | 368.4305 | 401.3444 | -232.4575 | -234.0136 | 0 | 11.1684 | 75.6776 | 73.7447 |  |  | 47.1568 | 46.5306 | -61.3477 | -61.664 | 67.72 | 66.55 | 85.1 | 84.2 |  | 34.48 | -416.3697 | 108.3749 | 107.9541 | 13.9 | 47.9 | -46.4 | -45.7 |  | 1.2228 | -397.8781 | -321.7214 | 549.0806 | 410.6705 | 94.6842 | -402.6792 | 404.0791 | -164.7551 | -282.3736 | -397.3083 | 112.7179 | 112.9378 | 169.9836 | -530.5055 | 287.1224 | -245.1796 | 248.7295 | -8.4363 |  | 24.56 | 7.01 | 7.006 | -23.84 |  |  | -0.029 | -31.0536 | -7.2343 | 7.3 | 53.115 | 52.245 | 11.0132 | 13.0186 |  | 71.6361 | 72.8316 |  | -47 | 33.1959 | 9.05 |  | 11.3568 | 40.4246 | 3.2588 | 11.1939 | -39.5182 | -12.0946 | 50.7507 | 38.9 | -39.4 | 34.1498 | 37.0811
10/09/2025 | 22:30 | 0 | 20.0519 | -24.6315 | -36.2098 | 16.2489 |  | 43.5137 | -72.9721 | 59.2434 | 29.9711 | 29.1487 | -24.42 | -58.196 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 12.6534 | 28.8978 | 15.7255 | 15.9334 | 26.9712 | 17.0421 | 6.1798 | 4.3335 |  |  | -60.37 | -60.4 |  | 24.42 | 57.2 | 27.809 | 0.32 | -58.95 | -59.2 | -47.49 | 59.52 | 60.12 | 22.4021 | -6.549 | 66.4919 | 69.3158 | 64.1655 | -51.9762 | -49.7024 | 10.2647 | 10.6511 | 80.1076 | 85.1981 | 8.3917 | 45.1206 | -655.3962 | 26.7953 | -13 | -13.5 | 56.3566 | 55.9075 | -4.0613 |  | -112.427 | 3.8375 | 8.1099 | 5.5182 | 701.7729 | 172.5211 | 172.4906 | -694.6433 | 625.3558 |  | -81.0391 | 84.1753 | 97.1909 | 32.54 | 38.41 | 69.49 | 88.32 | 12.3282 | 4.9606 | 44.7611 | 45.9864 | 36.287 | -141.6673 | -140.8131 | 20.3665 |  |  |  | 96.8 | 88.3 | -15.95 | 47.116 | 44.9304 | 47.0199 | -46.3694 | -46.7372 | 91.2823 | -100.4156 | 104.2154 | 15.0226 | 58.86 | 32.64 | 46.6479 | 43.9499 | -33.75 | -3.8935 |  |  | -153.0896 |  | -20.5473 | -121.4 | -119.6 | 26.7929 | 49.8138 | 71.8705 | 71.5027 | 49.5 | -10.58 | 69.657 | 156.0289 | -18.69 | -18.9 | 104.81 | 67.4 | 155.9091 | 155.0546 | 59.529 | 57.5273 | 277.5551 | 234.7528 | 224.8572 | 229.138 | 95.4629 | 79.0013 | -28.668 | 711.5826 | 339.6922 |  | -27.4628 | -23.7195 | 0 | -21.1023 |  | 138.3 | -20.6483 | -21.5005 | -40.574 |  | -17.39 | 102.4 | 9.064 | -82.3729 | -36.1394 | -35.5813 | 7.49 | -79.3082 | 39.7234 | 23.718 |  | 23.6974 | 41.3676 | 41.463 | 39.1269 | -19.09 | -21.0995 | 143.3426 | -57.9176 | -57.4175 | 101.6879 | 115.9033 | 25.5711 | 23.02 | 14.8617 | 1.2918 | -9.31 | 15.62 | 24.1924 |  | -1.569 | 4.435 |  | 45.84 | -115.9116 | -103.3344 | 17.15 | 70.6624 | 24.9 | -17.9894 | -0.1277 |  | 2.4421 |  |  | -14.4851 | -34.5546 | 17.0795 | 35.394 | 64.4857 | 63.5035 | -133.3782 | -23.4996 | 24.768 | -51.6831 |  | 13.8993 | 13.5663 | 13 | 237.1761 | 237.1553 | 238 | -236.0521 | -403.8624 | 403.9407 | 409.2698 | -223.3867 | -223.1211 | -12.9233 | 0 | 75.5849 | 75.8489 |  |  | 44.8606 | 43.9817 | -74.2609 | -74.6186 | 73.54 | 73.48 | 59 | 57.5 | 22.1712 | 32.88 | -399.9247 | 110.2557 | 110.432 | 13.3 | 31.4 | -45.5 | -45.6 | 1.436 | 1.1013 | -407.6163 | -314.5343 | 520.1686 | 395.2621 | 79.9831 | -385.4672 | 382.9796 | -154.502 | -272.307 | -375.7299 | 107.5423 | 108.1391 | 162.6295 | -501.7354 | 280.9803 | -227.8132 | 233.2853 | -9.6503 |  | 24.8 | 7.503 | 7.502 | -23.92 |  |  | -0.029 | -28.3009 | -11.4549 | 8.2 | 52.632 | 53.942 | 11.2521 | 13.6288 |  | 71.4507 | 74.1642 |  | -30.8 | 20.8022 | 8.24 |  | 0 | 44.8158 | 12.4222 | 0 | -43.8012 | 0 | 45.024 | 23.1 | -23 | 1.4117 | 53.3738
10/09/2025 | 23:00 | 0 | 19.0998 | -24.2379 | -37.241 | 15.3702 |  | 41.0633 | -86.0433 | 55.7036 | 28.0631 | 27.4211 | -26.64 | -54.819 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 10.1321 | 41.5666 | 15.4687 | 15.8628 | 26.0684 | 17.3035 | 6.0481 | 4.3351 |  |  | -59.02 | -58.53 |  | 26.64 | 52.8 | 26.409 | 0.311 | -61.52 | -62.15 | -40.71 | 62.03 | 62.51 | 20.1658 | -5.6077 | 62.8243 | 65.5589 | 62.1971 | -53.4497 | -53.299 | 23.6437 | 30.348 | 79.5718 | 82.5189 | 11.5324 | 56.9534 | -666.3578 | 27.5812 | -12.9 | -13.6 | 60.0451 | 58.4386 | -3.7474 |  | -115.7029 | 2.5782 | 7.3609 | 5.2474 | 713.431 | 162.4195 | 162.0227 | -696.2338 | 600.8004 |  | -81.3285 | 82.7439 | 90.6143 | 31.18 | 35.87 | 65.25 | 84.54 | 19.294 | 19.428 | 42.4225 | 42.7086 | 39.6758 | -132.7455 | -132.8176 | 19.8965 |  |  |  | 92.9 | 84.1 | -15.69 | 46.77 | 45.4008 | 45.6041 | -51.625 | -50.6291 | 95.1606 | -95.4948 | 105.0308 | 14.2701 | 54.51 | 30.12 | 43.8354 | 41.6061 | -32.06 | -3.8935 |  |  | -164.6949 |  | -19.4896 | -113.1 | -112.4 | 26.4359 | 46.2982 | 68.1134 | 65.6433 | 45.98 | -10.31 | 67.828 | 161.6692 | -19.67 | -20.08 | 98.02 | 62.7 | 164.6364 | 160.2909 | 64.1512 | 62.0364 | 275.5946 | 234.2521 | 226.2262 | 227.5931 | 106.196 | 90.0471 | -26.631 | 712.0773 | 371.9029 |  | -25.8736 | -24.7375 | -14.6549 | -14.899 |  | 161.34 | -23.3439 | -24.1019 | -49.5197 | 0 | -17.54 | 110.4 | 8.1959 | -66.0064 | -37.3894 | -36.3222 | 8.7424 | -86.4597 | 55.556 | 23.4626 |  | 23.0984 | 40.268 | 40.6249 | 39.1918 | -19.9273 | -20.4297 | 141.8355 | -60.9943 | -60.9131 | 100.9387 | 112.8394 | 26.0252 | 22.66 | 15.0741 | 1.1624 | -9.56 | 16.47 | 24.5917 |  | -2.095 | 4.279 |  | 45.2 | -112.6432 | -98.8512 | 16.9 | 67.4769 | 24.6 | -17.7413 | 0.8189 |  | 2.1824 |  |  | -13.1204 | -32.2163 | 16.9536 | 33.1549 | 64.3291 | 66.3678 | -134.9426 | -22.1471 | 23.6793 | -46.2648 | 11.2044 | 12.1024 | 11.7522 |  | 237.5785 | 236.1835 | 228.4 | -224.8432 | -397.0146 | 402.1881 | 431.944 | -222.5343 | -219.3527 | -14.2156 | 0 | 73.9282 | 73.0263 |  |  | 45.5747 | 45.5198 | -67.4503 | -67.9864 | 76.72 | 76.48 | 57.1 | 57.2 | 22.5002 | 30.08 | -398.2454 | 109.6477 | 108.5398 | 12.2 | 29 | -43.8 | -44 | 1.3252 | 0.9032 | -425.3624 | -336.1883 | 501.7036 | 386.1078 | 53.3254 | -376.447 | 374.6983 | -154.4147 | -263.9253 | -370.6539 | 105.7983 | 103.9107 | 157.898 | -485.9539 | 272.9997 | -220.0942 | 221.7123 | -9.6503 |  | 24 | 7.664 | 7.633 | -23.76 |  |  | -0.029 | -30.4402 | -11.2779 | 11.7 | 53.492 | 54.218 | 11.0315 | 13.318 |  | 72.6137 | 71.3819 |  | -28.6 | 21.7022 | 7.62 |  | 0 | 44.1509 | 13.5585 | -2.4088 | -43.6964 | 0 | 41.7963 | 20.8 | -20.3 | 31.4903 | 26.6638
10/09/2025 | 23:30 | 0 | 17.9823 | -22.9082 | -37.9716 | 15.2146 |  | 38.2956 | -76.731 | 52.8412 | 26.7052 | 26.0803 | -24.42 | -51.752 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 10.4037 | 33.7614 | 17.7389 | 18.0201 | 29.9614 | 17.1151 | 5.9266 | 3.3889 |  |  | -56.86 | -56.89 |  | 24.42 | 50.6 | 24.119 | 0.301 | -54.91 | -55.29 | -47.78 | 55.42 | 55.78 | 18.9873 | -4.9664 | 60.9587 | 63.5004 | 66.033 | -43.1349 | -43.4348 | 8.7642 | 8.8866 | 80.1076 | 82.117 | 7.8682 | 40.9415 | -634.2259 | 28.7249 | -13.6 | -13.9 | 49.602 | 49.1056 | -3.7148 |  | -100.8117 | 1.6463 | 6.2624 | 4.3754 | 686.6357 | 161.9312 | 161.748 | -692.6974 | 578.8184 |  | -51.9287 | 53.0586 | 86.2233 | 30.1 | 33.88 | 61.87 | 81.92 | 17.9544 | 15.6772 | 38.9484 | 39.7673 | 40.6665 | -118.8189 | -119.3185 | 18.0395 |  |  |  | 88.5 | 80.8 | -15.23 | 48.0362 | 46.1761 | 46.5331 | -52.1368 | -52.0294 | 105.2657 | -101.566 | 115.9576 | 13.7055 | 55.54 | 30.2 | 41.0229 | 38.9694 | -30.39 | -3.8935 |  |  | -170.0395 |  | -18.5368 | -106 | -107.5 | 25.2109 | 42.7826 | 63.4169 | 60.9558 | 42.21 | -10.37 | 65.0535 | 169.9747 | -19.42 | -19.62 | 91.94 | 59.59 | 170.5273 | 167.6 | 64.4235 | 62.1727 | 273.3562 | 229.0854 | 221.8933 | 224.1377 | 79.5376 | 63.3216 | -26.582 | 704.5466 | 368.5403 |  | -26.8175 | -24.0831 | 0 | -12.3077 |  | 47.664 | -8.6281 | -8.7872 | -26.1792 | 0 | -16.71 | 1 | 7.7966 | -57.5092 | -36.9293 | -35.5039 | 6.7288 | -61.374 | 26.3798 | 23.3786 |  | 22.8625 | 40.0525 | 39.8936 | 39.6186 | -17.0805 | -17.9178 | 150.5432 | -62.5856 | -62.9855 | 98.2307 | 107.5231 | 40.0146 | 15.37 | 7.8718 | 1.022 | -4.43 | 16.06 | 38.8118 |  | -2.467 | 4.478 |  | 46.52 | -108.1841 | -97.6895 | 16.59 | 66.8113 | 23.8 | -17.0052 | 0.7324 | 0 | 1.9425 |  |  | -11.34 | -28.8663 | 17.209 | 29.8032 | 62.2106 | 64.61 | -126.5188 | -20.8225 | 23.5149 | -44.037 |  | 10.8231 | 10.4747 |  | 236.5023 | 229.3812 | 211.2 | -214.1087 | -388.7311 | 392.1471 | 416.0149 | -219.2503 | -216.1306 | -15.8556 |  | 72.0575 | 72.4193 |  | -136.7433 | 45.5637 | 44.8167 | -64.0316 | -64.4348 | 80.67 | 80.27 | 54.3 | 54.3 | 22.2118 | 29.12 | -400.0257 | 111.249 | 110.8999 |  | 28 | -42.7 | -42.3 |  |  | -413.2837 | -327.2299 | 495.4827 | 377.8859 | 53.1347 | -368.7161 | 375.0207 | -153.4119 | -262.6451 | -367.3092 | 103.9982 | 101.7724 | 158.8178 | -479.1338 | 275.0708 | -218.0801 | 216.6269 | -8.9911 |  | 23.28 | 6.933 | 6.936 | -22.72 |  |  | -0.029 | -29.8543 | -11.1894 | 11.3 | 53.597 | 48.811 | 11.2036 | 13.4233 |  | 72.4737 | 71.461 |  | -27.3 | 21.4666 | 6.88 |  | -5.0341 | 43.8146 | 15.2169 | -5.8617 | -43.9754 | 2.6407 | 39.9687 | 18 | -19.1 | 35.9468 | 21.6451
11/09/2025 | 00:00 | 0 | 17.3702 | -22.0128 | -38.5977 | 15.0064 |  | 37.1518 | -76.7116 | 50.1058 | 25.4112 | 24.829 | -22.2 | -49.678 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 10.2986 | 35.1406 | 17.5029 | 17.7356 | 29.4726 | 17.5467 | 6.1323 | 3.3312 |  |  | -54.28 | -53.77 |  | 22.2 | 48.4 | 22.871 | 0.295 | -56.2 | -56.76 | -39.18 | 56.92 | 56.71 | 17.2775 | -3.8498 | 58.4613 | 60.5809 | 63.4805 | -49.5649 | -49.7187 | 27.3821 | 29.1421 | 75.1511 | 77.6964 | 9.962 | 54.8378 | -631.1005 | 26.4282 | -12.4 | -13.1 | 56.1441 | 55.1475 | -3.0595 |  | -110.1934 | 0.671 | 4.0112 | 3.9336 | 685.8422 | 140.8124 | 141.6058 | -693.6439 | 532.645 |  | -73.5175 | 75.6077 | 79.8963 | 28.55 | 31.45 | 58.05 | 78.49 | 29.8766 | 29.8766 | 34.5112 | 34.9251 | 43.8778 | -110.5329 | -109.2324 | 16.9393 |  |  |  | 85.6 | 76.8 | -14.43 | 47.2626 | 46.0551 | 45.8486 | -57.3539 | -56.6257 | 95.8959 | -84.002 | 103.9583 | 12.0242 | 48.19 | 26.95 | 39.1479 | 37.2116 | -29.4 | -3.8935 |  |  | -155.5352 |  | -17.9274 | -98.8 | -98.1 | 25.7217 | 39.267 | 57.3115 | 55.6824 | 39.2 | -8.62 | 64.883 | 153.4237 | -19.18 | -19.46 | 86.74 | 56.97 | 152.4727 | 151.5273 | 69.51 | 67.6909 | 260.9385 | 216.8566 | 209.7423 | 212.3467 | 103.8186 | 87.7976 | -25.04 | 705.7886 | 371.1297 |  | -26.4601 | -23.8513 | -22.2396 | -19.2378 |  | 156.732 | -15.538 | -15.3187 | -51.3277 | 16.12 | -7.25 | 107.7 | 7.3527 | -68.6339 | -35.1848 | -34.5404 | 6.4186 | -85.1892 | 52.0683 | 22.6529 |  | 22.1743 | 40.6263 | 40.4891 | 38.5912 | -30.812 | -30.6445 | 136.8118 | -66.7528 | -67.1278 | 90.0436 | 100.7499 | 32.1263 | 17.7 | 11.9661 | 0.9512 | -7.34 | 16.78 | 33.0917 |  | -2.816 | 4.312 |  | 43.04 | -103.0515 | -89.5715 | 15.3 | 66.8335 | 25.8 | -15.923 | 0.7628 | 0 | 1.792 |  |  | -12.2297 | -26.2768 | 16.7278 | 27.6552 | 63.9137 | 64.8184 | -127.2182 | -19.4446 | 22.7018 | -40.5416 | 11.5141 | 9.5718 | 9.2301 |  | 218.1792 | 216.5934 | 75.4 | -74.7183 | -218.3026 | 218.2469 | 331.5917 | -203.5313 | -203.1724 | -19.4716 | -7.7365 | 73.5512 | 75.9041 | -130.9861 |  | 45.0034 | 43.8279 | -60.2449 | -59.7808 | 77.46 | 77.3 | 54.7 | 55.6 | 22.2951 | 27.84 | -394.9294 | 108.9007 | 108.0689 |  | 25.7 | -43.8 | -44 |  |  | -328.5972 | -333.0076 | 501.636 | 385.5467 | 89.0251 | -371.6313 | 374.1058 | -153.2521 | -264.0359 | -366.417 | 104.9235 | 104.9204 | 153.0106 | -482.9928 | 270.0566 | -218.127 | 220.0187 | -10.1776 |  | 22.4 | 7.084 | 7.085 | -22.4 |  |  | -0.029 | -29.8543 | -12.8893 | 12.7 | 55.059 | 53.219 | 11.3893 | 13.4448 |  | 72.7738 | 71.7479 |  | -25 | 24.0113 | 6.39 |  | -8.4386 | 46.1106 | 18.865 | -8.7871 | -45.4585 | 6.3508 | 37.4913 | 17.2 | -17.2 | 112.7514 | -47.7514
MÁXIMO |  | 0 | 24.35 | -19.4129 | -34.2011 | 22.0185 | 0 | 54.0458 | -49.0968 | 71.17 | 36.0489 | 35.3286 | 2.22 | -21.084 | 68.2 | 26.496 | -17.6 | 12.6618 | 43.0608 | 22.002 | 22.0166 | 36.8479 | 18.9845 | 6.7484 | 8.9384 | 0 | 0 | -40 | -53.42 | 0 | 26.64 | 74.8 | 33.402 | 0.347 | -49.17 | -48.43 | -30.35 | 75.69 | 76 | 25.8148 | -3.3285 | 78.4018 | 81.6449 | 87.2159 | -30.9446 | -31.4901 | 37.3174 | 36.2073 | 90.4225 | 91.7621 | 11.5324 | 59.9618 | -516.7804 | 28.7264 | -4.3 | -4.5 | 65.1585 | 64.0472 | -2.3353 | 0 | -89.5402 | 6.2671 | 9.5483 | 6.6825 | 744.4988 | 217.5664 | 218.2378 | -608.3126 | 710.025 | 0 | -24.9529 | 105.1641 | 108.0686 | 35.14 | 51.19 | 85.39 | 91.61 | 55.1945 | 55.4624 | 64.3386 | 64.3582 | 51.3035 | -70.2023 | -69.289 | 23.6876 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 100.1 | -11.28 | 60.311 | 59.0553 | 58.9362 | -11.6972 | -12.3104 | 140.3889 | -50.6548 | 121.2725 | 18.251 | 77.16 | 40.66 | 55.5542 | 52.5925 | 0 | -0.8373 | 0 | 0 | -129.0595 | 0 | -15.2394 | 0 | -75.3 | 29.7647 | 66.806 | 89.7171 | 94.9402 | 66.07 | -6.55 | 71.4395 | 173.9749 | -3.62 | 0 | 104.81 | 81.38 | 174.7636 | 170.9273 | 92.5762 | 91.3091 | 299.7538 | 255.8511 | 246.6515 | 250.4417 | 128.6515 | 115.2566 | -23.171 | 762.364 | 495.8925 | 0 | -19.8525 | -16.6244 | 41.0353 | 10.9657 | 6.0189 | 182.844 | 6.8674 | 6.0807 | -2.0355 | 17.56 | -5.85 | 123.1 | 14.6939 | -25.7279 | -34.8676 | -34.3023 | 12.4497 | -38.1186 | 74.4027 | 25.2794 | 0 | 24.77 | 42.0848 | 42.6134 | 40.6765 | 6.3633 | 7.5355 | 169.4658 | -30.2132 | -30.4404 | 123.7512 | 144.0538 | 41.9043 | 29.5 | 15.1693 | 1.7252 | -2.47 | 16.78 | 41.6623 | 11.2574 | 0.093 | 4.526 | 0 | 54.32 | -49.2835 | -42.1287 | 21.29 | 95.8979 | 28.9 | -12.6189 | 1.2626 | 1.5834 | 3.1982 | 0.063 | 0 | -7.055 | -19.5253 | 17.2752 | 52.6715 | 67.7385 | 68.6456 | -97.6707 | -15.9172 | 32.4774 | -36.1615 | 13.5644 | 19.8773 | 19.5163 | 16 | 251.5025 | 249.317 | 249.8 | -34.4417 | -131.9081 | 413.4202 | 431.944 | -96.5223 | -94.3459 | 0 | 12.567 | 81.3718 | 79.7514 | -10.353 | -10.6801 | 48.8707 | 48.0906 | -19.3335 | -19.1485 | 96.77 | 95.97 | 98.8 | 99.1 | 22.6625 | 39.28 | -394.9294 | 115.1038 | 114.0943 | 17.3 | 73.6 | -5.5 | -5.3 | 1.9104 | 1.6331 | 55.9022 | 54.2702 | 575.6415 | 438.5888 | 152.7117 | -84.4157 | 428.5416 | -112.6787 | -27.5314 | -81.6414 | 200.4566 | 197.1328 | 184.6802 | -170.5388 | 298.1007 | -129.0375 | 272.2967 | -6.9339 | 0 | 24.8 | 7.984 | 7.98 | -21.12 | 0 | 0 | 0.0015 | -14.6471 | 0.8225 | 16.5 | 55.059 | 54.227 | 11.3893 | 13.6446 | 0 | 77.246 | 77.761 | 0 | -25 | 33.1959 | 11.01 | 0 | 11.3568 | 48.7901 | 22.1705 | 11.1939 | -39.5182 | 10.4618 | 51.4476 | 64.3 | -17.2 | 221.1236 | 207.8101
MÍNIMO |  | 0 | 15.8398 | -29.5986 | -40.4526 | 14.2487 | 0 | 34.586 | -91.0185 | 40.8081 | 20.6994 | 20.1337 | -26.64 | -75.629 | 19.8 | 12.42 | -68.2 | 9.2315 | 12.097 | 11.8169 | 11.9991 | 19.779 | 8.9648 | 0.2087 | 2.4293 | 0 | 0 | -69.87 | -69.76 | 0 | -2.22 | 19.8 | 21.489 | 0.258 | -74.65 | -74.83 | -50.06 | 48.85 | 50.14 | 16.0553 | -9.2472 | 49.5885 | 51.6072 | 43.8642 | -58.6741 | -58.3129 | 5.5238 | 5.5954 | 57.7364 | 59.3439 | 6.8213 | 35.3298 | -699.8931 | 9.6321 | -13.9 | -14.5 | 37.3108 | 36.651 | -5.9547 | 0 | -115.7029 | -3.7612 | 1.9533 | 2.4195 | 572.8018 | 94.4853 | 94.4242 | -751.1205 | 382.2871 | 0 | -103.812 | 27.602 | 64.1785 | 25.62 | 27.57 | 46.52 | 67.58 | -7.2295 | -7.4974 | 7.9043 | 8.4318 | 26.2486 | -184.9028 | -185.4123 | 6.7709 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 63.9 | -17.71 | 39.2161 | 37.294 | 38.3394 | -70.1412 | -70.5529 | 76.0792 | -145.7154 | 0 | 10.3336 | 34.07 | 20.11 | 30.7104 | 29.0085 | -36.05 | -3.8935 | 0 | 0 | -175.4509 | 0 | -57.4578 | -145 | -256.2 | 22.7994 | 30.1849 | 40.8739 | 43.3777 | 30.09 | -14.37 | 56.358 | 126.8872 | -43.43 | -20.08 | 34.68 | 55.99 | 126.7455 | 124.7091 | 32.9752 | 31.8 | 248.7644 | 205.8879 | 198.231 | 201.6643 | 55.3708 | 40.6346 | -29.485 | 618.0132 | -30.1232 | 0 | -36.1023 | -33.0795 | -45.9504 | -63.2378 | 6.0189 | 33.84 | -43.9604 | -45.3159 | -77.9584 | 0 | -26.9 | 1 | 7.3527 | -176.6486 | -40.9288 | -40.3668 | 4.2748 | -111.5786 | 0 | 22.6529 | 0 | 22.1743 | 39.2647 | 39.1901 | 37.7177 | -56.4328 | -55.763 | 71.6713 | -89.8962 | -90.1193 | 40.4517 | 49.4897 | 14.5919 | 7.86 | 5.3547 | 0.7156 | -9.76 | 9.69 | 14.2407 | 7.1176 | -3.332 | 0.501 | 0 | 26.32 | -142.6135 | -120.1712 | 13.98 | 58.4539 | 20.7 | -25.0755 | -1.7005 | -1.8102 | 1.3504 | 0.063 | 0 | -15.7526 | -49.5699 | 10.7102 | 20.4685 | 58.3142 | 60.1461 | -172.0898 | -34.3189 | 20.7642 | -77.1466 | 10.0928 | 7.2085 | 6.973 | 11.9724 | 99.1967 | 97.0778 | 35.2 | -250.1083 | -411.523 | 132.1842 | -48.5488 | -234.6631 | -234.0136 | -22.5058 | -10.6149 | 49.9958 | 51.3722 | -144.2136 | -143.5318 | 6.6166 | 6.4518 | -83.748 | -84.0731 | -30.9 | -30.75 | 54.3 | 54.3 | 20.0798 | -78.8 | -434.0641 | 73.5455 | 73.0141 | 8.3 | 25.7 | -47.8 | -47.4 | 0.9121 | 0.6367 | -425.3624 | -455.3669 | 186.9976 | 91.4652 | 45.0796 | -424.9322 | 78.0961 | -181.1723 | -290.5789 | -420.9026 | 103.9982 | 101.7724 | 113.6774 | -557.3611 | 29.0422 | -270.2616 | 130.2799 | -11.68 | 0 | 21.68 | 1.05 | 1.044 | -24.64 | 0 | 0 | -0.087 | -42.3636 | -12.8893 | -12.9 | 13.979 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 48.8123 | 48.6681 | 0 | -72.9 | 11.2271 | 5.21 | 0 | -14.7099 | 39.7582 | 3.1016 | -15.4756 | -48.2378 | -12.9124 | 36.4348 | 17.2 | -63.3 | -180.9297 | -209.6422
PROMEDIO |  | 0 | 19.5972 | -23.9217 | -37.0681 | 17.4967 | 0 | 45.9792 | -74.8841 | 58.2732 | 29.5275 | 28.8372 | -11.9325 | -59.1031 | 54.0638 | 20.6471 | -54.1391 | 11.0865 | 31.5935 | 17.0254 | 17.2257 | 28.6363 | 16.4891 | 4.7298 | 6.766 | 0 | 0 | -60.0626 | -59.6448 | 0 | 11.9325 | 58.1565 | 26.817 | 0.28194 | -55.3977 | -55.3179 | -40.6624 | 60.1462 | 60.5097 | 20.1399 | -5.3612 | 64.9652 | 67.2235 | 61.3297 | -45.3815 | -45.2202 | 18.8147 | 19.3459 | 76.448 | 78.6424 | 8.8606 | 47.0624 | -628.4415 | 22.0383 | -10.4125 | -10.8438 | 51.7868 | 50.574 | -4.0434 | 0 | -102.5261 | 2.4547 | 7.6055 | 4.7408 | 678.6253 | 170.0548 | 169.8081 | -700.3336 | 596.7212 | 0 | -60.9055 | 62.5096 | 88.7399 | 29.2983 | 35.8263 | 65.8669 | 81.3807 | 16.3665 | 16.0204 | 40.1248 | 40.7718 | 35.5943 | -124.3774 | -123.9287 | 15.6871 | 0 | 0 | 0 | 96.1458 | 86.9667 | -15.3204 | 48.9653 | 47.3991 | 47.7797 | -46.7649 | -46.3739 | 95.8511 | -96.7507 | 102.2036 | 13.2182 | 59.9808 | 32.47 | 45.4334 | 43.227 | -28.6906 | -3.5652 | 0 | 0 | -157.1462 | 0 | -39.7383 | -107.4839 | -155.9689 | 26.6071 | 51.2636 | 69.3853 | 73.5668 | 52.0281 | -10.8652 | 64.5766 | 155.7343 | -28.745 | -16.8333 | 74.454 | 71.176 | 156.6439 | 153.939 | 58.4481 | 56.7203 | 274.9385 | 229.0839 | 221.0758 | 224.1851 | 87.8427 | 71.9073 | -26.5498 | 713.0235 | 236.295 | 0 | -29.634 | -26.9481 | 3.9643 | -25.7395 | 6.0189 | 97.429 | -14.8498 | -15.4371 | -32.0089 | 6.1782 | -18.7402 | 65.1833 | 11.6886 | -99.1126 | -37.7449 | -36.847 | 8.2868 | -69.1586 | 34.625 | 24.0196 | 0 | 23.6336 | 40.4214 | 40.8278 | 39.2398 | -17.2236 | -17.4015 | 137.1886 | -55.9564 | -55.9554 | 94.3093 | 106.7596 | 27.314 | 15.491 | 10.5512 | 1.0733 | -6.2481 | 13.8479 | 27.2338 | 9.1835 | -1.9543 | 4.0017 | 0 | 36.2935 | -107.0998 | -93.665 | 17.2971 | 74.8165 | 25.4208 | -19.5356 | -0.56708 | -0.31724 | 2.0969 | 0.063 | 0 | -11.929 | -34.5217 | 13.821 | 35.971 | 63.1584 | 64.3666 | -132.3045 | -26.0259 | 27.6273 | -57.8297 | 11.9305 | 13.6294 | 13.1247 | 13.7247 | 190.5575 | 189.4834 | 93.5396 | -93.0567 | -226.7675 | 228.293 | 223.1784 | -179.7043 | -178.656 | -14.3565 | -0.53806 | 73.2048 | 72.7321 | -77.6953 | -84.8744 | 30.5599 | 30.1154 | -50.0882 | -50.051 | 42.4415 | 42.301 | 81.4625 | 81.725 | 21.7393 | -8.8867 | -417.4098 | 96.9386 | 96.4939 | 11.8585 | 57.4104 | -29.2188 | -29.1708 | 1.5688 | 1.2356 | -218.7676 | -202.0834 | 419.4214 | 298.6205 | 113.9999 | -291.9711 | 290.7385 | -156.8897 | -188.3056 | -287.5252 | 140.4815 | 139.5934 | 158.9332 | -402.1564 | 194.1758 | -211.5577 | 213.6574 | -9.4212 | 0 | 23.26 | 5.0882 | 5.0909 | -22.9417 | 0 | 0 | -0.031677 | -29.6748 | -3.5856 | 4.0292 | 45.6929 | 45.341 | 10.6382 | 12.6031 | 0 | 70.9444 | 71.1615 | 0 | -56.4021 | 21.6852 | 7.6708 | 0 | -3.6149 | 44.8271 | 14.2117 | -3.9557 | -44.4008 | 0.90275 | 42.4106 | 48.1333 | -47.7771 | -3.0067 | 44.3401
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/09/2025 | 00:30 | 0 | 2.3865 | -7.3091 | 2.2928 | 11.137 |  | 11.2092 |  | 9.6453 | 3.1729 | 2.8353 | -2.22 | -19.8 |  | 1.656 |  | 1.094 | 8.705 | 4.4621 | 4.342 | 7.5807 | 4.0745 | 1.8687 | 2.7971 |  | -0.8436 |  |  | 3.024 | -19.98 | -15.4 | -1.844 | 0.31 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 3.663 | 3.9904 | 14.1821 | 15.3945 | -23.5706 | -13.3959 | -12.7022 | 2.8692 | 2.9998 | -17.5486 | -15.4053 | 0 | 0.1422 | 67.6316 | 3.3214 | -3 | -3.2 | -23.6863 | -23.1772 | -1.7404 |  | 10.6097 | 2.9992 |  | 0.4094 | -79.0124 | 19.1961 | 19.0741 | 86.86 | -145.8177 |  |  |  |  | 5.91 | 4.92 | -14.12 | 1.57 | -28.9305 | -29.0645 | 38.912 | 39.3666 | -0.9571 | -2.8455 | -2.9363 | 10.3174 |  |  |  | 18.8 | 15.3 | -1.69 | 31.3911 | 30.9383 | 29.3004 | 74.2648 | 74.4061 | -27.0467 | -50.237 | -26.8514 | 1.62 | 17.9 | 6.41 | 4.8486 | 5.1788 | -7.66 |  |  |  | 29.9396 |  | -3.7567 | 14.2 |  | -3.2288 | -2.9921 | -0.1577 | 2.4179 | -2.72 | 0.09 | 7.502 | -29.7267 | -7.87 | -7.87 | 3.95 | 31.02 | -27.0364 | -13.4909 | -41.3077 | -40.4818 |  | -16.4564 | -27.5679 | -27.4916 | -26.132 | -28.9084 | -10.92 | -142.8889 | -17.4949 |  | -7.0115 | -6.2371 | 22.5807 | -10.3515 |  | -1.028 | -32.4744 | -32.2337 | 13.0224 |  | -12.34 | 0.1 | 2.2273 | -5.7622 | -9.9072 | -9.8838 | 8.4118 | 14.9941 | -33.5544 | 5.0585 |  | 4.7771 | 5.2266 | 4.0409 | 3.5891 | 16.9131 | 17.4155 | -36.5055 | 31.0849 | 31.0464 | -21.7082 | -11.6282 | 26.6374 | -19.44 | 1.1962 | 0.1742 | -0.66 | 2.94 | -26.0589 |  | 1.49 | 0.562 |  | 34.75 | 7.6218 | 17.2896 | -2.37 | 23.9354 |  | 16.8709 | -2.604 | -2.8025 | 2.1223 |  |  | -10.7299 | -16.8942 | 0.1141 | -20.2952 | 7.5789 | 8.7025 | 110.3118 | -5.1279 | -9.3491 | 9.5059 | 2.8886 | 5.67 | 5.7281 | 2.3316 | 17.1884 | 19.3603 | 5.87 | -13.7629 | 0 | 13.8954 | 103.173 | 21.0717 | 20.9307 | -10.6557 |  | 0 | 0 | 44.2593 |  | -1.9377 | -1.6796 | -1.477 | -1.3868 | 13.11 | 13.1 | -24.5 | -25.4 | 1.1087 | -11.84 | 93.8811 | 25.4973 | 25.4243 |  | -43.1 | -12.7 | -13.4 |  | -17.1982 | -163.3835 | 26.9285 | -261.5597 | -10.1162 | -38.9132 | 119.2213 | 48.302 | 132.7424 | 120.1005 | 49.0661 | 25.194 | 29.421 | -24.9731 | 229.297 | -210.2892 | 20.5361 | -8.4251 | -1.4051 |  | -2.64 | -0.262 | -0.268 | -1.36 |  | -0.7131 | 0.0595 | 12.4254 | -9.7551 | -8.2 | -2.158 | -1.637 |  |  |  | 7.1714 | 7.0688 |  | 30.6 | 7.1793 | -0.02 |  | -14.063 | -1.4163 | -21.3014 | -12.7992 | -5.6029 | -19.9455 | -5.0971 | -32.3 | 17.2 | 40.4069 | -102.1885
10/09/2025 | 01:00 | 0 | 2.2921 |  | 3.3292 | 11.1344 |  | 11.1201 |  | 9.5364 | 3.1279 | 2.8558 | 0 | -19.8 |  | 1.656 |  | 0.4287 | 9.2753 | 3.5896 | 3.4534 | 6.3885 | 4.059 | -0.3391 | 2.6644 |  | -0.8911 |  |  | 2.666 | -22.2 |  | -2.002 | 0.294 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 4.0687 | 3.696 | 14.3963 | 16.1394 | -21.8543 | -13.262 | -13.001 | 1.68 | 1.9448 | -17.2807 | -14.8695 | 0 | 0.9592 | 62.9162 | 4.3383 | -3.4 | -3.5 | -23.9336 | -23.5128 | -1.7454 |  | 9.8865 | 2.961 |  | 0.3402 | -89.7854 | 19.5013 | 19.3487 | 93.8778 | -153.3497 |  |  |  | 9.251 | 6.14 | 5.25 | -14.45 | 2.49 | -30.2701 | -29.6003 | 39.1737 | 39.7442 | -3.4688 | -3.7199 | -3.6034 | 9.9133 |  |  |  | 18.5 | 15 | -1.77 | 30.4295 | 30.444 | 28.5881 | 76.1077 | 76.2183 | -28.3579 | -51.9936 | -28.2216 | 1.4966 | 18.85 | 6.83 | 4.5361 | 4.7882 | -7.19 |  |  |  | 29.0411 |  | -3.6124 |  | 16.3 | -4.0356 | -3.3661 | 2.6861 | 2.2324 | -3.02 | -1.34 | 8.2925 | -27.7216 | -6.49 | -6.57 | 3.56 | 28.61 | -25.9636 | -13.4 | -42.0387 | -41.4 |  | -19.5807 | -29.7164 | -30.383 | -22.6975 | -25.5488 | -11.177 | -150.0847 | -16.1777 |  | -7.703 | -7.1724 | 21.4432 | -12.834 |  | 0.528 | -33.4464 | -32.966 | 13.9933 |  | -8.34 | -0.4 | 2.1309 | -10.2613 | -10.3643 | -10.2262 | 9.4795 | 15.2423 | -34.7052 | 5.0161 |  | 4.7855 | 3.3187 | 4.1718 | 3.3458 | 17.4155 | 18.5876 | -37.5102 | 31.9735 | 31.896 | -21.5715 | -11.2766 | 26.9108 | -18.36 | 0.4015 | 0.1385 | -0.6 | 1.99 | -27.6996 |  | 1.519 | 0.568 |  | 34.75 | 5.6553 | 15.0383 | -2.51 | 24.2682 |  | 17.002 | -2.3258 | -2.4547 | 2.0596 |  |  | -10.9163 | -16.8226 | 0.0796 | -20.7659 | 6.5039 | 7.779 | 103.5163 | -5.4107 | -9.7593 | 9.5107 | 3.677 | 5.6334 | 5.6569 | 2 | 17.8004 | 19.0807 | 2.51 | -10.5514 | 0 | 12.4505 | 99.3676 | 20.5151 | 21.4422 | -9.6487 |  | 0 | 0 |  |  | -2.7398 | -2.1025 | -1.644 | -1.5244 | 12.91 | 13.05 | -24 | -24.8 | 1.1087 | -11.92 | 94.2379 | 25.0929 | 25.0205 |  | -41.8 | -11.8 | -12.8 | -17.2403 |  | -158.3574 | 36.0115 | -263.494 | -11.2642 | -36.4115 | 115.1459 | 46.7588 | 135.524 | 120.2847 | 54.0465 | 27.2186 | 26.5141 | -23.5612 | 228.5388 | -212.9551 | 17.6394 | -6.7683 | -1.3587 |  | -2.64 | -0.134 | -0.146 | -0.96 |  | -0.779 | 0.0595 | 13.1853 | -9.9321 | -8.7 | -0.061 | -0.787 | 2.6002 | 2.9572 |  | 7.2997 | 8.0536 |  | 29.7 | 8.1488 | -0.08 |  | -12.7835 | -1.7015 | -21.6874 | -12.1962 | -5.2089 | -21.0894 | -4.2317 | -32 | 16.5 | 41.3132 | -101.3713
10/09/2025 | 01:30 | 0 | 2.1991 | -7.1083 | 4.1496 | 11.1842 |  | 10.8333 |  | 9.4332 | 2.9439 | 2.601 |  | -17.6 |  | 0.828 |  | 1.3313 | 9.2261 | 3.6748 | 3.5718 | 6.3609 | 4.0916 | 0.1388 | 2.7923 |  | -0.9422 |  |  | 3.099 | -19.98 | -17.6 | -1.636 | 0.303 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 4.5255 | 3.6294 | 14.3795 | 16.7157 | -21.2103 | -13.262 | -13.1033 | 1.5827 | 1.6581 | -17.0128 | -14.6015 | 0 | 1.2349 | 59.1899 | 4.1782 | -3.3 | -3.4 | -24.3631 | -23.8826 | -1.738 |  | 9.5373 | 2.8721 |  | 0.3615 | -93.1425 | 18.952 | 18.7994 | 96.2863 | -162.4164 |  |  |  | 8.2232 | 5.78 | 4.83 | -14.99 | 1.76 | -28.6626 | -29.6003 | 36.2449 | 36.1694 | -4.3475 | -3.5356 | -3.0722 | 9.2759 |  |  |  | 18 | 14.7 | -1.6 | 29.6152 | 29.3046 | 27.6748 | 76.6906 | 77.3145 | -27.7477 | -52.0135 | -27.3132 | 1.8015 | 18.34 | 6.46 | 4.2236 | 4.5929 | -7.06 |  |  |  | 28.5251 |  | -3.5063 | 16.5 |  | -4.5374 | -3.3661 | 2.5284 | 1.8613 | -3.22 | -1.22 | 6.9285 | -29.5417 | -6.66 | -6.82 | 3.39 | 28.26 | -25.9636 | -13.5636 | -39.8399 | -39.4818 |  | -20.9062 | -30.2493 | -30.789 | -20.693 | -24.1032 | -11.326 | -154.5711 | -10.7915 |  | -7.7547 | -7.7045 | 24.0392 | -13.0676 |  | 4.624 | -33.8939 | -33.8958 | 12.7798 |  | -10.69 | 1.9 | 2.264 | -12.0159 | -11.7111 | -11.7615 | 10.1284 | 14.6512 | -32.7042 | 5.5974 |  | 5.4661 | 3.1291 | 4.4048 | 0 | 19.7598 | 19.7598 | -29.9747 | 30.1445 | 30.2453 | -16.7106 | 0 | 27.1012 | -17.39 | 0.7018 | 0.1302 | -0.92 | 2.04 | -27.5643 |  | 1.505 | 0.58 |  | 34.75 | -0.2238 | 9.1693 |  | 23.2169 |  | 17.5229 | -2.5365 | -2.6706 | 1.9632 |  |  | -10.7852 | -15.7316 | 0.3904 | -21.533 | 7.2472 | 7.2472 | 99.3346 | -5.4889 | -10.0466 | 9.6363 | 4.1451 | 5.6114 | 5.7044 | 3.7787 | 17.9638 | 19.2939 | 5.03 | -10.7478 | -5.8556 | 16.0592 | 101.9269 | 21.0965 | 21.6989 | -10.122 |  | 0 | 0 |  | 46.6006 | -1.2566 | -0.8885 | -0.84 | -0.8511 | 13.21 | 13.18 | -25.6 | -25.3 | 0.986 | -12.24 | 90.5262 | 25.5055 | 25.4338 |  | -42.7 | -12.7 | -13.2 | -17.3685 | -17.0572 | -160.4602 | 36.4906 | -263.3163 | -13.9739 | -35.349 | 116.4836 | 48.1462 | 134.3513 | 118.6471 | 57.5393 | 27.3978 | 27.2288 | -19.8574 | 230.4652 | -211.0627 | 20.1136 | -11.5158 | -1.593 |  | -3.04 | 0.01 | -0.002 | -0.8 |  | -0.6317 | 0.0595 | 13.7133 | -10.0786 | -9.2 | -2.28 | -3.106 | 2.6358 | 3.2353 |  | 6.9285 | 6.8571 |  | 31 | 7.6023 | -0.12 |  | -13.7385 | -1.4634 | -21.5837 | -12.2968 | -5.4903 | -20.8651 | -4.3596 | -33 | 17.5 | 41.8637 | -100.7115
10/09/2025 | 02:00 | 0 | 2.1264 | -7.0209 | 3.045 | 10.5867 |  | 10.4853 |  | 8.8156 | 2.7109 | 2.2737 | -2.22 | -13.2 | -11 | -0.828 | -6.6 | 1.4497 | 9.1772 | 3.5711 | 3.3156 | 5.9766 | 4.1683 | -0.0528 | 2.7607 |  | -0.968 |  |  | 2.86 | -19.98 | -24.2 | -1.939 | 0.294 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 3.9627 | 3.6494 | 14.5629 | 15.7592 | -22.2074 | -15.1374 | -14.2971 | 11.7928 | 9.6374 | -20.0939 | -16.8788 | 1.5905 | 10.4954 | 54.9523 | 4.384 | -3.4 | -3.6 | -22.6831 | -22.4933 | -1.5623 |  | 8.4288 | 2.6567 |  | 0.292 | -85.0245 | 16.7852 | 16.8767 | 99.8012 | -157.9944 |  |  |  | 7.1953 | 5.57 | 4.36 | -15.81 | 1.55 | -28.6626 | -28.3947 | 36.2347 | 36.0226 | -3.1912 | -4.1397 | -4.086 | 8.2225 |  |  |  | 17.5 | 14 | -1.57 | 29.1068 | 29.1326 | 27.4787 | 77.8928 | 77.6559 | -27.4361 | -51.6595 | -28.1821 | 1.7462 | 18.61 | 6.72 | 4.2236 | 4.4952 | -7.07 |  |  |  | 28.9118 |  | -3.345 |  |  | -4.5227 | -3.7402 | 1.8975 | 1.6757 | -3.4 | -1.12 | 6.4945 | -29.0817 | -6.97 | -7.02 | 2.75 | 27.97 | -27.0364 | -13.6364 | -39.8535 | -39.4091 |  | -20.7845 | -30.6205 | -30.5765 | -23.6946 | -26.3529 | -11.507 | -155.8878 | -10.4819 |  | -8.0689 | -7.5736 | 21.8942 | -11.9281 |  | 11.28 | -33.8816 | -33.5056 | 12.1818 |  | -13.96 | 0.1 | 2.1339 | -8.6152 | -11.4088 | -11.4569 | 9.6874 | 14.059 | -33.3421 | 5.7876 |  | 5.4472 | 3.9558 | 4.3453 | 2.8013 | 16.9131 | 17.248 | -30.4771 | 30.5634 | 30.4499 | -17.0298 |  | 27.5895 | -18.02 | 1.1962 | 0.1751 | -0.89 | 2.67 | -27.863 |  | 1.495 | 0.616 |  | 34.75 | -0.2092 | 9.8082 | -2.35 | 22.9059 |  | 17.234 | -2.3208 | -2.6252 | 1.9146 | 0.0803 |  | -10.0842 | -15.5283 | 0.7392 | -21.4423 | 7.559 | 7.7096 | 101.7194 | -5.9516 | -10.0875 | 10.1011 | 3.5228 | 5.5821 | 5.6174 | 3.0675 | 18.2504 | 20.1063 | 5.45 | -11.572 | 0 | 15.6933 | 97.938 | 21.8864 | 21.1344 | -10.8524 |  | 0 | 0 |  |  | -3.1682 | -2.5914 | 0.6876 | 0.8366 | 14.52 | 14.55 | -26.7 | -27 | 0.986 | -12.24 | 93.9924 | 21.1962 | 21.1344 |  | -42.7 | -11.4 | -11.9 |  | -17.2616 | -158.0338 | 37.881 | -263.8597 | -14.2121 | -36.0822 | 115.5372 | 53.4363 | 138.8118 | 123.5426 | 49.1084 | 28.7104 | 27.5399 | -30.1 | 229.9419 | -214.0417 | 21.0429 | -3.2641 | -0.8191 |  | -2.72 | 0.112 | 0.108 | -1.12 |  | -0.5818 | 0.0595 | 13.8598 | -10.106 | -8.9 | -2.59 | -3.384 |  |  |  | 6.7387 | 6.3491 |  | 31.3 | 6.9667 | -0.14 |  | -13.6347 | -0.8665 | -21.0236 | -12.2441 | -6.2077 | -20.0935 | -4.7239 | -32.3 | 17.8 | 42.6999 | -100.9772
10/09/2025 | 02:30 | 0 | 2.1496 | -7.1176 | 3.1393 | 10.235 |  | 10.3266 |  | 8.4138 | 2.6479 | 2.3738 | -2.22 | -15.4 | -6.6 | 0 | -11 | 1.4671 | 4.2346 | 3.4291 | 3.2351 | 6.0375 | 4.1729 | 0.3212 | 2.6407 |  | -0.9446 |  |  | 2.876 | -19.98 | -19.8 | -2.056 | 0.294 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 4.3107 | 3.5113 | 10.6288 | 13.542 | -20.4432 | -13.7978 | -14.0664 | 13.5973 | 13.1352 | -17.8166 | -15.2713 | 2.7742 | 11.4762 | 49.3352 | 9.4122 | -6.3 | -6.6 | -21.8717 | -22.0269 | -1.4541 |  | 6.7605 | 2.7709 |  | 0.2207 | -78.5851 | 17.5481 | 17.7007 | 87.2186 | -155.89 |  |  |  |  | 5.73 | 4.76 | -16.07 | 0.8 | -29.0645 | -28.9305 | 36.4359 | 36.2528 | -5.2449 | -0.8088 | -0.3414 | 6.7709 |  |  |  | 17.2 | 14.1 | -1.55 | 29.3197 | 29.0343 | 27.9894 | 76.0947 | 77.412 | -26.1389 | -52.9503 | -25.4958 | 1.5243 | 18.93 | 6.77 | 3.9111 | 4.2999 | -6.72 |  |  |  | 31.0363 |  | -3.3242 |  | 18.6 | -4.2993 | -3.7402 | 2.0552 | 1.4902 | -3.49 | -1.17 | 6.1225 | -30.0517 | -14.71 | 0 | 15.36 | 18.21 | -27.8545 | -14.0182 | -40.2616 | -39.8091 |  | -19.7523 | -30.9685 | -31.1877 | -20.1804 | -23.0186 | -11.436 | -151.1514 | -6.9557 |  | -7.8341 | -6.7288 | 19.8386 | -13.9275 |  | 9.744 | -35.0614 | -34.7673 | 12.0593 |  | -20 | 1.2 | 1.9655 | -12.9499 | -11.1221 | -11.113 | 8.5831 | 13.7846 | -31.6254 | 5.5342 |  | 5.5091 | 3.4262 | 4.8517 | 0 | 17.0805 | 17.5829 | -30.9794 | 30.0551 | 30.688 | -16.6256 |  | 26.9108 | -18.36 | 0.7366 | 0.1302 | -0.43 | 2.34 | -26.1169 |  | 1.461 | 0.613 |  | 34.75 | -0.1272 | 9.5775 | -2.42 | 21.8675 |  | 16.5966 | -3.0065 | -3.306 | 1.8714 |  |  | -10.4403 | -14.503 | 0.2313 | -20.6226 | 6.9096 | 7.7584 | 101.7401 | -5.4778 | -7.9145 | 8.9558 | 3.4218 | 5.6261 | 5.6174 | 3 | 18.0777 | 20.0774 | 5.87 | -11.2946 | 0 | 14.9374 | 100.5096 | 22.7838 | 21.8439 | -9.9025 |  | 0 | 0 |  |  | -2.3607 | -1.8004 | 0.3003 | 0.6476 | 13.05 | 13.17 | -26.7 | -26.7 | 0.9494 | -12 | 94.1272 | 20.9662 | 20.8992 |  | -43.5 | -12.2 | -12.8 |  |  | -155.7971 | 39.8209 | -264.8696 | -13.3781 | -36.5969 | 112.5985 | 47.6232 | 138.7133 | 121.339 | 55.1276 | 25.4987 | 24.9856 | -26.3538 | 229.218 |  | 19.0333 | -9.5579 | -0.8435 |  | -2.4 | 0.019 | 0.013 | -1.44 |  | -0.7259 | 0.0015 | 14.1833 | -9.9596 | -9.8 | -1.823 | -2.241 |  |  |  | 6.3241 | 6.3511 |  | 31 | 7.2823 | -0.14 |  | -14.093 | -1.6289 | -21.2748 | -12.4027 | -5.7188 | -20.7001 | -4.4835 | -32.9 | 17.7 | 43.6648 | -103.5999
10/09/2025 | 03:00 | 0 | 2.2937 | -7.1782 | 4.2535 | 10.6406 |  | 10.298 |  | 8.5134 | 2.5599 | 2.2069 | -2.22 | -13.2 | -8.8 | 0.828 | -6.6 | 1.4036 | 4.6241 | 3.5364 | 3.4431 | 6.3195 | 3.9092 | 0.0828 | 2.7999 |  | -1.2103 |  |  | 2.974 |  | -22 | -1.756 | 0.299 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 4.0597 | 3.7144 | 12.4367 | 14.2931 | -18.5693 | -12.994 | -12.5713 | 2.3304 | 3.2749 | -15.0034 | -13.262 | 0.4069 | 1.6587 | 51.0623 | 10.2226 | -6.3 | -6.6 | -24.473 | -23.9829 | -1.3939 |  | 7.2009 | 2.4872 |  | 0.2427 | -91.7997 | 17.1209 | 16.9683 | 92.1405 | -166.1665 |  |  |  | 5.9378 | 5.25 | 4.6 | -15.89 | -0.62 | -29.1985 | -29.4664 | 35.3726 | 36.3441 | -5.1062 | 2.4879 | 2.1565 | 7.2364 |  |  |  | 16.6 | 13.5 | -1.38 | 30.3229 | 30.1506 | 28.9362 | 78.1727 | 79.1906 | -26.0978 | -54.2978 | -26.4661 | 1.6449 | 19.26 | 6.86 | 3.9111 | 4.2023 | -6.58 |  |  |  | 31.7732 |  | -3.1945 |  |  | -4.3677 | -3.9272 | 1.8975 | 1.1191 | -3.7 | -1.13 | 6.7735 | -30.6767 | -14.87 |  | 15.04 | 17.79 | -29.0545 | -14.5545 | -40.8249 | -40.3364 |  | -22.6784 | -33.0614 | -33.3265 | -15.9405 | -19.8521 | -12.08 | -156.2779 | 1.6537 |  | -7.7094 | -6.9151 | 21.4578 | -18.3735 |  | 22.544 | -35.9264 | -35.5346 | 13.7423 | 0 | -16.44 | -0.1 | 1.9628 | -20.7142 | -10.9677 | -10.8794 | 8.4736 | 14.0952 | -32.4776 | 5.5742 |  | 5.4231 | 4.3603 | 4.1601 | 3.4021 | 18.0853 | 18.2527 | -29.6398 | 31.5158 | 31.5627 | -17.555 |  | 24.2252 | -18.85 | -0.1973 | 0.1623 | -0.13 | 2.25 | -24.334 |  | 1.487 | 0.675 |  | 34.75 | 0.2361 | 9.1007 | -2.5 | 22.5518 |  | 16.4351 | -2.9914 | -3.233 | 1.8635 |  |  | -10.5915 | -13.4532 | -0.1337 | -20.8135 | 6.6446 | 8.0569 | 99.9534 | -5.7627 | -7.8427 | 9.1148 | 3.138 | 5.5748 | 5.5699 | 2.6908 | 19.1478 | 19.7524 | 4.61 | -10.5568 | 0 | 14.9931 | 99.6602 | 23.1238 | 24.1212 | -10.5554 |  | 0 | 0 | 51.3203 |  | -1.3225 | -0.894 | 0.6008 | 0.2449 | 11.85 | 12.37 | -23.9 | -24 | 1.0904 | -12.24 | 88.8515 | 23.6245 | 23.7878 |  | -41.8 | -13.9 | -14.4 | -17.194 | -17.0554 | -147.8263 | 41.278 | -262.5627 | -12.334 | -33.4533 | 117.8608 | 49.7538 | 130.0233 | 120.1106 | 55.6504 | 29.8324 | 26.8898 | -20.8463 | 231.5325 | -211.695 | 25.9427 | -10.0931 | -1.6394 |  | -2.8 | 0.208 | 0.2 | -0.96 |  | -0.8883 | 0.0595 | 14.0063 | -9.9596 | -9.3 | -1.167 | -1.545 |  |  |  | 7.4086 | 6.2934 |  | 31 | 7.4753 | -0.14 |  | -14.1326 | -1.1061 | -21.3314 | -13.4998 | -5.9045 | -19.6291 | -4.6991 | -32.3 | 17.3 | 49.5041 | -105.1038
10/09/2025 | 03:30 | 0 | 2.5125 | -7.365 | 3.7213 | 10.3815 |  | 9.9691 |  | 8.3377 | 2.4969 | 2.0788 | 0 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 1.377 | 3.7525 | 3.546 | 3.4889 | 6.3788 | 3.8755 | 0.0929 | 2.8688 |  | -1.1488 |  |  | 2.922 | -19.98 | -17.6 | -2.052 | 0.295 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 3.7377 | 3.4406 | 11.7817 | 11.5498 | -22.142 | -13.3959 | -12.7746 | 6.6088 | 9.4565 | -17.9505 | -17.2807 | 1.196 | 4.1613 | 47.6988 | 8.2312 | -5.7 | -5.7 | -23.3289 | -21.2766 | -1.5208 |  | 8.2293 | 2.3271 |  | 0.2822 | -76.6014 | 15.3813 | 15.2898 | 89.067 | -149.823 |  |  |  |  | 5.35 | 4.61 | -15.63 | 0.13 | -30.2701 | -30.2701 | 36.3784 | 36.8644 | -4.6192 | 3.728 | 3.6711 | 7.9554 |  |  |  | 16.7 | 13.3 | -1.47 | 30.7703 | 30.9209 | 29.652 | 74.9487 | 74.8574 | -23.9207 | -51.9585 | -24.8428 | 1.5168 | 21.31 | 7.78 | 4.3799 | 4.6906 | 0 |  |  |  | 27.5673 |  | -10.8117 |  |  | -3.8647 | -3.9272 | 1.7398 | 1.1191 | -3.7 | -1.25 | 7.5175 | -26.4065 | -15.43 |  | 14.94 | 17.85 | -26.3455 | -12.9818 | -40.4671 | -38.8364 |  | -21.3055 | -30.9202 | -31.0131 | -16.6282 | -17.5384 | -11.533 | -149.0242 | -0.5003 |  | -7.5649 | -7.1604 | 23.3043 | -19.781 |  | 15.888 | -35.6195 | -35.5935 | 14.5144 | -11.82 | -10.12 | 1.7 | 2.0828 | -24.2503 | -11.9889 | -11.8091 | 10.4564 | 14.2847 | -34.0762 | 5.4862 |  | 5.287 | 4.6821 | 3.7076 | 2.58 | 19.9273 | 19.2575 | -33.6587 | 31.9156 | 31.9916 | -18.3569 |  | 27.6091 | -18.89 | 1.4067 | 0.165 | -1.3 | 2.77 | -28.0052 |  | 1.563 | 0.616 |  | 34.75 | 1.1942 | 11.3604 | -2.29 | 21.4134 |  | 16.468 | -2.7691 | -2.9485 | 1.868 | 0.0803 |  | -10.1571 | -13.0105 | 0.038 | -20.6895 | 6.7066 | 7.4754 | 100.4487 | -5.7088 | -8.2019 | 9.0138 | 3.8021 | 5.4869 | 5.4829 | 3 | 18.0795 | 19.3879 | 5.45 | -12.6354 | -8.2796 | 16.9019 | 100.9088 | 22.8147 | 21.7837 | -10.33 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.5093 | -0.894 | -1.2796 | -1.2294 | 10.71 | 10.7 | -24.4 | -24.7 | 1.1618 | -10.96 | 94.0471 | 20.3113 | 20.237 | -18.7 | -41.8 | -12.2 | -12.8 |  | -17.2271 | -146.6195 | 48.4262 | -265.3345 | -18.5259 | -32.4952 | 113.7274 | 44.6535 | 133.2916 | 122.9445 | 53.009 | 28.7775 | 25.074 | -21.6426 | 231.1292 | -214.2227 | 24.2712 | -10.6677 | -1.3806 |  | -3.28 | 0.275 | 0.27 | -0.56 |  | -0.9575 | 0.0595 | 14.2992 | -10.2525 | -9 | -0.691 | -1.841 |  | 2.9596 |  | 7.0734 | 6.3801 |  | 30.7 | 7.466 | -0.14 |  | -14.6782 | -1.1295 | -21.7838 | -12.8188 | -5.7193 | -20.2128 | -4.542 | -32.2 | 17.3 | 39.9807 | -97.6745
10/09/2025 | 04:00 | 0 | 2.8144 | -7.7472 | 5.3622 | 10.2589 |  | 10.0688 |  | 8.1733 | 2.4919 | 2.1287 | 0 | -17.6 | -6.6 | 0.828 | -11 | 1.4081 | 4.6208 | 3.9063 | 3.8585 | 6.7578 | 4.3885 | 0.1305 | 2.6668 |  | -1.1719 |  |  | 3.321 | -19.98 | -17.6 | -1.833 | 0.305 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 4.2128 | 3.4946 | 12.3001 | 14.2042 | -20.3058 | -14.3336 | -13.3339 | 4.2947 | 3.8936 | -15.8072 | -13.262 | 0.4069 | 2.3351 | 53.3056 | 9.936 | -6 | -6.3 | -24.572 | -23.2309 | -1.6593 |  | 8.5409 | 2.4035 |  | 0.277 | -90.7925 | 16.6326 | 16.6631 | 96.5354 | -165.9838 |  |  |  | 5.9179 | 5.28 | 4.64 | -15.92 | 0.15 | -29.3324 | -29.1985 | 37.7633 | 37.1814 | -4.5084 | -0.3641 | -0.3672 | 8.1059 |  |  |  | 17.9 | 14.5 | -1.83 | 29.5271 | 30.1884 | 28.2535 | 76.442 | 76.6161 | -24.312 | -52.6585 | -24.4222 | 1.6321 | 17.77 | 6.37 | 4.5361 | 4.7882 |  |  |  |  | 29.5402 |  | -11.4071 | 18.8 |  | -3.9185 | -3.9272 | 2.3707 | 1.1191 | -3.72 | -1.14 | 8.308 | -27.3416 | -16.87 |  | 15.51 | 18.54 | -25.2545 | -12.6545 | -39.3983 | -38.7636 |  | -20.8343 | -30.1603 | -30.8639 | -23.0097 | -25.8052 | -11.609 | -155.768 | -1.1085 |  | -8.1464 | -7.4639 | 23.1319 | -14.2793 |  | 5.648 | -33.7013 | -33.747 | 13.4062 | 0 | -14.83 | 0.3 | 2.216 | -13.9265 | -10.6943 | -10.7056 | 9.8105 | 14.2338 | -33.7136 | 5.1811 |  | 5.0176 | 4.2748 | 3.6764 | 2.9758 | 18.0853 | 18.0853 | -32.1516 | 30.3889 | 30.6338 | -17.8139 |  | 26.0319 | -19.41 | -0.0929 | 0.1302 | -0.72 | 1.69 | -26.1073 |  | 1.621 | 0.394 |  | 34.75 | 1.0312 | 10.8095 | -2.4 | 20.8783 |  | 16.0603 | -2.8745 | -2.9941 | 1.8187 |  |  | -11.0455 | -14.0334 | -0.3865 | -20.4161 | 7.2743 | 8.5992 | 97.71 | -5.7667 | -7.7049 | 9.2064 | 3.9161 | 5.5382 | 5.5462 | 4 | 18.8361 | 20.4197 | 6.29 | -12.8111 | -6.7176 | 12.8674 | 103.4007 | 24.1004 | 24.1954 | -11.2371 |  | 0 | 0 |  | 50.898 | -0.5864 | 0.0124 | -1.2502 | -1.2986 | 11.36 | 11.31 | -23.6 | -23.3 | 0.9146 | -10.8 | 89.949 | 23.2831 | 23.2105 | -18.7 | -42.3 | -13.5 | -14.1 |  | -17.0329 | -155.5251 | 43.176 | -261.0269 | -13.7051 | -33.3724 | 114.071 | 44.666 | 131.3799 | 119.7955 | 60.1532 | 28.5771 | 28.2663 | -21.2715 | 234.2334 | -212.0737 | 22.6033 | -11.451 | -1.4514 |  | -3.52 | 0.29 | 0.284 | -0.4 |  | -1.4143 | 0.032 | 13.7133 | -10.8385 | -8.7 | 0.382 | -0.035 |  |  |  | 6.0194 | 6.22 |  | 31 | 7.1725 | -0.15 |  | -13.9547 | -1.2863 | -21.4153 | -14.1377 | -5.9835 | -19.6184 | -5.1903 | -33 | 18 | 42.9259 | -100.87
10/09/2025 | 04:30 | 0 | 3.208 | -8.284 | 3.9496 | 10.3207 |  | 10.0229 |  | 8.6534 | 2.7629 | 2.4662 | -2.22 | -17.6 | -4.4 | 1.656 |  | 1.2843 | 3.9974 | 4.005 | 3.8221 | 6.8782 | 4.3279 | 0.1698 | 2.7309 |  | -1.0914 |  |  | 2.582 |  | -17.6 | -2.039 | 0.291 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 4.205 | 3.6446 | 9.8614 | 13.8084 | -20.5077 | -14.3336 | -13.1055 | 8.7175 | 12.3896 | -17.5486 | -15.1374 | 0.8014 | 12.4585 | 54.4945 | 8.8198 | -5.7 | -5.8 | -22.7839 | -22.241 | -1.4745 |  | 7.6789 | 2.698 |  | 0.2204 | -75.4723 | 15.9307 | 15.8696 | 87.6743 | -154.8438 |  |  |  | 6.9258 | 5.32 | 4.86 | -15.26 | 0.13 | -30.4041 | -30.672 | 37.5338 | 37.8364 | -5.1947 | 3.757 | 4.1683 | 7.2897 |  |  |  | 18.1 | 14.5 | -1.53 | 31.5228 | 31.4672 | 30.007 | 73.9503 | 74.6915 | -24.4673 | -52.0637 | -23.657 | 1.5674 | 18.35 | 6.81 | 4.6924 | 4.9835 |  |  |  |  | 28.1053 |  | -11.8424 |  |  | -4.021 | -3.9272 | 2.5284 | 1.1191 | -3.6 | -1.4 | 8.1065 | -27.9116 | -16.9 |  | 15.97 | 18.57 | -25.8545 | -13.0273 | -40.6979 | -40.2909 |  | -20.7408 | -30.75 | -31.1745 | -14.6977 | -15.5938 | -11.489 | -144.7378 | -2.1326 |  | -7.8126 | -7.175 | 21.3544 | -21.1889 |  | 41.488 | -38.4451 | -38.1457 | 10.2436 | -12.91 | -21.9 | -1.6 | 2.1406 | -27.9916 | -11.0622 | -10.8996 | 9.9517 | 11.5486 | -29.6806 | 5.1403 |  | 4.7564 | 4.9861 | 4.6836 | 2.9294 | 19.9273 | 19.7598 | -32.4865 | 32.2486 | 32.5512 | -19.2089 |  | 26.6764 | -20.31 | -0.3914 | 0.165 | 0.1 | 1.47 | -26.8761 |  | 1.609 | 0.341 |  | 34.75 | 2.6226 | 11.565 | -2.6 | 19.9334 |  | 16.8589 | -2.3364 | -2.355 | 1.8614 |  |  | -10.6936 | -13.4542 | -0.3213 | -20.8117 | 8.0679 | 6.861 | 105.6341 | -5.8266 | -9.9194 | 10.0665 | 3.3404 | 5.6188 | 5.6332 | 2.9293 | 18.5406 | 20.3681 | 7.12 | -13.2302 | -10.31 | 18.7706 | 102.3326 | 24.1473 | 23.3066 | -10.6021 |  | 0 | 0 |  |  | -0.2843 | 0.3639 | -1.5158 | -1.4039 | 9.84 | 9.8 | -23.2 | -22.7 | 0.9146 | -10.24 | 93.1753 | 23.3657 | 23.1068 | -18.2 | -42.2 | -13.9 | -14.5 |  |  | -153.3015 | 44.3803 | -263.5514 | -15.0369 | -33.3946 | 118.7622 | 43.7713 | 128.2751 | 122.3379 | 58.8043 | 26.6738 | 25.9732 | -19.747 | 235.2896 | -212.5767 | 25.5923 | -13.9986 | -1.4051 |  | -3.84 | 0.315 | 0.308 | -0.4 |  | -1.6731 | 0.0595 | 14.0063 | -10.985 | -9.2 | 0.341 | 0.141 |  |  |  | 6.2723 | 6.9766 |  | 30.9 | 7.4408 | -0.09 |  | -13.7527 | -0.8767 | -21.1367 | -13.0419 | -5.9304 | -19.7119 | -4.7391 | -32.5 | 18 | 39.2052 | -95.0355
10/09/2025 | 05:00 | 0 | 3.6141 | -8.7114 | 3.0789 | 10.7013 |  | 10.4605 |  | 7.818 | 2.6719 | 4.1286 | -2.22 | -17.6 |  |  |  | 1.3347 | 4.0676 | 3.8751 | 3.8333 | 6.8559 | 4.2131 | 0.245 | 2.8445 |  | -1.1974 |  |  | 2.892 |  | -17.6 | -2.054 | 0.304 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 4.138 | 3.5553 | 12.4762 | 13.7603 | -19.523 | -12.5922 | -12.02 | 2.9538 | 3.204 | -15.8072 | -13.6638 | 0 | -0.4263 | 60.4135 | 9.3439 | -5.7 | -6 | -24.1731 | -23.9256 | -1.487 |  | 8.7881 | 2.2924 |  | 0.2607 | -82.3694 | 16.6631 | 16.48 | 89.385 | -157.9953 |  |  |  | 6.7462 | 5.51 | 4.4 | -15.04 | 1.42 | -31.7436 | -32.0116 | 38.6186 | 38.636 | -5.144 | 2.0424 | 2.0299 | 8.7698 |  |  |  | 17.7 | 14.4 | -1.68 | 31.8378 | 31.5959 | 29.9999 | 75.7283 | 76.0725 | -25.9832 | -52.3685 | -25.9709 | 1.3883 | 18.67 | 6.47 | 5.1611 | 5.3741 |  |  |  |  | 28.5749 |  | -12.2557 | 16.4 |  | -3.8879 | -3.7402 | 2.6861 | 1.4902 | -3.4 | -1.43 | 7.6105 | -27.5716 | -16.55 |  | 15.93 | 18.86 | -25.9636 | -13.0273 | -42.4827 | -41.7364 |  | -19.8507 | -30.0575 | -30.4018 | -17.6706 | -21.6869 | -11.728 | -147.8367 | -3.6046 |  | -8.5513 | -7.6163 | 25.577 | -16.7789 |  | -0.516 | -36.0835 | -35.5925 | 15.7137 | 6.19 | -20.2 | 0.6 | 2.3105 | -18.8528 | -10.7415 | -10.7435 | 10.0219 | 14.8703 | -31.6331 | 4.937 |  | 4.5943 | 0 | 0 | 0 | 21.6019 | 21.6019 | -34.1611 | 34.3781 | 34.2842 | -17.7015 | 0 | 28.6296 | -18.31 | 1.1943 | 0.165 | -1.17 | 2 | -28.8019 |  | 1.472 | 0.451 |  | 34.75 | 1.4719 | 11.4231 | -2.54 | 20.3958 |  | 16.4541 | -2.2491 | -2.3256 | 1.9078 |  |  | -10.0672 | -13.2965 | -0.7831 | -20.4671 | 7.5351 | 7.7831 | 102.7072 | -5.7094 | -9.9467 | 9.9801 | 4.0736 | 5.7213 | 5.6886 | 3.4243 | 19.0544 | 19.8038 | 6.29 | -13.1024 | -10.4742 | 18.9362 | 105.1422 | 24.6667 | 23.2949 | -11.1818 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6166 | 1.2319 | -1.7053 | -1.5745 | 10.26 | 10.15 | -22.2 | -22.7 | 0.8615 | -9.84 | 85.8154 | 24.1718 | 23.9872 | -18.2 | -42.7 | -15.2 | -15.8 |  |  | -159.9306 | 40.6621 | -262.6711 | -13.6825 | -34.9605 | 117.9982 | 37.2664 | 124.8817 | 119.1027 | 56.451 | 27.1819 | 26.3039 | -15.0456 | 234.168 | -209.3156 | 32.9496 | -18.1465 | -1.7566 |  | -3.76 | 0.397 | 0.39 | -0.4 |  | -1.7429 | 0.0595 | 14.2107 | -10.985 | -9.1 | -0.625 | -0.017 |  |  |  | 5.5624 | 5.3822 |  | 31 | 7.5109 | -0.11 |  | -15.1964 | -1.1734 | -21.3705 | -13.4709 | -6.1503 | -20.2328 | -4.6622 | -33.1 | 18.2 | 42.4976 | -97.716
10/09/2025 | 05:30 | 0 | 3.3782 | -8.4269 | 2.1348 | 10.6151 |  | 11.2295 |  | 8.0897 | 2.8999 | 4.3544 |  | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 1.303 | 3.3113 | 4.0813 | 4.0545 | 7.061 | 4.011 | 0.1003 | 2.6404 |  | -1.1757 |  |  | 3.161 | -19.98 | -15.4 | -2.038 | 0.309 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 3.8603 | 3.7188 | 11.8891 | 12.6597 | -18.8099 | -12.4582 | -11.8718 | 1.5397 | 1.6471 | -15.4053 | -12.994 | -0.3945 | -1.7167 | 63.8006 | 8.4675 | -5.5 | -5.8 | -24.511 | -23.8861 | -1.7311 |  | 9.3108 | 2.4459 |  | 0.449 | -73.4275 | 17.8228 | 17.6092 | 86.2065 | -145.9373 |  |  |  | 8.802 | 5.88 | 4.98 | -14.53 | 1.8 | -32.5474 | -32.6813 | 39.6785 | 39.3294 | -4.8889 | 0.9323 | 0.6621 | 8.9489 |  |  |  | 18 | 14.7 | -1.69 | 31.7471 | 31.9859 | 30.2591 | 72.6424 | 73.1584 | -25.8746 | -50.3911 | -25.4557 | 1.5445 | 18.9 | 6.54 | 5.4736 | 5.7648 |  |  |  |  | 27.9416 |  | -12.4842 |  | 16.3 | -3.468 | -2.9921 | 3.3169 | 2.4179 | -2.73 | -1.39 | 6.882 | -28.2616 | -17.97 |  | 17.83 | 20.56 | -25.4 | -12.7455 | -43.4237 | -42.4545 |  | -15.5185 | -26.6542 | -26.648 | -23.232 | -23.8482 | -10.631 | -143.1861 | -6.9779 |  | -8.5066 | -7.6859 | 22.4427 | -13.6109 |  | 9.744 | -35.3306 | -35.3429 | 12.3818 | -1.93 | -11.31 | 0 | 2.6157 | -15.3042 | -11.3366 | -11.1478 | 10.0987 | 14.8781 | -30.7957 | 5.4671 |  | 5.1876 | 0 | 0 |  | 20.7646 | 21.267 | -33.8262 | 33.8983 | 34.6754 | -17.4019 |  | 29.611 | -17.77 | 1.1064 | 0.165 | -1.19 | 0.93 | -30.6469 |  | 1.506 | 0.538 |  | 34.75 | 2.1644 | 11.5366 | -2.59 | 20.4558 |  | 16.6778 | -2.5973 | -2.7398 | 1.999 |  |  | -10.3771 | -14.262 | -1.4282 | -20.5372 | 8.2275 | 8.258 | 107.4292 | -5.2743 | -9.2122 | 9.5903 | 3.3867 | 5.8019 | 5.831 | 2 | 19.998 | 23.0462 | 8.8 | -15.2302 | -13.1043 | 21.7052 | 106.7002 | 24.1387 | 24.2768 | -10.5197 |  | -10.1599 | 0 |  |  | 1.1 | 1.7153 | -2.2194 | -2.4014 | 9.68 | 9.63 | -20.9 | -21.8 | 0.8615 | -9.28 | 90.0416 | 23.9786 | 23.905 | -17.4 | -41 | -15.3 | -15.9 |  |  | -161.5949 | 32.4509 | -258.4618 | -14.733 | -38.4404 | 123.9095 | 39.2523 | 124.7833 | 119.2836 | 67.8558 | 28.5975 | 24.7925 | -14.5998 | 237.9882 | -210.2635 | 35.0797 | -18.5648 | -2.0618 |  | -4.48 | 0.551 | 0.547 | 0.48 |  | -2.8494 | 0.032 | 13.4783 | -11.043 | -8.8 | -0.675 | -1.373 | 2.4063 |  |  | 7.8483 | 6.8822 |  | 29.9 | 7.9683 | -0.1 |  | -14.3208 | -0.2142 | -20.4237 | -13.4395 | -6.3502 | -19.8401 | -4.2782 | -32.2 | 17.4 | 42.5655 | -98.8847
10/09/2025 | 06:00 | 0 | 3.7206 | -8.8846 | 1.421 | 10.5312 |  | 11.7305 |  | 8.6432 | 3.1949 | 4.6313 |  | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 1.4184 | 1.4205 | 4.7704 | 4.7008 | 8.0235 | 4.2862 | 0.2286 | 2.8263 |  | -1.0681 |  |  | 3.144 | -17.76 | -15.4 | -1.983 | 0.322 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 3.3063 | 3.8195 | 9.0244 | 9.5305 | -18.9171 | -13.128 | -12.7303 | 15.2751 | 14.1017 | -18.4864 | -16.2091 | 0.8014 | 3.3822 | 70.1937 | 6.6999 | -4.5 | -4.9 | -21.3677 | -21.2103 | -4.0754 |  | 9.5502 | 2.206 | 0.6624 | 1.0126 | -42.3597 | 17.6092 | 17.4566 | 70.2972 | -122.2759 |  |  |  | 8.9117 | 5.92 | 5.07 | -13.84 | 2.33 | -32.9493 | -32.4134 | 40.3155 | 40.6898 | -2.0982 | 1.2535 | 1.563 | 8.4534 |  |  |  | 19.6 | 16.1 | -1.92 | 33.0832 | 33.3245 | 31.43 | 67.9376 | 68.458 | -22.1867 | -48.3443 | -23.0448 | 1.7237 | 19.15 | 6.61 | 5.7861 | 6.1554 |  |  |  |  | 26.0319 |  | -13.2127 | 14 | 13.8 | -2.7502 | -2.0571 | 3.0015 | 3.7167 | -1.79 | -0.7 | 6.479 | -26.3265 | -18.19 |  | 18.2 | 20.99 | -22.8 | -11.9909 | -44.4593 | -43.9091 |  | -14.9158 | -25.9461 | -25.4625 | -17.2531 | -20.3774 | -10.046 | -124.6919 | -24.8644 |  | -8.1276 | -8.0247 | 19.1769 | -14.9287 |  | 19.984 | -37.0145 | -36.7699 | 11.0854 | 0 | -20.56 | 2.7 | 2.8016 | -18.3559 | -11.1071 | -10.9728 | 9.9329 | 11.7614 | -27.1451 | 5.5265 |  | 5.2797 | 0 | 0 | 0 | 20.932 | 21.0995 | -34.6635 | 34.0098 | 34.0468 | -17.4034 |  | 29.2839 | -19.4 | -0.6038 | 0.1989 | 0.39 | -0.16 | -30.2555 |  | 1.465 | 0.483 |  | 34.75 | 3.3829 | 12.5423 | -2.91 | 19.3747 |  | 17.2428 | -2.7746 | -2.9444 | 2.046 |  |  | -10.0812 | -12.6855 | -1.9368 | -20.0578 | 7.2178 | 7.351 | 116.3147 | -4.7737 | -9.4101 | 9.2528 | 3.017 | 5.963 | 6.0129 | 2.252 | 16.2397 | 17.6662 | 7.12 | -13.6264 | -7.4842 | 21.027 | 98.5034 | 23.4222 | 22.7836 | -11.0292 | 0 | 0 | 0 | 47.8853 |  | -0.7237 | -0.4161 | -1.4238 | -1.4923 | 10.74 | 10.41 | -23.9 | -24.1 | 0.9329 | -11.68 | 94.7936 | 24.0099 | 23.9499 | -16.5 | -42.2 | -13.1 | -13.6 |  | -17.2043 | -162.0329 | 29.8182 | -263.5834 | -13.8161 | -37.1635 | 118.1368 | 41.6509 | 128.6026 | 121.3584 | 61.6839 | 26.365 | 26.0769 | -18.6239 | 236.3266 | -212.1746 | 29.66 | -16.5567 | -1.593 |  | -5.2 | 0.505 | 0.5 | 1.04 |  | -2.5799 | 0.032 | 11.9249 | -10.1366 | -6.9 | -1.481 | -2.371 | 2.64 | 3.0031 |  | 7.1123 | 6.0771 |  | 30.5 | 7.9365 | -0.01 |  | -14.4204 | -1.1234 | -21.3045 | -13.9413 | -6.5556 | -19.5312 | -5.0845 | -32.7 | 17.8 | 32.6289 | -92.8022
10/09/2025 | 06:30 | 0 | 4.103 | -9.0856 | 1.1441 | 10.0139 |  | 12.7107 |  | 10.3205 | 3.9779 | 5.3018 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 1.4741 | 1.1085 | 5.2113 | 5.135 | 8.8206 | 4.0738 | 0.1591 | 2.7412 |  | -1.0323 |  |  | 3.371 | -17.76 | -13.2 | -1.31 | 0.33 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 3.4748 | 3.9566 | 12.2908 | 13.1385 | -23.055 | -18.2184 | -17.9564 | 17.9549 | 12.6436 | -20.0939 | -17.0128 | 1.196 | 10.2534 | 75.592 | 9.8067 | -6.3 | -6.7 | -15.6962 | -16.1684 | -2.6577 |  | 17.581 | 2.8669 | 1.269 | 0.8893 | -32.5632 | 15.1372 | 14.893 | 67.0004 | -117.0689 |  |  |  | 6.9957 | 5.17 | 4.23 | -14.68 | 1.12 | -30.538 | -31.0739 | 38.5303 | 38.4958 | -3.4291 | 1.4306 | 1.2189 | 16.9219 |  |  |  | 20.8 | 17.2 | -1.85 | 33.7977 | 33.2035 | 31.2326 | 69.1382 | 69.4797 | -28.1054 | -42.9911 | -29.328 | 1.7232 | 17.48 | 6.01 | 7.0361 | 7.132 |  |  |  |  | 27.9629 |  | -13.8482 | 11.6 | 13.6 | -2.8735 | -0.935 | 4.8941 | 5.3867 | -0.57 | -1.44 | 6.2 | -27.7216 | -18.38 |  | 18.76 | 21.35 | -26.8 | -12.9727 | -43.3156 | -42.7273 |  | -12.2921 | -23.3098 | -23.2882 | -17.3628 | -19.6439 | -9.355 | -121.3728 | -45.0891 |  | -9.1421 | -8.6852 | 16.7903 | -11.2576 |  | 26.128 | -37.3251 | -37.0621 | 7.3544 | -16.98 | -10.29 | 0.8 | 3.4892 | -15.064 | -10.8993 | -10.8875 | 9.6682 | 8.8275 | -22.6062 | 5.477 |  | 5.4339 | 4.2945 | 4.1372 | 3.2983 | 19.7598 | 19.2575 | -38.0126 | 31.8893 | 31.5906 | -19.7327 |  | 31.1931 | -19.1 | 0.1012 | 0.1623 | 0.05 | -0.07 | -31.4163 |  | 1.712 | 0.496 |  | 34.75 | 4.4326 | 14.8594 | -3 | 17.9113 |  | 17.0278 | -2.7786 | -3.0068 | 2.0689 |  |  | -10.3432 | -13.5809 | -2.243 | -19.2121 | 5.478 | 6.495 | 117.8587 | -4.8385 | -9.3153 | 8.9622 | 3.2089 | 6.1901 | 6.2186 | 3 | 11.1859 | 13.2785 | 3.77 | -11.6303 | 0 | 12.2732 | 88.5486 | 16.3508 | 16.6518 | -9.3506 |  | 0 | 0 |  | 45.8678 | -4.4152 | -3.4539 | -5.4993 | -5.4205 | 13.7 | 13.64 | -23.1 | -22.6 | 0.986 | -9.28 | 84.9941 | 26.0656 | 26.2644 | -16.3 | -39.7 | -11.5 | -11.9 | -17.4757 | -17.2475 | -170.7226 | 27.8413 | -266.2989 | -15.6874 | -42.4329 | 103.4357 | 57.6216 | 143.4673 | 115.916 | 39.6434 | 22.4825 | 21.5745 | -30.799 | 217.8479 | -214.166 | 6.4946 | 4.3674 | -0.7483 |  | -5.04 | -1.096 | -1.111 | 1.2 |  | -2.923 | 0.0595 | 10.3746 | -10.0786 | -6.1 | 0.547 | 1.067 |  |  |  | 5.546 | 5.7567 |  | 28.6 | 6.9984 | 0.24 |  | -11.5397 | -2.2719 | -23.605 | -10.9322 | -5.1049 | -22.6814 | -3.2143 | -29.8 | 16.1 | 23.8291 | -86.3344
10/09/2025 | 07:00 | 0 | 3.8473 | -8.9735 | 1.4376 | 10.065 |  | 12.3456 |  | 10.8962 | 4.3239 | 5.7563 | -6.66 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 1.5141 | 1.7501 | 5.1359 | 5.2676 | 9.0363 | 3.7487 | 0.0443 | 2.7746 |  | -1.0831 |  |  | 3.62 | -13.32 | -11 | -1.555 | 0.335 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 3.6056 | 3.9202 | 14.2559 | 16.0201 | -20.995 | -17.2807 | -16.9158 | 2.5797 | 4.1704 | -15.9411 | -13.9317 | -0.3945 | 0.6844 | 74.8065 | 11.1377 | -6.7 | -7.1 | -18.6217 | -18.3826 | -2.9383 |  | 16.9246 | 3.0937 | 0.7206 | 0.6399 | -54.2314 | 19.4403 | 19.1656 | 70.9513 | -121.0333 |  |  |  | 8.1333 | 5.11 | 4.16 | -15 | 0.42 | -31.3418 | -31.2078 | 38.9002 | 38.1225 | -2.4938 | 0.0881 | -0.5651 | 16.6553 |  |  |  | 20.8 | 17.2 | -1.87 | 32.4305 | 32.7008 | 30.9822 | 72.8932 | 73.834 | -31.7 | -44.4017 | -31.6499 | 1.8554 | 16.97 | 5.89 | 7.6611 | 7.9132 |  |  |  |  | 26.7306 |  | -14.0672 | 11.3 | 11.2 | -2.1338 | 0 | 5.5249 | 7.0566 | 0.4 | -1.29 | 4.96 | -27.5666 | -18.81 |  | 19.13 | 21.9 | -25.5273 | -13.6636 | -44.3201 | -43.4091 |  | -12.9659 | -22.7621 | -22.4077 | -22.9871 | -25.8729 | -8.656 | -126.2643 | -64.7803 |  | -10.5651 | -10.1756 | 22.9753 | -8.9269 |  | 3.088 | -35.5003 | -34.941 | 8.8576 | 0 | -13.39 | -2.4 | 3.6931 | -12.2866 | -9.2515 | -9.2668 | 6.368 | 11.6384 | -21.4934 | 5.9817 |  | 5.5965 | 3.785 | 0 | 0 | 17.7504 | 18.5876 | -37.0078 | 28.4406 | 29.2638 | -19.9619 |  | 31.7058 | -18.15 | -0.0929 | 0.1705 | 0.05 | -0.87 | -30.9551 |  | 1.69 | 0.39 |  | 34.75 | 3.8939 | 13.8654 | -3.31 | 18.2012 |  | 16.2062 | -3.1833 | -3.3287 | 2.0415 |  |  |  | -14.7862 | -2.9474 | -18.6162 | 5.0247 | 5.0595 | 115.9141 | -4.5875 | -7.9049 | 8.2003 | 3.0498 | 6.5197 | 6.6378 | 3.0984 | 7.3509 | 11.3723 | 1.68 | -7.6133 | 5.1133 | 0 | 82.6136 | 9.1988 | 9.6926 | -7.3342 |  | -11.2459 | -10.3038 | 30.3533 | 27.235 | -10.3809 | -9.848 | -6.3274 | -6.1965 | 20.98 | 20.97 | -27.1 | -27.1 | 1.2845 | -8.96 | 92.2438 | 23.1623 | 23.0274 | -16 | -38.8 | -6.6 | -7.2 | -17.8806 | -17.6647 | -173.1138 | 21.9639 | -275.1554 | -20.417 | -47.9147 | 86.5137 | 82.25 | 162.4805 | 110.3865 | 16.0743 | 21.522 | 15.9017 | -49.3619 | 193.3405 | -220.8386 | -23.6115 | 32.7037 | -1.4514 |  | -5.76 | -1.221 | -1.228 | 1.04 |  | -3.3811 | 0.032 | 9.4347 | -9.2271 | -5.7 | -3.026 | -2.125 |  |  |  | 6.3542 | 6.5033 |  | 28.2 | 6.4826 | 0.36 |  | -8.5291 | -2.0921 | -24.8265 | -7.7149 | -4.9188 | -24.8106 | -1.9925 | -30.5 | 15.7 | 21.1674 | -88.554
10/09/2025 | 07:30 | 0 | 3.932 | -9.1042 | 0.2643 | 9.928 |  | 13.1937 |  | 13.0235 | 5.3568 | 6.6705 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 1.6107 | 0.0927 | 5.9663 | 5.8844 | 9.9778 | 3.8085 | 0.1659 | 1.8674 |  | -1.1773 |  |  | 3.572 | -11.1 | -8.8 | -1.671 | 0.337 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 3.2526 | 4.135 | 13.0252 | 14.3458 | -19.2255 | -17.9505 | -16.9558 | 10.6104 | 13.3144 | -18.7543 | -16.8788 | 1.196 | 8.1338 | 79.2241 | 10.2039 | -6.3 | -6.7 | -17.6515 | -16.9114 | -3.0399 |  | 17.2332 | 3.5913 | 1.0947 | 0.8873 | -28.8095 | 48.1582 | 47.6394 | 35.5571 | -61.2599 |  |  |  | 13.3227 | 5.77 | 5.07 | -12.53 | 2.48 | -30.0022 | -29.3324 | 38.5541 | 38.0269 | -2.9163 | 9.1726 | 9.0921 | 16.8731 |  |  |  | 22.4 | 18.5 | -2.22 | 39.863 | 39.8366 | 38.0954 | 86.5691 | 86.1225 | -27.9857 | -64.6375 | -27.4571 | 2.0122 | 20.01 | 7.46 | 8.5986 | 8.5968 |  |  |  |  | 24.5269 |  | -14.8999 | 6.4 | 7.7 | -2.5708 | 1.3149 | 7.5752 | 8.541 | 1.57 | -1.94 | 6.5565 | -24.6614 | -18.13 |  | 20.45 | 23.13 | -22.2182 | -11.8273 | -42.425 | -42.4545 | 15.3387 | -5.646 | -16.55 | -16.4369 | -22.8756 | -25.6796 | -7.895 | -87.7514 | -84.5268 |  | -10.65 | -10.0495 | 21.6847 | -3.6492 |  | 16.912 | -33.9224 | -33.6693 | 7.7999 | -11.47 | -13.62 | 0 | 4.1019 | -2.5948 | -9.6819 | -9.604 | 7.6189 | 8.5279 | -23.7829 | 5.8597 |  | 5.5212 | 4.7222 | 4.8591 | 3.4292 | 16.9131 | 17.0805 | -35.6682 | 28.3565 | 28.5189 | -19.5272 | 0 | 32.4968 | -18.94 | 0.5956 | 0.1916 | -0.71 | -0.7 | -31.8533 |  | 1.599 | 0.438 |  | 34.75 | 7.7191 | 17.6395 | -3.54 | 18.4284 |  | 22.2678 | -6.9887 | -7.5043 | 2.1886 |  |  | -10.4706 | -14.2779 | -2.4554 | -22.2079 | 6.5779 | 5.5659 | 121.9699 | -7.1664 | -5.9318 | -5.9012 | 2.5208 | 6.5197 | 6.6141 | 2 | 6.7994 | 8.2854 | 2.51 | -8.8459 | 0 | 0 | 71.9007 | 2.8008 | 3.0588 | -7.5053 |  | -11.1968 | 0 | 14.764 | 11.0965 | -10.3809 | -9.837 | -11.5388 | -11.1689 | 30.7 | 30.48 | -26.1 | -25.5 | 0.8981 | -2.4 | 88.8996 | 22.1314 | 22.0401 | -16.1 | -38 | -7.1 | -7.7 |  | -17.6809 | -165.9255 | 26.9734 | -283.5102 | -31.7843 | -50.9899 | 86.0054 | 87.2594 | 146.6393 | 103.4019 | 10.346 | 9.9576 | 8.8238 | -30.8891 | 175.739 | -221.0284 | -42.9228 | 48.5138 | -1.5467 |  | -5.52 | -0.926 | -0.932 | 1.36 |  | -3.4375 | 0.0595 | 7.7958 | -8.5527 | -4.5 | -2.603 | -3.296 |  |  |  | 6.3952 | 5.6909 |  | 28.3 | 6.1851 | 0.41 |  | -7.6675 | -3.8139 | -26.4744 | -6.5074 | -4.2534 | -25.3188 | -2.0303 | -29.5 | 16.3 | 8.5671 | -74.1199
10/09/2025 | 08:00 | 0 | 4.2468 | -9.4096 | 1.2374 | 10.2061 |  | 14.2816 |  | 15.3611 | 6.4688 | 7.9682 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.6751 | 3.7929 | 7.0851 | 7.053 | 11.3963 | 4.5315 | 0.2846 | 2.7626 |  | -1.1336 |  |  | 3.507 | -13.32 | -6.6 | -1.671 | 0.32 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 4.0935 | 3.3779 | 20.0885 | 21.8726 | -19.2858 | -12.8601 | -12.5911 | 1.2557 | 1.0933 | -12.3242 | -9.2432 | 0.8014 | 5.5025 | 128.8247 | 7.0975 | -4.9 | -5.1 | -24.3519 | -24.2142 | -3.3124 |  | 21.8236 | 4.3809 | 1.28 | 0.9439 | -97.1709 | 56.4897 | 56.1235 | 44.7771 | -92.386 |  |  |  | 17.8634 | 6.57 | 5.82 | -10.78 | 4.39 | -29.0645 | -29.3324 | 36.4269 | 36.3879 | -3.6259 | 9.7026 | 9.0629 | 21.3522 |  |  |  | 24.1 | 20 | -2.61 | 41.9617 | 41.7902 | 39.712 | 94.6307 | 94.9465 | -34.1329 | -68.7912 | -32.9901 | 1.8016 | 24.75 | 9.26 | 9.3799 | 9.4757 |  |  |  |  | 23.1798 |  | -15.9742 | 2.9 | 4.9 | -2.583 | 2.0629 | 9.6255 | 9.4687 | 2.34 | -2.34 | 8.184 | -22.6263 | -17.47 |  | 21.04 | 23.74 | -23.2 | -11.5 | -44.0899 | -43.4182 | 16.1682 | -5.1996 | -16.0914 | -16.0493 | -21.1444 | -22.4248 | -7.749 | -100.7801 | -81.5227 |  | -10.8176 | -11.1009 | 19.197 | -3.0275 |  | 20.496 | -33.4407 | -33.1799 | 7.1643 | 0 | -13.88 | 2 | 4.208 | -1.7263 | -9.529 | -9.4267 | 5.4303 | 6.9885 | -21.7817 | 5.3682 |  | 5.0845 | 3.8336 | 4.6216 | 2.8454 | 16.2433 | 16.5782 | -37.3428 | 27.9225 | 28.2789 | -20.2421 | 0 | 30.0749 | -19.38 | 0.1012 | 0.2007 | -0.58 | 0.38 | -30.3199 |  | 1.687 | 0.622 |  | 34.75 | 7.7883 | 16.6019 | -3.25 | 19.2537 |  | 24.0533 | -8.4524 | -9.0871 | 2.2532 |  |  | -11.5251 | -14.635 | -1.5882 | -23.3908 | 7.526 | 8.0029 | 120.0573 | -5.8814 | -4.8546 | -8.8672 | 2.0029 | 6.5123 | 6.5983 | 1 | 9.3842 | 10.6307 | 2.1 | -8.0677 | 8.2868 | 0 | 72.382 | 0 | 0 | -6.3718 |  | -10.4781 | -11.9985 |  |  | -10.4523 | -10.26 | -13.9957 | -13.9539 | 32.02 | 31.93 | -25.2 | -24.5 | 1.1252 | 0.88 | 88.8487 | 21.4151 | 21.6536 | -15.7 | -36.2 | -7.1 | -7.7 |  | -17.6475 | -167.6755 | 23.1542 | -280.2139 | -32.0769 | -52.4707 | 79.642 | 92.2165 | 147.7372 | 100.0002 | 4.0462 | 9.4167 | 7.7197 | -30.3636 | 170.6022 | -218.8172 | -47.9327 | 52.0467 | -1.593 |  | -5.36 | -0.84 | -0.844 | 1.04 |  | -2.7723 | 0.0595 | 7.7958 | -8.2597 | -4.3 | -0.129 | -2.28 |  |  |  | 6.4763 | 7.8399 |  | 26 | 6.2006 | 0.57 |  | -7.1435 | -3.1848 | -26.4508 | -6.7941 | -4.5628 | -26.4896 | 0 | -28.1 | 14.8 | 13.0686 | -78.9067
10/09/2025 | 08:30 | 0 | 4.0432 | -8.8238 | 5.4646 | 12.0028 |  | 15.6859 |  | 17.7552 | 7.7248 | 9.2108 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 1.8643 | 1.6622 | 6.5976 | 6.5212 | 11.407 | 4.2854 | -0.066 | 2.8188 |  | -0.999 |  |  | 3.263 | -11.1 | -2.2 | -1.265 | 0.316 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 5.3159 | 3.425 | 18.9055 | 18.9438 | -19.8472 | -12.5922 | -12.5638 | 15.9276 | 10.8703 | -15.6732 | -12.4582 | 2.3796 | 14.2887 | 128.9216 | 6.0353 | -4.5 | -4.7 | -22.9974 | -22.1578 | -3.3699 |  | 22.5556 | 4.8472 | 1.8398 | 1.3852 | -67.629 | 64.1194 | 63.9363 | 7.2099 | -59.585 |  |  |  | 24.1106 | 8.13 | 8.05 | -7.15 | 7.05 | -27.9928 | -27.9928 | 42.5327 | 41.9564 | -2.5553 | 9.9981 | 10.1525 | 22.6468 |  |  |  | 26.1 | 21.5 | -2.96 | 45.9467 | 46.0882 | 43.8621 | 92.0941 | 92.4948 | -29.6668 | -73.6995 | -28.9729 | 2.377 | 24.45 | 9.8 | 11.0986 | 11.2335 |  |  |  |  | 26.1928 |  | -18.5649 | 0 | 0 | -2.0007 | 3.559 | 10.2564 | 11.5097 | 3.68 | -2.34 | 9.8425 | -26.3415 | -18.13 |  | 22.62 | 25.24 | -23.3091 | -11.8 | -43.622 | -43.0364 | 26.8584 | 2.6713 | -8.847 | -10.0851 | -14.6518 | -16.0804 | -9.033 | -62.6424 | -69.6861 |  | -11.8433 | -11.8997 | 22.4766 | -4.0027 |  | 25.616 | -37.4511 | -37.0313 | 5.0872 | -6.49 | -20.72 | -0.6 | 4.3224 | -7.9252 | -9.8953 | -9.9428 | 5.6157 | 3.4237 | -15.6691 | 5.3651 |  | 5.0564 | 4.6878 | 4.1397 | 3.2285 | 14.9036 | 15.0711 | -32.654 | 29.8742 | 30.0646 | -15.7245 | 0 | 29.7966 | -22.46 | -0.4976 | 0.2181 | 0.25 | 1.1 | -30.2717 |  | 1.693 | 0.666 |  | 34.75 | 5.3504 | 15.4623 | -3.96 | 5.2333 |  | 22.4593 | -8.2012 | -8.8587 | 2.4523 |  |  | -14.6971 | -21.5688 | -2.0353 | -20.8258 | 9.3362 | 8.9204 | 131.371 | -4.881 | -3.8434 | -8.3913 | 1.6794 | 7.2155 | 7.3577 | 1.0271 | 9.0027 | 9.6376 | 2.93 | -8.5637 | 5.8483 | 0 | 70.5124 | 4.0248 | 4.726 | -6.8078 |  | -9.8212 | 0 | 6.253 |  | -8.9471 | -8.7219 | -16.6376 | -16.4174 | 29.64 | 29.92 | -24.6 | -24.4 | 1.1087 | 2.8 | 86.6891 | 22.2984 | 22.398 | -14.4 | -34.6 | -7.6 | -8.1 | -17.7364 | -17.6214 | -166.104 | 20.014 | -279.6639 | -31.0795 | -51.9964 | 88.7054 | 80.6678 | 147.1867 | 108.9153 | 13.6033 | 11.5706 | 9.6689 | -33.3058 | 180.116 | -221.9252 | -39.0671 | 46.2166 | -0.9363 |  | -3.92 | -2.1 | -2.103 | -0.08 |  | -1.9027 | 0.1175 | 8.9952 | -8.2322 | -5.7 | -2.451 | -2.21 | 2.4024 | 2.7217 |  | 6.2613 | 6.0583 |  | 25.3 | 6.3191 | 0.68 |  | -9.027 | -2.1552 | -25.4764 | -7.9503 | -5.128 | -25.9581 |  | -27.6 | 13.7 | 9.969 | -77.727
10/09/2025 | 09:00 | 0 | 3.9999 | -8.5113 | 4.3237 | 12.2191 |  | 17.3624 |  | 19.2799 | 8.4127 | 9.8315 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.3289 | 1.7275 | 6.8537 | 6.9766 | 11.6296 | 4.3933 | 0.2489 | 2.8479 |  | -1.0652 |  |  | 3.236 | -8.88 | 0 | -0.786 | 0.318 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 5.7882 | 3.1934 | 17.5133 | 19.9873 | -18.4687 | -11.3865 | -11.2443 | 15.7111 | 12.6448 | -15.2713 | -11.9224 | 2.3796 | 11.884 | 120.2144 | 6.0647 | -4.3 | -4.5 | -22.9809 | -22.1474 | -3.2393 |  | 22.2944 | 4.8671 | 1.9814 | 1.2759 | -57.741 | 66.744 | 66.0115 | -1.9293 | -55.2826 |  |  |  | 24.8191 | 11.83 | 7.85 | -15.35 | 8.06 | -25.0458 | -24.9118 | 39.9236 | 39.6368 | -2.3532 | 8.3318 | 8.9487 | 21.568 |  |  |  | 27.8 | 23.3 | -3.35 | 38.4281 | 38.8309 | 36.1456 | 87.7903 | 87.8654 | -27.7531 | -71.4088 | -26.6657 | 2.559 | 29.99 | 12.11 | 12.1924 | 12.1124 |  |  |  |  | 14.8246 |  | -19.7359 | -2.3 | -2.2 | -1.6455 | 4.307 | 11.8335 | 12.8085 | 4.56 | -3.03 | 11.3615 | -14.3508 | -16.22 |  | 24.32 | 26.9 | -10.8545 | -6.6273 | -38.2255 | -37.7182 | 38.8807 | 13.4604 | 0.6759 | 0.724 | -17.5061 | -18.9872 | -9.481 | -53.691 | -66.9552 |  | -12.5928 | -11.4054 | 19.4823 | 2.8088 |  | 7.184 | -32.2453 | -31.7264 | 5.0854 | 6.26 | -14.85 | 0.4 | 4.7636 | 4.8143 | -11.4238 | -11.4572 | 7.2203 | 3.3198 | -20.6976 | 5.4264 |  | 5.1998 | 4.526 | 4.2561 | 3.3601 | 12.0569 | 11.5545 | -23.7788 | 23.0125 | 22.9934 | -9.8838 |  | 27.1891 | -21.82 | -0.3914 | 0.2181 | 0.48 | 2.02 | -26.3233 | 2.9451 | 1.728 | 0.63 |  | 34.75 | -6.2181 | 3.7243 | -4.86 | 4.9448 |  | 26.3088 | -10.959 | -11.6136 | 2.579 |  |  | -15.1917 | -21.714 | -1.5884 | -22.9121 | 7.1141 | 8.1781 | 137.6643 | -2.9107 | -2.1525 | -12.4909 | 1.8525 | 7.5094 | 7.6187 | 1 | 8.6681 | 8.9975 | 1.68 | -8.1965 | 8.7556 | 0 | 73.4997 | 2.7295 | 3.3847 | -6.3349 |  | 0 | -10.2032 |  |  | -8.7604 | -8.5241 | -20.0483 | -20.5515 | 26.14 | 25.9 | -27.5 | -27.4 | 1.2131 | 5.68 | 76.6624 | 23.9363 | 24.049 | -14.3 | -36.2 | -8.4 | -8.9 |  | -17.5191 | -169.6777 | 11.6346 | -276.2599 | -26.9574 | -54.7946 | 83.8929 | 86.3416 | 142.5125 | 103.4373 | 7.0624 | 11.6295 | 8.413 | -29.0706 | 172.5415 | -217.2774 | -42.8854 | 51.2341 | -1.8494 |  | -2.32 | -2.079 | -2.1 | -0.96 |  | -1.213 | 0.0595 | 8.2628 | -7.8508 | -6.9 | -2.795 | -3.728 | 2.6345 | 3.0007 |  | 6.1239 | 4.5331 |  | 25.7 | 6.3897 | 0.72 |  | -7.6237 | -2.2939 | -26.8073 | -6.6001 | -4.5888 | -27.1174 |  | -27.8 | 14.3 | 17.9662 | -85.6587
10/09/2025 | 09:30 | 0 | 4.484 | -9.3393 | 5.1677 | 12.7802 |  | 9.3553 |  | 20.9227 | 9.4977 | 10.7125 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 0.4133 | -1.5512 | 7.1666 | 6.9774 | 12.0705 | 4.4744 | 0.3037 | 3.1418 |  | -1.074 |  |  | 3.827 | -4.44 | 2.2 | -0.847 | 0.323 | -14.1 | -13.9 |  |  |  | 6.6518 | 3.4306 | 18.8723 | 20.108 | -18.8888 | -12.1903 | -12.6522 | 11.4955 | 21.8829 | -15.4053 | -15.1374 | 1.9851 | 20.6636 | 125.9339 | 5.5492 | -4.5 | -4.5 | -19.0181 | -21.597 | -3.2899 |  | 21.8402 | 4.8562 | 2.149 | 1.627 | -48.5549 | 67.4764 | 67.2628 | -8.4206 | -45.6865 |  |  |  | 26.0067 | 12.21 | 8.21 | -14.32 | 9.28 | -24.376 | -23.9741 | 40.1775 | 39.3253 | -3.1776 | 8.3558 | 8.0075 | 21.2216 |  |  |  | 28.7 | 24.1 | -3.38 | 39.5919 | 39.3936 | 37.1818 | 86.1631 | 85.4587 | -28.2674 | -69.2325 | -26.8228 | 2.5217 | 25.88 | 10.73 | 12.6611 | 12.6007 |  |  |  |  | 15.9004 |  | -20.4426 | -3.5 | -2.7 | -1.499 | 4.494 | 12.3067 | 13.1796 | 4.96 | -2.98 | 12.5395 | -17.051 | -16.89 |  | 24.28 | 27.13 | -11.8182 | -6.5545 | -37.8841 | -37.6636 | 40.5914 | 15.5031 | 1.7828 | 2.3992 | -12.7575 | -16.9711 | -11.151 | -45.4124 | -75.7741 |  | -12.0651 | -11.4128 | 16.6604 | -0.9291 |  | 31.248 | -34.2883 | -34.0325 | -0.7558 | -14.76 | -18.24 | 0 | 4.8237 | -3.0558 | -12.2693 | -12.2523 | 7.8902 | -2.0923 | -14.9519 | 5.8948 |  | 5.492 | 5.1953 | 5.2605 | 3.6269 | 11.5545 | 11.0521 | -25.7883 | 22.5434 | 23.3323 | -9.5132 |  | 30.2263 | -20.45 | 0.5077 | 0.1916 | -0.37 | 1.16 | -30.3475 |  | 1.658 | 0.574 |  | 34.75 | -5.2042 | 5.6909 | -3.62 | 6.023 |  | 26.8229 | -11.2317 | -11.9385 | 2.6614 |  |  |  | -21.4689 | -1.2021 | -22.8442 | 6.7843 | 7.9231 | 138.4106 | -2.432 | -2.0722 | -12.6948 | 0.7295 | 7.7877 | 7.8797 | 0 | 3.4806 | 5.3179 | 1.26 | -7.9406 | 10.7948 | 0 | 68.6255 | 2.5261 | 2.3929 | 0 | 0 | -12.8972 | -14.7082 |  | 7.9665 | -7.2387 | -6.8762 | -24.2918 | -24.4236 | 13.87 | 13.75 | -29.8 | -30.1 | 1.4255 | 7.84 | 78.0583 | 25.1692 | 25.0745 | -14 | -37.5 | -9.7 | -10.2 |  | -17.7121 | -165.5773 | 17.8908 | -284.0773 | -39.1348 | -56.8684 | 93.4855 | 78.4763 | 130.4302 | 103.6697 | 16.9473 | 11.6872 | 11.304 | -16.3726 | 174.5546 | -219.0603 | -44.2671 | 50.4999 | -1.3587 |  | -2.72 | -2.135 | -2.143 | -1.12 |  | -1.2505 | 0.032 | 8.4398 | -7.5273 | -7.1 | -3.403 | -4.074 | 2.6284 |  |  | 5.6877 | 6.4147 |  | 26.6 | 5.2857 | 0.8 |  | -5.439 | -3.8503 | -28.3372 | -5.1638 | -3.59 | -28.368 | 0 | -28.5 | 14.3 | 14.0111 | -81.2535
10/09/2025 | 10:00 | 0 | 4.6632 | -9.3509 | 5.648 | 12.9138 |  | 10.1705 |  | 22.7263 | 10.1997 | 11.5141 | -15.54 | -33 | 11 | 8.28 | -22 | 0.9102 | -0.6564 | 7.101 | 7.0716 | 12.2176 | 4.5337 | 0.186 | 2.8492 |  | -1.0619 |  | -0.95 | 3.192 | -4.44 | 4.4 | -0.669 | 0.316 | -14.1 | -13.9 | -10 | -10.54 | -10.31 | 6.6201 | 3.1928 | 22.3513 | 22.9806 | -16.6846 | -14.0657 | -12.3132 | 2.604 | 2.5977 | -15.4053 | -8.5734 | 1.196 | 10.0442 | 122.1391 | 5.9014 | -4.5 | -4.8 | -20.5016 | -23.2215 | -3.6168 |  | 21.5862 | 5.1951 | 2.1961 | 1.588 | -69.1854 | 72.3288 | 72.3594 | -6.6275 | -53.1163 |  |  |  | 27.0745 | 12.28 | 8.38 | -13.88 | 10.16 | -24.376 | -23.9741 | 39.6472 | 39.0991 | -3.7762 | 5.2729 | 4.2444 | 21.4057 |  |  |  | 30 | 25.3 | -3.54 | 39.3078 | 39.1958 | 37.1779 | 82.9055 | 83.2489 | -30.5746 | -65.7512 | -27.9758 | 2.867 | 27.76 | 11.64 | 13.4424 | 13.2843 |  |  |  |  | 14.6393 |  | -21.5742 | 0 | -10.5 | -1.1707 | 4.681 | 13.0953 | 13.5507 | 5.3 | -3.25 | 13.1285 | -13.1707 | -17.15 |  | 24.11 | 26.97 | -9.4182 | -5.2182 | -37.6231 | -37.6364 | 42.4557 | 17.1668 | 3.6036 | 3.5625 | -14.273 | -16.8787 | -11.924 | -42.5502 | -71.7819 |  | -12.6322 | -12.0073 | 17.62 | 3.8914 |  | 12.304 | -32.5853 | -32.3541 | 0.0709 | 0 | -21.39 | -0.1 | 4.9793 | 5.3903 | -12.834 | -12.7467 | 7.4987 | -1.5741 | -16.4562 | 6.4131 |  | 5.9531 | 3.4667 | 3.5063 | 2.7143 | 10.7172 | 11.2196 | -24.1137 | 22.259 | 22.6135 | -9.707 |  | 30.5632 | -20.71 | 0.7018 | 0.2337 | -0.73 | 1.59 | -31.1701 |  | 1.672 | 0.631 |  | 34.75 | -4.5369 | 6.676 | -3.95 | 6.6418 |  | 27.9653 | -10.7482 | -11.3377 | 2.6742 |  |  | -15.0319 | -20.8279 | -0.8756 | -23.0147 | 7.947 | 6.7274 | 135.4352 | -1.9786 | -4.4823 | -12.1997 | 1.0881 | 7.9489 | 8.1101 |  | 3.4499 | 3.9777 | 2.1 | -7.3992 | 9.7226 | 0 | 71.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0139 | -16.3771 | 5.6539 |  | -7.5573 | -7.3706 | -24.9748 | -24.6151 | 23.72 | 23.71 | -32.4 | -32.7 | -0.1053 | 9.68 | 80.9559 | 25.8669 | 25.652 | -14 | -38 | -9.7 | -10.2 |  | -17.5032 | -166.1279 | 15.5875 | -283.4735 | -38.507 | -57.0937 | 85.7906 | 86.1984 | 136.2552 | 96.2253 | 7.2726 | 8.0288 | 6.926 | -22.5867 | 168.075 | -216.6833 | -47.9447 | 52.3112 | -1.781 |  | -3.04 | -2.143 | -2.15 | -0.88 |  | -0.859 | 0.0595 | 8.2353 | -7.9393 | -7.6 | -5.633 | -5.32 |  |  |  | 5.8014 | 4.918 |  | 27.5 | 4.2766 | 0.88 |  | -4.6247 | -4.1056 | -28.727 | -4.3498 | -3.454 | -29.3156 | 0 | -30.9 | 16.1 | 17.1862 | -82.1836
10/09/2025 | 10:30 | 0 | 4.4517 | -9.0823 | 5.6123 | 13.0831 |  | 10.7281 |  | 25.5817 | 11.2617 | 10.8296 | -15.54 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 0.8221 | -1.5885 | 7.5822 | 7.5168 | 12.9923 | 4.6035 | 0.2492 | 2.8898 |  | -0.9912 |  | -0.802 | 3.695 | -4.44 | 2.2 | -0.42 | 0.321 | -13.02 | -12.85 |  | -10.6 | -10.41 | 7.6837 | 3.5113 | 19.789 | 20.7757 | -16.815 | -11.1186 | -10.5696 | 12.9345 | 12.2421 | -16.2091 | -13.262 | 2.3796 | 11.3532 | 121.1537 | 5.2596 | -3.6 | -3.9 | -21.772 | -21.9033 | -3.328 |  | 22.4216 | 5.0086 | 3.2435 | 2.1674 | -57.7105 | 72.512 | 72.2983 | -15.7076 | -39.8281 |  |  |  | 27.4338 | 12.65 | 8.77 | -13.28 | 9.8 | -23.5723 | -23.5723 | 39.6814 | 39.0407 | -0.3261 | 3.4157 | 3.2065 | 23.0142 |  |  |  | 30.9 | 26.5 | -3.65 | 39.1455 | 39.2879 | 37.2616 | 80.9266 | 79.7662 | -27.8098 | -67.0209 | -24.7132 | 2.7845 | 29.8 | 12.23 | 13.9111 | 13.7726 |  |  |  |  | 13.0612 |  | -21.7888 |  | -13.6 | -0.2063 | 5.2421 | 13.5684 | 14.4785 | 5.85 | -3.56 | 12.0745 | -12.9757 | -16.93 |  | 24.84 | 27.51 | -10.0909 | -6 | -37.4283 | -37.6182 | 40.6562 | 16.109 | 3.1212 | 3.5914 | -11.4203 | -13.0454 | -11.937 | -39.8202 | -73.7251 |  | -12.9795 | -12.3278 | 18.4774 | 0.4257 |  | 11.792 | -31.3923 | -31.0866 | 2.2787 | 6.22 | -22.17 | 0.9 | 5.1179 | 0.3632 | -12.5273 | -12.4963 | 7.9024 | 0.4315 | -18.759 | 5.9299 |  | 5.6469 | 4.3417 | 3.6552 | 3.3206 | 10.8847 | 11.0521 | -25.1184 | 21.6605 | 22.1818 | -9.1738 |  | 30.3093 | -21.12 | 0.103 | 0.2355 | -0.85 | 1.1 | -30.9067 |  | 1.74 | 0.658 |  | 35.26 | -5.9421 | 4.7792 |  | 7.6758 |  | 28.0649 | -10.7642 | -11.527 | 2.7572 |  |  |  | -20.3577 | -0.5393 | -22.6283 | 6.7416 | 6.6779 | 136.6924 | -1.3334 | -4.4402 | -12.5388 | 1.4345 | 8.1686 | 8.3791 | 0.6764 | 2.6692 | 3.0153 | 1.68 | -7.1511 | 10.0931 | 0 | 72.2261 | 0 | 0 | 0 | 5.4508 | -16.5277 | -17.6711 |  |  | -8.6835 | -8.4967 | -26.9038 | -26.7744 | 19.74 | 19.72 | -32.7 | -32.5 | 1.6526 | 10.96 | 78.5608 | 26.4164 | 26.2034 | -13.5 | -38.8 | -9.7 | -10.2 |  | -17.7461 | -164.6205 | 12.9306 | -289.0989 | -45.4445 | -61.636 | 97.2647 | 78.6785 | 121.6585 | 102.932 | 18.2075 | 3.8403 | 3.8953 | -6.1904 | 175.6802 | -223.552 | -48.8405 | 51.413 | -1.803 |  | -2.32 | -2.133 | -2.133 | -1.76 |  | -0.5393 | 0.0595 | 7.7378 | -6.2669 | -8.5 | -5.181 | -5.602 |  |  |  | 4.0436 | 4.0657 |  | 27.1 | 3.3869 | 0.97 |  | -4.2541 | -4.1135 | -28.8103 | -3.4379 | -3.3143 | -29.5053 | 0 | -29.7 | 14.4 | 15.142 | -78.8509
10/09/2025 | 11:00 | 0 | 4.566 | -9.3368 | 5.3784 | 13.1903 | 0 | 11.4148 |  | 26.0116 | 11.5526 | 11.3624 | -15.54 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 0.8472 | -1.8924 | 7.4959 | 7.311 | 12.7494 | 4.5162 | 0.2051 | 2.7138 |  | -1.1269 |  | -0.755 | 3.408 | -4.44 | 4.4 | -0.501 | 0.324 | -12.64 | -12.67 |  | -10.34 | -10.3 | 7.8728 | 3.5971 | 18.8719 | 21.5966 | -17.2658 | -10.9846 | -10.3154 | 11.706 | 14.1491 | -14.4676 | -13.6638 | 2.3796 | 12.0771 | 116.4404 | 4.8996 | -3.8 | -4 | -22.2305 | -22.41 | -3.3555 |  | 24.3971 | 5.7404 | 3.4392 | 2.3482 | -54.2619 | 75.3197 | 74.9229 | -17.3227 | -48.4966 |  |  |  | 25.4578 | 8.52 | 9.66 | -5.38 | 5.83 | -23.5723 | -23.4383 | 39.0911 | 38.4795 | -2.0385 | 3.1344 | 3.4258 | 22.7127 | 0 |  |  | 30.6 | 26.2 | -3.46 | 39.3041 | 39.6703 | 37.193 | 79.5699 | 80.0743 | -26.3009 | -66.3375 | -23.8117 | 3.006 | 29.87 | 12.38 | 14.2236 | 14.0656 |  |  | 0 | 0 | 10.5039 |  | -22.2944 |  | -12.8 | -0.5518 | 5.6161 | 14.0415 | 14.8495 | 6.01 | -3.5 | 13.113 | -9.9756 | -17.07 |  | 25.13 | 27.41 | -8.4364 | -4.8545 | -37.3708 | -37.6727 | 44.3915 | 18.1601 | 5.6333 | 5.7737 | -10.444 | -14.9007 | -11.973 | -32.8321 | -72.8607 |  | -13.3182 | -12.5408 | 13.8118 | -0.7118 | -14.0365 | 21.008 | -30.6708 | -30.3715 | 1.2777 | 0 | -22.75 | 0.2 | 5.3512 | -2.3404 | -11.7003 | -11.6525 | 7.8693 | -2.5122 | -17.9655 | 6.4146 | 0 | 6.0879 | 3.3222 | 3.7181 | 0 | 11.5545 | 11.7219 | -25.7883 | 22.4309 | 22.1704 | -9.8236 | 0 | 30.6804 | -19.8 | 1.1083 | 0.2007 | -0.75 | 1.19 | -29.7906 |  | 1.591 | 0.641 |  | 34.29 | -4.2924 | 6.1152 | -3.85 | 7.01 |  | 28.0452 | -10.6706 | -11.4107 | 2.8451 | 0.0803 |  | -13.7548 | -22.3856 | -1.0591 | -22.3407 | 7.319 | 7.5232 | 140.4877 | -0.9432 | -4.4588 | -12.7205 | 1.5642 | 8.2858 | 8.4345 | 1 | 15.0264 | 15.6063 | 0.84 | -9.48 | 7.4321 | 0 | 70.3752 | -12.8766 | -12.4795 | -6.9601 | 0 | -15.531 | -17.2111 | 5.6539 | 14.3866 | -9.9579 | -9.2712 | -29.87 | -30.0464 | 14.73 | 14.14 | -31.6 | -31.5 | 1.5647 | 13.2 | 74.0306 | 26.2767 | 26.1795 | -13.1 | -37.2 | -7.6 | -8.1 | -17.6533 | -17.5713 | -163.7126 | 14.8522 | -284.2145 | -46.4044 | -59.527 | 95.7421 | 77.1307 | 121.1763 | 104.734 | 17.4303 | 3.2598 | 2.814 | -4.6978 | 170.0242 | -223.0886 | -55.2903 | 57.5768 | -1.6638 |  | -2.24 | -2.17 | -2.175 | -1.28 | 0 | -1.0544 | 0.0595 | 8.4092 | -6.5324 | -9.8 | -5.331 | -5.468 | 2.3981 | 2.6861 |  | 4.2801 | 3.3386 |  | 25.5 | 4.6929 | 1.03 |  | -8.7008 | -2.4337 | -25.7003 | -8.2764 | -4.6447 | -25.559 | 0 | -28.4 | 13.1 | 16.8907 | -80.5819
10/09/2025 | 11:30 | 0 | 4.5805 | -9.2467 | 5.3211 | 11.6328 | 0 | 8.8286 |  | 26.1412 | 11.5236 | 11.1932 | -17.76 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 0.7824 | -1.4809 | 7.6945 | 7.779 | 13.3636 | 4.4154 | 0.371 | 2.5995 |  | -1.1146 |  | -0.935 | 3.285 | -2.22 | 4.4 | -0.299 | 0.326 | -13.39 | -13.47 |  | -10.9 | -10.83 | 8.1997 | 3.5195 | 21.8118 | 23.5744 | -14.7561 | -11.9224 | -11.6056 | 1.5739 | 1.6355 | -11.3865 | -8.4394 | 0.8014 | 4.7847 | 124.8579 | 6.1994 | -4.5 | -4.8 | -23.366 | -23.2255 | -3.3569 |  | 22.8854 | 6.1839 | 2.9952 | 2.1908 | -67.5374 | 74.9229 | 74.221 | -10.6957 | -41.8421 |  |  |  | 25.6574 | 7.01 | 9.96 | -0.38 | 5.67 | -19.9554 | -19.9554 | 44.0151 | 43.1206 | -3.6648 | -1.2097 | -1.0746 | 22.7544 |  |  |  | 31.7 | 27 | -3.45 | 36.5852 | 36.485 | 34.7489 | 78.5018 | 78.8531 | -30.0852 | -61.6956 | -26.3677 | 2.9146 | 29.69 | 12.4 | 14.0674 | 14.0656 |  |  | 0 | 0 | 16.9283 |  | -22.2327 |  | -17.3 | -0.6567 | 5.9901 | 13.7261 | 15.5917 | 6.7 | -3.37 | 12.772 | -15.4359 | -16.67 |  | 26.7 | 29.12 | -12.7455 | -6.4727 | -38.6891 | -38.0364 | 45.9589 | 19.2767 | 5.5284 | 6.1478 | -13.3781 | -17.5304 | -12.107 | -38.6806 | -72.9925 |  | -14.1451 | -12.7164 | 18.7389 | 0.8264 |  | 0.528 | -30.3476 | -30.2001 | 2.9915 | 0 | -11.07 | 0 | 5.4524 | 0.1957 | -10.8013 | -10.8097 | 7.5402 | 0.779 | -19.6208 | 5.9243 | 0 | 5.6692 | 2.9475 | 3.511 | 0 | 7.5355 | 7.0332 | -25.6208 | 22.2053 | 22.4267 | -9.0753 | 0 | 30.4949 | -21.08 | 0.2019 | 0.2355 | -0.63 | 0.39 | -31.6127 |  | 1.756 | 0.602 |  | 33.5 | -6.2846 | 5.1857 | -4.05 | 6.6886 |  | 27.7331 | -10.9825 | -11.8167 | 2.9303 |  |  |  | -24.6062 | -1.0081 | -21.5009 | 7.7374 | 7.8681 | 139.5785 | -0.5613 | -4.0575 | -12.8066 | 1.9721 | 8.403 | 8.6006 | 1.3188 | 15.2399 | 16.7231 | 2.51 | -9.014 | 10.0815 | 0 | 71.5054 | -15.1851 | -14.3722 | -6.54 | 0 | -16.6833 | -18.3295 | 13.5841 | 14.3866 | -9.5953 | -9.0625 | -31.2935 | -30.6492 | 17.51 | 17.44 | -30.8 | -30.3 | 1.8997 | 12.96 | 73.3606 | 25.7631 | 24.9586 | -13.5 | -35.8 | -7.6 | -8.1 | -17.4066 | -17.6396 | -165.1844 | 12.5517 | -285.2569 | -44.9055 | -59.5999 | 93.048 | 81.891 | 122.6689 | 103.0552 | 13.9101 | 0.8184 | 1.0945 | -7.3082 | 166.9256 | -220.6828 | -56.882 | 59.5319 | -1.7566 |  | -2.88 | -2.16 | -2.177 | -1.2 | 0 | -1.1092 | 0.09 | 8.1163 | -5.9159 | -9.6 | -5.25 | -5.17 | 2.6213 | 3.028 |  | 3.9493 | 3.6985 |  | 24.3 | 0.779 | 1.36 |  | -8.412 | -2.1205 | -26.102 | -7.8877 | -5.1702 | -26.5002 | 0 | -27.2 | 12 | 18.2304 | -78.8597
10/09/2025 | 12:00 | 0 | 4.9163 | -9.6537 | 5.4345 | 12.0084 |  | 8.9016 |  | 27.4558 | 12.0596 | 11.4986 | -17.76 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 1.5572 | -1.8158 | 7.4915 | 7.4066 | 12.7248 | 4.4545 | -0.0349 | 2.5263 |  | -1.1343 |  | -0.846 | 3.597 | -4.44 | 4.4 | -0.371 | 0.324 | -13.22 | -13.21 | -10 | -10.49 | -10.21 | 7.1719 | 3.693 | 15.44 | 19.3455 | -14.401 | -11.1186 | -10.8483 | 18.2061 | 12.7185 | -16.477 | -13.7978 | 3.1687 | 17.0103 | 116.0968 | 5.7631 | -4.3 | -4.4 | -23.2762 | -21.0777 | -3.1261 |  | 23.0968 | 5.577 | 2.9363 | 1.9802 | -58.9007 | 72.0542 | 71.749 | -13.1354 | -44.1082 |  |  |  | 24.5796 | 6.69 | 9.88 | 0.31 | 5.18 | -20.4912 | -19.9554 | 44.2057 | 43.2491 | -3.8525 | -1.8266 | -1.8788 | 23.2869 |  |  |  | 30.6 | 26 | -3.5 | 35.7393 | 36.1112 | 33.988 | 78.2593 | 78.6926 | -27.647 | -62.3179 | -25.3419 | 2.9066 | 28.94 | 12.19 | 14.3799 | 14.2609 |  |  |  |  | 15.6876 |  | -21.7556 |  | -14.7 | -0.9998 | 6.3641 | 14.1993 | 15.7773 | 6.76 | -3.5 | 12.679 | -14.3458 | -17.28 |  | 25.8 | 28.14 | -12.8 | -6.4091 | -38.5494 | -38.0818 | 42.6548 | 16.3676 | 3.4416 | 4.3189 | -6.9085 | -11.5554 | -11.692 | -37.8016 | -69.8048 |  | -13.8346 | -12.2487 | 15.4142 | -3.0444 |  | 24.592 | -31.5177 | -31.2686 | 0.2234 | -8.78 | -20.76 | -0.4 | 5.173 | -6.1642 | -8.786 | -8.783 | 4.9278 | -2.1681 | -14.6673 | 5.4433 |  | 5.1121 | 3.055 | 3.1798 | 2.8108 | 6.8657 | 6.8657 | -26.1232 | 22.1393 | 22.2177 | -10.8684 |  | 30.031 | -20.46 | 0.2074 | 0.2355 | -0.33 | 0.6 | -29.9617 |  | 1.661 | 0.413 | 2.26 | 33.19 | -5.0724 | 5.3981 | -4.02 | 5.1676 |  | 27.5481 | -10.8439 | -11.6203 | 2.9961 |  |  | -13.8141 | -23.0232 | -1.7906 | -21.5736 | 7.3585 | 8.0227 | 136.034 | -1.2692 | -4.0816 | -12.379 | 2.4496 | 8.337 | 8.4977 | 1.945 | 20.6012 | 20.6503 | 3.77 | -9.9524 | 8.9742 | 0 | 76.4189 | -19.2781 | -17.5948 | -8.2334 |  | -10.8398 | -12.9785 |  |  | -9.9854 | -9.7986 | -30.5539 | -30.472 | 28.11 | 28.02 | -30.1 | -30.2 | 1.8814 | 12.4 | 70.8707 | 26.5539 | 26.877 | -14 | -36.3 | -6.7 | -7.3 | -17.6522 | -17.4914 | -167.1028 | 12.0454 | -277.0764 | -36.3019 | -57.3108 | 83.6023 | 91.4694 | 131.6395 | 97.3051 | 4.4436 | -1.4402 | -1.9313 | -15.2663 | 159.3812 | -214.8163 | -58.9083 | 62.5228 | -2.201 |  | -2.88 | -2.231 | -2.244 | -1.12 |  | -1.1044 | 0.0595 | 6.1845 | -5.9739 | -8.1 | -5.666 | -5.289 |  |  |  | 5.9573 | 6.034 |  | 24.6 | 0.5779 | 1.4 |  | -10.772 | -1.8838 | -24.5983 | -9.5667 | -5.7568 | -23.9297 | 0 | -28 | 13.3 | 21.6625 | -80.4919
10/09/2025 | 12:30 | 0 | 4.7916 | -9.6631 | 4.7626 | 11.577 |  | 8.4541 |  | 25.0939 | 10.9517 | 10.7502 | -15.54 | -33 | 11 | 5.796 | -22 | 1.7614 | -0.9306 | 6.528 | 6.5609 | 11.3998 | 4.4409 | -0.1257 | 2.6022 |  | -1.1301 |  | -0.811 | 3.51 | -6.66 | 2.2 | -0.608 | 0.314 | -13.24 | -13.26 | -10 | -9.83 | -9.84 | 6.0093 | 3.4121 | 15.6315 | 18.938 | -13.9169 | -11.1186 | -10.7308 | 8.9475 | 10.532 | -16.343 | -13.9317 | 3.1687 | 16.151 | 111.7592 | 6.6602 | -4.7 | -4.9 | -21.7059 | -21.2833 | -3.213 |  | 22.6438 | 5.4037 | 2.5911 | 1.8486 | -68.3004 | 74.7093 | 74.4041 | -15.3413 | -49.6284 |  |  |  | 22.474 | 5.79 | 8.97 | -0.97 | 4.19 | -22.2327 | -21.9648 | 45.0895 | 44.6921 | -3.1066 | 4.0318 | 4.0078 | 21.1009 |  |  |  | 31 | 26.3 | -3.3 | 38.6774 | 38.4502 | 36.262 | 84.7488 | 85.0167 | -28.6314 | -66.4212 | -26.444 | 3.0261 | 29.86 | 12.35 | 13.5986 | 13.6749 |  |  |  |  | 12.9787 |  | -20.4659 |  | -13.2 | -1.897 | 6.3641 | 13.5684 | 15.7773 | 6.92 | -3.2 | 11.8885 | -12.1307 | -18.28 |  | 24.72 | 27.35 | -11.4182 | -5.3818 | -39.4353 | -38.8545 | 39.1606 | 15.4473 | 3.0211 | 3.1749 | -6.2196 | -9.8305 | -11.702 | -44.7825 | -68.695 |  | -13.0719 | -12.3319 | 15.3494 | -4.2219 |  | 25.104 | -31.8456 | -31.9126 | 0.1572 | -11.18 | -15.6 | -1.4 | 5.3312 | -9.4103 | -8.9884 | -8.9933 | 3.8769 | -4.7475 | -16.212 | 6.3144 |  | 6.0055 | 4.0486 | 3.8474 | 3.0278 | 9.3776 | 9.7125 | -26.4581 | 23.0205 | 22.6936 | -11.8075 |  | 30.0749 | -20.61 | 0.3813 | 0.2264 | -0.11 | 1.37 | -29.5249 |  | 1.679 | 0.435 |  | 33.02 | -5.1797 | 5.8734 | -4.18 | 5.761 |  | 27.9401 | -10.2305 | -10.9636 | 2.9961 |  |  | -14.0337 | -19.1225 | -2.1498 | -22.7148 | 8.4328 | 6.7223 | 139.3191 | -2.365 | -5.2303 | -11.4856 | 2.6757 | 8.11 | 8.2446 | 2 | 16.6339 | 17.5866 | 0.84 | -5.1475 | 16.268 | -7.7492 | 67.3243 | -12.7628 | -11.3099 | -8.0939 |  | -12.2404 | -13.5136 | 5.4225 | 4.8666 | -10.1721 | -9.826 | -30.6522 | -30.9311 | 11.23 | 10.73 | -28.1 | -28.5 | 1.6892 | 13.44 | 75.0927 | 26.7755 | 26.059 | -14 | -37.1 | -7.9 | -8.5 | -17.9321 | -17.7381 | -164.5052 | 14.9593 | -285.1121 | -46.9772 | -58.4077 | 94.7555 | 79.3938 | 117.5776 | 105.3086 | 17.0049 | 5.924 | 4.617 | -3.424 | 170.8748 | -223.7646 | -54.6865 | 59.5296 | -1.4759 |  | -3.04 | -2.214 | -2.232 | -0.48 |  | -1.2869 | 0.09 | 6.5629 | -6.2974 | -8.8 | -3.216 | -3.272 | 2.5985 | 3.0096 |  | 5.1581 | 5.1759 |  | 25.1 | 1.3683 | 1.23 |  | -10.0485 | -2.2195 | -24.4151 | -10.0014 | -5.3889 | -23.7617 | -2.1639 | -27.3 | 12.7 | 22.0911 | -85.7479
10/09/2025 | 13:00 | 0 | 4.4819 | -9.3723 | 5.6881 | 11.7343 |  | 7.7749 |  | 23.1029 | 9.8677 | 9.5232 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 5.796 |  | 0.328 | -0.4683 | 6.5396 | 6.5594 | 11.2193 | 4.4667 | -0.0473 | 2.8495 |  | -0.9815 |  | -0.776 | 3.544 | -6.66 | -2.2 | -0.612 | 0.32 | -13.31 | -13.41 |  | -9.95 | -10.07 | 6.1742 | 3.8662 | 13.9855 | 18.3258 | -14.2818 | -11.9224 | -11.7662 | 8.9841 | 11.4344 | -12.3242 | -11.1186 | 1.9851 | 10.542 | 127.9859 | 6.7443 | -4.6 | -4.8 | -21.2531 | -21.5737 | -3.0252 |  | 21.0216 | 5.1389 | 2.3507 | 1.6899 | -61.861 | 68.1478 | 67.9037 | 1.6864 | -45.7973 |  |  |  | 18.2227 | 4.73 | 7.53 | -3.17 | 2.91 | -21.6969 | -21.161 | 45.5497 | 45.0449 | -3.0026 | 2.7425 | 2.5095 | 20.6029 |  |  |  | 31 | 26.4 | -3.51 | 36.4259 | 36.4716 | 34.5019 | 82.7224 | 81.8666 | -29.6247 | -61.0624 | -28.7406 | 2.9955 | 27.69 | 10.9 | 13.2861 | 13.4796 |  |  |  |  | 18.7446 |  | -20.4758 |  | -9.1 | -1.4587 | 6.3641 | 12.149 | 15.7773 | 6.84 | -2.56 | 10.9585 | -19.6311 | -16.13 |  | 23.23 | 25.6 | -15.7818 | -8.0727 | -39.9823 | -39.3455 | 37.3061 | 14.3508 | 0.5136 | 1.3563 | -11.7434 | -15.3547 | -11.481 | -51.3771 | -72.6612 |  | -12.8091 | -12.0713 | 15.967 | -1.4341 |  | 21.52 | -32.7821 | -32.3437 | 1.8952 | -10.22 | -20.7 | 0 | 5.3519 | -3.8532 | -9.5802 | -9.5466 | 5.0309 | 0.273 | -18.3186 | 6.5707 |  | 6.3207 | 3.7387 | 3.9878 | 3.2148 | 8.8752 | 8.3728 | -26.2906 | 23.0945 | 23.5804 | -10.9958 |  | 28.1169 | -21.47 | -0.3035 | 0.1916 | -0.26 | 1.56 | -28.4713 |  | 1.778 | 0.607 |  | 31.88 | -4.8853 | 6.7337 | -4.62 | 3.5893 |  | 28.0108 | -9.7792 | -10.4926 | 2.9114 |  |  | -13.2855 | -17.3863 | -2.0134 | -22.9709 | 7.8083 | 7.4893 | 142.3451 | -2.1252 | -6.3544 | -10.7013 | 2.9029 | 7.7291 | 7.8718 |  | 18.7217 | 19.6735 | 1.68 | -7.8782 | 13.3779 | 0 | 73.0051 | -14.119 | -13.0746 | -9.8581 |  | -11.1177 | -11.4535 | 16.2135 | 18.0151 | -10.0238 | -9.7107 | -29.7845 | -29.2976 | 13.15 | 13.1 | -25 | -25.1 | 1.8997 | 11.6 | 75.6978 | 25.4382 | 25.4042 | -14.4 | -34.1 | -7 | -7.6 | -17.7493 | -17.5779 | -167.4833 | 16.2629 | -284.3319 | -43.932 | -58.8011 | 93.7244 | 78.0928 | 119.8169 | 107.4583 | 15.2902 | 4.3007 | 4.9905 | -3.0399 | 166.9395 | -225.059 | -56.9411 | 62.3023 | -1.5686 |  | -3.6 | -2.206 | -2.189 | -0.4 |  | -1.6526 | 0.032 | 6.1845 | -6.4439 | -7.1 | -2.165 | -3.496 | 2.5934 | 3.0888 |  | 6.7609 | 7.7026 |  | 24.6 | 2.2544 | 1.12 |  | -10.836 | -1.9941 | -23.581 | -10.6926 | -5.8329 | -22.3368 | -3.4635 | -27.2 | 12.4 | 17.3818 | -81.185
10/09/2025 | 13:30 | 0 | 3.983 | -8.7584 | 5.392 | 11.4714 |  | 7.6482 |  | 21.2998 | 9.0577 | 8.7218 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 0.5334 | 1.1187 | 6.1289 | 6.0865 | 10.5213 | 4.07 | 0.2535 | 2.7877 |  | -0.8024 |  | -0.947 | 3.193 | -8.88 | -4.4 | -0.904 | 0.31 | -14.46 | -14.54 |  | -9.91 | -10.07 | 5.7821 | 3.7018 | 16.4154 | 19.382 | -13.8647 | -13.3959 | -13.1469 | 2.3124 | 2.0339 | -11.9224 | -9.1092 | 1.5905 | 7.6464 | 122.0712 | 3.2993 | -3.7 | -3.8 | -22.2309 | -22.6455 | -3.4654 |  | 21.0358 | 5.7362 | 1.6883 | 1.1987 | -81.3013 | 66.866 | 66.6524 | 8.9858 | -68.8101 |  |  |  | 17.0151 | 4.53 | 7.45 | -4.52 | 1.52 | -19.0177 | -17.8121 | 38.2721 | 37.3216 | -0.3018 | -0.6967 | -0.7311 | 19.9834 | 0 |  |  | 30.3 | 25.8 | -3.48 | 34.1201 | 34.2076 | 32.4264 | 88.4666 | 89.6252 | -33.3617 | -63.9106 | -30.5635 | 3.1414 | 26.88 | 10.57 | 12.0361 | 12.3077 |  |  |  |  | 16.2894 |  | -18.7344 |  | -4.3 | -1.1829 | 5.9901 | 12.149 | 15.5917 | 6.64 | -2.76 | 12.4775 | -15.6209 | -16.31 |  | 22.46 | 25.24 | -15.4 | -8.7364 | -36.705 | -36.5273 | 35.7457 | 10.19 | -1.0345 | -0.976 | -10.1605 | -15.541 | -11.302 | -64.3361 | -60.7468 |  | -12.998 | -10.954 | 17.4116 | -1.7025 |  | 9.232 | -28.538 | -28.5234 | 2.3349 | 0 | -16.29 | -1.9 | 5.2588 | -4.0787 | -10.8098 | -10.9184 | 6.6669 | -7.2212 | -18.2598 | 6.7456 |  | 6.6659 | 2.7532 | 2.944 | 2.8007 | 6.1959 | 6.0284 | -24.1137 | 19.8809 | 19.7049 | -10.4122 |  | 28.6345 | -20.22 | 0.2971 | 0.2007 | -0.67 | 2.06 | -28.8733 | 2.8719 | 1.784 | 0.62 |  | 33.66 | -5.7314 | 4.4813 | -4.37 | 4.9063 |  | 27.6862 | -9.9151 | -10.628 | 2.9043 |  |  | -12.6761 | -18.4667 | -1.7751 | -22.9387 | 7.5904 | 7.5807 | 133.6127 | -1.5036 | -5.8943 | -11.4874 | 2.6849 | 7.3034 | 7.413 | 2 | 20.9823 | 22.2584 | 1.68 | -7.6846 | 13.9154 | -5.7461 | 79.4088 | -18.9976 | -18.2512 | -7.9603 |  | -10.6007 | 0 |  | 4.0916 | -11.6663 | -11.3751 | -28.2868 | -28.1041 | 27.81 | 27.73 | -23.8 | -24 | 2.0572 | 10.48 | 80.045 | 20.8239 | 20.8525 | -14 | -32 | -5.9 | -6.5 |  |  | -173.9467 | 5.4962 | -277.3786 | -33.4307 | -58.5388 | 82.4429 | 93.899 | 135.2948 | 100.5319 | 1.004 | -2.6395 | -2.5481 | -18.1134 | 156.5692 | -217.3968 | -62.8561 | 67.4453 | -0.6775 |  | -3.68 | -2.17 | -2.168 | -0.24 |  | -1.7735 | 0.0595 | 5.803 | -6.0624 | -6.5 | -1.664 | -2.489 |  | 2.811 |  | 6.6042 | 6.9275 |  | 22.3 | 2.1856 | 1.35 |  | -11.2125 | -1.8117 | -23.6645 | -10.5622 | -5.5084 | -22.8139 | -2.3651 | -24.6 | 11.1 | 31.2541 | -93.5077
10/09/2025 | 14:00 | 0 | 4.115 | -8.7908 | 5.4682 | 11.2754 |  | 6.5201 |  | 21.9184 | 9.4757 | 8.9454 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -22 | 1.5038 | 0.181 | 5.6144 | 5.5041 | 9.7934 | 3.2983 | -0.2138 | 2.7233 |  | -0.7798 | -0.705 | -0.667 | 3.06 | -8.88 | -2.2 | -1.115 | 0.304 | -11.93 | -11.6 | -10 | -11.37 | -11.39 | 5.9028 | 3.8941 | 14.653 | 18.2698 | -18.2634 | -6.6979 | -5.79 | 12.9312 | 8.0307 | -18.0845 | -13.9317 | 1.9851 | 9.2874 | 118.9849 | 1.2976 | -2.4 | -2.6 | -26.4637 | -24.7652 | -2.8532 |  | 12.6673 | 3.8605 | 2.6051 | 1.7335 | -53.56 | 68.514 | 68.7277 | -6.0669 | -47.5186 |  |  |  | 20.0988 | 5.85 | 8.84 | -2.57 | 3.35 | -20.0894 | -20.3573 | 32.945 | 32.236 | -2.0094 | -5.4946 | -5.5315 | 12.5741 |  |  |  | 30.2 | 25.6 | -3.54 | 32.9909 | 32.8746 | 30.8648 | 79.8726 | 80.424 | -21.948 | -67.5214 | -20.7325 | 3.1865 | 24.06 | 9.58 | 12.6611 | 12.6984 |  |  |  |  | 18.2265 |  | -19.3939 |  | -3.7 | -1.7896 | 5.8031 | 12.3067 | 15.2206 | 6.41 | -3.01 | 13.454 | -17.911 | -15.38 |  | 22.6 | 25.46 | -16.4182 | -8.6273 | -35.0703 | -35.2091 | 36.9327 | 12.2066 | -0.1945 | -0.1351 | -13.2185 | -17.1914 | -11.787 | -56.2791 | -63.3375 |  | -12.6773 | -11.2406 | 17.3388 | 1.2554 |  | 10.256 | -30.1008 | -29.5774 | 2.1757 | 0 | -20.87 | 0 | 5.3025 | 1.6852 | -10.9468 | -10.852 | 6.7808 | 0.5449 | -17.6497 | 6.7116 |  | 6.3863 | 3.1418 | 3.892 | 3.6679 | 7.703 | 7.5355 | -21.0995 | 19.0502 | 19.0435 | -7.362 |  | 28.4001 | -19.76 | 0.407 | 0.1925 | -0.42 | 1.99 | -28.6446 |  | 1.8 | 0.649 |  | 32.97 | -6.8242 | 3.6221 | -3.99 | 7.6818 |  | 27.5618 | -10.8778 | -11.6449 | 2.8898 |  |  |  | -19.7653 | -0.5077 | -22.2043 | 7.2472 | 7.1739 | 138.4057 | -0.3395 | -4.0717 | -12.9292 | 3.0331 | 7.3986 | 7.5159 | 2.4438 | 21.7261 | 22.0076 | 2.1 | -7.6014 | 13.3747 | -6.0642 | 78.5838 | -17.9529 | -17.0054 | -9.1466 |  | 0 | 0 | 5.0111 |  | -10.3699 | -9.8096 | -28.5487 | -28.3837 | 27.47 | 27.58 | -21.8 | -22.4 | 2.0407 | 10.24 | 71.6008 | 22.9357 | 22.9047 | -14 | -31.1 | -5.9 | -6.4 | -17.5703 |  | -171.6467 | 9.6918 | -274.4506 | -32.3447 | -57.7538 | 80.8999 | 92.5375 | 133.5783 | 97.3494 | 0.8059 | -2.1529 | -3.9218 | -15.9183 | 154.748 | -216.1539 | -62.1565 | 64.4253 | -1.593 |  | -3.44 | -2.173 | -2.177 | -0.64 |  | -1.5667 | 0.0595 | 5.3056 | -6.1204 | -4.7 | -1.61 | -2.751 | 2.3652 |  |  | 7.4252 | 7.2254 |  | 21.3 | 3.1943 | 1.33 |  | -12.1332 | -0.6817 | -23.4279 | -11.6928 | -6.5132 | -21.9595 | -1.9367 | -23.5 | 10.9 | 28.444 | -90.2125
10/09/2025 | 14:30 | 0 | 4.3981 | -9.0443 | 5.2841 | 11.5242 |  | 8.1591 |  | 24.0806 | 10.3547 | 10.0353 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.786 | -0.5711 | 5.3051 | 5.2519 | 9.3276 | 2.0213 | -1.0386 | 2.7848 |  | -0.7997 | -0.578 | -0.542 | 3.226 | -6.66 | 2.2 | -0.641 | 0.312 | -10.69 | -10.66 | -10 | -11.98 | -12.07 | 6.8499 | 3.2262 | 15.7851 | 17.4514 | -20.0356 | -5.0904 | -5.5046 | 9.6274 | 11.7419 | -19.558 | -16.0751 | 1.9851 | 9.4793 | 126.4662 | -0.4698 | -1.6 | -1.5 | -26.213 | -26.8527 | -3.0624 |  | 15.5881 | 5.2931 | 3.3527 | 2.2185 | -50.9964 | 73.6717 | 73.458 | -16.1628 | -30.2791 |  |  |  | 26.5955 | 7.27 | 10.69 | 0.7 | 5.77 | -21.295 | -22.0987 | 33.8158 | 32.8415 | -3.7568 | -5.0935 | -5.1834 | 14.9139 |  |  |  | 31.5 | 26.8 | -3.84 | 35.2129 | 34.9951 | 33.5239 | 73.7425 | 74.2354 | -21.5037 | -66.9738 | -17.3497 | 3.3319 | 27.96 | 11.75 | 13.7549 | 13.8702 |  |  |  |  | 13.2914 |  | -21.5234 |  | -14.4 | -1.1816 | 5.8031 | 14.1993 | 15.0351 | 6.29 | -3.75 | 12.369 | -14.1658 | -12.65 |  | 23.28 | 25.76 | -11.9818 | -6.7818 | -35.1918 | -34.8455 | 41.1843 | 16.1568 | 3.7072 | 4.1241 | -9.7615 | -13.7412 | -11.625 | -39.2244 | -71.2495 |  | -12.4354 | -11.1539 | 18.3028 | -1.0881 |  | 9.744 | -29.7348 | -29.4568 | 3.8004 | 6.24 | -21.37 | 0.1 | 5.1694 | -2.7025 | -11.4266 | -11.3403 | 7.8402 | 1.0205 | -18.5835 | 6.6087 |  | 6.347 | 3.2127 | 3.3014 | 3.7816 | 8.0379 | 8.5403 | -19.4249 | 19.5412 | 18.1317 | -5.2994 |  | 28.6296 | -20.46 | 0.5956 | 0.2181 | -0.73 | 2.01 | -28.4804 |  | 1.844 | 0.585 |  | 33.09 | -8.47 | 1.7975 |  | 7.4136 |  | 27.907 | -11.0227 | -11.7045 | 2.906 |  |  | -12.2843 | -21.0624 | -0.7758 | -22.493 | 8.0464 | 8.0204 | 140.5016 | 0.4389 | -4.4461 | -12.5009 | 2.8958 | 7.7364 | 7.856 | 2 | 20.7235 | 21.6475 | 2.51 | -8.9459 | 9.374 | 0 | 71.855 | -17.0814 | -17.2593 | -8.5564 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2873 | -11.0455 | -28.3822 | -28.439 | 25.93 | 25.69 | -24.2 | -23.6 | 1.2845 | 9.28 | 81.3142 | 21.894 | 21.8173 | -14 | -35.8 | -5.7 | -6 |  | -17.6002 | -164.835 | 15.4208 | -279.9454 | -36.5745 | -55.8267 | 84.1288 | 88.6909 | 135.3189 | 103.3448 | 6.5005 | -3.2792 | -4.158 | -18.2313 | 162.2339 | -220.9954 | -59.339 | 62.6961 | -0.2795 |  | -4.64 | -2.194 | -2.198 | 0.4 |  | -2.7526 | 0.09 | 8.0583 | -10.3716 | -4.9 | -0.777 | -1.909 | 2.609 |  |  | 6.4798 | 5.8988 |  | 24.8 | 0.3736 | 1.37 |  | -11.9857 | -0.7577 | -23.3386 | -11.1142 | -6.4408 | -23.2602 | 0 | -27.3 | 12.7 | 18.2077 | -80.5343
10/09/2025 | 15:00 | 0 | 4.5101 | -9.2 | 5.6821 | 11.5851 |  | 8.2228 |  | 23.9793 | 10.5367 | 10.1649 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -19.8 | 1.7497 | -0.3572 | 5.2601 | 5.171 | 9.167 | 1.6253 | -1.2209 | 2.7252 |  | -0.3384 | -0.821 | -0.81 | 3.478 | -6.66 | 2.2 | -0.626 | 0.316 | -13.63 | -13.66 | -10 | -9.47 | -9.37 | 6.5253 | 3.0926 | 16.3868 | 20.0579 | -19.5886 | -13.6638 | -12.8863 | 10.9039 | 14.3855 | -18.0845 | -14.0657 | 2.3796 | 17.8892 | 131.5239 | -1.9317 | -0.7 | -0.8 | -19.3184 | -18.862 | -3.2745 |  | 23.0923 | 5.9911 | 2.2536 | 1.5898 | -56.4897 | 79.928 | 79.7143 | -5.9086 | -20.3171 |  |  |  | 26.6155 | 6.68 | 10.01 | -0.01 | 5.15 | -23.5723 | -22.5006 | 34.5381 | 33.9309 | -3.8625 | -2.2861 | -1.7999 | 22.1045 |  |  |  | 31 | 26.5 | -3.86 | 36.3754 | 36.0282 | 34.8145 | 85.7782 | 86.2186 | -29.4212 | -70.0711 | -26.3409 | 3.2642 | 28.25 | 11.85 | 14.0674 | 14.1632 |  |  |  |  | 14.6611 |  | -21.9849 |  | -17.6 | -1.1841 | 5.8031 | 14.0415 | 15.0351 | 6.21 | -3.61 | 12.8495 | -15.2709 | -11.15 |  | 23.11 | 25.72 | -13.6909 | -7.2 | -37.9064 | -38.3091 | 38.837 | 13.3458 | -0.2755 | 0.7388 | -5.2133 | -13.5085 | -11.904 | -44.0622 | -70.8536 |  | -12.9514 | -10.3937 | 19.9862 | -1.3064 |  | 14.864 | -31.2957 | -30.8562 | 0.8494 | 0 | -20.83 | -0.7 | 9.6064 | -3.902 | -11.6487 | -11.5479 | 7.3477 | -0.1336 | -18.0582 | 6.5742 |  | 6.3681 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.3823 | -24.1137 | 21.9577 | 21.3002 | -9.9955 |  | 28.0729 | -21.32 | -0.3731 | 0.2529 | -0.34 | 1.28 | -27.2959 |  | 1.853 | 0.398 |  | 35.59 | -2.673 | 6.3828 | -4 | 9.1819 |  | 27.1881 | -10.7818 | -11.5518 | 2.9643 |  |  | -12.259 | -23.0469 | -0.9718 | -21.6223 | 7.6457 | 7.3238 | 138.7805 | -0.1127 | -3.7752 | -13.263 | 2.4582 | 7.9489 | 8.1497 |  | 22.3814 | 22.7159 | 2.93 | -8.7329 | 5.7459 | 0 | 74.5485 | -16.9871 | -15.7822 | -9.6067 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4578 | -10.293 | -28.0258 | -27.6159 | 25.6 | 25.5 | -23.6 | -24.1 | 2.4967 | 7.76 | 78.5596 | 24.1015 | 23.7038 | -14 | -35.8 | -5.9 | -6.4 |  | -17.5889 | -164.7472 | 15.5184 | -279.9454 | -36.677 | -56.4887 | 83.7256 | 86.5776 | 136.4674 | 105.3813 | 7.6785 | -0.7829 | -3.4651 | -17.8347 | 164.1937 | -222.3188 | -57.8802 | 61.1812 | -0.4211 |  | -4.48 | -2.186 | -2.198 | 0.56 |  | -2.1854 | 0.0595 | 7.2099 | -10.0786 | -3.6 | -2.2 | -0.608 | 2.4591 | 2.7801 |  | 6.4766 | 5.4848 |  | 24.9 | -0.5969 | 1.24 |  | -12.4401 | -0.4896 | -23.6596 | -12.6419 | -6.8835 | -22.4754 | -2.0033 | -27.2 | 12.7 | 17.9222 | -79.0766
10/09/2025 | 15:30 | 0 | 4.9858 | -9.2343 | 5.8959 | 11.9104 |  | 8.1441 |  | 24.4168 | 10.7137 | 10.3896 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 0.508 | -0.4343 | 5.5612 | 5.4679 | 9.4754 | 2.2724 | -1.2694 | 2.7201 |  | -0.3628 | -0.811 | -0.765 | 3.62 | -6.66 | 2.2 | -0.703 | 0.314 | -13.17 | -13.32 | -10 | -8.62 | -8.58 | 6.9477 | 3.2953 | 14.3992 | 19.4914 | -17.9357 | -14.0657 | -13.4486 | 25.0534 | 22.366 | -17.9505 | -13.262 | 3.5633 | 15.9558 | 121.6473 | -0.0129 | -1.6 | -1.6 | -19.5403 | -19.1697 | -3.4747 |  | 18.6812 | 6.1165 | 1.2676 | 0.9288 | -55.3606 | 80.2026 | 79.9585 | -0.1936 | -23.2831 |  |  |  | 26.2063 | 6.57 | 9.8 | -0.45 | 4.77 | -23.1704 | -23.3043 | 35.0255 | 34.3365 | -5.0735 | -5.3105 | -5.3552 | 17.5165 |  |  |  | 30.1 | 25.4 | -3.73 | 34.5597 | 34.1608 | 32.7442 | 90.181 | 90.3126 | -31.366 | -72.1862 | -28.5448 | 3.1074 | 28.58 | 11.85 | 14.0674 | 14.0656 |  |  |  |  | 18.4827 |  | -21.9782 |  | -15.9 | -1.5015 | 5.4291 | 13.5684 | 14.8495 | 5.97 | -3.6 | 13.888 | -17.711 | -11.65 |  | 23.52 | 26.2 | -16.5273 | -8.6455 | -40.133 | -39.1636 | 37.8856 | 10.5623 | -1.7168 | -1.7776 | -12.2409 | -15.8483 | -10.85 | -55.7797 | -67.8669 |  | -12.5258 | -11.2979 | 16.5027 | 0.8624 |  | 21.52 | -30.5812 | -30.3273 | 2.0612 | 0 | -22.45 | -0.3 | 9.5171 | 0.6814 | -11.2175 | -11.1398 | 7.7328 | -0.7582 | -17.8251 | 6.2554 |  | 5.8893 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.3823 | -26.1232 | 23.0532 | 23.0508 | -10.9701 |  | 26.9108 | -20.23 | 0.2092 | 0.2007 | -0.38 | 2.39 | -27.1588 |  | 1.873 | 0.697 |  | 36.11 | -10.6449 | -1.4535 | -3.65 | 10.8478 |  | 27.4652 | -11.1233 | -11.7127 | 3.0443 | 0.0758 |  | -13.9698 | -23.3138 | -1.0817 | -21.0825 | 7.4804 | 7.7619 | 158.8499 | -0.3955 | -3.8509 | -13.7093 | 2.1732 | 8.0734 | 8.2604 | 1.5636 | 21.9296 | 24.023 | 1.68 | -8.1246 | 11.1459 | -4.5645 | 75.3891 | -16.3852 | -15.0206 | -9.6984 |  | 0 | 0 |  |  | -10.9247 | -10.6885 | -25.3371 | -25.3254 | 24.75 | 24.79 | -24.8 | -24.7 | 1.6013 | 6.24 | 76.4371 | 24.9837 | 24.6434 | -14.4 | -35 | -6.3 | -6.8 |  | -17.5778 | -169.6176 | 11.5818 | -279.9348 | -37.4152 | -57.7227 | 84.217 | 87.8192 | 132.8753 | 104.5399 | 4.2014 | -0.8274 | -1.7447 | -15.2952 | 162.6023 | -219.8723 | -57.9505 | 62.8817 | -0.7019 |  | -3.44 | -1.169 | -1.178 | 0.08 |  | -2.0842 | 0.0595 | 7.8538 | -10.3105 | -3.7 | -2.353 | -2.13 | 2.6373 | 3.043 |  | 9.4036 | 6.9763 |  | 24.8 | -0.6716 | 1.16 |  | -12.6209 | -0.8594 | -22.3708 | -13.3124 | -6.7539 | -21.8478 | -2.1051 | -26.9 | 13 | 20.4271 | -79.5335
10/09/2025 | 16:00 | 0 | 5.0386 | -9.9601 | 5.7143 | 11.8329 |  | 7.5481 |  | 24.3384 | 10.5487 | 10.1109 | -13.32 | -35.2 | 11 | 6.624 | -22 | 1.0004 | 0.4614 | 6.2852 | 6.231 | 10.8284 | 2.9364 | 0.0239 | 2.6637 |  | -0.4227 | -0.736 | -0.721 | 3.315 | -6.66 | 4.4 | -0.452 | 0.317 | -12.87 | -12.83 |  | -8.64 | -8.78 | 7.6289 | 3.129 | 17.0129 | 19.1768 | -14.9777 | -11.5205 | -10.8462 | 1.1708 | 1.0942 | -12.1903 | -9.5111 | 1.196 | 7.4251 | 117.8379 | 1.1136 | -2.5 | -2.6 | -21.6485 | -21.7214 | -3.7978 |  | 19.0683 | 4.9504 | 0.5057 | 0.419 | -77.2118 | 84.9025 | 84.6583 | -3.4248 | -38.2151 |  |  |  | 28.3419 | 7.12 | 10.27 | -0.07 | 5.19 | -22.9025 | -22.9025 | 33.8468 | 33.2016 | -4.7428 | -5.1389 | -5.236 | 18.9005 |  |  |  | 29.1 | 24.8 | -3.85 | 34.4388 | 34.1772 | 32.6741 | 97.1885 | 97.4238 | -32.3116 | -78.8273 | -29.9898 | 3.098 | 28.59 | 11.9 | 14.5361 | 14.3585 |  |  |  |  | 18.7636 |  | -22.2702 |  | -15.2 | -2.2668 | 5.4291 | 13.5684 | 14.8495 | 5.95 | -3.69 | 12.431 | -18.341 | -11.82 |  | 23.29 | 26.13 | -16.1636 | -8.2 | -39.4842 | -39.3909 | 36.3116 | 9.7072 | -2.8645 | -2.4286 | -15.3843 | -18.1208 | -9.974 | -61.0733 | -64.5687 |  | -12.7957 | -11.2413 | 19.1955 | 2.0977 |  | -3.076 | -28.4778 | -28.1236 | 4.4277 | 0 | -11.21 | 0 | 9.6128 | 3.5619 | -10.5318 | -10.5013 | 5.9561 | 2.7294 | -20.5887 | 5.8376 |  | 5.5596 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 10.3823 | -23.2764 | 21.8111 | 22.1468 | -9.5067 |  | 25.236 | -22.84 | -1.2007 | 0.2007 | 0.67 | 2.74 | -25.4046 |  | 1.859 | 0.69 |  | 31.16 | -12.429 | -3.8838 | 0.1 | 16.2509 |  | 29.2609 | -11.7063 | -12.4028 | 3.0248 |  |  | -9.9274 | -22.8237 | -0.8565 | -22.2867 | 8.8252 | 8.7612 | 157.735 | -0.3257 | -4.4457 | -14.5952 | 2.7796 | 8.2345 | 8.3316 | 3 | 20.2245 | 21.0092 | 0.42 | -6.1315 | 18.6793 | -8.8673 | 76.1347 | -11.5696 | -11.3856 | -9.4152 |  | 0 | 0 | 14.79 | 15.031 | -11.7267 | -11.5509 | -23.8854 | -23.3447 | 22.71 | 22.61 | -23.1 | -23.7 | 1.6361 | 2.64 | 75.4074 | 26.2309 | 25.6122 | -14.8 | -34.1 | -4.6 | -5.1 | -18.0241 | -17.8046 | -169.2901 | 8.4069 | -279.828 | -35.6146 | -58.3054 | 86.4132 | 88.1209 | 129.5316 | 105.7195 | 8.7539 | 1.4482 | 0.4783 | -15.0785 | 165.0975 | -223.3711 | -58.1388 | 63.009 | -0.8435 |  | -4.56 | -1.192 | -1.187 | 0 |  | -2.2087 | 0.09 | 8.5863 | -10.692 | -3.9 | -2.21 | -1.014 | 2.6104 | 3.0355 |  | 6.2889 | 6.5269 |  | 24.5 | -0.8614 | 1.14 |  | -13.2834 | -0.2584 | -23.2004 | -13.0349 | -7.3054 | -21.6386 | -1.4492 | -27.2 | 13 | 29.1932 | -91.1477
10/09/2025 | 16:30 | 0 | 5.2673 | -10.3177 | 4.1731 | 12.8946 |  | 6.6092 |  | 24.3148 | 10.5677 | 10.1449 | -13.32 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 1.9875 | -0.9277 | 5.5268 | 5.4538 | 9.2251 | 2.4187 | -1.2227 | 2.8155 |  | -0.4096 | -0.76 | -0.744 | 2.829 | -8.88 | 4.4 | -0.792 | 0.3 | -13.17 | -13.08 |  | -8.8 | -8.85 | 7.7086 | 3.1227 | 16.3157 | 20.18 | -13.7683 | -11.2526 | -11.0914 | 1.1724 | 1.2424 | -11.9224 | -8.9753 | 1.5905 | 7.7113 | 113.3423 | 1.7328 | -2.8 | -2.9 | -22.0172 | -21.8161 | -3.6713 |  | 18.4561 | 4.7317 | 0.4274 | 0.3785 | -88.8088 | 86.0011 | 85.5128 | -2.7976 | -45.0885 |  |  |  | 27.2242 | 6.9 | 10.03 | -0.92 | 4.4 | -23.8402 | -23.7062 | 34.7453 | 34.0803 | -4.4129 | -2.755 | -2.6187 | 18.8428 |  |  |  | 29 | 24.5 | -3.92 | 35.3154 | 35.6194 | 33.7579 | 99.8719 | 99.5491 | -33.088 | -79.5018 | -31.1134 | 3.1862 | 29.04 | 12.12 | 14.2236 | 14.0656 |  |  |  |  | 17.1584 |  | -21.7086 |  | -16.4 | -2.5696 | 4.681 | 12.7798 | 13.9218 | 5.38 | -3.46 | 12.8185 | -16.4509 | -13.37 |  | 24.51 | 27.1 | -15.5273 | -7.9091 | -40.1525 | -39.4273 | 35.7841 | 9.0861 | -2.9213 | -2.5315 | -15.4144 | -18.7593 | -10.086 | -64.6623 | -58.2887 |  | -11.8962 | -10.5524 | 18.1275 | 0.1091 |  | 8.208 | -29.2473 | -29.1302 | 2.9492 | -13.4 | -6.06 | 0 | 9.0994 | 2.1045 | -10.3139 | -10.116 | 6.8651 | 0.885 | -20.0199 | 5.4692 |  | 5.2171 | 0 | 0 |  | 10.7172 | 10.8847 | -24.951 | 22.508 | 22.8739 | -9.749 |  | 25.5143 | -22.66 | -2.0119 | 0.2007 | 1.21 | 1.37 | -25.5879 |  | 1.773 | 0.688 | 2.2487 | 31.41 | -13.625 | -4.1953 | 0.08 | 16.6686 |  | 29.4639 | -11.7026 | -12.363 | 3.0443 |  |  | -9.4258 | -22.5272 | -1.0769 | -22.0244 | 9.3675 | 7.7863 | 156.0843 | -0.5013 | -4.7132 | -14.8665 | 2.4301 | 8.0587 | 8.1576 | 1.8639 | 20.8825 | 22.3775 | -1.26 | -5.7093 | 23.6088 | -9.1471 | 73.5446 | -5.2159 | -4.1512 | -10.246 |  | 0 | -10.9474 |  |  | -12.9902 | -12.7375 | -20.9303 | -20.828 | 19.36 | 19.27 | -23.7 | -23.2 | 1.3193 | -1.84 | 73.7751 | 25.5743 | 25.4817 | -15.7 | -35.4 | -4.1 | -4.7 | -17.7363 | -17.7355 | -166.4217 | 0 | -276.2156 | -36.0149 | -57.6333 | 94.1153 | 75.9145 | 129.2949 | 118.4444 | 22.4894 | 2.6003 | 2.1693 | -15.1325 | 180.4396 | -230.3564 | -48.3048 | 55.2552 | -0.8435 |  | -4.24 | -1.263 | -1.268 | 0.16 |  | -2.302 | 0.032 | 10.0511 | -11.22 | -5 | -0.526 | -0.523 | 2.6093 | 3.0372 |  | 6.871 | 5.9726 |  | 24 | -1.0954 | 1.23 |  | -14.1212 | -0.0918 | -22.3921 | -13.9305 | -7.1782 | -21.7675 | -1.8738 | -26.6 | 12.4 | 32.7355 | -94.8675
10/09/2025 | 17:00 | 0 | 5.0786 | -10.2873 | 4.5511 | 12.3204 |  | 5.4001 |  | 22.496 | 9.6107 | 9.1941 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.6076 | -1.3003 | 5.6289 | 5.5986 | 9.6843 | 2.6671 | -0.4253 | 2.8474 |  | -0.6916 | -0.831 | -0.815 | 3.489 | -6.66 | 2.2 | -0.671 | 0.329 | -13.34 | -13.31 |  | -8.94 | -8.96 | 6.7121 | 3.3176 | 16.3752 | 19.2428 | -11.085 | -10.7167 | -10.7114 | 0.8867 | 1.2685 | -11.5205 | -8.5734 | 1.196 | 8.0937 | 110.3912 | 1.2216 | -2.3 | -2.4 | -23.2157 | -22.578 | -3.6903 |  | 21.7524 | 4.0864 | 0.2919 | 0.234 | -88.7173 | 53.8652 | 53.7126 | 18.34 | -91.432 |  |  |  | 21.985 | 6.51 | 9.47 | -2.26 | 3.4 | -25.3137 | -25.3137 | 36.1057 | 35.427 | -3.8824 | -9.0118 | -8.9001 | 21.4711 |  |  |  | 27.8 | 23.7 | -3.57 | 31.092 | 31.2358 | 29.3922 | 79.3705 | 78.9879 | -35.663 | -52.7918 | -34.3108 | 2.9513 | 30.36 | 12.32 | 13.7549 | 13.8702 |  |  |  |  | 19.6319 |  | -21.474 |  | -11.4 | -2.9004 | 4.494 | 11.2027 | 13.1796 | 4.95 | -3.03 | 10.8655 | -18.206 | -12.36 |  | 23.81 | 26.28 | -16.0182 | -7.8091 | -41.3567 | -40.6364 | 35.3278 | 10.1232 | -2.6227 | -2.3485 | -16.3417 | -19.8823 | -10.906 | -80.3531 | -42.7779 |  | -10.3818 | -9.28 | 16.7578 | -0.8478 |  | 14.352 | -29.4331 | -29.4155 | 4.2527 | -14.8 | -9.56 | 0 | 8.6842 | 1.7789 | -10.616 | -10.4908 | 7.9534 | 3.2494 | -21.3391 | 5.6604 |  | 5.3876 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.3918 | -28.3001 | 23.7752 | 24.9737 | -10.8225 |  | 26.9108 | -22.15 | -1.0085 | 0.2355 | -0.12 | 1.56 | -27.6796 |  | 1.793 | 0.62 | 2.2891 | 29.47 | -12.6689 | -2.8224 | 0.04 | 14.3476 |  | 28.933 | -11.1274 | -11.8145 | 3.0363 |  |  | -9.6964 | -20.2203 | -0.648 | -23.0852 | 7.4793 | 7.1314 | 151.3949 | -1.4886 | -5.0709 | -14.0916 | 3.9728 | 7.9196 | 8.0696 | 3 | 23.512 | 25.3162 | 2.1 | -5.9624 | 31.6262 | -4.1297 | 76.6765 | 5.3027 | 6.1499 | -11.6481 |  | 0 | 0 | 31.5552 | 32.0765 | -12.4958 | -11.9355 | -16.9972 | -16.641 | 20.96 | 20.92 | -23.9 | -23.8 | 1.5647 | -3.92 | 81.9589 | 25.1914 | 25.104 | -15.7 | -35.8 | -3.7 | -4.2 | -18.3579 | -18.1624 | -162.1412 | 2.7962 | -271.6659 | -30.1714 | -51.0672 | 108.1173 | 58.709 | 131.8837 | 129.2435 | 41.4159 | 0.2791 | -0.7943 | -17.1802 | 208.0047 | -235.7397 | -21.123 | 34.0686 | -1.991 |  | -4.24 | -1.368 | -1.373 | 0.56 |  | -2.6761 | 0.0595 | 11.986 | -12.0104 | -6.3 | -1.17 | -1.037 |  |  |  | 6.2409 | 6.2583 |  | 24.4 | -0.9355 | 1.17 |  | -17.2431 | 1.1384 | -20.325 | -16.5945 | -8.1528 | -19.0688 | -2.8734 | -27 | 12.6 | 43.3023 | -108.232
10/09/2025 | 17:30 | 0 | 5.1022 | -10.1738 | 5.0479 | 12.2146 |  | 5.9543 |  | 20.3244 | 8.4567 | 8.0301 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -22 | 1.7913 | -1.0057 | 4.7991 | 4.8249 | 8.392 | 2.8057 | 0.0391 | 1.4644 |  | -0.5618 | -1.062 | -1.049 | 4.282 | -8.88 | 2.2 | 0.961 | 0.349 | -15.84 | -15.83 |  | -8.22 | -8.3 | 6.1027 | 3.6759 | 16.4998 | 20.1581 | -10.7657 | -11.5205 | -11.4817 | 0.9908 | 1.1126 | -11.3865 | -8.3055 | 1.196 | 6.6733 | 113.7903 | 0.9026 | -2.2 | -2.3 | -23.5041 | -23.4439 | -3.5855 |  | 24.3398 | 4.2655 | -0.2472 | 0.3447 | -89.8465 | 49.1653 | 49.4095 | 32.5767 | -98.674 |  |  |  | 19.9791 | 6.27 | 8.93 | -3.62 | 2.5 | -26.7872 | -26.6533 | 38.3297 | 37.6638 | -1.7602 | -9.9537 | -9.9125 | 23.6876 |  |  |  | 26.5 | 22.4 | -3.35 | 29.745 | 29.688 | 28.0181 | 78.6747 | 78.8268 | -35.5667 | -52.2386 | -34.5076 | 2.4109 | 27.95 | 11.56 | 12.9736 | 13.089 |  |  |  |  | 19.5591 |  | -20.7191 | -5.8 | -5.3 | -2.6367 | 4.307 | 8.9947 | 12.9941 | 4.67 | -2.18 | 10.5245 | -18.7311 | -11.06 |  | 22 | 24.65 | -16.2909 | -8.2636 | -41.7499 | -41.4273 | 32.6702 | 7.6341 | -5.3549 | -4.7171 | -21.7267 | -25.0818 | -10.51 | -93.8632 | -26.5097 |  | -10.1328 | -9.0263 | 18.9405 | 1.7191 |  | -2.052 | -28.3441 | -28.1039 | 7.6643 | 0 | -11.17 | 0 | 8.4911 | 8.0409 | -11.0873 | -10.9701 | 7.8936 | 8.7804 | -24.5379 | 5.7953 |  | 5.5224 | 0 | 0 |  | 13.7314 | 14.0663 | -32.654 | 26.7949 | 27.3045 | -16.0476 |  | 27.7018 | -23.89 | -1.7134 | 0.2007 | 0.95 | 0.66 | -27.7831 |  | 1.812 | 0.658 |  | 29.86 | -0.0786 | 8.8119 | -0.32 | 14.1512 |  | 27.8739 | -10.4082 | -11.0672 | 2.9953 |  |  | -10.8171 | -18.7884 | -0.6785 | -23.3083 | 7.9328 | 6.6984 | 129.9474 | -2.869 | -5.4463 | -12.5997 | 2.9432 | 7.6998 | 7.7848 | 2 | 17.5394 | 18.6252 | 0.84 | -5.6084 | 27.2661 | 6.3376 | 93.9379 | 23.3133 | 23.5672 | -11.183 | 0 | 0 | 0 | 47.3946 | 50.0579 | -6.6619 | -6.0137 | -15.5773 | -15.669 | 16.85 | 16.81 | -23.1 | -23.1 | 1.4255 | -3.84 | 83.9288 | 31.9455 | 31.855 | -16.5 | -36.7 | -8 | -8.5 | -17.511 | -17.4037 | -158.7141 | 3.7403 | -259.9432 | -11.0799 | -42.2563 | 109.8607 | 55.958 | 144.2804 | 127.0462 | 44.3085 | 2.9442 | 1.6097 | -30.835 | 226.2456 | -222.5029 | 8.9877 | 3.5691 | -1.803 |  | -5.36 | -1.119 | -1.116 | 1.36 |  | -3.5851 | 0.032 | 10.695 | -10.8385 | -7.8 | -1.341 | -0.879 | 2.6396 | 3.0904 |  | 5.7163 | 6.9275 |  | 24.5 | -1.3639 | 1.06 |  | -15.6733 | 0 | -20.7424 | -15.5337 | -7.6669 | -20.3279 | -3.124 | -26.4 | 11.7 | 52.7759 | -115.5242
10/09/2025 | 18:00 | 0 | 5.1534 | -10.2961 | 5.6401 | 12.0672 |  | 5.5744 |  | 15.0098 | 5.9328 | 5.5811 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 1.4212 | 0.1446 | 3.1061 | 2.9658 | 5.51 | 2.086 | -1.2052 | 1.4301 |  | -0.619 | -1.013 | -0.996 | 3.971 | -11.1 | -4.4 | -0.406 | 0.347 | -14.79 | -14.78 |  | -9.82 | -9.82 | 6.0413 | 3.7069 | 16.682 | 21.0428 | -14.6518 | -9.3771 | -8.8879 | 0.345 | 0.4703 | -13.128 | -10.4488 | 0.8014 | 5.575 | 127.4391 | 1.5567 | -2.5 | -2.7 | -26.7722 | -26.9278 | -2.2 |  | 13.0523 | 6.092 | 1.6025 | 1.1951 | -86.0927 | 42.4207 | 42.2986 | 54.8835 | -93.7338 |  |  |  | 12.1252 | 4.11 | 7.78 | -7.16 | -4.38 | -22.3666 | -22.7685 | 45.3983 | 45.3415 | -4.0001 | -12.3787 | -12.0959 | 13.1172 |  |  |  | 26.3 | 22.3 | -3.24 | 25.0477 | 24.7223 | 23.6993 | 59.7197 | 59.2695 | -33.663 | -46.9741 | 0 | 2.661 | 29.4 | 12.11 | 13.4424 | 13.4796 |  |  |  |  | 18.9662 |  | -21.7814 | -4.7 | -2.6 | -2.7417 | 4.681 | 10.4141 | 13.7363 | 5.22 | -2.35 | 8.897 | -18.5961 | -0.09 |  | 11.2 | 25.63 | -17.3091 | -8.1273 | -40.4711 | -40.2545 | 29.2295 | 6.3852 | -6.2701 | -6.0001 | -19.9561 | -25.1477 | -10.849 | -111.0516 | -15.8723 |  | -6.3112 | -5.2501 | 15.6994 | -1.243 |  | -2.564 | -29.341 | -29.1738 | 7.236 |  | -13.89 | 0 | 8.0985 | 4.8339 | -10.848 | -10.8963 | 7.4468 | 8.6255 | -23.5626 | 5.8188 |  | 5.5177 | 5.0883 | 4.7489 | 3.1874 | 10.0474 | 10.0474 | -33.4913 | 26.5217 | 26.4935 | -18.5459 |  | 29.611 | -24.38 | -1.4131 | 0.263 | 0.76 | 0.52 | -29.6028 |  | 1.84 | 0.658 |  | 29.03 | 3.1838 | 12.8393 | -0.65 | 13.8145 |  | 27.3033 | -8.7467 | -9.3709 | 3.0929 |  |  | -10.4024 | -17.6643 | -0.5926 | -21.8698 | 7.037 | 7.3905 | 137.5779 | -3.3665 | -8.0495 | -9.9074 | 2.0674 | 8.1173 | 8.2209 |  | 19.7584 | 21.6316 | 7.12 | -10.4045 | 11.2236 | 18.421 | 106.0247 | 24.0501 | 24.3808 | -12.1477 |  | 0 | 0 |  |  | 4.0993 | 4.8849 | -11.6939 | -11.7682 | 15.93 | 16.01 | -22.7 | -21.5 | 1.4255 | -5.04 | 100.1929 | 31.5058 | 31.1291 | -16.1 | -35 | -18.7 | -19.2 | -16.8177 | -16.7111 | -166.9571 | 3.7557 | -246.7404 | 11.2751 | -34.1915 | 92.6318 | 64.0255 | 152.4925 | 97.5763 | 36.5604 | 4.641 | 4.1867 | -44.1186 | 227.5526 | -188.0877 | 44.5152 | -27.592 | -1.4759 |  | -6.48 | -0.901 | -0.918 | 2.16 |  | -4.049 | 0.0595 | 11.751 | -11.0735 | -7 | -2.796 | -0.715 | 0 | 0 |  | 6.4115 | 6.236 |  | 24.9 | 1.4192 | 0.95 |  | -17.2972 | 0.7003 | -20.0999 | -16.5706 | -8.0041 | -18.5618 | -3.7867 | -26.1 | 12.7 | 52.2257 | -110.8275
10/09/2025 | 18:30 | 0 | 5.2942 | -10.36 | 4.9962 | 12.131 |  | 7.1838 |  | 16.8664 | 6.7528 | 6.4446 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 |  | 1.9403 | -1.2893 | 4.2685 | 4.2327 | 7.4733 | 1.2876 | 0.1855 | 1.2501 |  | -0.8206 | -0.784 | -0.767 | 3.234 | -8.88 | 2.2 | -1.362 | 0.326 | -13.27 | -13.27 |  | -9.36 | -9.46 | 6.8486 | 3.4355 | 14.1297 | 18.0409 | -19.3001 | -8.8413 | -8.2704 | 2.3275 | 2.3714 | -15.5393 | -12.8601 | 0.8014 | 3.9447 | 140.2188 | -0.083 | -1.9 | -2 | -26.1484 | -25.9067 | -2.1301 |  | 15.2273 | 7.5544 | 2.1928 | 1.6793 | -55.5132 | 43.2752 | 43.0921 | 39.4578 | -69.49 |  |  |  | 15.3186 | 4.54 | 9.27 | -6.14 | -4.98 | -25.3137 | -24.9118 | 49.3307 | 48.8939 | -2.5451 | -10.1075 | -10.4454 | 15.2987 |  |  |  | 27.6 | 23.4 | -2.87 | 28.2867 | 27.3401 | 26.3134 | 52.7882 | 52.9475 | -29.6207 | -43.4319 |  | 2.9328 | 24.67 | 9.96 | 12.6611 | 12.796 |  |  |  |  | 20.9859 |  | -20.2164 | -8.5 | -7.6 | -2.5049 | 4.681 | 10.4141 | 13.7363 | 5.29 | -1.88 | 7.843 | -20.2411 | 2.1 |  | 10.56 | 25.73 | -15.7273 | -8.4273 | -43.2393 | -42.7818 | 31.2328 | 8.888 | -5.1043 | -4.4767 | -21.9725 | -27.0787 | -10.291 | -91.1347 | -27.8504 |  | -4.1287 | -3.2872 | 17.7304 | -1.7061 |  | -6.148 | -28.4857 | -28.3042 | 10.0492 |  | -10.84 | 0 | 8.1413 | 4.4397 | -10.3577 | -10.4352 | 7.2172 | 10.7794 | -25.7634 | 5.6702 |  | 5.2551 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.5592 | -35.5007 | 29.3293 | 29.3087 | -17.5084 |  | 30.822 | -25.15 | -1.794 | 0.2886 | 1.05 | -0.16 | -29.6069 |  | 1.885 | 0.635 | 2.2488 | 27.83 | 5.5301 | 14.7307 | -0.29 | 13.3898 |  | 27.9166 | -9.4987 | -10.1612 | 3.6557 |  |  | -10.2743 | -15.6426 | 0.417 | -19.5818 | 5.4282 | 6.4528 | 145.0855 | -2.5656 | -7.6638 | -10.598 | 2.8559 | 8.5495 | 8.7509 | 2 | 16.1745 | 18.413 | 7.96 | -7.601 | 19.4339 | 21.486 | 93.6988 | 25.709 | 26.5525 | -12.1186 |  | -9.9972 | 0 |  | 43.4226 | 3.9565 | 4.3026 | -15.5371 | -15.4378 | -11.85 | -11.97 | -19.6 | -19.5 | 1.4255 | -7.36 | 89.5524 | 34.0353 | 33.1687 | -16.5 | -33.7 | -17 | -17.9 | -17.0247 | -16.9063 | -154.7186 | 8.3889 | -259.51 | -7.7552 | -37.9419 | 107.2789 | 48.4989 | 136.3203 | 105.7321 | 47.929 | 31.1302 | 29.3467 | -27.9314 | 232.5514 | -196.3608 | 38.1113 | -28.4599 | -1.5686 |  | -6.16 | -1.464 | -1.461 | 1.92 |  | -4.3183 | 0.0595 | 10.8995 | -10.8965 | -4.9 | 0.9 | -1.089 |  |  |  | 6.8342 | 5.9133 |  | 24.1 | 1.6296 | 0.84 |  | -16.8222 | 0.0918 | -20.4595 | -16.2282 | -8.0356 | -18.9055 | -3.6085 | -25.5 | 11.7 | 46.111 | -101.0335
10/09/2025 | 19:00 | 0 | 5.8368 | -10.9328 | 5.5473 | 12.141 |  | 7.7212 |  | 17.499 | 7.1278 | 6.8618 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 2.1158 | -1.9622 | 4.6232 | 4.5791 | 8.2064 | 1.4061 | 0.1663 | 1.2529 |  | -0.8967 | -0.448 | -0.426 | 3.692 | -11.1 | 2.2 | -0.956 | 0.354 | -10.21 | -10.31 |  | -8.85 | -8.88 | 6.9818 | 3.4202 | 14.1749 | 18.7264 | -19.0415 | -4.4206 | -3.8898 | 1.8265 | 1.862 | -15.5393 | -12.1903 | 0.8014 | 3.9433 | 126.4575 | -0.2417 | -1.8 | -1.9 | -26.5591 | -26.6981 | -2.1202 |  | 14.4193 | 3.9339 | 2.8605 | 2.0066 | -58.6871 | 40.4065 | 40.3149 | 48.2411 | -73.4412 |  |  |  | 14.2308 | 6.94 | 9.64 | -11.43 | -4.63 | -22.0987 | -22.0987 | 47.6633 | 47.0629 | -1.9166 | -12.4488 | -13.1275 | 14.2976 |  |  |  | 26.8 | 23 | -2.81 | 27.4579 | 27.4337 | 26.1871 | 58.1662 | 58.725 | -25.248 | -39.027 | -23.5045 | 3.1786 | 24.25 | 9.63 | 12.3486 | 12.6007 |  |  |  |  | 22.8429 |  | -19.9363 | -6.2 | -5.4 | -2.6501 | 4.681 | 9.7832 | 13.9218 | 5.29 | -1.59 | 5.7815 | -21.5712 | 2.62 |  | 10.26 | 24.11 | -17.4182 | -9.2818 | -41.1311 | -41.3091 | 25.5494 | 5.6462 | -7.8017 | -7.4976 | -21.5445 | -27.0838 | -10.272 | -100.578 | -32.1475 |  | -4.0511 | -3.1322 | 16.5474 | -1.0189 |  | -5.636 | -27.8827 | -27.4695 | 9.5234 |  | -10.93 | 0 | 8.0784 | 6.1849 | -9.1966 | -9.0905 | 4.9557 | 10.1231 | -24.6963 | 5.9005 |  | 5.5761 | 4.5759 | 3.6837 | 3.2819 | 8.8752 | 8.5403 | -30.812 | 25.9951 | 25.8818 | -13.9213 |  | 28.6247 | -24.58 | -0.602 | 0.3152 | 0.21 | 3.47 | -28.7709 |  | 1.867 | -0.893 |  | 26.28 | -9.8996 | 0.4389 | -0.64 | 10.8756 |  | 28.2681 | -9.7634 | -10.3482 | 3.7944 |  |  | -8.9519 | -12.5081 | -0.3927 | -18.7362 | 6.7734 | 7.0495 | 165.152 | -2.4456 | -7.5198 | -10.8577 | 2.0979 | 8.7252 | 8.9565 | 1.6524 | 16.3346 | 18.2031 | 5.45 | -8.6031 | 18.2701 | 14.4999 | 91.527 | 24.5869 | 25.2315 | -11.264 |  | 0 | 0 | 43.5725 |  | 0.4903 | 0.8034 | -13.4349 | -12.6641 | -8.73 | -9 | -25.5 | -25.5 | 1.5647 | -8.48 | 95.8679 | 31.9232 | 31.8156 | -16.5 | -34.9 | -14.3 | -14.9 | -17.2035 | -17.0796 | -157.2591 | 9.7411 | -262.9124 | -11.4418 | -40.1788 | 114.8135 | 52.1626 | 136.0968 | 114.3958 | 51.024 | 28.1302 | 28.9031 | -23.8916 | 231.7051 | -206.4175 | 32.4848 | -17.4284 | -0.3259 |  | -6.64 | -1.572 | -1.585 | 2.48 |  | -4.5233 | 0.0595 | 11.8975 | -10.341 | -5.6 | -1.393 | -1.792 |  |  |  | 6.8993 | 7.546 |  | 24.7 | 1.162 | 0.9 |  | -16.2598 | 0.402 | -20.9355 | -16.0306 | -7.5054 | -18.8756 | -3.6638 | -25.7 | 12.2 | 45.0439 | -101.6125
10/09/2025 | 19:30 | 0 | 5.6111 | -10.8944 | 5.1729 | 12.0864 |  | 7.8007 |  | 17.1935 | 6.9538 | 6.6557 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.0612 | -1.8404 | 4.4576 | 4.3436 | 7.9125 | 1.1933 | 0.2025 | 1.1798 |  | -0.6907 | -0.459 | -0.447 | 3.763 | -8.88 | 0 | -1 | 0.36 | -10.1 | -10.17 |  | -9.23 | -9.26 | 7.2532 | 3.4542 | 14.8998 | 19.0261 | -19.1793 | -4.0188 | -3.6032 | -1.4571 | -1.5667 | -15.2713 | -11.9224 | 0.4069 | 1.8825 | 129.8875 | -0.3566 | -1.6 | -1.7 | -26.9999 | -26.7345 | -2.2403 |  | 14.9011 | 4.1506 | 2.6558 | 1.8077 | -55.2385 | 39.2163 | 39.0332 | 49.8321 | -76.6999 |  |  |  | 13.193 | 6.55 | 9.18 | -12.05 | -4.92 | -21.8308 | -22.0987 | 46.8629 | 45.7616 | -3.0818 | -11.7481 | -11.5846 | 14.6684 |  |  |  | 26.9 | 22.6 | -2.51 | 27.0491 | 27.1349 | 25.9782 | 59.101 | 59.2768 | -24.3024 | -39.9484 | -22.7865 | 3.2582 | 23.47 | 9.19 | 10.3174 | 10.7452 | -10.53 |  |  |  | 22.3083 |  | -5.3314 | -4.1 | -3.9 | -3.4009 | 4.307 | 10.8873 | 13.1796 | 4.72 | -1.95 | 5.9055 | -20.9712 | 1.48 |  | 12.07 | 24.1 | -18.5273 | -9.0727 | -40.9733 | -40.4636 | 24.3099 | 4.5858 | -8.4942 | -8.0534 | -21.9068 | -27.2265 | -10.18 | -102.94 | -29.6591 |  | -4.0024 | -3.0255 | 17.0671 | -2.1856 |  | -6.66 | -27.0693 | -26.9733 | 9.9436 |  | -10.26 | 0 | 8.0318 | 4.7967 | -10.6604 | -10.6625 | 7.8067 | 10.5741 | -25.065 | 5.5772 |  | 5.3874 | 3.2496 | 3.9177 | 0 | 8.7077 | 9.0426 | -30.9794 | 24.4022 | 25.1419 | -13.4429 |  | 27.8874 | -25.59 | -0.7961 | 0.2547 | 0.13 | 4.08 | -28.387 | 0 | 1.96 | -1.837 |  | 26.5 | -9.4221 | 0.4263 | -0.54 | 11.809 |  |  | -9.6717 | -10.2865 | 3.7506 |  |  | -8.3261 | -11.3083 | 0.0667 | -19.2411 | 8.4595 | 8.1305 | 164.3287 | -2.5165 | -7.4945 | -10.7021 | 3.462 | 8.7472 | 8.9486 | 4 | 18.2327 | 19.4688 | 5.45 | -8.8322 | 19.5235 | 16.7792 | 92.6942 | 24.4205 | 24.2 | -11.322 |  | 0 | 0 |  |  | -0.5699 | 0.3255 | -13.1054 | -13.1979 | -7.03 | -7.12 | -23.3 | -23.3 | 1.301 | -8.16 | 98.1464 | 29.4106 | 29.3225 | -16.5 | -34.6 | -14.4 | -14.9 |  |  | -156.8365 | 8.2564 | -263.2947 | -13.2902 | -41.273 | 114.203 | 46.7295 | 137.1257 | 115.8656 | 52.5826 | 27.4607 | 26.4869 | -26.5968 | 234.9997 | -208.147 | 32.1683 | -18.7205 | 0.0012 |  | -5.84 | -1.629 | -1.645 | 2.16 |  | -4.4839 | 0.09 | 11.8395 | -10.3105 | -6.2 | -0.789 | -1.009 |  |  |  | 6.9951 | 7.5114 |  | 24.2 | 1.7651 | 0.78 |  | -16.9502 | 0.6086 | -20.7687 | -16.8126 | -8.0464 | -19.4659 | -2.9863 | -25 | 11.6 | 48.3927 | -105.1543
10/09/2025 | 20:00 | 0 | 5.6696 | -10.9024 | 5.727 | 11.7633 |  | 7.0401 |  | 16.9429 | 6.8328 | 6.6123 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 1.3489 | -1.3668 | 4.3238 | 4.2392 | 7.6971 | 1.5132 | 0.2053 | 1.18 |  | -0.8178 | -0.37 | -0.359 | 3.793 | -11.1 | -2.2 | -0.887 | 0.362 | -8.89 | -8.95 |  | -9.56 | -9.57 | 7.3742 | 3.4575 | 16.153 | 19.6233 | -18.4893 | -3.215 | -2.7901 | -0.103 | 0.0308 | -15.4053 | -12.4582 |  | 3.3797 | 123.9232 | 2.475 | -3 | -3.1 | -27.5754 | -27.2349 | -2.0834 |  | 12.4128 | 3.8244 | 2.4263 | 1.76 | -61.098 | 40.437 | 40.3455 | 55.3073 | -78.9251 |  |  |  |  | 6.17 | 8.88 | -12.09 | -5.64 | -22.9025 | -23.1704 | 46.691 | 45.6525 | -2.652 | -8.3625 | -8.054 | 12.2998 |  |  |  | 26.9 | 22.7 | -2.72 | 28.7877 | 28.7985 | 27.5165 | 62.7147 | 63.0747 | -23.8602 | -44.7924 | -22.9244 | 3.1793 | 23.7 | 8.92 | 10.1611 | 10.3546 | -10.61 |  |  |  | 23.6 |  | -5.4261 | -4.5 | -4.3 | -3.811 | 3.933 | 10.2564 | 12.9941 | 4.59 | -1.77 | 5.7505 | -23.2663 | -0.97 |  | 13.39 | 23.94 | -19.8182 | -10.1909 | -41.5977 | -41.2818 | 24.172 | 4.7941 | -8.2749 | -8.2282 | -21.973 | -27.5481 | -10.119 | -110.0702 | -27.4111 |  | -4.2161 | -3.2691 | 17.387 | -2.1243 |  | -5.124 | -28.816 | -28.5455 | 10.2912 |  | -10.44 | 0 | 7.8113 | 5.5594 | -12.4314 | -12.3887 | 10.2639 | 11.2754 | -26.1568 | 5.5975 |  | 5.3051 | 4.0253 | 5.4471 | 2.6904 | 9.545 | 9.3776 | -26.6256 | 26.0942 | 26.3376 | -11.0789 |  | 26.2126 | -24.88 | -0.6038 | 0.3152 | 0.11 | 4.63 | -26.744 |  | 2.021 | -1.754 |  | 26.81 | -15.0299 | -4.7671 | -0.11 | 12.1424 |  | 28.9727 | -9.5783 | -10.3468 | 3.6969 |  |  | -8.4782 | -11.2074 | 1.0932 | -19.8388 | 8.3714 | 7.7124 | 173.9119 | -2.602 | -8.0169 | -10.3621 | 2.9085 | 8.5202 | 8.7509 | 2.5216 | 19.4995 | 19.9709 | 7.54 | -14.9305 | 0 | 18.0933 | 100.6788 | 24.6582 | 26.0311 | -11.8382 |  | 0 | 0 |  |  | -0.1415 | 0.4079 | -13.4796 | -13.0212 | -3.2 | -3.19 | -25.9 | -25.3 | 1.2662 | -7.2 | 100.9878 | 23.4018 | 23.3317 | -16.5 | -35.8 | -13.9 | -14.5 | -17.3797 | -17.3052 | -164.3734 | 18.9637 | -259.8059 | -6.2993 | -37.973 | 111.1547 | 49.607 | 140.4977 | 114.8472 | 51.7949 | 29.7126 | 30.1953 | -29.3433 | 231.8139 | -206.5618 | 29.2899 | -15.2299 | -1.8494 |  | -6.16 | -1.491 | -1.497 | 2.08 |  | -4.5332 | 0.0595 | 12.1599 | -10.4295 | -6.8 | -2.009 | -1.914 |  |  |  | 7.3446 | 7.2347 |  | 25.4 | 2.3325 | 0.72 |  | -17.8176 | 0.7543 | -19.9621 | -17.2386 | -8.1396 | -18.9658 | -3.883 | -26.8 | 12.9 | 38.8561 | -99.862
10/09/2025 | 20:30 | 0 | 5.3502 | -10.4919 | 5.6608 | 12.2912 |  | 6.3545 |  | 15.9957 | 6.3588 | 6.1553 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 1.6646 | -0.0686 | 3.9491 | 3.8138 | 6.9776 | 1.4243 | 0.1856 | 1.2126 |  | -1.1568 | -0.394 | -0.376 | 4.051 | -13.32 |  | -0.478 | 0.37 | -9.07 | -9 |  | -9.73 | -9.73 | 7.4881 | 3.3826 | 15.2141 | 18.1199 | -23.5283 | -2.9471 | -2.3399 | 0.3912 | 0.3244 | -13.128 | -10.1809 | 0.8014 | 4.1906 | 127.6037 | 4.7265 | -4.2 | -4.4 | -28.4225 | -28.2925 | -2.0344 |  | 12.1314 | 3.6268 | 2.7403 | 1.7837 | -71.6269 | 39.7961 | 39.613 | 59.5427 | -89.8211 |  |  |  | 12.185 | 5.94 | 8.64 | -12.74 | -6.14 | -21.8308 | -22.9025 | 45.6695 | 45.1579 | -2.5098 | -7.3012 | -7.6284 | 11.5733 |  |  |  | 26.2 | 22.1 | -2.65 | 28.4213 | 28.3565 | 27.4385 | 64.3905 | 64.1404 | -23.9303 | -45.6291 | -22.7601 | 3.0807 | 23.19 | 8.97 | 10.0049 | 10.257 | -10.65 |  |  |  | 25.7662 |  | -5.4323 | -2.2 | 0 | -4.0088 | 3.185 | 9.1524 | 11.6953 | 3.78 | -1.6 | 6.51 | -25.0564 | -1.95 |  | 16.69 | 24.1 | -22.4182 | -11.3182 | -41.0239 | -40.4909 | 24.5033 | 3.1177 | -9.3966 | -9.5353 | -23.0072 | -28.4695 | -10.614 | -115.1028 | -20.1393 |  | -4.2937 | -3.3128 | 18.955 | -3.5393 |  | -6.66 | -28.3702 | -28.3091 | 11.3246 |  | -10.41 | 0 | 7.6287 | 2.7082 | -12.5145 | -12.5038 | 9.9005 | 12.5365 | -28.0077 | 5.6923 |  | 5.3973 | 3.7686 | 5.1225 | 4.6072 | 8.5403 | 8.3728 | -23.7788 | 25.6905 | 25.6751 | -10.581 |  | 24.3766 | -25.32 | -0.7961 | 0.2529 | -0.11 | 5.19 | -24.8544 |  | 1.999 | -1.709 | 2.2575 | 27.66 | -15.5554 | -5.5758 | -0.02 | 12.7045 |  |  | -9.7252 | -10.3135 | 3.6143 |  |  | -8.1094 | -11.9084 | 1.0843 | -20.6757 | 7.2165 | 8.064 | 170.2076 | -3.0868 | -8.0672 | -10.204 | 2.6643 | 8.3151 | 8.4898 | 2.3324 | 20.499 | 21.2367 | 7.12 | -14.5109 | 6.6233 | 21.3666 | 102.5252 | 26.0794 | 27.0017 | -12.0692 |  | 0 | 0 |  |  | 1.0451 | 1.6493 | -13.3974 | -13.0347 | 0.24 | -0.48 | -24.8 | -23.6 | 1.6526 | -7.44 | 98.9093 | 25.7896 | 25.4412 | -17 | -37.1 | -14.5 | -15.3 | -17.0489 | -17.0316 | -160.8845 | 20.0454 | -254.9954 | -5.1002 | -37.8337 | 109.4912 | 53.9895 | 140.6982 | 113.4355 | 52.3529 | 28.1762 | 26.96 | -28.2789 | 229.4403 | -203.838 | 31.8337 | -23.359 | -2.2498 |  | -5.92 | -1.467 | -1.472 | 1.84 |  | -3.7795 | 0.032 | 12.1904 | -10.518 | -6.6 | -1.568 | -0.768 |  |  |  | 6.6622 | 6.2035 |  | 26.4 | 2.1362 | 0.52 |  | -17.6654 | 0.5508 | -19.869 | -17.1843 | -8.0597 | -17.8663 | -4.0478 | -27.5 | 13.4 | 42.1098 | -103.8446
10/09/2025 | 21:00 | 0 | 4.679 | -9.8094 | 5.2788 | 12.729 |  | 5.5919 |  | 15.4038 | 5.9978 | 5.7639 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.2342 | 0.1723 | 4.2204 | 4.1061 | 7.4826 | 1.4418 | 0.6651 | 1.2832 |  | -0.9996 | -0.295 | -0.285 | 7.237 | -15.54 | -4.4 | -0.668 | 0.327 | -8.73 | -8.63 |  | -9.47 | -9.48 | 7.4254 | 3.3534 | 14.1394 | 17.7181 | -24.7316 | -2.6792 | -2.0632 | 0.0351 | 0.2604 | -13.3959 | -10.4488 |  | 3.9843 | 129.117 | 4.8136 | -4.2 | -4.4 | -28.2515 | -28.1765 | -1.9264 |  | 12.092 | 3.5623 | 2.2282 | 1.5956 | -66.3472 | 38.3923 | 38.3923 | 60.5084 | -92.3678 |  |  |  |  | 6.01 | 8.53 | -12.77 | -5.75 | -21.8308 | -22.2327 | 46.4602 | 45.3744 | -2.3514 | -8.5318 | -8.9028 | 11.5292 |  |  |  | 26.3 | 22.2 | -2.66 | 27.3506 | 27.3355 | 26.1558 | 64.595 | 64.3355 | -24.181 | -45.7948 | -23.1067 | 3.0316 | 25.07 | 9.9 | 9.3799 | 9.7687 | -10.58 |  |  |  | 23.5548 |  | -5.392 | 0 | 0 | -3.9819 | 2.4369 | 8.837 | 10.582 | 2.87 | -1.58 | 5.301 | -21.9862 | -1.74 |  | 13.68 | 22.76 | -18.3091 | -9.9273 | -40.8138 | -41.1727 | 20.032 | 0.7973 | -12.0907 | -11.6056 | -22.8946 | -27.3074 | -10.299 | -114.3086 | -20.3117 |  | -3.9688 | -3.1234 | 19.5232 | -3.4991 |  | -7.684 | -27.9519 | -27.6737 | 11.0515 |  | -9.57 | 0 | 7.5992 | 4.5523 | -11.4373 | -11.3478 | 9.9004 | 11.935 | -28.1592 | 5.0781 |  | 4.7578 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -22.2717 | 25.8801 | 26.1189 | -7.9874 |  | 24.2106 | -23.83 | -0.3035 | 0.2355 | -0.08 | 5.65 | -23.6981 | 1.955 | 1.871 | 0.127 |  | 28.99 | -16.754 | -7.5418 | 0.2 | 13.7436 |  | 29.2926 | -9.3515 | -9.951 | 3.4865 |  |  | -9.2261 | -7.6899 | 0.8224 | -21.8545 | 6.8591 | 6.8827 | 170.782 | -3.4008 | -8.7821 | -9.6865 | 2.3973 | 8.0074 | 8.2446 | 1.9915 | 18.8881 | 21.8145 | 7.12 | -13.0627 | 12.5934 | 20.3264 | 100.3569 | 25.8453 | 26.9598 | -11.9928 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8965 | 2.5118 | -12.4552 | -12.0552 | 2.2 | 2.06 | -25.3 | -24.3 | 1.4951 | -7.76 | 92.1124 | 33.2729 | 32.8557 | -17.4 | -38.4 | -17 | -17.5 | -17.0877 |  | -156.11 | 12.3592 | -255.7909 | -5.2266 | -34.656 | 108.8605 | 57.0076 | 138.76 | 107.6093 | 49.6397 | 28.2577 | 27.3253 | -27.8955 | 229.8053 | -200.5309 | 38.3019 | -25.3853 | -1.2171 |  | -4.88 | -1.631 | -1.638 | 0.96 |  | -3.5518 | 0.0595 | 12.2789 | -11.0735 | -6.6 | -0.924 | -0.628 |  |  |  | 5.596 | 4.8352 |  | 28 | 1.7563 | 0.43 |  | -17.7194 | 0.3102 | -19.6501 | -17.1042 | -7.6041 | -17.919 | -4.3418 | -29.1 | 14.9 | 49.1228 | -107.9888
10/09/2025 | 21:30 | 0 | 4.138 | -9.2262 | 5.1516 | 12.3806 |  | 4.9379 |  | 15.3153 | 5.8548 | 5.5948 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.4905 | 0.7337 | 4.6913 | 4.5765 | 8.2009 | 4.014 | 0.696 | 1.2268 |  | -0.832 | -0.37 | -0.349 | 7.262 | -15.54 | -4.4 | -0.716 | 0.321 | -9.27 | -9.24 |  | -9.49 | -9.44 | 7.4449 | 3.3522 | 14.5199 | 18.5112 | -23.7917 | -2.9471 | -2.5296 | -0.4814 | -0.4051 | -13.262 | -9.6451 |  | 4.6658 | 124.7381 | 5.0632 | -4 | -4.3 | -29.0027 | -28.2862 | -1.9282 |  | 11.7351 | 2.5395 | 2.2697 | 1.6205 | -71.9016 | 37.4157 | 37.2936 | 67.913 | -97.6427 |  |  |  | 14.6101 | 9.79 | 7.7 | -20.27 | -1.99 | -19.8215 | -19.8215 | 45.3989 | 44.8542 | -1.1202 | -11.7815 | -11.972 | 10.5944 |  |  |  | 25.7 | 21.5 | -2.58 | 24.635 | 24.7412 | 23.3505 | 64.3691 | 65.0341 | -24.0075 | -46.7079 | -23.5489 | 2.8708 | 20.94 | 7.87 | 8.5986 | 8.7921 | -10.04 |  |  |  | 26.1505 |  | -5.1085 | 2.3 | 2.6 | -4.0247 | 1.5019 | 7.5752 | 9.2831 | 1.89 | -1.29 | 5.9055 | -24.1514 | -4.21 |  | 15.12 | 21.98 | -21.5455 | -10.8909 | -40.4443 | -39.7455 | 16.4473 | -3.2419 | -15.6412 | -15.3827 | -21.9675 | -26.8538 | -11.051 | -125.5207 | -18.7335 |  | -4.1375 | -3.2391 | 18.5301 | -5.3601 |  | -4.1 | -27.6018 | -27.1557 | 10.7964 |  | -10.69 | 0.1 | 7.4226 | 1.8492 | -12.1185 | -12.0127 | 10.3723 | 11.4117 | -28.418 | 5.383 |  | 5.0748 | 0 | 0 |  | 6.5308 | 5.6935 | -19.09 | 24.407 | 24.4152 | -7.2403 |  | 21.6178 | -24.19 | -1.0085 | 0.1916 | -0.22 | 6.01 | -21.6351 |  | 1.903 | 0.66 |  | 28.87 | -17.8795 | -9.0023 | 0.1 | 13.1282 |  | 28.1524 | -9.5672 | -10.3145 | 3.3677 |  |  |  | -9.0348 | 0.6599 | -22.1321 | 8.8397 | 9.3133 | 169.456 | -4.167 | -7.1044 | -9.8027 | 2.1726 | 7.5533 | 7.8244 | 1.6832 | 19.0544 | 21.708 | 5.03 | -8.7512 | 18.1774 | 13.0285 | 100.1978 | 26.1372 | 26.0846 | -11.9581 |  | 0 | 0 | 46.8088 | 48.5189 | 0.5617 | 1.1769 | -12.0356 | -11.9256 | -0.95 | -0.86 | -26.1 | -26 | 1.2662 | -7.76 | 94.538 | 34.1375 | 34.0532 | -17.8 | -40.1 | -15.2 | -15.8 |  | -17.0514 | -152.5286 | 13.1111 | -256.8825 | -5.1842 | -36.5973 | 106.3228 | 53.2442 | 139.3375 | 111.0147 | 47.922 | 31.0853 | 31.1079 | -29.1319 | 227.0669 | -200.6016 | 28.2239 | -14.2272 | -1.0071 |  | -4.56 | -1.562 | -1.573 | 0.64 |  | -3.2113 | 0.0015 | 12.3644 | -11.1894 | -7.1 | -0.691 | -0.344 | 0.9901 | 0.942 |  | 6.2455 | 6.0927 |  | 29.1 | 1.864 | 0.35 |  | -16.61 | 0.0602 | -20.0646 | -16.6499 | -7.6542 | -18.5035 | -4.3032 | -30.1 | 15.5 | 53.044 | -112.913
10/09/2025 | 22:00 | 0 | 3.3277 | -8.3153 | 6.2846 | 12.0802 |  | 4.2714 |  | 13.6594 | 5.1318 | 4.8378 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 2.2897 | 0.7471 | 4.5397 | 4.4895 | 7.6278 | 3.9041 | 1.5399 | 1.2555 |  | -0.8593 | -0.487 | -0.402 | 7.052 | -15.54 | -2.2 | -0.947 | 0.307 | -10.81 | -10.75 |  | -9.26 | -9.14 | 6.6646 | 3.3721 | 13.2696 | 17.0239 | -25.1598 | -4.5546 | -6.1694 | 18.8918 | 31.3901 | -18.6203 | -12.1903 | 4.3523 | 18.0673 | 122.7709 | 3.9601 | -3.8 | -3.6 | -27.207 | -26.0009 | -1.8944 |  | 11.6802 | 2.3152 | 2.0213 | 1.4407 | -67.3238 | 37.2936 | 37.4462 | 64.1168 | -103.329 |  |  |  |  | 9.81 | 6.66 | -20.67 | 0.4 | -21.8308 | -22.2327 | 47.3456 | 46.2888 | -0.113 | -6.6609 | -7.209 | 10.9883 |  |  |  | 24.7 | 20.5 | -2.42 | 26.4476 | 26.7827 | 25.2868 | 67.2851 | 67.6625 | -24.6124 | -49.0653 | -23.4132 | 2.3874 | 20.04 | 7.5 | 7.9736 | 8.2062 | -9.72 |  |  |  | 24.0945 |  | -4.8945 | 4.6 | 4.9 | -4.1931 | 0.3799 | 6.3135 | 7.7988 | 0.75 | -0.82 | 7.874 | -23.0463 | -3.32 |  | 12.23 | 21.39 | -19.0727 | -10.2 | -41.3391 | -40.7182 | 15.5337 | -4.0085 | -16.3335 | -16.211 | -20.7439 | -25.7962 | -11.663 | -120.5646 | -18.4479 |  | -6.407 | -5.6107 | 18.7811 | -7.8746 |  | -2.564 | -28.6789 | -28.3482 | 10.451 |  | -11.3 | 0 | 7.0759 | -1.3956 | -11.4725 | -11.5102 | 9.9093 | 11.6342 | -29.3857 | 5.1971 |  | 4.8458 |  | 0 |  | 8.3728 | 8.7077 | -24.6161 | 25.5785 | 25.0566 | -10.3316 |  | 25.6999 | -23.41 | -1.7134 | 0.2273 | 0.92 | 2.15 | -25.5824 |  | 1.903 | 0.723 |  | 29.61 | -13.021 | -3.2519 | 0.13 | 13.5692 |  | 28.0243 | -9.0419 | -9.5372 | 3.1884 |  |  | -8.9435 | -34.081 | 1.2746 | -23.6909 | 7.4204 | 8.2947 | 157.9205 | -5.2339 | -7.8122 | -8.6868 | 2.0809 | 7.047 | 7.1203 | 1.5628 | 19.3403 | 21.6826 | 5.87 | -8.1277 | 15.6191 | 15.4994 | 97.9418 | 26.4097 | 26.5718 | -12.0077 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6166 | 0.8693 | -11.6286 | -11.537 | -1.12 | -2 | -27.9 | -28 | 1.3193 | -7.84 | 94.9709 | 31.3615 | 31.078 | -18.2 | -42.6 | -14.5 | -15.3 |  | -17.0845 | -146.9536 | 18.3847 | -260.4605 | -5.3703 | -35.2555 | 105.0714 | 52.6932 | 143.5865 | 113.6122 | 43.6516 | 34.6535 | 32.3023 | -31.4688 | 228.9081 | -203.5964 | 27.5449 | -12.8205 | -0.3967 |  | -4.4 | -1.526 | -1.531 | 0.24 |  | -2.6727 | 0.09 | 11.693 | -11.043 | -7 | -0.115 | -0.519 | 2.9631 | 3.4467 |  | 5.8674 | 5.3761 |  | 30.9 | 1.0582 | 0.28 |  | -17.2418 | 0.4507 | -20.1855 | -16.923 | -7.5601 | -18.8773 | -3.6509 | -32.2 | 16.6 | 48.5792 | -110.0537
10/09/2025 | 22:30 | 0 | 2.9676 | -7.8224 | 4.0779 | 10.7808 |  | 13.0758 |  | 13.0558 | 4.6949 | 4.3071 | -2.22 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.5035 | 0.9089 | 4.2933 | 4.1899 | 7.5831 | 3.4857 | 1.9982 | 1.6524 |  | -0.7956 | -0.715 | -0.695 | 6.55 | -17.76 | -4.4 | -1.406 | 0.288 | -13.75 | -13.73 |  | -8.89 | -8.89 | 6.7087 | 4.0658 | 10.0401 | 12.3459 | -27.8058 | -13.3959 | -11.9553 | 2.6838 | 1.8229 | -20.4957 | -14.3336 | 0 | 0.2379 | 81.022 | 10.7968 | -6.6 | -7.1 | -19.5957 | -20.3764 | -2.0904 |  | 21.0209 | 2.807 | 1.4705 | 1.2041 | -33.9671 | 25.5745 | 25.4829 | 49.6279 | -105.5761 |  |  |  | 14.8496 | 6.51 | 6.22 | -11.68 | 2.93 | -24.7779 | -23.8402 | 49.8181 | 49.4937 | -0.9194 | -13.9492 | -12.9834 | 20.3665 |  |  |  | 21.8 | 18.2 | -2.31 | 31.2163 | 31.5156 | 29.883 | 66.9283 | 66.1523 | -30.0666 | -42.1691 | -29.6704 | 2.1094 | 19.8 | 7.5 | 7.1924 | 7.4249 | -9.32 |  |  |  | 14.4462 |  | -4.6876 | 6.3 | 7.1 | -2.9138 | -0.374 | 5.9981 | 6.6855 | -0.05 | -1.27 | 9.5015 | -15.6809 | -6.96 | -7.1 | 21.86 | 20.51 | -13 | -6.6455 | -39.7134 | -39.6545 | 20.6922 | 1.4378 | -11.4464 | -11.2023 | -18.6057 | -22.4697 | -12.399 | -105.621 | -26.6931 |  | -5.7623 | -5.5208 | 15.8442 | -9.497 |  | -3.588 | -29.0125 | -28.7959 | 9.4203 |  | -12.06 | 1.6 | 6.6886 | -5.3955 | -10.6534 | -10.5562 | 10.3481 | 7.3099 | -28.1285 | 5.2156 |  | 4.7401 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 11.8894 | -29.3049 | 25.1269 | 25.8721 | -17.2818 |  | 28.3073 | -24.88 | -0.6111 | 0.2181 | 0.68 | 3.02 | -27.834 |  | 1.988 | 0.665 |  | 30.58 | 1.2769 | 9.3653 | -0.05 | 15.8025 |  | 21.2957 | -5.2653 | -5.8891 | 2.7878 |  |  | -9.3273 | -15.5719 | 1.1246 | -20.7491 | 8.5733 | 8.3411 | 133.4365 | -2.499 | -8.7627 | 5.121 | 2.1222 | 6.5563 | 6.7644 | 2 | 14.1765 | 18.0001 | 3.77 | 0 | 30.778 | 14.235 | 83.9413 | 25.1577 | 23.9301 | -11.941 |  | 0 | 0 |  |  | -2.3058 | -1.4104 | -10.3596 | -10.4087 | -7.84 | -7.67 | -31.8 | -31.8 | 1.3193 | -8.32 | 96.7701 | 28.0215 | 27.9624 | -18.7 | -44.4 | -13 | -13.6 | -17.4945 | -17.3433 | -139.1902 | 21.3441 | -267.1518 | -12.2527 | -35.9749 | 112.0306 | 52.2582 | 142.5821 | 114.7854 | 54.1456 | 37.2267 | 32.6412 | -31.6671 | 227.2194 | -208.6351 | 16.9748 | -4.3704 | -1.615 |  | -4.32 | -1.562 | -1.556 | 0.08 |  | -2.6562 | 0.0595 | 9.1142 | -10.2831 | -5.9 | -0.78 | 0.033 | 2.9704 | 3.4611 |  | 5.7684 | 6.5573 |  | 31.5 | 1.5407 | 0.25 |  | -16.1714 | -0.5021 | -20.8884 | -15.3697 | -6.7182 | -19.2959 | -4.1566 | -31.7 | 15.8 | 48.4144 | -112.1473
10/09/2025 | 23:00 | 0 | 2.3841 | -7.1466 | 1.8896 | 10.5724 |  | 11.7697 |  | 11.8129 | 4.1299 | 3.7194 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 0.8668 | 1.8213 | 3.5095 | 3.416 | 6.3315 | 4.0771 | 0.1035 | 1.7355 |  | -0.837 | -0.573 | -0.572 | 6.352 | -19.98 | -6.6 | -1.45 | 0.274 | -12.57 | -12.6 | -10 | -9.26 | -9.24 | 4.6763 | 4.1028 | 9.1839 | 11.2267 | -30.0782 | -13.128 | -12.3396 | 8.6838 | 14.9708 | -20.8976 | -18.0845 | 1.9851 | 7.3271 | 80.8856 | 9.4138 | -6 | -6.2 | -18.4973 | -19.3169 | -1.9248 |  | 20.1921 | 2.7856 | 1.2665 | 0.9692 | -20.2643 | 21.2104 | 21.0272 | 50.0923 | -100.5416 |  |  |  | 11.736 | 6.26 | 5.64 | -12.62 | 2.39 | -24.9118 | -24.6439 | 49.2955 | 48.7383 | -0.4232 | -9.8711 | -10.0113 | 19.8965 |  |  |  | 20.7 | 17.2 | -2.16 | 31.1646 | 30.7813 | 29.2179 | 67.0375 | 68.3179 | -29.6923 | -43.0037 | -29.8106 | 2.1102 | 18.09 | 6.7 | 6.5674 | 6.839 | -8.88 |  |  |  | 20.6626 |  | -4.3802 | 8.6 | 9.4 | -2.9675 | -1.122 | 3.9478 | 5.2011 | -0.91 | -0.98 | 9.0365 | -17.931 | -7.23 | -7.47 | 20.23 | 19.28 | -14.2182 | -8.2818 | -39.5229 | -39.1364 | 15.9524 | -2.0496 | -13.7761 | -13.8095 | -15.9368 | -17.4546 | -11.691 | -106.9739 | -24.1874 |  | -6.4779 | -5.7299 | 15.4757 | -11.8793 |  | 6.672 | -29.7459 | -31.1755 | 11.1185 | 6.67 | -12.67 | 14.3 | 6.4451 | -9.7162 | -10.915 | -10.8652 | 10.1366 | 8.0665 | -26.2249 | 5.0015 |  | 4.7656 | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.5545 | -25.4534 | 25.5744 | 25.5721 | -12.1608 |  | 26.696 | -24.94 | -1.2026 | 0.2007 | 0.83 | 2.65 | -25.9252 |  | 1.835 | 0.414 |  | 29.48 | -3.653 | 5.3295 | -0.2 | 14.0641 |  | 21.6907 | -5.1087 | -5.4644 | 2.5808 |  |  | -8.9832 | -13.6896 | 1.2263 | -21.9024 | 8.1028 | 9.2355 | 135.7237 | -2.8925 | -8.9567 | 5.4395 | 2.2389 | 6.212 | 6.3056 |  | 14.2868 | 16.3628 | 3.35 | -6.3374 | 22.6347 | 15.1043 | 83.3616 | 25.5374 | 25.3553 | -11.4099 | 0 | 0 | -11.1727 |  |  | -4.4866 | -3.9373 | -9.5706 | -9.7384 | -5.95 | -6 | -27.5 | -27.7 | 1.4072 | -9.92 | 92.9869 | 27.6484 | 27.4382 | -19.1 | -41 | -10.1 | -10.7 | -17.6718 | -17.5825 | -128.0128 | 28.4687 | -273.0917 | -20.0698 | -36.3974 | 112.9128 | 48.5664 | 136.7828 | 121.0862 | 51.0787 | 31.8175 | 29.6223 | -25.0885 | 230.6896 | -217.662 | 11.0359 | -1.2421 | -1.2634 |  | -4.24 | -1.642 | -1.652 | 0.16 |  | -2.5614 | 0.0595 | 7.5883 | -6.7674 | -6.8 | 0.246 | 0.577 | 2.7488 | 3.1828 |  | 6.1482 | 5.0119 |  | 26.8 | 2.6562 | 0.16 |  | -14.8283 | -1.3731 | -20.8135 | -14.3682 | -5.9102 | -19.259 | -5.2855 | -28.3 | 11.3 | 44.9934 | -108.374
10/09/2025 | 23:30 | 0 | 2.0259 | -6.7005 | 4.8492 | 11.0542 |  | 11.3054 |  | 11.2819 | 3.9649 | 3.6171 | 0 | -24.2 |  |  | -15.4 | 1.0438 | 2.7593 | 3.7133 | 3.7249 | 6.4311 | 4.2546 | 0.0699 | 1.4386 |  | -0.8302 | -0.797 | -0.789 | 6.326 | -22.2 | -8.8 | -1.657 | 0.266 | -14.05 | -13.97 | -10 | -9.75 | -9.74 | 4.7066 | 4.1626 | 9.8706 | 13.6432 | -28.877 | -14.3336 | -14.017 | 0.5473 | 0.6303 | -16.477 | -13.5299 | 0 | 0.895 | 79.0676 | 11.1907 | -6.7 | -7.1 | -21.0558 | -20.6721 | -2.1537 |  | 18.5485 | 3.0861 | 0.7112 | 0.4492 | -46.8154 | 22.5837 | 22.3701 | 60.5013 | -121.6271 |  |  |  | 10.718 | 5.84 | 4.75 | -13.33 | 1.93 | -28.2608 | -27.8589 | 38.1581 | 38.222 | -0.8806 | -8.5203 | -7.9254 | 18.0395 |  |  |  | 20.2 | 16.7 | -2.25 | 30.6991 | 30.7261 | 28.8867 | 73.0917 | 73.3381 | -32.6332 | -44.1819 | -32.4432 | 2.1663 | 22.78 | 8.31 | 5.4736 | 5.7648 | -7.91 |  |  |  | 15.2436 |  | -3.9088 | 11 | 11.7 | -3.5718 | -2.0571 | 5.5249 | 3.9023 | -1.91 | -1.91 | 7.7345 | -12.7857 | -7.09 | -7.14 | 18.67 | 18.54 | -10.3636 | -5.2455 | -37.6231 | -37.7182 | 17.1188 | -2.8833 | -14.6477 | -14.133 | -23.7178 | -26.4894 | -10.181 | -118.2041 | -27.5892 |  | -6.4181 | -5.5593 | 16.3773 | -7.2824 |  | 1.04 | -28.3531 | -28.0393 | 7.9662 | 0 | -11.58 | 0 | 6.7504 | 1.0286 | -11.0163 | -10.9129 | 9.9639 | 10.8949 | -27.5522 | 5.0464 |  | 4.7027 | 0 | 0 |  | 15.406 | 15.2385 | -30.812 | 24.1785 | 24.2946 | -13.1683 |  | 28.6345 | -22.89 | -0.3932 | 0.1916 | -0.11 | 2.22 | -29.2561 |  | 1.95 | 0.598 |  | 28.96 | -3.2142 | 5.842 | -0.26 | 13.0147 |  | 21.0449 | -4.8586 | -5.1665 | 2.3593 |  |  | -8.4396 | -13.4638 | 1.3458 | -22.2756 | 8.3343 | 8.0587 | 127.2549 | -3.6595 | -9.0056 | 6.0999 | 2.1186 | 5.8898 | 5.9417 |  | 16.6673 | 17.2495 | 1.26 | -5.7729 | 28.282 | 5.6903 | 81.4333 | 23.971 | 23.4235 | -11.0759 |  | 0 | 0 |  |  | -6.596 | -6.0082 | -8.2324 | -8.5294 | -0.84 | -1.02 | -29.4 | -29.5 | 1.2662 | -9.6 | 91.418 | 27.3264 | 27.8102 | -19.5 | -41 | -8 | -8.5 | -17.8698 | -17.7752 | -132.8714 | 28.3379 | -273.2001 | -26.0374 | -38.4632 | 116.9755 | 47.9296 | 131.353 | 125.6967 | 49.8979 | 27.5861 | 27.3669 | -19.7446 | 224.8477 | -221.1559 | 6.7671 | 9.8013 | -0.1868 |  | -5.12 | -1.149 | -1.158 | 1.28 |  | -2.9701 | 0.0595 | 9.3492 | -6.7948 | -8.3 | -1.043 | -2.367 | 2.5194 | 2.8806 |  | 6.8153 | 5.2949 |  | 27 | 2.0082 | 0 |  | -13.1307 | -0.8915 | -22.264 | -13.0317 | -6.2554 | -20.8801 | -3.8988 | -28.5 | 11.2 | 47.7854 | -110.2575
11/09/2025 | 00:00 | 0 | 1.9166 | -6.502 | 4.504 | 10.8422 |  | 11.5217 |  | 10.704 | 3.8569 | 3.5508 | 0 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 1.0373 | 2.946 | 3.536 | 3.4468 | 6.2675 | 4.2695 | 0.1854 | 1.4452 |  | -1.1519 | -0.822 | -0.79 | 6.114 | -19.98 | -8.8 | -1.663 | 0.251 | -14.16 | -14.24 | -10 | -8.99 | -9.09 | 3.3532 | 4.0476 | 10.5174 | 13.757 | -29.0074 | -14.7355 | -13.9336 | 10.1575 | 11.2982 | -18.2184 | -15.8072 | 1.5905 | 9.488 | 66.7655 | 11.8681 | -7 | -7.5 | -18.8503 | -19.3666 | -2.0564 |  | 17.2808 | 2.9648 | -0.4429 | -0.1973 | -41.3526 | 21.6987 | 21.485 | 69.6507 | -120.081 |  |  |  | 9.74 | 5.72 | 4.63 | -14.11 | 1.75 | -28.5287 | -28.9305 | 38.3995 | 37.7812 | -1.0598 | -12.6314 | -12.3242 | 16.9393 |  |  |  | 19.1 | 15.8 | -2.14 | 28.0303 | 28.2288 | 26.4321 | 75.4991 | 75.931 | -31.3527 | -47.7583 | -31.727 | 1.7156 | 20.81 | 7.71 | 5.4736 | 5.7648 | -8 |  |  |  | 14.6936 |  | -4.0969 |  |  | -3.6658 | -2.9921 | 4.8941 | 2.9745 | -2.63 | -1.74 | 8.0135 | -14.5708 | -6.78 | -6.89 | 18.3 | 17.5 | -11.4545 | -6.6091 | -38.3084 | -38.1364 | 11.2749 | -8.0112 | -19.1682 | -18.9466 | -19.2273 | -22.3188 | -10.423 | -128.7074 | -27.726 |  | -6.4827 | -5.8261 | 14.6881 | -10.5478 |  | 11.28 | -30.4875 | -29.9009 | 9.4814 | -11.2 | -7.48 | 1.6 | 6.7978 | -5.8412 | -8.8332 | -8.8607 | 8.3849 | 10.8746 | -27.432 | 4.4618 |  | 4.2079 | 0 | 0 |  | 16.5782 | 16.4107 | -27.2954 | 25.1225 | 24.9807 | -13.9125 |  | 24.025 | -20.06 | -0.4976 | 0.2181 | 0.05 | 2.98 | -23.8624 |  | 1.921 | 0.615 |  | 13.43 | -3.2668 | 4.4916 | -1.87 | 17.5022 |  | 21.25 | -4.9603 | -5.2155 | 2.2324 |  |  | -9.6921 | -12.1935 | 1.1801 | -23.0415 | 8.5645 | 8.9034 | 127.2713 | -4.034 | -9.0393 | 5.6689 | 2.5333 | 5.8531 | 5.9259 |  | 12.9423 | 14.9358 | 1.26 | -8.5997 | 8.6926 | 4.6854 | 90.8322 | 18.8241 | 19.1707 | -9.208 |  | 0 | -10.8013 |  | 40.037 | -5.8105 | -5.3216 | -8.3867 | -8.0666 | -3.6 | -3.53 | -28.2 | -27.6 | 1.2662 | -10 | 85.4734 | 28.6381 | 28.5624 | -19.5 | -41.4 | -9.3 | -9.9 | -17.7156 | -17.5947 | -159.4055 | 30.7221 | -267.811 | -18.5449 | -41.3962 | 111.7686 | 53.976 | 131.3414 | 122.8877 | 50.2578 | 29.9617 | 27.2175 | -18.8019 | 219.5762 | -218.8499 | -0.3043 | 10.843 | -0.1404 |  | -5.92 | -1.28 | -1.291 | 1.44 |  | -3.8679 | 0.0595 | 8.2628 | -6.2394 | -7.7 | -0.04 | -0.35 | 2.5145 | 2.8834 |  | 5.885 | 6.0347 |  | 26.8 | 2.1945 | -0.02 |  | -11.9818 | -2.0861 | -22.9738 | -10.8776 | -5.0974 | -22.365 | -3.7595 | -28 | 11 | 37.625 | -103.7222
MÁXIMO |  | 0 | 5.8368 | -6.502 | 6.2846 | 13.1903 | 0 | 17.3624 | 0 | 27.4558 | 12.0596 | 11.5141 | 0 | -13.2 | 11 | 8.28 | -6.6 | 2.5035 | 9.2753 | 7.6945 | 7.779 | 13.3636 | 4.6035 | 1.9982 | 3.1418 | 0 | -0.3384 | -0.295 | -0.285 | 7.262 | -2.22 | 4.4 | 0.961 | 0.37 | -8.73 | -8.63 | -10 | -8.22 | -8.3 | 8.1997 | 4.1626 | 22.3513 | 23.5744 | -10.7657 | -2.6792 | -2.0632 | 25.0534 | 31.3901 | -11.3865 | -8.3055 | 4.3523 | 20.6636 | 140.2188 | 11.8681 | -0.7 | -0.8 | -15.6962 | -16.1684 | -1.3939 | 0 | 24.3971 | 7.5544 | 3.4392 | 2.3482 | -20.2643 | 86.0011 | 85.5128 | 99.8012 | -20.3171 | 0 | 0 | 0 | 28.3419 | 12.65 | 10.69 | 0.7 | 10.16 | -19.0177 | -17.8121 | 49.8181 | 49.4937 | -0.113 | 9.9981 | 10.1525 | 23.6876 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 27 | -1.38 | 45.9467 | 46.0882 | 43.8621 | 99.8719 | 99.5491 | -21.5037 | -39.027 | 0 | 3.3319 | 30.36 | 12.4 | 14.5361 | 14.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7732 | 0 | -3.1945 | 18.8 | 18.6 | -0.2063 | 6.3641 | 14.1993 | 15.7773 | 6.92 | 0.09 | 13.888 | -9.9756 | 2.62 | 0 | 26.7 | 31.02 | -8.4364 | -4.8545 | -35.0703 | -34.8455 | 45.9589 | 19.2767 | 5.6333 | 6.1478 | -5.2133 | -9.8305 | -7.749 | -32.8321 | 1.6537 | 0 | -3.9688 | -3.0255 | 25.577 | 3.8914 | -14.0365 | 41.488 | -27.0693 | -26.9733 | 15.7137 | 6.67 | -6.06 | 14.3 | 9.6128 | 8.0409 | -8.786 | -8.783 | 10.4564 | 15.2423 | -14.6673 | 6.7456 | 0 | 6.6659 | 5.2266 | 5.4471 | 4.6072 | 21.6019 | 21.6019 | -19.09 | 34.3781 | 34.6754 | -5.2994 | 0 | 32.4968 | -17.39 | 1.4067 | 0.3152 | 1.21 | 6.01 | -21.6351 | 2.9451 | 2.021 | 0.723 | 2.2891 | 36.11 | 7.7883 | 17.6395 | 0.2 | 24.2682 | 0 | 29.4639 | -2.2491 | -2.3256 | 3.7944 | 0.0803 | 0 | -8.1094 | -7.6899 | 1.3458 | -18.6162 | 9.3675 | 9.3133 | 173.9119 | 0.4389 | -2.0722 | 10.1011 | 4.1451 | 8.7472 | 8.9565 | 4 | 23.512 | 25.3162 | 8.8 | 0 | 31.6262 | 21.7052 | 106.7002 | 26.4097 | 27.0017 | 0 | 5.4508 | 0 | 0 | 51.3203 | 50.898 | 4.0993 | 4.8849 | 0.6876 | 0.8366 | 32.02 | 31.93 | -19.6 | -19.5 | 2.4967 | 13.44 | 100.9878 | 34.1375 | 34.0532 | -13.1 | -31.1 | -3.7 | -4.2 | -16.8177 | -16.7111 | -128.0128 | 48.4262 | -246.7404 | 11.2751 | -32.4952 | 123.9095 | 93.899 | 162.4805 | 129.2435 | 67.8558 | 37.2267 | 32.6412 | -3.0399 | 237.9882 | -188.0877 | 44.5152 | 67.4453 | 0.0012 | 0 | -2.24 | 0.551 | 0.547 | 2.48 | 0 | -0.5393 | 0.1175 | 14.2992 | -5.9159 | -3.6 | 0.9 | 1.067 | 2.9704 | 3.4611 | 0 | 9.4036 | 8.0536 | 0 | 31.5 | 8.1488 | 1.4 | 0 | -4.2541 | 1.1384 | -19.6501 | -3.4379 | -3.3143 | -17.8663 | 0 | -23.5 | 18.2 | 53.044 | -74.1199
MÍNIMO |  | 0 | 1.9166 | -10.9328 | 0.2643 | 9.928 | 0 | 4.2714 | 0 | 7.818 | 2.4919 | 2.0788 | -17.76 | -35.2 | -11 | -0.828 | -24.2 | 0.328 | -1.9622 | 3.1061 | 2.9658 | 5.51 | 1.1933 | -1.2694 | 1.1798 | 0 | -1.2103 | -1.062 | -1.049 | 2.582 | -22.2 | -24.2 | -2.056 | 0.251 | -15.84 | -15.83 | -10 | -11.98 | -12.07 | 3.2526 | 3.0926 | 9.0244 | 9.5305 | -30.0782 | -18.2184 | -17.9564 | -1.4571 | -1.5667 | -20.8976 | -18.0845 | -0.3945 | -1.7167 | 47.6988 | -1.9317 | -7 | -7.5 | -29.0027 | -28.2925 | -4.0754 | 0 | 6.7605 | 2.206 | -0.4429 | -0.1973 | -97.1709 | 15.1372 | 14.893 | -17.3227 | -166.1665 | 0 | 0 | 0 | 5.9179 | 4.11 | 4.16 | -20.67 | -6.14 | -32.9493 | -32.6813 | 32.945 | 32.236 | -5.2449 | -13.9492 | -13.1275 | 6.7709 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 13.3 | -3.92 | 24.635 | 24.7223 | 23.3505 | 52.7882 | 52.9475 | -35.663 | -79.5018 | -34.5076 | 1.3883 | 16.97 | 5.89 | 3.9111 | 4.2023 | -10.65 | 0 | 0 | 0 | 10.5039 | 0 | -22.2944 | -8.5 | -17.6 | -4.5374 | -3.9272 | -0.1577 | 1.1191 | -3.72 | -3.75 | 4.96 | -30.6767 | -18.81 | -7.87 | 2.75 | 17.5 | -29.0545 | -14.5545 | -44.4593 | -43.9091 | 11.2749 | -22.6784 | -33.0614 | -33.3265 | -26.132 | -28.9084 | -12.399 | -156.2779 | -84.5268 | 0 | -14.1451 | -12.7164 | 13.8118 | -21.1889 | -14.0365 | -7.684 | -38.4451 | -38.1457 | -0.7558 | -16.98 | -22.75 | -2.4 | 1.9628 | -27.9916 | -12.834 | -12.7467 | 3.8769 | -7.2212 | -34.7052 | 4.4618 | 0 | 4.2079 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 5.6935 | -38.0126 | 19.0502 | 18.1317 | -21.7082 | -11.6282 | 21.6178 | -25.59 | -2.0119 | 0.1302 | -1.3 | -0.87 | -31.8533 | 0 | 1.461 | -1.837 | 2.2487 | 13.43 | -17.8795 | -9.0023 | -4.86 | 3.5893 | 0 | 16.0603 | -11.7063 | -12.4028 | 1.8187 | 0.0758 | 0 | -15.1917 | -34.081 | -2.9474 | -23.6909 | 5.0247 | 5.0595 | 97.71 | -7.1664 | -10.0875 | -14.8665 | 0.7295 | 5.4869 | 5.4829 | 0 | 2.6692 | 3.0153 | -1.26 | -15.2302 | -13.1043 | -9.1471 | 67.3243 | -19.2781 | -18.2512 | -12.1477 | 0 | -16.6833 | -18.3295 | 5.0111 | 4.0916 | -12.9902 | -12.7375 | -31.2935 | -30.9311 | -11.85 | -11.97 | -32.7 | -32.7 | -0.1053 | -12.24 | 70.8707 | 20.3113 | 20.237 | -19.5 | -44.4 | -18.7 | -19.2 | -18.3579 | -18.1624 | -173.9467 | 0 | -289.0989 | -46.9772 | -61.636 | 79.642 | 37.2664 | 117.5776 | 96.2253 | 0.8059 | -3.2792 | -4.158 | -49.3619 | 154.748 | -235.7397 | -62.8561 | -28.4599 | -2.2498 | 0 | -6.64 | -2.231 | -2.244 | -1.76 | 0 | -4.5332 | 0.0015 | 5.3056 | -12.0104 | -9.8 | -5.666 | -5.602 | 0 | 0 | 0 | 3.9493 | 3.3386 | 0 | 21.3 | -1.3639 | -0.15 | 0 | -17.8176 | -4.1135 | -28.8103 | -17.2386 | -8.1528 | -29.5053 | -5.2855 | -33.1 | 10.9 | 8.5671 | -115.5242
PROMEDIO |  | 0 | 3.9716 | -8.9207 | 4.349 | 11.4798 | 0 | 9.5274 | 0 | 16.3678 | 6.6619 | 6.7187 | -8.5347 | -26.7208 | 4.6095 | 3.708 | -18.3512 | 1.4099 | 1.3965 | 5.0883 | 5.0178 | 8.7862 | 3.5166 | 0.10113 | 2.3353 | 0 | -0.92154 | -0.65862 | -0.69614 | 3.8341 | -12.284 | -5.4043 | -1.1324 | 0.31558 | -13.1165 | -13.0279 | -10 | -9.6641 | -9.6579 | 5.6894 | 3.5805 | 14.7373 | 17.2818 | -19.5807 | -11.3195 | -10.8813 | 6.7215 | 7.2085 | -15.9132 | -13.0024 | 1.3428 | 7.4433 | 100.102 | 5.3545 | -4.1542 | -4.35 | -23.0471 | -22.8534 | -2.5856 | 0 | 16.0875 | 4.003 | 1.808 | 1.0873 | -65.8615 | 44.7821 | 44.6047 | 41.0078 | -91.6772 | 0 | 0 | 0 | 16.734 | 6.7081 | 7.2256 | -10.1852 | 2.0223 | -25.5956 | -25.5481 | 40.398 | 39.9745 | -2.968 | -2.471 | -2.486 | 15.6871 | 0 | 0 | 0 | 24.7042 | 20.6938 | -2.6831 | 32.7984 | 32.7685 | 31.0933 | 76.3879 | 76.6162 | -28.1095 | -56.0252 | -26.3054 | 2.4358 | 23.6887 | 9.2448 | 9.6435 | 9.7972 | -8.1482 | 0 | 0 | 0 | 21.6298 | 0 | -13.7761 | 3.9654 | -2.2051 | -2.725 | 1.7646 | 8.3276 | 9.4146 | 2.1708 | -2.1108 | 9.146 | -21.0597 | -11.519 | -6.32 | 18.1333 | 23.9756 | -18.6697 | -9.6424 | -40.2493 | -39.8413 | 30.5044 | -0.13427 | -12.0549 | -11.9098 | -17.467 | -20.9648 | -10.8457 | -97.3391 | -40.2762 | 0 | -9.1814 | -8.322 | 18.8762 | -5.8534 | -14.0365 | 9.1408 | -31.7446 | -31.5136 | 7.5788 | -3.4655 | -14.626 | 0.43125 | 5.4234 | -4.6226 | -10.8673 | -10.8205 | 8.1487 | 7.1803 | -24.4552 | 5.6664 | 0 | 5.3872 | 2.62 | 2.5787 | 2.0645 | 13.079 | 13.1593 | -28.956 | 26.3187 | 26.4516 | -13.801 | -2.545 | 27.9772 | -21.2019 | -0.14907 | 0.20597 | -0.15875 | 1.9212 | -28.04 | 1.943 | 1.7327 | 0.39056 | 2.2608 | 32.156 | -3.4263 | 6.3311 | -2.1778 | 13.9737 | 0 | 23.6615 | -7.5209 | -8.0242 | 2.6681 | 0.079175 | 0 | -10.9125 | -17.0707 | -0.54073 | -21.4967 | 7.5053 | 7.6422 | 132.987 | -3.315 | -6.8034 | -3.9708 | 2.6781 | 7.1152 | 7.2278 | 2.1989 | 16.3156 | 17.7869 | 3.7721 | -9.2924 | 8.7315 | 7.7041 | 86.9855 | 10.0623 | 10.3676 | -9.33 | 0.49553 | -3.8615 | -3.9098 | 25.3233 | 27.915 | -5.1364 | -4.6707 | -14.238 | -14.1268 | 12.8163 | 12.7292 | -25.7021 | -25.6479 | 1.3292 | -2.5483 | 86.7366 | 25.8005 | 25.6642 | -16.0333 | -38.2875 | -10.4604 | -11.0312 | -17.5309 | -17.4291 | -160.372 | 20.8441 | -270.1873 | -22.4793 | -45.4209 | 102.2187 | 64.4142 | 135.1693 | 112.1195 | 34.4953 | 17.0927 | 15.9618 | -22.2266 | 204.3142 | -214.906 | -8.3549 | 17.8771 | -1.281 | 0 | -4.16 | -1.1891 | -1.1958 | 0.17 | 0 | -2.257 | 0.056948 | 10.2599 | -9.2457 | -7.0521 | -1.7496 | -1.9309 | 2.4318 | 2.795 | 0 | 6.3653 | 6.1389 | 0 | 27.1104 | 3.6479 | 0.57792 | 0 | -12.8041 | -1.1928 | -22.7418 | -12.1869 | -6.1151 | -21.8338 | -3.0013 | -29.0042 | 14.3917 | 33.6039 | -94.9545
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
10/09/2025 | 00:30 | 49.17 | 48.43 | 34.0256 | 34.4923 | 558.0985 | 724.2164 | 234.6078 | 234.5698 | 557.3002 | 415.4841 | 1441.9619
10/09/2025 | 01:00 | 49.17 | 48.43 | 32.1502 | 33.022 | 538.1296 | 700.9018 | 231.0441 | 228.8848 | 540.356 | 409.5286 | 1409.8135
10/09/2025 | 01:30 | 49.17 | 48.43 | 30.9446 | 31.4901 | 529.8961 | 689.9308 | 231.7496 | 233.0244 | 545.7336 | 415.1917 | 1425.6993
10/09/2025 | 02:00 | 49.17 | 48.43 | 32.686 | 32.7564 | 527.571 | 690.6134 | 234.557 | 234.765 | 540.295 | 408.9162 | 1418.5332
10/09/2025 | 02:30 | 49.17 | 48.43 | 35.0973 | 34.9679 | 529.6985 | 697.3637 | 237.6459 | 237.2309 | 538.8804 | 407.007 | 1420.7642
10/09/2025 | 03:00 | 49.17 | 48.43 | 34.0256 | 34.4313 | 516.7804 | 682.8373 | 245.7182 | 243.9816 | 552.8 | 422.9931 | 1465.4929
10/09/2025 | 03:30 | 49.17 | 48.43 | 37.6425 | 37.5259 | 541.6526 | 714.421 | 239.8438 | 239.163 | 544.5402 | 408.8485 | 1432.3955
10/09/2025 | 04:00 | 49.17 | 48.43 | 33.6237 | 31.5597 | 525.1497 | 687.9331 | 242.9073 | 237.9994 | 556.6125 | 424.4545 | 1461.9737
10/09/2025 | 04:30 | 49.17 | 48.43 | 33.8917 | 34.3591 | 545.8862 | 711.737 | 238.7304 | 236.8474 | 553.7176 | 421.5032 | 1450.7986
10/09/2025 | 05:00 | 49.17 | 48.43 | 34.6954 | 35.2467 | 541.4067 | 708.9488 | 240.9358 | 240.1969 | 570.4542 | 427.6342 | 1479.2211
10/09/2025 | 05:30 | 49.17 | 48.43 | 34.8294 | 35.0682 | 566.7189 | 734.2165 | 244.4837 | 244.4589 | 575.6415 | 438.5888 | 1503.1729
10/09/2025 | 06:00 | 49.17 | 48.43 | 41.6613 | 41.6037 | 617.3246 | 798.1896 | 236.3169 | 233.9649 | 568.1138 | 423.6362 | 1462.0318
10/09/2025 | 06:30 | 49.17 | 48.43 | 45.6801 | 46.4853 | 638.2004 | 827.9658 | 205.999 | 205.6791 | 497.1864 | 367.8542 | 1276.7187
10/09/2025 | 07:00 | 49.17 | 48.43 | 39.9198 | 40.3405 | 613.5056 | 791.3659 | 171.3442 | 172.1814 | 390.0109 | 272.4666 | 1006.0031
10/09/2025 | 07:30 | 49.17 | 48.43 | 43.4028 | 43.5902 | 643.8686 | 828.4616 | 141.2304 | 142.6335 | 286.7028 | 180.7735 | 751.3402
10/09/2025 | 08:00 | 49.17 | 48.43 | 40.5896 | 40.4927 | 627.9014 | 806.5837 | 134.1109 | 133.8646 | 256.1003 | 153.7049 | 677.7807
10/09/2025 | 08:30 | 49.17 | 48.43 | 43.6707 | 44.5511 | 660.2874 | 846.1092 | 153.5049 | 153.8815 | 315.414 | 211.8755 | 834.6759
10/09/2025 | 09:00 | 49.17 | 48.43 | 49.8328 | 49.8564 | 661.6921 | 858.9813 | 146.3242 | 145.3813 | 294.4679 | 197.0576 | 783.231
10/09/2025 | 09:30 | 49.17 | 48.43 | 46.6178 | 46.4261 | 680.0446 | 870.6885 | 131.8387 | 130.9918 | 262.9987 | 174.5635 | 700.3927
10/09/2025 | 10:00 | 49.17 | 48.43 | 43.5367 | 40.5233 | 650.8564 | 832.5164 | 115.2202 | 112.5339 | 220.2804 | 125.8143 | 573.8488
10/09/2025 | 10:30 | 53.4 | 53.55 | 49.6989 | 48.108 | 663.3914 | 868.1483 | 107.063 | 107.4008 | 229.0829 | 139.2804 | 582.8271
10/09/2025 | 11:00 | 54.16 | 55.13 | 48.6272 | 48.9563 | 670.928 | 877.8015 | 105.9649 | 105.3126 | 216.0269 | 133.7248 | 561.0292
10/09/2025 | 11:30 | 49.44 | 49.73 | 40.8575 | 41.5578 | 660.7592 | 842.3445 | 101.8012 | 101.0069 | 210.622 | 113.0151 | 526.4452
10/09/2025 | 12:00 | 52.79 | 53.48 | 48.3593 | 47.1323 | 670.3404 | 872.102 | 99.1967 | 97.0778 | 187.745 | 91.4652 | 475.4847
10/09/2025 | 12:30 | 54.97 | 55.21 | 48.6272 | 49.4121 | 651.9427 | 860.162 | 113.4737 | 113.6543 | 229.3282 | 140.2052 | 596.6614
10/09/2025 | 13:00 | 54.05 | 54.24 | 42.8669 | 44.6434 | 666.7844 | 862.5847 | 118.7283 | 117.3168 | 233.7033 | 138.4174 | 608.1658
10/09/2025 | 13:30 | 50.1 | 50.39 | 42.8669 | 43.0481 | 638.8221 | 825.2271 | 103.1529 | 102.123 | 186.9976 | 92.6197 | 484.8932
10/09/2025 | 14:00 | 53.7 | 53.99 | 50.1007 | 48.8029 | 671.2606 | 877.8542 | 114.4009 | 113.628 | 198.2137 | 98.1098 | 524.3524
10/09/2025 | 14:30 | 54.41 | 56.17 | 52.512 | 51.0623 | 681.0989 | 895.2532 | 110.3814 | 109.9778 | 189.3836 | 99.3134 | 509.0562
10/09/2025 | 15:00 | 55.18 | 56.37 | 51.8422 | 51.4131 | 683.6129 | 898.4182 | 112.2201 | 115.1609 | 203.703 | 107.3853 | 538.4693
10/09/2025 | 15:30 | 60.81 | 61.08 | 50.9045 | 48.8425 | 666.5885 | 888.2255 | 125.5799 | 121.5325 | 225.046 | 121.366 | 593.5244
10/09/2025 | 16:00 | 63.39 | 63.58 | 55.0572 | 54.6429 | 642.9698 | 879.6399 | 135.828 | 137.5851 | 251.7686 | 148.7834 | 673.9651
10/09/2025 | 16:30 | 61.59 | 61.66 | 53.9855 | 54.1624 | 619.8854 | 851.2833 | 163.0592 | 161.6541 | 330.0511 | 177.2305 | 831.9949
10/09/2025 | 17:00 | 61.18 | 60.75 | 51.4403 | 51.2608 | 621.83 | 846.4611 | 205.1827 | 203.2093 | 461.0428 | 326.217 | 1195.6518
10/09/2025 | 17:30 | 52.79 | 53.22 | 47.1536 | 47.0898 | 620.9482 | 821.2016 | 235.5848 | 233.583 | 543.5903 | 402.6931 | 1415.4512
10/09/2025 | 18:00 | 49.7 | 49.67 | 36.9727 | 36.1024 | 639.674 | 812.1191 | 242.9521 | 241.6589 | 573.2966 | 423.5556 | 1481.4632
10/09/2025 | 18:30 | 57.97 | 58.25 | 40.5896 | 40.7838 | 699.8931 | 897.4865 | 241.3746 | 238.7636 | 562.9813 | 412.8057 | 1455.9252
10/09/2025 | 19:00 | 71.32 | 71.55 | 56.7987 | 56.618 | 676.6827 | 932.9694 | 240.8582 | 237.7727 | 554.9734 | 410.7175 | 1444.3218
10/09/2025 | 19:30 | 70.34 | 71.12 | 57.0666 | 56.7972 | 684.404 | 939.7278 | 241.9317 | 239.6784 | 559.0779 | 414.162 | 1454.85
10/09/2025 | 20:00 | 73.22 | 73.49 | 57.8704 | 58.2952 | 673.5668 | 936.4424 | 242.2256 | 244.0212 | 561.1451 | 414.8692 | 1462.2611
10/09/2025 | 20:30 | 72.98 | 73.29 | 56.7987 | 56.7209 | 657.6029 | 917.3925 | 249.8049 | 247.854 | 564.1917 | 422.324 | 1484.1746
10/09/2025 | 21:00 | 74.65 | 74.83 | 58.6741 | 58.3129 | 672.9743 | 939.4413 | 248.8483 | 248.3893 | 563.8647 | 426.7002 | 1487.8025
10/09/2025 | 21:30 | 72.84 | 73.3 | 56.5308 | 56.2126 | 665.8504 | 924.7338 | 248.0933 | 245.976 | 560.7144 | 415.4548 | 1470.2385
10/09/2025 | 22:00 | 69.13 | 69.21 | 55.4591 | 55.6504 | 661.6318 | 911.0813 | 251.5025 | 249.317 | 549.0806 | 410.6705 | 1460.5706
10/09/2025 | 22:30 | 58.95 | 59.2 | 51.9762 | 49.7024 | 655.3962 | 875.2248 | 237.1761 | 237.1553 | 520.1686 | 395.2621 | 1389.7621
10/09/2025 | 23:00 | 61.52 | 62.15 | 53.4497 | 53.299 | 666.3578 | 896.7765 | 237.5785 | 236.1835 | 501.7036 | 386.1078 | 1361.5734
10/09/2025 | 23:30 | 54.91 | 55.29 | 43.1349 | 43.4348 | 634.2259 | 830.9956 | 236.5023 | 229.3812 | 495.4827 | 377.8859 | 1339.2521
11/09/2025 | 00:00 | 56.2 | 56.76 | 49.5649 | 49.7187 | 631.1005 | 843.3441 | 218.1792 | 216.5934 | 501.636 | 385.5467 | 1321.9553
MÁXIMO |  | -49.17 | -48.43 | -30.9446 | -31.4901 | -516.7804 |  | 251.5025 | 249.317 | 575.6415 | 438.5888
MÍNIMO |  | -74.65 | -74.83 | -58.6741 | -58.3129 | -699.8931 |  | 99.1967 | 97.0778 | 186.9976 | 91.4652
PROMEDIO |  | -55.3977 | -55.3179 | -45.3815 | -45.2202 | -628.4415 |  | 190.5575 | 189.4834 | 419.4214 | 298.6205
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
10/09/2025 | 00:30 | 502.1173 | 506.4265 | 501.7144 | 507.9673 | 508.5751 | 504.9094 |  | 500.7867 | 494.0816 | 479.6981 | 501.1512 | 489.4876 | 226.2538 | 224.1373 | 229.0276 | 219.6022 | 217.4529 | 221.0749 | 220.4 |  | 221.9 | 142.3516 | 139.659 | 139.2654 | 139.4322 | 135.447 |  | 141.2829 | 124.2763 | 141.5751
10/09/2025 | 01:00 | 502.3796 | 508.1596 | 505.8635 | 508.9348 | 509.613 | 505.6146 |  | 501.5618 | 494.6049 | 480.1872 | 501.0242 | 488.5635 | 226.376 | 224.9464 | 229.6028 | 220.1186 | 217.6892 | 220.8842 | 220.4 |  | 221.7 |  | 139.941 | 139.5145 | 139.2278 | 135.2262 |  | 141.561 | 124.4618 | 142.1265
10/09/2025 | 01:30 | 502.8517 | 508.8948 | 504.6029 | 509.5166 | 509.8563 | 506.0606 |  | 501.451 | 493.0927 | 479.9673 | 500.7933 | 488.4506 | 226.8862 | 225.2152 | 229.7529 | 220.4279 | 218.0657 | 220.9974 | 220.4 |  | 221.2 |  | 139.3774 | 139.2135 | 139.1875 | 135.1158 |  | 141.2536 | 123.3387 | 142.1265
10/09/2025 | 02:00 | 502.1698 | 507.687 | 504.4979 | 510.108 | 510.2456 | 505.5214 |  | 502.0903 | 494.6707 | 481.8013 | 501.6043 | 489.0948 | 226.981 | 225.2058 | 230.0456 | 220.729 | 218.3832 | 221.1203 | 221.1 |  | 222.5 |  | 140.7721 | 139.5145 | 139.738 | 135.3228 |  | 142.0587 | 123.6659 | 142.5145
10/09/2025 | 02:30 | 502.6943 | 504.9561 |  | 509.3818 | 510.0809 | 506.2532 |  | 501.323 | 493.5887 | 479.3297 | 500.3709 | 489.26 | 226.5829 | 222.873 | 228.8978 | 220.622 | 217.8885 | 221.2462 | 220.4 |  | 222 |  | 140.5416 | 139.5145 | 139.493 | 135.0882 |  | 141.7367 | 123.5731 | 142.5145
10/09/2025 | 03:00 | 502.6943 | 508.2122 | 504.3404 | 510.4229 | 510.2472 | 505.8293 |  | 500.7 | 493.1422 | 480.0021 | 500.5731 | 487.6952 | 226.5722 | 223.8601 | 228.8661 | 220.6016 | 217.5932 | 220.8071 | 219.8 |  | 221.1 |  | 139.6083 | 139.3121 | 138.9826 | 134.8674 |  | 141.0341 | 123.5243 | 141.7385
10/09/2025 | 03:30 | 501.0157 | 504.851 | 502.6072 | 507.6481 | 509.431 | 504.673 |  | 500.7854 | 492.9772 | 479.2983 | 501.4328 | 487.6926 | 226.4116 | 223.7418 | 228.7547 | 220.2401 | 217.4456 | 220.3455 | 220.4 |  | 221.4 |  | 140.4203 | 139.0631 | 139.1978 | 134.964 |  | 141.5171 | 123.7098 | 142.1061
10/09/2025 | 04:00 | 502.2747 | 506.7942 | 503.08 | 509.337 | 509.7557 | 505.209 |  | 501.3112 | 494.4299 | 479.8644 | 499.792 | 487.3982 | 226.2717 | 224.059 | 228.9476 | 220.53 | 217.9845 | 220.7251 | 219.8 |  | 221.3 |  | 139.8085 | 139.0164 | 138.7911 | 135.1296 |  | 141.1805 | 123.9442 | 142.1265
10/09/2025 | 04:30 | 502.0648 | 505.6913 | 502.7123 | 507.9122 | 508.7878 | 504.8401 |  | 499.6867 | 493.2929 | 478.7824 | 500.3958 | 487.0409 | 225.7872 | 223.0863 | 228.4986 | 219.8868 | 217.0838 | 220.6103 | 219.8 |  | 221 | 141.6548 | 139.746 | 139.0164 | 138.5068 | 134.8536 |  | 141.0633 | 124.1786 | 141.718
10/09/2025 | 05:00 | 502.2222 | 505.9014 | 504.4979 | 507.6044 | 508.1783 | 504.0336 |  | 500.0624 | 492.7161 | 478.5588 | 499.6155 | 487.2611 | 225.6434 | 223.4459 | 228.2805 | 219.8151 | 217.1133 | 220.7947 | 219.1 |  | 220.1 | 141.8359 | 139.1539 | 138.9645 | 138.4421 | 134.8812 |  | 140.712 | 124.1786 | 141.2892
10/09/2025 | 05:30 | 501.3829 | 504.746 | 502.1346 | 506.9224 | 507.7896 | 503.7094 | 502.3323 | 499.8915 | 492.1038 | 477.3744 | 499.3188 | 486.2079 | 225.5983 | 222.6703 | 227.7478 | 219.4293 | 216.8697 | 220.1443 | 219.1 |  | 219.8 | 141.8391 | 139.1095 | 138.7674 | 137.9397 | 134.4948 |  | 140.6242 | 124.2274 | 141.2279
10/09/2025 | 06:00 | 499.4944 | 499.8618 | 496.7251 | 504.6914 | 505.4605 | 502.6806 |  | 499.7781 | 493.4912 | 478.4082 | 500.4395 | 487.9608 | 224.9848 | 220.8276 | 226.237 | 218.495 | 216.1093 | 220.4189 | 220.4 |  | 220.6 |  | 139.6985 | 139.3121 | 139.1593 | 135.4056 |  | 141.0487 | 124.0858 | 142.1265
10/09/2025 | 06:30 | 501.6452 | 500.177 | 497.1453 | 504.7726 | 506.7345 | 503.26 | 507.5158 | 501.973 | 496.1409 | 483.0684 | 503.2209 | 491.0627 | 225.0575 | 221.641 | 226.0424 | 218.7758 | 216.4193 | 221.5027 | 221.1 |  | 221.8 | 141.9256 | 140.48 | 139.2654 | 139.1455 | 135.1848 |  | 142.0733 | 124.6962 | 141.7589
10/09/2025 | 07:00 | 501.0681 | 502.6978 | 499.5086 | 507.2347 | 508.5519 | 504.5714 | 512.8213 | 505.4663 | 501.5436 | 488.4239 | 507.3479 | 497.4339 | 225.0258 | 222.8006 | 226.6747 | 219.4275 | 216.7368 | 222.7633 | 224.3 |  | 224.3 | 142.941 | 140.6263 | 139.8621 | 141.2864 | 135.8472 |  | 141.9562 | 124.9794 | 143.311
10/09/2025 | 07:30 | 499.2322 | 496.6058 | 488.4796 | 501.978 | 504.5921 | 502.9448 |  | 504.2912 | 505.1359 | 491.6509 | 512.7795 | 499.4567 | 224.0978 | 222.2002 | 224.733 | 218.8589 | 216.0354 | 223.4705 | 224.9 |  | 225 | 142.9648 | 140.7527 | 139.7635 | 141.2579 | 136.1094 |  | 142.1904 | 124.4618 | 143.3314
10/09/2025 | 08:00 | 501.7501 | 508.1071 | 505.3907 | 504.1678 | 506.3697 | 503.3245 | 518.3798 | 505.2294 | 505.45 | 491.3114 | 512.3003 | 500.628 | 224.1577 | 225.9134 | 227.1621 | 218.9292 | 215.5039 | 222.9518 | 224.9 |  | 225 | 142.9668 | 140.8682 | 139.5145 | 140.7379 | 135.6954 |  | 142.3222 | 124.369 | 142.8821
10/09/2025 | 08:30 | 500.1239 | 502.5402 | 502.9749 | 501.5852 | 504.6894 | 503.9984 | 0 | 504.1366 | 503.6131 | 489.195 | 510.3195 | 498.0761 | 227.0171 | 223.7456 | 225.0833 | 217.7023 | 214.1159 | 222.1009 | 224.2 |  | 223.9 | 141.7766 | 140.5493 | 138.9645 | 140.1096 | 134.8674 |  | 141.7074 | 125.6826 | 142.1265
10/09/2025 | 09:00 | 499.8617 | 502.6453 | 504.2353 | 504.5714 | 507.799 | 506.6595 |  | 504.9823 | 505.4084 | 489.8928 | 510.4642 | 499.0918 | 226.4192 | 223.2533 | 224.4807 | 219.135 | 217.1059 | 222.3246 | 224.3 |  | 223.9 | 142.2156 | 140.2003 | 138.6169 | 140.5604 | 134.9088 |  | 141.7952 | 125.6826 | 142.4533
10/09/2025 | 09:30 | 496.8192 | 499.7568 | 497.4604 | 504.4727 | 506.4756 | 506.6746 |  | 505.0106 | 508.3168 | 491.6984 | 514.8905 | 501.6457 | 226.3853 | 222.755 | 223.6671 | 218.5568 | 216.4267 | 223.6845 | 224.9 |  | 224.3 | 142.9948 | 140.6555 | 139.0164 | 141.9592 | 135.1848 |  | 142.1173 | 125.1161 | 142.923
10/09/2025 | 10:00 | 499.5994 | 499.2842 | 505.0756 | 504.5007 | 507.1063 | 506.5528 | 0 | 505.2987 | 507.869 | 492.5973 | 514.2068 | 502.417 | 226.4964 | 223.7579 | 223.8003 | 218.7406 | 216.4636 | 223.8604 | 224.3 |  | 224.2 | 143.2934 | 140.6312 | 138.9645 | 142.5518 | 135.4884 |  | 142.249 | 124.8378 | 143.3314
10/09/2025 | 10:30 | 498.3929 | 500.3345 | 503.1849 | 502.8 | 505.5555 | 505.8651 |  | 505.3423 | 509.8323 | 493.4472 | 516.8893 | 502.9484 | 226.5525 | 222.8374 | 222.2452 | 218.2086 | 216.5301 | 224.0503 | 224.9 |  | 224.5 | 143.2057 | 140.5768 | 138.7155 | 142.4713 | 135.6126 |  | 142.3368 | 124.5107 | 142.9638
10/09/2025 | 11:00 | 498.3929 | 499.4942 | 497.1453 | 502.3823 | 504.78 | 505.7383 | 0 | 504.1248 | 509.5392 | 492.5201 | 516.9433 | 501.2493 | 226.2107 | 222.2943 | 222.4833 | 217.6139 | 215.814 | 223.1563 | 224.9 |  | 224.3 | 142.5908 | 140.414 | 139.7116 | 141.4604 | 134.274 |  | 142.0587 | 124.4618 | 142.5758
10/09/2025 | 11:30 | 499.3896 | 501.805 | 498.0906 | 502.5488 | 505.427 | 506.1507 | 0 | 504.3792 | 510.3347 | 492.5536 | 517.0198 | 502.0801 | 226.3401 | 222.4975 | 222.358 | 217.8198 | 215.5851 | 223.1909 | 224.9 |  | 223.9 | 141.7186 | 140.5582 | 139.7116 | 141.033 | 134.1636 |  | 142.3075 | 124.6474 | 142.1469
10/09/2025 | 12:00 | 499.9141 | 503.0655 | 500.2439 | 502.7474 | 505.3296 | 505.7483 |  | 504.3655 | 508.0064 | 491.7126 | 514.0639 | 500.9158 | 226.4278 | 222.5018 | 222.4482 | 217.8923 | 216.2495 | 222.5184 | 224.3 | 0 | 223.6 | 142.0171 | 140.0519 | 139.5145 | 141.1259 | 134.688 |  | 141.7806 | 125.2577 | 142.1265
10/09/2025 | 12:30 | 500.7009 | 502.4877 | 504.5505 | 504.861 | 507.1084 | 507.6631 |  | 504.5991 | 510.4765 | 492.5706 | 517.0158 | 502.9252 | 226.1567 | 223.3165 | 223.2057 | 218.1743 | 216.6335 | 223.0325 | 224.9 |  | 224.3 | 142.3854 | 140.5295 | 139.8102 | 140.7173 | 135.2814 |  | 142.2343 | 125.7753 | 142.535
10/09/2025 | 13:00 | 498.6027 | 501.3848 | 506.1785 | 503.7805 | 506.2308 | 507.3346 |  | 505.1924 | 510.24 | 492.7066 | 516.7027 | 502.5912 | 226.7592 | 223.1745 | 223.7828 | 218.5315 | 216.5596 | 223.1631 | 224.9 |  | 224.4 | 142.369 | 140.324 | 139.8102 | 140.1182 | 135.5022 |  | 142.249 | 126.0537 | 142.1469
10/09/2025 | 13:30 | 501.1206 | 506.6366 | 506.4411 | 507.2206 | 509.4773 | 508.5533 |  | 505.2943 | 508.3697 | 493.0953 | 515.3204 | 501.3853 | 226.7673 | 225.1418 | 224.6825 | 220.0882 | 217.7556 | 222.4781 | 224.3 |  | 224.5 | 141.7507 | 141.3344 | 139.5145 | 139.7522 | 135.1158 |  | 142.6296 | 126.0097 | 141.7385
10/09/2025 | 14:00 | 500.2813 | 502.015 | 500.9267 | 504.5522 | 507.6967 | 507.4101 | 49.3579 | 505.0196 | 507.5514 | 491.3296 | 514.8888 | 501.0717 | 226.8382 | 223.494 | 223.5265 | 219.2884 | 217.7039 | 222.4084 | 224.3 |  | 224.1 | 140.7252 | 140.8017 | 139.5145 | 139.4795 | 134.7708 |  | 141.9709 | 124.4618 | 140.942
10/09/2025 | 14:30 | 499.3371 | 499.5468 | 495.7273 | 502.1413 | 504.8975 | 505.2507 | 516.7858 | 503.571 | 507.6193 | 491.6476 | 514.8297 | 501.7096 | 226.5359 | 222.4918 | 223.0269 | 217.8043 | 216.5079 | 222.4582 | 224.9 |  | 224.1 | 142.835 | 141.3615 | 139.5145 | 140.0722 | 134.1636 |  | 142.2051 | 123.4315 | 142.923
10/09/2025 | 15:00 | 499.1797 | 500.0194 | 497.4604 | 500.9394 | 505.1058 | 505.4914 |  | 504.5542 | 507.5013 | 491.6851 | 514.9426 | 501.3336 | 226.2185 | 223.0536 | 223.7649 | 218.7155 | 217.2093 | 222.5741 | 224.4 |  | 224.4 | 142.2066 | 140.9223 | 139.5145 | 140.4048 | 134.7156 |  | 142.0148 | 124.8378 | 142.923
10/09/2025 | 15:30 | 499.5994 | 500.9647 | 500.769 | 503.8068 | 506.0233 | 506.567 | 518.5687 | 504.895 | 508.0873 | 492.0424 | 515.3948 | 501.4909 | 225.9179 | 223.918 | 223.4144 | 219.366 | 217.8147 | 222.4111 | 224.7 |  | 224.2 | 142.2689 | 140.837 | 139.7635 | 140.6805 | 134.7984 |  | 142.1612 | 125.4482 | 142.535
10/09/2025 | 16:00 | 500.5436 | 506.0064 | 505.6009 | 506.7207 | 509.1705 | 508.2952 | 517.7804 | 506.3747 | 508.0706 | 492.0408 | 515.4552 | 500.993 | 226.1679 | 224.5793 | 223.9708 | 220.4141 | 217.4382 | 222.4051 | 224.9 |  | 224.2 | 142.2346 | 140.5291 | 140.1111 | 140.1078 | 134.4948 |  | 141.883 | 123.8075 | 142.535
10/09/2025 | 16:30 | 501.1731 | 507.3193 |  | 506.9038 | 509.4399 | 509.3441 | 518.1146 | 505.7161 | 506.9976 | 490.194 | 514.3058 | 500.2717 | 225.1931 | 225.0103 | 224.54 | 220.2571 | 217.9328 | 222.1426 | 224.2 |  | 224.2 | 142.2332 | 140.4869 | 139.7635 | 139.8408 | 134.1222 |  | 142.0148 | 123.8514 | 142.1878
10/09/2025 | 17:00 | 501.4878 | 507.9496 |  | 507.8328 | 509.8649 | 509.3082 | 512.9144 | 503.8305 | 502.2926 | 485.3155 | 508.6313 | 495.7635 | 225.4076 | 225.077 | 224.5219 | 219.4466 | 217.8073 | 221.2493 | 223.6 |  | 223.2 | 142.2121 | 139.5632 | 139.5145 | 139.541 | 133.7082 |  | 141.0341 | 124.6034 | 142.1265
10/09/2025 | 17:30 | 502.0124 | 508.5272 |  | 508.3668 | 509.8386 | 508.1603 | 507.7513 | 502.1449 | 496.4458 | 481.528 | 502.5965 | 491.052 | 226.0556 | 225.4951 | 225.2404 | 219.8907 | 218.3389 | 220.7308 | 221.2 |  | 221.4 | 140.4552 | 139.8466 | 139.2135 | 138.8359 | 134.2602 |  | 141.4732 | 125.6337 | 140.554
10/09/2025 | 18:00 | 501.9599 | 507.4769 |  | 504.8394 | 506.8912 | 504.5738 | 502.4881 | 498.4772 | 487.0044 | 474.5216 | 493.3488 | 482.5469 | 226.4147 | 225.2296 | 226.6345 | 219.5305 | 218.1395 | 219.718 | 217.2 |  | 217.9 | 139.1356 | 139.6985 | 138.866 | 137.7347 | 135.1848 |  | 141.3268 | 125.8193 | 138.2462
10/09/2025 | 18:30 | 500.4387 | 502.015 | 500.3489 | 501.4858 | 503.6432 | 501.4146 |  | 497.2228 | 490.7183 | 477.2469 | 497.0397 | 485.4576 | 226.0509 | 223.5668 | 225.4746 | 218.3022 | 217.1133 | 220.5939 | 218.5 |  | 218.9 | 138.9898 | 140.2592 | 139.3121 | 138.5262 | 135.3504 |  | 141.7806 | 125.541 | 138.5525
10/09/2025 | 19:00 | 499.9666 | 502.2776 |  | 503.2377 | 505.6983 | 502.4231 |  | 498.7479 | 493.6889 | 479.4615 | 499.9124 | 486.9379 | 225.7856 | 223.3013 | 225.3004 | 219.063 | 217.9254 | 220.9382 | 219.8 |  | 220.1 | 139.7986 | 141.2645 | 139.7635 | 139.8491 | 135.6816 |  | 142.7613 | 125.7265 | 139.4716
10/09/2025 | 19:30 | 500.1239 | 502.5928 | 501.767 | 503.5443 | 505.9903 | 503.4307 |  | 499.0009 | 493.2212 | 478.4827 | 499.6402 | 487.8302 | 225.9454 | 223.548 | 225.265 | 219.1842 | 218.3093 | 220.8807 | 219.8 |  | 220.1 |  | 141.2475 | 139.5612 | 139.2654 | 135.1848 |  | 142.9809 | 125.4921 | 139.3694
10/09/2025 | 20:00 | 500.7009 | 503.0655 |  | 503.9681 | 506.7231 |  |  | 499.9556 | 492.2377 | 479.0994 | 498.8422 | 486.7054 | 226.0536 | 223.9236 | 225.4999 | 219.3008 | 218.1838 | 220.9074 | 219.8 |  | 220.1 | 139.8163 | 139.9751 | 139.5145 | 139.8379 | 135.4332 |  | 141.0194 | 125.1161 | 139.737
10/09/2025 | 20:30 | 501.4878 | 506.6366 |  | 505.2328 | 506.7908 | 504.5309 |  | 499.8943 | 490.0731 | 477.2315 | 498.9031 | 486.5677 | 226.0395 | 223.9133 | 226.7202 | 219.6034 | 218.0362 | 221.0287 | 219.1 |  | 219.6 | 140.6302 | 139.1531 | 139.364 | 138.9548 | 135.4332 |  | 140.7413 | 124.8378 | 140.1455
10/09/2025 | 21:00 | 501.4353 | 506.0589 |  | 504.6855 | 506.9329 | 504.4674 |  | 499.6988 | 489.3629 | 477.3658 | 497.1138 | 486.4792 | 226.4152 | 224.014 | 226.8483 | 219.6944 | 218.4348 | 220.6229 | 218.5 |  | 219.4 |  | 139.8823 | 139.5145 | 139.499 | 135.8058 |  | 141.7659 | 124.5546 | 140.2272
10/09/2025 | 21:30 | 502.1698 | 507.7921 | 506.9138 | 506.6802 | 508.6488 | 505.6106 |  | 500.4822 | 491.8134 | 479.3059 | 498.7204 | 486.1965 | 226.8419 | 224.5588 | 227.2504 | 220.7022 | 219.4389 | 220.7431 | 219.1 |  | 220.2 | 141.3071 | 140.52 | 139.7635 | 139.7133 | 135.654 |  | 142.3075 | 124.745 | 140.9624
10/09/2025 | 22:00 | 502.6418 | 508.6848 |  | 506.5569 | 508.5608 | 504.4297 |  | 500.4973 | 491.7277 | 479.2098 | 499.2466 | 486.7627 | 227.8217 | 224.8201 | 227.6351 | 220.3896 | 219.5201 | 220.702 | 219.2 |  | 220.8 | 142.1172 | 141.1523 | 139.7635 | 140.3389 | 134.5914 |  | 143.1858 | 124.9794 | 141.7589
10/09/2025 | 22:30 | 499.9666 | 501.8575 | 492.5761 | 506.1269 | 507.8751 | 504.4598 | 507.8029 | 500.6493 | 493.6266 | 481.8072 | 502.229 | 489.5911 | 227.8918 | 222.8141 | 227.2362 | 218.9819 | 219.0624 | 221.4675 | 220.4 |  | 221.3 | 142.9884 | 140.0101 | 140.3082 | 141.5208 | 135.6402 |  | 141.8099 | 125.3066 | 142.535
10/09/2025 | 23:00 | 499.7043 | 500.8597 | 493.784 | 505.8015 | 506.2675 | 504.0088 |  | 500.7422 | 495.9341 | 481.9962 | 504.0772 | 490.3083 | 226.1219 | 223.3139 | 227.6534 | 219.2095 | 218.7892 | 221.4835 | 221.7 |  | 222.8 | 141.362 | 140.4182 | 140.4587 | 140.0074 | 136.1646 |  | 142.1612 | 124.4618 | 141.7385
10/09/2025 | 23:30 | 501.6452 | 504.5884 | 495.5172 | 508.3674 | 509.9026 | 506.2928 |  | 500.5065 | 498.5814 | 483.9626 | 505.0723 | 493.2384 | 227.2223 | 224.3644 | 228.5801 | 219.8221 | 219.749 | 221.4789 | 222.3 |  | 224 | 142.1774 | 140.9361 | 140.6092 | 140.8479 | 135.5436 |  | 142.4246 | 124.9794 | 142.535
11/09/2025 | 00:00 | 501.2255 | 503.8532 | 500.9267 | 510.1411 | 511.3997 | 507.832 |  | 504.152 | 499.7466 | 484.8937 | 505.6288 | 492.4455 | 227.3365 | 224.7964 | 229.139 | 220.6983 | 220.5833 | 222.0953 | 222.4 |  | 223.8 |  | 140.8353 | 141.0087 | 140.2174 | 135.792 |  | 142.6296 | 124.4618 | 142.392
MÁXIMO |  | 502.8517 | 508.8948 | 506.9138 | 510.4229 | 511.3997 | 509.3441 | 518.5687 | 506.3747 | 510.4765 | 493.4472 | 517.0198 | 502.9484 | 227.8918 | 225.9134 | 230.0456 | 220.729 | 220.5833 | 224.0503 | 224.9 | 0 | 225 | 143.2934 | 141.3615 | 141.0087 | 142.5518 | 136.1646 | 0 | 143.1858 | 126.0537 | 143.3314
MÍNIMO |  | 496.8192 | 496.6058 | 488.4796 | 500.9394 | 503.6432 | 501.4146 | 0 | 497.2228 | 487.0044 | 474.5216 | 493.3488 | 482.5469 | 224.0978 | 220.8276 | 222.2452 | 217.6139 | 214.1159 | 219.718 | 217.2 | 0 | 217.9 | 138.9898 | 139.1095 | 138.6169 | 137.7347 | 133.7082 | 0 | 140.6242 | 123.3387 | 138.2462
PROMEDIO |  | 500.772 | 503.944 | 501.0842 | 505.6667 | 507.5335 | 505.4824 | 364.2714 | 502.401 | 499.4744 | 484.7934 | 506.392 | 493.6411 | 226.2187 | 223.6913 | 226.0156 | 219.3462 | 217.4511 | 221.7179 | 222.0229 | 0 | 222.4021 | 141.8457 | 140.3352 | 139.4989 | 139.9513 | 135.1086 | 0 | 141.8486 | 124.7042 | 141.7904
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 14:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 10/09/2025 01:29:00 | 10/09/2025 15:14:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 10/09/2025 02:10:00 | 10/09/2025 06:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 10/09/2025 02:11:00 | 10/09/2025 06:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 10/09/2025 14:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 | Por control de tensión en la S.E. Pumiri 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 10/09/2025 22:33:00 | 11/09/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:23:59 | 59.610 | 04:40:00 | 60.253
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:23:59 | 59.610 | 04:40:00 | 60.253
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:23:59 | 59.609 | 04:40:00 | 60.253
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:23:59 | 59.610 | 04:40:00 | 60.253
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:23:59 | 59.609 | 04:40:00 | 60.254
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:23:59 | 59.609 | 04:40:00 | 60.254
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:23:59 | 59.610 | 04:40:00 | 60.253

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
10/09/2025 | 00:30 | 6645.66 | 6553.3471 | -1.389%
10/09/2025 | 01:00 | 6578.86 | 6426.5365 | -2.315%
10/09/2025 | 01:30 | 6535.87 | 6336.0516 | -3.057%
10/09/2025 | 02:00 | 6422.3 | 6266.4146 | -2.427%
10/09/2025 | 02:30 | 6404.51 | 6221.2966 | -2.861%
10/09/2025 | 03:00 | 6432.38 | 6202.0122 | -3.581%
10/09/2025 | 03:30 | 6429.18 | 6178.7464 | -3.895%
10/09/2025 | 04:00 | 6360.23 | 6190.3655 | -2.671%
10/09/2025 | 04:30 | 6546.62 | 6239.3332 | -4.694%
10/09/2025 | 05:00 | 6520.18 | 6289.9656 | -3.531%
10/09/2025 | 05:30 | 6607.88 | 6426.1876 | -2.75%
10/09/2025 | 06:00 | 6853.08 | 6520.8513 | -4.848%
10/09/2025 | 06:30 | 6903.08 | 6611.9557 | -4.217%
10/09/2025 | 07:00 | 6913.63 | 6555.2126 | -5.184%
10/09/2025 | 07:30 | 6891.29 | 6668.2851 | -3.236%
10/09/2025 | 08:00 | 6984.4 | 6935.4425 | -0.701%
10/09/2025 | 08:30 | 7360.14 | 7025.1646 | -4.551%
10/09/2025 | 09:00 | 7482.01 | 7138.1874 | -4.595%
10/09/2025 | 09:30 | 7388.8 | 7239.7055 | -2.018%
10/09/2025 | 10:00 | 7258.97 | 7095.0116 | -2.259%
10/09/2025 | 10:30 | 7450.95 | 7354.4228 | -1.296%
10/09/2025 | 11:00 | 7515.83 | 7246.5647 | -3.583%
10/09/2025 | 11:30 | 7434.82 | 7319.0482 | -1.557%
10/09/2025 | 12:00 | 7488.26 | 7283.1268 | -2.739%
10/09/2025 | 12:30 | 7480.09 | 7209.9377 | -3.612%
10/09/2025 | 13:00 | 7349.41 | 7142.9834 | -2.809%
10/09/2025 | 13:30 | 7226.35 | 7114.0745 | -1.554%
10/09/2025 | 14:00 | 7174.01 | 7149.6479 | -0.3396%
10/09/2025 | 14:30 | 7385.38 | 7252.3106 | -1.802%
10/09/2025 | 15:00 | 7396.3 | 7272.8445 | -1.669%
10/09/2025 | 15:30 | 7288.56 | 7338.7618 | 0.6888%
10/09/2025 | 16:00 | 7235.49 | 7352.6261 | 1.619%
10/09/2025 | 16:30 | 7245.89 | 7352.1826 | 1.467%
10/09/2025 | 17:00 | 7346.74 | 7359.7441 | 0.177%
10/09/2025 | 17:30 | 7348.51 | 7369.8409 | 0.2903%
10/09/2025 | 18:00 | 7343.15 | 7438.897 | 1.304%
10/09/2025 | 18:30 | 7621.13 | 7554.6381 | -0.8725%
10/09/2025 | 19:00 | 7666.93 | 7592.3375 | -0.9729%
10/09/2025 | 19:30 | 7669.55 | 7601.8106 | -0.8832%
10/09/2025 | 20:00 | 7674.08 | 7583.0184 | -1.187%
10/09/2025 | 20:30 | 7656.4 | 7544.6411 | -1.46%
10/09/2025 | 21:00 | 7632.82 | 7489.9414 | -1.872%
10/09/2025 | 21:30 | 7503.36 | 7424.5656 | -1.05%
10/09/2025 | 22:00 | 7438.46 | 7332.0473 | -1.431%
10/09/2025 | 22:30 | 7368.64 | 7217.6048 | -2.05%
10/09/2025 | 23:00 | 7219.06 | 7002.2182 | -3.004%
10/09/2025 | 23:30 | 6956.53 | 6805.4968 | -2.171%
11/09/2025 | 00:00 | 6870.7 | 6606.5136 | -3.845%

## DESVIACIÓN
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
10/09/2025 | 00:30 | 0 |  |  | 0 | 602 | 596.3458 | 596.3458 | 5.6542 | 207.6 | 194.0019 | 194.0019 | 13.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 | 70.28 | 70.28 | 1.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 285.5 | 295.2259 | 295.2259 | -9.7259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 190 | 232.3228 | 72.835 | 117.165 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 123.1238 | 123.1238 | -1.8238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 88.4 | 77.4662 | 80.1839 | 8.2161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 91.1953 | 94.8553 | -24.2553 | 94.7 | 110.2632 | 110.2632 | -15.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 30.6769 | 30.6769 | 3.2231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 22.6 | 16.959 | 16.959 | 5.641 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.9 | 43.6688 | 43.6688 | 13.2312 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 60.6 | 82.6613 | 72.6188 | -12.0188 | 7.4 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 12.7 |  | 4.1237 | 8.5763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 45.9224 | 45.9224 | -12.0224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 85.4826 | 85.4825 | -44.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 75.1504 | 62.9313 | -21.0313 | 178.1 | 185.2946 | 185.2946 | -7.1946 | 175.6 | 185.2946 | 185.2946 | -9.6946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 273.3 | 278.7765 | 278.7765 | -5.4765 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 113.7 | 176.3541 | 180.1264 | -66.4264 | 69.4 | 82.1788 | 82.1787 | -12.7787 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 69.7 | 68.32 | 66.4222 | 3.2778 | 29.7 | 29.9515 | 29.6875 | 0.01253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 134.865 | 134.865 | 11.735 | 148.7 | 134.865 | 134.865 | 13.835 | 149.8 | 135.27 | 135.27 | 14.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 213.12 | 4.88 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 86.96 | 86.96 | -11.66 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 13.963 | 13.963 | -2.163 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.4 | 15.534 | 15.534 | 4.866 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 21.957 | 21.957 | 1.243 | 77.1 | 61.701 | 61.701 | 15.399 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 8.6 | 19.7728 | 19.7728 | -11.1728 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 19.727 | 19.727 | 8.273 | 28 | 36.489 | 36.489 | -8.489 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 75.582 | 75.582 | -1.282 | 87.8 | 89.199 | 89.199 | -1.399 | 10.5 | 5.243 | 5.243 | 5.257 | 5.1 | 3.378 | 3.378 | 1.722 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 7 | 8.9 | 8.9 | -1.9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 10.7 | 12.003 | 12.003 | -1.303 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.5 | 68 | 68 | 38.5 | 108.1 | 66 | 66 | 42.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.22 | 27.5 | 27.5 | -0.28 | 31.04 | 27.5 | 27.5 | 3.54 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8
10/09/2025 | 01:00 | 0 |  |  | 0 | 604.2 | 596.3458 | 596.3458 | 7.8542 | 206.7 | 194.0019 | 194.0019 | 12.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 70.28 | 70.28 | 3.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 128.6 | 100.0668 | 72.835 | 55.7649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 123.1238 | 123.1238 | 1.4762 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 88.9 | 82.9017 | 80.1837 | 8.7163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 91.2856 | 82.2389 | -10.9389 | 78.2 | 110.2632 | 110.2632 | -32.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 30.6769 | 30.6769 | 16.8231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 20.9 | 16.959 | 16.959 | 3.941 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.6 | 43.6688 | 43.6688 | 13.9312 | 185.3 | 184.915 | 184.915 | 0.38502 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 63.7 | 86.0635 | 35.3889 | 28.3111 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 11.2 |  | 4.1237 | 7.0763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 38.3 | 45.9224 | 45.9224 | -7.6224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 85.4826 | 77.0162 | -29.4162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 79.29 | 17.6324 | 24.7676 | 177.7 | 185.3168 | 185.3168 | -7.6168 | 175.1 | 185.3168 | 185.3168 | -10.2168 | 200 | 185.3168 | 185.3168 | 14.6832 | 272.7 | 278.8099 | 278.8099 | -6.1099 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.09401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 131.7 | 134.0206 | 134.0213 | -2.3213 | 73.5 | 74.7306 | 68.3089 | 5.1911 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 70 | 63.481 | 62.8429 | 7.1571 | 29.9 | 29.9515 | 29.6875 | 0.21253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 213.1198 | 4.8802 | 104.7 | 106.88 | 106.8799 | -2.1799 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 89.3 | 89.3 | -32.9 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 13.963 | 13.963 | -5.263 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 20.4 | 15.534 | 15.534 | 4.866 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 22.384 | 22.384 | -0.184 | 75.2 | 62.428 | 62.428 | 12.772 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.9 | 19.7728 | 17.8144 | -7.9144 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.5 | 19.727 | 19.727 | 7.773 | 34.6 | 36.489 | 36.489 | -1.889 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 75.582 | 75.582 | 2.718 | 84.5 | 89.199 | 89.199 | -4.699 | 9.5 | 5.243 | 5.243 | 4.257 | 6.6 | 3.378 | 3.378 | 3.222 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 7 | 8.9 | 8.9 | -1.9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 7.5 | 12.003 | 12.003 | -4.503 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.3 | 64 | 64 | 21.3 | 97.7 | 60 | 60 | 37.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.33 | 27.5 | 27.5 | -0.17 | 30.93 | 27.5 | 27.5 | 3.43 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 9.2 | 7.7 | 7.7 | 1.5 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1
10/09/2025 | 01:30 | 0 |  |  | 0 | 603.5 | 596.3458 | 596.3458 | 7.1542 | 207.1 | 194.0019 | 194.0019 | 13.0981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 70.28 | 70.28 | 1.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 211.9 | 196.228 | 196.228 | 15.672 | 285.5 | 295.2259 | 295.2259 | -9.7259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 79.5 | 79.7792 | 72.835 | 6.665 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 123.1238 | 123.1238 | 1.7762 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 88.7 | 80.1839 | 74.5895 | 14.1105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 84.8202 | 78.7169 | -7.7169 | 73.5 | 110.2632 | 108.7669 | -35.2669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 30.6769 | 30.6769 | 18.6231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 22.4 | 16.959 | 16.959 | 5.441 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 58 | 43.6688 | 43.6688 | 14.3312 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 61.3 | 65.5673 | 34.4541 | 26.8459 | 7.4 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 10.7 |  | 34.0167 | -23.3167 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 45.9224 | 25 | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 85.4826 | 44.4461 | 28.0539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 54.3514 | 16.4949 | 25.5051 | 177.9 | 185.3501 | 185.3501 | -7.4501 | 175.5 | 185.3501 | 185.3501 | -9.8501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 275 | 278.8601 | 278.8601 | -3.8601 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.19401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 126.6 | 123.9194 | 134.0214 | -7.4214 | 68.7 | 78.468 | 68.3088 | 0.39121 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 69 | 66.8546 | 62.8428 | 6.1572 | 29.8 | 29.9515 | 29.6875 | 0.11253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 189.788 | 28.212 | 104.7 | 106.88 | 95.179 | 9.5211 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 91.63 | 91.63 | -34.33 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.754 | 13.754 | -2.554 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 20.4 | 15.534 | 15.534 | 4.866 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 22.794 | 22.794 | -6.294 | 63.3 | 63.483 | 63.483 | -0.183 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 13.1 | 19.7728 | 10.2807 | 2.8193 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.5 | 19.661 | 19.661 | 5.839 | 40.5 | 32.068 | 32.068 | 8.432 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 74.009 | 74.009 | -0.309 | 94.5 | 88.027 | 88.027 | 6.473 | 8.9 | 4.826 | 4.826 | 4.074 | 7.8 | 2.984 | 2.984 | 4.816 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 7 | 8.9 | 8.9 | -1.9 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 11.5 | 11.676 | 11.676 | -0.176 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.2 | 61 | 61 | 37.2 | 91.8 | 56 | 56 | 35.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.31 | 27.5 | 27.5 | -0.19 | 30.96 | 27.5 | 27.5 | 3.46 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 9.2 | 11 | 11 | -1.8
10/09/2025 | 02:00 | 0 |  |  | 0 | 598.8 | 596.3458 | 596.3458 | 2.4542 | 205.9 | 194.0019 | 194.0019 | 11.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 70.28 | 70.28 | 2.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 212.5 | 196.228 | 196.228 | 16.272 | 287 | 295.2259 | 295.2259 | -8.2259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 69.2 | 72.835 | 72.835 | -3.6351 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 123.1238 | 123.1238 | -3.7238 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 74.3 | 77.1488 | 71.1342 | 3.1658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 81.2578 | 77.4264 | -7.9264 | 67.2 | 110.2632 | 110.2632 | -43.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 30.6769 | 30.6769 | 17.6231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 21.6 | 16.959 | 16.959 | 4.641 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 54.7 | 43.6688 | 43.6688 | 11.0312 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 59 | 58.2451 | 34.454 | 24.546 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 9.8 |  | 4.1237 | 5.6763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 45.9224 | 72.549 | -46.349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 67.2532 | 34.3661 | 37.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 45.4424 | 16.4949 | 24.3051 | 179 | 185.2946 | 185.2946 | -6.2946 | 176.5 | 185.2946 | 185.2946 | -8.7946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.7 | 278.7765 | 278.7765 | -4.0765 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.29401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 79.3 | 142.6482 | 107.394 | -28.094 | 72.8 | 59.2233 | 90.8257 | -18.0257 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 68.1 | 60.5995 | 71.736 | -3.636 | 29.2 | 29.9515 | 29.6875 | -0.48747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.1 | 151.0888 | 151.0888 | -1.9888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 144.8791 | 73.1209 | 104.7 | 106.88 | 72.6571 | 32.0429 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 93.42 | 93.42 | -32.22 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 13.598 | 13.598 | 0.302 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 23.188 | 23.188 | -1.488 | 67.5 | 64.864 | 64.864 | 2.636 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 17 | 15.5562 | 7.9492 | 9.0508 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.2 | 19.328 | 19.328 | 2.872 | 37.5 | 29.328 | 29.328 | 8.172 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 71.345 | 71.345 | 6.455 | 95 | 86.553 | 86.553 | 8.447 | 8.5 | 4.416 | 4.416 | 4.084 | 6.2 | 2.693 | 2.693 | 3.507 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 13.8 | 11.445 | 11.445 | 2.355 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.3 | 59 | 59 | 21.3 | 82.8 | 54 | 54 | 28.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.27 | 27.5 | 27.5 | -0.23 | 30.83 | 27.5 | 27.5 | 3.33 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
10/09/2025 | 02:30 | 0 |  |  | 0 | 606.3 | 596.3458 | 596.3458 | 9.9542 | 207.6 | 194.0019 | 194.0019 | 13.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 70.28 | 70.28 | 4.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 286.7 | 295.2259 | 295.2259 | -8.5259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 74.1 | 72.835 | 72.835 | 1.265 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 123.1238 | 123.1238 | 2.1762 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 76.1 | 69.602 | 66.9277 | 9.1723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 79.9579 | 76.7891 | -5.1891 | 94.7 | 108.7629 | 108.7629 | -14.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 30.6769 | 30.6769 | 15.2231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 22 | 16.959 | 16.959 | 5.041 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.7 | 43.6688 | 43.6688 | 14.0312 | 186.6 | 184.915 | 184.915 | 1.685 | 186.6 | 184.915 | 184.915 | 1.685 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 62.9 | 48.8432 | 34.454 | 28.446 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 23.2 | 34.0206 | 34.0206 | -10.8206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 25 | 25 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 45.3677 | 28.5136 | 44.3864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 34.0027 | 16.4949 | 26.2051 | 178.2 | 185.2678 | 185.2678 | -7.0678 | 175.6 | 185.2678 | 185.2678 | -9.6678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 274.1 | 278.7363 | 278.7363 | -4.6363 | 60.2 | 73.591 | 73.591 | -13.391 | 32.6 | 36.906 | 36.906 | -4.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 125.6 | 123.9193 | 113.9795 | 11.6205 | 75.3 | 79.6964 | 80.4604 | -5.1604 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 68.9 | 66.8547 | 69.5366 | -0.63655 | 30 | 29.9515 | 29.6875 | 0.31253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 213.12 | 144.8727 | 10.8273 | 88.1 | 106.88 | 72.6539 | 15.4461 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 95.22 | 95.22 | -38.02 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.477 | 13.477 | 0.523 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 20.6 | 15.534 | 15.534 | 5.066 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 23.487 | 23.487 | -1.987 | 62.2 | 65.842 | 65.842 | -3.642 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.749 | 1.749 | -0.049 | 17 | 10.4939 | 6.5954 | 10.4046 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.3 | 18.965 | 18.965 | 5.335 | 31.3 | 27.035 | 27.035 | 4.265 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 68.541 | 68.541 | 14.659 | 92.6 | 85.041 | 85.041 | 7.559 | 12.5 | 4.078 | 4.078 | 8.422 | 10.2 | 2.456 | 2.456 | 7.744 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 13.3 | 11.23 | 11.23 | 2.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.6 | 58 | 58 | 1.6 | 56.9 | 52 | 52 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.39 | 27.5 | 27.5 | -0.11 | 30.82 | 27.5 | 27.5 | 3.32 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
10/09/2025 | 03:00 | 0 |  |  | 0 | 603.6 | 596.3458 | 596.3458 | 7.2542 | 206.5 | 194.0019 | 194.0019 | 12.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.9 | 70.28 | 70.28 | 1.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.6 | 196.228 | 196.228 | -6.628 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 213 | 196.228 | 196.228 | 16.772 | 286.6 | 295.2259 | 295.2259 | -8.6259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 111.9 | 72.835 | 72.835 | 39.065 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 123.1238 | 123.1238 | -2.1238 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 75.7 | 67.9449 | 70.8536 | 4.8464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 79.4302 | 77.3687 | -7.0687 | 140.5 | 107.0514 | 108.7629 | 31.7371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 30.6769 | 30.6769 | 13.7231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 21.4 | 16.959 | 16.959 | 4.441 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.4 | 43.6688 | 43.6688 | 13.7312 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 60 | 47.1855 | 34.454 | 25.546 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 31.8 | 29.5465 | 34.0206 | -2.2206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 31.9588 | 25 | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 38.8876 |  | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 31.9857 | 16.4949 | 25.3051 | 179.4 | 185.2946 | 185.2946 | -5.8946 | 176.7 | 185.2946 | 185.2946 | -8.5946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.6 | 278.7765 | 278.7765 | -4.1765 | 55.2 | 73.591 | 73.591 | -18.391 | 30 | 36.906 | 36.906 | -6.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 159.3 | 134.0206 | 113.5448 | 45.7552 | 78.5 | 72.1013 | 90.4281 | -11.9281 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 69 | 63.481 | 69.6817 | -0.68171 | 29.6 | 29.9515 | 29.6875 | -0.08747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 213.12 | 149.1507 | -12.0506 | 77.9 | 106.88 | 74.7993 | 3.1007 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 96.2 | 96.2 | -39.8 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 13.465 | 13.465 | -0.265 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 19.9 | 15.534 | 15.534 | 4.366 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 23.692 | 23.692 | -6.092 | 60.7 | 66.417 | 66.417 | -5.717 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 17 | 8.995 |  | 17 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.4 | 18.51 | 18.51 | 2.89 | 26 | 26.086 | 26.086 | -0.086 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 65.321 | 65.321 | 1.979 | 83.2 | 83.415 | 83.415 | -0.215 | 10.3 | 3.957 | 3.957 | 6.343 | 5.7 | 2.382 | 2.382 | 3.318 | 8.7 | 6 | 6 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 12.7 | 11.064 | 11.064 | 1.636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.9 | 59 | 59 | -10.1 | 45.2 | 51 | 51 | -5.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.57 | 27.5 | 27.5 | 0.07 | 30.91 | 27.5 | 27.5 | 3.41 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
10/09/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 0 | 602.1 | 596.3458 | 596.3458 | 5.7542 | 206.7 | 194.0019 | 194.0019 | 12.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 70.28 | 70.28 | 5.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.228 | 196.228 | -7.328 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 212.7 | 196.228 | 196.228 | 16.472 | 286.6 | 295.2259 | 295.2259 | -8.6259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 87.9 | 72.835 | 72.835 | 15.0649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 123.1238 | 123.1238 | -0.02377 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 75.5 | 66.7744 | 67.1251 | 8.3749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 79.3428 | 76.7738 | -6.2738 | 130.1 | 110.2632 | 109.3795 | 20.7205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 30.6769 | 30.6769 | 11.4231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 21 | 16.959 | 16.959 | 4.041 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.5 | 43.6688 | 43.6688 | 12.8312 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 61.2 | 47.5625 | 34.454 | 26.746 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 4.6 | 4.1237 | 33.404 | -28.804 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 45.9224 | 25 | 26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 32.1097 |  | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 45.2214 |  | 48.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 32.4444 | 16.4949 | 25.3051 | 179.3 | 185.3745 | 185.3745 | -6.0745 | 176.3 | 185.3745 | 185.3745 | -9.0745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 274.9 | 278.8967 | 278.8967 | -3.9967 | 75.2 | 73.591 | 73.591 | 1.609 | 36.3 | 36.906 | 36.906 | -0.60599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 143 | 117.3625 | 113.4044 | 29.5956 | 81.2 | 79.5157 | 80.9429 | 0.25706 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 64.6 | 69.0445 | 69.7286 | -5.1286 | 30.1 | 29.9515 | 29.6875 | 0.41253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 213.12 | 144.8725 | 39.2275 | 87.8 | 106.88 | 72.6538 | 15.1462 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 97.18 | 97.18 | -38.48 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.494 | 13.494 | -1.194 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 23.856 | 23.856 | -4.556 | 55.4 | 66.592 | 66.592 | -11.192 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 17 | 7.4272 |  | 17 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.8 | 18.002 | 18.002 | -2.202 | 16.5 | 25.403 | 25.403 | -8.903 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 62.376 | 62.376 | -7.476 | 86 | 82.138 | 82.138 | 3.862 | 5.7 | 3.876 | 3.876 | 1.824 | 3.3 | 2.347 | 2.347 | 0.953 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 10.3 | 10.945 | 10.945 | -0.645 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61 | 60 | 60 | 1 | 60.1 | 51 | 51 | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.75 | 27.5 | 27.5 | 0.25 | 30.93 | 27.5 | 27.5 | 3.43 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 04:00 | 0 |  |  | 0 | 599.3 | 596.3458 | 596.3458 | 2.9542 | 204.9 | 194.0019 | 194.0019 | 10.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 70.28 | 70.28 | 1.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 211.8 | 196.228 | 196.228 | 15.572 | 286.6 | 295.2259 | 295.2259 | -8.6259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 72.8 | 72.835 | 72.835 | -0.03505 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 123.1238 | 123.1238 | -7.4238 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 75.3 | 66.5339 | 69.6082 | 5.6918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 79.6791 | 77.6508 | -18.3508 | 98 | 108.7629 | 109.5097 | -11.5098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 30.6769 | 30.6769 | 9.8231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 20.9 | 16.959 | 16.959 | 3.941 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.7 | 43.6688 | 43.6688 | 13.0312 | 179.7 | 184.915 | 184.915 | -5.215 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 57.8 | 45.785 | 34.454 | 23.346 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 17.7 | 34.0206 | 33.2738 | -15.5738 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 25 | 25 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 36.6279 |  | 71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 30.2817 | 16.4949 | 24.8051 | 178.4 | 185.3634 | 185.3634 | -6.9634 | 176.3 | 185.3634 | 185.3634 | -9.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.1 | 278.88 | 278.88 | -4.78 | 74.5 | 73.591 | 73.591 | 0.909 | 36.2 | 36.906 | 36.906 | -0.70599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 93.6 | 121.951 | 113.4058 | -19.8058 | 64.6 | 79.8249 | 86.4982 | -21.8983 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 64.6 | 67.512 | 69.7281 | -5.1281 | 29.6 | 29.9515 | 29.6875 | -0.08747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 213.12 | 146.7858 | 71.4142 | 104.5 | 106.88 | 73.6133 | 30.8867 | 0 |  |  | 0 | 76.2 | 97.73 | 97.73 | -21.53 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 13.647 | 13.647 | -2.847 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.8 | 15.534 | 15.534 | 4.266 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 23.979 | 23.979 | 2.721 | 48.8 | 66.365 | 66.365 | -17.565 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 17 | 8.4723 |  | 17 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 17.336 | 17.336 | 2.164 | 18.4 | 25.52 | 25.52 | -7.12 | 0 |  |  | 0 | 67.9 | 60.256 | 60.256 | 7.644 | 82.8 | 81.909 | 81.909 | 0.891 | 7.6 | 3.916 | 3.916 | 3.684 | 5.5 | 2.428 | 2.428 | 3.072 | 9.3 | 6 | 6 | 3.3 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 11 | 10.963 | 10.963 | 0.037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73 | 62 | 62 | 11 | 63.6 | 51 | 51 | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.08 | 27.5 | 27.5 | 0.58 | 30.85 | 27.5 | 27.5 | 3.35 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
10/09/2025 | 04:30 | 0 |  |  | 0 | 603.1 | 596.3458 | 596.3458 | 6.7542 | 205.2 | 194.0019 | 194.0019 | 11.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 70.28 | 70.28 | 4.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 211.9 | 196.228 | 196.228 | 15.672 | 289.4 | 295.2259 | 295.2259 | -5.8259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 75.3 | 72.835 | 72.835 | 2.4649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 123.1238 | 123.1238 | -1.3238 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 75.8 | 76.5166 | 73.7265 | 2.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 81.6529 | 78.4607 | -17.4607 | 124.4 | 108.7629 | 109.3385 | 15.0615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 30.6769 | 30.6769 | 10.1231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 21.4 | 16.959 | 16.959 | 4.441 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.1 | 43.6688 | 43.6688 | 13.4312 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 60.9 | 51.6257 | 34.454 | 26.446 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 32.1 | 34.0206 | 33.445 | -1.345 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 25 | 25 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 54.3891 | 37.4482 | 35.0518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 37.3883 | 16.4949 | 25.7051 | 178.8 | 185.3634 | 185.3634 | -6.5634 | 175.9 | 185.3634 | 185.3634 | -9.4634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.3 | 278.88 | 278.88 | -4.58 | 74.9 | 73.591 | 73.591 | 1.309 | 36.2 | 36.906 | 36.906 | -0.70599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 144.3 | 124.8174 | 116.1139 | 28.1861 | 79.8 | 79.7338 | 82.7033 | -2.9033 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 64.8 | 66.5547 | 68.8237 | -4.0237 | 30.1 | 29.9515 | 29.6875 | 0.41253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 213.12 | 147.3396 | 70.4604 | 104.5 | 106.88 | 73.891 | 30.609 | 0 |  |  | 0 | 103.9 | 98.28 | 98.28 | 5.62 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.763 | 13.763 | -1.163 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 24.051 | 24.051 | 3.649 | 58.6 | 66.156 | 66.156 | -7.556 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 17 | 12.5806 | 8.6621 | 8.3379 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 16.752 | 16.752 | 1.348 | 32.8 | 25.204 | 25.204 | 7.596 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 58.789 | 58.789 | 2.111 | 86.2 | 81.725 | 81.725 | 4.475 | 7.4 | 3.982 | 3.982 | 3.418 | 3.9 | 2.536 | 2.536 | 1.364 | 9.5 | 6 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 11.3 | 10.94 | 10.94 | 0.36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.8 | 62 | 62 | 6.8 | 54.8 | 52 | 52 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.78 | 27.5 | 27.5 | 0.28 | 30.84 | 27.5 | 27.5 | 3.34 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
10/09/2025 | 05:00 | 0 |  |  | 0 | 602.9 | 596.3458 | 596.3458 | 6.5542 | 207.4 | 194.0019 | 194.0019 | 13.3981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62 | 70.28 | 70.28 | -8.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 196.228 | 196.228 | -6.728 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 212.3 | 196.228 | 196.228 | 16.072 | 291.3 | 295.2259 | 295.2259 | -3.9259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 76.9 | 139.3299 | 72.835 | 4.0649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 123.1238 | 123.1238 | -3.6238 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 75.8 | 76.594 | 77.4269 | -1.6269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 81.7837 | 79.3145 | -18.7145 | 104.2 | 110.2632 | 109.2037 | -5.0037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 30.6769 | 30.6769 | 9.4231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 22.1 | 16.959 | 16.959 | 5.141 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.7 | 43.6688 | 43.6688 | 13.0312 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 61.2 | 52.7769 | 34.4541 | 26.746 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 4.6 | 4.1237 | 33.5798 | -28.9798 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.9224 | 25 | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 48.4582 | 39.671 | 32.629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 38.789 | 16.4949 | 25.6051 | 179.1 | 185.3523 | 185.3523 | -6.2523 | 176.4 | 185.3523 | 185.3523 | -8.9523 | 200 | 185.3523 | 185.3523 | 14.6477 | 274.7 | 278.8633 | 278.8633 | -4.1633 | 75 | 73.591 | 73.591 | 1.409 | 36.3 | 36.906 | 36.906 | -0.60599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 140.4 | 121.5066 | 116.8761 | 23.5239 | 79.3 | 78.4835 | 82.8063 | -3.5063 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 64.9 | 67.6605 | 68.5691 | -3.6691 | 30.1 | 29.9515 | 29.6875 | 0.41253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 213.12 | 176.1226 | 41.2774 | 104.5 | 106.88 | 88.3257 | 16.1743 | 0 |  |  | 0 | 105 | 98.34 | 98.34 | 6.66 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 13.767 | 13.767 | -0.567 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.1 | 15.534 | 15.534 | 4.566 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 24.07 | 24.07 | 4.23 | 84.2 | 65.965 | 65.965 | 18.235 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 17 | 11.2088 | 9.1762 | 7.8238 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.6 | 16.417 | 16.417 | 4.183 | 25.4 | 23.592 | 23.592 | 1.808 | 0 |  |  | 0 | 63.5 | 59.279 | 59.279 | 4.221 | 84.3 | 81.67 | 81.67 | 2.63 | 11 | 4.125 | 4.125 | 6.875 | 4.3 | 2.724 | 2.724 | 1.576 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 12.5 | 10.792 | 10.792 | 1.708 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.4 | 63 | 63 | 3.4 | 45 | 52 | 52 | -7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.64 | 27.5 | 27.5 | 0.14 | 30.84 | 27.5 | 27.5 | 3.34 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
10/09/2025 | 05:30 | 0 |  |  | 0 | 596.3 | 596.3458 | 596.3458 | -0.0458 | 205.5 | 194.0019 | 194.0019 | 11.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 70.28 | 70.28 | -1.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 291 | 295.2259 | 295.2259 | -4.2259 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 138.7 | 151.3751 | 72.835 | 65.8649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 123.1238 | 123.1238 | -1.3238 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 74.6 | 102.6777 | 96.6311 | -22.0311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 87.2479 | 83.4167 | -23.3167 | 137.1 | 110.2632 | 110.2613 | 26.8387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43 | 30.6769 | 30.6769 | 12.3231 | 40.7 |  | 67.0103 | -26.3103 | 23.5 | 16.959 | 16.959 | 6.541 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.7 | 43.6688 | 43.6688 | 13.0312 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 60.3 | 73.0446 | 35.9385 | 24.3616 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 4.5 | 4.1237 | 32.5222 | -28.0222 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 45.9224 | 25 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 85.4826 | 85.3814 | -13.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 63.4494 | 18.3011 | 23.299 | 177.8 | 185.3523 | 185.3523 | -7.5523 | 175.4 | 185.3523 | 185.3523 | -9.9523 | 200 | 185.3523 | 185.3523 | 14.6477 | 274.4 | 278.8633 | 278.8633 | -4.4633 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.10599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 107.4 | 124.8919 | 119.3876 | -11.9877 | 79.6 | 77.6455 | 80.6854 | -1.0854 | 58.7 | 67.134 | 67.134 | -8.434 | 60.3 | 66.5298 | 67.7303 | -7.4303 | 29.2 | 29.9515 | 29.6875 | -0.48747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 213.12 | 213.1199 | 4.7801 | 104.7 | 106.88 | 106.8799 | -2.1799 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 98.4 | 98.4 | 10.5 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.816 | 13.816 | -1.216 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 24.072 | 24.072 | 5.428 | 83.8 | 65.502 | 65.502 | 18.298 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 17 | 19.7728 | 19.7494 | -2.7494 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 16.009 | 16.009 | 0.691 | 21.7 | 22.423 | 22.423 | -0.723 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 60.04 | 60.04 | 7.36 | 81.3 | 81.839 | 81.839 | -0.539 | 10.2 | 4.263 | 4.263 | 5.937 | 6.8 | 2.879 | 2.879 | 3.921 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 11.3 | 10.776 | 10.776 | 0.524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.5 | 62 | 62 | 5.5 | 60.5 | 52 | 52 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 30.88 | 27.5 | 27.5 | 3.38 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8
10/09/2025 | 06:00 | 0 |  |  | 0 | 602.8 | 596.3458 | 596.3458 | 6.4542 | 205.9 | 194.0019 | 194.0019 | 11.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 70.28 | 70.28 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 196.228 | 196.228 | -6.928 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 212.4 | 196.228 | 196.228 | 16.172 | 292.2 | 295.2259 | 295.2259 | -3.0259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 178.2 | 203.9486 | 72.835 | 105.3649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 123.1238 | 123.1238 | -6.6238 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 75.8 | 114.25 | 125.3747 | -49.5747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 85.614 | 85.1849 | -24.4849 | 115.1 | 110.2321 | 110.2632 | 4.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 30.6769 | 30.6769 | 11.8231 | 67.8 |  | 67.0103 | 0.78969 | 22.6 | 16.959 | 16.959 | 5.641 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.7 | 43.6688 | 43.6688 | 13.0312 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 61.7 | 79.3696 | 60.6452 | 1.0548 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 28 | 32.5514 | 4.1237 | 23.8763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 25 | 45.9224 | -20.7224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 85.4826 | 85.4825 | -13.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 71.1452 | 48.3626 | -6.3626 | 178.9 | 185.3168 | 185.3168 | -6.4168 | 176.6 | 185.3168 | 185.3168 | -8.7168 | 200 | 185.3168 | 185.3168 | 14.6832 | 273.6 | 278.8099 | 278.8099 | -5.2099 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 133.2 | 128.4912 | 116.2389 | 16.9611 | 85.8 | 79.4071 | 88.1536 | -2.3536 | 57.3 | 67.134 | 67.134 | -9.834 | 65.9 | 65.3277 | 68.7819 | -2.8819 | 29.4 | 29.9515 | 29.6875 | -0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 213.12 | 213.1199 | 5.18 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 97.6 | 98.48 | 98.48 | -0.88 | 1.2 | 0.887 | 0.887 | 0.313 | 11.3 | 13.996 | 13.996 | -2.696 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.1 | 15.534 | 15.534 | 4.566 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 3.2 | 0.345 | 0.345 | 2.855 | 3.4 | 0.131 | 0.131 | 3.269 | 27.5 | 24.057 | 24.057 | 3.443 | 80.6 | 64.769 | 64.769 | 15.831 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 17 | 19.7728 | 19.7728 | -2.7728 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 15.385 | 15.385 | 1.715 | 16.8 | 22.584 | 22.584 | -5.784 | 0.1 | 0.135 | 0.135 | -0.035 | 73.3 | 61.616 | 61.616 | 11.684 | 88.4 | 82.68 | 82.68 | 5.72 | 12.4 | 4.383 | 4.383 | 8.017 | 8.7 | 2.938 | 2.938 | 5.762 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 11.4 | 11.161 | 11.161 | 0.239 | 4 | 0.585 | 0.585 | 3.415 | 0 | 0.729 | 0.729 | -0.729 | 3 | 3.814 | 3.814 | -0.814 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.8 | 61 | 61 | 49.8 | 131.3 | 53 | 53 | 78.3 | 2.4 | 2.621 | 2.621 | -0.221 | 0 | 0.165 | 0.165 | -0.165 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.89 | 27.5 | 27.5 | 0.39 | 30.99 | 27.5 | 27.5 | 3.49 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 06:30 | 0 |  |  | 0 | 605.1 | 596.3458 | 596.3458 | 8.7542 | 207 | 194.0019 | 194.0019 | 12.9981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 72.6 | 70.28 | 70.28 | 2.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 291.1 | 295.2259 | 295.2259 | -4.1259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 78.7 | 183.6998 | 72.835 | 5.865 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 123.1238 | 123.1238 | -1.7238 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.5 |  |  | 8.5 | 75.9 | 83.7972 | 88.6261 | -12.7261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 80.6587 | 78.9903 | -16.7903 | 84.3 | 110.2632 | 110.2632 | -25.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 30.6769 | 30.6769 | 11.6231 | 68.2 |  | 67.0103 | 1.1897 | 23.8 | 16.959 | 16.959 | 6.841 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.5 | 43.6688 | 43.6688 | 12.8312 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 186 | 184.915 | 184.915 | 1.085 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 62.2 | 81.8721 | 55.878 | 6.322 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 20.1 | 29.81 | 34.0206 | -13.9206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 45.8318 | 41.6213 | -12.8213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 85.4826 | 85.4825 | -19.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 74.1901 | 42.5622 | 0.13779 | 178.2 | 185.3699 | 185.3699 | -7.1699 | 175.2 | 185.3699 | 185.3699 | -10.1699 | 200 | 185.3699 | 185.3699 | 14.6301 | 273.7 | 278.8899 | 278.8899 | -5.1899 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 93 | 107.394 | 107.394 | -14.394 | 82.5 | 87.6388 | 86.0241 | -3.5241 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 65.9 | 72.3739 | 71.736 | -5.836 | 30 | 29.9515 | 29.6875 | 0.31253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 213.12 | 213.1199 | 5.1801 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 93.9 | 98.57 | 98.57 | -4.67 | 19 | 13.411 | 13.411 | 5.589 | 13 | 14.065 | 14.065 | -1.065 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 3.1 | 9 | 9 | -5.9 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.6 | 15.534 | 15.534 | 5.066 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 10.2 | 3.932 | 3.932 | 6.268 | 11.4 | 1.7 | 1.7 | 9.7 | 26.3 | 24.235 | 24.235 | 2.065 | 78.8 | 64.903 | 64.903 | 13.897 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 1 | 0.576 | 0.576 | 0.424 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 17 | 19.7728 | 19.7728 | -2.7728 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.5 | 14.694 | 14.694 | -2.194 | 16.4 | 23.373 | 23.373 | -6.973 | 7.1 | 3.731 | 3.731 | 3.369 | 92.3 | 63.67 | 63.67 | 28.63 | 88.6 | 83.697 | 83.697 | 4.903 | 14.1 | 4.683 | 4.683 | 9.417 | 11.5 | 3.236 | 3.236 | 8.264 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | -1.2 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 9.8 | 11.469 | 11.469 | -1.669 | 58.7 | 54.932 | 54.932 | 3.768 | 1.1 | 5.289 | 5.289 | -4.189 | 34.5 | 31.503 | 31.503 | 2.997 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 62 | 62 | 66.7 | 165.3 | 55 | 55 | 110.3 | 27.9 | 18.145 | 18.145 | 9.755 | 1.1 | 1.412 | 1.412 | -0.312 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 27.39 | 27.5 | 27.5 | -0.11 | 31.09 | 27.5 | 27.5 | 3.59 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
10/09/2025 | 07:00 | 0 |  |  | 0 | 599.8 | 596.3458 | 596.3458 | 3.4542 | 205.5 | 194.0019 | 194.0019 | 11.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 77.9 | 70.28 | 70.28 | 7.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 196.228 | 196.228 | -19.828 | 176.9 | 196.228 | 196.228 | -19.328 | 177.3 | 196.228 | 196.228 | -18.928 | 268.8 | 295.2259 | 295.2259 | -26.4259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 76.2 | 72.835 | 72.835 | 3.3649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 123.1238 | 123.1238 | -0.72377 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.7 |  |  | 8.7 | 49.5 | 80.1839 | 80.1839 | -30.6839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 63.8151 | 65.4717 | -5.4717 | 69.5 | 86.0981 | 110.2612 | -40.7612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 30.6769 | 30.6769 | 11.6231 | 74.9 |  |  | 74.9 | 21.3 | 16.959 | 16.959 | 4.341 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.3 | 43.6688 | 43.6688 | 13.6312 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 60.6 | 50.0766 | 34.4541 | 26.1459 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 16.9 | 34.0206 | 23.2445 | -6.3445 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 45.6464 | 25 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 39.101 | 49.1226 | -13.0226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 45.2214 |  | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 35.5035 | 16.495 | 25.105 | 178.7 | 185.3745 | 185.3745 | -6.6745 | 176.5 | 185.3745 | 185.3745 | -8.8745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 274.6 | 278.8967 | 278.8967 | -4.2967 | 60.1 | 73.591 | 73.591 | -13.491 | 32.4 | 36.906 | 36.906 | -4.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 80.1 | 148.8807 | 134.02 | -53.9201 | 77 | 59.0656 | 68.3106 | 8.6894 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 65.7 | 58.5179 | 62.8434 | 2.8567 | 29 | 29.9515 | 29.6875 | -0.68749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.1 | 190.9051 | 144.873 | 53.227 | 100.3 | 95.7392 | 72.654 | 27.646 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 115.1 | 99.79 | 99.79 | 15.31 | 45.4 | 37.95 | 37.95 | 7.45 | 11.7 | 13.804 | 13.804 | -2.104 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 13.3 | 9.62 | 9.62 | 3.68 | 16.3 | 6.67 | 6.67 | 9.63 | 29.6 | 24.604 | 24.604 | 4.996 | 82.1 | 65.905 | 65.905 | 16.195 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.9 | 1.155 | 1.155 | 1.745 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.5 | 9.0444 | 11.3624 | -1.8624 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9 | 13.804 | 13.804 | -4.804 | 21.2 | 26.049 | 26.049 | -4.849 | 17.9 | 14.069 | 14.069 | 3.831 | 83.5 | 67.155 | 67.155 | 16.345 | 79 | 85.239 | 85.239 | -6.239 | 14.7 | 5.524 | 5.524 | 9.176 | 11.8 | 4.256 | 4.256 | 7.544 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.8 | 2 | 2 | 1.8 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | -1.2 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 7.8 | 11.546 | 11.546 | -3.746 | 147 | 155.711 | 155.711 | -8.711 | 3.3 | 9.245 | 9.245 | -5.945 | 83.5 | 79.117 | 79.117 | 4.383 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 63 | 63 | 66.5 | 167.5 | 58 | 58 | 109.5 | 66.6 | 57.171 | 57.171 | 9.429 | 3.4 | 3.13 | 3.13 | 0.27 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 30.93 | 27.5 | 27.5 | 3.43 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 07:30 | 0 |  |  | 0 | 596.3 | 596.3458 | 596.3458 | -0.0458 | 205.1 | 194.0019 | 194.0019 | 11.0981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12.091 | 12.091 | -2.591 | 75.8 | 70.28 | 70.28 | 5.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 196.2258 | 196.2258 | -25.3258 | 170 | 196.2258 | 196.2258 | -26.2258 | 170.9 | 196.2258 | 196.2258 | -25.3258 | 266.3 | 295.2226 | 295.2226 | -28.9226 | 218.4 | 208.0739 | 208.0739 | 10.3261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 69.5 | 72.835 | 72.835 | -3.335 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 123.1238 | 123.1238 | -8.7238 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 7.8 |  |  | 7.8 | 48.8 | 67.7858 | 40.724 | 8.076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 52.6683 | 43.6591 | 15.3409 | 71.3 | 104.4625 | 110.2627 | -38.9627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 30.6769 | 30.6769 | 11.0231 | 73.9 |  |  | 73.9 | 22.1 | 16.959 | 16.959 | 5.141 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.5 | 43.6688 | 43.6688 | 12.8312 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 179.5 | 184.915 | 184.915 | -5.415 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 59.6 | 51.2594 | 34.454 | 25.146 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 12.4 | 34.0206 | 28.7723 | -16.3723 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 25 | 25 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 34.9626 | 16.4908 | 18.3092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 45.2214 |  | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 36.9426 | 16.4949 | 24.2051 | 180.1 | 185.3745 | 185.3745 | -5.2745 | 177.2 | 185.3745 | 185.3745 | -8.1745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 274.8 | 278.8967 | 278.8967 | -4.0967 | 39.4 | 73.591 | 73.591 | -34.191 | 27.2 | 36.906 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 60.9 | 149.6613 | 149.1093 | -88.2093 | 62.4 | 59.7938 | 59.7939 | 2.6061 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 65 | 58.2572 | 57.8037 | 7.1963 | 27.2 | 29.9515 | 29.6875 | -2.4875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150.1 | 151.0888 | 151.0888 | -0.98876 | 150.8 | 151.5425 | 151.5425 | -0.74248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 144.8722 | -7.2722 | 78.9 | 72.6536 | 72.6536 | 6.2464 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 118.7 | 101.01 | 101.01 | 17.69 | 65 | 62.203 | 62.203 | 2.797 | 12.7 | 13.675 | 13.675 | -0.975 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 19.8 | 15.534 | 15.534 | 4.266 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 14.1 | 12.652 | 12.652 | 1.448 | 17.1 | 13.394 | 13.394 | 3.706 | 29.2 | 24.82 | 24.82 | 4.38 | 83.9 | 66.816 | 66.816 | 17.084 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 5.7 | 3.043 | 3.043 | 2.657 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 8.3 | 8.0871 | 3.8144 | 4.4856 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.5 | 12.943 | 12.943 | -5.443 | 17 | 27.934 | 27.934 | -10.934 | 27.9 | 25.301 | 25.301 | 2.599 | 88.5 | 70.512 | 70.512 | 17.988 | 84.4 | 86.251 | 86.251 | -1.851 | 14 | 6.362 | 6.362 | 7.638 | 12.9 | 5.155 | 5.155 | 7.745 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 11.8 | 11.777 | 11.777 | 0.023 | 221.2 | 214.006 | 214.006 | 7.194 | 6 | 11.14 | 11.14 | -5.14 | 125.4 | 117.444 | 117.444 | 7.956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 66 | 66 | 62.2 | 161.1 | 62 | 62 | 99.1 | 91.2 | 86.278 | 86.278 | 4.922 | 6.1 | 5.706 | 5.706 | 0.394 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.14 | 27.5 | 27.5 | -0.36 | 30.35 | 27.5 | 27.5 | 2.85 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | -2.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 08:00 | 0 |  |  | 0 | 601.8 | 596.3458 | 596.3458 | 5.4542 | 207.1 | 194.0019 | 194.0019 | 13.0981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 12.091 | 12.091 | 7.909 | 76 | 70.28 | 70.28 | 5.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 196.2258 | 196.2258 | -44.7258 | 150.5 | 196.2258 | 196.2258 | -45.7258 | 151.4 | 196.2258 | 196.2258 | -44.8258 | 246.3 | 295.2226 | 295.2226 | -48.9226 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 73.1 | 72.835 | 72.835 | 0.26495 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 123.1238 | 123.1238 | -2.0238 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 92.5821 | 110.0214 | -59.5214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 59.2386 | 58.9461 | 1.3539 | 87.6 | 110.2632 | 110.2137 | -22.6137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 30.6769 | 30.6769 | 11.0231 | 74.9 |  |  | 74.9 | 23 | 16.959 | 16.959 | 6.041 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57 | 43.6688 | 43.6688 | 13.3312 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 61 | 58.4313 | 34.4859 | 26.5141 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 18.2 | 25.4328 | 23.2936 | -5.0936 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 69.1067 | 25 | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 49.3271 | 57.6594 | -20.9594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.6688 | 16.5337 | 25.2663 | 178.5 | 185.3634 | 185.3634 | -6.8634 | 175.9 | 185.3634 | 185.3634 | -9.4634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.9 | 278.88 | 278.88 | -4.98 | 37.9 | 73.591 | 73.591 | -35.691 | 26.8 | 36.906 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 86.5 | 88.4962 | 134.0185 | -47.5185 | 80.5 | 92.4443 | 64.0679 | 16.4321 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 65.8 | 72.3739 | 62.8439 | 2.9561 | 27.8 | 29.9515 | 29.6875 | -1.8875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 213.12 | 156.6757 | -18.9757 | 77.7 | 106.88 | 78.5731 | -0.8731 | 0.1 | 0.123 | 0.123 | -0.023 | 116.3 | 103.78 | 103.78 | 12.52 | 70.4 | 71.535 | 71.535 | -1.135 | 11.2 | 13.942 | 13.942 | -2.742 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 14.4 | 14.343 | 14.343 | 0.057 | 17.4 | 16.718 | 16.718 | 0.682 | 29.7 | 24.883 | 24.883 | 4.817 | 87.5 | 67.635 | 67.635 | 19.865 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.1 | 7.892 | 7.892 | 9.208 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.2 | 11.4097 | 13.3371 | -4.1371 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 12.173 | 12.173 | -3.673 | 17.8 | 27.447 | 27.447 | -9.647 | 33.2 | 31.883 | 31.883 | 1.317 | 92.4 | 73.485 | 73.485 | 18.915 | 92.8 | 85.674 | 85.674 | 7.126 | 16 | 7.194 | 7.194 | 8.806 | 12.1 | 5.69 | 5.69 | 6.41 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 8.5 | 12.472 | 12.472 | -3.972 | 237.8 | 223.425 | 223.425 | 14.375 | 8.5 | 12.11 | 12.11 | -3.61 | 136.9 | 132.601 | 132.601 | 4.299 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 71 | 71 | 57.9 | 136.8 | 68 | 68 | 68.8 | 97.7 | 94.377 | 94.377 | 3.323 | 8.6 | 8.344 | 8.344 | 0.256 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.06 | 27.5 | 27.5 | -0.44 | 31.04 | 27.5 | 27.5 | 3.54 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 08:30 | 0 |  |  | 0 | 609.5 | 596.3458 | 596.3458 | 13.1542 | 204.4 | 194.0019 | 194.0019 | 10.3981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 12.091 | 12.091 | 18.209 | 80.1 | 70.28 | 70.28 | 9.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.2258 | 196.2258 | -7.6258 | 208.5 | 196.2258 | 196.2258 | 12.2742 | 212.5 | 196.2258 | 196.2258 | 16.2742 | 290.4 | 295.2226 | 295.2226 | -4.8226 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 90.6 | 72.835 | 72.835 | 17.7649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 123.1238 | 123.1238 | 0.47623 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 70.4647 | 75.9912 | -24.1912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 51.128 | 52.5004 | 8.9996 | 65.2 | 110.2632 | 108.1161 | -42.9161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 30.6769 | 30.6769 | 10.5231 | 75.4 | 67.0103 |  | 75.4 | 21.6 | 16.959 | 16.959 | 4.641 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.7 | 43.6688 | 43.6688 | 14.0312 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 185.6 | 184.915 | 184.915 | 0.68502 | 186.3 | 185.4703 | 185.4703 | 0.82972 | 62.4 | 62.6058 | 40.2474 | 22.1526 | 7.4 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 34.6 | 34.0206 | 25.3909 | 9.2091 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 |  |  | 12.2 | 36.6 | 25 | 25 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 49.0861 | 63.3819 | -25.1819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 50.7481 | 23.5439 | 18.5561 | 178.5 | 185.3634 | 185.3634 | -6.8634 | 176 | 185.3634 | 185.3634 | -9.3634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.7 | 278.88 | 278.88 | -5.18 | 38 | 73.591 | 73.591 | -35.591 | 26.9 | 36.906 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 154.5 | 123.242 | 134.0187 | 20.4813 | 94.8 | 87.6389 | 68.3093 | 26.4907 | 67.1 | 67.134 | 67.134 | -0.03398 | 72.2 | 72.3739 | 62.8438 | 9.3562 | 30.1 | 29.9515 | 29.6875 | 0.41249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.4 | 151.0888 | 151.0888 | -1.6888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 213.12 | 193.7326 | -56.0326 | 77.9 | 106.88 | 97.1572 | -19.2572 | 0.8 | 0.582 | 0.582 | 0.218 | 115.8 | 106.55 | 106.55 | 9.25 | 72.3 | 76.012 | 76.012 | -3.712 | 11.1 | 14.264 | 14.264 | -3.164 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 20.5 | 15.534 | 15.534 | 4.966 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 14.6 | 14.995 | 14.995 | -0.395 | 17.6 | 17.709 | 17.709 | -0.109 | 29.7 | 25.05 | 25.05 | 4.65 | 87.4 | 68.872 | 68.872 | 18.528 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18 | 13.534 | 13.534 | 4.466 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.2 | 11.354 | 14.6607 | -5.4607 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.7 | 11.464 | 11.464 | -3.764 | 21.4 | 26.565 | 26.565 | -5.165 | 33.8 | 33.763 | 33.763 | 0.037 | 112.8 | 76.104 | 76.104 | 36.696 | 107.3 | 85.226 | 85.226 | 22.074 | 19.9 | 7.991 | 7.991 | 11.909 | 15.7 | 6.3 | 6.3 | 9.4 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | -0.3 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 11.2 | 13.245 | 13.245 | -2.045 | 245.5 | 232.097 | 232.097 | 13.403 | 10.8 | 12.724 | 12.724 | -1.924 | 140.5 | 137.557 | 137.557 | 2.943 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 74 | 74 | 48.8 | 109.1 | 74 | 74 | 35.1 | 100.4 | 99.114 | 99.114 | 1.286 | 10.9 | 10.606 | 10.606 | 0.294 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.17 | 27.5 | 27.5 | -0.33 | 31.07 | 27.5 | 27.5 | 3.57 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 09:00 | 0 |  |  | 0 | 603.1 | 596.3458 | 596.3458 | 6.7542 | 205.7 | 194.0019 | 194.0019 | 11.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 12.091 | 12.091 | 18.009 | 80 | 70.28 | 70.28 | 9.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.2258 | 196.2258 | -7.6258 | 209.8 | 196.2258 | 196.2258 | 13.5742 | 212.4 | 196.2258 | 196.2258 | 16.1742 | 288.2 | 295.2226 | 295.2226 | -7.0226 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 82.5 | 72.835 | 72.835 | 9.6649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 123.1238 | 123.1238 | -1.9238 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 76.4305 | 80.1369 | -29.2369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 54.1454 | 55.162 | 5.338 | 104.8 | 80.6656 | 110.26 | -5.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 30.6769 | 30.6769 | 10.5231 | 75 | 67.0103 |  | 75 | 22.9 | 16.959 | 16.959 | 5.941 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.5 | 43.6688 | 43.6688 | 13.8312 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 90.9 | 69.5066 | 48.4941 | 42.4059 | 7.4 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 34.5 | 34.0206 | 23.3771 | 11.1229 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.3 | 17.1723 | 17.1723 | -4.8723 | 74.7 | 73.991 | 25 | 49.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 73.3713 | 67.822 | -30.722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 59.1446 | 33.5779 | 47.4221 | 178.6 | 185.2946 | 185.2946 | -6.6946 | 176 | 185.2946 | 185.2946 | -9.2946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 273.4 | 278.7765 | 278.7765 | -5.3765 | 37.9 | 73.591 | 73.591 | -35.691 | 26.9 | 36.906 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 134.9 | 104.6217 | 133.8887 | 1.0113 | 93.2 | 92.4445 | 70.0344 | 23.1656 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 72.3739 | 63.5243 | 8.3757 | 29.8 | 29.9515 | 29.9511 | -0.15114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 213.12 | 213.1198 | -75.4198 | 77.9 | 106.88 | 106.8799 | -28.9799 | 0.9 | 0.793 | 0.793 | 0.107 | 115.3 | 109.66 | 109.66 | 5.64 | 73.5 | 77.739 | 77.739 | -4.239 | 12.9 | 14.752 | 14.752 | -1.852 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.2 | 15.534 | 15.534 | 4.666 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 14.7 | 15.259 | 15.259 | -0.559 | 17.8 | 18.118 | 18.118 | -0.318 | 29.7 | 25.323 | 25.323 | 4.377 | 86.7 | 70.525 | 70.525 | 16.175 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.1 | 15.847 | 15.847 | 2.253 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.1 | 16.9713 | 15.6878 | -6.5878 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.6 | 10.938 | 10.938 | -6.338 | 14.3 | 24.499 | 24.499 | -10.199 | 34.3 | 34.412 | 34.412 | -0.112 | 112.3 | 77.662 | 77.662 | 34.638 | 103.8 | 85.165 | 85.165 | 18.635 | 20.5 | 8.685 | 8.685 | 11.815 | 15.5 | 7.132 | 7.132 | 8.368 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 9.9 | 14.252 | 14.252 | -4.352 | 251.6 | 237.566 | 237.566 | 14.034 | 12.8 | 13.49 | 13.49 | -0.69 | 142.4 | 138.984 | 138.984 | 3.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 78 | 78 | 40.6 | 133.3 | 79 | 79 | 54.3 | 102.1 | 101.591 | 101.591 | 0.509 | 12.9 | 12.598 | 12.598 | 0.302 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.34 | 27.5 | 27.5 | -0.16 | 31.07 | 27.5 | 27.5 | 3.57 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 09:30 | 0 |  |  | 0 | 601.2 | 596.3458 | 596.3458 | 4.8542 | 205.3 | 194.0019 | 194.0019 | 11.2981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 12.091 | 12.091 | 17.809 | 79.1 | 70.28 | 70.28 | 8.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.2258 | 196.2258 | -7.6258 | 208.7 | 196.2258 | 196.2258 | 12.4742 | 191.8 | 196.2258 | 196.2258 | -4.4258 | 279.5 | 295.2226 | 295.2226 | -15.7226 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 70.3 | 72.835 | 72.835 | -2.5351 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 123.1238 | 123.1238 | -2.8238 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 50 | 93.6567 | 94.0461 | -44.0461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 58.613 | 58.9789 | 1.4211 | 114.2 | 110.2629 | 110.2629 | 3.9371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 30.6769 | 30.6769 | 10.5231 | 75.3 | 67.0103 |  | 75.3 | 24 | 16.959 | 16.959 | 7.041 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.2 | 43.6688 | 43.6688 | 13.5312 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 84.3 | 86.6017 | 60.7848 | 23.5153 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 19.6 | 25.8003 | 29.5162 | -9.9162 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 17.1723 | 17.1723 | -4.9723 | 50.5 | 75.4522 | 25 | 25.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 85.4826 | 85.4822 | -48.7822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 79.9448 | 48.5324 | 32.4676 | 178.5 | 185.2367 | 185.2367 | -6.7367 | 175.9 | 185.2367 | 185.2367 | -9.3367 | 200 | 185.2367 | 185.2367 | 14.7633 | 273.8 | 278.6895 | 278.6895 | -4.8895 | 37.9 | 73.591 | 73.591 | -35.691 | 26.9 | 36.906 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 127.6 | 81.7836 | 127.7466 | -0.14662 | 75.3 | 97.2503 | 80.0363 | -4.7363 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 66.1 | 72.3739 | 65.5763 | 0.52366 | 29.8 | 29.9515 | 29.9514 | -0.15143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 213.12 | 213.1199 | -75.5199 | 78 | 106.88 | 106.8799 | -28.88 | 1.1 | 0.983 | 0.983 | 0.117 | 112.9 | 112.76 | 112.76 | 0.14 | 75.7 | 78.804 | 78.804 | -3.104 | 15.4 | 15.25 | 15.25 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.1 | 15.534 | 15.534 | 4.566 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 14.7 | 15.459 | 15.459 | -0.759 | 17.8 | 18.315 | 18.315 | -0.515 | 29.5 | 25.539 | 25.539 | 3.961 | 84 | 72.174 | 72.174 | 11.826 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.3 | 16.969 | 16.969 | 1.331 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.2 | 19.7728 | 19.7727 | -10.5727 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | -1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.7 | 10.304 | 10.304 | -4.604 | 16.4 | 24.171 | 24.171 | -7.771 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | -0.3 | 104.9 | 78.929 | 78.929 | 25.971 | 102.7 | 84.973 | 84.973 | 17.727 | 20.3 | 9.448 | 9.448 | 10.852 | 15.2 | 7.888 | 7.888 | 7.312 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | -0.7 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 16.2 | 15.127 | 15.127 | 1.073 | 253 | 237.279 | 237.279 | 15.721 | 14.6 | 14.222 | 14.222 | 0.378 | 142.5 | 140.265 | 140.265 | 2.235 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 81 | 81 | 47.6 | 138.5 | 83 | 83 | 55.5 | 102.8 | 102.981 | 102.981 | -0.181 | 14.6 | 14.258 | 14.258 | 0.342 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.53 | 27.5 | 27.5 | 0.03 | 30.97 | 27.5 | 27.5 | 3.47 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 10:00 | 0 |  |  | 0 | 598.4 | 596.3458 | 596.3458 | 2.0542 | 205.3 | 194.0019 | 194.0019 | 11.2981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 12.091 | 12.091 | 27.909 | 77.5 | 70.28 | 70.28 | 7.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.2258 | 196.2258 | -7.8258 | 206.4 | 196.2258 | 196.2258 | 10.1742 | 190.6 | 196.2258 | 196.2258 | -5.6258 | 279.3 | 295.2226 | 295.2226 | -15.9226 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 71.8 | 72.835 | 72.835 | -1.0351 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 123.1238 | 123.1238 | -4.6238 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 50 | 45 | 46.8579 | 3.1421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 44.0657 | 46.6067 | 13.2933 | 64.6 | 83.8001 | 108.3161 | -43.7161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 30.6769 | 30.6769 | 10.8231 | 74.6 | 67.0103 |  | 74.6 | 22.9 | 16.959 | 16.959 | 5.941 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.3 | 43.6688 | 43.6688 | 12.6312 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 83.3 | 63.7985 | 47.7967 | 35.5033 | 7.4 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 14.5 | 34.0206 | 25.1902 | -10.6903 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 23.7 | 17.1723 | 17.1723 | 6.5277 | 31.6 | 83.6641 | 25 | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 45.8655 | 53.6772 | -17.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2214 | 45.2214 | 1.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 52.1993 | 32.7294 | 47.8706 | 177.2 | 185.1657 | 185.1657 | -7.9657 | 174.6 | 185.1657 | 185.1657 | -10.5657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 273.1 | 278.5827 | 278.5827 | -5.4827 | 37.5 | 73.591 | 73.591 | -36.091 | 26.8 | 36.906 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 64.6 | 112.4327 | 134.0194 | -69.4194 | 74.8 | 87.6387 | 63.5076 | 11.2924 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 64.6 | 72.3739 | 62.8445 | 1.7555 | 29.8 | 29.9515 | 29.6879 | 0.11212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 205.5257 | 202.9754 | -65.3754 | 78 | 103.0714 | 101.7925 | -23.7925 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 106.1 | 114.97 | 114.97 | -8.87 | 76.8 | 79.427 | 79.427 | -2.627 | 13.6 | 15.775 | 15.775 | -2.175 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 14.7 | 15.55 | 15.55 | -0.85 | 17.8 | 18.282 | 18.282 | -0.482 | 29.6 | 25.7 | 25.7 | 3.9 | 84.8 | 73.82 | 73.82 | 10.98 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.3 | 17.794 | 17.794 | 0.506 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.2 | 10.609 | 12.416 | -3.2159 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.7 | 9.345 | 9.345 | -2.645 | 22.1 | 29.059 | 29.059 | -6.959 | 34.5 | 35.172 | 35.172 | -0.672 | 115.5 | 79.328 | 79.328 | 36.172 | 108.8 | 84.386 | 84.386 | 24.414 | 20.4 | 10.416 | 10.416 | 9.984 | 15.1 | 8.417 | 8.417 | 6.683 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 14.6 | 15.605 | 15.605 | -1.005 | 253.1 | 234.812 | 234.812 | 18.288 | 15.9 | 14.761 | 14.761 | 1.139 | 141.9 | 140.678 | 140.678 | 1.222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 83 | 83 | 45.8 | 136.8 | 86 | 86 | 50.8 | 103.1 | 103.559 | 103.559 | -0.459 | 16.1 | 15.837 | 15.837 | 0.263 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.65 | 27.5 | 27.5 | 0.15 | 30.82 | 27.5 | 27.5 | 3.32 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 10:30 | 0 |  |  | 0 | 601.9 | 596.3458 | 596.3458 | 5.5542 | 205.7 | 194.0019 | 194.0019 | 11.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 12.091 | 12.091 | 28.309 | 76.4 | 70.28 | 70.28 | 6.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.2258 | 196.2258 | -8.4258 | 207.2 | 196.2258 | 196.2258 | 10.9742 | 192.4 | 196.2258 | 196.2258 | -3.8258 | 280.3 | 295.2226 | 295.2226 | -14.9226 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 86.7 | 86.0683 | 72.835 | 13.865 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 123.1238 | 123.1238 | -6.6238 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 50.8 | 110.1187 | 106.1898 | -55.3898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 65.9764 | 58.795 | 17.505 | 86.4 | 82.7586 | 110.2632 | -23.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 30.6769 | 30.6769 | 10.0231 | 75 | 74.9144 | 67.0103 | 7.9897 | 22.4 | 16.959 | 16.959 | 5.441 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.1 | 43.6688 | 43.6688 | 13.4312 | 161.3 | 184.915 | 184.915 | -23.615 | 161.3 | 184.915 | 184.915 | -23.615 | 177 | 185.4703 | 185.4703 | -8.4703 | 90 | 90.7704 | 65.0253 | 24.9747 | 7.4 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 23 | 22.7251 | 12 | 11 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.1 | 17.1723 | 17.1723 | 6.9277 | 85.2 | 85 | 36.6442 | 48.5558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 85.4826 | 85.4823 | -48.4823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 85.017 | 53.692 | 27.308 | 178.5 | 184.977 | 184.977 | -6.477 | 175.2 | 184.977 | 184.977 | -9.777 | 200 | 184.977 | 184.977 | 15.023 | 273.3 | 278.2988 | 278.2987 | -4.9988 | 37.8 | 73.591 | 73.591 | -35.791 | 26.8 | 36.906 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 134.1 | 133.7878 | 134.0205 | 0.07947 | 92 | 92.4445 | 74.7302 | 17.2697 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 65.9 | 72.3739 | 63.481 | 2.419 | 30 | 29.9515 | 29.9514 | 0.04856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.4 | 151.0888 | 151.0888 | -1.6888 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 213.12 | 213.1199 | -75.4199 | 78.1 | 106.88 | 106.8799 | -28.7799 | 1.2 | 1.197 | 1.197 | 0.003 | 108 | 117.19 | 117.19 | -9.19 | 79.7 | 79.838 | 79.838 | -0.138 | 15 | 16.199 | 16.199 | -1.199 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.3 | 1.46 | 1.46 | 1.84 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.2 | 15.534 | 15.534 | 4.666 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 14.8 | 15.516 | 15.516 | -0.716 | 17.8 | 18.227 | 18.227 | -0.427 | 29.8 | 25.843 | 25.843 | 3.957 | 84.5 | 75.496 | 75.496 | 9.004 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.5 | 18.338 | 18.338 | 0.162 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.2 | 19.7728 | 19.7727 | -10.5727 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.8 | 8.942 | 8.942 | -1.142 | 24.7 | 34.596 | 34.596 | -9.896 | 34.8 | 35.299 | 35.299 | -0.499 | 113.9 | 79.465 | 79.465 | 34.435 | 109.3 | 84.033 | 84.033 | 25.267 | 20.7 | 11.251 | 11.251 | 9.449 | 15.2 | 8.918 | 8.918 | 6.282 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 15.1 | 15.997 | 15.997 | -0.897 | 253.1 | 230.753 | 230.753 | 22.347 | 17.1 | 15.281 | 15.281 | 1.819 | 140.8 | 140.797 | 140.797 | 0.003 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 85 | 85 | 44.9 | 140.1 | 90 | 90 | 50.1 | 102.6 | 103.877 | 103.877 | -1.277 | 17.2 | 17.361 | 17.361 | -0.161 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.03 | 27.5 | 27.5 | -0.47 | 30.92 | 27.5 | 27.5 | 3.42 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 11:00 | 0 |  |  | 0 | 602.8 | 596.3458 | 596.3458 | 6.4542 | 205.5 | 194.0019 | 194.0019 | 11.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 12.091 | 12.091 | 28.009 | 76.2 | 70.28 | 70.28 | 5.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.2258 | 196.2258 | -8.6258 | 206.4 | 196.2258 | 196.2258 | 10.1742 | 193 | 196.2258 | 196.2258 | -3.2258 | 282.8 | 295.2226 | 295.2226 | -12.4226 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 122.8 | 72.835 | 72.835 | 49.965 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 123.1238 | 123.1238 | -7.7238 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 60.4115 | 50.4148 | 0.18519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 57.5326 | 49.1926 | 26.9074 | 96.8 | 72.0135 | 110.2621 | -13.4621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.5 | 30.6769 | 30.6769 | 8.8231 | 75 | 74.9144 | 67.0103 | 7.9897 | 20.4 | 16.959 | 16.959 | 3.441 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.3 | 43.6688 | 43.6688 | 12.6312 | 143.5 | 184.915 | 184.915 | -41.415 | 143.7 | 184.915 | 184.915 | -41.215 | 164 | 185.4703 | 185.4703 | -21.4703 | 88.4 | 90.7704 | 53.3391 | 35.0609 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 11.7 | 9.5956 | 23.244 | -11.544 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24 | 17.1723 | 17.1723 | 6.8277 | 84.8 | 85 | 25 | 59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 85.4826 | 62.8512 | 18.2488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 | 45.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.017 | 39.473 | 41.427 | 178 | 184.795 | 184.795 | -6.795 | 175.4 | 184.795 | 184.795 | -9.395 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 271.6 | 278.0249 | 278.0249 | -6.4249 | 38 | 73.591 | 73.591 | -35.591 | 26.8 | 36.906 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 168.3 | 144.5329 | 134.0197 | 34.2803 | 89.6 | 61.5522 | 69.1349 | 20.4651 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 66 | 59.9701 | 63.1742 | 2.8258 | 29.8 | 29.9515 | 29.8244 | -0.02438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 213.12 | 213.1195 | -75.5195 | 78 | 106.88 | 106.8798 | -28.8798 | 1.3 | 1.224 | 1.224 | 0.076 | 105.3 | 118.24 | 118.24 | -12.94 | 80.1 | 79.994 | 79.994 | 0.106 | 15 | 16.317 | 16.317 | -1.317 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 3.2 | 1.46 | 1.46 | 1.74 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.1 | 15.534 | 15.534 | 4.566 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 15 | 15.407 | 15.407 | -0.407 | 17.9 | 18.185 | 18.185 | -0.285 | 29.5 | 25.968 | 25.968 | 3.532 | 84.6 | 77.203 | 77.203 | 7.397 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.7 | 18.711 | 18.711 | -0.011 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.5 | 19.7728 | 14.538 | -5.038 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.3 | 10.21 | 10.21 | 1.09 | 31.9 | 42.081 | 42.081 | -10.181 | 34.9 | 35.366 | 35.366 | -0.466 | 108.2 | 78.817 | 78.817 | 29.383 | 108.7 | 84.38 | 84.38 | 24.32 | 20.4 | 11.688 | 11.688 | 8.712 | 14.9 | 9.332 | 9.332 | 5.568 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 12.9 | 16.127 | 16.127 | -3.227 | 253 | 227.898 | 227.898 | 25.102 | 17.9 | 15.799 | 15.799 | 2.101 | 141.3 | 141.172 | 141.172 | 0.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 86 | 86 | 42.4 | 148.1 | 95 | 95 | 53.1 | 103.2 | 104.137 | 104.137 | -0.937 | 18 | 18.7 | 18.7 | -0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.08 | 27.5 | 27.5 | -0.42 | 30.75 | 27.5 | 27.5 | 3.25 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 11:30 | 0 |  |  | 0 | 597.3 | 596.3458 | 596.3458 | 0.9542 | 204.7 | 194.0019 | 194.0019 | 10.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 12.091 | 12.091 | 27.809 | 75.9 | 70.28 | 70.28 | 5.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.2258 | 196.2258 | -9.5258 | 206.5 | 196.2258 | 196.2258 | 10.2742 | 191.4 | 196.2258 | 196.2258 | -4.8258 | 283 | 295.2226 | 295.2226 | -12.2226 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 71.7 | 72.8724 | 72.835 | -1.135 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 123.1238 | 123.1238 | -4.7238 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 68.7453 | 55.5162 | -5.7162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 60.6524 | 51.6742 | 23.4258 | 123.1 | 110.2632 | 110.2632 | 12.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 30.6769 | 30.6769 | 7.9231 | 74.5 | 74.9144 | 67.0103 | 7.4897 | 21.9 | 16.959 | 16.959 | 4.941 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 55.9 | 43.6688 | 43.6688 | 12.2312 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 96 | 90.7704 | 59.5287 | 36.4713 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 15.8 | 32.1484 | 34.0205 | -18.2205 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.9 | 17.1723 | 17.1723 | 16.7277 | 34.3 | 85 | 39.1009 | -4.801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 85.4826 | 78.7606 | 1.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.017 | 47.0041 | 33.5959 | 176.3 | 184.795 | 184.795 | -8.495 | 173.8 | 184.795 | 184.795 | -10.995 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 270.8 | 278.0249 | 278.0249 | -7.2249 | 38 | 73.591 | 73.591 | -35.591 | 26.7 | 36.906 | 36.906 | -10.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 64.5 | 85.3605 | 95.4814 | -30.9813 | 81 | 95.2771 | 90.8345 | -9.8345 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 65.2 | 72.3739 | 71.7368 | -6.5368 | 28.8 | 29.9515 | 29.6878 | -0.88781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 213.12 | 213.1199 | -75.4198 | 77.4 | 106.88 | 106.8799 | -29.4799 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 | 99.4 | 119.28 | 119.28 | -19.88 | 80.6 | 79.999 | 79.999 | 0.601 | 13.4 | 16.459 | 16.459 | -3.059 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.3 | 1.46 | 1.46 | 1.84 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 19.7 | 15.534 | 15.534 | 4.166 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 15.1 | 15.278 | 15.278 | -0.178 | 18.1 | 18.166 | 18.166 | -0.066 | 29.6 | 26.03 | 26.03 | 3.57 | 84.7 | 78.551 | 78.551 | 6.149 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.6 | 18.788 | 18.788 | -0.188 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18 | 19.7728 | 18.2179 | -0.21795 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.1 | 11.666 | 11.666 | 3.434 | 38.6 | 49.066 | 49.066 | -10.466 | 35.2 | 35.424 | 35.424 | -0.224 | 108.4 | 78.144 | 78.144 | 30.256 | 110.7 | 84.512 | 84.512 | 26.188 | 15.1 | 12.086 | 12.086 | 3.014 | 15.2 | 9.787 | 9.787 | 5.413 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 13.5 | 16.04 | 16.04 | -2.54 | 253.1 | 221.443 | 221.443 | 31.657 | 18.4 | 15.966 | 15.966 | 2.434 | 141.7 | 142.235 | 142.235 | -0.535 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.2 | 88 | 88 | 43.2 | 146.4 | 101 | 101 | 45.4 | 103.3 | 104.516 | 104.516 | -1.216 | 18.5 | 19.332 | 19.332 | -0.832 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28 | 27.5 | 27.5 | 0.5 | 31.02 | 27.5 | 27.5 | 3.52 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 12:00 | 0 |  |  | 0 | 600 | 596.3458 | 596.3458 | 3.6542 | 205.6 | 194.0019 | 194.0019 | 11.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 12.3371 | 12.091 | 27.209 | 74.7 | 70.28 | 70.28 | 4.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 196.2258 | 196.2258 | -10.1258 | 207.2 | 196.2258 | 196.2258 | 10.9742 | 192.5 | 196.2258 | 196.2258 | -3.7258 | 284.4 | 295.2226 | 295.2226 | -10.8226 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 72.3 | 72.835 | 72.835 | -0.53505 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 123.1238 | 123.1238 | -3.4238 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 45 | 48.2583 | 27.1417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 54.4468 | 50.1183 | 25.1817 | 77.3 | 110.2632 | 27.3232 | 49.9768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 30.6769 | 30.6769 | 7.9231 | 74.8 | 68.5113 | 67.0103 | 7.7897 | 21.7 | 16.959 | 16.959 | 4.741 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.2 | 43.6688 | 43.6688 | 12.5312 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 178.7 | 184.915 | 184.915 | -6.215 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 94 | 90.7704 | 92.7271 | 1.2729 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 16.7 | 35.3717 | 34.0196 | -17.3196 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.2 | 17.1723 | 17.1723 | 16.0277 | 85.6 | 87.2731 | 84.4218 | 1.1782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 85.4826 | 68.4873 | 12.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 85.017 | 87.3978 | -6.6978 | 177.6 | 185.0791 | 185.0791 | -7.4791 | 175.1 | 185.0791 | 185.0791 | -9.9791 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9209 | 270.9 | 278.4524 | 278.4524 | -7.5524 | 38.2 | 73.591 | 73.591 | -35.391 | 26.8 | 36.906 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 69.9 | 129.4275 | 133.1014 | -63.2014 | 75.9 | 93.8996 | 74.408 | 1.492 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 68.6 | 72.3739 | 67.129 | 1.471 | 28.9 | 29.9515 | 29.6876 | -0.78759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 173.5185 | 156.1321 | -18.4321 | 78.5 | 87.0198 | 78.3005 | 0.1995 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 98.4 | 119.48 | 119.48 | -21.08 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 13.5 | 16.676 | 16.676 | -3.176 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.3 | 1.476 | 1.46 | 1.84 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 19.8 | 15.534 | 15.534 | 4.266 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 15.4 | 15.382 | 15.382 | 0.018 | 18.4 | 18.214 | 18.214 | 0.186 | 29.3 | 26.031 | 26.031 | 3.269 | 84 | 79.54 | 79.54 | 4.46 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.4 | 18.531 | 18.531 | -0.131 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.7 | 19.7728 | 15.8416 | 2.8584 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 13.69 | 13.69 | 4.11 | 48.9 | 54.553 | 54.553 | -5.653 | 35.2 | 35.319 | 35.319 | -0.119 | 108.1 | 77.396 | 77.396 | 30.704 | 110.4 | 83.997 | 83.997 | 26.403 | 15.2 | 12.364 | 12.364 | 2.836 | 15.2 | 10.369 | 10.369 | 4.831 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 13.7 | 15.301 | 15.301 | -1.601 | 253 | 218.712 | 218.712 | 34.288 | 18.5 | 15.94 | 15.94 | 2.56 | 142.5 | 142.987 | 142.987 | -0.487 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 92 | 92 | 39.4 | 147.5 | 108 | 108 | 39.5 | 103.6 | 105.001 | 105.001 | -1.401 | 18.7 | 19.535 | 19.535 | -0.835 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.41 | 27.5 | 27.5 | 0.91 | 30.85 | 27.5 | 27.5 | 3.35 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 12:30 | 0 |  |  | 0 | 604.4 | 610.8426 | 596.3458 | 8.0542 | 206.3 | 198.718 | 194.0019 | 12.2981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 12.091 | 12.091 | 8.109 | 75 | 70.28 | 70.28 | 4.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 196.2258 | 196.2258 | -10.7258 | 204.9 | 196.2258 | 196.2258 | 8.6742 | 190.7 | 196.2258 | 196.2258 | -5.5258 | 281 | 295.2226 | 295.2226 | -14.2226 | 212 | 208.0739 | 208.0739 | 3.9261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 131.6 | 72.835 | 72.835 | 58.7649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 123.1238 | 123.1238 | -7.5238 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 45 | 44.0447 | 31.8553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 72.0885 | 47.4337 | 29.0663 | 83.8 | 53.0036 | 68.4462 | 15.3538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 30.6769 | 30.6769 | 8.2231 | 75.9 | 74.9144 |  | 75.9 | 22.4 | 16.959 | 16.959 | 5.441 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.7 | 43.6688 | 43.6688 | 14.0312 | 123.8 | 184.915 | 184.915 | -61.115 | 123.3 | 184.915 | 184.915 | -61.615 | 155.8 | 185.4703 | 185.4703 | -29.6703 | 93 | 90.7704 | 75.7144 | 17.2856 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 17.7 | 4.1237 |  | 17.7 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.4 | 17.1723 | 17.1723 | 12.2277 | 86.2 | 85 | 64.0282 | 22.1718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 41.9403 | 64.3388 | 17.3612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 85.017 | 66.6979 | 14.5021 | 174.4 | 162.8389 | 184.9193 | -10.5193 | 172.4 | 162.8389 | 184.9193 | -12.5193 | 200 | 162.8389 | 184.9193 | 15.0807 | 269.6 | 244.9918 | 278.212 | -8.612 | 37.7 | 44.8484 | 73.591 | -35.891 | 26.5 | 22.4916 | 36.906 | -10.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 156.7 | 128.4913 | 134.0205 | 22.6795 | 97.8 | 74.6013 | 73.0747 | 24.7253 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 69 | 65.3277 | 62.8436 | 6.1564 | 30.2 | 29.9515 | 29.6877 | 0.51235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 186.5028 | -48.8028 | 78.2 | 72.6536 | 93.5315 | -15.3315 | 1.3 | 1.224 | 1.224 | 0.076 | 104.4 | 119.67 | 119.67 | -15.27 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 12.4 | 16.832 | 16.832 | -4.432 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.3 | 1.46 | 1.46 | 1.84 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.4 | 15.534 | 15.534 | 4.866 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 15.5 | 15.449 | 15.449 | 0.051 | 18.5 | 18.214 | 18.214 | 0.286 | 29.2 | 25.95 | 25.95 | 3.25 | 85.2 | 93.7 | 80.151 | 5.049 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.6 | 18.449 | 18.449 | 0.151 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.7 | 9.7011 | 14.8821 | 3.8179 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | -1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.3 | 15.601 | 15.601 | -1.301 | 55.2 | 64.16 | 59.161 | -3.961 | 34.9 | 35.286 | 35.286 | -0.386 | 105.7 | 116.8 | 76.794 | 28.906 | 109.4 | 124 | 83.986 | 25.414 | 15.3 | 12.535 | 12.535 | 2.765 | 14.3 | 10.72 | 10.72 | 3.58 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.4 | 2 | 2 | 3.4 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 11.4 | 14.924 | 14.924 | -3.524 | 253.2 | 219.811 | 219.811 | 33.389 | 18.3 | 15.84 | 15.84 | 2.46 | 144.5 | 143.078 | 143.078 | 1.422 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 128.3 | 95 | 28.6 | 133.6 | 164 | 114 | 19.6 | 104.8 | 105.027 | 105.027 | -0.227 | 18.4 | 19.238 | 19.238 | -0.838 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.45 | 29 | 27.5 | 0.95 | 30.84 | 29 | 27.5 | 3.34 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 13:00 | 0 |  |  | 0 | 594.2 | 610.8426 | 596.3458 | -2.1458 | 203.1 | 198.718 | 194.0019 | 9.0981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12.091 | 12.091 | -1.391 | 71.6 | 70.28 | 70.28 | 1.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 196.2258 | 196.2258 | -12.3258 | 203.5 | 196.2258 | 196.2258 | 7.2742 | 191.1 | 196.2258 | 196.2258 | -5.1258 | 280.6 | 295.2226 | 295.2226 | -14.6226 | 210.9 | 208.0739 | 208.0739 | 2.8261 | 108.8 | 104.3494 | 104.3494 | 4.4506 | 66.5 | 72.835 | 72.835 | -6.335 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 123.1238 | 123.1238 | -7.9238 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 45 | 37.9836 | 36.5164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 67.7408 | 42.8713 | 32.6287 | 153.6 | 61.7464 | 68.4464 | 85.1536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 30.6769 | 30.6769 | 8.2231 | 74.6 | 74.9144 |  | 74.6 | 20.4 | 16.959 | 16.959 | 3.441 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 55.9 | 43.6688 | 43.6688 | 12.2312 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.8 | 185.4703 | 185.4703 | -4.6703 | 95 | 90.7704 | 50.3782 | 44.6218 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 17.4 |  |  | 17.4 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 17.1723 | 17.1723 | -5.1723 | 30.8 | 78.7737 | 64.0279 | -33.2279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 41.9023 | 51.6059 | 27.9941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 85.017 | 35.8704 | 44.3296 | 173.7 | 147.1651 | 185.0303 | -11.3303 | 172.1 | 147.1651 | 185.0303 | -12.9303 | 200 | 147.1651 | 185.0303 | 14.9697 | 268.4 | 221.4105 | 278.379 | -9.979 | 37.7 | 44.8484 | 73.591 | -35.891 | 26.5 | 22.4916 | 36.906 | -10.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 52.9 | 149.8505 | 134.0206 | -81.1206 | 66.1 | 56.5367 | 68.2739 | -2.1739 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 68.1 | 58.194 | 62.8433 | 5.2567 | 29.3 | 29.9515 | 29.6876 | -0.38756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 190.7919 | -53.0919 | 77.9 | 72.6536 | 95.6824 | -17.7824 | 1.3 | 1.219 | 1.219 | 0.081 | 99.9 | 119.52 | 119.52 | -19.62 | 80.4 | 80 | 80 | 0.4 | 14.4 | 16.806 | 16.806 | -2.406 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.3 | 1.46 | 1.46 | -0.16 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 19.6 | 15.534 | 15.534 | 4.066 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 15.4 | 15.488 | 15.488 | -0.088 | 18.5 | 18.196 | 18.196 | 0.304 | 29.2 | 25.788 | 25.788 | 3.412 | 82.9 | 94 | 80.382 | 2.518 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.7 | 18.47 | 18.47 | 0.23 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.7 | 9.6923 | 11.9369 | 6.7631 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | -1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 17.176 | 17.176 | 1.524 | 55.3 | 66.13 | 61.131 | -5.831 | 34.8 | 35.275 | 35.275 | -0.475 | 101.5 | 116.6 | 76.629 | 24.871 | 110 | 125.5 | 85.481 | 24.519 | 13.1 | 12.38 | 12.38 | 0.72 | 12.7 | 10.379 | 10.379 | 2.321 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.3 | 2 | 2 | 3.3 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 11 | 15.631 | 15.631 | -4.631 | 253.1 | 222.625 | 222.625 | 30.475 | 17.8 | 15.496 | 15.496 | 2.304 | 144.8 | 143.087 | 143.087 | 1.713 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 129.1 | 98 | 30.3 | 128.7 | 165.5 | 121 | 7.7 | 105.1 | 104.903 | 104.903 | 0.197 | 18 | 18.31 | 18.31 | -0.31 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28.57 | 29 | 27.5 | 1.07 | 30.74 | 29 | 27.5 | 3.24 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 13:30 | 0 |  |  | 0 | 600.8 | 610.8426 | 596.3458 | 4.4542 | 204.6 | 198.718 | 194.0019 | 10.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12.091 | 12.091 | -1.391 | 74.9 | 70.28 | 70.28 | 4.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.2258 | 196.2258 | -13.2258 | 203.6 | 196.2258 | 196.2258 | 7.3742 | 192.3 | 196.2258 | 196.2258 | -3.9258 | 281.8 | 295.2226 | 295.2226 | -13.4226 | 211 | 208.0739 | 208.0739 | 2.9261 | 108.7 | 104.3494 | 104.3494 | 4.3506 | 73.5 | 72.835 | 72.835 | 0.66495 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 123.1238 | 123.1238 | -4.8238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 75 | 45 | 35.0344 | 39.9656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 65.0015 | 40.2207 | 36.1793 | 47.9 | 49.4216 | 105.4945 | -57.5945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 30.6769 | 30.6769 | 8.9231 | 74.5 | 74.9144 |  | 74.5 | 20.7 | 16.959 | 16.959 | 3.741 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.9 | 43.6688 | 43.6688 | 13.2312 | 157.4 | 184.915 | 184.915 | -27.515 | 158.1 | 184.915 | 184.915 | -26.815 | 175.7 | 185.4703 | 185.4703 | -9.7703 | 91.2 | 90.7704 | 52.9555 | 38.2445 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 14.3 | 18.5567 |  | 14.3 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 17.1723 | 17.1723 | -5.4723 | 39.6 | 76.867 | 31.9589 | 7.6411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 36.4409 | 51.871 | -9.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.017 | 39.0063 | 41.5938 | 174.6 | 143.3628 | 184.977 | -10.377 | 172.9 | 143.3628 | 184.977 | -12.077 | 200 | 143.3628 | 184.977 | 15.023 | 267.5 | 215.6899 | 278.2987 | -10.7988 | 38.4 | 44.8484 | 73.591 | -35.191 | 26.5 | 22.4916 | 36.906 | -10.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 87.6 | 134.0206 | 129.0416 | -41.4415 | 84.2 | 69.9249 | 67.773 | 16.427 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.3 | 63.481 | 64.5063 | 3.7937 | 29.4 | 29.9515 | 29.6876 | -0.28757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 159.475 | -21.875 | 78 | 72.6536 | 79.977 | -1.9769 | 1.3 | 1.219 | 1.219 | 0.081 | 98.5 | 119.38 | 119.38 | -20.88 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 13.6 | 16.755 | 16.755 | -3.155 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | -0.56 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 15.3 | 15.498 | 15.498 | -0.198 | 18.4 | 18.191 | 18.191 | 0.209 | 29.4 | 25.617 | 25.617 | 3.783 | 80.5 | 94.2 | 80.534 | -0.034 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.5 | 18.64 | 18.64 | -0.14 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 15.1 | 8.4291 | 11.9982 | 3.1018 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | -1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 16.1 | 18.372 | 18.372 | -2.272 | 48.3 | 67.45 | 62.45 | -14.15 | 34.8 | 35.317 | 35.317 | -0.517 | 100.9 | 116.5 | 76.491 | 24.409 | 110.5 | 126.5 | 86.466 | 24.034 | 15.2 | 12.262 | 12.262 | 2.938 | 14 | 10.078 | 10.078 | 3.922 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.2 | 2 | 2 | 3.2 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 11.8 | 16.12 | 16.12 | -4.32 | 252.9 | 228.905 | 228.905 | 23.995 | 17 | 14.771 | 14.771 | 2.229 | 145.7 | 143.065 | 143.065 | 2.635 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 129.2 | 102 | 24.1 | 126.9 | 158.6 | 127 | -0.1 | 105.2 | 104.494 | 104.494 | 0.706 | 17.2 | 16.639 | 16.639 | 0.561 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.08 | 29 | 27.5 | 0.58 | 30.87 | 29 | 27.5 | 3.37 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 14:00 | 0 | 10 |  | 0 | 598.1 | 610.8426 | 596.3458 | 1.7542 | 206 | 198.718 | 194.0019 | 11.9981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 72.2 | 70.28 | 70.28 | 1.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 196.2258 | 196.2258 | -12.1258 | 204 | 196.2258 | 196.2258 | 7.7742 | 189.8 | 196.2258 | 196.2258 | -6.4258 | 280.4 | 295.2226 | 295.2226 | -14.8226 | 210.3 | 208.0739 | 208.0739 | 2.2261 | 109 | 104.3494 | 104.3494 | 4.6506 | 77.3 | 72.835 | 72.835 | 4.4649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 123.1238 | 123.1238 | -9.3238 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 45 | 42.6738 | 32.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 65.5573 | 42.7455 | 33.1545 | 72.1 | 51.6597 | 106.7017 | -34.6017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 30.6769 | 30.6769 | 9.1231 | 75 | 74.9144 |  | 75 | 20.8 | 16.959 | 16.959 | 3.841 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.9 | 43.6688 | 43.6688 | 13.2312 | 124.2 | 184.915 | 184.915 | -60.715 | 125.1 | 184.915 | 184.915 | -59.815 | 152.5 | 185.4703 | 185.4703 | -32.9703 | 90 | 90.7704 | 54.4833 | 35.5167 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 16.1 | 19.6475 |  | 16.1 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 17.1723 | 17.1723 | -5.1723 | 56.8 | 80.8454 | 25 | 31.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 41.9834 | 53.8164 | -11.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.017 | 40.8652 | 39.7348 | 174.2 | 146.9373 | 185.0791 | -10.8791 | 171.6 | 146.9373 | 185.0791 | -13.4791 | 200 | 146.9373 | 185.0791 | 14.9209 | 268.5 | 221.0678 | 278.4524 | -9.9524 | 37.8 | 44.8484 | 73.591 | -35.791 | 26.4 | 22.4916 | 36.906 | -10.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 111.3 | 154.6392 | 134.0199 | -22.72 | 80.1 | 52.4866 | 68.2915 | 11.8085 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 68.6 | 56.5947 | 62.8436 | 5.7564 | 29.4 | 29.9515 | 29.6876 | -0.28758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 173.0079 | -35.3079 | 78.6 | 72.6536 | 86.7637 | -8.1637 | 1.2 | 1.03 | 1.03 | 0.17 | 99.5 | 118.87 | 118.87 | -19.37 | 80.6 | 79.991 | 79.991 | 0.609 | 12.7 | 16.627 | 16.627 | -3.927 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.1 | 15.534 | 15.534 | 4.566 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 15.3 | 15.35 | 15.35 | -0.05 | 18.4 | 18.18 | 18.18 | 0.22 | 28.8 | 25.436 | 25.436 | 3.364 | 83.8 | 94.2 | 80.606 | 3.194 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.3 | 18.85 | 18.85 | -0.55 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 9.8 | 9.7111 | 12.4481 | -2.6481 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.4 | 18.435 | 18.435 | -3.035 | 47.7 | 66.82 | 61.818 | -14.118 | 35.1 | 35.333 | 35.333 | -0.233 | 103.3 | 116.4 | 76.434 | 26.866 | 104 | 125.9 | 85.921 | 18.079 | 20.6 | 12.255 | 12.255 | 8.345 | 15 | 9.896 | 9.896 | 5.104 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2 | 3.5 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 8.7 | 15.954 | 15.954 | -7.254 | 253.1 | 228.138 | 228.138 | 24.962 | 15.8 | 13.98 | 13.98 | 1.82 | 145.7 | 142.977 | 142.977 | 2.723 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 127.9 | 106 | 17.1 | 120.9 | 160.9 | 130 | -9.1 | 104.7 | 104.036 | 104.036 | 0.664 | 15.9 | 15.012 | 15.012 | 0.888 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.1 | 29 | 27.5 | 0.6 | 30.81 | 29 | 27.5 | 3.31 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 14:30 | 0 | 10 |  | 0 | 600.6 | 610.8426 | 596.3458 | 4.2542 | 206.5 | 198.718 | 194.0019 | 12.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 20.6186 | 12.091 | 17.809 | 72 | 70.28 | 70.28 | 1.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5 | 196.2258 | 196.2258 | -12.7258 | 203.9 | 196.2258 | 196.2258 | 7.6742 | 192.1 | 196.2258 | 196.2258 | -4.1258 | 280.8 | 295.2226 | 295.2226 | -14.4226 | 210 | 208.0739 | 208.0739 | 1.9261 | 108.8 | 104.3494 | 104.3494 | 4.4506 | 84.6 | 72.835 | 72.835 | 11.765 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 123.1238 | 123.1238 | -4.0238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 45 | 46.7518 | 28.6482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 68.9022 | 45.4938 | 30.8062 | 116.5 | 88.5338 | 41.288 | 75.212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 30.6769 | 30.6769 | 9.2231 | 74.9 | 74.9144 |  | 74.9 | 21.2 | 16.959 | 16.959 | 4.241 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.4 | 43.6688 | 43.6688 | 13.7312 | 168.1 | 184.915 | 184.915 | -16.815 | 168.9 | 184.915 | 184.915 | -16.015 | 170 | 185.4703 | 185.4703 | -15.4703 | 93.5 | 90.7704 | 68.2272 | 25.2727 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.4 | 3.4482 | 3.4482 | 5.9518 | 21.4 | 18.5567 | 18.5574 | 2.8426 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 17.1723 | 17.1723 | -0.17233 | 85.3 | 85 | 85 | 0.30001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 42.1197 | 60.6383 | -17.8383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 85.017 | 57.5879 | 23.4121 | 174.1 | 158.9139 | 185.0303 | -10.9303 | 171.1 | 158.9139 | 185.0303 | -13.9303 | 200 | 158.9139 | 185.0303 | 14.9697 | 266.8 | 239.0867 | 278.379 | -11.579 | 37.9 | 44.8484 | 73.591 | -35.691 | 26.4 | 22.4916 | 36.906 | -10.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 111.2 | 107.394 | 134.0206 | -22.8206 | 82.2 | 90.8292 | 68.5024 | 13.6976 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 68.6 | 71.736 | 62.9194 | 5.6806 | 28.9 | 29.6875 | 29.719 | -0.81904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 197.4387 | -59.7387 | 78.9 | 72.6536 | 99.0158 | -20.1158 | 1.1 | 0.999 | 0.999 | 0.101 | 100.3 | 118.35 | 118.35 | -18.05 | 80.6 | 79.496 | 79.496 | 1.104 | 11.8 | 16.526 | 16.526 | -4.726 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 2.0148 | 1.46 | -0.36 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.2 | 15.534 | 15.534 | 4.666 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 15.1 | 15.057 | 15.057 | 0.043 | 18.1 | 18.132 | 18.132 | -0.032 | 28.2 | 25.291 | 25.291 | 2.909 | 82.4 | 94 | 80.688 | 1.712 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 17.9 | 18.847 | 18.847 | -0.947 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.3 | 9.7426 | 14.0261 | -3.7261 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.4 | 18.42 | 18.42 | -4.02 | 36.9 | 66.83 | 61.832 | -24.932 | 35.2 | 35.18 | 35.18 | 0.02 | 107.1 | 116.8 | 76.793 | 30.307 | 102.4 | 120.7 | 85.732 | 16.668 | 20.2 | 12.22 | 12.22 | 7.98 | 15.1 | 9.771 | 9.771 | 5.329 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2 | 3.5 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 9.4 | 15.792 | 15.792 | -6.392 | 252.9 | 232.368 | 232.368 | 20.532 | 14.2 | 13.217 | 13.217 | 0.983 | 145.2 | 142.124 | 142.124 | 3.076 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 128 | 111 | 16.1 | 117.1 | 160.5 | 134 | -16.9 | 104.1 | 102.913 | 102.913 | 1.187 | 14.3 | 13.425 | 13.425 | 0.875 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 6 | 10.8 | 10.8 | -4.8 | 28.43 | 29 | 27.5 | 0.93 | 30.85 | 29 | 27.5 | 3.35 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 15:00 | 0 | 10 |  | 0 | 604.1 | 610.8426 | 596.3458 | 7.7542 | 207.5 | 198.718 | 194.0019 | 13.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 20.6186 | 12.091 | 27.909 | 74 | 70.28 | 70.28 | 3.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 196.2258 | 196.2258 | -13.9258 | 203.7 | 196.2258 | 196.2258 | 7.4742 | 192.1 | 196.2258 | 196.2258 | -4.1258 | 280.7 | 295.2226 | 295.2226 | -14.5226 | 210.3 | 208.0739 | 208.0739 | 2.2261 | 108.7 | 104.3494 | 104.3494 | 4.3506 | 77.1 | 72.835 | 72.835 | 4.2649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 123.1238 | 123.1238 | -8.0238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 |  |  | 11.4 | 75.4 | 59.0945 | 53.3321 | 22.0679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 73.3484 | 49.742 | 26.758 | 62.4 | 56.7961 | 49.3969 | 13.0031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 30.6769 | 30.6769 | 8.0231 | 75.1 | 74.9144 |  | 75.1 | 21.3 | 16.959 | 16.959 | 4.341 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.3 | 43.6688 | 43.6688 | 13.6312 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 90.3 | 90.7704 | 75.9903 | 14.3097 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 25.9 | 34.0206 | 4.1237 | 21.7763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 17.1723 | 17.1723 | -1.2723 | 62.4 | 85 | 84.2547 | -21.8547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 44.8247 | 67.2044 | -24.5043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 85.017 | 67.0335 | 13.9665 | 173.1 | 181.0763 | 185.1657 | -12.0657 | 170.2 | 181.0763 | 185.1657 | -14.9657 | 200 | 181.0763 | 185.1657 | 14.8343 | 267.1 | 272.4302 | 278.5827 | -11.4827 | 74.9 | 44.8484 | 73.591 | 1.309 | 36.3 | 22.4916 | 36.906 | -0.60599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 100.1 | 103.0492 | 132.8433 | -32.7433 | 82.2 | 87.2377 | 75.7254 | 6.4746 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 68.6 | 72.2155 | 63.874 | 4.726 | 28.9 | 29.8859 | 29.9514 | -1.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 183.1408 | -45.4408 | 78.7 | 72.6536 | 91.8454 | -13.1454 | 0.9 | 0.934 | 0.934 | -0.034 | 93.1 | 117.57 | 117.57 | -24.47 | 79.9 | 77.538 | 77.538 | 2.362 | 13.4 | 16.505 | 16.505 | -3.105 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 3.4 | 2.0148 | 1.46 | 1.94 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.2 | 15.534 | 15.534 | 4.666 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 14.9 | 14.665 | 14.665 | 0.235 | 17.9 | 17.996 | 17.996 | -0.096 | 28.4 | 25.184 | 25.184 | 3.216 | 81.6 | 93.9 | 80.78 | 0.82 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 17.3 | 18.385 | 18.385 | -1.085 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.3 | 10.3683 | 15.5449 | -5.2449 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | -0.8 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.5 | 18.172 | 18.172 | -2.672 | 28.5 | 68.78 | 63.783 | -35.283 | 34.4 | 34.678 | 34.678 | -0.278 | 108.4 | 108.4 | 78.402 | 29.998 | 104.4 | 116.6 | 86.614 | 17.786 | 19.9 | 12.105 | 12.105 | 7.795 | 14.1 | 9.818 | 9.818 | 4.282 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.6 | 2 | 2 | 3.6 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | -0.7 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 11 | 15.648 | 15.648 | -4.648 | 252.7 | 236.945 | 236.945 | 15.755 | 12.3 | 12.491 | 12.491 | -0.191 | 142.3 | 139.685 | 139.685 | 2.615 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 128.4 | 116 | 13.8 | 128.5 | 161.2 | 137 | -8.5 | 101.6 | 100.919 | 100.919 | 0.681 | 12.5 | 11.524 | 11.524 | 0.976 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 28.28 | 29 | 27.5 | 0.78 | 30.82 | 29 | 27.5 | 3.32 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/09/2025 | 15:30 | 0 | 10 |  | 0 | 589.3 | 610.8426 | 596.3458 | -7.0458 | 200 | 198.718 | 194.0019 | 5.9981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 20.6186 | 12.091 | 27.009 | 77.8 | 70.28 | 70.28 | 7.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 196.2258 | 196.2258 | -12.3258 | 205.1 | 196.2258 | 196.2258 | 8.8742 | 192 | 196.2258 | 196.2258 | -4.2258 | 280.8 | 295.2226 | 295.2226 | -14.4226 | 210.9 | 208.0739 | 208.0739 | 2.8261 | 108.9 | 104.3494 | 104.3494 | 4.5506 | 68.1 | 72.835 | 72.835 | -4.7351 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 123.1238 | 123.1238 | -8.7238 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 |  |  | 12.2 | 72.8 | 77.2183 | 77.2189 | -4.4189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 73.3484 |  | 73.8 | 42.6 | 93.8891 | 110.2631 | -67.6631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 |  |  | 149.5 | 38.1 | 30.6769 | 30.6769 | 7.4231 | 73.2 | 74.9144 | 73.9559 | -0.75589 | 19.2 | 16.959 | 16.959 | 2.241 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.1 | 43.6688 | 43.6688 | 12.4312 | 158.9 | 184.915 | 184.915 | -26.015 | 159.4 | 184.915 | 184.915 | -25.515 | 172.7 | 185.4703 | 185.4703 | -12.7703 | 90.4 | 90.7704 | 75.9904 | 14.4096 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 11.6 | 34.0206 | 29.5462 | -17.9461 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 | 17.1723 | 17.1723 | -5.6723 | 24.5 | 85 | 84.4577 | -59.9577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 27.8104 | 44.731 | -5.131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 85.017 | 67.0336 | 12.4664 | 173.5 | 185.2946 | 185.2946 | -11.7946 | 171.4 | 185.2946 | 185.2946 | -13.8946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 267.4 | 278.7765 | 278.7765 | -11.3765 | 60.1 | 70.6042 | 73.591 | -13.491 | 32.1 | 35.4081 | 36.906 | -4.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 62.8 | 65.9562 | 33.9804 | 28.8196 | 69.4 | 92.4445 | 90.4011 | -21.0011 | 60.1 | 67.134 | 67.134 | -7.034 | 69.1 | 72.3739 | 71.736 | -2.636 | 27.8 | 29.9515 | 29.6875 | -1.8875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 213.12 | -75.42 | 78.8 | 72.6536 | 106.88 | -28.08 | 0.8 | 0.786 | 0.786 | 0.014 | 99 | 116.78 | 116.78 | -17.78 | 77.5 | 72.981 | 72.981 | 4.519 | 14.2 | 16.429 | 16.429 | -2.229 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 2.0148 | 1.46 | 1.74 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 19.6 | 15.534 | 15.534 | 4.066 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 14.3 | 13.971 | 13.971 | 0.329 | 17.2 | 17.57 | 17.57 | -0.37 | 27.2 | 25.134 | 25.134 | 2.066 | 79.5 | 94.3 | 80.951 | -1.451 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 16.2 | 17.399 | 17.399 | -1.199 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.2 | 6.4328 | 10.3466 | -0.14664 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 13.9 | 17.883 | 17.883 | -3.983 | 29.9 | 70.08 | 65.081 | -35.181 | 33.1 | 33.449 | 33.449 | -0.349 | 105.2 | 109.5 | 79.513 | 25.687 | 104.9 | 117.3 | 87.304 | 17.596 | 20.2 | 12.011 | 12.011 | 8.189 | 14.6 | 9.851 | 9.851 | 4.749 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2 | 3.5 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 9.2 | 15.549 | 15.549 | -6.349 | 245 | 234.605 | 234.605 | 10.395 | 10.1 | 11.698 | 11.698 | -1.598 | 138 | 134.67 | 134.67 | 3.33 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.8 | 129.8 | 120 | 11.8 | 139.8 | 160 | 140 | -0.2 | 98.1 | 97.29 | 97.29 | 0.81 | 10.4 | 9.287 | 9.287 | 1.113 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.06 | 29 | 27.5 | 0.56 | 31.1 | 29 | 27.5 | 3.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8
10/09/2025 | 16:00 | 0 | 10 |  | 0 | 598.8 | 610.8426 | 596.3458 | 2.4542 | 206.7 | 198.718 | 194.0019 | 12.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 20.6186 | 12.091 | 9.109 | 72.9 | 70.28 | 70.28 | 2.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 196.2258 | 196.2258 | -12.6258 | 204.8 | 196.2258 | 196.2258 | 8.5742 | 207.1 | 196.2258 | 196.2258 | 10.8742 | 287.9 | 295.2226 | 295.2226 | -7.3226 | 211.5 | 208.0739 | 208.0739 | 3.4261 | 109.1 | 104.3494 | 104.3494 | 4.7506 | 99.8 | 72.835 | 72.835 | 26.965 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 123.1238 | 123.1238 | -10.1238 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 |  |  | 12.1 | 74.6 | 77.2183 | 77.2177 | -2.6177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 | 73.3484 | 69.8556 | 4.8444 | 80 | 58.8141 | 99.5311 | -19.5311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 |  |  | 152.1 | 36.3 | 30.6769 | 30.6769 | 5.6231 | 74.1 | 74.9144 | 69.3966 | 4.7034 | 18 | 16.959 | 16.959 | 1.041 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 55.9 | 43.6688 | 43.6688 | 12.2312 | 119.8 | 184.915 | 184.915 | -65.115 | 120 | 184.915 | 184.915 | -64.915 | 152.3 | 185.4703 | 185.4703 | -33.1703 | 91.7 | 90.7704 | 75.9902 | 15.7098 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 31.3 | 34.0206 | 4.1237 | 27.1763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 17.1723 | 17.1723 | -5.5723 | 80 | 85 | 51.4392 | 28.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 60.6123 | 43.6719 | -2.9719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 85.017 | 67.0334 | 12.9666 | 153.2 | 185.3501 | 185.3501 | -32.1501 | 153.1 | 185.3501 | 185.3501 | -32.2501 | 153.1 | 185.3501 | 185.3501 | -32.2501 | 239.6 | 278.8601 | 278.8601 | -39.26 | 40 | 73.591 | 73.591 | -33.591 | 27 | 36.906 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 109.5 | 121.6499 | 115.5245 | -6.0245 | 86.8 | 92.4445 | 86.4515 | 0.34849 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 71.4 | 72.3739 | 71.736 | -0.336 | 28.5 | 29.9515 | 29.6875 | -1.1875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 213.12 | -75.42 | 79 | 72.6536 | 106.88 | -27.88 | 0.6 | 0.569 | 0.569 | 0.031 | 108.2 | 116.17 | 116.17 | -7.97 | 71.1 | 61.48 | 61.48 | 9.62 | 11.1 | 16.186 | 16.186 | -5.086 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 2.0148 | 1.46 | 1.84 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.7 | 15.534 | 15.534 | 4.166 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 13.1 | 12.396 | 12.396 | 0.704 | 15.6 | 16.486 | 16.486 | -0.886 | 28.4 | 25.141 | 25.141 | 3.259 | 82.6 | 94.5 | 81.201 | 1.399 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 14.4 | 14.716 | 14.716 | -0.316 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.2 | 14.0201 | 10.1016 | 0.09835 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.2 | 17.472 | 17.472 | -5.272 | 31.7 | 69.42 | 64.42 | -32.72 | 29 | 28.95 | 28.95 | 0.05 | 103.6 | 109.1 | 79.128 | 24.472 | 104.4 | 117.4 | 87.417 | 16.983 | 20.1 | 11.982 | 11.982 | 8.118 | 14.1 | 9.845 | 9.845 | 4.255 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.8 | 2 | 2 | 3.8 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 8.5 | 15.589 | 15.589 | -7.089 | 230.5 | 213.829 | 213.829 | 16.671 | 7.7 | 11.003 | 11.003 | -3.303 | 122.6 | 122.138 | 122.138 | 0.462 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 130.2 | 124 | 8.3 | 139.3 | 161.5 | 143 | -3.7 | 90.9 | 91.536 | 91.536 | -0.636 | 8 | 6.8 | 6.8 | 1.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.91 | 29 | 27.5 | 0.41 | 30.88 | 29 | 27.5 | 3.38 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 16:30 | 0 | 10 |  | 0 | 605.4 | 610.8426 | 596.3458 | 9.0542 | 206.6 | 198.718 | 194.0019 | 12.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 12.091 | 12.091 | 10.209 | 75.3 | 70.28 | 70.28 | 5.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.6 | 196.2258 | 196.2258 | -11.6258 | 205.1 | 196.2258 | 196.2258 | 8.8742 | 207.2 | 196.2258 | 196.2258 | 10.9742 | 288.2 | 295.2226 | 295.2226 | -7.0226 | 209.4 | 208.0739 | 208.0739 | 1.3261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 183.7 | 195.7137 | 85.2055 | 98.4945 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 123.1238 | 123.1238 | -4.9238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 76.1 | 81.709 | 81.709 | -5.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 73.3484 | 69.8556 | 6.7444 | 53.9 | 33.5877 | 86.7284 | -32.8284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 |  |  | 152.5 | 36.6 | 30.6769 | 30.6769 | 5.9231 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.0856 | 18.4 | 16.959 | 16.959 | 1.441 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.6 | 43.6688 | 43.6688 | 13.9312 | 123.3 | 184.915 | 184.915 | -61.615 | 123.5 | 184.915 | 184.915 | -61.415 | 152.8 | 185.4703 | 185.4703 | -32.6703 | 93.5 | 90.7704 | 106.9083 | -13.4083 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 35.7 | 35.3717 | 34.0204 | 1.6796 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 17.1723 | 17.1723 | -5.1723 | 85.3 | 85 | 84.9979 | 0.30212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 85.4826 | 85.4827 | -42.2827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 85.017 | 104.6525 | -23.5525 | 153.4 | 185.2367 | 185.2367 | -31.8367 | 153.3 | 185.2367 | 185.2367 | -31.9367 | 153.4 | 185.2367 | 185.2367 | -31.8367 | 238.7 | 278.6895 | 278.6895 | -39.9895 | 40.1 | 73.591 | 73.591 | -33.491 | 27.1 | 36.906 | 36.906 | -9.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 168.8 | 158.4709 | 73.1199 | 95.6801 | 93.2 | 80.7155 | 92.4448 | 0.75516 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 71.9 | 65.8444 | 72.3739 | -0.47394 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 213.12 | -75.52 | 78.1 | 72.6536 | 106.88 | -28.78 | 0.4 | 0.489 | 0.489 | -0.089 | 109.9 | 115.55 | 115.55 | -5.65 | 44.4 | 33.519 | 33.519 | 10.881 | 11.6 | 15.923 | 15.923 | -4.323 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 9.1 | 7.611 | 7.611 | 1.489 | 10.3 | 14.098 | 14.098 | -3.798 | 27.9 | 25.282 | 25.282 | 2.618 | 83.4 | 94 | 81.569 | 1.831 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 7.6 | 4.808 | 4.808 | 2.792 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.3 | 19.7728 | 19.7728 | -9.4728 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.8 | 17.055 | 17.055 | -2.255 | 34.5 | 68.14 | 63.143 | -28.643 | 19.7 | 16.46 | 16.46 | 3.24 | 99.2 | 108.9 | 78.918 | 20.282 | 104.8 | 118.1 | 88.078 | 16.722 | 20.5 | 11.917 | 11.917 | 8.583 | 14.8 | 9.846 | 9.846 | 4.954 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6.3 | 2 | 2 | 4.3 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 8.8 | 15.486 | 15.486 | -6.686 | 174.5 | 156.361 | 156.361 | 18.139 | 5.1 | 9.933 | 9.933 | -4.833 | 78 | 83.803 | 83.803 | -5.803 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 127.7 | 126 | 6.5 | 151.9 | 155.5 | 144 | 7.9 | 69 | 74.868 | 74.868 | -5.868 | 5.4 | 4.263 | 4.263 | 1.137 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.91 | 29 | 27.5 | 0.41 | 30.88 | 29 | 27.5 | 3.38 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 17:00 | 0 | 10 |  | 0 | 602.8 | 610.8426 | 596.3458 | 6.4542 | 207.4 | 198.718 | 194.0019 | 13.3981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 12.091 | 12.091 | 9.909 | 75.1 | 70.28 | 70.28 | 4.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.2258 | 196.2258 | -10.6258 | 206.4 | 196.2258 | 196.2258 | 10.1742 | 208.2 | 196.2258 | 196.2258 | 11.9742 | 288.6 | 295.2226 | 295.2226 | -6.6226 | 213 | 208.0739 | 208.0739 | 4.9261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 347.1 | 254.4026 | 321.8619 | 25.2381 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 123.1238 | 123.1238 | -6.1238 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 75.2 | 81.709 | 81.709 | -6.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 84.8547 | 77.036 | -1.136 | 122.8 | 97.967 | 93.1119 | 29.6881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.8 | 144.3299 |  | 153.8 | 36.2 | 30.6769 | 30.6769 | 5.5231 | 74.9 | 74.9144 | 74.9144 | -0.0144 | 19.1 | 16.959 | 16.959 | 2.141 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.8 | 43.6688 | 43.6688 | 13.1312 | 151.4 | 184.915 | 184.915 | -33.515 | 152.4 | 184.915 | 184.915 | -32.515 | 161.7 | 185.4703 | 185.4703 | -23.7703 | 98.4 | 90.7704 | 105.7638 | -7.3638 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.2 | 3.4482 | 3.4482 | 5.7518 | 18.4 | 18.5567 | 34.0196 | -15.6196 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 17.1723 | 17.1723 | -5.2723 | 82.2 | 85 | 76.6895 | 5.5105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 85.4826 | 85.4831 | -42.7831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.017 | 103.26 | -22.36 | 176.8 | 185.2678 | 185.2678 | -8.4678 | 173.9 | 185.2678 | 185.2678 | -11.3678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 268.6 | 278.7363 | 278.7363 | -10.1363 | 40.1 | 73.591 | 73.591 | -33.491 | 27 | 36.906 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 95.1 | 97.9608 | 75.0458 | 20.0542 | 91.2 | 92.4445 | 92.4463 | -1.2463 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 71.6 | 72.3739 | 72.3742 | -0.77418 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 213.12 | -75.42 | 78.3 | 72.6536 | 106.88 | -28.58 | 0.2 | 0.339 | 0.339 | -0.139 | 107 | 115.04 | 115.04 | -8.04 | 18.8 | 12.339 | 12.339 | 6.461 | 15.2 | 15.598 | 15.598 | -0.398 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.1 | 15.534 | 15.534 | 4.566 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 2.4 | 1.438 | 1.438 | 0.962 | 2.6 | 8.669 | 8.669 | -6.069 | 29.1 | 25.559 | 25.559 | 3.541 | 87.3 | 93.6 | 82.056 | 5.244 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 1.6 | 0.233 | 0.233 | 1.367 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.3 | 19.7728 | 19.7728 | -9.4728 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.7 | 16.621 | 16.621 | -1.921 | 42 | 65.02 | 60.02 | -18.02 | 8.1 | 5.147 | 5.147 | 2.953 | 97 | 109.2 | 79.231 | 17.769 | 103.2 | 120.4 | 90.383 | 12.817 | 20 | 11.743 | 11.743 | 8.257 | 14.4 | 9.868 | 9.868 | 4.532 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6.6 | 2 | 2 | 4.6 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 11.9 | 14.958 | 14.958 | -3.058 | 77.3 | 61.488 | 61.488 | 15.812 | 2.5 | 8.537 | 8.537 | -6.037 | 30.7 | 35.639 | 35.639 | -4.939 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 125.4 | 127 | 5.3 | 159 | 144.5 | 145 | 14 | 28.8 | 36.003 | 36.003 | -7.203 | 2.8 | 2.15 | 2.15 | 0.65 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.82 | 29 | 27.5 | 0.32 | 30.92 | 29 | 27.5 | 3.42 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 17:30 | 0 | 10 |  | 0 | 602.1 | 610.8426 | 596.3458 | 5.7542 | 207.3 | 198.718 | 194.0019 | 13.2981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 74.1 | 70.28 | 70.28 | 3.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 401.2 | 435.3392 | 402.4658 | -1.2657 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 123.1238 | 123.1238 | -7.2238 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 91.8 | 83.2878 | 81.7091 | 10.0909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 101.8088 | 91.7692 | 7.9308 | 132.1 |  | 110.2631 | 21.8369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3036 |  | 0 | 35 | 30.6769 | 30.6769 | 4.3231 | 74.8 | 74.9144 | 74.9144 | -0.1144 | 19.3 | 16.959 | 16.959 | 2.341 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 55.9 | 43.6688 | 43.6688 | 12.2312 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 100.1 | 90.7704 | 110.3746 | -10.2746 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 29.1 | 29.5465 | 29.5463 | -0.44625 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 17.1723 | 17.1723 | -5.3723 | 82.8 | 85 | 56.9908 | 25.8092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.9 | 85.4826 | 86.0358 | -9.1358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.017 | 108.8701 | -27.9701 | 177.6 | 185.2946 | 185.2946 | -7.6946 | 175.2 | 185.2946 | 185.2946 | -10.0946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 273.5 | 278.7765 | 278.7765 | -5.2765 | 60.2 | 73.591 | 73.591 | -13.391 | 32.4 | 36.906 | 36.906 | -4.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 183.6 | 184.4226 | 133.9025 | 49.6975 | 87.4 | 58.5493 | 94.1928 | -6.7928 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 69.7 | 58.9888 | 72.3745 | -2.6745 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 213.12 | -75.52 | 78.5 | 72.6536 | 106.88 | -28.38 | 0 | 0.117 | 0.117 | -0.117 | 104.8 | 114.53 | 114.53 | -9.73 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 14.2 | 15.311 | 15.311 | -1.111 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 0 | 2.261 | 2.261 | -2.261 | 27.8 | 25.925 | 25.925 | 1.875 | 86 | 93.9 | 82.45 | 3.55 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.3 | 19.7728 | 19.7728 | -9.4728 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.1 | 16.172 | 16.172 | -1.072 | 42.3 | 62.03 | 57.03 | -14.73 | 0.4 | 0.217 | 0.217 | 0.183 | 103.3 | 110 | 79.993 | 23.307 | 98.7 | 122.4 | 92.356 | 6.344 | 20.6 | 11.366 | 11.366 | 9.234 | 13.7 | 9.617 | 9.617 | 4.083 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6.6 | 2 | 2 | 4.6 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 9.1 | 14.369 | 14.369 | -5.269 | 9.9 | 6.977 | 6.977 | 2.923 | 0.5 | 3.501 | 3.501 | -3.001 | 1.6 | 5.544 | 5.544 | -3.944 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 128.7 | 128 | 1.5 | 153.6 | 138.5 | 142 | 11.6 | 2.8 | 5.288 | 5.288 | -2.488 | 0.6 | 0.482 | 0.482 | 0.118 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 25.75 | 29 | 27.5 | -1.75 | 27.06 | 29 | 27.5 | -0.44 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 18:00 | 0 |  |  | 0 | 602 | 610.8426 | 596.3458 | 5.6542 | 205.4 | 198.718 | 194.0019 | 11.3981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 12.091 | -1.191 | 72.1 | 70.28 | 70.28 | 1.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 212.5 | 208.0739 | 208.0739 | 4.4261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 397.5 | 417.2465 | 429.5112 | -32.0112 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 123.1238 | 123.1238 | -5.7238 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 92.6 | 112.9176 | 99.4892 | -6.8892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 102.7835 | 107.0643 | -6.9643 | 109.7 | 147.6508 | 110.2631 | -0.56308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.33 | -144.33 | 35 | 30.6769 | 30.6769 | 4.3231 | 74.9 | 74.9144 | 74.9144 | -0.0144 | 19.1 | 16.959 | 16.959 | 2.141 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57 | 43.6688 | 43.6688 | 13.3312 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 99.6 | 90.7704 | 79.2763 | 20.3237 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 27.5 | 35.3717 | 7.1508 | 20.3492 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 | 17.1723 | 17.1723 | -0.07233 | 85.9 | 87.2731 | 30.0033 | 55.8967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.4826 | 87.2271 | -7.1272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 85.017 | 71.0316 | 9.7683 | 176.9 | 185.2946 | 185.2946 | -8.3946 | 174.5 | 185.2946 | 185.2946 | -10.7946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.8 | 278.7765 | 278.7765 | -5.9765 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 137.8 | 171.5339 | 151.0775 | -13.2775 | 90.1 | 66.5588 | 90.6987 | -0.59867 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 67.7 | 64.0495 | 72.3744 | -4.6744 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 213.12 | 213.12 | -31.02 | 87.6 | 106.88 | 106.88 | -19.28 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 101.9 | 114.61 | 114.61 | -12.71 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 12.8 | 15.137 | 15.137 | -2.337 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 28.5 | 26.381 | 26.381 | 2.119 | 86.3 | 94 | 82.751 | 3.549 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 13.7 | 19.7728 | 19.7728 | -6.0728 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.8 | 15.682 | 15.682 | -0.882 | 41.5 | 59.44 | 54.44 | -12.94 | 0 |  |  | 0 | 100.9 | 107.1 | 82.103 | 18.797 | 101.8 | 118.3 | 93.33 | 8.47 | 15.5 | 10.38 | 10.38 | 5.12 | 15.4 | 8.549 | 8.549 | 6.851 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6.7 | 2 | 2 | 4.7 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 8.8 | 13.592 | 13.592 | -4.792 | 0 | 0.089 | 0.089 | -0.089 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 126.1 | 128 | 3.4 | 153.6 | 132.3 | 138 | 15.6 | 0 | 0.137 | 0.137 | -0.137 | 0 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.21 | 29 | 27.5 | 0.71 | 29.84 | 29 | 27.5 | 2.34 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
10/09/2025 | 18:30 | 0 |  |  | 0 | 601.2 | 610.8426 | 596.3458 | 4.8542 | 206.6 | 198.718 | 194.0019 | 12.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 30.34 | 12.091 | 17.709 | 71.7 | 70.28 | 70.28 | 1.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 289 | 295.2259 | 295.2259 | -6.2259 | 213.5 | 208.0739 | 208.0739 | 5.4261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 500.6 | 444.6324 | 493.7803 | 6.8197 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 123.1238 | 123.1238 | -9.9238 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 139.6 | 121.3847 | 112.1939 | 27.4061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 105.7712 | 110.89 | -11.09 | 133.8 | 183.9296 | 110.259 | 23.541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.3302 | -144.3302 | 35.1 | 30.6769 | 30.6769 | 4.4231 | 74.8 | 74.9144 | 74.9144 | -0.1144 | 18.9 | 16.959 | 16.959 | 1.941 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 55.7 | 43.6688 | 43.6688 | 12.0312 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 96.4 | 90.7704 | 87.4759 | 8.9241 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 34.4 | 35.3717 | 22.5495 | 11.8505 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 17.1723 | 17.1723 | -0.27233 | 79 | 87.2731 | 84.9994 | -5.9993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 87.8545 | 95.4522 | -15.9522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 | 45.2214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 85.017 | 81.0085 | -0.60847 | 177.6 | 185.3634 | 185.3634 | -7.7634 | 175.3 | 185.3634 | 185.3634 | -10.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 272.5 | 278.88 | 278.88 | -6.38 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 178.4 | 164.5215 | 81.6793 | 96.7207 | 80.5 | 99.3925 | 105.9575 | -25.4575 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 67.1 | 74.15 | 77.7092 | -10.6092 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 213.12 | 213.12 | 3.68 | 104.2 | 106.88 | 106.88 | -2.68 | 0 |  |  | 0 | 104.2 | 114.68 | 114.68 | -10.48 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 14.992 | 14.992 | -3.392 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2.6473 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.1 | 15.534 | 15.534 | 4.566 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 26.712 | 26.712 | 2.488 | 87.7 | 93.6 | 82.905 | 4.795 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.6 | 19.7728 | 19.7728 | -1.1728 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 15.062 | 15.062 | 1.738 | 31.7 | 57.2 | 52.197 | -20.497 | 0 |  |  | 0 | 100.2 | 108.6 | 83.585 | 16.615 | 101.3 | 118.9 | 93.867 | 7.433 | 14.4 | 9.516 | 9.516 | 4.884 | 14.1 | 7.616 | 7.616 | 6.484 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6.5 | 2 | 2 | 4.5 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 5.4 | 12.877 | 12.877 | -7.477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.9 | 120.6 | 126 | 4.9 | 154.5 | 125.6 | 130 | 24.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.38 | 29 | 27.5 | 0.88 | 30.85 | 29 | 27.5 | 3.35 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 19:00 | 0 | 10 |  | 0 | 603.9 | 610.8426 | 596.3458 | 7.5542 | 207.1 | 198.718 | 194.0019 | 13.0981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.5553 | 12.091 | 17.909 | 72.3 | 70.28 | 70.28 | 2.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 289.5 | 295.2259 | 295.2259 | -5.7259 | 213.4 | 208.0739 | 208.0739 | 5.3261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 439 | 400.2613 | 520.0193 | -81.0193 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118 | 123.1238 | 123.1238 | -5.1238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 120.9 | 115.953 | 113.3825 | 7.5175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 101.0833 | 109.6284 | -9.2284 | 136.9 | 132.8085 | 110.2629 | 26.6371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 161.8652 | 146.5338 | 6.2662 | 35.7 | 30.6769 | 30.6769 | 5.0231 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.0856 | 18.7 | 16.959 | 16.959 | 1.741 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.1 | 43.6688 | 43.6688 | 13.4312 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 105.4 | 90.7704 | 96.2743 | 9.1257 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 15.7 | 18.5567 | 15.7769 | -0.07693 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.3 | 17.1723 | 17.1723 | 7.1277 | 80.5 | 87.2731 | 76.6988 | 3.8012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 85.4826 | 95.4523 | -15.1523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 45.2214 | 45.2214 | 2.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.017 | 91.7138 | -4.9138 | 177.7 | 185.3366 | 185.3366 | -7.6366 | 175.1 | 185.3366 | 185.3366 | -10.2366 | 200 | 185.3366 | 185.3366 | 14.6634 | 273.1 | 278.8398 | 278.8398 | -5.7398 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 127.8 | 174.6983 | 100.1538 | 27.6462 | 66.6 | 79.6121 | 112.4175 | -45.8175 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 66.8 | 66.7962 | 78.5663 | -11.7663 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.1 | 151.0888 | 151.0888 | -1.9888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 213.12 | 213.12 | 3.58 | 104.3 | 106.88 | 106.88 | -2.58 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 114.7 | 114.7 | -6.4 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 14.93 | 14.93 | -1.23 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 2.6613 | 1.46 | 1.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 26.917 | 26.917 | 2.583 | 87.9 | 92.7 | 82.91 | 4.99 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 18.7 | 19.7728 | 19.7728 | -1.0728 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.8 | 14.056 | 14.056 | 0.744 | 28.4 | 56 | 50.997 | -22.597 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 108.2 | 83.184 | 19.116 | 104.7 | 118.1 | 93.094 | 11.606 | 14.5 | 9.014 | 9.014 | 5.486 | 13.6 | 7.085 | 7.085 | 6.515 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6.2 | 2 | 2 | 4.2 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 9.3 | 12.346 | 12.346 | -3.046 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.5 | 120.1 | 122 | 8.5 | 152.5 | 118.2 | 118 | 34.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.54 | 29 | 27.5 | 1.04 | 30.89 | 29 | 27.5 | 3.39 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7
10/09/2025 | 19:30 | 0 | 10 |  | 0 | 605.7 | 610.8426 | 596.3458 | 9.3542 | 207.7 | 198.718 | 194.0019 | 13.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 21.5394 | 12.0911 | 18.0089 | 72.4 | 70.28 | 70.28 | 2.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 288 | 295.2259 | 295.2259 | -7.2259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 447.7 | 365.205 | 488.6402 | -40.9402 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 123.1238 | 123.1238 | -7.0238 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 121.5 | 117.7705 | 113.8166 | 7.6834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 98.4904 | 106.7758 | -6.2758 | 95 | 76.1077 | 22.9267 | 72.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 | 288.6598 | 174.6377 | -22.5377 | 33 | 30.6769 | 30.6769 | 2.3231 | 75.1 | 74.9144 | 74.9144 | 0.1856 | 19.2 | 16.959 | 16.959 | 2.241 | 18.5 | 16.684 | 16.684 | 1.816 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.1 | 43.6688 | 43.6688 | 13.4312 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 185.8 | 185.4703 | 185.4703 | 0.32972 | 97.6 | 89.2675 | 107.8946 | -10.2946 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 18.6 | 29.8969 | 34.0238 | -15.4238 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 23.9 | 17.1723 | 17.1723 | 6.7277 | 80.5 | 87.2731 | 87.2731 | -6.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 85.4826 | 95.4522 | -15.1522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 45.2214 | 45.2214 | 2.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 83.1883 | 105.8526 | -21.5526 | 178 | 185.3634 | 185.3634 | -7.3634 | 175.4 | 185.3634 | 185.3634 | -9.9634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 272.2 | 278.88 | 278.88 | -6.68 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 153.9 | 206.567 | 202.0623 | -48.1623 | 78.9 | 59.7938 | 93.059 | -14.159 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 69.8 | 59.0603 | 72.4247 | -2.6247 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 213.12 | 213.12 | 4.08 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 114.73 | 114.73 | -8.13 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 14.727 | 14.727 | -0.427 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.0747 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 26.944 | 26.944 | 2.656 | 88.5 | 90.7 | 82.413 | 6.087 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.9 | 19.7728 | 19.7728 | -0.87279 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.6 | 13.089 | 13.089 | 1.511 | 25.7 | 53.44 | 48.44 | -22.74 | 0 |  |  | 0 | 99 | 107.3 | 82.251 | 16.749 | 104.9 | 117.3 | 92.312 | 12.588 | 13.3 | 8.453 | 8.453 | 4.847 | 15.7 | 6.476 | 6.476 | 9.224 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6.1 | 2 | 2 | 4.1 | 6.3 | 8.9 | 8.9 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 12.7 | 11.752 | 11.752 | 0.948 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.5 | 114.7 | 115 | 16.5 | 154.5 | 108.7 | 104 | 50.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.57 | 29 | 27.5 | 1.07 | 30.98 | 29 | 27.5 | 3.48 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
10/09/2025 | 20:00 | 0 | 10 |  | 0 | 604.4 | 610.8426 | 596.3458 | 8.0542 | 206.6 | 198.718 | 194.0019 | 12.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 39.9626 | 12.091 | 18.109 | 70.2 | 70.28 | 70.28 | -0.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 290.7 | 440.3889 | 505.4189 | -214.7189 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 123.1238 | 123.1238 | -10.4238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 121.2 | 125.2642 | 121.1213 | 0.07872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 98.6778 | 106.9249 | -6.2249 | 141.6 | 170.2217 | 20.7453 | 120.8547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 165.229 | 161.0773 | 67.7227 | 35.8 | 30.6769 | 30.6769 | 5.1231 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.0856 | 19.8 | 16.959 | 16.959 | 2.841 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.6 | 43.6688 | 43.6688 | 13.9312 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 98.6 | 90.7704 | 102.5671 | -3.9671 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 17.9 | 18.5567 | 30.4869 | -12.5869 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.2 | 17.1723 | 17.1723 | 7.0277 | 80.7 | 87.2731 | 87.273 | -6.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.3381 | 95.4523 | -15.2523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 | 45.2214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 85.017 | 99.3704 | -15.2704 | 177.3 | 185.3634 | 185.3634 | -8.0634 | 175.1 | 185.3634 | 185.3634 | -10.2634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 272.5 | 278.88 | 278.88 | -6.38 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 214.8 | 128.6835 | 225.6971 | -10.8971 | 93.5 | 89.3597 | 97.4236 | -3.9236 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69.8 | 71.1557 | 74.3321 | -4.5321 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 213.12 | 213.12 | 4.08 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 113.84 | 113.84 | -10.94 | 0 |  |  | 0 | 13 | 14.097 | 14.097 | -1.097 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 3.2734 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 26.794 | 26.794 | 2.406 | 87.1 | 88.9 | 81.412 | 5.688 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 | 19.7728 | 19.7728 | -0.97279 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.3 | 12.24 | 12.24 | 1.06 | 18.8 | 46.81 | 41.814 | -23.014 | 0 |  |  | 0 | 104.4 | 99.7 | 79.725 | 24.675 | 104 | 111.5 | 91.502 | 12.498 | 14.4 | 7.715 | 7.715 | 6.685 | 10.8 | 5.634 | 5.634 | 5.166 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.9 | 2 | 2 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 11.5 | 10.971 | 10.971 | 0.529 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 108.2 | 105 | 25 | 139.4 | 98.9 | 88 | 51.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 28.63 | 29 | 27.5 | 1.13 | 31.05 | 29 | 27.5 | 3.55 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
10/09/2025 | 20:30 | 0 | 10 |  | 0 | 603.7 | 610.8426 | 596.3458 | 7.3542 | 207.3 | 198.718 | 194.0019 | 13.2981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 37.9418 | 12.091 | 18.309 | 70.2 | 70.28 | 70.28 | -0.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 285.2 | 295.2259 | 295.2259 | -10.0259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 310.1 | 449.771 | 491.5849 | -181.4849 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 123.1238 | 123.1238 | -8.7238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 121.2 | 128.3384 | 127.9434 | -6.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 98.7299 | 107.7122 | -7.0122 | 172.8 | 172.6947 | 87.8007 | 84.9993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 165.3489 | 144.3309 | 84.0691 | 34 | 30.6769 | 30.6769 | 3.3231 | 75.4 | 74.9144 | 74.9144 | 0.4856 | 19.9 | 16.959 | 16.959 | 2.941 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.7 | 43.6688 | 43.6688 | 14.0312 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 100.4 | 90.7704 | 93.6947 | 6.7053 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 24.8 | 23.9326 | 25.5678 | -0.76775 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.3 | 17.1723 | 17.1723 | 7.1277 | 81 | 87.2731 | 87.2727 | -6.2727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.4715 | 95.4523 | -14.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 45.2214 | 45.2214 | 2.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 85.017 | 88.5751 | -3.6751 | 176.9 | 185.3634 | 185.3634 | -8.4634 | 174.5 | 185.3634 | 185.3634 | -10.8634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.2 | 278.88 | 278.88 | -5.68 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 194.1 | 106.6285 | 194.8046 | -0.7046 | 90.7 | 92.4445 | 106.134 | -15.434 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 70.9 | 72.3739 | 77.9076 | -7.0076 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 213.12 | 213.12 | 4.38 | 104.4 | 106.88 | 106.88 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 112.96 | 112.96 | -3.66 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.537 | 13.537 | -0.637 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 3.1419 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.4 | 15.534 | 15.534 | 4.866 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 26.554 | 26.554 | 2.646 | 87.1 | 87.8 | 80.177 | 6.923 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.9 | 19.7728 | 19.7728 | -0.87279 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.4 | 11.563 | 11.563 | 4.837 | 12.6 | 41.04 | 36.038 | -23.438 | 0 |  |  | 0 | 91.3 | 97.4 | 77.375 | 13.925 | 99.9 | 111.1 | 91.086 | 8.814 | 12.9 | 6.993 | 6.993 | 5.907 | 12.3 | 4.911 | 4.911 | 7.389 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.7 | 2 | 2 | 3.7 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 11.1 | 10.282 | 10.282 | 0.818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.9 | 98.4 | 93 | 30.9 | 107.8 | 88.2 | 75 | 32.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 28.51 | 29 | 27.5 | 1.01 | 30.99 | 29 | 27.5 | 3.49 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
10/09/2025 | 21:00 | 0 | 10 |  | 0 | 604.7 | 610.8426 | 596.3458 | 8.3542 | 207.5 | 198.718 | 194.0019 | 13.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 39.4661 | 12.0911 | -1.8911 | 69.3 | 70.28 | 70.28 | -0.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 286.6 | 295.2259 | 295.2259 | -8.6259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 372.8 | 445.3806 | 502.0408 | -129.2408 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 123.1238 | 123.1238 | -9.3238 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 121.3 | 124.0573 | 117.6899 | 3.6101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 96.2735 | 104.0825 | -3.5825 | 170.4 | 159.8586 | 20.6194 | 149.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 165.0664 | 168.1637 | 59.8363 | 34 | 30.6769 | 30.6769 | 3.3231 | 75.1 | 74.9144 | 74.9144 | 0.1856 | 18.6 | 16.959 | 16.959 | 1.641 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.9 | 43.6688 | 43.6688 | 14.2312 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 100.3 | 90.7704 | 104.9761 | -4.6761 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 18.3 | 18.5567 | 34.0602 | -15.7602 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 17.1723 | 17.1723 | -4.9723 | 80.7 | 87.2731 | 87.2731 | -6.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 85.4826 | 95.4521 | -15.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 45.2214 | 45.2214 | 2.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 85.017 | 102.3015 | -17.8015 | 177.9 | 185.3501 | 185.3501 | -7.4501 | 175.6 | 185.3501 | 185.3501 | -9.7501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 273.5 | 278.8601 | 278.8601 | -5.3601 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 184.8 | 108.1595 | 208.6335 | -23.8335 | 87.6 | 92.4445 | 89.9289 | -2.3289 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 70.9 | 72.3739 | 71.2533 | -0.35326 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 213.12 | 213.12 | 4.68 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 103 | 111.66 | 111.66 | -8.66 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.186 | 13.186 | -1.286 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 3.2411 | 1.46 | 0.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 26.223 | 26.223 | 3.277 | 88.6 | 86.8 | 78.709 | 9.891 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 | 19.7728 | 19.7728 | -0.97279 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 7.7 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.6 | 11.403 | 11.403 | 4.197 | 9.1 | 37.82 | 32.815 | -23.715 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 95.6 | 75.555 | 13.945 | 100.7 | 111.9 | 91.848 | 8.852 | 12.1 | 6.322 | 6.322 | 5.778 | 7.3 | 4.549 | 4.549 | 2.751 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.4 | 2 | 2 | 3.4 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 12.3 | 9.872 | 9.872 | 2.428 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.1 | 89 | 79 | 30.1 | 95.9 | 79.3 | 66 | 29.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.33 | 29 | 27.5 | 0.83 | 30.89 | 29 | 27.5 | 3.39 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
10/09/2025 | 21:30 | 0 | 10 |  | 0 | 604.17 | 610.8426 | 596.3458 | 7.8242 | 206.55 | 198.718 | 194.0019 | 12.5481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 55.998 | 12.3369 | -2.3369 | 69.2 | 70.28 | 70.28 | -1.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 209 | 196.228 | 196.228 | 12.772 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 394.2 | 486.3345 | 488.6162 | -94.4162 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 123.1238 | 123.1238 | -9.9238 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 121.3 | 120.3653 | 112.8076 | 8.4924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 93.5267 | 101.1011 | -1.2011 | 117.7 | 186.0538 | 81.496 | 36.204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 |  | 176.5653 | 51.4347 | 33.1 | 30.6769 | 30.6769 | 2.4231 | 74.7 | 74.9144 | 74.9144 | -0.2144 | 17.7 | 16.959 | 16.959 | 0.74099 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.6 | 43.6688 | 43.6688 | 12.9312 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 185.9 | 185.4703 | 185.4703 | 0.42972 | 100.1 | 90.7704 | 108.5802 | -8.4802 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 22.6 | 29.5465 | 35.3712 | -12.7712 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 17.1723 | 17.1723 | -5.1723 | 79.7 | 87.2731 | 85 | -5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 89.871 | 95.4521 | -15.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 45.2214 | 45.2214 | 2.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 85.017 | 106.6868 | -22.7868 | 178.3 | 185.2678 | 185.2678 | -6.9678 | 175.8 | 185.2678 | 185.2678 | -9.4678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 273.6 | 278.7363 | 278.7363 | -5.1363 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 155.8 | 183.3549 | 107.3939 | 48.4061 | 82 | 59.2233 | 97.2598 | -15.2598 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 70.9 | 59.255 | 74.2737 | -3.3737 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 213.12 | 4.88 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 110.36 | 110.36 | -25.66 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12.94 | 12.94 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.7 | 4.3167 | 1.476 | -0.77599 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 25.754 | 25.754 | 1.846 | 86.9 | 86.1 | 76.52 | 10.38 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 | 19.7728 | 19.7728 | -0.97279 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 11.22 | 11.22 | 5.48 | 11.3 | 35.19 | 30.194 | -18.894 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 93.4 | 73.406 | 4.894 | 90 | 111.9 | 91.868 | -1.868 | 11.2 | 5.717 | 5.717 | 5.483 | 7.7 | 4.224 | 4.224 | 3.476 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.3 | 2 | 2 | 3.3 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 11.1 | 9.543 | 9.543 | 1.557 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.8 | 81.1 | 68 | 30.8 | 94.1 | 75.6 | 58 | 36.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.55 | 29 | 27.5 | 1.05 | 30.89 | 29 | 27.5 | 3.39 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 18 | 18 | -0.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 10 | 11 | 11 | -1
10/09/2025 | 22:00 | 9.3 | 10 |  | 9.3 | 603.88 | 610.8426 | 596.3458 | 7.5342 | 206.47 | 198.718 | 194.0019 | 12.4681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 24.7309 | 12.091 | -2.491 | 68 | 70.28 | 70.28 | -2.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 289.5 | 295.2259 | 295.2259 | -5.7259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 392.1 | 467.6518 | 534.6567 | -142.5567 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 123.1238 | 123.1238 | -11.8238 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 120.8 | 107.2311 | 104.1686 | 16.6314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 87.2015 | 95.6379 | 4.7622 | 127.7 | 163.3422 | 41.2381 | 86.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.5 |  | 144.3301 | 6.1699 | 32 | 30.6769 | 30.6769 | 1.3231 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.0856 | 17.7 | 16.959 | 16.959 | 0.74099 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.5 | 43.6688 | 43.6688 | 12.8312 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 100 | 90.7704 | 84.7625 | 15.2375 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 35.1 | 35.3717 | 14.9818 | 20.1182 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 17.1723 | 17.1723 | -5.5723 | 80.4 | 87.2731 | 45.8846 | 34.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.4826 | 95.4517 | -15.3517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 45.2214 | 45.2214 | 2.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 85.017 | 77.7069 | 5.7931 | 178.4 | 185.2034 | 185.2034 | -6.8034 | 176 | 185.2034 | 185.2034 | -9.2034 | 200 | 185.2034 | 185.2034 | 14.7966 | 273.3 | 278.6394 | 278.6394 | -5.3394 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 170.1 | 157.7338 | 202.2987 | -32.1987 | 86.7 | 95.4396 | 93.9023 | -7.2024 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 68.9 | 74.8983 | 72.9497 | -4.0497 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 213.12 | 213.12 | 4.78 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 107.62 | 107.62 | -34.02 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.007 | 13.007 | -0.207 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2.2824 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.3 | 15.534 | 15.534 | 4.766 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 25.147 | 25.147 | 2.553 | 84.4 | 84.8 | 73.61 | 10.79 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.749 | 1.749 | -0.049 | 18.8 | 19.7728 | 19.7728 | -0.97279 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 10.97 | 10.97 | 7.33 | 10.8 | 34.38 | 29.383 | -18.583 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 90.3 | 70.269 | 8.131 | 82.3 | 109.7 | 89.664 | -7.364 | 12.8 | 5.311 | 5.311 | 7.489 | 9.1 | 4.012 | 4.012 | 5.088 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.1 | 2 | 2 | 3.1 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 10.2 | 9.461 | 9.461 | 0.739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.3 | 73.7 | 60 | 39.3 | 83.3 | 70.1 | 50 | 33.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.43 | 29 | 27.5 | 0.93 | 30.88 | 29 | 27.5 | 3.38 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4
10/09/2025 | 22:30 | 104 | 10 |  | 104 | 605.16 | 610.8426 | 596.3458 | 8.8142 | 206.61 | 198.718 | 194.0019 | 12.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 33.6128 |  | 0 | 70.5 | 70.28 | 70.28 | 0.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 212.5 | 196.228 | 196.228 | 16.272 | 291.7 | 295.2259 | 295.2259 | -3.5259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 480.9 | 465.3537 | 493.652 | -12.752 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 123.1238 | 123.1238 | -4.6238 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 84.5 | 105.9723 | 93.6162 | -9.1162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 83.9404 | 90.5408 | -19.1408 | 133 | 110.2632 | 82.3158 | 50.6842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.33 | -144.33 | 33.1 | 30.6769 | 30.6769 | 2.4231 | 74 | 74.9144 | 74.9144 | -0.9144 | 18.6 | 16.959 | 16.959 | 1.641 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.7 | 43.6688 | 43.6688 | 13.0312 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 186.7 | 185.4703 | 185.4703 | 1.2297 | 99.8 | 90.7704 | 76.5773 | 23.2227 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 34.2 | 35.3717 | 29.5409 | 4.6591 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.3 | 17.1723 | 17.1723 | -5.8723 | 81.2 | 87.2731 | 40.7203 | 40.4797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 88.4022 | 85.9926 | -4.9926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 |  | 45.2214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 85.017 | 67.7477 | 14.8523 | 179.8 | 185.1657 | 185.1657 | -5.3657 | 177.6 | 185.1657 | 185.1657 | -7.5657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 274.5 | 278.5827 | 278.5827 | -4.0827 | 77.9 | 73.591 | 73.591 | 4.309 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 168.1 | 158.1346 | 189.436 | -21.336 | 93.5 | 111.5254 | 82.1927 | 11.3073 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 68.5 | 78.5672 | 68.3253 | 0.17473 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 150.5 | 151.0888 | 151.0888 | -0.58876 | 151.2 | 151.5425 | 151.5425 | -0.34248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 213.12 | 213.12 | 5.18 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 104.89 | 104.89 | -29.59 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.126 | 13.126 | -0.826 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2.1869 |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.8 | 15.534 | 15.534 | 5.266 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 24.356 | 24.356 | 2.244 | 80.5 | 81.6 | 70.305 | 10.195 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.749 | 1.749 | -0.049 | 18.8 | 19.7728 | 19.7728 | -0.97279 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 7.6 | 5.5 | 5.5 | 2.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.4 | 10.855 | 10.855 | 7.545 | 9.1 | 33.18 | 28.184 | -19.084 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 86.6 | 66.598 | 18.102 | 91.2 | 107.3 | 87.314 | 3.886 | 12 | 4.895 | 4.895 | 7.105 | 7.1 | 3.73 | 3.73 | 3.37 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 9.3 | 9.461 | 9.461 | -0.161 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.7 | 67.9 | 52 | 31.7 | 66.3 | 59.1 | 44 | 22.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 20.2 | 29 | 27.5 | -7.3 | 1.47 | 29 | 27.5 | -26.03 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
10/09/2025 | 23:00 | 101.4 | 10 |  | 101.4 | 603.34 | 610.8426 | 635.8825 | -32.5425 | 205.72 | 198.718 | 206.8639 | -1.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 70.28 | 70.28 | -0.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 196.228 | 196.228 | -6.528 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 290.7 | 295.2259 | 295.2259 | -4.5259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 450.9 | 422.9829 | 397.749 | 53.151 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 123.1238 | 123.1238 | -8.6238 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 83.5 | 103.2375 | 82.1162 | 1.3838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 78.4962 | 86.2212 | -16.0212 | 162.3 | 110.2632 | 99.4851 | 62.8149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 30.6769 | 30.6769 | 2.9231 | 75.1 | 74.9144 | 74.9144 | 0.1856 | 20.1 | 16.959 | 16.959 | 3.141 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.9 | 43.6688 | 43.6688 | 13.2312 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 100.6 | 90.7704 | 104.904 | -4.304 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 35.3 | 35.3717 | 13.4717 | 21.8283 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 17.1723 | 17.1723 | -5.2723 | 80.5 | 87.2731 | 25.001 | 55.499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 85.4826 | 85.4827 | -5.5827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 |  | 45.2214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 85.017 | 102.2138 | -18.0138 | 178.3 | 185.1657 | 185.1657 | -6.8657 | 176 | 185.1657 | 185.1657 | -9.1657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 274.2 | 278.5827 | 278.5827 | -4.3827 | 77 | 73.591 | 73.591 | 3.409 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 167.9 | 153.5203 | 185.5673 | -17.6673 | 87.3 | 82.4925 | 66.4555 | 20.8445 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 69 | 68.4439 | 62.11 | 6.89 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 150.7 | 151.5425 | 151.5425 | -0.84248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 180.8755 | 213.12 | 5.48 | 104.8 | 90.7093 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 100.57 | 100.57 | -38.27 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 13.402 | 13.402 | -3.602 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.2 | 15.534 | 15.534 | 4.666 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 23.383 | 23.383 | 1.417 | 74 | 78.5 | 66.605 | 7.395 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 | 19.7728 | 19.7728 | -0.97279 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.4 | 11.144 | 11.144 | 5.256 | 14.1 | 30.82 | 25.821 | -11.721 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 81.3 | 61.324 | 18.076 | 84.6 | 104.5 | 84.529 | 0.071 | 11.4 | 4.451 | 4.451 | 6.949 | 7.5 | 3.245 | 3.245 | 4.255 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.8 | 2 | 2 | 2.8 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 7.4 | 9.705 | 9.705 | -2.305 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.9 | 60.7 | 45 | 4.9 | 35.6 | 49 | 37 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 | 29 | 27.5 | -27.5 | 0 | 29 | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 11 | 11 | 11 | 0
10/09/2025 | 23:30 | 98.3 | 10 |  | 98.3 | 596.6 | 610.8426 | 635.8825 | -39.2825 | 203.83 | 198.718 | 206.8639 | -3.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 70.28 | 70.28 | -2.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.2 | 196.228 | 196.228 | -7.028 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 212 | 196.228 | 196.228 | 15.772 | 291.5 | 295.2259 | 295.2259 | -3.7259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 422.1 | 431.555 | 265.2635 | 156.8365 | 2.7 | 3.4527 | 3.4527 | -0.75271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 123.1238 | 123.1238 | -9.4238 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 81.9 | 103.2375 | 80.184 | 1.716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 75.6325 | 80.383 | -12.883 | 120.7 | 110.2632 | 130.8818 | -10.1818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 30.6769 | 30.6769 | 2.9231 | 72.8 | 74.9144 | 74.9144 | -2.1144 | 20.2 | 16.959 | 16.959 | 3.241 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 55.2 | 43.6688 | 43.6688 | 11.5312 | 178.3 | 184.915 | 184.915 | -6.615 | 178.8 | 184.915 | 184.915 | -6.115 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 95.8 | 90.7704 | 83.2669 | 12.5331 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 11.8 | 34.0206 | 34.0207 | -22.2207 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 24.7 | 85 | 85 | -60.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 |  | 85.4826 | -7.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 |  | 45.2214 | 3.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 85.017 | 75.8871 | 6.0129 | 178.4 | 185.0303 | 185.0303 | -6.6303 | 176.7 | 185.0303 | 185.0303 | -8.3303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 275.1 | 278.379 | 278.379 | -3.279 | 77.1 | 73.591 | 73.591 | 3.509 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 110.1 | 107.394 | 57.1228 | 52.9772 | 74.9 | 96.4344 | 92.4446 | -17.5446 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 67.4 | 75.8472 | 72.3739 | -4.9739 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 146.4213 | 213.12 | 5.48 | 105 | 73.4305 | 106.88 | -1.88 | 0 |  |  | 0 | 74 | 96.26 | 96.26 | -22.26 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13.628 | 13.628 | -3.228 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 19.7 | 15.534 | 15.534 | 4.166 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 22.476 | 22.476 | -1.276 | 68.2 | 75.8 | 63.069 | 5.131 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 |  | 19.7728 | -0.97279 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | -0.8 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.8 | 11.674 | 11.674 | 8.126 | 10.5 | 28.66 | 23.662 | -13.162 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 76.9 | 56.896 | 31.304 | 93.6 | 102 | 81.946 | 11.654 | 12.7 | 4.073 | 4.073 | 8.627 | 7.5 | 2.823 | 2.823 | 4.677 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.8 | 2 | 2 | 2.8 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 10.2 | 10.027 | 10.027 | 0.173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.2 | 49.5 | 40 | -0.8 | 40.1 | 41.8 | 32 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 | 29 | 27.5 | -27.5 | 0 | 29 | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
11/09/2025 | 00:00 | 100.6 | 10 |  | 100.6 | 602 | 610.8426 | 635.8825 | -33.8825 | 205.2 | 198.718 | 206.8639 | -1.6639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 70.28 | 70.28 | -2.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 196.228 | 196.228 | -6.728 | 209 | 196.228 | 196.228 | 12.772 | 212.1 | 196.228 | 196.228 | 15.872 | 290.9 | 295.2259 | 295.2259 | -4.3259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 147.5 | 297.762 | 205.8248 | -58.3248 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 123.1238 | 123.1238 | -9.2238 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 83.3 | 103.2375 | 80.184 | 3.116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 70.0579 | 69.8557 | 0.54433 | 82.5 | 20.6186 | 101.4509 | -18.9509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 30.6769 | 30.6769 | 4.1231 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.0856 | 19.6 | 16.959 | 16.959 | 2.641 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.8 | 43.6688 | 43.6688 | 13.1312 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 185.6 | 185.4703 | 185.4703 | 0.12972 | 99 | 90.7704 | 42.0234 | 56.9766 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 24.1 | 34.0206 | 4.1238 | 19.9763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 59.1 | 85 | 53.7808 | 5.3192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 |  | 85.4826 | -5.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 |  | 45.2214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 85.017 | 25.7049 | 58.0951 | 178.9 | 185.1235 | 185.1235 | -6.2235 | 176.6 | 185.1235 | 185.1235 | -8.5235 | 200 | 185.1235 | 185.1235 | 14.8765 | 275 | 278.5192 | 278.5192 | -3.5192 | 77.2 | 73.591 | 73.591 | 3.609 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 150.7 | 183.4227 | 134.9746 | 15.7254 | 86.8 | 82.1788 | 87.6388 | -0.83879 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 68.8 | 68.32 | 72.3739 | -3.5739 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 144.8722 | 213.12 | 0.28002 | 104.4 | 72.6536 | 106.88 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 90.9 | 90.9 | -15.3 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 13.705 | 13.705 | -0.305 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.5 | 15.534 | 15.534 | 4.966 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.635 | 21.635 | 0.165 | 74.1 | 72.8 | 59.697 | 14.403 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 |  | 19.7728 | -0.97279 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | -0.8 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.2 | 12.926 | 12.926 | 8.274 | 5.4 | 27.12 | 22.116 | -16.716 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 75 | 55.008 | 22.692 | 81.1 | 100 | 79.97 | 1.13 | 10.7 | 3.894 | 3.894 | 6.806 | 6.4 | 2.593 | 2.593 | 3.807 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.6 | 2 | 2 | 2.6 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 12.1 | 10.58 | 10.58 | 1.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.6 | 39.5 | 37 | 42.6 | 107.8 | 35.7 | 28 | 79.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 | 29 | 27.5 | -27.5 | 0 | 29 | 27.5 | -27.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6
EJEC (MWh) |  | 206.8 | 95 | 0 |  | 14441.725 | 14486.2608 | 14371.6043 |  | 4944.24 | 4712.6382 | 4675.3384 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 379.75 | 307.253 | 181.4885 |  | 1753.6 | 1686.72 | 1686.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4463.6 | 4709.4503 | 4709.4503 |  | 4910 | 4709.4503 | 4709.4503 |  | 4873.75 | 4709.4503 | 4709.4503 |  | 6836.25 | 7085.3892 | 7085.3892 |  | 5149.3 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2644.6 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 4452.95 | 4672.325 | 4478.5063 |  | 72.55 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2827.05 | 2954.9705 | 2954.9705 |  | 177.75 | 123.2002 | 123.2002 |  | 116.15 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.55 | 165.0888 | 165.0888 |  | 212.35 | 208.8719 | 208.8719 |  | 1927.2 | 2013.4871 | 1924.4147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1811.7 | 1858.1101 | 1746.0666 |  | 2487.3 | 2438.1436 | 2255.2608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 988.25 | 620.4014 | 774.3146 |  | 934.8 | 736.2451 | 736.2451 |  | 1396.95 | 1179.6208 | 1240.5791 |  | 499.65 | 407.0162 | 407.0162 |  | 438.25 | 400.4167 | 400.4167 |  | 240.8 | 244.6601 | 244.6601 |  | 1363.7 | 1048.0512 | 1048.0512 |  | 4184.5 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4194.25 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4325.35 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1992 | 1901.4753 | 1566.2443 |  | 181.65 | 78.8842 | 78.8842 |  | 222 | 82.757 | 82.7569 |  | 494.05 | 578.9426 | 527.9652 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 261.05 | 266.1711 | 266.1711 |  | 1358.6 | 1642.9355 | 1198.5645 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1512.15 | 1550.5149 | 1590.336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1139.9 | 994.8699 | 746.1524 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1625 | 1703.3544 | 1295.4673 |  | 4237.15 | 4360.6297 | 4445.5835 |  | 4180.05 | 4360.6297 | 4445.5835 |  | 4753.25 | 4360.6297 | 4445.5835 |  | 6509.6 | 6560.587 | 6688.4004 |  | 1445.75 | 1678.4629 | 1766.184 |  | 781.2 | 841.7518 | 885.7439 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.65 | 10.705 | 10.705 |  | 3045.45 | 3196.8907 | 3149.8967 |  | 1953.6 | 1941.606 | 1972.2912 |  | 1526.05 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1632.05 | 1627.5626 | 1639.6799 |  | 706.05 | 718.6703 | 715.2239 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3519.35 | 3618.0184 | 3618.0184 |  | 3573.5 | 3618.0184 | 3618.0184 |  | 3595.4 | 3628.8833 | 3628.8833 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4268 | 4587.0918 | 4650.3936 |  | 2193 | 2300.4334 | 2332.1794 |  | 9.2 | 8.808 | 8.808 |  | 2262.8 | 2580.815 | 2580.815 |  | 758.3 | 738.4965 | 738.4965 |  | 304.45 | 352.8965 | 352.8965 |  | 2.4 | 2.1 | 2.1 |  | 105.2 | 103.9 | 103.9 |  | 30.4 | 115.2 | 115.2 |  | 155.3 | 144 | 144.0001 |  | 32.2 | 30.0905 | 21.908 |  | 9 | 24 | 24 |  | 28.15 | 28.8 | 28.8 |  | 107.3 | 105.6 | 105.6 |  | 483.05 | 372.8155 | 372.8155 |  | 101.3 | 79.2 | 79.2 |  | 56 | 66.65 | 66.65 |  | 81.25 | 84 | 84 |  | 426.3 | 419.4175 | 419.4175 |  | 152.35 | 145.3325 | 145.3325 |  | 182.15 | 175.9245 | 175.9245 |  | 650.6 | 597.598 | 597.598 |  | 1913.45 | 1894.962 | 1756.9875 |  | 73.7 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 30.05 | 38.4 | 38.4 |  | 47.3 | 67.2 | 67.2 |  | 161.4 | 150.0085 | 150.0085 |  | 43.15 | 41.976 | 41.976 |  | 347.05 | 357.3134 | 358.3081 |  | 22.65 | 22.28 | 22.28 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 137.35 | 160.8 | 160.8 |  | 47.55 | 62.4 | 62.4 |  | 101.75 | 96 | 96 |  | 132.2 | 132 | 132 |  | 239.8 | 240 | 240 |  | 376.55 | 354.6275 | 354.6275 |  | 650.75 | 998.787 | 938.792 |  | 331.5 | 325.033 | 325.033 |  | 2196.4 | 2079.5015 | 1749.504 |  | 2324.95 | 2404.114 | 2076.498 |  | 349.7 | 189.755 | 189.755 |  | 267.85 | 147.3695 | 147.3695 |  | 244 | 144 | 144 |  | 109.2 | 48 | 48 |  | 185.6 | 213.6 | 213.6 |  | 130.9 | 120 | 120 |  | 143.75 | 144 | 144 |  | 148.8 | 148.8 | 148.8 |  | 262.25 | 307.2225 | 307.2225 |  | 2469.6 | 2265.68 | 2265.68 |  | 133.1 | 143.6265 | 143.6265 |  | 1378 | 1362.4965 | 1362.4965 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2607.75 | 2115.1 | 1995.5 |  | 2756.5 | 2211.1 | 2027 |  | 1011 | 1005.391 | 1005.391 |  | 134.8 | 132.0625 | 132.0625 |  | 176.95 | 172.8 | 172.8 |  | 473.25 | 442.7184 | 442.7184 |  | 220.85 | 259.2 | 259.2 |  | 621.82 | 678 | 660 |  | 678.1 | 678 | 660 |  | 356.9 | 336 | 336 |  | 423.3 | 432 | 432 |  | 182.75 | 184.8 | 184.8 |  | 258.1 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7947228 y resultó S/. 411546 (5.46% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 3 | 7535681.732 | 8498026.1249 | -11.32%
JUE 4 | 7551052.6992 | 8270746.5179 | -8.702%
VIE 5 | 8131180.1417 | 8551734.0929 | -4.918%
SAB 6 | 9066721.9114 | 8707513.3707 | 4.125%
DOM 7 | 7419353.7982 | 7517504.5036 | -1.306%
LUN 8 | 6987089.7805 | 7342648.2629 | -4.842%
MAR 9 | 8610863.2832 | 8545672.0418 | 0.7629%
MIE 10 | 7947228.1441 | 8520846.9241 | -6.732%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 18:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/09/2025 18:41:00 | 10/09/2025 20:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/09/2025 20:40:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:27 h, S/C generar a 700 MW. A las 16:41 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 02:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 02:07:00 | 10/09/2025 03:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 03:03:00 | 10/09/2025 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 06:46:00 | 10/09/2025 14:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 14:29:00 | 10/09/2025 15:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 15:15:00 | 10/09/2025 17:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/09/2025 17:20:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 11:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:17 h, S/C generar a 450 MW. A las 11:02 h, S/C generar a máxima generación.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 11:57:00 | 10/09/2025 12:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 12:35:00 | 10/09/2025 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 13:15:00 | 10/09/2025 14:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 14:10:00 | 10/09/2025 15:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:18 h, S/C generar a 450 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 15:26:00 | 10/09/2025 16:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/09/2025 16:45:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 22:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 22:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 08:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:47 h, S/C generar a 800 MW. A las 07:27 h, S/C generar a 700 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/09/2025 08:02:00 | 10/09/2025 16:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/09/2025 16:53:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  | 10/09/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 01:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 01:59:00 | 10/09/2025 03:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 03:05:00 | 10/09/2025 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 06:45:00 | 10/09/2025 17:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 17:39:00 | 10/09/2025 23:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/09/2025 23:52:00 | 11/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 00:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.5749 | 1 | 0 | 16.9157 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 10.2371 | 12.6698 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 9.2222 | 13.0263 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0349 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.0581 | 1 | 17.3195 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20.7692 | 1 | 12.9098 | 6 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 0 | 19.3212 | 1 | 0 | 20.0635 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11.2146 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 13.4109 | 1 | 0 | 17.4453 | 1 | 0 | 19.8167 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.525 | 1 | 0 | 5.6386 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.4124 | 4.2233 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.0741 | 4.3421 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6783 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.3527 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9231 | 1 | 4.3033 | 2 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 6.4404 | 1 | 0 | 6.6878 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.6667 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.7382 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.4703 | 1 | 0 | 5.8151 | 1 | 0 | 6.6056 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.525 | 1 | 0 | 5.6386 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.4124 | 4.2233 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.0741 | 4.3421 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6783 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.3527 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9231 | 1 | 4.3033 | 2 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 6.4404 | 1 | 0 | 6.6878 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.6667 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.7382 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.4703 | 1 | 0 | 5.8151 | 1 | 0 | 6.6056 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.525 | 1 | 0 | 5.6386 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.4124 | 4.2233 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.0741 | 4.3421 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6783 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.3527 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9231 | 1 | 4.3033 | 2 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 6.4404 | 1 | 0 | 6.6878 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.6667 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.7382 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.4703 | 1 | 0 | 5.8151 | 1 | 0 | 6.6056 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 31.4714 | 19.5447 | 1 | 0 | 19.5447 | 1 | 37.6999 | 19.5447 | 1 | 31.9411 | 19.5447 | 1 | 58.6667 | 0 | 1 | 52 | 6 | 1 | 36.166 | 19.5447 | 1 | 49.1518 | 0 | 1 | 49.969 | 0 | 1 | 36.8157 | 19.5447 | 1 | 37.4031 | 19.5447 | 1 | 51.9809 | 0 | 1 | 36.6245 | 19.4568 | 1 | 32.1732 | 19.277 | 1 | 56.2868 | 0 | 1 | 0 | 42.0335 | 1 | 58.8812 | 0 | 1 | 0 | 46.7713 | 1 | 0 | 48.1886 | 1 | 0 | 56.1542 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 54.7414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 51.4105 | 1 | 0 | 49.561 | 1 | 0 | 53.4201 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.3317 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 31.4714 | 19.5447 | 1 | 0 | 19.5447 | 1 | 37.6999 | 19.5447 | 1 | 31.9411 | 19.5447 | 1 | 58.6667 | 0 | 1 | 52 | 6 | 1 | 36.166 | 19.5447 | 1 | 49.1518 | 0 | 1 | 49.969 | 0 | 1 | 36.8157 | 19.5447 | 1 | 37.4031 | 19.5447 | 1 | 51.9809 | 0 | 1 | 36.6245 | 19.4568 | 1 | 32.1732 | 19.277 | 1 | 56.2868 | 0 | 1 | 0 | 42.0335 | 1 | 58.8812 | 0 | 1 | 0 | 46.7713 | 1 | 0 | 48.1886 | 1 | 0 | 56.1542 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 54.7414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 51.4105 | 1 | 0 | 49.561 | 1 | 0 | 53.4201 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.3317 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 40.7112 | 70 | 1 | 69.0688 | 70 | 1 | 10.4729 | 70 | 1 | 39.182 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 15.2759 | 70 | 1 | 10.7063 | 70 | 1 | 8.6474 | 70 | 1 | 12.4526 | 70 | 1 | 9.7798 | 70 | 1 | 6 | 70 | 1 | 26.1185 | 64.1722 | 1 | 47.3615 | 84.4142 | 1 | 6 | 85.1714 | 1 | 47.7629 | 45.8413 | 1 | 0 | 79.5447 | 1 | 30.5856 | 61.4831 | 1 | 52.6958 | 39.3301 | 1 | 70.4025 | 49.0597 | 1 | 41.3917 | 69.7742 | 1 | 58.1379 | 80.1969 | 1 | 71.1248 | 19.4741 | 1 | 45.308 | 65.5447 | 1 | 6 | 84.6365 | 1 | 52 | 85.355 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 19.8008 | 44.1722 | 1 | 0 | 59.9578 | 1 | 62.2679 | 23.9776 | 1 | 40.9194 | 58.0004 | 1 | 34.9584 | 83.1413 | 1 | 68.1183 | 35.022 | 1 | 39.3058 | 98.8899 | 1 | 45.5577 | 83.832 | 1 | 53.0267 | 77.8513 | 1 | 38.6889 | 89.0874 | 1 | 0 | 120 | 1 | 28 | 45.594 | 1 | 47.2613 | 39.3301 | 1 | 45.1574 | 44.5447 | 1 | 39.4292 | 79.2329 | 1 | 60.5758 | 42.204 | 1 | 65.8613 | 71.4035 | 1 | 47.4168 | 68.5447 | 1 | 47.1479 | 18.0802 | 1 | 0 | 97.55
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 20.0973 | 17.7224 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 39.7312 | 1 | 0 | 34.6762 | 1 | 0 | 34.6675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.9195 | 0 | 1 | 0 | 31.6494 | 1 | 0 | 45.0519 | 1 | 0 | 19.4741 | 1 | 45.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6685 | 19.8656 | 1 | 0 | 44.8889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8481 | 1 | 6.1196 | 38.0554 | 1 | 22.3715 | 11.6252 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 41.5431 | 1 | 0 | 43.2532 | 1 | 0 | 40.4174 | 1 | 0 | 39.692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.2542 | 1 | 0 | 42.204 | 1 | 0 | 44.5528 | 1 | 0 | 33.9918 | 1 | 0 | 18.0802 | 1 | 0 | 32.3011
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 20.614 | 18.0692 | 1 | 21.3059 | 24.9158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3238 | 1 | 0 | 35.3325 | 1 | 0 | 35.206 | 1 | 15.2759 | 27.7226 | 1 | 0 | 40.2643 | 1 | 0 | 39.2306 | 1 | 0 | 41.0919 | 1 | 0 | 39.7345 | 1 | 6 | 32.3026 | 1 | 0 | 44.7636 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 40.0224 | 1 | 30.5856 | 16.1766 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 28.483 | 14.1383 | 1 | 0 | 32.1247 | 1 | 10.4097 | 35.145 | 1 | 35.5624 | 0 | 1 | 0 | 32.9508 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 26.3315 | 20.183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 19.8008 | 17.7795 | 1 | 0 | 30.1807 | 1 | 31.1339 | 11.9888 | 1 | 40.9194 | 6.2263 | 1 | 28.8388 | 0 | 1 | 22.8734 | 11.6984 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 42.2889 | 1 | 9.1225 | 34.5981 | 1 | 0 | 41.1432 | 1 | 0 | 40.4064 | 1 | 0 | 45.594 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 44.5447 | 1 | 0 | 39.9787 | 1 | 30.2879 | 0 | 1 | 18.698 | 26.8506 | 1 | 0 | 34.5529 | 1 | 47.1479 | 0 | 1 | 0 | 32.801
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 34.2084 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 10.4729 | 30.2688 | 1 | 39.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.794 | 1 | 0 | 42.2774 | 1 | 10.7063 | 29.7357 | 1 | 8.6474 | 30.7694 | 1 | 12.4526 | 28.9081 | 1 | 9.7798 | 30.2655 | 1 | 0 | 37.6974 | 1 | 26.1185 | 19.4086 | 1 | 41.3615 | 0 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 39.5223 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 46.6958 | 0 | 1 | 0 | 34.9214 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 47.7282 | 0 | 1 | 35.5624 | 0 | 1 | 0 | 32.5939 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 0 | 45.1111 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 0 | 26.3927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.1339 | 11.9888 | 1 | 0 | 25.926 | 1 | 0 | 45.0859 | 1 | 22.8734 | 11.6984 | 1 | 39.3058 | 7.9644 | 1 | 45.5577 | 0 | 1 | 43.9042 | 0 | 1 | 38.6889 | 7.5268 | 1 | 0 | 39.9016 | 1 | 28 | 0 | 1 | 41.2613 | 0 | 1 | 45.1574 | 0 | 1 | 39.4292 | 0 | 1 | 30.2879 | 0 | 1 | 47.1633 | 0 | 1 | 47.4168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.448
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.4434 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.2998 | 18 | 1 | 9.658 | 18 | 1 | 9.7043 | 18 | 1 | 10.7521 | 18 | 1 | 11.4708 | 18 | 1 | 9.8508 | 18 | 1 | 10.5058 | 18 | 1 | 9.5612 | 17.2936 | 1 | 10.5392 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.5861 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.5655 | 18 | 1 | 9.6889 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.932 | 18 | 1 | 0 | 15.8501 | 1 | 10.2906 | 18 | 1 | 9.5971 | 18 | 1 | 0 | 14.8405 | 1 | 9.6649 | 18 | 1 | 9.7836 | 10.912 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.5689 | 18 | 1 | 9.3146 | 17.7822 | 1 | 9.304 | 18 | 1 | 6.6942 | 18 | 1 | 0 | 16.7046 | 1 | 9.7244 | 17.2129 | 1 | 10.5472 | 18 | 1 | 9.4989 | 18 | 1 | 12 | 17.5143 | 1 | 9.8736 | 18 | 1 | 9.8578 | 18 | 1 | 6 | 14.0159 | 1 | 9.9806 | 15.2515 | 1 | 12 | 17.0276 | 1 | 11.3897 | 18 | 1 | 11.4944 | 11.0144 | 1 | 9.4851 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.4434 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.2998 | 18 | 1 | 9.658 | 18 | 1 | 9.7043 | 18 | 1 | 10.7521 | 18 | 1 | 11.4708 | 18 | 1 | 9.8508 | 18 | 1 | 10.5058 | 18 | 1 | 9.5612 | 17.2936 | 1 | 10.5392 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.5861 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.5655 | 18 | 1 | 9.6889 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.932 | 18 | 1 | 0 | 15.8501 | 1 | 10.2906 | 18 | 1 | 9.5971 | 18 | 1 | 0 | 14.8405 | 1 | 9.6649 | 18 | 1 | 9.7836 | 10.912 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.5689 | 18 | 1 | 9.3146 | 17.7822 | 1 | 9.304 | 18 | 1 | 6.6942 | 18 | 1 | 0 | 16.7046 | 1 | 9.7244 | 17.2129 | 1 | 10.5472 | 18 | 1 | 9.4989 | 18 | 1 | 12 | 17.5143 | 1 | 9.8736 | 18 | 1 | 9.8578 | 18 | 1 | 6 | 14.0159 | 1 | 9.9806 | 15.2515 | 1 | 12 | 17.0276 | 1 | 11.3897 | 18 | 1 | 11.4944 | 11.0144 | 1 | 9.4851 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 96.3739 | 0 | 1 | 96.9312 | 0 | 1 | 117.8274 | 0 | 1 | 100.8768 | 0 | 1 | 119.3333 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 116.2584 | 0 | 1 | 108.4839 | 0 | 1 | 109.6793 | 0 | 1 | 117.9796 | 0 | 1 | 119.3462 | 0 | 1 | 110.1683 | 0 | 1 | 116.7511 | 0 | 1 | 100.904 | 0 | 1 | 117.174 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.5327 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 117.5165 | 0 | 1 | 109.9086 | 0 | 1 | 111.3496 | 0 | 1 | 119.9302 | 0 | 1 | 100.8752 | 0 | 1 | 116.4014 | 0 | 1 | 105.8181 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 107.6701 | 0 | 1 | 109.1627 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.7321 | 0 | 1 | 119.5116 | 0 | 1 | 74.0972 | 0 | 1 | 73.0594 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 115.0092 | 0 | 1 | 102.0169 | 0 | 1 | 116.7639 | 0 | 1 | 87.7901 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 102.8651 | 0 | 1 | 104.9848 | 0 | 1 | 77.1156 | 0 | 1 | 89.4436 | 0 | 1 | 100.1387 | 0 | 1 | 119.1935 | 0 | 1 | 119.3577 | 0 | 1 | 96.6377 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 96.3739 | 0 | 1 | 96.9312 | 0 | 1 | 117.8274 | 0 | 1 | 100.8768 | 0 | 1 | 119.3333 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 116.2584 | 0 | 1 | 108.4839 | 0 | 1 | 109.6793 | 0 | 1 | 117.9796 | 0 | 1 | 119.3462 | 0 | 1 | 110.1683 | 0 | 1 | 116.7511 | 0 | 1 | 100.904 | 0 | 1 | 117.174 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.5327 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 117.5165 | 0 | 1 | 109.9086 | 0 | 1 | 111.3496 | 0 | 1 | 119.9302 | 0 | 1 | 100.8752 | 0 | 1 | 116.4014 | 0 | 1 | 105.8181 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 107.6701 | 0 | 1 | 109.1627 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.7321 | 0 | 1 | 119.5116 | 0 | 1 | 74.0972 | 0 | 1 | 73.0594 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 115.0092 | 0 | 1 | 102.0169 | 0 | 1 | 116.7639 | 0 | 1 | 87.7901 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 102.8651 | 0 | 1 | 104.9848 | 0 | 1 | 77.1156 | 0 | 1 | 89.4436 | 0 | 1 | 100.1387 | 0 | 1 | 119.1935 | 0 | 1 | 119.3577 | 0 | 1 | 96.6377 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 83.3399 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4251 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 63.0152 | 1 | 0 | 80.8286 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 27.4144 | 57.7457 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 60.7861 | 1 | 25.2586 | 59.7758 | 1 | 0 | 49.3531 | 1 | 0 | 83.8995 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 50.5848 | 30.9135 | 1 | 0 | 39.394 | 1 | 54.665 | 27.439 | 1 | 53.0537 | 29.6099 | 1 | 14.8797 | 65.3778 | 1 | 52 | 34.5922 | 1 | 0 | 70.5724 | 1 | 0 | 36.5496 | 1 | 53.6299 | 11.9755 | 1 | 8.6085 | 74.528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4331 | 71.1423 | 1 | 7.232 | 75.8724 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 62.711 | 0 | 1 | 0 | 85.8917 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 31.4552 | 48.3404 | 1 | 0 | 80.0991 | 1 | 0 | 85.7523 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 71.8771 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 83.3399 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4251 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 63.0152 | 1 | 0 | 80.8286 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 27.4144 | 57.7457 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 60.7861 | 1 | 25.2586 | 59.7758 | 1 | 0 | 49.3531 | 1 | 0 | 83.8995 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 50.5848 | 30.9135 | 1 | 0 | 39.394 | 1 | 54.665 | 27.439 | 1 | 53.0537 | 29.6099 | 1 | 14.8797 | 65.3778 | 1 | 52 | 34.5922 | 1 | 0 | 70.5724 | 1 | 0 | 36.5496 | 1 | 53.6299 | 11.9755 | 1 | 8.6085 | 74.528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4331 | 71.1423 | 1 | 7.232 | 75.8724 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 62.711 | 0 | 1 | 0 | 85.8917 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 31.4552 | 48.3404 | 1 | 0 | 80.0991 | 1 | 0 | 85.7523 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 71.8771 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
10/09/2025 | 00:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 01:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 01:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 02:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 02:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 03:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 03:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 04:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 04:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 05:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 05:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 06:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 06:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 07:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 07:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 08:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 08:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 09:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 09:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 10:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 10:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 11:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 11:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 12:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 12:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 13:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 13:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 14:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 14:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 15:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 15:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 16:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 16:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 17:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 17:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 18:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 18:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 19:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 19:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 20:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 20:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 21:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 21:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 22:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 22:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 23:00 | 0 | 0
10/09/2025 | 23:30 | 0 | 0
10/09/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Pías; C.H. Carpapata ; C.T. Tablazo; Tallanca y centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 10 de Setiembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe