## EVENTOS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 11/09/2025 18:21:00 | 11/09/2025 19:53:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 11/09/2025 16:40:00 | 11/09/2025 17:11:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. PARIAC POR FALLA |  | NO | 0
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 11/09/2025 18:28:00 | 11/09/2025 20:49:00 | SE COORDINÓ CON LOS CC-KLP, CC-SKT EL RECHAZO MANUAL DE CARGA (0.59 MW) POR SOBRECARGA EN EL TRANSFORMADOR T47-131 DE LA SE QUENCORO | 0.59 | SI
EVENTO | STATKRAFT S.A | MALPASO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 11/09/2025 10:13:13 | 11/09/2025 14:23:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MALPASO |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | LINEA DE TRANSMISION | L-5010 | 11/09/2025 15:06:38 | 11/09/2025 16:34:28 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-5010 (TRUJILLO - LA NIÑA) DE 500 KV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | COTARUSE | SUBESTACION | S.E. | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. SOCABAYA Y COTARUSE |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 11 de Setiembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.7 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
11/09/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Cambio de seccionador SBA-5361 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 11/09/2025 08:15 | 11/09/2025 17:13 | Indisponible por Instalacion de nuevo seccionador SBA-5361 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13862 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 11/09/2025 07:26 | 11/09/2025 12:23 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2274 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-2274 | 11/09/2025 08:05 | 11/09/2025 14:38 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13715 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 11/09/2025 07:55 | 11/09/2025 15:48 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14697 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G3 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 18:42 | Mantenimiento anual | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17495 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 18:05 | PRUEBAS LEAP GENERADOR | 75 | P | F/S | N | PREV. | 110 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 11/09/2025 08:16 | 11/09/2025 18:19 | Fallas de comunicacion con rele de proteccion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-GLORIA | L-6436 | 11/09/2025 07:37 | 11/09/2025 17:42 | A SOLICITUD DE ILLPAU POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BAHIA DE LLEGADA DE LAS L.T. EN LA SE GLORIA 60 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22516 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 11/09/2025 07:08 | 11/09/2025 15:26 | Mantenimiento Canal CH III a CH I | 1.636 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 11/09/2025 07:04 | 11/09/2025 14:48 | Mantenimiento Canal CH III a CH I | 4.662 | P | F/S | N | PREV. | 1197 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Transformador TR1 (Reserva), En servicio solo para alimentacion de servicios auxiliares de la central | 23 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 16:07 | CAMBIO DE RODETE (AMPLIACION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO) | 101 | R | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA A_220kV | 11/09/2025 07:34 | 11/09/2025 11:54 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2274 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14677 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | CL-2274 | 11/09/2025 08:01 | 11/09/2025 15:44 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14687 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE EN MODO GAS - DISPONIBLE EN MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 11/09/2025 08:00 | 11/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 11/09/2025 08:00 | 11/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 11/09/2025 09:00 | 11/09/2025 11:27 | Pruebas internas de verificacion de enlace de comunicaciones ICCP. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a inspeccion preventiva de su transformador de potencia. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INSPECCION PREVENTIVA DE TR-2 DE LA C.H. SAN GABAN 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 11/09/2025 08:05 | 11/09/2025 18:14 | Extraccion de interruptor IN-225 en la S.E. de Puerto Maldonado como medida de seguridad para reemplazo de registrador de fallas | 17.41 | P | F/S | N | PREV. | 16290 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 12:32 | Mantenimiento mayor Turbina - Generador | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | BARRA 60KV: PROTECCION 87B DESHABILITADO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10555 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 11/09/2025 10:43 | 11/09/2025 12:58 | L-2099 F/S debido a mantenimiento correctivo en la CL-2099 a solicitud de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 11/09/2025 08:00 | 11/09/2025 12:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion.Ver perfil de carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Por condicion de operacion. (Aprobado en el Programa mensual de Setiembre) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga Ampliacion del 01 de Setiembre 2025 (nuevo inicio) al 30 de Setiembre 2025 (fin) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 14:15 | MANTENIMIENTO FSC SAN JOSE 500KV SECTOR 10, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y SSAA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA LAS BAMBAS S.A. | LAS BAMBAS | TR-2058 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Transformador sale fuera de servicio por mantenimiento, no hay interrupcion de suministros internos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15013 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCION DEL GENERADOR, OVERHUAUL DE HPCU, MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 1A INFERIOR, CAMBIO SELLOS 1AS,1BS,1BI | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTOR 1A INFERIOR, CAMBIO SELLOS 1AS,1BS,1BI | 43.76 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 17:56 | Indisponible debido a problema de baja presion en el sistema de lubricacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | T 220/13.8/13.8 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11402 | T
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 23:37 | MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 11/09/2025 02:00 | 11/09/2025 16:00 | Cambio de tres radiadores por alta corrosion para evitar falla alguna en el transformador TR-1 220/60 kV SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8736 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 11/09/2025 08:05 | 12/09/2025 00:00 | DESCONEXION POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS CORRECTIVOS EN LA CL-2099 CHILCA-KALLPA | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 11/09/2025 08:44 | 11/09/2025 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, TRABAJOS PREVIOS. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO Y FUSIONADO DE CABLE DE FO. INSTALACION DE SWITCHES, GPS, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS TABLEROS DE SSAA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119623) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA - CHIRIBAMBA | L-2132 | 11/09/2025 08:05 | 11/09/2025 15:58 | CORRECION ANOMALIA TERMICA T282 - VOLTAN. REQUIERE L-2231 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0120854) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23259 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA - CHIRIBAMBA | L-2132 | 11/09/2025 08:05 | 11/09/2025 15:58 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-240 A T-249, REQUIERE L-2231 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115397) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23259 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOQUEGUA | SSEE | 11/09/2025 08:00 | 11/09/2025 17:40 | Revision del diagnostico de falla de funcionalidad PRP en controlador MOXA UC02. Subestacion en servicio con posible perdida de supervision mayor a 10 min. (R0121596) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1561 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 11/09/2025 09:10 | 11/09/2025 12:35 | MP 1A TERMOGRAFIA DE LAS CELDAS CL-2248, CL-2161, CL-R27 Y CL-2295 PROPIEDAD DE REP, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114066) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 11/09/2025 09:10 | 11/09/2025 12:35 | MP 1A TERMOGRAFIA DE LAS CELDAS CL-2168 Y CL-2169 PROPIEDAD DE CTM, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114069) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 11/09/2025 09:15 | 11/09/2025 12:36 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE SS.EE. (R0114069) (R0114066) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2295 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SB-2845 DESCALIBRADO, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 878 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE + 15 MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2249 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SB-3259 DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1107 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-6297 INDISPONIBLE PARA APERTURA, MOTOR QUEMADO. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 60 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 11/09/2025 08:06 | 11/09/2025 18:42 | Lavado fuera de linea del compresor de turbina de la unidad TG1 | 180.553 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAN GABAN | SAN GABAN II | CL-1014 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | 87L de L-1014 no habilitada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24789 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_138kV | 11/09/2025 08:29 | 11/09/2025 12:25 | Lavado cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14230 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | HCB-1758 | 11/09/2025 08:29 | 11/09/2025 16:30 | Lavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14014 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_138 kV | 11/09/2025 12:32 | 11/09/2025 16:30 | Lavado cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14229 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - PLAZA TOQUEPALA | L-1393 | 11/09/2025 08:20 | 11/09/2025 16:43 | Lavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17759 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOCATOMA CAHUA + MODERNIZACION DE SISTEMA DE DRENAJE | 45 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla en la UH | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCION SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion de estado de las estructuras y faja de servidumbre de la L-1156 con la linea energizada, no requiere corte de energia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-20 | 11/09/2025 08:24 | 11/09/2025 17:00 | RGAR: CORRECTIVOS POR FUGAS DE ACEITE Y ALARMAS. CORRECCION DE ALARMA MINIMO NIVEL DE ACEITE, CORRECCION FUGA DE ACEITE EN CAJA NUCLEO, CORREGIR ALARMA HILO ROTO EN SENSOR DE TEMPERATURA. CAMBIO DE BOLSA DEL TANQUE CONSERVADOR. CAMBIO DE TERMOMETROS DE DEVANADOS. (R0109316) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13448 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_220 kV | 11/09/2025 09:40 | 11/09/2025 16:20 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA 220 KV. (R0115253) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22992 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 11/09/2025 09:40 | 11/09/2025 16:20 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA 60 KV. (R0121736) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_220 kV | 11/09/2025 09:40 | 11/09/2025 16:20 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA 220 KV. (R0115253) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22993 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 11/09/2025 09:40 | 11/09/2025 16:20 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA 60 KV. (R0121736) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | SS.EE. | 11/09/2025 09:40 | 11/09/2025 16:20 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 220 KV, SE TRASLADARA CELDA POR CELDA DE UNA BARRA A LA OTRA SEGUN NECESIDAD, LUEGO SE TRASLADARA TODAS LAS CELDAS A BARRA A 220KV Y SE TRANSFIERE CADA CELDA A LA BARRA B USANDO EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA. (R0115253) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22975 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | SS.EE. | 11/09/2025 09:40 | 11/09/2025 16:20 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 60 KV, SE TRASLADARA CELDA POR CELDA DE UNA BARRA A LA OTRA SEGUN NECESIDAD. (R0121736) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22975 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-R-29 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | SE?ALES INDISPONIBLES POR BAIPAS DEL IN-5100 PARA INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17388 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-R-29 | 11/09/2025 08:00 | 11/09/2025 17:50 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5100, EL REACTOR R-29 SE ENCUENTRA EN SERVICIO OPERANDO CON EL INTERRUPTOR EN BAIPAS Y LA LINEA L-5031 EN SERVICIO. (R0117332) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17388 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-35 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5128, EL REACTOR SE ENCUENTRA EN SERVICIO OPERANDO CON SU INTERRUPTOR EN BAIPAS Y LA LINEA L-5031 EN SERVICIO. (R0119048) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17395 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-35 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | SE?ALES INDISPONIBLES POR BAIPAS DEL IN-5128 PARA INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17395 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Reactor la Niña | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Esquema Reactor La Ni?a deshabilitado acorde a lo informado por Transmantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25036 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
jueves, 11 de Setiembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 11 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
11/09/2025 | 00:30 | 100.1 | 601.6 | 205.4 |  |  | 0 | 66.9 |  | 0 | 190.3 | 208.7 | 211.2 | 290.4 | 216.9 | 110.9 | 146.8 | 3 |  |  |  |  | 114.6 | 7.3 | 5 |  | 6.9 | 12.4 | 83.3 |  |  |  |  | 69.7 | 86.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.6 | 74.5 | 18.5 | 18.4 | 14.8 | 56.2 | 181.3 | 181.5 | 184.4 | 98.7 | 7.7 | 9.1 | 33.6 |  | 2 | 0 | 36.3 |  |  | 79.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 83.9 | 178.9 | 176.6 | 200 | 274.7 | 76.4 | 37.3 | [6 empty] | 0.5 | 119 | 83.5 | 64.6 | 68.6 | 29.6 | 0 |  |  | 147.4 | 149.7 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.8 | 0 | 55.4 | 0 | 13.3 | 0 | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.4 | 20 | 4.4 | 0 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 19.2 | 62.1 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1 | 0 | 5.9 | 2 | 4.3 | 6.4 | 10 | 15.2 | 7.1 | 0 | 76.1 | 71.3 | 9 | 5.7 | 10.5 | 4.4 | 7.7 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.1 | 125.7 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 9.3 | 0 | 0 | 14.7 | 17.6 | 8.22 | 9.98 | 6715.7 | 19.3699 | 0 |  | 5.4 | 27.4 | 18.9 | 4.7 | 6.6 | 82.3699
11/09/2025 | 01:00 | 101.3 | 605 | 207 |  |  | 0 | 67.7 |  | 0 | 190.7 | 208.8 | 211.1 | 290.2 | 216.6 | 111.4 | 145.7 | 3 |  |  |  |  | 113 | 7.4 | 5.1 |  | 7 | 12.4 | 83.6 |  |  |  |  | 50.6 | 84.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 74.9 | 19.8 | 18.4 | 10.1 | 57.2 | 183.7 | 184.1 | 185.3 | 68.8 | 7.6 | 9.1 | 33.7 |  | 2 | 0 | 49.2 |  |  | 80.1 |  |  | 47.9 |  |  |  | 51.9 | 178.8 | 176.4 | 200 | 274.3 | 76.5 | 37.3 | [6 empty] | 0.5 | 162.5 | 85.2 | 62.3 | 68.8 | 29.2 | 0 |  |  | 147.8 | 149.4 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77 | 0 | 50.2 | 0 | 10.5 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.2 | 19.7 | 4.4 | 0 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 17.8 | 49.5 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1 | 0 | 5.9 | 2 | 4.5 | 6.4 | 10 | 19.8 | 8.2 | 0 | 71.6 | 72.6 | 7.2 | 6.9 | 10.5 | 4.4 | 7.7 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.9 | 81.4 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 9.5 | 0 | 0 | 14.7 | 17.6 | 8.39 | 11 | 6608.19 | 19.185 | 0 |  | 5.5 | 27.4 | 18.9 | 4.7 | 6.5 | 82.185
11/09/2025 | 01:30 | 99.8 | 602.4 | 206.3 |  |  | 0 | 66.6 |  | 0 | 189.7 | 210.3 | 212.9 | 290.2 | 217.7 | 111.2 | 149 | 3 |  |  |  |  | 115.9 | 7 | 4.7 |  | 6.9 | 12.4 | 83 |  |  |  |  | 50.3 | 109.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 74.9 | 19.6 | 18.4 | 10.1 | 56.6 | 182.3 | 183.2 | 184.8 | 71.9 | 7.6 | 9.1 | 32.1 |  | 2 | 0 | 26.3 |  |  | 79.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 51.6 | 178.9 | 176.4 | 200 | 275.1 | 76.7 | 37.4 | [6 empty] | 0.4 | 155.8 | 82.9 | 62 | 68.7 | 29.1 | 0 |  |  | 148 | 150.3 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.4 | 0 | 42.9 | 0 | 11.9 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.2 | 19.6 | 4.4 | 0 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 15.3 | 43.1 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1 | 0 | 5.9 | 2.1 | 4.4 | 6.3 | 10 | 9.9 | 7.9 | 0 | 60.5 | 73.1 | 5 | 5 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.7 | 33.2 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 14.8 | 17.6 | 8.69 | 10.96 | 6461.65 | 19.163 | 0 |  | 5.5 | 27.4 | 18.9 | 4.6 | 6.6 | 82.163
11/09/2025 | 02:00 | 102 | 603.2 | 206.3 |  |  | 0 | 67.3 |  | 0 | 188.5 | 208.7 | 211.4 | 287.6 | 217.9 | 111.2 | 225.6 | 3 |  |  |  |  | 110.9 | 7.3 | 4.9 |  | 6.8 | 12.4 | 83.7 |  |  |  |  | 50.6 | 97.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.2 | 0 | 19.9 | 18.4 | 10.1 | 57.2 | 183.2 | 183.2 | 184.5 | 73.3 | 7.6 | 9.1 | 34.2 |  | 2 | 0 | 50.5 |  |  | 46.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 51.6 | 176.7 | 174.8 | 200 | 274.3 | 75.6 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 168.1 | 87.9 | 62 | 68.7 | 29.2 | 0 |  |  | 147 | 149.4 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 163.9 | 81.7 | 0 | 38.7 | 0 | 10.3 | 0 | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 19.6 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 15.1 | 44 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 18.6 | 1 | 0 | 6 | 2.1 | 4.5 | 6.4 | 10 | 7 | 7.5 | 0 | 55.5 | 67.1 | 4.8 | 2.9 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.3 | 21.2 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 14.7 | 17.6 | 8.63 | 10.61 | 6427.64 | 19.2841 | 0 |  | 5.4 | 27.5 | 18.9 | 4.6 | 6.5 | 82.1841
11/09/2025 | 02:30 | 100.5 | 603.7 | 207.3 |  |  | 0 | 67.1 |  | 0 | 189.3 | 208.2 | 212.2 | 288.6 | 216.3 | 110.8 | 201.6 | 3 |  |  |  |  | 114.6 | 7.3 | 4.9 |  | 6.9 | 12.7 | 83.3 |  |  |  |  | 50.4 | 104.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 20.1 | 18.4 | 10.1 | 57.2 | 182.6 | 183.2 | 184.7 | 72.4 | 7.6 | 9.1 | 29.4 |  | 2 | 0 | 32.1 |  |  | 46.3 |  |  | 47.2 |  |  |  | 51.6 | 177.1 | 175.2 | 200 | 274.9 | 76 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 168.7 | 88.5 | 62 | 68.6 | 29.1 | 0 |  |  | 147.7 | 149.6 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 218.5 | 104.5 | 0 | 28.1 | 0 | 11.7 | 0 | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 19.3 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 11.7 | 30.5 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 10.8 | 1 | 0 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 10 | 12.4 | 6.3 | 0 | 42.6 | 64.6 | 4.8 | 2.2 | 10.5 | 4 | 7.4 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 8.5 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.7 | 0 | 0 | 15 | 17.6 | 8.42 | 10.97 | 6403.29 | 19.1825 | 0 |  | 5.4 | 27.5 | 18.9 | 4.6 | 6.5 | 82.0825
11/09/2025 | 03:00 | 98.7 | 595.3 | 203.4 |  |  | 0 | 64 |  | 0 | 190.5 | 209 | 212 | 287.6 | 216 | 111.7 | 247.9 | 2.8 |  |  |  |  | 110.4 | 6.5 | 4.7 |  | 6.9 | 12.7 | 82.6 |  |  |  |  | 47.7 | 94.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 17.2 | 18.4 | 10.1 | 55.2 | 176.6 | 177.1 | 184.4 | 69.2 | 7.6 | 9.1 | 31.3 |  | 2 | 0 | 39.2 |  |  | 45.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 50.8 | 176.5 | 175.1 | 200 | 274.8 | 75.3 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 157.2 | 80.7 | 59.6 | 68.5 | 28.5 | 0 |  |  | 147.2 | 149.3 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 218.1 | 104.6 | 0 | 25.2 | 0 | 11.4 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 18.5 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 10.4 | 19.3 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0 | 6 | 2.3 | 3.4 | 4.8 | 10 | 11 | 10.2 | 0 | 27.3 | 58.1 | 2.2 | 0.8 | 10.5 | 4 | 7.5 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.6 | 1.9 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 9.5 | 0 | 0 | 15 | 17.6 | 8.65 | 10.95 | 6315.2 | 19.7858 | 0 |  | 5.4 | 27.5 | 18.9 | 4.6 | 6.5 | 82.6857
11/09/2025 | 03:30 | 101.4 | 603.8 | 205 |  |  | 0 | 67.2 |  | 0 | 189.9 | 209.3 | 211.2 | 286.8 | 218.4 | 111.3 | 278.6 | 3.1 |  |  |  |  | 116.8 | 7.6 | 4.8 |  | 6.9 | 12.7 | 83.8 |  |  |  |  | 50.6 | 93.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 18.7 | 18.4 | 10.1 | 57.2 | 183.7 | 183.7 | 184.9 | 70.3 | 7.6 | 9.1 | 34 |  | 2 | 0 | 34.4 |  |  | 46.6 |  |  | 47 |  |  |  | 52.1 | 176.8 | 175.2 | 200 | 274.4 | 75.7 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 172.8 | 87.4 | 62.3 | 68.8 | 29.6 | 0 |  |  | 147.4 | 149.6 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 218.2 | 104.7 | 0 | 18.5 | 0 | 12.1 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 19.2 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 8.6 | 18.3 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0 | 6 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | 10 | 11.5 | 14.2 | 0 | 17.5 | 38.6 | 1.6 | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 2.3 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 15 | 17.6 | 7.8 | 10.96 | 6386.46 | 19.9535 | 0 |  | 5.4 | 27.5 | 18.9 | 4.6 | 6.5 | 82.8535
11/09/2025 | 04:00 | 100.9 | 599.7 | 205.9 |  |  | 0 | 69.5 |  | 0 | 188.8 | 208.8 | 211.7 | 290.1 | 216 | 111.1 | 253.3 | 3 |  |  |  |  | 112.3 | 7.2 | 4.6 |  | 7 | 12.7 | 82.8 |  |  |  |  | 50.3 | 108.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.6 | 0 | 21.7 | 18.4 | 10.1 | 56.9 | 183.1 | 183.2 | 183.9 | 72.6 | 7.6 | 9 | 26.4 |  | 2 | 0 | 25.7 |  |  | 46.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 51.6 | 177.3 | 175.3 | 200 | 275.2 | 75.8 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 137.2 | 78.2 | 61.7 | 68.5 | 29.4 | 0 |  |  | 147.6 | 150 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 218.2 | 104.6 | 0 | 18.6 | 0 | 10.5 | 0 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 3.8 | 18.4 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 7.5 | 22.6 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0 | 5.9 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 10 | 16.9 | 17.1 | 0 | 12.6 | 23 | 1 | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 15 | 17.6 | 6.12 | 10.4 | 6292.12 | 20.0518 | 0 |  | 5.4 | 27.5 | 18.9 | 4.7 | 6.5 | 83.0518
11/09/2025 | 04:30 | 101.1 | 603.5 | 205.8 |  |  | 0 | 70.2 |  | 0 | 188.7 | 209.4 | 210.6 | 288.3 | 217.6 | 110.8 | 331.2 | 3.1 |  |  |  |  | 112.8 | 7.4 | 4.6 |  | 6.9 | 12.7 | 83.6 |  |  |  |  | 50.2 | 108.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 21.2 | 18.4 | 10.1 | 57.1 | 182.5 | 183.1 | 185.2 | 71.8 | 7.6 | 9.1 | 9.3 |  | 2 | 0 | 61.2 |  |  | 46.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 51.6 | 177.1 | 175.4 | 200 | 274.2 | 75.7 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 190.8 | 88.9 | 62 | 69 | 29.5 | 0 |  |  | 148 | 150.1 | 150 | 0 |  |  |  |  | 218.5 | 104.7 | 0 | 20.3 | 0 | 11.5 | 0 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 3.9 | 18.4 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 9.5 | 29.3 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0 | 5.9 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 10 | 20.6 | 15 | 0 | 8 | 19.7 | 0.5 | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.9 | 6.6 | 0 | 0 | 7.4 | 20.2 | 9.5 | 0 | 0 | 15 | 17.6 | 8.04 | 10.44 | 6481.48 | 20.2063 | 0 |  | 5.5 | 27.5 | 18.9 | 4.7 | 6.5 | 83.3063
11/09/2025 | 05:00 | 101.5 | 608.3 | 208 |  |  | 0 | 73.6 |  | 0 | 188 | 208.5 | 211.7 | 289.1 | 217.8 | 111.1 | 300.9 | 3.1 |  |  |  |  | 112 | 7.6 | 4.7 |  | 6.9 | 12.7 | 84.3 |  |  |  |  | 50.7 | 110.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 25.5 | 20.5 | 18.4 | 10.1 | 57.7 | 184.2 | 184.8 | 185.8 | 71.9 | 7.6 | 9.1 | 34.1 |  | 2 | 0 | 71.6 |  |  | 46.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 52.1 | 177 | 175 | 200 | 275.3 | 75.7 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 188.2 | 96.7 | 62.4 | 69 | 30.2 | 0 |  |  | 147.8 | 149.7 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 218.5 | 104.7 | 0 | 29 | 0 | 11.2 | 0 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 3.9 | 18.1 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 10 | 26.7 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0 | 5.9 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 10 | 21 | 14.4 | 0 | 7.2 | 12.2 | 0.6 | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.8 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 5 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.3 | 0 | 0 | 14.8 | 17.6 | 8.2 | 10.47 | 6532.77 | 20.381 | 0 |  | 5.4 | 27.6 | 18.9 | 4.6 | 6.5 | 83.381
11/09/2025 | 05:30 | 101 | 605.3 | 207.6 |  |  | 0 | 72.5 |  | 0 | 189.3 | 209.6 | 211 | 289.5 | 216.4 | 111.4 | 400.4 | 3 |  |  |  |  | 117.5 | 7.6 | 4.6 |  | 6 | 12.7 | 83.9 |  |  |  |  | 50.8 | 105.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 65.1 | 22 | 18.4 | 10.1 | 57.2 | 183.6 | 184.2 | 185.1 | 71.7 | 7.6 | 9.1 | 34.1 |  | 2 | 0 | 40.9 |  |  | 46.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 51.9 | 177.6 | 175.3 | 200 | 274.2 | 76 | 37.2 | [6 empty] | 0.5 | 174.4 | 87.9 | 66.4 | 68.8 | 30.2 | 0 |  |  | 147.9 | 150 | 150 | 0 |  |  |  |  | 218.4 | 104.8 | 0 | 30.1 | 0 | 12.5 | 0 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 4 | 18.7 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 17.9 | 0.1 | 0 | 10.3 | 28.1 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 10.3 | 0.9 | 0 | 5.9 | 2.5 | 4.1 | 4.8 | 10 | 26.7 | 10.5 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.7 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.7 | 2.8 | 0 | 0 | 7.3 | 20.1 | 9 | 0 | 0 | 14.5 | 17.6 | 7.7 | 9.52 | 6601.02 | 20.3389 | 0 |  | 5.4 | 27.6 | 18.9 | 4.5 | 6.6 | 83.3389
11/09/2025 | 06:00 | 99.6 | 602.9 | 206.6 |  |  | 0 | 72.5 |  | 0 | 189.4 | 210 | 211.5 | 288.4 | 216.4 | 111.2 | 529.8 | 3 |  |  |  |  | 112.6 | 7.2 | 4.5 |  | 4.7 | 12.7 | 83.1 |  |  |  |  | 50.4 | 80.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 74.5 | 21.8 | 18.4 | 10.1 | 56.3 | 180.8 | 181.4 | 185.3 | 71 | 7.6 | 9.1 | 30.3 |  | 2 | 0 | 54.9 |  |  | 59.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 51 | 177.4 | 175.4 | 200 | 274.7 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 167.2 | 85.4 | 65.9 | 68.8 | 29.9 | 0 |  |  | 147.7 | 150 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 218.4 | 104.7 | 0 | 25.4 | 0.6 | 12.3 | 0 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 4.1 | 18.6 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 3.2 | 3.5 | 6.9 | 23.7 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0.3 | 6.1 | 2.5 | 4 | 4.5 | 10 | 25.1 | 14.7 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 12.4 | 4.2 | 0 | 3.6 | 0.6 | 9.4 | 3.9 | 2.9 | 0 | 7.4 | 20.1 | 9.9 | 0 | 0 | 14.6 | 17.6 | 6.99 | 9.47 | 6723.56 | 20.4478 | 0 |  | 5.4 | 27.6 | 18.9 | 4.4 | 6.5 | 83.2478
11/09/2025 | 06:30 | 100.3 | 604 | 205.5 |  |  | 0 | 77 |  | 0 | 188.8 | 209.6 | 210.7 | 285.2 | 218.3 | 111.3 | 465.5 | 3 |  |  |  |  | 117.7 | 7.1 | 4.5 |  | 4.5 | 12.6 | 79.8 |  |  |  |  | 80.1 | 61.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.8 | 74.9 | 20.7 | 18.4 | 10.1 | 55.3 | 182.4 | 182.8 | 185.5 | 95.2 | 7.6 | 9.1 | 19.4 |  | 2 | 0 | 40.1 |  |  | 81.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 79.4 | 178.6 | 176.2 | 200 | 275.6 | 76.5 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 119.1 | 78.8 | 66 | 68.8 | 29.9 | 0 |  |  | 148.6 | 150.4 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 218.8 | 104.8 | 0 | 26.2 | 17.8 | 11.6 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 29.5 | 0.3 | 1.1 | 3.8 | 18.2 | 4 | 3.1 | 3.4 | 17.8 | 10.3 | 11.4 | 5.3 | 20.7 | 4 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 16.4 | 1 | 0.3 | 6.1 | 2.4 | 4 | 4.9 | 10 | 22.7 | 14.8 | 7.8 | 3.6 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 10.8 | 60.7 | 1.2 | 36.7 | 0.6 | 20.5 | 21.5 | 29.7 | 1.2 | 7.4 | 20 | 8.8 | 0 | 0 | 14.6 | 17.6 | 6.43 | 11.06 | 6896.69 | 20.5482 | 0 |  | 5.4 | 27.6 | 18.9 | 4.2 | 6.5 | 83.1482
11/09/2025 | 07:00 | 99.5 | 598.1 | 203.3 |  |  | 9.8 | 77.7 |  | 43.8 | 189.2 | 209.1 | 210.9 | 284 | 217.8 | 111 | 136.9 | 3 |  |  |  |  | 115.5 | 7.7 | 4.8 |  | 1.3 | 12.5 | 79 |  |  |  |  | 79.5 | 22.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 74.4 | 21.4 | 18.2 | 10.1 | 55 | 180.1 | 180.2 | 183.5 | 96.9 | 7.6 | 9.1 | 12.4 |  | 2 | 0 | 25.5 |  |  | 80.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 79.1 | 177.6 | 175.2 | 200 | 274.3 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 82.2 | 75.3 | 65.4 | 67.9 | 29.7 | 0 |  |  | 147.7 | 149.9 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 218.9 | 104.7 | 0.1 | 24 | 41.7 | 11.5 | 0 | 4.4 | 5 | 9.9 | 0 | 74.7 | 0.3 | 1.1 | 4 | 18 | 4 | 3.1 | 3.4 | 17.8 | 13.6 | 16.3 | 6.5 | 22.6 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 18.3 | 1 | 0.4 | 6.1 | 2.4 | 3.8 | 4.7 | 9.9 | 14.2 | 12.9 | 18.9 | 3.2 | 9.9 | 0 | 0 | 10.3 | 4.1 | 8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 11 | 148 | 3.5 | 86.2 | 0.6 | 35.7 | 45.2 | 68.7 | 3.5 | 7.3 | 19.8 | 9 | 0 | 0 | 15 | 17.7 | 7.37 | 11 | 6801.27 | 20.4689 | 0 |  | 5.4 | 27.6 | 18.9 | 4.2 | 6.5 | 83.0689
11/09/2025 | 07:30 | 102.7 | 603.7 | 204.6 |  |  | 10.1 | 82.2 |  | 61.3 | 189.4 | 209.3 | 210.9 | 284.6 | 217.5 | 111.2 | 82.5 | 3.1 |  |  |  |  | 115.1 | 8 | 4.9 |  | 0.6 | 12.6 | 50.5 |  |  |  |  | 80.1 | 25.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.8 | 75 | 22 | 18.3 | 10.1 | 57.4 | 183.2 | 183.3 | 184.8 | 96.5 | 7.6 | 9.1 | 16.5 |  | 2 | 0 | 35.7 |  |  | 81.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 79.5 | 177.4 | 175.4 | 200 | 274.7 | 65.2 | 30.3 | [6 empty] | 0.4 | 75.3 | 80.2 | 66 | 68.5 | 29.9 | 0 |  |  | 148.2 | 150.5 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 216.2 | 104.5 | 0.1 | 18.4 | 66.2 | 13.3 | 0 | 4.4 | 5 | 9.9 | 0 | 165 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 18.1 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 17.8 | 14.3 | 17.3 | 4.4 | 15.5 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 18.8 | 1 | 0.4 | 6.1 | 2.2 | 4 | 4.9 | 9.9 | 8.2 | 11 | 28.7 | 2.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 4.2 | 8.1 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 14.2 | 220.3 | 6.1 | 126.4 | 0.6 | 65.6 | 71.2 | 92.1 | 6.1 | 7.4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 15 | 17.7 | 8.51 | 11 | 7065.31 | 20.6057 | 0 |  | 5.5 | 27.5 | 18.9 | 4.1 | 6.7 | 83.3057
11/09/2025 | 08:00 | 103.1 | 603.4 | 204.5 |  |  | 10.1 | 80.3 |  | 60.6 | 188.5 | 209.1 | 208.7 | 277.6 | 215.8 | 111.1 | 82.7 | 3 |  |  |  |  | 116.3 | 7.6 | 5.1 |  | 0.6 | 12.5 | 50.5 |  |  |  |  | 76.9 | 98.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 75.4 | 22.9 | 18.4 | 10.1 | 58.1 | 182.6 | 183.3 | 183.8 | 94 | 7.6 | 9.1 | 34.3 |  | 2 | 0 | 63.7 |  |  | 82.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 79.6 | 176.3 | 173.6 | 200 | 273.9 | 54.5 | 30.7 | [6 empty] | 0.5 | 128.3 | 87.2 | 66.2 | 68.6 | 29.1 | 0 |  |  | 147.4 | 150 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 80.2 | 0.3 | 20.3 | 72.5 | 12.5 | 0.1 | 4.4 | 5.2 | 10 | 1 | 175.8 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 17.7 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 17.8 | 14.9 | 17.9 | 5.1 | 17.3 | 4 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 4.5 | 1.9 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 6.1 | 2 | 4.2 | 5.1 | 10 | 15.1 | 8.8 | 33.6 | 6.5 | 13 | 0.3 | 0 | 10 | 4.2 | 8.1 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 13 | 231.3 | 8.6 | 134.1 | 0.6 | 62.1 | 66.2 | 96.2 | 8.6 | 7.3 | 20.2 | 9.4 | 0 | 0 | 15.2 | 17.7 | 7.79 | 11 | 7172.49 | 20.659 | 0 |  | 5.4 | 27.4 | 18.9 | 4.1 | 6.6 | 83.059
11/09/2025 | 08:30 | 99.8 | 602.3 | 205.9 |  |  | 9.6 | 80.1 |  | 58.1 | 188.1 | 210 | 208.4 | 282.4 | 218.7 | 110.8 | 146.7 | 2.9 |  |  |  |  | 107 | 7.2 | 5 |  | 0.6 | 12.2 | 49.8 |  |  |  |  | 75.5 | 80.4 |  |  |  | 6.5 | 154.8 | 35.2 | 74.1 | 22.9 | 18.2 | 10.1 | 56.4 | 179.7 | 180.1 | 184.2 | 92.8 | 7.6 | 9.1 | 21.3 |  | 2 | 12.6 | 39.4 |  |  | 81.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 78.8 | 177.3 | 174.8 | 200 | 274.1 | 69.8 | 35.1 | [6 empty] | 0.5 | 86.7 | 72.8 | 65.6 | 69.5 | 28.7 | 0 |  |  | 148.3 | 151.1 | 151.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.3 | 0.8 | 22.9 | 74.8 | 15.1 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 9.8 | 1 | 184 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 17.5 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 17.8 | 15.3 | 18.3 | 5.5 | 15.4 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 10.1 | 1.9 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 6.1 | 1.8 | 4 | 4.9 | 10 | 16.2 | 13.4 | 34.4 | 16.1 | 29.1 | 1.6 | 0.4 | 10 | 4.1 | 7.7 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 15 | 241.4 | 10.8 | 137.9 | 0.6 | 67.1 | 69.7 | 98.5 | 10.9 | 7.3 | 20 | 9.2 | 5.6 | 0 | 15.1 | 17.7 | 8.35 | 10.49 | 7383.14 | 20.65 | 0 |  | 5.4 | 27.3 | 18.9 | 4 | 6.6 | 82.85
11/09/2025 | 09:00 | 102.7 | 605.7 | 207.8 |  |  | 10.4 | 80.8 |  | 61 | 149.6 | 179.1 | 179.7 | 247.6 | 215.4 | 110.6 | 211.2 | 3.1 |  |  |  |  | 116.3 | 7.6 | 5.1 |  | 0.6 | 11.6 | 51 |  |  |  |  | 76.8 | 64.2 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 36 | 75.6 | 22.3 | 18.4 | 10.1 | 57.1 | 185.1 | 185.6 | 185.1 | 94 | 7.6 | 9.1 | 23.1 |  | 2 | 13.3 | 54.1 |  |  | 82.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 79.8 | 175.9 | 173.9 | 200 | 273.3 | 75.5 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 100.2 | 79.4 | 66.4 | 69.7 | 29.2 | 0 |  |  | 148 | 149.9 | 150 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78 | 0.9 | 34.1 | 78.1 | 13.8 | 0.2 | 4.4 | 5.2 | 10 | 0.8 | 150.8 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 17.9 | 4.5 | 3.1 | 3.4 | 17.8 | 15.2 | 18.1 | 6.3 | 22.8 | 4 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 15.2 | 1.9 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 6.1 | 1.8 | 4.2 | 5.1 | 10 | 26 | 22.2 | 34.7 | 22.5 | 29.4 | 2.6 | 1.4 | 9.9 | 3.9 | 7.5 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 11.5 | 247.7 | 12.8 | 139.2 | 0.6 | 70.1 | 77.6 | 99.8 | 12.9 | 7.4 | 20 | 9.1 | 11.9 | 0 | 15 | 17.7 | 7.75 | 10.08 | 7422.43 | 20.5683 | 0 |  | 5.4 | 27.1 | 18.9 | 4 | 6.6 | 82.5683
11/09/2025 | 09:30 | 101.4 | 606.6 | 206.5 |  |  | 9.9 | 81.6 |  | 81.2 | 189.6 | 150.2 | 180.4 | 154.5 | 215.1 | 110 | 238.2 | 3.1 |  |  |  |  | 115.4 | 7.4 | 5.1 |  | 0.6 | 10.8 | 50.9 |  |  |  |  | 76.3 | 85.2 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 34.5 | 75.1 | 21.3 | 18.4 | 10.1 | 56.8 | 183.7 | 183.8 | 185.5 | 94.5 | 7.6 | 9.1 | 28.8 |  | 2 | 13 | 62.3 |  |  | 82.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 79.4 | 176.1 | 173.7 | 200 | 272.1 | 75.1 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 148.2 | 87.6 | 66.2 | 67.5 | 29.1 | 0 |  |  | 148.1 | 150.3 | 153.6 | 0 |  |  |  |  | 175.5 | 85 | 1 | 53.1 | 80.2 | 14.1 | 0.3 | 4.4 | 5.1 | 9.9 | 1 | 199.9 | 0.3 | 1.1 | 4.4 | 17.4 | 4.5 | 3.1 | 3.4 | 17.8 | 14.9 | 18.1 | 8.9 | 31.9 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 2 | 19 | 1.9 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 6.2 | 1.7 | 4.1 | 5.1 | 10 | 24.4 | 24.3 | 35.4 | 35.5 | 39.9 | 4.4 | 2 | 9.5 | 3.8 | 7.5 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 12.4 | 252.2 | 14.7 | 140.7 | 0.6 | 53.9 | 63.1 | 100.4 | 14.7 | 7.4 | 20 | 9.6 | 15 | 0 | 15 | 17.7 | 8.51 | 11.06 | 7608.97 | 20.3288 | 0 |  | 5.4 | 26.9 | 18.9 | 3.9 | 6.6 | 82.0288
11/09/2025 | 10:00 | 101.1 | 606.5 | 206.3 |  |  | 10 | 77.9 |  | 82.1 | 188.4 | 210.9 | 149.4 | 0 | 213.5 | 110.4 | 302.3 | 3 |  |  |  |  | 116.3 | 7.2 | 5.1 |  | 0.6 | 11.2 | 51 |  |  |  |  | 75.8 | 88.9 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 34.5 | 74.5 | 20.4 | 18.4 | 10.1 | 56.7 | 181.2 | 181.5 | 185.6 | 92.3 | 7.6 | 9.3 | 33.3 |  | 2 | 13 | 73.6 |  |  | 81.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 79.4 | 175.6 | 173.4 | 200 | 272.8 | 75.2 | 36.8 | [6 empty] | 0.5 | 155 | 96.7 | 66.1 | 67.3 | 29 | 0 |  |  | 147.8 | 149.7 | 172.4 | 0 |  |  |  |  | 218 | 104.1 | 1.2 | 49.9 | 80.7 | 15.2 | 0.4 | 4.4 | 5 | 9.9 | 0.9 | 198.6 | 0.3 | 1 | 4.4 | 17 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 17.8 | 14.8 | 18.5 | 10.2 | 35.9 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 19 | 1.9 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 6.2 | 1.7 | 4.1 | 5.4 | 10 | 24.2 | 26.2 | 35.4 | 44.5 | 42.1 | 6.6 | 2.8 | 9.5 | 3.9 | 7.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 13.8 | 252.9 | 16.1 | 140.6 | 0.6 | 41.1 | 60.6 | 101 | 16.1 | 7.3 | 20 | 8.7 | 15.1 | 0 | 15.2 | 17.7 | 7.83 | 11 | 7655.33 | 19.9196 | 0 |  | 5.4 | 26.7 | 18.9 | 3.8 | 6.7 | 81.4196
11/09/2025 | 10:30 | 103 | 606.5 | 207.8 |  |  | 10.1 | 81.7 |  | 82 | 187.7 | 208.2 | 208.3 | 0 | 214.9 | 110.1 | 282.6 | 3 |  |  |  |  | 113.7 | 7.6 | 5.1 |  | 0.6 | 11.2 | 51 |  |  |  |  | 76.6 | 44.3 |  |  |  | 6.5 | 227.3 | 35.3 | 75.2 | 20 | 18.4 | 10 | 57 | 184.2 | 184.9 | 185.1 | 95.8 | 7.6 | 9.3 | 16.7 |  | 2 | 13.1 | 50 |  |  | 82.1 |  |  | 45 |  |  |  | 79.8 | 174.8 | 172.6 | 200 | 272.1 | 74.1 | 36.6 | [6 empty] | 0.4 | 94.6 | 81.7 | 66.5 | 67.1 | 30.2 | 126 |  |  | 147.2 | 149.3 | 171.3 | 0 |  |  |  |  | 217.9 | 103.9 | 1.2 | 53.8 | 80.7 | 15.6 | 0.3 | 4.4 | 5.1 | 9.9 | 0.9 | 200.6 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 17.4 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 17.8 | 14.9 | 18.4 | 9 | 33.8 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 18.9 | 1.9 | 19 | 0.9 | 0.4 | 6.1 | 1.7 | 4.2 | 5.4 | 9.9 | 24.6 | 37 | 35 | 46.2 | 48.3 | 6.6 | 2.5 | 9.4 | 3.9 | 7.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 14.6 | 253.2 | 17.2 | 141.5 | 0.6 | 19.7 | 45.1 | 102.4 | 17.2 | 7.4 | 20 | 9.4 | 15 | 0 | 15.1 | 17.7 | 7.94 | 11 | 7736.34 | 19.9668 | 1.89 |  | 5.4 | 26.5 | 18.9 | 3.7 | 6.6 | 82.9568
11/09/2025 | 11:00 | 103.7 | 607.2 | 206.5 |  |  | 12.7 | 77.7 |  | 82.6 | 187.9 | 207.2 | 209.7 | 0 | 214.9 | 110.1 | 275.8 | 3.2 |  |  |  |  | 113.8 | 7.6 | 5.1 |  | 0.6 | 11 | 51.7 |  |  |  |  | 76.8 | 88.3 |  |  |  | 6.5 | 230 | 32.8 | 75.5 | 21.9 | 18.2 | 10.1 | 57.1 | 186 | 186.6 | 185.8 | 94.8 | 7.6 | 9.3 | 20.1 |  | 2 | 13.4 | 52.6 |  |  | 82 |  |  | 45.1 |  |  |  | 80.3 | 174.5 | 172.1 | 200 | 271.5 | 75.1 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 114.3 | 84.2 | 66.7 | 68.9 | 30.2 | 122.3 |  |  | 147.7 | 149.4 | 172 | 0 |  |  |  |  | 217.6 | 103.9 | 1.3 | 56.7 | 80.6 | 15.2 | 0.4 | 4.4 | 5.2 | 9.9 | 1 | 200.6 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 17.2 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 17.8 | 15 | 18.5 | 9.2 | 37.8 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 2 | 18.9 | 1.9 | 19.3 | 0.9 | 0.4 | 6 | 1.7 | 4.2 | 5.6 | 10 | 27.8 | 48.1 | 35.4 | 44.8 | 50.5 | 6.9 | 3.6 | 9.2 | 3.9 | 7.9 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 13.5 | 252.9 | 17.7 | 142.9 | 0.6 | 2.9 | 25.9 | 103.3 | 18 | 7.4 | 20 | 9.3 | 15.1 | 0 | 15.1 | 17.7 | 8.4 | 11 | 7800.1 | 19.9498 | 3.16 |  | 5.5 | 26.4 | 18.9 | 3.7 | 6.6 | 84.2097
11/09/2025 | 11:30 | 101.1 | 598.3 | 205.4 |  |  | 11.8 | 73.8 |  | 82.1 | 187.7 | 207 | 207.3 | 0 | 212.9 | 110.2 | 352.6 | 3 |  |  |  |  | 111 | 6.8 | 4.9 |  | 0.6 | 10.7 | 49.5 |  |  |  |  | 72 | 79.6 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 33.9 | 74.6 | 20.1 | 18.2 | 10.1 | 55.3 | 180.4 | 180.9 | 184.8 | 93.6 | 7.6 | 9.3 | 20.4 |  | 2 | 13 | 81.2 |  |  | 80.5 |  |  | 45.8 |  |  |  | 78.8 | 174.6 | 172.9 | 200 | 270.7 | 74.5 | 36.7 | [6 empty] | 0.5 | 119.9 | 77.8 | 62.7 | 68.6 | 29.4 | 121.8 |  |  | 147.3 | 149.5 | 172.3 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 103.6 | 1.3 | 64.9 | 80.6 | 15.5 | 0.4 | 4.4 | 5 | 9.9 | 1.1 | 200.5 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 16.6 | 4.5 | 0 | 3.3 | 17.8 | 15.1 | 18.4 | 8.8 | 34.7 | 3 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 19 | 2 | 19.4 | 0.8 | 0.4 | 6 | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 10 | 26.7 | 52.7 | 36 | 52.6 | 51.2 | 8.3 | 3.6 | 9.1 | 3.7 | 7.9 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 13 | 252.9 | 18.1 | 143.4 | 0.6 | 0 | 3.8 | 104.4 | 18.3 | 7.4 | 20 | 9.4 | 24.1 | 0 | 15.5 | 17.7 | 7.69 | 10.49 | 7832.28 | 19.9388 | 3.15 |  | 5.5 | 26.2 | 18.9 | 3.6 | 6.6 | 83.8889
11/09/2025 | 12:00 | 101.1 | 602.4 | 206.2 |  |  | 12 | 79.8 |  | 81 | 186.9 | 207.3 | 206.6 | 0 | 212.7 | 109.6 | 436.6 | 3 |  |  |  |  | 111.3 | 7.2 | 5 |  | 0.6 | 10.2 | 50.1 |  |  |  |  | 73.6 | 54 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 33.6 | 74.8 | 20.8 | 18.2 | 10.1 | 55.8 | 181.5 | 181.8 | 184.8 | 93.7 | 7.6 | 9.2 | 12.4 |  | 2 | 12.8 | 46.3 |  |  | 81.5 |  |  | 44.9 |  |  |  | 79.4 | 174.4 | 172.6 | 200 | 271.5 | 74.5 | 36.6 | [6 empty] | 0.4 | 75.1 | 82.9 | 63.9 | 68.5 | 29.9 | 121.8 |  |  | 146.7 | 148.9 | 171.6 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 103.6 | 1.3 | 62.3 | 80 | 15.5 | 0.3 | 4.4 | 5 | 10 | 1.1 | 205.5 | 0.3 | 1.1 | 4.4 | 16.9 | 4.5 | 0 | 3.3 | 17.8 | 15.5 | 18.3 | 10.7 | 39.9 | 3 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 18.8 | 2 | 19.4 | 0.9 | 0.4 | 6 | 1.8 | 3.9 | 5.4 | 10 | 23.6 | 59.6 | 33.2 | 53.7 | 49.6 | 10 | 3.6 | 9.1 | 3.6 | 7.9 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 14.5 | 253.1 | 18.3 | 144.8 | 0.6 | 0 | 0 | 104.7 | 18.6 | 7.4 | 20 | 9.7 | 27.1 | 0 | 15.5 | 17.7 | 9.18 | 10.08 | 7839.06 | 19.8536 | 3.15 |  | 5.5 | 26.1 | 18.9 | 3.7 | 6.6 | 83.8036
11/09/2025 | 12:30 | 100.3 | 604.7 | 205.9 |  |  | 12.2 | 78.1 |  | 82.6 | 188.8 | 207.9 | 208.3 | 0 | 212.7 | 110.1 | 195.8 | 3.1 |  |  |  |  | 113 | 7.2 | 5 |  | 0.6 | 10.4 | 50.4 |  |  |  |  | 73.5 | 60.2 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 33.7 | 75.1 | 20.5 | 18.2 | 10.1 | 56.3 | 183.2 | 183.1 | 185.1 | 92.9 | 7.6 | 9.3 | 10.5 |  | 2 | 12.8 | 80.2 |  |  | 81.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 79.4 | 175.3 | 173.9 | 200 | 271.3 | 74.7 | 36.8 | [6 empty] | 0.5 | 133.8 | 89.5 | 63.1 | 70.8 | 29.4 | 122.5 |  |  | 147.6 | 149.6 | 172.4 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 103.5 | 1.3 | 55.6 | 78.6 | 15.5 | 0.3 | 4.4 | 5 | 10 | 1.1 | 205.2 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 16.9 | 4.4 | 0 | 3.3 | 17.8 | 15.4 | 18.2 | 11.2 | 43.7 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 18.7 | 1.8 | 19.3 | 0.9 | 0.4 | 5.8 | 1.8 | 4 | 5.5 | 10 | 22.6 | 69.5 | 35.2 | 55.5 | 49.6 | 10.1 | 3.6 | 9.1 | 3.6 | 7.8 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 14.5 | 252.9 | 18 | 145.3 | 0.6 | 0 | 0 | 104.6 | 18.4 | 7.4 | 20 | 9.6 | 28.3 | 0 | 15 | 17.9 | 8.49 | 10.51 | 7729.2 | 19.5447 | 3.14 |  | 5.5 | 25.9 | 18.9 | 3.6 | 6.7 | 83.2847
11/09/2025 | 13:00 | 101.4 | 603.7 | 206.9 |  |  | 12.1 | 75 |  | 82.5 | 187.7 | 206 | 209.2 | 0 | 212.8 | 110 | 100.1 | 3.1 |  |  |  |  | 112.5 | 7.6 | 5 |  | 0.6 | 10.4 | 50.2 |  |  |  |  | 74 | 60.8 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 33 | 74.8 | 20.3 | 18.2 | 10.1 | 59.2 | 182 | 182.5 | 184.6 | 94.2 | 7.6 | 9.3 | 10.1 |  | 2 | 13.1 | 85 |  |  | 60.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 79.5 | 174.1 | 172.1 | 200 | 271.2 | 74.1 | 36.6 | [6 empty] | 0.5 | 174.7 | 93.2 | 63.1 | 70.6 | 29.5 | 121.7 |  |  | 146.6 | 148.3 | 170.5 | 0 |  |  |  |  | 217.1 | 103.4 | 1.3 | 56.5 | 79 | 15 | 0.2 | 4.4 | 5 | 9.9 | 1.1 | 205.2 | 0.3 | 1.2 | 4.7 | 16.5 | 4.2 | 0 | 3.3 | 17.9 | 14.8 | 18.5 | 7.7 | 44.4 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 18.6 | 1.8 | 18.5 | 0.8 | 0.4 | 5.7 | 1.7 | 4.1 | 5.6 | 10 | 25.4 | 73.4 | 28.7 | 49.7 | 43.7 | 9.2 | 4.1 | 8.9 | 3.6 | 7.5 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 11.1 | 253 | 17.5 | 145 | 0.6 | 0 | 9.1 | 103.9 | 17.5 | 7.4 | 20 | 9.3 | 29.5 | 0 | 14.5 | 17.9 | 8.16 | 10.47 | 7560.43 | 19.1819 | 2.99 |  | 5.5 | 25.8 | 18.9 | 3.7 | 6.6 | 82.6719
11/09/2025 | 13:30 | 101.3 | 604.8 | 207.3 |  |  | 12 | 75.8 |  | 82 | 187.3 | 206.9 | 208.7 | 0 | 211.4 | 109.7 | 76.3 | 3 |  |  |  |  | 115.6 | 7.4 | 5.1 |  | 0.6 | 10.4 | 50.6 |  |  |  |  | 80.8 | 94.1 |  |  |  | 6.5 | 153.9 | 31.3 | 75.3 | 20.2 | 18.2 | 10 | 58.7 | 184 | 184.2 | 185.2 | 94.4 | 7.6 | 9.3 | 11 |  | 2 | 13.3 | 81.2 |  |  | 61.2 |  |  | 45.4 |  |  |  | 79.8 | 174 | 171.9 | 200 | 270.2 | 74.6 | 36.5 | [6 empty] | 0.5 | 126.1 | 87.1 | 63.4 | 70.7 | 29.6 | 121.4 |  |  | 146.3 | 148.4 | 171.3 | 0 |  |  |  |  | 217 | 103.3 | 1.3 | 59.3 | 47.3 | 15.2 | 0.3 | 4.4 | 5.3 | 9.9 | 1.2 | 211.5 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 17 | 4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 14.9 | 18.7 | 10.8 | 48.2 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 1.9 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 5.7 | 1.7 | 4.4 | 5.6 | 10 | 26.9 | 73 | 33.3 | 48.2 | 47 | 10.1 | 4.5 | 8.8 | 3.5 | 7.2 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 11.4 | 254.2 | 16.7 | 144.4 | 0.6 | 16 | 32.6 | 103.4 | 17.2 | 7.4 | 20 | 9.5 | 29.5 | 0 | 14.6 | 17.9 | 8.87 | 10.95 | 7556.72 | 19.0697 | 0.4 |  | 5.5 | 25.8 | 18.9 | 3.6 | 6.6 | 79.8697
11/09/2025 | 14:00 | 100.9 | 605.9 | 205.6 |  |  | 12 | 74.6 |  | 82.3 | 185.9 | 207.1 | 188.2 | 0 | 212.9 | 109 | 155 | 3.1 |  |  |  |  | 110.6 | 7.3 | 5.1 |  | 0.6 | 10.4 | 50.6 |  |  |  |  | 80.3 | 24.1 |  |  |  | 6.5 | 153.3 | 31.7 | 74.9 | 18.6 | 18.2 | 10 | 57.8 | 182.6 | 183 | 185.9 | 93.8 | 7.6 | 9.3 | 10.7 |  | 2 | 12.9 | 62.5 |  |  | 61 |  |  | 46.1 |  |  |  | 79.6 | 174.1 | 172.2 | 200 | 269.8 | 74.6 | 36.5 | [6 empty] | 0.4 | 140.4 | 88.2 | 63.3 | 70.7 | 29.1 | 121.3 |  |  | 146.4 | 148.2 | 172 | 0 |  |  |  |  | 216.7 | 103 | 1.2 | 53.6 | 79.1 | 15.5 | 0.2 | 4.4 | 5.1 | 10 | 1.1 | 206.5 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 16.7 | 4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 15.4 | 18.8 | 11.6 | 52.3 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 18.3 | 1.8 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 5.7 | 1.8 | 4.4 | 5.6 | 10 | 27.5 | 75.9 | 37.8 | 50.5 | 47 | 9.9 | 6.3 | 8.7 | 3.5 | 6.8 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 14.2 | 252.9 | 15.7 | 143.2 | 0.6 | 20.5 | 29.6 | 102.9 | 15.7 | 7.4 | 20 | 9.4 | 24.8 | 0 | 14.5 | 17.9 | 8.4 | 10.99 | 7560.99 | 19.2078 | 0 |  | 5.5 | 25.6 | 18.9 | 3.7 | 6.6 | 79.5078
11/09/2025 | 14:30 | 101.2 | 605.4 | 207.9 |  |  | 12.1 | 74.3 |  | 81.7 | 184.8 | 205 | 50 | 0 | 209.9 | 108.4 | 235.5 | 3.1 |  |  |  |  | 112 | 7.5 | 5.2 |  | 0.6 | 10.4 | 50.4 |  |  |  |  | 79 | 39.8 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 31.1 | 75.4 | 19.5 | 18.2 | 10 | 58.8 | 184.6 | 184.7 | 185.1 | 96 | 7.6 | 9.1 | 11 |  | 2 | 13.2 | 84.8 |  |  | 61.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 79.7 | 172.6 | 170.6 | 200 | 268.3 | 73.7 | 36.4 | [6 empty] | 0.4 | 178.2 | 98.5 | 63.4 | 68.9 | 29.4 | 121.2 |  |  | 145.4 | 147.5 | 171.6 | 0 |  |  |  |  | 216.5 | 102.5 | 1.1 | 52.7 | 72.6 | 15.2 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 9.9 | 1.1 | 207.4 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 16.9 | 4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 11.5 | 15.1 | 11 | 55.5 | 3 | 2.4 | 0.8 | 2 | 17.5 | 1.9 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 5.5 | 1.8 | 4.4 | 6.3 | 10 | 25.1 | 77.1 | 35.4 | 51.1 | 48.2 | 9 | 5.8 | 8.7 | 3.4 | 7.4 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 14 | 224.5 | 14.6 | 142.5 | 0.6 | 77 | 96.6 | 102.1 | 14.1 | 7.4 | 20 | 9.6 | 24.8 | 7.4 | 14.4 | 17.6 | 8.94 | 10.99 | 7665.73 | 18.8439 | 0 |  | 5.5 | 25.6 | 18.9 | 3.8 | 6.6 | 79.2439
11/09/2025 | 15:00 | 99.3 | 604.4 | 207 |  |  | 11.7 | 71.5 |  | 82.3 | 185.4 | 205.9 | 70.4 | 0 | 212.3 | 109.3 | 246.7 | 2.9 |  |  |  |  | 114.1 | 7.1 | 5.1 |  | 4.8 | 10.4 | 50.5 |  |  |  |  | 78 | 103.7 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 29.7 | 74.3 | 18.7 | 18.2 | 10 | 57 | 180.5 | 180.7 | 184 | 92.2 | 7.6 | 9.1 | 30.4 |  | 2 | 12.7 | 83.7 |  |  | 60.4 |  |  | 46.7 |  |  |  | 79.1 | 173.7 | 171.8 | 200 | 269.2 | 74.1 | 36.2 | [6 empty] | 0.5 | 107.7 | 87.9 | 62.8 | 68.6 | 28.9 | 121.6 |  |  | 146.2 | 147.9 | 171.4 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 102.1 | 0.9 | 57.3 | 73.3 | 15.1 | 0.1 | 4.3 | 5 | 9.9 | 1.1 | 197.5 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 16 | 4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 14.6 | 17.2 | 12.1 | 55.4 | 3.3 | 2.4 | 1 | 2 | 17.7 | 1.9 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 5.4 | 1.8 | 4.3 | 6.2 | 10 | 23.4 | 76.9 | 34.9 | 50.5 | 45 | 10.5 | 6.9 | 8.7 | 3.4 | 7.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 12.7 | 250.2 | 12.3 | 139.4 | 0.6 | 106.9 | 119 | 99.7 | 12.5 | 7.4 | 20 | 9.4 | 29 | 16.1 | 14.9 | 17.6 | 8.26 | 10.92 | 7760.88 | 18.2976 | 0 |  | 5.5 | 25.8 | 18.9 | 3.9 | 6.7 | 79.0976
11/09/2025 | 15:30 | 101.7 | 603.5 | 207.6 |  |  | 12.2 | 70.2 |  | 82.5 | 185.8 | 205.9 | 79.3 | 0 | 211.2 | 109 | 211.4 | 3 |  |  |  |  | 111.6 | 7.4 | 5.2 |  | 5.5 | 10 | 50.7 |  |  |  |  | 78 | 97.6 |  |  |  | 6.5 | 151.3 | 31.6 | 74.9 | 17.5 | 18.2 | 10 | 56.1 | 182.2 | 182.7 | 185.2 | 91.6 | 7.6 | 9.1 | 28.9 |  | 2 | 13.1 | 82.9 |  |  | 60.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 79.3 | 172.4 | 170.5 | 200 | 268.1 | 73.8 | 36.2 | [6 empty] | 0.3 | 99 | 85.3 | 62.9 | 66.8 | 28.9 | 121.3 |  |  | 145.3 | 147.6 | 170.9 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 102.5 | 0.9 | 52.5 | 72 | 15.4 | 0.1 | 4.2 | 5 | 9.9 | 1.1 | 190.9 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 15.9 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 18.2 | 14.3 | 17.2 | 12.9 | 58.3 | 3.3 | 2.4 | 1 | 2 | 13.5 | 1.9 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 5.4 | 1.8 | 4.3 | 6.3 | 10 | 22.2 | 74.2 | 18.5 | 41.9 | 42.6 | 9.2 | 6.5 | 8.7 | 3.3 | 7.3 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 13 | 242.7 | 10.2 | 132.2 | 0.6 | 130.9 | 137.1 | 97.7 | 10.4 | 7.4 | 20 | 9.5 | 28.7 | 27.7 | 15 | 17.6 | 7.65 | 9.99 | 7695.64 | 17.9945 | 0 |  | 5.5 | 26.1 | 18.9 | 3.9 | 6.6 | 78.9945
11/09/2025 | 16:00 | 98.9 | 602.7 | 206.7 |  |  | 11.7 | 69.4 |  | 80.1 | 185.2 | 206.3 | 74.5 | 0 | 210.8 | 109 | 378.2 | 2.9 |  |  |  |  | 111.4 | 7.2 | 5 |  | 6.3 | 10.4 | 50.2 |  |  |  |  | 59.5 | 59.4 |  |  |  | 6.5 | 186.9 | 28.1 | 73.9 | 17 | 18.2 | 10 | 52.9 | 179.4 | 179.6 | 185 | 68.9 | 7.6 | 9.1 | 33 |  | 2 | 12.7 | 84.1 |  |  | 40.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 50.7 | 173.3 | 171.7 | 200 | 269 | 74.3 | 36.3 | [6 empty] | 0.3 | 143.2 | 79.7 | 62.5 | 68.7 | 28.8 | 121.2 |  |  | 145.1 | 147.7 | 171.1 | 0 |  |  |  |  | 215.5 | 102.8 | 0.6 | 63.3 | 66.7 | 14.9 | 0.3 | 4.2 | 4.9 | 9.9 | 1.1 | 158.8 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 15.9 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 13 | 15.5 | 10.3 | 52.4 | 3 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 5.4 | 1.9 | 13.2 | 0.8 | 0.4 | 5.4 | 1.8 | 4.2 | 6.2 | 10 | 18 | 73.9 | 30.3 | 45.8 | 48.7 | 12.8 | 6.8 | 8.5 | 3.2 | 7.3 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 11.7 | 228 | 7.7 | 124 | 0.6 | 131.4 | 151 | 91.1 | 7.7 | 7.4 | 20.1 | 9.4 | 29.3 | 27 | 15 | 17.6 | 7.21 | 10.16 | 7740.37 | 17.9092 | 0 |  | 5.5 | 26.4 | 18.9 | 4 | 6.6 | 79.3092
11/09/2025 | 16:30 | 100.6 | 621.2 | 214.8 |  |  | 12 | 74.8 |  | 81.6 | 186.8 | 206 | 75.6 | 17.9 | 213.6 | 109.6 | 407.9 | 3 |  |  |  |  | 110.7 | 7.2 | 4.9 |  | 6.3 | 10.4 | 50 |  |  |  |  | 60.3 | 26.9 |  |  |  | 6.5 | 220.3 | 30 | 75 | 16.1 | 18.2 | 10 | 58.7 | 182.2 | 183 | 185.5 | 69.3 | 7.6 | 9.1 | 16.4 |  | 2 | 13 | 41.1 |  |  | 41.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 50.9 | 173.8 | 171.7 | 200 | 270 | 75 | 36.5 | [6 empty] | 0.4 | 94.3 | 68.6 | 64 | 68.5 | 29.3 | 121 |  |  | 146.1 | 148.1 | 171.2 | 0 |  |  |  |  | 216.2 | 103.3 | 0.4 | 67.2 | 43.3 | 14.5 | 0.1 | 4.2 | 5.1 | 9.8 | 1.1 | 123.9 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 16.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 8.9 | 10.1 | 13.3 | 60.5 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 10 | 0.9 | 0.4 | 5.4 | 1.8 | 4.2 | 6.2 | 10 | 20 | 71.8 | 19.5 | 42.2 | 41.2 | 8.3 | 5 | 8.4 | 3.2 | 7.3 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 11.8 | 171.2 | 5 | 83.3 | 0.6 | 132.5 | 162.2 | 70.6 | 5.3 | 7.4 | 20 | 9.3 | 29.6 | 27.5 | 15 | 17.6 | 8.25 | 10.12 | 7537.17 | 17.7055 | 0 |  | 5.5 | 26.5 | 18.9 | 3.9 | 6.6 | 79.1055
11/09/2025 | 17:00 | 101.1 | 623.6 | 213.5 |  |  | 12.1 | 70 |  | 80.1 | 187.6 | 206.5 | 111.8 | 48.3 | 213.6 | 109.7 | 409.7 | 3.1 |  |  |  |  | 115.3 | 7.4 | 3.9 |  | 6.7 | 10.4 | 87.4 |  |  |  |  | 70.2 | 70.6 |  |  |  | 6.5 | 167.1 | 29 | 75 | 17.6 | 18.2 | 10 | 60.1 | 182.8 | 183.2 | 185.3 | 69.6 | 7.6 | 9 | 30.1 |  | 2 | 13.1 | 85 |  |  | 41.6 |  |  | 46.8 |  |  |  | 50.9 | 175.1 | 173.1 | 200 | 270.9 | 75.7 | 36.8 | [6 empty] | 0.1 | 143.6 | 86.3 | 64 | 68.8 | 29.7 | 121.1 |  |  | 146.1 | 148.1 | 171.4 | 0 |  |  |  |  | 216.4 | 103.9 | 0.2 | 55.6 | 17.5 | 15.5 | 0.1 | 4.2 | 5 | 9.9 | 1.1 | 55.5 | 0.3 | 1.2 | 4.7 | 16.7 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 18.2 | 2.3 | 2.5 | 9.9 | 54.1 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 1.9 | 10.3 | 0.9 | 0.4 | 5.4 | 1.8 | 4.3 | 6.3 | 10 | 20.4 | 69.3 | 1.5 | 42.1 | 47.4 | 7.6 | 3.9 | 8.4 | 3.2 | 7.5 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 12 | 75.6 | 2.5 | 34.7 | 0.6 | 132.6 | 158.9 | 31.5 | 2.6 | 7.4 | 19.8 | 8.9 | 29.3 | 29 | 15 | 17.6 | 7.45 | 10.31 | 7442.16 | 16.6676 | 0 |  | 5.5 | 26.4 | 18.9 | 4 | 6.6 | 78.0676
11/09/2025 | 17:30 | 101 | 624 | 213.1 |  |  | 12.2 | 69.3 |  | 80.7 | 188 | 206.8 | 149.7 | 67.9 | 212.4 | 109.8 | 409.4 | 3.1 |  |  |  |  | 112.2 | 7.4 | 5.2 |  | 6.9 | 12.1 | 92.7 |  |  |  |  | 74.3 | 53.5 |  |  |  | 6.5 | 371.6 | 29 | 75.1 | 17.5 | 18.2 | 10 | 56.7 | 183.7 | 183.7 | 185.1 | 70.1 | 7.6 | 9 | 28.1 |  | 2 | 13.2 | 78.2 |  |  | 41.8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 51.1 | 176.2 | 173.4 | 200 | 271 | 75.8 | 36.7 | [6 empty] | 0.4 | 130.3 | 81.1 | 63.1 | 68.7 | 29.7 | 121.6 |  |  | 146 | 147.8 | 170.6 | 0 |  |  |  |  | 217.1 | 104.1 | 0 | 69.4 | 1.4 | 15.2 | 0 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 1.1 | 3.7 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 17 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 13.6 | 64.2 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 10.3 | 0.9 | 0.4 | 5.9 | 1.8 | 4.3 | 6.2 | 10 | 20.7 | 64.3 | 0.5 | 43.4 | 54 | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 3.2 | 7.5 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 12.6 | 8.8 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 132.7 | 160.3 | 3.1 | 0.6 | 7.4 | 19.7 | 9.6 | 29 | 28.9 | 14.9 | 17.1 | 6.42 | 10.05 | 7495.27 | 16.4437 | 0 |  | 5.5 | 26.8 | 18.9 | 4 | 6.6 | 78.2437
11/09/2025 | 18:00 | 101.7 | 625.9 | 213.2 |  |  | 12.2 | 69.3 |  | 81.7 | 189.3 | 208.9 | 185.4 | 78.9 | 214.4 | 110.2 | 408.3 | 3.1 |  |  |  |  | 114.9 | 7.4 | 4.6 |  | 6.5 | 12.4 | 92.4 |  |  |  |  | 73.8 | 53.1 |  |  |  | 6.5 | 296.2 | 27.3 | 74.8 | 17 | 18.2 | 10 | 59.5 | 182.8 | 183.6 | 184.5 | 69.5 | 7.6 | 9.1 | 17.6 |  | 2 | 13.1 | 43 |  |  | 41.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 51.1 | 176.2 | 174.4 | 200 | 272.6 | 76 | 36.9 | [6 empty] | 0.2 | 98.4 | 79.9 | 63 | 68.6 | 29.6 | 122.1 |  |  | 146.3 | 148.2 | 171.5 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 104.3 | 0 | 68.2 | 0 | 14.6 | 0 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 16.9 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 13.4 | 68.2 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 10.3 | 1 | 0.4 | 5.9 | 1.8 | 4.3 | 6.2 | 10 | 17 | 70.1 | 0 | 50.2 | 66.5 | 8.3 | 6.5 | 8.7 | 3.2 | 7.6 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.5 | 148.2 | 0 | 0 | 7.4 | 19.7 | 9.5 | 29.2 | 28.9 | 15.1 | 16.9 | 7.38 | 9.95 | 7392.93 | 16.866 | 0 |  | 5.5 | 26.9 | 18.9 | 4.1 | 16.1 | 88.366
11/09/2025 | 18:30 | 102 | 627.6 | 215.1 |  |  | 12 | 69.1 |  | 80.9 | 190.1 | 70.6 | 211.7 | 88.2 | 214.3 | 110.2 | 490.3 | 3 |  |  |  |  | 111.2 | 7.4 | 5 |  | 6.6 | 12.5 | 130.5 |  |  |  |  | 110 | 87.3 |  |  |  | 6.5 | 328.9 | 27.7 | 67.4 | 16.6 | 18.2 | 10 | 57.2 | 182.9 | 183 | 184.8 | 69.1 | 7.6 | 9 | 20.7 |  | 2 | 28.7 | 58 |  |  | 41.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 51.1 | 177.8 | 175.3 | 200 | 273.4 | 76.3 | 36.9 | [6 empty] | 0.3 | 109.2 | 91.9 | 62.9 | 68.8 | 29.6 | 122.7 |  |  | 146.5 | 149 | 172.1 | 90.1 |  |  |  |  | 217.8 | 104.5 | 0 | 46.4 | 0 | 14.8 | 0 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 17 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 12 | 57.8 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 10.3 | 1 | 0.4 | 5.9 | 1.8 | 4.3 | 6.2 | 10 | 14.8 | 68.3 | 0 | 55 | 76.2 | 9.5 | 7 | 9.1 | 3.4 | 7.5 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.3 | 142.8 | 0 | 0 | 7.4 | 19.8 | 10 | 29.5 | 28.9 | 15.2 | 16.7 | 9.82 | 10.48 | 7633.5 | 17.0276 | 4.77 |  | 5.5 | 27.1 | 18.9 | 4.2 | 16.1 | 93.5976
11/09/2025 | 19:00 | 99.4 | 626.6 | 215 |  |  | 11.8 | 68.8 |  | 80.4 | 190.5 | 69.4 | 149.7 | 67 | 216.9 | 110.8 | 488.2 | 3 |  |  |  |  | 109.1 | 7.2 | 4.9 |  | 6.6 | 12.7 | 130.4 |  |  |  |  | 109.4 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 324 | 27.1 | 66.4 | 17.4 | 18.2 | 10 | 56.7 | 180 | 180.3 | 185.1 | 105.2 | 7.9 | 9.1 | 14.4 |  | 2 | 28.3 | 34.5 |  |  | 62.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 84.6 | 178.6 | 176.2 | 200 | 274.2 | 76.6 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 87.1 | 80.3 | 62.8 | 68.5 | 29.1 | 66 |  |  | 147 | 149 | 171.7 | 192.4 |  |  |  |  | 217.7 | 104.6 | 0 | 60.6 | 0 | 14.4 | 0 | 4.1 | 5 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | 16.9 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 11.6 | 55 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 10.4 | 1 | 0.4 | 5.9 | 1.8 | 4.2 | 6.2 | 10 | 10.9 | 47.1 | 0 | 66 | 86.7 | 9.5 | 4.1 | 9.1 | 3.2 | 7.5 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127 | 136.7 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.4 | 29.5 | 29 | 15.2 | 16.7 | 9 | 10.44 | 7665.54 | 17.0636 | 7.27 |  | 5.5 | 27.3 | 18.9 | 4.3 | 16 | 96.3336
11/09/2025 | 19:30 | 102.9 | 634 | 215.3 |  |  | 12.2 | 69.6 |  | 60.8 | 190.1 | 80.1 | 149.5 | 95 | 214.7 | 110.7 | 431.7 | 3.1 |  |  |  |  | 111.4 | 7.9 | 5.2 |  | 6.5 | 12.9 | 130.9 |  |  |  |  | 110 | 146.2 |  |  |  | 6.5 | 368.3 | 27 | 99.8 | 17.9 | 18.2 | 9.3 | 56.8 | 185.6 | 185.9 | 185.1 | 99.3 | 7.9 | 9 | 32.6 |  | 2 | 29.6 | 69.7 |  |  | 65.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 85.7 | 177.8 | 175.2 | 200 | 273.6 | 76.3 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 107.6 | 100.7 | 64.2 | 69 | 30.1 | 0 |  |  | 146.6 | 148.8 | 171.3 | 190.7 |  |  |  |  | 218.2 | 104.7 | 0 | 62.5 | 0 | 14 | 0 | 4.2 | 5.3 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.3 | 17.3 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 11.3 | 48.8 | 3.6 | 2.4 | 1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 14.7 | 1 | 0.4 | 5.8 | 1.8 | 4.5 | 6.4 | 10 | 10.1 | 35 | 0 | 61.6 | 87.8 | 10.9 | 5.1 | 9 | 3.4 | 7.5 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.2 | 71.2 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 9.3 | 29.4 | 28.9 | 15.3 | 16.7 | 8.74 | 10.98 | 7631.82 | 17.5887 | 7.5 |  | 5.5 | 27.3 | 18.9 | 4.3 | 16 | 97.0887
11/09/2025 | 20:00 | 100.8 | 629.7 | 216.1 |  |  | 11.9 | 69.1 |  | 60 | 190.6 | 210.8 | 212.6 | 192.1 | 215 | 111 | 426.9 | 3.1 |  |  |  |  | 115.6 | 7.4 | 5 |  | 6.5 | 13 | 130.5 |  |  |  |  | 110 | 150.7 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 27 | 115.5 | 17.1 | 18.2 | 10.1 | 60 | 181.7 | 181.8 | 185 | 96.3 | 7.9 | 9 | 21.2 |  | 2 | 28.6 | 44.3 |  |  | 63.6 |  |  | 47.5 |  |  |  | 84.9 | 178.4 | 176 | 200 | 274.1 | 76.5 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 133.1 | 88.8 | 63.3 | 68.7 | 29.2 | 0 |  |  | 147.1 | 149.3 | 172.3 | 192 |  |  |  |  | 218.2 | 104.7 | 0 | 66.8 | 0 | 12.2 | 0 | 4.3 | 5.1 | 10 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 16.5 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 11.2 | 48.9 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 14.7 | 1 | 0.4 | 5.8 | 1.8 | 4.3 | 6.3 | 10 | 8.6 | 50.7 | 0 | 70.5 | 91.9 | 11.6 | 5.2 | 8.9 | 3.7 | 8 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.5 | 51.1 | 0 | 0 | 7.4 | 20.1 | 9.5 | 29.7 | 28.9 | 15 | 17.6 | 8 | 10.96 | 7681.86 | 17.9639 | 7.49 |  | 5.5 | 27.4 | 18.9 | 4.3 | 16.1 | 97.6539
11/09/2025 | 20:30 | 101.9 | 628.9 | 215.6 |  |  | 12.1 | 67.4 |  | 59.9 | 53.8 | 207.2 | 211.2 | 192.8 | 215.6 | 110.3 | 413.4 | 3 |  |  |  |  | 109.9 | 7.6 | 5.1 |  | 6.6 | 14.8 | 130.8 |  |  |  |  | 109.9 | 195.9 |  |  |  | 6.5 | 146.1 | 27.7 | 124 | 17.3 | 18.2 | 9.8 | 58 | 183.4 | 183.7 | 184.7 | 98.2 | 8 | 9 | 35.9 |  | 2 | 29.3 | 85.4 |  |  | 64.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 85.1 | 177.6 | 174.9 | 200 | 273.5 | 76.2 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 191 | 103.1 | 64.3 | 66.9 | 29.1 | 0 |  |  | 146.7 | 148.6 | 171.4 | 191.1 |  |  |  |  | 218 | 104.6 | 0 | 75.1 | 0 | 13.3 | 0 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 16.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 13.7 | 52.9 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 14.9 | 1 | 0.4 | 5.8 | 1.8 | 4.4 | 6.3 | 10 | 10.3 | 47.1 | 0 | 58.4 | 89.5 | 10.6 | 2.8 | 9 | 4 | 8 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57 | 51.7 | 0 | 0 | 7.6 | 20.2 | 9.5 | 29.6 | 28.9 | 15.3 | 17.6 | 8.87 | 10.96 | 7678.83 | 17.9803 | 7.5 |  | 5.5 | 27.4 | 18.9 | 4.3 | 16.1 | 97.6803
11/09/2025 | 21:00 | 100.7 | 626.4 | 214.8 |  |  | 12 | 67 |  | 59.8 | 89.2 | 154 | 154.3 | 159.5 | 215.8 | 110.2 | 388.9 | 3 |  |  |  |  | 112.1 | 7.2 | 5 |  | 6.7 | 15 | 130.4 |  |  |  |  | 109.8 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 28 | 121.7 | 17.6 | 18.2 | 9.8 | 58.5 | 182.6 | 182.9 | 184.4 | 97.4 | 7.9 | 9 | 35.2 |  | 2 | 29.2 | 84.6 |  |  | 77.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 84.7 | 177.4 | 174.8 | 200 | 273 | 76.1 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 155.7 | 102.6 | 64 | 66.6 | 29 | 0 |  |  | 146 | 148.6 | 170.4 | 191.7 |  |  |  |  | 218.1 | 104.4 | 0 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 4.1 | 5 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 16.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 15.7 | 58.9 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 14.9 | 1.1 | 0.4 | 5.8 | 1.8 | 4.3 | 6.2 | 10 | 11.4 | 33.9 | 0 | 70.8 | 95.9 | 11.5 | 4.3 | 9.1 | 4 | 8 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.2 | 73.7 | 0 | 0 | 7.6 | 20.1 | 9.4 | 29.6 | 28.9 | 15 | 17.6 | 8.98 | 10.67 | 7600.45 | 17.8262 | 7.49 |  | 5.5 | 27.5 | 18.9 | 4.3 | 16 | 97.5162
11/09/2025 | 21:30 | 99.9 | 619.1 | 208.7 |  |  | 11.6 | 66.4 |  | 59.6 | 188.8 | 207.6 | 211.1 | 289.2 | 216 | 110.5 | 279.1 | 2.9 |  |  |  |  | 115.2 | 6.7 | 4.8 |  | 6.9 | 15.1 | 127.8 |  |  |  |  | 109.3 | 135.6 |  |  |  | 6.5 | 177.2 | 27.8 | 49 | 18.2 | 18 | 9.8 | 59.1 | 179.5 | 179.5 | 182.5 | 94.2 | 7.8 | 9 | 22.8 |  | 2 | 28.4 | 83.6 |  |  | 80.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 83.6 | 177.9 | 175.5 | 200 | 273.3 | 76 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 144.3 | 83.2 | 63.2 | 65.2 | 28.6 | 0 |  |  | 146.8 | 148.9 | 151.3 | 123.2 |  |  |  |  | 213.6 | 104 | 0 | 68.7 | 0 | 15 | 0 | 4.1 | 5 | 10 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.5 | 16.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 18.5 | 62.8 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 18 | 1.1 | 0.4 | 5.8 | 1.9 | 4.1 | 6.1 | 9.8 | 9.2 | 34.7 | 0 | 71.7 | 107.2 | 9 | 4.2 | 9.3 | 4 | 7.9 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.4 | 69.3 | 0 | 0 | 7.6 | 19.7 | 9.4 | 29.6 | 28.8 | 14.8 | 17.3 | 7.05 | 6.58 | 7558.73 | 18.0676 | 7.48 |  | 5.5 | 27.5 | 18.9 | 4.3 | 16 | 97.7476
11/09/2025 | 22:00 | 102.2 | 630.2 | 216.2 |  |  | 12.1 | 67 |  | 49.2 | 187.2 | 206.3 | 209.9 | 287.3 | 215.5 | 110.1 | 393.8 | 3 |  |  |  |  | 110.9 | 8 | 5.1 |  | 6.7 | 15 | 130.7 |  |  |  |  | 109.6 | 162.3 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 28 | 48.9 | 17.7 | 18.4 | 9.8 | 60 | 183.6 | 184 | 184.4 | 98.1 | 7.8 | 9 | 17.6 |  | 2 | 29.3 | 86 |  |  | 82.1 |  |  | 47.6 |  |  |  | 85 | 176.9 | 174.4 | 200 | 274 | 75.9 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 120 | 85.2 | 64.2 | 72.7 | 29.7 | 0 |  |  | 146.1 | 148.3 | 149 | 102.8 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 65.9 | 0 | 14.6 | 0 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 16.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 18.9 | 53.6 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 19 | 1.1 | 0.4 | 5.8 | 2 | 4.4 | 6.3 | 10 | 9.5 | 18.7 | 0 | 64.6 | 95.8 | 10.3 | 2.6 | 9.7 | 3.9 | 7.6 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.8 | 55.2 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.3 | 29.5 | 29 | 15 | 17.6 | 6.13 | 10.84 | 7541.17 | 18.4043 | 7.43 |  | 5.5 | 27.5 | 18.9 | 4.3 | 16.1 | 98.1343
11/09/2025 | 22:30 | 102.5 | 628 | 215.3 |  |  | 0 | 66.3 |  | 0 | 187.3 | 206.1 | 210.7 | 284.1 | 214.3 | 110.3 | 478.2 | 3 |  |  |  |  | 111.3 | 7.6 | 5.1 |  | 6.7 | 15.1 | 130.2 |  |  |  |  | 70.8 | 175.1 |  |  |  | 6.5 | 222.4 | 28 | 52.7 | 16.7 | 18.2 | 9.8 | 58 | 183.4 | 183.7 | 184.4 | 98.5 | 7.8 | 9 | 25.5 |  | 2 | 12.1 | 77.4 |  |  | 82.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 85 | 176.9 | 174.6 | 200 | 272.9 | 75.9 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 130.6 | 104.2 | 64.1 | 72.7 | 29.6 | 0 |  |  | 146.2 | 148.4 | 148.9 | 102.7 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 | 0 | 60.1 | 0 | 13.7 | 0 | 4.1 | 5.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.3 | 16.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 17.2 | 48 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 19 | 1 | 0.4 | 5.3 | 2 | 4.4 | 6.3 | 10 | 8.9 | 13.3 | 0 | 67.1 | 95.2 | 9.3 | 2.1 | 10.1 | 3.9 | 7.6 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.8 | 31.7 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.3 | 29.6 | 28.9 | 14.8 | 17.6 | 8.41 | 10.98 | 7460.39 | 18.4672 | 5.59 |  | 5.5 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 16.1 | 96.2572
11/09/2025 | 23:00 | 100.3 | 627.2 | 213.3 |  |  | 0 | 66.2 |  | 0 | 189.7 | 206.9 | 210 | 285 | 216.4 | 110.5 | 290.6 | 3 |  |  |  |  | 111.6 | 7.3 | 5 |  | 6.9 | 14.5 | 111.1 |  |  |  |  | 69.7 | 167.1 |  |  |  | 6.5 | 151.7 | 27.7 | 56.5 | 17 | 18.4 | 9.8 | 58.1 | 180.9 | 181.2 | 184.7 | 97.8 | 7.5 | 9 | 30.4 |  | 2 | 12 | 83.5 |  |  | 81.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 84.6 | 177.6 | 175.1 | 200 | 273.8 | 75.9 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 149.4 | 105.2 | 63.8 | 75.6 | 29.3 | 0 |  |  | 146.2 | 148.7 | 149 | 102.6 |  |  |  |  | 137.1 | 77.7 | 0 | 59.7 | 0 | 13.5 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 15.9 | 3.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 15.6 | 40.2 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 19 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.1 | 4.3 | 6.2 | 10 | 3.7 | 13.2 | 0 | 52.9 | 94.9 | 9.8 | 2.2 | 10.4 | 3.8 | 8.4 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.5 | 18.6 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 29.7 | 29 | 14.9 | 17.6 | 8.25 | 10.99 | 7147.34 | 18.5857 | 0.98 |  | 5.5 | 27.2 | 18.9 | 4.5 | 16.1 | 91.7657
11/09/2025 | 23:30 | 100.8 | 626.3 | 215 |  |  | 0 | 66 |  | 0 | 187.1 | 205.8 | 209.7 | 285 | 215.7 | 110.4 | 204.1 | 3 |  |  |  |  | 111.9 | 7.4 | 5 |  | 6.9 | 14.5 | 109.8 |  |  |  |  | 70.2 | 162.8 |  |  |  | 6.5 | 165.2 | 28.3 | 30.9 | 17.8 | 18.3 | 9.8 | 58.8 | 182.3 | 183.3 | 184.2 | 97.5 | 7.5 | 9 | 13.6 |  | 2 | 11.9 | 29.3 |  |  | 81.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 84.9 | 177.1 | 174.5 | 200 | 273.4 | 76.1 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 93.5 | 85.7 | 62 | 76.2 | 30.1 | 0 |  |  | 146.1 | 148.3 | 148.9 | 102.7 |  |  |  |  | 137.2 | 78 | 0 | 55.5 | 0 | 13.5 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 16.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 17 | 40.1 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 19 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 4.3 | 6.2 | 10 | 1.7 | 10.2 | 0 | 58 | 83.5 | 8.3 | 2.3 | 10.5 | 3.7 | 8.3 | 5 | 5.7 | 5.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.8 | 15.1 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.3 | 29 | 28.9 | 14.9 | 17.6 | 8.28 | 10.95 | 6877.23 | 18.4228 | 0 |  | 5.5 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 16 | 90.5228
12/09/2025 | 00:00 | 101.6 | 630.3 | 216.3 |  |  | 0 | 65.5 |  | 0 | 187.7 | 206 | 210.9 | 285.2 | 217 | 110.6 | 292.4 | 3 |  |  |  |  | 112 | 7.5 | 5 |  | 6.9 | 14.3 | 74.2 |  |  |  |  | 70.4 | 219 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.4 | 31.1 | 17.7 | 18.4 | 9.8 | 60.2 | 182.3 | 182.6 | 185.3 | 97.5 | 7.5 | 8.9 | 15.7 |  | 2 | 11.9 | 85.5 |  |  | 82 |  |  | 47.5 |  |  |  | 85 | 177.6 | 175.1 | 200 | 273.3 | 76.3 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 120.4 | 85 | 62.3 | 76.8 | 30.1 | 0 |  |  | 147.3 | 149.3 | 149.3 | 103.2 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 | 0 | 51.1 | 0 | 13.8 | 0 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.5 | 16.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 12.6 | 34.4 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 19 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 4.3 | 6.3 | 10.1 | 2.7 | 11.6 | 0 | 39.9 | 73.9 | 4.7 | 1.6 | 10.5 | 3.7 | 8.1 | 5 | 5.7 | 5.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 9.6 | 0 | 0 | 7.6 | 20.2 | 9.4 | 28.7 | 28.8 | 15.2 | 17.6 | 6.88 | 10.99 | 6862.67 | 18.2996 | 0 |  | 5.5 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 16 | 90.3996
EJEC |  | 2425.9 | 14671.75 | 5015.55 | 0 | 0 | 178.35 | 1728.2 | 0 | 1133.25 | 4384.8 | 4718.15 | 4445.95 | 4003.05 | 5163.35 | 2649.95 | 7018.15 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714.45 | 176.85 | 118.15 | 0 | 109.05 | 293.9 | 1929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.55 | 2349.4 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3162 | 757.75 | 1525.45 | 463.6 | 438.9 | 242.5 | 1376.6 | 4377.95 | 4386.7 | 4435.95 | 2084.65 | 183.4 | 218.5 | 572.3 | 0 | 48 | 269.85 | 1430.15 | 0 | 0 | 1583.85 | 0 | 0 | 1123.15 | 0 | 0 | 0 | 1700.15 | 4232.8 | 4180.7 | 4800 | 6548.4 | 1794.35 | 877.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 3186.2 | 2079.5 | 1530.3 | 1661.9 | 706.6 | 1069.3 | 0 | 0 | 3528.25 | 3579.3 | 3846.95 | 842.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729.15 | 2334.65 | 9.35 | 1161.55 | 732.65 | 327.7 | 2.15 | 102.95 | 121.4 | 153.7 | 16 | 1875.9 | 7.2 | 29.85 | 104.55 | 417.3 | 94.5 | 54.2 | 80.4 | 432.95 | 151.1 | 182.4 | 272.65 | 992.05 | 87.2 | 57.6 | 24.5 | 54.5 | 138.2 | 44.2 | 369.35 | 22.7 | 7.3 | 139.6 | 47.55 | 100 | 136.65 | 239.8 | 410.9 | 858.65 | 322.2 | 1010.4 | 1271.85 | 155.25 | 76.65 | 230.6 | 90.4 | 184.5 | 115.85 | 128.4 | 133.1 | 276.7 | 2442.4 | 132.9 | 1377.1 | 14.4 | 1307.95 | 1387.8 | 1007.35 | 134.05 | 177.9 | 479.9 | 225.3 | 411.65 | 269.7 | 358.8 | 421.45 | 192.745 | 253.11 | 173819.755 | 457.1184 | 40.69 | 0 | 131.15 | 647.5 | 453.6 | 100.25 | 219.5 | 2049.8084

## REACTIVA
jueves, 11 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
11/09/2025 | 00:30 | 13.6 | -35.7 | 9.7 |  |  | 0 | -5.9 |  | 0 | 11.4 | -9.9 | -12.3 | 44 | 36 | 21.6 | 6.8 | -0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0.8 | 0.8 |  | -3.4 | 2.9 | 6.6 |  |  |  |  | -2.7 | -14.3 |  |  |  | -1 | 0 | 1.8 | 12.1 | 2.6 | -0.6 | 2.1 | 0.3 | 42.4 | -27.3 | -46.7 | 1.2 | -2 | 0.5 | -2.5 |  | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | -3.9 | -30.6 | -31.6 |  | 5.7 | 8.5 | -1.7 | [6 empty] | -0.6 | 40.2 | 25.7 | 3.7 | 9.9 | -0.2 | 0 |  |  | 6.1 | 4.4 | -33.4 | 0 |  |  |  |  | -5.5 | -7.6 |  | -11.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -7.4 | -7.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.26 | 4.24 | 42.2 | 1.4904 | 0 |  | 0.8 | 0.3 | 2.7 | -0.2 | 0.4 | 5.4904
11/09/2025 | 01:00 | 14.1 | -28.1 | 11.4 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 12.6 | -8.3 | -7.8 | 47.7 | 36.3 | 21.6 | 11.6 | -0.2 |  |  |  |  | 4.8 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 2.8 | 6.5 |  |  |  |  | -3 | -10.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.6 | 11.5 | 3.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 45.3 | -24.2 | -43.9 | -2.1 | -1.8 | 0.5 | -1.2 |  | 0.5 | 0 | -2 |  |  | 2.9 |  |  | -0.6 |  |  |  | -3.5 | -29.1 | -30.4 |  | 7.3 | 9 | -1.5 | [6 empty] | -0.6 | 41.4 | 24.3 | 3 | 9.9 | -0.2 | 0 |  |  | 7.9 | 5.7 | -31.4 | 0 |  |  |  |  | -6.1 | -8.1 |  | -11.1 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0 | -8.4 | -8.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.04 | 4.45 | 90.99 | 1.4191 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.7 | -0.3 | 0.5 | 5.3191
11/09/2025 | 01:30 | 12.2 | -30.6 | 11.4 |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 11.1 | -7.8 | -7.8 | 44.9 | 36.4 | 21.5 | 12.1 | -0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 1.1 | 1.1 |  | -3.4 | 2.7 | 6.4 |  |  |  |  | -4.5 | -7.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.8 | 11.5 | 3.2 | -0.2 | 1.4 | -0.2 | 44.8 | -25.1 | -45 | -2.4 | -1.8 | 0.5 | -1.2 |  | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | 1.9 |  |  | -0.8 |  |  |  | -4 | -29.3 | -30.4 |  | 7.6 | 8.7 | -1.5 | [6 empty] | -0.7 | 41.4 | 24.5 | 3.1 | 10 | 0 | 0 |  |  | 6.2 | 4.6 | -33.3 | 0 |  |  |  |  | -6.8 | -8.5 |  | -10.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.3 | -0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | -8.2 | -8.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.03 | 4.44 | 70.17 | 1.4455 | 0 |  | 0.6 | 0.3 | 2.7 | -0.2 | 0.5 | 5.3455
11/09/2025 | 02:00 | 14.2 | -13.4 | 14.6 |  |  | 0 | 9.2 |  | 0 | -26.4 | -27.2 | 1.9 | 27.9 | 40.3 | 24.6 | 16.4 | 0.2 |  |  |  |  | 6 | 0.6 | 0.6 |  | -3.4 | 2.7 | 6.5 |  |  |  |  | -3.5 | -5.6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 3.9 | -0.6 | 1.4 | 0.1 | 44.7 | -25.3 | -40 | -2 | -1.8 | 0.5 | 1.4 |  | 0.5 | 0 | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 6.3 |  |  |  | -2.9 | -27.9 | -29 |  | 11 | 10.2 | -1 | [6 empty] | -0.7 | 39.2 | 25.4 | 3.5 | 9.8 | -0.2 | 0 |  |  | 11.2 | 9.7 | -26 | 0 |  |  |  |  | -3.8 | -7.5 |  | -11.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | -6.6 | -6.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0.3 | 1.82 | 4.47 | 87.09 | 1.7043 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 5.7043
11/09/2025 | 02:30 | 12.8 | -15.5 | 14.8 |  |  | 0 | -1 |  | 0 | -26 | -28 | 2.6 | 30.2 | 39.5 | 24 | 17.5 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0.6 | 0.7 |  | -3.4 | 2.5 | 5.8 |  |  |  |  | -4.2 | -2.4 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.4 | 0 | 3.7 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 44.8 | -24.9 | -39.8 | -2 | -2 | 0.5 | 0.7 |  | 0.4 | 0 | 1 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 |  |  |  | -4.1 | -27.3 | -28.3 |  | 11.2 | 10.1 | -1 | [6 empty] | -0.7 | 31.9 | 20.6 | 2.9 | 2.7 | -0.3 | 0 |  |  | 11.2 | 9.2 | -26.3 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | -3.1 |  | -10.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -5.6 | -6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.38 | 4.49 | 69.27 | 1.6973 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 5.7973
11/09/2025 | 03:00 | 11.7 | -20.8 | 12.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -27.3 | -31.7 | -3 | 26.3 | 39 | 24.4 | 20.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.2 | 1 |  | -3.4 | 2.5 | 7.2 |  |  |  |  | -5.4 | -4.2 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.2 | 0 | 3.6 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 43.5 | -26.4 | -40.3 | -5.3 | -1.8 | 0.5 | -0.4 |  | 0.5 | 0 | 3.6 |  |  | 1.9 |  |  | 6 |  |  |  | -5.5 | -28 | -29 |  | 11.3 | 10.5 | -1 | [6 empty] | -0.7 | 32.1 | 21.7 | 4.2 | 2.5 | -0.2 | 0 |  |  | 10.1 | 8 | -28.5 | 0 |  |  |  |  | 5 | -4.1 |  | -10.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.5 | 0 | -1.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 3.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -7.8 | -8.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2.47 | 4.5 | 39.77 | 1.6535 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 0.3 | 5.4535
11/09/2025 | 03:30 | 13.5 | -11 | 15.1 |  |  | 0 | 5.9 |  | 0 | -23.4 | -25.8 | 2.3 | 32.1 | 41.4 | 25.2 | 27.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 0.8 | 0.9 |  | -3.4 | 2.6 | 7.4 |  |  |  |  | -3.9 | -4.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 46.7 | -23.4 | -38.2 | -4.2 | -1.8 | 0.5 | 0.3 |  | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | 2.6 |  |  | 5.9 |  |  |  | -4.4 | -26.4 | -27.4 |  | 11.5 | 10.8 | -0.7 | [6 empty] | -0.7 | 32.9 | 21.6 | 3.9 | 2.7 | -0.1 | 0 |  |  | 12 | 10.2 | -25 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | -4.4 |  | -9.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -4.4 | -5.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 4.37 | 122.07 | 1.5669 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 5.5669
11/09/2025 | 04:00 | 13.9 | -17.5 | 14.1 |  |  | 0 | -2.9 |  | 0 | -28.5 | -29.5 | 0.1 | 25.8 | 38.9 | 23.8 | 25.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | 1.2 |  | -3.5 | 2.7 | 7.3 |  |  |  |  | -4 | -1.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 3.7 | 0 | 1.4 | 0.3 | 44.5 | -25.6 | -40.7 | -2.8 | -2 | 0.5 | 0.3 |  | 0.4 | 0 | 1.5 |  |  | 1.8 |  |  | 4.6 |  |  |  | -7.9 | -28 | -29.3 |  | 10.5 | 9.8 | -1.1 | [6 empty] | -0.7 | 32.2 | 20.6 | 3 | 2.7 | -0.2 | 0 |  |  | 9.4 | 7.6 | -28.5 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | -4.5 |  | -9.2 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | -6 | -6.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2.67 | 4.23 | 53.4 | 1.4889 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 5.3889
11/09/2025 | 04:30 | 13.2 | -2.3 | 17.5 |  |  | 0 | 7.9 |  | 0 | -23.6 | -23.8 | 7.4 | 32.2 | 41.3 | 25 | 35.5 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1.1 | 1.3 |  | -3.4 | 2.7 | 6.3 |  |  |  |  | -4.5 | -1.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | -0.4 | 1.4 | 0.4 | 47.6 | -22.5 | -37.5 | -1.2 | -2 | 0.5 | 2.6 |  | 0.5 | 0 | 2.2 |  |  | 3.4 |  |  | 4.6 |  |  |  | -5.3 | -25.8 | -26.9 |  | 11.6 | 10.7 | -0.6 | [6 empty] | -0.7 | 32.8 | 20.7 | 3 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 13.4 | 11.6 | -22.9 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | -4.1 |  | -8.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | -2.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 1.98 | 4.03 | 169.21 | 1.4187 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 5.4187
11/09/2025 | 05:00 | 14.5 | -5.5 | 16.3 |  |  | 0 | 11.5 |  | 0 | -21.4 | -27.7 | 2.1 | 34.7 | 42.3 | 25.9 | 33.9 | -0.1 |  |  |  |  | 7 | 1.2 | 1.4 |  | -3.4 | 2.7 | 6.3 |  |  |  |  | -4.2 | -1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2 | 13.2 | 3.5 | -0.6 | 1.4 | -0.2 | 49.6 | -20.1 | -39.7 | -3.2 | -1.8 | 0.5 | -0.9 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | -3.5 | -24.9 | -25.9 |  | 13.5 | 11.3 | -0.5 | [6 empty] | -0.7 | 32.7 | 21.1 | 3.3 | 2.7 | -0.1 | 0 |  |  | 15.4 | 13.3 | -20.2 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | -3.2 |  | -9.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.3 | 0 | 0.7 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | -2.2 | -3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 2.09 | 4.07 | 190.66 | 1.6181 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 5.8182
11/09/2025 | 05:30 | 13.8 | -0.1 | 17.3 |  |  | 0 | 1.2 |  | 0 | -19.5 | -24.3 | 5.8 | 37.9 | 43.3 | 26.6 | 44.9 | -0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1 | 1.2 |  | -3 | 2.9 | 6.6 |  |  |  |  | -4 | -1.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.1 | 10.1 | 4.6 | -0.9 | 1.4 | 0.1 | 44.4 | -17.8 | -42.3 | -3.2 | -1.7 | 0.5 | -1 |  | 0.5 | 0 | -1.6 |  |  | 4.3 |  |  | 5.1 |  |  |  | -2.9 | -23.5 | -24.4 |  | 13.7 | 11.9 | -0.2 | [6 empty] | -0.7 | 32.2 | 20.7 | 3.4 | 2.7 | -0.1 | 0 |  |  | 18 | 16.2 | -16.1 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | -1.5 |  | -8.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2.17 | 3.72 | 229.49 | 1.6562 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 5.8562
11/09/2025 | 06:00 | 13.4 | 5.1 | 19.1 |  |  | 0 | 3.3 |  | 0 | -20.4 | -18.8 | 12 | 35.9 | 43.9 | 26.6 | 66 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.2 | 1.3 |  | -2.8 | 2.9 | 5.4 |  |  |  |  | -4.1 | -4.1 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.2 | 9.2 | 5.1 | 0.4 | 1.4 | -0.2 | 45 | -17.3 | -41.5 | -0.2 | -1.7 | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | 6.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | -3.9 | -23.6 | -24.5 |  | 15.2 | 11.7 | -0.2 | [6 empty] | -0.7 | 33.7 | 20.3 | 2.4 | 2.7 | -0.3 | 0 |  |  | 19.6 | 17.8 | -13.1 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 0.4 |  | -11.2 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 2.1 |  | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -1.1 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | -0.1 | -1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -10.2 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.72 | 4.07 | 284.19 | 1.6351 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 5.8351
11/09/2025 | 06:30 | 11.7 | -9.8 | 15.6 |  |  | 0 | 17.6 |  | 0 | -19.3 | -22 | 9.2 | 38.1 | 29.9 | 13.6 | 47.8 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.4 | 0.7 |  | -2.7 | 2.9 | 2.8 |  |  |  |  | -2.8 | -5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.8 | 9.4 | 4.9 | -0.4 | 1.4 | -0.5 | 47.3 | -15.1 | -39.6 | 2.2 | -1.7 | 0.5 | -0.4 |  | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 9.4 |  |  | 3.5 |  |  |  | 2.8 | -19.8 | -20.8 |  | 17.9 | 13.5 | 0.5 | [6 empty] | -0.7 | 33.2 | 20.7 | 2.7 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 23.2 | 21.2 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0.5 |  | -14 | 0.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | -0.6 | -0.7 | -2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -4.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.2 | -15.5 | 0 | 15.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.83 | 3.63 | 258.76 | 1.4782 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 1 | 6.5781
11/09/2025 | 07:00 | 8.9 | -46.1 | 7.8 |  |  | -4 | 9.9 |  | 2.6 | -22.8 | -26.2 | 3.6 | 31.4 | 26.1 | 11.6 | -1 | -0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -2.1 | 3.3 | 18.8 |  |  |  |  | -4.2 | -7.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.2 | 9.7 | 2.9 | -0.4 | 1.4 | -0.4 | 40.7 | -21.4 | -45.6 | 1.2 | -2 | 0.5 | -0.9 |  | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 7.4 |  |  | 3.6 |  |  |  | -2.5 | -23.1 | -24.3 |  | 13.9 | 12.1 | -0.1 | [6 empty] | -0.7 | 32.3 | 20.8 | 3.2 | 2.7 | -0.2 | 0 |  |  | 19.3 | 17.5 | -14 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | -2.6 |  | -13.1 | 2.8 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2 |  | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -3.9 | -4.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | -3.8 | -10.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.2 | -20.8 | 0 | -26.2 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0.1 | 2.59 | 3.11 | 9.8 | 1.2011 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 1 | 6.2011
11/09/2025 | 07:30 | 13.7 | -22.9 | 12.3 |  |  | -3.3 | 13.7 |  | 6.4 | -14.7 | -19.1 | 11.2 | 42.6 | 7.5 | 9.8 | 10.5 | -0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3.1 | 24.3 |  |  |  |  | 0.5 | -5.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.9 | 9.4 | 5.3 | -1.2 | 1.4 | 0.7 | 53.5 | -9.4 | -34 | 2.3 | -1.9 | 0.5 | -0.2 |  | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 7.2 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0.7 | -15.1 | -16.2 |  | 23.8 | 15.1 | 1.4 | [6 empty] | -0.6 | 25 | 20.6 | 8.8 | 2.7 | -0.1 | 0 |  |  | 22.7 | 20.7 | -8.8 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 2.2 |  | -10.8 | 6.4 |  |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 2.3 |  | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -2 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1.8 | -1.6 | -4.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 0.1 | -10.9 | -0.2 | -11.4 | 0 | 47.3 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0.3 | 2.41 | 3.12 | 288.93 | 1.3016 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 2 | 7.4016
11/09/2025 | 08:00 | 15.3 | -2.7 | 16.8 |  |  | -2.9 | 5.7 |  | 6.9 | -12.6 | -11 | 18.2 | 43 | 8.2 | 10.6 | 10.6 | 0.2 |  |  |  |  | 8.1 | 1.1 | 0.9 |  | 0 | 3.3 | 20.2 |  |  |  |  | 2.1 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.9 | 9.8 | 5.3 | -0.8 | 1.4 | 0.4 | 53.2 | -9.5 | -34.3 | 3.4 | -2 | 0.5 | 0.7 |  | 0.5 | 0 | 2.1 |  |  | 4.3 |  |  | 6 |  |  |  | -0.8 | -15.5 | -16.8 |  | 23.4 | 14.6 | 1.4 | [6 empty] | -0.7 | 23.6 | 30.4 | 8.4 | 2.7 | -0.3 | 0 |  |  | 17.3 | 15.5 | -17.2 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 1.7 |  | -11.1 | 7.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.9 |  | 0.6 |  | -0.9 | -2 | -2.2 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | -2.4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.5 | -10.6 | -0.2 | -11.2 | 0 | 56 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 3.4 | 0.3 | 2.46 | 3.04 | 330.3 | 1.4918 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 2 | 7.8918
11/09/2025 | 08:30 | 14.8 | -4.6 | 15.8 |  |  | -2.5 | 15.3 |  | 8.6 | -11.1 | -11.2 | 19.1 | 44.5 | -0.7 | 4.8 | 13.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 3 | 22.5 |  |  |  |  | 4.1 | -0.5 |  |  |  | -1 | -4.4 | 2.5 | 10 | 5.9 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 52.7 | 6.5 | -44.7 | 4.2 | -2 | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 | 0.3 | 1.4 |  |  | 6.5 |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.2 | -1.6 | -2.6 |  | 76.2 | 11.5 | -0.1 | [6 empty] | -0.7 | 48.4 | 31.4 | 9.6 | 6.1 | 4 | 0 |  |  | 21.4 | 20.1 | -10.3 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 3.2 |  | -11.3 | 8 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 3.1 |  | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -1.7 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | -4.3 | -5.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0.9 | -11.7 | -0.2 | -9.8 | 0 | 61.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 3.9 | 0.7 | 2.64 | 3.1 | 481.24 | 1.8057 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 2 | 8.2057
11/09/2025 | 09:00 | 14.7 | 81.5 | 33.8 |  |  | -1.9 | 21.5 |  | 9.9 | -19.4 | -21.8 | 8.6 | 35.5 | -9.8 | -1.6 | -4.3 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 3.1 | 24.5 |  |  |  |  | 3.8 | -4.6 |  |  |  | -0.9 | -22.7 | 3 | 9.7 | 5 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 51.9 | 5.7 | -40.8 | 4.1 | -2.3 | 0.5 | 0.3 |  | 0.5 | 0.2 | 0.4 |  |  | 5 |  |  | 4.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 |  | 67.8 | 7.3 | -2.1 | [6 empty] | -0.7 | 47.8 | 30.6 | 8.9 | 6 | 3.7 | 0 |  |  | 23.5 | 21.5 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | -0.6 |  | -11.6 | 8.9 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 3.2 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.5 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -2.5 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 0 | 2.8 | -7.2 | -8.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 1.4 | -3.6 | -0.2 | -8.7 | 0 | 63 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 2.94 | 486.64 | 1.655 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 2 | 7.655
11/09/2025 | 09:30 | 17.8 | 89.1 | 35.3 |  |  | -1.5 | 24.4 |  | 13.7 | -12.9 | -19.7 | 13.8 | 28.9 | -8.1 | -0.4 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 2.2 | 2 |  | 0 | 3.4 | 27.1 |  |  |  |  | 8.5 | -1.9 |  |  |  | -1 | -22.4 | 2.9 | 9.5 | 5.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 55.9 | 9.9 | -36.8 | 4.7 | -2.1 | 0.5 | 0.6 |  | 0.5 | 0.3 | 2.4 |  |  | 6.9 |  |  | 4.8 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 |  | 70.4 | 8.2 | -1.7 | [6 empty] | -0.7 | 48.7 | 30.4 | 9.8 | 6 | 3.9 | 0 |  |  | 27.9 | 26.1 | -0.9 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 1.3 |  | -12.1 | 9.8 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 5.2 | 0 | 3 | -4.8 | -5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 1.9 | 7.4 | -0.2 | -9.1 | 0 | 63.7 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 3.63 | 600.73 | 1.7073 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 2 | 8.1073
11/09/2025 | 10:00 | 16.5 | 95.1 | 35.9 |  |  | -0.7 | 15.3 |  | 12.4 | -4.9 | -11.3 | 12.8 | 0 | -7.1 | 0.9 | 6.8 | -0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.5 | 1.4 |  | 0 | 2.8 | 13.6 |  |  |  |  | 10.2 | -0.4 |  |  |  | -0.8 | -20.6 | 3.3 | 12.2 | 5.4 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 54.1 | 8.1 | -37.9 | 2.6 | -2.1 | 0.5 | -0.1 |  | 0.5 | 0.2 | -0.4 |  |  | 6.5 |  |  | 5 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 |  | 73.3 | 8.7 | -1.6 | [6 empty] | -0.7 | 48.4 | 31.9 | 10.8 | 6 | 3.9 | 0 |  |  | 28.3 | 26.4 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | 20.1 | 4.6 |  | -11.5 | 9.4 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 3.3 |  | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -2.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -3.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 0 | 2.9 | -3.8 | -5.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 2.3 | -8 | -0.2 | -12.8 | 0 | 61.3 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 3.3 | 0.7 | 2.87 | 3.11 | 566.88 | 1.8304 | 0 |  | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 2 | 7.9304
11/09/2025 | 10:30 | 18.1 | 100.4 | 37.3 |  |  | 0.2 | 30.4 |  | 13.9 | -6.8 | -6.9 | 24.2 | 0 | -6.1 | 1.2 | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 1.9 | 1.7 |  | 0 | 3 | 15.7 |  |  |  |  | 11.3 | -2.7 |  |  |  | -0.6 | -6.4 | 3.5 | 12 | 5.9 | -0.1 | 1.4 | 0 | 57.7 | 11.7 | -34.9 | 6.6 | -2.1 | 0.5 | 2 |  | 0.5 | 0.2 | 0.8 |  |  | 8.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 |  | 73.3 | 9.2 | -1.3 | [6 empty] | -0.7 | 47.9 | 31 | 11.1 | 16.4 | 4.8 | 0.4 |  |  | 31.6 | 29.8 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | 23 | 6.3 |  | -12.7 | 9.2 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.9 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.9 | -3 | -3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 2.8 | -1 | -0.2 | -12.9 | 0 | 63.4 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0.8 | 2.48 | 3.12 | 684.2 | 1.9079 | -0.21 |  | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 7.6979
11/09/2025 | 11:00 | 20.1 | 83.5 | 34 |  |  | -2 | 23.6 |  | 14 | -9.3 | -18.3 | 14.7 | 0 | -8.2 | 0.1 | 4.7 | -0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 2 | 1.6 |  | 0 | 6.6 | 14.5 |  |  |  |  | 11.5 | -0.3 |  |  |  | -1 | -9.3 | 3.3 | 11.5 | 5 | -0.2 | 1.4 | -0.2 | 53.2 | 7.5 | -38.9 | 4.6 | -2.3 | 0.5 | -0.6 |  | 0.4 | 0.3 | -1.4 |  |  | 4 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 69.8 | 8.1 | -1.8 | [6 empty] | -0.7 | 71.3 | 57.5 | 10.9 | 14.5 | 5.1 | -4.9 |  |  | 70.3 | 74.9 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 16.1 | 2.3 |  | -14.8 | 8.5 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.9 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.8 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | -4.6 | -5.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 3 | 2.7 | -0.2 | -14.7 | 0 | 63.2 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0 | 2 | 0.9 | 2.56 | 3.04 | 703.5 | 1.7323 | -0.45 |  | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 9.0823
11/09/2025 | 11:30 | 16.6 | 82.4 | 33.3 |  |  | -0.8 | 26.9 |  | 14.7 | 14.6 | 0.4 | 10.5 | 0 | -11.3 | -2.3 | 7 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 1.9 | 1.5 |  | 0 | 6.8 | 15.2 |  |  |  |  | 10.1 | -3.8 |  |  |  | -1 | -9.1 | 3.3 | 12.4 | 4.6 | -0.5 | 1.4 | 0.7 | 51.3 | 5.4 | -40.6 | 4.2 | -2.4 | 0.5 | 0.4 |  | 0.5 | 0.2 | 2.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  | 67.1 | 6.9 | -2.3 | [6 empty] | -0.6 | 70 | 57.8 | 11.6 | 14.5 | 5 | -7.8 |  |  | 69.5 | 73.9 | -1.6 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 2 |  | -14.6 | 9.2 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 3.3 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.6 | -1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.9 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3 | -7.2 | -8.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 3.1 | -1.6 | -0.2 | 0 | 0 | 63.2 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 2.6 | 1.2 | 3.86 | 3.1 | 726.26 | 1.7886 | 0.09 |  | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 10.8786
11/09/2025 | 12:00 | 11 | 85.5 | 34.4 |  |  | -1.9 | 10.6 |  | 12.3 | 11.7 | 7.8 | 11.2 | 0 | 0.5 | -4.9 | 19.2 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 6.9 | 14.9 |  |  |  |  | 4.7 | -6.4 |  |  |  | -1 | -9.1 | 3.3 | 11.8 | 4.1 | -0.5 | 1.4 | -0.1 | 46.4 | 0.6 | -45.3 | 4.8 | -2.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.4 | 0.2 | -0.4 |  |  | 2.1 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 64.4 | 5.2 | -3.1 | [6 empty] | -0.7 | 65.3 | 57.8 | 11.5 | 14.5 | 5 | -10.7 |  |  | 64.2 | 68.8 | -9 | 0 |  |  |  |  | 16.2 | 2.3 |  | -16 | 9 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 0 | 3.1 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.7 | -1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 2.3 | -4.4 | -5.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 2.1 | 3.1 | -6.5 | -0.2 | 0 | 0 | 63.2 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | 2.4 | 1.1 | 2.27 | 2.94 | 664.41 | 1.6994 | -0.57 |  | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 10.0294
11/09/2025 | 12:30 | 9.5 | 66.5 | 30.8 |  |  | -2.8 | 18 |  | 11.7 | 11.7 | 2.7 | 7.4 | 0 | -1.5 | -5.9 | -5.8 | -0.2 |  |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 6.4 | 12.9 |  |  |  |  | 3.4 | -8.2 |  |  |  | -1.3 | -13.9 | 2.3 | 11.6 | 3.4 | -1 | 1.4 | 0.3 | 43.9 | -1.7 | -43.2 | 2.8 | -2.8 | 0.5 | -0.1 |  | 0.5 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 62.6 | 4.6 | -3.2 | [6 empty] | -0.7 | 75.8 | 57.1 | 10.9 | 14.5 | 4.1 | -12.8 |  |  | 60.2 | 64.9 | -14.3 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | -2 |  | -17.1 | 8.5 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.9 |  | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -2.8 | -1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -3.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 2.8 | -3.4 | -4.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 3 | -5.5 | -0.2 | 0 | 0 | 61 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 3.13 | 3.46 | 563.49 | 1.331 | -0.54 |  | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 9.691
11/09/2025 | 13:00 | 10.2 | 50.4 | 27 |  |  | -3.6 | 4.1 |  | 11.2 | 5.4 | -3.1 | 0 | 0 | -5.2 | -8.3 | -8.8 | -0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 6.4 | 10.6 |  |  |  |  | 3.3 | -8.7 |  |  |  | -1.4 | -28 | 1.5 | 12.1 | 1.7 | -1.1 | 1.4 | 1.4 | 36.6 | -8.6 | -44.8 | 0.4 | -2.9 | 0.5 | -1 |  | 0.5 | 0.2 | -0.6 |  |  | -2.1 |  |  | 5.1 |  |  |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 59.6 | 3.2 | -4 | [6 empty] | -0.7 | 75.5 | 56.2 | 11.4 | 9.9 | 4 | -17.7 |  |  | 53.4 | 57.7 | -24.3 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | -3.1 |  | -15 | 0.9 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.7 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -3.2 | -4.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -3.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 12.2 | 1.7 | -7.5 | -8.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 2.9 | -7.1 | -0.2 | 0 | 0 | 54.1 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.1 | 3.29 | 3.4 | 393.09 | 1.1557 | -0.07 |  | 0.7 | 2.3 | 3.4 | 0.5 | 2.5 | 10.4856
11/09/2025 | 13:30 | 10.1 | 24.9 | 19.4 |  |  | -3.9 | 19.1 |  | 12.5 | 6.8 | 2.7 | 6.8 | 0 | -3.8 | -7.7 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.8 |  | 0 | 6.8 | 10 |  |  |  |  | 2.2 | -5.7 |  |  |  | -1.3 | -25.4 | 1.7 | 11.1 | 2.5 | -0.9 | 1.4 | 1.5 | 38.7 | -6.8 | -43.2 | 5 | -2.8 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | -0.4 |  |  | 4.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 59.7 | 3.1 | -3.8 | [6 empty] | -0.7 | 57.6 | 54.9 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | -16.3 |  |  | 55.7 | 60.3 | -20.5 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | -5 |  | -13.1 | 3.1 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.2 |  | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -2.2 | -0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 6 | 19.5 | 2.6 | -3.9 | -4.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 6.2 | 2.6 | -6.6 | -0.2 | -14.5 | 0 | 52.8 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0 | 3.08 | 3.58 | 424.66 | 1.3906 | 0 |  | 0.7 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 11.1906
11/09/2025 | 14:00 | 11 | 28.5 | 18.9 |  |  | -3.9 | 17.5 |  | 13.4 | 5.3 | -0.4 | 2.7 | 0 | -3.6 | -8.4 | 12.4 | -0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1.3 | 1.1 |  | 0 | 7 | 11.7 |  |  |  |  | 4 | -10.1 |  |  |  | -1.2 | -23.2 | 2.4 | 11.5 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 1 | 39 | -6.5 | -43.2 | 4.4 | -2.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.5 | 0.3 | -1.1 |  |  | 0 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 59.8 | 3.3 | -3.8 | [6 empty] | -0.6 | 58.3 | 55.6 | 6.1 | 10 | 1 | -15.6 |  |  | 56.9 | 61.5 | -18.7 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | -4.9 |  | -11.8 | 8.4 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.9 |  | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -2.3 | -1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -3.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 19.4 | 3.4 | -4.8 | -5.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 2.3 | -8.3 | -0.2 | -14.2 | 0 | 56 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0 | 2.72 | 3.69 | 442.01 | 1.4925 | 0 |  | 0.7 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 2.4 | 11.1925
11/09/2025 | 14:30 | 11.8 | 40.9 | 21.7 |  |  | -3 | 12.4 |  | 14.1 | 8.5 | 8.1 | 3.6 | 0 | -2 | -7.2 | 24.1 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 | 1 |  | 0 | 6.7 | 12.4 |  |  |  |  | 6.2 | -8.4 |  |  |  | -1 | -20.3 | 2.9 | 11.6 | 3.2 | -0.6 | 1.4 | 1.8 | 41.6 | -4.1 | -41 | 7.3 | -2.7 | 0.5 | 3.3 |  | 0.5 | 0.2 | 4.2 |  |  | 0.7 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 61.5 | 3.9 | -3.5 | [6 empty] | -0.7 | 56.3 | 55.3 | 5.7 | 10 | 1 | -12.3 |  |  | 61.9 | 66.7 | -11.8 | 0 |  |  |  |  | 9 | -1.8 |  | -10.9 | 7.9 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 2 |  | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | -2 | -0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 14.8 | 3 | -3.4 | -3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 8.1 | 1.9 | -8.7 | -0.2 | -6.7 | 0 | 57.2 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 0 | 2.96 | 3.73 | 554.69 | 1.7124 | 0 |  | 0.7 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 2.4 | 11.4124
11/09/2025 | 15:00 | 9.8 | 49.2 | 22.8 |  |  | -3 | 25 |  | 14.5 | 15.6 | 9.1 | 4.4 | 0 | 1.2 | -4.9 | 30.3 | -0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 | 0.8 |  | -3.2 | 6.9 | 11.9 |  |  |  |  | 5.8 | -1.7 |  |  |  | -1 | -18.6 | 3.2 | 11.1 | 4.2 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | 46 | 0.6 | -35.9 | 6.1 | -2.3 | 0.5 | -0.7 |  | 0.4 | 0.2 | -1.1 |  |  | 1.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 |  | 63.5 | 5.2 | -2.9 | [6 empty] | -0.7 | 56.7 | 36.8 | 5.4 | 9.9 | 0.9 | -8.5 |  |  | 66.6 | 71.2 | -4.7 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | -0.3 |  | -10.7 | 6 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.4 |  | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | -3.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 4.2 | 12.7 | 2.8 | -1.5 | -1.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 1.2 | -7.6 | -0.2 | 0.1 | 0 | 55.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 7 | 0.3 | 4 | 0.2 | 3.18 | 3.67 | 624.25 | 1.7604 | 0 |  | 0.7 | 2.2 | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 11.4604
11/09/2025 | 15:30 | 12.1 | 50.8 | 23.9 |  |  | -0.6 | 14.3 |  | 14.4 | 15.5 | 11.2 | 5.1 | 0 | 2 | -4.7 | 26.1 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.5 | 1.2 |  | -3.1 | 7.1 | 11.8 |  |  |  |  | 9 | -2.2 |  |  |  | -1 | -17.8 | 3.8 | 11.9 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 46.2 | 0.6 | -35.8 | 3.8 | -2.5 | 0.5 | 1.7 |  | 0.5 | 0.2 | 2.3 |  |  | 2.5 |  |  | 2.8 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 |  | 63.4 | 5.4 | -2.9 | [6 empty] | -0.7 | 55.8 | 29.3 | 5.7 | 9.9 | 0.8 | -8.5 |  |  | 66 | 70.7 | -6.1 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0.4 |  | -10.7 | 7.2 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.6 |  | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | -2 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 0.7 | -9.9 | -0.2 | 6.3 | 0 | 60.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 6.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.39 | 3.41 | 618.3 | 1.9526 | 0 |  | 0.7 | 2.2 | 3.8 | 0.3 | 2.4 | 11.3526
11/09/2025 | 16:00 | 9.2 | 54 | 24.6 |  |  | -0.6 | 21.5 |  | 14 | 10.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0.7 | -5.7 | 46.1 | -0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3 | 0.9 |  | -3.4 | 6.9 | 12.2 |  |  |  |  | 6.6 | -6.6 |  |  |  | -1 | -16 | 3.8 | 11.6 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 47.2 | 1.5 | -44.2 | 1.4 | -2.2 | 0.5 | -0.5 |  | 0.4 | 0.2 | -0.4 |  |  | 2.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  | 63.2 | 5.2 | -3 | [6 empty] | -0.7 | 56.5 | 28.8 | 5.9 | 9.8 | 0.7 | -9.3 |  |  | 65.9 | 70.5 | -6.2 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 0.3 |  | -11.4 | 6.4 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2.9 |  | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | -5.4 | -6.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.3 | -8.9 | -0.2 | 6.2 | 0 | 56.1 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.4 | 6.2 | 0.2 | 2.4 | 0 | 3.68 | 3.47 | 584.45 | 1.9677 | 0 |  | 0.7 | 2.1 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 11.0677
11/09/2025 | 16:30 | 10.7 | 47.8 | 23.2 |  |  | -1.6 | 9 |  | 13.4 | 3.5 | -1.5 | -6.1 | 3.7 | -3.3 | -7.8 | 46.8 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 6.5 | 13.5 |  |  |  |  | 6.6 | -9.8 |  |  |  | -1.1 | -11.5 | 3.4 | 11.5 | 3.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 41.1 | -4.1 | -45.2 | 1.7 | -2.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0.7 |  |  | 4.3 |  |  | 1.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 |  | 60.5 | 3.6 | -3.7 | [6 empty] | -0.7 | 57.4 | 28.7 | 6 | 9.9 | 0.8 | -12.7 |  |  | 68.2 | 72.5 | -3 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | -2.3 |  | -9.5 | 2.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 3 |  | 0.5 |  | -0.4 | -0.6 | -1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 0 | 0.7 | -9.1 | -9.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | -0.2 | 7.9 | 0 | 41.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 6.3 | 0.2 | 1 | 0 | 2.99 | 3.58 | 516.77 | 1.7482 | 0 |  | 0.7 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 10.9482
11/09/2025 | 17:00 | 12.2 | 54.6 | 23.5 |  |  | -3.3 | -1.9 |  | 12.3 | 3.9 | -1.8 | -5.6 | 3.5 | 4.6 | -8.8 | 51.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 1.6 | 1.1 |  | -3.4 | 6.3 | 16 |  |  |  |  | 6.1 | -8.4 |  |  |  | -1.3 | -22.8 | 2.2 | 11.6 | 3 | -0.1 | 1.4 | 0.9 | 39.3 | -6.4 | -42.9 | 0.5 | -2.5 | 0.5 | -1.2 |  | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  |  | 2.5 |  |  | 1.4 |  |  |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 58.2 | 3 | -4 | [6 empty] | -0.2 | 56.2 | 28.9 | 5.9 | 9.9 | 0.7 | -13.4 |  |  | 65.6 | 69.9 | -7.2 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | -3.3 |  | -8.6 | 0.6 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 3 |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 11.2 | 0 | -7.4 | -8.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 26 | -0.2 | 10.8 | 1.1 | 16.6 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 6.5 | 0.1 | 4 | 0 | 2.32 | 3.42 | 514.34 | 1.3507 | 0 |  | 0.7 | 2.2 | 3.8 | 0.2 | 2.4 | 10.6507
11/09/2025 | 17:30 | 12.1 | 16.7 | 15 |  |  | -3 | 10.7 |  | 11.7 | 4.6 | 0.7 | -1.4 | 4.6 | 5.1 | -8.5 | 64 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 0.6 | 0.5 |  | -3.3 | 6 | 14.5 |  |  |  |  | 7.4 | -9.7 |  |  |  | -1.2 | 4.9 | 2.2 | 11.9 | 3.5 | -0.8 | 1.4 | 0.8 | 39.5 | -6.1 | -42.6 | 1.5 | -2.5 | 0.5 | 0.4 |  | 0.5 | 0.3 | 2.1 |  |  | 2.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 |  | 59 | 3.3 | -4 | [6 empty] | -0.6 | 55.9 | 28.8 | 6.1 | 9.9 | 0.8 | -13.4 |  |  | 65 | 69.5 | -8.1 | 0 |  |  |  |  | 5 | -4 |  | -6.9 | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 5.7 | 15.6 | 0.3 | -6.7 | -7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 30.7 | -0.2 | 11.5 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 6.4 | 0.1 | 4.8 | 0 | 2.6 | 3.27 | 539.37 | 1.5753 | 0 |  | 0.7 | 2.3 | 3.8 | -0.1 | 2.4 | 10.6753
11/09/2025 | 18:00 | 15.7 | 13.4 | 14.2 |  |  | -3.6 | 8.8 |  | 11.1 | 0.2 | -7.6 | -6.3 | 0.1 | 3.7 | -9.3 | 65.2 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1.5 | 1.1 |  | -3.3 | 6.1 | 15.2 |  |  |  |  | 12.4 | -10.2 |  |  |  | -1.4 | -16.8 | 1.8 | 12.1 | 3.1 | -0.2 | 1.4 | -0.2 | 37.6 | -7.6 | -44 | -0.6 | -2.6 | 0.5 | -0.8 |  | 0.5 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | -2.8 | 0 | 0 |  | 58.1 | 2.7 | -4.2 | [6 empty] | -0.6 | 56.2 | 29 | 6.2 | 9.9 | 0.8 | -18.8 |  |  | 56.8 | 61.4 | -19.5 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | -3.3 |  | -7.8 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.7 | 17.7 | 0.3 | -7.4 | -8.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 6 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.59 | 3.26 | 416.75 | 1.3308 | 0 |  | 0.7 | 2.3 | 3.8 | -0.4 | 2.9 | 10.6308
11/09/2025 | 18:30 | 15.8 | 17.2 | 15.6 |  |  | -2.5 | 14.7 |  | 13.1 | -1.2 | -13.1 | 0.6 | -0.8 | 5 | -9.1 | 78.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.4 | 6.4 | 12.8 |  |  |  |  | 8.6 | -12.5 |  |  |  | -1.1 | -8.9 | 2 | 11.6 | 3.6 | -0.3 | 1.4 | 0.9 | 40.7 | -4.7 | -41.6 | 1.2 | -2.4 | 0.5 | 1.4 |  | 0.5 | 0.3 | 2.9 |  |  | 2.5 |  |  | 1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 |  | 58.7 | 2.9 | -4 | [6 empty] | -0.5 | 56.8 | 28.8 | 5.3 | 10 | 0.7 | -16.9 |  |  | 63.1 | 67.9 | -9.8 | -1.1 |  |  |  |  | 5.4 | -3.7 |  | -6.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 3.9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 13.6 | 0.4 | -8.2 | -8.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 8.8 | 0.4 | 4.8 | 0 | 2.27 | 3.43 | 478 | 1.4804 | -0.08 |  | 0.8 | 2.3 | 3.2 | -0.2 | 3.1 | 10.6004
11/09/2025 | 19:00 | 13.2 | 22.7 | 16.3 |  |  | -1.5 | 21.2 |  | 14.3 | 5.6 | -10 | -2.1 | 6.1 | 24.9 | 4.7 | 83.3 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1 | 0.7 |  | -3.4 | 6 | 9.1 |  |  |  |  | 5.3 | -3.1 |  |  |  | -1.1 | -7.8 | 2.1 | 11.9 | 4.7 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 51.3 | 5.6 | -30.9 | 8.2 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | 0.4 | 0.3 | -0.2 |  |  | 2.5 |  |  | 1.3 |  |  |  | 8.7 | -14.5 | -15.5 |  | 15.9 | 12.7 | 0.2 | [6 empty] | -0.7 | 35.2 | 41.5 | 12.1 | 9.9 | 4.9 | -15 |  |  | 22.7 | 27 | 3.6 | 10.2 |  |  |  |  | 11.9 | 0.1 |  | -6.8 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -6.9 | -7.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 9.2 | 0 | 2.8 | 0 | 2.51 | 3.4 | 474.21 | 1.391 | 0.07 |  | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2 | 9.361
11/09/2025 | 19:30 | 15.4 | 17.5 | 14.8 |  |  | -1.5 | 19.6 |  | 11.2 | 3.4 | -4.9 | 3.4 | 4.3 | 23.5 | 3.5 | 72.8 | 0.2 |  |  |  |  | 8.7 | 0.8 | 0.6 |  | -3.4 | 6 | 9.4 |  |  |  |  | 5 | -2.7 |  |  |  | -0.5 | 44.7 | 3.8 | 18.6 | 4.1 | -0.5 | 1.3 | 0.9 | 49.4 | 3.9 | -33.3 | 11.4 | -2.4 | 0.5 | 1.9 |  | 0.5 | 0.4 | 4.3 |  |  | 2.5 |  |  | 1.9 |  |  |  | -4.3 | -16.2 | -17.2 |  | 15.2 | 12.1 | -0.1 | [6 empty] | -0.7 | 33.6 | 40.8 | 11.2 | 9.9 | 4.7 | 0 |  |  | 19.7 | 24.2 | -1.1 | 10.6 |  |  |  |  | 16.2 | 2.6 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.9 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | -7 | -7.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 8.9 | 0.4 | 4 | 0 | 2.47 | 3.66 | 503.83 | 1.8911 | -0.2 |  | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2 | 9.3911
11/09/2025 | 20:00 | 15.3 | 16.2 | 15.4 |  |  | -2.4 | 18.5 |  | 9 | 9.3 | 5.3 | 9.5 | 36.7 | 34.8 | 11.5 | 77.1 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1.3 | 1.1 |  | -3.4 | 5.9 | 10.1 |  |  |  |  | 4 | -0.4 |  |  |  | -0.9 | -16.2 | 2.8 | 18.3 | 4.9 | -0.2 | 1.4 | 1.3 | 56.1 | 10.4 | -26.5 | 5.8 | -2.3 | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 | 0.3 | 0.7 |  |  | 2.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.7 | -32.6 | -33.8 |  | 11.9 | 17.6 | 2.3 | [6 empty] | -0.7 | 34.9 | 55.3 | 11.7 | 10.5 | 4.8 | 0 |  |  | 23.6 | 28.1 | 4.7 | 13.8 |  |  |  |  | 22.3 | 6.1 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8.9 | 0.3 | 4.9 | 0 | 3.22 | 2.75 | 555.47 | 1.4127 | -0.33 |  | 0.8 | 2.3 | 2.7 | -0.1 | 2 | 8.7827
11/09/2025 | 20:30 | 15.4 | 18.1 | 15.4 |  |  | -2.7 | 19.4 |  | 9.3 | 0.7 | 8.9 | 13.7 | 34.6 | 33.9 | 11 | 71.9 | 0.2 |  |  |  |  | 9.6 | 1.5 | 1.3 |  | -3.4 | 5.4 | 12.2 |  |  |  |  | 3.4 | 7 |  |  |  | -0.9 | -20.3 | 3.1 | 18.1 | 4.7 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 53.7 | 13 | -33.7 | 6.8 | -2.2 | 0.5 | 2.6 |  | 0.5 | 0.3 | 4.4 |  |  | 2.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 2.4 | -34.2 | -35.3 |  | 10.1 | 17.1 | 2 | [6 empty] | -0.7 | 33.6 | 59.1 | 11.6 | 11.4 | 4.7 | 0 |  |  | 21.6 | 25.8 | 1.5 | 13.1 |  |  |  |  | 21.1 | 5.9 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.8 | 0 | -5.6 | -6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 0.1 | 4 | 0 | 2.51 | 2.72 | 536.03 | 1.6013 | -0.39 |  | 0.8 | 2.3 | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 8.5113
11/09/2025 | 21:00 | 13.8 | 11.5 | 13.9 |  |  | -2.9 | 19 |  | 8.9 | -0.7 | 0.4 | 4.8 | 30.3 | 24.3 | 11 | 64.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.3 | 1 |  | -3.4 | 5.7 | 12.4 |  |  |  |  | 2.6 | 13.2 |  |  |  | -1 | -20.8 | 2.7 | 18.7 | 4.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 51.8 | 11.2 | -35.2 | 5 | -2.4 | 0.5 | 0.7 |  | 0.5 | 0.3 | 3.5 |  |  | 2.5 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.8 | -34.5 | -35.3 |  | 9.9 | 17 | 2 | [6 empty] | -0.7 | 33.8 | 59.8 | 12.1 | 9.9 | 4.7 | 0 |  |  | 19.8 | 24.2 | -1 | 2 |  |  |  |  | 19.5 | 4.6 |  | -6.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0 | -6.4 | -6.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.5 | 8 | 0.2 | 5 | 0 | 2.18 | 2.56 | 456.84 | 1.4653 | -0.59 |  | 0.8 | 2.3 | 2.6 | -0.3 | 1.2 | 7.4753
11/09/2025 | 21:30 | 12 | 0.6 | 13.1 |  |  | -3.8 | 15.9 |  | 7.2 | 7.1 | 5 | 9.7 | 45.6 | 24.4 | 10.9 | 53.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1.4 | 1.2 |  | -3.4 | 5.4 | 10.4 |  |  |  |  | 1 | -3.2 |  |  |  | -1.2 | -18.7 | 2 | 6.2 | 4.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 51.3 | 10.7 | -35.7 | 3.1 | -2.3 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 | 0.2 | 2.2 |  |  | 2.5 |  |  | -0.8 |  |  |  | 2.8 | -33.9 | -34.8 |  | 9.6 | 17 | 2 | [6 empty] | -0.7 | 34.9 | 59.1 | 11.2 | 9.9 | 4.8 | 0 |  |  | 18.9 | 23.1 | -3 | -0.7 |  |  |  |  | 17.9 | 3.8 |  | -6.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.7 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6.9 | 0 | -5.7 | -5.7 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 7.7 | 0 | 1.5 | 0 | 2.4 | 3.2 | 416.4 | 1.2838 | -0.49 |  | 0.8 | 2.3 | 2.7 | -0.4 | 1.2 | 7.3938
11/09/2025 | 22:00 | 12.5 | 8.1 | 13.9 |  |  | -4.7 | 8.8 |  | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 10 | 44.3 | 23.3 | 10.5 | 65.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1.4 | 1.1 |  | -3.4 | 5.3 | 8.8 |  |  |  |  | 0.2 | 1.1 |  |  |  | -1.3 | -9.1 | 2 | 6.5 | 4 | 0 | 1.4 | 0.5 | 49.2 | 8.6 | -37.9 | 4.5 | -2.4 | 0.5 | 1.6 |  | 0.5 | 0.2 | 3.7 |  |  | 2.5 |  |  | -2 |  |  |  | 2.7 | -35.4 | -36.6 |  | 11.2 | 16.6 | 1.8 | [6 empty] | -0.7 | 33.5 | 59.2 | 12.1 | 9.9 | 4.8 | 0 |  |  | 17.1 | 21.4 | -6.1 | -1.4 |  |  |  |  | 9.1 | 1 |  | -6.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 4.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0 | -7.1 | -7.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 9.3 | 0 | 1 | 0 | 2.87 | 3.78 | 400.65 | 1.3256 | 0.06 |  | 0.8 | 2.3 | 2.6 | -0.4 | 1.1 | 7.7856
11/09/2025 | 22:30 | 6.7 | 18.9 | 16 |  |  | 0 | 6.6 |  | 0 | 10.7 | 9.6 | 14.4 | 46.9 | 23.4 | 10.5 | 79.4 | 0.2 |  |  |  |  | 8.6 | 1.7 | 1.3 |  | -3.4 | 5.1 | 9 |  |  |  |  | -5.7 | 3.3 |  |  |  | -0.7 | -7.9 | 2.3 | 6.4 | 4.3 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 48.5 | 8 | -38.5 | 5.3 | -2.4 | 0.5 | 2.2 |  | 0.4 | 0.2 | 4 |  |  | 2.5 |  |  | -2.6 |  |  |  | 5.9 | -35.3 | -36.6 |  | 9.3 | 16.7 | 1.8 | [6 empty] | -0.7 | 33 | 59.5 | 11.5 | 9.9 | 4.7 | 0 |  |  | 15.5 | 19.6 | -8.5 | -1.4 |  |  |  |  | 7.6 | 0.4 |  | -6.6 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | -4.1 | -3.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 8.6 | 0 | 0.8 | 0 | 1.95 | 4.08 | 430.43 | 1.3879 | 0.14 |  | 0.7 | 2.3 | 2.6 | -0.5 | 0.3 | 6.9279
11/09/2025 | 23:00 | 5.6 | 2.7 | 12.8 |  |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 9.2 | 2.8 | 6.4 | 49.7 | 23 | 10 | 52.4 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 | 1.3 |  | -3.4 | 5.3 | 5.9 |  |  |  |  | -0.5 | 1.2 |  |  |  | -1 | -19.3 | 1.7 | 6.7 | 3.6 | -0.3 | 1.4 | 0.4 | 45.7 | 5.1 | -41 | 1.2 | -2.3 | 0.5 | -0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 2.1 |  |  | 4.3 |  |  | -3.9 |  |  |  | 3.1 | -35.8 | -37 |  | 8.8 | 16.3 | 1.6 | [6 empty] | -0.7 | 33.8 | 60.3 | 12.5 | 9.9 | 4.8 | 0 |  |  | 11.4 | 15.7 | -14.5 | -11.8 |  |  |  |  | 4.3 | -0.8 |  | -7.7 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -4.3 | -5.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 8.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2.11 | 4.13 | 290.64 | 1.1935 | 0.1 |  | 0.7 | 2.3 | 2.6 | -0.6 | 0.3 | 6.5935
11/09/2025 | 23:30 | 6 | -7.6 | 11 |  |  | 0 | -1.6 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 4.8 | 39.2 | 19.9 | 7.7 | 40.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1.5 | 1.2 |  | -3.4 | 4.9 | 5.1 |  |  |  |  | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | -20.7 | 1.2 | 6.8 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0.9 | 41.9 | 1.5 | -44.7 | 2.8 | -2.3 | 0.5 | 1.3 |  | 0.4 | 0.2 | 2.5 |  |  | 4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -38.5 | -39.3 |  | 5.8 | 15 | 1.1 | [6 empty] | -0.7 | 33.8 | 24.8 | 12 | 9.9 | 4.9 | 0 |  |  | 7.5 | 11.7 | -20.2 | -11.8 |  |  |  |  | 1.2 | -2.9 |  | -7.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | 4.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 2.21 | 4.02 | 154.93 | 1.1192 | 0 |  | 0.7 | 2.3 | 2.6 | -0.3 | 0.4 | 6.8192
12/09/2025 | 00:00 | 6.2 | 3 | 13.6 |  |  | 0 | 6.9 |  | 0 | 7.7 | 6.1 | 10.7 | 46.6 | 22.2 | 9 | 51.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.4 | 1.3 |  | -3.4 | 4.9 | 4.7 |  |  |  |  | -2.1 | 12.6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.7 | 7 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 44.6 | 4.3 | -41.7 | 6.6 | -2.1 | 0.5 | 1.7 |  | 0.5 | 0.2 | 1.5 |  |  | 3.9 |  |  | -1.2 |  |  |  | 3 | -36.1 | -37.3 |  | 7.4 | 15.8 | 1.5 | [6 empty] | -0.7 | 34.3 | 14.9 | 11.4 | 9.9 | -0.1 | 0 |  |  | 9.6 | 13.7 | -17 | -5.5 |  |  |  |  | 2.5 | -2.7 |  | -8.5 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | -6.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 10.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 2.92 | 4.12 | 275.14 | 1.4808 | 0 |  | 0.7 | 2.3 | 2.6 | -0.3 | 0.5 | 7.2808
EJEC |  | 306.2 | 491.3 | 461.5 | 0 | 0 | -38.1 | 278.95 | 0 | 173.65 | -69.3 | -190.25 | 128.45 | 539.5 | 390 | 169.1 | 795.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.35 | 30 | 26.35 | 0 | -54.3 | 113.1 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | -85 | 0 | 0 | 0 | -25.65 | -209.2 | 56.5 | 235.7 | 96.8 | -5.65 | 33.9 | 10.3 | 1121.05 | -125.75 | -957.85 | 56.85 | -53.25 | 12 | 10.6 | 0 | 11.4 | 3.85 | 26.15 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | -373.25 | -388.25 | 0 | 837.15 | 233.45 | -26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.1 | 1067 | 870.3 | 181 | 200.25 | 48.7 | -107.1 | 0 | 0 | 776.2 | 816.95 | -296.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | -23.95 | 0 | -241.1 | 70.7 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | -1.05 | 28.95 | 3.35 | 47 | 0 | 13 | 0 | -8.05 | -19.45 | -39.4 | 46.9 | 39.3 | 16.25 | 6.4 | 22.4 | -23.6 | 2.9 | 10.75 | 2.6 | 0 | -43.1 | 1.4 | 8.45 | 8.45 | 8.5 | 38 | 84.35 | 25.15 | -120.35 | -140.55 | 0.05 | 0.6 | 23.8 | -0.1 | 39.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.65 | 17 | -22.35 | -4.8 | -103 | 7.2 | 554.4 | 15.95 | 9.6 | 19.95 | 35.5 | 78.3 | 1.65 | 70.15 | 4.25 | 62.975 | 86.375 | 9207.45 | 37.0967 | -1.73 | 0 | 17.2 | 33.55 | 69.8 | 3.45 | 36.8 | 196.1667

## DEMANDA_AREAS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6715.7 | 966.3374 | 4016.8084 | 1732.5542 | 251.1305
01:00 | 0 | 6608.19 | 994.5176 | 3883.6957 | 1729.9767 | 250.8745
01:30 | 0 | 6461.65 | 977.9059 | 3762.8619 | 1720.8822 | 258.8501
02:00 | 0 | 6427.64 | 966.6169 | 3747.8986 | 1713.1245 | 258.3208
02:30 | 0 | 6403.29 | 932.4539 | 3766.0717 | 1704.7644 | 251.1745
03:00 | 0 | 6315.2 | 929.3731 | 3665.3682 | 1720.4587 | 249.8858
03:30 | 0 | 6386.46 | 957.3955 | 3716.7554 | 1712.3091 | 250.6519
04:00 | 0 | 6292.12 | 921.5066 | 3645.5518 | 1725.0616 | 239.1908
04:30 | 0 | 6481.48 | 983.502 | 3771.3554 | 1726.6226 | 240.7398
05:00 | 0 | 6532.77 | 990.7862 | 3813.8804 | 1728.1034 | 240.8665
05:30 | 0 | 6601.02 | 982.9792 | 3896.6371 | 1721.4037 | 243.1768
06:00 | 0 | 6723.56 | 1012.4364 | 3985.359 | 1725.7646 | 235.3214
06:30 | 0 | 6896.69 | 1106.6161 | 4056.2843 | 1733.7896 | 224.7963
07:00 | 0 | 6801.27 | 1087.6886 | 3976.0034 | 1737.578 | 225.0851
07:30 | 0 | 7065.31 | 1084.1192 | 4210.2846 | 1770.9062 | 225.939
08:00 | 0 | 7172.49 | 1073.5628 | 4306.2415 | 1792.6857 | 221.124
08:30 | 0 | 7383.14 | 1099.505 | 4475.8235 | 1807.8115 | 232.1298
09:00 | 0 | 7422.43 | 1155.6727 | 4453.1268 | 1813.6305 | 240.7116
09:30 | 0 | 7608.97 | 1167.7345 | 4580.8225 | 1860.413 | 244.7654
10:00 | 0 | 7655.33 | 1133.4127 | 4636.111 | 1885.8063 | 246.9832
10:30 | 0 | 7736.34 | 1182.3229 | 4674.8288 | 1879.1883 | 249.5704
11:00 | 0 | 7800.1 | 1209.7671 | 4685.4995 | 1904.8334 | 252.1049
11:30 | 0 | 7832.28 | 1245.6144 | 4682.0965 | 1904.5691 | 254.1657
12:00 | 0 | 7839.06 | 1191.5591 | 4749.0769 | 1898.424 | 246.1651
12:30 | 0 | 7729.2 | 1216.2269 | 4676.3894 | 1836.5837 | 243.9111
13:00 | 0 | 7560.43 | 1156.4224 | 4576.0884 | 1827.9192 | 241.1697
13:30 | 0 | 7556.72 | 1172.4787 | 4572.2537 | 1811.9876 | 251.6688
14:00 | 0 | 7560.99 | 1169.0691 | 4584.1876 | 1807.7333 | 258.7657
14:30 | 0 | 7665.73 | 1161.2776 | 4676.8939 | 1827.5585 | 261.0442
15:00 | 0 | 7760.88 | 1213.2322 | 4709.0891 | 1838.5587 | 255.7716
15:30 | 0 | 7695.64 | 1196.8338 | 4656.9785 | 1841.8277 | 263.6303
16:00 | 0 | 7740.37 | 1196.3692 | 4687.74 | 1856.2608 | 259.0101
16:30 | 0 | 7537.17 | 1167.8508 | 4511.4528 | 1857.8664 | 251.1165
17:00 | 0 | 7442.16 | 1134.8222 | 4445.0291 | 1862.3087 | 249.8005
17:30 | 0 | 7495.27 | 1168.9001 | 4458.6356 | 1867.7343 | 250.8326
18:00 | 0 | 7392.93 | 1112.1301 | 4366.5067 | 1914.2932 | 243.8506
18:30 | 0 | 7633.5 | 1200.2198 | 4511.6818 | 1921.5984 | 236.4128
19:00 | 0 | 7665.54 | 1246.7456 | 4518.0338 | 1900.7606 | 230.3621
19:30 | 0 | 7631.82 | 1220.9144 | 4490.3656 | 1920.54 | 234.9409
20:00 | 0 | 7681.86 | 1218.3119 | 4523.444 | 1940.1041 | 238.8692
20:30 | 0 | 7678.83 | 1221.4508 | 4508.3923 | 1948.9869 | 244.377
21:00 | 0 | 7600.45 | 1204.1938 | 4454.8863 | 1941.3699 | 254.3191
21:30 | 0 | 7558.73 | 1207.1427 | 4416.8649 | 1934.7224 | 256.5656
22:00 | 0 | 7541.17 | 1155.5344 | 4453.6792 | 1931.9564 | 257.8226
22:30 | 0 | 7460.39 | 1102.1373 | 4457.4294 | 1900.8233 | 259.1559
23:00 | 0 | 7147.34 | 1058.787 | 4246.7403 | 1841.8127 | 257.636
23:30 | 0 | 6877.23 | 1017.3715 | 4018.3205 | 1841.538 | 250.8684
00:00 | 0 | 6862.67 | 1031.9567 | 4013.8428 | 1816.8705 | 252.4894
MÁXIMO | 0 | 7839.06 | 1246.7456 | 4749.0769 | 1948.9869 | 263.6303
MÍNIMO | 0 | 6292.12 | 921.5066 | 3645.5518 | 1704.7644 | 221.124
PROMEDIO | 0 | 7242.4898 | 1110.4951 | 4306.1118 | 1825.8828 | 246.6274
ENERGÍA | 0 | 173819.755 | 26651.8824 | 103346.6843 | 43821.1883 | 5919.0573
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 11 de Setiembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 33.3935 | 12.409 |  | 4.363 |  |  | 19.1353 | 24.3098 | 14.562 | 10.17 | 30.412 |  |  | 46.036 |  | 45.2086 |  | 7.7 |  | 137.1411 |  | 9.9934 |  |  | 15.2 |  | 4.169 |  |  | 6.3169 |  | 5.3379 | 0 |  | 49.3786 | 133.3644 | 26.6988 | 0.81 | 164.04 | 28.5792 | 37.0922 | 32.11 |  | 193.7251 | 33.2848 |  | 7.1926 |  | 2.5 |  | 72.0757 |  | 20 |  |  | 106.1572 | 19.8333 |  | 5.2782 |  | 6.321 | 42.01 | 1.61 | 145.972 |  | 5.0094 | 129.9812 | 14.8139 |  | 34.1576 | 3.859 |  |  | 89.5106 | 25.015 |  | 0.64 | 22.3811 | 391.0055 |  | 143.7775 | 18.1165 |  |  | 15.3735 | 1.2 |  |  | 16.6944 | 288.65 |  | 39.202 | 2.0892 | 39.616
01:00 |  |  | 38.4843 | 12.507 |  | 4.409 |  |  | 19.4362 | 24.3726 | 14.0569 | 9.77 | 30.358 |  |  | 46.487 |  | 43.4839 |  | 8.4 |  | 110.3953 |  | 10.0313 |  |  | 16.26 |  | 4.174 |  |  | 8.4168 |  | 5.3343 | 0 |  | 50.8524 | 131.7416 | 26.2076 | 0.7 | 164.08 | 28.6724 | 37.4404 | 31.72 |  | 194.955 | 34.0783 |  | 7.9809 |  | 2.5 |  | 72.2298 |  | 20 |  |  | 107.9232 | 19.6021 |  | 5.4281 |  | 6.963 | 48.5 | 1.87 | 143.862 |  | 5.1334 | 128.8738 | 15.1814 |  | 33.8919 | 3.963 |  |  | 89.4323 | 25.023 |  | 0.64 | 22.1229 | 394.5287 |  | 147.3848 | 17.9282 |  |  | 15.8459 | 1.1901 |  |  | 17.0064 | 294.09 |  | 37.864 | 1.9976 | 40.493
01:30 |  |  | 39.5008 | 12.424 |  | 4.367 |  |  | 19.1667 | 24.1761 | 14.09 | 9.91 | 29.988 |  |  | 46.401 |  | 35.8697 |  | 8.4 |  | 140.7516 |  | 10.0247 |  |  | 16.6 |  | 4.234 |  |  | 6.1969 |  | 5.3113 | 0 |  | 48.6904 | 131.3626 | 27.2302 | 0.64 | 163.95 | 29.1096 | 38.4157 | 30.88 |  | 194.9684 | 34.551 |  | 7.8957 |  | 2.5 |  | 72.543 |  | 20 |  |  | 100.5426 | 19.6703 |  | 5.3078 |  | 6.6154 | 55.23 | 1.99 | 145.804 |  | 4.9107 | 125.5011 | 15.3671 |  | 35.0606 | 4.007 |  |  | 87.7575 | 25.021 |  | 0.66 | 23.2549 | 389.716 |  | 146.2602 | 18.4706 |  |  | 17.2795 | 1.1886 |  |  | 16.4313 | 292.29 |  | 38.012 | 1.9019 | 40.038
02:00 |  |  | 40.0722 | 12.932 |  | 4.31 |  |  | 19.3945 | 24.3703 | 14.0115 | 9.37 | 30.062 |  |  | 46.23 |  | 43.4092 |  | 8.6 |  | 145.302 |  | 9.7997 |  |  | 15.74 |  | 4.213 |  |  | 6.591 |  | 5.2736 | 0 |  | 48.4915 | 130.4811 | 27.3378 | 0.44 | 162.31 | 29.0638 | 38.7072 | 31.15 |  | 196.0264 | 36.6165 |  | 7.0001 |  | 2.5 |  | 72.5322 |  | 20 |  |  | 104.8407 | 19.8253 |  | 5.0957 |  | 6.651 | 56.11 | 1.92 | 145.3379 |  | 4.9823 | 124.575 | 14.1166 |  | 34.8542 | 3.73 |  |  | 89.0847 | 25.019 |  | 0.62 | 24.0355 | 391.8153 |  | 144.1791 | 18.2123 |  |  | 17.3603 | 1.2386 |  |  | 16.8624 | 282.74 |  | 40.107 | 1.5869 | 40.41
02:30 |  |  | 39.2725 | 13.271 |  | 4.316 |  |  | 17.7483 | 24.1258 | 14.6109 | 10.59 | 30.806 |  |  | 46.68 |  | 54.3955 |  | 8.7 |  | 140.9621 |  | 9.9066 |  |  | 16.03 |  | 4.28 |  |  | 4.8881 |  | 5.2218 | 0 |  | 48.4876 | 132.1667 | 27.0708 | 0.41 | 159.61 | 28.6991 | 38.7341 | 33.06 |  | 194.9325 | 36.2766 |  | 5.6718 |  | 2.5 |  | 72.3896 |  | 20 |  |  | 100.7267 | 19.7611 |  | 5.2254 |  | 6.981 | 56.08 | 1.88 | 143.8896 |  | 5.0723 | 125.2049 | 13.8217 |  | 35.3575 | 3.872 |  |  | 89.5673 | 25.069 |  | 0.67 | 23.6376 | 390.3208 |  | 143.7806 | 18.1514 |  |  | 16.8022 | 1.2651 |  |  | 16.4161 | 282.82 |  | 39.855 | 1.6193 | 40.034
03:00 |  |  | 37.0538 | 12.948 |  | 4.351 |  |  | 16.8921 | 24.1859 | 14.6475 | 11.65 | 30.28 |  |  | 46.656 |  | 56.2216 |  | 8.9 |  | 127.9529 |  | 9.9982 |  |  | 15.59 |  | 4.188 |  |  | 6.5104 |  | 4.8159 | 0 |  | 48.5136 | 130.4304 | 27.3254 | 0.67 | 158.73 | 29.1707 | 38.5065 | 32.12 |  | 194.9311 | 34.8567 |  | 5.991 |  | 2.5 |  | 72.4478 |  | 20 |  |  | 104.3368 | 19.8115 |  | 5.166 |  | 6.784 | 55.87 | 1.83 | 145.2356 |  | 4.9244 | 126.8813 | 11.1618 |  | 34.598 | 3.965 |  |  | 89.2037 | 25.075 |  | 0.64 | 22.8842 | 390.6957 |  | 143.7273 | 18.2769 |  |  | 17.2612 | 1.275 |  |  | 17.278 | 291.91 |  | 39.745 | 1.7045 | 40.094
03:30 |  |  | 40.5262 | 12.742 |  | 4.359 |  |  | 17.8635 | 24.2562 | 14.4857 | 9.99 | 29.818 |  |  | 46.629 |  | 56.2223 |  | 9.3 |  | 108.2951 |  | 9.8773 |  |  | 15.5 |  | 4.231 |  |  | 9.1797 |  | 5.0572 | 0 |  | 47.2381 | 130.4647 | 27.7355 | 0.48 | 162.75 | 28.5184 | 40.1141 | 30.98 |  | 194.9433 | 34.6779 |  | 5.8621 |  | 2.5 |  | 71.9501 |  | 20 |  |  | 90.9544 | 19.9672 |  | 5.0736 |  | 6.891 | 55.67 | 1.87 | 146.0292 |  | 4.895 | 128.3505 | 11.2914 |  | 34.2468 | 4.028 |  |  | 90.1013 | 25.087 |  | 0.64 | 23.0439 | 393.6876 |  | 138.98 | 17.9641 |  |  | 17.4334 | 1.2926 |  |  | 17.6537 | 282.07 |  | 39.723 | 1.6261 | 40.004
04:00 |  |  | 40.672 | 12.885 |  | 4.283 |  |  | 17.8211 | 24.5218 | 14.8343 | 10.27 | 28.942 |  |  | 48.368 |  | 46.2251 |  | 9.5 |  | 149.9666 |  | 9.8233 |  |  | 15.49 |  | 4.221 |  |  | 7.8733 |  | 5.1905 | 0 |  | 47.8394 | 130.3315 | 26.6766 | 0.18 | 162.07 | 28.3646 | 38.8028 | 31.43 |  | 194.6075 | 34.7951 |  | 5.9893 |  | 2.5 |  | 71.6249 |  | 20 |  |  | 98.8417 | 19.6785 |  | 5.244 |  | 6.751 | 55.53 | 1.73 | 146.5931 |  | 4.9916 | 131.994 | 10.7541 |  | 33.9931 | 3.885 |  |  | 88.9579 | 25.118 |  | 0.64 | 22.0393 | 392.8317 |  | 143.2857 | 18.2143 |  |  | 16.6365 | 1.3552 |  |  | 17.5068 | 288.7 |  | 39.13 | 1.5483 | 40.191
04:30 |  |  | 40.4501 | 12.702 |  | 4.376 |  |  | 18.8208 | 24.9472 | 15.17 | 10.79 | 28.79 |  |  | 48.523 |  | 33.0163 |  | 9.5 |  | 145.6136 |  | 9.9172 |  |  | 15.1 |  | 4.15 |  |  | 8.7345 |  | 5.2815 | 0 |  | 47.825 | 130.7336 | 26.7816 | 1.65 | 158.71 | 28.0214 | 38.606 | 30.28 |  | 196.9234 | 34.4089 |  | 6.3443 |  | 2.5 |  | 71.8102 |  | 20 |  |  | 97.923 | 19.6247 |  | 5.1562 |  | 6.321 | 51.9 | 1.77 | 144.6206 |  | 4.8244 | 132.9196 | 11.4263 |  | 35.3038 | 3.903 |  |  | 90.182 | 25.12 |  | 0.64 | 21.6006 | 391.5505 |  | 138.2035 | 18.6352 |  |  | 16.367 | 1.2834 |  |  | 16.9452 | 291.58 |  | 38.98 | 1.434 | 39
05:00 |  |  | 39.9335 | 12.951 |  | 4.152 |  |  | 19.1058 | 24.7358 | 15.8214 | 9.72 | 29.4 |  |  | 48.96 |  | 44.7924 |  | 8.8 |  | 142.1592 |  | 9.8766 |  |  | 15.13 |  | 4.175 |  |  | 3.4661 |  | 5.0363 | 0 |  | 48.7709 | 133.421 | 26.7839 | 2.1 | 156.51 | 27.9713 | 37.7698 | 30.07 |  | 197.4466 | 33.2425 |  | 6.7542 |  | 2.5 |  | 71.6911 |  | 20 |  |  | 98.7016 | 19.6877 |  | 5.1361 |  | 6.963 | 52.34 | 1.71 | 144.7137 |  | 4.8664 | 131.4435 | 12.3809 |  | 34.2505 | 4.376 |  |  | 90.5976 | 25.14 |  | 0.68 | 21.5673 | 383.6364 |  | 137.1282 | 18.7784 |  |  | 15.9268 | 1.4973 |  |  | 16.2196 | 290.62 |  | 39.854 | 1.3123 | 37.209
05:30 |  |  | 40.1826 | 11.113 |  | 4.015 |  |  | 19.1926 | 25.2965 | 15.7287 | 9.97 | 30.228 |  |  | 48.982 |  | 43.2212 |  | 8.9 |  | 129.6102 |  | 9.7853 |  |  | 15.19 |  | 4.064 |  |  | 7.3937 |  | 5.0887 | 0 |  | 48.4401 | 131.609 | 25.8723 | 1.93 | 157.2 | 28.0689 | 35.703 | 32.01 |  | 198.0888 | 33.8893 |  | 6.2838 |  | 2.6 |  | 71.8252 |  | 20 |  |  | 103.1072 | 19.8852 |  | 5.1169 |  | 6.6154 | 51.83 | 1.75 | 146.517 |  | 4.905 | 131.206 | 12.3403 |  | 33.8352 | 3.859 |  |  | 90.1444 | 25.125 |  | 0.67 | 20.4109 | 378.6508 |  | 138.4208 | 18.967 |  |  | 16.0197 | 1.5888 |  |  | 16.0271 | 287.76 |  | 40 | 1.4364 | 35.794
06:00 |  |  | 40.0268 | 10.82 |  | 4.013 |  |  | 19.3867 | 25.9311 | 14.7496 | 9.67 | 29.556 |  |  | 49.726 |  | 53.9218 |  | 9.1 |  | 99.0566 |  | 9.9203 |  |  | 15.23 |  | 3.966 |  |  | 7.8627 |  | 5.1021 | 0 |  | 48.7532 | 133.3143 | 24.2781 | 1.54 | 157.96 | 28.2585 | 35.3079 | 32.4 |  | 197.2989 | 33.3544 |  | 6.4235 |  | 2.5 |  | 72.2427 |  | 20 |  |  | 102.8122 | 19.7018 |  | 5.2305 |  | 6.651 | 48.75 | 1.97 | 148.0505 |  | 4.872 | 127.2225 | 11.9479 |  | 32.9311 | 3.651 |  |  | 89.3271 | 25.098 |  | 0.63 | 19.8562 | 377.3424 |  | 141.3851 | 18.5127 |  |  | 15.3571 | 1.6147 |  |  | 14.8821 | 288.4 |  | 39.284 | 1.2794 | 34.674
06:30 |  |  | 38.3524 | 9.621 |  | 4.144 |  |  | 19.2284 | 26.7153 | 13.6156 | 7.08 | 29.522 |  |  | 49.02 |  | 55.725 |  | 9.2 |  | 107.9463 |  | 9.9787 |  |  | 15.48 |  | 4.082 |  |  | 4.3659 |  | 5.0694 | 0 |  | 48.4358 | 126.3488 | 23.0933 | 0.55 | 157.17 | 27.9504 | 34.5803 | 32.93 |  | 196.2745 | 31.9338 |  | 6.2869 |  | 2.5 |  | 72.6121 |  | 20 |  |  | 102.7604 | 19.6962 |  | 5.1395 |  | 6.981 | 48.14 | 1.94 | 145.9737 |  | 4.8383 | 124.752 | 11.5716 |  | 31.0806 | 3.607 |  |  | 89.3213 | 25.047 |  | 0.69 | 18.327 | 373.1849 |  | 139.1735 | 18.4548 |  |  | 15.0909 | 1.3093 |  |  | 13.2385 | 288.68 |  | 38.636 | 1.2251 | 33.362
07:00 |  |  | 39.0751 | 9.379 |  | 4.099 |  |  | 19.0751 | 27.0007 | 11.5368 | 6.07 | 29.048 |  |  | 48.995 |  | 48.6927 |  | 8.8 |  | 112.7888 |  | 9.3622 |  |  | 15.71 |  | 4.01 |  |  | 2.0593 |  | 4.9555 | 0 |  | 42.3391 | 122.5331 | 25.3712 | 0.91 | 157.78 | 28.1013 | 32.8902 | 33.3 |  | 197.6755 | 31.8066 |  | 6.0482 |  | 2.6 |  | 72.4275 |  | 19.6 |  |  | 96.6051 | 19.9393 |  | 5.2357 |  | 6.784 | 48 | 1.96 | 145.7856 |  | 4.7763 | 118.6308 | 10.939 |  | 29.9999 | 3.803 |  |  | 88.7055 | 25.114 |  | 0.64 | 17.9122 | 373.3366 |  | 144.5479 | 17.7832 |  |  | 14.7215 | 1.3147 |  |  | 12.9782 | 285.89 |  | 39.348 | 1.2394 | 27.032
07:30 |  |  | 37.2912 | 10.886 |  | 4.097 |  |  | 18.8094 | 26.7141 | 10.4892 | 5.95 | 29.15 |  |  | 49.181 |  | 35.2796 |  | 8.9 |  | 120.606 |  | 9.2776 |  |  | 15.03 |  | 4.25 |  |  | 1.6873 |  | 4.7632 | 0 |  | 46.6957 | 126.2032 | 25.2533 | 0.73 | 157.69 | 27.4322 | 33.0019 | 31.66 |  | 196.6111 | 31.4843 |  | 5.5253 |  | 2.5 |  | 72.2078 |  | 19.6 |  |  | 99.5309 | 19.4173 |  | 5.3095 |  | 6.891 | 47.4 | 1.87 | 145.8131 |  | 4.9749 | 122.4232 | 11.167 |  | 31.7284 | 3.73 |  |  | 88.3459 | 25.021 |  | 0.65 | 17.9511 | 397.9973 |  | 137.7603 | 17.6719 |  |  | 14.2481 | 1.3003 |  |  | 13.0857 | 275.6 |  | 39.772 | 1.4056 | 20.94
08:00 |  |  | 38.7652 | 11.343 |  | 4.189 |  |  | 18.8112 | 26.6669 | 10.6577 | 7.09 | 29.186 |  |  | 48.896 |  | 50.7214 |  | 8.4 |  | 135.1298 |  | 9.634 |  |  | 14.16 |  | 4.313 |  |  | 4.0166 |  | 4.832 | 0 |  | 47.7165 | 127.0683 | 26.2531 | 0.73 | 157.24 | 27.4618 | 33.807 | 33.49 |  | 194.8368 | 31.7909 |  | 5.3775 |  | 2.7 |  | 71.5156 |  | 19.6 |  |  | 107.5102 | 19.7962 |  | 5.3497 |  | 6.751 | 48.61 | 1.95 | 145.6189 |  | 5.079 | 125.7422 | 11.4021 |  | 32.2204 | 3.872 |  |  | 87.819 | 25.091 |  | 0.65 | 18.9779 | 419.6034 |  | 138.0489 | 18.0487 |  |  | 13.7878 | 1.2952 |  |  | 13.6025 | 273.32 |  | 38.241 | 1.4508 | 15.438
08:30 |  |  | 40.819 | 12.128 |  | 4.196 |  |  | 18.9568 | 26.3818 | 10.8409 | 7.06 | 28.728 |  |  | 49.26 |  | 47.3824 |  | 8.1 |  | 97.0312 |  | 9.3472 |  |  | 14.6 |  | 4.266 |  |  | 4.5944 |  | 5.1929 | 0 |  | 45.9749 | 128.6611 | 25.7377 | 0.72 | 157.93 | 27.4294 | 35.3832 | 35.38 |  | 195.7613 | 32.375 |  | 5.7924 |  | 2.6 |  | 71.8419 |  | 19.6 |  |  | 106.9252 | 19.2474 |  | 5.2586 |  | 6.321 | 44.25 | 1.52 | 145.2333 |  | 5.0488 | 123.1169 | 11.665 |  | 32.2763 | 3.965 |  |  | 87.7165 | 25.154 |  | 0.61 | 18.38 | 418.5265 |  | 140.7563 | 18.111 |  |  | 14.2168 | 1.372 |  |  | 14.385 | 275.42 |  | 38.883 | 1.5199 | 11.484
09:00 |  |  | 40.3297 | 12.127 |  | 4.055 |  |  | 19.439 | 26.7969 | 10.5876 | 7.03 | 28.468 |  |  | 48.865 |  | 52.96 |  | 7.9 |  | 103.4718 |  | 9.4059 |  |  | 14.6 |  | 4.287 |  |  | 6.0983 |  | 4.6838 | 0 |  | 45.9564 | 128.933 | 25.9105 | 0.63 | 154.39 | 27.7555 | 34.8934 | 35.07 |  | 194.8755 | 32.3873 |  | 5.9371 |  | 2.7 |  | 71.7117 |  | 19.6 |  |  | 96.9686 | 19.3834 |  | 5.2542 |  | 6.963 | 42.66 | 1.94 | 144.2153 |  | 4.9839 | 87.7425 | 11.9888 |  | 32.7313 | 4.028 |  |  | 86.8366 | 25.166 |  | 0.62 | 20.0409 | 419.0257 |  | 139.7538 | 18.1995 |  |  | 14.8479 | 2.0688 |  |  | 14.3554 | 286.27 |  | 40.174 | 1.362 | 10.359
09:30 |  |  | 39.5388 | 12.378 |  | 4.206 |  |  | 19.4538 | 26.8433 | 10.5097 | 6.68 | 27.466 |  |  | 48.826 |  | 28.7238 |  | 8.1 |  | 120.0044 |  | 8.8112 |  |  | 14.3 |  | 4.177 |  |  | 6.4273 |  | 4.0358 | 0 |  | 47.3644 | 129.0485 | 26.5017 | 0.44 | 152.31 | 28.1003 | 35.7034 | 36.35 |  | 194.1015 | 34.7271 |  | 6.0883 |  | 2.8 |  | 71.6723 |  | 19.6 |  |  | 109.6322 | 19.1454 |  | 5.3342 |  | 6.6154 | 41.03 | 1.96 | 146.5558 |  | 4.6569 | 58.015 | 12.0687 |  | 33.3956 | 3.965 |  |  | 86.794 | 25.04 |  | 0.63 | 21.4387 | 438.4129 |  | 133.9476 | 17.6381 |  |  | 15.3981 | 3.2893 |  |  | 15.2228 | 266.03 |  | 40.195 | 1.3022 | 9.942
10:00 |  |  | 40.4583 | 12.101 |  | 4.205 |  |  | 18.1831 | 26.5033 | 10.5415 | 5.63 | 27.73 |  |  | 49.27 |  | 44.5813 |  | 8.1 |  | 134.4262 |  | 8.6381 |  |  | 15.67 |  | 4.362 |  |  | 7.9086 |  | 4.1829 | 0 |  | 46.7965 | 131.3577 | 27.5566 | 0.24 | 156.14 | 28.2108 | 35.9634 | 35.03 |  | 193.9027 | 34.6874 |  | 6.1232 |  | 2.7 |  | 71.112 |  | 19.6 |  |  | 105.9866 | 19.0374 |  | 5.4765 |  | 6.651 | 45.03 | 1.94 | 147.1901 |  | 4.6264 | 54.3187 | 12.6223 |  | 33.1126 | 4.028 |  |  | 87.8578 | 24.856 |  | 0.64 | 21.2679 | 455.1576 |  | 142.6718 | 17.4741 |  |  | 15.5123 | 3.1884 |  |  | 15.6125 | 299.34 |  | 40.463 | 1.4456 | 7.528
10:30 |  |  | 40.3562 | 12.931 |  | 4.148 |  |  | 18.003 | 26.6291 | 9.9757 | 4.69 | 28.12 |  |  | 49.245 |  | 50.6777 |  | 8.5 |  | 96.5425 |  | 8.6215 |  |  | 15.31 |  | 4.517 |  |  | 5.0944 |  | 4.0119 | 0 |  | 46.6808 | 129.7094 | 26.9515 | 0.58 | 155.31 | 28.2119 | 35.7375 | 34.58 |  | 193.3012 | 34.7302 |  | 10.5437 |  | 2.7 |  | 71.0356 |  | 19.6 |  |  | 96.7113 | 19.5369 |  | 5.4585 |  | 6.981 | 46.9 | 2.03 | 144.3448 |  | 4.6675 | 55.6942 | 13.3197 |  | 31.7028 | 3.73 |  |  | 88.9378 | 24.931 |  | 0.67 | 22.3989 | 463.5733 |  | 128.3852 | 17.4884 |  |  | 16.1632 | 3.7399 |  |  | 15.4426 | 279 |  | 40.309 | 1.7268 | 7.003
11:00 |  |  | 38.9723 | 13.388 |  | 4.147 |  |  | 18.7968 | 25.9125 | 10.1845 | 4.2 | 28.98 |  |  | 49.147 |  | 47.1302 |  | 8.8 |  | 124.2083 |  | 8.9923 |  |  | 15.29 |  | 4.146 |  |  | 7.5573 |  | 4.3254 | 0 |  | 46.2184 | 129.9974 | 26.7779 | 1 | 153.98 | 28.2314 | 37.5449 | 34.49 |  | 192.4424 | 34.5838 |  | 11.5415 |  | 2.7 |  | 71.0796 |  | 19.6 |  |  | 89.3347 | 19.39 |  | 5.4117 |  | 6.784 | 46.71 | 2.04 | 144.0797 |  | 4.7375 | 56.7849 | 13.2604 |  | 31.406 | 3.872 |  |  | 90.6276 | 24.719 |  | 0.6 | 21.3597 | 460.3069 |  | 144.7773 | 17.9848 |  |  | 16.2216 | 3.7539 |  |  | 15.565 | 282.24 |  | 40.481 | 1.5205 | 6.804
11:30 |  |  | 41.0389 | 13.285 |  | 4.175 |  |  | 18.2835 | 26.26 | 10.0443 | 4.73 | 28.748 |  |  | 49.466 |  | 37.0679 |  | 8.3 |  | 163.618 |  | 8.7271 |  |  | 16.01 |  | 4.023 |  |  | 7.7767 |  | 4.6142 | 0 |  | 46.4807 | 131.3425 | 27.0434 | 0.9 | 156.46 | 28.223 | 38.0579 | 34.81 |  | 191.5098 | 33.7689 |  | 11.8374 |  | 2.8 |  | 70.9749 |  | 19.6 |  |  | 93.1668 | 19.0941 |  | 5.4989 |  | 6.891 | 48.91 | 1.96 | 145.8021 |  | 4.7319 | 57.7436 | 13.4498 |  | 31.4633 | 3.965 |  |  | 88.4764 | 24.824 |  | 0.54 | 21.6608 | 459.2503 |  | 147.7257 | 18.198 |  |  | 16.3281 | 3.2645 |  |  | 16.0091 | 277.84 |  | 40.667 | 1.3731 | 6.623
12:00 |  |  | 41.4703 | 11.888 |  | 4.214 |  |  | 17.9115 | 26.1924 | 10.7564 | 4.67 | 28.856 |  |  | 49.366 |  | 49.8261 |  | 8.8 |  | 145.649 |  | 8.7096 |  |  | 16.2 |  | 4.072 |  |  | 8.2052 |  | 4.5948 | 0 |  | 47.5145 | 132.0743 | 27.585 | 0.73 | 156.63 | 28.3797 | 37.7867 | 34.49 |  | 195.3513 | 33.5755 |  | 10.2099 |  | 2.8 |  | 70.8874 |  | 19.6 |  |  | 104.85 | 19.0434 |  | 5.3868 |  | 6.751 | 51.21 | 1.82 | 148.0442 |  | 4.7875 | 62.6154 | 12.6075 |  | 31.7226 | 3.965 |  |  | 88.62 | 24.866 |  | 0.61 | 20.1606 | 449.7008 |  | 137.7987 | 17.8735 |  |  | 16.3926 | 3.9251 |  |  | 15.7241 | 277.37 |  | 40.053 | 1.6196 | 8.874
12:30 |  |  | 41.595 | 11.291 |  | 4.157 |  |  | 17.6827 | 25.7007 | 11.484 | 4.68 | 29.998 |  |  | 49.639 |  | 54.0172 |  | 8.7 |  | 143.145 |  | 8.5908 |  |  | 16.36 |  | 4.013 |  |  | 4.94 |  | 4.6325 | 0 |  | 47.5339 | 130.9805 | 25.5526 | 0.78 | 155.63 | 28.2761 | 37.3174 | 33.75 |  | 192.1629 | 33.2774 |  | 9.4946 |  | 2.7 |  | 70.5797 |  | 19.6 |  |  | 92.6924 | 19.1891 |  | 5.2561 |  | 6.321 | 50.8 | 1.8 | 144.4751 |  | 4.5917 | 72.3994 | 10.8104 |  | 31.4348 | 3.872 |  |  | 87.7896 | 24.883 |  | 0.63 | 18.7181 | 449.2448 |  | 109.2272 | 17.8553 |  |  | 16.1316 | 3.826 |  |  | 15.6957 | 282.6 |  | 39.346 | 1.8057 | 14.656
13:00 |  |  | 41.3275 | 12.067 |  | 4.061 |  |  | 17.4354 | 25.225 | 14.6866 | 4.71 | 30.496 |  |  | 49.504 |  | 47.8294 |  | 8.4 |  | 129.9157 |  | 8.965 |  |  | 16.16 |  | 4.105 |  |  | 7.0375 |  | 4.6611 | 0 |  | 43.8715 | 130.1103 | 25.184 | 0.64 | 155.46 | 28.0592 | 36.4973 | 34.47 |  | 192.0743 | 33.0505 |  | 8.2142 |  | 2.7 |  | 71.0547 |  | 19.6 |  |  | 92.5717 | 19.3875 |  | 5.2226 |  | 6.963 | 50.9 | 1.75 | 141.9345 |  | 4.4751 | 111.5667 | 10.5171 |  | 31.4633 | 3.965 |  |  | 88.6408 | 24.877 |  | 0.63 | 19.1922 | 448.0775 |  | 112.0741 | 18.2038 |  |  | 15.6772 | 3.9775 |  |  | 15.9084 | 282.04 |  | 39.602 | 1.9897 | 10.541
13:30 |  |  | 41.0449 | 12.163 |  | 4.226 |  |  | 18.0186 | 25.6457 | 15.0215 | 4.97 | 30.04 |  |  | 50.196 |  | 46.2535 |  | 8.1 |  | 116.4257 |  | 9.4117 |  |  | 16.02 |  | 4.265 |  |  | 8.1093 |  | 5.4663 | 0 |  | 44.7376 | 128.6995 | 26.6578 | 0.45 | 156.73 | 27.9138 | 35.6291 | 34.35 |  | 160.1274 | 33.3996 |  | 5.5527 |  | 2.7 |  | 71.0975 |  | 19.6 |  |  | 85.284 | 19.4037 |  | 5.4207 |  | 6.6154 | 47.23 | 1.51 | 144.734 |  | 4.2377 | 124.1375 | 13.5318 |  | 32.7357 | 4.028 |  |  | 89.789 | 24.844 |  | 0.64 | 20.0814 | 451.1163 |  | 107.0288 | 18.1558 |  |  | 16.2292 | 3.9423 |  |  | 16.2901 | 266.79 |  | 40.162 | 1.9404 | 5.322
14:00 |  |  | 39.4206 | 13.663 |  | 4.16 |  |  | 18.1559 | 26.4356 | 15.3751 | 6.14 | 29.818 |  |  | 50.635 |  | 35.688 |  | 8.3 |  | 111.4163 |  | 9.4248 |  |  | 16.55 |  | 4.324 |  |  | 6.9274 |  | 5.7647 | 0 |  | 47.5737 | 127.5821 | 26.8834 | 0.73 | 157.57 | 28.0262 | 37.4412 | 34.09 |  | 159.0464 | 34.1097 |  | 4.6904 |  | 2.7 |  | 71.112 |  | 19.6 |  |  | 98.0522 | 19.1483 |  | 5.412 |  | 6.651 | 45.22 | 1.69 | 144.1479 |  | 3.8953 | 127.3592 | 13.9997 |  | 34.9937 | 3.885 |  |  | 87.1652 | 24.899 |  | 0.76 | 21.1991 | 448.5414 |  | 103.8954 | 18.0673 |  |  | 16.7591 | 3.9249 |  |  | 16.3592 | 275.07 |  | 39.181 | 1.8089 | 5.79
14:30 |  |  | 35.0369 | 13.031 |  | 4.175 |  |  | 17.9964 | 26.9185 | 15.6704 | 5.6 | 29.946 |  |  | 51.204 |  | 48.8361 |  | 8.5 |  | 130.1029 |  | 9.4638 |  |  | 15.86 |  | 4.29 |  |  | 2.32 |  | 5.7565 | 0 |  | 47.1508 | 125.8339 | 26.7779 | 0.86 | 156.05 | 28.351 | 37.5536 | 33.57 |  | 161.4083 | 35.3208 |  | 3.4101 |  | 2.6 |  | 70.7637 |  | 19.6 |  |  | 94.6584 | 19.4816 |  | 5.3532 |  | 6.981 | 50.11 | 1.72 | 147.7809 |  | 4.0048 | 128.8956 | 13.9585 |  | 34.2337 | 3.965 |  |  | 87.2882 | 24.814 |  | 0.79 | 21.0587 | 445.8918 |  | 107.4739 | 18.2642 |  |  | 16.8694 | 3.9434 |  |  | 16.4511 | 269.74 |  | 38.948 | 1.9921 | 7.236
15:00 |  |  | 30.3963 | 13.178 |  | 4.11 |  |  | 18.0325 | 27.4755 | 15.7806 | 5.53 | 29.652 |  |  | 51.049 |  | 47.9142 |  | 8.6 |  | 145.338 |  | 9.4978 |  |  | 15.23 |  | 4.412 |  |  | 1.6809 |  | 6.22 | 0 |  | 49.2643 | 130.315 | 26.3472 | 0.97 | 158.9 | 28.4267 | 38.1076 | 34.08 |  | 160.4733 | 35.7211 |  | 3.8257 |  | 2.8 |  | 70.7661 |  | 20.3 |  |  | 99.5568 | 19.4731 |  | 5.5084 |  | 6.784 | 51.12 | 1.76 | 145.6692 |  | 4.1287 | 129.8603 | 14.4043 |  | 33.3884 | 4.028 |  |  | 89.6637 | 24.761 |  | 0.82 | 21.9709 | 455.2113 |  | 104.7781 | 18.1842 |  |  | 17.2673 | 4.1242 |  |  | 15.7448 | 269.98 |  | 39.337 | 2.0468 | 8.143
15:30 |  |  | 29.8643 | 12.92 |  | 4.143 |  |  | 17.7632 | 27.1243 | 15.4243 | 4.88 | 28.834 |  |  | 50.519 |  | 45.9527 |  | 8.8 |  | 151.413 |  | 9.3876 |  |  | 15.06 |  | 4.343 |  |  | 1.0978 |  | 6.1652 | 0 |  | 48.3722 | 133.2176 | 26.7677 | 0.6 | 156.45 | 28.2946 | 38.44 | 34.34 |  | 160.9327 | 36.1743 |  | 4.7284 |  | 2.7 |  | 70.7548 |  | 20.3 |  |  | 99.8878 | 19.4315 |  | 5.6182 |  | 6.891 | 50.98 | 1.74 | 144.8669 |  | 4.3267 | 128.0261 | 14.8702 |  | 34.7178 | 3.885 |  |  | 90.0499 | 24.843 |  | 0.8 | 20.9066 | 457.8789 |  | 107.3756 | 18.1193 |  |  | 17.0284 | 4.2572 |  |  | 17.189 | 268.99 |  | 39.653 | 1.9822 | 9.518
16:00 |  |  | 29.9726 | 12.791 |  | 4.214 |  |  | 17.6512 | 26.8102 | 15.7016 | 5.74 | 29.092 |  |  | 50.868 |  | 45.7893 |  | 8.9 |  | 132.6494 |  | 9.6675 |  |  | 14.82 |  | 4.17 |  |  | 1.1279 |  | 6.4606 | 0 |  | 49.1688 | 131.6191 | 26.3306 | 0.23 | 155.71 | 28.3372 | 38.3529 | 34.34 |  | 160.6654 | 35.8303 |  | 6.2698 |  | 2.7 |  | 71.0396 |  | 20.3 |  |  | 100.1315 | 19.2975 |  | 5.5143 |  | 6.751 | 51.32 | 1.72 | 145.4007 |  | 4.5929 | 128.47 | 12.608 |  | 34.319 | 3.903 |  |  | 89.1498 | 24.808 |  | 0.79 | 21.9912 | 462.1497 |  | 109.0873 | 18.173 |  |  | 16.7032 | 4.2313 |  |  | 17.3564 | 270.65 |  | 40.045 | 1.918 | 14.429
16:30 |  |  | 30.9644 | 12.679 |  | 4.228 |  |  | 17.3334 | 26.1744 | 14.7033 | 6.16 | 29.122 |  |  | 50.472 |  | 41.659 |  | 8.8 |  | 55.7838 |  | 9.6429 |  |  | 13.49 |  | 4.29 |  |  | 1.172 |  | 6.2239 | 0 |  | 49.2431 | 133.571 | 26.283 | 0.37 | 156.22 | 28.4462 | 38.148 | 33.46 |  | 158.6347 | 35.0496 |  | 7.6545 |  | 2.7 |  | 71.9871 |  | 20.3 |  |  | 91.2938 | 19.3465 |  | 5.5552 |  | 6.321 | 46.19 | 2.05 | 144.505 |  | 4.6048 | 128.7503 | 11.7829 |  | 35.4592 | 4.376 |  |  | 89.6923 | 24.713 |  | 0.74 | 22.0416 | 459.5622 |  | 105.1468 | 17.8521 |  |  | 19.332 | 4.2596 |  |  | 16.8962 | 273.55 |  | 38.855 | 1.8323 | 20.055
17:00 |  |  | 30.9163 | 12.306 |  | 4.28 |  |  | 18.4267 | 26.4645 | 14.4984 | 6.03 | 29.278 |  |  | 50.604 |  | 46.0278 |  | 8.6 |  | 47.9389 |  | 9.4729 |  |  | 14.74 |  | 4.224 |  |  | 1.2416 |  | 5.8656 | 0 |  | 49.7347 | 131.7098 | 25.7851 | 0.4 | 122.98 | 28.5187 | 37.1038 | 32.74 |  | 159.5915 | 34.8802 |  | 7.899 |  | 2.4 |  | 57.2417 |  | 20.3 |  |  | 105.7003 | 18.7883 |  | 5.5727 |  | 6.963 | 40.57 | 1.96 | 143.5723 |  | 4.5915 | 127.9912 | 12.6803 |  | 34.7553 | 3.859 |  |  | 87.7047 | 24.619 |  | 0.69 | 21.8308 | 457.0609 |  | 106.3327 | 18.2145 |  |  | 19.4209 | 4.4336 |  |  | 16.0555 | 282.55 |  | 34.716 | 2.2514 | 22.819
17:30 |  |  | 23.398 | 11.888 |  | 4.338 |  |  | 18.9719 | 26.4194 | 15.499 | 6.13 | 29.906 |  |  | 50.702 |  | 54.5303 |  | 8.6 |  | 37.6701 |  | 9.5773 |  |  | 14.85 |  | 4.254 |  |  | 1.1607 |  | 5.3595 | 0 |  | 50.2124 | 130.6444 | 25.2033 | 0.41 | 147.27 | 28.7307 | 35.893 | 33.18 |  | 159.0327 | 34.6716 |  | 8.0893 |  | 2.6 |  | 57.7376 |  | 20.3 |  |  | 96.8301 | 19.6181 |  | 5.5277 |  | 6.6154 | 50.37 | 1.93 | 145.0692 |  | 4.3871 | 126.9222 | 13.6092 |  | 34.9997 | 3.651 |  |  | 90.2713 | 24.556 |  | 0.72 | 21.5401 | 448.0362 |  | 92.3823 | 18.3849 |  |  | 18.1629 | 4.5047 |  |  | 15.7905 | 280.9 |  | 34.811 | 2.2601 | 21.722
18:00 |  |  | 23.2603 | 10.842 |  | 4.282 |  |  | 18.4914 | 26.3242 | 15.5574 | 7.18 | 29.344 |  |  | 51.103 |  | 23.895 |  | 8.7 |  | 40.2689 |  | 9.7489 |  |  | 15.98 |  | 4.279 |  |  | 1.2071 |  | 5.4162 | 0 |  | 48.7495 | 129.9267 | 25.2447 | 0.46 | 148.19 | 28.8764 | 34.9836 | 32.17 |  | 141.1984 | 33.7514 |  | 8.2532 |  | 2.5 |  | 43.876 |  | 20.3 |  |  | 95.7903 | 19.3139 |  | 5.4173 |  | 6.651 | 27.94 | 1.95 | 144.7173 |  | 4.4439 | 129.7083 | 12.1423 |  | 32.7308 | 3.607 |  |  | 92.2985 | 4.157 |  | 0.81 | 20.408 | 462.0507 |  | 86.2814 | 18.0749 |  |  | 19.2051 | 4.2436 |  |  | 14.3399 | 281.44 |  | 34.565 | 2.4147 | 22.014
18:30 |  |  | 19.3151 | 10.021 |  | 4.292 |  |  | 17.6585 | 27.4951 | 15.1504 | 6.14 | 30.016 |  |  | 50.642 |  | 19.8912 |  | 8.6 |  | 22.5317 |  | 7.8697 |  |  | 16.56 |  | 4.253 |  |  | 1.205 |  | 4.2691 | 0 |  | 45.6853 | 124.066 | 22.8813 | 0.11 | 147.05 | 28.9553 | 33.3719 | 27.9 |  | 69.2122 | 32.6997 |  | 8.8891 |  | 2.6 |  | 36.7576 |  | 20.3 |  |  | 97.9238 | 19.7072 |  | 5.4245 |  | 6.981 | 5.67 | 1.98 | 144.838 |  | 4.3835 | 128.8467 | 11.3863 |  | 31.0126 | 3.803 |  |  | 91.9778 | 2.976 |  | 0.81 | 21.1843 | 460.2972 |  | 92.7906 | 16.7056 |  |  | 19.0066 | 4.1888 |  |  | 14.183 | 272.51 |  | 33.76 | 2.3985 | 12.989
19:00 |  |  | 18.4876 | 9.952 |  | 4.359 |  |  | 17.9394 | 25.6282 | 15.158 | 6.82 | 31.14 |  |  | 51.466 |  | 12.0581 |  | 8.6 |  | 26.3281 |  | 6.8746 |  |  | 16.89 |  | 4.306 |  |  | 1.1864 |  | 4.2895 | 0 |  | 40.4566 | 122.1626 | 22.9604 | 0.35 | 144.12 | 28.8032 | 27.9711 | 27.33 |  | 57.5444 | 32.4006 |  | 8.1899 |  | 2.6 |  | 32.454 |  | 20.3 |  |  | 100.7502 | 19.7814 |  | 5.3256 |  | 6.784 | 5.36 | 2 | 146.9649 |  | 4.2967 | 121.6607 | 10.0171 |  | 29.7266 | 3.741 |  |  | 90.9781 | 2.994 |  | 0.81 | 20.9869 | 455.0429 |  | 103.918 | 15.7069 |  |  | 14.2604 | 4.1839 |  |  | 12.5968 | 274.97 |  | 33.388 | 2.1457 | 7.964
19:30 |  |  | 18.0404 | 11.073 |  | 4.249 |  |  | 18.0063 | 26.1403 | 13.7241 | 6.41 | 32.422 |  |  | 50.802 |  | 12.0048 |  | 9.1 |  | 28.787 |  | 7.0575 |  |  | 16.97 |  | 4.17 |  |  | 1.1088 |  | 4.19 | 0 |  | 43.7556 | 126.9204 | 24.5517 | 0.46 | 141.95 | 28.7651 | 28.8327 | 27.42 |  | 54.7624 | 32.9028 |  | 7.4601 |  | 2.5 |  | 32.5588 |  | 20.3 |  |  | 92.1281 | 19.4153 |  | 5.4087 |  | 6.891 | 5.86 | 1.94 | 145.7876 |  | 4.4095 | 123.3834 | 8.6881 |  | 31.8434 | 3.74 |  |  | 91.2394 | 3.011 |  | 0.8 | 22.3784 | 459.4154 |  | 119.9378 | 16.169 |  |  | 13.5499 | 4.179 |  |  | 13.8364 | 262.52 |  | 32.603 | 1.9697 | 7.959
20:00 |  |  | 18.4263 | 10.877 |  | 4.224 |  |  | 18.1733 | 26.1584 | 11.5388 | 6.56 | 32.06 |  |  | 51.33 |  | 13.0364 |  | 9.6 |  | 30.282 |  | 6.9923 |  |  | 16.97 |  | 4.147 |  |  | 1.1204 |  | 4.127 | 0 |  | 50.5304 | 129.1877 | 27.6933 | 0.37 | 135.59 | 28.829 | 30.1522 | 29.24 |  | 54.2965 | 34.4667 |  | 6.9425 |  | 2.7 |  | 32.8478 |  | 20.3 |  |  | 98.7595 | 19.6217 |  | 5.3779 |  | 6.751 | 5.32 | 1.85 | 145.4415 |  | 4.4167 | 126.6799 | 8.7445 |  | 32.4976 | 3.695 |  |  | 92.2998 | 3.013 |  | 0.83 | 23.9933 | 456.6373 |  | 131.4607 | 16.4731 |  |  | 13.4771 | 4.235 |  |  | 14.4106 | 266.08 |  | 32.652 | 2.4749 | 7.98
20:30 |  |  | 17.7107 | 11.961 |  | 4.175 |  |  | 18.1401 | 25.4749 | 11.6969 | 6.57 | 32.392 |  |  | 50.754 |  | 17.3654 |  | 9.2 |  | 29.2694 |  | 7.1749 |  |  | 16.71 |  | 4.107 |  |  | 1.1545 |  | 4.0911 | 0 |  | 50.0309 | 131.659 | 27.2258 | 0.84 | 124.86 | 28.5799 | 36.2847 | 30.47 |  | 56.6488 | 33.9046 |  | 7.2506 |  | 2.6 |  | 32.8238 |  | 20.3 |  |  | 100.3142 | 19.566 |  | 5.3658 |  | 6.321 | 4.83 | 1.81 | 143.1213 |  | 4.4782 | 128.5946 | 11.6537 |  | 33.5957 | 4.002 |  |  | 91.9765 | 3.175 |  | 0.82 | 23.8353 | 460.826 |  | 139.5531 | 18.0348 |  |  | 14.692 | 4.196 |  |  | 15.0934 | 280.52 |  | 33.198 | 2.5234 | 8.51
21:00 |  |  | 18.3612 | 12.394 |  | 4.249 |  |  | 18.9778 | 28.2114 | 11.1781 | 6.45 | 32.418 |  |  | 50.978 |  | 21.049 |  | 8.9 |  | 28.5996 |  | 7.1912 |  |  | 16.98 |  | 4.181 |  |  | 1.1677 |  | 4.074 | 0 |  | 50.3372 | 129.6742 | 26.9515 | 0.87 | 126.67 | 28.3482 | 37.4152 | 31.28 |  | 54.7963 | 35.1136 |  | 7.517 |  | 2.5 |  | 32.727 |  | 20.3 |  |  | 95.2217 | 19.7175 |  | 5.3681 |  | 6.963 | 5.07 | 2.04 | 141.2181 |  | 4.4439 | 129.7027 | 12.7466 |  | 34.2544 | 4.085 |  |  | 89.5763 | 3.413 |  | 0.8 | 24.0812 | 460.6239 |  | 145.2747 | 18.4755 |  |  | 17.4128 | 4.2424 |  |  | 15.645 | 282.31 |  | 33.503 | 2.6283 | 21.504
21:30 |  |  | 19.3051 | 12.136 |  | 4.239 |  |  | 19.7619 | 28.9533 | 11.3137 | 6.76 | 32.262 |  |  | 50.992 |  | 22.3293 |  | 9.1 |  | 33.5635 |  | 8.7955 |  |  | 16.74 |  | 4.191 |  |  | 1.062 |  | 4.2365 | 0 |  | 50.8814 | 130.7631 | 26.857 | 0.94 | 122 | 28.5912 | 37.3454 | 31.57 |  | 67.1799 | 35.3373 |  | 7.6925 |  | 2.6 |  | 33.3632 |  | 20.3 |  |  | 95.7571 | 19.8864 |  | 5.272 |  | 6.6154 | 5.29 | 2.08 | 146.9047 |  | 4.5704 | 131.2959 | 12.8642 |  | 34.5929 | 4.126 |  |  | 88.8969 | 6.555 |  | 0.82 | 24.1843 | 455.9748 |  | 147.6216 | 18.5821 |  |  | 17.2674 | 4.2833 |  |  | 16.2955 | 283.68 |  | 33.005 | 2.2434 | 23.688
22:00 |  |  | 24.9623 | 12.203 |  | 4.341 |  |  | 19.5581 | 28.174 | 11.4688 | 7.3 | 31.724 |  |  | 50.559 |  | 45.1805 |  | 9.5 |  | 29.2665 |  | 9.9507 |  |  | 16.4 |  | 4.165 |  |  | 1.0728 |  | 4.2329 | 0 |  | 49.5705 | 129.155 | 27.4558 | 1.03 | 123.16 | 28.6078 | 37.6525 | 32.9 |  | 179.2335 | 35.5835 |  | 7.8254 |  | 2.5 |  | 43.3047 |  | 20.3 |  |  | 100.0628 | 19.8858 |  | 5.2757 |  | 6.651 | 4.83 | 1.99 | 147.1392 |  | 4.5077 | 132.6847 | 13.0297 |  | 34.4864 | 3.954 |  |  | 89.6185 | 24.446 |  | 0.79 | 25.0304 | 461.7124 |  | 144.8275 | 18.3514 |  |  | 18.9617 | 4.5479 |  |  | 16.6846 | 286.93 |  | 33.114 | 2.1758 | 24.04
22:30 |  |  | 25.5821 | 12.089 |  | 4.261 |  |  | 19.6032 | 27.4016 | 11.5512 | 6.5 | 31.998 |  |  | 50.811 |  | 30.6863 |  | 9.2 |  | 129.3207 |  | 9.742 |  |  | 16.28 |  | 4.047 |  |  | 1.2537 |  | 4.8773 | 0 |  | 47.3524 | 130.7657 | 26.8424 | 1.15 | 124.36 | 28.9164 | 39.0537 | 32.7 |  | 179.9153 | 35.1309 |  | 8.1781 |  | 2.6 |  | 56.9955 |  | 20.3 |  |  | 97.845 | 19.6795 |  | 5.251 |  | 6.321 | 29.4 | 1.99 | 146.0772 |  | 4.569 | 133.7243 | 13.5041 |  | 35.0427 | 3.962 |  |  | 91.8261 | 24.84 |  | 0.81 | 24.9577 | 462.857 |  | 147.852 | 18.5078 |  |  | 20.0415 | 4.5294 |  |  | 16.9316 | 289.82 |  | 32.663 | 2.4763 | 24.635
23:00 |  |  | 26.8343 | 12.137 |  | 4.31 |  |  | 18.0056 | 26.8541 | 11.7291 | 6.96 | 32.326 |  |  | 51.01 |  | 24.2502 |  | 8.9 |  | 111.9233 |  | 9.8323 |  |  | 16.26 |  | 4.1 |  |  | 1.2497 |  | 4.4261 | 0 |  | 47.8301 | 132.0574 | 26.5113 | 1.26 | 89.93 | 29.1922 | 39.7761 | 33.18 |  | 179.0541 | 34.9366 |  | 8.5541 |  | 2.5 |  | 63.8763 |  | 20.3 |  |  | 93.626 | 19.9239 |  | 5.4045 |  | 6.963 | 39.38 | 1.81 | 147.4218 |  | 4.5409 | 132.7312 | 13.95 |  | 35.9992 | 3.954 |  |  | 92.9367 | 24.706 |  | 0.77 | 25.0182 | 452.0333 |  | 143.941 | 18.4371 |  |  | 19.9539 | 4.4632 |  |  | 17.0279 | 292.51 |  | 32.3 | 2.5752 | 25.806
23:30 |  |  | 26.3101 | 12.317 |  | 4.171 |  |  | 19.463 | 26.0735 | 15.0946 | 7.04 | 31.838 |  |  | 50.736 |  | 19.1197 |  | 8.7 |  | 133.8638 |  | 9.6457 |  |  | 15.08 |  | 4.253 |  |  | 2.611 |  | 4.5418 | 0 |  | 47.639 | 130.9167 | 26.0539 | 1.2 | 93.24 | 29.2001 | 39.0823 | 32.14 |  | 178.5167 | 35.4105 |  | 8.5123 |  | 2.5 |  | 67.6145 |  | 20.3 |  |  | 104.8216 | 19.6847 |  | 5.394 |  | 6.6154 | 38.72 | 1.82 | 142.536 |  | 4.6135 | 129.6128 | 14.2368 |  | 34.1435 | 3.856 |  |  | 92.3409 | 24.808 |  | 0.79 | 24.8684 | 459.3324 |  | 144.1948 | 18.6803 |  |  | 19.6075 | 4.6178 |  |  | 17.2411 | 291.54 |  | 32.513 | 2.6029 | 27.462
00:00 |  |  | 27.4224 | 12.253 |  | 0 |  |  | 17.8541 | 25.4602 | 14.8532 | 8.45 | 31.486 |  |  | 50.769 |  | 45.0734 |  | 8.6 |  | 156.1122 |  | 9.9362 |  |  | 14.65 |  | 0 |  |  | 4.978 |  | 5.2759 | 0 |  | 46.9139 | 130.7175 | 27.0538 | 0.83 | 107.68 | 28.714 | 39.2186 | 32.55 |  | 177.5155 | 35.3284 |  | 7.3623 |  | 2.3 |  | 67.4467 |  | 20.3 |  |  | 97.9839 | 19.5624 |  | 5.3837 |  | 6.651 | 41.19 | 1.77 | 143.3928 |  | 4.5202 | 131.0604 | 14.32 |  | 34.5702 | 3.837 |  |  | 92.9893 | 24.769 |  | 0.75 | 25.6096 | 456.8113 |  | 139.2541 | 18.5586 |  |  | 19.2666 | 4.6805 |  |  | 17.0447 | 293.12 |  | 33.327 | 1.9759 | 29.793
MWh | 0 | 0 | 801.9954 | 289.6955 | 0 | 99.2165 | 0 | 0 | 444.0079 | 626.2942 | 320.1837 | 171.23 | 720.125 | 0 | 0 | 1188.2795 | 0 | 962.5962 | 0 | 209.35 | 0 | 2520.272 | 0 | 221.1865 | 0 | 0 | 375.515 | 0 | 98.7295 | 0 | 0 | 103.2068 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1144.025 | 3117.4767 | 630.0447 | 18.01 | 3554.36 | 681.8724 | 876.0867 | 781.505 | 0 | 3979.7571 | 820.1674 | 0 | 171.5783 | 0 | 62.25 | 0 | 1527.6106 | 0 | 479.65 | 0 | 0 | 2377.2463 | 469.0434 | 0 | 128.101 | 0 | 161.4439 | 971.17 | 44.745 | 3486.4988 | 0 | 111.6631 | 2802.8984 | 300.3605 | 0 | 801.1584 | 93.7035 | 0 | 0 | 2150.0421 | 513.1095 | 0 | 16.87 | 521.8885 | 10370.1216 | 0 | 3116.7847 | 432.6926 | 0 | 0 | 398.4379 | 73.913 | 0 | 0 | 378.1059 | 6754.72 | 0 | 902.1125 | 44.5793 | 508.7605
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 11 de Setiembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 834 | 1791.2 | 3383.9 | 47.4 |  |  | 0 |  | 0 | 59.8 | 9.9 | 0 | 589.5 | 6715.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 369.35
01:00 | 798.7 | 1804 | 3386.5 | 47.9 |  |  | 0 |  | 0 | 61.19 | 9.9 | 0 | 500 | 6608.19 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 22.7
01:30 | 802.3 | 1790.1 | 3391.3 | 47.2 |  |  | 0 |  | 0 | 61.65 | 9.9 | 0 | 359.2 | 6461.65 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 7.3
02:00 | 802.2 | 1794.4 | 3406.2 | 47.2 |  |  | 0 |  | 0 | 60.74 | 9.9 | 0 | 307 | 6427.64 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2349.4
02:30 | 797.5 | 1754.5 | 3485.9 | 47.2 |  |  | 0 |  | 0 | 61.69 | 9.9 | 0 | 246.6 | 6403.29 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 242.5
03:00 | 773.5 | 1760.8 | 3471.8 | 47.3 |  |  | 0 |  | 0 | 61.7 | 9.9 | 0 | 190.2 | 6315.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1525.45
03:30 | 791.7 | 1832.2 | 3487.7 | 47 |  |  | 0 |  | 0 | 60.96 | 9.9 | 0 | 157 | 6386.46 |  | C.H. YANANGO | 463.6
04:00 | 790.8 | 1756.2 | 3487.9 | 47.5 |  |  | 0 |  | 0 | 58.72 | 9.9 | 0 | 141.1 | 6292.12 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 109.05
04:30 | 791.1 | 1925.6 | 3487 | 47.2 |  |  | 0 |  | 0 | 60.58 | 9.9 | 0 | 160.1 | 6481.48 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 293.9
05:00 | 793.7 | 1973.6 | 3491.3 | 47.7 |  |  | 0 |  | 0 | 60.37 | 9.9 | 0 | 156.2 | 6532.77 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1929.6
05:30 | 803.3 | 2048.8 | 3491.5 | 47.2 |  |  | 0 |  | 0 | 58.32 | 9.9 | 0.1 | 141.9 | 6601.02 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 139.6
06:00 | 794 | 2168 | 3486.4 | 47.3 |  |  | 0 |  | 0 | 58.56 | 9.9 | 18.6 | 140.8 | 6723.56 |  | C.H. RUNATULLO II | 100
06:30 | 825.6 | 2090.5 | 3491.6 | 47.1 |  |  | 0 |  | 0 | 58.49 | 10 | 206.9 | 166.5 | 6896.69 |  | C.H. RUNATULLO III | 136.65
07:00 | 830.3 | 1660.3 | 3477.4 | 47.2 |  |  | 0 |  | 43.8 | 60.07 | 9.2 | 476.3 | 196.7 | 6801.27 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 47.55
07:30 | 835.3 | 1609.8 | 3467 | 47.3 |  |  | 0 |  | 61.3 | 61.21 | 9.2 | 744.8 | 229.4 | 7065.31 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2714.45
08:00 | 836.6 | 1785 | 3334.2 | 46.6 |  |  | 0 |  | 60.6 | 61.09 | 9.8 | 798.4 | 240.2 | 7172.49 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.85
08:30 | 823 | 1895.5 | 3358.7 | 47.2 |  |  | 5.6 |  | 58.1 | 60.84 | 9.4 | 837.3 | 287.5 | 7383.14 |  | C.H. ARICOTA II |  | 118.15
09:00 | 838 | 1993.3 | 3236.4 | 46.3 |  |  | 11.9 |  | 61 | 59.63 | 10 | 825.6 | 340.3 | 7422.43 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 44.2
09:30 | 833.4 | 2104.6 | 3199.2 | 45.7 |  |  | 15 |  | 81.2 | 61.87 | 8.6 | 891.5 | 367.9 | 7608.97 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14671.75
10:00 | 831 | 2197.7 | 3146.7 | 45.2 |  |  | 15.1 |  | 82.1 | 60.43 | 8.7 | 895.3 | 373.1 | 7655.33 |  | C.H. RESTITUCION | 5015.55
10:30 | 835.2 | 2102.6 | 3329.2 | 45 |  |  | 15 |  | 82 | 61.14 | 7.9 | 901.5 | 356.8 | 7736.34 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 104.55
11:00 | 835.8 | 2171.7 | 3331.1 | 45.1 |  |  | 15.1 |  | 82.6 | 61.5 | 8.8 | 905.5 | 342.9 | 7800.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.8
11:30 | 817.4 | 2237.5 | 3312.6 | 45.8 |  |  | 24.1 |  | 82.1 | 60.78 | 7.8 | 908.4 | 335.8 | 7832.28 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 417.3
12:00 | 822.2 | 2227.8 | 3310.7 | 44.9 |  |  | 27.1 |  | 81 | 62.16 | 7.8 | 912.4 | 343 | 7839.06 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3162
12:30 | 821.3 | 2094.5 | 3324.1 | 45.7 |  |  | 28.3 |  | 82.6 | 61.5 | 7.7 | 912.1 | 351.4 | 7729.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 823.9 | 1948 | 3310.5 | 45.5 |  |  | 29.5 |  | 82.5 | 60.33 | 7.7 | 903.2 | 349.3 | 7560.43 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1583.85
13:30 | 823.6 | 1909.5 | 3312.3 | 45.4 |  |  | 29.5 |  | 82 | 61.82 | 7.7 | 881.7 | 403.2 | 7556.72 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 94.5
14:00 | 815.3 | 1912.1 | 3289.4 | 46.1 |  |  | 24.8 |  | 82.3 | 61.19 | 7.7 | 907.7 | 414.4 | 7560.99 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 54.2
14:30 | 824.7 | 2075.6 | 3138.8 | 46.2 |  |  | 32.2 |  | 81.7 | 61.53 | 8.2 | 858.5 | 538.3 | 7665.73 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1700.15
15:00 | 820.9 | 2075.3 | 3158.8 | 46.7 |  |  | 45.1 |  | 82.3 | 61.08 | 8.7 | 870.3 | 591.7 | 7760.88 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 230.6
15:30 | 816.7 | 2021.6 | 3165.8 | 46.9 |  |  | 56.4 |  | 82.5 | 59.74 | 8.7 | 820.6 | 616.7 | 7695.64 |  | C.H. EL CARMEN | 90.4
16:00 | 788 | 2154.1 | 3157.8 | 46.5 |  |  | 56.3 |  | 80.1 | 59.37 | 8.1 | 749.1 | 641 | 7740.37 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 115.85
16:30 | 799.8 | 2095.5 | 3193.1 | 46.7 |  |  | 57.1 |  | 81.6 | 60.27 | 10.2 | 542.4 | 650.5 | 7537.17 |  | C.H. ÁNGEL II | 128.4
17:00 | 808.2 | 2256.9 | 3267.4 | 46.8 |  |  | 58.3 |  | 80.1 | 59.26 | 9.4 | 226.5 | 629.3 | 7442.16 |  | C.H. ÁNGEL III | 133.1
17:30 | 801.9 | 2429.3 | 3327.4 | 46.6 |  |  | 57.9 |  | 80.7 | 58.07 | 9.2 | 20.8 | 663.4 | 7495.27 |  | C.H. LA JOYA | 184.5
18:00 | 806.3 | 2272.7 | 3383.8 | 47.1 |  |  | 58.1 |  | 81.7 | 58.83 | 9.2 | 0 | 675.2 | 7392.93 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.4
18:30 | 802.8 | 2547.7 | 3378.2 | 47.2 |  |  | 58.4 |  | 80.9 | 62.2 | 9.2 | 0 | 646.9 | 7633.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 438.9
19:00 | 836.6 | 2589.3 | 3340.6 | 47.5 |  |  | 58.5 |  | 80.4 | 60.74 | 9.2 | 0 | 642.7 | 7665.54 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 432.95
19:30 | 840.9 | 2718.9 | 3316.9 | 47.3 |  |  | 58.3 |  | 60.8 | 61.02 | 9.2 | 0 | 518.5 | 7631.82 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2425.9
20:00 | 844 | 2480.3 | 3606.3 | 47.5 |  |  | 58.6 |  | 60 | 61.06 | 9.6 | 0 | 514.5 | 7681.86 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1376.6
20:30 | 839.7 | 2646.5 | 3462.3 | 47.3 |  |  | 58.5 |  | 59.9 | 62.23 | 10.2 | 0 | 492.2 | 7678.83 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 10.15
21:00 | 840.1 | 2617.9 | 3350.2 | 47.3 |  |  | 58.5 |  | 59.8 | 61.65 | 10.2 | 0 | 554.8 | 7600.45 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7018.15
21:30 | 836.2 | 2321.1 | 3592.1 | 47.6 |  |  | 58.4 |  | 59.6 | 55.13 | 10.2 | 0 | 578.4 | 7558.73 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 72.55
22:00 | 845 | 2522.1 | 3469.7 | 47.6 |  |  | 58.5 |  | 49.2 | 58.87 | 10.2 | 0 | 480 | 7541.17 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 757.75
22:30 | 831.1 | 2571.6 | 3462.9 | 47.3 |  |  | 58.5 |  | 0 | 61.09 | 10.2 | 0 | 417.7 | 7460.39 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 29.85
23:00 | 827.8 | 2316.7 | 3465.9 | 47.2 |  |  | 58.7 |  | 0 | 61.24 | 10.2 | 0 | 359.6 | 7147.34 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 16
23:30 | 830.7 | 2067.9 | 3462.7 | 47.3 |  |  | 57.9 |  | 0 | 61.03 | 10.2 | 0 | 339.5 | 6877.23 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1728.2
00:00 | 833.9 | 2101 | 3470.9 | 47.5 |  |  | 57.5 |  | 0 | 60.07 | 10.5 | 0 | 281.3 | 6862.67 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 178.35
TOTAL MWh | 19648 | 50610.9 | 80930.05 | 1123.15 | 0 | 0 | 681.35 | 0 | 1133.25 | 1451.405 | 223.8 | 8507.75 | 9510.1 | 173819.755 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 153.7
% | 11.3% | 29.12% | 46.56% | 0.6462% | 0% | 0% | 0.392% | 0% | 0.652% | 0.835% | 0.1288% | 4.895% | 5.471% | 100% | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1661.9
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 706.6
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3186.2
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2079.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1530.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 102.95
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1791.55
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 177.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1430.15
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 269.85
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 572.3
[16 empty] | C.H. OROYA | 183.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 218.5
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2084.65
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 121.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19648 | 50610.9

## GENERACION RER
jueves, 11 de Setiembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.7 | 17.6 | 8.22 | 9.98 | 18.8 | 1 |  | 9.3 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.4 | 2 | 1.8 | 4.4 | 10 | 20 | 4.4 |  | 15.2 | 7.1 | 55.4 |  | 76.1 | 71.3 | 9 | 5.7 | 10.5 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.7 |  | 9.3 | 13.3 | 3.5 | 18.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 125.7 |  | 120.1 |  | 0.6 |  | 19.2 | 62.1 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.3 |  | 5 | 836.7
1:00 | 14.7 | 17.6 | 8.39 | 11 | 18.8 | 1 |  | 9.5 |  | 5.9 |  | 4.5 | 6.4 | 2 | 1.8 | 4.2 | 10 | 19.7 | 4.4 |  | 19.8 | 8.2 | 50.2 |  | 71.6 | 72.6 | 7.2 | 6.9 | 10.5 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.7 |  | 7.4 | 10.5 | 3.4 | 18.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 81.4 |  | 96.9 |  | 0.6 |  | 17.8 | 49.5 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.3 |  | 5.1 | 748.29
1:30 | 14.8 | 17.6 | 8.69 | 10.96 | 18.8 | 1 |  | 9.6 |  | 5.9 |  | 4.4 | 6.3 | 2.1 | 1.8 | 4.2 | 10 | 19.6 | 4.4 |  | 9.9 | 7.9 | 42.9 |  | 60.5 | 73.1 | 5 | 5 | 10.5 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.6 |  | 8.7 | 11.9 | 3.5 | 18.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 33.2 |  | 42.7 |  | 0.6 |  | 15.3 | 43.1 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5.1 | 607.65
2:00 | 14.7 | 17.6 | 8.63 | 10.61 | 18.6 | 1 |  | 9.2 |  | 6 |  | 4.5 | 6.4 | 2.1 | 1.8 | 4.5 | 10 | 19.6 | 4.1 | 3.1 | 7 | 7.5 | 38.7 |  | 55.5 | 67.1 | 4.8 | 2.9 | 10.5 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.6 |  | 7.6 | 10.3 | 3.5 | 18.1 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 21.2 |  | 25.3 |  | 0.6 |  | 15.1 | 44 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.3 |  | 5 | 557.14
2:30 | 15 | 17.6 | 8.42 | 10.97 | 10.8 | 1 |  | 9.7 |  | 6 |  | 4.5 | 6 | 2.2 | 1.8 | 4.4 | 10 | 19.3 | 4.1 | 3.1 | 12.4 | 6.3 | 28.1 |  | 42.6 | 64.6 | 4.8 | 2.2 | 10.5 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.4 |  | 8.2 | 11.7 | 3.5 | 18.1 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 8.5 |  | 15 |  | 0.6 |  | 11.7 | 30.5 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5 | 488.89
3:00 | 15 | 17.6 | 8.65 | 10.95 | 10.2 | 1 |  | 9.5 |  | 6 |  | 3.4 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 10 | 18.5 | 4.1 | 3.1 | 11 | 10.2 | 25.2 |  | 27.3 | 58.1 | 2.2 | 0.8 | 10.5 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.5 |  | 8.8 | 11.4 | 3.5 | 18.1 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.9 |  | 3.6 |  | 0.6 |  | 10.4 | 19.3 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.3 |  | 4.6 | 428
3:30 | 15 | 17.6 | 7.8 | 10.96 | 10.2 | 1 |  | 9.6 |  | 6 |  | 3.8 | 4.9 | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 10 | 19.2 | 3.8 | 3.1 | 11.5 | 14.2 | 18.5 |  | 17.5 | 38.6 | 1.6 |  | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.6 |  | 8.6 | 12.1 | 3.5 | 18.1 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 5.2 |  | 0.6 |  | 8.6 | 18.3 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.3 |  | 5.1 | 395.56
4:00 | 15 | 17.6 | 6.12 | 10.4 | 10.2 | 1 |  | 9.6 |  | 5.9 |  | 3.6 | 4.5 | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 10 | 18.4 | 3.8 | 3.1 | 16.9 | 17.1 | 18.6 |  | 12.6 | 23 | 1 |  | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.6 |  | 6.4 | 10.5 | 3.5 | 17.9 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.9 |  | 3 |  | 0.6 |  | 7.5 | 22.6 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5 | 375.92
4:30 | 15 | 17.6 | 8.04 | 10.44 | 10.2 | 1 |  | 9.5 |  | 5.9 |  | 3.7 | 4.6 | 2.4 | 1.8 | 3.9 | 10 | 18.4 | 3.8 | 3.1 | 20.6 | 15 | 20.3 |  | 8 | 19.7 | 0.5 |  | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.6 |  | 9.2 | 11.5 | 3.5 | 17.9 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 6.6 |  | 9.9 |  | 0.6 |  | 9.5 | 29.3 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20.2 | 7.4 |  | 5 | 397.28
5:00 | 14.8 | 17.6 | 8.2 | 10.47 | 10.2 | 1 |  | 9.3 |  | 5.9 |  | 3.8 | 4.7 | 2.5 | 1.8 | 3.9 | 10 | 18.1 | 3.8 | 3.1 | 21 | 14.4 | 29 |  | 7.2 | 12.2 | 0.6 |  | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.8 |  | 9.8 | 11.2 | 3.5 | 17.9 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 5 |  | 9.1 |  | 0.6 |  | 10 | 26.7 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5.1 | 393.27
5:30 | 14.5 | 17.6 | 7.7 | 9.52 | 10.3 | 0.9 |  | 9 |  | 5.9 |  | 4.1 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 4 | 10 | 18.7 | 3.8 | 3.1 | 26.7 | 10.5 | 30.1 |  | 0.8 | 1.9 |  |  | 10.5 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.7 |  | 12.5 | 12.5 | 3.4 | 17.9 |  |  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  |  | 2.8 |  | 5.7 |  | 0.6 |  | 10.3 | 28.1 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20.1 | 7.3 |  | 5 | 377.72
6:00 | 14.6 | 17.6 | 6.99 | 9.47 | 10.2 | 1 | 0.3 | 9.9 |  | 6.1 |  | 4 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 4.1 | 10 | 18.6 | 3.8 | 3.1 | 25.1 | 14.7 | 25.4 | 0.3 | 2 | 5 |  |  | 10.5 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 0.6 | 12.4 | 12.3 | 3.5 | 17.9 |  | 4.2 | 0.2 |  | 1.1 |  | 3.2 |  |  | 3.9 | 3.6 | 9.4 | 2.9 | 0.6 | 3.5 | 6.9 | 23.7 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |  | 0.3 | 20.1 | 7.4 | 0.1 | 5.1 | 395.96
6:30 | 14.6 | 17.6 | 6.43 | 11.06 | 16.4 | 1 | 0.3 | 8.8 |  | 6.1 |  | 4 | 4.9 | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 10 | 18.2 | 4 | 3.1 | 22.7 | 14.8 | 26.2 | 7.8 | 3.6 | 8.8 |  |  | 10.5 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 17.8 | 10.8 | 11.6 | 3.4 | 17.8 |  | 60.7 | 29.5 |  | 1.1 | 1.2 | 10.3 |  |  | 21.5 | 36.7 | 20.5 | 29.7 | 0.6 | 11.4 | 5.3 | 20.7 | 4.3 | 4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 20 | 7.4 | 0.6 | 5.1 | 615.59
7:00 | 15 | 17.7 | 7.37 | 11 | 18.3 | 1 | 0.4 | 9 | 0.1 | 6.1 |  | 3.8 | 4.7 | 2.4 | 1.8 | 4 | 9.9 | 18 | 4 | 3.1 | 14.2 | 12.9 | 24 | 18.9 | 3.2 | 9.9 |  |  | 10.3 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 8 | 41.7 | 11 | 11.5 | 3.4 | 17.8 |  | 148 | 74.7 |  | 1.1 | 3.5 | 13.6 |  | 9.9 | 45.2 | 86.2 | 35.7 | 68.7 | 0.6 | 16.3 | 6.5 | 22.6 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1 | 3.5 | 0.3 | 19.8 | 7.3 | 1.1 | 5 | 927.17
7:30 | 15 | 17.7 | 8.51 | 11 | 18.8 | 1 | 0.4 | 9 | 0.1 | 6.1 |  | 4 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 4.2 | 9.9 | 18.1 | 4.1 | 3.1 | 8.2 | 11 | 18.4 | 28.7 | 2.3 | 5.3 |  |  | 10 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 8.1 | 66.2 | 14.2 | 13.3 | 3.4 | 17.8 |  | 220.3 | 165 |  | 1.1 | 6.1 | 14.3 |  | 9.9 | 71.2 | 126.4 | 65.6 | 92.1 | 0.6 | 17.3 | 4.4 | 15.5 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1 | 6.1 | 0.3 | 20 | 7.4 | 2.2 | 5 | 1230.71
8:00 | 15.2 | 17.7 | 7.79 | 11 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 9.4 | 0.3 | 6.1 |  | 4.2 | 5.1 | 2 | 1.9 | 4.2 | 10 | 17.7 | 4.3 | 3.1 | 15.1 | 8.8 | 20.3 | 33.6 | 6.5 | 13 | 0.3 |  | 10 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 8.1 | 72.5 | 13 | 12.5 | 3.3 | 17.8 |  | 231.3 | 175.8 | 0.1 | 1.1 | 8.6 | 14.9 | 1 | 10 | 66.2 | 134.1 | 62.1 | 96.2 | 0.6 | 17.9 | 5.1 | 17.3 | 4.4 | 4 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 8.6 | 0.3 | 20.2 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 1297.19
8:30 | 15.1 | 17.7 | 8.35 | 10.49 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 9.2 | 0.8 | 6.1 |  | 4 | 4.9 | 1.8 | 1.9 | 4.4 | 10 | 17.5 | 4.5 | 3.1 | 16.2 | 13.4 | 22.9 | 34.4 | 16.1 | 29.1 | 1.6 | 0.4 | 10 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.7 | 74.8 | 15 | 15.1 | 3.3 | 17.8 |  | 241.4 | 184 | 0.1 | 1.2 | 10.8 | 15.3 | 1 | 9.8 | 69.7 | 137.9 | 67.1 | 98.5 | 0.6 | 18.3 | 5.5 | 15.4 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 10.9 | 0.3 | 20 | 7.3 | 10.1 | 4.9 | 1381.24
9:00 | 15 | 17.7 | 7.75 | 10.08 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 9.1 | 0.9 | 6.1 |  | 4.2 | 5.1 | 1.8 | 1.9 | 4.4 | 10 | 17.9 | 4.5 | 3.1 | 26 | 22.2 | 34.1 | 34.7 | 22.5 | 29.4 | 2.6 | 1.4 | 9.9 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.5 | 78.1 | 11.5 | 13.8 | 3.4 | 17.8 |  | 247.7 | 150.8 | 0.2 | 1.2 | 12.8 | 15.2 | 0.8 | 10 | 77.6 | 139.2 | 70.1 | 99.8 | 0.6 | 18.1 | 6.3 | 22.8 | 4.4 | 4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 12.9 | 0.3 | 20 | 7.4 | 15.2 | 5.2 | 1422.53
9:30 | 15 | 17.7 | 8.51 | 11.06 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 9.6 | 1 | 6.2 |  | 4.1 | 5.1 | 1.7 | 1.9 | 4.4 | 10 | 17.4 | 4.5 | 3.1 | 24.4 | 24.3 | 53.1 | 35.4 | 35.5 | 39.9 | 4.4 | 2 | 9.5 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.5 | 80.2 | 12.4 | 14.1 | 3.4 | 17.8 |  | 252.2 | 199.9 | 0.3 | 1.1 | 14.7 | 14.9 | 1 | 9.9 | 63.1 | 140.7 | 53.9 | 100.4 | 0.6 | 18.1 | 8.9 | 31.9 | 4.4 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.1 | 14.7 | 0.3 | 20 | 7.4 | 19 | 5.1 | 1515.67
10:00 | 15.2 | 17.7 | 7.83 | 11 | 19.1 | 0.9 | 0.4 | 8.7 | 1.2 | 6.2 |  | 4.1 | 5.4 | 1.7 | 1.9 | 4.4 | 10 | 17 | 4.5 | 3.1 | 24.2 | 26.2 | 49.9 | 35.4 | 44.5 | 42.1 | 6.6 | 2.8 | 9.5 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 80.7 | 13.8 | 15.2 | 3.3 | 17.8 |  | 252.9 | 198.6 | 0.4 | 1 | 16.1 | 14.8 | 0.9 | 9.9 | 60.6 | 140.6 | 41.1 | 101 | 0.6 | 18.5 | 10.2 | 35.9 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 16.1 | 0.3 | 20 | 7.3 | 19 | 5 | 1523.43
10:30 | 15.1 | 17.7 | 7.94 | 11 | 19 | 0.9 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 6.1 |  | 4.2 | 5.4 | 1.7 | 1.9 | 4.5 | 9.9 | 17.4 | 4.5 | 3.1 | 24.6 | 37 | 53.8 | 35 | 46.2 | 48.3 | 6.6 | 2.5 | 9.4 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 80.7 | 14.6 | 15.6 | 3.3 | 17.8 |  | 253.2 | 200.6 | 0.3 | 1.1 | 17.2 | 14.9 | 0.9 | 9.9 | 45.1 | 141.5 | 19.7 | 102.4 | 0.6 | 18.4 | 9 | 33.8 | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 17.2 | 0.3 | 20 | 7.4 | 18.9 | 5.1 | 1513.74
11:00 | 15.1 | 17.7 | 8.4 | 11 | 19.3 | 0.9 | 0.4 | 9.3 | 1.3 | 6 |  | 4.2 | 5.6 | 1.7 | 1.9 | 4.5 | 10 | 17.2 | 4.5 | 3.1 | 27.8 | 48.1 | 56.7 | 35.4 | 44.8 | 50.5 | 6.9 | 3.6 | 9.2 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 7.9 | 80.6 | 13.5 | 15.2 | 3.3 | 17.8 |  | 252.9 | 200.6 | 0.4 | 1.1 | 17.7 | 15 | 1 | 9.9 | 25.9 | 142.9 | 2.9 | 103.3 | 0.6 | 18.5 | 9.2 | 37.8 | 4.4 | 3.3 | 2 | 2.4 | 1.1 | 18 | 0.3 | 20 | 7.4 | 18.9 | 5.2 | 1505.6
11:30 | 15.5 | 17.7 | 7.69 | 10.49 | 19.4 | 0.8 | 0.4 | 9.4 | 1.3 | 6 |  | 3.7 | 5.3 | 1.7 | 2 | 4.5 | 10 | 16.6 | 4.5 |  | 26.7 | 52.7 | 64.9 | 36 | 52.6 | 51.2 | 8.3 | 3.6 | 9.1 | 3.7 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 7.9 | 80.6 | 13 | 15.5 | 3.3 | 17.8 |  | 252.9 | 200.5 | 0.4 | 1.1 | 18.1 | 15.1 | 1.1 | 9.9 | 3.8 | 143.4 |  | 104.4 | 0.6 | 18.4 | 8.8 | 34.7 | 4.4 | 3 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 18.3 | 0.3 | 20 | 7.4 | 19 | 5 | 1494.88
12:00 | 15.5 | 17.7 | 9.18 | 10.08 | 19.4 | 0.9 | 0.4 | 9.7 | 1.3 | 6 |  | 3.9 | 5.4 | 1.8 | 2 | 4.4 | 10 | 16.9 | 4.5 |  | 23.6 | 59.6 | 62.3 | 33.2 | 53.7 | 49.6 | 10 | 3.6 | 9.1 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 7.9 | 80 | 14.5 | 15.5 | 3.3 | 17.8 |  | 253.1 | 205.5 | 0.3 | 1.1 | 18.3 | 15.5 | 1.1 | 10 |  | 144.8 |  | 104.7 | 0.6 | 18.3 | 10.7 | 39.9 | 4.4 | 3 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 18.6 | 0.3 | 20 | 7.4 | 18.8 | 5 | 1508.36
12:30 | 15 | 17.9 | 8.49 | 10.51 | 19.3 | 0.9 | 0.4 | 9.6 | 1.3 | 5.8 |  | 4 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 10 | 16.9 | 4.4 |  | 22.6 | 69.5 | 55.6 | 35.2 | 55.5 | 49.6 | 10.1 | 3.6 | 9.1 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 7.8 | 78.6 | 14.5 | 15.5 | 3.3 | 17.8 |  | 252.9 | 205.2 | 0.3 | 1.2 | 18 | 15.4 | 1.1 | 10 |  | 145.3 |  | 104.6 | 0.6 | 18.2 | 11.2 | 43.7 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 18.4 | 0.3 | 20 | 7.4 | 18.7 | 5 | 1515
13:00 | 14.5 | 17.9 | 8.16 | 10.47 | 18.5 | 0.8 | 0.4 | 9.3 | 1.3 | 5.7 |  | 4.1 | 5.6 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 10 | 16.5 | 4.2 |  | 25.4 | 73.4 | 56.5 | 28.7 | 49.7 | 43.7 | 9.2 | 4.1 | 8.9 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.5 | 79 | 11.1 | 15 | 3.3 | 17.9 |  | 253 | 205.2 | 0.2 | 1.2 | 17.5 | 14.8 | 1.1 | 9.9 | 9.1 | 145 |  | 103.9 | 0.6 | 18.5 | 7.7 | 44.4 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 17.5 | 0.3 | 20 | 7.4 | 18.6 | 5 | 1500.83
13:30 | 14.6 | 17.9 | 8.87 | 10.95 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 9.5 | 1.3 | 5.7 |  | 4.4 | 5.6 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 10 | 17 | 4 |  | 26.9 | 73 | 59.3 | 33.3 | 48.2 | 47 | 10.1 | 4.5 | 8.8 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.2 | 47.3 | 11.4 | 15.2 | 3.3 | 18.2 |  | 254.2 | 211.5 | 0.3 | 1.2 | 16.7 | 14.9 | 1.2 | 9.9 | 32.6 | 144.4 | 16 | 103.4 | 0.6 | 18.7 | 10.8 | 48.2 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 17.2 | 0.3 | 20 | 7.4 | 18.5 | 5.3 | 1531.12
14:00 | 14.5 | 17.9 | 8.4 | 10.99 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 5.7 |  | 4.4 | 5.6 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 16.7 | 4 | 3.1 | 27.5 | 75.9 | 53.6 | 37.8 | 50.5 | 47 | 9.9 | 6.3 | 8.7 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 79.1 | 14.2 | 15.5 | 3.3 | 18.2 |  | 252.9 | 206.5 | 0.2 | 1.2 | 15.7 | 15.4 | 1.1 | 10 | 29.6 | 143.2 | 20.5 | 102.9 | 0.6 | 18.8 | 11.6 | 52.3 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 15.7 | 0.3 | 20 | 7.4 | 18.3 | 5.1 | 1569.79
14:30 | 14.4 | 17.6 | 8.94 | 10.99 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 9.6 | 1.1 | 5.5 |  | 4.4 | 6.3 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 10 | 16.9 | 4 | 3.1 | 25.1 | 77.1 | 52.7 | 35.4 | 51.1 | 48.2 | 9 | 5.8 | 8.7 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 72.6 | 14 | 15.2 | 3.3 | 18.2 |  | 224.5 | 207.4 | 0.1 | 1.2 | 14.6 | 11.5 | 1.1 | 9.9 | 96.6 | 142.5 | 77 | 102.1 | 0.6 | 15.1 | 11 | 55.5 | 4.4 | 3 | 2 | 2.4 | 0.8 | 14.1 | 0.3 | 20 | 7.4 | 17.5 | 5.3 | 1646.73
15:00 | 14.9 | 17.6 | 8.26 | 10.92 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 9.4 | 0.9 | 5.4 |  | 4.3 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 4.4 | 10 | 16 | 4 | 3.1 | 23.4 | 76.9 | 57.3 | 34.9 | 50.5 | 45 | 10.5 | 6.9 | 8.7 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 73.3 | 12.7 | 15.1 | 3.3 | 18.2 |  | 250.2 | 197.5 | 0.1 | 1.2 | 12.3 | 14.6 | 1.1 | 9.9 | 119 | 139.4 | 106.9 | 99.7 | 0.6 | 17.2 | 12.1 | 55.4 | 4.3 | 3.3 | 2 | 2.4 | 1 | 12.5 | 0.3 | 20 | 7.4 | 17.7 | 5 | 1710.38
15:30 | 15 | 17.6 | 7.65 | 9.99 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 9.5 | 0.9 | 5.4 |  | 4.3 | 6.3 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.9 | 3.9 | 3.1 | 22.2 | 74.2 | 52.5 | 18.5 | 41.9 | 42.6 | 9.2 | 6.5 | 8.7 | 3.3 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 72 | 13 | 15.4 | 3.2 | 18.2 |  | 242.7 | 190.9 | 0.1 | 1.2 | 10.2 | 14.3 | 1.1 | 9.9 | 137.1 | 132.2 | 130.9 | 97.7 | 0.6 | 17.2 | 12.9 | 58.3 | 4.2 | 3.3 | 2 | 2.4 | 1 | 10.4 | 0.3 | 20 | 7.4 | 13.5 | 5 | 1684.04
16:00 | 15 | 17.6 | 7.21 | 10.16 | 13.2 | 0.8 | 0.4 | 9.4 | 0.6 | 5.4 |  | 4.2 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.9 | 3.8 | 3.1 | 18 | 73.9 | 63.3 | 30.3 | 45.8 | 48.7 | 12.8 | 6.8 | 8.5 | 3.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 66.7 | 11.7 | 14.9 | 3.3 | 18.2 |  | 228 | 158.8 | 0.3 | 1.2 | 7.7 | 13 | 1.1 | 9.9 | 151 | 124 | 131.4 | 91.1 | 0.6 | 15.5 | 10.3 | 52.4 | 4.2 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 7.7 | 0.3 | 20.1 | 7.4 | 5.4 | 4.9 | 1634.47
16:30 | 15 | 17.6 | 8.25 | 10.12 | 10 | 0.9 | 0.4 | 9.3 | 0.4 | 5.4 |  | 4.2 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 10 | 16.1 | 3.7 | 3.1 | 20 | 71.8 | 67.2 | 19.5 | 42.2 | 41.2 | 8.3 | 5 | 8.4 | 3.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 43.3 | 11.8 | 14.5 | 3.3 | 18.2 |  | 171.2 | 123.9 | 0.1 | 1.2 | 5 | 8.9 | 1.1 | 9.8 | 162.2 | 83.3 | 132.5 | 70.6 | 0.6 | 10.1 | 13.3 | 60.5 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 1 | 5.3 | 0.3 | 20 | 7.4 | 0.8 | 5.1 | 1437.17
17:00 | 15 | 17.6 | 7.45 | 10.31 | 10.3 | 0.9 | 0.4 | 8.9 | 0.2 | 5.4 |  | 4.3 | 6.3 | 1.8 | 1.9 | 4.7 | 10 | 16.7 | 3.6 | 3.1 | 20.4 | 69.3 | 55.6 | 1.5 | 42.1 | 47.4 | 7.6 | 3.9 | 8.4 | 3.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 7.5 | 17.5 | 12 | 15.5 | 3.2 | 18.2 |  | 75.6 | 55.5 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 9.9 | 158.9 | 34.7 | 132.6 | 31.5 | 0.6 | 2.5 | 9.9 | 54.1 | 4.2 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0.3 | 19.8 | 7.4 |  | 5 | 1099.66
17:30 | 14.9 | 17.1 | 6.42 | 10.05 | 10.3 | 0.9 | 0.4 | 9.6 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 10 | 17 | 3.6 | 3.1 | 20.7 | 64.3 | 69.4 | 0.5 | 43.4 | 54 | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 3.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 7.5 | 1.4 | 12.6 | 15.2 | 3.2 | 18.2 |  | 8.8 | 3.7 |  | 1.2 | 0.5 |  | 1.1 | 9.9 | 160.3 | 2.2 | 132.7 | 3.1 | 0.6 |  | 13.6 | 64.2 | 4.2 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 19.7 | 7.4 |  | 5.1 | 927.27
18:00 | 15.1 | 16.9 | 7.38 | 9.95 | 10.3 | 1 | 0.4 | 9.5 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 4.5 | 10 | 16.9 | 3.6 | 3.1 | 17 | 70.1 | 68.2 |  | 50.2 | 66.5 | 8.3 | 6.5 | 8.7 | 3.2 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 7.6 |  | 11.5 | 14.6 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | 9.9 | 148.2 |  | 132.5 |  | 0.6 |  | 13.4 | 68.2 | 4.1 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 19.7 | 7.4 |  | 5.1 | 919.63
18:30 | 15.2 | 16.7 | 9.82 | 10.48 | 10.3 | 1 | 0.4 | 10 |  | 5.9 |  | 4.3 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 4.5 | 10 | 17 | 3.6 | 3.1 | 14.8 | 68.3 | 46.4 |  | 55 | 76.2 | 9.5 | 7 | 9.1 | 3.4 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 7.5 |  | 12 | 14.8 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | 9.9 | 142.8 |  | 130.3 |  | 0.6 |  | 12 | 57.8 | 4.1 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 19.8 | 7.4 |  | 5.1 | 896.2
19:00 | 15.2 | 16.7 | 9 | 10.44 | 10.4 | 1 | 0.4 | 9.4 |  | 5.9 |  | 4.2 | 6.2 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 10 | 16.9 | 3.6 | 3.1 | 10.9 | 47.1 | 60.6 |  | 66 | 86.7 | 9.5 | 4.1 | 9.1 | 3.2 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 7.5 |  | 13.1 | 14.4 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 | 9.9 | 136.7 |  | 127 |  | 0.6 |  | 11.6 | 55 | 4.1 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5 | 890.24
19:30 | 15.3 | 16.7 | 8.74 | 10.98 | 14.7 | 1 | 0.4 | 9.3 |  | 5.8 |  | 4.5 | 6.4 | 1.8 | 1.8 | 4.3 | 10 | 17.3 | 3.6 | 3.1 | 10.1 | 35 | 62.5 |  | 61.6 | 87.8 | 10.9 | 5.1 | 9 | 3.4 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 7.5 |  | 12 | 14 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | 9.9 | 71.2 |  | 88.2 |  | 0.6 |  | 11.3 | 48.8 | 4.2 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  | 5.3 | 771.72
20:00 | 15 | 17.6 | 8 | 10.96 | 14.7 | 1 | 0.4 | 9.5 |  | 5.8 |  | 4.3 | 6.3 | 1.8 | 1.7 | 4.5 | 10 | 16.5 | 3.5 | 3.1 | 8.6 | 50.7 | 66.8 |  | 70.5 | 91.9 | 11.6 | 5.2 | 8.9 | 3.7 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 8 |  | 10.3 | 12.2 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | 10 | 51.1 |  | 75.5 |  | 0.6 |  | 11.2 | 48.9 | 4.3 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20.1 | 7.4 |  | 5.1 | 767.86
20:30 | 15.3 | 17.6 | 8.87 | 10.96 | 14.9 | 1 | 0.4 | 9.5 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.3 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 16.4 | 3.4 | 3.1 | 10.3 | 47.1 | 75.1 |  | 58.4 | 89.5 | 10.6 | 2.8 | 9 | 4 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 8 |  | 9.8 | 13.3 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 9.9 | 51.7 |  | 57 |  | 0.6 |  | 13.7 | 52.9 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20.2 | 7.6 |  | 5.1 | 748.43
21:00 | 15 | 17.6 | 8.98 | 10.67 | 14.9 | 1.1 | 0.4 | 9.4 |  | 5.8 |  | 4.3 | 6.2 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 10 | 16.2 | 3.4 | 3.1 | 11.4 | 33.9 | 70.5 |  | 70.8 | 95.9 | 11.5 | 4.3 | 9.1 | 4 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 8 |  | 12.1 | 12.9 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 9.9 | 73.7 |  | 83.2 |  | 0.6 |  | 15.7 | 58.9 | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20.1 | 7.6 |  | 5 | 809.85
21:30 | 14.8 | 17.3 | 7.05 | 6.58 | 18 | 1.1 | 0.4 | 9.4 |  | 5.8 |  | 4.1 | 6.1 | 1.9 | 1.7 | 4.5 | 9.8 | 16.3 | 3.4 | 3 | 9.2 | 34.7 | 68.7 |  | 71.7 | 107.2 | 9 | 4.2 | 9.3 | 4 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 7.9 |  | 12.7 | 15 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.1 | 10 | 69.3 |  | 95.4 |  | 0.6 |  | 18.5 | 62.8 | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 19.7 | 7.6 |  | 5 | 829.43
22:00 | 15 | 17.6 | 6.13 | 10.84 | 19 | 1.1 | 0.4 | 9.3 |  | 5.8 |  | 4.4 | 6.3 | 2 | 1.8 | 4.4 | 10 | 16.5 | 3.4 |  | 9.5 | 18.7 | 65.9 |  | 64.6 | 95.8 | 10.3 | 2.6 | 9.7 | 3.9 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 7.6 |  | 11.5 | 14.6 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | 9.9 | 55.2 |  | 58.8 |  | 0.6 |  | 18.9 | 53.6 | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 733.67
22:30 | 14.8 | 17.6 | 8.41 | 10.98 | 19 | 1 | 0.4 | 9.3 |  | 5.3 |  | 4.4 | 6.3 | 2 | 1.8 | 4.3 | 10 | 16.4 | 3.4 |  | 8.9 | 13.3 | 60.1 |  | 67.1 | 95.2 | 9.3 | 2.1 | 10.1 | 3.9 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 7.6 |  | 11.3 | 13.7 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 |  | 31.7 |  | 39.8 |  | 0.6 |  | 17.2 | 48 | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.2 | 663.19
23:00 | 14.9 | 17.6 | 8.25 | 10.99 | 19 | 1 | 0.4 | 9.5 |  | 5.2 |  | 4.3 | 6.2 | 2.1 | 1.8 | 4.3 | 10 | 15.9 | 3.4 |  | 3.7 | 13.2 | 59.7 |  | 52.9 | 94.9 | 9.8 | 2.2 | 10.4 | 3.8 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 8.4 |  | 10.8 | 13.5 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 18.6 |  | 24.5 |  | 0.6 |  | 15.6 | 40.2 | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 604.34
23:30 | 14.9 | 17.6 | 8.28 | 10.95 | 19 | 1 | 0.4 | 9.3 |  | 5.2 |  | 4.3 | 6.2 | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 10 | 16.3 | 3.4 |  | 1.7 | 10.2 | 55.5 |  | 58 | 83.5 | 8.3 | 2.3 | 10.5 | 3.7 | 5 | 5.7 | 5.9 | 8.3 |  | 9.5 | 13.5 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 15.1 |  | 24.8 |  | 0.6 |  | 17 | 40.1 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 584.83
0:00 | 15.2 | 17.6 | 6.88 | 10.99 | 19 | 1 | 0.4 | 9.4 |  | 5.2 |  | 4.3 | 6.3 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 10.1 | 16.4 | 3.4 |  | 2.7 | 11.6 | 51.1 |  | 39.9 | 73.9 | 4.7 | 1.6 | 10.5 | 3.7 | 5 | 5.7 | 5.9 | 8.1 |  | 11.6 | 13.8 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 9.6 |  | 13.8 |  | 0.6 |  | 12.6 | 34.4 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20.2 | 7.6 |  | 5.1 | 526.17
EJEC MWh | 358.8 | 421.45 | 192.745 | 253.11 | 369.35 | 22.7 | 7.3 | 225.3 | 9.35 | 139.6 | 0 | 100 | 136.65 | 47.55 | 44.2 | 104.55 | 239.8 | 417.3 | 94.5 | 54.2 | 410.9 | 858.65 | 1161.55 | 322.2 | 1010.4 | 1271.85 | 155.25 | 76.65 | 230.6 | 90.4 | 115.85 | 128.4 | 133.1 | 184.5 | 732.65 | 276.7 | 327.7 | 80.4 | 432.95 | 0 | 2442.4 | 1875.9 | 2.15 | 29.85 | 132.9 | 151.1 | 16 | 153.7 | 1387.8 | 1377.1 | 1307.95 | 1007.35 | 14.4 | 182.4 | 272.65 | 992.05 | 102.95 | 87.2 | 54.5 | 57.6 | 24.5 | 134.05 | 7.2 | 479.9 | 177.9 | 138.2 | 121.4 | 23970.255
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1675.205 | 6.9887 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4277.2 | 17.8438 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8507.75 | 35.4929 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 9510.1 | 39.6746 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 11 de Setiembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.7 | 17.6 | 8.22 | 9.98 | 9.3 |  | 59.8
1:00 | 14.7 | 17.6 | 8.39 | 11 | 9.5 |  | 61.19
1:30 | 14.8 | 17.6 | 8.69 | 10.96 | 9.6 |  | 61.65
2:00 | 14.7 | 17.6 | 8.63 | 10.61 | 9.2 |  | 60.74
2:30 | 15 | 17.6 | 8.42 | 10.97 | 9.7 |  | 61.69
3:00 | 15 | 17.6 | 8.65 | 10.95 | 9.5 |  | 61.7
3:30 | 15 | 17.6 | 7.8 | 10.96 | 9.6 |  | 60.96
4:00 | 15 | 17.6 | 6.12 | 10.4 | 9.6 |  | 58.72
4:30 | 15 | 17.6 | 8.04 | 10.44 | 9.5 |  | 60.58
5:00 | 14.8 | 17.6 | 8.2 | 10.47 | 9.3 |  | 60.37
5:30 | 14.5 | 17.6 | 7.7 | 9.52 | 9 |  | 58.32
6:00 | 14.6 | 17.6 | 6.99 | 9.47 | 9.9 |  | 58.56
6:30 | 14.6 | 17.6 | 6.43 | 11.06 | 8.8 |  | 58.49
7:00 | 15 | 17.7 | 7.37 | 11 | 9 |  | 60.07
7:30 | 15 | 17.7 | 8.51 | 11 | 9 |  | 61.21
8:00 | 15.2 | 17.7 | 7.79 | 11 | 9.4 |  | 61.09
8:30 | 15.1 | 17.7 | 8.35 | 10.49 | 9.2 | 5.6 | 66.44
9:00 | 15 | 17.7 | 7.75 | 10.08 | 9.1 | 11.9 | 71.53
9:30 | 15 | 17.7 | 8.51 | 11.06 | 9.6 | 15 | 76.87
10:00 | 15.2 | 17.7 | 7.83 | 11 | 8.7 | 15.1 | 75.53
10:30 | 15.1 | 17.7 | 7.94 | 11 | 9.4 | 15 | 76.14
11:00 | 15.1 | 17.7 | 8.4 | 11 | 9.3 | 15.1 | 76.6
11:30 | 15.5 | 17.7 | 7.69 | 10.49 | 9.4 | 24.1 | 84.88
12:00 | 15.5 | 17.7 | 9.18 | 10.08 | 9.7 | 27.1 | 89.26
12:30 | 15 | 17.9 | 8.49 | 10.51 | 9.6 | 28.3 | 89.8
13:00 | 14.5 | 17.9 | 8.16 | 10.47 | 9.3 | 29.5 | 89.83
13:30 | 14.6 | 17.9 | 8.87 | 10.95 | 9.5 | 29.5 | 91.32
14:00 | 14.5 | 17.9 | 8.4 | 10.99 | 9.4 | 24.8 | 85.99
14:30 | 14.4 | 17.6 | 8.94 | 10.99 | 9.6 | 32.2 | 93.73
15:00 | 14.9 | 17.6 | 8.26 | 10.92 | 9.4 | 45.1 | 106.18
15:30 | 15 | 17.6 | 7.65 | 9.99 | 9.5 | 56.4 | 116.14
16:00 | 15 | 17.6 | 7.21 | 10.16 | 9.4 | 56.3 | 115.67
16:30 | 15 | 17.6 | 8.25 | 10.12 | 9.3 | 57.1 | 117.37
17:00 | 15 | 17.6 | 7.45 | 10.31 | 8.9 | 58.3 | 117.56
17:30 | 14.9 | 17.1 | 6.42 | 10.05 | 9.6 | 57.9 | 115.97
18:00 | 15.1 | 16.9 | 7.38 | 9.95 | 9.5 | 58.1 | 116.93
18:30 | 15.2 | 16.7 | 9.82 | 10.48 | 10 | 58.4 | 120.6
19:00 | 15.2 | 16.7 | 9 | 10.44 | 9.4 | 58.5 | 119.24
19:30 | 15.3 | 16.7 | 8.74 | 10.98 | 9.3 | 58.3 | 119.32
20:00 | 15 | 17.6 | 8 | 10.96 | 9.5 | 58.6 | 119.66
20:30 | 15.3 | 17.6 | 8.87 | 10.96 | 9.5 | 58.5 | 120.73
21:00 | 15 | 17.6 | 8.98 | 10.67 | 9.4 | 58.5 | 120.15
21:30 | 14.8 | 17.3 | 7.05 | 6.58 | 9.4 | 58.4 | 113.53
22:00 | 15 | 17.6 | 6.13 | 10.84 | 9.3 | 58.5 | 117.37
22:30 | 14.8 | 17.6 | 8.41 | 10.98 | 9.3 | 58.5 | 119.59
23:00 | 14.9 | 17.6 | 8.25 | 10.99 | 9.5 | 58.7 | 119.94
23:30 | 14.9 | 17.6 | 8.28 | 10.95 | 9.3 | 57.9 | 118.93
0:00 | 15.2 | 17.6 | 6.88 | 10.99 | 9.4 | 57.5 | 117.57
EJEC MWh | 358.8 | 421.45 | 192.745 | 253.11 | 225.3 | 681.35 | 2132.755

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Setiembre del 2025 - jueves, 11 de Setiembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 175.35 | 355.6 | 356.5 | 349.95 | 353.35 | 357.6 | 360.65 | 356.9 | 358.8 | 3024.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 393.8 | 437.25 | 434.5 | 430.65 | 280.4 | 432.35 | 437.1 | 426.65 | 421.55 | 423.3 | 421.45 | 4539
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 177.85 | 176.25 | 174.65 | 155.205 | 188.75 | 168.75 | 182.35 | 191 | 184.1 | 182.75 | 192.745 | 1974.4
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.65 | 211.4 | 243.55 | 249.75 | 227.2 | 261.55 | 152.1 | 54.45 | 221.6 | 258.1 | 253.11 | 2393.46
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 345.5 | 335.6 | 348.8 | 314.55 | 329.15 | 344.45 | 325.9 | 359.65 | 359.85 | 347.05 | 369.35 | 3779.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.85 | 29.25 | 26.5 | 23.85 | 22.35 | 21.25 | 21.4 | 22.4 | 22.95 | 22.65 | 22.7 | 266.15
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 6.35 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | [5 empty] | 7.3 | 35.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 223.05 | 116.65 |  | 27.4 | 168.25 | 219.95 | 203.25 | 223.05 | 220.85 | 225.3 | 1853.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.5 | 2242.15 | 2509.65 | 2578.95 | 2381.4 | 2351.35 | 2077.6 | 2416.5 | 2061.9 | 2487.3 | 2349.4 | 25904.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 272.7 | 257.95 | 260.3 | 272.85 | 262.25 | 253.75 | 258 | 260.1 | 245.8 | 240.8 | 242.5 | 2827
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1172.1 | 1370.6 | 1813.1 | 1393.8 | 1369.35 | 968.25 | 1195.35 | 1481.35 | 1150.85 | 1396.95 | 1525.45 | 14837.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 407.75 | 400.35 | 492.85 | 506.5 | 484.85 | 494.25 | 303.4 | 450.35 | 366.75 | 499.65 | 463.6 | 4870.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.65 | 8.7 | 9.25 | 9.1 | 9.35 | 9.2 | 9.35 | 98.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.7 | 165.6 | 165.6 | 158.8 | 163 | 161.1 | 165 | 165.15 | 104.25 | 165.55 | 109.05 | 1688.8
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 333.75 | 316.15 | 330.5 | 320.35 | 296.7 | 300.9 | 301.05 | 300.9 | 294.95 | 212.35 | 293.9 | 3301.5
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 2114.6 | 2120.8 | 2015.75 | 1931.95 | 1919.45 | 1914.3 | 1918.7 | 1922.25 | 1927.2 | 1929.6 | 21828.05
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 93.95 | 158.35 | 169.9 | 158.2 | 166.9 | 184.3 | 154.45 | 137.35 | 137.35 | 139.6 | 1610.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.2 | 85.35 | 109 | 103.2 | 92.5 | 73.8 | 125.7 | 112.25 | 98.5 | 101.75 | 100 | 1089.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.5 | 114.95 | 154.95 | 143.25 | 129.9 | 41.95 | 97.5 | 152.85 | 126.75 | 132.2 | 136.65 | 1350.45
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.05 | 55.4 | 58.25 | 52.5 | 55.1 | 51.75 | 54.25 | 50.65 | 48.75 | 47.55 | 47.55 | 583.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2756.75 | 2712.9 | 2806.65 | 2824.55 | 2918.35 | 3137.8 | 3138.1 | 3098.8 | 2937.35 | 2827.05 | 2714.45 | 31872.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.45 | 176.6 | 173.65 | 176.9 | 178 | 175.4305 | 177.2 | 175.75 | 176.15 | 177.75 | 176.85 | 1939.7305
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.55 | 79 | 78.35 | 72.8 | 80.65 | 80.102 | 76.95 | 78.25 | 89.8 | 116.15 | 118.15 | 948.752
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 67.6 |  |  | 5.65 |  | 1.651 | [5 empty] | 74.901
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.1 | 45.9 | 46.15 | 46.8 | 43.25 | 42.35 | 42.1 | 42.7 | 42 | 43.15 | 44.2 | 482.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14071.75 | 14608.05 | 14577 | 14891.1 | 14386.9 | 14839.05 | 14963.9 | 14959 | 14968.4 | 14441.725 | 14671.75 | 161378.625
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4806.4 | 4978.15 | 4976.2 | 5126.55 | 5003.65 | 5104.3 | 5145 | 5141.65 | 5149.85 | 4944.24 | 5015.55 | 55391.54
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.95 | 103.9 | 110.15 | 109.9 | 109.9 | 108.85 | 108.85 | 108.4 | 105.35 | 107.3 | 104.55 | 1190.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.8 | 240 | 239.85 | 239.85 | 239.95 | 240 | 239.9 | 240 | 239.85 | 239.8 | 239.8 | 2638.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 459.75 | 465.15 | 478.5 | 472.4 | 470.95 | 477.85 | 464.1 | 421.8 | 393.1 | 483.05 | 417.3 | 5003.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1830 | 591.15 |  | 1517.6 | 4032.9 | 1361.7 | 306 | 1878.1 | 1184.25 | 988.25 | 3162 | 16851.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1715.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1507.65 | 1439.75 | 1499.95 | 1398.55 | 1500.85 | 1472.65 | 1516.39 | 1559.1 | 1540.45 | 1512.15 | 1583.85 | 16531.34
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 84 | 88.85 | 87.95 | 89.5 | 88.55 | 80.9 | 97.25 | 80.05 | 101.3 | 94.5 | 985.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.85 | 56.95 | 67.4 | 48.6 | 55.125 | 63.9 | 62.1 | 62.25 | 61.3 | 56 | 54.2 | 652.675
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 602.7 | 1063.8 | 704.9 | 719.5 | 1033.85 | 494.4 | 463.35 | 1138.45 | 1139.45 | 1139.9 | 1123.15 | 9623.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 125.3 | 375.65 | [5 empty] | 500.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1138.8 | 1044.75 | 1226.6 | 955 | 898.65 | 933 | 1387.15 | 1038.25 | 933.25 | 650.75 | 858.65 | 11064.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 474.15 | 486.65 | 562.1 | 538.2 | 346.55 | 306.5 | 646.05 | 471.75 | 426.8 | 376.55 | 410.9 | 5046.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2525.65 | 1903.3 | 1903.3 | 2222.45 | 1544.75 | 537.8 | 1769.75 | 2793.75 | 1140.8 | 2262.8 | 1161.55 | 19765.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1999.45 | 1762.8 | 2346.45 | 1971.25 | 624.85 | 411.95 | 1668.9 | 2439.3 | 995.25 | 2196.4 | 1010.4 | 17427
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2291.05 | 2112.1 | 2392.45 | 2204.75 | 832.5 | 578.65 | 1894.05 | 2297.5 | 1095 | 2324.95 | 1271.85 | 19294.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 361.65 | 294.9 | 381.75 | 308.5 | 92.05 | 54.3 | 271.5 | 439.8 | 151.05 | 349.7 | 155.25 | 2860.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 163.4 | 168.65 | 225.65 | 213.7 | 66.1 | 33.05 | 199.2 | 284.15 | 107.55 | 267.85 | 76.65 | 1805.95
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1580.3 | 1505.55 | 1874.85 | 1857.3 | 1595.55 | 1717 | 1630.7 | 1711.05 | 1612.6 | 1625 | 1700.15 | 18410.05
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 326.9 | 319.3 | 210.75 | 294.1 | 333 | 247.65 | 214.65 | 344.45 | 342.5 | 331.5 | 322.2 | 3287
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4203.1 | 4272.4 | 4274.2 | 4112.25 | 4257.6 | 4283.3 | 4263 | 3878.75 | 4232.45 | 4237.15 | 4232.8 | 46247
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4156.75 | 4218.1 | 4221.45 | 4069.5 | 4206.5 | 4221.75 | 4200.25 | 3843.3 | 4179.85 | 4180.05 | 4180.7 | 45678.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3288.65 | 5034.5 | 4807.3 | 4617.25 | 5035.9 | 5047.15 | 5017.25 | 4419.75 | 4800 | 4753.25 | 4800 | 51621
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5655.5 | 6562.75 | 6544.7 | 6388.35 | 6581.9 | 6588.65 | 6568.7 | 6108.75 | 6535.75 | 6509.6 | 6548.4 | 70593.05
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1517.35 | 1487.65 | 1000.75 | 1182.85 | 1641.55 | 1836.1 | 1457.15 | 1406 | 1815.3 | 1445.75 | 1794.35 | 16584.8
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 802.55 | 796.7 | 670.15 | 711.75 | 837.15 | 888.35 | 786.4 | 774.9 | 885.45 | 781.2 | 877.75 | 8812.35
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4371.7 | 4372.65 | 4215.25 | 4121.55 | 4378.8 | 4369.6 | 4373.3 | 4370.05 | 4372.8 | 4184.5 | 4377.95 | 47508.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4377.85 | 4381.05 | 4224.05 | 4129.25 | 4389.85 | 4379.6 | 4382.15 | 4380.6 | 4383.8 | 4194.25 | 4386.7 | 47609.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4425.45 | 4429.95 | 4348.75 | 4295.9 | 4424.85 | 4427.1 | 4430.4 | 4432.95 | 4427.5 | 4325.35 | 4435.95 | 48404.15
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.85 | 123.5 | 126.65 | 153.85 | 132.1 | 238.05 | 240.25 | 184.65 | 158.4 | 244 | 230.6 | 1931.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.15 | 54.1 | 48.55 | 45.55 | 43.35 | 151.95 | 88.6 | 54.4 | 53.3 | 109.2 | 90.4 | 782.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.8 | 83.55 | 116.8 | 105.35 | 105.8 | 249 | 225.65 | 183.95 | 153.45 | 130.9 | 115.85 | 1553.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 93.4 | 94.35 | 128.3 | 116.7 | 118.35 | 219.95 | 230.75 | 198.65 | 168 | 143.75 | 128.4 | 1640.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96.5 | 96.6 | 129 | 119.95 | 121.05 | 204.1 | 222.8 | 199.7 | 171.65 | 148.8 | 133.1 | 1643.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.7 | 223 | 221.95 | 208.95 | 191.45 | 186.35 | 184.55 | 218.25 | 211.35 | 185.6 | 184.5 | 2225.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 803.7 | 803.72 | 796.55 | 813.95 | 271.85 | 64.3 | 686.25 | 661.55 | 663.5 | 621.82 | 411.65 | 6598.84
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 691.65 | 673.03 | 662.3 | 697.15 | 239.2 |  |  | 377.35 | 742.35 | 678.1 | 269.7 | 5030.83
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 754.2 | 748.05 | 489.4 | 712.75 | 717.45 | 586.75 | 411.45 | 730.8 | 759.95 | 758.3 | 732.65 | 7401.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 216.45 | 221.25 | 246.2 | 247.85 | 207.55 | 118.75 | 194.8 | 267 | 282 | 262.25 | 276.7 | 2540.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 272.65 | 275.85 | 272.3 | 273.2 | 235.2 | 146.8 | 232.75 | 285.8 | 313.35 | 304.45 | 327.7 | 2940.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.5 | 81.65 | 81 | 81.45 | 81.5 | 81.9 | 82.55 | 83 | 82.9 | 81.25 | 80.4 | 900.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.7 | 441.75 | 441.35 | 440.9 | 440.8 | 439.55 | 439.05 | 438.35 | 437 | 438.25 | 438.9 | 4837.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 427.1 | 424.5 | 432.9 | 439.95 | 442.35 | 441.6 | 438.3 | 426.25 | 422 | 426.3 | 432.95 | 4754.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2156.5 | 1412.85 | [7 empty] | 206.8 | 2425.9 | 6202.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 3.3
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1427.4 | 1408.1 | 1446.85 | 1398.55 | 1360.15 | 1360.95 | 1364.95 | 1360.55 | 1363.55 | 1363.7 | 1376.6 | 15231.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.3 | 7.35 | 11.3 | 11.3 | 9.25 | 9.795 | 8.85 | 7.25 | 9.75 | 10.65 | 10.15 | 102.945
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2304 | 2427.15 | 1917.75 | 2363 | 2446.9 | 2042.95 | 1324.2 | 2433.4 | 2474.3 | 2469.6 | 2442.4 | 24645.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6055.85 | 6161.65 | 6619.7 | 6739.9 | 7061.9 | 7492.6 | 5003.45 | 6179.4 | 8052.45 | 4452.95 | 7018.15 | 70838
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR |  |  | 18.8134 | 135.6149 | 1246.8332 | 223.2448 | 230.4116 | 933.55 | 1574.35 | 1279.85 | 1875.9 | 7518.5678
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4082.2 | 4402 | 3888.25 | 4077.9 | 4379.45 | 4509.8 | 4402.8 | 3937.45 | 4484 | 4463.6 | 4384.8 | 47012.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4576.75 | 4638.55 | 4013.15 | 4323.5 | 4762.3 | 4992.35 | 4786.05 | 4259.15 | 4978.7 | 4910 | 4718.15 | 50958.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4597 | 4661.5 | 4030.2 | 4345.55 | 4804.4 | 5056.9 | 4854.45 | 4256 | 4999.4 | 4873.75 | 4445.95 | 50925.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6377.4 | 6616.05 | 6162.2 | 6257.65 | 6694.3 | 6896.5 | 6705.45 | 6206.25 | 6818.4 | 6836.25 | 4003.05 | 69573.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5176.8 | 5182.7 | 5202.3 | 5161.1 | 5185.1 | 5184.8 | 5163.8 | 5159.45 | 5159.5 | 5149.3 | 5163.35 | 56888.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2652.5 | 2656.2 | 2678.15 | 2653.15 | 2661.85 | 2675.3 | 2664.25 | 2650.65 | 2647.6 | 2644.6 | 2649.95 | 29234.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 70.9 | 72.35 | 72.2 | 72.7 | 72.45 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.55 | 72.55 | 795
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 2.05 | 2.75 | 2.95 | 3 | 1.95 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.15 | 27.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 651.35 | 720.75 | 768.9 | 772.95 | 727.65 | 766.9 | 750.6 | 695.2 | 634.8 | 934.8 | 757.75 | 8181.65
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.6 | 36.2 | 36.05 | 34.7 | 31.35 | 26.2 | 27.5 | 27.75 | 25.3 | 28.15 | 29.85 | 342.65
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.65 | 134.65 | 113.8 | 135.6 | 129.75 | 103.45 | 95.65 | 136.55 | 135.65 | 133.1 | 132.9 | 1386.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 150 | 147.3 | 109.35 | 120.7 | 136.85 | 109.3 | 85.75 | 144.95 | 152.35 | 152.35 | 151.1 | 1460
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 16.1 | 30.5 | 27.85 | 25.65 | 28.25 | 26.2 | 13.35 | 20.2 | 21.15 | 32.2 | 16 | 257.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2084.85 | 1954.8 | 1775.8 | 1662.85 | 1696.9 | 1728.5 | 1743.75 | 1704.9 | 1761.75 | 1753.6 | 1728.2 | 19595.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.2 | 357.15 | 348.4 | 326.35 | 348.3 | 312.8 | 155.15 | 335.1 | 262.45 | 379.75 | 178.35 | 3187
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.8 | 162 | 158.8 | 153.7 | 158.55 | 168.75 | 152.85 | 153.6 | 153.9 | 155.3 | 153.7 | 1737.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2239.35 | 2155.3 | 2666.95 | 2159.4 | 1229.65 | 886.3 | 1989.45 | 3299.35 | 1523.6 | 2756.5 | 1387.8 | 22293.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.1 | 2003.05 | 2410.25 | 1875.5 | 1187.95 | 830.85 | 1712 | 2927.25 | 1357.95 | 2607.75 | 1307.95 | 20355.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1652.75 | 1654.5 | 1422.4 | 1670.6 | 1652.65 | 1651.1 | 1641.3 | 1646.3 | 1630.9 | 1632.05 | 1661.9 | 17916.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 158.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.05 | 699.6 | 688.2 | 694.3 | 700.8 | 699.35 | 703.5 | 702.65 | 704.7 | 706.05 | 706.6 | 7705.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3137.35 | 3145.05 | 2946.25 | 3188.4 | 2983.45 | 3389.8 | 3174.45 | 3172.85 | 3166.4 | 3045.45 | 3186.2 | 34535.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2035.9 | 2045.1 | 1917.95 | 2066.3 | 2035.15 | 1987.4 | 1985.8 | 1975.95 | 1984.35 | 1953.6 | 2079.5 | 22067
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1526 | 1512.85 | 1534.25 | 1520.35 | 1523.8 | 1535.85 | 1524.8 | 1519.4 | 1538.05 | 1526.05 | 1530.3 | 16791.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 973.7 | 972.4 | 764.3 | 807.5 | 956.85 | 769.3 | 480.8 | 1027.65 | 1038.75 | 1011 | 1007.35 | 9809.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1337.9 | 1336.85 | 1014.35 | 972.8 | 1281.45 | 997.65 | 630.75 | 1398.6 | 1411.25 | 1378 | 1377.1 | 13136.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1613.6 |  | 1069.3 | 2682.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 754.5 | 103.5 |  |  |  | 3121.5 | 22.5 |  |  |  | 842.6 | 4844.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3537.75 | 3534.95 | 3533.7 | 3529.45 | 3533.15 | 3525.8 | 3468.9 | 3523.5 | 3516.6 | 3519.35 | 3528.25 | 38751.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3591 | 3588.45 | 3585.6 | 3585.2 | 3586.25 | 3579.2 | 3514.25 | 3572.35 | 3567.55 | 3573.5 | 3579.3 | 39322.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3680.7 | 3605.1 | 3601.25 | 3587.9 | 3579.85 | 3996.1 | 3560 | 3597 | 3929.35 | 3595.4 | 3846.95 | 40579.6
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 179.3 | 176.65 | 131.6 | 142.8 | 164.8 | 132.35 | 104.2 | 175.25 | 185.05 | 182.15 | 182.4 | 1756.55
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 601.8 | 500.3 | 602.5 | 622.8 | 391.05 | 119.8 | 437.3 | 714.5 | 329 | 650.6 | 272.65 | 5242.3
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1915.55 | 1511.6 | 1812.25 | 1889.5 | 1179.4 | 433.15 | 1319.95 | 2117.45 | 1112.6 | 1913.45 | 992.05 | 16196.95
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.85 | 113.6 | 114.25 | 112.2 | 110.3 | 111.65 | 112.2 | 109.25 | 107.05 | 105.2 | 102.95 | 1210.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.7 | 105.35 | 105.6 | 105.6 | 104.25 | 84.2 | 85.5 | 86.05 | 72 | 73.7 | 87.2 | 1010.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 72.05 | 72 | 72 | 72 | 55 | 54.6 | 55.1 | 56.2 | 48 | 47.3 | 54.5 | 658.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 26.1 | 21.95 | 43.2 | 30.05 | 24.5 | 318.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.1 | 56.6 | 57.6 | 42.05 | 57.3 | 57.6 | 57.6 | 24.85 | 39.25 | 57.6 | 57.6 | 565.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 136.25 | 134.75 | 101.8 | 134.8 | 134.15 | 113.25 | 90 | 139.35 | 135.2 | 134.8 | 134.05 | 1388.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1759.05 | 1706.55 | 1848.9 | 1822 | 1877.15 | 2012.7 | 2114.8 | 2014.9 | 1848.05 | 1811.7 | 1791.55 | 20607.35
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.9 | 6.55 | 5.5 | 9.9 | 13.6 | 10.2 | 9 | 7.2 | 86.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.95 | 464.6 | 462.6 | 467.15 | 460.15 | 454.7 | 454.9 | 451.4 | 449.9 | 473.25 | 479.9 | 5083.5
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 171.4 | 171.4 | 168.5 | 168.45 | 173.65 | 182.3 | 182.35 | 182.7 | 178.8 | 176.95 | 177.9 | 1934.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 528
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1391.55 | 1389.95 | 1636.8 | 1290 | 1542.45 | 1649.45 | 1334.1 | 1471.05 | 1444.2 | 1358.6 | 1430.15 | 15938.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 248.35 | 251.8 | 263.35 | 239.75 | 250.6 | 264.9 | 249.7 | 248.65 | 258.4 | 261.05 | 269.85 | 2806.4
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 301.65 | 291.45 | 426.55 | 372.4 | 501.4 | 508.1 | 428.8 | 506.75 | 520.1 | 494.05 | 572.3 | 4923.55
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.55 | 94.05 | 84.6 | 102.75 | 96.6 | 101.6 | 180.3 | 192.55 | 195.25 | 181.65 | 183.4 | 1443.3
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121 | [6 empty] | 61.2 | 223.15 | 222 | 218.5 | 845.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1877.75 | 1860.1 | 2167.65 | 2169.8 | 1915.85 | 2188.7 | 2092.25 | 2119.6 | 1993.95 | 1992 | 2084.65 | 22462.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 171.6 | 130.5 | 103.75 | 143.75 | 152.9 | 101 | 95.95 | 168.05 | 151.45 | 161.4 | 138.2 | 1518.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 2532.3 | 3292.2 | 3292.3 | 4688.35 | 5236.1 | 723.2 |  | 4375.55 | 4268 | 4729.15 | 33137.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1263.8 | 1871.15 | 1875.6 | 2325.3 | 2505.9 | 346.3 |  | 2019.3 | 2193 | 2334.65 | 16735
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 424.55 | 205.25 |  |  |  |  | 629.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1095.45 |  |  | 1201.8 |  | 1133.25 | 3430.5
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 69 | 122 | 98.8 | 30.4 | 121.4 | 441.6
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163805.7 | 167414.1 | 166248.6134 | 167407.7699 | 169108.6582 | 169410.1233 | 159011.2016 | 168088.7 | 173550.9 | 172533.085 | 173819.755 | 1850398.6063
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.534 | 144.28 | 147.9 | 147.066 | 146.505 | 146.342 | 146.4 | 146.4 | 145.698 | 145.954 |  | 1462.079
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2455 | 30.595 | 82.5 | 38.025 | 35.0535 | 68.4425 | 115.32 | 34.24 | 42.8915 | 45.229 | 40.69 | 569.232
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.95 | 155.15 | 154.8 | 151.3 | 148.8 | 148.8 | 94.55 | 140 | 138.5 | 137.25 | 131.15 | 1553.25
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 652.4625 | 655.15 | 653.4 | 654.7 | 652.0483 | 652.9606 | 650.35 | 652.55 | 648 | 654.9128 | 647.5 | 7174.0342
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1581 | 454.0999 | 453.6 | 453.6 | 454.081 | 454.0398 | 453.6 | 454.0942 | 453.6 | 453.79 | 453.6 | 4992.2631
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.1 | 121.35 | 115.75 | 108.95 | 109.55 | 40 | 55.9 | 117.15 | 112.05 | 103.75 | 100.25 | 1112.8
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.8 | 178.45 | 177.15 | 179 | 179.8 | 192.05 | 180.65 | 192.8 | 220.05 | 220.15 | 219.5 | 2117.4
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 435.9107 | 431.2007 | 485.1 | 489.2164 | 475.4601 | 482.262 | 488.2 | 455.05 | 395.1176 | 454.4218 | 457.1184 | 5049.0577
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2183.1608 | 2170.2756 | 2270.2 | 2221.8574 | 2201.2979 | 2184.897 | 2184.97 | 2192.2843 | 2155.9071 | 2215.4576 | 2049.8084 | 24030.1161
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 383743.4678
[7 empty] | ENGIE | 302621.7
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 290951.7
[7 empty] | ELECTROPERU | 216770.165
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 143521.45
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 49872.15
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 48947.7
[7 empty] | EGEMSA | 31872.75
[7 empty] | EGASA | 26818.35
[7 empty] | CELEPSA | 25904.7
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 24778.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 24645.65
[7 empty] | SAN GABAN | 20693.5
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 19765.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 19707.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 18567.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 16531.34
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 16196.95
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 16111.05
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 15231.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11629.67
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10124.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 8181.65
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7401.75
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 7062.6
[7 empty] | SINERSA | 7017.9
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 6202.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5242.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5003.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4837.6
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4754.2
[7 empty] | EGEJUNIN | 4634.25
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4539
[7 empty] | TERMOSELVA | 4060.3
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3779.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3024.7
[7 empty] | EGESUR | 2963.3835
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2940.05
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2827
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2714.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2638.8
[7 empty] | PETRAMAS | 2552.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2540.8
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2393.46
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1974.4
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1853.35
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1756.55
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1518.55
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1460
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1388.4
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1386.75
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1210.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1190.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 985.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 900.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 652.675
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 482.7
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 441.6
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 342.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 266.15
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 102.945
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 98.9
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 35.25
[7 empty] | KONDU SAC | 27.8
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.3

## G_AREAS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 86.4 | 92.5 | 0 | 44.9 | 2058.1 | 3408.5 | 0 | 544.6 | 480.7 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 6011.2 | 480.7 | 6715.7 | 00:30 | 2625.2 | 3501 | 0 | 589.5 | 6715.7 | 00:30 | 177.5 | 69.7 | 0 | 589.5 | 836.7
01:00 | 87.2 | 94.39 | 0 | 45.9 | 2052.7 | 3411.1 | 0 | 454.1 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 227.49 | 5917.9 | 462.8 | 6608.19 | 01:00 | 2602.7 | 3505.49 | 0 | 500 | 6608.19 | 01:00 | 177.2 | 71.09 | 0 | 500 | 748.29
01:30 | 86.2 | 94.05 | 0 | 38.4 | 2044.5 | 3416 | 0 | 320.8 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 218.65 | 5781.3 | 461.7 | 6461.65 | 01:30 | 2592.4 | 3510.05 | 0 | 359.2 | 6461.65 | 01:30 | 176.9 | 71.55 | 0 | 359.2 | 607.65
02:00 | 89.6 | 93.24 | 0 | 32.4 | 2046.1 | 3430.8 | 0 | 274.6 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 215.24 | 5751.5 | 460.9 | 6427.64 | 02:00 | 2596.6 | 3524.04 | 0 | 307 | 6427.64 | 02:00 | 179.5 | 70.64 | 0 | 307 | 557.14
02:30 | 89.7 | 93.89 | 0 | 38.6 | 1999.6 | 3510.8 | 0 | 208 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 222.19 | 5718.4 | 462.7 | 6403.29 | 02:30 | 2552 | 3604.69 | 0 | 246.6 | 6403.29 | 02:30 | 170.7 | 71.59 | 0 | 246.6 | 488.89
03:00 | 86.5 | 94 | 0 | 41.4 | 1997.4 | 3496.7 | 0 | 148.8 | 450.4 | 0 | 0 | 0 | 221.9 | 5642.9 | 450.4 | 6315.2 | 03:00 | 2534.3 | 3590.7 | 0 | 190.2 | 6315.2 | 03:00 | 166.2 | 71.6 | 0 | 190.2 | 428
03:30 | 89.5 | 92.96 | 0 | 46.4 | 2067.5 | 3512.6 | 0 | 110.6 | 466.9 | 0 | 0 | 0 | 228.86 | 5690.7 | 466.9 | 6386.46 | 03:30 | 2623.9 | 3605.56 | 0 | 157 | 6386.46 | 03:30 | 167.7 | 70.86 | 0 | 157 | 395.56
04:00 | 92.1 | 91.22 | 0 | 50.9 | 1995.1 | 3512.8 | 0 | 90.2 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 234.22 | 5598.1 | 459.8 | 6292.12 | 04:00 | 2547 | 3604.02 | 0 | 141.1 | 6292.12 | 04:00 | 166.2 | 68.62 | 0 | 141.1 | 375.92
04:30 | 92.8 | 92.78 | 0 | 56.3 | 2162.4 | 3511.9 | 0 | 103.8 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 241.88 | 5778.1 | 461.5 | 6481.48 | 04:30 | 2716.7 | 3604.68 | 0 | 160.1 | 6481.48 | 04:30 | 166.7 | 70.48 | 0 | 160.1 | 397.28
05:00 | 96.3 | 93.27 | 0 | 56.4 | 2207.6 | 3516 | 0 | 99.8 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 245.97 | 5823.4 | 463.4 | 6532.77 | 05:00 | 2767.3 | 3609.27 | 0 | 156.2 | 6532.77 | 05:00 | 166.8 | 70.27 | 0 | 156.2 | 393.27
05:30 | 95 | 91.02 | 0 | 62.2 | 2290.4 | 3515.9 | 0 | 79.7 | 466.7 | 0 | 0.1 | 0 | 248.22 | 5886 | 466.8 | 6601.02 | 05:30 | 2852.1 | 3606.92 | 0.1 | 141.9 | 6601.02 | 05:30 | 167.5 | 68.22 | 0.1 | 141.9 | 377.72
06:00 | 95.1 | 91.26 | 0 | 64.5 | 2410.2 | 3510.9 | 0 | 76.3 | 456.7 | 0 | 18.6 | 0 | 250.86 | 5997.4 | 475.3 | 6723.56 | 06:00 | 2962 | 3602.16 | 18.6 | 140.8 | 6723.56 | 06:00 | 168.1 | 68.46 | 18.6 | 140.8 | 395.96
06:30 | 99.6 | 90.99 | 0 | 59.9 | 2329 | 3516.2 | 0 | 106.6 | 487.5 | 0 | 206.9 | 0 | 250.49 | 5951.8 | 694.4 | 6896.69 | 06:30 | 2916.1 | 3607.19 | 206.9 | 166.5 | 6896.69 | 06:30 | 173.7 | 68.49 | 206.9 | 166.5 | 615.59
07:00 | 120 | 92.27 | 0 | 49.6 | 1890.1 | 3545.4 | 0.1 | 147.1 | 480.5 | 0 | 476.2 | 0 | 261.87 | 5582.7 | 956.7 | 6801.27 | 07:00 | 2490.6 | 3637.67 | 476.3 | 196.7 | 6801.27 | 07:00 | 184.9 | 69.27 | 476.3 | 196.7 | 927.17
07:30 | 124.8 | 93.51 | 0 | 46.7 | 1862.8 | 3552.5 | 0.1 | 182.7 | 457.5 | 0 | 744.7 | 0 | 265.01 | 5598.1 | 1202.2 | 7065.31 | 07:30 | 2445.1 | 3646.01 | 744.8 | 229.4 | 7065.31 | 07:30 | 186.1 | 70.41 | 744.8 | 229.4 | 1230.71
08:00 | 123.9 | 92.49 | 0.1 | 49.4 | 2041.4 | 3419.8 | 0.3 | 190.8 | 456.3 | 0 | 798 | 0 | 265.89 | 5652.3 | 1254.3 | 7172.49 | 08:00 | 2621.6 | 3512.29 | 798.4 | 240.2 | 7172.49 | 08:00 | 187.7 | 70.89 | 798.4 | 240.2 | 1297.19
08:30 | 135.6 | 98.54 | 0.1 | 59.7 | 2144.2 | 3441.3 | 0.8 | 227.8 | 438.7 | 0 | 836.4 | 0 | 293.94 | 5814.1 | 1275.1 | 7383.14 | 08:30 | 2718.5 | 3539.84 | 837.3 | 287.5 | 7383.14 | 08:30 | 186.2 | 70.24 | 837.3 | 287.5 | 1381.24
09:00 | 137.9 | 102.83 | 0.2 | 73.5 | 2239.6 | 3322.4 | 0.9 | 266.8 | 453.8 | 0 | 824.5 | 0 | 314.43 | 5829.7 | 1278.3 | 7422.43 | 09:00 | 2831.3 | 3425.23 | 825.6 | 340.3 | 7422.43 | 09:00 | 187 | 69.63 | 825.6 | 340.3 | 1422.53
09:30 | 137.8 | 107.57 | 0.3 | 75.2 | 2350.5 | 3304 | 1 | 292.7 | 449.7 | 0 | 890.2 | 0 | 320.87 | 5948.2 | 1339.9 | 7608.97 | 09:30 | 2938 | 3411.57 | 891.5 | 367.9 | 7608.97 | 09:30 | 185.8 | 70.47 | 891.5 | 367.9 | 1515.67
10:00 | 134.1 | 105.53 | 0.4 | 79.4 | 2444 | 3252.7 | 1.2 | 293.7 | 450.6 | 0 | 893.7 | 0 | 319.43 | 5991.6 | 1344.3 | 7655.33 | 10:00 | 3028.7 | 3358.23 | 895.3 | 373.1 | 7655.33 | 10:00 | 185.9 | 69.13 | 895.3 | 373.1 | 1523.43
10:30 | 138.1 | 106.04 | 0.3 | 91.8 | 2348.3 | 3434.2 | 1.2 | 265 | 451.4 | 0 | 900 | 0 | 336.24 | 6048.7 | 1351.4 | 7736.34 | 10:30 | 2937.8 | 3540.24 | 901.5 | 356.8 | 7736.34 | 10:30 | 186.4 | 69.04 | 901.5 | 356.8 | 1513.74
11:00 | 137.1 | 106.6 | 0.4 | 104.6 | 2417.2 | 3437.6 | 1.3 | 238.3 | 453.2 | 0 | 903.8 | 0 | 348.7 | 6094.4 | 1357 | 7800.1 | 11:00 | 3007.5 | 3544.2 | 905.5 | 342.9 | 7800.1 | 11:00 | 186.9 | 70.3 | 905.5 | 342.9 | 1505.6
11:30 | 128.9 | 115.18 | 0.4 | 107.9 | 2488.3 | 3418 | 1.3 | 227.9 | 437.7 | 0 | 906.7 | 0 | 352.38 | 6135.5 | 1344.4 | 7832.28 | 11:30 | 3054.9 | 3533.18 | 908.4 | 335.8 | 7832.28 | 11:30 | 182.1 | 68.58 | 908.4 | 335.8 | 1494.88
12:00 | 135.1 | 118.66 | 0.3 | 113.2 | 2474 | 3415 | 1.3 | 229.8 | 440.9 | 0 | 910.8 | 0 | 367.26 | 6120.1 | 1351.7 | 7839.06 | 12:00 | 3050 | 3533.66 | 912.4 | 343 | 7839.06 | 12:00 | 183 | 69.96 | 912.4 | 343 | 1508.36
12:30 | 133.6 | 120.5 | 0.3 | 122.1 | 2340 | 3429.4 | 1.3 | 229.3 | 442.2 | 0 | 910.5 | 0 | 376.5 | 6000 | 1352.7 | 7729.2 | 12:30 | 2915.8 | 3549.9 | 912.1 | 351.4 | 7729.2 | 12:30 | 182.3 | 69.2 | 912.1 | 351.4 | 1515
13:00 | 130.2 | 120.83 | 0.2 | 124.9 | 2195.8 | 3415.2 | 1.3 | 224.4 | 445.9 | 0 | 901.7 | 0 | 376.13 | 5836.7 | 1347.6 | 7560.43 | 13:00 | 2771.9 | 3536.03 | 903.2 | 349.3 | 7560.43 | 13:00 | 180.3 | 68.03 | 903.2 | 349.3 | 1500.83
13:30 | 131 | 122.12 | 0.3 | 126.5 | 2146.9 | 3416.6 | 1.3 | 276.7 | 455.2 | 0 | 880.1 | 0 | 379.92 | 5841.5 | 1335.3 | 7556.72 | 13:30 | 2733.1 | 3538.72 | 881.7 | 403.2 | 7556.72 | 13:30 | 176.7 | 69.52 | 881.7 | 403.2 | 1531.12
14:00 | 132.5 | 117.59 | 0.2 | 133.1 | 2147 | 3393.9 | 1.2 | 281.3 | 447.9 | 0 | 906.3 | 0 | 383.39 | 5823.4 | 1354.2 | 7560.99 | 14:00 | 2727.4 | 3511.49 | 907.7 | 414.4 | 7560.99 | 14:00 | 178.8 | 68.89 | 907.7 | 414.4 | 1569.79
14:30 | 132.5 | 125.53 | 0.1 | 131.4 | 2317.8 | 3243.1 | 1.1 | 406.9 | 450 | 0 | 857.3 | 0 | 389.53 | 5968.9 | 1307.3 | 7665.73 | 14:30 | 2900.3 | 3368.63 | 858.5 | 538.3 | 7665.73 | 14:30 | 180.2 | 69.73 | 858.5 | 538.3 | 1646.73
15:00 | 128.8 | 137.98 | 0.1 | 128.1 | 2316 | 3264.7 | 0.9 | 463.6 | 451.4 | 0 | 869.3 | 0 | 394.98 | 6045.2 | 1320.7 | 7760.88 | 15:00 | 2896.2 | 3402.68 | 870.3 | 591.7 | 7760.88 | 15:00 | 178.6 | 69.78 | 870.3 | 591.7 | 1710.38
15:30 | 128 | 148.04 | 0.1 | 124.8 | 2259.1 | 3272 | 0.9 | 491.9 | 451.2 | 0 | 819.6 | 0 | 400.94 | 6023.9 | 1270.8 | 7695.64 | 15:30 | 2838.3 | 3420.04 | 820.6 | 616.7 | 7695.64 | 15:30 | 178.3 | 68.44 | 820.6 | 616.7 | 1684.04
16:00 | 126.2 | 147.17 | 0.3 | 118.5 | 2389.1 | 3261 | 0.6 | 522.5 | 426.8 | 0 | 748.2 | 0 | 392.17 | 6173.2 | 1175 | 7740.37 | 16:00 | 2942.1 | 3408.17 | 749.1 | 641 | 7740.37 | 16:00 | 176.9 | 67.47 | 749.1 | 641 | 1634.47
16:30 | 132.2 | 149.07 | 0.1 | 118.1 | 2329 | 3299.9 | 0.4 | 532.4 | 434.1 | 0 | 541.9 | 0 | 399.47 | 6161.7 | 976 | 7537.17 | 16:30 | 2895.3 | 3448.97 | 542.4 | 650.5 | 7537.17 | 16:30 | 173.8 | 70.47 | 542.4 | 650.5 | 1437.17
17:00 | 127.3 | 149.36 | 0.1 | 117.2 | 2449.7 | 3371.9 | 0.2 | 512.1 | 488.1 | 0 | 226.2 | 0 | 393.96 | 6333.9 | 714.3 | 7442.16 | 17:00 | 3065.1 | 3521.26 | 226.5 | 629.3 | 7442.16 | 17:00 | 175.2 | 68.66 | 226.5 | 629.3 | 1099.66
17:30 | 127.1 | 147.67 | 0 | 112.8 | 2610 | 3432.2 | 0 | 550.6 | 494.1 | 0 | 20.8 | 0 | 387.57 | 6592.8 | 514.9 | 7495.27 | 17:30 | 3231.2 | 3579.87 | 20.8 | 663.4 | 7495.27 | 17:30 | 175.8 | 67.27 | 20.8 | 663.4 | 927.27
18:00 | 126.8 | 148.93 | 0 | 113.2 | 2453 | 3489.8 | 0 | 562 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 388.93 | 6504.8 | 499.2 | 7392.93 | 18:00 | 3079 | 3638.73 | 0 | 675.2 | 7392.93 | 18:00 | 176.4 | 68.03 | 0 | 675.2 | 919.63
18:30 | 142.1 | 152.6 | 0 | 109.9 | 2639.3 | 3483.5 | 0 | 537 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 404.6 | 6659.8 | 569.1 | 7633.5 | 18:30 | 3350.5 | 3636.1 | 0 | 646.9 | 7633.5 | 18:30 | 177.9 | 71.4 | 0 | 646.9 | 896.2
19:00 | 141.3 | 151.54 | 0 | 85.5 | 2721.5 | 3445.4 | 0 | 557.2 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 378.34 | 6724.1 | 563.1 | 7665.54 | 19:00 | 3425.9 | 3596.94 | 0 | 642.7 | 7665.54 | 19:00 | 177.6 | 69.94 | 0 | 642.7 | 890.24
19:30 | 143.9 | 151.32 | 0 | 71.1 | 2844.7 | 3402.2 | 0 | 447.4 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 366.32 | 6694.3 | 571.2 | 7631.82 | 19:30 | 3559.8 | 3553.52 | 0 | 518.5 | 7631.82 | 19:30 | 183 | 70.22 | 0 | 518.5 | 771.72
20:00 | 142.2 | 152.16 | 0 | 81.8 | 2606.1 | 3690.9 | 0 | 432.7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 376.16 | 6729.7 | 576 | 7681.86 | 20:00 | 3324.3 | 3843.06 | 0 | 514.5 | 7681.86 | 20:00 | 182.7 | 70.66 | 0 | 514.5 | 767.86
20:30 | 141.3 | 152.73 | 0 | 80.5 | 2773.1 | 3547.7 | 0 | 411.7 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 374.53 | 6732.5 | 571.8 | 7678.83 | 20:30 | 3486.2 | 3700.43 | 0 | 492.2 | 7678.83 | 20:30 | 183.8 | 72.43 | 0 | 492.2 | 748.43
21:00 | 140.7 | 152.45 | 0 | 70.3 | 2744.7 | 3435.2 | 0 | 484.5 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 363.45 | 6664.4 | 572.6 | 7600.45 | 21:00 | 3458 | 3587.65 | 0 | 554.8 | 7600.45 | 21:00 | 183.2 | 71.85 | 0 | 554.8 | 809.85
21:30 | 139 | 146.33 | 0 | 71.6 | 2446.4 | 3676.7 | 0 | 506.8 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 356.93 | 6629.9 | 571.9 | 7558.73 | 21:30 | 3157.3 | 3823.03 | 0 | 578.4 | 7558.73 | 21:30 | 185.7 | 65.33 | 0 | 578.4 | 829.43
22:00 | 138 | 149.97 | 0 | 54.3 | 2654.1 | 3544.1 | 0 | 425.7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 342.27 | 6623.9 | 575 | 7541.17 | 22:00 | 3367.1 | 3694.07 | 0 | 480 | 7541.17 | 22:00 | 184.6 | 69.07 | 0 | 480 | 733.67
22:30 | 98 | 152.09 | 0 | 47.2 | 2770.8 | 3487.9 | 0 | 370.5 | 533.9 | 0 | 0 | 0 | 297.29 | 6629.2 | 533.9 | 7460.39 | 22:30 | 3402.7 | 3639.99 | 0 | 417.7 | 7460.39 | 22:30 | 174.2 | 71.29 | 0 | 417.7 | 663.19
23:00 | 96.9 | 152.24 | 0 | 41.2 | 2535.7 | 3491 | 0 | 318.4 | 511.9 | 0 | 0 | 0 | 290.34 | 6345.1 | 511.9 | 7147.34 | 23:00 | 3144.5 | 3643.24 | 0 | 359.6 | 7147.34 | 23:00 | 173.3 | 71.44 | 0 | 359.6 | 604.34
23:30 | 96.9 | 151.33 | 0 | 34.9 | 2289.2 | 3487.8 | 0 | 304.6 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 283.13 | 6081.6 | 512.5 | 6877.23 | 23:30 | 2898.6 | 3639.13 | 0 | 339.5 | 6877.23 | 23:30 | 174.1 | 71.23 | 0 | 339.5 | 584.83
00:00 | 96.3 | 149.87 | 0 | 39.7 | 2359.5 | 3496.6 | 0 | 241.6 | 479.1 | 0 | 0 | 0 | 285.87 | 6097.7 | 479.1 | 6862.67 | 00:00 | 2934.9 | 3646.47 | 0 | 281.3 | 6862.67 | 00:00 | 174.3 | 70.57 | 0 | 281.3 | 526.17
TOTAL MWh | 2856.05 | 2897.105 | 2.15 | 1873.95 | 55849.75 | 82645.9 | 9.35 | 7636.15 | 11553.1 | 0 | 8496.25 | 0 | 7629.255 | 146141.15 | 20049.35 | 173819.755 | TOTAL MWh | 70258.9 | 85543.005 | 8507.75 | 9510.1 | 173819.755 | TOTAL MWh | 4277.2 | 1675.205 | 8507.75 | 9510.1 | 23970.255

## HOP
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 21:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 11/09/2025 21:12:00 | 11/09/2025 21:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/09/2025 21:40:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 18:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/09/2025 18:30:00 | 11/09/2025 18:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/09/2025 18:52:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 07:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/09/2025 07:24:00 | 11/09/2025 07:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/09/2025 07:52:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 11/09/2025 08:26:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 11/09/2025 14:27:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 09:11:00 |  | 11/09/2025 08:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:39 h, S/C generar a 750 MW. A las 07:49 h, S/C generar a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 09:11:00 | 11/09/2025 09:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de desacople de la TV
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 11/09/2025 09:11:00 | 11/09/2025 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 11/09/2025 09:33:00 | 11/09/2025 09:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 11/09/2025 09:33:00 | 11/09/2025 19:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:02 h, S/C acople en 2x1.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 11/09/2025 09:58:00 | 11/09/2025 16:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:54 h, S/C proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 11/09/2025 16:24:00 | 11/09/2025 19:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:46h, S/C generar a 150 MW por su proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 19:34:00 | 11/09/2025 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:36 h, S/C acoplar en 3x1.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 21:03:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 11/09/2025 10:03:00 | 11/09/2025 18:43:00 | 11/09/2025 09:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 11/09/2025 18:43:00 | 11/09/2025 19:12:00 |  | 11/09/2025 18:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/09/2025 18:16:00 | 11/09/2025 21:20:00 | 11/09/2025 17:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/09/2025 21:20:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 09:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/09/2025 09:20:00 | 11/09/2025 21:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/09/2025 21:18:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/09/2025 23:37:00 | 12/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 23:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 01:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 01:44:00 | 11/09/2025 07:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 07:19:00 | 11/09/2025 09:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 09:11:00 | 11/09/2025 21:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 21:22:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/09/2025 06:50:00 | 11/09/2025 07:18:00 | 11/09/2025 06:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/09/2025 07:18:00 | 11/09/2025 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/09/2025 09:12:00 | 11/09/2025 19:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/09/2025 19:14:00 | 11/09/2025 22:11:00 |  | 11/09/2025 21:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G3 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 18:42 | Mantenimiento anual | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17495 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 18:05 | PRUEBAS LEAP GENERADOR | 75 | P | F/S | N | PREV. | 110 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 11/09/2025 07:08 | 11/09/2025 15:26 | Mantenimiento Canal CH III a CH I | 1.636 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 11/09/2025 07:04 | 11/09/2025 14:48 | Mantenimiento Canal CH III a CH I | 4.662 | P | F/S | N | PREV. | 1197 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 16:07 | CAMBIO DE RODETE (AMPLIACION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO) | 101 | R | F/S | N | PREV. | 7 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Indisponible debido a inspección preventiva de su transformador de potencia. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 11/09/2025 08:05 | 11/09/2025 18:14 | Extraccion de interruptor IN-225 en la S.E. de Puerto Maldonado como medida de seguridad para reemplazo de registrador de fallas | 17.41 | P | F/S | N | PREV. | 16290 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 12:32 | Mantenimiento mayor Turbina - Generador | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCIÓN DEL GENERADOR, OVERHUAUL DE HPCU, MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 1A INFERIOR, CAMBIO SELLOS 1AS,1BS,1BI | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTOR 1A INFERIOR, CAMBIO SELLOS 1AS,1BS,1BI | 43.76 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 17:56 | Indisponible debido a problema de baja presión en el sistema de lubricación. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12329 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 11/09/2025 00:00 | 11/09/2025 23:37 | MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 11/09/2025 08:06 | 11/09/2025 18:42 | Lavado fuera de línea del compresor de turbina de la unidad TG1 | 180.553 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOCATOMA CAHUA + MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE | 45 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla en la UH | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 11/09/2025 00:00 | 12/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
11/09/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 11 de Setiembre del 2025 / SEM N° 36 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 11 de Setiembre del 2025 / SEM N° 36 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6798.0699 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6715.7 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6690.375 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6608.19 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6543.813 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6461.65 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6509.8241 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6427.64 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6485.3725 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6403.29 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6397.8858 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6315.2 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6469.3135 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6386.46 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6375.1718 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6292.12 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6564.7863 | [17 empty] | MIN | 2403.6161 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6481.48 | [80 empty] | 2403.6161 | 2341.8576 | 496.2145
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6616.151 | [17 empty] | MIN | 2406.001 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6532.77 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2406.001 | 2344.2424 | 496.2145
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6684.3589 | [17 empty] | MIN | 2406.001 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6601.02 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2406.001 | 2344.2424 | 496.2145
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6806.8078 | [17 empty] | MIN | 2406.001 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6723.56 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2406.001 | 2344.2424 | 496.2145
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6979.8382 | [17 empty] | MIN | 2406.001 | 145.1473 | 145.1473 | [7 empty] | 6896.69 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2406.001 | 2344.2424 | 496.2145
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6884.3389 | [17 empty] | MIN | 2379.001 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 6801.27 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2379.001 | 2317.2424 | 496.2145
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7148.6157 | [17 empty] | MIN | 2379.001 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7065.31 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2379.001 | 2317.2424 | 496.2145
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7255.549 | [17 empty] | MED | 2379.001 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7172.49 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2379.001 | 2317.2424 | 496.2145
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [7 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7465.99 | [17 empty] | MED | 2220.8236 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7383.14 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2220.8236 | 2159.0651 | 694.1838
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [7 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7504.9983 | [17 empty] | MED | 2220.8236 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7422.43 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2220.8236 | 2159.0651 | 694.1838
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [7 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7690.9988 | [17 empty] | MED | 2220.8236 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7608.97 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2220.8236 | 2159.0651 | 694.1838
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [7 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7736.7496 | [17 empty] | MED | 2220.8236 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7655.33 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2220.8236 | 2159.0651 | 694.1838
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7819.2968 | [17 empty] | MED | 2102.6763 | [9 empty] | 7736.34 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2102.6763 | 2040.9177 | 694.1838
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7884.3098 | [17 empty] | MED | 2102.6763 | [9 empty] | 7800.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2102.6763 | 2040.9177 | 694.1838
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7916.1689 | [17 empty] | MED | 2102.6763 | [9 empty] | 7832.28 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2102.6763 | 2040.9177 | 694.1838
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7922.8636 | [17 empty] | MED | 2102.6763 | [9 empty] | 7839.06 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2102.6763 | 2040.9177 | 694.1838
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7812.4847 | [17 empty] | MED | 2102.6763 | [9 empty] | 7729.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2102.6763 | 2040.9177 | 694.1838
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7643.1019 | [17 empty] | MED | 2396.2941 | 293.6178 | 293.6178 | [7 empty] | 7560.43 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2396.2941 | 2334.5355 | 694.1838
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7636.5898 | [17 empty] | MED | 2396.2941 | 293.6178 | 293.6178 | [7 empty] | 7556.72 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2396.2941 | 2334.5355 | 694.1838
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7640.4978 | [17 empty] | MED | 2396.2941 | 293.6178 | 293.6178 | [7 empty] | 7560.99 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 |  | 39.792 | [12 empty] | 2396.2941 | 2334.5355 | 694.1838
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7744.9739 | [17 empty] | MED | 2356.5021 | 293.6178 | 293.6178 | [7 empty] | 7665.73 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2356.5021 | 2294.7436 | 694.1838
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7839.9776 | [17 empty] | MED | 2356.5021 | 293.6178 | 293.6178 | [7 empty] | 7760.88 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2356.5021 | 2294.7436 | 694.1838
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7774.6345 | [17 empty] | MED | 2356.5021 | 293.6178 | 293.6178 | [7 empty] | 7695.64 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2356.5021 | 2294.7436 | 694.1838
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7819.6792 | [17 empty] | MED | 2356.5021 | 293.6178 | 293.6178 | [7 empty] | 7740.37 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2356.5021 | 2294.7436 | 694.1838
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7616.2755 | [17 empty] | MED | 2062.8843 | [9 empty] | 7537.17 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2062.8843 | 2001.1257 | 694.1838
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7520.2276 | [17 empty] | MED | 2062.8843 | [9 empty] | 7442.16 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2062.8843 | 2001.1257 | 694.1838
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7573.5137 | [17 empty] | MED | 2062.8843 | [9 empty] | 7495.27 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2062.8843 | 2001.1257 | 694.1838
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7481.296 | [17 empty] | MAX | 2254.0805 | 191.1962 | 191.1962 | [7 empty] | 7392.93 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2254.0805 | 2192.322 | 502.9876
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7727.0976 | [17 empty] | MAX | 2077.9153 | [9 empty] | 7633.5 | [80 empty] | 2077.9153 | 2016.1568 | 485.5718
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7761.8736 | [17 empty] | MAX | 2258.4688 | [9 empty] | 7665.54 | [80 empty] | 2258.4688 | 2196.7102 | 305.0183
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7728.9087 | [17 empty] | MAX | 2258.4688 | [9 empty] | 7631.82 | [80 empty] | 2258.4688 | 2196.7102 | 305.0183
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7779.5139 | [17 empty] | MAX | 2258.4688 | [9 empty] | 7681.86 | [80 empty] | 2258.4688 | 2196.7102 | 305.0183
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7776.5103 | [17 empty] | MAX | 2376.6161 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7678.83 | [80 empty] | 2376.6161 | 2314.8576 | 305.0183
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7697.9662 | [17 empty] | MAX | 2376.6161 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7600.45 | [80 empty] | 2376.6161 | 2314.8576 | 305.0183
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7656.4776 | [17 empty] | MAX | 2376.6161 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7558.73 | [80 empty] | 2376.6161 | 2314.8576 | 305.0183
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7639.3043 | [17 empty] | MAX | 2376.6161 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7541.17 | [80 empty] | 2376.6161 | 2314.8576 | 305.0183
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7556.6472 | [17 empty] | MAX | 2376.6161 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7460.39 | [80 empty] | 2376.6161 | 2314.8576 | 305.0183
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7239.1057 | [17 empty] | MIN | 2376.6161 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7147.34 | [80 empty] | 2376.6161 | 2314.8576 | 305.0183
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6967.7528 | [17 empty] | MIN | 2376.6161 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 6877.23 | [80 empty] | 2376.6161 | 2314.8576 | 305.0183
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6953.0696 | [17 empty] | MIN | 2376.6161 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 6862.67 | [80 empty] | 2376.6161 | 2314.8576 | 304.0492
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 243.8216 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5981 | 2437.472 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 32.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1952 | 0 | 238.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8600846.69 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 20.4 | 19 | 8.5 | 36 | 13.01 | 12.24 | 13.917 | -- | -- | 1.844 | 51.19 | 22.02 | 105.67 | 55.75 | 22.524 | 10.81 | 14.41 | 1.098 | 0.35 | -- | -- | 21.77 | 115.16 | 22.7 | 19.28 | 3.18 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2656 | 6.6618 | 10.1 | 7.52 | 12.18 | 11.5 | -- | 41.0066 | 8.262 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
00:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 20.4 | 19 | 8.5 | 36 | 13.01 | 12.24 | 13.917 | -- | -- | 1.844 | 51.19 | 22.02 | 105.67 | 55.75 | 22.524 | 10.81 | 14.41 | 1.098 | 0.35 | -- | -- | 21.77 | 115.16 | 22.7 | 19.28 | 3.18 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2656 | 6.6618 | 10.1 | 7.52 | 12.18 | 11.5 | -- | 41.0066 | 8.262 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
01:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.7 | 19 | 8.5 | 38 | 12.93 | 12.46 | 13.975 | -- | -- | 1.844 | 59.23 | 20.94 | 107.56 | 51.09 | 24.94 | 10.78 | 14.41 | 1 | 0.35 | -- | -- | 13.55 | 106.94 | 22.84 | 19.155 | 3.29 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2273 | 6.6618 | 10.1 | 6.84 | 11.5 | 11.5 | -- | -- | 8.288 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
01:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 15.7 | 19 | 8.5 | 38 | 12.93 | 12.46 | 13.975 | -- | -- | 1.844 | 59.23 | 20.94 | 107.56 | 51.09 | 24.94 | 10.78 | 14.41 | 1 | 0.35 | -- | -- | 13.55 | 106.94 | 22.84 | 19.155 | 3.29 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2273 | 6.6618 | 10.1 | 6.84 | 11.5 | 11.5 | -- | -- | 8.288 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
02:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.2 | 19 | 8.5 | 38 | 13.01 | 12.4 | 13.988 | -- | -- | 1.844 | 59.23 | 20.94 | 108.52 | 51.36 | 25.477 | 10.85 | 14.41 | 1.13 | 0.38 | -- | -- | 18.27 | 111.66 | 22.89 | 18.198 | 3.41 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2974 | 6.6618 | 10.1 | 7.66 | 12.32 | 11.5 | -- | -- | 8.298 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
02:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.2 | 19 | 8.5 | 38 | 13.01 | 12.4 | 13.988 | -- | -- | 1.844 | 59.23 | 20.94 | 108.52 | 51.36 | 25.477 | 10.85 | 14.41 | 1.13 | 0.38 | -- | -- | 18.27 | 111.66 | 22.89 | 18.198 | 3.41 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2974 | 6.6618 | 10.1 | 7.66 | 12.32 | 11.5 | -- | -- | 8.298 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
03:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 17.2 | 19 | 8.5 | 38 | 13.07 | 12.41 | 13.798 | -- | -- | 1.844 | 55.8 | 22.75 | 108.52 | 51.36 | 24.94 | 10.85 | 15.02 | 1.521 | 0.4 | -- | -- | 22.93 | 116.32 | 21.84 | 19.789 | 3.24 | 0 | 0.33419 | 11 | 10.1173 | 6.6618 | 10.1 | 7.38 | 12.04 | 11.5 | -- | -- | 8.323 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
03:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 17.2 | 19 | 8.5 | 38 | 13.07 | 12.41 | 13.798 | -- | -- | 1.844 | 55.8 | 22.75 | 108.52 | 51.36 | 24.94 | 10.85 | 15.02 | 1.521 | 0.4 | -- | -- | 22.93 | 116.32 | 21.84 | 19.789 | 3.24 | 0 | 0.33419 | 11 | 10.1173 | 6.6618 | 10.1 | 7.38 | 12.04 | 11.5 | -- | -- | 8.323 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
04:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.5 | 19 | 8.5 | 39 | 13.06 | 12.38 | 13.85 | -- | -- | 1.844 | 65.74 | 24.65 | 106.61 | 50.14 | 27.088 | 10.79 | 14.41 | 0.228 | 0.42 | -- | -- | 19.64 | 113.03 | 23.471 | 20.945 | 3.177 | 0 | 0.33419 | 11 | 10.1248 | 6.6618 | 10.1 | 7.7 | 12.36 | 11.5 | -- | -- | 8.305 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.269
04:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 18.5 | 19 | 8.5 | 39 | 13.06 | 12.38 | 13.85 | -- | -- | 1.844 | 65.74 | 24.65 | 106.61 | 50.14 | 27.088 | 10.79 | 14.41 | 0.228 | 0.42 | -- | -- | 19.64 | 113.03 | 23.471 | 20.945 | 3.177 | 0 | 0.33419 | 11 | 10.1248 | 6.6618 | 10.1 | 7.7 | 12.36 | 11.5 | -- | -- | 8.305 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.269
05:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 19.1 | 19 | 9.3 | 38 | 13.12 | 12.41 | 14.094 | -- | -- | 1.844 | 65.74 | 24.65 | 103.8 | 59.35 | 27.894 | 10.82 | 15.02 | 0.883 | 0.44 | -- | -- | 22.75 | 116.14 | 24.66 | 20.645 | 2.499 | 0 | 0.33419 | 11 | 10.1617 | 6.6618 | 10.1 | 7.72 | 12.38 | 11.5 | -- | -- | 8.255 | -- | 2.0634 | 6.6443 | 13.989 | 2.956 | 12.381
05:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 19.1 | 19 | 9.3 | 38 | 13.12 | 12.41 | 14.094 | -- | -- | 1.844 | 65.74 | 24.65 | 103.8 | 59.35 | 27.894 | 10.82 | 15.02 | 0.883 | 0.44 | -- | -- | 22.75 | 116.14 | 24.66 | 20.645 | 2.499 | 0 | 0.33419 | 11 | 10.1617 | 6.6618 | 10.1 | 7.72 | 12.38 | 11.5 | -- | -- | 8.255 | -- | 2.0634 | 6.6443 | 13.989 | 2.956 | 12.381
06:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 17.2 | 19 | 9.7 | 38 | 13.11 | 12.41 | 13.886 | 1.07 | 40.81 | 1.844 | 64.26 | 25.84 | 101.02 | 63.28 | 27.8 | 10.75 | 15.02 | 0.456 | 0.46 | -- | -- | 15.94 | 109.33 | 24.443 | 22.146 | 1.808 | 0 | 0.33419 | 10.9 | 10.327 | 6.6618 | 10.1 | 7.2 | 11.86 | 11.5 | -- | -- | 8.283 | -- | 2.0591 | 6.6443 | 13.989 | 2.935 | 12.423
06:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 17.2 | 19 | 9.7 | 38 | 13.11 | 12.41 | 13.886 | 1.07 | 40.81 | 1.844 | 64.26 | 25.84 | 101.02 | 63.28 | 27.8 | 10.75 | 15.02 | 0.456 | 0.46 | -- | -- | 15.94 | 109.33 | 24.443 | 22.146 | 1.808 | 0 | 0.33419 | 10.9 | 10.327 | 6.6618 | 10.1 | 7.2 | 11.86 | 11.5 | -- | -- | 8.283 | -- | 2.0591 | 6.6443 | 13.989 | 2.935 | 12.423
07:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 9.2 | 19 | 10.1 | 38 | 13.11 | 12.42 | 13.206 | -- | -- | 1.844 | 54.46 | 23.5 | 101.02 | 53.58 | 28.432 | 10.8 | 14.41 | 0.579 | 0.45 | -- | -- | 21.42 | 115.354 | 26.006 | 22.854 | 1.615 | 0 | 0.33419 | 16 | 10.1089 | 6.6618 | 10.1 | 7.26 | 11.92 | 11.5 | -- | -- | 8.299 | -- | 2.0583 | 6.6443 | 13.989 | 2.931 | 12.269
07:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 9.2 | 19 | 10.1 | 38 | 13.11 | 12.42 | 13.206 | -- | -- | 1.844 | 54.46 | 23.5 | 101.02 | 53.58 | 28.432 | 10.8 | 14.41 | 0.579 | 0.45 | -- | -- | 21.42 | 115.354 | 26.006 | 22.854 | 1.615 | 0 | 0.33419 | 16 | 10.1089 | 6.6618 | 10.1 | 7.26 | 11.92 | 11.5 | -- | -- | 8.299 | -- | 2.0583 | 6.6443 | 13.989 | 2.931 | 12.269
08:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 8.2 | 19 | 10.1 | 38 | 12.96 | 12.4 | 8.429 | -- | -- | 1.844 | 53.14 | 22.02 | 101.02 | 54.79 | 28.164 | 10.85 | 14.41 | 1.14 | 0.44 | -- | -- | 10.27 | 104.201 | 26.648 | 22.976 | 3.881 | 0 | 0.33419 | 17.2 | 10.193 | 6.6618 | 10.1 | 7.28 | 11.94 | 11.5 | -- | -- | 8.251 | -- | 2.0612 | 6.6443 | 13.989 | 2.945 | 12.381
08:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 8.2 | 19 | 10.1 | 38 | 12.96 | 12.4 | 8.429 | -- | -- | 1.844 | 53.14 | 22.02 | 101.02 | 54.79 | 28.164 | 10.85 | 14.41 | 1.14 | 0.44 | -- | -- | 10.27 | 104.201 | 26.648 | 22.976 | 3.881 | 0 | 0.33419 | 17.2 | 10.193 | 6.6618 | 10.1 | 7.28 | 11.94 | 11.5 | -- | -- | 8.251 | -- | 2.0612 | 6.6443 | 13.989 | 2.945 | 12.381
09:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 13.2 | 19 | 10.1 | 38 | 13.66 | 12.32 | 8.531 | -- | -- | 1.844 | 57.84 | 23.5 | 101.02 | 58.74 | 28.103 | 10.79 | 14.41 | 0.218 | 0.43 | -- | -- | 19.33 | 113.258 | 26.689 | 22.172 | 3.836 | 0 | 0.33419 | 17 | 10.2456 | 6.6618 | 10.1 | 7.62 | 12.28 | 11.5 | -- | -- | 8.269 | -- | 2.0641 | 6.6443 | 13.989 | 2.959 | 12.576
09:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 13.2 | 19 | 10.1 | 38 | 13.66 | 12.32 | 8.531 | -- | -- | 1.844 | 57.84 | 23.5 | 101.02 | 58.74 | 28.103 | 10.79 | 14.41 | 0.218 | 0.43 | -- | -- | 19.33 | 113.258 | 26.689 | 22.172 | 3.836 | 0 | 0.33419 | 17 | 10.2456 | 6.6618 | 10.1 | 7.62 | 12.28 | 11.5 | -- | -- | 8.269 | -- | 2.0641 | 6.6443 | 13.989 | 2.959 | 12.576
10:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 14.9 | 19 | 10.1 | 38 | 11.94 | 12.33 | 8.526 | -- | -- | 1.844 | 45.63 | 26.65 | 99.2 | 61.46 | 26.897 | 10.63 | 14.41 | 0.218 | 0.41 | -- | -- | 16.69 | 110.823 | 25.877 | 22.121 | 2.463 | 0 | 0.33419 | 16.6 | 10.356 | 6.6618 | 10.1 | 7.08 | 11.74 | 11.5 | -- | -- | 8.333 | -- | 2.0475 | 6.6443 | 13.989 | 2.879 | 12.814
10:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 14.9 | 19 | 10.1 | 38 | 11.94 | 12.33 | 8.526 | -- | -- | 1.844 | 45.63 | 26.65 | 99.2 | 61.46 | 26.897 | 10.63 | 14.41 | 0.218 | 0.41 | -- | -- | 16.69 | 110.823 | 25.877 | 22.121 | 2.463 | 0 | 0.33419 | 16.6 | 10.356 | 6.6618 | 10.1 | 7.08 | 11.74 | 11.5 | -- | -- | 8.333 | -- | 2.0475 | 6.6443 | 13.989 | 2.879 | 12.814
11:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 13.5 | 19 | 9.7 | 38 | 11.97 | 12.51 | 8.638 | -- | -- | 1.844 | 54.46 | 25.84 | 100.11 | 53.28 | 26.075 | 10.61 | 14.41 | 0.93 | 0.39 | -- | -- | 15.61 | 109.737 | 25.612 | 22.694 | 2.705 | 0 | 0.33419 | 16.1 | 10.3144 | 6.6618 | 10.1 | 7.42 | 12.08 | 11.5 | -- | -- | 8.329 | -- | 2.0612 | 6.6443 | 13.989 | 2.945 | 12.715
11:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 13.5 | 19 | 9.7 | 38 | 11.97 | 12.51 | 8.638 | -- | -- | 1.844 | 54.46 | 25.84 | 100.11 | 53.28 | 26.075 | 10.61 | 14.41 | 0.93 | 0.39 | -- | -- | 15.61 | 109.737 | 25.612 | 22.694 | 2.705 | 0 | 0.33419 | 16.1 | 10.3144 | 6.6618 | 10.1 | 7.42 | 12.08 | 11.5 | -- | -- | 8.329 | -- | 2.0612 | 6.6443 | 13.989 | 2.945 | 12.715
12:00 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 11.5 | 19 | 9.7 | 37 | 11.44 | 12.45 | 8.374 | -- | -- | 1.844 | 54.46 | 27.9 | 101.94 | 55.11 | 24.914 | 10.57 | 14.41 | 0.83 | 0.36 | -- | -- | 18.59 | 112.717 | 26.43 | 21.32 | 3.425 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2829 | 6.6618 | 10.1 | 7.54 | 12.2 | 11.5 | -- | -- | 8.353 | -- | 2.0446 | 6.6443 | 13.989 | 2.865 | 12.519
12:30 | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 11.5 | 19 | 9.7 | 37 | 11.44 | 12.45 | 8.374 | -- | -- | 1.844 | 54.46 | 27.9 | 101.94 | 55.11 | 24.914 | 10.57 | 14.41 | 0.83 | 0.36 | -- | -- | 18.59 | 112.717 | 26.43 | 21.32 | 3.425 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2829 | 6.6618 | 10.1 | 7.54 | 12.2 | 11.5 | -- | -- | 8.353 | -- | 2.0446 | 6.6443 | 13.989 | 2.865 | 12.519
13:00 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 8.4 | 19 | 9.3 | 36 | 11.47 | 12.48 | 8.401 | -- | -- | 1.844 | 56.47 | 28.76 | 103.8 | 46.64 | 25.022 | 10.51 | 13.82 | 0.53 | 0.34 | -- | -- | 16.68 | 110.823 | 25.041 | 21.239 | 4.377 | 0 | 0.33419 | 13.2 | 10.3887 | 6.6618 | 10.1 | 7.84 | 12.5 | 11.5 | -- | -- | 8.289 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.477
13:30 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 8.4 | 19 | 9.3 | 36 | 11.47 | 12.48 | 8.401 | -- | -- | 1.844 | 56.47 | 28.76 | 103.8 | 46.64 | 25.022 | 10.51 | 13.82 | 0.53 | 0.34 | -- | -- | 16.68 | 110.823 | 25.041 | 21.239 | 4.377 | 0 | 0.33419 | 13.2 | 10.3887 | 6.6618 | 10.1 | 7.84 | 12.5 | 11.5 | -- | -- | 8.289 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.477
14:00 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 11.2 | 19 | 8.9 | 36 | 11.46 | 12.32 | 8.456 | -- | -- | 1.844 | 48.05 | 28.76 | 104.73 | 54.81 | 24.737 | 10.55 | 14.41 | 0.77 | 0.32 | -- | -- | 15.59 | 109.737 | 25.07 | 20.361 | 3.954 | 0 | 0.33419 | 12.7 | 10.2989 | 6.6618 | 10.1 | 7.75 | 12.4 | 11.5 | -- | -- | 8.305 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.435
14:30 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 11.2 | 19 | 8.9 | 36 | 11.46 | 12.32 | 8.456 | -- | -- | 1.844 | 48.05 | 28.76 | 104.73 | 54.81 | 24.737 | 10.55 | 14.41 | 0.77 | 0.32 | -- | -- | 15.59 | 109.737 | 25.07 | 20.361 | 3.954 | 0 | 0.33419 | 12.7 | 10.2989 | 6.6618 | 10.1 | 7.75 | 12.4 | 11.5 | -- | -- | 8.305 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.435
15:00 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 11.1 | 19 | 8.9 | 36 | 11.47 | 12.49 | 8.443 | -- | -- | 1.844 | 45.63 | 27.9 | 103.8 | 56.36 | 23.982 | 10.56 | 13.82 | 0.67 | 0.35 | -- | -- | 18.57 | 112.717 | 23.901 | 19.769 | 3.509 | 0 | 0.33419 | 12.6 | 9.9056 | 6.6618 | 10.1 | 7.25 | 11.91 | 11.5 | -- | -- | 8.242 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.269
15:30 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 11.1 | 19 | 8.9 | 36 | 11.47 | 12.49 | 8.443 | -- | -- | 1.844 | 45.63 | 27.9 | 103.8 | 56.36 | 23.982 | 10.56 | 13.82 | 0.67 | 0.35 | -- | -- | 18.57 | 112.717 | 23.901 | 19.769 | 3.509 | 0 | 0.33419 | 12.6 | 9.9056 | 6.6618 | 10.1 | 7.25 | 11.91 | 11.5 | -- | -- | 8.242 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.269
16:00 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 13.2 | 19 | 8.5 | 35 | 11.48 | 12.38 | 8.392 | -- | -- | 1.844 | 37.74 | 24.65 | 102.87 | 54.2 | 25.987 | 10.52 | 13.82 | 1.57 | 0.33 | -- | -- | 12.36 | 106.472 | 23.502 | 19.922 | 1.865 | 0.4 | 0.33419 | 10.1 | 10.0644 | 6.6618 | 10.1 | 7.59 | 12.25 | 11.5 | -- | -- | 8.322 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.227
16:30 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 13.2 | 19 | 8.5 | 35 | 11.48 | 12.38 | 8.392 | -- | -- | 1.844 | 37.74 | 24.65 | 102.87 | 54.2 | 25.987 | 10.52 | 13.82 | 1.57 | 0.33 | -- | -- | 12.36 | 106.472 | 23.502 | 19.922 | 1.865 | 0.4 | 0.33419 | 10.1 | 10.0644 | 6.6618 | 10.1 | 7.59 | 12.25 | 11.5 | -- | -- | 8.322 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.227
17:00 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 8.3 | 19 | 8.5 | 35 | 13.48 | 12.32 | 14.617 | -- | -- | 1.844 | 35.65 | 25.44 | 102.87 | 57.84 | 25.969 | 10.48 | 13.82 | 0.19 | 0.35 | -- | -- | 17.47 | 114.877 | 23.658 | 19.715 | 0.661 | 0 | 0.33419 | 9.8 | 10.0745 | 6.6618 | 10.1 | 7.72 | 12.38 | 11.5 | -- | -- | 8.288 | -- | 2.0203 | 6.6443 | 13.989 | 2.748 | 12.227
17:30 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 8.3 | 19 | 8.5 | 35 | 13.48 | 12.32 | 14.617 | -- | -- | 1.844 | 35.65 | 25.44 | 102.87 | 57.84 | 25.969 | 10.48 | 13.82 | 0.19 | 0.35 | -- | -- | 17.47 | 114.877 | 23.658 | 19.715 | 0.661 | 0 | 0.33419 | 9.8 | 10.0745 | 6.6618 | 10.1 | 7.72 | 12.38 | 11.5 | -- | -- | 8.288 | -- | 2.0203 | 6.6443 | 13.989 | 2.748 | 12.227
18:00 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 10.9 | 19 | 8.1 | 35 | 13.57 | 12.35 | 15.459 | 1.07 | 39.59 | 1.844 | 41.01 | 25.44 | 102.87 | 57.24 | 27.06 | 10.48 | 14.41 | 1.69 | 0.38 | -- | -- | 22.08 | 119.805 | 23.287 | 19.571 | 0.661 | 0 | 0.33419 | 9.8 | 10.0766 | 6.6618 | 10.1 | 7.44 | 12.1 | 11.5 | -- | -- | 8.292 | -- | 2.0265 | 6.6443 | 13.989 | 2.778 | 12.381
18:30 | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 10.9 | 19 | 8.1 | 35 | 13.57 | 12.35 | 15.459 | 1.07 | 39.59 | 1.844 | 41.01 | 25.44 | 102.87 | 57.24 | 27.06 | 10.48 | 14.41 | 1.69 | 0.38 | -- | -- | 22.08 | 119.805 | 23.287 | 19.571 | 0.661 | 0 | 0.33419 | 9.8 | 10.0766 | 6.6618 | 10.1 | 7.44 | 12.1 | 11.5 | -- | -- | 8.292 | -- | 2.0265 | 6.6443 | 13.989 | 2.778 | 12.381
19:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 18.6 | 19 | 7.7 | 35 | 13.58 | 12.36 | 21.782 | -- | -- | 1.844 | 51.84 | 22.75 | 102.87 | 51.68 | 24.962 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 10.11 | 107.83 | 23.24 | 19.634 | 0.62 | 0 | 0.33419 | 10.7 | 10.0466 | 6.6618 | 10.1 | 7.28 | 11.94 | 11.5 | -- | -- | 8.251 | -- | 2.0483 | 6.6443 | 13.989 | 2.883 | 12.273
19:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 18.6 | 19 | 7.7 | 35 | 13.58 | 12.36 | 21.782 | -- | -- | 1.844 | 51.84 | 22.75 | 102.87 | 51.68 | 24.962 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 10.11 | 107.83 | 23.24 | 19.634 | 0.62 | 0 | 0.33419 | 10.7 | 10.0466 | 6.6618 | 10.1 | 7.28 | 11.94 | 11.5 | -- | -- | 8.251 | -- | 2.0483 | 6.6443 | 13.989 | 2.883 | 12.273
20:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 26.6 | 19 | 7.7 | 35 | 13.58 | 12.36 | 21.809 | -- | -- | 1.844 | 55.12 | 23.88 | 107.56 | 52.44 | 26.386 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 19.08 | 116.8 | 23.31 | 19.058 | 2.3 | 0 | 0.33419 | 12 | 10.0226 | 6.6618 | 10.1 | 7.1 | 11.76 | 11.5 | -- | -- | 8.274 | -- | 2.0583 | 6.6443 | 13.989 | 2.931 | 12.377
20:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 26.6 | 19 | 7.7 | 35 | 13.58 | 12.36 | 21.809 | -- | -- | 1.844 | 55.12 | 23.88 | 107.56 | 52.44 | 26.386 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 19.08 | 116.8 | 23.31 | 19.058 | 2.3 | 0 | 0.33419 | 12 | 10.0226 | 6.6618 | 10.1 | 7.1 | 11.76 | 11.5 | -- | -- | 8.274 | -- | 2.0583 | 6.6443 | 13.989 | 2.931 | 12.377
21:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 35.6 | 19 | 8.1 | 35 | 16.04 | 12.58 | 21.794 | -- | -- | 1.844 | 53.14 | 25.84 | 109.48 | 51.64 | 27.713 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 13.79 | 111.51 | 22.73 | 19.071 | 2.42 | 0.1 | 0.33419 | 12 | 10.4316 | 6.6618 | 10.1 | 7.17 | 11.82 | 11.5 | -- | -- | 8.296 | -- | 2.0315 | 6.6443 | 13.989 | 2.802 | 12.423
21:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 35.6 | 19 | 8.1 | 35 | 16.04 | 12.58 | 21.794 | -- | -- | 1.844 | 53.14 | 25.84 | 109.48 | 51.64 | 27.713 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 13.79 | 111.51 | 22.73 | 19.071 | 2.42 | 0.1 | 0.33419 | 12 | 10.4316 | 6.6618 | 10.1 | 7.17 | 11.82 | 11.5 | -- | -- | 8.296 | -- | 2.0315 | 6.6443 | 13.989 | 2.802 | 12.423
22:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 28.4 | 19 | 8.1 | 35 | 15.97 | 12.5 | 21.828 | -- | -- | 1.844 | 48.67 | 24.65 | 108.52 | 45.72 | 26.001 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 10 | 107.723 | 22.76 | 18.811 | 2.47 | 0 | 0.33419 | 14 | 10.2959 | 6.6618 | 10.1 | 7.16 | 11.82 | 11.5 | -- | -- | 8.252 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.423
22:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 28.4 | 19 | 8.1 | 35 | 15.97 | 12.5 | 21.828 | -- | -- | 1.844 | 48.67 | 24.65 | 108.52 | 45.72 | 26.001 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 10 | 107.723 | 22.76 | 18.811 | 2.47 | 0 | 0.33419 | 14 | 10.2959 | 6.6618 | 10.1 | 7.16 | 11.82 | 11.5 | -- | -- | 8.252 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.423
23:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 30.7 | 19 | 8.1 | 35 | 15.507 | 12.44 | 18.573 | -- | -- | 1.844 | 57.16 | 22.75 | 105.67 | 55.75 | 26.71 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 24.06 | 121.781 | 22.39 | 18.639 | 2.71 | 0 | 0.33419 | 0 | 10.3437 | 6.6618 | 0 | 7.28 | 11.94 | 11.5 | 18.8965 | 45.8145 | 8.216 | 21.7309 | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
23:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 30.7 | 19 | 8.1 | 35 | 15.507 | 12.44 | 18.573 | -- | -- | 1.844 | 57.16 | 22.75 | 105.67 | 55.75 | 26.71 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 24.06 | 121.781 | 22.39 | 18.639 | 2.71 | 0 | 0.33419 | 0 | 10.3437 | 6.6618 | 0 | 7.28 | 11.94 | 11.5 | 18.8965 | 45.8145 | 8.216 | 21.7309 | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
MAX | 7.3 | 17 | 11.5 | 2 | 8.2 | 19 | 7.7 | 35 | 11.44 | 12.24 | 8.374 | 1.07 | 39.59 | 1.844 | 35.65 | 20.94 | 99.2 | 45.72 | 22.524 | 10.48 | 13.82 | 0.19 | 0.32 | 0 | 0 | 10 | 104.201 | 21.84 | 18.198 | 0.62 | 0 | 0.33419 | 0 | 9.9056 | 6.6618 | 0 | 6.84 | 11.5 | 11.5 | 18.8965 | 41.0066 | 8.216 | 21.7309 | 2.0203 | 6.6443 | 13.989 | 2.748 | 12.227
MIN | 7.4 | 17 | 11.6 | 2 | 35.6 | 19 | 10.1 | 39 | 16.04 | 12.58 | 21.828 | 1.07 | 40.81 | 1.844 | 65.74 | 28.76 | 109.48 | 63.28 | 28.432 | 10.85 | 15.02 | 1.69 | 0.46 | 0 | 0 | 24.06 | 121.781 | 26.689 | 22.976 | 4.377 | 0.4 | 0.33419 | 17.2 | 10.4316 | 6.6618 | 10.1 | 7.84 | 12.5 | 11.5 | 18.8965 | 45.8145 | 8.353 | 21.7309 | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.814
PROM | 7.3542 | 17 | 11.5208 | 2 | 16.6583 | 19 | 8.8833 | 36.6667 | 13.0832 | 12.405 | 13.4486 | 1.07 | 40.2 | 1.844 | 52.9858 | 24.6675 | 104.2104 | 54.3171 | 26.1574 | 10.6417 | 14.265 | 0.79171 | 0.38542 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.3563 | 112.281 | 24.1248 | 20.4202 | 2.6698 | 0.020833 | 0.33419 | 12.8542 | 10.2071 | 6.6618 | 9.6792 | 7.4083 | 12.0675 | 11.5 | 18.8965 | 43.4105 | 8.2865 | 21.7309 | 2.049 | 6.6443 | 13.989 | 2.8865 | 12.422
INICIO | 7.4 | 17 | 11.5 | 2 | 20.4 | 19 | 8.5 | 36 | 13.01 | 12.24 | 13.917 | -- | -- | 1.844 | 51.19 | 22.02 | 105.67 | 55.75 | 22.524 | 10.81 | 14.41 | 1.098 | 0.35 | -- | -- | 21.77 | 115.16 | 22.7 | 19.28 | 3.18 | 0 | 0.33419 | 16.2 | 10.2656 | 6.6618 | 10.1 | 7.52 | 12.18 | 11.5 | -- | 41.0066 | 8.262 | -- | 2.0722 | 6.6443 | 13.989 | 2.998 | 12.423
FINAL | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 30.7 | 19 | 8.1 | 35 | 15.507 | 12.44 | 18.573 | -- | -- | 1.844 | 57.16 | 22.75 | 105.67 | 55.75 | 26.71 | 10.48 | 13.82 | 0.67 | 0.38 | -- | -- | 24.06 | 121.781 | 22.39 | 18.639 | 2.71 | 0 | 0.33419 | 0 | 10.3437 | 6.6618 | 0 | 7.28 | 11.94 | 11.5 | 18.8965 | 45.8145 | 8.216 | 21.7309 | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 11 de Setiembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.19 | 7.4124 | 0.9073 | 0.205 | 0.23188 | 0.03123 | 3875.2748 | -- | -- | 0.65231 | 22.9082 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.256 | 0.323 | -- | 265.2 | 0.109 | 0.061 | 33.54 | 0.063 | 0.46959 | 0.11468 | 7.44 | 0.314
00:30 | 2692.19 | 7.4124 | 0.9073 | 0.205 | 0.23188 | 0.03123 | 3875.2748 | -- | -- | 0.65231 | 22.9082 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.256 | 0.323 | -- | 265.2 | 0.109 | 0.061 | 33.54 | 0.063 | 0.46959 | 0.11468 | 7.44 | 0.314
01:00 | 2692.23 | 7.4854 | 0.8911 | 0.217 | 0.23068 | 0.03146 | 3875.2607 | -- | -- | 0.60178 | 22.8725 | -- | 0.40868 | 0.17893 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.256 | 0.343 | -- | 265.201 | 0.112 | 0.061 | 33.54 | 0.07 | 0.46188 | 0.11904 | 7.58 | 0.305
01:30 | 2692.23 | 7.4854 | 0.8911 | 0.217 | 0.23068 | 0.03146 | 3875.2607 | -- | -- | 0.60178 | 22.8725 | -- | 0.40868 | 0.17893 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.256 | 0.343 | -- | 265.201 | 0.112 | 0.061 | 33.54 | 0.07 | 0.46188 | 0.11904 | 7.58 | 0.305
02:00 | 2692.27 | 7.5637 | 0.9019 | 0.215 | 0.24454 | 0.03109 | 3875.2525 | -- | -- | 0.55141 | 22.8515 | -- | 0.42273 | 0.16553 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.256 | 0.363 | -- | 265.202 | 0.114 | 0.061 | 33.54 | 0.085 | 0.47152 | 0.11346 | 7.71 | 0.297
02:30 | 2692.27 | 7.5637 | 0.9019 | 0.215 | 0.24454 | 0.03109 | 3875.2525 | -- | -- | 0.55141 | 22.8515 | -- | 0.42273 | 0.16553 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.256 | 0.363 | -- | 265.202 | 0.114 | 0.061 | 33.54 | 0.085 | 0.47152 | 0.11346 | 7.71 | 0.297
03:00 | 2692.33 | 7.641 | 1.0477 | 0.195 | 0.26049 | 0.03075 | 3875.2464 | -- | -- | 0.50097 | 22.836 | -- | 0.43726 | 0.14898 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.256 | 0.381 | -- | 265.203 | 0.116 | 0.063 | 33.54 | 0.1 | 0.47152 | 0.11591 | 7.79 | 0.308
03:30 | 2692.33 | 7.641 | 1.0477 | 0.195 | 0.26049 | 0.03075 | 3875.2464 | -- | -- | 0.50097 | 22.836 | -- | 0.43726 | 0.14898 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.256 | 0.381 | -- | 265.203 | 0.116 | 0.063 | 33.54 | 0.1 | 0.47152 | 0.11591 | 7.79 | 0.308
04:00 | 2692.4 | 7.7242 | 1.198 | 0.174 | 0.25847 | 0.0311 | 3875.254 | -- | -- | 0.44966 | 22.8554 | -- | 0.45179 | 0.13393 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.256 | 0.394 | -- | 265.204 | 0.119 | 0.064 | 33.54 | 0.115 | 0.47733 | 0.11346 | 7.78 | 0.318
04:30 | 2692.4 | 7.7242 | 1.198 | 0.174 | 0.25847 | 0.0311 | 3875.254 | -- | -- | 0.44966 | 22.8554 | -- | 0.45179 | 0.13393 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.256 | 0.394 | -- | 265.204 | 0.119 | 0.064 | 33.54 | 0.115 | 0.47733 | 0.11346 | 7.78 | 0.318
05:00 | 2692.46 | 7.8088 | 1.327 | 0.152 | 0.25495 | 0.03037 | 3875.2543 | -- | -- | 0.3982 | 22.8562 | -- | 0.45179 | 0.12023 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.256 | 0.403 | -- | 265.206 | 0.12 | 0.066 | 33.54 | 0.131 | 0.4851 | 0.10985 | 7.72 | 0.329
05:30 | 2692.46 | 7.8088 | 1.327 | 0.152 | 0.25495 | 0.03037 | 3875.2543 | -- | -- | 0.3982 | 22.8562 | -- | 0.45179 | 0.12023 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.256 | 0.403 | -- | 265.206 | 0.12 | 0.066 | 33.54 | 0.131 | 0.4851 | 0.10985 | 7.72 | 0.329
06:00 | 2692.51 | 7.92 | 1.336 | 0.129 | 0.24762 | 0.03035 | 3875.2565 | -- | -- | 0.34619 | 22.8616 | -- | 0.45905 | 0.10792 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.255 | 0.409 | 74.72 | 265.207 | 0.122 | 0.067 | 33.54 | 0.145 | 0.48705 | 0.11285 | 7.45 | 0.339
06:30 | 2692.51 | 7.92 | 1.336 | 0.129 | 0.24762 | 0.03035 | 3875.2565 | -- | -- | 0.34619 | 22.8616 | -- | 0.45905 | 0.10792 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.255 | 0.409 | 74.72 | 265.207 | 0.122 | 0.067 | 33.54 | 0.145 | 0.48705 | 0.11285 | 7.45 | 0.339
07:00 | 2692.54 | 8.0084 | 1.312 | 0.138 | 0.22735 | 0.03252 | 3875.2705 | -- | -- | 0.29364 | 22.8973 | 157.3 | 0.48161 | 0.10213 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.255 | 0.415 | -- | 265.208 | 0.123 | 0.068 | 33.54 | 0.144 | 0.45805 | 0.14021 | 7.24 | 0.329
07:30 | 2692.54 | 8.0084 | 1.312 | 0.138 | 0.22735 | 0.03252 | 3875.2705 | -- | -- | 0.29364 | 22.8973 | 157.3 | 0.48161 | 0.10213 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.255 | 0.415 | -- | 265.208 | 0.123 | 0.068 | 33.54 | 0.144 | 0.45805 | 0.14021 | 7.24 | 0.329
08:00 | 2692.57 | 8.0978 | 1.288 | 0.165 | 0.20501 | 0.03324 | 3875.272 | -- | -- | 0.25202 | 22.9012 | -- | 0.48161 | 0.09654 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.255 | 0.416 | -- | 265.209 | 0.113 | 0.068 | 33.54 | 0.142 | 0.41723 | 0.17456 | 7.42 | 0.318
08:30 | 2692.57 | 8.0978 | 1.288 | 0.165 | 0.20501 | 0.03324 | 3875.272 | -- | -- | 0.25202 | 22.9012 | -- | 0.48161 | 0.09654 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.255 | 0.416 | -- | 265.209 | 0.113 | 0.068 | 33.54 | 0.142 | 0.41723 | 0.17456 | 7.42 | 0.318
09:00 | 2692.6 | 8.0837 | 1.264 | 0.183 | 0.20251 | 0.03536 | 3875.2677 | -- | -- | 0.25689 | 22.8904 | -- | 0.48913 | 0.08092 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.255 | 0.416 | -- | 265.204 | 0.096 | 0.067 | 33.54 | 0.141 | 0.40406 | 0.19527 | 7.6 | 0.308
09:30 | 2692.6 | 8.0837 | 1.264 | 0.183 | 0.20251 | 0.03536 | 3875.2677 | -- | -- | 0.25689 | 22.8904 | -- | 0.48913 | 0.08092 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.255 | 0.416 | -- | 265.204 | 0.096 | 0.067 | 33.54 | 0.141 | 0.40406 | 0.19527 | 7.6 | 0.308
10:00 | 2692.61 | 8.0001 | 1.243 | 0.192 | 0.20687 | 0.03448 | 3875.2671 | -- | -- | 0.26614 | 22.8888 | -- | 0.48913 | 0.07378 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.255 | 0.417 | -- | 265.2 | 0.083 | 0.063 | 33.54 | 0.139 | 0.39753 | 0.19922 | 7.63 | 0.297
10:30 | 2692.61 | 8.0001 | 1.243 | 0.192 | 0.20687 | 0.03448 | 3875.2671 | -- | -- | 0.26614 | 22.8888 | -- | 0.48913 | 0.07378 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.255 | 0.417 | -- | 265.2 | 0.083 | 0.063 | 33.54 | 0.139 | 0.39753 | 0.19922 | 7.63 | 0.297
11:00 | 2692.61 | 7.8281 | 1.213 | 0.214 | 0.20092 | 0.03592 | 3875.2757 | -- | -- | 0.27524 | 22.9106 | -- | 0.48161 | 0.07149 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.255 | 0.419 | -- | 265.195 | 0.07 | 0.057 | 33.54 | 0.138 | 0.38778 | 0.21346 | 7.54 | 0.286
11:30 | 2692.61 | 7.8281 | 1.213 | 0.214 | 0.20092 | 0.03592 | 3875.2757 | -- | -- | 0.27524 | 22.9106 | -- | 0.48161 | 0.07149 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.255 | 0.419 | -- | 265.195 | 0.07 | 0.057 | 33.54 | 0.138 | 0.38778 | 0.21346 | 7.54 | 0.286
12:00 | 2692.62 | 7.6511 | 1.186 | 0.23 | 0.20042 | 0.03695 | 3875.2906 | -- | -- | 0.28471 | 22.9486 | -- | 0.48161 | 0.07149 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.255 | 0.418 | -- | 265.19 | 0.058 | 0.05 | 33.54 | 0.139 | 0.37327 | 0.23372 | 7.37 | 0.275
12:30 | 2692.62 | 7.6511 | 1.186 | 0.23 | 0.20042 | 0.03695 | 3875.2906 | -- | -- | 0.28471 | 22.9486 | -- | 0.48161 | 0.07149 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.255 | 0.418 | -- | 265.19 | 0.058 | 0.05 | 33.54 | 0.139 | 0.37327 | 0.23372 | 7.37 | 0.275
13:00 | 2692.63 | 7.5058 | 1.156 | 0.233 | 0.20777 | 0.03431 | 3875.3257 | -- | -- | 0.29459 | 23.0381 | -- | 0.47409 | 0.07612 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.255 | 0.418 | -- | 265.186 | 0.047 | 0.041 | 33.54 | 0.139 | 0.34157 | 0.26298 | 7.63 | 0.265
13:30 | 2692.63 | 7.5058 | 1.156 | 0.233 | 0.20777 | 0.03431 | 3875.3257 | -- | -- | 0.29459 | 23.0381 | -- | 0.47409 | 0.07612 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.255 | 0.418 | -- | 265.186 | 0.047 | 0.041 | 33.54 | 0.139 | 0.34157 | 0.26298 | 7.63 | 0.265
14:00 | 2692.66 | 7.4128 | 1.126 | 0.23 | 0.21896 | 0.03346 | 3875.3452 | -- | -- | 0.30513 | 23.0879 | -- | 0.46657 | 0.0785 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.255 | 0.418 | -- | 265.181 | 0.036 | 0.034 | 33.54 | 0.138 | 0.32599 | 0.27699 | 7.54 | 0.268
14:30 | 2692.66 | 7.4128 | 1.126 | 0.23 | 0.21896 | 0.03346 | 3875.3452 | -- | -- | 0.30513 | 23.0879 | -- | 0.46657 | 0.0785 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.255 | 0.418 | -- | 265.181 | 0.036 | 0.034 | 33.54 | 0.138 | 0.32599 | 0.27699 | 7.54 | 0.268
15:00 | 2692.7 | 7.3176 | 1.099 | 0.218 | 0.23321 | 0.03191 | 3875.3592 | -- | -- | 0.31595 | 23.1237 | -- | 0.45905 | 0.08593 | 2409.67 | 0.686 | -- | 0.254 | 0.417 | -- | 265.177 | 0.026 | 0.026 | 33.54 | 0.136 | 0.29843 | 0.29487 | 7.37 | 0.269
15:30 | 2692.7 | 7.3176 | 1.099 | 0.218 | 0.23321 | 0.03191 | 3875.3592 | -- | -- | 0.31595 | 23.1237 | -- | 0.45905 | 0.08593 | 2409.67 | 0.686 | -- | 0.254 | 0.417 | -- | 265.177 | 0.026 | 0.026 | 33.54 | 0.136 | 0.29843 | 0.29487 | 7.37 | 0.269
16:00 | 2692.72 | 7.2055 | 1.0639 | 0.223 | 0.22809 | 0.03391 | 3875.3631 | -- | -- | 0.32547 | 23.1338 | -- | 0.45905 | 0.09113 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.255 | 0.411 | -- | 265.172 | 0.016 | 0.019 | 33.54 | 0.136 | 0.29087 | 0.31069 | 7.69 | 0.273
16:30 | 2692.72 | 7.2055 | 1.0639 | 0.223 | 0.22809 | 0.03391 | 3875.3631 | -- | -- | 0.32547 | 23.1338 | -- | 0.45905 | 0.09113 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.255 | 0.411 | -- | 265.172 | 0.016 | 0.019 | 33.54 | 0.136 | 0.29087 | 0.31069 | 7.69 | 0.273
17:00 | 2692.75 | 7.0732 | 1.0369 | 0.215 | 0.22736 | 0.03671 | 3875.3662 | 46.068 | 6.1345 | 0.33444 | 23.1416 | 155.867 | 0.45179 | 0.09654 | 2409.7 | 0.689 | -- | 0.253 | 0.399 | -- | 265.167 | 0.006 | 0.014 | 33.54 | 0.143 | 0.26702 | 0.34071 | 7.48 | 0.286
17:30 | 2692.75 | 7.0732 | 1.0369 | 0.215 | 0.22736 | 0.03671 | 3875.3662 | 46.068 | 6.1345 | 0.33444 | 23.1416 | 155.867 | 0.45179 | 0.09654 | 2409.7 | 0.689 | -- | 0.253 | 0.399 | -- | 265.167 | 0.006 | 0.014 | 33.54 | 0.143 | 0.26702 | 0.34071 | 7.48 | 0.286
18:00 | 2692.75 | 6.8106 | 1.0018 | 0.198 | 0.23606 | 0.03795 | 3875.3839 | -- | -- | 0.37323 | 23.1868 | -- | 0.45179 | 0.09381 | 2409.81 | 0.701 | -- | 0.253 | 0.385 | 74.72 | 265.163 | 0.009 | 0.011 | 33.54 | 0.144 | 0.2536 | 0.36809 | 7.29 | 0.304
18:30 | 2692.75 | 6.8106 | 1.0018 | 0.198 | 0.23606 | 0.03795 | 3875.3839 | -- | -- | 0.37323 | 23.1868 | -- | 0.45179 | 0.09381 | 2409.81 | 0.701 | -- | 0.253 | 0.385 | 74.72 | 265.163 | 0.009 | 0.011 | 33.54 | 0.144 | 0.2536 | 0.36809 | 7.29 | 0.304
19:00 | 2692.75 | 6.5246 | 0.9775 | 0.195 | 0.23343 | 0.03584 | 3875.3912 | -- | -- | 0.45522 | 23.2055 | -- | 0.45905 | 0.09931 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.254 | 0.379 | -- | 265.158 | 0.026 | 0.011 | 33.54 | 0.128 | 0.25846 | 0.35363 | 6.99 | 0.322
19:30 | 2692.75 | 6.5246 | 0.9775 | 0.195 | 0.23343 | 0.03584 | 3875.3912 | -- | -- | 0.45522 | 23.2055 | -- | 0.45905 | 0.09931 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.254 | 0.379 | -- | 265.158 | 0.026 | 0.011 | 33.54 | 0.128 | 0.25846 | 0.35363 | 6.99 | 0.322
20:00 | 2692.75 | 6.1958 | 0.8805 | 0.208 | 0.22566 | 0.03289 | 3875.3833 | -- | -- | 0.53951 | 23.1852 | -- | 0.45179 | 0.09931 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.253 | 0.377 | -- | 265.153 | 0.058 | 0.012 | 33.54 | 0.104 | 0.29994 | 0.31438 | 6.76 | 0.323
20:30 | 2692.75 | 6.1958 | 0.8805 | 0.208 | 0.22566 | 0.03289 | 3875.3833 | -- | -- | 0.53951 | 23.1852 | -- | 0.45179 | 0.09931 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.253 | 0.377 | -- | 265.153 | 0.058 | 0.012 | 33.54 | 0.104 | 0.29994 | 0.31438 | 6.76 | 0.323
21:00 | 2692.76 | 6.1148 | 0.7005 | 0.195 | 0.24409 | 0.02634 | 3875.375 | -- | -- | 0.62342 | 23.1642 | -- | 0.43726 | 0.09381 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.253 | 0.377 | -- | 265.149 | 0.083 | 0.015 | 33.54 | 0.079 | 0.37167 | 0.25039 | 6.55 | 0.323
21:30 | 2692.76 | 6.1148 | 0.7005 | 0.195 | 0.24409 | 0.02634 | 3875.375 | -- | -- | 0.62342 | 23.1642 | -- | 0.43726 | 0.09381 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.253 | 0.377 | -- | 265.149 | 0.083 | 0.015 | 33.54 | 0.079 | 0.37167 | 0.25039 | 6.55 | 0.323
22:00 | 2692.81 | 5.9719 | 0.6605 | 0.201 | 0.25873 | 0.02461 | 3875.3637 | -- | -- | 0.68174 | 23.1354 | -- | 0.42273 | 0.09931 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.253 | 0.377 | -- | 265.144 | 0.107 | 0.024 | 33.54 | 0.055 | 0.41889 | 0.2083 | 6.44 | 0.311
22:30 | 2692.81 | 5.9719 | 0.6605 | 0.201 | 0.25873 | 0.02461 | 3875.3637 | -- | -- | 0.68174 | 23.1354 | -- | 0.42273 | 0.09931 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.253 | 0.377 | -- | 265.144 | 0.107 | 0.024 | 33.54 | 0.055 | 0.41889 | 0.2083 | 6.44 | 0.311
23:00 | 2692.84 | 5.8298 | 0 | 0.198 | 0.26286 | 0.01802 | 3875.3552 | -- | -- | 0.68919 | 23.1112 | -- | 0.42273 | 0.11393 | -- | -- | -- | 0.253 | 0.388 | -- | 265.139 | 0.133 | 0.034 | 33.54 | 0.048 | 0.47539 | 0.15406 | 6.24 | 0.299
23:30 | 2692.84 | 5.8298 | 0 | 0.198 | 0.26286 | 0.01802 | 3875.3552 | -- | -- | 0.68919 | 23.1112 | -- | 0.42273 | 0.11393 | -- | -- | -- | 0.253 | 0.388 | -- | 265.139 | 0.133 | 0.034 | 33.54 | 0.048 | 0.47539 | 0.15406 | 6.24 | 0.299

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.23
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.63
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.43
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.7
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.93
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.522
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.92
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.82
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
11/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.84
11/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
11/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 08:19:59 | 31.336
11/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 08:20:00 | 23:59:59 | 4.338
11/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.729

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/09/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/09/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
11/09/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
11/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.47 | 604.47 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 345.42 | 345.42 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/09/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 415.41 | 415.41 | 0 | m3
11/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
11/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9855.23 | 9855.23 | 0 | m3
11/09/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
11/09/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
11/09/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59813.59 | 59813.59 | 0 | m3
11/09/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
11/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
11/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 630.99 | 630.99 | 0 | m3
11/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 754.05 | 754.05 | 0 | m3
11/09/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 791.56 | 791.1 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
11/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.15 | 2179.15 | 0 | m3
11/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
11/09/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.76 | 5632.76 | 0 | m3
11/09/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
11/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9.46 | 9.46 | 0 | m3
11/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 488.51 | 488.51 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 11/Sep
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1106.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1221.95
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 584.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 479.25
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 618.93
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 943.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 1
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 292677.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1156295
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1140185
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1301620
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 513871
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1168255.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1165671.56
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1386470.32
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 340411.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 895629.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 219898.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1223318.074
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1233175.327
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1169429.409
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1358995.566
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 328860
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 241798
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2106582
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 18448.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 18323.74
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 18147.64
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 17577.72
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17142.28
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 15445.34
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 240.13
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14115.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14115.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1259745
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 395065.8

## PRESIÓN_GAS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
11/09/2025 00:00 | 891 | 2986.03 | 77.61 | 77.61 | 4474.7 | 527.6 | 7734 | 22744 | 4041.3055 | 4425.7488 | 4416.6393 | 4425.4875 | 2750 | 6657.4 | 7015.541
11/09/2025 01:00 | 91.5 | 2987.19 | 79.24 | 79.24 | 4474.7 | 514.85 | 7864 | 22796 | 4117.1528 | 4457.3517 | 4448.3219 | 4457.4043 | 2750 | 6657.4 | 7014.127
11/09/2025 02:00 | 93.6 | 2987.19 | 80.7 | 80.7 | 4474.7 | 512.89 | 8001 | 22785 | 4205.1308 | 4504.0691 | 4494.7105 | 4504.1611 | 2750 | 6635.4 | 7012.659
11/09/2025 03:00 | 91.1 | 2984.87 | 82.1 | 82.1 | 4474.7 | 510.93 | 8139 | 22821 | 4278.9757 | 4542.7383 | 4533.3138 | 4542.9089 | 2750 | 6635.4 | 7011.369
11/09/2025 04:00 | 91 | 2986.03 | 83.11 | 83.11 | 4474.7 | 509.95 | 8266 | 22720 | 4262.2513 | 4539.4012 | 4529.8534 | 4539.2578 | 2750 | 6636.2 | 7009.977
11/09/2025 05:00 | 91.3 | 2987.19 | 83.61 | 83.61 | 4474.7 | 515.83 | 8298 | 22741 | 4176.8646 | 4493.6657 | 4483.7891 | 4493.3258 | 2750 | 6635.4 | 7008.542
11/09/2025 06:00 | 90.9 | 2987.19 | 83.27 | 83.27 | 4467.3 | 519.75 | 8285 | 22837 | 4024.9351 | 4399.0532 | 4389.1739 | 4398.7526 | 2750 | 6634.6 | 7007.26
11/09/2025 07:00 | 91.1 | 2986.48 | 81.96 | 81.96 | 4477 | 514.85 | 8156 | 22804 | 3886.7851 | 4321.7144 | 4311.4269 | 4320.903 | 2740 | 6642 | 6959.901
11/09/2025 08:00 | 90.3 | 2987.19 | 81.11 | 81.11 | 4470.5 | 513.87 | 8046 | 22825 | 3886.5498 | 4321.1254 | 4311.4269 | 4320.4323 | 2740 | 6662.5 | 6754.739
11/09/2025 09:00 | 90.4 | 2987.64 | 80.46 | 80.46 | 4468.4 | 506.02 | 7977 | 22728 | 3846.3882 | 4292.6632 | 4283.6372 | 4292.1661 | 2740 | 6640.5 | 6677.547
11/09/2025 10:00 | 90.4 | 2990.66 | 79.4 | 79.4 | 4481.7 | 509.95 | 7893 | 22781 | 3753.2288 | 4246.1422 | 4237.4649 | 4245.763 | 2740 | 6636.5 | 6538.309
11/09/2025 11:00 | 90.6 | 2989.5 | 77.2 | 77.2 | 4473.9 | 513.87 | 7686 | 22748 | 3591.288 | 4117.3748 | 4109.4368 | 4119.1551 | 2740 | 6636.5 | 6380.921
11/09/2025 12:00 | 91.1 | 2989.5 | 75.02 | 75.02 | 4491.7 | 511.91 | 7479 | 22807 | 3483.4064 | 4075.1724 | 4068.0222 | 4077.1095 | 2740 | 6632.6 | 6260.682
11/09/2025 13:00 | 91.4 | 2988.34 | 73.24 | 73.24 | 4479.8 | 510.93 | 7277 | 22840 | 3508.139 | 4105.5973 | 4099.3805 | 4107.9666 | 2740 | 6635.8 | 6126.331
11/09/2025 14:00 | 91.3 | 2987.89 | 72.28 | 72.28 | 4471.3 | 510.93 | 7212 | 22810 | 3585.9882 | 4144.6594 | 4140.0379 | 4147.4209 | 2740 | 6612.2 | 5974.865
11/09/2025 15:00 | 91.5 | 2987.19 | 72.4 | 72.4 | 4480.2 | 507 | 7202 | 22803 | 3665.9576 | 4179.7955 | 4177.3434 | 4183.2245 | 2740 | 6629.9 | 5836.067
11/09/2025 16:00 | 91.6 | 2987.19 | 72.66 | 72.66 | 4491.5 | 503.08 | 7215 | 22777 | 3711.7718 | 4206.295 | 4203.4035 | 4209.9594 | 2740 | 6638.5 | 5698.685
11/09/2025 17:00 | 91.3 | 2986.73 | 72.81 | 72.81 | 4471.3 | 507 | 7227 | 22821 | 3723.0782 | 4214.7354 | 4213.3514 | 4218.3212 | 2740 | 6636.2 | 5552.585
11/09/2025 18:00 | 91.3 | 2986.03 | 72.64 | 72.64 | 4473.6 | 506.02 | 7225 | 22704 | 3718.0138 | 4207.6691 | 4200.2674 | 4209.9594 | 2740 | 6635 | 5394.378
11/09/2025 19:00 | 91.6 | 2986.49 | 72.35 | 72.35 | 4469.1 | 508.97 | 7174 | 22762 | 3583.1619 | 4084.2018 | 4075.267 | 4080.6427 | 2740 | 6602.4 | 5242.816
11/09/2025 20:00 | 51.5 | 2986.73 | 71.24 | 71.24 | 4471.4 | 507 | 7109 | 22780 | 3604.3613 | 4152.9038 | 4143.174 | 4148.3631 | 2750 | 6600.8 | 5151.655
11/09/2025 21:00 | 51.2 | 2986.03 | 70.93 | 70.93 | 4471.3 | 507.98 | 7051 | 22695 | 3577.5085 | 4140.5373 | 4131.4957 | 4135.997 | 2750 | 6614.2 | 5091.806
11/09/2025 22:00 | 51.1 | 2986.03 | 70.54 | 70.54 | 4472.2 | 507 | 7019 | 22780 | 3756.1729 | 4248.4978 | 4239.8438 | 4246.7049 | 2750 | 6660.5 | 4993.04
11/09/2025 23:00 | 54.3 | 2987.64 | 71.81 | 71.81 | 4470.5 | 513.87 | 7151 | 22809 | 3911.8713 | 4330.1548 | 4320.9427 | 4328.3234 | 2750 | 6660.1 | 5011.673

## TEMP_AMB
jueves, 11 de Setiembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
11/09/2025 00:00 | 13 | 20.71 | 20.71 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 28.28 | 15.9 | 16.4 | 18.2691 | 15.675 | 15.9 | 15 | 24.22
11/09/2025 01:00 | 13 | 20.6 | 20.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 28.8 | 15.3 | 16.4 | 18.1784 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 23.87
11/09/2025 02:00 | 13 | 20.6 | 20.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.8 | 29.11 | 15 | 15.4 | 18.1289 | 15.1 | 15.5 | 14.6 | 23.66
11/09/2025 03:00 | 15 | 20.67 | 20.67 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18.1 | 29.42 | 15 | 15.9 | 17.9672 | 14.825 | 15.3 | 14.6 | 23.43
11/09/2025 04:00 | 14 | 20.6 | 20.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.3 | 29.15 | 15 | 15.6 | 17.8847 | 14.65 | 15.4 | 14.5 | 23.2
11/09/2025 05:00 | 15 | 20.48 | 20.48 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.1 | 28.81 | 15 | 15.7 | 17.805 | 14.55 | 15.5 | 14.6 | 23.34
11/09/2025 06:00 | 15 | 20.3 | 20.3 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 17.5 | 28.3 | 15.1 | 16 | 17.7619 | 14.525 | 15.2 | 14.5 | 23.48
11/09/2025 07:00 | 15 | 20.21 | 20.21 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.9 | 28.34 | 15.1 | 15.9 | 17.7506 | 14.755 | 15.2 | 14.9 | 23.77
11/09/2025 08:00 | 15 | 20.49 | 20.49 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.7 | 29.8 | 15.5 | 16.4 | 17.8036 | 14.667 | 15.6 | 15.7 | 25.45
11/09/2025 09:00 | 15 | 21.02 | 21.02 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 31.61 | 16.3 | 17 | 18.0038 | 14.9 | 16.3 | 16.3 | 28.36
11/09/2025 10:00 | 16 | 21.75 | 21.75 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 16.7 | 34.13 | 16.8 | 17.8 | 18.2476 | 15.089 | 16.7 | 16.7 | 29.79
11/09/2025 11:00 | 17 | 22.64 | 22.64 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 16.2 | 34.75 | 17.7 | 18.2 | 18.6551 | 16.175 | 17.9 | 17.1 | 31.79
11/09/2025 12:00 | 18 | 23.42 | 23.42 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | 32.25 | 17.8 | 19.1 | 19.0853 | 16.275 | 18.7 | 17.1 | 32.58
11/09/2025 13:00 | 19 | 24 | 24 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.4 | 31.29 | 17.4 | 18.7 | 19.4044 | 16.35 | 19 | 17.5 | 33.06
11/09/2025 14:00 | 20 | 24.31 | 24.31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.9 | 30.54 | 18.1 | 20.1 | 19.8476 | 17.459 | 19.8 | 18.2 | 33.25
11/09/2025 15:00 | 21 | 24.24 | 24.24 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 17.5 | 30.34 | 18.6 | 20.7 | 20.4505 | 17.5 | 19.1 | 18.5 | 34.21
11/09/2025 16:00 | 20 | 24.15 | 24.15 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.1 | 29.82 | 19 | 19.9 | 19.7116 | 17.887 | 19.2 | 18.1 | 33.99
11/09/2025 17:00 | 19 | 23.93 | 23.93 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 16.8 | 29.48 | 18.5 | 18.6 | 20.9542 | 16.825 | 18.6 | 16.8 | 33.24
11/09/2025 18:00 | 17 | 23.68 | 23.68 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16.1 | 29.19 | 17.4 | 17.3 | 20.9451 | 16.6 | 17.6 | 15.8 | 29.14
11/09/2025 19:00 | 17 | 23.14 | 23.14 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.1 | 29 | 16.7 | 16.4 | 17.0606 | 16.2 | 16.5 | 15.4 | 27.53
11/09/2025 20:00 | 16 | 22.49 | 22.49 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.1 | 28.59 | 16.1 | 16.1 | 16.6182 | 15.8 | 16.4 | 15.5 | 27.55
11/09/2025 21:00 | 15 | 22.01 | 22.01 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 28.39 | 16.3 | 16.7 | 16.4887 | 16.25 | 16.3 | 16.5 | 26.21
11/09/2025 22:00 | 14 | 21.66 | 21.66 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.5 | 28.39 | 16.7 | 17.2 | 16.6531 | 16.225 | 16.4 | 16.4 | 26.06
11/09/2025 23:00 | 14 | 21.31 | 21.31 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.8 | 28.15 | 16.5 | 17.1 | 17.0211 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 25.76

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
11/09/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00
11/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00
11/09/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00
11/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00
11/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00
11/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00
11/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2590 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00
11/09/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00
11/09/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 11/09/2025 06:00 | 12/09/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 11 de Setiembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
11/09/2025 | 00:30 | 23 | 51.03 | 13.13 | 22.28 | 19.7 |  | 4.65 | 6.99 | 6.843 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 8.4563 | 9.249 |  |  |  | 9.47 | 9.47 | 416.2302 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 01:00 | 23 | 51.06 | 12.47 | 24.6 | 19.7 |  | 4.48 | 7.74 | 6.889 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.4225 | 8.7125 |  |  |  | 8.65 | 8.65 | 422.6338 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 01:30 | 23 | 51.04 | 12.64 | 23.46 | 19.7 |  | 4.52 | 5.18 | 6.539 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 6.1261 | 6.6049 |  |  |  | 8.42 | 8.42 | 416.2302 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 02:00 | 23 | 51.04 | 12.56 | 22.74 | 19.7 |  | 4.59 | 5.86 | 6.069 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 5.3215 | 5.7883 |  |  |  | 8.36 | 8.36 | 416.2302 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 02:30 | 23 | 51.01 | 12.13 | 23.64 | 19.7 |  | 4.48 | 6.81 | 5.469 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 2.173 | 4.2552 |  |  |  | 7.05 | 7.05 | 419.432 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 03:00 | 23 | 51.02 | 13.07 | 23.6 | 19.7 |  | 5.01 | 6.64 | 5.449 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.3582 | 4.2438 |  |  |  | 6.55 | 6.55 | 419.432 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 03:30 | 23 | 50.98 | 12.82 | 24.18 | 19.7 |  | 5.56 | 6.79 | 4.663 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.4342 | 4.4783 |  |  |  | 6.48 | 6.48 | 416.2302 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 04:00 | 23 | 50.97 | 10.18 | 22.95 | 19.7 |  | 5.82 | 7.71 | 4.995 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 2.1614 | 3.1872 |  |  |  | 6.77 | 6.77 | 419.432 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 04:30 | 23 | 50.98 | 11.95 | 23.48 | 19.7 |  | 5.4 | 7.84 | 5.009 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 2.5474 | 4.2272 |  |  |  | 7.27 | 7.27 | 419.432 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0
11/09/2025 | 05:00 | 23 | 50.99 | 11.95 | 23.53 | 19.7 | 0 | 5.36 | 8.2 | 5.666 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3885 | 4.2242 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 6.88 | 422.6338 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 0 | 0.016
11/09/2025 | 05:30 | 23 | 50.99 | 12.91 | 22.35 | 19.7 | 0 | 4.81 | 9.05 | 5.683 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.245 | 3.2598 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 7.16 | 416.2302 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 0 | 3.78
11/09/2025 | 06:00 | 23 | 50.99 | 11.79 | 22.25 | 19.7 | 0 | 5.65 | 8.39 | 5.29 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.039 | 28.7273 | 9 | 9 | 119.9393 | 19.8652 | 19.8652 | 0 | 22 | 183.572 | 2.8438 | 3.9212 | 17.2488 | 10.7639 | 192.45 | 6.81 | 6.81 | 416.2302 | 416.2302 | 400.2214 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 22 | 19.192
11/09/2025 | 06:30 | 23 | 50.99 | 11.34 | 23.04 | 19.7 | 10.754 | 5.41 | 7.91 | 5.546 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.261 | 245.545 | 9 | 9 | 400.1697 | 144.5749 | 144.5749 | 4.3698 | 129 | 574.111 | 4.769 | 4.7204 | 178.2846 | 109.5692 | 557.041 | 6.54 | 6.54 | 416.2302 | 416.2302 | 432.2391 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 150 | 36.7
11/09/2025 | 07:00 | 23 | 51.42 | 11.7 | 22.91 | 19.7 | 33.721 | 5.28 | 5.96 | 5.436 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 254.418 | 499.545 | 9 | 9 | 694.3517 | 285.8389 | 285.8389 | 33.0296 | 268 | 850.592 | 5.7714 | 5.7948 | 462.3727 | 409.6556 | 856.634 | 6.81 | 6.81 | 368.2037 | 368.2037 | 368.2037 | 352.1948 | 352.1948 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 286 | 57.168
11/09/2025 | 07:30 | 23 | 51.38 | 12.19 | 21.84 | 19.7 | 71.765 | 4.73 | 6.79 | 4.97 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 518.812 | 753.364 | 9 | 10 | 893.0087 | 427.1029 | 427.1029 | 83.5489 | 410 | 924.194 | 7.4318 | 6.8269 | 783.5858 | 716.047 | 935.998 | 6.05 | 6.05 | 368.2037 | 368.2037 | 368.2037 | 352.1948 | 352.1948 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 421 | 98.559
11/09/2025 | 08:00 | 23 | 51.41 | 11.72 | 21.83 | 19.7 | 126.18 | 4.66 | 7.31 | 5.229 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 780.681 | 857.364 | 10 | 10 | 960.4004 | 563.9524 | 563.9524 | 271.0142 | 554 | 963.624 | 6.4861 | 7.1711 | 968.1247 | 932.9745 | 988.89 | 6.17 | 6.17 | 425.8355 | 416.2302 | 432.2391 | 352.1948 | 371.4054 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 565 | 182.582
11/09/2025 | 08:30 | 23 | 51.4 | 11.9 | 22.5 | 19.8 | 529.503 | 5.74 | 7.51 | 5.555 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 942.383 | 913.818 | 10 | 10 | 986.6675 | 690.8692 | 690.8692 | 366.9988 | 686 | 990.856 | 6.8512 | 7.573 | 1005.9634 | 964.9495 | 1014.231 | 5.98 | 5.98 | 416.2302 | 352.1948 | 368.2037 | 352.1948 | 381.0107 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 700 | 600.324
11/09/2025 | 09:00 | 23 | 51.41 | 10.71 | 21.61 | 19.8 | 618.085 | 6.41 | 8.84 | 5.921 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 973.706 | 1014.55 | 11 | 10 | 998.7417 | 806.7499 | 806.7499 | 308.68 | 811 | 1009.699 | 8.9312 | 7.6364 | 1027.2603 | 983.1979 | 1024.471 | 6.6 | 6.6 | 416.2302 | 416.2302 | 432.2391 | 416.2302 | 384.2125 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 825 | 989.8965
11/09/2025 | 09:30 | 23 | 51.38 | 11.77 | 22.32 | 19.8 | 704.15 | 6.49 | 8.39 | 6.54 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 989.961 | 1031.64 | 9 | 10 | 999.4025 | 907.1798 | 907.1798 | 564.1604 | 919 | 1019.794 | 7.8269 | 7.0207 | 1037.7825 | 989.1404 | 1027.399 | 7.48 | 7.48 | 320.1771 | 336.1859 | 320.1771 | 320.1771 | 326.5806 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 932 | 1006.377
11/09/2025 | 10:00 | 23 | 51.39 | 11.71 | 22.2 | 19.8 | 786.507 | 6.85 | 8.67 | 6.487 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 997.022 | 1038.5501 | 10 | 10 | 995.6328 | 991.0553 | 991.0553 | 654.662 | 1002 | 1019.389 | 9.0034 | 6.2375 | 1047.3223 | 990.0595 | 1026.814 | 7.8 | 7.8 | 326.5806 | 336.1859 | 320.1771 | 320.1771 | 348.993 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 1016 | 1004.972
11/09/2025 | 10:30 | 23 | 51.4 | 12.13 | 21.13 | 19.8 | 845.214 | 7.52 | 8.61 | 6.862 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 993.472 | 1038.5501 | 10 | 10 | 986.6902 | 1055.0655 | 1055.0655 | 752.8559 | 1068 | 1020.153 | 6.7603 | 5.4586 | 1044.9745 | 990.6247 | 1025.808 | 7.52 | 7.52 | 323.3789 | 304.1682 | 288.1594 | 288.1594 | 294.5629 | 294.0709 | 294.0709 | 256.1417 | 0 | 1078 | 1005.235
11/09/2025 | 11:00 | 23 | 51.36 | 13.09 | 21.12 | 19.8 | 893.612 | 8.32 | 8.92 | 6.602 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 989.922 | 1029.09 | 10 | 10 | 982.2799 | 1097.0032 | 1097.0032 | 922.0527 | 1116 | 1020.935 | 4.9293 | 3.8894 | 1048.9995 | 993.5639 | 1025.629 | 7.95 | 7.95 | 345.7913 | 345.7913 | 345.7913 | 320.1771 | 320.1771 | 294.0709 | 294.0709 | 352.1948 | 0 | 1130 | 1002.7125
11/09/2025 | 11:30 | 24 | 51.44 | 11.47 | 21.78 | 19.8 | 911.549 | 8.42 | 8.59 | 6.49 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 993.282 | 1031.27 | 10 | 11 | 980.5188 | 1117.9721 | 1117.9721 | 892.2639 | 1141 | 1019.202 | 3.5072 | 3.3025 | 1049.9152 | 996.8442 | 1024.74 | 7.66 | 7.66 | 304.1682 | 304.1682 | 304.1682 | 256.1417 | 256.1417 | 294.0709 | 294.0709 | 256.1417 | 0 | 1154 | 1000.05
11/09/2025 | 12:00 | 24 | 51.42 | 12.44 | 20.89 | 19.8 | 882.714 | 9 | 8.42 | 6.24 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 1007.257 | 1029.82 | 10 | 10 | 985.5603 | 1113.5576 | 1113.5576 | 598.3215 | 1152 | 1023.417 | 4.0915 | 2.5351 | 1054.6842 | 998.2151 | 1026.795 | 8.11 | 8.11 | 304.1682 | 304.1682 | 304.1682 | 256.1417 | 256.1417 | 294.0709 | 294.0709 | 256.1417 | 0 | 1146 | 1000.4035
11/09/2025 | 12:30 | 24 | 52 | 13.23 | 23.01 | 19.8 | 904.27 | 9.61 | 8.32 | 7.056 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 982.203 | 980.364 | 10 | 11 | 993.1651 | 1090.3815 | 1090.3815 | 662.1328 | 1131 | 1033.143 | 3.9537 | 2.03 | 1050.0467 | 1000.2595 | 1032.329 | 8.34 | 8.34 | 288.1594 | 288.1594 | 288.1594 | 288.1594 | 272.1505 | 294.0709 | 294.0709 | 256.1417 | 0 | 1122 | 999.301
11/09/2025 | 13:00 | 24 | 52.02 | 12.86 | 22.93 | 19.8 | 907.539 | 10.02 | 8.81 | 6.809 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 1037.365 | 980.182 | 9 | 10 | 822.6243 | 1040.7184 | 1040.7184 | 602.9382 | 1095 | 1038.165 | 2.5192 | 2.5129 | 1048.1358 | 999.9162 | 1036.461 | 8.4 | 8.4 | 288.1594 | 288.1594 | 288.1594 | 288.1594 | 272.1505 | 294.0709 | 294.0709 | 256.1417 | 0 | 930 | 1000.114
11/09/2025 | 13:30 | 22 | 52.03 | 13.06 | 22.85 | 19.8 | 904.994 | 9.74 | 8.98 | 6.976 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 958.052 | 477.636 | 9 | 10 | 979.0617 | 970.0864 | 970.0864 | 485.0558 | 1050 | 1026.826 | 5.2451 | 4.2676 | 1045.6271 | 1002.168 | 1027.887 | 8.58 | 8.58 | 288.1594 | 288.1594 | 288.1594 | 288.1594 | 272.1505 | 294.0709 | 294.0709 | 256.1417 | 0 | 1034 | 999.167
11/09/2025 | 14:00 | 22 | 52 | 13.03 | 22.95 | 19.8 | 921.757 | 9.91 | 8.86 | 7.045 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 894.877 | 983.364 | 10 | 11 | 1001.8187 | 872.9674 | 872.9674 | 367.5702 | 979 | 1031.459 | 6.3369 | 5.3476 | 1042.0795 | 1000.3087 | 1039.107 | 8.68 | 8.68 | 288.1594 | 288.1594 | 288.1594 | 288.1594 | 272.1505 | 294.0709 | 294.0709 | 256.1417 | 0 | 915 | 983.1705
11/09/2025 | 14:30 | 23 | 50.94 | 12.3 | 22.9 | 19.8 | 754.46 | 9.99 | 8.65 | 6.284 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 1075.871 | 858.545 | 10 | 10 | 921.1068 | 774.7447 | 774.7447 | 303.322 | 871 | 794.606 | 9.3644 | 7.3861 | 1028.9202 | 990.1468 | 893.805 | 8.95 | 8.95 | 307.37 | 304.1682 | 304.1682 | 304.1682 | 304.1682 | 294.0709 | 294.0709 | 265.747 | 0 | 821 | 956.403
11/09/2025 | 15:00 | 23 | 51.02 | 12.48 | 22.77 | 19.8 | 635.659 | 9.89 | 8.27 | 6.356 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 998.316 | 819.182 | 10 | 10 | 968.8477 | 654.4496 | 654.4496 | 274.012 | 735 | 899.235 | 8.2888 | 8.9776 | 1012.3335 | 980.9529 | 896.4 | 9.03 | 9.03 | 352.1948 | 352.1948 | 352.1948 | 320.1771 | 320.1771 | 294.0709 | 294.0709 | 316.9753 | 0 | 700 | 944.323
11/09/2025 | 15:30 | 24 | 51.05 | 12.16 | 23.76 | 19.8 | 593.404 | 9.66 | 7.99 | 7.01 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 976.651 | 806.818 | 10 | 10 | 905.2597 | 528.6364 | 528.6364 | 402.9207 | 601 | 893.195 | 9.0172 | 10.1158 | 848.8147 | 960.3034 | 909.604 | 9.4 | 9.4 | 355.3966 | 352.1948 | 352.1948 | 320.1771 | 329.7824 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 568 | 759.439
11/09/2025 | 16:00 | 24 | 51.01 | 10.88 | 24.21 | 19.8 | 421.494 | 9.46 | 7.65 | 7.644 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 402.338 | 727 | 9 | 10 | 751.191 | 393.9941 | 393.9941 | 430.4435 | 458 | 793.303 | 9.2696 | 10.4839 | 923.5629 | 902.8635 | 804.342 | 8.83 | 8.83 | 307.37 | 304.1682 | 304.1682 | 288.1594 | 288.1594 | 294.0709 | 294.0709 | 272.1505 | 0 | 416 | 285.7085
11/09/2025 | 16:30 | 23 | 50.97 | 11.99 | 22.26 | 19.6 | 308.096 | 9.48 | 7.86 | 7.71 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 804.758 | 517.909 | 9 | 10 | 451.4624 | 253.8338 | 253.8338 | 192.9158 | 309 | 582.197 | 10.7946 | 11.7622 | 687.5162 | 680.6391 | 543.35 | 9.48 | 9.48 | 432.2391 | 432.2391 | 432.2391 | 416.2302 | 416.2302 | 294.0709 | 294.0709 | 329.7824 | 0 | 276 | 47.4925
11/09/2025 | 17:00 | 23 | 51 | 12.36 | 22.7 | 19.6 | 205.066 | 9.28 | 7.87 | 6.598 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 505.599 | 251.909 | 9 | 10 | 150.3524 | 113.6734 | 113.6734 | 146.5705 | 157 | 175.368 | 9.2537 | 11.4354 | 366.8705 | 360.0746 | 161.517 | 9.2 | 9.2 | 384.2125 | 384.2125 | 384.2125 | 384.2125 | 368.2037 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 134 | 12.223
11/09/2025 | 17:30 | 23 | 49.65 | 11.28 | 23.88 | 19.6 | 26.544 | 8.92 | 7.78 | 8.15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 43.16 | 35 | 9 | 10 | 6.699 | 4.4145 | 4.4145 | 109.8239 | 36 | 3.514 | 11.4476 | 12.0162 | 90.1519 | 87.5926 | 0 | 9.76 | 9.76 | 371.4054 | 368.2037 | 368.2037 | 352.1948 | 352.1948 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 16 | 0.54
11/09/2025 | 18:00 | 23 | 48.9 | 12.2 | 23.66 | 19.6 | 6.19 | 9.34 | 7.26 | 7.89 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 17.744 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.0469 | 0 | 0 | 11.2619 | 11.9451 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 9.99 | 371.4054 | 368.2037 | 368.2037 | 352.1948 | 352.1948 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 0 | 0.0195
11/09/2025 | 18:30 | 24 | 48.43 | 12.71 | 23.74 | 19.6 | 0 | 8.95 | 7.06 | 7.463 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2882 | 0 | 0 | 9.5295 | 10.6065 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 371.4054 | 368.2037 | 368.2037 | 352.1948 | 352.1948 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 0 | 0.05
11/09/2025 | 19:00 | 24 | 48.42 | 13.29 | 23.66 | 19.6 | 0 | 7.35 | 6.39 | 7.745 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2328 | 10.8698 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 9.37 | 371.4054 | 368.2037 | 368.2037 | 352.1948 | 352.1948 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 0 | 0.0595
11/09/2025 | 19:30 | 23 | 48.46 | 12.58 | 23.46 | 19.6 | 0 | 7.59 | 6.05 | 7.449 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.11963 | 0 | 0 | 7.5472 | 8.6194 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 371.4054 | 368.2037 | 368.2037 | 352.1948 | 352.1948 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0 | 0 | 0.065
11/09/2025 | 20:00 | 23 | 50.96 | 12.12 | 23.39 | 19.6 |  | 8.27 | 6.19 | 7.998 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 4.5012 | 7.5487 |  |  |  | 8.94 | 8.94 | 400.2214 | 400.2214 | 400.2214 | 368.2037 | 361.8001 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0
11/09/2025 | 20:30 | 23 | 50.96 | 12.33 | 23.67 | 19.6 |  | 7.71 | 6.7 | 8.176 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 5.9225 | 6.8593 |  |  |  | 9 | 9 | 448.2479 | 448.2479 | 448.2479 | 400.2214 | 400.2214 | 294.0709 | 294.0709 | 332.9842 | 0
11/09/2025 | 21:00 | 23 | 50.96 | 13.27 | 23.06 | 19.6 |  | 7.25 | 6.43 | 7.594 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 6.1359 | 7.3049 |  |  |  | 9.22 | 9.22 | 448.2479 | 448.2479 | 448.2479 | 416.2302 | 416.2302 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0
11/09/2025 | 21:30 | 23 | 50.15 | 12.03 | 13.53 | 19.6 |  | 6.56 | 5.92 | 7.528 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 7.5277 | 8.1275 |  |  |  | 9.69 | 9.69 | 448.2479 | 448.2479 | 448.2479 | 416.2302 | 416.2302 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0
11/09/2025 | 22:00 | 23 | 50.92 | 10.97 | 29.7 | 19.6 |  | 5.73 | 6.39 | 7.336 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 5.4457 | 6.4305 |  |  |  | 9.12 | 9.12 | 448.2479 | 448.2479 | 448.2479 | 416.2302 | 416.2302 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0
11/09/2025 | 22:30 | 23 | 50.9 | 11.32 | 23.16 | 19.6 |  | 5.58 | 5.42 | 7.238 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 5.0427 | 5.7571 |  |  |  | 8.75 | 8.75 | 448.2479 | 448.2479 | 448.2479 | 416.2302 | 416.2302 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0
11/09/2025 | 23:00 | 23 | 50.88 | 12.58 | 23.18 | 19.6 |  | 4.98 | 4.44 | 7.265 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 4.4801 | 6.0419 |  |  |  | 8.01 | 8.01 | 448.2479 | 448.2479 | 448.2479 | 416.2302 | 416.2302 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0
11/09/2025 | 23:30 | 23 | 50.9 | 12.57 | 23.42 | 19.6 |  | 5.16 | 4.11 | 6.815 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 4.3868 | 5.254 |  |  |  | 8.04 | 8.04 | 448.2479 | 448.2479 | 448.2479 | 416.2302 | 416.2302 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 0
12/09/2025 | 00:00 | 23 | 50.89 | 11.33 | 23.53 | 19.6 |  | 5.19 | 4.19 | 6.657 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 1.1768 | 4.3334 |  |  |  | 7.72 | 7.72 | 406.6249 | 400.2214 | 400.2214 | 368.2037 | 368.2037 | 294.0709 | 294.0709 | 320.1771 | 240.1328

## CALOR_ÚTIL
jueves, 11 de Setiembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
11/09/2025 | 00:30 | 32 | 13.67 | 55.98 | 40.37 | 77.87 | 228.87 | 448.76
11/09/2025 | 01:00 | 32 | 13.68 | 53.2 | 44.51 | 77.87 | 233.21 | 454.47
11/09/2025 | 01:30 | 32 | 13.67 | 53.34 | 41.92 | 77.87 | 232.25 | 451.05
11/09/2025 | 02:00 | 32 | 13.29 | 52.97 | 40.58 | 77.87 | 233.76 | 450.47
11/09/2025 | 02:30 | 30 | 13.28 | 49.19 | 42.32 | 77.87 | 249.06 | 461.72
11/09/2025 | 03:00 | 30 | 12.73 | 52.96 | 42.25 | 77.87 | 244.39 | 460.2
11/09/2025 | 03:30 | 33 | 12.71 | 65.27 | 43.62 | 77.87 | 243.33 | 475.8
11/09/2025 | 04:00 | 33 | 13.22 | 51.86 | 41.4 | 77.87 | 254.91 | 472.26
11/09/2025 | 04:30 | 31 | 13.22 | 55.13 | 42.6 | 77.87 | 253.05 | 472.87
11/09/2025 | 05:00 | 31 | 13.61 | 55.09 | 42.7 | 77.87 | 259.22 | 479.49
11/09/2025 | 05:30 | 30 | 13.61 | 57.97 | 41.32 | 77.87 | 258.03 | 478.8
11/09/2025 | 06:00 | 30 | 13.26 | 52.96 | 41.12 | 77.87 | 247.74 | 462.95
11/09/2025 | 06:30 | 31 | 13.27 | 57.52 | 42.72 | 77.87 | 253.76 | 476.14
11/09/2025 | 07:00 | 31 | 13.42 | 59.3 | 42.49 | 77.87 | 260.76 | 484.84
11/09/2025 | 07:30 | 32 | 13.41 | 58.43 | 39.83 | 77.87 | 254.26 | 475.8
11/09/2025 | 08:00 | 32 | 13.29 | 56.18 | 39.83 | 77.87 | 255.52 | 474.69
11/09/2025 | 08:30 | 29 | 13.28 | 61.83 | 42.11 | 74.93 | 256.18 | 477.33
11/09/2025 | 09:00 | 29 | 13.41 | 55.66 | 40.44 | 74.93 | 255.5 | 468.94
11/09/2025 | 09:30 | 31 | 13.41 | 55.84 | 40.94 | 74.93 | 245.51 | 461.63
11/09/2025 | 10:00 | 31 | 12.95 | 55.54 | 40.72 | 74.93 | 247.13 | 462.27
11/09/2025 | 10:30 | 31 | 12.96 | 52.56 | 38.08 | 74.93 | 250.02 | 459.55
11/09/2025 | 11:00 | 31 | 13.24 | 56.74 | 38.07 | 74.93 | 256.65 | 470.63
11/09/2025 | 11:30 | 33 | 13.26 | 51.41 | 40.34 | 74.93 | 262.58 | 475.52
11/09/2025 | 12:00 | 33 | 13.1 | 55.73 | 38.74 | 74.93 | 262.17 | 477.67
11/09/2025 | 12:30 | 32 | 13.25 | 57.69 | 43.34 | 74.93 | 262.25 | 483.46
11/09/2025 | 13:00 | 32 | 12.76 | 56.04 | 43.18 | 74.93 | 269.18 | 488.09
11/09/2025 | 13:30 | 29 | 12.77 | 56.2 | 42.37 | 74.93 | 283.25 | 498.52
11/09/2025 | 14:00 | 29 | 13.15 | 56.07 | 42.55 | 74.93 | 266.63 | 482.33
11/09/2025 | 14:30 | 31 | 12.88 | 60.21 | 42.47 | 74.93 | 275.94 | 497.43
11/09/2025 | 15:00 | 31 | 12.89 | 61.08 | 42.22 | 74.93 | 268.5 | 490.62
11/09/2025 | 15:30 | 32 | 12.9 | 54.2 | 43.93 | 74.93 | 273.81 | 491.77
11/09/2025 | 16:00 | 32 | 12.74 | 48.5 | 44.64 | 74.93 | 271.95 | 484.76
11/09/2025 | 16:30 | 32 | 12.73 | 46.83 | 40.11 | 75.54 | 279.56 | 486.77
11/09/2025 | 17:00 | 32 | 12.62 | 48.29 | 40.88 | 75.54 | 279.74 | 489.07
11/09/2025 | 17:30 | 32 | 12.28 | 47.75 | 44.06 | 75.54 | 278.8 | 490.43
11/09/2025 | 18:00 | 32 | 9.39 | 51.66 | 43.66 | 75.54 | 275.3 | 487.55
11/09/2025 | 18:30 | 33 | 9.3 | 53.59 | 43.18 | 75.54 | 288.94 | 503.55
11/09/2025 | 19:00 | 33 | 9.51 | 56.05 | 43.03 | 75.54 | 292.18 | 509.31
11/09/2025 | 19:30 | 32 | 9.51 | 57.16 | 41.91 | 75.54 | 291.02 | 507.14
11/09/2025 | 20:00 | 32 | 13.57 | 55.05 | 41.79 | 75.54 | 288.5 | 506.45
11/09/2025 | 20:30 | 33 | 13.57 | 53.92 | 42.44 | 75.54 | 290.18 | 508.65
11/09/2025 | 21:00 | 33 | 13.22 | 58 | 41.29 | 75.54 | 287.98 | 509.03
11/09/2025 | 21:30 | 32 | 13.01 | 50.84 | 32.82 | 75.54 | 289.53 | 493.74
11/09/2025 | 22:00 | 32 | 13.05 | 46.33 | 54.06 | 75.54 | 292.31 | 513.29
11/09/2025 | 22:30 | 31 | 13.05 | 50.85 | 41.19 | 75.54 | 303.4 | 515.03
11/09/2025 | 23:00 | 31 | 13.34 | 56.5 | 41.22 | 75.54 | 302.2 | 519.8
11/09/2025 | 23:30 | 29 | 13.34 | 57.72 | 41.85 | 75.54 | 298.54 | 515.99
12/09/2025 | 00:00 | 29 | 13.58 | 51.99 | 42.03 | 75.54 | 298.2 | 510.34
EJEC MWh |  | 753 | 308.68 | 1312.59 | 1004.62 | 1826.72 | 6402.875 | 11608.485

## FLUJOS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/09/2025 | 00:30 | 0 | 16.7397 | -21.3751 | -39.3222 | 15.8981 |  | 38.5931 | -84.6113 | 45.9364 | 23.3913 | 22.9852 | -22.2 | -46.835 | 44 | 18.216 | -44 | 9.8445 | 42.2904 | 16.8668 | 17.1392 | 28.4813 | 17.7414 | 3.1128 | 7.1285 |  |  | -53.73 | -53.41 |  | 22.2 | 46.2 | 22.747 | 0.289 | -51.07 | -51.28 | -49.34 | 51.4 | 51.33 | 15.0866 | -3.143 | 56.1565 | 58.2635 | 62.2646 | -43.8046 | -43.5501 | 8.5725 | 8.6509 | 76.8926 | 78.768 | 6.8213 | 35.3651 | -599.6677 | 26.667 | -12.6 | -13.2 | 49.9435 | 48.7491 | -2.9399 |  | -100.922 | -0.2285 | 0 | 3.5542 | 652.7297 | 131.6568 | 130.8633 | -654.9106 | 505.1079 |  | -58.1662 | 58.753 | 76.603 | 27.89 | 30.01 | 54.6 | 76.9 | 25.8579 | 26.5277 | 36.0195 | 37.1609 | 44.7385 | -97.8609 | -97.1982 | 15.7881 |  |  |  | 80.7 | 72.8 | -13.41 | 48.0847 | 46.8311 | 46.845 | -57.5917 | -57.6096 | 95.716 | -81.1394 | 103.7806 | 12.0481 | 44.04 | 25.55 | 37.2729 | 35.0143 | -28.13 | -3.8935 |  |  | -150.7314 |  | -17.2244 | -91.4 | -91.1 | 25.2328 | 36.9232 | 52.615 | 52.1667 | 36.83 | -7.98 | 66.1075 | 147.7434 | -22.14 | -22.49 | 87.92 | 54.75 | 149.5091 | 150.6364 | 66.7508 | 64.9909 | 251.1787 | 209.6873 | 200.401 | 205.8637 | 108.63 | 89.2652 | -25.915 | 674.0963 | 354.4011 |  | -26.6882 | -24.194 | -30.265 | -11.6008 |  | 141.372 | -20.6603 | -21.7649 | -56.378 | 14.97 | -13.95 | 112.5 | 11.3427 | -71.1927 | -35.3555 | -34.7856 | 7.7509 | -86.052 | 57.6009 | 22.5696 |  | 21.9467 | 41.2812 | 41.4248 | 40.0249 | -26.9605 | -26.4581 | 119.3963 | -62.8942 | -63.0225 | 84.0736 | 97.1715 | 21.9382 | 17.87 | 14.2733 | 0.8914 | -9.2 | 15.6 | 21.9912 |  | -3.054 | 4.381 |  | 40.3 | -97.6518 | -84.2902 | 15.59 | 65.5772 | 26.4 | -15.6743 | 0.5268 | 0 | 1.6358 |  |  |  | -24.8095 | 16.4611 | 25.6849 | 65.3719 | 66.0839 | -121.2119 | -18.7902 | 23.2156 | -39.5951 |  | 8.7905 | 8.5129 |  | 215.4462 | 215.0635 | 76.3 | -75.4884 | -217.7582 | 221.0469 | 324.7278 | -202.7387 | -201.247 | -20.5141 | -9.1346 | 72.9493 | 73.8733 |  | -126.774 | 44.6409 | 43.8169 | -59.6355 | -59.0922 | 80.56 | 80.15 | 52.8 | 52.9 | 22.2118 | 26.56 | -389.5922 | 110.7906 | 109.5962 | 11.6 | 24.4 | -41.3 | -41.4 | 1.2365 | 1.0701 | -323.0014 | -320.3347 | 499.1421 | 380.2409 | 94.2584 | -371.4107 | 373.484 | -151.9582 | -261.7415 | -364.0858 | 103.91 | 104.5893 | 155.6314 | -483.7827 | 267.8932 | -221.7465 | 222.8423 | -9.6228 |  | 23.36 | 7.231 | 7.245 | -23.04 |  |  | -0.029 | -30.5867 | -13.3593 | 13.6 | 54.873 | 52.354 | 11.3692 | 13.4997 |  | 72.2502 | 72.4441 |  | -23.8 | 23.7996 | 6.04 |  | -12.1892 | 46.1127 | 20.1301 | -12.1516 | -45.3537 | 9.0357 | 35.4965 | 16.6 | -15.5 | 106.7819 | -40.6019
11/09/2025 | 01:00 | 0 | 16.1217 | -20.7761 | -38.84 | 16.7674 |  | 36.8168 | -81.3162 | 43.8839 | 22.1853 | 21.7937 | -22.2 | -45.19 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 10.3565 | 39.6762 | 17.328 | 17.7863 | 29.3932 | 17.4654 | 6.5171 | 7.1016 |  |  | -51.35 | -51.32 |  | 22.2 | 44 | 22.279 | 0.288 | -51.38 | -51.09 | -43.24 | 52.09 | 52.45 | 14.6127 | -3.1194 | 54.1198 | 56.5831 | 62.2097 | -48.0913 | -47.8272 | 33.6862 | 31.716 | 73.9455 | 73.8115 | 9.4386 | 52.6909 | -613.8291 | 27.4807 | -12.6 | -13.2 | 53.7158 | 52.1054 | -2.5377 |  | -109.9963 | -0.7694 |  | 3.5828 | 669.6979 | 117.5878 | 118.3202 | -656.4448 | 501.1393 |  | -78.5203 | 79.4866 | 71.4736 | 27.6 | 28.93 | 51.85 | 73.74 | 36.8424 | 37.9141 | 25.7634 | 26.5958 | 46.2533 | -97.5395 | -95.8726 | 15.504 |  |  |  | 77.8 | 70.3 | -13.2 | 44.174 | 43.1401 | 43.5629 | -67.6449 | -67.2614 | 98.8203 | -71.5938 | 106.5134 | 11.7035 | 43.97 | 24.61 | 35.3979 | 33.696 | -27.35 | -3.8935 |  |  | -150.1498 |  | -16.7557 | -86.7 | -86.1 | 24.733 | 35.1654 | 49.3275 | 49.2371 | 34.62 | -7.58 | 66.619 | 149.4485 | -26.83 | -27.09 | 93.06 | 52.32 | 149.1091 | 147.0546 | 76.9746 | 75.5727 | 256.8314 | 213.848 | 204.626 | 207.3277 | 111.99 | 95.5527 | -25.672 | 666.0101 | 397.0771 |  | -26.6189 | -24.6713 | -26.8499 | -3.3006 |  | 150.588 | -16.6537 | -16.6585 | -57.8229 | 0 | -15.41 | 103 | 11.2183 | -50.9096 | -37.6759 | -36.7911 | 10.4374 | -95.861 | 61.5108 | 23.1246 |  | 22.1467 | 41.6637 | 42.3533 | 40.3519 | -39.0173 | -38.8499 | 145.0172 | -74.8573 | -74.634 | 104.7523 | 118.193 | 23.1247 | 19.47 | 14.6273 | 0.845 | -9.17 | 15.93 | 22.3795 |  | -3.254 | 4.46 |  | 36.74 | -119.2998 | -103.166 | 15.35 | 64.0138 | 27 | -14.2137 | 0.575 |  | 1.5585 |  |  | -12.6687 | -22.6768 | 17.0706 | 23.504 | 65.8505 | 65.5053 | -114.7086 | -18.065 | 22.1572 | -37.8234 | 11.6435 | 7.9604 | 7.6902 |  | 223.2261 | 221.2188 | 73.3 | -77.5044 | -220.5784 | 222.0837 | 361.5749 | -207.7372 | -204.9319 | -20.3614 | -9.0137 | 74.5735 | 73.1836 |  |  | 45.5747 | 45.6187 | -56.1901 | -56.6266 | 80.06 | 79.83 | 58.7 | 58.1 | 22.4382 | 25.2 | -395.1027 | 108.5485 | 108.202 | 11.1 | 27.5 | -44.6 | -44.7 | 1.4614 | 1.3171 | -359.1906 | -362.3247 | 498.2773 | 383.4491 | 65.0712 | -369.5494 | 369.9122 | -154.5922 | -265.6629 | -369.4389 | 104.1343 | 101.7278 | 156.7749 | -485.0687 | 270.7009 | -219.9604 | 219.3018 | -9.7821 |  | 23.2 | 7.395 | 7.396 | -22.16 |  |  | -0.029 | -33.3699 | -9.4621 | 12.7 | 54.539 | 53.803 | 11.3902 | 13.4599 |  | 72.3794 | 71.6277 |  | -27 | 15.1605 | 5.86 |  | -10.2365 | 46.1616 | 20.1812 | -10.8248 | -45.8922 | 8.4128 | 36.0347 | 19.5 | -19.3 | 141.8258 | -71.4956
11/09/2025 | 01:30 | 0 | 15.9376 | -20.4668 | -39.0097 | 16.0812 |  | 36.4834 | -86.0681 | 44.1396 | 22.0693 | 21.9306 | -19.98 | -43.936 | 41.8 |  | -41.8 | 9.1025 | 44.3144 | 17.2473 | 17.3277 | 28.8682 | 16.8661 | 5.6414 | 7.555 |  |  | -50.82 | -50.94 |  | 19.98 | 44 | 22.056 | 0.287 | -50.89 | -50.97 | -44.84 | 50.55 | 51.09 | 14.9509 | -3.1047 | 53.2428 | 55.537 | 62.1837 | -45.2782 | -44.8801 | 31.5837 | 30.4711 | 73.5436 | 75.1511 | 8.9151 | 50.5333 | -611.1736 | 28.2152 | -13.3 | -14 | 52.3556 | 49.6589 | -2.7423 |  | -104.7818 | -1.6793 |  | 3.3608 | 667.5922 | 113.1931 | 112.9795 | -647.0632 | 488.8869 |  | -74.7538 | 76.3591 | 68.3699 | 26.98 | 28.3 | 50.25 | 72.26 | 37.5122 | 38.4499 | 25.2112 | 25.5986 | 47.6037 | -96.0366 | -95.5702 | 16.3544 |  |  |  | 76.7 | 69.2 | -12.55 | 43.6581 | 41.6964 | 41.9638 | -73.3078 | -73.5578 | 105.4436 | -70.9484 | 111.8399 | 10.9825 | 40.6 | 23.19 | 33.9917 | 32.3776 | -26.23 |  |  |  | -157.8742 |  | -16.0299 | -81.4 | -81.3 | 24.8318 | 33.4076 | 47.9186 | 47.4792 | 32.85 | -7.74 | 41.6795 | 156.5489 | -28.33 | -28.37 | 92.8 | 54.06 | 157.1273 | 154.9273 | 80.4112 | 78.5636 | 269.0658 | 219.4447 | 211.9372 | 214.9417 | 97.5187 | 85.5274 | -22.136 | 665.9455 | 432.495 |  | -26.7026 | -24.8113 | -20.7488 | 17.6061 |  | 66.096 | -6.9607 | -7.7134 | -50.358 | 15.55 | -16.9 | 1 | 10.9175 | -12.5243 | -37.0988 | -36.5367 | 9.7002 | -81.2659 | 46.7151 | 24.1011 |  | 23.4933 | 40.0323 | 40.1721 | 38.8334 | -40.5244 | -40.357 | 145.687 | -77.6439 | -77.7773 | 104.8664 | 118.8836 | 26.3401 | 19.35 | 14.2049 | 0.8219 | -8.86 | 16.87 | 26.0947 |  | -3.304 | 4.4 |  | 38.73 | -118.7092 | -103.7237 |  | 66.6437 | 27.4 | -13.4228 | 0.1886 |  | 1.495 |  |  | -12.9403 | -21.0995 | 17.6094 | 22.0637 | 62.6176 | 64.4268 | -113.0227 | -16.9192 | 22.0416 | -36.7392 | 12.3817 | 7.8335 | 7.5637 | 13.5881 | 225.7218 | 225.8307 | 80.5 | -79.1701 | -240.8583 | 243.2207 | 401.2358 | -212.642 | -212.8833 | -21.9487 | -11.8817 | 73.5171 | 76.7058 |  |  | 47.003 | 46.2229 | -54.7123 | -55.2578 | 83.85 | 83.48 | 54 | 53.6 | 22.2737 | 25.28 | -395.7068 | 110.3322 | 109.9939 |  | 25.6 | -46.3 | -46.6 |  |  | -395.9495 | -392.4702 | 487.7735 | 376.0474 | 31.0646 | -362.1502 | 362.1948 | -153.9111 | -263.0798 | -356.9197 | 100.6303 | 101.4435 | 155.7556 | -476.7372 | 273.597 | -208.157 | 210.1866 | -9.3344 |  | 22.96 | 7.381 | 7.404 | -22.56 |  |  | -0.029 | -34.3069 | -8.9647 | 13.6 | 50.578 | 50.439 | 11.2362 | 13.7016 |  | 73.814 | 72.8848 |  | -24.2 | 15.0997 | 5.63 |  | -13.7262 | 47.1997 | 22.438 | -13.5476 | -46.6285 | 10.4202 | 34.9594 | 16.8 | -16.6 | 161.8246 | -92.0206
11/09/2025 | 02:00 | 0 | 15.778 | -20.2536 | -39.2265 | 16.0838 |  | 35.5393 | -83.1919 | 42.9865 | 21.8933 | 21.1324 | -19.98 | -43.104 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 9.4036 | 40.4806 | 17.1595 | 17.5621 | 28.876 | 16.634 | 6.4058 | 7.563 |  |  | -49.05 | -49.43 |  | 19.98 | 41.8 | 21.672 | 0.285 | -49.91 | -50.05 | -42.48 | 50.2 | 50.44 | 15.7589 | -3.1904 | 52.2727 | 53.9964 | 60.8073 | -44.3405 | -44.3105 | 36.1917 | 34.3658 | 70.9984 | 72.8738 | 9.962 | 52.4655 | -605.8699 | 26.2948 | -12.6 | -12.8 | 52.7178 | 51.3418 | -2.3822 |  | -108.1434 | -0.9654 |  | 3.1934 | 663.5637 | 110.2328 | 110.599 | -669.1999 | 462.4273 |  | -81.112 | 82.5058 | 65.0567 | 26.9 | 27.79 | 48.17 | 69.94 | 44.6119 | 44.0761 | 20.5839 | 20.5598 | 46.4004 | -89.0921 | -89.2626 | 9.1496 |  |  |  | 74.5 | 67 | -12.28 | 42.8668 | 41.5149 | 42.1628 | -72.8591 | -72.3763 | 94.7952 | -58.5624 | 100.8759 | 10.9621 | 35.52 | 20.99 | 33.5229 | 31.4987 | -26.03 |  |  |  | -143.6476 |  | -15.8811 | -78.9 | -79 | 24.0298 | 32.2357 | 44.1614 | 45.7214 | 31.81 | -6.97 | 38.9205 | 143.3031 | -27.83 | -28.49 | 90.7 | 52.12 | 143.6727 | 141.6182 | 80.6626 | 78.8545 | 259.153 | 209.0631 | 200.4125 | 204.6311 | 116.8393 | 106.0408 | -21.155 | 681.1366 | 456.8125 |  | -26.1667 | -24.7222 | -37.7551 | 13.4251 |  | 155.196 | -21.9714 | -22.2472 | -70.1558 | 0 | -16.21 | 114.4 | 10.7513 | -19.542 | -36.5576 | -35.7631 | 7.6529 | -102.6805 | 66.0262 | 23.4702 |  | 22.592 | 40.953 | 41.2107 | 39.214 | -45.2132 | -45.2132 | 144.5148 | -77.7906 | -77.7156 | 102.6912 | 113.6857 | 25.5711 | 20.73 | 14.7689 | 0.8219 | -9.24 | 16.18 | 25.8072 | 11.3398 | -3.432 | 4.394 |  | 38.81 | -114.4941 | -100.6196 | 15.53 | 65.9075 | 27 | -13.3879 | 0.1127 |  | 1.4067 |  |  | -13.1574 | -20.7202 | 16.3747 | 21.4678 | 66.5268 | 65.8536 | -112.5582 | -16.6056 | 22.0392 | -35.4852 |  | 7.5405 | 7.2156 | 14 | 229.3301 | 227.6963 | 111.5 | -111.8369 | -271.6024 | 275.5559 | 419.4979 | -213.8194 | -213.3272 | -19.3694 | -8.0126 | 73.0055 | 74.0711 | -137.2111 | -136.5036 | 44.7178 | 43.9707 | -54.4709 | -53.6772 | 84.39 | 84.3 | 57 | 56.6 | 22.4382 | 24.8 | -381.5702 | 105.7843 | 105.4471 |  | 27.4 | -42.9 | -43.2 |  |  | -414.4344 | -415.0167 | 482.6263 | 372.7054 | 9.0209 | -361.2277 | 359.2564 | -152.2832 | -258.4142 | -359.0785 | 100.882 | 101.9701 | 150.8885 | -465.9994 | 265.4027 | -206.3235 | 209.1196 | -9.7024 |  | 23.52 | 7.539 | 7.484 | -22.56 |  |  | -0.029 | -33.4859 | -9.7551 | 14.2 | 52.445 | 54.953 | 11.4412 | 13.6343 |  | 71.4427 | 74.0228 |  | -25.7 | 15.538 | 5.42 |  | -8.2978 | 45.1874 | 19.2788 | -9.3091 | -44.778 | 7.8302 | 36.1862 | 17.1 | -18.1 | 145.4971 | -130.4205
11/09/2025 | 02:30 | 0 | 15.6068 | -20.009 | -39.4251 | 15.0133 |  | 35.5763 | -82.0509 | 42.5866 | 21.4913 | 21.0393 | -17.76 | -42.167 | 39.6 | 17.388 |  | 11.7416 | 40.3088 | 17.0291 | 17.2611 | 28.3802 | 17.6381 | 5.2275 | 7.643 |  |  | -48.77 | -49.05 |  | 17.76 | 41.8 | 21.248 | 0.285 | -45.15 | -45.77 | -50.57 | 45.81 | 45.72 | 15.5281 | -2.9517 | 51.2627 | 53.0424 | 61.1444 | -39.7859 | -39.8994 | 12.2464 | 12.3265 | 72.7399 | 73.6776 | 6.8213 | 35.9105 | -581.8256 | 24.8165 | -11.7 | -12.2 | 47.0905 | 45.5879 | -2.7788 |  | -100.2211 | -1.1276 |  | 3.1849 | 641.682 | 111.3315 | 111.362 | -675.457 | 446.4263 |  | -81.4405 | 82.6003 | 65.1066 | 26.87 | 27.6 | 47.15 | 69.26 | 46.4873 | 45.6836 | 19.2359 | 19.6766 | 45.1249 | -86.9622 | -87.1978 | 9.421 |  |  |  | 74.3 | 67.1 | -11.61 | 42.9502 | 41.8389 | 42.358 | -75.3192 | -75.3339 | 97.3273 | -58.6436 | 104.3958 | 10.1558 | 35.82 | 21.29 | 33.0542 | 31.0593 | -25.75 |  |  |  | -141.8333 |  | -15.758 | -76.6 | -76.6 | 23.2278 | 31.0638 | 42.7525 | 44.5496 | 30.82 | -6.79 | 39.401 | 141.418 | -28.2 | -28.63 | 89.75 | 51.02 | 140.1273 | 139.7455 | 80.4774 | 78.6 | 254.9759 | 207.8724 | 198.16 | 200.9072 | 122.0801 | 112.9943 | -20.537 | 685.1365 | 485.0197 |  | -26.4984 | -24.9487 | -45.7285 | 22.3025 |  | 175.164 | -23.1782 | -23.7055 | -76.8184 | 0 | -17.65 | 115.5 | 10.6456 | -5.9379 | -37.006 | -36.5334 | 10.1598 | -111.1602 | 72.6347 | 22.4151 |  | 22.271 | 39.4532 | 39.6568 | 37.8855 | -45.7156 | -46.2179 | 137.984 | -77.3828 | -77.852 | 99.521 | 110.3489 | 26.0545 | 18.29 | 13.1673 | 0.751 | -8.13 | 16.1 | 26.7719 | 9.3601 | -3.467 | 4.303 |  | 38.45 | -110.9291 | -96.2622 | 15.06 | 65.5001 | 23.8 | -13.0328 | 0.2562 |  | 1.3737 |  |  |  | -20.0646 | 16.1915 | 20.7301 | 64.624 | 66.0325 | -110.2131 | -16.6382 | 21.4938 | -35.6323 | 12.3972 | 7.3452 | 7.1207 | 13.758 | 228.3716 | 226.0381 | 102.3 | -101.499 | -262.7145 | 265.2325 | 441.4304 | -215.1884 | -213.4832 | -21.9488 | -11.1519 | 74.3761 | 74.1328 |  |  | 45.5637 | 44.6629 | -52.4727 | -53.1932 | 85.03 | 85.03 | 56.3 | 55.5 | 22.2118 |  | -380.3236 | 107.294 | 106.1181 | 11 | 26.2 | -43.9 | -44 |  | 1.4375 | -432.0562 | -442.2808 | 476.2813 | 368.9214 | -12.552 | -355.5613 | 358.7209 | -150.9488 | -259.3363 | -350.63 | 99.402 | 99.0327 | 151.019 | -462.7628 | 264.6893 | -201.5965 | 203.2609 | -9.7024 |  | 23.36 | 7.615 | 7.693 | -23.04 |  |  | -0.029 | -34.9508 | -9.7246 | 14.8 | 52.352 | 53.074 | 11.4293 |  |  | 71.0077 | 72.4818 |  | -24.8 | 15.8104 | 5.33 |  | -12.4634 | 46.9397 | 21.0951 | -12.5522 | -46.1323 | 9.9185 | 34.9962 | 17.1 | -16.8 | 176.8024 | -155.0882
11/09/2025 | 03:00 | 0 |  | -20.2244 | -40.1394 | 16.788 |  | 34.6376 | -80.0585 | 42.0815 | 21.2554 | 20.9603 | -15.54 | -42.95 |  | 17.388 |  | 11.7241 | 39.2086 | 17.047 | 17.2422 | 28.6285 | 17.5836 | 4.4724 | 7.8417 |  |  | -48.23 | -48.26 |  | 15.54 | 41.8 | 21.435 | 0.225 | -45.33 | -45.61 | -48.98 | 46.11 | 46.02 | 15.4993 | -3.1084 | 50.7283 | 52.3819 | 58.9531 | -40.1877 | -39.7211 | 12.8565 | 12.7523 | 71.9361 | 72.7399 | 6.8213 | 36.0076 | -579.5743 | 27.7748 | -13 | -13.6 | 47.5961 | 46.2038 | -2.6943 |  | -101.7454 | -0.8559 |  | 3.3514 | 635.1205 | 109.9276 | 109.5004 | -664.5814 | 442.9071 |  | -77.0846 | 76.5734 | 63.919 | 26.86 | 27.21 | 46.67 | 69.25 | 45.2817 | 43.6742 | 17.1258 | 18.2129 | 44.2215 | -84.5822 | -85.0526 | 10.4298 |  |  |  | 67 | 60.2 | -11.77 | 39.8821 | 40.0549 | 38.8807 | -76.8159 | -77.0621 | 94.7353 | -53.9543 | 101.721 | 10.6317 | 38.85 | 21.27 | 32.1167 | 30.6198 | -25.18 |  |  |  | -150.4522 |  | -15.4373 | -83.1 | -83 | 22.8214 | 31.0638 | 44.1614 | 43.9636 | 30.51 | -7.47 | 42.2685 | 147.1784 | -27.98 | -28.68 | 88.83 | 49.96 | 149.0546 | 145 | 81.2237 | 77.6727 | 256.773 | 209.5451 | 201.5716 | 204.3866 | 107.355 | 94.159 | -22.484 | 678.2042 | 488.6285 |  | -26.2971 | -24.5125 | -27.8319 | 43.0493 |  | 49.2 | -12.0157 | -12.3428 | -59.2683 | 0 | -16.63 | 122.7 | 10.5376 | 36.6576 | -34.0084 | -33.6495 | 3.0093 | -91.3599 | 54.8548 | 23.2091 |  | 22.613 | 39.3703 | 40.1225 | 38.4054 | -46.7203 | -47.0552 | 142.1704 | -79.2563 | -79.5857 | 98.3105 | 110.3833 | 26.1277 | 17.86 | 13.8729 | 0.751 | -8.81 | 16.81 | 26.0008 |  | -3.5 | 4.516 |  | 37.79 | -111.2014 | -97.6465 | 14.6 | 64.3623 | 23.5 | -12.8485 | 0.1451 |  | 1.3633 |  |  | -12.4338 | -19.6199 | 17.263 | 20.4942 | 61.912 | 64.5718 | -107.964 | -16.3309 | 21.2996 | -35.7785 | 12.8256 | 7.6675 | 7.3105 | 14.1532 | 237.5241 | 235.9971 | 125.3 | -125.336 | -296.7517 | 300.3593 | 468.5931 | -221.8575 | -219.4034 | -17.8249 | -6.4338 | 73.0783 | 70.0959 |  |  | 47.9698 | 47.2117 | -53.9965 | -53.9897 | 85.62 | 84.99 | 56.8 | 57.8 | 22.0473 | 24.88 | -396.3456 | 113.286 | 112.949 | 11.1 | 26.2 | -46.3 | -46.3 |  | 1.3022 | -456.2198 | -451.5083 | 486.0232 | 372.3938 | -19.6325 | -360.9061 | 363.6714 | -154.4192 | -261.3893 | -362.7534 | 100.026 | 101.222 | 156.236 | -466.0444 | 271.0401 | -199.49 | 204.006 | -9.3344 |  | 24.24 | 7.687 | 7.696 | -23.52 |  |  | -0.029 | -34.0139 | -8.5527 | 14.8 | 52.874 | 52.33 | 11.3154 | 13.6247 |  | 71.0363 | 69.6084 |  | -26 | 14.6975 | 5.19 |  | -7.8039 | 43.4079 | 17.3086 | -8.6902 | -42.9182 | 6.0366 | 35.9995 | 18 | -18.2 | 170.4278 | -158.1108
11/09/2025 | 03:30 | 0 |  | -20.221 | -39.9175 | 16.2549 |  | 34.9081 | -79.9055 | 41.5595 | 20.8754 | 20.7418 | -15.54 | -41.826 |  | 17.388 | -39.6 | 10.1253 | 39.8606 | 17.1862 | 17.3895 | 28.8347 | 17.1053 | 5.9152 | 7.5847 |  |  | -46.78 | -46.77 |  | 15.54 | 41.8 | 23.054 | 0.23 | -47.22 | -47.45 | -43.08 | 47.69 | 47.73 | 15.6057 | -2.8127 | 51.0577 | 52.9001 | 57.239 | -42.1971 | -42.2147 | 27.6783 | 25.2781 | 69.3909 | 70.3286 | 8.9151 | 46.7778 | -591.2797 | 27.013 | -12.7 | -13.1 | 48.8464 | 47.7901 | -2.4005 |  | -102.7356 | -1.3066 |  | 3.1781 | 647.7247 | 109.5614 | 108.7374 | -667.7146 | 450.382 |  | -83.1459 | 84.4287 | 63.939 | 27.17 | 27.75 |  | 68.54 | 45.8175 | 45.9515 | 18.167 | 18.879 | 45.4432 | -85.1454 | -83.8554 | 9.6629 |  |  |  | 67.1 | 60.4 | -11.58 | 40.5276 | 39.1278 | 39.2622 | -81.9847 | -81.3595 | 98.8171 | -54.1286 | 104.9209 | 10.1927 | 37.91 | 21.58 | 31.6479 | 29.7409 | -24.62 |  |  |  | -141.0551 |  | -15.1255 | -80.7 | -80.7 | 23.2608 | 30.4779 | 41.3435 | 43.3777 | 30.15 | -6.76 | 43.5705 | 137.6428 | -28.24 | -28.46 | 87.78 | 50.35 | 140.4 | 137.6727 | 80.0368 | 78.8273 | 251.176 | 204.0864 | 195.9357 | 199.8936 | 126.8506 | 114.6347 | -21.447 | 681.7931 | 499.5622 |  | -27.1269 | -24.5102 | -49.4843 | 41.3448 |  | 139.836 | -30.2273 | -29.6191 | -81.573 | 0 | -15.66 | 94.9 | 10.6323 | 36.5859 | -36.5435 | -35.6631 | 8.2269 | -114.2454 | 77.4463 | 23.2273 |  | 22.7072 | 41.2058 | 40.5284 | 39.1973 | -47.3901 | -45.883 | 140.6633 | -78.3792 | -78.379 | 100.012 | 112.2531 | 25.6443 | 18.96 | 14.7665 | 0.7633 | -9.2 | 17.73 | 26.6946 |  | -3.495 | 4.342 |  | 37.44 | -112.8337 | -98.0345 | 15.07 | 63.9412 | 23.9 | -13.5579 | 0.3409 |  | 1.3948 |  |  | -13.1886 | -21.0438 | 17.4611 | 21.2736 | 62.8248 | 64.1005 | -110.1484 | -16.3716 | 22.1602 | -34.9125 |  | 7.6284 | 7.3211 |  | 234.6273 | 231.6286 | 141.2 | -141.7205 | -309.1278 | 311.8929 | 482.2917 | -218.1937 | -217.7942 | -21.6294 | -10.7882 | 70.3583 | 70.7821 |  |  | 46.3987 | 46.1241 | -53.5321 | -53.8861 | 88.41 | 88.23 | 56.9 | 56 | 22.0687 | 25.28 | -382.1643 | 106.1676 | 105.8202 |  | 25.1 | -44.6 | -45 | 1.5201 |  | -470.5855 | -459.8022 | 471.148 | 361.6916 | -32.3036 | -351.4566 | 354.8857 | -150.7563 | -259.9583 | -351.5907 | 100.0396 | 97.4311 | 150.6536 | -457.8305 | 265.2311 | -198.0157 | 199.1368 | -9.6503 |  | 23.76 |  |  | -23.68 |  |  | 0.0015 | -35.0088 | -9.3156 | 15.7 | 53.359 | 53.24 |  |  |  | 70.1796 | 69.2819 |  | -24.9 | 15.8994 | 5.16 |  | -12.9921 | 47.3632 | 21.3524 | -13.4324 | -46.6849 | 9.5505 | 35.5581 | 17 | -16.9 | 167.3238 | -147.4557
11/09/2025 | 04:00 | 0 | 15.937 | -20.2256 | -39.4753 | 17.0683 |  | 34.7097 | -77.6139 | 41.7373 | 21.2814 | 20.9103 | -17.76 | -42.152 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 10.6195 | 37.95 | 17.5097 | 17.6634 | 29.5768 | 17.3948 | 5.8719 | 7.8477 |  |  | -47.99 | -48.25 |  | 17.76 | 41.8 | 23.356 | 0.264 | -44.14 | -44.51 | -51.87 | 44.67 | 44.94 | 15.6118 | -3.102 | 50.5735 | 52.4244 | 58.1762 | -37.3746 | -37.7816 | 11.2853 | 11.6557 | 70.0607 | 72.0701 | 6.8213 | 34.913 | -565.6324 | 26.6359 | -12.2 | -13 | 44.7744 | 43.6488 | -2.6817 |  | -97.1781 | -1.1771 |  | 3.2946 | 628.3149 | 110.2328 | 110.6601 | -665.3169 | 437.4881 |  | -65.4954 | 66.7204 | 63.949 | 26.89 | 27.55 | 46.58 | 68.54 | 45.8175 | 42.7365 | 17.0912 | 17.7148 | 46.1709 | -80.6314 | -80.2932 | 9.4213 |  |  |  | 67 | 59.9 | -11.52 | 41.9475 | 40.6386 | 40.5986 | -78.6238 | -78.1851 | 98.5004 | -54.8326 | 104.1224 | 10.5589 | 34.93 | 20.37 | 32.1167 | 30.1804 | -24.81 |  |  |  | -148.621 |  | -15.1306 |  |  | 23.2333 |  | 41.3435 | 43.3777 |  | -7.01 | 41.5865 | 149.4335 | -26.82 | -26.85 | 85.62 | 50.36 | 148.4545 | 147.4364 | 82.1242 | 80.2545 | 255.9071 | 209.4777 | 201.6655 | 204.6248 | 113.4565 | 101.554 | -21.474 | 681.1455 | 506.1594 |  | -26.9696 | -25.2535 | -35.4752 | 58.4935 |  | 50.736 | -16.643 | -17.2166 | -66.0261 | 0 | -16.25 | 1 | 10.6862 | 66.3142 | -38.6478 | -37.8201 | 7.9484 | -97.1533 | 62.9651 | 24.4374 |  | 23.6937 | 40.4136 | 41.3388 | 39.1315 | -44.041 | -43.0363 | 138.6538 | -79.5546 | -79.4556 | 95.1125 | 105.2275 | 26.8309 | 14.59 | 12.1785 | 0.7633 | -7.44 | 16.41 | 26.8434 |  | -3.419 | 4.087 |  | 36.06 | -105.3032 | -93.9481 | 14.6 | 61.5406 | 23.4 | -14.0024 | 0.2753 |  | 1.3445 |  |  |  | -20.8831 | 14.1499 | 21.7407 | 62.4428 | 63.837 | -107.7067 | -16.152 | 22.4053 | -35.4828 | 12.2367 | 7.6968 | 7.4476 | 13.7761 | 237.8247 | 234.8009 | 129.1 | -129.3293 | -299.7793 | 301.9781 | 475.9914 | -222.1996 | -221.2705 | -19.7128 | -8.9761 | 76.0459 | 74.0198 | -143.6071 | -142.7293 | 47.1238 | 46.3658 | -53.2964 | -54.0082 | 85.06 | 84.81 | 54.7 | 56.3 | 22.2332 | 25.28 | -388.1989 | 110.0792 | 111.3781 | 11.6 | 26 | -46.3 | -45.8 |  | 1.1081 | -468.6689 | -465.8195 | 481.8731 | 369.4113 | -29.7361 | -358.1394 | 356.5706 | -153.4607 | -263.2786 | -357.3154 | 96.3355 | 96.5116 | 157.253 | -464.4761 | 270.5159 | -202.6568 | 201.2072 | -9.5184 |  | 23.92 | 7.68 | 7.613 | -23.36 |  |  | -0.029 | -34.8623 | -9.3156 | 14.4 | 53.828 | 54.399 |  | 13.6273 |  | 70.425 | 71.7964 |  | -24.3 | 15.8178 | 5.21 |  | -9.6128 | 45.3479 | 18.9076 | -9.6148 | -44.816 | 7.9773 | 35.873 | 16.5 | -16.8 | 173.6779 | -153.4957
11/09/2025 | 04:30 | 0 | 16.7753 | -21.4019 | -39.6037 | 17.0693 |  | 34.8116 | -80.7355 | 41.9059 | 21.3373 | 20.8414 | -15.54 | -42.959 |  | 17.388 | -39.6 | 10.576 | 39.8442 |  | 17.6239 | 29.1319 | 16.6311 | 6.2146 | 8.2101 |  |  | -47.9 | -47.9 |  | 15.54 | 41.8 | 24.194 | 0.265 | -48.66 | -48.88 | -43.55 | 49.42 | 49.06 | 16.4156 | -3.6173 | 51.4267 | 53.4501 | 58.1554 | -45.814 | -45.1687 | 27.9296 | 30.2453 | 69.5248 | 70.8644 | 9.4386 | 51.3111 | -596.0583 | 26.3219 | -12.4 | -12.9 | 52.9629 | 49.9301 | -2.3734 |  | -108.0668 | -0.1487 |  | 3.525 | 655.4153 | 107.181 | 107.8219 | -660.6658 | 457.4703 |  | -92.2853 | 94.2563 | 65.2463 | 27.8 | 28.06 | 47.13 | 70.1 | 48.0948 | 47.8269 | 17.5734 | 18.423 | 45.0818 | -86.5419 | -85.372 | 10.7697 |  |  |  | 67.4 | 60.6 | -11.62 | 40.7689 | 39.786 | 39.7944 | -79.9323 | -79.2308 | 91.8586 | -50.9477 | 99.3884 | 10.0361 | 36.27 | 20.8 | 31.6479 | 29.7409 | -24.63 |  |  |  | -133.989 |  | -15.0701 | -83.1 | -80.8 | 23.1674 | 31.0638 | 41.3435 | 43.9636 | 30.47 | -6.65 | 41.509 | 132.2175 | 0 | -51.12 | 84 | 51.35 | 134.3636 | 132.7091 | 78.8534 | 77.2545 | 249.5768 | 199.9356 | 192.6788 | 195.0339 | 135.4828 | 124.297 | -20.137 | 674.3865 | 502.5502 |  | -27.4169 | -25.6882 | -54.1681 | 48.2876 |  | 159.804 | -35.9854 | -36.589 | -87.4561 | 14.99 | -16.96 | 109.4 | 10.8662 | 45.3497 | -39.0106 | -37.9216 | 10.0102 | -119.8582 | 84.8124 | 23.9601 |  | 23.3075 | 39.6077 | 39.6656 | 38.5684 | -48.7298 | -48.5623 | 151.548 | -76.3219 | -76.1195 | 100.5295 | 110.604 | 38.623 | 12.89 | 7.1638 | 0.7279 | -3.75 | 15.28 | 37.9707 |  | -3.453 | 4.248 |  | 38.32 | -109.446 | -100.8156 | 14.43 | 62.3408 | 25 | -14.1327 | 0.4667 |  | 1.3463 |  |  | -12.4963 | -21.2418 | 15.6001 | 22.044 | 63.6574 | 64.6328 | -110.2913 | -16.6687 | 22.3024 | -35.5052 |  | 7.9311 | 7.6586 | 13 | 234.6179 | 235.5239 | 165.5 | -164.6452 | -336.3111 | 337.4652 | 492.1558 | -223.0001 | -219.0886 | -19.6059 | -8.4012 | 71.7648 | 71.5114 |  |  | 49.0574 | 48.7718 | -53.7819 | -53.8956 | 88.94 | 88.6 | 55.2 | 54.9 | 22.0281 | 26.56 | -387.399 | 112.0863 | 111.2196 | 11.6 | 26.2 | -47.2 | -47.4 |  | 1.0033 | -485.4524 | -461.967 | 479.0565 | 368.2299 | -31.6881 | -364.2319 | 362.8297 | -155.9814 | -261.8881 | -359.0134 | 98.1226 | 99.4248 | 155.1412 | -464.0205 | 273.8006 | -201.1734 | 202.2292 | -9.5706 |  | 23.28 | 7.566 | 7.609 | -22.96 |  |  | -0.029 | -34.4839 | -8.9067 | 14.8 | 52.285 | 52.223 | 11.2724 |  |  | 68.7422 | 69.7733 |  | -24.7 | 15.5064 | 5.35 |  | -9.7456 | 45.3265 | 19.294 | -10.307 | -45.0352 | 7.5827 | 36.3869 | 16.5 | -16.7 | 153.2259 | -140.3658
11/09/2025 | 05:00 | 0 | 17.2636 | -21.9158 | -39.0899 | 17.2638 |  | 36.0851 | -78.7926 | 42.6467 | 21.5993 | 21.2791 | -15.54 | -44.088 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 10.0744 | 38.3656 | 17.8287 | 18.0196 | 29.7606 | 17.7003 | 5.8052 | 8.4026 |  |  | -49.66 | -50 |  | 15.54 | 41.8 | 24.59 | 0.274 | -49.83 | -50.1 | -45.93 | 50.86 | 51.13 | 16.1324 | -3.6389 | 52.0352 | 53.6948 | 59.4596 | -46.4838 | -46.4393 | 31.2235 | 38.3515 | 71.5342 | 72.6059 | 9.962 | 51.4855 | -596.0511 | 27.2583 | -12.4 | -13.2 | 54.0747 | 53.4326 | -2.0771 |  | -110.6826 | -0.4538 | 0 | 3.4632 | 661.0307 | 107.7303 | 107.7913 | -655.7385 | 462.2003 |  | -90.4999 | 92.2316 | 66.354 | 27.49 | 28.26 | 48.09 | 70.05 | 45.1477 | 45.0138 | 23.7655 | 24.2166 | 44.2108 | -88.335 | -88.4001 | 10.1934 |  |  |  | 69.9 | 62.5 | -12.01 | 41.284 | 40.3239 | 40.3993 | -78.4389 | -78.621 | 89.9105 | -48.9095 | 95.9652 | 10.6884 | 34.35 | 20.24 | 32.5854 | 30.6198 | -25.15 |  |  |  | -132.2405 |  | -15.4042 | -85.5 | -83.2 | 23.6783 | 31.6498 | 43.2221 | 45.1355 | 31.53 | -6.93 | 39.432 | 133.2876 |  | -54.45 | 89.08 | 52.39 | 133.2545 | 130.7636 | 75.4057 | 73.2727 | 249.6938 | 200.5074 | 192.4451 | 196.1102 | 134.5557 | 124.4179 | -19.577 | 668.995 | 505.3207 |  | -27.6817 | -26.1157 | -53.9399 | 51.892 |  | 162.876 | -35.9301 | -36.7584 | -88.2035 | 0 | -15.51 | 119.4 | 11.1694 | 50.9339 | -38.6716 | -37.6916 | 9.9506 | -120.4431 | 85.2714 | 24.3704 |  | 23.7472 | 39.9139 | 40.2859 | 38.0079 | -45.2132 | -44.3759 | 139.3237 | -73.3276 | -72.7503 | 99.3537 | 113.2317 | 20.3342 | 18.42 | 14.6737 | 0.8219 | -9.21 | 15.92 | 21.3038 |  | -3.408 | 4.493 |  | 35.29 | -113.4688 | -96.4903 | 15.27 | 61.875 | 23.6 | -14.3355 | 0.6504 |  | 1.4332 |  |  | -12.7802 | -22.2142 | 16.688 | 23.2327 | 66.9923 | 67.9544 | -113.7395 | -16.7027 | 22.5809 | -35.6787 | 13.446 | 8.2827 | 7.9117 | 15 | 235.3965 | 233.8045 | 151.7 | -151.2127 | -320.7122 | 323.9743 | 493.3777 | -220.7379 | -219.9486 | -19.0612 | -7.5737 | 72.0579 | 72.6623 |  |  | 48.1675 | 47.3545 | -54.7861 | -54.2562 | 84.93 | 84.22 | 55.9 | 57.2 | 22.09 | 27.68 | -393.0806 | 113.1574 | 112.8187 | 12.2 | 26.9 | -47.2 | -46.6 | 1.4946 | 1.1925 | -480.8043 | -464.604 | 479.1572 | 363.8518 | -32.857 | -353.6384 | 357.2742 | -156.4915 | -265.2117 | -354.4077 | 97.9362 | 98.0598 | 158.329 | -469.6092 | 272.2083 | -198.4406 | 200.1661 | -9.4662 |  | 22.72 | 7.555 | 7.528 | -22.56 |  |  | -0.029 | -34.2763 | -9.2271 | 14.6 | 54.346 | 53.854 | 11.3125 |  |  | 72.2175 | 69.6826 |  | -26.7 | 15.6452 | 5.42 |  | -7.9519 | 45.2517 | 18.7245 | -8.4107 | -44.7028 | 6.42 | 36.2373 | 17.1 | -17.4 | 171.1723 | -134.0898
11/09/2025 | 05:30 | 0 | 18.3277 | -22.9728 | -38.8075 | 18.4311 |  | 38.1281 | -82.7091 | 44.5765 | 22.6873 | 22.1542 | -17.76 | -46.142 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 10.1598 | 40.0646 | 18.6559 | 18.8816 | 31.601 | 17.2876 | 5.81 | 8.498 |  |  | -52.45 | -52.47 |  | 17.76 | 44 | 26.58 | 0.282 | -48.85 | -49.02 | -52.63 | 48.91 | 49.5 | 16.3719 | -3.8199 | 53.5765 | 55.4682 | 63.3061 | -40.5896 | -41.0692 | 10.3048 | 10.5473 | 75.1511 | 77.6964 | 6.2978 | 34.1565 | -601.3724 | 27.2197 | -12.7 | -13.4 | 48.5858 | 47.835 | -2.7825 |  | -101.7544 | 0.0265 | 1.9321 | 3.8814 | 655.4458 | 125.0953 | 124.6986 | -655.1523 | 496.2609 |  | -83.2602 | 84.9516 | 70.7051 | 28.64 | 29.69 | 50.71 | 73.93 | 33.4935 | 35.2349 | 28.8784 | 29.5136 | 42.9065 | -94.6687 | -93.1729 | 11.288 |  |  |  | 71.5 | 64.1 | -12.33 | 42.3785 | 40.434 | 40.6509 | -73.2393 | -73.2638 | 96.4976 | -63.2172 | 105.3339 | 11.2574 | 40.56 | 23.28 | 34.4604 | 32.3776 | -26.15 |  |  |  | -136.9627 |  | -15.9092 | -90.9 | -90.1 | 23.9145 | 34.5795 | 46.9793 | 49.2371 | 34.44 | -7.16 | 40.4395 | 134.7177 |  | -50.25 | 89.81 | 55.42 | 137.6727 | 133.6 | 69.4702 | 67.4545 | 252.3359 | 203.2505 | 196.0397 | 199.2274 | 132.8273 | 122.0925 | -19.84 | 668.1083 | 480.4744 |  | -28.8165 | -27.1052 | -52.9741 | 53.2066 |  | 164.412 | -41.2394 | -42.3783 | -86.0543 | 14.09 | -15.34 | 105.6 | 11.4473 | 53.9655 | -39.6704 | -38.194 | 10.9511 | -118.83 | 83.8248 | 24.2901 |  | 23.9493 | 39.643 | 40.1395 | 38.1989 | -33.9936 | -36.0031 | 141.3331 | -66.419 | -66.2055 | 100.4986 | 114.4634 | 20.5246 | 19.71 | 14.7762 | 0.8219 | -9.33 | 15.07 | 21.6149 |  | -3.185 | 4.296 |  | 36.38 | -116.3342 | -99.0552 | 15.44 | 63.8766 | 22.8 | -14.3038 | 0.0115 | 0 | 1.5322 |  |  | -13.1098 | -23.3112 | 16.245 | 24.1044 | 62.535 | 63.8624 | -114.9368 | -17.3352 | 22.5296 | -37.332 | 13.2299 | 8.937 | 8.6395 | 15 | 235.3329 | 236.4661 | 200.7 | -200.3272 | -374.1563 | 378.3651 | 514.0902 | -221.7543 | -219.5107 | -19.5323 | -7.2406 | 70.8725 | 70.1345 |  |  | 48.0137 | 48.2225 | -59.3633 | -60.0459 | 84.81 | 84.46 | 55.6 | 56.5 | 22.0281 | 28.32 | -390.8194 | 108.5916 | 108.2495 | 12.8 | 27.4 | -47.3 | -47.4 | 1.6331 | 1.3277 | -503.6458 | -439.7418 | 474.604 | 366.6725 | -35.2749 | -358.0815 | 352.4165 | -149.5395 | -261.629 | -352.9547 | 96.0657 | 97.086 | 155.5493 | -460.384 | 265.2812 | -198.0298 | 201.4242 | -9.3591 |  | 23.2 | 6.792 | 6.76 | -22.88 |  |  | -0.029 | -33.7209 | -9.0532 | 13.5 | 51.182 | 51.415 | 11.3102 |  |  | 68.6017 | 69.5954 |  | -26.6 | 15.5198 | 6 |  | -9.7393 | 46.4371 | 18.6974 | -10.347 | -46.1132 | 7.2606 | 37.498 | 18 | -17.8 | 135.008 | -72.7262
11/09/2025 | 06:00 | 0 | 19.1122 | -24.0156 | -38.4351 | 17.3012 |  | 41.0962 | -89.6588 | 47.9776 | 24.3273 | 23.6795 | -19.98 | -45.889 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 9.1929 | 45.3484 | 18.3079 | 18.555 | 30.8861 | 17.6954 | 5.8152 | 3.9123 |  |  | -55.41 | -55.42 |  | 22.2 | 44 | 28.236 | 0.289 | -52.3 | -52.51 | -51.93 | 52.59 | 52.81 | 17.1829 | -4.4297 | 57.0903 | 59.359 | 63.9426 | -45.0103 | -44.8573 | 11.1012 | 11.5525 | 79.1699 | 80.5095 | 6.8213 | 36.3124 | -612.7878 | 25.9405 | -12.1 | -12.7 | 52.8591 | 51.888 | -2.5221 |  | -106.3749 | 0.624 | 6.0134 | 4.2568 | 676.5646 | 130.314 | 130.2835 | -648.5167 | 534.9462 |  | -81.2263 | 83.0314 | 72.7509 | 28.63 | 30.67 | 52.29 | 74.26 | 28.9389 | 28.1352 | 33.3998 | 34.1378 | 39.876 | -96.1513 | -96.5798 | 11.6642 |  |  |  | 75.2 | 67.5 | -12.91 | 43.8891 | 42.707 | 43.4181 | -67.8136 | -67.3874 | 94.646 | -68.015 | 102.7086 | 11.5894 | 44.32 | 24.72 | 36.3354 | 34.5749 | -27.29 |  |  |  | -134.9014 |  | -16.7313 | -97 | -98.3 | 24.3759 | 39.267 | 53.5543 | 56.2683 | 39.02 | -7.93 | 40.1605 | 133.6026 |  | -48.52 | 92.05 | 58.08 | 133 | 130.9818 | 62.6242 | 61.2273 | 255.0374 | 207.1948 | 199.5576 | 200.4684 | 126.4827 | 116.6085 | -19.29 | 665.8243 | 453.7626 |  | -28.8955 | -28.1361 | -48.9446 | 51.4642 |  | 145.98 | -45.5321 | -46.6136 | -82.0075 | 13.75 | -15.71 | 93.9 | 12.3032 | 46.902 | -37.8222 | -37.206 | 9.5357 | -114.9636 | 83.7122 | 24.0012 |  | 23.4379 | 39.4626 | 39.7341 | 38.2977 | -29.8072 | -29.1374 | 146.8592 | -60.061 | -59.6427 | 103.6669 | 120.2121 | 22.2019 | 21.31 | 13.5702 | 0.8682 | -8.49 | 13.37 | 22.7057 |  | -3.251 | 4.304 |  | 36.16 | -119.2142 | -102.2186 |  | 63.4516 | 21.7 | -15.1295 | 0.0757 |  | 1.6388 |  |  | -13.5235 | -25.5722 | 15.6239 | 26.7921 | 64.5574 | 65.5545 | -118.8704 | -17.9576 | 23.5874 | -39.1109 | 12.4308 | 9.9722 | 9.5782 | 14 | 239.7701 | 237.1925 | 266.1 | -265.0193 | -447.5571 | 450.24 | 533.2626 | -224.445 | -224.5898 | -17.9036 | -5.0136 | 72.9341 | 72.3033 |  |  | 48.1126 | 47.3655 | -59.9885 | -60.06 | 81.07 | 80.75 | 56.8 | 56.3 | 22.0281 | 26.88 | -390.4858 | 110.4228 | 110.1616 | 13.9 | 25.7 | -47.2 | -47.4 | 1.5182 | 1.2497 | -520.7277 | -416.4874 | 468.0382 | 360.7969 | -36.5958 | -351.7599 | 350.7786 | -153.4659 | -258.2097 | -346.5783 | 97.1148 | 95.1423 | 155.7529 | -454.8515 | 265.4557 | -197.3826 | 198.8052 | -8.6999 |  | 22.56 | 6.31 | 6.323 | -22.32 |  |  | -0.029 | -33.6904 | -9.6086 | 15 | 55.464 | 54.755 | 11.3513 |  |  | 71.5573 | 71.1424 |  | -26.2 | 15.5814 | 5.9 |  | -5.7436 | 44.6852 | 16.8913 | -7.257 | -44.2526 | 4.7015 | 38.2793 | 16.9 | -17 | 80.3386 | -15.5266
11/09/2025 | 06:30 | 0 | 19.8094 | -25.1068 | -37.2315 | 18.2186 |  | 43.5622 | -96.9124 | 51.8148 | 26.2792 | 25.786 | -28.86 | -50.474 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 6.5539 | 48.7136 | 19.788 | 20.1168 | 33.358 | 16.7031 | 5.8239 | 7.2453 |  |  | -61.74 | -62.26 |  | 28.86 | 48.4 | 29.381 | 0.291 | -63.93 | -64.18 | -38.73 | 64.46 | 64.81 | 17.3493 | -4.39 | 61.0754 | 63.6542 | 67.5232 | -52.646 | -52.7967 | 34.6739 | 34.9593 | 81.1793 | 82.6528 | 9.962 | 53.1888 | -673.0474 | 26.0051 | -12.3 | -12.9 | 60.8803 | 59.5495 | -2.7137 |  | -108.9617 | -0.1535 | 6.9525 | 4.7443 | 732.7797 | 140.9039 | 140.4156 | -678.6345 | 581.1158 |  | -56.8644 | 58.9123 | 72.7809 | 27.17 | 29.69 | 53.46 | 73.51 | 17.0167 | 16.347 | 42.9176 | 43.2674 | 42.6926 | -95.754 | -96.5416 | 10.4002 |  |  |  | 79.7 | 71.6 | -13.12 | 47.0032 | 44.5995 | 45.9918 | -63.846 | -63.3215 | 103.2324 | -82.6632 | 113.1111 | 12.1653 | 45.5 | 25.48 | 39.1479 | 37.2116 | -27.85 |  |  |  | -135.8384 |  | -17.0254 | -104.5 | -103.9 | 25.4416 | 45.1263 | 59.1901 | 63.2996 | 44.89 | -8.18 | 37.696 | 133.9376 |  | -49.11 | 94.47 | 59.05 | 134.3636 | 133.6545 | 52.6632 | 50.7545 | 257.4716 | 207.2908 | 201.7209 | 203.4619 | 121.341 | 112.4324 | -18.607 | 696.9285 | 375.2317 |  | -31.0843 | -29.3767 | -31.3436 | 44.3049 |  | 147.516 | -48.9098 | -49.149 | -71.0334 | 0 | -15.53 | 96.4 | 13.6898 | 25.4749 | -37.263 | -36.7444 | 8.8128 | -107.1456 | 72.2515 | 24.1286 |  | 23.6549 | 39.3954 | 39.8666 | 38.6532 | -17.5829 | -17.4155 | 135.3047 | -50.4796 | -49.5561 | 93.8967 | 107.3206 | 24.3845 | 15.93 | 10.4598 | 0.7987 | -6.17 | 12.14 | 23.3149 |  | -3.404 | 4.361 |  | 37.44 | -107.6793 | -92.6025 | 14.76 | 63.7693 | 20.2 | -17.4196 | 0.2816 |  | 1.7 |  |  | -12.0979 | -28.9504 | 15.3392 | 30.2975 | 59.2283 | 61.0581 | -129.2779 | -18.8928 | 25.1155 | -40.6575 | 12.1211 | 11.3602 | 10.9612 | 13.7129 | 206.0856 | 207.3173 | 233 | -232.4706 | -414.3934 | 418.2275 | 437.7794 | -196.3803 | -196.4281 | -19.7413 | -9.0477 | 71.3264 | 72.8013 | -126.7813 | -135.4525 | 38.6862 | 37.7853 | -56.4991 | -54.9172 | 64.7 | 64.51 | 48.7 | 47.9 | 21.7205 | 6.16 | -380.2483 | 103.09 | 102.7833 | 14.5 | 24 | -36.1 | -36.3 |  | 1.2931 | -432.6284 | -337.2317 | 385.7372 | 286.7137 | -37.9357 | -279.7178 | 281.5989 | -145.3725 | -201.2249 | -274.5882 | 107.2168 | 107.1039 | 148.5124 | -371.993 | 204.2822 | -169.357 | 169.2529 | -8.3841 |  | 22.16 | 5.856 | 5.869 | -21.76 |  |  | -0.029 | -27.364 | -15.0286 | 14.1 | 50.533 | 50.998 |  | 13.6475 |  | 68.598 | 70.836 |  | -22.6 | 28.961 | 6.61 |  | -12.3074 | 46.23 | 19.5404 | -12.4007 | -45.8067 | 7.7111 | 36.8819 | 13.8 | -14.1 | 27.5582 | 33.5915
11/09/2025 | 07:00 | 0 |  |  | -37.7727 | 16.3573 |  | 43.5645 | -103.2475 | 52.1243 | 26.3312 | 26.0895 | -19.98 | -52.848 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 6.4439 | 55.5136 | 20.0556 | 20.2247 | 33.774 | 16.5701 | 5.5927 | 7.8202 |  |  | -61.54 | -61.83 |  | 19.98 | 50.6 | 29.028 | 0.289 | -62.84 | -63.65 | -37.36 | 64.67 | 64.92 | 17.8022 | -4.6929 | 59.8323 | 61.4031 | 65.9238 | -49.8328 | -50.3918 | 27.9825 | 28.5467 | 79.9737 | 81.3132 | 8.9151 | 47.0909 | -651.952 | 25.9845 | -12 | -12.8 | 57.262 | 56.3042 | -3.1339 |  | -98.4507 | 1.2172 | 7.1828 | 4.8501 | 713.0342 | 151.1276 | 149.6017 | -712.6695 | 573.3168 |  | -38.6754 | 40.0204 | 74.9165 | 27.74 | 30.47 | 54.59 | 74.44 | 11.7924 | 11.6585 | 44.4394 | 45.2391 | 41.6042 | -94.0655 | -93.3801 | 9.3076 |  |  |  | 80.8 | 71.9 | -13.98 | 48.9908 | 48.2977 | 48.532 | -57.9299 | -56.6816 | 102.3857 | -88.982 | 111.6342 | 12.2239 | 44.74 | 25.31 | 41.4917 | 39.4089 | -28.87 |  |  |  | -143.5684 |  | -17.5754 | -106.4 | -108.1 | 25.4965 | 49.2279 | 63.4169 | 69.1589 | 48.82 | -9.27 | 35.03 | 141.353 |  | -48.87 | 100.47 | 59.11 | 145.6727 | 142.1273 | 51.7009 | 50.5 | 267.4444 | 220.1156 | 210.3168 | 212.9538 | 95.6058 | 84.0718 | -19.136 | 725.1891 | 296.629 |  | -31.7233 | -29.5606 | -9.2541 | 39.1483 |  | 33.84 | -26.9381 | -27.5628 | -47.0185 | 0 | -5.36 | 1 | 10.6666 | 29.5297 | -36.4982 | -35.8218 | 6.207 | -81.6542 | 49.5876 | 24.5524 |  | 23.7784 | 40.1055 | 40.5904 | 38.8715 | -13.3965 | -13.0616 | 122.7455 | -50.1195 | -49.5362 | 83.8837 | 93.1182 | 26.4793 | 13.95 | 8.1575 | 0.8914 | -4.57 | 11.39 | 27.1865 |  | -3.085 | 4.354 |  | 37.12 | -93.6507 | -83.3516 | 14.87 | 59.7398 | 21.2 | -8.2379 | -4.7591 | -5.2702 | 1.6968 |  |  | -12.0387 | -19.8257 | 15.3496 | 20.754 | 58.7577 | 59.5656 | -117.3899 | -19.8789 | 25.7905 | -9.1393 | 11.9167 | 12.5321 | 12.2374 | 14 | 166.6251 | 166.5878 | 69.6 | -69.3142 | -219.569 | 221.7777 | 267.4869 | -159.6367 | -157.3636 | -21.4395 | -11.1972 | 73.8358 | 73.6525 | -98.1413 | -107.9316 | 25.8979 | 25.1179 | -39.8325 | -41.5811 | 43.77 | 43.89 | 51.4 | 52 | 21.5346 | -20.8 | -381.4306 | 90.3826 | 90.0823 | 15.1 | 28.5 | -24.2 | -24.2 | 1.4465 | 1.198 | -265.3371 | -259.8672 | 283.778 | 199.3622 | -15.9049 | -191.9352 | 192.4342 | -140.1933 | -123.0545 | -189.984 | 131.3344 | 130.7629 | 139.6334 | -273.8937 | 127.0619 | -145.5568 | 149.8379 | -8.8318 |  | 22 | 4.313 | 4.315 | -21.92 |  |  | -0.0565 | -21.0651 | -16.64 | 10.8 | 53.626 | 51.488 |  |  |  | 73.854 | 69.6773 |  | -26.6 | 27.8469 | 6.48 |  | -13.2894 | 45.7899 | 21.6897 | -12.8868 | -45.0651 | 10.0995 | 33.9988 | 18.6 | -18.9 | 48.5858 | 13.5028
11/09/2025 | 07:30 | 0 | 20.0079 | -25.1083 | -37.2127 | 16.9451 |  | 42.9729 | -96.6508 | 54.753 | 27.4992 | 26.9981 | -19.98 | -54.665 | 50.6 | 20.7 | -48.4 | 6.0768 | 50.5742 | 19.6377 | 20.0032 | 33.1116 | 15.7018 | 5.8061 | 4.7046 |  |  | -61.96 | -62.46 |  | 19.98 | 52.8 | 29.475 | 0.287 | -63.73 | -63.51 | -36.5 | 64.48 | 64.69 | 17.7367 | -4.5238 | 60.8809 | 63.0798 | 66.5245 | -50.6366 | -49.9162 | 31.7319 | 29.4545 | 81.3132 | 83.3226 | 8.3917 | 44.9948 | -645.9814 | 26.3421 | -12.2 | -13 | 58.9096 | 56.2539 | -3.1427 |  | -99.7703 | 2.2042 | 7.1624 | 4.8349 | 703.8787 | 164.0675 | 163.9759 | -725.0526 | 595.3993 |  | -34.968 | 36.3685 | 80.4152 | 28.68 | 31.86 | 57.52 | 75.97 | 10.051 | 8.9793 | 48.9332 | 49.4614 | 39.6656 | -92.9475 | -93.2908 | 7.9762 |  |  |  | 81.4 | 73.2 | -13.97 | 53.1633 | 51.4928 | 51.1839 | -51.3993 | -51.2774 | 99.8978 | -94.3711 | 109.5006 | 12.112 | 48.56 | 27.61 | 42.8979 | 40.7272 | -28.89 |  |  |  | -133.9118 |  | -17.5751 | -114 | -116 | 26.6226 | 52.1576 | 65.7651 | 73.8464 | 51.76 | -9.39 | 35.867 | 133.1276 |  | -48.73 | 100.25 | 62.98 | 133.2 | 130.5091 | 44.1827 | 43.3727 | 265.4366 | 213.68 | 207.3136 | 209.6325 | 112.1653 | 101.609 | -17.716 | 737.2023 | 222.9541 |  | -32.4106 | -29.9852 | -25.4977 | 22.7745 |  | 156.732 | -44.7579 | -45.3448 | -63.0239 | 0 | -5.1 | 113.4 | 10.9835 | -4.3231 | -36.172 | -34.4256 | 7.8428 | -98.4433 | 65.3059 | 23.9108 |  | 23.3215 | 39.0489 | 39.8067 | 38.4664 | -9.545 | -9.8799 | 122.7455 | -42.6666 | -42.4844 | 83.6398 | 94.6441 | 24.1062 | 14.78 | 9.3538 | 0.9622 | -5.51 | 11.05 | 23.7132 |  | -3.028 | 4.374 |  | 36.05 | -94.2233 | -81.7754 | 13.54 | 58.0751 | 21.4 | -6.9972 | -6.5098 | -6.7644 | 1.7268 |  |  | -13.5691 | -18.7811 | 15.5444 | 19.2923 | 64.9957 | 64.6603 | -116.3383 | -22.9195 | 27.9213 | -2.5699 | 11.7496 | 12.6884 | 12.3534 | 13.4345 | 138.0101 | 137.683 | 42.3 | -42.5663 | -175.5408 | 175.7 | 183.0638 | -131.6852 | -131.9588 | -22.4572 | -11.9735 | 70.4253 | 69.8652 | -76.9963 | -81.0171 | 17.5372 | 17.4493 | -40.2973 | -40.9467 | 20.28 | 18.77 | 53.4 | 53.7 | 21.761 | -45.36 | -385.704 | 85.4946 | 85.7004 | 14.5 | 33.1 | -14.9 | -14.9 |  |  | -174.6084 | -184.2597 | 202.5172 | 121.8221 | -16.8932 | -116.2566 | 109.8652 | -141.8324 | -60.5801 | -113.6515 | 175.7932 | 175.4053 | 143.4802 | -191.4107 | 61.8006 | -127.169 | 126.0087 | -8.5434 |  | 22.32 | 4.06 | 4.089 | -21.92 |  |  | -0.029 | -19.2767 | -16.7559 | 6.4 | 52.952 | 51.277 |  | 13.6785 |  | 67.3401 | 68.6483 |  | -30.9 | 26.6017 | 6.33 |  | -12.7645 | 46.0846 | 22.7151 | -12.9854 | -46.1209 | 11.8789 | 33.0943 | 23 | -22.7 | 7.4009 | 49.5274
11/09/2025 | 08:00 | 0 | 20.2084 | -25.7816 | -38.1642 | 16.9104 |  | 43.4467 | -97.6055 | 56.8296 | 28.6311 | 28.2392 | -13.32 | -57.068 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 7.396 | 47.9956 | 20.8127 | 21.4057 | 35.5972 | 17.272 | 6.0207 | 7.5991 |  |  | -56.07 | -55.92 |  | 13.32 | 55 | 28.611 | 0.285 | -57.25 | -57.62 | -36.35 | 58.12 | 58.23 | 18.1851 | -4.4583 | 62.1302 | 65.2276 | 71.2678 | -53.0478 | -52.1251 | 12.7466 | 12.3092 | 88.4131 | 89.3508 | 5.7744 | 29.277 | -644.6979 | 28.2202 | -13.1 | -13.6 | 60.0157 | 58.8367 | -3.5324 |  | -100.4048 | 3.1644 | 7.7784 | 5.4117 | 702.4443 | 157.1092 | 155.5833 | -681.1305 | 603.7742 |  | -62.0153 | 63.3531 | 83.6586 | 29.15 | 32.79 | 59.33 | 77.6 | 6.836 | 6.5681 | 53.8169 | 54.5541 | 38.4083 | -102.1189 | -101.4283 | 9.3009 |  |  |  | 83.3 | 74.9 | -14.46 | 50.634 | 49.0212 | 49.3261 | -50.3244 | -49.6864 | 90.1769 | -86.8161 | 99.5117 | 11.6172 | 56.24 | 30.92 | 44.7729 | 42.485 | -29.6 |  |  |  | -136.9467 |  | -17.9673 | -116.9 | -117.2 | 27.6059 | 54.5013 | 67.6437 | 77.3621 | 53.96 | -9.84 | 38.471 | 134.4526 |  | -47.12 | 97.77 | 64.58 | 135.0546 | 135.0364 | 42.7317 | 40.1545 | 270.8977 | 218.2167 | 210.0184 | 213.1071 | 113.688 | 102.4928 | -17.764 | 694.9048 | 209.0548 |  | -33.7956 | -30.8844 | -25.7999 | 18.4041 |  | 172.092 | -47.1097 | -47.8578 | -65.6117 | 14.88 | -5.88 | 113.4 | 11.2568 | -13.3087 | -37.4163 | -35.9647 | 9.162 | -100.5436 | 70.2189 | 23.4676 |  | 22.853 | 39.3948 | 39.6849 | 38.5331 | -7.2006 | -6.5308 | 106.5022 | -39.4442 | -39.0825 | 76.8213 | 93.7985 | 8.9741 | 14.91 | 14.8617 | 0.8914 | -9.09 | 12.05 | 9.1626 |  | -3.052 | 4.415 |  | 31.77 | -93.4923 | -75.5553 | 14.67 | 56.4971 | 21.6 | -7.687 | -6.3301 | -6.9105 | 1.7702 |  |  | -12.8921 | -20.0881 | 14.1314 | 21.0172 | 63.4434 | 64.4268 | -117.2288 | -25.3892 | 28.7815 | -6.3124 | 10.9281 | 12.6493 | 12.364 | 13 | 134.2607 | 135.81 | 42.3 | -42.4643 | -182.9155 | 184.4853 | 182.0407 | -130.2859 | -129.1512 | -23.9578 | -13.0243 | 72.3038 | 69.0494 | -63.8483 | -65.6741 | 15.0103 | 14.9334 | -34.6854 | -34.3338 | 20.94 | 21.28 | 52.6 | 52.7 | 21.8849 | -54.08 | -386.8462 | 85.1588 | 85.1881 | 13.9 | 33.6 | -13.1 | -13.2 |  |  | -175.3721 | -174.6297 | 184.2305 | 109.5463 | -19.1981 | -107.7693 | 99.0771 | -137.2969 | -51.2165 | -100.0943 | 182.5103 | 183.0081 | 137.3517 | -178.8543 | 53.3356 | -123.4558 | 124.2545 | -8.3044 |  | 21.92 | 4.253 | 4.237 | -21.36 |  |  | -0.029 | -20.0092 | -14.9706 | 6.3 | 51.643 | 51.704 | 11.3109 | 13.5608 |  | 70.1887 | 69.4692 |  | -32.4 | 25.1392 | 6.63 |  | -13.497 | 46.4552 | 23.7791 | -14.5885 | -46.2265 | 12.8448 | 32.2673 | 23.4 | -23 | 1.0458 | 64.227
11/09/2025 | 08:30 | 0 | 20.4257 | -25.266 | -37.2309 | 18.9772 |  | 45.3758 | -96.1888 | 59.0886 | 29.9691 | 29.4719 | -13.32 | -62.238 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 7.2281 | 47.914 | 18.1015 | 18.217 | 30.5259 | 17.2985 | 6.2665 | 7.7866 |  |  | -59.21 | -59.21 |  | 13.32 | 61.6 | 27.972 | 0.28 | -64.61 | -65.15 | -29.72 | 65.06 | 65.68 | 19.4625 | -4.781 | 66.6611 | 67.4599 | 64.8291 | -54.7893 | -52.092 | 11.9288 | 12.4197 | 84.5283 | 88.815 | 5.2509 | 27.9631 | -631.1617 | 27.7525 | -13 | -13.8 | 58.9976 | 57.9347 | -4.1491 |  | -85.9607 | 4.8134 | 7.8474 | 5.3412 | 693.2888 | 173.1315 | 173.6808 | -686.4133 | 625.794 |  | -41.1447 | 43.5968 | 91.0435 | 30.39 | 35 | 63.29 | 80.94 | -15.9367 | -15.9367 | 67.0816 | 68.6256 | 33.8003 | -104.9812 | -104.6917 | 8.3357 |  |  |  | 87.7 | 78.7 | -15.52 | 53.8289 | 52.931 | 52.9011 | -38.8512 | -38.4363 | 89.2031 | -100.9284 | 97.6228 | 11.842 | 62.95 | 34.65 | 47.1167 | 44.8288 | -31.48 |  |  |  | -141.1554 |  | -19.143 | -125.8 | -123.1 | 28.8309 | 58.017 | 70.4616 | 82.0496 | 57.39 | -10.58 | 38.626 | 138.5129 |  | -46.12 | 97.95 | 69.46 | 140.8 | 137.8182 | 22.8414 | 23.2909 | 271.5151 | 215.3189 | 209.2158 | 211.4092 | 110.4151 | 100.4391 | -18.862 | 704.7305 | 176.2525 |  | -34.9297 | -32.039 | -18.3982 | 5.4837 |  | 126 | 0 | -68.1222 | -61.2952 | 0 | -5.84 | 111.2 | 11.5802 | -38.8579 | -38.6126 | -37.0434 | 10.3973 | -97.3051 | 63.3015 | 24.1298 |  | 23.6515 | 39.9051 | 40.2057 | 38.5279 | 15.406 | 15.0711 | 66.3127 | -20.1021 | -19.5357 | 36.7117 | 45.838 | 17.8146 | 8.09 | 10.7649 | 1.0233 | -6.56 | 12.99 | 18.2185 | 11.391 | -2.867 | 4.571 |  | 39.25 | -46.7748 | -36.229 | 14.5 | 67.2965 | 22 | -10.9877 | -6.0462 | -6.4313 | 1.9112 |  |  | -15.0306 | -23.6817 | 14.7472 | 24.5313 | 57.0975 | 60.1218 | -134.0446 | -27.0108 | 30.0747 | -13.0784 | 11.3751 | 13.5282 | 13.2499 | 13 | 141.2794 | 141.4398 | 73.8 | -73.2731 | -233.0076 | 233.7018 | 180.1517 | -137.0318 | -135.2904 | -16.9341 | -6.4818 | 70.9865 | 71.6816 |  |  | 15.0213 | 14.0764 | -34.8985 | -34.5176 | 12.21 | 12.24 | 58.8 | 59 | 21.9255 | -59.28 | -384.6429 | 90.1309 | 89.3765 | 13.4 | 35.9 | -13.9 | -13.2 | 1.5282 |  | -181.4561 | -140.4644 | 183.4033 | 105.63 | -14.6079 | -101.5491 | 92.1801 | -139.0266 | -41.2901 | -88.0191 | 185.4519 | 183.7684 | 142.2303 | -172.3702 | 48.2531 | -122.1637 | 120.8789 | -8.6752 |  | 22.32 | 4.096 | 4.097 | -22.08 |  |  | -0.029 | -16.9024 | -14.5312 | 3.1 | 54.283 | 51.398 | 11.3386 | 13.5864 |  | 70.0591 | 69.3381 |  | -37.2 | 25.2137 | 7 |  | -4.4607 | 42.419 | 16.3712 | -4.784 | -41.9779 | 5.8252 | 35.4579 | 28.4 | -28.5 | -50.1381 | 119.0608
11/09/2025 | 09:00 | 0 | 20.717 | -25.5963 | -36.3603 | 18.9166 |  | 47.3002 | -93.4805 | 60.7144 | 30.6971 | 30.1349 | -13.32 | -64.141 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 7.098 | 44.9306 | 18.2352 | 18.7578 | 30.4943 | 17.4123 | 5.6128 | 7.4775 |  |  | -58.41 | -58.49 |  | 13.32 | 63.8 | 28.684 | 0.279 | -68.38 | -68.5 | -22.72 | 68.8 | 68.89 | 19.9162 | -5.1544 | 65.5613 | 68.2638 | 63.9381 | -56.2629 | -56.1911 | 33.3025 | 34.6519 | 84.5283 | 85.5999 | 8.9151 | 47.1851 | -656.0497 | 28.3716 | -13.5 | -14 | 63.6228 | 61.882 | -3.6787 |  | -93.9221 | 5.4687 | 7.7361 | 5.3479 | 716.3608 | 178.3196 | 176.8547 | -688.3277 | 659.5049 |  | -47.6743 | 48.4573 | 94.2968 | 31.33 | 35.77 | 65.28 | 83.46 | -19.5535 | -19.2856 | 71.9421 | 73.1357 | 32.8715 | -108.3062 | -107.8434 | 7.8774 |  |  |  | 87.9 | 78.7 | -16.04 | 53.784 | 52.9234 | 53.3451 | -37.4829 | -36.9717 | 88.5052 | -105.0634 | 99.6103 | 12.3137 | 67.18 | 35.9 | 48.5229 | 46.0007 | -32.16 |  |  |  | -133.5114 |  | -19.4221 | -128.5 | -126 | 29.2538 | 59.4818 | 70.9312 | 84.3933 | 59.2 | -10.58 | 36.3475 | 134.1076 |  | -39.63 | 95 | 71.66 | 135.6545 | 131.7273 | 16.9155 | 16.5818 | 266.1115 | 211.3895 | 203.5831 | 206.7418 | 85.1933 | 75.0644 | -19.907 | 702.2289 | 145.7033 |  | -35.225 | -33.087 | 0 | 8.6255 |  | 50.736 |  | -57.164 | -35.7014 | 14.49 | -6.08 | 1 | 11.9137 | -34.6426 | -38.6564 | -37.5863 | 11.6975 | -72.9601 | 38.7422 | 24.2722 |  | 23.6678 | 39.62 | 39.7967 | 38.057 | 18.4202 | 17.9178 | 75.5228 | -14.9307 | -15.3615 | 45.8851 | 56.8209 | 18.1003 | 11.56 | 11.473 | 1.0684 | -6.62 | 12.92 | 19.1123 |  | -2.679 | 4.333 |  | 41.49 | -56.8586 | -46.1414 | 14.68 | 71.6086 | 22.4 | -11.4286 | -6.2045 | -6.4443 | 2.0205 |  |  | -15.245 | -25.3424 | 15.8268 | 26.3873 | 66.4841 | 65.8285 | -140.4789 | -28.6091 | 30.6149 | -14.1427 | 10.4684 | 14.1826 | 13.7562 | 11.8475 | 142.2249 | 141.2083 | 105.2 | -105.9618 | -267.7038 | 268.8937 | 178.8634 | -137.6805 | -137.3146 | -19.2041 | -8.5012 | 73.188 | 71.2786 |  |  | 15.8563 | 15.0652 | -33.0705 | -32.9483 | 22.48 | 22.32 | 55.2 | 54.7 | 22.0473 | -64.56 | -385.7846 | 94.3171 | 95.6776 | 10.5 | 34.8 | -14.8 | -14.9 |  | 1.2912 | -172.7773 | -115.1449 | 179.7822 | 102.4907 | -1.1053 | -99.735 | 92.5148 | -133.2576 | -48.509 | -93.0027 | 177.9496 | 177.026 | 133.7628 | -167.3327 | 44.4926 | -116.7793 | 116.6854 | -9.6503 |  | 22.64 | 3.901 | 3.906 | -22.32 |  |  | -0.029 | -17.4029 | -15.4101 | 4.5 | 51.625 | 52.667 | 11.3233 | 13.5802 |  | 67.1329 | 69.1966 |  | -32.8 | 24.2533 | 7.22 |  | -10.1457 | 46.3198 | 19.0025 | -10.5696 | -46.4183 | 6.7629 | 38.8453 | 26.6 | -26.3 | -87.8179 | 153.3259
11/09/2025 | 09:30 | 0 | 20.6513 | -25.6043 | -35.4411 | 19.395 |  | 47.8756 | -95.563 | 62.8686 | 31.919 | 30.9674 | -15.54 | -67.421 | 63.8 | 25.668 | -61.6 | 6.849 | 45.864 | 18.492 | 19.0349 | 31.5996 | 17.5865 | 5.8989 | 7.796 |  |  | -60.61 | -60.66 |  | 15.54 | 66 | 28.764 | 0.278 | -69.57 | -69.39 | -24.87 | 69.49 | 71.12 | 21.0154 | -5.2711 | 67.4633 | 70.2574 | 65.6487 | -57.6024 | -57.27 | 38.509 | 37.1204 | 87.0735 | 88.681 | 9.4386 | 41.3264 | -660.4531 | 28.0783 | -13.3 | -14.1 | 63.8639 | 63.6606 | -4.0266 |  | -94.3745 | 5.6957 | 8.3241 | 5.7924 | 718.9854 | 182.2565 | 183.172 | -703.35 | 673.1377 |  | -71.0659 | 72.5057 | 96.6619 | 31.47 | 36.71 | 67.51 | 84.8 | -17.2763 | -17.8121 | 73.5538 | 73.6595 | 29.3798 | -112.2602 | -111.7047 | 8.0486 |  |  |  | 91.6 | 82.6 | -16.17 | 55.6909 | 54.4809 | 53.9263 | -35.3555 | -36.3487 | 86.4368 | -106.6604 | 96.8864 | 12.317 | 61.06 | 33.82 | 50.6323 | 47.7585 | -33.33 |  |  |  | -108.2725 |  | -20.1711 | -131.3 | -129.5 | 28.9352 | 61.2396 | 69.0527 | 86.7371 | 61.08 | -9.83 | 39.06 | 107.2586 |  | -42.65 | 100.95 | 73.98 | 110.7273 | 105.8909 | 8.2734 | 7.9455 | 252.8232 | 195.4613 | 189.6912 | 193.3466 | 103.2707 | 90.7514 | -21.308 | 717.1255 | 148.1852 |  | -36.5154 | -33.5398 | 0 | -10.8206 |  | 155.196 |  | -77.1297 | -50.4552 | 0 | -6.4 | 115.6 | 12.3067 | -73.526 | -38.6789 | -37.3541 | 10.6571 | -89.0206 | 54.4974 | 24.3676 |  | 24.0463 | 38.7052 | 38.6339 | 37.5093 | 17.248 | 16.9131 | 69.4944 | -6.4916 | -6.6672 | 43.1969 | 55.8153 | 15.2364 | 12.93 | 13.1673 | 1.0196 | -8 | 13.03 | 15.654 |  | -2.476 | 4.485 |  | 41.15 | -55.5309 | -42.8549 | 14.86 | 70.6985 | 23.1 | -8.0213 | -8.3826 | -9.2096 | 2.0295 |  |  | -16.3167 | -22.4643 | 17.4649 | 22.7195 | 68.4425 | 69.2312 | -138.6929 | -30.0815 | 31.3176 | -1.7649 | 10.768 | 14.8662 | 14.3785 | 12 | 141.5296 | 141.4451 | 119.4 | -118.202 | -275.3178 | 275.2333 | 180.2919 | -136.3236 | -134.2135 | -17.706 | -5.2541 | 68.4531 | 67.8833 |  |  | 14.1753 | 13.9556 | -32.9832 | -32.6758 | 19.22 | 19.13 | 60.4 | 60 | 21.9042 | -68.96 | -388.9395 | 93.0352 | 92.703 | 8.2 | 40.7 | -13.9 | -13.6 | 1.6612 | 1.4213 | -175.2696 | -110.4481 | 176.2806 | 90.4314 | -10.1831 | -87.0124 | 79.9537 | -143.1229 | -40.2575 | -85.6468 | 191.8066 | 195.2171 | 144.7793 | -164.3291 | 40.3864 | -121.428 | 121.4699 | -10.5978 |  | 22.88 | 3.258 | 3.284 | -22.48 |  |  | -0.029 | -17.9889 | -12.6268 | 2.7 | 53.886 | 52.964 | 11.3215 | 13.5852 |  | 68.5142 | 67.6636 |  | -39.5 | 22.7473 | 7.67 |  | -7.7302 | 46.4278 | 17.0893 | -8.2351 | -45.9277 | 4.9778 | 39.7766 | 31 | -30.9 | -94.9944 | 154.4261
11/09/2025 | 10:00 | 0 | 20.6482 |  | -34.868 | 18.9289 |  | 50.4034 | -99.3826 | 64.5252 | 32.985 | 32.0048 | -13.32 | -68.202 | 63.8 | 25.668 | -61.6 | 4.2982 | 48.2828 | 18.7667 | 18.9371 | 31.8499 | 17.312 | 5.8126 | 8.0273 |  |  | -60.66 | -60.48 |  | 13.32 | 66 | 29.11 | 0.279 | -67.15 | -67.39 | -29.04 | 67.93 | 68.31 | 21.2425 | -5.5157 | 67.8829 | 70.4073 | 64.2045 | -55.5931 | -55.1591 | 10.516 | 10.1689 | 88.4131 | 90.8243 | 5.7744 | 30.9709 | -636.8925 | 27.3601 | -12.5 | -13.3 | 61.8999 | 61.3903 | -4.5421 |  | -93.0892 | 6.5123 | 8.1113 | 5.5566 | 693.3803 | 183.5688 | 182.4091 | -693.4645 | 660.0635 |  | -74.6363 | 76.8619 | 97.6898 | 30.92 | 36.5 | 68.93 | 84.74 | -17.9461 | -17.9461 | 76.0514 | 76.7368 | 26.5484 | -103.5922 | -103.0834 | 9.4209 |  |  |  | 92.2 | 82.7 | -16.45 | 61.808 | 60.1567 | 61.0215 | -30.779 | -30.9049 | 78.8104 | -102.8114 | 90.0026 | 12.9294 | 68.14 | 36.57 | 51.3354 | 48.3444 | -33.31 |  |  |  | -88.4361 |  | -20.1503 | -133.3 | -134.5 | 28.8144 | 62.9974 | 68.583 | 89.0808 | 62.47 | -9.65 | 39.0135 | 89.6701 |  | -47.33 | 98.31 | 77 | 89.4545 | 89.3273 | 0 | -2.6364 | 241.1601 | 183.6075 | 176.9947 | 178.897 | 95.4336 | 84.0988 | -21.646 | 714.8226 | 139.3127 |  | -35.4126 | -33.8702 | 0 | -17.5819 |  | 153.66 |  | -79.6896 | -41.852 | 0 | -9.62 | 105.2 | 12.713 | -92.3641 | -37.0728 | -36.1972 | 8.4015 | -80.2067 | 43.8854 | 23.4673 |  | 23.1073 | 37.5276 | 40.3981 | 38.3952 | 16.9131 | 17.4155 | 66.4802 | 2.3923 | 1.9747 | 39.214 | 53.4519 | 13.7569 | 12.01 | 14.1805 | 1.0208 | -8.77 | 14.89 | 12.6535 |  | -2.409 | 4.444 |  | 40.6 | -53.5025 | -39.5977 |  | 70.8326 | 24.5 | -7.5801 | -9.2506 | -9.8288 | 2.1144 |  |  | -15.463 | -23.024 | 16.8594 | 24.1063 | 64.5162 | 65.4444 | -135.7125 | -31.0504 | 32.3635 | -4.294 |  | 15.092 | 14.6949 | 12.3171 | 146.3521 | 146.2325 | 147.1 | -149.6396 | -307.3438 | 310.4333 | 197.3959 | -139.8475 | -140.4127 | -17.2126 | 0 | 75.1516 | 75.0446 |  |  | 14.0764 | 13.1865 | -32.758 | -31.5469 | 19.79 | 19.69 | 62.3 | 61.7 | 22.09 | -71.44 | -395.5776 | 89.0881 | 88.709 | 8.2 | 41 | -13.9 | -13.2 | 1.8107 | 1.5567 | -188.7878 | -109.6807 | 184.9145 | 103.911 | -3.2988 | -99.196 | 90.3541 | -142.8425 | -41.4475 | -92.5292 | 199.3213 | 197.804 | 140.2756 | -168.7169 | 39.7976 | -130.9572 | 127.5267 | -10.4413 |  | 23.36 | 3.513 | 3.526 | -22.96 | 0 |  | -0.087 | -18.6023 | -12.3613 | 2 | 52.179 | 52.423 | 11.3143 | 13.5687 |  | 73.0927 | 74.4274 |  | -42 | 19.9257 | 7.79 |  | -7.8927 | 46.4355 | 17.2373 | -7.2119 | -45.6672 | 4.1262 | 40.2887 | 33.3 | -33.3 | -116.1823 | 171.896
11/09/2025 | 10:30 | 0 | 20.8675 | -25.8699 | -34.6536 | 18.1361 | 0 | 51.4285 | -98.3592 | 66.3328 | 33.809 | 32.8527 | -15.54 | -67.641 | 63.8 | 24.012 | -61.6 | 4.8237 | 47.5542 | 18.6628 | 19.1755 | 31.8105 | 17.1946 | 5.9079 | 7.4226 |  |  | -61.18 | -61.07 |  | 15.54 | 66 | 27.675 | 0.272 | -73.53 | -73.95 | -20.14 | 73.79 | 74.87 | 21.4357 | -5.614 | 68.8814 | 71.4577 | 60.4442 | -57.4685 | -58.4616 | 34.1715 | 36.3273 | 86.2697 | 86.5377 | 9.4386 | 47.5048 | -650.3138 | 26.5106 | -12.2 | -12.7 | 64.3024 | 63.7805 | -4.6598 |  | -87.4276 | 6.5983 | 8.6198 | 5.7459 | 704.9468 | 185.5525 | 183.874 | -702.8866 | 673.6854 |  | -45.5093 | 46.3131 | 98.8574 | 31.55 | 37.64 | 69.64 | 85.71 | -24.6439 | -23.7062 | 75.4834 | 76.6076 | 27.8086 | -115.4034 | -115.0033 | 8.0998 |  |  |  | 93.6 | 84.2 | -16.74 | 57.2414 | 56.3337 | 56.1847 | -37.2135 | -35.7337 | 84.3714 | -104.7539 | 98.4822 | 12.558 | 66.39 | 35.95 | 52.0386 | 48.9304 | -33.65 |  | 0 | 0 | -79.6525 |  | -20.3231 | -134.3 | -134 | 29.7153 | 63.8763 | 68.1134 | 90.2527 | 63.16 | -9.91 | 40.61 | 76.7869 |  | -47.81 | 102.71 | 79.82 | 78.9636 | 78.4 | 0 | 0.6455 | 240.7727 | 182.6805 | 175.1235 | 178.7288 | 100.2408 | 85.3382 | -21.926 | 715.4883 | 154.1462 |  | -36.8362 | -34.3149 | 0 | -17.6051 | 6.0189 | 152.124 | 0 | -82.7258 | -48.6143 | 9.47 | -8.11 | 106.2 | 12.9335 | -89.2414 | -38.145 | -37.4258 | 10.8006 | -85.1062 | 51.5819 | 23.1834 | 0 | 22.9711 | 38.1925 | 38.7857 | 37.0499 | 23.4439 | 22.6066 | 56.9351 | 0.9672 | 0.8545 | 23.7486 | 31.1537 | 23.7546 | 6.7 | 9.1658 | 1.0794 | -5.22 | 14.19 | 23.9807 |  | -2.341 | 4.465 |  | 44.49 | -31.9263 | -24.2054 | 14.14 | 76.2818 | 25.4 | -9.4671 | -9.0176 | -9.5844 | 2.1441 | 0.063 | 0 | -16.2249 | -25.3734 | 16.4226 | 26.356 | 63.5638 | 64.2931 | -149.2056 | -32.2049 | 33.0524 | -6.7021 | 10.7621 | 15.4241 | 15.0746 | 12.1516 | 146.1158 | 144.1883 | 141.6 | -141.6143 | -305.7818 | 308.7424 | 208.187 | -138.2831 | -137.9207 | -16.9267 | 0 | 67.6097 | 66.4651 | -63.8483 | -63.1435 | 13.9776 | 12.835 | -33.0941 | -32.8085 | 23.31 | 23.4 | 58.7 | 60.3 | 22.2332 | -73.44 | -396.451 | 94.5553 | 93.7775 | 8.8 | 41.1 | -11.4 | -11.4 | 1.7417 | 1.4957 | -201.6852 | -125.2253 | 174.3422 | 96.5298 | -20.0221 | -89.4293 | 87.5909 | -140.0343 | -39.7305 | -87.5396 | 199.385 | 195.7809 | 141.8068 | -164.0449 | 39.0123 | -123.7534 | 123.0433 | -10.5978 |  | 24.48 | 3.523 | 3.501 | -24.24 |  |  | -0.029 | -17.8119 | -14.1497 | 3.2 | 53.771 | 55.279 | 11.3392 |  |  | 64.7621 | 65.3621 |  | -38.8 | 19.6695 | 7.57 |  | -5.5837 | 45.454 | 15.7664 | -6.3899 | -45.2122 | 2.8238 | 41.1136 | 31.1 | -30.3 | -102.7184 | 165.6529
11/09/2025 | 11:00 | 0 | 20.6698 | -25.8736 | -34.3136 | 17.9514 |  | 52.5061 | -100.4241 | 68.6958 | 34.6149 | 34.0232 | -15.54 | -69.918 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 4.0908 | 49.9654 | 18.8339 | 19.3249 | 31.6308 | 17.1148 | 6.2452 | 7.7503 |  |  | -62.38 | -62.04 |  | 15.54 | 68.2 | 27.801 | 0.269 | -73.73 | -73.96 | -19.78 | 77.21 | 75.09 | 21.6328 | -5.5464 | 71.0698 | 73.2373 | 60.4087 | -61.3533 | -60.9022 | 31.6191 | 31.9983 | 86.4037 | 87.8772 | 9.962 | 51.7288 | -661.0396 | 26.5066 | -12.6 | -13.1 | 67.3798 | 67.0211 | -4.9805 |  | -88.9423 | 6.514 | 8.4356 | 5.5203 | 712.546 | 189.3673 | 189.3368 | -704.0834 | 677.1384 |  | -54.3595 | 55.1475 | 99.8554 | 32.75 | 38.14 | 71.08 | 88.43 | -23.1704 | -23.3043 | 74.5487 | 76.3627 | 28.5031 | -119.9468 | -120.8628 | 12.0003 |  |  |  | 96.2 | 86.4 | -17.24 | 55.8217 | 55.1442 | 54.6148 | -38.0545 | -38.166 | 86.9781 | -104.0313 | 99.3248 | 12.8847 | 71.43 | 38.02 | 52.9761 | 50.1022 | -33.65 |  |  |  | -87.0233 |  | -20.3512 | -137.9 | -139 | 30.3415 | 64.7552 | 70.4616 | 91.4246 | 63.83 | -10.85 | 38.13 | 82.7047 |  | -49.21 | 103.53 | 80.26 | 89.6545 | 87.8727 | 3.8345 | 2.9 | 249.6368 | 186.0756 | 180.2471 | 184.5647 | 95.3331 | 78.6858 | -23.649 | 715.9562 | 158.4613 |  | -35.7113 | -33.7071 | 0 | -9.7877 |  | 76.848 |  | -66.0342 | -36.5417 | 0 | -16.53 | 43.6 | 12.8667 | -75.0497 | -38.167 | -37.1631 | 11.238 | -69.3403 | 36.1527 | 22.9596 |  | 22.9924 | 39.2555 | 39.4533 | 37.8424 | 21.6019 | 21.7693 | 61.289 | -0.6869 | -0.5495 | 24.053 | 31.3528 | 25.1463 | 8.64 | 10.3645 | 1.0562 | -5.97 | 15.7 | 24.2193 |  | -2.076 | 4.552 |  | 45.41 | -32.2747 | -23.5108 | 14.28 | 77.3313 | 24.9 | -10.2058 | -9.5644 | -9.6457 | 2.1902 |  |  | -17.0011 | -25.5661 | 17.8801 | 27.0827 | 60.2656 | 61.6582 | -148.4532 | -32.7795 | 33.3574 | -7.7139 |  | 15.7268 | 15.2855 | 12 | 152.9062 | 152.7164 | 137.9 | -138.4573 | -304.9856 | 304.6284 | 206.2161 | -143.3538 | -143.6364 | -15.1722 |  | 71.3534 | 73.2609 | -65.7435 |  | 13.2854 | 13.2305 | -31.848 | -30.7884 | 21.08 | 21 | 61.4 | 60.7 | 22.0473 | -74.32 | -398.0728 | 92.6421 | 92.9425 | 8.8 | 43.4 | -11.4 | -11.4 | 1.8633 |  | -200.4436 | -129.5382 | 186.2787 | 101.1994 | -18.5331 | -97.5943 | 92.7741 | -139.8485 | -41.1561 | -89.3242 | 201.108 | 197.9827 | 141.6099 | -171.519 | 41.9056 | -127.1557 | 126.2568 | -9.8618 |  | 23.76 | 3.386 | 3.396 | -23.04 |  |  | -0.029 | -18.4558 | -12.8893 | 2.6 | 53.442 | 52.04 | 11.1329 | 13.3105 |  | 71.49 | 72.1544 |  | -41.8 | 19.0919 | 8.2 |  | -4.1337 | 44.4445 | 15.3981 | -5.2774 | -44.2176 | 0 | 41.046 | 32.9 | -32.8 | -93.0757 | 162.5303
11/09/2025 | 11:30 | 0 | 21.1995 | -26.1417 | -34.1943 | 18.6537 |  | 54.8148 | -102.4361 | 70.3047 | 35.8089 | 34.8196 | -17.76 | -71.467 | 66 | 24.012 | -66 | 4.9476 | 49.313 | 19.9516 | 20.0429 | 33.1023 | 17.3098 | 5.9812 | 8.0775 |  |  | -64.32 | -64.35 |  | 17.76 | 70.4 | 29.632 | 0.281 | -76.24 | -78.07 | -19.05 | 76.73 | 77.63 | 22.3327 | -6.0999 | 73.2199 | 75.2535 | 61.3616 | -60.4156 | -64.3717 | 34.4507 | 31.7585 | 90.1545 | 90.1545 | 10.4855 | 49.6265 | -685.6041 | 27.7156 | -13.3 | -13.7 | 69.7505 | 69.0574 | -4.7718 |  | -96.8666 | 9.0773 | 8.522 | 5.9455 | 729.6973 | 190.527 | 189.9471 | -704.758 | 688.3748 |  | -57.7511 | 59.0795 | 109.4857 | 42.01 | 9.72 | 77.75 | 71.67 | -23.5723 | -23.5723 | 73.1688 | 74.3175 | 26.7001 | -124.2139 | -123.9124 | 12.9683 |  |  |  | 96.5 | 86.6 | -17.29 | 56.4385 | 55.1943 | 55.1465 | -40.508 | -41.2648 | 82.8755 | -105.4117 | 98.4156 | 13.4476 | 71.76 | 38.77 | 54.3823 | 51.2741 | -34.38 | -3.8935 |  |  | -91.002 |  | -20.9341 | -140.2 | -139 | 30.0394 | 65.6342 | 72.3402 | 92.5964 | 64.51 | -11.07 | 40.2845 | 89.3201 |  | -52.34 | 107.97 | 80.95 | 89.9273 | 87.6909 | 4.8883 | 4.6364 | 253.8833 | 193.3914 | 187.0764 | 189.7239 | 76.762 | 62.0426 | -24.116 | 710.0217 | 151.1434 |  | -37.1936 | -34.6899 | 17.491 | -7.096 |  | 43.056 |  | -58.6399 | -21.9744 | 0 | -8.87 | 1 | 13.3497 | -70.1245 | -37.4746 | -36.9072 | 10.4223 | -60.4198 | 26.3427 | 23.5094 |  | 23.0857 | 39.3942 | 39.7692 | 37.9232 | 22.9415 | 23.109 | 62.6287 | -3.2571 | -2.7715 | 31.5336 | 41.0853 | 24.802 | 10.54 | 10.367 | 1.0916 | -6.05 | 14.91 | 24.2172 |  | -2.043 | 4.392 |  | 46.01 | -40.437 | -30.1662 |  | 79.0271 | 25.7 | -11.3244 | -9.0624 | -9.4705 | 2.2443 |  |  | -16.617 | -27.3008 | 16.5114 | 28.5734 | 67.4173 | 70.1225 | -153.1946 | -33.459 | 33.7899 | -11.1064 | 11.1234 | 15.9123 | 15.4543 | 12.6284 | 158.3703 | 156.4796 | 174.8 | -173.0294 | -348.802 | 346.4914 | 223.8147 | -148.5065 | -148.2265 | -13.0455 | 0 | 73.9525 | 70.0709 |  |  | 12.5933 | 13.2195 | -35.0332 | -35.1016 | 19.96 | 19.62 | 65.4 | 62.9 | 22.0473 | -75.44 | -404.606 | 92.2078 | 91.5032 | 8.8 | 45.6 | -10.5 | -10.5 | 1.5467 | 1.4013 | -221.5696 | -119.7109 | 185.7333 | 98.55 | -22.3535 | -100.7572 | 90.2444 | -142.2821 | -40.0295 | -94.2751 | 200.7979 | 198.3818 | 141.2034 | -169.161 | 40.461 | -129.7176 | 129.0348 | -8.9911 |  | 24.4 | 3.246 | 3.246 | -23.84 |  |  | -0.0565 | -17.4304 | -11.8364 | 0 | 53.726 | 55.323 | 11.1911 | 13.4817 |  | 69.4813 | 71.0317 |  | -45 | 17.815 | 8.32 |  | 0 | 42.3787 | 11.9481 | -1.6184 | -42.6544 | 0 | 42.0282 | 36 | -35.6 | -121.9275 | 184.9412
11/09/2025 | 12:00 | 0 | 21.191 |  | -33.6651 | 19.4754 |  | 55.9514 | -102.7008 | 71.0369 | 36.1329 | 35.0414 | -17.76 | -70.065 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 4.6814 | 51.3736 | 19.5419 | 19.8379 | 32.355 | 17.7066 | 6.374 | 7.6853 |  |  | -63.31 | -63.15 |  | 17.76 | 68.2 | 29.356 | 0.277 | -69.83 | -70.21 | -28.32 | 70.83 | 71.62 | 21.6104 | -5.6351 | 70.3044 | 73.5925 | 57.8981 | -55.861 | -54.9303 | 9.2738 | 9.3729 | 88.9489 | 90.5564 | 5.7744 | 30.6644 | -643.5328 | 26.7185 | -12.9 | -13.5 | 60.5072 | 59.4927 | -5.4972 |  | -83.8612 | 7.6014 | 8.2354 | 5.5388 | 686.178 | 196.1424 | 195.8677 | -689.3413 | 681.9357 |  | -35.7217 | 37.5056 | 108.2482 | 40.65 | 9.79 | 77.72 | 71 | -27.7249 | -28.9305 | 81.4346 | 82.4415 | 26.4563 | -113.6632 | -112.3267 | 11.3919 |  |  |  | 96 | 86.5 | -16.99 | 61.5136 | 59.7245 | 59.0864 | -33.2262 | -32.4876 | 84.8033 | -112.5652 | 97.2166 | 13.6735 | 69.81 | 37.67 | 54.3823 |  | -34.81 | -3.8935 |  |  | -76.197 |  | -20.9156 | -140 | -139.9 | 29.501 |  | 69.9919 |  | 65.23 | -10.14 | 39.7885 | 74.2642 |  | -52.24 | 108.48 | 79.62 | 77.7818 | 76.0364 | -5.6859 | -5.0545 | 239.8915 | 181.5872 | 173.3604 | 176.2796 | 97.7541 | 83.3849 | -22.455 | 704.2127 | 143.8475 |  | -36.5639 | -34.0183 | 0 | -22.3971 |  | 164.412 |  | -89.8155 | -45.3684 | 0 | -15.35 | 121.7 | 13.3667 | -100.2518 | -36.765 | -35.7784 | 7.4196 | -81.995 | 46.2964 | 24.2953 |  | 23.6566 | 38.2056 | 39.7367 | 37.8074 | 28.3001 | 26.793 | 57.2701 | 8.2713 | 8.1785 | 21.1732 | 29.4667 | 27.5267 | 5.75 | 8.2747 | 1.0916 | -4.59 | 14.8 | 26.5573 |  | -2.111 | 4.415 |  | 45.32 | -30.4956 | -23.5582 | 14.28 | 77.7802 | 23.4 | -9.5287 | -9.5643 | -9.942 | 2.2465 |  |  | -16.8912 | -26.3286 | 16.0196 | 26.9618 | 63.1167 | 64.3538 | -147.5066 | -32.3892 | 33.3373 | -8.7 | 11.4216 | 15.9709 | 15.6758 | 13 | 153.3237 | 154.0109 | 218.8 | -218.3495 | -393.791 | 397.7669 | 243.9504 | -149.1436 | -147.7313 | -13.3665 |  | 71.1981 | 72.5644 |  | -67.1629 | 10.7585 | 10.6596 | -41.6899 | -39.4737 | 14.78 | 14.97 | 61.8 | 62.8 | 22.0687 |  | -393.5667 | 93.2265 | 92.8732 | 8.8 | 35.8 | -10.5 | -10.5 | 1.6343 | 1.3806 | -244.1156 | -118.0362 | 173.8544 | 96.5092 | -33.736 | -92.2284 | 89.2821 | -136.907 | -33.5654 | -85.1049 | 198.4439 | 200.0723 | 139.1411 | -164.7442 | 35.5352 | -128.1482 | 121.9385 | -9.7299 |  | 23.04 | 3.009 | 3.038 | -22.24 |  |  | -0.029 | -17.4029 | -13.3867 | 1.3 | 52.786 | 50.029 | 11.2137 | 13.4243 |  | 69.0445 | 69.3616 |  | -36.3 | 20.3036 | 8.48 |  | 0 | 43.5918 | 13.1816 | -2.137 | -43.069 | 0 | 42.1625 | 27.3 | -26.6 | -148.9327 | 208.6393
11/09/2025 | 12:30 | 0 | 21.0174 | -25.7821 | -34.3926 | 16.9659 |  | 56.0207 | -101.0039 | 68.9522 | 34.9769 | 34.2674 | -13.32 | -67.509 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 4.8436 | 51.551 | 19.387 | 19.4387 | 32.7626 | 17.6094 | 6.2651 | 7.8653 |  |  | -60.65 | -60.64 |  | 13.32 | 66 | 28.256 | 0.281 | -74.1 | -73.46 | -17.26 | 74.83 | 74.2 | 21.2007 | -5.5229 | 68.1297 | 70.8174 | 54.0674 | -61.6212 | -61.0488 | 33.6051 | 34.2429 | 82.251 | 83.5906 | 9.962 | 53.1699 | -637.0059 | 28.0727 | -13.5 | -14 | 67.4774 | 65.9205 | -4.7647 |  | -93.665 | 6.684 | 8.1138 | 5.5149 | 683.2482 | 178.7774 | 178.106 | -689.0767 | 644.6909 |  | -64.4041 | 65.8765 | 102.7694 | 38.66 | 9.7 | 76.17 | 69.04 | -17.9461 | -17.9461 | 73.6815 | 74.5866 | 28.7907 | -114.823 | -114.8726 | 10.41 |  |  |  | 95.8 | 86.3 | -16.79 | 58.6995 | 57.2335 | 57.7535 | -39.6263 | -39.3078 | 74.9849 | -94.0365 | 86.7835 | 12.9575 | 66.72 | 36.25 | 53.6792 | 50.6882 | -33.77 | -3.8935 |  |  | -70.2695 |  | -20.4586 | -137.8 | -136.6 | 29.5505 | 66.5131 | 68.1134 | 93.7683 | 65.3 | -9.32 | 38.626 | 69.719 |  | -52.42 | 108.13 | 78.54 | 70.5818 | 70.8364 | 1.9987 | 1.6727 | 237.6692 | 180.7892 | 173.8886 | 175.9177 | 102.615 | 89.9175 | -21.648 | 705.7574 | 165.9127 |  | -35.108 | -33.1372 | -11.0824 | -20.7473 |  | 182.844 |  | -79.0836 | -50.2593 | 0 | -23.66 | 110.6 | 13.3891 | -96.2108 | -35.5837 | -34.9398 | 6.605 | -83.9915 | 50.9222 | 23.8136 |  | 23.278 | 39.0395 | 38.5897 | 37.5781 | 16.7456 | 16.7456 | 51.9115 | -0.5025 | -0.3941 | 18.3587 | 24.4645 | 27.2483 | 4.83 | 7.5642 | 1.033 | -3.91 | 14.29 | 26.6142 |  | -2.02 | 4.251 |  | 45.17 | -24.8701 | -19.2577 | 13.6 | 76.7721 | 22.5 | -8.2239 | -9.3505 | -9.6337 | 2.2196 |  |  |  | -24.4234 | 16.0504 | 24.9793 | 64.9814 | 65.6309 | -143.8137 | -30.7164 | 31.603 | -3.4228 | 11.7004 | 15.4436 | 15.2012 | 13.3319 | 135.1827 | 136.037 | 98.1 | -98.4078 | -257.6588 | 259.6159 | 196.0821 | -129.9882 | -128.3053 | -16.0581 | 0 | 55.7804 | 57.3925 |  |  | 14.0655 | 13.7798 | -32.5212 | -31.842 | 17.33 | 18.02 | 62.4 | 62.7 | 21.9448 | -76.16 | -388.4371 | 93.6908 | 93.1772 | 8.3 | 34.2 | -11.4 | -10.5 |  |  | -188.0824 | -139.9294 | 161.9577 | 83.2366 | -34.5894 | -78.7159 | 75.8646 | -134.9017 | -30.7629 | -77.2915 | 197.044 | 194.9412 | 138.0457 | -148.2987 | 30.4669 | -113.3378 | 114.862 | -9.9936 |  | 22.64 | 3.059 | 3.066 | -22.32 |  |  | -0.029 | -18.9837 | -13.6797 | 4.1 | 54.908 | 55.344 | 11.2117 | 13.6309 |  | 54.4852 | 56.3225 |  | -33.5 | 20.5247 | 8.12 |  | -5.2302 | 44.6758 | 15.8468 | -5.3263 | -44.0299 | 2.7288 | 40.2316 | 24.3 | -24.9 | -63.5344 | 131.7572
11/09/2025 | 13:00 | 0 | 20.4025 | -25.3203 | -34.4869 | 17.1883 |  | 55.153 | -96.1801 | 65.8572 | 33.387 | 32.5695 | -8.88 | -65.896 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 4.6742 | 49.1596 | 18.39 | 18.4836 | 31.0846 | 17.8426 | 5.8454 | 8.1656 |  |  | -56.26 | -56.46 |  | 8.88 | 63.8 | 28.714 | 0.279 | -63.17 | -63.41 | -32.74 | 63.82 | 64.19 | 20.2679 | -4.9163 | 67.1522 | 69.7615 | 50.517 | -53.7176 | -53.3682 | 10.9637 | 10.9893 | 81.983 | 83.5906 | 6.2978 | 34.8811 | -612.5226 | 28.619 | -13.5 | -13.9 | 59.9474 | 58.7555 | -4.6925 |  | -92.6796 | 6.9532 | 7.8039 | 5.3785 | 650.746 | 180.5169 | 180.5474 | -694.4199 | 615.9962 |  | -83.7962 | 85.173 | 100.524 | 38.33 | 9.95 | 74.62 | 69.18 | -5.0862 | -4.2824 | 63.5901 | 64.5492 | 28.1596 | -117.2022 | -116.4799 | 13.1196 |  |  |  | 96.6 | 86.8 | -17.02 | 57.9957 | 56.706 | 56.7098 | -42.9651 | -42.3877 | 72.0403 | -86.9523 | 83.4788 | 12.5999 | 69.23 | 36.81 | 52.9761 | 50.1022 | -32.6 | -3.8935 |  |  | -66.7384 |  | -19.7462 | -134.8 | -135.7 | 28.1717 |  | 67.1741 |  | 65.98 | -9.3 | 40.114 | 67.4763 |  | -51.37 | 108.45 | 75 | 67.6182 | 65.6 | 10.9814 | 10.4636 | 239.7888 | 181.7088 | 176.596 | 179.1475 | 95.7089 | 83.8083 | -22.092 | 704.9644 | 174.6806 |  | -34.0374 | -32.175 | 0 | -13.8377 |  | 132.156 |  | -68.5881 | -45.4653 | 0 | -16.19 | 91.3 | 13.1604 | -82.5934 | -35.7062 | -34.7154 | 8.42 | -79.3623 | 48.1967 | 22.7232 |  | 22.5345 | 38.6193 | 39.3364 | 37.4506 | 4.0189 | 3.3491 | 79.2068 | -8.2081 | -8.3894 | 33.9747 | 43.4972 | 30.808 | 7.82 | 7.4958 | 0.9744 | -4.06 | 14.63 | 30.7116 |  | -1.943 | 4.365 |  | 43.84 | -44.0387 | -36.4775 | 13.91 | 72.5565 | 21.6 | -7.2255 | -9.9355 | -10.2643 | 2.189 |  |  | -15.3062 | -22.9164 | 16.0417 | 23.4348 | 65.4444 | 64.4952 | -129.511 | -31.0753 | 31.7481 | -6.5689 | 11.4388 | 14.8759 | 14.6421 | 13 | 130.3917 | 129.755 | 49.9 | -50.3164 | -200.108 | 202.1706 | 170.0518 | -124.8686 | -124.2598 | -18.2207 | -6.0611 | 57.3531 | 59.302 |  |  | 13.2964 | 12.4285 | -30.0031 | -31.0678 | 17.6 | 17.82 | 64.5 | 64.1 | 21.5773 | -70.56 | -386.0449 | 94.6139 | 94.2727 | 8.2 | 32.5 | -11.4 | -11.5 | 1.5173 | 1.2757 | -165.4751 | -150.3285 | 163.9948 | 87.3871 | -28.3373 | -81.618 | 75.628 | -134.8633 | -32.4328 | -76.4361 | 195.8525 | 195.9859 | 133.3349 | -154.7547 | 32.3491 | -114.2317 | 115.8165 | -10.3095 |  | 22.8 | 3.23 | 3.201 | -22.88 |  |  | -0.029 | -19.8932 | -14.4427 | 6.1 | 52.842 | 53.723 |  | 13.3789 |  | 55.1303 | 56.0125 |  | -32.2 | 22.3413 | 7.85 |  | -6.2871 | 46.1604 | 17.9733 | -6.495 | -45.8925 | 5.795 | 38.6504 | 24.3 | -23.7 | -31.4767 | 93.6221
11/09/2025 | 13:30 | 0 | 20.3547 | -24.8935 | -34.8593 | 16.8515 |  | 54.4797 | -95.5896 | 64.6557 | 32.581 | 31.8969 | -6.66 | -67.819 | 63.8 | 24.012 | -61.6 | 4.9421 | 48.39 | 18.111 | 18.4095 | 30.3529 | 17.5989 | 5.801 | 8.4161 |  |  | -55.23 | -55 |  | 6.66 | 66 | 27.58 | 0.274 | -64.24 | -65.32 | -27.36 | 66.16 | 65.88 | 20.2451 | -5.2861 | 67.1432 | 69.6857 | 49.5083 | -53.3158 | -53.6306 | 25.9138 | 32.9013 | 81.0453 | 79.5718 | 9.4386 | 51.148 | -623.8713 | 28.244 | -13.5 | -14.1 | 61.5308 | 57.8587 | -4.5346 |  | -95.4869 | 6.6313 | 8.0583 | 5.4787 | 670.4915 | 181.3714 | 180.8831 | -704.1128 | 628.3606 |  | -60.3424 | 61.7483 | 100.5141 | 38.18 | 9.78 | 73.96 | 69.46 | -2.9429 | -3.7466 | 61.2633 | 61.5616 | 30.3045 | -117.9689 | -116.7572 | 3.2192 |  |  |  | 96.2 | 86.3 | -17.1 | 57.2692 | 56.7948 | 56.9171 | -42.0595 | -42.8232 | 76.7465 | -91.4715 | 88.8453 | 12.4722 | 65.88 | 35.23 | 51.5698 | 48.3444 | -32.19 | -3.8935 |  |  | -72.4338 |  | -19.5749 | -131.6 | -131.4 | 27.8421 | 64.7552 | 67.6437 | 91.4246 | 64.55 | -9.54 | 40.827 | 72.5616 |  | -44.38 | 98.2 | 75.11 | 71.9455 | 70.2727 | 15.1558 | 15.1364 | 241.9319 | 182.7831 | 177.5794 | 179.3349 | 101.3905 | 88.478 | -22.213 | 715.3493 | 162.5813 |  | -32.0719 | -29.376 | -11.1081 | -17.5535 |  | 159.804 |  | -68.2332 | -49.4477 | 0 | -20.8 | 116.3 | 13.18 | -90.1578 | -36.846 | -35.9383 | 9.0514 | -83.8282 | 52.5323 | 23.8148 |  | 23.1814 | 40.6419 | 40.6289 | 39.186 | 3.5166 | 3.0142 | 81.0489 | -13.4602 | -12.9913 | 41.0418 | 48.395 | 33.8036 | 10.13 | 7.7522 | 0.9622 | -3.99 | 15.41 | 32.5527 |  | -1.949 | 4.379 |  | 46.61 | -50.1623 | -39.5814 | 13.57 | 75.6533 | 24 | -7.5018 | -9.787 | -10.0321 | 2.1587 |  |  | -15.7389 | -22.9365 | 18.1342 | 23.7981 | 63.2263 | 64.3601 | -129.9355 | -32.794 | 31.4928 | -8.3541 | 11.0089 | 14.3193 | 14.0726 | 12 | 125.2541 | 123.8807 | 39.4 | -39.0952 | -186.5879 | 187.9117 | 149.9805 | -121.8983 | -120.2476 | -20.0126 | -7.9775 | 56.8679 | 55.8101 | -71.3394 |  | 9.0446 | 8.9677 | -47.5513 | -46.9694 | 13.26 | 13.15 | 58.5 | 58 | 22.1093 | -41.76 | -377.5243 | 86.8043 | 86.2085 | 8.2 | 30.2 | -8 | -7.9 | 1.4368 | 1.253 | -147.3431 | -142.0968 | 162.6344 | 84.3993 | -14.2152 | -81.9062 | 79.8192 | -133.5637 | -25.3979 | -77.9041 | 200.0426 | 198.4273 | 133.2369 | -156.6376 | 25.6159 | -126.7556 | 126.4428 | -10.1501 |  | 23.2 | 3.145 | 3.15 | -22.64 |  |  | -0.029 | -18.8952 | -15.9655 | 6.5 | 53.635 | 52.751 |  | 13.5895 |  | 55.0286 | 55.4507 |  | -29.5 | 25.7785 | 8.28 |  | -10.5064 | 46.9699 | 19.6115 | -10.1028 | -46.8003 | 7.5261 | 38.5142 | 21.4 | -20.3 | -35.2032 | 93.4405
11/09/2025 | 14:00 | 0 | 20.1348 |  | -35.1591 | 17.1906 |  | 54.3647 | -99.1979 | 64.596 | 32.639 | 32.0601 | -4.44 | -70.089 | 66 | 25.668 | -63.8 | 5.7986 | 50.8948 | 16.8915 | 17.129 | 28.2484 | 16.6429 | 2.004 | 7.8312 |  |  | -54.43 | -54.71 |  | 2.22 | 68.2 | 27.617 | 0.269 | -63.69 | -63.84 | -29.74 | 64.13 | 64.7 | 20.7841 | -5.2194 | 67.2573 | 69.9236 | 47.4337 | -52.2441 | -52.6565 | 31.164 | 32.1314 | 76.4907 | 80.1076 | 8.3917 | 46.2698 | -623.3375 | 27.3073 | -13 | -13.6 | 58.0138 | 56.7129 | -4.6255 |  | -90.8539 | 6.4515 | 7.7116 | 5.3208 | 669.2707 | 185.3389 | 185.3694 | -693.1436 | 640.2132 |  | -67.0452 | 68.606 | 101.6717 | 39.12 | 9.93 |  | 68.92 | -4.8183 | -5.0862 | 62.3424 | 63.2536 | 28.6156 | -118.2469 | -117.8034 | 3.461 |  |  |  | 96.7 | 86.3 | -16.71 | 56.9223 | 55.8878 | 54.9186 | -43.8532 | -42.3336 | 80.899 | -97.3766 | 95.0269 | 12.7432 | 65.55 | 35.07 | 51.5698 | 48.9304 | -32.51 | -0.8652 |  |  | -61.8182 |  | -19.6361 | -133.5 | -134.3 | 27.9684 | 63.8763 | 65.2955 | 90.2527 | 63.26 | -9.12 | 40.1605 | 61.496 |  | -48.58 | 103.17 | 74.18 | 63.1455 | 61.1091 | 8.6399 | 8.2818 | 230.8822 | 174.6607 | 168.9118 | 170.2113 | 92.1876 | 78.2039 | -22.504 | 704.9395 | 146.9652 |  | -31.3456 | -29.0765 | 0 | -20.1672 |  | 141.372 |  | -71.2289 | -38.8324 | 0 | -19.99 | 99.2 | 12.7787 | -92.1739 | -39.6665 | -38.8559 | 15.0016 | -77.6075 | 42.1031 | 23.3886 |  | 22.8271 | 39.6272 | 39.4115 | 37.9839 | 6.5308 | 4.6888 | 88.9193 | -7.2951 | -7.4419 | 45.0344 | 51.8271 | 34.7118 | 8.99 | 7.4958 | 0.9805 | -3.97 | 16.21 | 34.5105 |  | -2.052 | 1.425 |  | 47.64 | -53.1109 | -44.2306 | 14.64 | 79.6115 | 25.2 | -7.9765 | -10.1887 | -10.5172 | 2.2279 |  |  | -15.6237 | -22.8763 | 18.9922 | 23.5976 | 59.6152 | 60.857 | -129.6056 | -33.9243 | 31.9314 | -13.1246 | 11.1398 | 14.3388 | 14.0937 | 13 | 124.8296 | 125.6984 | 78.4 | -77.4944 | -231.9068 | 230.5684 | 160.0554 | -119.763 | -119.6563 | -16.3527 | 0 | 52.5659 | 53.5 |  | -65.4689 | 12.3406 | 11.5276 | -35.1804 | -35.552 | 12.58 | 12.74 | 59 | 59.3 | 22.4169 | -68.64 | -378.9374 | 86.8523 | 86.5088 | 8.8 | 31.4 | -10.4 | -10.5 | 1.4624 | 1.2234 | -153.6877 | -123.3454 | 159.0514 | 81.6668 | -15.2144 | -76.6786 | 68.6461 | -135.9804 | -24.8215 | -72.7417 | 193.3487 | 192.6156 | 138.9361 | -141.3723 | 27.1458 | -112.1347 | 115.8425 | -10.2023 |  | 24 | 3.109 | 3.117 | -23.6 |  |  | -0.029 | -17.5494 | -14.7051 | 4.3 | 52.834 | 52.858 | 11.2023 | 13.648 |  | 51.8676 | 52.2345 |  | -29.1 | 25.524 | 8.18 |  | -5.6088 | 45.8835 | 17.1376 | -5.4984 | -44.9666 | 3.554 | 40.0859 | 21.6 | -22.8 | -73.3191 | 128.7736
11/09/2025 | 14:30 | 0 | 20.1416 |  | -35.493 | 18.2702 |  | 54.9472 | -95.7991 | 67.7809 | 34.4429 | 33.367 | -4.44 | -71.955 | 66 | 25.668 | -66 | 5.7201 | 49.0156 | 15.5954 | 15.9057 | 26.5918 | 12.4423 | 0.3677 | 7.9663 |  |  | -55.59 | -55.21 |  | 4.44 | 70.4 | 26.704 | 0.264 | -61.51 | -62.41 | -35.6 | 62.32 | 62.99 | 20.3365 | -5.278 | 69.1175 | 72.2262 | 47.1044 | -51.8422 | -51.4157 | 11.6315 | 11.2881 | 81.5812 | 83.4566 | 6.8213 | 35.8792 | -616.5247 | 27.6032 | -13.1 | -13.8 | 57.139 | 56.2737 | -4.4299 |  | -92.1885 | 7.9417 | 8.2166 | 5.5844 | 655.2322 | 189.0011 | 189.0011 | -683.1601 | 653.5253 |  | -85.8434 | 87.7919 | 107.0008 | 40.9 | 9.83 | 77.11 | 71.07 | -7.7653 | -6.9616 | 65.8992 | 66.8289 | 24.0314 | -116.6893 | -114.9279 | 5.452 |  |  |  | 95.7 | 85.9 | -16.85 | 59.2346 | 58.1044 | 57.9161 | -33.766 | -33.4275 | 73.1722 | -99.987 | 86.1042 | 12.836 | 69.16 | 37.33 | 53.6792 | 50.6882 | -33.93 | -3.7679 |  |  | -34.9491 |  | -20.5656 | -135.8 | -135.4 | 28.3859 |  | 64.3562 |  | 63.28 | -8.55 | 41.726 | 35.3283 |  | -52.21 | 107.44 | 79.63 | 36.4 | 34.9273 | -2.3194 | -3.4273 | 214.9324 | 157.5833 | 152.3246 | 154.9279 | 86.8438 | 73.6744 | -22.826 | 692.3057 | 108.0131 |  | -31.3895 | -28.8394 | 0 | -31.1219 |  | 169.02 |  | -81.8754 | -33.6496 | 0 | -20.34 | 112.3 | 12.8974 | -114.4022 | -38.1236 | -37.0983 | 10.6625 | -75.0789 | 39.2854 | 22.8243 |  | 22.7843 | 38.9658 | 39.0062 | 37.161 | 7.3681 | 6.8657 | 89.5891 | 5.2192 | 5.2399 | 42.985 | 51.6627 | 37.8979 | 11.71 | 7.6594 | 0.9744 | -4.09 | 16.06 | 38.0235 |  | -1.613 | 4.174 |  | 48.78 | -52.9756 | -41.4939 |  | 78.7125 | 25.6 | -7.762 | -10.1206 | -10.7251 | 2.2585 |  |  | -14.9497 | -23.7116 | 17.7274 | 24.8462 | 61.0077 | 62.6319 | -130.2197 | -35.0796 | 32.4618 | -14.2816 | 11.8251 | 14.6513 | 14.3046 | 13.2936 | 127.7045 | 127.5552 | 119 | -120.0116 | -266.3906 | 269.9857 | 147.5438 | -123.5359 | -123.3743 | -16.1505 | 0 | 54.0435 | 53.1828 | -64.7108 |  | 6.5068 | 6.4079 | -42.1305 | -42.701 | 24.8 | 24.81 | 60.6 | 59.9 | 21.9042 | -60.48 | -392.9448 | 87.8077 | 87.4479 | 9.3 | 34.2 | -5.4 | -5.3 |  |  | -143.7707 | -80.6872 | 178.4194 | 119.5327 | 20.4425 | -110.971 | 107.5962 | -157.6175 | 0 | -108.9762 | 189.6723 | 184.8174 | 161.6972 | -164.3721 | 17.3224 | -143.9627 | 144.4685 | -9.8865 |  | 24.48 | 3.004 | 3.031 | -23.84 |  |  | -0.029 | -16.6094 | -14.2962 | 3.7 | 52.71 | 53.448 | 11.2133 | 13.3443 |  | 52.7135 | 52.2222 |  | -34.3 | 22.8574 | 8.36 |  | -4.7179 | 45.057 | 15.8054 | -4.0778 | -44.9931 | 2.4334 | 41.4234 | 26.1 | -25.6 | -119.6279 | 168.6157
11/09/2025 | 15:00 | 0 | 20.6292 | -25.1546 | -34.993 | 18.8901 |  | 55.2365 | -91.9409 | 68.343 | 34.4429 | 33.8798 | -4.44 | -74.045 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 5.6281 | 44.6952 | 16.0375 | 16.2221 | 27.1218 | 12.1432 | 0.3114 | 8.3576 |  |  | -55.72 | -55.72 |  | 4.44 | 72.6 | 27.435 | 0.27 | -66.79 | -67.02 | -26.37 | 67.57 | 67.9 | 21.4675 | -5.7452 | 69.327 | 72.8814 | 47.9659 | -55.9949 | -55.9424 | 34.9305 | 32.6157 | 79.8397 | 81.1793 | 10.4855 | 52.8922 | -646.5499 | 27.4448 | -13.2 | -14 | 62.178 | 60.0043 | -4.4898 |  | -98.5526 | 7.6051 | 8.1681 | 5.5993 | 689.5045 | 195.8067 | 194.5554 | -700.58 | 673.4014 |  | -51.7029 | 54.133 | 108.2083 | 41.02 | 9.76 | 77.12 | 70.11 | -13.2576 | -14.3292 | 68.713 | 69.333 | 24.7097 | -114.2244 | -114.606 | 6.2046 |  |  |  | 94.5 | 84.9 | -16.56 | 60.1693 | 58.3218 | 58.6367 | -34.5341 | -34.8359 | 79.2245 | -105.6653 | 92.3533 | 13.356 | 70.28 | 38.16 | 52.9761 | 50.1022 | -33.85 |  |  |  | -58.8541 |  | -20.5411 | -136.2 | -135.8 | 28.1882 | 63.2904 | 66.2348 | 89.6667 | 62.61 | -9.87 | 40.4705 | 59.5609 |  | -52.15 | 107.08 | 78.3 | 58.2727 | 56.7818 | 3.0323 | 1.2455 | 230.4787 | 171.012 | 166.3308 | 168.4243 | 92.5075 | 78.7264 | -22.991 | 711.8796 | 86.7033 |  | -33.064 | -30.6846 | 0 | -33.6387 |  | 150.588 |  | -80.5569 | -38.0504 | 14.41 | -11.3 | 120.1 | 12.8332 | -119.3988 | -38.4991 | -37.6061 | 11.2445 | -75.2215 | 36.9587 | 23.6404 |  | 22.7856 | 41.0417 | 41.0752 | 39.8077 | 13.229 | 12.5592 | 81.5512 | 0.1891 | 0.1744 | 49.3931 | 62.005 | 21.3962 | 16.22 | 13.7142 | 0.9744 | -8.65 | 15.85 | 20.5794 |  | -1.583 | 4.187 |  | 45.2 | -62.3614 | -46.2737 | 14.86 | 77.644 | 26.2 | -8.4564 | -9.1575 | -9.8808 | 2.2899 |  |  | -15.4916 | -25.1322 | 19.6522 | 26.3686 | 64.199 | 66.4058 | -136.9766 | -34.8868 | 31.2992 | -13.721 |  | 15.1115 | 14.7793 | 13 | 127.006 | 125.4413 | 122.8 | -123.7148 | -270.9651 | 269.0333 | 130.9381 | -120.6779 | -121.0246 | -15.2573 | 0 | 53.2951 | 52.7303 |  |  | 9.0776 | 9.0996 | -43.0997 | -43.6709 | 24.21 | 24.28 | 62 | 61.1 | 22.1093 | -57.52 | -400.2694 | 89.0979 | 88.1272 | 8.8 | 35.9 | -7.9 | -7.9 | 1.3246 | 1.0613 | -126.9182 | -61.4566 | 184.4866 | 124.7278 | 42.4007 | -117.789 | 109.8159 | -168.0221 | 0 | -108.9004 | 190.0042 | 190.8855 | 169.1041 | -167.2558 | 21.3048 | -147.8302 | 147.5709 | -10.466 |  | 24.08 | 5.032 | 5.029 | -23.68 |  |  | -0.029 | -17.1954 | -13.3593 | 2.9 | 52.611 | 50.753 |  | 13.33 |  | 52.0655 | 52.4351 |  | -35.5 | 20.8571 | 8.53 |  | -5.5254 | 45.6751 | 15.159 | -5.7442 | -45.989 | 0 | 42.1595 | 27.8 | -28.3 | -137.2095 | 185.9096
11/09/2025 | 15:30 | 0 | 20.8366 | -25.1524 | -35.6607 | 17.7151 |  | 53.8127 | -85.3651 | 68.0316 | 34.285 | 34.0972 | -77.7 | -72.861 | 68.2 | 26.496 | -66 | 5.2314 | 103.203 | 15.9424 | 16.1328 | 26.6241 | 12.1986 | 0.3682 | 8.3967 |  |  | -72.68 | -72.81 |  | 77.7 | 70.4 | 27.715 | 0.268 | -76.42 | -76.46 | -41 | 77.32 | 77.78 | 21.4006 | -5.8219 | 67.6076 | 70.1998 | 132.1309 | -53.0478 | -52.5551 | 29.9928 | 27.9713 | 93.6375 | 95.379 | 11.5324 | 63.1774 | -610.2719 | 28.058 | -13.2 | -13.7 | 58.2392 | 58.3432 | -4.4214 |  | -101.2372 | 7.1881 | 7.8056 | 5.418 | 650.1356 | 202.2766 | 202.2156 | -696.9754 | 648.0879 |  | -47.7028 | 48.8208 | 110.0545 | 41.26 | 9.78 | 77.94 | 70.43 | -11.3822 | -10.8463 | 64.2656 | 65.0947 | 24.5319 | -113.4356 | -110.871 | 14.2538 |  |  |  | 93.6 | 83.5 | -17.36 | 61.1069 | 59.1096 | 60.1525 | -32.9572 | -33.1802 | 81.7485 | -109.8751 | 92.9457 | 13.2032 | 69.48 | 37.84 | 53.6792 | 50.2487 | -34.15 |  |  |  | -62.044 |  | -20.7567 | -137.6 | -136.1 | 27.7213 | 62.4115 | 65.7651 | 88.4949 | 61.98 | -10.03 | 39.7265 | 62.3985 |  | -52.1 | 111.05 | 78.75 | 60.4909 | 59.5455 | 3.9842 | 3.4273 | 229.6156 | 176.0065 | 171.276 | 173.6535 | 92.9588 | 75.1702 | -22.504 | 709.686 | 89.2011 |  | -32.2446 | -30.3377 | 0 | -33.0996 |  | 152.124 |  | -78.2212 | -40.0758 | 13.43 | -17.76 | 95.2 | 12.5965 | -116.2566 | -38.6459 | -37.9129 | 11.8009 | -76.9654 | 43.6128 | 22.9286 |  | 22.7629 | 38.5551 | 38.8276 | 36.832 | 10.8847 | 10.5497 | 92.7708 | -1.401 | -2.1608 | 50.6124 | 62.8462 | 26.0545 | 16.85 | 13.326 | 1.022 | -8.06 | 17.37 | 27.2576 |  | -1.57 | 4.527 |  | 46.99 | -64.7324 | -50.4496 | 15.65 | 78.6272 | 26 | -9.463 | -9.4144 | -9.9035 | 2.3132 |  |  | -15.7795 | -25.5696 | 19.6571 | 26.2414 | 64.8702 | 64.6902 | -139.7872 | -35.4635 | 31.2801 | -14.5237 | 11.7162 | 15.3166 | 14.9058 |  | 130.2072 | 129.1539 | 106 | -106.4721 | -242.5869 | 246.9111 | 122.4245 | -123.85 | -123.7223 | -14.4466 | 0 | 52.9888 | 54.1771 |  |  | 8.1987 | 8.1218 | -46.6599 | -46.0991 | 24.64 | 24.66 | 62.8 | 62.2 | 22.2524 | -52.32 | -409.743 | 96.7139 | 95.5663 | 9.9 | 36.5 | -6.2 | -6.2 | 0.8484 | 0.685 | -112.7373 | -68.8681 | 206.7757 | 139.9527 | 62.4444 | -135.8802 | 133.6996 | -176.9615 | -33.4353 | -129.2178 | 188.8429 | 188.4083 | 178.4116 | -194.2376 | 33.9287 | -158.0688 | 158.2504 | -10.4138 |  | 22.8 | 5.083 | 5.079 | -23.36 |  |  | -0.029 | -17.4609 | -13.0083 | 1.8 | 51.845 | 51.398 | 11.2431 | 13.6169 |  | 52.4691 | 53.9898 |  | -36.6 | 19.4172 | 8.56 |  | -3.7425 | 44.6798 | 14.5052 | -3.5555 | -44.0203 | 0 | 41.6 | 28.8 | -28.9 | -121.3939 | 168.8689
11/09/2025 | 16:00 | 0 | 21.0568 | -25.589 | -35.4816 | 17.3667 |  |  | -86.4811 | 67.3692 | 33.927 | 33.6336 | -84.36 | -71.121 | 66 | 26.496 | -63.8 | 5.826 | 102.3618 | 15.803 | 16.2484 | 26.5831 | 12.0947 | 0.4742 | 8.293 |  |  | -80.47 | -80.34 |  | 84.36 | 68.2 | 29.161 | 0.278 | -81.24 | -81.61 | -47.34 | 82.67 | 83.44 | 21.1136 | -5.6712 | 66.8497 | 69.6163 | 130.2381 | -51.8422 | -52.2866 | 36.2693 | 35.9035 | 88.2791 | 90.8243 | 13.1028 | 70.2782 | -608.3414 | 28.2156 | -13.5 | -14 | 56.886 | 56.3589 | -4.1177 |  | -103.8907 | 7.0948 | 7.4644 | 5.0001 | 648.5486 | 205.8778 | 204.1382 | -683.3729 | 665.0858 |  | -69.6457 | 71.0489 | 107.7692 | 40.87 | 9.71 | 76.31 | 71.05 | -10.1765 | -10.7124 | 58.3936 | 59.061 | 22.7458 | -118.015 | -116.0499 | 13.1832 |  |  |  | 94.2 | 84.1 | -17.4 | 58.0322 | 55.9801 | 56.2915 | -37.9927 | -37.7114 | 83.1617 | -107.2924 | 95.6536 | 13.5689 | 72.68 | 38.96 | 52.9761 | 50.2487 | -34.1 |  |  |  | -56.5183 |  | -20.751 | -137.3 | -137.4 | 26.9962 |  | 65.7651 |  |  | -10.01 | 37.603 | 56.5732 |  | -52.44 | 109.47 | 79.45 | 58.1455 | 52.5091 | 6.8174 | 7.0818 | 228.7613 | 173.6747 | 166.8937 | 168.8276 | 81.6993 | 68.171 | -21.844 | 698.3232 | 106.5047 |  | -33.2499 | -31.0004 | 8.9765 | -28.884 |  | 162.876 | -57.5903 | -58.1769 | -29.0143 | 0 | -15.8 | 114.2 | 12.5548 | -111.4303 | -37.3139 | -36.3554 | 9.8617 | -68.7584 | 28.7922 | 22.5052 |  | 22.2496 | 39.6375 | 40.2354 | 39.0855 | 6.6983 | 9.8799 | 102.4833 | -5.9382 | -5.1801 | 62.5323 | 76.5819 | 24.1062 | 19.65 | 14.4637 | 1.0013 | -9.25 | 16.36 | 24.482 |  | -1.545 | 4.458 |  | 45.07 | -77.6698 | -60.6757 | 14.92 | 79.2645 | 24.3 | -8.781 | -8.9197 | -9.5102 | 2.3779 |  |  | -16.0724 | -25.6337 | 18.0775 | 26.5306 | 67.302 | 66.9491 | -142.7331 | -34.708 | 30.219 | -12.79 | 12.2329 | 15.4826 | 15.0746 | 13.8345 | 143.6656 | 144.6887 | 189.4 | -189.9129 | -329.4236 | 326.484 | 173.7134 | -137.971 | -135.4311 | -11.3884 |  | 55.5871 | 55.4392 | -74.5842 | -70.5601 | 8.2097 | 8.1328 | -55.4478 | -53.7197 | 32.53 | 32.32 | 68.6 | 69.2 | 22.0473 | -41.36 | -407.9895 | 89.5315 | 89.6693 | 11.1 | 42.9 | -7.1 | -7.1 | 1.8633 | 1.6094 | -167.9322 | -81.5623 | 252.7449 | 177.0429 | 64.8284 | -177.0556 | 168.9057 | -169.2197 | -54.3673 | -169.138 | 186.1585 | 184.7308 | 173.4783 | -238.7207 | 58.5968 | -180.8947 | 183.1961 | -9.9661 |  | 22.88 | 5.528 | 5.53 | -22.64 |  |  | -0.029 | -19.0997 | -10.2525 | -0.7 | 49.94 | 50.244 | 11.236 | 13.5529 |  | 53.6461 | 54.1577 |  | -43.6 | 10.1615 | 8.54 |  | 0 | 42.413 | 11.1049 | -1.4745 | -41.6185 | -2.6555 | 43.1001 | 37.2 | -36.5 | -150.9967 | 190.1258
11/09/2025 | 16:30 | 0 | 21.751 | -26.4448 | -35.5704 | 18.2351 |  | 52.9751 | -83.7513 | 67.199 |  | 33.9749 | -84.36 | -71.242 | 66 | 26.496 | -66 | 6.1718 | 100.0602 | 16.2219 | 16.3482 | 27.2705 | 12.7651 | 0.3071 | 8.016 |  |  | -81.65 | -81.56 |  | 84.36 | 70.4 | 29.362 | 0.278 | -77.74 | -77.95 | -56.03 | 78.93 | 79.22 | 20.0099 | -5.5094 | 65.9766 | 69.218 | 129.8351 | -44.2065 | -45.7251 | 27.075 | 28.2574 | 91.4941 | 93.2356 | 8.9151 | 55.3498 | -594.0012 | 21.4062 | -10.2 | -10.4 | 49.5003 | 48.6962 | -4.8963 |  | -84.3967 | 7.2186 | 7.2057 | 4.9445 | 618.7931 | 205.9388 | 205.9388 | -680.4824 | 645.3109 |  | -44.9679 | 46.6535 | 107.9089 | 41.71 | 9.92 | 75.5 | 72.58 | -16.4725 | -16.2046 | 61.2855 | 62.1249 | 25.1811 | -118.4007 | -117.3732 | 14.0467 |  |  |  | 95.5 | 85.8 | -17.36 | 58.0468 | 56.5423 | 56.6358 | -39.4586 | -39.4764 | 88.2746 | -108.2942 | 98.5814 | 13.1632 | 69.98 | 38.15 | 52.9761 |  | -34.04 |  |  |  | -72.1524 |  | -20.6799 | -136.1 | -136 | 27.5784 | 62.4115 | 65.7651 |  | 61.97 | -10.21 | 36.9985 | 71.299 |  | -38.51 | 94.95 | 79.25 | 72.0182 | 70.2 | 6.0237 | 5.8 | 235.537 | 177.6163 | 170.838 | 172.9905 | 62.6072 | 48.3329 | -24.166 | 698.165 | 148.2117 |  | -32.4156 | -29.9993 | 28.4942 | -11.3545 |  | 53.808 | -42.5591 | -43.4478 | -8.7177 | 0 | -21.2 | 1 | 12.4002 | -73.5691 | -36.5554 | -35.9481 | 7.353 | -47.4947 | 10.3779 | 23.2077 |  | 22.6038 | 38.2018 | 39.1235 | 37.4885 | 14.2338 | 15.5734 | 87.4122 | -4.9851 | -4.3911 | 47.4247 | 57.1506 | 30.0902 | 11.45 | 9.3538 | 1.0452 | -5.59 | 15.79 | 30.4781 |  | -1.424 | 4.505 |  | 44.97 | -57.6045 | -46.8158 | 14.35 | 78.6722 | 24.8 | -8.5139 | -8.8512 | -9.2211 | 2.1755 |  |  | -15.6444 | -24.9553 | 17.708 | 25.7159 | 64.1699 | 65.9519 | -141.8232 | -33.9184 | 30.1408 | -10.694 | 12.1086 | 15.6096 | 15.2222 | 13.6483 | 171.5464 | 169.5242 | 203.2 | -204.269 | -359.8694 | 361.5078 | 234.5034 | -163.3402 | -162.4988 | -11.562 |  | 57.1761 | 53.8948 |  | -92.5672 | 15.8343 | 15.7684 | -71.2351 | -70.8534 | 46.65 | 46.24 | 68.5 | 69.7 | 21.8849 | -14.4 | -415.3446 | 101.8607 | 100.5345 | 15.6 | 39.4 | -14.7 | -14.8 | 1.7343 | 1.4135 | -228.4787 | -124.4026 | 336.8398 | 251.0624 | 90.2614 | -244.2074 | 243.0087 | -186.8415 | -109.5222 | -237.2012 | 173.6114 | 172.488 | 182.1584 | -318.8262 | 115.1183 | -209.8704 | 206.4771 | -8.3841 |  | 23.2 | 5.605 | 5.584 | -23.28 |  |  | -0.029 | -22.4689 | -9.5201 | 2.8 | 54.308 | 53.546 | 11.236 | 13.3144 |  | 55.3056 | 55.9169 |  | -38.2 | 10.5887 | 8.6 |  | 0 | 43.3012 | 11.1688 | 2.6206 | -42.9131 | -2.6415 | 44.5776 | 31.8 | -32.3 | -130.1102 | 176.0059
11/09/2025 | 17:00 | 0 | 21.4866 | -26.0974 | -36.3844 | 16.8555 |  | 50.9127 | -80.0901 | 64.8598 | 32.721 | 32.5076 | -8.88 | -69.423 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 6.1522 | 39.7292 | 15.3538 | 15.6464 | 25.7518 | 12.592 | 0.4082 | 7.6497 |  |  | -61.16 | -61.26 |  | 8.88 | 68.2 | 29.128 | 0.281 | -64.58 | -64.96 | -39.45 | 65.51 | 65.57 | 19.7158 | -5.6309 | 66.703 | 69.0758 | 45.0132 | -50.5026 | -50.2329 | 11.3471 | 11.8215 | 75.2851 | 77.5624 | 7.3447 | 40.1496 | -580.0097 | 11.9648 | -5.5 | -5.8 | 56.1524 | 55.5809 | -4.4455 |  | -87.661 | 7.3238 | 6.7311 | 4.61 | 622.8215 | 178.106 | 179.1436 | -662.9312 | 606.5902 |  | -69.0614 | 70.1643 | 104.4061 | 40.37 | 9.76 | 74.73 | 71.81 | -8.837 | -8.1672 | 61.7767 | 62.2595 | 25.5438 | -119.7606 | -119.1558 | 11.4627 |  |  |  | 91.7 | 82.4 | -17.33 | 55.971 | 53.5618 | 54.2255 | -45.3453 | -44.488 | 66.2543 | -79.512 | 77.3243 | 13.5426 | 69.65 | 37.94 | 52.2729 | 49.6628 | -33.63 |  |  |  | -76.8366 |  | -20.4385 | -133.7 | -133.8 | 27.8256 | 62.1185 | 65.7651 | 86.7371 | 61.42 | -10.09 | 36.5645 | 76.3143 |  | -47.28 | 110.95 | 78.15 | 77.7455 | 76.4545 | 12.2172 | 11.0636 | 241.968 | 183.7547 | 179.4703 | 181.8981 | 71.0181 | 57.5088 | -22.705 | 672.1678 | 254.3388 |  | -30.4602 | -28.4234 | 18.2314 | -0.4827 |  | 47.664 | -35.1547 | -35.9975 | -18.7648 | 0 | -21.15 | 1 | 11.2979 | -48.3024 | -36.6389 | -35.8693 | 6.0558 | -55.5252 | 20.3581 | 23.969 |  | 24.2297 | 30.1706 | 30.5658 | 29.4279 | 7.0332 | 6.8657 | 82.7234 | -9.4794 | -9.7047 | 52.0052 | 60.9325 | 20.0558 | 15.42 | 13.4749 | 1.0831 | -8.52 | 15.21 | 18.6201 |  | -1.575 | 4.547 |  | 41.81 | -62.719 | -52.809 | 14.68 | 74.3044 | 25.5 | -6.5083 | -9.6822 | -10.1136 | 2.271 |  |  | -14.9531 | -22.435 | 16.8058 | 23.5697 | 58.9514 | 62.3832 | -125.0675 | -33.2704 | 29.4537 | -9.7925 | 12.4707 | 15.7463 | 15.159 | 14 | 205.601 | 202.7725 | 205.3 | -204.2041 | -373.9649 | 378.6099 | 332.6797 | -194.33 | -191.4416 | -12.427 |  | 54.6314 | 53.3239 | -124.426 | -115.0223 | 31.9844 | 31.9185 | -64.1427 | -64.3944 | 81.48 | 81.15 | 65.4 | 64.4 | 21.8849 | 15.12 | -420.935 | 107.615 | 105.1742 | 16.2 | 30.2 | -29.3 | -29.4 | 1.6384 | 1.2498 | -329.1928 | -227.8721 | 442.4593 | 344.8359 | 88.7291 | -342.693 | 340.9946 | -188.1293 | -194.176 | -336.3339 | 136.3878 | 137.8952 | 192.7537 | -425.9032 | 197.9818 | -229.3817 | 228.8784 | -7.3294 |  | 23.76 | 5.718 | 5.729 | -23.12 |  |  | -0.029 | -26.659 | -10.2831 | 7.3 | 55.03 | 55.143 | 11.2426 | 13.311 |  | 53.0578 | 53.3518 |  | -28.7 | 15.8831 | 8.5 |  | 0 | 44.9357 | 11.8592 | 1.4869 | -44.5489 | 0 | 44.8961 | 22.8 | -22.8 | -40.9153 | 104.8109
11/09/2025 | 17:30 | 0 | 21.2647 | -25.8098 | -36.1381 | 14.7171 |  | 49.6702 | -73.475 | 63.3543 | 32.047 | 31.7425 | -11.1 | -66.387 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 6.285 | 36.405 | 15.3616 | 15.5534 | 26.184 | 13.1606 | 0.2788 | 8.2042 |  |  | -65.28 | -65 |  | 11.1 | 63.8 | 29.859 | 0.286 | -78.7 | -78.17 | -22.8 | 79.46 | 79.51 | 20.64 | -6.0545 | 69.1662 | 72.2269 | 42.2258 | -57.8704 | -57.9409 | 36.9143 | 36.4576 | 72.6059 | 73.9455 | 10.4855 | 56.7416 | -575.0358 | 12.5234 | -5.9 | -6 | 62.9322 | 63.2257 | -4.583 |  | -77.996 | 7.6423 | 1.8507 | 3.6874 | 617.5724 | 170.0491 | 170.0796 | -651.8188 | 595.8639 |  | -62.5338 | 63.2272 |  | 39.95 | 9.79 | 73.98 | 70.33 | -21.0271 | -21.5629 | 71.7444 | 72.1106 | 24.4509 | -124.136 | -124.0606 | 5.6462 |  |  |  | 92.7 | 83.1 | -16.91 | 53.8821 | 52.2287 | 52.3116 | -48.8482 | -48.5892 | 60.079 | -68.8779 | 70.553 | 13.4586 | 69.91 | 37.45 | 51.5698 | 49.0768 | -33.59 |  |  |  | -89.1175 |  | -20.3052 | -136.7 | -136.3 | 28.3969 |  | 67.6437 | 86.7371 |  | -10.27 | 36.3475 | 87.865 |  | -52.49 | 111.74 | 77.25 | 88.7273 | 87.3818 | 6.3497 | 5.5818 | 247.2973 | 189.7515 | 183.1458 | 186.1693 | 71.1543 | 58.6457 | -22.464 | 664.5798 | 315.4364 |  | -29.6223 | -27.1771 | 16.2218 | 2.3847 |  | 36.912 | -29.0395 | -29.7109 | -20.7086 |  | -17.52 | 1 | 10.0536 | -38.3683 | -35.7642 | -35.8657 | 5.1153 | -57.0732 | 22.3093 | 24.0473 |  | 23.7368 | 38.4413 | 37.3006 | 36.248 | 20.2622 | 20.5971 | 8.8752 | -3.6512 | -4.2006 | -10.4602 | 0 | 11.3326 | 6.85 | 12.7694 | 1.1624 | -7.88 | 14.06 | 11.0701 |  | -1.947 | 4.577 |  | 44.29 | 3.7003 | 9.3813 | 13.5 | 83.6231 | 25.1 | -6.8048 | -8.1665 | -8.694 | 2.2969 |  |  | -17.3173 | -23.1172 | 16.5381 | 23.9131 | 62.9666 | 63.493 | -152.7851 | -31.2718 | 26.6988 | -4.0865 | 11.9471 | 15.5217 | 15.1801 | 14 | 228.8011 | 229.5285 | 204.9 | -204.4005 | -394.2928 | 396.2694 | 399.8964 | -216.0256 | -212.6974 | -5.9693 | 8.0582 | 45.4059 | 47.3255 | -145.0143 | -139.3807 | 38.4225 | 37.8732 | -74.2904 | -73.3312 | 99.03 | 99.02 | 66.9 | 67.5 | 22.0281 | 33.44 | -410.1913 | 107.9536 | 107.607 | 17.3 | 27.5 | -37 | -37 | 1.7917 | 1.4211 | -394.5166 | -287.638 | 528.7443 | 426.8252 | 106.8044 | -414.7122 | 418.0827 | -184.373 | -253.8952 | -413.1608 | 115.6077 | 114.5127 | 189.9133 | -510.9505 | 261.4554 | -251.6985 | 255.8158 | -7.9611 |  | 23.52 | 6.44 | 6.44 | -23.04 |  |  | -0.029 | -28.6824 | -9.9901 | 7.4 | 52.773 | 50.934 | 11.0207 | 13.306 |  | 45.5865 | 44.3527 |  | -28.3 | 16.838 | 8.8 |  | 7.9663 | 40.4611 | 5.5803 | 7.1089 | -40.256 | -8.228 | 47.9293 | 21.9 | -21.3 | 2.077 | 76.8254
11/09/2025 | 18:00 | 0 | 21.5383 | -26.3232 | -36.2061 | 13.8819 |  | 46.6036 | -69.7031 | 59.2757 | 29.8011 | 29.6098 | -6.66 | -66.69 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 6.9008 | 34.1256 | 13.6469 | 13.9792 | 23.2974 | 13.2706 | 0.3949 | 3.6649 |  |  | -62.89 | -62.28 |  | 6.66 | 66 | 30.114 | 0.295 | -69.98 | -70.65 | -32.74 | 71.44 | 71.18 | 21.4617 | -6.4272 | 69.2576 | 72.4216 | 36.9077 | -48.7611 | -49.0963 | 11.3532 | 11.8184 | 71.9361 | 73.2757 | 7.3447 | 39.1009 | -551.4027 | 12.2896 | -5.7 | -5.8 | 54.1426 | 53.6522 | -5.0388 |  | -73.2226 | 6.9004 | 3.8878 | 3.7116 | 594.5614 | 171.6971 | 171.7886 | -650.3397 | 574.6595 |  | -46.5752 | 48.223 | 99.1568 | 39.63 | 9.76 |  | 62.34 | -12.1859 | -11.2482 | 58.3562 | 58.978 | 22.7097 | -132.8979 | -131.9194 | 0.5213 |  |  |  | 94.8 | 85.2 | -17.32 | 49.271 | 47.8006 | 48.5299 | -63.5295 | -63.1971 | 71.5403 | -63.1968 | 82.5019 | 15.0931 | 77.72 | 40.66 | 54.3823 | 51.5671 | -35.52 | -3.7679 |  |  | -93.2874 |  | -21.5472 | -140.4 | -137.7 | 27.5565 | 64.7552 | 76.567 | 91.4246 | 64.01 | -12.02 | 35.6965 | 93.5678 |  | -6.47 | 78.4 | 78.09 | 94.7636 | 93.2182 | 18.3785 | 17.5364 | 247.3543 | 192.8063 | 186.6726 | 189.2976 | 70.6932 | 56.016 | -23.588 | 663.1346 | 340.0484 |  | -22.6235 | -19.8921 | 16.2227 | -0.3622 |  | 33.84 | -20.1456 | -20.7424 | -17.9071 |  | -15.71 | 1 | 10.0732 | -43.3617 | -35.9981 | -34.8584 | 5.9333 | -53.9073 | 20.6456 | 23.3923 |  | 23.0795 | 37.8298 | 36.7201 | 35.479 | 8.5403 | 8.8752 | 40.357 | -15.078 | -15.1599 | 12.5051 | 19.4729 | 20.3342 | 9.84 | 9.6614 | 1.409 | -5.68 | 12.34 | 19.249 |  | -1.15 | 4.272 |  | 45.44 | -18.9454 | -12.8962 | 13.88 | 81.8912 | 21.8 | -3.8216 | -8.9575 | -9.3655 | 2.2441 |  |  | -17.3352 | -23.3565 | 18.5647 | 23.6148 | 63.2653 | 64.1965 | -138.9376 | -31.3922 | 25.6141 | -2.9912 | 12.9025 | 17.2014 | 16.8056 | 14.8091 | 237.3053 | 235.4361 | 204.9 | -203.4619 | -389.2573 | 387.9179 | 412.2148 | -220.9145 | -218.685 | -8.6696 | 0 | 47.2228 | 43.3939 |  | -155.4357 | 39.5981 | 38.7192 | -82.5817 | -82.3941 | 102.05 | 102.05 | 71.7 | 71.9 | 22.1712 | 39.04 | -425.172 | 109.0336 | 110.6259 | 16.7 | 37.1 | -37.8 | -38 |  |  | -409.7884 | -308.468 | 561.919 | 454.8227 | 115.8918 | -440.9649 | 441.3166 | -186.0859 | -268.0941 | -435.129 | 120.0677 | 119.7149 | 187.9595 | -540.3647 | 274.969 | -273.1592 | 271.3971 | -7.1701 |  | 23.12 | 5.57 | 5.534 | -22.96 |  |  | -0.087 | -31.8746 | -5.507 | 6.8 | 53.592 | 53.328 | 0 | 0 |  | 44.6512 | 46.5273 |  | -37.7 | 14.082 | 10.49 |  | 6.3966 | 42.5413 | 8.187 | 5.4067 | -42.5368 | -5.8191 | 46.4632 | 30.3 | -30.7 | 22.4698 | 53.5583
11/09/2025 | 18:30 | 0 | 23.1183 | -28.3671 | -34.7898 | 13.1734 |  | 51.0537 | -79.4424 | 67.514 | 34.189 | 33.391 | -15.54 | -74.863 | 66 | 20.7 | -66 | 6.5701 | 39.8026 | 12.0022 | 12.2054 | 20.1824 | 8.5703 | 0.4997 | 7.7134 |  |  | -70.62 | -70.56 |  | 15.54 | 72.6 | 33.065 | 0.309 | -79.9 | -80.14 | -29.97 | 80.97 | 81.65 | 24.6284 | -8.9208 | 76.7291 | 78.2903 | 43.3282 | -54.6553 | -54.57 | 7.1486 | 7.2144 | 79.0359 | 80.9114 | 7.8682 | 41.0335 | -601.2175 | 13.2515 | -5.9 | -6.2 | 60.7542 | 59.7207 | -5.7332 |  | -79.0531 | 9.1012 | 7.9879 | 5.454 | 641.4379 | 185.3083 | 183.8434 | -651.2742 | 638.9501 |  | -52.2618 | 54.3127 | 112.5394 | 46.57 | 9.77 | 82.25 | 64.57 | -13.2576 | -13.7934 | 66.7842 | 68.712 | 19.6196 | -163.2826 | -163.2275 | 2.0083 |  |  |  | 108.9 | 98 | -17.29 | 46.2832 | 43.8958 | 45.4068 | -64.8962 | -64.1318 | 74.3015 | -74.5874 | 88.3505 | 17.2948 | 80.09 | 42.84 | 57.1948 | 53.9108 | -37.06 | -3.8935 |  |  | -80.7928 |  | -22.3724 | -141.3 | -140.9 | 27.9135 | 66.5131 | 82.2027 | 93.7683 | 65.31 | -12.6 | 37.8975 | 80.4721 | -2.77 | -2.79 | 77.2 | 80.65 | 80.8364 | 79.3636 | 12.7906 | 11.9545 | 244.0925 | 188.6858 | 181.4184 | 184.694 | 68.3232 | 50.8209 | -25.653 | 663.5933 | 310.6227 |  | -19.2152 | -16.336 | 23.9755 | -0.3996 |  | 21.552 | -22.2581 | -22.8503 | -9.4739 |  | -5.01 |  | 11.6629 | -50.3658 | -36.8936 | -36.1151 | 5.3421 | -48.7716 | 15.5494 | 24.8047 |  | 24.0484 | 37.5967 | 37.2257 | 36.288 | 13.3965 | 12.8941 | 39.0173 | -10.4234 | -10.9836 | 12.9374 | 19.972 | 16.6793 | 10.26 | 10.5745 | 1.702 | -6.3 | 10.97 | 15.0997 | 9.473 | -0.196 | 4.475 |  | 45.23 | -19.9315 | -14.3101 | 14.51 | 84.9439 | 20.2 | -8.07 | -10.8255 | -11.5056 | 3.0271 |  |  | -18.3644 | -31.5222 | 16.7494 | 32.2404 | 58.7573 | 59.8503 | -153.1468 | -33.3073 | 31.5522 | -13.0455 | 13.3827 | 19.7992 | 19.3686 | 16 | 232.4215 | 229.597 | 243.9 | -241.9219 | -435.5533 | 437.9584 | 415.913 | -218.5369 | -216.9952 | -5.1232 | 9.4767 | 47.4372 | 47.0405 | -153.2415 |  | 38.8949 | 37.8512 | -65.4273 | -64.9335 | 107.05 | 106.84 | 61.1 | 62.9 | 22.2118 | 39.84 | -407.303 | 107.564 | 107.2195 | 17.3 | 28.4 | -37.8 | -38 | 1.8777 | 1.5426 | -411.2773 | -279.4763 | 520.5104 | 424.8321 | 102.9546 | -414.2123 | 416.429 | -181.4718 | -257.08 | -411.1688 | 113.5695 | 112.6108 | 182.69 | -505.7975 | 263.5285 | -249.6125 | 248.3593 | -7.3294 |  | 23.04 | 5.365 | 5.384 | -23.2 |  |  | -0.1144 | -25.8106 | -13.3593 | 7.7 | 49.477 | 50.19 |  |  |  | 46.4635 | 46.6695 |  | -23.7 | 30.3679 | 10.95 |  | 8.9882 | 41.2578 | 5.3619 | 8.1849 | -41.0151 | -9.9894 | 49.7776 | 18.3 | -17.5 | -23.7436 | 95.979
11/09/2025 | 19:00 | 0 | 24.6374 | -29.8925 | -33.7425 | 15.886 |  | 54.7623 | -90.239 | 70.3093 | 35.8769 | 34.8767 | -26.64 | -75.363 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 6.7798 | 44.5618 | 13.1279 | 12.944 | 22.2541 | 8.2645 | 0.3585 | 7.8756 |  |  | -78.38 | -78.66 |  | 26.64 | 74.8 | 33.027 | 0.32 | -89.59 | -89.34 | -27.52 | 90.52 | 90.81 | 25.5986 | -9.6725 | 77.9899 | 80.3724 | 56.9208 | -59.3439 | -59.2991 | 5.7454 | 6.0143 | 86.9395 | 90.1545 | 7.8682 | 41.5994 | -646.1956 | 12.4108 | -5.7 | -5.9 | 65.8827 | 64.6292 | -5.8663 |  | -79.1161 | 8.7963 | 8.509 | 5.7658 | 690.9083 | 180.3949 | 180.4864 | -658.8538 | 668.2524 |  | -41.8787 | 43.7882 | 114.6551 | 47.68 | 9.82 | 83.14 | 63.93 | -18.7498 | -14.4632 | 69.6898 | 70.7462 | 21.8626 | -172.3824 | -171.0201 | 3.8478 |  |  |  | 109.4 | 99.2 | -17.6 | 42.3459 | 40.7681 | 41.7949 | -71.4002 | -71.0317 | 85.1309 | -79.8435 | 100.8586 | 17.4935 | 78.44 | 41.41 | 56.2573 | 53.0319 | -37.46 | -3.8935 |  |  | -71.8384 |  | -22.6872 | -141.6 | -141.6 | 28.5452 |  | 82.2027 |  | 65.32 | -12.01 | 36.0685 | 71.1815 | -2.66 | -2.69 | 80.84 | 79.83 | 71.7636 | 69.6909 | 8.4303 | 7.7545 | 232.9661 | 179.6667 | 173.106 | 175.4685 | 66.9951 | 49.5792 | -25.293 | 670.168 | 300.8531 |  | -19.6332 | -16.478 | 26.5152 | -6.558 |  | 27.696 | -22.9155 | -23.6931 | -8.0387 |  | -14.69 |  | 11.7929 | -62.453 | -40.2891 | -39.4079 | 11.2058 | -46.3871 | 13.5965 | 24.7339 |  | 24.2507 | 36.0064 | 36.4302 | 34.9754 | 19.7598 | 20.0948 | 21.4344 | -6.742 | -6.1052 | 1.9234 | 0 | 18.5104 | 8.69 | 8.9534 | 1.7252 | -5.28 | 10.01 | 17.503 |  | 0.174 | 4.453 |  | 48.81 | -5.621 | -0.5137 | 14.36 | 84.6779 | 20.6 | -10.9571 | -10.1682 | -10.6217 | 3.1564 |  |  | -17.9956 | -35.327 | 16.1324 | 37.0362 | 58.1761 | 59.3556 | -167.3956 | -34.0639 | 33.2808 | -14.1772 | 12.2152 | 20.5133 | 19.8538 | 15 | 232.4432 | 230.7638 |  | -245.2511 | -440.4605 | 442.4949 | 409.6629 | -218.9853 | -216.6955 | 0 | 10.0851 | 51.5324 | 52.3964 |  | -145.1588 | 39.4662 | 38.3566 | -61.2798 | -61.1362 | 106.83 | 106.63 | 60.1 | 60.3 | 22.09 | 38 | -400.6452 | 102.8246 | 102.5066 | 17.3 | 23.9 | -37.7 | -37.8 | 1.7724 | 1.4738 | -403.5566 | -270.1638 | 513.7079 | 418.2759 | 101.6761 | -410.6092 | 412.2809 | -182.864 | -250.9753 | -401.6711 | 109.9187 | 108.4879 | 181.635 | -500.3087 | 261.0383 | -241.7575 | 245.9849 | -7.1453 |  | 23.12 | 5.356 | 5.329 | -22.88 |  |  | -0.029 | -24.2878 | -13.3013 | 7.6 | 50.46 | 50.278 |  |  |  | 52.8862 | 51.1294 |  | -24.1 | 31.4298 | 10.8 |  | 9.5821 | 40.686 | 4.6869 | 9.1639 | -40.1809 | -10.7402 | 49.2446 | 17.2 | -17.5 | -34.7683 | 109.1292
11/09/2025 | 19:30 | 0 |  | -30.2216 | -34.2341 | 19.2881 |  | 53.5185 | -90.8313 |  |  | 34.8852 | -26.64 | -74.839 | 66 |  | -66 | 6.4749 | 46.6946 | 12.4262 | 12.5203 | 20.9623 | 7.8124 | 0.3565 | 7.9716 |  |  | -77.5 | -77.32 |  | 26.64 | 72.6 | 29.998 | 0.306 | -87.8 | -88.31 | -26.18 | 90.12 | 89.65 | 25.6281 | -9.4893 | 78.3169 | 81.0543 | 52.2143 | -60.8175 | -61.3489 | 5.9344 | 6.4142 | 85.8679 | 87.3414 | 7.8682 | 39.7886 | -631.157 | 12.6801 | -6.1 | -6.4 | 67.9235 | 67.0265 | -5.7959 |  | -82.5277 | 9.1981 | 8.6241 | 5.8995 | 667.4091 | 171.2698 | 171.1783 | -648.6314 | 637.2818 |  | -51.8193 | 53.5563 | 113.4875 | 47.19 | 9.81 |  | 64.62 | -29.0645 | -29.6003 | 79.3614 | 79.9553 | 21.0905 | -167.7434 | -167.4892 | 2.8415 |  |  |  | 108.3 | 97.5 | -17.32 | 43.982 | 42.9528 | 43.636 | -68.3382 | -68.4133 | 73.0313 | -69.8049 | 87.1605 | 17.5977 | 77.13 | 41.03 |  |  | -37.45 | -0.8652 |  |  | -84.5384 |  | -22.6185 | -142.2 | -143.3 | 28.8089 | 64.7552 | 82.2027 | 91.4246 | 64.66 | -11.9 | 35.991 | 84.5623 | -2.37 | -2.39 | 86.05 |  | 86.9636 | 83.2364 | 5.735 | 5.2091 | 235.6801 | 185.2425 | 177.4651 | 180.8112 | 73.8214 | 56.9653 | -24.62 | 653.9724 | 354.5482 |  | -19.7951 | -16.675 | 19.6879 | 3.1808 |  | 29.232 | -20.8382 | -21.7591 | -14.5543 |  | -12.24 |  | 11.975 | -44.5335 | -39.1072 | -38.4311 | 8.518 | -55.0904 | 21.1476 | 24.9645 |  | 24.5489 | 35.9062 | 35.5808 | 33.4307 | 23.7788 | 23.9463 | -3.5166 | -3.909 | -3.7326 | -12.6777 | 0 | 6.7475 | 8.49 | 13.8753 | 1.6666 | -8.2 | 11.75 | 0 |  | 0.289 | 4.412 |  | 47.75 | 6.1835 | 15.5153 | 13.98 | 88.5083 | 19.7 | -14.7488 | -8.0278 | -8.5767 | 3.168 |  |  | -18.7964 | -39.3973 | 17.8993 | 40.8649 | 62.0657 | 60.963 | -175.7853 | -33.0217 | 32.9802 | -27.5225 | 13.0785 |  | 19.8643 | 15.9163 | 245.8491 | 243.445 | 213.7 | -215.1571 | -411.5948 | 413.5523 | 445.1668 | -230.6251 | -227.8231 | -6.1265 | 9.0031 | 61.6075 | 61.3296 | -142.6472 |  | 37.0712 | 36.9833 | -61.6432 | -61.4874 | 108.32 | 108.11 | 59 | 59.5 | 22.622 | 38.08 | -387.7837 | 100.6527 | 101.9571 | 17.3 | 21.7 | -36.1 | -36.3 |  | 1.5109 | -441.5031 | -320.118 | 509.0226 | 408.0036 | 61.9786 | -399.3568 | 405.1821 | -173.4059 | -247.3941 | -399.6776 | 109.5696 | 109.4663 | 177.0156 | -491.2142 | 257.3941 | -237.7657 | 240.6993 | -7.9364 |  | 23.84 | 5.461 | 5.453 | -23.36 |  |  | -0.029 | -24.7852 | -14.9706 | 8.4 | 50.638 | 51.024 |  |  |  | 59.7237 | 59.6455 |  | -20.6 | 33.8478 | 11.04 |  | 8.2568 | 41.5877 | 5.3539 | 6.9566 | -41.6276 | -8.9756 | 49.452 | 16.4 | -16.3 | 33.2542 | 77.1837
11/09/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -34.2834 | 17.0892 |  | 52.9479 | -88.0974 | 69.2911 | 35.5149 | 34.512 | -17.76 | -72.461 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 6.7465 | 43.9418 | 12.2937 | 12.4705 | 20.6419 | 7.7686 | 0.3662 | 8.0242 |  |  | -68.89 | -69.55 |  | 19.98 | 70.4 | 31.337 | 0.314 | -75.08 | -75.16 | -34.74 | 76.6 | 76.58 | 26.2199 | -9.5489 | 77.2723 | 80.8675 | 50.1821 | -53.7176 | -53.6707 | 6.5937 | 6.6897 | 83.5906 | 85.5999 | 8.9151 | 46.6922 | -656.9846 | 13.2853 | -6.1 | -6.3 | 59.7864 | 58.7908 | -5.8402 |  | -91.9886 | 8.4331 | 9.1179 | 6.1798 | 697.9581 | 179.2657 | 179.2657 | -677.8552 | 661.4534 |  | -65.0327 | 65.8166 | 115.5732 | 48.16 | 9.72 | 84.86 | 65.28 | 1.7456 | 0.674 | 51.753 | 52.4627 | 26.6146 | -185.8147 | -184.5385 | 8.5257 |  |  |  | 108.3 | 97.8 | -17.27 | 37.4257 | 35.6344 | 36.329 | -80.2734 | -79.0853 | 94.6968 | -81.2907 | 110.9562 | 17.7708 | 75.07 | 40.05 | 55.5542 | 52.446 | -37.5 | -3.8935 |  |  | -123.0569 |  | -22.6789 | -137.4 | -138.5 | 28.5013 | 63.8763 | 86.8992 | 90.2527 | 63.34 | -13.68 | 37.1225 | 122.1219 | -3.2 | -3.24 | 83.69 | 79.03 | 121.5636 | 121.5455 | 43.7606 | 42.1091 | 278.646 | 225.4006 | 216.0073 | 219.265 | 82.0576 | 66.4635 | -24.126 | 689.7424 | 374.4836 |  | -19.4459 | -16.5048 | 11.75 | 5.8404 |  | 24.624 | -8.1242 | -8.8468 | -23.6109 |  | -5.98 |  | 11.7011 | -37.7154 | -39.0579 | -38.3463 | 8.7082 | -63.7243 | 28.0555 | 24.1722 |  | 23.8012 | 33.589 | 33.9493 | 32.5375 | -4.3539 | -3.3491 | 99.1341 | -41.7016 | -41.7408 | 64.1467 | 71.3694 | 27.241 | 18.45 | 11.0726 | 1.702 | -6.59 | 13.22 | 26.3928 |  | 0.267 | 4.38 |  | 48.08 | -70.6776 | -61.5627 | 16.23 | 79.9851 | 19.8 | -12.1532 | -8.3865 | -8.9996 | 3.1305 |  |  | -16.7075 | -35.6805 | 16.8189 | 37.3369 | 66.6503 | 66.3391 | -153.4375 | -32.2857 | 31.529 | -27.7679 | 12.1057 | 20.2789 | 19.6534 | 15 | 247.3802 | 247.1315 | 214.6 | -212.944 | -401.779 | 403.3783 | 453.8859 | -231.4522 | -229.2305 | -9.6109 | 5.1242 | 67.1449 | 66.6477 |  |  | 38.7631 | 38.5214 | -61.1318 | -60.6171 | 109.14 | 108.97 | 61.5 | 60.9 | 22.4575 | 37.04 | -398.4538 | 106.242 | 106.3381 |  | 22.8 | -37 | -37.1 | 1.7215 | 1.3026 | -444.6556 | -344.7288 | 515.3969 | 417.6873 | 57.7287 | -408.9597 | 413.8421 | -179.0968 | -250.5091 | -404.2057 | 109.4167 | 110.2972 | 178.165 | -499.2157 | 257.597 | -245.7486 | 244.9754 | -8.2 |  | 24.56 | 5.513 | 5.515 | -24 |  |  | -0.029 | -26.3661 | -15.0591 | 9.2 | 55.422 | 55.632 |  |  |  | 64.4943 | 66.1783 |  | -24.2 | 34.5212 | 10.92 |  | 4.9057 | 44.2405 | 8.9637 | 3.8455 | -44.4095 | -5.6093 | 48.5658 | 15.7 | -15.1 | 50.4388 | 52.3222
11/09/2025 | 20:30 | 0 | 24.3901 | -29.7803 | -34.0825 | 15.2865 |  | 51.6201 | -81.5074 | 68.4764 | 34.7509 | 33.7089 | -19.98 | -69.465 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 6.9484 | 39.161 | 12.1232 | 12.2384 | 20.0681 | 7.6269 | 0.3717 | 8.0965 |  |  | -67.99 | -68.03 |  | 19.98 | 68.2 | 30.639 | 0.313 | -75.54 | -76.1 | -32.93 | 76.38 | 76.69 | 26.6438 | -9.6003 | 77.6462 | 80.7231 | 52.541 | -58.6741 | -57.5838 | 9.5094 | 9.5788 | 84.1264 | 86.5377 | 8.9151 | 48.1323 | -648.4879 | 13.3859 | -6.5 | -6.6 | 63.5887 | 62.8431 | -5.5965 |  | -98.7245 | 8.9458 | 8.9817 | 5.9976 | 689.9012 | 170.4458 | 170.3848 | -656.132 | 638.7007 |  | -92.1261 | 93.7614 |  | 47.61 | 9.85 |  | 65.97 | 6.702 | 6.5681 | 54.4271 | 55.3477 | 23.6712 | -184.1348 | -183.4313 | 8.9544 |  |  |  | 109.9 | 99.6 | -17.37 | 38.4987 | 36.3936 | 37.5785 | -77.318 | -76.7952 | 81.5801 | -71.0917 | 96.1507 | 18.0746 | 78.94 | 41.19 | 54.1479 | 51.2741 | -37.06 | -3.8935 |  |  | -99.6903 |  | -22.4353 | -138.9 | -139 | 28.1387 | 62.1185 | 84.0813 | 87.9089 | 61.36 | -12.91 | 37.0915 | 100.2532 | -2.32 | -2.36 | 86.22 | 80.8 | 103.3091 | 100.4545 | 36.9741 | 35.2455 | 265.3116 | 209.2538 | 202.2033 | 204.1366 | 83.0355 | 66.2202 | -24.265 | 667.075 | 386.2635 |  | -19.4206 | -16.4515 | 8.5495 | 8.5302 |  | 30.768 | -11.9604 | -12.833 | -24.9568 |  | -14.5 |  | 11.5715 | -32.7479 | -41.2117 | -39.8561 | 13.0863 | -63.8176 | 30.0936 | 24.026 |  | 23.6328 | 31.0609 | 31.9776 | 31.2063 | -8.0379 | -7.5355 | 87.4122 | -34.6065 | -35.2961 | 58.352 | 66.9319 | 18.6569 | 19.3 | 15.2621 | 1.6312 | -9.73 | 15.06 | 18.5017 |  | 0.089 | 4.397 |  | 45.78 | -68.5216 | -57.6798 | 16.04 | 75.8618 | 22.6 | -11.0896 | -7.8288 | -8.2079 | 3.0699 |  |  | -16.9738 | -33.805 | 12.8457 | 35.1217 | 64.5505 | 65.0467 | -147.073 | -31.5656 | 29.7611 | -24.4322 | 11.4456 | 19.7699 | 19.0627 | 14.0258 | 252.6809 | 249.8647 | 207.4 | -207.7323 | -394.7497 | 397.7448 | 461.4199 | -235.5597 | -233.9092 | -8.4829 | 6.1576 | 70.1915 | 69.5073 |  |  | 39.4882 | 38.7192 | -61.3461 | -61.4891 | 108 | 107.21 | 61.6 | 59 | 22.3549 | 36.24 | -404.0873 | 109.274 | 107.9661 | 16.8 | 23.4 | -38.7 | -38 | 1.7824 | 1.5249 | -456.8311 | -352.2594 | 515.6719 | 420.4273 | 50.7372 | -413.0672 | 410.2294 | -182.0798 | -254.7331 | -407.2595 | 110.306 | 109.6713 | 183.1276 | -500.4585 | 261.118 | -245.8815 | 244.7574 | -8.3319 |  | 25.76 | 6.31 | 6.366 | -25.36 |  |  | -0.029 | -26.1036 | -15.0866 | 9.9 | 50.82 | 50.941 |  |  |  | 69.6519 | 69.3438 |  | -21.6 | 35.2879 | 10.58 |  | 6.6188 | 42.6816 | 7.9492 | 5.8772 | -41.7278 | -7.2014 | 47.9368 | 14.5 | -13.4 | 70.1449 | 41.5515
11/09/2025 | 21:00 | 0 | 23.7399 | -29.0758 | -34.7132 | 16.5597 |  | 51.228 | -82.8641 | 66.6404 | 34.041 | 33.2049 | -15.54 | -66.173 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 6.5593 | 40.5416 | 11.3216 | 11.3011 | 18.7891 | 7.9044 | 0.4323 | 8.5453 |  |  | -67.26 | -67.46 |  | 15.54 | 66 | 33.011 | 0.321 | -75.59 | -75.06 | -32.01 | 75.86 | 76.69 | 26.0456 | -8.9202 | 76.0813 | 77.945 | 50.3556 | -56.9326 | -57.3748 | 11.7104 | 11.9232 | 82.5189 | 84.6622 | 9.4386 | 48.9739 | -641.9594 | 13.7047 | -6.2 | -6.6 | 63.0444 | 62.1937 | -5.4817 |  | -97.551 | 8.5695 | 9.8241 | 6.5581 | 687.8564 | 168.8589 | 168.8894 | -649.6742 | 630.2001 |  | -75.524 | 77.2934 |  | 46.63 | 9.56 | 83.84 | 65.92 | 5.6304 | 7.2379 | 55.0153 | 55.7236 | 24.1434 | -174.3695 | -173.4314 | 9.0577 |  |  |  | 108.2 | 98 | -17.1 | 42.1163 | 40.4288 | 41.4076 | -70.3843 | -69.6298 | 80.4361 | -76.0932 | 95.2133 | 17.5882 | 78.3 | 40.71 | 52.7417 | 49.5163 | -36.3 | -3.8935 |  |  | -93.7731 |  | -21.9023 | -136.1 | -137.9 | 27.8146 | 60.3607 | 81.2635 | 85.5652 | 59.45 | -12.19 | 61.7675 | 93.3978 | -2.8 | -2.85 | 84.57 | 75.56 | 92.0182 | 90.8364 | 33.25 | 32.3364 | 239.9705 | 196.3646 | 188.1758 | 191.2267 | 79.4505 | 59.5324 | -28.633 | 668.4152 | 364.2199 |  | -20.4107 | -17.5935 | 17.0302 | -3.04 |  | 29.232 | -11.7376 | -12.5439 | -16.9588 |  | -8.69 |  | 10.908 | -52.5891 | -39.7498 | -38.7708 | 10.3282 | -57.4816 | 21.839 | 23.8174 |  | 23.5176 | 31.2457 | 32.3686 | 31.2239 | -6.6983 | -6.6983 | 88.5844 | -31.2896 | -31.5358 | 56.0917 | 64.3626 | 20.4953 | 18.91 | 15.1693 | 1.597 | -9.66 | 16.13 | 20.65 |  | -0.074 | 4.411 |  | 47.09 | -66.1582 | -56.6045 | 16.45 | 79.6891 | 24.1 | -10.3844 | -8.1388 | -8.3889 | 2.9439 |  |  | -16.6942 | -31.8335 | 16.6368 | 32.8553 | 60.9352 | 61.3284 | -144.1588 | -30.8623 | 29.594 | -23.3882 | 11.2918 | 19.0765 | 18.5565 |  | 247.916 | 244.0492 | 198.2 | -195.3837 | -376.7581 | 377.9702 | 431.8755 | -230.7686 | -229.8495 | -11.0653 | 0 | 74.7135 | 73.328 |  |  | 38.7411 | 37.8293 | -62.0869 | -61.9392 | 107.39 | 107.26 | 58.1 | 57.6 | 22.4788 | 35.76 | -401.8391 | 109.1165 | 108.8083 | 16.3 | 21.7 | -36.4 | -36.3 | 1.5769 | 1.2166 | -427.894 | -329.2277 | 516.954 | 421.2161 | 72.3431 | -407.8511 | 413.2648 | -180.1806 | -253.1487 | -408.2402 | 112.0481 | 112.5968 | 182.3991 | -499.9116 | 260.6556 | -249.5327 | 250.7831 | -8.3044 |  | 25.52 | 6.685 | 6.671 | -24.96 |  |  | -0.029 | -27.306 | -14.8821 | 10.2 | 50.93 | 50.885 |  |  |  | 70.8845 | 73.2416 |  | -19.3 | 35.5159 | 10.19 |  | 0 | 44.1582 | 10.5579 | 1.7008 | -43.6562 | -3.1002 | 45.3505 | 12.3 | -10.7 | 56.7394 | 51.8732
11/09/2025 | 21:30 | 0 | 22.8964 | -28.0426 | -34.9075 | 17.2329 |  | 50.147 | -81.2061 | 65.8863 | 33.305 | 32.5177 | -17.76 | -63.533 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 7.1962 | 37.8356 | 12.4636 | 12.4715 | 21.024 | 14.4217 | 0.4962 | 8.2473 |  |  | -68.12 | -67.97 |  | 17.76 | 61.6 | 32.041 | 0.284 | -76.31 | -76.32 | -30.07 | 77.27 | 77.79 | 25.1203 | -8.4325 | 74.0491 | 75.6249 | 58.0116 | -57.4685 | -56.9595 | 12.6478 | 12.2509 | 83.5906 | 85.466 | 8.9151 | 47.7657 | -646.6877 | 16.3308 | -7.5 | -7.8 | 63.2589 | 62.4147 | -5.2489 |  | -96.9973 | 8.472 | 9.6549 | 6.3555 | 686.7273 | 166.4174 | 165.807 | -684.8889 | 613.0429 |  | -69.3318 | 70.3731 | 113.5473 | 45.61 | 9.76 | 82.15 | 65.28 | 4.5587 | 6.0323 | 48.8413 | 50.3543 | 29.81 | -176.6172 | -176.9206 | 7.7358 |  |  |  | 107.2 | 97.3 | -17.02 | 39.0433 | 36.9628 | 39.3318 | -68.0814 | -67.6972 | 80.1007 | -77.1228 | 95.2448 | 17.1188 | 71.23 | 38.2 | 51.3354 | 48.3444 | -36.29 | -3.8935 |  |  | -151.1967 |  | -22.0758 | -131.6 | -131.9 | 27.8366 | 57.1381 | 81.2635 | 80.8777 | 56.49 | -13.47 | 64.883 | 151.2386 | -2.53 | -2.55 | 78.67 | 71.47 | 151.5636 | 149.1818 | 51.7944 | 49.8727 | 275.888 | 228.88 | 220.5508 | 225.2369 | 88.6258 | 68.5373 | -28.327 | 698.2867 | 369.7316 |  | -19.0466 | -16.3986 | 0 | -2.331 |  | 36.912 | -0.8728 | -1.2617 | -26.9703 |  | -13.73 |  | 10.5124 | -49.6059 | -40.2219 | -39.38 | 11.2386 | -67.2312 | 30.7849 | 24.4677 |  | 23.6922 | 30.498 | 31.2693 | 30.0073 | -5.5261 | -5.0237 | 88.7518 | -48.9761 | -49.0278 | 50.3128 | 53.0124 | 29.1966 | 14.33 | 11.5682 | 1.5494 | -6.79 | 16.91 | 29.8307 |  | -0.44 | 4.348 |  | 49.06 | -54.7093 | -50.5972 | 15.79 | 81.674 | 24.3 | -9.4625 | -7.4593 | -8.0354 | 2.7986 |  |  | -17.1082 | -29.1043 | 16.7802 | 30.665 | 62.6446 | 64.1355 | -145.8352 | -29.128 | 27.9304 | -19.6799 | 11.4374 | 17.7972 | 17.2381 | 14 | 242.1496 | 241.955 | 144.2 | -141.0787 | -319.9124 | 319.6382 | 397.9693 | -225.3134 | -227.1609 | -14.176 | 0 | 77.0683 | 76.8541 | -136.6801 |  | 39.6091 | 39.5431 | -59.8791 | -60.5364 | 105.39 | 105.63 | 57 | 57.8 |  | 35.52 | -407.4101 | 109.677 | 110.9906 | 15.6 | 18.8 | -37.6 | -38 | 1.4881 |  | -393.729 | -340.7582 | 516.8837 | 419.0283 | 82.618 | -414.2906 | 410.1821 | -183.0188 | -254.7251 | -411.3316 | 111.3094 | 110.5221 | 184.8714 | -499.0165 | 259.3111 | -243.667 | 246.8354 | -8.2797 |  | 24.72 | 6.904 | 6.887 | -23.92 |  |  | -0.029 | -27.892 | -15.7031 | 12.8 | 49.485 | 52.298 | 2.9304 | 3.6178 |  | 72.7208 | 73.8614 |  | -15.7 | 35.5705 | 10.19 |  | 0 | 45.3811 | 13.696 | -1.9377 | -44.8938 | 0 | 44.3225 | 8.3 | -8 | 76.9115 | -13.0855
11/09/2025 | 22:00 | 0 | 22.1981 | -27.0644 | -35.5729 | 16.6507 |  | 46.4075 | -73.8932 | 62.3209 | 31.569 | 30.9656 | -17.76 | -58.306 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 6.636 | 33.9696 | 11.7141 | 11.6301 | 19.6137 | 15.1335 | 0.5639 | 8.3693 |  |  | -66.6 | -67.2 |  | 17.76 | 57.2 | 31.37 | 0.277 | -74.88 | -75.05 | -29.69 | 75.9 | 76.15 | 23.1284 | -7.2478 | 72.0333 | 74.6484 | 54.9436 | -56.2629 | -56.8588 | 11.8581 | 11.9944 | 81.0453 | 82.6528 | 8.3917 | 42.4883 | -608.5187 | 17.7569 | -8.4 | -8.7 | 62.6385 | 61.599 | -5.5346 |  | -90.6959 | 8.3751 | 8.4782 | 5.6929 | 651.1732 | 163.0909 | 163.1519 | -650.4601 | 592.0261 |  | -58.0096 | 58.998 | 111.5215 | 43.07 | 9.87 | 79.26 | 69.36 | -8.9709 | -9.9086 | 67.2282 | 68.1463 | 34.7207 | -153.8438 | -153.9551 | 14.2575 |  |  |  | 103.4 | 93.5 | -16.58 | 46.0162 | 44.6574 | 45.566 | -51.7084 | -52.0033 | 73.2145 | -83.8378 | 85.7938 | 16.4709 | 66.16 | 35.99 | 49.2261 | 47.1725 | -35.1 |  |  |  | -166.2015 |  | -21.3475 | -128.9 | -128.6 | 29.0121 | 54.2084 | 77.5063 | 76.1902 | 53.63 | -12.45 | 66.433 | 165.4444 | -2.81 | -2.83 | 78.77 | 69.15 | 165.8 | 164.4 | 40.8946 | 39.9727 | 275.8921 | 229.4085 | 221.3195 | 222.7245 | 89.4575 | 71.1749 | -27.789 | 664.1986 | 374.0268 |  | -27.2806 | -25.0299 | 0 | 5.0234 |  | 36.912 | -11.1024 | -11.6473 | -30.9018 |  | -17.86 | 1 | 9.9077 | -32.4031 | -40.5224 | -39.6858 | 13.0948 | -68.7092 | 32.9302 | 23.7105 |  | 23.4104 | 31.1418 | 30.7245 | 30.0148 | 9.2101 | 9.2101 | 60.6192 | -39.5044 | -38.9385 | 30.9787 | 29.9693 | 29.8924 | 8.5 | 9.6614 | 1.4444 | -5.56 | 17.46 | 28.7716 |  | -0.917 | 4.355 |  | 49.95 | -31.1959 | -29.9498 | 15.59 | 84.7992 | 24.6 | -10.1056 | -5.5527 | -5.5663 | 2.6144 |  |  |  | -29.0504 | 17.6133 | 29.919 | 64.677 | 65.8767 | -152.0754 | -27.5001 | 26.6342 | -21.3244 | 10.9755 | 16.2053 | 15.834 | 13.0263 | 251.7765 | 249.2855 | 199.5 | -198.5992 | -398.1054 | 401.6866 | 442.0119 | -235.2361 | -233.0766 | -8.77 | 5.6609 | 73.7982 | 74.0927 |  | -140.4478 | 40.9824 | 40.4001 | -53.1463 | -53.2704 | 111.82 | 111.76 | 55.3 | 55.3 | 22.4169 | 34.08 | -399.423 | 109.8226 | 112.1545 | 14.5 | 13.7 | -39.5 | -39.7 |  | 1.3745 | -436.9747 | -335.3406 | 504.5237 | 408.5383 | 57.7891 | -400.429 | 403.1581 | -173.9256 | -249.3363 | -399.8154 | 107.5029 | 110.0474 | 177.0299 | -488.8283 | 259.457 | -232.3402 | 238.4428 | -9.7024 |  | 24.88 | 7.071 | 7.117 | -24.4 |  |  | -0.0565 | -24.2573 | -17.0489 | 11.8 | 52.297 | 52.107 | 11.0948 | 13.2716 |  | 72.3097 | 73.1151 |  | -12.9 | 37.1703 |  |  | 6.4172 | 43.1698 | 8.5906 | 6.2647 | -43.1944 | -6.6065 | 48.2415 | 5.8 | -4.9 | 39.479 | 28.3454
11/09/2025 | 22:30 | 0 | 20.9757 | -25.9794 | -36.1155 | 15.0686 |  | 43.2343 | -70.4382 | 59.1665 | 29.7631 | 29.2913 | -24.42 | -54.993 | 50.6 | 16.56 | -48.4 | 6.9078 | 30.8076 | 15.4644 | 15.7188 | 26.0246 | 14.9053 | 1.941 | 7.9596 |  |  | -65.23 | -65.16 |  | 24.42 | 52.8 | 30.749 | 0.268 | -70.06 | -70.27 | -34.44 | 71.46 | 71.83 | 21.2902 | -6.3014 | 67.8823 | 70.3338 | 59.8505 | -53.8516 | -53.8694 | 12.3301 | 12.3432 | 81.3132 | 82.117 | 8.3917 | 42.8685 | -611.7893 | 20.5052 | -9.7 | -10 | 59.9948 | 58.2094 | -4.9922 |  | -94.8299 | 7.0496 | 7.9347 | 5.441 | 656.3614 | 154.6067 | 155.1561 | -634.3203 | 582.876 |  | -63.291 | 64.7956 | 105.1545 | 41.98 | 9.62 | 75.22 | 69.32 | 0.0042 | 0.0042 | 67.8181 | 69.056 | 35.9916 | -149.5417 | -147.4556 | 14.7619 |  |  |  | 98.6 | 89.2 | -15.98 | 44.878 | 42.7975 | 43.1253 | -57.0997 | -57.0646 | 80.7135 | -82.5997 | 92.373 | 15.67 | 60.66 | 33.11 | 47.1167 | 44.2429 | -33.69 |  |  |  | -148.5449 |  | -20.4585 | -121 | -120.8 | 28.6551 | 50.6927 | 70.9312 | 71.5027 | 49.85 | -10.97 | 67.301 | 148.4234 | -19.73 | -20.13 | 104.19 | 68.37 | 149.3818 | 145.7273 | 41.3372 | 40.5364 | 268.2085 | 222.3062 | 214.2367 | 215.1463 | 108.7657 | 94.3305 | -26.704 | 652.5228 | 394.2522 |  | -26.4263 | -24.1594 | -18.8547 | -5.129 |  | 164.412 | -29.6695 | -30.2667 | -54.0632 |  | -24.75 | 106.6 | 8.8867 | -47.4093 | -38.6575 | -37.9402 | 9.1618 | -88.542 | 55.9957 | 23.4052 |  | 23.2629 | 32.0956 | 31.9108 | 30.2464 | -0.1675 | 0 | 70.3316 | -39.3411 | -39.6379 | 40.2111 | 42.6111 | 25.8494 | 12.84 | 12.1785 | 1.326 | -7.38 | 16.75 | 25.7762 |  | -1.071 | 4.236 |  | 50.95 | -44.5865 | -40.1163 | 16.81 | 88.8725 | 25.5 | -19.791 | 0.6508 | 0 | 2.4123 |  |  | -15.6753 | -36.0287 | 18.5757 | 37.516 | 62.0446 | 63.0943 | -160.3578 | -25.4369 | 23.8998 | -53.9027 | 11.1353 | 14.4658 | 14.1781 |  | 256.6086 | 254.9525 | 241.8 | -241.0013 | -444.5256 | 448.2769 | 483.8074 | -238.9285 | -239.6482 | -9.4763 | 0 | 75.5965 | 75.0499 |  |  | 42.9929 | 42.1689 | -48.8018 | -48.1841 | 113.89 | 113.78 | 60.8 | 60.2 | 22.56 | 31.36 | -401.3237 | 110.0543 | 109.7419 | 12.8 | 23.4 | -40.4 | -39.7 | 1.6406 |  | -480.0803 | -359.0456 | 510.0359 | 411.4749 | 37.8156 | -404.6363 | 407.9833 | -176.2782 | -253.654 | -398.2991 | 108.76 | 109.5382 | 179.0448 | -490.0475 | 261.2986 | -232.4929 | 236.6429 | -9.7821 |  | 24.96 | 7.456 | 7.512 | -24.88 |  |  | -0.029 | -29.0639 | -9.8436 | 11.6 | 50.807 | 50.803 | 11.3192 | 13.5254 |  | 73.6441 | 73.2103 |  | -23.1 | 19.9003 |  |  | 4.3032 | 42.3768 | 8.781 | 3.1772 | -42.5272 | -5.0085 | 45.7765 | 13.8 | -13 | 39.3665 | 27.5126
11/09/2025 | 23:00 | 0 | 19.7099 | -24.4649 | -37.3623 | 14.5584 |  | 40.9021 | -64.4238 | 55.6138 | 28.0751 | 27.2874 | -19.98 | -55.499 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 6.9538 | 27.3244 | 14.8796 | 14.9903 | 25.2138 | 14.6698 | 1.8595 | 8.164 |  |  | -61.41 | -61.5 |  | 19.98 | 52.8 | 29.885 | 0.263 | -64.46 | -64.52 | -39.37 | 64.83 | 65.35 | 19.8476 | -5.574 | 64.0765 | 65.5437 | 59.0414 | -51.3064 | -51.2508 | 11.8505 | 11.5701 | 78.2322 | 79.4378 | 7.8682 | 41.7594 | -592.4088 | 21.3394 | -10.2 | -10.4 | 57.584 | 56.9771 | -4.2714 |  | -98.3929 | 6.1231 | 7.2228 | 4.9477 | 639.4847 | 138.0352 | 138.1878 | -635.4208 | 537.0175 |  | -72.6608 | 74.1912 | 98.9872 | 40.66 | 9.5 | 70.58 |  | 9.5151 | 8.5774 | 60.8463 | 61.0643 | 40.2988 | -142.6923 | -140.9813 | 14.9175 |  |  |  | 93 | 84.3 | -15.67 | 42.4095 | 40.7877 | 41.3825 | -64.5205 | -63.8803 | 78.4016 | -70.6478 | 90.5824 | 14.663 | 55.25 | 30.65 | 44.0698 | 41.8991 | -31.94 |  |  |  | -148.8053 |  | -19.514 | -113.5 | -112.4 | 28.8144 | 46.5912 | 67.1741 | 65.6433 | 46.32 | -10.55 | 65.8595 | 148.1784 | -19.23 | -19.62 | 96.5 | 65.58 | 146.5091 | 143.4727 | 49.9013 | 47.8182 | 261.8434 | 216.1778 | 209.9471 | 212.8923 | 121.5273 | 98.2601 | -25.449 | 645.967 | 425.3149 |  | -25.7216 | -23.9835 | -23.5572 | 3.4052 |  | 161.34 | -20.4397 | -20.8337 | -58.0315 | 14.91 | -19.79 | 78.4 | 7.9474 | -27.6524 | -38.4739 | -37.1571 | 9.1369 | -94.3569 | 54.3731 | 23.3404 |  | 22.7893 | 23.0159 | 23.5721 | 22.062 | -11.2196 | -11.7219 | 83.5607 | -48.1516 | -48.0129 | 57.3856 | 60.4811 | 24.6189 | 15.12 | 13.3797 | 1.2088 | -8.42 | 16.56 | 23.9935 |  | -1.219 | 4.213 |  | 48.23 | -61.9507 | -58.7116 | 15.78 | 82.8975 | 26.1 | -17.9052 | 1.0071 | 0 | 2.176 |  |  |  | -32.2931 | 17.3983 | 33.6104 | 64.9246 | 65.2957 | -147.6748 | -23.8462 | 22.6686 | -50.2315 | 11.393 | 12.5614 | 12.2479 |  | 249.9781 | 246.4563 | 145 | -145.1862 | -339.8138 | 339.4445 | 463.9356 | -231.8358 | -228.107 | -12.8029 | 0 | 74.3221 | 72.0277 | -143.7675 |  | 41.323 | 40.4001 | -51.1109 | -51.4851 | 108.64 | 107.2 | 60.2 | 59.4 | 22.3763 | 29.28 | -407.025 | 111.2183 | 111.8623 | 11.7 | 22.2 | -39.5 | -39.7 | 1.5126 | 1.2488 | -452.8015 | -400.5933 | 495.8227 | 402.6049 | 21.8503 | -400.7863 | 397.7565 | -181.9389 | -245.6069 | -393.1392 | 106.6468 | 105.0609 | 178.0276 | -476.8307 | 254.7031 | -228.5742 | 229.2924 | -9.7024 |  | 23.44 | 7.514 | 7.51 | -23.2 |  |  | -0.029 | -30.6447 | -10.5455 | 12.5 | 51.332 | 50.412 | 11.248 | 13.5172 |  | 72.2133 | 71.2588 |  | -22.3 | 20.7372 |  |  | 0 | 43.9893 | 11.9243 | 0 | -43.6357 | 0 | 43.0213 | 12.1 | -12 | 123.2626 | -48.0767
11/09/2025 | 23:30 | 0 | 18.6068 | -23.0237 | -37.277 | 14.2394 |  | 38.4564 | -61.7185 | 52.6116 | 26.8372 | 25.9906 | -19.98 | -52.102 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 7.1966 | 25.148 | 14.3084 | 14.43 | 23.7759 | 15.1781 | 1.9121 | 8.1259 |  |  | -58.65 | -59.09 |  | 19.98 | 50.6 | 27.809 | 0.253 | -61.29 | -61.52 | -40.67 | 61.89 | 62.08 | 17.9037 | -4.7227 | 62.5217 | 65 | 54.5074 | -44.7424 | -44.4983 | 9.8511 | 9.6476 | 74.8832 | 76.0888 | 6.8213 | 38.0304 | -574.2928 | 22.0499 | -10.4 | -10.8 | 50.9617 | 49.3717 | -4.5664 |  | -85.9354 | 4.3065 | 4.1428 | 4.219 | 616.4432 | 135.7768 | 135.5327 | -642.6232 | 504.0734 |  | -45.1439 | 46.7262 | 93.1891 | 38.97 | 9.34 | 67.01 | 67.08 | 8.8454 | 7.6397 | 54.0606 | 54.9119 | 44.4468 | -131.8811 | -131.4226 | 12.0513 |  |  |  | 89.2 | 80 | -15.12 | 42.4833 | 40.8461 | 41.3038 | -65.7379 | -66.1923 | 89.0819 | -75.9532 | 101.4911 | 13.6846 | 51.5 | 28.41 | 41.2573 | 38.8229 | -30.28 |  |  |  | -156.3131 |  | -18.4906 | -103.9 | -105.2 | 28.0618 | 42.4896 | 62.4776 | 60.9558 | 42.14 | -9.97 | 64.108 | 156.1589 | -19.48 | -19.78 | 91.94 | 61.37 | 156 | 154.9454 | 53.7869 | 52.4455 | 261.7168 | 218.9503 | 210.9344 | 213.6956 | 95.8391 | 80.8966 | -25.214 | 654.0184 | 440.2982 |  | -26.4314 | -24.3881 | -11.6236 | 13.5491 |  | 63.024 | -7.6519 | -8.1569 | -43.5128 | 0 | -25.25 | 1 | 7.528 | -6.2546 | -39.8106 | -38.3086 | 11.4949 | -80.2775 | 42.7094 | 23.6789 |  | 22.9948 | 23.6692 | 23.8661 | 22.9692 | -10.2148 | -10.3823 | 82.8909 | -51.47 | -51.4698 | 49.7019 | 47.0346 | 32.8295 | 8.09 | 8.365 | 1.022 | -4.67 | 17 | 32.4483 |  | -1.631 | 4.327 |  | 48.54 | -49.1259 | -49.327 | 15.48 | 81.6834 | 24.9 | -17.7834 | 1.2151 | 1.3344 | 1.925 |  |  | -14.776 | -29.6873 | 17.8309 | 30.8845 | 61.9776 | 63.8221 | -146.6874 | -22.1315 | 22.6165 | -45.5725 | 10.9506 | 11.0477 | 10.6223 | 12.6342 | 245.3531 | 243.2444 | 103.5 | -103.4589 | -298.3476 | 298.8612 | 445.3804 | -228.571 | -229.551 | -16.0661 | 0 | 73.021 | 74.6553 |  | -146.1472 | 41.301 | 41.2351 | -47.2877 | -47.8094 | 112.27 | 111.83 | 58.7 | 58.4 | 22.6839 | 28.24 | -402.0243 | 112.2163 | 112.1702 | 11.6 | 18.9 | -39.5 | -39.7 |  |  | -440.5941 | -406.161 | 496.6923 | 406.6838 | 25.237 | -396.8678 | 399.7068 | -174.291 | -249.0855 | -390.7127 | 105.4115 | 107.3259 | 173.6936 | -480.2033 | 255.3751 | -223.3183 | 230.9102 | -10.2023 |  | 23.44 | 7.854 | 7.83 | -22.88 |  |  | -0.029 | -32.1401 | -11.5434 | 13.8 | 51.642 | 51.53 | 11.2536 | 13.5368 |  | 73.4336 | 72.1554 |  | -17 | 21.9667 |  |  | -3.0378 | 45.3803 | 15.7774 | -3.5192 | -44.1971 | 2.8008 | 40.7655 | 8.9 | -8.6 | 141.1764 | -76.675
12/09/2025 | 00:00 | 0 | 17.8209 | -22.0639 | -38.2151 | 12.5381 |  | 36.7956 | -57.1033 | 49.397 | 25.2212 | 24.4664 | -11.1 | -49.684 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 8.8847 | 22.3254 | 14.3479 | 14.41 | 23.9506 | 17.1658 | 2.0798 | 8.2709 |  |  | -50.82 | -51.01 |  | 11.1 | 48.4 | 26.734 | 0.246 | -53.83 | -53.93 | -38.91 | 54.55 | 54.82 | 17.4762 | -4.1538 | 58.9216 | 60.6431 | 52.7616 | -48.7611 | -48.3899 | 31.5301 | 31.3551 | 70.8644 | 72.204 | 11.0089 | 56.9757 | -590.8597 | 20.621 | -9.6 | -10 | 54.629 | 54.2374 | -3.5036 |  | -109.5805 | 3.8722 | 4.0337 | 4.0421 | 638.1724 | 120.9143 | 121.3416 | -633.6201 | 490.2558 |  | -58.2181 | 58.8204 | 87.5706 | 36.91 | 9.38 | 62.92 | 65.72 | 30.0106 | 30.0106 | 35.8013 | 36.5594 | 48.785 | -119.2813 | -119.9992 | 15.1503 |  |  |  | 85.6 | 77.5 | -14.14 | 43.6205 | 42.1724 | 42.2598 | -67.5669 | -67.0039 | 84.3668 | -67.0793 | 94.6952 | 12.0647 | 48.08 | 27.09 | 38.4448 | 36.6257 | -28.59 |  |  |  | -149.1699 |  | -17.4756 | -96.5 | -98 | 27.3642 | 39.5599 | 56.3722 | 56.2683 | 39.16 | -8.99 | 63.0075 | 147.9734 | -21.82 | -22.16 | 91.66 | 56.86 | 147.8545 | 146.5818 | 71.0682 | 69.0727 | 259.776 | 217.291 | 208.8449 | 210.4224 | 123.1827 | 109.857 | -23.38 | 650.6688 | 464.2755 |  | -26.2591 | -24.4461 | -38.1764 | 14.4164 |  | 169.02 | -24.612 | -25.3468 | -72.3719 | 0 | -25.72 | 112.9 | 7.3426 | -4.0312 | -36.8417 | -35.5623 | 7.6856 | -106.717 | 70.7317 | 22.8074 |  | 22.2403 | 27.5475 | 28.7736 | 26.3464 | -30.1421 | -30.6445 | 140.1609 | -68.9326 | -68.5258 | 94.7972 | 99.0956 | 38.4912 | 16.55 | 9.1633 | 0.9268 | -5.22 | 16.61 | 38.5304 |  | -2 | 4.385 |  | 45.52 | -99.4049 | -93.2096 | 15.62 | 72.6848 | 27.1 | -15.0406 | 0.1308 | 0 | 1.7524 |  |  | -12.508 | -25.5397 | 17.1339 | 26.4066 | 63.4743 | 64.9079 | -120.4635 | -20.7409 | 22.3735 | -44.9646 | 11.564 | 9.7476 | 9.4622 | 13 | 246.048 | 242.8348 | 147.1 | -146.9412 | -336.485 | 336.0164 | 475.6774 | -228.622 | -228.923 | -18.7977 | -6.512 | 72.6898 | 71.2605 |  |  | 39.62 | 38.7301 | -61.3754 | -61.4688 | 110.65 | 109.31 | 57 | 57 | 22.622 | 27.68 | -395.2262 | 109.7522 | 109.4571 |  | 15.4 | -38.7 | -38.8 | 1.5943 | 1.3209 | -467.3538 | -425.4058 | 495.3994 | 408.2698 | 5.1193 | -401.8089 | 399.553 | -171.2503 | -246.2147 | -393.8355 | 109.5435 | 109.189 | 173.8643 | -486.39 | 255.7797 | -232.2367 | 235.4575 | -10.3342 |  | 23.68 | 7.958 | 7.893 | -23.2 |  |  | -0.029 | -33.8674 | -12.7428 | 17.2 | 54.429 | 54.107 | 11.241 | 13.5444 |  | 69.97 | 70.3436 |  | -16.2 | 23.0681 |  |  | -5.2946 | 46.0754 | 18.231 | -5.7328 | -45.2501 | 5.49 | 39.1445 | 7.1 | -6.2 | 138.8116 | -90.5086
MÁXIMO |  | 0 | 24.6374 | -20.009 | -33.6651 | 19.4754 | 0 | 56.0207 | -57.1033 | 71.0369 | 36.1329 | 35.0414 | -4.44 | -41.826 | 68.2 | 26.496 | -39.6 | 11.7416 | 103.203 | 20.8127 | 21.4057 | 35.5972 | 17.8426 | 6.5171 | 8.5453 | 0 | 0 | -46.78 | -46.77 | 0 | 84.36 | 74.8 | 33.065 | 0.321 | -44.14 | -44.51 | -17.26 | 90.52 | 90.81 | 26.6438 | -2.8127 | 78.3169 | 81.0543 | 132.1309 | -37.3746 | -37.7816 | 38.509 | 38.3515 | 93.6375 | 95.379 | 13.1028 | 70.2782 | -551.4027 | 28.619 | -5.5 | -5.8 | 69.7505 | 69.0574 | -2.0771 | 0 | -73.2226 | 9.1981 | 9.8241 | 6.5581 | 732.7797 | 205.9388 | 205.9388 | -633.6201 | 688.3748 | 0 | -34.968 | 94.2563 | 115.5732 | 48.16 | 38.14 | 84.86 | 88.43 | 48.0948 | 47.8269 | 81.4346 | 82.4415 | 48.785 | -80.6314 | -80.2932 | 16.3544 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 99.6 | -11.52 | 61.808 | 60.1567 | 61.0215 | -30.779 | -30.9049 | 105.4436 | -48.9095 | 113.1111 | 18.0746 | 80.09 | 42.84 | 57.1948 | 53.9108 | -24.62 | -0.8652 | 0 | 0 | -34.9491 | 0 | -15.0701 | -76.6 | -76.6 | 30.3415 | 66.5131 | 86.8992 | 93.7683 | 65.98 | -6.65 | 67.301 | 165.4444 | 0 | -2.36 | 111.74 | 80.95 | 165.8 | 164.4 | 82.1242 | 80.2545 | 278.646 | 229.4085 | 221.3195 | 225.2369 | 135.4828 | 124.4179 | -17.716 | 737.2023 | 506.1594 | 0 | -19.0466 | -16.336 | 28.4942 | 58.4935 | 6.0189 | 182.844 | 0 | -1.2617 | -8.0387 | 15.55 | -5.01 | 122.7 | 13.6898 | 66.3142 | -34.0084 | -33.6495 | 15.0016 | -46.3871 | 85.2714 | 24.9645 | 0 | 24.5489 | 41.6637 | 42.3533 | 40.3519 | 28.3001 | 26.793 | 151.548 | 8.2713 | 8.1785 | 104.8664 | 120.2121 | 38.623 | 21.31 | 15.2621 | 1.7252 | -3.75 | 17.73 | 38.5304 | 11.391 | 0.289 | 4.577 | 0 | 50.95 | 6.1835 | 15.5153 | 16.81 | 88.8725 | 27.4 | -3.8216 | 1.2151 | 1.3344 | 3.168 | 0.063 | 0 | -12.0387 | -18.7811 | 19.6571 | 40.8649 | 68.4425 | 70.1225 | -107.7067 | -16.152 | 33.7899 | -1.7649 | 13.446 | 20.5133 | 19.8643 | 16 | 256.6086 | 254.9525 | 266.1 | -39.0952 | -175.5408 | 450.24 | 533.2626 | -119.763 | -119.6563 | 0 | 10.0851 | 77.0683 | 76.8541 | -63.8483 | -63.1435 | 49.0574 | 48.7718 | -30.0031 | -30.7884 | 113.89 | 113.78 | 71.7 | 71.9 | 22.6839 | 39.84 | -377.5243 | 113.286 | 112.949 | 17.3 | 45.6 | -5.4 | -5.3 | 1.8777 | 1.6094 | -112.7373 | -61.4566 | 561.919 | 454.8227 | 115.8918 | -76.6786 | 441.3166 | -133.2576 | 0 | -72.7417 | 201.108 | 200.0723 | 192.7537 | -141.3723 | 274.969 | -112.1347 | 271.3971 | -7.1453 | 0 | 25.76 | 7.958 | 7.893 | -21.36 | 0 | 0 | 0.0015 | -16.6094 | -5.507 | 17.2 | 55.464 | 55.632 | 11.4412 | 13.7016 | 0 | 73.854 | 74.4274 | 0 | -12.9 | 37.1703 | 11.04 | 0 | 9.5821 | 47.3632 | 23.7791 | 9.1639 | -40.1809 | 12.8448 | 49.7776 | 37.2 | -4.9 | 176.8024 | 208.6393
MÍNIMO |  | 0 | 15.6068 | -30.2216 | -40.1394 | 12.5381 | 0 | 34.6376 | -103.2475 | 41.5595 | 20.8754 | 20.7418 | -84.36 | -75.363 | 39.6 | 16.56 | -68.2 | 4.0908 | 22.3254 | 11.3216 | 11.3011 | 18.7891 | 7.6269 | 0.2788 | 3.6649 | 0 | 0 | -81.65 | -81.56 | 0 | 2.22 | 41.8 | 21.248 | 0.225 | -89.59 | -89.34 | -56.03 | 44.67 | 44.94 | 14.6127 | -9.6725 | 50.5735 | 52.3819 | 36.9077 | -61.6212 | -64.3717 | 5.7454 | 6.0143 | 69.3909 | 70.3286 | 5.2509 | 27.9631 | -685.6041 | 11.9648 | -13.5 | -14.1 | 44.7744 | 43.6488 | -5.8663 | 0 | -110.6826 | -1.6793 | 0 | 3.1781 | 594.5614 | 107.181 | 107.7913 | -725.0526 | 437.4881 | 0 | -92.2853 | 36.3685 | 63.919 | 26.86 | 9.34 | 46.58 | 62.34 | -29.0645 | -29.6003 | 17.0912 | 17.7148 | 19.6196 | -185.8147 | -184.5385 | 0.5213 | 0 | 0 | 0 | 67 | 59.9 | -17.6 | 37.4257 | 35.6344 | 36.329 | -81.9847 | -81.3595 | 60.079 | -112.5652 | 70.553 | 10.0361 | 34.35 | 20.24 | 31.6479 | 29.7409 | -37.5 | -3.8935 | 0 | 0 | -166.2015 | 0 | -22.6872 | -142.2 | -143.3 | 22.8214 | 30.4779 | 41.3435 | 43.3777 | 30.15 | -13.68 | 35.03 | 35.3283 | -28.33 | -54.45 | 77.2 | 49.96 | 36.4 | 34.9273 | -5.6859 | -5.0545 | 214.9324 | 157.5833 | 152.3246 | 154.9279 | 62.6072 | 48.3329 | -28.633 | 645.967 | 86.7033 | 0 | -37.1936 | -34.6899 | -54.1681 | -33.6387 | 6.0189 | 21.552 | -57.5903 | -89.8155 | -88.2035 | 0 | -25.72 | 1 | 7.3426 | -119.3988 | -41.2117 | -39.8561 | 3.0093 | -120.4431 | 10.3779 | 22.4151 | 0 | 21.9467 | 23.0159 | 23.5721 | 22.062 | -48.7298 | -48.5623 | -3.5166 | -79.5546 | -79.5857 | -12.6777 | 0 | 6.7475 | 4.83 | 7.1638 | 0.7279 | -9.73 | 10.01 | 0 | 9.3601 | -3.5 | 1.425 | 0 | 31.77 | -119.2998 | -103.7237 | 13.5 | 56.4971 | 19.7 | -19.791 | -10.8255 | -11.5056 | 1.3445 | 0.063 | 0 | -18.7964 | -39.3973 | 12.8457 | 19.2923 | 57.0975 | 59.3556 | -175.7853 | -35.4635 | 21.2996 | -53.9027 | 10.4684 | 7.3452 | 7.1207 | 11.8475 | 124.8296 | 123.8807 | 39.4 | -265.0193 | -447.5571 | 175.7 | 122.4245 | -238.9285 | -239.6482 | -23.9578 | -13.0243 | 45.4059 | 43.3939 | -153.2415 | -155.4357 | 6.5068 | 6.4079 | -82.5817 | -82.3941 | 12.21 | 12.24 | 48.7 | 47.9 | 21.5346 | -76.16 | -425.172 | 85.1588 | 85.1881 | 8.2 | 13.7 | -47.3 | -47.4 | 0.8484 | 0.685 | -520.7277 | -465.8195 | 159.0514 | 81.6668 | -37.9357 | -440.9649 | 68.6461 | -188.1293 | -268.0941 | -435.129 | 96.0657 | 95.1423 | 133.2369 | -540.3647 | 17.3224 | -273.1592 | 114.862 | -10.5978 | 0 | 21.92 | 3.004 | 3.031 | -25.36 | 0 | 0 | -0.1144 | -35.0088 | -17.0489 | -0.7 | 49.477 | 50.029 | 0 | 0 | 0 | 44.6512 | 44.3527 | 0 | -45 | 10.1615 | 5.16 | 0 | -13.7262 | 40.4611 | 4.6869 | -14.5885 | -46.8003 | -10.7402 | 32.2673 | 5.8 | -36.5 | -150.9967 | -158.1108
PROMEDIO |  | 0 | 20.0629 | -24.7321 | -36.5109 | 16.8872 | 0 | 46.2093 | -86.4584 | 58.2683 | 29.4231 | 29.0538 | -20.2575 | -60.1188 | 56.32 | 21.186 | -55.4304 | 7.1966 | 46.1961 | 16.5162 | 16.7574 | 27.8334 | 15.0564 | 3.5878 | 7.6848 | 0 | 0 | -60.3544 | -60.4092 | 0 | 20.3038 | 58.6208 | 27.8801 | 0.27973 | -65.0419 | -65.2875 | -35.749 | 65.8829 | 66.1402 | 19.9303 | -5.4456 | 64.7024 | 67.0728 | 61.5712 | -51.5827 | -51.5396 | 20.9049 | 21.0499 | 80.2192 | 81.7849 | 8.4898 | 44.8874 | -619.2767 | 23.464 | -11.0271 | -11.5125 | 58.0646 | 56.9319 | -4.1086 | 0 | -95.4554 | 4.7402 | 7.0096 | 4.8595 | 668.6909 | 159.4846 | 159.236 | -673.0217 | 586.7666 | 0 | -63.8811 | 65.29 | 91.9465 | 35.9285 | 19.5744 | 66.4712 | 71.7534 | 4.6843 | 4.6285 | 53.1068 | 53.9142 | 33.6104 | -119.1289 | -118.5551 | 9.7888 | 0 | 0 | 0 | 89.6667 | 80.6688 | -15.3735 | 49.2507 | 47.8117 | 48.1516 | -56.4751 | -56.192 | 85.7901 | -82.3425 | 96.7064 | 13.237 | 59.5415 | 32.481 | 46.0745 | 43.2337 | -31.5813 | -3.5225 | 0 | 0 | -111.8107 | 0 | -19.1889 | -119.4213 | -119.2553 | 27.1407 | 51.7646 | 64.2779 | 72.4653 | 52.4609 | -9.7142 | 43.8127 | 110.9501 | -15.1471 | -34.3406 | 95.179 | 68.3196 | 111.8837 | 109.9273 | 35.3821 | 34.2464 | 251.3533 | 199.2188 | 192.0464 | 194.7663 | 98.8279 | 84.9343 | -22.6615 | 686.4474 | 302.9307 | 0 | -28.9583 | -26.7147 | -10.3274 | 5.5676 | 6.0189 | 108.5667 | -24.3253 | -41.2238 | -46.3531 | 4.1876 | -14.8017 | 77.7098 | 11.4395 | -38.2098 | -37.816 | -36.9144 | 9.2604 | -82.3736 | 47.6967 | 23.7001 | 0 | 23.2278 | 37.2061 | 37.5381 | 36.0164 | -5.5819 | -5.5435 | 92.5336 | -33.1265 | -33.0684 | 57.2232 | 66.5042 | 24.1759 | 13.636 | 11.5956 | 1.0785 | -6.9875 | 14.8613 | 23.8711 | 10.391 | -2.0603 | 4.3217 | 0 | 42.8619 | -67.0192 | -56.5514 | 14.8772 | 73.3662 | 23.8208 | -11.1554 | -5.3479 | -7.4576 | 2.094 | 0.063 | 0 | -15.1309 | -25.5483 | 16.775 | 26.5058 | 63.2941 | 64.2758 | -134.1288 | -26.6998 | 27.7519 | -21.7837 | 11.8218 | 13.4553 | 13.2258 | 13.5582 | 196.7161 | 195.6131 | 144.883 | -146.7677 | -315.1699 | 316.9063 | 334.4638 | -185.5015 | -184.3633 | -15.4914 | -3.1648 | 66.6116 | 66.2657 | -107.7993 | -110.921 | 30.2927 | 29.8064 | -50.6724 | -50.5538 | 65.0167 | 64.8012 | 59.2104 | 59.1333 | 22.1397 | -6.5061 | -395.3904 | 101.4554 | 101.2367 | 12.3256 | 29.55 | -28.7333 | -28.7146 | 1.5838 | 1.3073 | -328.5409 | -270.3443 | 369.4896 | 277.0759 | 19.4229 | -269.945 | 268.1836 | -158.6705 | -165.4423 | -265.4232 | 140.5492 | 140.129 | 160.0701 | -355.2053 | 170.9511 | -186.3098 | 187.2924 | -9.2466 | 0 | 23.475 | 5.5561 | 5.5577 | -23.0917 | 0 | 0 | -0.034279 | -25.5076 | -12.3943 | 8.6333 | 52.653 | 52.4605 | 10.6943 | 12.8237 | 0 | 64.8253 | 65.0965 | 0 | -28.7229 | 21.9975 | 7.7277 | 0 | -4.1421 | 44.6915 | 15.2465 | -4.525 | -44.3032 | 2.4156 | 40.6603 | 20.8583 | -20.6542 | 18.428 | 41.6206
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 11 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/09/2025 | 00:30 | 0 | 1.7103 | -6.3081 | 5.6535 | 10.7932 |  | 11.4865 |  | 7.4365 | 2.1789 | 5.8155 | 2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 0.6056 | 4.6231 | 3.3554 | 3.2618 | 6.0171 | 4.4365 | -0.6826 | 2.282 |  | -1.1713 | -0.947 | -0.939 | 6.479 | -24.42 | -11 | -1.207 | 0.258 | -15.21 | -15.1 |  | -9.59 | -9.58 | 1.055 | 3.7509 | 11.9005 | 15.7462 | -29.0916 | -15.2713 | -14.5616 | 0.2069 | 0.3183 | -15.1374 | -12.1903 | 0.4069 | 3.0809 | 63.1935 | 13.7885 | -7.9 | -8.4 | -21.2841 | -21.048 | -1.9075 |  | 16.7077 | 1.719 | 0 | -0.1782 | -61.861 | 22.5837 | 22.1869 | 77.0015 | -135.0243 |  |  |  | 8.8818 | 5.88 | 4.67 | -14.73 | 1.55 | -27.457 | -27.7249 | 37.9374 | 37.8108 | -0.6616 | -13.2923 | -13.8474 | 15.7881 |  |  |  | 18.4 | 15 | -1.94 | 25.6516 | 25.5411 | 24.1521 | 80.839 | 81.0364 | -33.9732 | -49.3055 | -35.3301 | 1.8499 | 20.1 | 7.74 | 4.8486 | 5.1788 | -7.6 |  |  |  | 19.4216 |  | -3.8195 | 13.3 | 14.1 | -3.7061 | -3.1791 | 3.7901 | 2.789 | -2.82 | -1.43 | 9.4085 | -16.0459 | -9.09 | -9.24 | 22.62 | 17.2 | -15.1636 | -7.6091 | -39.0435 | -38.1273 | 9.6841 | -11.9422 | -23.351 | -21.7597 | -14.5919 | -17.2535 | -11.23 | -141.8285 | -26.1412 |  | -6.6893 | -5.6331 | 0 | -12.4785 |  | 25.104 | -31.0263 | -30.5819 | 7.487 | -10.46 | -10.85 | 12.7 | 1.6583 | -11.7348 | -8.7347 | -8.4971 | 8.2275 | 8.6718 | -20.6564 | 4.4815 |  | 4.1553 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.5687 | -26.2906 | 24.9057 | 25.2469 | -12.6135 |  | 22.8141 | -20 | -1.7153 | 0.1962 | 0.95 | 1.56 | -22.7376 |  | 1.951 | 0.638 |  | 14.03 | -5.2022 | 2.3687 | -2.07 | 18.0947 |  | 20.9294 | -4.932 | -5.2892 | 2.1072 |  |  | -9.566 | -12.1614 | 0.7356 | -23.037 | 8.0368 | 8.179 | 121.2617 | -4.4421 | -8.5698 | 5.3376 | 2.4933 | 5.714 | 5.6807 |  | 12.669 | 14.4041 | -0.42 | -7.5712 | 16.0188 | 0 | 92.3515 | 18.1072 | 19.4517 | -9.5678 |  | 0 | 0 | 38.8792 |  | -5.761 | -5.3765 | -9.2946 | -8.5279 | 1.58 | 1.74 | -27.9 | -27.8 | 1.2662 | -10.88 | 76.3357 | 29.0372 | 29.2744 | -19.5 | -41.8 | -7.9 | -8.5 | -17.783 | -17.7823 | -161.2764 | 24.2091 | -270.4351 | -20.6618 | -41.7963 | 111.7325 | 55.2264 | 122.7633 | 123.2428 | 46.3109 | 24.6992 | 24.0069 | -12.7881 | 214.4047 | -222.6828 | -5.4039 | 19.8828 | 0.0012 |  | -5.44 | -1.296 | -1.306 | 1.04 |  | -3.6846 | 0.0595 | 8.1468 | -6.7063 | -7.9 | 0.235 | 0.477 | 2.7397 | 3.159 |  | 7.3764 | 5.9986 |  | 27.7 | 2.1663 | 0 |  | -11.0455 | -2.1808 | -23.259 | -10.4142 | -5.031 | -22.5069 | -4.3261 | -28.5 | 11.3 | 45.0622 | -109.7511
11/09/2025 | 01:00 | 0 | 1.5129 | -6.0289 | 4.9913 | 10.4681 |  | 11.0641 |  | 6.7804 | 2.0079 | 5.6943 | 2.22 | -22 | 0 | 0.828 |  | 1.065 | 3.7366 | 3.4966 | 3.3625 | 6.2038 | 4.2613 | 0.2948 | 2.3118 |  | -1.1769 | -0.92 | -0.904 | 6.253 | -24.42 |  | -1.271 | 0.251 | -15.23 | -15.18 |  | -9.52 | -9.3 | 1.1823 | 3.5951 | 10.5057 | 13.3521 | -29.341 | -15.8072 | -14.9911 | 21.734 | 24.5886 | -17.6826 | -16.343 | 1.5905 | 8.7336 | 60.9676 | 11.302 | -7.1 | -7.4 | -18.9659 | -18.1377 | -1.757 |  | 16.4137 | 1.8129 |  | -0.1325 | -42.4512 | 19.4403 | 19.6539 | 69.7146 | -131.858 |  |  |  | 7.8439 | 5.87 | 4.37 | -15.13 | 1.66 | -26.9212 | -27.0551 | 36.4703 | 36.0788 | -0.1068 | -11.1421 | -10.9879 | 15.504 |  |  |  | 17.5 | 14.3 | -2.02 | 25.9532 | 26.8553 | 24.6965 | 78.6828 | 78.4373 | -31.4517 | -50.1187 | -33.099 | 1.7864 | 19.5 | 6.97 | 4.6924 | 4.9835 | -7.49 |  |  |  | 19.7933 |  | -3.7393 | 15.6 | 16.4 | -3.8904 | -3.3661 | 3.0015 | 2.2324 | -3.12 | -1.3 | 9.703 | -17.026 | -12.03 | -12.21 | 27.5 | 16.71 | -15.9636 | -8.6364 | -36.0287 | -35.6545 | 9.7858 | -9.1819 | -21.0171 | -20.0986 | -16.868 | -23.6642 | -12.043 | -136.1073 | -19.9698 |  | -6.5069 | -5.6582 | 16.0641 | -11.7502 |  | 1.552 | -28.2529 | -28.6462 | 12.3515 | 6.49 | -11.05 | -6.9 | 1.8995 | -10.2517 | -10.185 | -10.2552 | 10.1033 | 13.4752 | -27.8041 | 5.0205 |  | 4.6413 | 5.1507 | 5.0743 | 3.9897 | 13.7314 | 14.4012 | -27.4628 | 23.8259 | 23.902 | -16.3434 |  | 23.2828 | -20.92 | -1.7043 | 0.165 | 0.61 | 1.86 | -24.5647 |  | 1.95 | 0.639 |  | 14.78 | 1.4834 | 10.0561 | -2.01 | 18.5075 |  | 21.27 | -4.7181 | -4.9661 | 2.0498 |  |  | -9.9188 | -11.0423 | 1.0896 | -23.7332 | 7.9691 | 7.6831 | 114.7566 | -4.7263 | -9.2186 | 5.5732 | 2.6936 | 5.4869 | 5.562 | 2.537 | 14.4352 | 16.165 | 1.68 | -7.8319 | 11.503 | 0 | 93.4336 | 19.4061 | 20.2925 | -9.6512 |  | 0 | 0 |  |  | -4.0472 | -3.4319 | -8.1541 | -8.0418 | 3.77 | 3.52 | -27.3 | -28.1 | 1.3724 | -11.6 | 77.0399 | 28.6741 | 28.8748 |  | -43 | -10.5 | -11.4 | -17.5963 | -17.5074 | -154.8366 | 28.4987 | -265.2169 | -20.8825 | -41.1424 | 112.6969 | 50.5732 | 120.9408 | 120.1997 | 51.0625 | 23.9282 | 22.5742 | -8.0864 | 214.1268 | -217.5074 | -2.9365 | 12.767 | -0.4211 |  | -5.68 | -1.333 | -1.342 | 1.36 |  | -3.6792 | 0.0595 | 9.1417 | -8.3207 | -7.5 | 0.028 | -0.406 | 2.5158 | 2.8718 |  | 6.962 | 6.0665 |  | 28.7 | 2.4467 | 0 |  | -12.6786 | -1.3385 | -22.8856 | -11.2801 | -5.3412 | -21.486 | -3.976 | -30 | 13 | 44.6525 | -111.5375
11/09/2025 | 01:30 | 0 | 1.3968 | -5.9377 | 5.0117 | 10.2362 |  | 10.9951 |  | 7.3011 | 2.1799 | 5.9844 | 2.22 | -22 | 0 | 0.828 |  | 0.3689 | 4.1579 | 3.5213 | 3.2982 | 6.2368 | 3.5869 | 0.0334 | 2.4295 |  | -1.1551 | -0.912 | -0.95 | 6.576 | -24.42 | -11 | -1.279 | 0.256 | -15.54 | -15.64 |  | -9.41 | -9.39 | 1.9137 | 3.3542 | 10.8914 | 14.3644 | -29.7486 | -15.9411 | -15.9703 | 16.3557 | 15.205 | -18.0845 | -14.6015 | 1.9851 | 9.3752 | 62.4588 | 12.2787 | -6.9 | -7.5 | -20.4415 | -20.21 | -2.1899 |  | 16.5186 | 1.9263 |  | -0.7107 | -50.3555 | 18.7384 | 18.5858 | 75.8137 | -133.3876 |  |  |  | 6.826 | 5.49 | 4.02 | -15.57 | 0.88 | -27.457 | -27.457 | 36.9502 | 36.9639 | -0.2651 | -10.5597 | -10.622 | 16.3544 |  |  |  | 17.3 | 14.1 | -1.8 | 26.1537 | 25.8954 | 24.2011 | 81.7649 | 81.8262 | -32.8395 | -49.9788 | -33.7787 | 1.5675 | 17.94 | 6.39 | 4.2236 | 4.5929 | -7.14 |  |  |  | 19.2087 |  | -3.4735 |  |  | -3.9417 | -3.7402 | 2.0552 | 1.8613 | -3.41 | -1.2 | 11.1135 | -19.0311 | -12.78 | -12.88 | 28.61 | 14.74 | -17.6545 | -8.6818 | -37.2876 | -37.2273 | 9.9516 | -10.6126 | -21.9929 | -21.2286 | -18.2986 | -23.0249 | -12.837 | -143.2673 | -15.1119 |  | -6.7535 | -6.4425 | 15.7383 | -13.7002 |  | 22.032 | -30.7208 | -30.2892 | 9.4583 | -14.92 | -12.17 | 0.1 | 1.8014 | -12.3641 | -11.543 | -11.7075 | 11.0969 | 10.0484 | -27.3017 | 5.8597 |  | 5.5637 | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 15.406 | -27.6303 | 26.2065 | 26.0891 | -13.9616 |  | 21.7935 | -21 | -1.2026 | 0.165 | 0.33 | 3.34 | -22.2304 |  | 1.973 | 0.644 |  | 15.78 | 0.9512 | 8.0404 | -1.75 | 19.3021 |  | 21.2812 | -4.7442 | -5.0382 | 1.9713 |  |  | -10.5212 | -8.4304 | 1.4082 | -23.9486 | 7.7008 | 6.5153 | 113.0823 | -4.993 | -8.9504 | 5.8274 | 2.9906 | 5.5016 | 5.5699 | 2.2275 | 15.2227 | 17.82 | 0.42 | -7.1802 | 13.8216 | 0 | 94.1161 | 20.3414 | 20.4443 | -9.9993 |  | 0 | 0 |  |  | -4.8821 | -4.2889 | -7.8507 | -7.6212 | 3.06 | 3.04 | -30.1 | -29.9 | 1.2662 | -11.28 | 73.6309 | 30.3835 | 30.293 | -19.5 | -43.5 | -11 | -11.9 |  |  | -146.8132 | 34.936 | -269.9368 | -23.964 | -38.6054 | 111.578 | 53.8382 | 119.4061 | 118.1671 | 45.029 | 23.7005 | 23.3583 | -9.5976 | 215.0011 | -218.4921 | -2.8649 | 14.1034 | -0.6091 |  | -5.52 | -1.403 | -1.415 | 1.44 |  | -3.711 | 0.0595 | 10.1976 | -8.2902 | -8 | -0.853 | -0.995 | 2.5182 | 2.876 |  | 8.1415 | 5.131 |  | 29.3 | 2.1384 | -0.04 |  | -12.0921 | -1.5402 | -22.3688 | -11.7138 | -5.2299 | -20.7627 | -4.4048 | -30.7 | 13.6 | 46.2362 | -111.1932
11/09/2025 | 02:00 | 0 | 1.1133 | -5.924 | -1.1193 | 10.2159 |  | 10.6878 |  | 7.0442 | 1.9779 | 5.5934 | 0 |  | -2.2 | 0.828 |  | 0.2161 | -0.9077 | 3.5824 | 3.363 | 5.8002 | 3.5146 | 0.2545 | 2.3086 |  | -1.1798 | -0.805 | -0.798 | 7.022 | -19.98 | -13.2 | -1.478 | 0.253 | -14 | -14.02 | -10 | -10.27 | -10.37 | 2.9655 | 3.3083 | 13.6812 | 15.0693 | -21.6491 | -10.3148 | -9.709 | 20.3165 | 22.7533 | -21.4335 | -17.6826 | 2.3796 | 12.9054 | 48.5145 | 7.5226 | -5.2 | -5.4 | -24.3217 | -23.935 | -1.6943 |  | 9.1244 | 1.4071 |  | -0.1028 | -37.1105 | 2.4415 | 2.2584 | 77.3579 | -151.987 |  |  |  | 5.6584 | 6.14 | 4.65 | -15.81 | 0.87 | -26.9212 | -27.457 | 37.2721 | 36.9735 | 0.3937 | -13.5915 | -12.8959 | 9.1496 |  |  |  | 17.3 | 14.3 | -1.66 | 23.8822 | 23.9526 | 22.8152 | 64.8606 | 66.5984 | -26.3199 | -40.2178 | -27.3026 | 1.7182 | 15.48 | 5.5 | 4.2236 | 4.4952 | -7.22 |  |  |  | 26.5489 |  | -3.5345 | 17.9 | 18.8 | -3.8489 | -3.9272 | 0.4781 | 1.4902 | -3.64 | -0.58 | 9.486 | -25.9665 | -12.66 | -12.8 | 28.12 | 13.73 | -24.8 | -12.4364 | -38.6443 | -38.5455 | 9.8147 | -17.9978 | -28.0511 | -28.4133 | -19.4628 | -22.9194 | -13.624 | -142.1074 | -11.0579 |  | -6.4597 | -6.3054 | 25.823 | -17.1884 |  | -0.516 | -30.9415 | -30.3976 | 17.0418 | 6.42 | -11.1 | -0.4 | 1.8295 | -18.9452 | -11.3369 | -11.1836 | 9.8544 | 15.357 | -35.9672 | 5.7566 |  | 5.5043 | 3.8653 | 5.5036 | 3.9307 | 15.7409 | 15.406 | -28.635 | 27.6364 | 27.5928 | -16.9326 |  | 22.8141 | -20.95 | -1.3088 | 0.2007 | 0.57 | 2.96 | -23.2334 |  | 1.881 | 0.612 |  | 14.89 | 2.2458 | 10.9087 | -1.61 | 18.623 |  | 21.0075 | -4.7901 | -4.9562 | 1.9279 |  |  |  | -5.5658 | 0.9648 | -23.9793 | 8.1526 | 7.574 | 112.6131 | -4.8587 | -8.9579 | 6.0644 | 3.1587 | 5.4137 | 5.4275 | 3 | 14.8091 | 15.8432 | 1.68 | -7.1946 | 15.5997 | 0 | 87.651 | 21.6659 | 21.9353 | -10.1516 |  | 0 | 0 |  |  | -6.6125 | -6.0687 | -7.98 | -8.0417 | 3.28 | 3.37 | -28.4 | -28.3 | 1.3724 | -11.36 | 80.1943 | 26.5466 | 26.624 | -19.5 | -42.7 | -7.6 | -8.1 |  | -17.4988 | -134.0092 | 42.855 | -273.7776 | -27.6043 | -34.9619 | 111.3717 | 48.2146 | 125.2384 | 125.8747 | 50.5039 | 23.9322 | 24.2514 | -13.0502 | 220.0529 | -221.1724 | -5.4076 | 12.127 | 0.1428 |  | -5.2 | -1.471 | -1.467 | 0.96 |  | -3.3207 | 0.032 | 9.9046 | -7.9393 | -7.2 | -0.271 | 0.645 | 2.7605 | 3.1534 |  | 6.1529 | 7.0673 |  | 28.8 | 3.1515 | -0.02 |  | -13.8365 | -1.0105 | -22.1373 | -12.6676 | -5.9171 | -20.5426 | -4.0652 | -30 | 12.9 | 44.5837 | -110.6097
11/09/2025 | 02:30 | 0 | 1.2173 | -6.0482 | -0.5487 | 9.9921 |  | 10.6712 |  | 6.8892 | 1.9529 | 5.5443 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 2.2125 | 0.0557 | 3.3653 | 3.3268 | 6.1141 | 4.2996 | -0.1355 | 2.4177 |  | -1.1849 | -0.982 | -0.96 | 6.215 | -19.98 | -13.2 | -1.647 | 0.249 | -14.76 | -14.83 |  | -10.64 | -10.63 | 3.0194 | 3.6417 | 15.2518 | 17.3041 | -21.0756 | -9.913 | -9.3913 | 3.3345 | 2.1098 | -17.2807 | -14.8695 | 0.4069 | 2.5942 | 48.8434 | 8.8465 | -5.8 | -6.1 | -26.1762 | -26.2819 | -1.866 |  | 10.093 | 1.6209 |  | 0.0107 | -58.4124 | 3.357 | 3.2044 | 84.3736 | -167.0424 |  |  |  | 5.6784 | 6.12 | 4.64 | -15.96 | 0.69 | -29.1985 | -29.8682 | 35.6526 | 35.9009 | -2.8049 | -10.7892 | -11.2839 | 9.421 |  |  |  | 16.8 | 13.7 | -1.48 | 24.8445 | 24.6784 | 22.8271 | 68.3055 | 68.3722 | -27.3798 | -41.3461 | -28.8504 | 1.5282 | 17.34 | 6.53 | 4.2236 | 4.5929 | -7.11 |  |  |  | 25.6456 |  | -3.4984 |  |  | -4.5898 | -3.9272 | 0.7935 | 1.4902 | -3.53 | -0.86 | 9.5635 | -25.6165 | -12.96 | -13.2 | 28.46 | 13.37 | -24.7818 | -11.9364 | -40.5052 | -39.4182 |  | -18.515 | -28.1939 | -28.6566 | -16.4081 | -20.738 | -13.128 | -147.7067 | -6.9255 |  | -6.0646 | -7.2376 | 25.7207 | -20.2801 |  | 9.744 | -31.6149 | -31.3826 | 16.5195 | 0 | -11.57 | -0.7 | 1.7822 | -27.8973 | -10.0758 | -10.0199 | 8.8363 | 17.651 | -34.3613 | 5.3003 |  | 5.0261 | 3.8988 | 3.2266 | 0 | 17.7504 | 18.0853 | -31.6492 | 28.9011 | 29.0471 | -18.2162 |  | 23.483 | -20.82 | -1.0103 | 0.165 | 0.48 | 2.68 | -23.9968 |  | 1.919 | 0.566 |  | 15.01 | 2.5572 | 11.1396 | -1.68 | 19.3149 |  | 20.7491 | -4.4933 | -4.7418 | 1.9019 |  |  | -10.3262 | -5.9223 | 0.8801 | -23.6564 | 7.6665 | 7.4866 | 108.1819 | -5.1968 | -9.2682 | 6.2564 | 3.2939 | 5.421 | 5.4433 | 2.845 | 15.4049 | 16.3333 | 1.68 | -8.9902 | 14.5994 | 4.0656 | 88.1754 | 22.16 | 22.3332 | -10.08 |  | 0 | -10.6812 | 45.5066 | 45.665 | -6.6674 | -6.3488 | -7.7353 | -7.8493 | 1.45 | 1.58 | -28.9 | -28.8 | 1.2662 | -11.52 | 79.632 | 27.1586 | 27.0771 | -19.9 | -43.5 | -8.4 | -8.9 | -17.6511 | -17.5066 | -133.3048 | 48.3024 | -273.1636 | -27.9916 | -32.1761 | 114.8382 | 52.3562 | 125.5961 | 123.6835 | 49.3663 | 25.9984 | 25.0857 | -12.8842 | 217.5297 | -223.8462 | -5.806 | 15.5367 | -0.0232 |  | -5.12 | -1.502 | -1.521 | 0.88 |  | -3.1039 | 0.0595 | 10.3136 | -8.5527 | -7.7 | -1.101 | -0.102 |  |  |  | 5.8834 | 6.5754 |  | 29.3 | 2.576 | -0.1 |  | -13.2254 | -1.5098 | -21.8682 | -12.2453 | -5.4204 | -21.7388 | -4.2979 | -30 | 13.1 | 47.076 | -110.3021
11/09/2025 | 03:00 | 0 | 1.2463 | -6.0104 | 0.5067 | 10.2571 |  | 10.5086 |  | 6.6427 | 1.9019 | 5.5616 | 0 |  |  |  |  | 1.7613 | 0.2718 | 3.2434 | 3.1543 | 5.9766 | 4.2343 | -0.1001 | 2.4909 |  | -1.0893 | -0.953 | -0.952 | -0.596 | -22.2 | -13.2 | -1.885 | 0.333 | -14.92 | -15.05 |  | -10.45 | -10.48 | 3.0997 | 3.5106 | 15.9623 | 17.0491 | -21.3818 | -10.1809 | -9.7068 | 2.6709 | 2.9958 | -17.1468 | -15.2713 | 0.4069 | 2.7456 | 48.9321 | 8.5223 | -5.7 | -5.9 | -26.581 | -26.395 | -1.8381 |  | 10.3937 | 1.5048 |  | -0.1465 | -62.6545 | 3.5707 | 3.4181 | 88.1271 | -171.7825 |  |  |  | 5.7083 | 5.99 | 4.44 | -15.75 | 0.87 | -28.9305 | -28.3947 | 36.2525 | 36.397 | -2.7521 | -11.3578 | -11.0288 | 10.4298 |  |  |  | 16.7 | 13.5 | -1.59 | 23.9719 | 24.3468 | 23.4372 | 67.1604 | 67.51 | -27.7334 | -41.0598 | -29.8753 | 1.7649 | 20.07 | 6.4 | 3.7549 | 4.2023 | -6.72 |  |  |  | 25.8288 |  | -3.2792 |  |  | -4.4958 | -4.1142 | 1.1089 | 1.1191 | -3.82 | -0.81 | 10.7415 | -24.4164 | -12.59 | -12.85 | 27.58 | 13.13 | -23.4909 | -11.3818 | -40.1723 | -39.0909 |  | -17.9794 | -28.6775 | -28.0717 | -22.5713 | -27.6498 | -13.684 | -149.6615 | -5.6479 |  | -6.6314 | -6.481 | 25.2498 | -17.0654 |  | -6.148 | -29.1377 | -29.2778 | 17.2784 | 6.42 | -11.07 | 0 | 1.897 | -20.3944 | -9.8309 | -9.8459 | 7.9493 | 17.5084 | -36.3028 | 5.2231 |  | 5.0311 | 3.2345 | 4.9118 | 2.7764 | 16.9131 | 18.4202 | -31.3143 | 29.1468 | 29.341 | -19.2185 | 0 | 23.2779 | -20.74 | -1.0103 | 0.165 | 0.13 | 2.93 | -23.5263 |  | 1.987 | 0.661 |  | 14.35 | 3.2185 | 11.4203 | -1.93 | 18.4418 |  | 20.535 | -4.3435 | -4.6285 | 1.8896 |  |  |  | -4.4908 | 1.6425 | -23.7089 | 6.3277 | 6.9829 | 108.1069 | -5.3405 | -9.489 | 6.5092 | 3.4335 | 5.2452 | 5.3801 |  | 17.3691 | 18.2691 | 0.42 | -6.6203 | 18.5259 | 0 | 90.231 | 22.6024 | 24.2113 | -10.9867 |  | 0 | 0 |  |  | -6.2554 | -6.0247 | -7.6695 | -7.2456 | 3.87 | 3.17 | -29 | -28.9 | 1.1966 | -11.52 | 78.4892 | 30.1338 | 29.1128 | -19.9 | -43.5 | -9.3 | -10.1 | -17.7217 |  | -127.495 | 50.6558 | -272.6653 | -27.6091 | -29.782 | 118.3624 | 51.2064 | 123.0241 | 123.1894 | 49.673 | 24.4527 | 22.8698 | -10.7105 | 216.1981 | -218.0646 | -0.9733 | 12.4144 | -1.0779 |  | -4.32 | -1.463 | -1.464 | 0.24 |  | -2.258 | 0.0595 | 10.4906 | -8.5832 | -6.7 | 0.133 | -1.107 | 2.7529 |  |  | 5.9592 | 6.4148 |  | 30.2 | 3.0899 | -0.13 |  | -14.3819 | -0.8358 | -20.3779 | -13.465 | -6.0987 | -19.7479 | -5.1489 | -30.4 | 13.6 | 51.0061 | -112.9274
11/09/2025 | 03:30 | 0 | 1.2802 | -6.0686 | -0.2507 | 10.1051 |  | 10.2874 |  | 6.8484 | 1.8999 | 5.5817 | 0 |  |  |  | -15.4 | 0.8274 | -0.1577 | 3.4902 | 3.3713 | 6.1966 | 4.0714 | 0.0369 | 2.4741 |  | -1.0901 | -0.889 | -0.882 | -0.83 | -19.98 |  | -1.444 | 0.334 | -14.65 | -14.64 |  | -10.31 | -10.39 | 2.9941 | 3.6724 | 14.8912 | 16.5018 | -21.8267 | -10.8507 | -10.8852 | 11.3054 | 10.7411 | -19.4241 | -17.8166 | 1.5905 | 12.1984 | 46.9558 | 8.3174 | -5.4 | -5.7 | -25.3311 | -24.8191 | -1.5701 |  | 10.2437 | 1.5529 |  | -0.1782 | -52.5223 | 2.4415 | 2.5025 | 79.7683 | -164.4289 |  |  |  | 4.7902 | 6.03 | 4.66 | -15.93 | 0.33 | -30.2701 | -30.1362 | 36.1187 | 35.9951 | -2.8771 | -10.7623 | -11.2786 | 9.6629 |  |  |  | 17 | 13.5 | -1.58 | 23.7188 | 24.735 | 22.4811 | 65.9716 | 66.5325 | -26.3922 | -39.885 | -27.1316 | 1.5814 | 19.66 | 6.99 | 3.4424 | 3.9093 | -6.43 |  |  |  | 23.3065 |  | -3.1086 |  |  | -4.5251 | -4.1142 | 1.1089 | 1.1191 | -3.82 | -0.76 | 11.253 | -27.0365 | -12.56 | -12.78 | 27.15 | 13.19 | -23.1091 | -11.3455 | -40.2063 | -40.0818 |  | -19.1069 | -28.1141 | -28.3819 | -11.7701 | -18.5681 | -13.706 | -146.3572 | -0.2528 |  | -6.4968 | -5.9131 | 19.9116 | -23.5148 |  | 0 | -31.4961 | -30.7278 | 16.923 | 0 | -11.01 | -3.8 | 1.9024 | -30.1872 | -10.73 | -10.6811 | 9.0149 | 14.4182 | -32.8314 | 5.327 |  | 5.0097 | 0 | 0 | 0 | 18.5876 | 18.9226 | -32.8214 | 29.9887 | 29.7508 | -18.0173 | 0 | 22.6285 | -21.57 | -1.2044 | 0.165 | 0.92 | 3.22 | -23.1429 |  | 1.91 | 0.612 |  | 13.97 | 3.751 | 10.8068 | -1.81 | 17.7175 |  | 20.2383 | -4.5719 | -4.821 | 1.875 |  |  | -11.0621 | -5.6994 | 1.3227 | -23.4749 | 8.0658 | 7.3039 | 110.2487 | -5.1136 | -8.7415 | 6.084 | 3.7281 | 5.3624 | 5.3959 | 3.2719 | 15.4456 | 17.5653 | 0.42 | -6.1897 | 20.7298 | 0 | 87.5463 | 22.3309 | 22.4816 | -11.1239 |  | -10.3062 | 0 |  |  | -6.1346 | -5.5962 | -8.1236 | -8.1257 | 4.07 | 4.17 | -28.6 | -28.7 | 1.2662 | -11.04 | 81.0634 | 25.3447 | 25.3289 | -19.5 | -43 | -8 | -8.5 |  |  | -118.7245 | 50.8 | -275.9074 | -29.4638 | -28.6732 | 115.5713 | 50.6455 | 125.6601 | 124.8697 | 48.4483 | 24.1293 | 23.4298 | -13.3817 | 218.4538 | -223.2198 | -6.1049 | 11.4184 | -0.2332 |  | -4.16 | -1.447 | -1.458 | -0.16 |  | -2.1514 | 0.09 | 10.988 | -8.2322 | -8.1 | -0.228 | -0.206 | 2.7428 |  |  | 6.6662 | 6.6325 |  | 28.9 | 2.7614 | -0.11 |  | -13.7724 | -1.3012 | -21.8855 | -12.5656 | -6.1379 | -20.8449 | -4.2594 | -29.9 | 12.7 | 52.185 | -113.1422
11/09/2025 | 04:00 | 0 | 1.4932 | -6.2073 | 0.2524 | 10.502 |  | 10.1662 |  | 6.7817 | 2.0169 | 5.6526 | 0 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 1.131 | 0.3487 | 3.7376 | 3.5829 | 6.5015 | 4.2102 | 0.1403 | 2.4794 |  | -1.0308 | -1.013 | -1.003 | 2.199 | -22.2 | -13.2 | -1.721 | 0.283 | -15.26 | -15.28 |  | -10.43 | -10.52 | 3.4099 | 3.4555 | 16.5979 | 17.4793 | -21.0752 | -10.5828 | -10.2143 | 1.3441 | 1.9386 | -17.2807 | -14.3336 | 0.4069 | 2.9266 | 47.9741 | 9.2421 | -5.9 | -6.3 | -26.605 | -26.345 | -1.698 |  | 9.9174 | 1.655 |  | -0.0419 | -67.2017 | 2.8993 | 2.7161 | 89.4844 | -171.0733 |  |  |  |  | 5.84 | 4.46 | -16.02 | 0.05 | -30.538 | -29.4664 | 36.9309 | 36.9156 | -3.0296 | -12.8617 | -12.8155 | 9.4213 |  |  |  | 16.8 | 13.6 | -1.69 | 23.1579 | 23.0452 | 21.7071 | 68.0298 | 67.7817 | -28.3763 | -40.0806 | -30.067 | 1.651 | 17.56 | 6.15 | 3.7549 | 4.1046 | -6.63 |  |  |  | 25.6679 |  | -3.2317 |  |  | -4.4714 | -3.9272 | 0.6358 | 1.1191 | -3.85 | -0.61 | 10.323 | -25.6815 | -11.9 | -12.05 | 25.55 | 13.5 | -24.6182 | -12.1455 | -41.1662 | -40.2818 |  | -20.1058 | -29.9131 | -30.028 | -20.6141 | -25.7198 | -13.372 | -154.3557 | 3.9076 |  | -6.7608 | -6.5186 | 24.2662 | -19.5157 |  | 3.088 | -30.2317 | -30.0746 | 17.3069 | 0 | -10.6 | 0 | 1.9652 | -26.8308 | -11.9405 | -12.0029 | 9.6919 | 17.5856 | -34.9094 | 5.9908 |  | 5.7257 | 0 | 0 | 0 | 18.4202 | 18.2527 | -32.8214 | 29.9377 | 30.0274 | -19.0635 | 0 | 23.7906 | -20.69 | -1.0103 | 0.1916 | 0.51 | 2.78 | -23.9747 |  | 1.906 | 0.305 |  | 13.59 | 2.4744 | 10.4893 | -2.13 | 16.7268 |  | 19.8969 | -4.501 | -4.692 | 1.8605 |  |  | -10.5409 | -7.734 | 0.0565 | -23.1917 | 7.3371 | 7.3838 | 107.8872 | -5.2989 | -8.3624 | 5.889 | 3.0721 | 5.3917 | 5.4275 | 2.5627 | 17.1754 | 17.6321 | 0 | -6.2486 | 16.2894 | 6.6621 | 95.897 | 23.4205 | 23.9588 | -10.7701 |  | 0 | 0 |  |  | -5.2557 | -4.6404 | -8.0995 | -7.8026 | 3.86 | 3.79 | -29.2 | -28.8 | 1.2497 | -11.04 | 76.5057 | 28.8557 | 28.6736 | -19.1 | -43.2 | -9.3 | -9.8 | -17.5613 | -17.5282 | -124.1025 | 47.4545 | -269.4978 | -23.7701 | -29.9715 | 118.4127 | 49.3846 | 121.3342 | 121.6901 | 49.277 | 24.3523 | 22.2963 | -9.9204 | 218.6002 | -220.6943 | -1.2498 | 9.174 | -0.6775 |  | -4.16 | -1.395 | -1.404 | 0.24 |  | -2.244 | 0.032 | 10.5211 | -8.2322 | -8.1 | -0.128 | 0.608 | 2.512 | 2.8576 |  | 6.1859 | 5.9261 |  | 29.4 | 2.7766 | -0.16 |  | -14.0243 | -0.6394 | -21.4116 | -13.0161 | -6.0242 | -20.0411 | -4.5671 | -30.2 | 13.2 | 54.4525 | -115.428
11/09/2025 | 04:30 | 0 | 2.0727 | -6.8971 | 0.104 | 10.4437 |  | 10.2005 |  | 6.8686 | 1.9649 | 5.6073 | 0 |  |  | 0.828 | -15.4 | 1.2253 | -0.6767 | 3.4085 | 3.4614 | 6.1734 | 3.4874 | 0.1698 | 2.5764 |  | -1.0281 | -0.879 | -0.874 | 1.846 | -19.98 |  | -1.721 | 0.28 | -14.39 | -14.46 |  | -10.33 | -10.31 | 3.5207 | 3.4458 | 15.556 | 17.0658 | -22.1505 | -10.1809 | -9.5886 | 12.9398 | 13.0717 | -20.7637 | -17.5486 | 1.5905 | 11.9863 | 49.3795 | 7.7203 | -5.2 | -5.6 | -25.34 | -24.1063 | -1.5756 |  | 10.4278 | 1.7773 |  | -0.0419 | -50.7217 | 3.1129 | 3.0519 | 78.8582 | -162.1038 |  |  |  | 5.8081 | 6.33 | 4.92 | -15.58 | 0.95 | -29.7343 | -29.4664 | 36.0678 | 36.2707 | -2.7659 | -10.3582 | -10.6581 | 10.7697 |  |  |  | 17.5 | 14.1 | -1.6 | 24.7714 | 25.1015 | 23.9451 | 65.749 | 65.9113 | -26.3506 | -40.4405 | -27.867 | 1.4864 | 18.01 | 6.18 | 3.5986 | 3.9093 | -6.47 |  |  |  | 23.7019 |  | -3.213 |  |  | -4.563 | -3.9272 | 1.2666 | 1.1191 | -3.78 | -0.93 | 10.6795 | -23.2113 | 0 | -24.7 | 26.77 | 13.37 | -23.0182 | -11.2273 | -39.9777 | -39.5727 |  | -19.2457 | -28.514 | -29.317 | -11.0634 | -18.1063 | -12.934 | -143.5037 | 1.015 |  | -6.9749 | -6.6883 | 23.4608 | -25.0403 |  | 15.376 | -31.3082 | -31.336 | 16.5104 | -10.96 | -11.47 | 1.3 | 1.8027 | -36.5873 | -12.0756 | -11.9581 | 10.3055 | 12.8312 | -32.1604 | 5.704 |  | 5.5022 | 4.1353 | 4.5647 | 3.441 | 18.5876 | 18.4202 | -34.496 | 28.7363 | 28.5909 | -20.3772 | -9.2245 | 27.4235 | -19.93 | 0.0957 | 0.1916 | -0.26 | 2.11 | -27.8562 |  | 1.956 | 0.399 |  | 12.66 | 3.3806 | 12.6274 | -1.91 | 16.2299 |  | 20.152 | -4.3757 | -4.7896 | 1.8369 |  |  | -9.796 | -7.0759 | 0.3289 | -23.0558 | 7.0672 | 7.4273 | 109.5103 | -5.073 | -8.6323 | 6.2581 | 3.0452 | 5.4576 | 5.475 | 2 | 15.5822 | 16.8336 | -0.84 | -6.2935 | 22.3858 | 5.3749 | 88.5206 | 24.3582 | 24.594 | -11.5524 |  | 0 | 0 |  |  | -3.7945 | -2.6848 | -7.6502 | -7.5174 | 5.4 | 5.68 | -30.3 | -30.3 | 1.2662 | -10.4 | 77.3307 | 29.0165 | 28.5631 | -19.1 | -42.2 | -10.6 | -11.5 | -17.5929 |  | -116.6888 | 50.3389 | -272.614 | -26.6641 | -28.625 | 114.2849 | 47.8522 | 123.122 | 122.6515 | 50.3493 | 23.8087 | 23.25 | -11.3685 | 220.5249 | -216.5008 | -0.4359 | 8.6985 | -1.0071 |  | -5.12 | -1.422 | -1.429 | 0.8 |  | -2.9857 | 0.0595 | 10.8415 | -8.0552 | -7.9 | -0.871 | -1.434 | 2.5125 | 3.1391 |  | 6.0974 | 6.2251 |  | 28.4 | 2.2908 | -0.15 |  | -14.3189 | -0.8202 | -21.1584 | -13.7152 | -6.2909 | -19.7629 | -4.6936 | -30.7 | 13.9 | 53.9749 | -115.8636
11/09/2025 | 05:00 | 0 | 2.4195 | -7.3938 | 0.4267 | 10.507 |  | 10.3921 |  | 7.0442 | 2.0439 | 5.7869 | 0 |  | 0 | 1.656 |  | 0.7115 | -0.9405 | 3.9896 | 3.8662 | 6.8212 | 4.3575 | 0.0764 | 2.6491 |  | -0.8295 | -0.807 | -0.787 | 2.028 | -19.98 | -11 | -1.74 | 0.288 | -14.42 | -14.27 |  | -9.98 | -10.18 | 3.1439 | 3.5598 | 13.4524 | 14.434 | -21.7198 | -9.2432 | -9.6188 | 23.1959 | 15.0587 | -21.2995 | -17.5486 | 2.7742 | 8.9388 | 50.8404 | 6.9102 | -4.8 | -5.3 | -25.5044 | -25.5937 | -1.538 |  | 11.3461 | 1.3965 | 0 | -0.1729 | -43.5194 | 3.3265 | 3.1739 | 75.5483 | -149.4691 |  |  |  |  | 6.31 | 4.92 | -15.24 | 1.02 | -30.672 | -30.2701 | 36.3421 | 36.0362 | -2.8918 | -10.3279 | -10.5805 | 10.1934 |  |  |  | 18.4 | 15 | -1.75 | 25.5194 | 25.5961 | 23.7072 | 64.4999 | 64.9536 | -25.895 | -40.5077 | -27.1322 | 1.5605 | 16.58 | 5.83 | 3.7549 | 4.2023 | -6.77 |  |  |  | 23.0699 |  | -3.3197 |  | 16.5 | -4.6436 | -3.9272 | 1.8975 | 1.4902 | -3.64 | -1.13 | 10.044 | -23.8064 |  | -26.5 | 29.13 | 13.51 | -22.3091 | -11.1091 | -40.6754 | -39.8909 |  | -18.2005 | -28.1571 | -28.2077 | -14.1857 | -20.2385 | -12.852 | -141.5043 | 0.0988 |  | -7.2465 | -7.0209 | 28.3513 | -24.0618 |  | 7.696 | -31.1969 | -30.8953 | 18.6725 | 0 | -10.31 | 1.8 | 1.9487 | -35.9242 | -11.9948 | -11.8771 | 10.2379 | 15.1262 | -31.5199 | 5.7795 |  | 5.5348 | 4.1401 | 4.2429 | 3.3863 | 18.7551 | 19.2575 | -33.8262 | 28.5389 | 28.5836 | -19.0722 | 0 | 24.3082 | -20.73 | -1.7153 | 0.165 | 0.49 | 1.93 | -23.2795 |  | 1.874 | 0.593 |  | 13.73 | 3.639 | 11.5129 | -1.92 | 16.5756 |  | 20.391 | -4.7049 | -4.8861 | 1.8691 |  |  | -10.644 | -6.5924 | 0.526 | -23.3504 | 9.1242 | 8.3579 | 113.8239 | -4.8582 | -8.5295 | 6.1355 | 4.0266 | 5.5235 | 5.562 | 4 | 15.4667 | 18.2826 | 0.84 | -6.186 | 20.0902 | 5.3881 | 90.032 | 24.0483 | 25.0622 | -11.3029 |  | -10.5309 | -12.4208 | 47.9403 |  | -5.2282 | -4.3053 | -7.3274 | -7.3966 | 5.09 | 4.9 | -29.3 | -28.4 | 1.2662 | -10.16 | 76.5738 | 29.702 | 29.6152 | -18.7 | -41.8 | -9.6 | -10.2 | -17.3539 | -17.5028 | -117.4458 | 50.5236 | -274.3518 | -25.6978 | -29.1791 | 116.1405 | 47.9654 | 121.802 | 121.9093 | 49.9542 | 22.8636 | 21.9162 | -10.1019 | 220.562 | -218.6644 | -2.2277 | 10.2891 | -0.7727 |  | -5.44 | -1.411 | -1.419 | 1.36 |  | -3.2351 | 0.0595 | 10.753 | -8.2322 | -7.6 | 0.983 | 0.423 |  | 2.8588 |  | 6.5921 | 5.4599 |  | 27.6 | 2.0785 | -0.12 |  | -14.0028 | -1.2085 | -21.787 | -13.4341 | -5.8022 | -20.3706 | -4.4592 | -30.4 | 13.2 | 54.2841 | -111.6269
11/09/2025 | 05:30 | 0 | 3.0215 | -8.1243 | 0.135 | 10.3557 |  | 11.1662 |  | 7.2827 | 2.2879 | 5.9056 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 0.7073 | -0.8555 | 4.2067 | 4.04 | 7.2608 | 3.9656 | 0.0341 | 2.7197 |  | -0.8409 | -0.862 | -0.846 | 2.452 | -19.98 | -11 | -1.607 | 0.305 | -14.32 | -14.34 |  | -10.55 | -10.61 | 2.9947 | 3.4963 | 14.0138 | 16.5586 | -20.451 | -9.779 | -9.5748 | 1.0716 | 1.1096 | -17.4147 | -15.0034 | 0 | 0.8783 | 56.5773 | 7.5355 | -5.1 | -5.4 | -26.3763 | -26.1873 | -1.8437 |  | 12.0367 | 1.8301 | -0.1497 | 0.4782 | -54.0788 | 4.7609 | 4.6388 | 71.3213 | -157.5287 |  |  |  | 7.8739 | 6.43 | 5.07 | -14.55 | 1.84 | -30.0022 | -30.4041 | 36.2084 | 36.2498 | -3.6577 | -8.2465 | -8.848 | 11.288 |  |  |  | 18.7 | 15.5 | -1.77 | 26.9231 | 27.4731 | 25.889 | 64.0389 | 64.2501 | -27.5375 | -38.6996 | -28.1746 | 1.7348 | 20.01 | 7.35 | 4.2236 | 4.6906 | -6.95 |  |  |  | 21.9496 |  | -3.3914 | 15.5 |  | -4.6423 | -3.1791 | 3.4747 | 2.2324 | -2.95 | -1.43 | 10.447 | -22.1013 |  | -25.33 | 28.51 | 14.96 | -21.9273 | -10.8364 | -40.5955 | -40.4273 |  | -16.096 | -25.8131 | -25.8241 | -11.4621 | -16.0498 | -12.518 | -137.8111 | -8.6145 |  | -7.3857 | -7.6147 | 21.8447 | -26.5385 |  | 22.032 | -31.3955 | -31.5197 | 16.3497 | -10 | -10.58 | 2.1 | 2.06 | -41.4295 | -12.1211 | -11.9487 | 10.5973 | 14.5246 | -28.9905 | 5.7014 |  | 5.4833 | 4.658 | 4.1101 | 3.497 | 18.5876 | 18.4202 | -34.6635 | 28.3067 | 28.2985 | -20.1082 | -9.2201 | 24.8161 | -20.88 | -1.6091 | 0.1998 | 0.69 | 1.54 | -25.9486 |  | 1.895 | 0.535 |  | 13.83 | 5.1092 | 13.1297 | -2.05 | 17.4511 |  | 20.7866 | -4.7369 | -4.9594 | 1.9395 |  |  | -11.0175 | -7.567 | 0.4132 | -23.2992 | 8.3214 | 7.6215 | 114.9903 | -4.7218 | -8.7108 | 6.0193 | 3.6995 | 5.5675 | 5.6332 | 3 | 14.8066 | 16.4311 | 3.35 | -6.7126 | 25.2389 | 7.7806 | 83.902 | 24.8862 | 25.098 | -10.6079 |  | -11.7597 | 0 |  | 48.0119 | -4.7723 | -3.8878 | -7.8013 | -7.4793 | 3.74 | 3.48 | -29.4 | -29.2 | 1.2845 | -9.76 | 76.1729 | 27.6652 | 27.0732 | -18 | -41.4 | -10.1 | -10.6 | -17.5701 | -17.3289 | -110.5736 | 46.778 | -275.403 | -24.0402 | -27.425 | 117.2046 | 46.5026 | 121.8414 | 121.5809 | 52.116 | 20.3874 | 21.7794 | -8.1987 | 220.7407 | -217.8042 | -0.0733 | 4.5839 | -1.0999 |  | -6 | -0.987 | -1.001 | 1.68 |  | -3.8576 | 0.09 | 11.1925 | -7.9667 | -8.4 | -0.597 | -0.367 |  |  |  | 6.5294 | 6.0857 |  | 27.6 | 2.1923 | -0.03 |  | -13.8656 | -0.4507 | -21.4056 | -13.1183 | -6.3524 | -21.068 | -4.1418 | -29.6 | 13 | 53.6471 | -115.8225
11/09/2025 | 06:00 | 0 | 3.5402 | -8.5517 | 1.2376 | 10.8557 |  | 11.7854 |  | 8.2916 | 2.7889 | 6.2478 | -2.22 | -22 | 0 | 0.828 |  | 0.4106 | -2.5735 | 4.0398 | 3.9755 | 7.137 | 4.2406 | 0.08 | 1.78 |  | -1.0593 | -0.79 | -0.783 | 2.737 | -17.76 | -11 | -1.425 | 0.319 | -13.65 | -13.56 |  | -10.41 | -10.38 | 2.7813 | 3.5709 | 14.655 | 15.9142 | -20.9952 | -8.8413 | -8.4706 | 1.7099 | 2.1316 | -17.9505 | -15.4053 | 0 | -0.3145 | 61.7017 | 8.0549 | -5.4 | -5.7 | -25.8131 | -25.7214 | -1.4429 |  | 12.6269 | 2.6867 | 1.3632 | 1.0418 | -43.7025 | 5.4628 | 5.1576 | 63.4119 | -152.2829 |  |  |  | 6.8659 | 5.97 | 4.96 | -14.51 | 1.34 | -30.4041 | -30.2701 | 36.8759 | 35.9994 | -4.0457 | -9.1965 | -9.2919 | 11.6642 |  |  |  | 19.8 | 16.1 | -1.79 | 27.6899 | 27.8333 | 26.9944 | 60.2627 | 61.1681 | -26.8871 | -35.906 | -27.6364 | 1.7609 | 21.52 | 7.72 | 4.5361 | 4.9835 | -7.3 |  |  |  | 20.1286 |  | -3.5127 | 12.9 | 14.2 | -4.4958 | -2.0571 | 5.0518 | 3.7167 | -1.85 | -1.78 | 9.9975 | -19.9911 |  | -24.04 | 28.28 | 15.5 | -20.3091 | -9.8909 | -41.6571 | -40.5545 |  | -11.4669 | -21.8698 | -21.7833 | -15.2869 | -18.8139 | -11.722 | -126.3785 | -8.2511 |  | -8.4422 | -8.0469 | 23.7083 | -25.3512 |  | 14.864 | -29.4551 | -29.2946 | 15.8465 | -7.77 | -10.42 | 1.4 | 2.3282 | -40.3259 | -11.1148 | -11.1313 | 9.6855 | 13.2664 | -30.5324 | 5.9069 |  | 5.4651 | 3.5077 | 5.661 | 3.8696 | 18.2527 | 18.0853 | -37.1753 | 25.9202 | 27.101 | -21.2982 | -10.0897 | 27.6042 | -20.94 | -0.9041 | 0.1742 | 0.78 | 1.22 | -28.3329 |  | 1.901 | 0.501 |  | 12.37 | 7.0831 | 14.8446 | -1.93 | 15.8968 |  | 20.4595 | -4.8356 | -5.1705 | 2.0459 |  |  | -10.7622 | -8.0819 | -0.1141 | -22.6291 | 8.2393 | 8.0093 | 118.8687 | -4.4336 | -8.2065 | 5.9669 | 3.3732 | 5.5968 | 5.6332 |  | 14.1595 | 17.1781 | 3.77 | 0 | 36.7915 | 10.5258 | 81.5986 | 26.8141 | 27.1179 | -11.0447 |  | -10.4741 | -10.9992 |  |  | -4.0142 | -3.4539 | -6.4593 | -6.4494 | 2.7 | 3.01 | -29.4 | -29.5 | 1.2662 | -11.68 | 76.5288 | 29.2576 | 29.1224 | -17.8 | -41.8 | -10.1 | -11 | -17.52 | -17.5069 | -96.5858 | 43.7833 | -275.9426 | -33.0717 | -25.7499 | 119.2025 | 46.2639 | 123.2829 | 121.5521 | 53.8447 | 21.0773 | 20.6819 | -10.3539 | 219.8702 | -218.3971 | -1.186 | 8.2677 | -0.9607 |  | -6.64 | -0.711 | -0.708 | 2.32 |  | -4.1293 | 0.0595 | 10.5486 | -8.2902 | -7.6 | 0.507 | 0.214 |  |  |  | 6.3976 | 6.3887 |  | 28 | 2.3907 | 0.12 |  | -14.5069 | -0.4349 | -21.3284 | -13.3188 | -6.6748 | -20.6875 | -4.1733 | -30.4 | 13.4 | 56.6017 | -122.899
11/09/2025 | 06:30 | 0 | 3.7292 | -8.7023 | 0.7693 | 9.9772 |  | 12.4399 |  | 9.5495 | 3.4759 | 6.984 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | -1.5825 | -4.9497 | 4.6631 | 4.5903 | 7.9267 | 3.5078 | 0.0813 | 2.3977 |  | -0.8594 | -0.485 | -0.466 | 2.818 | -15.54 | -8.8 | -1.538 | 0.323 | -11.74 | -11.8 |  | -9.18 | -9.19 | 2.5403 | 3.6362 | 12.3733 | 13.4585 | -21.2665 | -9.5111 | -9.3528 | 16.7182 | 17.825 | -20.6297 | -18.6203 | 1.5905 | 8.5261 | 64.7044 | 6.2088 | -4.4 | -4.7 | -22.5141 | -22.2391 | -2.0575 |  | 10.8368 | 2.4638 | 1.7093 | 1.2478 | -1.6785 | 5.1576 | 5.1271 | 52.0813 | -119.2707 |  |  |  | 4.7702 | 5.47 | 4.39 | -14.66 | 0.1 | -30.2701 | -30.4041 | 36.5125 | 36.132 | -5.1948 | -10.9238 | -10.7075 | 10.4002 |  |  |  | 21.4 | 17.8 | -1.68 | 27.1156 | 26.9057 | 25.3808 | 52.9231 | 53.3155 | -23.2167 | -31.963 | -22.4183 | 2.0388 | 20.99 | 7.64 | 5.4736 | 5.8624 | -7.41 |  |  |  | 21.1633 |  | -3.7322 | 12.5 | 11.8 | -4.7363 | -1.122 | 6.7867 | 5.3867 | -0.84 | -2.27 | 9.455 | -19.4761 |  | -24.53 | 28.31 | 15.23 | -19.4545 | -10.1091 | -41.9504 | -41.3545 | 9.5273 | -9.2766 | -19.9515 | -20.7199 | -15.0536 | -22.3668 | -10.932 | -112.5424 | -52.3016 |  | -8.7626 | -7.8758 | 26.4005 | -23.6123 |  | 7.184 | -29.3274 | -28.6171 | 13.6152 | 0 | -11.9 | 2.6 | 3.3185 | -39.4106 | -11.4273 | -11.2535 | 9.8978 | 11.0576 | -29.7832 | 6.1485 |  | 5.8317 | 5.2464 | 5.2704 | 3.6554 | 17.5829 | 17.5829 | -35.8357 | 26.474 | 26.1872 | -18.7034 | 0 | 29.0983 | -19.71 | -0.4994 | 0.1998 | 0.16 | 0.48 | -29.5764 |  | 1.857 | 0.528 |  | 11.22 | 1.2983 | 10.2106 | -2.54 | 15.593 |  | 20.9285 | -5.4016 | -5.7426 | 2.0236 |  |  | -10.3911 | -7.005 | -0.2781 | -22.0762 | 5.6254 | 5.7009 | 129.5425 | -3.9592 | -7.344 | 5.2156 | 2.9869 | 6.0729 | 6.1869 | 2.3381 | 6.8234 | 8.7598 | -1.26 | 0 | 43.3442 | 0 | 55.6037 | 21.6571 | 21.7828 | -8.7018 |  | -11.7201 | -11.8848 |  |  | -12.7265 | -12.1332 | -10.3177 | -10.2852 | 3.55 | 3.48 | -29.7 | -29.9 | 1.0373 | -10.32 | 69.9911 | 22.7524 | 23.2228 | -17.7 | -39.3 | -2.4 | -3.3 | -18.1563 | -17.9647 | -102.0521 | 54.5897 | -289.844 | -50.8072 | -34.765 | 121.654 | 49.845 | 119.5743 | 135.3261 | 48.8164 | 18.5348 | 18.1354 | -4.725 | 207.0745 | -242.2138 | -38.9546 | 42.8592 | -0.4675 |  | -7.12 | -0.837 | -0.83 | 2.8 |  | -4.6832 | 0.032 | 8.3238 | -4.921 | -8.2 | -0.422 | -0.852 |  |  |  | 6.4189 | 9.269 |  | 24.1 | 1.1016 | 0.34 |  | -10.2717 | -2.575 | -23.5198 | -9.7311 | -4.8822 | -23.5689 | -3.3518 | -25.8 | 8.2 | 32.3978 | -102.2702
11/09/2025 | 07:00 | 0 | 3.8404 | -8.8773 | 0.651 | 9.7156 |  | 12.8016 |  | 10.4786 | 3.9499 | 7.4104 | -6.66 |  | 2.2 | 1.656 | -17.6 | -0.6752 | -5.0434 | 4.7516 | 4.8353 | 8.2555 | 3.3449 | -0.1187 | 2.5377 |  | -0.852 | -0.615 | -0.612 | 2.53 | -13.32 | -8.8 | -1.565 | 0.314 | -12.72 | -12.81 |  | -8.82 | -8.84 | 2.6703 | 3.6111 | 12.109 | 13.6852 | -19.4739 | -10.4488 | -9.9432 | 10.062 | 15.8245 | -21.2995 | -16.343 | 1.5905 | 6.3731 | 56.317 | 7.1525 | -5.1 | -5.4 | -23.7054 | -22.7301 | -2.0085 |  | 9.6694 | 3.0325 | 2.0627 | 1.3936 | -14.6489 | 9.0945 | 8.6673 | 63.5707 | -113.9472 |  |  |  | 5.9179 | 5.52 | 4.28 | -14.78 | 0.64 | -31.6097 | -32.1455 | 38.4449 | 37.5815 | -5.6918 | -14.1387 | -14.2498 | 9.3076 |  |  |  | 21 | 17.3 | -1.91 | 25.8221 | 25.5636 | 24.1761 | 56.4091 | 56.9187 | -24.6373 | -34.745 | -23.4796 | 2.0866 | 19.17 | 6.82 | 6.0986 | 6.3507 | -7.69 |  |  |  | 22.7634 |  | -3.8239 | 12.2 | 11.5 | -4.2468 | -0.187 | 8.0484 | 6.6855 | 0.18 | -2.41 | 8.06 | -23.1213 |  | -23.7 | 29.58 | 15.7 | -20.2182 | -10.3545 | -44.3467 | -43.5182 | 9.5789 | -8.4506 | -19.4178 | -19.3164 | -23.3229 | -27.6408 | -11.22 | -123.7821 | -80.0112 |  | -9.9443 | -9.4362 | 25.6499 | -18.7912 |  | -5.636 | -29.7122 | -29.6145 | 16.2065 | 0 | -5.65 | 0.1 | 3.5476 | -29.9719 | -12.2074 | -12.1605 | 8.0109 | 16.2776 | -30.4147 | 6.4406 |  | 6.0764 | 4.3609 | 3.5591 | 4.2762 | 19.4249 | 19.5924 | -37.0078 | 28.5078 | 27.9137 | -19.4248 |  | 29.7966 | -18.72 | -0.7997 | 0.1742 | 0.26 | -0.42 | -29.6088 |  | 1.879 | 0.586 |  | 10.77 | -1.235 | 8.8751 | -2.55 | 14.3818 |  | 19.0213 | -4.8285 | -5.0795 | 2.0897 |  |  |  | -9.6884 | -0.2613 | -21.5719 | 4.9553 | 5.0774 | 117.4476 | -5.4788 | -6.6494 | 4.7279 | 2.9122 | 6.5343 | 6.6695 | 2 | 2.9368 | 4.6956 | -4.61 | 0 | 27.1217 | -16.9574 | 47.2938 | 11.9228 | 13.096 | -6.8819 |  | -10.7945 | 0 | 32.2436 | 32.8866 | -12.2596 | -11.5454 | -3.3505 | -3.5318 | 22.51 | 22.54 | -29.5 | -29.4 | 1.1087 | -8.16 | 71.1845 | 16.7167 | 16.6526 | -17 | -39.3 | -4.6 | -5.1 | -18.4041 | -18.2242 | -130.1805 | 58.3586 | -292.9603 | -64.4112 | -44.5919 | 122.2828 | 56.2503 | 81.7156 | 128.481 | 48.7339 | 0.2557 | 1.0111 | 35.4664 | 183.3837 | -244.4221 | -62.4153 | 68.8483 | -1.0291 |  | -6.48 | -0.024 | -0.022 | 2.4 |  | -4.4096 | 0.0595 | 6.7704 | -3.7491 | -6.7 | 0.152 | -1.232 | 2.7346 | 3.1502 |  | 6.8123 | 5.5005 |  | 24.1 | 0.2087 | 0.4 |  | -6.2096 | -3.9275 | -26.7466 | -4.6967 | -3.6261 | -25.8667 | -2.1064 | -25.8 | 8 | 9.611 | -82.0931
11/09/2025 | 07:30 | 0 | 3.8961 | -8.9158 | 0.1638 | 9.965 |  | 13.1521 |  | 13.2459 | 5.1938 | 8.6772 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | -0.7848 | -6.2473 | 5.1356 | 5.1787 | 8.8691 | 2.7374 | 0.0521 | 2.0133 |  | -0.9238 | -0.545 | -0.524 | 2.735 | -11.1 | -11 | -1.372 | 0.321 | -12.47 | -12.47 |  | -8.75 | -8.88 | 2.5686 | 3.774 | 10.2917 | 12.5523 | -18.5507 | -11.5205 | -10.3043 | 15.3112 | 19.3509 | -20.0939 | -18.3524 | 1.196 | 10.5279 | 68.4632 | 6.6903 | -4.6 | -5 | -19.5285 | -21.9338 | -2.206 |  | 9.0391 | 3.6712 | 2.1431 | 1.6347 | -17.5787 | 37.0495 | 37.1105 | 35.5736 | -71.1117 |  |  |  | 11.3567 | 6.24 | 5.34 | -12.66 | 1.56 | -32.4134 | -32.9493 | 38.8058 | 38.1843 | -5.6144 | 0.2526 | -0.0355 | 7.9762 |  |  |  | 21.9 | 18.1 | -2.17 | 34.5171 | 33.9892 | 32.2162 | 70.332 | 71.0408 | -22.3785 | -52.846 | -21.3794 | 2.1843 | 22.19 | 8.4 | 7.0361 | 7.2296 | -8.11 |  |  |  | 19.8376 |  | -4.0258 | 7 | 5.4 | -3.4705 | 0.9409 | 8.6792 | 8.1699 | 1.38 | -2.55 | 8.4785 | -19.6611 |  | -23.53 | 29.53 | 17.71 | -18.3455 | -9.6182 | -44.5926 | -44.0636 | 15.3397 | -4.5266 | -15.6529 | -15.4257 | -18.8469 | -22.3929 | -9.858 | -94.0084 | -72.2399 |  | -9.8832 | -9.2439 | 26.9924 | -20.6915 |  | -2.052 | -29.6265 | -29.1718 | 16.4377 | 6.38 | -5.13 | 1.1 | 3.5871 | -32.8969 | -14.2938 | -9.1273 | 9.1829 | 14.4054 | -27.9053 | 5.6776 |  | 5.3824 | 4.5444 | 4.7735 | 3.7951 | 19.7598 | 19.5924 | -39.6871 | 28.8724 | 28.7387 | -20.5057 | 0 | 29.0935 | -19.32 | -0.7137 | 0.1916 | 0.2 | 0.22 | -29.5212 |  | 1.878 | 0.622 |  | 10.63 | 1.1771 | 10.0135 | -2.61 | 13.8859 |  | 19.527 | -4.8644 | -5.3539 | 2.1005 |  |  | -9.761 | -13.2385 | -0.2354 | -21.7391 | 9.1082 | 7.6463 | 116.3834 | -5.1689 | -6.9435 | 5.0255 | 2.3473 | 6.6149 | 6.6695 | 1.6944 | 5.2707 | 6.4788 | 1.68 | -8.1784 | 7.6497 | 0 | 69.3882 | 3.1033 | 4.0803 | -6.1418 |  | -12.7518 | -12.4471 | 13.4603 | 13.768 | -7.8979 | -7.42 | -3.3215 | -3.0963 | 19.05 | 18.56 | -29.2 | -29.3 | 1.0904 | -1.6 | 82.1771 | 14.7352 | 14.828 | -15.7 | -38.4 | -9.1 | -9.4 | -17.8478 | -17.8171 | -156.8755 | 33.0497 | -244.8789 | -37.5672 | -39.1749 | 87.995 | 85.5358 | 106.9101 | 152.0874 | 8.578 | 22.4838 | 22.2856 | 5.1575 | 123.7337 | -267.6296 | 0.1021 | 3.0599 | -1.991 |  | -5.84 | 0.925 | 0.927 | 2.32 |  | -4.5873 | 0.0595 | 4.9516 | -3.4256 | -6.5 | -0.663 | -0.418 | 2.5035 | 2.8735 |  | 4.5362 | 5.1531 |  | 24 | 0.8279 | 0.38 |  | -6.3323 | -3.9917 | -26.8487 | -5.4757 | -3.2299 | -26.3564 | -1.6642 | -26.1 | 8.9 | 8.0244 | -74.4615
11/09/2025 | 08:00 | 0 | 4.2178 | -9.1333 | -0.6323 | 10.4536 |  | 14.0683 |  | 15.0374 | 6.2828 | 9.7052 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | -0.1636 | -4.3562 | 6.0159 | 5.9501 | 10.0716 | 4 | 0.0681 | 2.4796 |  | -1.0279 | -0.495 | -0.478 | 2.909 | -11.1 | -6.6 | -1.265 | 0.322 | -18.37 | -18.4 |  | -3.82 | -3.85 | 3.9883 | 3.6852 | 17.7797 | 18.9632 | -13.9303 | -5.6263 | -5.0678 | 2.6852 | 2.7765 | -13.9317 | -10.1809 | 1.196 | 5.8458 | 118.924 | 8.2159 | -5.3 | -5.7 | -27.9231 | -27.4483 | -2.5891 |  | 9.5191 | 4.4229 | 2.6932 | 1.804 | -77.9748 | 73.5496 | 73.4885 | 28.9034 | -63.663 |  |  |  | 18.5919 | 6.72 | 6.2 | -10.14 | 3.91 | -30.8059 | -30.672 | 40.6526 | 40.6097 | -7.0977 | 12.2677 | 11.6286 | 9.3009 |  |  |  | 22 | 18.4 | -2.61 | 42.4878 | 42.4144 | 39.8008 | 96.9281 | 96.6584 | -23.4729 | -83.2006 | -21.2132 | 2.0911 | 24.82 | 9.64 | 8.1299 | 8.2062 | -8.93 |  |  |  | 22.233 |  | -4.5791 | 0 | 2.4 | -3.9563 | 2.0629 | 9.7832 | 9.4687 | 2.35 | -2.74 | 9.0985 | -23.4163 |  | -21.3 | 27.45 | 19.41 | -21.8545 | -11.2636 | -45.3429 | -44.3818 | 17.2999 | -3.6464 | -15.2315 | -14.8239 | -17.9963 | -19.5233 | -9.638 | -89.6416 | -71.4546 |  | -10.9671 | -9.8432 | 26.4176 | -21.6671 |  | 24.08 | -29.854 | -29.5 | 16.0435 | -15.21 | -6.23 | -1.1 | 4.2248 | -36.445 | -13.3729 | -8.256 | 7.5123 | 14.2598 | -26.8375 | 5.3238 |  | 4.9452 | 5.0621 | 4.3772 | 2.8179 | 17.9178 | 17.9178 | -38.18 | 29.2226 | 29.4261 | -21.7221 | 0 | 27.1989 | -21.65 | -1.3106 | 0.1742 | 1.7 | 0.79 | -26.1904 |  | 1.933 | 0.666 |  | 11.13 | 1.3714 | 10.4742 | -2.67 | 14.4405 |  | 20.5131 | -4.6359 | -5.1533 | 2.1941 |  |  | -10.1008 | -15.9934 | -0.6978 | -22.0606 | 7.3446 | 7.8814 | 118.3602 | -4.6971 | -8.399 | 5.2486 | 1.7178 | 6.6662 | 6.7565 | 1 | 19.7838 | 21.0155 | 3.35 | -9.4483 | 9.5767 | 0 | 71.1247 | -11.192 | -10.4693 | -8.8986 |  | -10.5163 | -11.4018 |  |  | -8.7384 | -8.1671 | -8.9132 | -8.6072 | 17.59 | 17.74 | -30 | -30 | 1.2845 | 1.76 | 77.9325 | 19.9354 | 20.0353 | -15.7 | -37.1 | -8.8 | -9.3 |  | -17.5854 | -154.465 | 29.8035 | -238.9804 | -37.9097 | -36.6894 | 81.8225 | 87.0731 | 108.6664 | 151.9293 | 7.8509 | 27.7636 | 26.9606 | 6.6234 | 119.4174 | -264.1487 | -5.8244 | 6.4598 | -0.9827 |  | -6.16 | 0.949 | 0.951 | 2 |  | -4.2036 | 0.0595 | 5.9495 | -3.6027 | -7.4 | -2.354 | -1.474 |  |  |  | 6.1664 | 5.8519 |  | 23.1 | 1.7334 | 0.65 |  | -12.2674 | -1.49 | -23.0935 | -10.7876 | -5.8974 | -22.498 | -2.8282 | -25.8 | 9 | 10.7471 | -78.2713
11/09/2025 | 08:30 | 0 | 4.194 | -9.323 | -0.4633 | 10.886 |  | 14.6407 |  | 17.2543 | 7.3408 | 10.5549 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | -0.1823 | -4.7476 | 5.8156 | 5.7273 | 9.9246 | 3.2048 | 0.1889 | 2.5379 |  | -1.0105 | -0.303 | -0.286 | 2.964 | -8.88 | -6.6 | -1.191 | 0.319 | -16.47 | -16.44 |  | -3.91 | -3.97 | 5.5608 | 3.6687 | 17.4203 | 19.7131 | -13.5225 | -6.0282 | -4.7258 | 3.1858 | 3.3464 | -17.1468 | -10.5828 | 1.196 | 6.9021 | 113.5964 | 7.9236 | -5 | -5.4 | -27.8485 | -27.7494 | -2.5069 |  | 8.5297 | 5.7456 | 4.1149 | 2.485 | -77.2728 | 80.2942 | 80.752 | 13.9725 | -55.3852 |  |  |  | 23.921 | 7.9 | 7.5 | -7.76 | 6.44 | -28.1268 | -28.1268 | 39.2615 | 38.0493 | -5.2782 | 5.8441 | 5.3722 | 8.3357 |  |  |  | 24.5 | 20.3 | -3.06 | 42.4053 | 42.4872 | 39.9752 | 93.8353 | 94.7938 | -23.7669 | -83.5797 | -19.933 | 2.4183 | 26.98 | 11.93 | 9.2236 | 9.4757 | -10.04 |  |  |  | 21.5997 |  | -5.1381 | -3.2 | -3.1 | -3.0713 | 2.998 | 10.8873 | 10.9531 | 3.43 | -3.23 | 10.5245 | -22.4763 |  | -21.35 | 28.55 | 22.71 | -20.0364 | -10.7273 | -44.4251 | -43.4364 | 24.4209 | 0.1812 | -10.9488 | -11.2594 | -10.5104 | -14.9635 | -10.426 | -72.8318 | -70.5186 |  | -11.0811 | -10.8232 | 22.5932 | -19.5688 |  | 1.552 | 0 | -33.2837 | 10.1205 | 0 | -5.85 | 2 | 4.4568 | -33.6754 | -14.8778 | -9.9762 | 9.1648 | 7.5847 | -21.6332 | 5.2053 |  | 4.8661 | 3.7588 | 3.7588 | 0 | 15.0711 | 15.406 | -30.812 | 27.354 | 27.1374 | -15.0544 | 0 | 25.8903 | -18.38 | -1.0103 | 0.1815 | 0 | 1.31 | -27.2726 | 2.9378 | 2.197 | 0.706 |  | 11.03 | -10.4537 | -1.1145 | -2.11 | 14.0089 |  | 21.62 | -6.0007 | -6.4864 | 2.3721 |  |  |  | -21.0915 | -0.4312 | -22.1567 | 5.6361 | 5.6966 | 133.7287 | -3.8077 | -6.5903 | 5.2919 | 1.9455 | 7.0617 | 7.1203 | 1 | 19.665 | 21.4236 | 3.35 | -7.9342 | 12.6002 | 0 | 68.2873 | -9.1843 | -8.3944 | -9.7864 |  | -11.3625 | -9.9674 | 19.2362 | 19.531 | -7.1453 | -6.9696 | -12.0519 | -11.4739 | 16.19 | 16.24 | -28.6 | -28.9 | 1.2845 | 4.4 | 69.8758 | 22.6307 | 22.552 | -15.7 | -37.1 | -9.3 | -9.8 | -17.5725 | -17.5312 | -157.8529 | 20.8934 | -240.1358 | -36.1049 | -39.3513 | 84.491 | 89.0798 | 104.6703 | 146.7717 | 4.8119 | 25.619 | 25.6018 | 7.6188 | 117.9827 |  | -5.6684 | 5.7622 | -1.5686 |  | -5.44 | 0.764 | 0.765 | 1.68 |  | -4.0369 | 0.032 | 5.2445 | -4.0421 | -7.8 | -1.224 | -2.177 | 2.5044 |  |  | 6.1562 | 6.3976 |  | 23.8 | 2.7141 | 0.56 |  | -13.4353 | -1.1796 | -23.1289 | -11.9652 | -6.4433 | -22.2366 | -2.4055 | -24.9 | 8.4 | 12.6184 | -78.7817
11/09/2025 | 09:00 | 0 | 4.2907 | -9.3404 | 0.469 | 11.5576 |  | 7.2672 |  | 20.4051 | 8.7727 | 8.4473 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -0.4006 | -6.2802 | 6.0033 | 5.9761 | 10.2831 | 3.0973 | 0.0876 | 2.472 |  | -1.024 | -0.209 | -0.183 | 2.752 | -8.88 | -2.2 | -0.816 | 0.31 | -16.39 | -16.47 |  | -2.62 | -2.64 | 6.2675 | 3.3399 | 16.7548 | 18.767 | -20.6677 | -5.3584 | -4.8674 | 13.3934 | 13.5107 | -18.2184 | -15.2713 | 3.1687 | 15.1591 | 116.1144 | 6.8384 | -4.6 | -4.9 | -25.9108 | -25.9067 | -2.3983 |  | 8.1652 | 6.3253 | 3.7174 | 2.6604 | -63.3564 | 83.1934 | 83.0408 | -1.0282 | -30.7839 |  |  |  | 26.4059 | 8.67 | 8.34 | -6.17 | 8.2 | -33.3511 | -33.0832 | 44.0549 | 43.043 | -6.388 | 0.6706 | 0.6709 | 7.8774 |  |  |  | 24.9 | 20.9 | -3.35 | 41.704 | 41.5183 | 39.5509 | 91.6601 | 92.2887 | -21.5754 | -84.1055 | -17.3271 | 2.6571 | 30.15 | 12.35 | 10.0049 | 10.0616 | -10.73 |  |  |  | 15.8066 |  | -5.5429 | -4.4 | -3.3 | -2.5562 | 3.746 | 12.9375 | 12.2519 | 4.26 | -3.64 | 10.602 | -14.3958 |  | -15.04 | 23.9 | 23.91 | -13.6 | -7.0727 | -47.8526 | -47.0182 | 28.9868 | 2.2454 | -9.1351 | -9.012 | -14.3458 | -19.1528 | -10.667 | -60.0373 | -65.4682 |  | -12.1354 | -11.6038 | 19.42 | -15.7837 |  | 6.672 |  | -41.7659 | 6.8581 | -10.34 | -6.05 | 0 | 4.614 | -27.2457 | -17.7008 | -11.7194 | 14.8332 | 6.9574 | -21.1566 | 5.5135 |  | 5.2362 | 2.8147 | 3.1848 | 0 | 20.7646 | 20.4297 | -28.635 | 30.1863 | 30.0608 | -13.9065 |  | 24.5524 | -18.45 | -0.9041 | 0.2007 | 0.55 | 1.81 | -24.5994 |  | 2.21 | 0.557 | 2.2501 | 13.54 | -10.0159 | -1.7911 | -1.52 | 17.5259 |  | 21.2511 | -6.4391 | -6.9654 | 2.512 |  |  | -10.418 | -23.6515 | 0.4346 | -21.2007 | 8.7265 | 7.5157 | 144.4296 | -3.3009 | -5.9297 | 4.7078 | 1.2549 | 7.8976 | 8.0221 | 0.4488 | 31.8775 | 33.588 | -7.96 | 0 | 0 | 23.6296 | 80.0005 | -21.056 | -20.5307 | -6.557 |  | -11.3111 | -12.6411 |  |  | -6.1181 | -5.5138 | -13.8683 | -13.683 | 23.74 | 23.61 | -29.5 | -29.9 | 1.301 | 6.8 | 64.014 | 24.3937 | 24.7185 | -15.3 | -38 | -11.4 | -11.9 | -17.3197 | -17.3676 | -168.1795 | 16.1274 | -235.559 | -30.9958 | -42.1089 | 78.7714 | 92.5595 | 109.298 | 142.3211 | -0.8932 | 19.8445 | 18.3147 | 2.0663 | 112.2782 | -254.28 | -0.0364 | 2.7111 | -1.1463 |  | -4.8 | 0.834 | 0.833 | 1.44 |  | -3.75 | 0.09 | 5.51 | -4.0116 | -8 | -2.76 | -1.32 |  |  |  | 5.3538 | 5.3753 |  | 23.9 | 1.5652 | 0.8 |  | -8.878 | -2.9761 | -26.012 | -7.5798 | -4.4233 | -25.1999 | 0 | -24.5 | 8.1 | 10.5992 | -72.7944
11/09/2025 | 09:30 | 0 | 4.6114 | -9.4404 | 0.2306 | 11.7634 |  | 8.2307 |  | 21.2881 | 9.1217 | 8.9675 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -0.3981 | -6.8601 | 6.2815 | 6.3406 | 10.8816 | 3.1414 | 0.0276 | 2.4831 |  | -1.1032 | -0.136 | -0.135 | 2.606 | -8.88 | 2.2 | -0.955 | 0.308 | -15.82 | -15.97 |  | -2 | -2.83 | 7.482 | 3.8723 | 16.5396 | 19.0155 | -21.8531 | -4.1527 | -3.5742 | 25.5591 | 26.8266 | -18.3524 | -14.4676 | 3.9578 | 12.7002 | 114.5276 | 10.3582 | -6.3 | -6.7 | -26.9674 | -26.645 | -2.542 |  | 8.8515 | 6.1117 | 4.2237 | 2.8301 | -55.7573 | 83.5291 | 83.4986 | -8.6458 | -21.243 |  |  |  | 28.9307 | 9.22 | 8.87 | -5.34 | 8.79 | -34.9586 | -34.4228 | 44.7531 | 43.5684 | -6.0739 | -0.5429 | -0.5862 | 8.0486 |  |  |  | 27.2 | 22.7 | -3.51 | 42.714 | 42.9616 | 40.9426 | 87.8678 | 89.2295 | -19.4217 | -83.1906 | -16.21 | 2.8394 | 26.82 | 10.95 | 11.0986 | 11.1359 | -11.48 |  |  |  | 10.4146 |  | -5.9844 | -8.3 | -6 | -1.9873 | 4.307 | 13.4107 | 12.8085 | 4.71 | -3.65 | 12.431 | -10.8306 |  | -17.03 | 26.51 | 24.64 | -11.2 | -5.7182 | -48.041 | -46.9636 | 28.38 | 2.4485 | -7.765 | -7.6336 | -10.3687 | -15.0918 | -12.756 | -49.7848 | -61.7746 |  | -13.1107 | -11.8024 | 22.5276 | -15.0576 |  | 3.088 |  | -38.8582 | 8.5205 | 0 | -5.76 | 0.3 | 4.5311 | -26.1254 | -15.8441 | -10.9157 | 10.0484 | 4.7778 | -22.0848 | 5.7438 |  | 5.3867 | 0 | 2.9283 | 0 | 22.2717 | 21.9368 | -30.3096 | 29.8675 | 29.9894 | -14.4786 |  | 24.1959 | -19.01 | -1.1147 | 0.2172 | 0.64 | 1.97 | -24.788 | 2.8308 | 2.186 | 0.67 | 2.2438 | 13.78 | -9.3779 | -1.7552 | -1.54 | 17.496 |  | 21.4863 | -5.8288 | -6.3866 | 2.6945 |  |  | -10.7975 | -23.4737 | 1.4023 | -21.7144 | 9.4545 | 8.5677 | 138.8392 | -3.3997 | -7.4855 | 4.8592 | 1.0795 | 8.11 | 8.2288 | 0 | 32.8071 | 34.3032 | -6.29 | 0 | -6.9356 | 28.9114 | 84.88 | -22.1863 | -21.42 | -7.312 |  | -11.9648 | -13.5042 | 8.4927 | 10.4401 | -4.0746 | -3.4704 | -15.7794 | -15.7503 | 40.46 | 40.68 | -27.4 | -27.9 | 1.301 | 10.48 | 63.314 | 21.7418 | 21.6557 | -14.4 | -34.6 | -12.8 | -13.2 | -17.2725 | -17.0964 | -172.8709 | 15.9662 | -232.668 | -15.8244 | -39.316 | 59.892 | 104.7975 | 129.5833 | 129.5741 | -13.3387 | 16.6595 | 17.3484 | -18.1925 | 108.0424 | -242.011 | 5.4323 | -5.0185 | -1.5686 |  | -3.92 | 1.035 | 1.037 | 0.08 |  | -2.5313 | 0.0595 | 5.452 | -3.8071 | -7.5 | -0.759 | -1.322 | 2.2748 | 2.5762 |  | 6.3121 | 5.8176 |  | 20.7 | 2.4006 | 0.97 |  | -9.1223 | -2.0193 | -26.1198 | -8.4986 | -5.0764 | -25.3895 | 0 | -23.4 | 7.3 | 10.5905 | -70.418
11/09/2025 | 10:00 | 0 | 4.35 | -9.4502 | 1.0049 | 11.6263 |  | 9.9145 |  | 23.2574 | 10.0567 | 9.6442 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | -1.4636 | -6.8183 | 6.6221 | 6.6351 | 11.6504 | 3.2728 | 0.1109 | 2.5671 |  | -0.9754 | -0.206 | -0.196 | 3.38 | -6.66 | 2.2 | -0.779 | 0.326 | -16.14 | -16.17 | -10 | -3.25 | -3.22 | 7.6734 | 3.493 | 17.9973 | 19.6363 | -17.0419 | -2.2773 | -2.4482 | 2.0693 | 2.3217 | -15.1374 | -12.0563 | 1.196 | 6.4244 | 118.6203 | 10.6862 | -6.4 | -6.8 | -28.5418 | -28.305 | -3.4458 |  | 9.6009 | 6.3775 | 4.1373 | 2.7394 | -74.5262 | 88.0154 | 87.9543 | -5.7779 | -30.7298 |  |  |  | 28.9607 | 9.27 | 8.71 | -4.48 | 9.64 | -34.5567 | -34.1549 | 43.3083 | 42.5154 | -6.3407 | -1.8288 | -2.0365 | 9.4209 |  |  |  | 27.6 | 23.2 | -3.64 | 43.1257 | 43.377 | 40.8327 | 88.7782 | 89.5154 | -20.477 | -83.7625 | -15.5654 | 3.0747 | 30.85 | 12.59 | 11.2549 | 11.1359 | -11.57 |  |  |  | 10.0465 |  | -6.0649 | -8.7 | -9.1 | -2.0264 | 4.681 | 14.1993 | 13.5507 | 5.24 | -4.12 | 12.338 | -12.8157 |  | -20.14 | 27.41 | 25.18 | -12.9636 | -5.8818 | -48.1527 | -47.0818 | 28.6205 | 1.66 | -8.8027 | -7.2501 | -10.7826 | -17.3097 | -12.55 | -51.6625 | -75.4239 |  | -12.8391 | -12.0517 | 20.1463 | -15.5409 |  | 12.304 |  | -39.0346 | 5.7565 | 0 | -8.56 | 6 | 4.7461 | -29.5359 | -11.1898 | -11.2723 | 9.418 | 3.0238 | -15.0087 | 5.45 |  | 5.1457 | 3.002 | 3.2808 | 0 | 21.7693 | 21.7693 | -30.3096 | 30.3062 | 30.6381 | -15.5055 |  | 22.6285 | -19.73 | -1.8215 | 0.1476 | 0.93 | 1.46 | -23.8231 |  | 2.066 | 0.638 | 4.0619 | 13.79 | -8.3918 | -1.3909 | -1.36 | 17.7141 |  | 20.8852 | -6.2196 | -6.661 | 2.7259 |  |  |  | -25.4151 | 1.0077 | -20.6166 | 7.9044 | 7.7405 | 135.8388 | -2.565 | -6.144 | 2.8912 | 1.0057 | 8.4396 | 8.5215 | 0.4049 | 32.6313 | 33.4268 | -7.96 | 0 | 4.4068 | 16.2247 | 69.1916 | -20.411 | -19.4584 | -7.3244 |  | 0 | 0 |  |  | -7.4969 | -6.9696 | -24.5561 | -24.748 | 15.91 | 15.86 | -26.5 | -26.8 | 1.2845 | 11.6 | 59.4591 | 21.6177 | 21.5291 | -14.4 | -34.1 | -9.3 | -9.8 | -17.5159 | -17.3338 | -157.4127 | 25.5955 | -239.7548 | -46.0687 | -42.561 | 96.0852 | 80.7425 | 82.8502 | 157.324 | 20.718 | 41.6114 | 40.8883 | 30.0763 | 115.7603 | -268.2739 | -9.1235 | 11.6894 | -0.5847 |  | -3.68 | 0.68 | 0.682 | -0.08 | 0 | -2.1891 | 0.032 | 5.861 | -3.9841 | -8 | -1.833 | -1.984 | 2.2672 | 2.5828 |  | 7.8464 | 7.562 |  | 20.9 | 1.2219 | 1.07 |  | -9.1771 | -1.51 | -24.8551 | -8.8946 | -5.2207 | -25.0225 | 0 | -22.5 | 6.4 | 7.4973 | -64.9318
11/09/2025 | 10:30 | 0 | 4.3217 | -9.3107 | 0.6148 | 11.2568 | 0 | 10.6002 |  | 24.7357 | 10.6427 | 10.3982 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | -1.5517 | -7.6965 | 6.8501 | 6.9207 | 11.5481 | 3.2239 | 0.1475 | 2.392 |  | -1.0409 | -0.017 | 0.046 | 3.228 | -6.66 | 2.2 | -1.046 | 0.316 | -14.76 | -14.78 |  | -2.47 | -2.88 | 8.5345 | 3.6527 | 17.3914 | 18.2491 | -19.159 | -3.0811 | -2.4099 | 21.1975 | 21.0522 | -18.0845 | -16.343 | 3.1687 | 16.2556 | 115.2892 | 9.541 | -6.2 | -6.6 | -25.6703 | -27.0085 | -3.1727 |  | 7.3864 | 7.5271 | 4.955 | 3.4016 | -60.4571 | 87.1914 | 87.0388 | -14.1257 | -15.8609 |  |  |  | 28.9706 | 9 | 8.95 | -3.84 | 9.97 | -32.9493 | -33.3511 | 45.3165 | 44.8465 | -1.2582 | -3.0687 | -2.2535 | 8.0998 |  |  |  | 28.5 | 24.1 | -4.36 | 43.4622 | 43.5027 | 41.9035 | 85.3964 | 85.5974 | -19.8864 | -81.9739 | -14.2756 | 2.9676 | 26.58 | 11.1 | 11.8799 | 11.9171 | -11.98 |  | 0 | 0 | 7.1664 |  | -6.3255 | -10.9 | -9.5 | -0.8557 | 5.2421 | 12.9375 | 14.2929 | 5.73 | -3.56 | 12.741 | -10.2781 |  | -21.46 | 30.04 | 26.67 | -11.5636 | -6.3455 | -48.3664 | -47.2182 | 32.2371 | 3.9693 | -5.655 | -5.3337 | -8.9149 | -10.573 | -12.731 | -44.9496 | -68.724 |  | -13.5933 | -12.5037 | 14.0445 | -17.3132 | -14.0365 | 13.328 | 0 | -41.4033 | 4.2363 | 0 | -8.14 | -1.5 | 4.8737 | -31.2059 | -11.6232 | -11.7514 | 9.9049 | 2.3993 | -20.0314 | 5.376 | 0 | 5.0989 | 2.8001 | 3.407 | 0 | 21.6019 | 21.267 | -27.9652 | 30.3611 | 30.3369 | -11.0609 |  | 25.4215 | -17.48 | -0.5983 | 0.2007 | 0.15 | 1.16 | -26.1564 |  | 2.144 | 0.68 | 2.2863 | 13.52 | -14.4449 | -5.448 | -1.23 | 18.2625 |  | 21.7428 | -7.1667 | -7.7889 | 2.8017 | 0.0383 |  | -10.5179 | -26.2856 | 1.111 | -20.5715 | 7.8179 | 7.5298 | 148.4053 | -1.9743 | -5.1874 | 2.7069 | 1.1122 | 8.6007 | 8.6797 | 0.5681 | 31.3527 | 32.3269 | -6.29 | 0 | 0 | 28.9383 | 73.9615 | -20.164 | -19.7606 | -7.5789 |  | -11.33 | -11.7811 | 8.4927 | 10.4401 | -7.0355 | -6.7828 | -24.5983 | -24.6484 | 35.38 | 34.97 | -26.7 | -26.3 | 1.3724 | 12.56 | 59.9934 | 21.8398 | 22.2012 | -14 | -33.7 | -9.3 | -9.8 | -17.4025 | -17.3112 | -163.3139 | 25.2889 | -235.0042 | -34.3363 | -38.7728 | 80.5682 | 92.4175 | 103.1109 | 144.5512 | 7.3315 | 23.5384 | 23.5611 | 9.0943 | 114.6133 | -255.2824 | -4.5281 | 5.7269 | -1.2415 |  | -2.8 | 0.815 | 0.816 | -0.64 |  | -1.6519 | 0.0595 | 5.2445 | -4.5701 | -7.3 | -0.716 | 0.271 | 2.271 | 2.5806 |  | 5.8508 | 5.5879 |  | 20.6 | 1.0962 | 1.02 |  | -9.6625 | -1.8678 | -24.8607 | -9.298 | -4.955 | -24.9209 | 0 | -23.1 | 6.5 | 6.2531 | -63.1237
11/09/2025 | 11:00 | 0 | 4.2928 | -9.334 | 0.1712 | 11.249 |  | 11.2295 |  | 25.807 | 11.4087 | 10.6968 | -19.98 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | -1.8015 | -6.9579 | 6.8253 | 6.9667 | 11.903 | 3.2344 | 0.2949 | 2.5406 |  | -1.0637 | 0.126 | 0.144 | 3.986 | 0 |  | -0.539 | 0.332 | -15.17 | -15.06 |  | -2.27 | -1.91 | 8.0772 | 3.8417 | 15.414 | 17.0933 | -17.4674 | -10.8507 | -9.6461 | 14.5099 | 22.2718 | -17.0128 | -16.0751 | 3.9578 | 19.5779 | 122.2326 | 11.5898 | -7.2 | -7.4 | -19.2269 | -18.6412 | -3.6918 |  | 11.3276 | 7.0862 | 3.3228 | 2.4187 | -53.9262 | 68.6056 | 68.1783 | 20.7821 | -40.0158 |  |  |  | 29.9686 | 10.4 | 9.95 | -3.49 | 11.65 | -25.9835 | -26.1174 | 49.1819 | 48.4323 | -4.1742 | 15.1973 | 15.7583 | 12.0003 |  |  |  | 30.5 | 25.9 | -4.62 | 54.3763 | 53.3034 | 51.717 | 69.5358 | 70.8941 | -25.3503 | -60.3603 | -20.4436 | 3.057 | 29.91 | 12.09 | 12.3486 | 12.3077 | -12.08 |  |  |  | 21.9785 |  | -6.2932 | -11 | -12 | -0.625 | 5.8031 | 13.0953 | 15.0351 | 6.13 | -3.5 | 11.7955 | -21.0362 |  | -23.8 | 32.4 | 27.56 | -22.0182 | -11.0818 | -49.2749 | -48.0091 | 30.4429 | -0.3141 | -11.0788 | -9.6452 | -5.573 | -12.6222 | -13.915 | -69.8316 | -65.6474 |  | -13.236 | -12.4831 | 8.9973 | -14.8619 |  | 6.16 |  | -39.7912 | 5.7984 | 0 | -11.52 | 3.2 | 4.8343 | -27.556 | -10.1017 | -10.2286 | 7.8455 | 0.2745 | -20.9317 | 5.325 |  | 4.9885 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -23.4439 | 31.0518 | 31.3387 | -10.1395 | 0 | 23.6051 | -18.46 | -0.9041 | 0.2273 | 0.42 | 2.47 | -22.6745 |  | 2.073 | 0.67 | 4.1884 | 11.41 | -16.5585 | -6.727 | -1.13 | 19.723 |  | 23.3083 | -7.7463 | -8.3107 | 2.9903 | 0.0698 |  | -10.2503 | -27.5665 | 2.0501 | -21.3659 | 8.0066 | 6.3626 | 148.8499 | -1.7829 | -5.5375 | 1.3023 | 1.2896 | 8.7252 | 8.9486 | 1 | 32.6823 | 34.5256 | -8.38 | 0 | 0 | 20.446 | 77.1965 | -18.7923 | -19.7909 | -6.8338 |  | 0 | 0 | 12.4436 |  | -6.1785 | -5.6237 | -23.4133 | -23.8485 | 28.18 | 28.2 | -25.8 | -26.3 | 1.301 | 13.12 | 60.5091 | 22.757 | 22.6646 | -14 | -33.3 | -9.8 | -10.3 | -17.215 | -17.1005 | -163.7233 | 22.5829 | -229.0777 | -26.6756 | -35.3894 | 73.0573 | 97.0881 | 108.5812 | 141.3957 | -1.4997 | 30.6085 | 30.1483 | 7.3599 | 109.1525 | -255.1559 | -4.9707 | 6.886 | -1.0071 |  | -3.92 | 2.441 | 2.446 | -0.24 |  | -2.0601 | 0.0595 | 5.4795 | -4.7166 | -7.6 | -0.143 | -0.321 |  | 2.8556 |  | 6.1002 | 5.0882 |  | 20.3 | 0.8084 | 1.17 |  | -8.9367 | -2.1201 | -26.0303 | -9.3901 | -5.4251 | -25.1292 | 0 | -22.8 | 6.6 | 14.1045 | -73.3316
11/09/2025 | 11:30 | 0 | 4.4244 | -9.4971 | 0.8088 | 11.3831 |  | 12.222 |  | 26.743 | 11.7176 | 11.4583 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -22 | -1.613 | -7.6534 | 7.4149 | 7.3182 | 12.398 | 3.3992 | 0.1687 | 2.5806 |  | -1.0973 | 0.18 | 0.242 | 4.106 | 0 | 4.4 | -0.3 | 0.342 | -14.56 | -14.61 |  | -2.14 | -1.85 | 8.8705 | 3.5125 | 15.0211 | 18.6655 | -17.4459 | -8.0375 | -8.4589 | 17.4645 | 19.542 | -18.6203 | -15.4053 | 3.5633 | 17.8645 | 119.2104 | 11.3168 | -6.7 | -6.7 | -18.9137 | -20.4923 | -3.925 |  | 13.8599 | 7.103 | 3.0846 | 2.2799 | -42.6343 | 69.4296 | 68.7582 | 9.5576 | -25.0756 |  |  |  | 34.3197 | 13.11 | 3.26 | -1.2 | 6.8 | -25.5816 | -25.5816 | 50.4217 | 49.8498 | -3.4524 | 11.1563 | 10.7322 | 12.9683 |  |  |  | 30.2 | 25.7 | -4.44 | 52.6649 | 52.9712 | 50.6751 | 65.1703 | 66.1784 | -23.245 | -60.3722 | -17.9857 | 3.2272 | 29 | 12.12 | 12.6611 | 12.6007 | -12.44 |  |  |  | 12.5545 |  | -6.5193 | -11.2 |  | -0.2722 | 5.9901 | 12.7798 | 15.2206 | 6.4 | -3.36 | 13.454 | -13.3483 |  | -25.17 | 34.47 | 27.54 | -14.9455 | -7.7636 | -47.6635 | -46.2455 | 36.2853 | 6.6621 | -3.3989 | -3.6271 | -13.0498 | -19.8429 | -13.891 | -67.5587 | -67.7917 |  | -13.6385 | -12.6101 | 20.5536 | -10.8812 |  | -6.66 |  | -36.8567 | 7.2714 | 6.44 | -8.28 | 0.1 | 5.4803 | -20.4366 | -10.4331 | -10.6918 | 9.3678 | 5.2037 | -20.6482 | 5.0478 |  | 4.7246 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 12.8941 | -22.1042 | 29.3032 | 29.2063 | -8.4558 |  | 23.0924 | -17.89 | -1.5212 | 0.2007 | 0.7 | 1.86 | -22.765 |  | 2.052 | 0.656 |  | 12.2 | -17.2355 | -8.408 | -1.49 | 20.6923 |  | 23.6938 | -8.1071 | -8.4608 | 3.0872 |  |  | -10.6883 | -28.0162 | 1.3753 | -21.3147 | 9.3113 | 10.3576 | 153.7265 | -1.4625 | -5.4881 | 2.1307 | 1.6846 | 8.6813 | 8.8774 | 1.0952 | 33.4918 | 34.6938 | -11.31 | 5.6146 | 14.7064 | 14.8419 | 70.1251 | -18.935 | -17.9515 | -8.2337 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.6345 | -6.0961 | -24.7187 | -24.9954 | 26.19 | 26.11 | -26.5 | -28.2 | 1.3889 | 12.56 | 63.0282 | 22.0325 | 22.0275 | -14 | -33.7 | -9.7 | -10.2 | -17.4668 | -17.3601 | -159.2029 | 21.4466 | -229.2083 | -28.2581 | -33.4753 | 74.9377 | 95.9705 | 107.0056 | 143.2298 | -3.4903 | 31.228 | 31.7627 | 6.8125 | 111.1013 | -258.7001 | -6.8835 | 6.6667 | -0.9827 |  | -2.96 | 2.632 | 2.648 | -0.72 |  | -1.5297 | 0.0595 | 5.3056 | -4.3626 | -7.7 | -0.877 | -0.632 | 2.4963 |  |  | 6.0214 | 4.8651 |  | 21 | 1.2408 | 1.26 |  | -9.8272 | -2.0527 | -24.8537 | -9.7616 | -5.9037 | -23.4219 | -1.4042 | -23.5 | 7.1 | 16.9453 | -71.7383
11/09/2025 | 12:00 | 0 | 4.5528 | -9.6787 | 0.6061 | 11.2911 |  | 12.5817 |  | 27.5683 | 12.1336 | 11.6659 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | -1.5637 | -6.3975 | 7.3077 | 7.2092 | 12.0996 | 3.5197 | 0.3977 | 2.4668 |  | -0.7066 | -0.033 | -0.01 | 4.278 | 2.22 | -2.2 | -0.26 | 0.34 | -16.04 | -16.06 |  | -2.87 | -2.9 | 8.3678 | 3.7264 | 16.2881 | 19.9289 | -12.751 | -9.913 | -9.8513 | 0.9448 | 1.076 | -13.5299 | -10.0469 | 1.5905 | 8.5681 | 116.9896 | 13.1757 | -7.8 | -8.2 | -22.1141 | -22.4251 | -4.3097 |  | 11.402 | 6.8394 | 3.2199 | 2.2527 | -75.2281 | 71.2302 | 70.5283 | 17.0985 | -47.1705 |  |  |  | 32.1142 | 12.12 | 3.34 | -1.9 | 6.69 | -25.0458 | -24.7779 | 49.214 | 48.0384 | -2.4705 | 9.4564 | 9.5281 | 11.3919 |  |  |  | 30.1 | 25.4 | -4.28 | 52.0834 | 52.7496 | 50.3058 | 71.2825 | 71.8823 | -27.8431 | -60.5921 | -24.2538 | 3.3851 | 28.58 | 11.64 | 12.9736 | 12.8937 | -12.64 |  |  |  | 11.2625 |  | -6.781 | -11.6 |  | -0.4443 | 6.1771 | 13.0953 | 15.7773 | 6.69 | -3.39 | 12.7255 | -12.9032 |  | -24.79 | 34.26 | 26.27 | -14.5455 | -7.2636 | -46.2462 | -44.4 | 32.2865 | 4.5491 | -5.3202 | -4.9669 | -7.9071 | -14.5629 | -13.603 | -76.0436 | -62.5204 |  | -13.1314 | -12.2473 | 16.5914 | -12.393 |  | 1.552 |  | -33.7553 | 4.1991 | 6.22 | -10.53 | -1.6 | 5.303 | -24.6322 | -9.8636 | -10.0892 | 6.6827 | 2.4108 | -18.0924 | 5.7513 |  | 5.4067 | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.5545 | -23.9463 | 27.4866 | 27.6378 | -9.1503 |  | 23.6539 | -18 | -0.7979 | 0.2355 | 0.37 | 1.91 | -24.2677 |  | 2.007 | 0.566 | 2.1915 | 11.08 | -17.7001 | -8.0613 | -1.62 | 19.0892 |  | 23.1375 | -7.2799 | -7.9729 | 3.1409 | 0.0705 |  | -10.8507 | -25.168 | 0.3127 | -21.1702 | 7.2439 | 7.4615 | 145.5244 | -2.0569 | -6.521 | 1.2904 | 1.9435 | 8.6007 | 8.7983 | 1 | 31.3854 | 33.6028 | -12.57 | 10.1146 | 22.7851 | 13.6262 | 68.2408 | -17.3766 | -17.313 | -7.9565 |  | -9.7247 | -12.6525 |  | 14.9086 | -8.0023 | -7.6672 | -23.5509 | -23.5839 | 22.54 | 22.6 | -31.2 | -31.1 | 1.4951 | 11.92 | 70.4078 | 21.616 | 22.1791 | -14.3 | -41.4 | -9.3 | -9.6 | -17.5374 | -17.3638 | -151.8526 | 16.1354 | -234.6679 | -33.9319 | -33.9903 | 78.0089 | 94.8279 | 108.676 | 146.1418 | 2.535 | 32.7901 | 30.6403 | 5.7444 | 110.5521 | -259.8147 | -8.7891 | 10.1933 | -0.7019 |  | -4.32 | 2.643 | 2.65 | 0.24 |  | -2.261 | 0.09 | 6.5049 | -5.037 | -8.3 | -1.613 | -2.77 |  |  |  | 6.3704 | 5.9071 |  | 27.5 | 0.3555 | 1.36 |  | -9.7621 | -1.7904 | -24.6474 | -9.3323 | -5.6486 | -25.0638 | 0 | -30.7 | 13.6 | 29.4155 | -82.295
11/09/2025 | 12:30 | 0 | 4.2704 | -9.4076 | 0.3774 | 11.3552 |  | 12.4972 |  | 25.6587 | 11.2767 | 10.9006 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | -1.5656 | -5.8818 | 6.8558 | 6.9698 | 11.8021 | 3.5409 | 0.3116 | 2.5618 |  | -0.6553 | -0.022 | 0.008 | 4.361 | 0 | -2.2 | -0.668 | 0.344 | -16.05 | -16.13 |  | -2.14 | -2.02 | 7.5223 | 3.5255 | 15.2963 | 18.9162 | -12.8422 | -9.779 | -9.4644 | 19.0794 | 12.8825 | -14.8695 | -14.3336 | 3.9578 | 20.7908 | 104.7727 | 13.7328 | -7.7 | -8.2 | -20.2534 | -19.953 | -3.1036 |  | 11.5736 | 4.9157 | 2.4743 | 1.8011 | -65.0349 | 68.453 | 68.392 | 28.034 | -46.201 |  |  |  | 29.5894 | 11.65 | 3.21 | -3.16 | 4.81 | -23.8402 | -23.7062 | 48.2752 | 47.2643 | -2.1727 | 8.7924 | 8.751 | 10.41 |  |  |  | 29.3 | 24.5 | -3.94 | 49.9067 | 49.9412 | 48.0712 | 74.0238 | 75.2595 | -25.4506 | -63.598 | -22.3461 | 3.1568 | 26.79 | 11.02 | 12.1924 | 12.3077 | -11.9 |  |  |  | 15.9825 |  | -6.3422 | -9.3 | -9.7 | -1.1328 | 5.9901 | 11.2027 | 15.5917 | 6.52 | -2.75 | 11.129 | -16.5909 |  | -24.88 | 33.38 | 24.14 | -17.5273 | -8.7182 | -46.265 | -45.8545 | 27.1116 | 0.2665 | -8.9646 | -9.0361 | -2.9823 | -7.6808 | -12.838 | -88.8602 | -62.5597 |  | -12.0807 | -11.6693 | 9.695 | -15.5334 |  | 32.784 |  | -40.4819 | 0.178 | 0 | -20.04 | 0 | 5.2033 | -29.4054 | -9.3817 | -9.6969 | 6.5291 | 2.3197 | -12.6624 | 5.7906 |  | 5.6257 | 4.7124 | 5.2418 | 4.2146 | 10.7172 | 11.2196 | -22.6066 | 27.3527 | 27.5668 | -8.6789 |  | 24.2106 | -17.55 | -1.0085 | 0.1916 | 0.59 | 1.48 | -24.4583 |  | 1.981 | 0.341 |  | 10.52 | -19.0848 | -8.9531 | -1.77 | 18.4322 |  | 22.2937 | -7.1986 | -7.743 | 3.0159 |  |  | -9.9907 | -23.1223 | 0.9012 | -20.8374 | 9.2195 | 7.647 | 143.9789 | -2.6214 | -5.7106 | 1.3077 | 2.1096 | 8.5861 | 8.7192 | 1.5652 | 29.1082 | 29.6579 | -11.31 | 2.6356 | 6.0737 | 12.7895 | 80.0204 | -20.0776 | -19.5155 | -6.8788 |  | -16.4207 | -16.4351 |  |  | -7.1179 | -6.8267 | -22.777 | -23.1187 | 22.88 | 23.35 | -30.6 | -30.7 | 1.583 | 12.4 | 65.5311 | 23.0341 | 23.0676 | -14.8 | -42.7 | -9.3 | -9.8 | -17.7543 | -17.5704 | -169.8677 | 20.5919 | -231.7984 | -27.7303 | -36.0758 | 71.7261 | 98.791 | 106.8543 | 143.3975 | -4.8295 | 33.4724 | 30.6131 | 8.4354 | 104.7595 | -259.2009 | -11.9851 | 11.6001 | -0.9119 |  | -4.16 | 2.446 | 2.473 | 0.08 |  | -2.2047 | 0.0595 | 5.51 | -5.1255 | -7.1 | -1.596 | -0.935 | 2.7215 | 3.1327 |  | 4.8251 | 5.1689 |  | 28.6 | -0.1108 | 1.24 |  | -6.9139 | -3.7929 | -26.1241 | -6.6156 | -4.1539 | -25.2397 | -2.181 | -31.3 | 14.2 | 18.1025 | -80.7743
11/09/2025 | 13:00 | 0 | 4.0025 | -8.9445 | 1.3766 | 11.484 |  | 11.6785 |  | 22.8805 | 9.6717 | 9.243 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | -1.4821 | -4.1703 | 6.0594 | 6.0199 | 10.588 | 3.601 | 0.0934 | 2.6228 |  | -0.5944 | -0.329 | -0.308 | 4.181 | -2.22 | -4.4 | -0.581 | 0.338 | -18.41 | -18.39 |  | -3 | -2.94 | 6.931 | 3.8438 | 17.2531 | 22.1518 | -9.9924 | -10.9846 | -10.1139 | 1.3372 | 1.6782 | -12.0563 | -9.2432 | 1.9851 | 11.4835 | 104.4377 | 14.2822 | -8.1 | -8.6 | -22.7916 | -22.7934 | -3.2609 |  | 12.6862 | 5.1317 | 2.3387 | 1.7497 | -90.0906 | 71.1081 | 70.3146 | 45.6049 | -57.9968 |  |  |  | 26.3161 | 10.48 | 3.38 | -4.98 | 4.71 | -26.7872 | -26.6533 | 48.3745 | 47.7115 | -2.9448 | 8.6447 | 7.9176 | 13.1196 |  |  |  | 29.4 | 25 | -4.4 | 49.6664 | 49.6827 | 47.9253 | 81.4263 | 81.9272 | -27.5624 | -68.0032 | -23.7529 | 2.9875 | 27.28 | 10.77 | 11.7236 | 11.8195 | -11.21 |  |  |  | 15.9178 |  | -5.7455 | -7 | -7.4 | -1.554 | 6.3641 | 10.4141 | 15.9628 | 6.85 | -2.63 | 11.873 | -16.2784 |  | -24.3 | 32.99 | 23.16 | -17.5636 | -8.9545 | -47.8142 | -46.7818 | 23.3694 | -1.4745 | -11.5422 | -10.5694 | -9.6337 | -16.3978 | -12.748 | -105.5465 | -64.2391 |  | -12.0151 | -11.5536 | 14.1532 | -12.3932 |  | 11.28 |  | -39.5221 | 5.4184 | 0 | -14.24 | 1.4 | 5.3836 | -23.6859 | -8.7021 | -9.0172 | 7.2919 | 3.9337 | -18.9869 | 5.2519 |  | 4.949 | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 12.5592 | -24.1137 | 30.0993 | 29.9916 | -9.9374 |  | 23.0924 | -18 | -1.5212 | 0.2181 | 0.61 | 1.81 | -24.2343 |  | 1.759 | 0.615 |  | 11.02 | -15.591 | -6.8483 | -2.08 | 18.9482 |  | 21.6423 | -6.6364 | -7.0066 | 2.9326 |  |  | -10.3082 | -21.227 | 0.8438 | -21.0322 | 8.8498 | 8.1065 | 129.5504 | -2.6147 | -5.6844 | 1.7132 | 1.9354 | 8.2785 | 8.2842 | 1 | 30.0836 | 30.56 | -7.54 | 0 | 0 | 11.2756 | 85.5606 | -22.7513 | -21.6226 | -6.7291 | 0 | -15.9646 | -15.8751 | 6.7821 | 7.2977 | -8.277 | -7.7276 | -22.3284 | -20.9055 | 21.2 | 21.36 | -28.4 | -28.7 | 0.9494 | 10.4 | 69.5144 | 23.9508 | 24.1807 | -15.3 | -42.7 | -8.8 | -9.1 |  | -17.581 | -177.0108 | 24.0368 | -224.7815 | -23.3883 | -34.5972 | 69.8375 | 102.8213 | 104.1613 | 142.5281 | -6.7225 | 34.4042 | 33.2396 | 8.4378 | 99.2587 | -256.2833 | -17.2817 | 17.6272 | -0.4211 |  | -4.8 | 2.408 | 2.4 | 0.64 |  | -2.86 | 0.032 | 5.391 | -4.979 | -6.8 | -1.817 | -1.958 | 2.497 | 2.8539 |  | 4.021 | 5.2639 |  | 28.1 | 0.5756 | 1.22 |  | -5.013 | -2.7187 | -26.7571 | -4.6339 | -4.6362 | -26.5368 | 0 | -30.9 | 13.7 | 16.8017 | -80.8899
11/09/2025 | 13:30 | 0 | 3.9006 | -8.8812 | 0.7552 | 11.5531 |  | 10.7081 |  | 21.2782 | 8.9737 | 8.7594 | -19.98 |  |  | 4.968 |  | -1.2706 | -5.0058 | 5.7435 | 5.5875 | 9.656 | 3.2302 | 0.0415 | 2.6832 |  | -0.6137 | -0.194 | -0.142 | 3.887 | -2.22 | -2.2 | -1.076 | 0.328 | -17.06 | -16.98 | -10 | -3.21 | -3.42 | 7.1587 | 3.527 | 14.969 | 18.1298 | -11.801 | -5.4923 | -5.8358 | 12.4694 | 18.9271 | -13.9317 | -15.2713 | 3.1687 | 21.9215 | 103.4007 | 11.0766 | -6.7 | -7.1 | -25.3107 | -26.0194 | -2.6657 |  | 2.8694 | 4.8396 | 2.6683 | 2.0347 | -70.3451 | 70.5283 | 70.8945 | 40.5195 | -46.6067 |  |  |  | 25.368 | 10.62 | 3.31 | -5.71 | 4.59 | -22.9025 | -23.4383 | 45.9025 | 44.4312 | -4.9867 | 7.3893 | 7.2734 | 3.2192 |  |  |  | 29.4 | 24.7 | -4.17 | 48.6785 | 47.9449 | 46.3372 | 75.5151 | 75.351 | -18.3674 | -70.3901 | -13.8968 | 2.7973 | 26.73 | 10.26 | 10.6299 | 10.7452 | -10.46 |  |  |  | 16.1588 |  | -5.3267 | -4.7 | -5.1 | -2.1497 | 5.8031 | 12.3067 | 15.5917 | 6.46 | -3.08 | 12.1365 | -16.6309 |  | -19.68 | 26.91 | 22.95 | -20.6 | -10.3818 | -44.1958 | -44.7727 | 23.8641 | -1.433 | -11.1913 | -10.5193 | -7.3015 | -13.2616 | -12.644 | -97.9025 | -64.2976 |  | -11.3695 | -10.8972 | 15.4776 | -12.9012 |  | 14.352 |  | -34.9206 | 3.5329 | 0 | -15.53 | 0.3 | 5.188 | -25.0013 | -10.515 | -10.5789 | 9.457 | 0.9146 | -19.2009 | 5.7209 |  | 5.3126 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 10.0474 | -24.951 | 25.9077 | 26.4248 | -11.8788 |  | 24.4938 | -17.91 | 0.006 | 0.2181 | 0.69 | 3 | -24.2057 | 3.1986 | 1.71 | 0.672 | 4.4577 | 11.65 | -14.0154 | -4.6828 | -1.93 | 20.1621 |  | 21.7811 | -6.8801 | -7.5708 | 2.8999 |  |  |  | -22.3894 | 1.6825 | -21.5309 | 8.3934 | 7.1532 | 129.9764 | -1.8899 | -5.6261 | 1.6609 | 1.393 | 7.4792 | 7.5792 |  | 22.3551 | 24.2133 | 0 | -6.0942 | -23.0878 | 33.0867 | 97.0571 | -16.065 | -15.2213 | -8.2378 |  | -15.8034 | -15.886 |  |  | -8.7494 | -8.222 | -19.4816 | -19.025 | 22.35 | 22.36 | -30.4 | -30.8 | 1.4072 | 8.16 | 73.8318 | 19.4304 | 18.9256 | -14.4 | -42.6 | -8.8 | -8.9 | -17.7161 | -17.6363 | -185.8074 | 23.4957 | -224.4742 | -24.3453 | -37.5637 | 71.706 | 103.479 | 106.6533 | 141.3129 | -2.6836 | 30.2503 | 33.554 | 7.3441 | 101.0304 | -258.7675 | -17.4627 | 16.7798 | -0.4431 |  | -4.08 | 2.652 | 2.649 | 0 |  | -2.3013 | 0.09 | 5.6565 | -4.6281 | -8.2 | -0.88 | -1.277 | 2.4955 | 2.8521 |  | 4.6637 | 4.7487 |  | 27.9 | -0.0657 | 1.4 |  | -6.1309 | -1.8789 | -24.839 | -5.7474 | -4.8778 | -24.2687 | -1.8271 | -29.7 | 12.9 | 4.6063 | -74.5579
11/09/2025 | 14:00 | 0 | 3.777 | -8.7446 | 0.8786 | 11.9643 |  | 10.715 |  | 21.5899 | 9.2257 | 8.8595 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -17.6 | -0.7334 | -5.205 | 5.1016 | 5.3096 | 9.2483 | 3.1081 | -0.6617 | 2.5432 |  | -0.707 | -0.218 | -0.206 | 3.981 | -2.22 | -2.2 | -0.775 | 0.33 | -17.02 | -17.06 |  | -3.78 | -3.74 | 7.2017 | 3.6196 | 15.5136 | 20.1007 | -12.6173 | -6.1621 | -5.4285 | 10.946 | 11.0719 | -17.5486 | -13.3959 | 2.3796 | 20.8296 | 103.8075 | 11.6356 | -7 | -7.6 | -26.5802 | -26.1518 | -2.6947 |  | 2.4367 | 4.8783 | 2.5672 | 1.8524 | -72.9087 | 72.0237 | 72.6035 | 38.4226 | -48.6338 |  |  |  | 26.4259 | 11.16 | 3.46 | -4.75 | 4.42 | -22.0987 | -22.0987 | 44.2045 | 43.4192 | -4.8027 | 6.8501 | 6.911 | 3.461 |  |  |  | 29.7 | 24.9 | -4.28 | 48.6254 | 48.795 | 46.6557 | 75.3708 | 74.5723 | -19.2666 | -70.0077 | -15.3282 | 2.8669 | 27.09 | 10.44 | 10.6299 | 10.8429 | -10.64 |  |  |  | 14.6525 |  | -5.6309 |  |  | -2.0142 | 5.4291 | 12.4644 | 14.8495 | 6 | -3.62 | 11.749 | -12.8457 |  | -22.71 | 30.1 | 22.82 | -16.9273 | -8.4545 | -43.8544 | -42.8182 | 25.0948 | -0.473 | -9.1397 | -8.942 | -8.9457 | -15.9002 | -12.869 | -96.6957 | -68.9542 |  | -10.9983 | -10.1489 | 14.7473 | -11.2399 |  | 10.256 |  | -32.4515 | 3.3231 | 0 | -15.39 | 1 | 4.8712 | -21.4696 | -10.4792 | -10.7731 | 8.6348 | 1.4244 | -18.3485 | 5.7217 |  | 5.3429 | 2.6539 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | -25.1184 | 24.4095 | 24.6363 | -11.3199 |  | 23.2779 | -18.27 | -0.71 | 0.1916 | 0.09 | 2.81 | -22.4312 |  | 1.684 | -0.307 | 2.5408 | 13.14 | -14.1521 | -4.6756 | -1.73 | 22.8547 |  | 22.3833 | -7.5102 | -8.0559 | 2.9372 |  |  | -9.8732 | -22.4252 | 2.3808 | -21.5802 | 7.2372 | 6.5876 | 129.7118 | -1.4407 | -4.7032 | 1.2487 | 1.6286 | 7.4938 | 7.6424 | 1 | 22.1193 | 23.7904 | -1.26 | -7.3728 | -17.2624 | 32.2773 | 90.8526 | -16.4853 | -15.986 | -8.0145 |  | -16.3278 | -17.7972 |  |  | -7.5463 | -7.2992 | -22.0039 | -21.8243 | 19.62 | 19.51 | -30.5 | -30 | 1.7404 | 11.68 | 65.7072 | 21.76 | 21.686 | -14.4 | -41.4 | -8.8 | -9.3 | -17.3431 | -17.5878 | -186.066 | 19.8874 | -225.1204 | -24.1472 | -36.5179 | 68.585 | 103.4096 | 102.953 | 140.0923 | -8.6371 | 32.6417 | 31.5493 | 8.1048 | 100.0831 | -258.055 | -18.4667 | 17.8998 | -1.0779 |  | -3.6 | 2.7 | 2.703 | -0.32 |  | -1.958 | 0.0595 | 5.6565 | -4.1306 | -7.6 | -0.61 | 0.085 |  |  |  | 3.72 | 4.122 |  | 27.4 | 0.9889 | 1.32 |  | -6.4888 | -1.3961 | -25.2328 | -6.2558 | -5.8625 | -24.7011 | 0 | -30 | 12.1 | 5.4193 | -72.8142
11/09/2025 | 14:30 | 0 | 3.9714 | -8.9558 | -0.1183 | 12.0195 |  | 11.7439 |  | 24.3442 | 10.6237 | 10.2893 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -0.8212 | -5.335 | 4.6248 | 4.4629 | 8.0153 | 1.6645 | -1.6947 | 2.6069 |  | -0.6708 | -0.221 | -0.2 | 3.912 | -2.22 | -2.2 | -0.958 | 0.324 | -16.85 | -16.98 |  | -4.17 | -4.19 | 6.9629 | 3.5333 | 17.2995 | 20.9713 | -12.6162 | -4.2867 | -4.0916 | 2.3055 | 2.4411 | -14.3336 | -11.5205 | 1.5905 | 9.342 | 107.1737 | 11.5177 | -6.7 | -7.1 | -27.7839 | -27.7967 | -2.8452 |  | 6.1284 | 5.5377 | 3.4007 | 2.3975 | -83.0714 | 76.9677 | 76.8456 | 23.4189 | -43.72 |  |  |  | 33.8606 | 13.53 | 3.35 | -0.9 | 6.36 | -23.4383 | -23.1704 | 44.379 | 43.3689 | -5.9202 | 6.5272 | 6.4981 | 5.452 |  |  |  | 29.8 | 24.9 | -4.3 | 50.8322 | 50.8289 | 48.2764 | 72.1388 | 73.5861 | -19.4198 | -71.0962 | -15.7759 | 3.1503 | 29.38 | 12.05 | 12.3486 | 12.3077 | -12.52 |  |  |  | 6.7067 |  | -6.4139 | -9.5 | -10.2 | -1.1169 | 5.4291 | 14.5147 | 15.0351 | 6.04 | -4.39 | 12.586 | -7.6467 |  | -24.7 | 33.63 | 25.45 | -12.1455 | -5.9818 | -42.7227 | -41.8364 | 30.9561 | 5.1903 | -3.5797 | -3.4975 | -6.9032 | -12.002 | -13.099 | -84.3355 | -67.5195 |  | -10.9974 | -10.2762 | 18.2829 | -9.1053 |  | 6.16 |  | -30.1539 | 3.0193 | 6.23 | -15.33 | -0.2 | 5.3513 | -19.2618 | -10.4876 | -10.6999 | 8.9416 | -1.5785 | -17.3695 | 5.2678 |  | 5.0686 | 2.8319 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.0474 | -25.6208 | 23.79 | 23.7209 | -12.548 |  | 23.5123 | -18.78 | -0.0911 | 0.1916 | -0.12 | 3.15 | -24.1462 |  | 1.804 | 0.626 |  | 12.91 | -12.585 | -3.4372 | -1.55 | 22.4141 |  | 22.4936 | -7.8262 | -8.3707 | 2.9707 |  |  |  | -25.6429 | 2.3677 | -21.2559 | 7.5984 | 6.7365 | 129.716 | -1.1729 | -4.2067 | 1.3109 | 2.7213 | 7.6778 | 7.9114 | 2.0105 | 22.3799 | 24.0351 | 5.03 | -11.9989 | -20.4434 | 39.8596 | 94.3653 | -16.303 | -15.7405 | -7.0848 |  | -16.5726 | -16.1565 | 11.029 | 10.0943 | -7.4914 | -7.2552 | -22.4885 | -21.9937 | 20.94 | 20.88 | -30.6 | -30.6 | 1.3889 | 8 | 73.7656 | 20.059 | 19.9889 | -14 | -41 | -9.3 | -9.8 | -17.551 | -17.4099 | -187.1376 | 17.9387 | -227.5786 | -26.321 | -40.6787 | 72.9281 | 97.9565 | 105.8289 | 143.8719 | -4.6649 | 34.323 | 33.4916 | 5.3781 | 103.7105 | -258.4619 | -12.9052 | 15.7993 | -0.6555 |  | -2.72 | 2.543 | 2.55 | -1.04 |  | -1.3655 | 0.0595 | 5.803 | -4.3626 | -7.7 | -1.743 | -0.73 |  |  |  | 3.5176 | 4.0257 |  | 26.6 | 1.1421 | 1.32 |  | -7.4723 | -0.7611 | -25.4071 | -7.2387 | -5.7783 | -25.4684 | 0 | -29 | 12.3 | 6.3578 | -70.1866
11/09/2025 | 15:00 | 0 | 4.2474 | -9.151 | 1.7839 | 12.0403 |  | 11.6354 |  | 24.7474 | 10.7907 | 10.2437 | -22.2 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | -0.9059 | -6.4102 | 4.8966 | 4.9032 | 8.4691 | 1.1029 | -1.6969 | 2.7068 |  | -0.6993 | -0.05 | -0.064 | 3.842 | -2.22 | 2.2 | -0.687 | 0.329 | -15.82 | -15.92 |  | -3.51 | -3.62 | 7.9401 | 3.2162 | 14.7959 | 19.1559 | -15.1412 | -4.4206 | -4.4177 | 19.506 | 17.1585 | -18.0845 | -14.4676 | 3.1687 | 17.4585 | 110.9253 | 10.0712 | -6.2 | -6.4 | -25.8685 | -26.2513 | -2.6049 |  | 6.4698 | 5.2546 | 3.3145 | 2.2317 | -59.9383 | 75.2891 | 75.1671 | 14.806 | -33.5058 |  |  |  | 34.8087 | 13.9 | 3.34 | -0.7 | 5.93 | -24.6439 | -24.9118 | 37.6038 | 37.4465 | -5.9425 | 9.4393 | 8.7346 | 6.2046 |  |  |  | 29.3 | 24.6 | -4.04 | 51.7893 | 51.7979 | 49.461 | 68.4676 | 68.5858 | -17.7544 | -67.1636 | -13.961 | 3.3554 | 30.05 | 12.52 | 12.5049 | 12.6007 | -12.39 |  |  |  | 11.8671 |  | -6.5198 | -10 | -10.3 | -1.4355 | 5.2421 | 14.6724 | 14.4785 | 5.78 | -4.53 | 12.183 | -11.8757 |  | -24.75 | 33.43 | 25.63 | -14.4364 | -7.1091 | -42.7191 | -40.8727 | 33.1358 | 4.621 | -4.9538 | -3.6874 | -2.0809 | -8.0099 | -13.042 | -71.0788 | -68.9004 |  | -11.6921 | -11.0766 | 18.4989 | -12.8028 |  | 8.208 |  | -34.1309 | -0.5827 | -8.84 | -10.73 | 3 | 4.7178 | -24.4281 | -11.1352 | -11.149 | 9.4685 | -3.0124 | -17.6871 | 5.202 |  | 4.9149 | 3.7892 | 4.4912 | 0 | 12.3918 | 11.8894 | -25.4534 | 23.8021 | 23.6248 | -13.5044 |  | 23.6051 | -19.54 | -1.1843 | 0.2181 | 0.7 | 2.35 | -22.7132 |  | 1.789 | 0.366 |  | 13.52 | -10.2261 | -1.8677 | -1.29 | 22.9882 |  | 23.2501 | -7.7734 | -8.4444 | 3.0381 |  |  | -10.3997 | -25.4224 | 3.1829 | -21.8047 | 8.1852 | 7.5131 | 138.3755 | -0.8834 | -5.1486 | 0.9833 |  | 8.1393 | 8.3316 |  | 21.6004 | 22.7444 | 5.03 | -12.7124 | -20.1815 | 41.0479 | 90.6515 | -15.5856 | -14.9034 | -7.4454 |  | -16.0756 | -16.93 |  |  | -8.244 | -7.6617 | -21.7164 | -21.3623 | 21.94 | 21.94 | -30.6 | -30.8 | 1.4255 | 4.64 | 77.9516 | 19.0592 | 18.9948 | -14 | -41 | -9.3 | -9.8 | -17.4796 | -17.7057 | -184.7016 | 21.7929 | -229.6065 | -25.7523 | -41.3614 | 73.4946 | 95.8762 | 109.2035 | 146.2975 | -3.1578 | 35.368 | 33.2008 | 4.2978 | 105.3229 | -258.4226 | -14.7036 | 16.1129 | -1.0291 |  | -3.2 | 0.871 | 0.866 | -0.64 |  | -1.5258 | 0.0595 | 6.4775 | -5.1255 | -7.5 | -0.508 | -1.566 | 2.2748 |  |  | 4.468 | 4.2933 |  | 27.8 | -0.5726 | 1.45 |  | -7.6802 | -0.2161 | -25.4761 | -7.2077 | -6.9754 | -25.1115 | 0 | -29.5 | 12.7 | 2.1159 | -66.598
11/09/2025 | 15:30 | 0 | 4.5218 | -9.4776 | 2.6621 | 12.3092 |  | 11.3428 |  | 23.2529 | 10.0757 | 13.1265 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | -1.2246 | 4.2747 | 4.8357 | 4.8576 | 8.5596 | 1.3217 | -1.6412 | 2.6975 |  | -0.7065 | -0.456 | -0.392 | 3.653 | 0 | 2.2 | -0.783 | 0.322 | -8.78 | -8.76 |  | -9.12 | -8.94 | 8.1309 | 3.394 | 11.8812 | 16.5341 | -18.0991 | -12.1903 | -11.6583 | 10.771 | 17.8619 | -10.9846 | -6.9659 | 0.8014 | 8.1934 | 73.2582 | 13.2345 | -7.8 | -8.2 | -18.7836 | -20.7562 | -4.0663 |  | 13.9448 | 5.7765 | 1.9268 | 1.5157 | -47.3342 | 71.6574 | 71.4743 | 11.9499 | -24.6372 |  |  |  | 35.8366 | 13.97 | 3.3 | -0.21 | 5.95 | -26.3854 | -26.3854 | 37.134 | 36.0564 | -5.9615 | 10.8844 | 10.9913 | 14.2538 |  |  |  | 28.5 | 23.9 | -4.21 | 52.8349 | 52.4212 | 49.8509 | 70.5239 | 69.8891 | -26.7077 | -61.7655 | -22.7036 | 3.2772 | 30.06 | 12.39 | 12.6611 | 12.796 | -12.56 |  |  |  | 11.5546 |  | -6.5262 |  |  | -1.1853 | 5.2421 | 14.1993 | 14.2929 | 5.84 | -4.52 | 13.175 | -14.0495 |  | -24.91 | 34.66 | 25.76 | -14.2 | -7.7818 | -43.1321 | -42.0636 | 32.2275 | 6.0376 | -5.2707 | -2.1735 | -6.7969 | -10.6204 | -12.874 | -69.4007 | -68.7996 |  | -11.1102 | -10.6811 | 0 | -13.4613 |  | 31.76 |  | -37.581 | -2.6663 | -15.81 | -11.9 | -5.6 | 4.744 | -29.1289 | -11.5889 | -11.7008 | 9.6378 | -6.587 | -14.317 | 5.3393 |  | 5.1888 | 2.5524 | 0 | 0 | 13.229 | 14.0663 | -27.1279 | 25.4797 | 25.3559 | -14.4823 |  | 23.024 | -20 | -0.9023 | 0.1925 | 0.68 | 3.12 | -21.0596 |  | 1.738 | 0.769 |  | 13.77 | -9.139 | -0.8292 | -1.51 | 22.9344 |  | 23.603 | -7.8603 | -8.6088 | 3.0712 |  |  | -11.0331 | -26.0973 | 3.2243 | -21.916 | 8.2375 | 9.0513 | 141.517 | -1.1156 | -5.3014 | 1.1833 | 2.6199 | 8.1832 | 8.3316 | 2 | 22.573 | 23.6364 | 7.54 | -14.2562 | -25.4059 | 45.0197 | 93.7374 | -15.1006 | -13.7629 | -8.1936 |  | -17.0575 | -16.2503 |  |  | -7.9748 | -7.8045 | -21.1231 | -21.0671 | 22.26 | 22.12 | -29.9 | -30.2 | 1.5647 | 2.8 | 73.9933 | 21.2607 | 21.1919 | -14.4 | -41 | -8.4 | -8.9 | -17.9606 | -17.9113 | -187.2787 | 23.0534 | -230.2273 | -28.2358 | -41.6959 | 74.5273 | 95.3657 | 107.5993 | 147.2278 | -1.4017 | 30.6323 | 34.042 | 4.9565 | 113.5149 | -261.1124 | -8.4058 | 10.516 | -1.2415 |  | -3.68 | 0.851 | 0.847 | -0.16 |  | -1.9509 | 0.0595 | 6.038 | -4.921 | -8 | -0.714 | -0.846 | 2.2748 | 2.8521 |  | 4.2816 | 5.1084 |  | 27.1 | -0.1301 | 1.31 |  | -7.4578 | -0.8941 | -24.6102 | -7.4112 | -6.5158 | -24.3982 | 0 | -28.7 | 12.2 | -3.2173 | -61.2947
11/09/2025 | 16:00 | 0 | 4.6272 | -9.7013 | 4.3464 | 12.9392 |  | 11.2831 |  | 22.4476 | 9.9117 | 12.7941 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | -1.1402 | 4.7436 | 4.6851 | 4.626 | 8.0449 | 1.0318 | -1.6253 | 2.7074 |  | -0.6863 | 0.419 | 0.421 | 3.608 | -4.44 | 0 | -0.535 | 0.327 | -10.71 | -10.59 |  | -5.42 | -5.16 | 7.1686 | 3.4605 | 11.5888 | 14.2906 | -20.3671 | -13.262 | -13.0058 | 12.7963 | 18.3541 | -12.8601 | -9.913 | 2.7742 | 18.426 | 66.3547 | 11.6544 | -6.9 | -7.1 | -19.2296 | -18.9112 | -3.9546 |  | 13.6851 | 5.6311 | 1.7349 | 1.278 | -41.9019 | 70.4672 | 69.6127 | 12.314 | -30.6461 |  |  |  | 34.8486 | 13.72 | 3.21 | -1.04 | 6.67 | -26.5193 | -26.2514 | 36.6794 | 35.603 | -5.1506 | 11.8108 | 11.5239 | 13.1832 |  |  |  | 28.9 | 24.2 | -4.3 | 52.9097 | 52.5367 | 50.2665 | 69.4961 | 69.9925 | -24.8041 | -62.5625 | -20.8631 | 3.3499 | 30.56 | 12.62 | 12.5049 | 12.5031 | -12.36 |  |  |  | 6.0601 |  | -6.4776 | -10.2 | -10.3 | -0.9607 | 5.6161 | 14.6724 | 14.4785 | 5.92 | -4.55 | 11.2995 | -6.7191 |  | -25.34 | 34.65 | 25.64 | -9.2364 | -5.0909 | -41.5261 | -40.8909 | 36.2805 | 8.2666 | -1.2986 | -0.717 | -12.5957 | -19.0722 | -12.574 | -69.4665 | -69.835 |  | -11.9349 | -11.1731 | 20.5317 | -6.1077 |  | 6.672 | -26.6374 | -26.2368 | 6.4875 | 6.39 | -14.24 | 1.9 | 5.0243 | -11.055 | -9.2923 | -9.5952 | 7.6858 | 4.2256 | -23.5059 | 4.652 |  | 4.3985 | 3.5185 | 3.5098 | 0 | 13.3965 | 13.7314 | -28.1327 | 23.1352 | 22.775 | -15.3375 |  | 23.5123 | -20 | -1.3069 | 0.2181 | 0.78 | 2.08 | -23.3613 |  | 1.803 | 0.678 | 2.9935 | 13.86 | -6.4002 | 0.7674 | -1.35 | 22.6503 |  | 23.841 | -7.4858 | -8.0636 | 3.2541 | 0.069 |  | -11.4552 | -25.4876 | 2.4476 | -22.1434 | 9.8469 | 9.5321 | 141.2669 | -1.2427 | -6.4053 | 1.3466 | 3.1281 | 8.359 | 8.387 | 2.4992 | 21.6032 | 22.3354 | 5.45 | -9.2231 | -13.7548 | 39.4897 | 84.9338 | -11.0885 | -10.4364 | -8.7407 |  | -15.7997 | -15.7973 |  |  | -7.9968 | -7.4255 | -19.4234 | -19.5546 | 21.19 | 20.84 | -30.3 | -29.4 | 1.4255 | 2.24 | 74.2613 | 20.8475 | 21.1018 | -14.8 | -42.6 | -8.8 | -9.3 | -17.4099 | -17.2971 | -176.4671 | 21.9241 | -230.3665 | -27.6918 | -37.268 | 81.3565 | 91.0736 | 105.764 | 150.6054 | 6.4225 | 35.8055 | 36.2518 | 6.8852 | 116.5932 | -266.6302 | -5.0238 | 9.3503 | -1.4051 |  | -3.92 | 0.697 | 0.692 | 0.16 |  | -2.1625 | 0.032 | 7.5029 | -7.6158 | -7.3 | -2.528 | -1.712 | 2.5001 | 2.8521 |  | 4.2644 | 4.1188 |  | 29.9 | -0.7032 | 1.23 |  | -8.3364 | -0.121 | -23.7638 | -8.198 | -7.4631 | -22.9661 |  | -31.7 | 15 | 8.0674 | -67.3649
11/09/2025 | 16:30 | 0 | 5.069 | -10.1328 | 3.5529 | 12.8837 |  | 10.2881 |  | 22.084 | 9.7387 | 12.6957 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 |  | -0.8059 | 5.142 | 4.9498 | 4.8508 | 8.4479 | 1.5271 | -1.6883 | 2.6881 |  | -0.5618 | 0.236 | 0.252 | 3.604 | -4.44 | 2.2 | -0.529 | 0.326 | -11.19 | -11.18 |  | -6.23 | -6.21 | 6.0174 | 3.2252 | 14.3793 | 16.4356 | -16.0492 | -11.9224 | -12.2647 | 2.12 | 4.8299 | -9.1092 | -5.7602 | 1.5905 | 8.4685 | 63.2824 | 12.7338 | -7.9 | -8.3 | -22.6396 | -22.6418 | -4.115 |  | 14.7256 | 6.0399 | 1.6151 | 1.1356 | -59.7247 | 43.5194 | 43.3058 | 33.561 | -77.7789 |  |  |  | 32.8028 | 13.6 | 3.43 | -1.64 | 7.12 | -26.9212 | -26.9212 | 38.5812 | 37.5486 | -5.1641 | -2.3985 | -2.299 | 14.0467 |  |  |  | 30.1 | 25 | -4.15 | 46.5031 | 46.7693 | 44.6286 | 54.6821 | 55.4954 | -29.8783 | -40.4298 | -28.2341 | 3.1495 | 29.83 | 12.51 | 12.5049 | 12.5031 | -12.48 |  |  |  | 4.3901 |  | -6.7111 | -8 | -7.9 | -1.1841 | 5.2421 | 13.5684 | 14.2929 | 5.66 | -4.34 | 11.1135 | -4.7353 |  | -15.94 | 25.39 | 25.56 | -7.9273 | -3.3909 | -41.8254 | -41.1182 | 33.6864 | 5.9969 | -3.2646 | -3.0637 | -16.5438 | -23.0888 | -13.771 | -93.449 | -58.7107 |  | -11.3625 | -10.4267 | 18.9831 | -4.974 |  | 8.72 | -26.5496 | -26.1741 | 7.5517 | 0 | -15.88 | 0.1 | 4.9961 | -7.4766 | -9.5028 | -9.68 | 6.6492 | 6.0775 | -24.0307 | 5.0764 |  | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.0663 | -27.6303 | 23.1651 | 23.2842 | -12.046 |  | 25.5143 | -18.85 | -0.5635 | 0.2007 | 0.38 | 2.04 | -25.1856 |  | 1.871 | 0.689 |  | 12.65 | -12.2657 | -3.4573 | -1.26 | 21.6985 |  | 23.3868 | -7.1915 | -7.7957 | 2.9311 |  |  | -10.6507 | -25.7025 | 2.3264 | -22.3443 | 8.9742 | 8.4851 | 142.0753 | -1.6539 | -6.6718 | 1.7096 | 3.0245 | 8.2492 | 8.3554 | 2.3976 | 22.5469 | 24.006 | 2.93 | -8.1936 | -6.544 | 37.023 | 91.5694 | -4.7241 | -4.1206 | -9.2603 |  | -14.1454 | -14.8754 | 21.0128 | 17.557 | -7.7661 | -7.6562 | -17.2482 | -16.7855 | 17.98 | 17.97 | -29.4 | -28.7 | 1.4072 | -1.52 | 71.7797 | 23.5743 | 23.6113 | -15.3 | -43.5 | -8.8 | -9.4 |  | -17.3137 | -176.7563 | 13.0297 | -225.8852 | -26.4312 | -38.0928 | 85.2725 | 79.1314 | 102.6898 | 157.9788 | 15.5342 | 36.7046 | 35.7503 | 7.8975 | 126.0387 | -266.9137 | 6.547 | 2.1129 | -2.201 |  | -3.92 | 0.481 | 0.478 | 0 |  | -1.7665 | 0.0595 | 8.9952 | -7.7623 | -7.9 | -1.322 | -1.05 | 2.5001 | 2.8521 |  | 4.9948 | 4.4512 |  | 30.3 | -0.627 | 1.15 |  | -10.5765 | 0.7037 | -23.229 | -10.4431 | -7.4344 | -22.9497 |  | -31.5 | 15.1 | 18.2943 | -79.9268
11/09/2025 | 17:00 | 0 | 4.778 | -9.9025 | 3.8026 | 12.123 |  | 17.2576 |  | 20.2335 | 8.6247 | 11.6618 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | -0.8662 | 9.6252 | 4.259 | 4.1832 | 7.355 | 1.4499 | -1.673 | 2.4661 |  | -1.0875 | -0.621 | -0.597 | 3.98 | -8.88 | -2.2 | -0.855 | 0.336 | -13.95 | -14.05 |  | -7.14 | -7.17 | 4.1151 | 3.2541 | 21.5407 | 23.0918 | -11.435 | -7.0998 | -6.9001 | 1.9384 | 1.8666 | -10.9846 | -8.0375 | 1.5905 | 8.7442 | 96.1464 | -5.1618 | 0.6 | 0.5 | -26.4684 | -26.4031 | -3.2521 |  | 11.9123 | 5.0455 | 1.6421 | 1.1774 | -95.5839 | 46.0219 | 46.205 | 44.5747 | -99.0151 |  |  |  | 31.6252 | 13.27 | 3.28 | -2.33 | 6.83 | -27.9928 | -27.8589 | 38.4081 | 37.6109 | -4.6465 | 0.0849 | 0.1089 | 11.4627 |  |  |  | 28.2 | 23.7 | -4.12 | 46.8151 | 46.4351 | 44.5641 | 58.6789 | 58.9917 | -27.8518 | -46.4579 | -24.8391 | 3.1729 | 29.43 | 12.2 | 11.8799 | 11.9171 | -11.98 |  |  |  | 8.2187 |  | -6.2679 | -8.4 | -8.3 | -1.8152 | 4.494 | 12.4644 | 13.5507 | 5.11 | -3.82 | 10.5555 | -9.4205 |  | -21.96 | 33.45 | 25.01 | -11.4545 | -5.6545 | -43.7269 | -42.7545 | 31.5104 | 5.4966 | -4.3091 | -4.2672 | -16.4169 | -21.7724 | -12.857 | -106.4585 | -41.1461 |  | -9.7303 | -9.0849 | 17.4521 | -8.9075 |  | 27.152 | -29.5332 | -29.2144 | 6.5937 | 0 | -15.72 | 0 | 4.5071 | -12.9932 | -10.6482 | -10.9254 | 7.5319 | 6.3472 | -23.2247 | 5.6241 |  | 5.2935 | 2.8424 | 2.876 | 2.4299 | 15.0711 | 15.406 | -29.6398 | 25.4598 | 25.337 | -14.4632 |  | 24.0348 | -20.46 | -1.9075 | 0.2007 | 1.18 | 1.61 | -22.7625 |  | 1.722 | 0.721 |  | 12.33 | -9.0431 | -0.2675 | -1.75 | 20.65 |  | 22.2608 | -6.8502 | -7.5528 | 3.0538 |  |  | -9.9807 | -24.8496 | 1.9372 | -21.4167 | 7.01 | 8.1005 | 125.1101 | -2.0956 | -5.7386 | 1.3647 | 3.2544 | 8.2785 | 8.4582 | 3 | 26.0823 | 26.9166 | 5.45 | -9.2238 | -7.9206 | 43.1294 | 102.7683 | 1.6914 | 2.4518 | -10.2166 |  | -15.6056 | -16.2505 | 37.8439 | 36.7762 | -6.5356 | -5.5303 | -14.0602 | -14.1841 | 19.49 | 19.33 | -30.1 | -30.4 | 1.3889 | -2.96 | 71.4709 | 21.1458 | 20.9325 | -15.7 | -43.9 | -8.8 | -9.4 |  |  | -175.7114 | 12.3681 | -221.9301 | -17.1859 | -32.789 | 98.6417 | 66.0004 | 103.824 | 163.453 | 34.3227 | 32.762 | 33.1889 | 5.1329 | 149.1536 | -266.5544 | 27.533 | -18.7915 | -2.2962 |  | -3.84 | 0.387 | 0.381 | -0.08 |  | -1.9566 | 0.032 | 10.6676 | -7.7623 | -9.5 | -1.35 | -2.054 |  |  |  | 4.1415 | 4.4796 |  | 30.3 | -0.643 | 1.04 |  | -12.6761 | 0.684 | -21.9201 | -12.4592 | -8.3566 | -21.0515 | 0 | -31.8 | 15.2 | 28.0043 | -95.3045
11/09/2025 | 17:30 | 0 | 4.4212 | -9.3999 | 3.6382 | 12.2645 |  | 15.9712 |  | 18.3699 | 7.5728 | 10.7577 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | -0.8498 | 9.3065 | 4.1936 | 4.1002 | 7.3599 | 1.7251 | -1.6932 | 2.6567 |  | -0.5779 | -0.187 | -0.156 | 3.523 | -11.1 | -4.4 | -0.837 | 0.328 | -9.64 | -9.78 |  | -6.72 | -7.29 | 5.8965 | 3.1233 | 21.4702 | 22.2675 | -13.0728 | -5.3584 | -5.6091 | 16.6819 | 18.5459 | -14.3336 | -11.1186 | 3.5633 | 14.244 | 84.4786 | 0.7205 | -2.3 | -2.2 | -26.1798 | -26.1174 | -2.9102 |  | 5.6349 | 4.3563 | 0.6234 | 1.1977 | -87.0388 | 44.557 | 44.3739 | 41.9058 | -97.904 |  |  |  | 28.0525 | 12.5 | 3.3 | -3.57 | 5.7 | -23.3043 | -23.0364 | 34.456 | 33.9138 | -3.4118 | 2.4417 | 2.7851 | 5.6462 |  |  |  | 27.6 | 23.1 | -3.74 | 46.5535 | 46.1241 | 44.5801 | 57.5152 | 58.0308 | -25.3161 | -46.7217 | -22.6898 | 2.7363 | 28.54 | 11.75 | 11.0986 | 11.2335 | -11.58 |  |  |  | 10.904 |  | -5.9378 | -6.5 | -6.1 | -2.5403 | 3.933 | 11.2027 | 12.8085 | 4.59 | -3.36 | 9.8115 | -11.8232 |  | -26.79 | 35.23 | 23.41 | -12.8545 | -6.9818 | -39.5092 | -39.1818 | 30.8324 | 5.8671 | -3.8708 | -3.7755 | -15.1044 | -20.0755 | -12.192 | -106.4735 | -33.0337 |  | -8.7858 | -7.9789 | 14.8118 | -12.6492 |  | 19.472 | -27.7056 | -27.2986 | 4.248 |  | -12.47 | 0 | 3.5402 | -16.393 | -10.4285 | -10.8072 | 7.6946 | 4.5294 | -21.0159 | 5.4547 |  | 5.1875 | 2.686 | 3.146 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -20.2622 | 20.8382 | 21.0275 | -5.0128 | 9.1542 | 25.0065 | -18.33 | -1.5193 | 0.2355 | 0.86 | 0.79 | -24.6607 |  | 1.796 | 0.748 |  | 10.86 | -23.1033 | -12.925 | -1.24 | 18.5827 |  | 24.0713 | -6.5995 | -7.1793 | 2.9966 |  |  | -10.4447 | -19.7111 | 1.495 | -22.8924 | 8.0198 | 7.9064 | 153.0865 | -2.7008 | -8.6957 | 3.112 | 2.9701 | 7.5314 | 7.6978 | 2 | 22.5745 | 24.5293 | 12.99 | -15.4284 | 0 | 40.9051 | 98.2694 | 15.6687 | 15.5306 | -13.4288 | 0 | -17.0447 | -17.6706 | 57.4614 | 56.8182 | -7.9528 | -7.6123 | -12.4014 | -12.4989 | 15.35 | 14.76 | -29.1 | -29.1 | 1.3889 | -3.12 | 70.0414 | 25.319 | 25.3266 | -16.5 | -43.5 | -6.7 | -7.2 | -17.4158 | -17.251 | -153.5658 | 21.8347 | -256.8011 | -14.2357 | -33.9089 | 119.7384 | 47.6685 | 133.9504 | 128.1679 | 58.1166 | 36.7408 | 34.0002 | -24.2753 | 212.8954 | -225.2757 | -5.2789 | 17.5372 | -0.5603 |  | -5.6 | 0.184 | 0.179 | 1.12 |  | -3.8232 | 0.0595 | 11.107 | -7.9393 | -10.5 | -2.665 | -3.174 |  |  |  | 3.5259 | 3.9848 |  | 29.2 | -0.5497 | 1.04 |  | -16.4113 | 2.8959 | -18.5429 | -16.8809 | -10.2605 | -16.9757 | -2.9704 | -30.6 | 13.9 | 29.7453 | -99.39
11/09/2025 | 18:00 | 0 | 4.3011 | -9.36 | 4.7783 | 11.0566 |  | 14.7006 |  | 13.6233 | 5.3648 | 8.5035 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -19.8 | -0.2807 | 8.9188 | 3.1401 | 2.9913 | 5.5798 | 1.8904 | -1.6907 | 1.6312 |  | -0.6594 | -0.408 | -0.391 | 3.876 | -13.32 | -2.2 | -1.114 | 0.341 | -12.56 | -12.53 | -10 | -6.85 | -6.84 | 6.0474 | 3.6079 | 16.9736 | 18.5334 | -17.091 | -12.7261 | -12.3146 | 1.9056 | 1.9712 | -18.2184 | -15.8072 | 0.4069 | 2.2677 | 46.1001 | 3.5481 | -3.7 | -3.8 | -20.5254 | -20.4758 | -2.7671 |  | 0.6686 | 4.1608 | 1.0535 | 1.2914 | -63.3259 | 36.4391 | 36.3475 | 56.9265 | -88.6379 |  |  |  | 21.8153 | 10.9 | 3.26 | -6.23 | -1.7 | -21.9648 | -21.9648 | 32.2168 | 31.6838 | -3.399 | -5.7913 | -5.8164 | 0.5213 |  |  |  | 27.6 | 23.1 | -3.68 | 39.7153 | 39.4829 | 38.0798 | 51.4545 | 51.6391 | -24.0071 | -37.9523 | -21.4549 | 3.0866 | 30.99 | 12.59 | 11.7236 | 11.8195 | -12 |  |  |  | 16.2311 |  | -6.1888 | -6.6 | -4.1 | -2.5708 | 4.681 | 11.6758 | 13.9218 | 5.34 | -3.34 | 9.176 | -16.4734 |  | -5.38 | 18.47 | 23.9 | -16.7818 | -8.1727 | -39.3791 | -39.3818 | 21.5439 | -0.3806 | -10.732 | -10.3424 | -16.3979 | -22.3143 | -12.727 | -121.1659 | -21.7649 |  | -5.0862 | -4.3876 | 12.995 | -9.8886 |  | 21.52 | -27.0433 | -26.5397 | 4.9265 |  | -15.57 | 0.1 | 3.0764 | -8.9108 | -9.3347 | -9.5855 | 7.6968 | 6.0156 | -21.2088 | 4.7361 |  | 4.4074 | 5.5278 | 4.6888 | 2.9724 | 8.2054 | 8.0379 | -24.7835 | 21.2672 | 21.3825 | -9.7377 | 0 | 25.6999 | -18.83 | -1.4168 | 0.2538 | 0.65 | 0.71 | -26.5644 |  | 1.904 | 0.594 |  | 9.88 | -18.6072 | -8.616 | -1.32 | 18.3451 |  | 23.3855 | -6.1534 | -6.6105 | 2.9045 |  |  | -10.8101 | -17.4509 | 2.5578 | -21.7237 | 8.2381 | 7.647 | 139.2048 | -2.9631 | -8.6599 | 2.5599 | 3.5577 | 7.9196 | 8.1497 | 3.0981 | 25.0312 | 25.8229 | 12.99 | -16.345 | -2.6472 | 40.1573 | 108.8044 | 16.3102 | 16.6577 | -13.5542 | -4.7818 | -17.3637 | -16.7363 |  |  | -2.7672 | -1.8114 | -11.6412 | -11.4882 | 1.43 | 1.64 | -26.4 | -26.5 | 1.4255 | -4.88 | 81.9572 | 24.7696 | 24.6415 | -17 | -42.7 | -12.7 | -13.2 | -17.0955 | -17.0002 | -159.9536 | 18.0749 | -246.7237 | -4.714 | -31.7241 | 117.1482 | 47.2704 | 124.3016 | 114.5831 | 58.4124 | 47.384 | 46.2048 | -18.9749 | 214.7976 | -208.062 | 11.2018 | -1.8452 | -1.8494 |  | -6.4 | 0.118 | 0.115 | 2.24 |  | -4.2893 | 0.09 | 12.1599 | -8.7297 | -10.2 | -1.426 | -2.043 | 0 | 0 |  | 4.7044 | 7.6216 |  | 29.6 | -0.4533 | 0.96 |  | -16.6455 | 1.6288 | -18.777 | -16.9683 | -9.4291 | -16.8092 | -4.3754 | -31 | 14.6 | 39.1395 | -107.1126
11/09/2025 | 18:30 | 0 | 5.1884 | -10.1024 | 3.6624 | 10.6982 |  | 16.4246 |  | 16.5999 | 7.0588 | 8.5542 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -17.6 | -0.5124 | 7.6044 | 4.1776 | 4.0338 | 7.4582 | 1.6177 | -1.6381 | 2.4955 |  |  | -0.089 | -0.071 | 4.263 | -11.1 | 0 | -0.763 | 0.366 | -10.13 | -10.07 |  | -6.13 | -6.12 | 7.027 | 3.3329 | 16.9415 | 18.0171 | -20.4861 | -10.8507 | -10.4527 | -0.6882 | -0.6051 | -19.4241 | -16.2091 | -0.3945 | -0.9435 | 55.5536 | 2.2102 | -2.8 | -3 | -19.7842 | -20.0332 | -2.4203 |  | 2.6895 | 4.0812 | 2.2899 | 1.4618 | -38.8501 | 39.8877 | 39.7656 | 39.3231 | -73.316 |  |  |  | 26.3061 | 12.08 | 3.2 | -4.66 | -2.86 | -22.2327 | -22.3666 | 33.6153 | 32.4881 | -2.2333 | -1.1993 | -1.672 | 2.0083 |  |  |  | 27.3 | 22.7 | -3.46 | 43.0343 | 42.8838 | 40.5641 | 47.8828 | 48.4636 | -22.4784 | -38.7046 | -20.2932 | 2.7431 | 28.71 | 11.62 | 11.0986 | 11.2335 | -11.28 |  |  |  | 5.9467 |  | -5.6569 | -7.2 | -6.9 | -3.1775 | 4.494 | 12.7798 | 13.5507 | 5.06 | -3.18 | 8.6955 | -8.503 | -2.63 | -2.68 | 16.16 | 20.59 | -9.5818 | -4.7091 | -38.5144 | -37.9818 | 20.8491 | 1.124 | -8.559 | -8.4009 | -17.5584 | -24.922 | -12.885 | -102.5792 | -35.9984 |  | -4.0398 | -3.2763 | 14.2427 | -7.2246 |  | 8.72 | -24.7889 | -24.8163 | 7.079 |  | -5.33 | 0 | 3.287 | -4.0527 | -10.3336 | -10.4418 | 7.517 | 7.8223 | -22.6769 | 5.6268 |  | 5.2697 | 4.0163 | 3.4637 | 2.7773 | 9.3776 | 9.3776 | -21.6019 | 19.7645 | 19.303 | -8.0443 |  | 23.7906 | -19.88 | -0.3914 | 0.2886 | 0.3 | 4.33 | -22.4151 |  | 1.975 | 0.655 |  | 9.87 | -18.4715 | -10.1606 | -1.43 | 18.2785 |  | 24.7448 | -6.936 | -7.4633 | 3.6611 |  |  | -10.2656 | -10.6956 | 0.7702 | -21.0891 | 6.5184 | 6.354 | 153.6035 | -1.9916 | -8.3785 | 2.9489 | 3.7043 | 8.6007 | 8.917 | 4 | 22.1044 | 23.9242 | 12.99 | -12.3887 | 5.6111 | 38.9212 | 95.7475 | 16.0457 | 16.3718 | -13.6782 | 0 | -17.1709 | -16.9287 |  |  | -8.7988 | -8.4912 | -14.4794 | -14.6279 | 2.01 | 2 | -28.6 | -28 | 1.3889 | -5.76 | 89.902 | 24.2892 | 24.1742 | -17 | -38.8 | -7.1 | -7.7 | -17.4372 | -17.4457 | -146.3265 | 21.0036 | -261.1961 | -19.7475 | -35.6283 | 126.3141 | 40.778 | 121.64 | 129.9103 | 62.9407 | 24.9785 | 26.0107 | -7.8081 | 218.0212 | -229.4335 | -4.1422 | 15.3645 | -0.9607 |  | -6.72 | 0.213 | 0.21 | 2.32 |  | -4.7049 | 0.032 | 9.6117 | -4.744 | -10.8 | -2.632 | -2.447 |  |  |  | 4.0012 | 3.4797 |  | 25.4 | 0.8207 | 0.97 |  | -17.3794 | 2.6345 | -18.4871 | -16.5112 | -9.8115 | -17.203 | -3.1659 | -26.4 | 9.6 | 35.5211 | -100.7055
11/09/2025 | 19:00 | 0 | 5.7632 | -10.9271 | 3.4208 | 10.594 |  | 17.7485 |  | 17.075 | 7.1378 | 8.5302 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | -0.4142 | 6.525 | 4.8646 | 4.7572 | 8.6376 | 1.4337 | -1.7074 | 2.4745 |  |  | 0.311 | 0.333 | 4.855 | -11.1 | -2.2 | -1.036 | 0.373 | -7.19 | -7.21 |  | -5.25 | -5.29 | 7.7852 | 3.4385 | 13.3381 | 14.4796 | -23.6551 | -8.8413 | -8.3897 | -1.5946 | -1.542 | -20.7637 | -17.9505 | -0.7891 | -4.5308 | 72.8972 | 1.218 | -2.4 | -2.6 | -19.8992 | -19.8052 | -2.1278 |  | 4.5701 | 3.9257 | 2.8272 | 1.8866 | -18.6773 | 47.029 | 46.5102 | 34.2566 | -47.2747 |  |  |  | 24.2703 | 10.7 | 3.23 | -6.6 | -4.46 | -24.376 | -24.6439 | 42.3257 | 41.4912 | 0.3722 | -17.3025 | -17.4871 | 3.8478 |  |  |  | 25.4 | 21.4 | -3.45 | 32.3441 | 32.4408 | 30.7666 | 59.9323 | 60.4219 | -22.7952 | -48.6808 | -20.9513 | 2.6405 | 23.85 | 9.39 | 10.4736 | 10.6476 | -11.1 |  |  |  | 2.0103 |  | -5.5554 | -5.3 | -4.8 | -2.8064 | 3.933 | 10.4141 | 12.8085 | 4.54 | -2.21 | 7.719 | -3.3427 | -2.45 | -2.51 | 16.59 | 18.72 | -5.4 | -2.3818 | -39.7165 | -38.6 | 16.5681 | -0.7029 | -9.9554 | -9.7373 | -17.7238 | -24.8584 | -12.401 | -94.7014 | -48.1458 |  | -3.6699 | -2.917 | 13.8309 | -7.7869 |  | 10.256 | -25.5197 | -24.9846 | 7.2194 |  | -8.78 | 0 | 3.0021 | -4.5135 | -10.2068 | -10.3287 | 7.5204 | 7.9238 | -22.4332 | 5.3493 |  | 5.1449 | 3.2887 | 3.0898 | 0 | 10.3823 | 10.5497 | -21.0995 | 20.372 | 20.6462 | -6.0532 |  | 25.6999 | -19.79 | -0.6038 | 0.2538 | -0.03 | 3.21 | -26.0662 |  | 1.928 | 0.6 |  | 8.15 | -21.6211 | -12.3728 | -1.83 | 16.5749 |  | 24.9174 | -7.4849 | -8.1356 | 3.7501 |  |  | -9.6691 | -5.255 | 0.2952 | -20.2073 | 5.3755 | 5.3781 | 169.1503 | -1.6741 | -7.4294 | 2.8582 | 3.5181 | 8.7619 | 8.9803 | 3 | 21.9248 | 24.1865 | 15.09 | -15.6679 | 0 | 45.1159 | 88.6047 | 17.2288 | 17.449 | -13.7056 | -5.4647 | -15.9908 | -15.7645 |  |  | -9.5734 | -8.9856 | -13.2302 | -13.1998 | 0.71 | 0.17 | -29.4 | -29.8 | 1.2497 | -7.12 | 92.1822 | 17.2655 | 17.5405 | -17 | -40.1 | -6.7 | -7.2 |  | -17.4341 | -138.5391 | 32.6038 | -266.3457 | -26.426 | -34.5117 | 128.8579 | 36.5901 | 121.6542 | 132.6862 | 66.6594 | 27.052 | 26.3483 | -12.9166 | 220.053 | -233.6092 | -6.8127 | 18.4807 | -2.0618 |  | -6.8 | 0.062 | 0.064 | 2.64 |  | -4.9364 | 0.0595 | 9.2302 | -4.4816 | -10.1 | -2.409 | -2.087 |  |  |  | 4.8726 | 3.8827 |  | 25.4 | 1.0986 | 0.82 |  | -17.4078 | 2.4761 | -18.3682 | -17.1294 | -9.7046 | -16.3976 | -3.832 | -27 | 9.3 | 20.4728 | -81.7456
11/09/2025 | 19:30 | 0 | 5.805 | -10.8809 | 3.8579 | 10.7672 |  | 17.0614 |  | 16.8068 | 6.9798 | 8.4703 | -6.66 |  | 4.4 | 2.484 | -15.4 | -0.6176 | 6.7019 | 4.5528 | 4.425 | 8.066 | 1.0707 | -1.711 | 2.6021 |  |  | 0.316 | 0.336 | 3.688 | -11.1 | -2.2 | -1.913 | 0.348 | -6.39 | -6.39 |  | -6.47 | -6.46 | 7.5634 | 3.5535 | 15.4787 | 17.0836 | -22.9812 | -7.9036 | -7.7765 | -1.0757 | -1.0909 | -21.2995 | -17.8166 |  | -3.8367 | 66.0849 | 1.1711 | -2.4 | -2.6 | -20.2656 | -20.2185 | -2.0667 |  | 3.4605 | 3.6768 | 3.6173 | 2.4055 | -25.2693 | 47.3342 | 47.2121 | 41.1756 | -53.7947 |  |  |  | 23.2723 | 10.56 | 3.26 | -7.15 | -4.52 | -19.6875 | -19.5535 | 39.2311 | 38.3952 | 1.2487 | -19.2414 | -19.4425 | 2.8415 |  |  |  | 25.5 | 21.3 | -3.3 | 31.8646 | 31.8417 | 30.6184 | 61.0255 | 61.261 | -22.4235 | -50.3705 | -19.7147 | 2.5371 | 23.85 | 9.21 | 10.3174 | 10.4523 | -10.86 |  |  |  | 7.443 |  | -5.4662 | -4.8 | -4.5 | -3.1384 | 3.746 | 9.941 | 12.4374 | 4.13 | -2.12 | 7.1765 | -8.418 | -2.31 | -2.39 | 17.58 | 18.73 | -10 | -5.3727 | -37.5356 | -37.5727 | 15.1665 | -1.49 | -10.9195 | -10.8436 | -18.1582 | -25.1509 | -12.228 | -100.788 | -36.9639 |  | -4.1665 | -3.4102 | 14.6728 | -8.6321 |  | 11.792 | -26.1779 | -25.7887 | 8.37 |  | -8.15 | -0.1 | 3.049 | -5.5156 | -11.7086 | -11.7453 | 9.3752 | 8.8643 | -23.5502 | 5.3183 |  | 5.1145 | 2.7777 | 0 | 0 | 8.3728 | 6.8657 | -6.8657 | 19.4438 | 19.3949 | 1.3432 | 15.0351 | 21.4176 | -20.5 | -1.3088 | 0.2538 | 0.3 | 4.38 | -21.8964 | 0 | 1.86 | 0.6 |  | 8.58 | -27.7249 | -20.216 | -1.41 | 17.4179 |  | 26.2394 | -8.4122 | -9.07 | 3.7142 | 0.0368 |  | -8.7185 | -3.8311 | 1.5808 | -20.6848 | 7.5483 | 7.5981 | 177.6268 | -1.1516 | -7.347 | 2.9081 | 3.7604 | 8.7912 | 8.9882 | 3.4604 | 15.1003 | 15.2642 | 15.51 | -19.1171 | -5.9907 | 50.8407 | 93.5082 | 28.4185 | 29.9606 | -12.0506 | 0 | -11.4406 | -11.3172 | 51.7261 | 50.4643 | -10.7984 | -10.1996 | -14.0632 | -13.9211 | -0.03 | -0.06 | -28.3 | -27.8 | 1.5482 | -7.2 | 99.8786 | 17.355 | 18.0668 | -17 | -39.6 | -5 | -5.5 | -17.662 |  | -136.1032 | 40.182 | -273.7545 | -30.3031 | -35.742 | 130.628 | 33.7869 | 127.1493 | 135.965 | 70.2341 | 27.8904 | 25.9423 | -13.5222 | 223.7977 | -235.8484 | -6.3683 | 17.8982 | -1.8274 |  | -6.32 | -0.003 | 0.008 | 2.16 |  | -4.6309 | 0.0595 | 8.0888 | -4.3351 | -9.7 | -1.052 | -0.96 |  |  |  | 7.9904 | 6.1658 |  | 24.7 | 2.7099 | 0.92 |  | -14.5736 | 0.7813 | -20.8139 | -14.0469 | -8.6084 | -19.3608 | -2.8973 | -25.2 | 7.8 | 20.48 | -84.8606
11/09/2025 | 20:00 | 0 | 5.6722 | -10.8618 | 4.1172 | 10.6167 |  | 16.7502 |  | 16.0841 | 6.7208 | 8.133 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | -0.3956 | 6.9495 | 4.487 | 4.3347 | 7.9831 | 1.2605 | -1.7114 | 2.6956 |  | -0.6594 | -0.111 | -0.094 | 3.955 | -13.32 | -2.2 | -1.656 | 0.362 | -10.74 | -10.7 |  | -7.01 | -7 | 8.2248 | 3.4232 | 15.2288 | 15.2832 | -26.25 | -10.1809 | -10.1208 | -0.1882 | -0.0305 | -21.8353 | -19.0222 |  | -4.2326 | 81.365 | 0.8864 | -2.3 | -2.4 | -20.1536 | -19.9339 | -2.4032 |  | 8.179 | 4.7947 | 3.4933 | 2.3641 | -18.0364 | 42.2376 | 42.2986 | 50.6388 | -48.3349 |  |  |  | 23.2923 | 9.47 | 3.19 | -7.42 | -4.86 | -24.7779 | -24.7779 | 48.1681 | 47.9455 | -0.6454 | -14.1258 | -14.5084 | 8.5257 |  |  |  | 25 | 21 | -3.14 | 33.6567 | 33.3924 | 31.9598 | 59.4915 | 59.8367 | -22.1598 | -48.9539 | -18.9964 | 3.1381 | 21.62 | 8.2 | 9.8486 | 10.257 | -10.48 |  |  |  | 18.1 |  | -5.294 | -3.9 | -3.2 | -2.7563 | 3.746 | 9.3101 | 12.2519 | 4.07 | -1.62 | 7.44 | -17.2485 | -3.32 | -3.41 | 18.01 | 20.56 | -17.2364 | -8.5545 | -43.1156 | -42.7 | 18.2794 | -0.2444 | -12.1512 | -11.9163 | -18.9524 | -24.9325 | -12.234 | -106.3802 | -41.2485 |  | -3.7354 | -3.184 | 18.3946 | -9.713 |  | 9.232 | -28.2821 | -28.0357 | 10.9939 |  | -5.48 | 0 | 2.8144 | -7.0601 | -11.1106 | -11.3709 | 10.0777 | 10.6831 | -27.5187 | 4.8159 |  | 4.3861 | 3.5968 | 3.7366 | 2.7943 | 11.387 | 11.387 | -26.793 | 26.8436 | 26.7842 | -14.5513 | 0 | 23.0826 | -22.39 | -0.602 | 0.2538 | -0.11 | 5.6 | -21.8986 | 2.0933 | 1.84 | 0.613 |  | 10.91 | -7.7937 | 0.9306 | -1.95 | 19.6104 |  | 25.0889 | -7.1602 | -7.8368 | 3.6851 | 0.0713 |  | -10.7083 | -6.8615 | 1.1598 | -21.0802 | 9.5428 | 9.3434 | 152.2352 | -1.5515 | -8.7346 | 3.5901 | 3.0047 | 8.5641 | 8.7588 | 3 | 16.8149 | 18.6542 | 16.76 | -19.8239 | -13.072 | 54.7899 | 92.0926 | 29.2739 | 29.4131 | -11.8649 | 0 | -10.6304 | -12.1443 |  |  | -8.3648 | -8.1616 | -13.5066 | -13.3243 | 2.69 | 2.69 | -26.2 | -26.4 | 1.4603 | -7.52 | 94.8548 | 20.5261 | 20.4561 | -17.4 | -38.8 | -6.7 | -7.2 | -17.4607 |  | -133.6539 | 48.6556 | -273.4307 | -28.9861 | -30.602 | 132.6742 | 33.5531 | 123.2793 | 132.545 | 69.3734 | 25.3187 | 24.4038 | -16.8609 | 227.3943 | -231.6511 | -1.1943 | 13.8989 | -2.7649 |  | -5.44 | -0.043 | -0.048 | 1.2 |  | -3.787 | 0.0595 | 8.4398 | -4.979 | -9.8 | 1.082 | 0.624 |  |  |  | 5.8122 | 5.3739 |  | 23.9 | 2.6931 | 0.8 |  | -14.3373 | 1.4548 | -20.1869 | -14.2181 | -8.4153 | -18.8254 | -3.002 | -26.1 | 8.9 | 14.8812 | -77.4785
11/09/2025 | 20:30 | 0 | 5.6595 | -10.7275 | 4.7192 | 10.8672 |  | 15.9139 |  | 15.2454 | 6.1438 | 7.6161 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | -0.4343 | 7.6209 | 4.1046 | 3.8113 | 7.3426 | 1.2437 | -1.696 | 2.6702 |  |  | -0.092 | -0.059 | 4.319 | -15.54 | -2.2 | -1.053 | 0.37 | -10.53 | -10.53 |  | -6.77 | -6.91 | 9.2858 | 3.5841 | 15.3121 | 17.1525 | -28.4123 | -8.1715 | -7.8708 | 0.4664 | 1.0382 | -22.6391 | -19.4241 | -0.7891 | -3.8294 | 77.3184 | 0.9956 | -2.2 | -2.2 | -20.7504 | -20.6638 | -2.62 |  | 9.04 | 4.3322 | 3.3757 | 2.2998 | -22.7058 | 42.909 | 42.7259 | 51.0842 | -54.0047 |  |  |  | 22.2444 | 9.52 | 3.31 | -7.7 | -4.73 | -24.9118 | -24.7779 | 49.3323 | 48.8462 | -0.2361 | -15.0286 | -15.3514 | 8.9544 |  |  |  | 25.5 | 21.5 | -3.29 | 32.912 | 33.4612 | 31.2517 | 60.8792 | 61.4929 | -21.0715 | -50.9608 | -17.8375 | 3.2114 | 22.79 | 8.56 | 9.6924 | 9.964 | -10.35 |  |  |  | 13.196 |  | -5.1856 | -2.8 | -1.9 | -2.6257 | 2.998 | 9.6255 | 11.5097 | 3.48 | -1.8 | 7.812 | -14.1758 | -2.43 | -2.48 | 17.47 | 20.91 | -14.3818 | -7.2091 | -43.4345 | -42.2545 | 16.6841 | -1.8951 | -13.5634 | -13.1505 | -18.6843 | -25.763 | -12.655 | -110.1491 | -34.841 |  | -3.6957 | -3.1542 | 16.9071 | -10.6149 |  | 12.816 | -28.2046 | -28.0107 | 10.7463 |  | -9.05 | 0 | 2.8318 | -9.1601 | -11.1779 | -11.2869 | 10.3245 | 11.3808 | -26.8205 | 4.693 |  | 4.3177 | 0 | 2.9348 | 0 | 11.5545 | 11.5545 | -24.2812 | 26.1629 | 26.2407 | -13.0824 |  | 19.5084 | -23.01 | -1.5193 | 0.2355 | 0.7 | 6.06 | -19.9525 |  | 1.788 | 0.698 |  | 12.14 | -8.5521 | -1.0454 | -1.81 | 20.6242 |  | 24.34 | -7.58 | -8.1744 | 3.5702 |  |  |  | -9.2475 | 2.8735 | -21.2607 | 7.8516 | 8.0919 | 147.3099 | -1.899 | -6.8958 | 3.1501 | 2.4884 | 8.403 | 8.5848 | 1.9799 | 17.7033 | 19.4736 | 17.18 | -20.689 | -17.023 | 56.7639 | 96.4703 | 29.765 | 30.2262 | -12.8229 | 0 | 0 | -11.2376 |  |  | -7.8155 | -7.2168 | -13.2486 | -13.0711 | 4.55 | 4.2 | -26.7 | -28 | 1.4951 | -8 | 88.4794 | 20.8837 | 20.9266 | -17.4 | -40.1 | -8.4 | -8.9 | -17.5095 | -17.4318 | -131.9693 | 49.3147 | -270.0439 | -26.6462 | -30.0763 | 131.4141 | 33.9505 | 119.7418 | 130.63 | 68.5235 | 23.8325 | 24.288 | -12.6041 | 226.9909 | -229.1434 | -1.5682 | 11.1455 | -2.9041 |  | -3.6 | -0.4 | -0.416 | 0 |  | -2.8256 | 0.032 | 8.5863 | -4.921 | -9.6 | -0.63 | -0.782 |  |  |  | 7.265 | 5.421 |  | 25.1 | 2.6121 | 0.62 |  | -14.9405 | 1.0396 | -19.5105 | -15.0692 | -8.5055 | -18.165 | -3.6603 | -27.9 | 10.6 | 16.9998 | -80.078
11/09/2025 | 21:00 | 0 | 5.2439 | -10.3621 | 5.3106 | 10.7136 |  | 15.3463 |  | 14.8274 | 6.1358 | 7.574 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | -0.9917 | 7.9895 | 3.4477 | 3.3939 | 6.2915 | 1.2376 | -1.7156 | 2.7141 |  |  | -0.13 | -0.095 | 4.793 | -15.54 | -4.4 | -0.764 | 0.387 | -10.79 | -10.87 | -10 | -6.76 | -6.76 | 8.817 | 3.8898 | 15.4348 | 16.2838 | -28.0087 | -8.9753 | -8.315 | 2.0205 | 2.0068 | -22.6391 | -19.826 | -0.3945 | -2.4099 | 74.7623 | 1.2423 | -2.4 | -2.5 | -20.5665 | -20.8399 | -2.5977 |  | 9.1401 | 4.1794 | 3.1553 | 2.0918 | -25.2388 | 43.6109 | 43.5804 | 52.6795 | -55.2559 |  |  |  | 22.3642 | 9.24 | 3.16 | -8.14 | -4.71 | -24.6439 | -24.51 | 49.3405 | 48.4313 | 0.1414 | -16.0788 | -16.6526 | 9.0577 |  |  |  | 24.9 | 20.7 | -3.24 | 32.0763 | 32.1118 | 30.5389 | 61.902 | 62.4174 | -21.2793 | -51.6266 | -18.8596 | 3.1173 | 22.51 | 8.28 | 8.9111 | 9.1827 | -9.94 |  |  |  | 10.5955 |  | -5.0085 | 0 | 0 | -2.6245 | 2.4369 | 8.5215 | 10.7675 | 3.02 | -1.6 | 6.045 | -11.6082 | -2.79 | -2.87 | 17.07 | 21.94 | -13.0364 | -6.6091 | -42.0069 | -41.8909 | 14.1489 | -4.4574 | -14.0898 | -14.2658 | -19.6348 | -25.0433 | -11.629 | -113.8885 | -40.9563 |  | -4.4397 | -3.7276 | 16.7759 | -8.5017 |  | 11.792 | -28.1557 | -28.0394 | 9.0144 |  | -6.98 | 0 | 2.5084 | -3.4721 | -11.1268 | -11.2388 | 10.1965 | 9.5027 | -26.9123 | 4.401 |  | 4.2456 | 2.6155 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.387 | -25.9557 | 25.7768 | 25.5412 | -13.5358 |  | 22.5748 | -21.7 | -2.1199 | 0.2355 | 0.79 | 2.85 | -22.8813 |  | 1.737 | 0.678 | 3.2642 | 11.88 | -9.2345 | -1.2876 | -1.82 | 20.4221 |  | 23.8217 | -7.304 | -7.9018 | 3.4554 |  |  | -10.918 | -11.9807 | 1.8436 | -21.3359 | 7.0906 | 7.1183 | 144.3699 | -2.1148 | -6.8167 | 3.3443 | 2.0586 | 8.1027 | 8.3474 | 2 | 17.4789 | 18.3594 | 15.51 | -19.4916 | -15.1231 | 50.6735 | 97.9321 | 27.7409 | 27.8623 | -12.1026 |  | 0 | 0 |  |  | -8.3044 | -7.7057 | -12.819 | -12.8278 | 3.6 | 3.52 | -28.3 | -28.4 | 1.5482 | -8.08 | 90.6839 | 20.8161 | 20.4105 | -17.8 | -40.1 | -7.1 | -7.7 | -17.5017 | -17.3995 | -141.5823 | 43.6348 | -269.0236 | -26.7288 | -32.9431 | 132.4178 | 37.0023 | 123.1551 | 132.0629 | 69.1331 | 24.2056 | 24.5941 | -11.2057 | 223.0507 | -229.4825 | 0.0934 | 13.7572 | -2.6233 |  | -3.84 | -0.21 | -0.214 | 0 |  | -2.7254 | 0.0595 | 8.5557 | -4.8905 | -10.1 | -0.363 | -0.97 |  |  |  | 6.6995 | 6.3918 |  | 25.4 | 2.874 | 0.52 |  | -14.7156 | 1.1181 | -20.2116 | -14.665 | -8.2055 | -18.6333 | -3.7163 | -28.3 | 10.8 | 16.6255 | -80.4674
11/09/2025 | 21:30 | 0 | 4.6115 | -9.5497 | 4.5642 | 10.8222 |  | 15.0831 |  | 14.26 | 5.7298 | 7.1428 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | -0.4117 | 8.0887 | 3.8366 | 3.8543 | 6.5591 | 3.2845 | -1.6695 | 2.6495 |  |  | -0.103 | -0.092 | 1.137 | -15.54 | -4.4 | -0.918 | 0.416 | -10.46 | -10.4 |  | -6.91 | -6.84 | 8.5329 | 4.1524 | 14.914 | 16.1486 | -29.561 | -8.7073 | -7.5679 | 2.4746 | 1.9165 | -22.6391 | -20.0939 | -0.3945 | -2.1216 | 74.0443 | 1.4808 | -2.4 | -2.5 | -20.8689 | -21.3115 | -2.579 |  | 7.7779 | 4.2078 | 3.1203 | 2.0548 | -26.5816 | 41.322 | 41.2915 | 65.1203 | -60.1476 |  |  |  | 21.3163 | 8.63 | 3.29 | -8.67 | -4.8 | -24.51 | -24.6439 | 51.5983 | 51.0037 | -0.3733 | -13.8977 | -14.055 | 7.7358 |  |  |  | 24.3 | 20.4 | -3.07 | 32.4736 | 31.903 | 30.554 | 63.5904 | 64.0125 | -21.4055 | -52.2843 | -19.4091 | 2.6667 | 19.7 | 7.38 | 8.4424 | 8.7921 | -10.01 |  |  |  | 22.4136 |  | -5.133 | 0 | 0 | -2.9407 | 1.6889 | 5.3672 | 9.2831 | 1.94 | -0.76 | 6.0915 | -22.5713 | -2.95 | -3.03 | 15.78 | 22.01 | -20.5091 | -10.5 | -44.3226 | -43.6091 | 13.5067 | -5.4945 | -16.9882 | -17.0134 | -19.6876 | -24.5169 | -11.268 | -120.5268 | -39.0776 |  | -3.6421 | -3.1919 | 17.2927 | -8.9729 |  | 15.888 | -30.2955 | -30.034 | 9.5541 |  | -8.59 | 0 | 2.4066 | -4.2815 | -11.4398 | -11.5829 | 10.706 | 10.2336 | -28.3098 | 4.6546 |  | 4.2961 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.2196 | -26.6256 | 28.857 | 28.602 | -12.4626 |  | 25.0016 | -19.99 | -0.3035 | 0.2346 | 0.69 | 3.15 | -24.8062 |  | 1.623 | 0.679 |  | 11.93 | -12.3962 | -2.734 | -1.16 | 20.6373 |  | 23.779 | -6.7133 | -7.321 | 3.2529 |  |  | -13.2592 | -12.223 | 1.3492 | -22.2188 | 8.0703 | 8.5507 | 146.6826 | -2.5901 | -7.6967 | 3.2331 | 2.102 | 7.6705 | 7.9272 | 2 | 17.4421 | 17.7052 | 14.25 | -23.7138 | -26.0252 | 51.3206 | 98.8945 | 25.4534 | 25.8167 | -12.2306 |  | 0 | 0 |  |  | -6.4312 | -5.9533 | -11.6785 | -11.7605 | 2.37 | 2.29 | -29.3 | -29.2 | 1.4072 | -8.4 | 87.9786 | 20.836 | 21.4516 | -18.2 | -41 | -7.5 | -8.1 |  |  | -154.7811 | 46.024 | -266.297 | -27.385 | -35.959 | 130.5467 | 38.8751 | 120.6833 | 130.4344 | 67.5219 | 24.438 | 22.9364 | -13.1366 | 224.3454 | -228.1328 | -0.7895 | 13.7875 | -2.7869 |  | -4.56 | -0.376 | -0.387 | 0.56 |  | -3.0781 | 0.0595 | 8.7907 | -4.979 | -9.7 | -0.858 | -1.815 | 0.9867 | 0.867 |  | 6.5152 | 6.4958 |  | 27.2 | 2.2158 | 0.47 |  | -13.9719 | 0.8142 | -20.5152 | -12.3456 | -7.4844 | -18.8736 | -3.4594 | -29.6 | 12.4 | 11.6428 | -75.3302
11/09/2025 | 22:00 | 0 | 4.1455 | -9.0254 | 7.3023 | 11.5318 |  | 12.6666 |  | 12.4016 | 4.9318 | 6.3719 | -2.22 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | -0.5467 | 8.8828 | 3.6826 | 3.5629 | 6.6063 | 3.7545 | -1.6218 | 2.6303 |  |  | -0.223 | -0.201 | 1.13 | -17.76 | -8.8 | -0.968 | 0.409 | -11.32 | -11.27 |  | -6.74 | -6.68 | 6.9382 | 4.0946 | 13.7219 | 16.5034 | -26.2408 | -13.6638 | -13.183 | 1.7334 | 1.7389 | -21.5674 | -19.0222 | 0 | -0.017 | 74.3951 | 8.0523 | -5.6 | -5.9 | -17.8778 | -17.8491 | -2.9983 |  | 14.4361 | 4.6075 | 1.9369 | 1.3886 | -50.6302 | 41.322 | 41.1389 | 59.8476 | -85.2366 |  |  |  | 20.4681 | 8.21 | 3.35 | -9.54 | -1.33 | -24.1081 | -24.376 | 50.9137 | 50.0869 | 0.3717 | -5.7631 | -5.7422 | 14.2575 |  |  |  | 22.6 | 18.6 | -2.24 | 35.6129 | 35.7873 | 33.9293 | 72.4761 | 72.9354 | -29.3815 | -52.4906 | -27.6085 | 2.5403 | 18.7 | 6.82 | 7.9736 | 8.2062 | -9.63 |  |  |  | 20.7955 |  | -4.8371 | 2.9 | 2.8 | -3.4949 | 0.5669 | 4.5787 | 7.9843 | 0.95 | -0.65 | 7.5485 | -20.0811 | -3.28 | -3.38 | 16.14 | 20.88 | -17.0545 | -8.6182 | -43.1752 | -43.0636 | 14.8502 | -5.4623 | -17.005 | -17.1582 | -21.838 | -26.6354 | -11.353 | -119.7645 | -38.2106 |  | -6.4888 | -5.9039 | 19.7313 | -9.5474 |  | -5.124 | -28.2219 | -27.8412 | 11.9758 |  | -12.17 | 0 | 2.4167 | -4.8171 | -11.268 | -11.4607 | 10.4534 | 13.0322 | -30.3893 | 4.6411 |  | 4.3727 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -26.6256 | 26.5718 | 26.5669 | -10.4471 |  | 25.4215 | -19.27 | -0.9041 | 0.2355 | 0.3 | 2.67 | -25.0196 |  | 1.626 | 0.667 |  | 11.34 | -16.2888 | -6.6396 | -1.56 | 20.9376 |  | 24.0407 | -6.5105 | -7.0538 | 3.0589 |  |  | -10.8294 | -12.2217 | 1.8831 | -23.0299 | 7.739 | 8.3274 | 152.5608 | -2.8199 | -8.4459 | 3.2086 | 1.7135 | 7.0837 | 7.2786 | 1.2038 | 19.2388 | 20.1774 | 14.67 | -19.5797 | -10.3151 | 49.7723 | 96.8067 | 27.4345 | 28.1053 | -12.35 |  | 0 | 0 |  |  | -8.244 | -7.7057 | -11.1119 | -11.28 | 1.48 | 1.89 | -29.6 | -29.7 | 1.583 | -8.32 | 88.0651 | 22.406 | 22.659 | -19.1 | -41.4 | -7.1 | -7.7 |  |  | -140.3669 | 44.3567 | -270.8604 | -26.6751 | -33.9573 | 129.7204 | 37.916 | 124.5856 | 130.9883 | 67.101 | 26.0244 | 27.4376 | -15.6558 | 223.3152 | -228.7303 | -3.4903 | 16.5587 | -2.0374 |  | -4.16 | -0.462 | -0.535 | 0.16 |  | -2.2526 | 0.0595 | 8.5863 | -4.3351 | -9.7 | -1.185 | -1.261 | 2.7292 | 3.1396 |  | 6.2474 | 6.9707 |  | 26.4 | 2.9888 |  |  | -14.9512 | 1.0203 | -19.9089 | -15.0459 | -8.7909 | -18.4203 | -3.3351 | -29.2 | 12 | 20.4679 | -85.1039
11/09/2025 | 22:30 | 0 | 3.4863 | -8.2823 | 7.7883 | 11.648 |  | 11.6908 |  | 11.7072 | 4.4389 | 6.0053 | 2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | -1.2351 | 10.3424 | 2.9628 | 2.7705 | 5.2899 | 2.6963 | -1.321 | 2.5997 |  |  | -0.227 | -0.212 | 1.109 | -24.42 | -11 | -0.877 | 0.403 | -11.15 | -11.14 | -10 | -8.32 | -8.2 | 5.4205 | 3.965 | 16.3631 | 17.9735 | -31.6786 | -14.0657 | -13.5658 | 2.1837 | 2.3986 | -22.2372 | -19.1562 | 0 | 0.0406 | 73.7343 | 8.0174 | -5.6 | -5.8 | -18.3224 | -18.48 | -2.961 |  | 15.006 | 4.7451 | 0.904 | 0.7749 | -50.5081 | 38.1481 | 38.3007 | 58.0184 | -91.9654 |  |  |  | 18.4422 | 7.29 | 3.18 | -10.63 | 0.31 | -22.7685 | -23.0364 | 48.7633 | 47.6736 | 1.012 | -3.3383 | -3.2584 | 14.7619 |  |  |  | 20.9 | 17.2 | -2.11 | 35.7585 | 35.9272 | 34.3048 | 75.0339 | 75.3911 | -29.8567 | -53.589 | -28.1985 | 2.4942 | 17.29 | 6.21 | 7.1924 | 7.5226 | -9.22 |  |  |  | 22.7455 |  | -4.5904 | 5.2 | 5.1 | -3.9136 | -0.187 | 3.1592 | 7.0566 | 0.23 | -0.33 | 7.9825 | -22.6313 | -7.24 | -7.43 | 21.6 | 20.95 | -21.1091 | -10.7091 | -42.8971 | -42.2182 | 13.8014 | -7.3585 | -18.4436 | -18.3186 | -17.242 | -19.9457 | -11.419 | -121.3299 | -28.2205 |  | -6.1049 | -5.426 | 18.0138 | -15.0403 |  | 19.984 | -30.1208 | -29.7593 | 10.2651 |  | -19.45 | -2.4 | 1.9525 | -14.571 | -10.6179 | -10.7985 | 9.2955 | 9.8974 | -28.8679 | 4.919 |  | 4.5765 | 0 | 2.455 |  | 10.2148 | 10.0474 | -25.1184 | 25.9628 | 25.766 | -10.4882 |  | 24.8161 | -20.24 | -0.9041 | 0.1742 | 0.53 | 2.45 | -24.8296 |  | 1.482 | 0.524 |  | 13.07 | -15.5623 | -5.4172 | -1.34 | 23.308 |  | 25.0493 | -6.6784 | -7.1611 | 2.7794 | 0.0398 |  | -10.3162 | -11.8982 | 2.9675 | -22.8944 | 7.5029 | 8.4083 | 162.2719 | -1.0088 | -9.0779 | 2.9742 | 1.8016 | 6.6369 | 6.7406 | 1 | 18.7615 | 20.3954 | 15.51 | -16.8149 | 0 | 49.8534 | 95.5695 | 29.7356 | 30.1018 | -13.3506 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.5411 | -5.9973 | -11.1095 | -11.2152 | 3.83 | 4.13 | -30.3 | -30.8 | 1.6178 | -9.28 | 85.7461 | 23.5671 | 23.4965 | -19.5 | -43.5 | -8.4 | -8.9 | -17.6719 | -17.4207 | -128.2424 | 44.3323 | -269.2943 | -27.9336 | -31.4274 | 132.2903 | 35.111 | 123.0384 | 128.1488 | 65.3389 | 26.5432 | 24.6369 | -11.7313 | 225.5409 | -227.3561 | -2.6139 | 12.4489 | -2.6697 |  | -3.92 | -0.456 | -0.457 | 0 |  | -2.4215 | 0.0595 | 10.3136 | -7.4998 | -7.2 | -2.131 | -1.62 |  |  |  | 5.608 | 6.3635 |  | 29.6 | 4.3808 |  |  | -15.9909 | 1.1555 | -19.3316 | -14.6843 | -8.6349 | -17.7536 | -4.2055 | -32.4 | 14.9 | 28.0175 | -93.5614
11/09/2025 | 23:00 | 0 | 2.8435 | -7.5538 | 9.6966 | 11.6366 |  | 11.9034 |  | 10.4277 | 3.8109 | 5.337 | 4.44 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | -1.3939 | 11.6716 | 2.7876 | 2.6272 | 5.0253 | 2.3877 | -1.24 | 2.6596 |  |  | -0.443 | -0.418 | 1.78 | -26.64 | -8.8 | -0.745 | 0.4 | -13 | -13 | -10 | -8.14 | -8.18 | 3.8604 | 3.8681 | 17.7886 | 18.9323 | -32.0049 | -14.6015 | -13.7861 | 1.4869 | 1.3076 | -21.7014 | -19.4241 | 0 | 0.3233 | 68.2881 | 9.2569 | -6.1 | -6.4 | -18.7449 | -18.814 | -2.764 |  | 14.9813 | 3.4658 | 0.7091 | 0.5432 | -61.8915 | 37.1715 | 36.9579 | 74.2588 | -101.5266 |  |  |  | 16.2467 | 7.43 | 3.12 | -11.87 | 1.19 | -24.1081 | -24.242 | 49.9053 | 49.0715 | 1.184 | -2.2339 | -1.7253 | 14.9175 |  |  |  | 19 | 15.4 | -1.82 | 33.7586 | 33.7042 | 32.3279 | 80.7147 | 80.2077 | -30.3539 | -57.2749 | -29.841 | 2.228 | 15.73 | 5.48 | 6.4111 | 6.7413 | -8.7 |  |  |  | 24.5231 |  | -4.3329 | 10 | 9.9 | -4.1797 | -1.122 | 2.0552 | 5.3867 | -0.75 | -0.26 | 7.378 | -23.3463 | -7.06 | -7.18 | 20.23 | 20.12 | -24.3818 | -11.5727 | -42.6302 | -43 | 10.0206 | -11.5112 | -22.7454 | -22.121 | -10.7039 | -24.2217 | -10.921 | -139.7827 | -26.2893 |  | -5.9296 | -5.8108 | 14.8659 | -15.2397 |  | 18.448 | -30.5742 | -30.4273 | 13.9837 | -10.6 | -14.39 | -5.7 | 1.873 | -14.7274 | -10.7743 | -10.928 | 9.524 | 8.8588 | -34.1915 | 4.7048 |  | 4.4452 | 3.1387 | 3.7563 | 0 | 10.8847 | 10.5497 | -25.9557 | 27.5049 | 27.3238 | -12.7823 |  | 23.0924 | -21.66 | -1.6091 | 0.2016 | 0.7 | 2.7 | -22.84 |  | 1.45 | 0.4 |  | 12.76 | -11.9608 | -2.1524 | -1.53 | 22.5232 |  | 24.4799 | -6.0737 | -6.4824 | 2.6088 | 0.0713 |  |  | -11.5231 | 2.0473 | -23.5965 | 9.0328 | 8.149 | 148.3804 | -2.0252 | -9.6875 | 3.8555 | 1.9346 | 6.2706 | 6.3847 |  | 18.4405 | 18.7432 | 15.92 | -21.9677 | -17.638 | 46.8111 | 100.0853 | 27.7587 | 27.1144 | -12.5495 | 0 | 0 | 0 |  | 54.5732 | -9.2108 | -8.5516 | -9.0316 | -8.8334 | 6.72 | 6.91 | -29.4 | -30.6 | 1.583 | -9.84 | 88.5308 | 24.0775 | 24.0161 | -19.9 | -43.1 | -7.1 | -7.7 | -17.6117 |  | -138.7958 | 51.0837 | -268.6785 | -27.1599 | -33.8672 | 125.1905 | 42.2079 | 126.2782 | 129.1105 | 64.7187 | 27.1373 | 31.7951 | -15.4983 | 218.588 | -231.0521 | -4.3806 | 15.583 | -1.8982 |  | -5.12 | -0.307 | -0.31 | 0.4 |  | -2.4664 | 0.0595 | 9.9351 | -7.2648 | -8 | -2.617 | -2.081 |  |  |  | 6.4615 | 6.8035 |  | 28.1 | 2.3549 |  |  | -13.7818 | 0.1866 | -20.3884 | -13.7513 | -7.8985 | -17.9846 | -4.8402 | -30.9 | 13.9 | 20.3518 | -87.6739
11/09/2025 | 23:30 | 0 | 2.3523 | -7.2211 | 5.0218 | 11.0007 |  | 12.088 |  | 9.8416 | 3.7199 | 5.1812 | 2.22 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | -1.2417 | 12.5039 | 2.4928 | 2.4667 | 4.7583 | 2.7318 | -1.2159 | 2.5996 |  |  | -0.625 | -0.608 | 0.529 | -24.42 | -8.8 | -1.091 | 0.377 | -14.37 | -14.38 | -10 | -7.74 | -7.76 | 2.7432 | 3.6187 | 14.6839 | 16.4587 | -28.2521 | -16.8788 | -16.5353 | 1.3573 | 0.7532 | -12.8601 | -11.1186 |  | 0.2825 | 68.461 | 10.3217 | -6.5 | -6.8 | -18.3465 | -18.0236 | -3.007 |  | 12.2523 | 3.7684 | -0.1592 | 0.0584 | -75.3197 | 36.256 | 36.1034 | 83.5348 | -114.6932 |  |  |  | 15.2288 | 6.78 | 3.09 | -12.61 | 0.84 | -27.457 | -26.9212 | 39.337 | 38.8709 | 2.6543 | -1.3157 | -1.2831 | 12.0513 |  |  |  | 18.1 | 14.8 | -2.03 | 33.8176 | 33.8225 | 32.0018 | 85.1583 | 84.4023 | -32.2918 | -58.6968 | -31.7734 | 2.0819 | 17.38 | 6.27 | 5.4736 | 5.7648 | -8 |  |  |  | 21.3652 |  | -3.9308 |  | 12.2 | -4.5874 | -2.2441 | 0.7935 | 4.2734 | -1.77 | -0.05 | 7.5485 | -20.9912 | -7.24 | -7.37 | 19.37 | 19.3 | -19.4364 | -9.8091 | -41.6242 | -41.1455 | 9.5494 | -11.432 | -22.5766 | -22.3675 | -22.2424 | -24.6498 | -9.99 | -145.8643 | -21.2604 |  | -6.6398 | -6.4298 | 17.1507 | -13.1466 |  | 16.4 | -30.7104 | -30.2324 | 10.7074 | 0 | -21 | 0 | 2.242 | -11.1785 | -10.9086 | -11.0787 | 9.8753 | 11.9331 | -27.6031 | 4.629 |  | 4.401 | 2.5295 | 3.267 | 0 | 14.0663 | 15.0711 | -25.2859 | 26.1722 | 26.1793 | -12.419 |  | 24.6744 | -20.04 | -0.4976 | 0.1595 | 0.04 | 3.05 | -25.0683 |  | 1.494 | 0.608 |  | 11.91 | -13.0801 | -3.9069 | -1.61 | 21.5905 |  | 23.9207 | -5.9376 | -6.3986 | 2.4296 |  |  |  | -11.9098 | 2.532 | -23.9744 | 7.7692 | 7.2811 | 145.9803 | -2.795 | -9.305 | 4.0066 | 1.9798 | 5.9557 | 6.005 | 1.3981 | 17.918 | 19.277 | 15.51 | -22.7584 | -22.4979 | 47.3945 | 105.1965 | 26.5213 | 27.1131 | -11.7733 | 0 | 0 | 0 | 50.5452 |  | -8.3154 | -7.7716 | -8.3684 | -8.2471 | 8.15 | 8.32 | -29.5 | -29.7 | 1.724 | -9.92 | 87.8229 | 24.464 | 24.175 |  | -43.1 | -6.7 | -7.2 |  |  | -147.8911 | 52.3224 | -264.3484 | -25.4393 | -32.8824 | 124.0073 | 43.7003 | 128.2977 | 124.4536 | 59.3346 | 30.1967 | 29.8005 | -13.7667 | 216.0035 | -225.1204 | -8.0595 | 18.1622 | -2.2962 |  | -4.88 | -0.426 | -0.436 | 0.64 |  | -2.4385 | 0.0595 | 10.5486 | -7.5273 | -8.7 | -1.216 | -0.434 |  |  |  | 7.9227 | 6.8732 |  | 29.3 | 2.1693 |  |  | -13.1011 | 0.1892 | -20.7504 | -13.1934 | -7.3864 | -19.4543 | -3.911 | -31.6 | 14.2 | 21.4299 | -86.9344
12/09/2025 | 00:00 | 0 | 2.0659 | -6.8551 | 5.847 | 11.1911 |  | 11.5668 |  | 9.2752 | 3.2799 | 4.5679 | 2.22 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | -0.3503 | 11.9704 | 3.0155 | 2.8656 | 5.6692 | 3.8559 | -0.8394 | 2.7812 |  |  | -0.672 | -0.678 | 0.655 | -24.42 | -8.8 | -1.185 | 0.378 | -14.67 | -14.8 |  | -8.74 | -8.73 | 2.9616 | 4.0008 | 12.0289 | 11.8764 | -28.7264 | -16.0751 | -16.1672 | 13.0692 | 17.6177 | -17.0128 | -13.6638 | 1.9851 | 9.1432 | 63.3978 | 8.8855 | -6 | -6.2 | -16.5565 | -18.2715 | -2.8703 |  | 14.9518 | 3.4546 | -0.2267 | -0.1055 | -61.7389 | 34.0586 | 33.9976 | 78.5016 | -111.1466 |  |  |  | 13.9614 | 7.04 | 3.02 | -12.77 | 0.58 | -27.0551 | -26.9212 | 33.6545 | 33.4063 | 1.725 | 0.7248 | 0.3228 | 15.1503 |  |  |  | 17.8 | 14.4 | -1.81 | 34.239 | 34.0135 | 32.7093 | 82.2478 | 82.4407 | -27.2734 | -59.687 | -28.1793 | 1.7107 | 18.14 | 6.68 | 5.0049 | 5.2765 | -7.51 |  |  |  | 23.7413 |  | -3.7403 | 12.7 |  | -5.0647 | -2.6181 | 0.7935 | 3.5312 | -2.32 | -0.25 | 6.8355 | -24.0114 | -8.12 | -8.25 | 20.29 | 18.01 | -22.4727 | -11.4909 | -39.3601 | -38.8091 |  | -12.8486 | -23.4692 | -23.5225 | -17.585 | -19.3685 | -10.1 | -140.9596 | -17.559 |  | -6.7143 | -6.2799 | 22.1286 | -18.5565 |  | 11.28 | -31.2566 | -30.8112 | 13.7652 | 6.35 | -21.31 | -0.1 | 1.9092 | -21.566 | -9.2431 | -9.5747 | 8.596 | 13.675 | -32.3829 | 4.3167 |  | 4.1272 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.0711 | -23.9463 | 26.4406 | 26.3983 | -8.8384 | 0 | 27.0964 | -20.37 | 0.3868 | 0.1861 | -0.37 | 2.78 | -26.1061 |  | 1.526 | 0.674 |  | 10.01 | -9.8593 | 1.2514 | -1.92 | 19.0583 |  | 23.7184 | -5.9077 | -6.2626 | 2.1753 |  |  | -9.2484 | -9.9393 | 1.7746 | -24.808 | 7.2688 | 8.1383 | 121.6704 | -3.0251 | -9.0576 | 4.4551 | 2.1634 | 5.8824 | 5.8863 | 2 | 17.3361 | 17.653 | 15.92 | -22.782 | -20.4169 | 45.1869 | 103.7263 | 27.1409 | 27.0351 | -11.9605 | 0 | -10.3903 | -11.0892 |  |  | -7.821 | -7.2277 | -5.2828 | -4.9768 | 9.31 | 9.16 | -29.4 | -29.5 | 1.724 | -10.24 | 87.432 | 24.2991 | 23.8126 | -19.5 | -43.9 | -8 | -8.5 |  |  | -136.2339 | 58.8113 | -269.6002 | -27.6912 | -27.3474 | 124.1551 | 42.8717 | 126.9572 | 126.7563 | 59.3079 | 30.9734 | 31.0599 | -15.2981 | 217.9876 | -227.7043 | -10.0086 | 18.9398 | -2.0154 |  | -4.88 | -0.424 | -0.43 | 0.64 |  | -2.3033 | 0.032 | 10.7256 | -7.7043 | -8.3 | -0.541 | -0.053 |  |  |  | 6.2086 | 5.642 |  | 28.4 | 2.0836 |  |  | -13.0404 | -0.1225 | -20.9505 | -12.9423 | -6.7161 | -19.6893 | -4.3842 | -30.9 | 13.9 | 21.7135 | -89.7551
MÁXIMO |  | 0 | 5.805 | -5.924 | 9.6966 | 12.9392 | 0 | 17.7485 | 0 | 27.5683 | 12.1336 | 13.1265 | 4.44 | -22 | 11 | 7.452 | -13.2 | 2.2125 | 12.5039 | 7.4149 | 7.3182 | 12.398 | 4.4365 | 0.3977 | 2.7812 | 0 | -0.5618 | 0.419 | 0.421 | 7.022 | 2.22 | 4.4 | -0.26 | 0.416 | -6.39 | -6.39 | -10 | -2 | -1.85 | 9.2858 | 4.1524 | 21.5407 | 23.0918 | -9.9924 | -2.2773 | -2.4099 | 25.5591 | 26.8266 | -9.1092 | -5.7602 | 3.9578 | 21.9215 | 122.2326 | 14.2822 | 0.6 | 0.5 | -16.5565 | -17.8491 | -1.4429 | 0 | 16.7077 | 7.5271 | 4.955 | 3.4016 | -1.6785 | 88.0154 | 87.9543 | 89.4844 | -15.8609 | 0 | 0 | 0 | 35.8366 | 13.97 | 9.95 | -0.21 | 11.65 | -19.6875 | -19.5535 | 51.5983 | 51.0037 | 2.6543 | 15.1973 | 15.7583 | 16.3544 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 25.9 | -1.48 | 54.3763 | 53.3034 | 51.717 | 96.9281 | 96.6584 | -17.7544 | -31.963 | -13.8968 | 3.3851 | 30.99 | 12.62 | 12.9736 | 12.8937 | -6.43 | 0 | 0 | 0 | 26.5489 | 0 | -3.1086 | 17.9 | 18.8 | -0.2722 | 6.3641 | 14.6724 | 15.9628 | 6.85 | -0.05 | 13.454 | -3.3427 | 0 | -2.39 | 35.23 | 27.56 | -5.4 | -2.3818 | -36.0287 | -35.6545 | 36.2853 | 8.2666 | -1.2986 | -0.717 | -2.0809 | -7.6808 | -9.638 | -44.9496 | 3.9076 | 0 | -3.6421 | -2.917 | 28.3513 | -4.974 | -14.0365 | 32.784 | 0 | -24.8163 | 18.6725 | 6.49 | -5.13 | 12.7 | 5.4803 | -3.4721 | -8.7021 | -8.256 | 14.8332 | 17.651 | -12.6624 | 6.4406 | 0 | 6.0764 | 5.5278 | 5.661 | 4.2762 | 22.2717 | 21.9368 | -6.8657 | 31.0518 | 31.3387 | 1.3432 | 15.0351 | 29.7966 | -17.48 | 0.3868 | 0.2886 | 1.7 | 6.06 | -19.9525 | 3.1986 | 2.21 | 0.769 | 4.4577 | 15.78 | 7.0831 | 14.8446 | -1.13 | 23.308 | 0 | 26.2394 | -4.3435 | -4.6285 | 3.7501 | 0.0713 | 0 | -8.7185 | -3.8311 | 3.2243 | -20.2073 | 9.8469 | 10.3576 | 177.6268 | -0.8834 | -4.2067 | 6.5092 | 4.0266 | 8.7912 | 8.9882 | 4 | 33.4918 | 34.6938 | 17.18 | 10.1146 | 43.3442 | 56.7639 | 108.8044 | 29.765 | 30.2262 | -6.1418 | 0 | 0 | 0 | 57.4614 | 56.8182 | -2.7672 | -1.8114 | -3.3215 | -3.0963 | 40.46 | 40.68 | -25.8 | -26.3 | 1.7404 | 13.12 | 99.8786 | 30.3835 | 30.293 | -14 | -33.3 | -2.4 | -3.3 | -17.0955 | -17.0002 | -96.5858 | 58.8113 | -221.9301 | -4.714 | -25.7499 | 132.6742 | 104.7975 | 133.9504 | 163.453 | 70.2341 | 47.384 | 46.2048 | 35.4664 | 227.3943 | -208.062 | 27.533 | 68.8483 | 0.1428 | 0 | -2.72 | 2.7 | 2.703 | 2.8 | 0 | -1.3655 | 0.09 | 12.1599 | -3.4256 | -6.5 | 1.082 | 0.645 | 2.7605 | 3.159 | 0 | 8.1415 | 9.269 | 0 | 30.3 | 4.3808 | 1.45 | 0 | -5.013 | 2.8959 | -18.3682 | -4.6339 | -3.2299 | -16.3976 | 0 | -22.5 | 15.2 | 56.6017 | -61.2947
MÍNIMO |  | 0 | 1.1133 | -10.9271 | -1.1193 | 9.7156 | 0 | 7.2672 | 0 | 6.6427 | 1.8999 | 4.5679 | -22.2 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -22 | -1.8015 | -7.6965 | 2.4928 | 2.4667 | 4.7583 | 1.0318 | -1.7156 | 1.6312 | 0 | -1.1849 | -1.013 | -1.003 | -0.83 | -26.64 | -13.2 | -1.913 | 0.249 | -18.41 | -18.4 | -10 | -10.64 | -10.63 | 1.055 | 3.1233 | 10.2917 | 11.8764 | -32.0049 | -16.8788 | -16.5353 | -1.5946 | -1.542 | -22.6391 | -20.0939 | -0.7891 | -4.5308 | 46.1001 | -5.1618 | -8.1 | -8.6 | -28.5418 | -28.305 | -4.3097 | 0 | 0.6686 | 1.3965 | -0.2267 | -0.7107 | -95.5839 | 2.4415 | 2.2584 | -14.1257 | -171.7825 | 0 | 0 | 0 | 4.7702 | 5.47 | 3.02 | -16.02 | -4.86 | -34.9586 | -34.4228 | 32.2168 | 31.6838 | -7.0977 | -19.2414 | -19.4425 | 0.5213 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 13.5 | -4.62 | 23.1579 | 23.0452 | 21.7071 | 47.8828 | 48.4636 | -33.9732 | -84.1055 | -35.3301 | 1.4864 | 15.48 | 5.48 | 3.4424 | 3.9093 | -12.64 | 0 | 0 | 0 | 2.0103 | 0 | -6.781 | -11.6 | -12 | -5.0647 | -4.1142 | 0.4781 | 1.1191 | -3.85 | -4.55 | 6.045 | -27.0365 | -12.96 | -26.79 | 15.78 | 13.13 | -24.8 | -12.4364 | -49.2749 | -48.0091 | 9.5273 | -20.1058 | -29.9131 | -30.028 | -23.3229 | -27.6498 | -13.915 | -154.3557 | -80.0112 | 0 | -13.6385 | -12.6101 | 0 | -26.5385 | -14.0365 | -6.66 | -31.6149 | -41.7659 | -2.6663 | -15.81 | -21.31 | -6.9 | 1.6583 | -41.4295 | -17.7008 | -12.1605 | 6.5291 | -6.587 | -36.3028 | 4.3167 | 0 | 4.1272 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 6.8657 | -39.6871 | 19.4438 | 19.303 | -21.7221 | -10.0897 | 19.5084 | -23.01 | -2.1199 | 0.1476 | -0.37 | -0.42 | -29.6088 | 0 | 1.45 | -0.307 | 2.1915 | 8.15 | -27.7249 | -20.216 | -2.67 | 13.8859 | 0 | 19.0213 | -8.4122 | -9.07 | 1.8369 | 0.0368 | 0 | -13.2592 | -28.0162 | -0.6978 | -24.808 | 4.9553 | 5.0774 | 107.8872 | -5.4788 | -9.6875 | 0.9833 | 1.0057 | 5.2452 | 5.3801 | 0 | 2.9368 | 4.6956 | -12.57 | -23.7138 | -26.0252 | -16.9574 | 47.2938 | -22.7513 | -21.6226 | -13.7056 | -5.4647 | -17.3637 | -17.7972 | 6.7821 | 7.2977 | -12.7265 | -12.1332 | -24.7187 | -24.9954 | -0.03 | -0.06 | -31.2 | -31.1 | 0.9494 | -11.68 | 59.4591 | 14.7352 | 14.828 | -19.9 | -43.9 | -12.8 | -13.2 | -18.4041 | -18.2242 | -187.2787 | 12.3681 | -292.9603 | -64.4112 | -44.5919 | 59.892 | 33.5531 | 81.7156 | 114.5831 | -13.3387 | 0.2557 | 1.0111 | -24.2753 | 99.2587 | -268.2739 | -62.4153 | -18.7915 | -2.9041 | 0 | -7.12 | -1.502 | -1.521 | -1.04 | 0 | -4.9364 | 0.032 | 4.9516 | -8.7297 | -10.8 | -2.76 | -3.174 | 0 | 0 | 0 | 3.5176 | 3.4797 | 0 | 20.3 | -0.7032 | -0.16 | 0 | -17.4078 | -3.9917 | -26.8487 | -17.1294 | -10.2605 | -26.5368 | -5.1489 | -32.4 | 6.4 | -3.2173 | -122.899
PROMEDIO |  | 0 | 3.6973 | -8.644 | 2.3737 | 11.082 | 0 | 12.3463 | 0 | 15.5342 | 6.3174 | 8.2272 | -7.9088 | -27.2462 | 3.3767 | 3.5328 | -17.7222 | -0.44645 | 1.0402 | 4.6017 | 4.5308 | 8.0222 | 2.9191 | -0.62494 | 2.5111 | 0 | -0.9027 | -0.36742 | -0.34937 | 3.3186 | -12.6725 | -5.05 | -1.092 | 0.33008 | -13.6621 | -13.6775 | -10 | -6.6721 | -6.6994 | 5.5195 | 3.5922 | 15.1445 | 17.2362 | -20.6462 | -9.7148 | -9.3368 | 8.1748 | 8.9759 | -17.6435 | -14.8109 | 1.4913 | 7.5169 | 79.2868 | 7.9692 | -5.3563 | -5.65 | -22.8366 | -22.8921 | -2.6131 | 0 | 10.0679 | 4.1334 | 2.275 | 1.3304 | -53.1537 | 43.4749 | 43.3356 | 46.3171 | -84.8793 | 0 | 0 | 0 | 20.6288 | 9.006 | 4.4404 | -8.6288 | 2.4683 | -27.1165 | -27.1026 | 41.2793 | 40.6711 | -2.7871 | -3.1723 | -3.2874 | 9.7888 | 0 | 0 | 0 | 23.8771 | 19.8646 | -2.9706 | 37.5228 | 37.5176 | 35.7199 | 70.4148 | 70.8186 | -25.1159 | -54.9522 | -23.2966 | 2.5044 | 23.6835 | 9.2133 | 8.5563 | 8.7596 | -9.7519 | 0 | 0 | 0 | 16.7212 | 0 | -4.974 | -0.94211 | -0.072222 | -2.9382 | 1.6283 | 8.1667 | 9.3141 | 2.0442 | -2.3125 | 9.9901 | -16.9939 | -7.0662 | -16.1404 | 26.4431 | 20.4498 | -17.1697 | -8.6384 | -42.6504 | -41.9528 | 21.6841 | -4.5571 | -14.8876 | -14.5873 | -14.3952 | -19.7707 | -12.2741 | -107.3086 | -41.8616 | 0 | -8.5659 | -8.0031 | 18.3356 | -14.6998 | -14.0365 | 10.7545 | -27.5736 | -31.4492 | 9.6357 | -1.5559 | -11.3233 | 0.26042 | 3.4018 | -20.9611 | -11.1673 | -10.7207 | 9.1281 | 8.4899 | -25.2308 | 5.3117 | 0 | 5.0175 | 2.4429 | 2.4686 | 1.2139 | 14.4222 | 14.464 | -27.7629 | 26.5755 | 26.5845 | -13.6175 | -0.25559 | 24.4047 | -19.8194 | -1.0166 | 0.20287 | 0.48354 | 2.3194 | -24.4506 | 2.2121 | 1.8641 | 0.58662 | 3.0478 | 12.3281 | -8.4924 | 0.26415 | -1.7358 | 18.9029 | 0 | 22.3613 | -6.2277 | -6.6993 | 2.6699 | 0.05835 | 0 | -10.4424 | -15.2932 | 1.2806 | -22.1933 | 7.8388 | 7.6097 | 134.3712 | -3.0365 | -7.4017 | 3.6948 | 2.5289 | 7.1789 | 7.2983 | 1.9906 | 20.2411 | 21.6179 | 3.6848 | -8.9554 | 1.9413 | 24.4367 | 87.3328 | 7.4069 | 7.9323 | -9.9431 | -0.78819 | -8.424 | -8.4484 | 28.9435 | 28.6155 | -7.2161 | -6.6931 | -13.4835 | -13.3634 | 12.1913 | 12.1525 | -28.9521 | -29.0521 | 1.3753 | -2.4783 | 76.9322 | 23.3238 | 23.307 | -16.8065 | -40.6979 | -8.5938 | -9.1375 | -17.5734 | -17.4893 | -149.4718 | 33.9443 | -254.3712 | -28.0336 | -35.1144 | 103.6279 | 64.8209 | 115.5187 | 134.8115 | 34.5206 | 27.3614 | 27.0104 | -3.6193 | 174.1959 | -239.3613 | -6.0812 | 12.6215 | -1.2698 | 0 | -4.8 | 0.21921 | 0.21565 | 0.75333 | 0 | -2.9789 | 0.05701 | 8.2503 | -6.0078 | -8.2021 | -0.98096 | -0.99223 | 2.3634 | 2.6789 | 0 | 5.8254 | 5.6999 | 0 | 26.6583 | 1.5247 | 0.67535 | 0 | -11.7839 | -0.70603 | -22.6394 | -11.2506 | -6.52 | -21.6973 | -2.653 | -28.5604 | 11.6083 | 24.8876 | -88.6567
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 11 de Setiembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
11/09/2025 | 00:30 | 51.07 | 51.28 | 43.8046 | 43.5501 | 599.6677 | 789.3724 | 215.4462 | 215.0635 | 499.1421 | 380.2409 | 1309.8927
11/09/2025 | 01:00 | 51.38 | 51.09 | 48.0913 | 47.8272 | 613.8291 | 812.2176 | 223.2261 | 221.2188 | 498.2773 | 383.4491 | 1326.1713
11/09/2025 | 01:30 | 50.89 | 50.97 | 45.2782 | 44.8801 | 611.1736 | 803.1919 | 225.7218 | 225.8307 | 487.7735 | 376.0474 | 1315.3734
11/09/2025 | 02:00 | 49.91 | 50.05 | 44.3405 | 44.3105 | 605.8699 | 794.4809 | 229.3301 | 227.6963 | 482.6263 | 372.7054 | 1312.3581
11/09/2025 | 02:30 | 45.15 | 45.77 | 39.7859 | 39.8994 | 581.8256 | 752.4309 | 228.3716 | 226.0381 | 476.2813 | 368.9214 | 1299.6124
11/09/2025 | 03:00 | 45.33 | 45.61 | 40.1877 | 39.7211 | 579.5743 | 750.4231 | 237.5241 | 235.9971 | 486.0232 | 372.3938 | 1331.9382
11/09/2025 | 03:30 | 47.22 | 47.45 | 42.1971 | 42.2147 | 591.2797 | 770.3615 | 234.6273 | 231.6286 | 471.148 | 361.6916 | 1299.0955
11/09/2025 | 04:00 | 44.14 | 44.51 | 37.3746 | 37.7816 | 565.6324 | 729.4386 | 237.8247 | 234.8009 | 481.8731 | 369.4113 | 1323.91
11/09/2025 | 04:30 | 48.66 | 48.88 | 45.814 | 45.1687 | 596.0583 | 784.581 | 234.6179 | 235.5239 | 479.0565 | 368.2299 | 1317.4282
11/09/2025 | 05:00 | 49.83 | 50.1 | 46.4838 | 46.4393 | 596.0511 | 788.9042 | 235.3965 | 233.8045 | 479.1572 | 363.8518 | 1312.21
11/09/2025 | 05:30 | 48.85 | 49.02 | 40.5896 | 41.0692 | 601.3724 | 780.9012 | 235.3329 | 236.4661 | 474.604 | 366.6725 | 1313.0755
11/09/2025 | 06:00 | 52.3 | 52.51 | 45.0103 | 44.8573 | 612.7878 | 807.4654 | 239.7701 | 237.1925 | 468.0382 | 360.7969 | 1305.7977
11/09/2025 | 06:30 | 63.93 | 64.18 | 52.646 | 52.7967 | 673.0474 | 906.6001 | 206.0856 | 207.3173 | 385.7372 | 286.7137 | 1085.8538
11/09/2025 | 07:00 | 62.84 | 63.65 | 49.8328 | 50.3918 | 651.952 | 878.6666 | 166.6251 | 166.5878 | 283.778 | 199.3622 | 816.3531
11/09/2025 | 07:30 | 63.73 | 63.51 | 50.6366 | 49.9162 | 645.9814 | 873.7742 | 138.0101 | 137.683 | 202.5172 | 121.8221 | 600.0324
11/09/2025 | 08:00 | 57.25 | 57.62 | 53.0478 | 52.1251 | 644.6979 | 864.7408 | 134.2607 | 135.81 | 184.2305 | 109.5463 | 563.8475
11/09/2025 | 08:30 | 64.61 | 65.15 | 54.7893 | 52.092 | 631.1617 | 867.803 | 141.2794 | 141.4398 | 183.4033 | 105.63 | 571.7525
11/09/2025 | 09:00 | 68.38 | 68.5 | 56.2629 | 56.1911 | 656.0497 | 905.3837 | 142.2249 | 141.2083 | 179.7822 | 102.4907 | 565.7061
11/09/2025 | 09:30 | 69.57 | 69.39 | 57.6024 | 57.27 | 660.4531 | 914.2855 | 141.5296 | 141.4451 | 176.2806 | 90.4314 | 549.6867
11/09/2025 | 10:00 | 67.15 | 67.39 | 55.5931 | 55.1591 | 636.8925 | 882.1847 | 146.3521 | 146.2325 | 184.9145 | 103.911 | 581.4101
11/09/2025 | 10:30 | 73.53 | 73.95 | 57.4685 | 58.4616 | 650.3138 | 913.7239 | 146.1158 | 144.1883 | 174.3422 | 96.5298 | 561.1761
11/09/2025 | 11:00 | 73.73 | 73.96 | 61.3533 | 60.9022 | 661.0396 | 930.9851 | 152.9062 | 152.7164 | 186.2787 | 101.1994 | 593.1007
11/09/2025 | 11:30 | 76.24 | 78.07 | 60.4156 | 64.3717 | 685.6041 | 964.7014 | 158.3703 | 156.4796 | 185.7333 | 98.55 | 599.1332
11/09/2025 | 12:00 | 69.83 | 70.21 | 55.861 | 54.9303 | 643.5328 | 894.3641 | 153.3237 | 154.0109 | 173.8544 | 96.5092 | 577.6982
11/09/2025 | 12:30 | 74.1 | 73.46 | 61.6212 | 61.0488 | 637.0059 | 907.2359 | 135.1827 | 136.037 | 161.9577 | 83.2366 | 516.414
11/09/2025 | 13:00 | 63.17 | 63.41 | 53.7176 | 53.3682 | 612.5226 | 846.1884 | 130.3917 | 129.755 | 163.9948 | 87.3871 | 511.5286
11/09/2025 | 13:30 | 64.24 | 65.32 | 53.3158 | 53.6306 | 623.8713 | 860.3777 | 125.2541 | 123.8807 | 162.6344 | 84.3993 | 496.1685
11/09/2025 | 14:00 | 63.69 | 63.84 | 52.2441 | 52.6565 | 623.3375 | 855.7681 | 124.8296 | 125.6984 | 159.0514 | 81.6668 | 491.2462
11/09/2025 | 14:30 | 61.51 | 62.41 | 51.8422 | 51.4157 | 616.5247 | 843.7026 | 127.7045 | 127.5552 | 178.4194 | 119.5327 | 553.2118
11/09/2025 | 15:00 | 66.79 | 67.02 | 55.9949 | 55.9424 | 646.5499 | 892.2972 | 127.006 | 125.4413 | 184.4866 | 124.7278 | 561.6617
11/09/2025 | 15:30 | 76.42 | 76.46 | 53.0478 | 52.5551 | 610.2719 | 868.7548 | 130.2072 | 129.1539 | 206.7757 | 139.9527 | 606.0895
11/09/2025 | 16:00 | 81.24 | 81.61 | 51.8422 | 52.2866 | 608.3414 | 875.3202 | 143.6656 | 144.6887 | 252.7449 | 177.0429 | 718.1421
11/09/2025 | 16:30 | 77.74 | 77.95 | 44.2065 | 45.7251 | 594.0012 | 839.6228 | 171.5464 | 169.5242 | 336.8398 | 251.0624 | 928.9728
11/09/2025 | 17:00 | 64.58 | 64.96 | 50.5026 | 50.2329 | 580.0097 | 810.2852 | 205.601 | 202.7725 | 442.4593 | 344.8359 | 1195.6687
11/09/2025 | 17:30 | 78.7 | 78.17 | 57.8704 | 57.9409 | 575.0358 | 847.7171 | 228.8011 | 229.5285 | 528.7443 | 426.8252 | 1413.8991
11/09/2025 | 18:00 | 69.98 | 70.65 | 48.7611 | 49.0963 | 551.4027 | 789.8901 | 237.3053 | 235.4361 | 561.919 | 454.8227 | 1489.4831
11/09/2025 | 18:30 | 79.9 | 80.14 | 54.6553 | 54.57 | 601.2175 | 870.4828 | 232.4215 | 229.597 | 520.5104 | 424.8321 | 1407.361
11/09/2025 | 19:00 | 89.59 | 89.34 | 59.3439 | 59.2991 | 646.1956 | 943.7686 | 232.4432 | 230.7638 | 513.7079 | 418.2759 | 1395.1908
11/09/2025 | 19:30 | 87.8 | 88.31 | 60.8175 | 61.3489 | 631.157 | 929.4334 | 245.8491 | 243.445 | 509.0226 | 408.0036 | 1406.3203
11/09/2025 | 20:00 | 75.08 | 75.16 | 53.7176 | 53.6707 | 656.9846 | 914.6129 | 247.3802 | 247.1315 | 515.3969 | 417.6873 | 1427.5959
11/09/2025 | 20:30 | 75.54 | 76.1 | 58.6741 | 57.5838 | 648.4879 | 916.3858 | 252.6809 | 249.8647 | 515.6719 | 420.4273 | 1438.6448
11/09/2025 | 21:00 | 75.59 | 75.06 | 56.9326 | 57.3748 | 641.9594 | 906.9168 | 247.916 | 244.0492 | 516.954 | 421.2161 | 1430.1353
11/09/2025 | 21:30 | 76.31 | 76.32 | 57.4685 | 56.9595 | 646.6877 | 913.7457 | 242.1496 | 241.955 | 516.8837 | 419.0283 | 1420.0166
11/09/2025 | 22:00 | 74.88 | 75.05 | 56.2629 | 56.8588 | 608.5187 | 871.5704 | 251.7765 | 249.2855 | 504.5237 | 408.5383 | 1414.124
11/09/2025 | 22:30 | 70.06 | 70.27 | 53.8516 | 53.8694 | 611.7893 | 859.8403 | 256.6086 | 254.9525 | 510.0359 | 411.4749 | 1433.0719
11/09/2025 | 23:00 | 64.46 | 64.52 | 51.3064 | 51.2508 | 592.4088 | 823.946 | 249.9781 | 246.4563 | 495.8227 | 402.6049 | 1394.862
11/09/2025 | 23:30 | 61.29 | 61.52 | 44.7424 | 44.4983 | 574.2928 | 786.3435 | 245.3531 | 243.2444 | 496.6923 | 406.6838 | 1391.9736
12/09/2025 | 00:00 | 53.83 | 53.93 | 48.7611 | 48.3899 | 590.8597 | 795.7707 | 246.048 | 242.8348 | 495.3994 | 408.2698 | 1392.552
MÁXIMO |  | -44.14 | -44.51 | -37.3746 | -37.7816 | -551.4027 |  | 256.6086 | 254.9525 | 561.919 | 454.8227
MÍNIMO |  | -89.59 | -89.34 | -61.6212 | -64.3717 | -685.6041 |  | 124.8296 | 123.8807 | 159.0514 | 81.6668
PROMEDIO |  | -65.0419 | -65.2875 | -51.5827 | -51.5396 | -619.2767 |  | 196.7161 | 195.6131 | 369.4896 | 277.0759
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
11/09/2025 | 00:30 | 502.9041 | 508.8423 | 506.1785 | 512.5735 | 514.0169 | 509.3203 | 513.077 | 505.3965 | 499.9177 | 485.5612 | 508.1496 | 493.6834 | 227.6535 | 226.1313 | 230.1882 | 221.732 | 220.9302 | 222.1858 | 223 | 0 | 224 | 142.1718 | 140.6611 | 140.8582 | 140.1763 | 136.3992 | 0 | 142.3807 | 124.745 | 142.535
11/09/2025 | 01:00 | 501.1731 | 506.7942 | 500.7166 | 512.3201 | 513.206 | 509.1805 | 513.077 | 505.1443 | 499.2757 | 484.3576 | 506.3257 | 492.7544 | 227.4803 | 225.2858 | 230.2795 | 221.0995 | 221.1148 | 221.8544 | 221.7 | 0 | 223.1 | 142.9245 | 140.3096 | 140.8582 | 140.1261 | 136.1646 | 0 | 142.2343 | 124.2763 | 142.535
11/09/2025 | 01:30 | 502.1173 | 508.1596 | 503.9202 | 512.1008 | 513.8689 | 509.9708 | 513.077 | 505.2247 | 499.1013 | 484.1646 | 506.0195 | 492.149 | 227.8159 | 225.4024 | 230.6141 | 221.5248 | 221.041 | 221.7297 | 221.1 | 0 | 223 | 142.9037 | 140.155 | 140.8063 | 140.599 | 136.2198 | 0 | 142.1319 | 124.1347 | 142.535
11/09/2025 | 02:00 | 500.8583 | 503.1704 | 497.5129 | 512.1342 | 512.1572 | 508.9445 | 513.077 | 503.7411 | 498.8647 | 485.0943 | 506.4768 | 493.2764 | 224.2631 | 224.6832 | 227.8349 | 220.5767 | 219.1805 | 221.733 | 222.3 | 0 | 223.4 | 142.9037 | 140.8408 | 140.8582 | 140.5475 | 136.2474 | 0 | 142.4832 | 123.9442 | 142.923
11/09/2025 | 02:30 | 502.1698 | 505.5338 | 502.8174 | 512.794 | 513.2038 | 508.704 | 513.077 | 504.0277 | 499.2419 | 484.4931 | 507.1391 | 493.745 | 224.7147 | 225.703 | 228.7743 | 220.8757 | 219.4537 | 221.9185 | 222.4 | 0 | 223.3 | 142.9037 | 140.8726 | 140.8582 | 140.4344 | 136.0404 | 0 | 142.6588 | 124.369 | 142.923
11/09/2025 | 03:00 | 502.9566 | 507.2143 | 501.1892 | 512.4288 | 513.3011 | 509.0854 | 513.077 | 502.7596 | 498.9243 | 483.1709 | 507.1458 | 493.3517 | 224.5602 | 225.8431 | 228.777 | 220.9664 | 219.4537 | 222.1858 | 221.7 | 0 | 223.4 | 142.9037 | 140.1663 | 140.7077 | 140.5434 | 136.1094 | 0 | 141.7367 | 124.6474 | 143.0047
11/09/2025 | 03:30 | 501.4353 | 503.5906 | 503.4476 | 511.763 | 512.7678 | 507.7646 | 513.077 | 502.4906 | 499.6087 | 484.1559 | 506.2989 | 492.5617 | 224.9134 | 224.835 | 228.8847 | 220.4365 | 219.3503 | 221.8119 | 222.3 | 0 | 222.9 | 142.9037 | 141.0679 | 140.7596 | 140.606 | 135.8748 | 0 | 142.3661 | 124.6034 | 142.535
11/09/2025 | 04:00 | 503.0615 | 506.8467 | 504.813 | 513.1822 | 513.493 | 509.2357 | 513.077 | 502.9618 | 498.3829 | 484.0946 | 505.8044 | 492.4799 | 225.1985 | 226.1426 | 229.1912 | 221.036 | 219.7564 | 221.5948 | 221.7 | 0 | 222.7 | 142.9037 | 140.2619 | 140.5573 | 140.2683 | 135.9576 | 0 | 141.9562 | 125.3505 | 142.535
11/09/2025 | 04:30 | 501.6976 | 503.118 | 498.7733 | 511.5464 | 511.832 | 507.9611 | 513.077 | 501.5048 | 496.7874 | 483.2068 | 505.5182 | 491.6995 | 225.0179 | 225.2275 | 228.6772 | 220.2474 | 218.8704 | 221.2702 | 221.1 | 0 | 222.5 | 142.9037 | 140.1367 | 140.6092 | 140.5525 | 135.9438 | 0 | 141.9123 | 125.1161 | 142.4737
11/09/2025 | 05:00 | 501.7501 | 502.2252 | 501.6094 | 510.6708 | 511.6382 | 507.6388 | 513.077 | 501.1058 | 498.0633 | 482.2946 | 504.742 | 492.0914 | 224.269 | 223.3123 | 228.2758 | 219.9048 | 219.0107 | 221.6393 | 221.7 | 0 | 222.2 | 142.9037 | 139.7484 | 140.6092 | 140.3963 | 135.8886 | 0 | 141.8538 | 124.789 | 142.535
11/09/2025 | 05:30 | 501.7501 | 503.8006 | 501.3468 | 510.4257 | 510.8117 | 506.6388 | 513.077 | 501.2302 | 498.1617 | 483.6513 | 504.7869 | 492.8456 | 224.1181 | 224.7193 | 227.8851 | 219.474 | 218.4348 | 221.8902 | 221.7 | 0 | 222.4 | 142.9037 | 140.282 | 140.6092 | 140.1987 | 135.4194 | 0 | 141.722 | 124.6474 | 142.1265
11/09/2025 | 06:00 | 501.1206 | 501.91 | 495.1495 | 509.1974 | 510.3703 | 506.1306 | 513.077 | 500.275 | 498.2813 | 483.2614 | 505.5394 | 492.1383 | 225.1783 | 224.0503 | 227.3755 | 219.3108 | 218.1248 | 221.7432 | 221.2 | 0 | 222.3 | 142.9037 | 140.0293 | 140.7077 | 140.3934 | 135.5988 | 0 | 141.8684 | 125.0234 | 142.1878
11/09/2025 | 06:30 | 499.1273 | 495.9756 | 492.5236 | 507.6071 | 508.7221 | 506.3707 | 513.077 | 503.6049 | 507.4634 | 489.6552 | 515.2858 | 499.2346 | 224.6099 | 221.3208 | 225.2435 | 218.7282 | 217.7852 | 223.2127 | 225.5 | 0 | 225.8 | 142.9037 | 141.2552 | 141.5067 | 141.2688 | 136.2336 | 0 | 142.5125 | 124.6962 | 143.3314
11/09/2025 | 07:00 | 500.2813 | 498.4439 | 492.6812 | 509.6056 | 511.4429 | 508.4102 | 513.077 | 509.0472 | 512.9969 | 497.1075 | 524.9658 | 508.2683 | 224.8074 | 222.4715 | 225.047 | 219.377 | 217.9328 | 225.3474 | 226.8 | 0 | 227.3 | 142.9037 | 140.6495 | 138.2174 | 142.5749 | 136.7718 | 0 | 141.927 | 125.7753 | 144.1075
11/09/2025 | 07:30 | 500.5436 | 493.4022 | 489.4775 | 504.2287 | 506.5569 | 504.0251 | 513.077 | 504.4589 | 505.4008 | 486.1793 | 512.3183 | 498.2561 | 224.2501 | 221.6507 | 223.7592 | 218.6478 | 216.6482 | 223.2801 | 224.3 | 0 | 224.2 | 142.9037 | 138.9699 | 137.0708 | 141.1852 | 136.3854 | 0 | 140.3022 | 125.3993 | 142.5145
11/09/2025 | 08:00 | 500.8583 | 503.7482 | 499.4561 | 503.0982 | 505.8422 | 503.7604 | 513.077 | 504.1704 | 504.8404 | 483.7408 | 512.428 | 496.3333 | 223.7278 | 223.5817 | 224.3412 | 219.2178 | 215.9542 | 222.1962 | 223.6 | 0 | 223.6 | 142.9037 | 140.5426 | 137.6208 | 140.8597 | 135.4332 | 0 | 141.6342 | 125.2577 | 141.7385
11/09/2025 | 08:30 | 499.8092 | 503.328 | 500.1914 | 502.6356 | 504.1822 | 504.2045 | 513.077 | 504.0904 | 505.0034 | 483.8618 | 511.5796 | 495.8051 | 223.693 | 223.341 | 223.8324 | 218.4389 | 215.622 | 221.9543 | 223 | 0 | 223.3 | 142.9037 | 140.3048 | 137.3718 | 140.0636 | 135.1434 | 0 | 141.2683 | 124.2763 | 141.3504
11/09/2025 | 09:00 | 500.6485 | 500.9647 | 499.7712 | 502.1124 | 505.0361 | 505.1159 | 513.077 | 504.9543 | 502.5336 | 483.8958 | 510.4628 | 494.7596 | 223.8836 | 222.873 | 224.1264 | 218.2186 | 216.3234 | 222.1142 | 222.3 | 0 | 222.7 | 142.9037 | 139.1779 | 137.0708 | 140.5008 | 135.3504 | 0 | 140.6828 | 124.1786 | 141.33
11/09/2025 | 09:30 | 498.7601 | 501.1223 | 499.7712 | 500.9407 | 504.0389 | 503.8094 | 513.077 | 503.3596 | 498.8734 | 481.1431 | 505.167 | 492.3029 | 223.7175 | 222.0379 | 222.7681 | 217.6055 | 215.9026 | 221.308 | 221.6 | 0 | 221.3 | 139.4158 | 139.0822 | 136.2771 | 139.709 | 134.7708 | 0 | 140.3754 | 123.9442 | 139.7575
11/09/2025 | 10:00 | 499.5994 | 500.8072 | 499.7712 | 500.9497 | 503.4407 | 503.9593 | 513.077 | 504.2261 | 507.6417 | 484.8848 | 514.5829 | 497.174 | 223.5707 | 222.6389 | 222.5979 | 217.3581 | 214.9428 | 221.983 | 223 | 0 | 222.8 | 140.3977 | 140.3968 | 139.5145 | 139.549 | 134.7984 | 0 | 141.2243 | 123.9003 | 140.554
11/09/2025 | 10:30 | 498.1306 | 498.2338 | 499.7712 | 499.0458 | 501.8239 | 502.1442 | 513.077 | 503.1167 | 503.1228 | 481.9846 | 509.6065 | 493.3246 | 223.7521 | 221.3024 | 222.015 | 216.7098 | 214.2857 | 221.2104 | 222.3 | 0 | 221.8 | 140.4328 | 139.5961 | 138.7674 | 139.0199 | 134.8122 | 0 | 140.6535 | 123.1044 | 140.1251
11/09/2025 | 11:00 | 498.8125 | 500.4921 | 499.7712 | 502.6993 | 504.8616 | 504.868 | 513.077 | 503.7415 | 503.4447 | 482.999 | 509.4963 | 494.7699 | 223.8297 | 222.671 | 222.2117 | 219.8522 | 214.4186 | 221.4323 | 222.3 | 0 | 221.7 | 139.7294 | 139.3016 | 139.2654 | 138.563 | 134.205 | 0 | 140.4925 | 124.6034 | 139.8187
11/09/2025 | 11:30 | 499.8092 | 496.9734 | 499.7712 | 502.1079 | 504.6169 | 504.7195 | 513.077 | 504.7159 | 504.7773 | 483.4409 | 511.6665 | 496.0312 | 223.2799 | 221.66 | 222.0343 | 219.9361 | 215.9469 | 221.6069 | 223 | 0 | 222.3 | 140.6263 | 139.7481 | 139.0631 | 139.7807 | 134.8674 | 0 | 140.8145 | 124.1786 | 140.1659
11/09/2025 | 12:00 | 500.0715 | 503.4856 | 499.7712 | 504.4493 | 507.042 | 506.0277 | 513.077 | 504.7079 | 505.0317 | 484.7372 | 510.5579 | 496.4068 | 223.7005 | 223.7652 | 222.2661 | 220.8338 | 216.3307 | 221.6317 | 223 | 0 | 222.7 | 142.4203 | 140.1582 | 139.3121 | 140.8633 | 135.0054 | 0 | 141.4439 | 125.1161 | 142.5145
11/09/2025 | 12:30 | 499.3371 | 504.4308 | 499.7712 | 506.1948 | 509.0313 | 506.9906 | 513.077 | 507.6954 | 505.7057 | 485.1178 | 512.4878 | 496.7527 | 223.7789 | 223.7758 | 222.7463 | 221.3737 | 217.9845 | 222.1379 | 223 | 0 | 223.1 | 143.1837 | 139.8727 | 139.5145 | 140.8592 | 136.137 | 0 | 141.1805 | 125.3505 | 143.3314
11/09/2025 | 13:00 | 501.9599 | 508.0021 | 499.7712 | 508.9903 | 511.5447 | 509.1898 | 513.077 | 509.4335 | 507.0725 | 486.2365 | 513.8167 | 498.5649 | 223.9429 | 225.3122 | 223.9855 | 222.5858 | 218.9221 | 222.2532 | 223.6 | 0 | 223.4 | 143.1934 | 139.9617 | 139.9606 | 140.9455 | 136.1508 | 0 | 141.5025 | 126.1025 | 143.311
11/09/2025 | 13:30 | 501.8026 | 503.9582 | 499.7712 | 508.2544 | 510.4138 | 509.6007 | 513.077 | 510.8464 | 506.0508 | 485.4767 | 514.2986 | 498.0949 | 224.305 | 224.4911 | 223.9252 | 222.1814 | 218.5899 | 222.2155 | 223.6 | 0 | 223.3 | 143.2046 | 140.7586 | 139.9606 | 140.9643 | 135.7368 | 0 | 141.7806 | 125.3993 | 142.923
11/09/2025 | 14:00 | 500.4387 | 505.2711 | 499.7712 | 508.1494 | 510.6883 | 509.5275 | 513.077 | 510.9662 | 507.0877 | 486.2647 | 513.402 | 498.1786 | 223.7554 | 224.1734 | 223.9957 | 222.1877 | 218.7375 | 222.1354 | 223.6 | 0 | 223.3 | 142.5627 | 140.4253 | 139.8102 | 140.9257 | 135.4332 | 0 | 141.6488 | 124.3202 | 142.923
11/09/2025 | 14:30 | 500.9108 | 505.9539 | 499.7712 | 506.3829 | 509.0167 | 507.7153 | 513.077 | 509.6748 | 506.0158 | 485.2417 | 512.6484 | 497.6946 | 223.804 | 224.2996 | 223.3913 | 221.0678 | 217.9254 | 221.698 | 223 | 0 | 222.9 | 142.6019 | 140.7554 | 139.613 | 140.656 | 134.8674 | 0 | 141.6928 | 124.369 | 142.5145
11/09/2025 | 15:00 | 500.1239 | 501.7 | 499.7712 | 504.1519 | 507.6152 | 506.304 | 513.077 | 509.2294 | 505.5203 | 485.9667 | 511.8076 | 497.7308 | 224.7282 | 222.2682 | 222.9702 | 220.3228 | 216.6704 | 222.2183 | 223 | 0 | 223.4 | 142.641 | 141.0482 | 139.7116 | 141.0849 | 134.6604 | 0 | 141.927 | 123.7098 | 142.5962
11/09/2025 | 15:30 | 494.8257 | 490.8814 | 499.7712 | 504.3462 | 506.9624 | 506.1015 | 513.077 | 507.8261 | 505.1216 | 484.5978 | 512.9748 | 498.0516 | 224.6489 | 221.0585 | 221.3305 | 220.6567 | 216.3824 | 222.02 | 223.6 | 0 | 223.3 | 142.641 | 140.6189 | 139.7635 | 140.6801 | 135.0192 | 0 | 141.7367 | 123.8075 | 142.535
11/09/2025 | 16:00 | 495.5077 | 492.0893 | 499.7712 | 503.7909 | 506.8363 | 506.4156 | 513.077 | 507.3798 | 505.1566 | 484.5872 | 512.493 | 497.0775 | 224.9886 | 220.9053 | 221.3793 | 220.2695 | 217.261 | 221.8416 | 223.6 | 0 | 223.1 | 142.641 | 140.3919 | 139.8102 | 140.8014 | 134.6604 | 0 | 141.4878 | 123.9931 | 142.9434
11/09/2025 | 16:30 | 495.2979 | 498.1813 | 499.7712 | 507.8972 | 509.8855 | 507.8136 | 513.077 | 507.9959 | 504.4255 | 482.1752 | 510.8498 | 495.9931 | 225.052 | 222.1072 | 221.8796 | 220.2672 | 218.5604 | 221.2278 | 222.3 | 0 | 222.8 | 142.641 | 139.2771 | 139.5145 | 140.7906 | 134.274 | 0 | 140.7999 | 124.413 | 142.923
11/09/2025 | 17:00 | 499.9666 | 507.8445 | 499.7712 | 509.3025 | 511.163 | 508.4075 | 513.077 | 507.3704 | 500.278 | 478.7486 | 507.1122 | 491.1411 | 225.4254 | 224.7505 | 225.4447 | 220.7705 | 218.4127 | 220.6551 | 221.7 | 0 | 221.3 | 142.641 | 138.6883 | 139.2654 | 139.8725 | 133.929 | 0 | 140.1412 | 125.3505 | 142.1469
11/09/2025 | 17:30 | 499.2846 | 506.9517 | 499.7712 | 508.5822 | 510.49 | 508.9553 | 513.077 | 505.6177 | 499.2152 | 482.8329 | 506.8642 | 492.3848 | 225.7781 | 223.8143 | 225.7556 | 220.6639 | 217.3127 | 220.758 | 222.3 | 0 | 222.1 | 142.641 | 140.773 | 139.5145 | 139.7282 | 134.1498 | 0 | 142.3807 | 124.2763 | 142.1469
11/09/2025 | 18:00 | 499.7043 | 502.5928 | 499.7712 | 510.0713 | 511.7908 | 509.4889 | 513.077 | 505.1323 | 496.472 | 480.1143 | 503.2458 | 489.3858 | 226.0418 | 223.331 | 226.5253 | 222.3654 | 218.804 | 220.2396 | 219.9 | 0 | 220 | 142.641 | 139.4786 | 139.3121 | 138.9779 | 134.9226 | 0 | 141.2975 | 125.3505 | 141.3096
11/09/2025 | 18:30 | 498.1306 | 498.864 | 499.7712 | 507.9287 | 510.3015 | 508.3587 | 513.077 | 504.8109 | 499.8723 | 482.923 | 506.4412 | 493.1328 | 225.4741 | 221.9167 | 225.5008 | 221.3394 | 219.4832 | 221.0076 | 222.3 | 0 | 222.3 | 142.641 | 141.6958 | 139.5145 | 139.4733 | 134.9226 | 0 | 142.8199 | 125.0234 | 140.942
11/09/2025 | 19:00 | 496.6618 | 494.4 | 499.7712 | 503.8467 | 506.6658 | 504.9235 | 513.077 | 503.6919 | 500.2959 | 483.6259 | 507.7321 | 493.9768 | 224.9875 | 220.3306 | 224.7012 | 218.5949 | 218.8114 | 221.0726 | 222.4 | 0 | 223.1 | 142.641 | 140.2322 | 139.7635 | 140.0529 | 135.171 | 0 | 141.3415 | 125.0234 | 141.718
11/09/2025 | 19:30 | 496.7142 | 495.6079 | 499.7712 | 504.8724 | 507.0108 | 504.7773 | 513.077 | 504.0233 | 500.6806 | 484.1266 | 509.0075 | 493.8619 | 224.9442 | 220.5718 | 224.9841 | 218.99 | 219.0624 | 221.3537 | 223 | 0 | 223.5 | 142.641 | 140.94 | 139.8102 | 139.9892 | 135.5574 | 0 | 141.5318 | 123.9003 | 141.3504
11/09/2025 | 20:00 | 497.2913 | 494.6627 | 499.7712 | 502.5298 | 505.308 | 502.2244 | 513.077 | 503.1333 | 499.4682 | 483.3461 | 507.5869 | 493.397 | 225.1398 | 220.5834 | 225.5343 | 218.5048 | 218.014 | 221.1301 | 222.4 | 0 | 222.7 | 142.641 | 139.8824 | 139.7635 | 139.4932 | 135.3918 | 0 | 140.9316 | 124.8378 | 141.33
11/09/2025 | 20:30 | 497.3437 | 495.8705 | 499.7712 | 502.8756 | 506.1206 | 503.278 | 513.077 | 502.5914 | 499.2203 | 482.693 | 507.1361 | 492.3715 | 225.7068 | 221.6618 | 226.3488 | 218.5355 | 217.9624 | 221.0206 | 221.7 | 0 | 222.1 | 142.641 | 139.3742 | 139.7116 | 139.8374 | 135.4884 | 0 | 140.4339 | 124.789 | 141.4525
11/09/2025 | 21:00 | 497.9207 | 496.2382 | 499.7712 | 503.6003 | 506.3623 | 504.296 | 513.077 | 504.4602 | 500.1305 | 483.5804 | 506.942 | 493.2981 | 226.1376 | 221.5741 | 226.7025 | 218.8636 | 218.3315 | 221.3083 | 222.3 | 0 | 222.8 | 142.641 | 139.6107 | 139.9606 | 140.253 | 135.9576 | 0 | 140.6681 | 124.9794 | 141.718
11/09/2025 | 21:30 | 497.9732 | 496.9734 | 499.7712 | 504.4744 | 507.1719 | 504.296 | 513.077 | 504.7727 | 500.6405 | 484.5449 | 507.4043 | 493.9961 | 226.5105 | 221.9268 | 227.0297 | 219.3565 | 218.5604 | 221.2394 | 222.3 | 0 | 223.1 | 142.641 | 139.4723 | 140.0592 | 140.1681 | 135.8472 | 0 | 140.9463 | 124.789 | 141.7385
11/09/2025 | 22:00 | 499.3371 | 501.0172 | 499.7712 | 505.9398 | 508.1004 | 504.2895 | 513.077 | 504.3434 | 500.4734 | 484.6857 | 508.5534 | 493.5018 | 227.8381 | 223.5883 | 228.4145 | 219.405 | 218.6711 | 221.3562 | 223 | 0 | 223.3 | 142.641 | 139.4644 | 140.0592 | 140.6124 | 134.8122 | 0 | 140.7999 | 124.6474 | 142.5145
11/09/2025 | 22:30 | 499.9666 | 502.015 | 499.7712 | 505.8821 | 508.5358 | 505.2745 | 513.077 | 503.2709 | 499.7052 | 483.5717 | 507.2027 | 492.2924 | 228.5114 | 224.1674 | 229.8707 | 219.5489 | 218.302 | 221.211 | 221.7 | 0 | 223.2 | 142.641 | 138.9809 | 140.0592 | 141.1388 | 135.24 | 0 | 140.5364 | 123.5243 | 142.923
11/09/2025 | 23:00 | 500.9633 | 505.1136 | 499.7712 | 508.4897 | 510.6238 | 506.4102 | 513.077 | 504.5811 | 501.2956 | 485.1977 | 509.1501 | 494.9792 | 229.6818 | 225.153 | 230.9798 | 220.4107 | 218.6859 | 221.4711 | 222.3 | 0 | 224.3 | 142.641 | 139.0546 | 140.5573 | 140.8217 | 135.8886 | 0 | 140.8731 | 124.369 | 142.9638
11/09/2025 | 23:30 | 501.6452 | 508.5798 | 499.7712 | 509.8502 | 511.303 | 507.4127 | 513.077 | 506.8531 | 500.6129 | 484.3005 | 507.0566 | 493.5626 | 227.5149 | 223.2636 | 229.6449 | 221.128 | 219.8228 | 221.3915 | 223 | 0 | 223.7 | 142.641 | 138.9568 | 140.5573 | 140.252 | 135.5712 | 0 | 140.5949 | 124.8818 | 143.311
12/09/2025 | 00:00 | 500.0715 | 506.6891 | 502.7123 | 509.3461 | 510.3624 | 506.0764 | 513.077 | 505.866 | 500.7342 | 484.3568 | 508.2039 | 494.0896 | 227.9488 | 222.2099 | 229.3121 | 221.079 | 219.0698 | 221.4104 | 221.8 | 0 | 223.6 | 143.4147 | 139.1852 | 140.7077 | 140.2908 | 135.6126 | 0 | 140.8584 | 123.8514 | 142.923
MÁXIMO |  | 503.0615 | 508.8423 | 506.1785 | 513.1822 | 514.0169 | 509.9708 | 513.077 | 510.9662 | 512.9969 | 497.1075 | 524.9658 | 508.2683 | 229.6818 | 226.1426 | 230.9798 | 222.5858 | 221.1148 | 225.3474 | 226.8 | 0 | 227.3 | 143.4147 | 141.6958 | 141.5067 | 142.5749 | 136.7718 | 0 | 142.8199 | 126.1025 | 144.1075
MÍNIMO |  | 494.8257 | 490.8814 | 489.4775 | 499.0458 | 501.8239 | 502.1442 | 513.077 | 500.275 | 496.472 | 478.7486 | 503.2458 | 489.3858 | 223.2799 | 220.3306 | 221.3305 | 216.7098 | 214.2857 | 220.2396 | 219.9 | 0 | 220 | 139.4158 | 138.6883 | 136.2771 | 138.563 | 133.929 | 0 | 140.1412 | 123.1044 | 139.7575
PROMEDIO |  | 499.8464 | 501.7098 | 499.7428 | 507.0076 | 508.9912 | 506.5858 | 513.077 | 505.0338 | 502.0207 | 484.2802 | 509.3017 | 494.7699 | 225.1802 | 223.2893 | 225.8199 | 220.0537 | 218.0657 | 221.7335 | 222.5833 | 0 | 223.0083 | 142.5058 | 140.0545 | 139.7111 | 140.3635 | 135.4384 | 0 | 141.4281 | 124.607 | 142.1801
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 08:38:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 11:38:00 | Por control de tensión en la S.E. Pumiri 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 11/09/2025 23:44:00 | 12/09/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 11/09/2025 23:44:00 | 12/09/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:32:31 | 59.810 | 13:31:35 | 60.279
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:32:31 | 59.810 | 13:31:35 | 60.279
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:32:31 | 59.811 | 13:31:35 | 60.279
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:32:31 | 59.811 | 13:31:35 | 60.279
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:32:31 | 59.810 | 13:31:35 | 60.279
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:32:31 | 59.810 | 13:31:35 | 60.279
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:32:31 | 59.811 | 13:31:35 | 60.279

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
11/09/2025 | 00:30 | 6715.7 | 6596.0301 | -1.782%
11/09/2025 | 01:00 | 6608.19 | 6517.5442 | -1.372%
11/09/2025 | 01:30 | 6461.65 | 6405.8944 | -0.8629%
11/09/2025 | 02:00 | 6427.64 | 6342.5035 | -1.325%
11/09/2025 | 02:30 | 6403.29 | 6305.0577 | -1.534%
11/09/2025 | 03:00 | 6315.2 | 6287.9713 | -0.4312%
11/09/2025 | 03:30 | 6386.46 | 6268.4618 | -1.848%
11/09/2025 | 04:00 | 6292.12 | 6276.5845 | -0.2469%
11/09/2025 | 04:30 | 6481.48 | 6326.6674 | -2.389%
11/09/2025 | 05:00 | 6532.77 | 6362.3956 | -2.608%
11/09/2025 | 05:30 | 6601.02 | 6521.6444 | -1.202%
11/09/2025 | 06:00 | 6723.56 | 6700.3841 | -0.3447%
11/09/2025 | 06:30 | 6896.69 | 6829.251 | -0.9778%
11/09/2025 | 07:00 | 6801.27 | 6874.9313 | 1.083%
11/09/2025 | 07:30 | 7065.31 | 7059.805 | -0.07792%
11/09/2025 | 08:00 | 7172.49 | 7133.0176 | -0.5503%
11/09/2025 | 08:30 | 7383.14 | 7324.2353 | -0.7978%
11/09/2025 | 09:00 | 7422.43 | 7469.249 | 0.6308%
11/09/2025 | 09:30 | 7608.97 | 7563.0398 | -0.6036%
11/09/2025 | 10:00 | 7655.33 | 7655.7685 | 0.005728%
11/09/2025 | 10:30 | 7736.34 | 7743.4218 | 0.09154%
11/09/2025 | 11:00 | 7800.1 | 7686.0722 | -1.462%
11/09/2025 | 11:30 | 7832.28 | 7763.2282 | -0.8816%
11/09/2025 | 12:00 | 7839.06 | 7733.7203 | -1.344%
11/09/2025 | 12:30 | 7729.2 | 7668.668 | -0.7832%
11/09/2025 | 13:00 | 7560.43 | 7576.047 | 0.2066%
11/09/2025 | 13:30 | 7556.72 | 7572.7834 | 0.2126%
11/09/2025 | 14:00 | 7560.99 | 7560.5766 | -0.005467%
11/09/2025 | 14:30 | 7665.73 | 7667.0267 | 0.01692%
11/09/2025 | 15:00 | 7760.88 | 7690.4431 | -0.9076%
11/09/2025 | 15:30 | 7695.64 | 7692.8155 | -0.0367%
11/09/2025 | 16:00 | 7740.37 | 7679.8064 | -0.7824%
11/09/2025 | 16:30 | 7537.17 | 7643.687 | 1.413%
11/09/2025 | 17:00 | 7442.16 | 7636.8977 | 2.617%
11/09/2025 | 17:30 | 7495.27 | 7557.0346 | 0.824%
11/09/2025 | 18:00 | 7392.93 | 7592.1476 | 2.695%
11/09/2025 | 18:30 | 7633.5 | 7741.9069 | 1.42%
11/09/2025 | 19:00 | 7665.54 | 7788.6371 | 1.606%
11/09/2025 | 19:30 | 7631.82 | 7771.1269 | 1.825%
11/09/2025 | 20:00 | 7681.86 | 7729.2537 | 0.617%
11/09/2025 | 20:30 | 7678.83 | 7678.8908 | 0.0007918%
11/09/2025 | 21:00 | 7600.45 | 7633.8195 | 0.439%
11/09/2025 | 21:30 | 7558.73 | 7588.1407 | 0.3891%
11/09/2025 | 22:00 | 7541.17 | 7636.5458 | 1.265%
11/09/2025 | 22:30 | 7460.39 | 7507.1418 | 0.6267%
11/09/2025 | 23:00 | 7147.34 | 7291.1401 | 2.012%
11/09/2025 | 23:30 | 6877.23 | 7055.5196 | 2.592%
12/09/2025 | 00:00 | 6862.67 | 6866.3211 | 0.0532%

## DESVIACIÓN
jueves, 11 de Setiembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
11/09/2025 | 00:30 | 100.1 | 101.6019 | 101.6019 | -1.5019 | 601.6 | 596.3458 | 635.8825 | -34.2825 | 205.4 | 194.0019 | 206.8639 | -1.4639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.9 | 70.28 | 70.28 | -3.38 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 190.3 | 196.228 | 196.228 | -5.928 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 290.4 | 295.2259 | 295.2259 | -4.8259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 146.8 | 188.7417 | 111.8737 | 34.9263 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 116.6677 | 116.6677 | -2.0677 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 83.3 | 65.8321 | 69.9557 | 13.3443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 80.7285 | 74.5539 | -4.8539 | 86.9 | 104.464 | 108.7629 | -21.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 30.6769 | 30.6769 | 1.9231 | 74.5 | 74.9144 | 71.2306 | 3.2694 | 18.5 | 16.959 | 16.959 | 1.541 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 14.8 | 10.1942 | 10.1942 | 4.6058 | 56.2 | 43.6688 | 43.6688 | 12.5312 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 98.7 | 65.6543 | 50.9581 | 47.7419 | 7.7 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 33.6 |  | 34.0206 | -0.42062 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 51.7216 | 25 | 11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 69.8998 | 63.2399 | 15.9601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 54.4573 | 36.576 | 47.324 | 178.9 | 185.2946 | 185.2946 | -6.3946 | 176.6 | 185.2946 | 185.2946 | -8.6946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.7 | 278.7765 | 278.7765 | -4.0765 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 119 | 176.3541 | 176.3541 | -57.3541 | 83.5 | 82.1788 | 82.1788 | 1.3212 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 68.6 | 68.32 | 68.32 | 0.28 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 212.6009 | 213.12 | -75.92 | 79.8 | 106.6197 | 106.88 | -27.08 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 74.7 | 74.7 | -19.3 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 13.057 | 13.057 | 0.243 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 23.712 | 23.712 | -4.512 | 62.1 | 66.57 | 66.57 | -4.47 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 | 16.1684 | 14.6279 | 4.1721 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.2 | 18.569 | 18.569 | -3.369 | 7.1 | 14.57 | 14.57 | -7.47 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 51.738 | 51.738 | 24.362 | 71.3 | 74.753 | 74.753 | -3.453 | 9 | 3.17 | 3.17 | 5.83 | 5.7 | 1.892 | 1.892 | 3.808 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.4 | 2 | 2 | 2.4 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 9.3 | 9.425 | 9.425 | -0.125 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 41 | 41 | 79.1 | 125.7 | 27 | 27 | 98.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.22 | 7.85 | 7.85 | 0.37 | 9.98 | 11 | 11 | -1.02
11/09/2025 | 01:00 | 101.3 | 101.6019 | 101.6019 | -0.30194 | 605 | 596.3458 | 635.8825 | -30.8825 | 207 | 194.0019 | 206.8639 | 0.13611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.7 | 70.28 | 70.28 | -2.58 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 190.7 | 196.228 | 196.228 | -5.528 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 145.7 | 239.0901 | 118.3764 | 27.3236 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 116.6677 | 116.6677 | -3.6677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 83.6 | 74.7152 | 75.216 | 8.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 82.2846 | 75.3879 | -24.7879 | 84.9 | 109.1409 | 110.2632 | -25.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 30.6769 | 30.6769 | 3.3231 | 74.9 |  | 72.0964 | 2.8036 | 19.8 | 16.959 | 16.959 | 2.841 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.2 | 43.6688 | 43.6688 | 13.5312 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 68.8 | 67.2676 | 51.4449 | 17.3551 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 33.7 |  |  | 33.7 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 47.0447 | 45.9224 | 3.2776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 77.6105 | 60.0853 | 20.0146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 | 45.2214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 56.4203 | 37.1683 | 14.7317 | 178.8 | 185.3168 | 185.3168 | -6.5168 | 176.4 | 185.3168 | 185.3168 | -8.9168 | 200 | 185.3168 | 185.3168 | 14.6832 | 274.3 | 278.8099 | 278.8099 | -4.5099 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 162.5 | 134.0206 | 134.0206 | 28.4794 | 85.2 | 74.7306 | 74.7306 | 10.4694 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 68.8 | 63.481 | 63.481 | 5.319 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.4 | 151.0888 | 151.0888 | -1.6888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 77 | 106.88 | 106.88 | -29.88 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 69.4 | 69.4 | -19.2 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 13.057 | 13.057 | -2.557 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 22.604 | 22.604 | -4.804 | 49.5 | 61.953 | 61.953 | -12.453 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 | 17.9519 | 13.8982 | 4.9018 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 18.569 | 18.569 | 1.231 | 8.2 | 14.57 | 14.57 | -6.37 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 51.738 | 51.738 | 19.862 | 72.6 | 74.753 | 74.753 | -2.153 | 7.2 | 3.17 | 3.17 | 4.03 | 6.9 | 1.892 | 1.892 | 5.008 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.4 | 2 | 2 | 2.4 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 7.4 | 9.425 | 9.425 | -2.025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.9 | 34 | 34 | 62.9 | 81.4 | 22 | 22 | 59.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.39 | 7.85 | 7.85 | 0.54 | 11 | 11 | 11 | 0
11/09/2025 | 01:30 | 99.8 | 101.6019 | 101.6019 | -1.8019 | 602.4 | 596.3458 | 635.8825 | -33.4825 | 206.3 | 194.0019 | 206.8639 | -0.56389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.6 | 70.28 | 70.28 | -3.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.7 | 196.228 | 196.228 | -6.528 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 212.9 | 196.228 | 196.228 | 16.672 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 217.7 | 208.0739 | 208.0739 | 9.6261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 149 | 214.8295 | 76.4176 | 72.5824 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 116.6677 | 116.6677 | -0.76768 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 83 | 71.6654 | 72.7468 | 10.2532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 80.9021 | 74.124 | -23.824 | 109.1 | 108.7629 | 110.2632 | -1.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 30.6769 | 30.6769 | 3.3231 | 74.9 |  | 67.0104 | 7.8896 | 19.6 | 16.959 | 16.959 | 2.641 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.6 | 43.6688 | 43.6688 | 12.9312 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 71.9 | 60.0551 | 47.4012 | 24.4989 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 32.1 | 34.0206 |  | 32.1 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 25 | 45.9224 | -19.6224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 67.1582 | 49.4376 | 30.0624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 47.6446 | 32.2481 | 19.3519 | 178.9 | 185.3501 | 185.3501 | -6.4501 | 176.4 | 185.3501 | 185.3501 | -8.9501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 275.1 | 278.8601 | 278.8601 | -3.7601 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.4 | 36.906 | 36.906 | 0.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 155.8 | 120.3363 | 113.9182 | 41.8818 | 82.9 | 81.4984 | 82.1209 | 0.7791 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 68.7 | 68.0513 | 70.1949 | -1.4949 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 150.3 | 151.0888 | 151.0888 | -0.78876 | 150.6 | 151.5425 | 151.5425 | -0.94248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.8972 | 213.12 | -75.92 | 78.4 | 96.7382 | 106.88 | -28.48 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 64.1 | 64.1 | -21.2 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 12.938 | 12.938 | -1.038 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 21.192 | 21.192 | -5.892 | 43.1 | 57.393 | 57.393 | -14.293 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.8 | 15.5342 | 11.4353 | 7.3647 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 18.468 | 18.468 | -8.568 | 7.9 | 13.836 | 13.836 | -5.936 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 47.654 | 47.654 | 12.846 | 73.1 | 71.009 | 71.009 | 2.091 | 5 | 2.778 | 2.778 | 2.222 | 5 | 1.618 | 1.618 | 3.382 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.2 | 2 | 2 | 2.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 8.7 | 9.296 | 9.296 | -0.596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.7 | 29 | 29 | 13.7 | 33.2 | 18 | 18 | 15.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.69 | 7.85 | 7.85 | 0.84 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
11/09/2025 | 02:00 | 102 | 101.6019 | 101.6019 | 0.39806 | 603.2 | 596.3458 | 635.8825 | -32.6825 | 206.3 | 194.0019 | 206.8639 | -0.56389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 70.28 | 70.28 | -2.98 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 287.6 | 295.2259 | 295.2259 | -7.6259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 225.6 | 215.7878 | 77.4852 | 148.1147 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 116.6677 | 116.6677 | -5.7677 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 83.7 | 71.091 | 74.4416 | 9.2584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 80.324 | 73.9974 | -23.3974 | 97.8 | 96.98 | 110.2632 | -12.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 30.6769 | 30.6769 | 1.5231 | 0 |  | 74.9144 | -74.9144 | 19.9 | 16.959 | 16.959 | 2.941 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.2 | 43.6688 | 43.6688 | 13.5312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 73.3 | 58.5964 | 48.6824 | 24.6176 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 34.2 | 34.0206 | 4.1237 | 30.0763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 37.5561 | 45.9224 | 4.5776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 64.0091 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 45.8697 | 33.807 | 17.793 | 176.7 | 185.2946 | 185.2946 | -8.5946 | 174.8 | 185.2946 | 185.2946 | -10.4946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.3 | 278.7765 | 278.7765 | -4.4765 | 75.6 | 73.591 | 73.591 | 2.009 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 168.1 | 119.6929 | 113.4021 | 54.6979 | 87.9 | 82.0427 | 89.6849 | -1.7849 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 68.7 | 68.2662 | 70.3673 | -1.6673 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.4 | 151.0888 | 151.0888 | -1.6888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 172.9086 | 213.12 | -49.22 | 81.7 | 86.7139 | 106.88 | -25.18 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 58.8 | 58.8 | -20.1 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.881 | 12.881 | -2.581 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 19.477 | 19.477 | -4.377 | 44 | 52.89 | 52.89 | -8.89 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.6 | 14.8058 |  | 18.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 18.069 | 18.069 | -11.069 | 7.5 | 13.207 | 13.207 | -5.707 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 43.68 | 43.68 | 11.82 | 67.1 | 67.274 | 67.274 | -0.174 | 4.8 | 2.405 | 2.405 | 2.395 | 2.9 | 1.348 | 1.348 | 1.552 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.2 | 2 | 2 | 2.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 7.6 | 9.299 | 9.299 | -1.699 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 | 21.2 | 15 | 15 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.63 | 7.85 | 7.85 | 0.78 | 10.61 | 11 | 11 | -0.39
11/09/2025 | 02:30 | 100.5 | 101.6019 | 101.6019 | -1.1019 | 603.7 | 596.3458 | 635.8825 | -32.1825 | 207.3 | 194.0019 | 206.8639 | 0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.1 | 70.28 | 70.28 | -3.18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.3 | 196.228 | 196.228 | -6.928 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 212.2 | 196.228 | 196.228 | 15.972 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 201.6 | 220.171 | 132.9897 | 68.6103 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 116.6677 | 116.6677 | -2.0677 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 83.3 | 72.0215 | 60.1323 | 23.1677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 80.6374 | 71.274 | -20.874 | 104.8 | 106.9714 | 106.9714 | -2.1714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 30.6769 | 30.6769 | 2.3231 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 | 20.1 | 16.959 | 16.959 | 3.141 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.2 | 43.6688 | 43.6688 | 13.5312 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 72.4 | 58.6875 | 34.454 | 37.946 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 29.4 | 29.5465 | 29.5465 | -0.1465 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 32.0388 | 32.0388 | 0.06116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 63.2957 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 45.9806 | 16.4949 | 35.1051 | 177.1 | 185.2678 | 185.2678 | -8.1678 | 175.2 | 185.2678 | 185.2678 | -10.0678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 274.9 | 278.7363 | 278.7363 | -3.8363 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 168.7 | 118.7832 | 134.0206 | 34.6794 | 88.5 | 82.812 | 72.4088 | 16.0912 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 68.6 | 68.5701 | 63.481 | 5.119 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.6 | 151.0888 | 151.0888 | -1.4888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 160.3792 | 203.4403 | 15.0597 | 104.5 | 80.4304 | 102.0256 | 2.4744 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 53.5 | 53.5 | -25.4 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12.969 | 12.969 | -1.269 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 17.902 | 17.902 | -6.202 | 30.5 | 48.141 | 48.141 | -17.641 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.8 | 14.6408 |  | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.4 | 17.966 | 17.966 | -5.566 | 6.3 | 13.579 | 13.579 | -7.279 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 38.409 | 38.409 | 4.191 | 64.6 | 63.88 | 63.88 | 0.72 | 4.8 | 2.041 | 2.041 | 2.759 | 2.2 | 1.154 | 1.154 | 1.046 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 8.2 | 9.267 | 9.267 | -1.067 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 23 | 23 | -8 | 8.5 | 12 | 12 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.42 | 7.85 | 7.85 | 0.57 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
11/09/2025 | 03:00 | 98.7 | 101.6019 | 101.6019 | -2.9019 | 595.3 | 596.3458 | 635.8825 | -40.5825 | 203.4 | 194.0019 | 206.8639 | -3.4639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64 | 70.28 | 70.28 | -6.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 190.5 | 196.228 | 196.228 | -5.728 | 209 | 196.228 | 196.228 | 12.772 | 212 | 196.228 | 196.228 | 15.772 | 287.6 | 295.2259 | 295.2259 | -7.6259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 247.9 | 216.8093 | 132.9897 | 114.9103 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 116.6677 | 116.6677 | -6.2677 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 82.6 | 72.1921 | 61.8718 | 20.7282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 80.9843 | 71.9335 | -24.2335 | 94.6 | 97.5278 | 107.0514 | -12.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 30.6769 | 30.6769 | 2.3231 | 0 | 74.2104 | 67.0103 | -67.0103 | 17.2 | 16.959 | 16.959 | 0.24099 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 55.2 | 43.6688 | 43.6688 | 11.5312 | 176.6 | 184.915 | 184.915 | -8.315 | 177.1 | 184.915 | 184.915 | -7.815 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 69.2 | 57.6298 | 34.4992 | 34.7008 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 31.3 | 34.0206 | 29.5465 | 1.7535 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 37.0082 | 31.9588 | 7.2412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 44.6937 | 16.5498 | 34.2501 | 176.5 | 185.2946 | 185.2946 | -8.7946 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.8 | 278.7765 | 278.7765 | -3.9765 | 75.3 | 73.591 | 73.591 | 1.709 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 157.2 | 113.4021 | 139.3083 | 17.8917 | 80.7 | 86.3661 | 60.647 | 20.053 | 59.6 | 67.134 | 67.134 | -7.534 | 68.5 | 70.3673 | 61.715 | 6.785 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 170.2943 | 211.8486 | 6.2514 | 104.6 | 85.4028 | 106.2424 | -1.6424 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 49.56 | 49.56 | -24.36 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 13.106 | 13.106 | -1.706 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 4.6 |  |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 16.467 | 16.467 | -6.067 | 19.3 | 43.145 | 43.145 | -23.845 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.2 |  |  | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 17.961 | 17.961 | -6.961 | 10.2 | 14.285 | 14.285 | -4.085 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 32.706 | 32.706 | -5.406 | 58.1 | 60.6 | 60.6 | -2.5 | 2.2 | 1.68 | 1.68 | 0.52 | 0.8 | 0.984 | 0.984 | -0.184 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 8.8 | 9.223 | 9.223 | -0.423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 20 | 20 | -16.4 | 1.9 | 10 | 10 | -8.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.65 | 7.85 | 7.85 | 0.8 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
11/09/2025 | 03:30 | 101.4 | 101.6019 | 101.6019 | -0.20194 | 603.8 | 596.3458 | 635.8825 | -32.0825 | 205 | 194.0019 | 206.8639 | -1.8639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 70.28 | 70.28 | -3.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.9 | 196.228 | 196.228 | -6.328 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 218.4 | 208.0739 | 208.0739 | 10.3261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 278.6 | 223.3972 | 132.9897 | 145.6103 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 116.6677 | 116.6677 | 0.13232 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 83.8 | 75.6131 | 65.616 | 18.184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 82.0757 | 73.089 | -22.489 | 93.6 | 108.7629 | 110.2632 | -16.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.6769 | 30.6769 | 1.3231 | 0 | 74.9144 | 67.0103 | -67.0103 | 18.7 | 16.959 | 16.959 | 1.741 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.2 | 43.6688 | 43.6688 | 13.5312 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 70.3 | 57.7548 | 35.5347 | 34.7653 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 34 | 34.0206 | 4.1237 | 29.8763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 25 | 45.9224 | -11.5224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 44.8457 | 17.8098 | 34.2902 | 176.8 | 185.3745 | 185.3745 | -8.5745 | 175.2 | 185.3745 | 185.3745 | -10.1745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 274.4 | 278.8967 | 278.8967 | -4.4967 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 172.8 | 113.4021 | 113.4021 | 59.3979 | 87.4 | 85.6229 | 87.3631 | 0.03686 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 68.8 | 70.3673 | 70.3673 | -1.5673 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.6 | 151.0888 | 151.0888 | -1.4888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 165.7217 | 208.1648 | 10.0352 | 104.7 | 83.1097 | 104.395 | 0.30503 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 45.61 | 45.61 | -27.11 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.372 | 13.372 | -1.272 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 15.172 | 15.172 | -6.572 | 18.3 | 38.975 | 38.975 | -20.675 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.2 |  |  | 10.2 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.5 | 17.762 | 17.762 | -6.262 | 14.2 | 14.748 | 14.748 | -0.548 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 27.839 | 27.839 | -10.339 | 38.6 | 56.858 | 56.858 | -18.258 | 1.6 | 1.411 | 1.411 | 0.189 | 0 | 0.853 | 0.853 | -0.853 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 8.6 | 9.409 | 9.409 | -0.809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 17 | 17 | -11.8 | 2.3 | 8 | 8 | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.8 | 7.85 | 7.85 | -0.05 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
11/09/2025 | 04:00 | 100.9 | 101.6019 | 101.6019 | -0.70194 | 599.7 | 596.3458 | 635.8825 | -36.1825 | 205.9 | 194.0019 | 206.8639 | -0.96389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.5 | 70.28 | 70.28 | -0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 188.8 | 196.228 | 196.228 | -7.428 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 211.7 | 196.228 | 196.228 | 15.472 | 290.1 | 295.2259 | 295.2259 | -5.1259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 253.3 | 215.563 | 132.9898 | 120.3102 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 116.6677 | 116.6677 | -4.3677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 82.8 | 78.0918 | 78.2413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 81.9342 | 74.9648 | -24.6648 | 108.7 | 108.7629 | 102.5773 | 6.1227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 30.6769 | 30.6769 | 1.9231 | 0 | 70.2063 |  | 0 | 21.7 | 16.959 | 16.959 | 4.741 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.9 | 43.6688 | 43.6688 | 13.2312 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 72.6 | 56.3061 | 40.8948 | 31.7052 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 26.4 | 34.0206 | 34.0206 | -7.6206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 25 | 31.9588 | -6.2588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 56.9505 | 38.8416 | 7.4584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 43.083 | 24.3317 | 27.2683 | 177.3 | 185.3634 | 185.3634 | -8.0634 | 175.3 | 185.3634 | 185.3634 | -10.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 275.2 | 278.88 | 278.88 | -3.68 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 137.2 | 117.0861 | 113.4021 | 23.7979 | 78.2 | 82.1788 | 87.3632 | -9.1631 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 68.5 | 69.1369 | 70.3673 | -1.8673 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 144.8722 | 213.12 | 5.08 | 104.6 | 72.6536 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 43.45 | 43.45 | -24.85 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 13.681 | 13.681 | -3.181 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 14.016 | 14.016 | -6.516 | 22.6 | 35.63 | 35.63 | -13.03 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.2 | 13.1731 | 8.9844 | 1.2156 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.9 | 17.499 | 17.499 | -0.599 | 17.1 | 15.129 | 15.129 | 1.971 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 23.251 | 23.251 | -10.651 | 23 | 52.962 | 52.962 | -29.962 | 1 | 1.172 | 1.172 | -0.172 | 0 | 0.735 | 0.735 | -0.735 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 6.4 | 9.67 | 9.67 | -3.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3 | 14 | 14 | -11 | 1.9 | 8 | 8 | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.12 | 7.85 | 7.85 | -1.73 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6
11/09/2025 | 04:30 | 101.1 | 101.6019 | 101.6019 | -0.50194 | 603.5 | 596.3458 | 635.8825 | -32.3825 | 205.8 | 194.0019 | 206.8639 | -1.0639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 70.28 | 70.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 288.3 | 295.2259 | 295.2259 | -6.9259 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 331.2 | 232.3111 | 162.8055 | 168.3945 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 116.6677 | 116.6677 | -3.8677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 83.6 | 83.0762 | 86.1882 | -2.5882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 82.5618 | 76.178 | -25.978 | 108.8 | 110.2632 | 108.5854 | 0.21462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.6769 | 30.6769 | 4.3231 | 0 | 74.9144 |  | 0 | 21.2 | 16.959 | 16.959 | 4.241 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.1 | 43.6688 | 43.6688 | 13.4312 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 71.8 | 59.5856 | 43.9424 | 27.8576 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 9.3 | 4.1237 | 34.0206 | -24.7206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 45.9224 | 31.9588 | 29.2412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 60.8242 | 48.4069 | -1.9069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 47.0733 | 28.0397 | 23.5603 | 177.1 | 185.3634 | 185.3634 | -8.2634 | 175.4 | 185.3634 | 185.3634 | -9.9634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.2 | 278.88 | 278.88 | -4.68 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 190.8 | 134.0206 | 107.394 | 83.406 | 88.9 | 74.7306 | 92.4445 | -3.5445 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 69 | 63.481 | 72.3739 | -3.3739 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 150.1 | 151.0888 | 151.0888 | -0.98876 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 164.2659 | 213.12 | 5.38 | 104.7 | 82.3796 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 41.29 | 41.29 | -20.99 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 13.814 | 13.814 | -2.314 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 13.076 | 13.076 | -3.576 | 29.3 | 33.014 | 33.014 | -3.714 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.2 | 14.0691 | 11.1969 | -0.99688 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.6 | 17.236 | 17.236 | 3.364 | 15 | 15.284 | 15.284 | -0.284 | 0 |  |  | 0 | 8 | 19.848 | 19.848 | -11.848 | 19.7 | 48.726 | 48.726 | -29.026 | 0.5 | 0.983 | 0.983 | -0.483 | 0 | 0.628 | 0.628 | -0.628 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 9.2 | 9.782 | 9.782 | -0.582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.9 | 13 | 13 | -3.1 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.04 | 7.85 | 7.85 | 0.19 | 10.44 | 11 | 11 | -0.56
11/09/2025 | 05:00 | 101.5 | 101.6019 | 101.6019 | -0.10194 | 608.3 | 596.3458 | 635.8825 | -27.5825 | 208 | 194.0019 | 206.8639 | 1.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 70.28 | 70.28 | 3.32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 211.7 | 196.228 | 196.228 | 15.472 | 289.1 | 295.2259 | 295.2259 | -6.1259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 300.9 | 235.6227 | 147.5368 | 153.3632 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 116.6677 | 116.6677 | -4.6677 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 84.3 | 84.34 | 86.8226 | -2.5226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 83.4677 | 76.9597 | -26.2597 | 110.4 | 108.7629 | 108.7629 | 1.6371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.6769 | 30.6769 | 4.3231 | 25.5 | 74.9144 | 67.0104 | -41.5104 | 20.5 | 16.959 | 16.959 | 3.541 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.7 | 43.6688 | 43.6688 | 14.0312 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 185.8 | 185.4703 | 185.4703 | 0.32972 | 71.9 | 57.5315 | 43.6526 | 28.2474 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 34.1 | 34.0206 | 34.0206 | 0.07938 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 25 | 25 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 51.7306 | 49.5624 | -2.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 44.574 | 27.6871 | 24.4128 | 177 | 185.3523 | 185.3523 | -8.3523 | 175 | 185.3523 | 185.3523 | -10.3523 | 200 | 185.3523 | 185.3523 | 14.6477 | 275.3 | 278.8633 | 278.8633 | -3.5633 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 188.2 | 113.4021 | 113.4021 | 74.7979 | 96.7 | 82.5574 | 87.3631 | 9.3369 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69 | 70.3673 | 70.3673 | -1.3673 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 201.3864 | 213.12 | 5.38 | 104.7 | 100.9956 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 29 | 40.28 | 40.28 | -11.28 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.887 | 13.887 | -2.687 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 18.1 | 19.4175 | 19.4175 | -1.3175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.353 | 12.353 | -2.353 | 26.7 | 31.127 | 31.127 | -4.427 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.2 | 11.9657 | 11.4642 | -1.2642 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21 | 16.975 | 16.975 | 4.025 | 14.4 | 15.363 | 15.363 | -0.963 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 16.84 | 16.84 | -9.64 | 12.2 | 44.377 | 44.377 | -32.177 | 0.6 | 0.811 | 0.811 | -0.211 | 0 | 0.526 | 0.526 | -0.526 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 9.8 | 9.843 | 9.843 | -0.043 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 13 | 13 | -3.9 | 5 | 9 | 9 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.2 | 7.85 | 7.85 | 0.35 | 10.47 | 11 | 11 | -0.53
11/09/2025 | 05:30 | 101 | 101.6019 | 101.6019 | -0.60194 | 605.3 | 596.3458 | 635.8825 | -30.5825 | 207.6 | 194.0019 | 206.8639 | 0.73611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 70.28 | 70.28 | 2.22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.3 | 196.228 | 196.228 | -6.928 | 209.6 | 196.228 | 196.228 | 13.372 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 289.5 | 295.2259 | 295.2259 | -5.7259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 400.4 | 296.1445 | 242.1554 | 158.2446 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 116.6677 | 116.6677 | 0.83232 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 83.9 | 101.9394 | 99.9058 | -16.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 88.0391 | 80.6278 | -29.8279 | 105.3 | 108.7629 | 108.7629 | -3.4629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.6769 | 30.6769 | 4.3231 | 65.1 | 74.9144 | 74.9144 | -9.8144 | 22 | 16.959 | 16.959 | 5.041 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.2 | 43.6688 | 43.6688 | 13.5312 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 71.7 | 66.3299 | 49.2924 | 22.4076 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 34.1 | 34.0206 | 34.0206 | 0.07939 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 25 | 25 | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 64.7864 | 58.5065 | -11.9065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 55.2794 | 34.5492 | 17.3508 | 177.6 | 185.3523 | 185.3523 | -7.7523 | 175.3 | 185.3523 | 185.3523 | -10.0523 | 200 | 185.3523 | 185.3523 | 14.6477 | 274.2 | 278.8633 | 278.8633 | -4.6633 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 174.4 | 113.4021 | 124.9067 | 49.4933 | 87.9 | 87.3631 | 77.633 | 10.267 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 68.8 | 70.3673 | 66.5249 | 2.2751 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 213.12 | 213.12 | 5.28 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 39.27 | 39.27 | -9.17 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.915 | 13.915 | -1.415 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 22.3459 | -22.3459 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71748 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 11.815 | 11.815 | -1.515 | 28.1 | 29.633 | 29.633 | -1.533 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.3 | 14.9856 | 13.533 | -3.233 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.7 | 16.945 | 16.945 | 9.755 | 10.5 | 15.118 | 15.118 | -4.618 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 16.629 | 16.629 | -15.829 | 1.9 | 44.134 | 44.134 | -42.234 | 0 | 0.734 | 0.734 | -0.734 | 0 | 0.461 | 0.461 | -0.461 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 12.5 | 9.95 | 9.95 | 2.55 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.7 | 13 | 13 | -7.3 | 2.8 | 9 | 9 | -6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.7 | 7.85 | 7.85 | -0.15 | 9.52 | 11 | 11 | -1.48
11/09/2025 | 06:00 | 99.6 | 101.6019 | 101.6019 | -2.0019 | 602.9 | 596.3458 | 635.8825 | -32.9825 | 206.6 | 194.0019 | 206.8639 | -0.26389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 70.28 | 70.28 | 2.22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.4 | 196.228 | 196.228 | -6.828 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 288.4 | 295.2259 | 295.2259 | -6.8259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 529.8 | 341.9857 | 267.1764 | 262.6236 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 116.6677 | 116.6677 | -4.0677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6822 |  |  |  | 0 | 4.7 | 6.8787 | 6.8787 | -2.1787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 83.1 | 111.6296 | 120.674 | -37.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 84.2304 | 79.0241 | -28.6241 | 80.6 | 91.4385 | 102.5773 | -21.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 30.6769 | 30.6769 | 2.8231 | 74.5 | 74.9144 | 74.9144 | -0.41441 | 21.8 | 16.959 | 16.959 | 4.841 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.3 | 43.6688 | 43.6688 | 12.6312 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 71 | 79.1246 | 71.4394 | -0.43943 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 30.3 | 29.5465 | 34.0206 | -3.7206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 47.5717 | 31.9588 | 22.9412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 83.8613 | 65.962 | -6.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 70.8472 | 61.4963 | -10.4963 | 177.4 | 185.3168 | 185.3168 | -7.9168 | 175.4 | 185.3168 | 185.3168 | -9.9168 | 200 | 185.3168 | 185.3168 | 14.6832 | 274.7 | 278.8099 | 278.8099 | -4.1099 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 167.2 | 134.0206 | 122.0988 | 45.1011 | 85.4 | 74.7306 | 80.0078 | 5.3922 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 68.8 | 63.481 | 67.4627 | 1.3373 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 213.12 | 213.12 | 5.28 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 39.48 | 39.48 | -14.08 | 0.6 |  | 5.366 | -4.766 | 12.3 | 13.929 | 13.929 | -1.629 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 44.958 | -44.758 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 3.2 |  | 0.669 | 2.531 | 3.5 |  | 0.307 | 3.193 | 6.9 | 11.463 | 11.463 | -4.563 | 23.7 | 28.534 | 28.534 | -4.834 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.1 |  | 0.077 | 0.023 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.2 | 19.3978 | 15.2575 | -5.0575 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.1 | 16.993 | 16.993 | 8.107 | 14.7 | 14.765 | 14.765 | -0.065 | 0.3 |  | 1.215 | -0.915 | 2 | 17.351 | 17.351 | -15.351 | 5 | 45.259 | 45.259 | -40.259 | 0 | 0.688 | 0.688 | -0.688 | 0 | 0.408 | 0.408 | -0.408 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 12.4 | 10.073 | 10.073 | 2.327 | 4.2 |  | 18.572 | -14.372 | 0 |  | 2.712 | -2.712 | 3.6 |  | 14.95 | -11.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 13 | 13 | -3.6 | 3.9 | 8 | 8 | -4.1 | 2.9 |  | 8.565 | -5.665 | 0 |  | 0.738 | -0.738 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.99 | 7.85 | 7.85 | -0.86 | 9.47 | 11 | 11 | -1.53
11/09/2025 | 06:30 | 100.3 | 101.6019 | 101.6019 | -1.3019 | 604 | 596.3458 | 635.8825 | -31.8825 | 205.5 | 194.0019 | 206.8639 | -1.3639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77 | 70.28 | 70.28 | 6.72 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 188.8 | 196.228 | 196.228 | -7.428 | 209.6 | 196.228 | 196.228 | 13.372 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 285.2 | 295.2259 | 295.2259 | -10.0259 | 218.3 | 208.0739 | 208.0739 | 10.2261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 465.5 | 267.8098 | 76.3344 | 389.1656 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.7 | 116.6677 | 116.6677 | 1.0323 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6822 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 79.8 | 80.1839 | 90.5791 | -10.7791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 71.0593 | 74.4244 | 5.6756 | 61.7 | 91.7544 | 110.2632 | -48.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 30.6769 | 30.6769 | 5.1231 | 74.9 | 74.9144 | 74.9144 | -0.01441 | 20.7 | 16.959 | 16.959 | 3.741 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 55.3 | 43.6688 | 43.6688 | 11.6312 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 95.2 | 75.3412 | 91.6954 | 3.5046 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 19.4 | 29.5465 | 34.0206 | -14.6206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 58.596 | 35.6131 | 4.4869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 66.5038 | 85.4826 | -3.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 66.2438 | 86.1424 | -6.7424 | 178.6 | 185.3699 | 185.3699 | -6.7699 | 176.2 | 185.3699 | 185.3699 | -9.1699 | 200 | 185.3699 | 185.3699 | 14.6301 | 275.6 | 278.8899 | 278.8899 | -3.2899 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 119.1 | 134.0206 | 113.4021 | 5.6979 | 78.8 | 69.9249 | 87.3631 | -8.5631 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 68.8 | 63.481 | 70.3673 | -1.5673 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150.4 | 151.0888 | 151.0888 | -0.68876 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 213.12 | 213.12 | 5.68 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 |  | 0.035 | -0.035 | 26.2 | 39.69 | 39.69 | -13.49 | 17.8 |  | 25.883 | -8.083 | 11.6 | 13.881 | 13.881 | -2.281 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 29.5 |  | 114.5385 | -85.0385 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 18.2 | 19.4175 | 19.4175 | -1.2175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 10.3 |  | 3.628 | 6.672 | 11.4 |  | 2.477 | 8.923 | 5.3 | 11.194 | 11.194 | -5.894 | 20.7 | 27.515 | 27.515 | -6.815 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.6 |  | 0.366 | 0.234 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 16.4 | 15.3828 | 19.7728 | -3.3728 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.7 | 16.666 | 16.666 | 6.034 | 14.8 | 14.725 | 14.725 | 0.075 | 7.8 |  | 8.664 | -0.864 | 3.6 | 18.248 | 18.248 | -14.648 | 8.8 | 46.18 | 46.18 | -37.38 | 0 | 0.674 | 0.674 | -0.674 | 0 | 0.433 | 0.433 | -0.433 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 10.8 | 10.191 | 10.191 | 0.609 | 60.7 |  | 109.314 | -48.614 | 1.2 |  | 7.746 | -6.546 | 36.7 |  | 56.186 | -19.486 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.5 | 12 | 12 | 8.5 | 21.5 | 8 | 8 | 13.5 | 29.7 |  | 37.809 | -8.109 | 1.2 |  | 2.27 | -1.07 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.43 | 7.85 | 7.85 | -1.42 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
11/09/2025 | 07:00 | 99.5 | 101.6019 | 98.4042 | 1.0958 | 598.1 | 596.3458 | 635.8825 | -37.7825 | 203.3 | 194.0019 | 206.8639 | -3.5639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 77.7 | 70.28 | 70.28 | 7.42 |  |  |  | 0 | 43.8 |  |  | 43.8 | 189.2 | 196.228 | 196.228 | -7.028 | 209.1 | 196.228 | 196.228 | 12.872 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 136.9 | 139.3299 | 95.8822 | 41.0178 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 116.6677 | 116.6677 | -1.1677 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79 | 80.1839 | 80.1839 | -1.1839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 50.7448 | 47.7649 | 31.7351 | 22.2 | 66.7411 | 110.2632 | -88.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.6769 | 30.6769 | 4.3231 | 74.4 | 67.0103 |  | 74.4 | 21.4 | 16.959 | 16.959 | 4.441 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 55 | 43.6688 | 43.6688 | 11.3312 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 96.9 | 66.3291 | 63.6543 | 33.2457 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 12.4 | 34.0206 | 4.1237 | 8.2763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 58.5167 | 39.1455 | -13.6455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 37.7486 | 33.1568 | 47.6432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 55.2784 | 52.0238 | 27.0762 | 177.6 | 185.3745 | 185.3745 | -7.7745 | 175.2 | 185.3745 | 185.3745 | -10.1745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 274.3 | 278.8967 | 278.8967 | -4.5967 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 82.2 | 134.0206 | 154.6392 | -72.4392 | 75.3 | 65.1191 | 57.2924 | 18.0076 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 67.9 | 63.481 | 56.5947 | 11.3053 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.9 | 151.0888 | 151.0888 | -1.1888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 201.2162 | 213.12 | 5.78 | 104.7 | 100.9102 | 106.88 | -2.18 | 0.1 |  | 0.068 | 0.032 | 24 | 40.64 | 40.64 | -16.64 | 41.7 |  | 53.685 | -11.985 | 11.5 | 13.814 | 13.814 | -2.314 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 74.7 |  | 184.119 | -109.419 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 18 | 19.4175 | 19.4175 | -1.4175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 13.6 |  | 9.09 | 4.51 | 16.3 |  | 7.583 | 8.717 | 6.5 | 11.009 | 11.009 | -4.509 | 22.6 | 26.576 | 26.576 | -3.976 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 1.1 |  | 1.15 | -0.05 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.3 | 8.7315 | 7.6694 | 10.6306 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 14.2 | 16.215 | 16.215 | -2.015 | 12.9 | 14.791 | 14.791 | -1.891 | 18.9 |  | 20.868 | -1.968 | 3.2 | 19.202 | 19.202 | -16.002 | 9.9 | 47.033 | 47.033 | -37.133 | 0 | 0.671 | 0.671 | -0.671 | 0 | 0.485 | 0.485 | -0.485 | 10.3 | 6 | 6 | 4.3 | 4.1 | 2 | 2 | 2.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 11 | 10.308 | 10.308 | 0.692 | 148 |  | 197.82 | -49.82 | 3.5 |  | 10.329 | -6.829 | 86.2 |  | 102.589 | -16.389 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.7 | 9 | 9 | 26.7 | 45.2 | 9 | 9 | 36.2 | 68.7 |  | 74.62 | -5.92 | 3.5 |  | 4.487 | -0.987 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.37 | 7.85 | 7.85 | -0.48 | 11 | 11 | 11 | 0
11/09/2025 | 07:30 | 102.7 | 101.6019 | 90.8054 | 11.8946 | 603.7 | 596.3458 | 635.8825 | -32.1825 | 204.6 | 194.0019 | 206.8639 | -2.2639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 12.091 | 12.091 | -1.991 | 82.2 | 70.28 | 70.28 | 11.92 |  |  |  | 0 | 61.3 |  |  | 61.3 | 189.4 | 196.228 | 196.228 | -6.828 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 284.6 | 295.2259 | 295.2259 | -10.6259 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 82.5 | 267.1477 | 78.4661 | 4.0339 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 116.6677 | 116.6677 | -1.5677 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 50.5 | 81.709 | 80.1839 | -29.6839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 66.7385 | 47.8137 | 32.2863 | 25.1 | 80.8433 | 110.2632 | -85.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 30.6769 | 30.6769 | 4.1231 | 75 | 74.9144 |  | 75 | 22 | 16.959 | 16.959 | 5.041 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.4 | 43.6688 | 43.6688 | 13.7312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 96.5 | 90.7704 | 74.6778 | 21.8222 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 16.5 | 34.0206 | 29.5465 | -13.0465 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 76.699 | 64.993 | -29.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 66.4963 | 49.9823 | 31.9177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 85.017 | 65.4365 | 14.0635 | 177.4 | 185.3745 | 185.3745 | -7.9745 | 175.4 | 185.3745 | 185.3745 | -9.9745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 274.7 | 278.8967 | 278.8967 | -4.1967 | 65.2 | 73.591 | 73.591 | -8.391 | 30.3 | 36.906 | 36.906 | -6.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 75.3 | 122.736 | 88.4962 | -13.1962 | 80.2 | 84.2747 | 92.4445 | -12.2445 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 68.5 | 67.2499 | 72.3739 | -3.8739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 150.5 | 151.0888 | 151.0888 | -0.58876 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 213.12 | 213.12 | 3.08 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 0.1 |  | 0.083 | 0.017 | 18.4 | 25.4 | 41.58 | -23.18 | 66.2 |  | 68.87 | -2.67 | 13.3 | 13.72 | 13.72 | -0.42 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 165 |  | 193.5265 | -28.5265 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 18.1 | 19.4175 | 19.4175 | -1.3175 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 14.3 |  | 12.286 | 2.014 | 17.3 |  | 14.214 | 3.086 | 4.4 | 10.704 | 10.704 | -6.304 | 15.5 | 25.644 | 25.644 | -10.144 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 2.2 |  | 3.249 | -1.049 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 18.8 | 15.3811 | 11.5613 | 7.2387 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.2 | 15.25 | 15.25 | -7.05 | 11 | 15.625 | 15.625 | -4.625 | 28.7 |  | 30.167 | -1.467 | 2.3 | 5 | 18.118 | -15.818 | 5.3 | 5 | 44.318 | -39.018 | 0 | 0.639 | 0.639 | -0.639 | 0 | 0.633 | 0.633 | -0.633 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4.2 | 2 | 2 | 2.2 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 14.2 | 10.679 | 10.679 | 3.521 | 220.3 |  | 225.723 | -5.423 | 6.1 |  | 11.643 | -5.543 | 126.4 |  | 127.792 | -1.392 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.6 | 8 | 8 | 57.6 | 71.2 | 9 | 9 | 62.2 | 92.1 |  | 91.546 | 0.554 | 6.1 |  | 7.219 | -1.119 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 8.51 | 7.85 | 7.85 | 0.66 | 11 | 11 | 11 | 0
11/09/2025 | 08:00 | 103.1 | 101.6019 | 84.0439 | 19.0561 | 603.4 | 596.3458 | 635.8825 | -32.4825 | 204.5 | 194.0019 | 206.8639 | -2.3639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 12.091 | 12.091 | -1.991 | 80.3 | 70.28 | 70.28 | 10.02 |  |  |  | 0 | 60.6 | 80.8695 |  | 60.6 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 209.1 | 196.228 | 196.228 | 12.872 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 277.6 | 295.2259 | 295.2259 | -17.6259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 82.7 | 168.9197 | 67.8795 | 14.8205 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 116.6677 | 116.6677 | -0.36768 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 50.5 | 61.9256 | 65.4657 | -14.9657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.9 | 59.8741 | 46.5485 | 30.3515 | 98.6 | 97.5764 | 101.0278 | -2.4278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.6769 | 30.6769 | 4.3231 | 75.4 | 74.9144 | 74.9144 | 0.4856 | 22.9 | 16.959 | 16.959 | 5.941 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 58.1 | 43.6688 | 43.6688 | 14.4312 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 94 | 90.7704 | 73.9337 | 20.0663 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 34.3 | 34.0206 | 34.0206 | 0.27939 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 59.9659 | 31.9588 | 31.7412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 47.9597 | 46.4017 | 35.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 85.017 | 64.5312 | 15.0688 | 176.3 | 185.3634 | 185.3634 | -9.0634 | 173.6 | 185.3634 | 185.3634 | -11.7634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.9 | 278.88 | 278.88 | -4.98 | 54.5 | 73.591 | 73.591 | -19.091 | 30.7 | 36.906 | 36.906 | -6.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 128.3 | 122.736 | 126.2918 | 2.0082 | 87.2 | 74.6631 | 87.6388 | -0.43876 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 68.6 | 67.2499 | 72.3739 | -3.7739 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 213.12 | 213.12 | -75.82 | 80.2 | 106.88 | 106.88 | -26.68 | 0.3 |  | 0.123 | 0.177 | 20.3 | 26 | 43.21 | -22.91 | 72.5 |  | 75.779 | -3.279 | 12.5 | 13.618 | 13.618 | -1.118 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 175.8 |  | 202.934 | -27.134 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 17.7 | 19.4175 | 19.4175 | -1.7175 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 14.9 |  | 13.416 | 1.484 | 17.9 |  | 16.556 | 1.344 | 5.1 | 10.28 | 10.28 | -5.18 | 17.3 | 24.717 | 24.717 | -7.417 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.5 |  | 7.806 | -3.306 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 19.1 | 11.0935 | 10.7331 | 8.3669 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.1 | 14.115 | 14.115 | 0.985 | 8.8 | 16.715 | 16.715 | -7.915 | 33.6 |  | 33.451 | 0.149 | 6.5 | 8 | 16.355 | -9.855 | 13 | 12 | 40.414 | -27.414 | 0.3 | 0.597 | 0.597 | -0.297 | 0 | 0.813 | 0.813 | -0.813 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4.2 | 2 | 2 | 2.2 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 13 | 11.134 | 11.134 | 1.866 | 231.3 |  | 228.222 | 3.078 | 8.6 |  | 12.391 | -3.791 | 134.1 |  | 136.882 | -2.782 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.1 | 7 | 7 | 55.1 | 66.2 | 9 | 9 | 57.2 | 96.2 |  | 97.611 | -1.411 | 8.6 |  | 9.673 | -1.073 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.79 | 7.85 | 7.85 | -0.06 | 11 | 11 | 11 | 0
11/09/2025 | 08:30 | 99.8 | 101.6019 | 83.7237 | 16.0763 | 602.3 | 596.3458 | 635.8825 | -33.5825 | 205.9 | 194.0019 | 206.8639 | -0.96389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 12.091 | 12.091 | -2.491 | 80.1 | 70.28 | 70.28 | 9.82 |  |  |  | 0 | 58.1 | 87.2418 |  | 58.1 | 188.1 | 196.2258 | 196.2258 | -8.1258 | 210 | 196.2258 | 196.2258 | 13.7742 | 208.4 | 196.2258 | 196.2258 | 12.1742 | 282.4 | 295.2226 | 295.2226 | -12.8226 | 218.7 | 208.0739 | 208.0739 | 10.6261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 146.7 | 236.3659 | 198.5154 | -51.8154 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 116.6677 | 116.6677 | -9.6677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 49.8 | 53.2904 | 61.1749 | -11.3749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 58.9278 | 46.5043 | 28.9957 | 80.4 | 98.1968 | 110.2632 | -29.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.8 |  |  | 154.8 | 35.2 | 30.6769 | 30.6769 | 4.5231 | 74.1 | 74.9144 | 74.9144 | -0.81441 | 22.9 | 16.959 | 16.959 | 5.941 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.4 | 43.6688 | 43.6688 | 12.7312 | 179.7 | 184.915 | 184.915 | -5.215 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 92.8 | 90.7704 | 86.6103 | 6.1897 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 21.3 | 34.0206 | 4.1237 | 17.1763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 |  |  | 12.6 | 39.4 | 59.3456 | 39.1455 | 0.2545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 58.6093 | 76.0181 | 5.6819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 85.017 | 79.9553 | -1.1553 | 177.3 | 185.3634 | 185.3634 | -8.0634 | 174.8 | 185.3634 | 185.3634 | -10.5634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.1 | 278.88 | 278.88 | -4.78 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 86.7 | 122.736 | 154.6392 | -67.9392 | 72.8 | 84.0889 | 57.2924 | 15.5076 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 69.5 | 67.2499 | 56.5947 | 12.9053 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 159.1081 | 151.0888 | -2.7888 | 151.1 | 159.1081 | 151.0888 | 0.01124 | 151.3 | 159.5859 | 151.5425 | -0.24248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 77.3 | 106.88 | 106.88 | -29.58 | 0.8 |  | 0.582 | 0.218 | 22.9 | 26.7 | 44.84 | -21.94 | 74.8 |  | 78.32 | -3.52 | 15.1 | 13.996 | 13.996 | 1.104 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.9 |  |  | 4.9 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 184 |  | 206.2365 | -22.2365 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 17.5 | 19.4175 | 19.4175 | -1.9175 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 15.3 |  | 14.25 | 1.05 | 18.3 |  | 17.533 | 0.767 | 5.5 | 9.963 | 9.963 | -4.463 | 15.4 | 23.911 | 23.911 | -8.511 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 10.1 |  | 13.472 | -3.372 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 19.1 | 13.5568 | 17.5836 | 1.5164 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.2 | 13.598 | 13.598 | 2.602 | 13.4 | 18.563 | 18.563 | -5.163 | 34.4 |  | 34.335 | 0.065 | 16.1 | 12 | 15.738 | 0.362 | 29.1 | 18 | 36.541 | -7.441 | 1.6 | 0.677 | 0.677 | 0.923 | 0.4 | 0.987 | 0.987 | -0.587 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4.1 | 2 | 2 | 2.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 15 | 12.063 | 12.063 | 2.937 | 241.4 |  | 240.605 | 0.795 | 10.8 |  | 12.983 | -2.183 | 137.9 |  | 139.272 | -1.372 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.1 | 6 | 6 | 61.1 | 69.7 | 8 | 8 | 61.7 | 98.5 |  | 101.182 | -2.682 | 10.9 |  | 11.797 | -0.897 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 5.6 |  | 27.5 | -21.9 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 8.35 | 7.85 | 7.85 | 0.5 | 10.49 | 11 | 11 | -0.51
11/09/2025 | 09:00 | 102.7 | 101.6019 | 88.6817 | 14.0183 | 605.7 | 596.3458 | 635.8825 | -30.1825 | 207.8 | 194.0019 | 206.8639 | 0.93611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12.091 | 12.091 | -1.691 | 80.8 | 70.28 | 70.28 | 10.52 |  |  |  | 0 | 61 | 82.0991 |  | 61 | 149.6 | 196.2258 | 196.2258 | -46.6258 | 179.1 | 196.2258 | 196.2258 | -17.1258 | 179.7 | 196.2258 | 196.2258 | -16.5258 | 247.6 | 295.2226 | 295.2226 | -47.6226 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 211.2 | 224.764 | 273.0727 | -61.8727 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 116.6677 | 116.6677 | -0.36768 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 51 | 57.2682 | 71.111 | -20.111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 61.6574 | 49.3873 | 27.4126 | 64.2 | 89.9281 | 110.2632 | -46.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 144.3299 |  | 152.7 | 36 | 30.6769 | 30.6769 | 5.3231 | 75.6 | 74.9144 | 74.9144 | 0.68559 | 22.3 | 16.959 | 16.959 | 5.341 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.1 | 43.6688 | 43.6688 | 13.4312 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 185.6 | 184.915 | 184.915 | 0.68502 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 94 | 73.7168 | 89.9334 | 4.0666 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 23.1 | 29.5465 | 34.0206 | -10.9206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.3 | 17.1723 | 17.1723 | -3.8723 | 54.1 | 72.0884 | 67.2315 | -13.1316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 55.8467 | 63.2575 | 19.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 64.2673 | 83.9986 | -4.1986 | 175.9 | 185.2946 | 185.2946 | -9.3946 | 173.9 | 185.2946 | 185.2946 | -11.3946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 273.3 | 278.7765 | 278.7765 | -5.4765 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 100.2 | 122.736 | 81.7836 | 18.4164 | 79.4 | 74.8489 | 87.6387 | -8.2387 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 69.7 | 67.2499 | 72.3739 | -2.6739 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 159.1081 | 151.0888 | -3.0888 | 149.9 | 159.1081 | 151.0888 | -1.1888 | 150 | 159.5859 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 78 | 106.88 | 106.88 | -28.88 | 0.9 |  | 0.793 | 0.107 | 34.1 | 28.8 | 47.12 | -13.02 | 78.1 |  | 79.254 | -1.154 | 13.8 | 14.533 | 14.533 | -0.733 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.8 | 1.46 | 1.46 | -0.66 | 150.8 |  | 209.539 | -58.739 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 17.9 | 19.4175 | 19.4175 | -1.5175 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 15.2 |  | 14.609 | 0.591 | 18.1 |  | 17.914 | 0.186 | 6.3 | 9.753 | 9.753 | -3.453 | 22.8 | 23.228 | 23.228 | -0.428 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.2 |  | 16.453 | -1.253 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 19.1 | 12.9178 | 14.6319 | 4.468 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26 | 13.286 | 13.286 | 12.714 | 22.2 | 20.663 | 20.663 | 1.537 | 34.7 |  | 34.809 | -0.109 | 22.5 | 18 | 15.504 | 6.996 | 29.4 | 21.5 | 32.678 | -3.278 | 2.6 | 0.798 | 0.798 | 1.802 | 1.4 | 1.158 | 1.158 | 0.242 | 9.9 | 6 | 6 | 3.9 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 11.5 | 13.149 | 13.149 | -1.649 | 247.7 |  | 238.999 | 8.701 | 12.8 |  | 13.812 | -1.012 | 139.2 |  | 140.496 | -1.296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.1 | 5 | 5 | 65.1 | 77.6 | 8 | 8 | 69.6 | 99.8 |  | 103.066 | -3.266 | 12.9 |  | 13.6 | -0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 11.9 |  | 27.5 | -15.6 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.75 | 7.85 | 7.85 | -0.1 | 10.08 | 11 | 11 | -0.92
11/09/2025 | 09:30 | 101.4 | 101.6019 | 89.3748 | 12.0252 | 606.6 | 596.3458 | 635.8825 | -29.2825 | 206.5 | 194.0019 | 206.8639 | -0.36389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 12.091 | 12.091 | -2.191 | 81.6 | 70.28 | 70.28 | 11.32 |  |  |  | 0 | 81.2 | 87.2418 |  | 81.2 | 189.6 | 196.2258 | 196.2258 | -6.6258 | 150.2 | 196.2258 | 196.2258 | -46.0258 | 180.4 | 196.2258 | 196.2258 | -15.8258 | 154.5 | 295.2226 | 295.2226 | -140.7226 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 238.2 | 251.8684 | 309.7618 | -71.5618 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 116.6677 | 116.6677 | -1.2677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 50.9 | 62.9012 | 77.5121 | -26.6121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 63.7818 | 51.5191 | 24.781 | 85.2 | 85.9897 | 109.3538 | -24.1538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 144.3299 |  | 152.7 | 34.5 | 30.6769 | 30.6769 | 3.8231 | 75.1 | 74.9144 | 74.9144 | 0.18559 | 21.3 | 16.959 | 16.959 | 4.341 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.8 | 43.6688 | 43.6688 | 13.1312 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 94.5 | 78.9867 | 97.8576 | -3.3576 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 28.8 | 28.6125 | 28.9273 | -0.1273 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1723 | 62.3 | 56.7703 | 44.5345 | 17.7655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 69.1196 | 77.6261 | 4.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2214 | 45.2214 | 0.47864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 70.6793 | 93.6402 | -14.2402 | 176.1 | 185.2367 | 185.2367 | -9.1367 | 173.7 | 185.2367 | 185.2367 | -11.5367 | 200 | 185.2367 | 185.2367 | 14.7633 | 272.1 | 278.6895 | 278.6895 | -6.5895 | 75.1 | 73.591 | 73.591 | 1.509 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 148.2 | 142.9265 | 110.4834 | 37.7166 | 87.6 | 62.3927 | 92.4445 | -4.8445 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67.5 | 60.5066 | 72.3739 | -4.8739 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 159.1081 | 151.0888 | -2.9888 | 150.3 | 159.1081 | 151.0888 | -0.78876 | 153.6 | 159.5859 | 151.5425 | 2.0575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 213.12 | 213.12 | -37.62 | 85 | 106.88 | 106.88 | -21.88 | 1 |  | 0.983 | 0.017 | 53.1 | 31.4 | 49.4 | 3.7 | 80.2 |  | 79.671 | 0.529 | 14.1 | 14.977 | 14.977 | -0.877 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 199.9 |  | 205 | -5.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 17.4 | 19.4175 | 19.4175 | -2.0175 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 14.9 |  | 14.836 | 0.064 | 18.1 |  | 17.982 | 0.118 | 8.9 | 9.754 | 9.754 | -0.854 | 31.9 | 23.661 | 23.661 | 8.239 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 19 |  | 17.383 | 1.617 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 19.1 | 15.9879 | 17.9555 | 1.1445 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.4 | 12.637 | 12.637 | 11.763 | 24.3 | 24.434 | 24.434 | -0.134 | 35.4 |  | 35.146 | 0.254 | 35.5 | 22 | 18.023 | 17.477 | 39.9 | 24.8 | 32.242 | 7.658 | 4.4 | 1.439 | 1.439 | 2.961 | 2 | 1.452 | 1.452 | 0.548 | 9.5 | 6 | 6 | 3.5 | 3.8 | 2 | 2 | 1.8 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 12.4 | 13.668 | 13.668 | -1.268 | 252.2 |  | 238.845 | 13.355 | 14.7 |  | 14.49 | 0.21 | 140.7 |  | 141.214 | -0.514 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.9 | 3 | 3 | 50.9 | 63.1 | 7 | 7 | 56.1 | 100.4 |  | 103.843 | -3.443 | 14.7 |  | 15.247 | -0.547 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 15 |  | 27.5 | -12.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 8.51 | 7.85 | 7.85 | 0.66 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
11/09/2025 | 10:00 | 101.1 | 101.6019 | 91.6731 | 9.4269 | 606.5 | 596.3458 | 635.8825 | -29.3825 | 206.3 | 194.0019 | 206.8639 | -0.56389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 12.091 | 12.091 | -2.091 | 77.9 | 70.28 | 70.28 | 7.62 |  |  |  | 0 | 82.1 | 87.2418 |  | 82.1 | 188.4 | 196.2258 | 196.2258 | -7.8258 | 210.9 | 196.2258 | 196.2258 | 14.6742 | 149.4 | 196.2258 | 196.2258 | -46.8258 | 0 | 295.2226 | 295.2226 | -295.2226 | 213.5 | 208.0739 | 208.0739 | 5.4261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 302.3 | 297.4998 | 365.2499 | -62.9499 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 116.6677 | 116.6677 | -0.36768 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 51 | 59.1334 | 74.4097 | -23.4097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 67.3314 | 54.7296 | 21.0704 | 88.9 | 71.722 | 106.7231 | -17.8231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 144.3299 |  | 151.5 | 34.5 | 30.6769 | 30.6769 | 3.8231 | 74.5 | 74.9144 | 74.9144 | -0.41441 | 20.4 | 16.959 | 16.959 | 3.441 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.7 | 43.6688 | 43.6688 | 13.0312 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 185.6 | 185.4703 | 185.4703 | 0.12972 | 92.3 | 83.4346 | 104.5021 | -12.2021 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 33.3 | 33.3333 | 26.3826 | 6.9174 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1723 | 73.6 | 74.1269 | 51.2126 | 22.3874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 76.546 | 85.4826 | -3.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2214 | 45.2214 | -0.02136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 76.0912 | 101.7248 | -22.3248 | 175.6 | 185.1657 | 185.1657 | -9.5657 | 173.4 | 185.1657 | 185.1657 | -11.7657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 272.8 | 278.5827 | 278.5827 | -5.7827 | 75.2 | 73.591 | 73.591 | 1.609 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 155 | 135.1168 | 108.9806 | 46.0194 | 96.7 | 68.9977 | 92.4445 | 4.2555 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67.3 | 63.1149 | 72.3739 | -5.0739 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 159.1081 | 151.0888 | -3.2888 | 149.7 | 159.1081 | 151.0888 | -1.3888 | 172.4 | 159.5859 | 151.5425 | 20.8575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 213.12 | 4.88 | 104.1 | 106.88 | 106.88 | -2.78 | 1.2 |  | 1.1 | 0.1 | 49.9 | 36.2 | 51.59 | -1.69 | 80.7 |  | 79.887 | 0.813 | 15.2 | 15.389 | 15.389 | -0.189 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | -0.56 | 198.6 |  | 205 | -6.4 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 14.8 |  | 15.054 | -0.254 | 18.5 |  | 17.989 | 0.511 | 10.2 | 9.967 | 9.967 | 0.233 | 35.9 | 25.211 | 25.211 | 10.689 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19 |  | 17.801 | 1.199 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 19.1 | 17.7057 | 19.7728 | -0.67278 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.2 | 11.875 | 11.875 | 12.325 | 26.2 | 28.763 | 28.763 | -2.563 | 35.4 |  | 35.292 | 0.108 | 44.5 | 25 | 21.46 | 23.04 | 42.1 | 31.2 | 32.95 | 9.15 | 6.6 | 2.254 | 2.254 | 4.346 | 2.8 | 1.786 | 1.786 | 1.014 | 9.5 | 6 | 6 | 3.5 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 13.8 | 13.999 | 13.999 | -0.199 | 252.9 |  | 233.276 | 19.624 | 16.1 |  | 15.009 | 1.091 | 140.6 |  | 141.277 | -0.677 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.1 | 2 | 2 | 39.1 | 60.6 | 7 | 7 | 53.6 | 101 |  | 104.195 | -3.195 | 16.1 |  | 16.854 | -0.754 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 15.1 |  | 27.5 | -12.4 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.83 | 7.85 | 7.85 | -0.02 | 11 | 11 | 11 | 0
11/09/2025 | 10:30 | 103 | 101.6019 | 101.6019 | 1.3981 | 606.5 | 596.3458 | 635.8825 | -29.3825 | 207.8 | 194.0019 | 206.8639 | 0.93611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 12.091 | 12.091 | -1.991 | 81.7 | 70.28 | 70.28 | 11.42 |  |  |  | 0 | 82 | 87.2418 |  | 82 | 187.7 | 196.2258 | 196.2258 | -8.5258 | 208.2 | 196.2258 | 196.2258 | 11.9742 | 208.3 | 196.2258 | 196.2258 | 12.0742 | 0 | 295.2226 | 295.2226 | -295.2226 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 282.6 | 408.8931 | 482.8372 | -200.2372 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 116.6677 | 116.6677 | -2.9677 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 51 | 71.4828 | 104.587 | -53.587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 69.9875 | 58.8587 | 17.7413 | 44.3 | 110.2632 | 110.2632 | -65.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.3 | 148.2877 |  | 227.3 | 35.3 | 30.6769 | 30.6769 | 4.6231 | 75.2 | 74.9144 | 74.9144 | 0.28559 | 20 | 16.959 | 16.959 | 3.041 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57 | 43.6688 | 43.6688 | 13.3312 | 184.2 | 143.19 | 143.19 | 41.01 | 184.9 | 143.19 | 143.19 | 41.71 | 185.1 | 143.62 | 143.62 | 41.48 | 95.8 | 90.7704 | 110.3748 | -14.5748 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 16.7 | 22.1204 | 4.1237 | 12.5763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 17.1723 | 17.1723 | -4.0723 | 50 | 67.5823 | 62.9548 | -12.9548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.4826 | 85.4826 | -3.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2214 | 45.2214 | -0.22136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 85.017 | 108.8703 | -29.0703 | 174.8 | 184.977 | 184.977 | -10.177 | 172.6 | 184.977 | 184.977 | -12.377 | 200 | 184.977 | 184.977 | 15.023 | 272.1 | 278.2988 | 278.2988 | -6.1988 | 74.1 | 73.591 | 73.591 | 0.509 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 94.6 | 114.3331 | 128.3284 | -33.7284 | 81.7 | 91.3815 | 97.2503 | -15.5503 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 67.1 | 70.0563 | 72.3739 | -5.2739 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 | 126 |  |  | 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 159.1081 | 151.0888 | -3.8888 | 149.3 | 159.1081 | 151.0888 | -1.7888 | 171.3 | 159.5859 | 151.5425 | 19.7575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 213.12 | 213.12 | 4.78 | 103.9 | 106.88 | 106.88 | -2.98 | 1.2 |  | 1.197 | 0.003 | 53.8 | 41.7 | 53.77 | 0.03 | 80.7 |  | 79.996 | 0.704 | 15.6 | 15.682 | 15.682 | -0.082 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | -0.56 | 200.6 |  | 205 | -4.4 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 17.4 | 19.4175 | 19.4175 | -2.0175 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 14.9 |  | 15.169 | -0.269 | 18.4 |  | 18.006 | 0.394 | 9 | 10.298 | 10.298 | -1.298 | 33.8 | 27.827 | 27.827 | 5.973 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.9 |  | 18.164 | 0.736 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 19 | 19.7728 | 19.7728 | -0.77279 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 24.6 | 12.832 | 12.832 | 11.768 | 37 | 35.333 | 35.333 | 1.667 | 35 |  | 35.353 | -0.353 | 46.2 | 28 | 24.615 | 21.585 | 48.3 | 38.6 | 36.598 | 11.702 | 6.6 | 2.845 | 2.845 | 3.755 | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 0.21 | 9.4 | 6 | 6 | 3.4 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 14.6 | 14.811 | 14.811 | -0.211 | 253.2 |  | 230.247 | 22.953 | 17.2 |  | 15.535 | 1.665 | 141.5 |  | 141.393 | 0.107 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.7 | 1 | 1 | 18.7 | 45.1 | 8 | 8 | 37.1 | 102.4 |  | 104.421 | -2.021 | 17.2 |  | 18.382 | -1.182 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 15 |  | 27.5 | -12.5 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.94 | 7.85 | 7.85 | 0.09 | 11 | 11 | 11 | 0
11/09/2025 | 11:00 | 103.7 | 101.6019 | 101.6019 | 2.0981 | 607.2 | 596.3458 | 635.8825 | -28.6825 | 206.5 | 194.0019 | 206.8639 | -0.36389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.091 | 12.091 | 0.60896 | 77.7 | 70.28 | 70.28 | 7.42 |  |  |  | 0 | 82.6 | 87.2418 |  | 82.6 | 187.9 | 196.2258 | 196.2258 | -8.3258 | 207.2 | 196.2258 | 196.2258 | 10.9742 | 209.7 | 196.2258 | 196.2258 | 13.4742 | 0 | 295.2226 | 295.2226 | -295.2226 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 275.8 | 357.5656 | 463.4886 | -187.6886 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 116.6677 | 116.6677 | -2.8677 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 51.7 | 90.1186 | 107.0273 | -55.3273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 76.8376 | 62.4852 | 14.3148 | 88.3 | 97.3971 | 107.3381 | -19.0381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 144.3299 |  | 230 | 32.8 | 30.6769 | 30.6769 | 2.1231 | 75.5 | 74.9144 | 74.9144 | 0.58559 | 21.9 | 16.959 | 16.959 | 4.941 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 57.1 | 43.6688 | 43.6688 | 13.4312 | 186 | 135.198 | 135.198 | 50.802 | 186.6 | 135.198 | 135.198 | 51.402 | 185.8 | 135.604 | 135.604 | 50.196 | 94.8 | 86.99 | 110.3748 | -15.5747 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 20.1 | 25.808 | 4.1237 | 15.9763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.4 | 17.1723 | 17.1723 | -3.7723 | 52.6 | 62.7489 | 50.7325 | 1.8675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 79.5562 | 85.4826 | -3.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2214 | 45.2214 | -0.12136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 80.4172 | 108.8703 | -28.5703 | 174.5 | 184.795 | 184.795 | -10.295 | 172.1 | 184.795 | 184.795 | -12.695 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 271.5 | 278.0249 | 278.0249 | -6.5249 | 75.1 | 73.591 | 73.591 | 1.509 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 114.3 | 128.3449 | 149.6612 | -35.3612 | 84.2 | 69.9193 | 53.6084 | 30.5916 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 68.9 | 65.3766 | 58.2573 | 10.6427 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 | 122.3 |  |  | 122.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 159.1081 | 151.0888 | -3.3888 | 149.4 | 159.1081 | 151.0888 | -1.6888 | 172 | 159.5859 | 151.5425 | 20.4575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 213.12 | 213.12 | 4.48 | 103.9 | 106.88 | 106.88 | -2.98 | 1.3 |  | 1.224 | 0.076 | 56.7 | 47.2 | 55.62 | 1.08 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 15.2 | 15.936 | 15.936 | -0.736 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 200.6 |  | 211.866 | -11.266 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 15 |  | 15.147 | -0.147 | 18.5 |  | 17.998 | 0.502 | 9.2 | 10.748 | 10.748 | -1.548 | 37.8 | 31.508 | 31.508 | 6.292 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.9 |  | 18.358 | 0.542 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 19.3 | 18.402 | 19.7728 | -0.47279 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.8 | 14.361 | 14.361 | 13.439 | 48.1 | 42.651 | 42.651 | 5.449 | 35.4 |  | 35.348 | 0.052 | 44.8 | 32 | 27.676 | 17.124 | 50.5 | 44.4 | 41.227 | 9.273 | 6.9 | 3.362 | 3.362 | 3.538 | 3.6 | 2.851 | 2.851 | 0.749 | 9.2 | 6 | 6 | 3.2 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 13.5 | 15.783 | 15.783 | -2.283 | 252.9 |  | 224.46 | 28.44 | 17.7 |  | 15.893 | 1.807 | 142.9 |  | 141.989 | 0.911 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 1 | 1 | 1.9 | 25.9 | 12 | 12 | 13.9 | 103.3 |  | 104.695 | -1.395 | 18 |  | 19.388 | -1.388 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 15.1 |  | 27.5 | -12.4 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 8.4 | 7.85 | 7.85 | 0.55 | 11 | 11 | 11 | 0
11/09/2025 | 11:30 | 101.1 | 101.6019 | 88.2847 | 12.8153 | 598.3 | 596.3458 | 635.8825 | -37.5825 | 205.4 | 194.0019 | 206.8639 | -1.4639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 12.091 | 14.1135 | -2.3135 | 73.8 | 70.28 | 70.28 | 3.52 |  |  |  | 0 | 82.1 | 87.2418 |  | 82.1 | 187.7 | 196.2258 | 196.2258 | -8.5258 | 207 | 196.2258 | 196.2258 | 10.7742 | 207.3 | 196.2258 | 196.2258 | 11.0742 | 0 | 295.2226 | 295.2226 | -295.2226 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 352.6 | 282.1443 | 416.9819 | -64.3819 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 116.6677 | 116.6677 | -5.6677 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 49.5 | 50.8526 | 80.1839 | -30.6839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 67.2928 | 55.8283 | 16.1717 | 79.6 | 53.3864 | 35.9238 | 43.6762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 155.0189 |  | 227.7 | 33.9 | 30.6769 | 30.6769 | 3.2231 | 74.6 | 74.9144 | 74.9144 | -0.31441 | 20.1 | 16.959 | 16.959 | 3.141 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 55.3 | 43.6688 | 43.6688 | 11.6312 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 93.6 | 90.7704 | 110.3748 | -16.7748 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 20.4 | 33.054 | 35.3717 | -14.9717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1723 | 81.2 | 85 | 85 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.4826 | 85.4826 | -4.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2214 | 45.2214 | 0.57864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 85.017 | 108.8703 | -30.0703 | 174.6 | 184.795 | 184.795 | -10.195 | 172.9 | 184.795 | 184.795 | -11.895 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 270.7 | 278.0249 | 278.0249 | -7.325 | 74.5 | 73.591 | 73.591 | 0.909 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 119.9 | 128.4256 | 144.5402 | -24.6402 | 77.8 | 79.4627 | 59.7938 | 18.0062 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 68.6 | 65.3496 | 59.9676 | 8.6324 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 | 121.8 |  |  | 121.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 159.1081 | 151.0888 | -3.7888 | 149.5 | 159.1081 | 151.0888 | -1.5888 | 172.3 | 159.5859 | 151.5425 | 20.7575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 213.12 | 213.12 | 4.38 | 103.6 | 106.88 | 106.88 | -3.28 | 1.3 |  | 1.212 | 0.088 | 64.9 | 52.6 | 57.46 | 7.44 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 15.5 | 16.095 | 16.095 | -0.595 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.5916 | -0.49158 | 200.5 |  | 211.982 | -11.482 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.6 | 19.4175 | 19.4175 | -2.8175 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 15.1 |  | 15.139 | -0.039 | 18.4 |  | 18.003 | 0.397 | 8.8 | 11.117 | 11.117 | -2.317 | 34.7 | 34.811 | 34.811 | -0.111 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 19 |  | 18.276 | 0.724 | 2 | 1.749 | 1.749 | 0.251 | 19.4 | 19.7728 | 19.7728 | -0.37279 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.7 | 15.812 | 15.812 | 10.888 | 52.7 | 49.521 | 49.521 | 3.179 | 36 |  | 35.224 | 0.776 | 52.6 | 35 | 29.496 | 23.104 | 51.2 | 51.7 | 44.528 | 6.672 | 8.3 | 3.767 | 3.767 | 4.533 | 3.6 | 3.169 | 3.169 | 0.431 | 9.1 | 6 | 6 | 3.1 | 3.7 | 2 | 2 | 1.7 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 13 | 15.226 | 15.226 | -2.226 | 252.9 |  | 219.788 | 33.112 | 18.1 |  | 15.884 | 2.216 | 143.4 |  | 142.857 | 0.543 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3.8 | 16 | 16 | -12.2 | 104.4 |  | 105.122 | -0.722 | 18.3 |  | 19.65 | -1.35 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 24.1 |  | 27.5 | -3.4 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 7.69 | 7.85 | 7.85 | -0.16 | 10.49 | 11 | 11 | -0.51
11/09/2025 | 12:00 | 101.1 | 101.6019 | 76.2246 | 24.8754 | 602.4 | 596.3458 | 635.8825 | -33.4825 | 206.2 | 194.0019 | 206.8639 | -0.66389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 46.9443 | 12.091 | -0.09104 | 79.8 | 70.28 | 70.28 | 9.52 |  |  |  | 0 | 81 | 87.2418 |  | 81 | 186.9 | 196.2258 | 196.2258 | -9.3258 | 207.3 | 196.2258 | 196.2258 | 11.0742 | 206.6 | 196.2258 | 196.2258 | 10.3742 | 0 | 295.2226 | 295.2226 | -295.2226 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 436.6 | 167.4727 | 205.8247 | 230.7752 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 116.6677 | 116.6677 | -5.3677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 50.1 | 50 | 73.099 | -22.999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 65.0402 | 53.5753 | 20.0247 | 54 | 71.3491 | 28.8095 | 25.1905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 193.3416 | 213.3202 | 15.1798 | 33.6 | 30.6769 | 30.6769 | 2.9231 | 74.8 | 74.9144 | 74.9144 | -0.1144 | 20.8 | 16.959 | 16.959 | 3.841 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 55.8 | 43.6688 | 43.6688 | 12.1312 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 93.7 | 90.7704 | 110.3748 | -16.6747 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.2 | 3.4482 | 3.4482 | 5.7518 | 12.4 | 34.0206 | 34.0206 | -21.6206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 17.1723 | 17.1723 | -4.3723 | 46.3 | 85 | 85 | -38.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 61.1197 | 61.0464 | 20.4536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2214 | 45.2214 | -0.32136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 85.017 | 108.8703 | -29.4703 | 174.4 | 185.0791 | 185.0791 | -10.6791 | 172.6 | 185.0791 | 185.0791 | -12.4791 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9209 | 271.5 | 278.4524 | 278.4524 | -6.9524 | 74.5 | 73.591 | 73.591 | 0.909 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 75.1 | 109.4962 | 154.6392 | -79.5392 | 82.9 | 85.8607 | 56.809 | 26.0909 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 68.5 | 71.6718 | 56.5947 | 11.9053 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 121.8 |  |  | 121.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 159.1081 | 151.0888 | -4.3888 | 148.9 | 159.1081 | 151.0888 | -2.1888 | 171.6 | 159.5859 | 151.5425 | 20.0575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 213.12 | 213.12 | 4.18 | 103.6 | 106.88 | 106.88 | -3.28 | 1.3 |  | 1.234 | 0.066 | 62.3 | 57.7 | 59.3 | 3 | 80 |  | 80 | 0 | 15.5 | 16.224 | 16.224 | -0.724 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 3.7276 | 1.46 | -0.36 | 205.5 |  | 212.098 | -6.598 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 15.5 |  | 15.248 | 0.252 | 18.3 |  | 18.027 | 0.273 | 10.7 | 11.405 | 11.405 | -0.705 | 39.9 | 37.736 | 37.736 | 2.164 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 18.8 |  | 18.072 | 0.728 | 2 | 1.749 | 1.749 | 0.251 | 19.4 | 14.1374 | 14.1205 | 5.2795 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.6 | 17.236 | 17.236 | 6.364 | 59.6 | 56.242 | 56.242 | 3.358 | 33.2 |  | 34.952 | -1.752 | 53.7 | 38 | 30.902 | 22.798 | 49.6 | 55.1 | 47.386 | 2.214 | 10 | 4.135 | 4.135 | 5.865 | 3.6 | 3.406 | 3.406 | 0.194 | 9.1 | 6 | 6 | 3.1 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | -1.2 | 14.5 | 14.158 | 14.158 | 0.342 | 253.1 |  | 219.001 | 34.099 | 18.3 |  | 15.869 | 2.431 | 144.8 |  | 143.065 | 1.735 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 23 | 23 | -23 | 104.7 |  | 105.305 | -0.605 | 18.6 |  | 19.652 | -1.052 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 27.1 |  | 27.5 | -0.4 | 0 |  | 27.5 | -27.5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 9.18 | 7.85 | 7.85 | 1.33 | 10.08 | 11 | 11 | -0.92
11/09/2025 | 12:30 | 100.3 | 101.6019 | 74.1721 | 26.1279 | 604.7 | 596.3458 | 635.8825 | -31.1825 | 205.9 | 194.0019 | 206.8639 | -0.96389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 46.3671 | 12.091 | 0.10896 | 78.1 | 70.28 | 70.28 | 7.82 |  |  |  | 0 | 82.6 | 87.2418 |  | 82.6 | 188.8 | 196.2258 | 196.2258 | -7.4258 | 207.9 | 196.2258 | 196.2258 | 11.6742 | 208.3 | 196.2258 | 196.2258 | 12.0742 | 0 | 295.2226 | 295.2226 | -295.2226 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 195.8 | 217.5404 | 205.8248 | -10.0248 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 116.6677 | 116.6677 | -3.6677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.4 | 50 | 71.8334 | -21.4334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 62.4693 | 51.5345 | 21.9655 | 60.2 | 63.555 | 27.3196 | 32.8804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 |  | 169.4976 | 59.7024 | 33.7 | 30.6769 | 30.6769 | 3.0231 | 75.1 | 74.9144 | 74.9144 | 0.1856 | 20.5 | 16.959 | 16.959 | 3.541 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 56.3 | 43.6688 | 43.6688 | 12.6312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 92.9 | 90.7704 | 97.297 | -4.397 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 10.5 | 35.3717 | 32.5258 | -22.0258 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 17.1723 | 17.1723 | -4.3723 | 80.2 | 85 | 85 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 79.3649 | 55.1627 | 26.5373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2214 | 45.2214 | 0.47864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 85.017 | 92.9581 | -13.5581 | 175.3 | 184.9193 | 184.9193 | -9.6193 | 173.9 | 184.9193 | 184.9193 | -11.0193 | 200 | 184.9193 | 184.9193 | 15.0807 | 271.3 | 278.212 | 278.212 | -6.912 | 74.7 | 73.591 | 73.591 | 1.109 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 133.8 | 137.9089 | 135.3825 | -1.5825 | 89.5 | 71.4421 | 65.5046 | 23.9954 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70.8 | 62.1823 | 63.0261 | 7.7739 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 | 122.5 |  |  | 122.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 159.1081 | 151.0888 | -3.4888 | 149.6 | 159.1081 | 151.0888 | -1.4888 | 172.4 | 159.5859 | 151.5425 | 20.8575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 213.12 | 213.12 | 4.18 | 103.5 | 106.88 | 106.88 | -3.38 | 1.3 |  | 1.224 | 0.076 | 55.6 | 62.6 | 61.13 | -5.53 | 78.6 |  | 80 | -1.4 | 15.5 | 16.409 | 16.409 | -0.909 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 3.6901 | 1.46 | -0.36 | 205.2 |  | 211.528 | -6.328 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 15.4 |  | 15.247 | 0.153 | 18.2 |  | 18.003 | 0.197 | 11.2 | 11.635 | 11.635 | -0.435 | 43.7 | 40.209 | 40.209 | 3.491 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.7 |  | 18.023 | 0.677 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 19.3 | 18.3577 | 12.7596 | 6.5404 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.6 | 18.015 | 18.015 | 4.585 | 69.5 | 59.692 | 59.692 | 9.808 | 35.2 |  | 34.726 | 0.474 | 55.5 | 40 | 34.443 | 21.057 | 49.6 | 58.5 | 48.833 | 0.767 | 10.1 | 4.404 | 4.404 | 5.696 | 3.6 | 3.566 | 3.566 | 0.034 | 9.1 | 6 | 6 | 3.1 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | -1.2 | 14.5 | 14.443 | 14.443 | 0.057 | 252.9 |  | 220.413 | 32.487 | 18 |  | 15.667 | 2.333 | 145.3 |  | 143.045 | 2.255 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 32 | 32 | -32 | 104.6 |  | 105.14 | -0.54 | 18.4 |  | 19.096 | -0.696 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 28.3 | 15 | 27.5 | 0.8 | 0 | 15 | 27.5 | -27.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 8.49 | 7.85 | 7.85 | 0.64 | 10.51 | 11 | 11 | -0.49
11/09/2025 | 13:00 | 101.4 | 101.6019 | 74.0073 | 27.3927 | 603.7 | 596.3458 | 635.8825 | -32.1825 | 206.9 | 194.0019 | 206.8639 | 0.03611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00896 | 75 | 70.28 | 70.28 | 4.72 |  |  |  | 0 | 82.5 | 87.2418 |  | 82.5 | 187.7 | 182.3795 | 196.2258 | -8.5258 | 206 | 202.65 | 196.2258 | 9.7742 | 209.2 | 205.26 | 196.2258 | 12.9742 | 0 |  | 295.2226 | -295.2226 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 100.1 | 198.6545 | 179.53 | -79.43 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 116.6677 | 116.6677 | -4.1677 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.2 | 50.0001 | 73.0304 | -22.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 61.5028 | 48.5822 | 25.4178 | 60.8 | 47.4748 | 63.051 | -2.251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 |  | 144.3299 | 8.5701 | 33 | 30.6769 | 30.6769 | 2.3231 | 74.8 | 74.9144 | 74.9144 | -0.11441 | 20.3 | 16.959 | 16.959 | 3.341 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 59.2 | 43.6688 | 43.6688 | 15.5312 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 94.2 | 90.4006 | 58.0613 | 36.1387 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 10.1 |  | 26.9434 | -16.8434 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 17.1723 | 17.1723 | -4.0723 | 85 | 85 | 59.8288 | 25.1712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.3374 | 60.0932 | 0.70677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2214 | 45.2214 | 0.27864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 84.5671 | 45.2187 | 34.2813 | 174.1 | 185.0303 | 185.0303 | -10.9303 | 172.1 | 185.0303 | 185.0303 | -12.9303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 271.2 | 278.379 | 278.379 | -7.179 | 74.1 | 73.591 | 73.591 | 0.509 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 174.7 | 155.0201 | 129.0427 | 45.6573 | 93.2 | 52.1655 | 72.5977 | 20.6023 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70.6 | 56.4675 | 65.1435 | 5.4565 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 | 121.7 |  |  | 121.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0888 | -4.4888 | 148.3 | 159.1081 | 151.0888 | -2.7888 | 170.5 | 159.5859 | 151.5425 | 18.9575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 213.12 | 213.12 | 3.98 | 103.4 | 106.88 | 106.88 | -3.48 | 1.3 |  | 1.219 | 0.081 | 56.5 | 66.7 | 63.1 | -6.6 | 79 |  | 80 | -1 | 15 | 16.613 | 16.613 | -1.613 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 205.2 |  | 210.958 | -5.758 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 16.5 | 19.4175 | 19.4175 | -2.9175 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 14.8 |  | 15.196 | -0.396 | 18.5 |  | 17.935 | 0.565 | 7.7 | 11.806 | 11.806 | -4.106 | 44.4 | 53.9 | 42.228 | 2.172 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.6 |  | 18.063 | 0.537 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 18.5 | 14.1878 | 13.9 | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.4 | 28.7 | 18.579 | 6.821 | 73.4 | 68.7 | 62.051 | 11.349 | 28.7 |  | 34.585 | -5.885 | 49.7 | 48.5 | 38.695 | 11.005 | 43.7 | 61.8 | 49.81 | -6.11 | 9.2 | 4.64 | 4.64 | 4.56 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 8.9 | 6 | 6 | 2.9 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 11.1 | 15.179 | 15.179 | -4.079 | 253 |  | 225.618 | 27.382 | 17.5 |  | 15.13 | 2.37 | 145 |  | 142.999 | 2.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 83 | 19 | -19 | 9.1 | 104 | 43 | -33.9 | 103.9 |  | 104.811 | -0.911 | 17.5 |  | 17.633 | -0.133 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 2 | 0 | 28.5 | 27.5 | -27.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 8.16 | 7.85 | 7.85 | 0.31 | 10.47 | 11 | 11 | -0.53
11/09/2025 | 13:30 | 101.3 | 101.6019 |  | 101.3 | 604.8 | 596.3458 | 635.8825 | -31.0825 | 207.3 | 194.0019 | 206.8639 | 0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12.091 | 12.091 | -0.09104 | 75.8 | 70.28 | 70.28 | 5.52 |  |  |  | 0 | 82 | 87.2418 |  | 82 | 187.3 | 182.3795 | 196.2258 | -8.9258 | 206.9 | 30 | 196.2258 | 10.6742 | 208.7 | 205.26 | 196.2258 | 12.4742 | 0 |  | 295.2226 | -295.2226 | 211.4 | 208.0739 | 208.0739 | 3.3261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 76.3 | 280.2538 | 96.3592 | -20.0592 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 116.6677 | 116.6677 | -1.0677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.6 | 50.0001 | 85.6394 | -35.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 61.5107 | 64.7585 | 16.0415 | 94.1 | 95.1013 | 106.701 | -12.601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.9 |  | 157.3631 | -3.4631 | 31.3 | 30.6769 | 30.6769 | 0.62312 | 75.3 | 74.9144 | 74.9144 | 0.38559 | 20.2 | 16.959 | 16.959 | 3.241 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 58.7 | 43.6688 | 43.6688 | 15.0312 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 94.4 | 90.7703 | 94.3164 | 0.0836 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 11 |  | 4.1237 | 6.8763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.3 | 17.1723 | 17.1723 | -3.8723 | 81.2 | 85 | 25 | 56.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 62.4856 | 67.8135 | -6.6135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2214 | 45.2214 | 0.17864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 85.0168 | 89.3315 | -9.5315 | 174 | 184.977 | 184.977 | -10.977 | 171.9 | 184.977 | 184.977 | -13.077 | 200 | 184.977 | 184.977 | 15.023 | 270.2 | 278.2987 | 278.2988 | -8.0988 | 74.6 | 73.591 | 73.591 | 1.009 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 126.1 | 107.3937 | 135.3825 | -9.2825 | 87.1 | 87.6408 | 71.1171 | 15.9829 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 70.7 | 72.3739 | 63.0261 | 7.6739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 121.4 |  |  | 121.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 159.1081 | 151.0888 | -4.7888 | 148.4 | 159.1081 | 151.0888 | -2.6888 | 171.3 | 159.5859 | 151.5425 | 19.7575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 213.12 | 213.12 | 3.88 | 103.3 | 106.88 | 106.88 | -3.58 | 1.3 |  | 1.219 | 0.081 | 59.3 | 68.3 | 65.08 | -5.78 | 47.3 |  | 80 | -32.7 | 15.2 | 16.563 | 16.563 | -1.363 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 1.46 | -0.26 | 211.5 |  | 207.919 | 3.581 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 14.9 |  | 15.006 | -0.106 | 18.7 |  | 17.85 | 0.85 | 10.8 | 12.039 | 12.039 | -1.239 | 48.2 | 54.7 | 44.329 | 3.871 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.5 |  | 18.189 | 0.311 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 14.1 | 14.4534 | 15.6858 | -1.5858 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.9 | 29 | 18.929 | 7.971 | 73 | 70.7 | 62.83 | 10.17 | 33.3 |  | 34.415 | -1.115 | 48.2 | 50.3 | 42.045 | 6.155 | 47 | 65 | 52.914 | -5.914 | 10.1 | 4.903 | 4.903 | 5.197 | 4.5 | 3.868 | 3.868 | 0.632 | 8.8 | 6 | 6 | 2.8 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | -1.6 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 11.4 | 15.474 | 15.474 | -4.074 | 254.2 |  | 228.385 | 25.815 | 16.7 |  | 14.373 | 2.327 | 144.4 |  | 142.931 | 1.469 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16 | 90.9 | 32 | -16 | 32.6 | 103.9 | 55 | -22.4 | 103.4 |  | 104.181 | -0.781 | 17.2 |  | 15.885 | 1.315 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 2 | 0 | 28.5 | 27.5 | -27.5 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 8.87 | 7.85 | 7.85 | 1.02 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
11/09/2025 | 14:00 | 100.9 | 101.6019 | 74.0574 | 26.8426 | 605.9 | 596.3458 | 635.8825 | -29.9825 | 205.6 | 194.0019 | 206.8639 | -1.2639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12.091 | 12.091 | -0.09104 | 74.6 | 70.28 | 70.28 | 4.32 |  |  |  | 0 | 82.3 | 87.2418 |  | 82.3 | 185.9 | 182.3795 | 196.2258 | -10.3258 | 207.1 | 65 | 196.2258 | 10.8742 | 188.2 | 205.26 | 196.2258 | -8.0258 | 0 |  | 295.2226 | -295.2226 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 109 | 104.3494 | 104.3494 | 4.6506 | 155 | 243.4575 | 96.1665 | 58.8335 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 116.6677 | 116.6677 | -6.0677 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.6 | 50.0001 | 71.3979 | -20.7979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 57.778 | 43.3313 | 36.9687 | 24.1 | 28.8408 | 76.4901 | -52.3901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.3 |  | 144.3299 | 8.9701 | 31.7 | 30.6769 | 30.6769 | 1.0231 | 74.9 | 74.9144 | 74.9144 | -0.01441 | 18.6 | 16.959 | 16.959 | 1.641 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.8 | 43.6688 | 43.6688 | 14.1312 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 185.9 | 185.4703 | 185.4703 | 0.42972 | 93.8 | 90.7701 | 62.7456 | 31.0544 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.3 | 3.4482 | 3.4482 | 5.8518 | 10.7 | 34.0205 | 4.1237 | 6.5763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 17.1723 | 17.1723 | -4.2723 | 62.5 | 85 | 55.9842 | 6.5158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 60.1897 | 63.6949 | -2.6949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 | 45.2214 | 0.87864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 85.0166 | 50.9182 | 28.6818 | 174.1 | 185.0791 | 185.0791 | -10.9791 | 172.2 | 185.0791 | 185.0791 | -12.8791 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9209 | 269.8 | 278.4524 | 278.4524 | -8.6524 | 74.6 | 73.591 | 73.591 | 1.009 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 140.4 | 152.0048 | 135.3825 | 5.0175 | 88.2 | 54.715 | 71.2348 | 16.9652 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 70.7 | 57.4746 | 63.0261 | 7.6739 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 121.3 |  |  | 121.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 159.1081 | 151.0888 | -4.6888 | 148.2 | 159.1081 | 151.0888 | -2.8888 | 172 | 159.5859 | 151.5425 | 20.4575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 213.12 | 213.12 | 3.58 | 103 | 106.88 | 106.88 | -3.88 | 1.2 |  | 1.03 | 0.17 | 53.6 | 69.5 | 67.16 | -13.56 | 79.1 |  | 79.818 | -0.718 | 15.5 | 16.429 | 16.429 | -0.929 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 206.5 |  | 204.88 | 1.62 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.7 | 19.4175 | 19.4175 | -2.7175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 15.4 |  | 14.691 | 0.709 | 18.8 |  | 17.805 | 0.995 | 11.6 | 12.334 | 12.334 | -0.734 | 52.3 | 55.1 | 46.514 | 5.786 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 18.3 |  | 18.228 | 0.072 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 14.1 | 13.9224 | 14.7331 | -0.63312 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.5 | 29.2 | 19.208 | 8.292 | 75.9 | 73 | 63.082 | 12.818 | 37.8 |  | 34.327 | 3.473 | 50.5 | 52.4 | 45.093 | 5.407 | 47 | 68.1 | 56.727 | -9.727 | 9.9 | 5.175 | 5.175 | 4.725 | 6.3 | 4.046 | 4.046 | 2.254 | 8.7 | 6 | 6 | 2.7 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 14.2 | 15.622 | 15.622 | -1.422 | 252.9 |  | 229.577 | 23.323 | 15.7 |  | 13.577 | 2.123 | 143.2 |  | 142.655 | 0.545 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.5 | 101.8 | 48 | -27.5 | 29.6 | 113.4 | 69 | -39.4 | 102.9 |  | 103.502 | -0.602 | 15.7 |  | 14.282 | 1.418 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 24.8 | 28.5 | 27.5 | -2.7 | 0 | 28.5 | 27.5 | -27.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 8.4 | 7.85 | 7.85 | 0.55 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
11/09/2025 | 14:30 | 101.2 | 101.6019 | 67.6565 | 33.5435 | 605.4 | 596.3458 | 635.8825 | -30.4825 | 207.9 | 194.0019 | 206.8639 | 1.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00896 | 74.3 | 70.28 | 70.28 | 4.02 |  |  |  | 0 | 81.7 | 87.2418 |  | 81.7 | 184.8 | 182.3795 | 196.2258 | -11.4258 | 205 | 80 | 196.2258 | 8.7742 | 50 | 205.26 | 196.2258 | -146.2258 | 0 |  | 295.2226 | -295.2226 | 209.9 | 208.0739 | 208.0739 | 1.8261 | 108.4 | 104.3494 | 104.3494 | 4.0506 | 235.5 | 288.7721 | 139.3299 | 96.1701 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 116.6677 | 116.6677 | -4.6677 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.4 | 50.0001 | 57.1933 | -6.7933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 65.3214 | 48.0423 | 30.9577 | 39.8 | 30.2992 | 66.7751 | -26.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 |  | 162.2716 | -9.7716 | 31.1 | 30.6769 | 30.6769 | 0.42312 | 75.4 | 74.9144 | 74.9144 | 0.4856 | 19.5 | 16.959 | 16.959 | 2.541 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 58.8 | 43.6688 | 43.6688 | 15.1312 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 96 | 90.7703 | 92.2111 | 3.7889 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 11 | 29.5463 | 34.0206 | -23.0206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.2 | 17.1723 | 17.1723 | -3.9723 | 84.8 | 85 | 37.8641 | 46.9359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 76.2252 | 37.5756 | 23.9244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 | 45.2214 | 0.97864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 85.0168 | 86.7699 | -7.07 | 172.6 | 185.0303 | 185.0303 | -12.4303 | 170.6 | 185.0303 | 185.0303 | -14.4303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 268.3 | 278.379 | 278.379 | -10.079 | 73.7 | 73.591 | 73.591 | 0.109 | 36.4 | 36.906 | 36.906 | -0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 178.2 | 155.0206 | 135.3825 | 42.8175 | 98.5 | 56.9686 | 63.9673 | 34.5327 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 68.9 | 56.4673 | 63.0261 | 5.8739 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 | 121.2 |  |  | 121.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 159.1081 | 151.0888 | -5.6888 | 147.5 | 159.1081 | 151.0888 | -3.5888 | 171.6 | 159.5859 | 151.5425 | 20.0575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 213.12 | 213.12 | 3.38 | 102.5 | 106.88 | 106.88 | -4.38 | 1.1 |  | 0.999 | 0.101 | 52.7 | 70.6 | 69.25 | -16.55 | 72.6 |  | 78.726 | -6.126 | 15.2 | 16.139 | 16.139 | -0.939 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 207.4 |  | 197.9675 | 9.4325 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 11.5 |  | 14.281 | -2.781 | 15.1 |  | 17.706 | -2.606 | 11 | 12.749 | 12.749 | -1.749 | 55.5 | 55.3 | 48.651 | 6.849 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.5 |  | 17.92 | -0.42 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 14.1 | 17.6315 | 8.6915 | 5.4085 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.1 | 29.3 | 19.48 | 5.62 | 77.1 | 75.4 | 65.253 | 11.847 | 35.4 |  | 33.962 | 1.438 | 51.1 | 54.5 | 47.685 | 3.415 | 48.2 | 71.1 | 61.03 | -12.83 | 9 | 5.365 | 5.365 | 3.635 | 5.8 | 4.297 | 4.297 | 1.503 | 8.7 | 6 | 6 | 2.7 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 14 | 15.651 | 15.651 | -1.651 | 224.5 |  | 235.033 | -10.533 | 14.6 |  | 12.851 | 1.749 | 142.5 |  | 140.778 | 1.722 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77 | 113.7 | 63 | 14 | 96.6 | 119.6 | 83 | 13.6 | 102.1 |  | 101.927 | 0.173 | 14.1 |  | 12.57 | 1.53 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 24.8 | 28.5 | 27.5 | -2.7 | 7.4 | 28.5 | 27.5 | -20.1 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.94 | 7.85 | 7.85 | 1.09 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
11/09/2025 | 15:00 | 99.3 | 101.6019 | 67.7493 | 31.5507 | 604.4 | 596.3458 | 635.8825 | -31.4825 | 207 | 194.0019 | 206.8639 | 0.13611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 12.091 | 12.091 | -0.39104 | 71.5 | 70.28 | 70.28 | 1.22 |  |  |  | 0 | 82.3 | 87.2418 |  | 82.3 | 185.4 | 182.3795 | 196.2258 | -10.8258 | 205.9 | 120 | 196.2258 | 9.6742 | 70.4 | 205.26 | 196.2258 | -125.8258 | 0 |  | 295.2226 | -295.2226 | 212.3 | 208.0739 | 208.0739 | 4.2261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 246.7 | 320.2127 | 139.3299 | 107.3701 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 116.6677 | 116.6677 | -2.5677 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.5 | 50.0001 | 56.7169 | -6.2169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 71.1284 | 52.3672 | 25.6328 | 103.7 | 110.2632 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 |  | 167.158 | -14.758 | 29.7 | 30.6769 | 30.6769 | -0.97688 | 74.3 | 74.9144 | 74.9144 | -0.61439 | 18.7 | 16.959 | 16.959 | 1.741 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57 | 43.6688 | 43.6688 | 13.3312 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 92.2 | 90.7703 | 94.6516 | -2.4516 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 30.4 | 29.5464 | 34.0206 | -3.6206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 17.1723 | 17.1723 | -4.4723 | 83.7 | 85 | 85 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 17.0036 | 33.765 | 26.635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 85.0169 | 89.7394 | -10.6394 | 173.7 | 185.1657 | 185.1657 | -11.4657 | 171.8 | 185.1657 | 185.1657 | -13.3657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 269.2 | 278.5827 | 278.5827 | -9.3827 | 74.1 | 73.591 | 73.591 | 0.509 | 36.2 | 36.906 | 36.906 | -0.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 107.7 | 54.4379 | 154.6392 | -46.9392 | 87.9 | 89.589 | 58.299 | 29.601 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 68.6 | 72.3739 | 56.9922 | 11.6078 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 | 121.6 |  |  | 121.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.1081 | 151.0888 | -4.8888 | 147.9 | 159.1081 | 151.0888 | -3.1888 | 171.4 | 159.5859 | 151.5425 | 19.8575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 213.12 | 213.12 | 2.98 | 102.1 | 106.88 | 106.88 | -4.78 | 0.9 |  | 0.934 | -0.034 | 57.3 | 71.7 | 71.08 | -13.78 | 73.3 |  | 75.477 | -2.177 | 15.1 | 15.798 | 15.798 | -0.698 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 197.5 |  | 191.055 | 6.445 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 14.6 |  | 13.747 | 0.853 | 17.2 |  | 17.388 | -0.188 | 12.1 | 13.286 | 13.286 | -1.186 | 55.4 | 57.2 | 50.741 | 4.659 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.7 |  | 17.08 | 0.62 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 14.1 | 3.9331 | 7.8101 | 6.2899 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.4 | 29.2 | 19.749 | 3.651 | 76.9 | 74.2 | 68.062 | 8.838 | 34.9 |  | 32.917 | 1.983 | 50.5 | 54.6 | 50.125 | 0.375 | 45 | 73.1 | 65.496 | -20.496 | 10.5 | 5.528 | 5.528 | 4.972 | 6.9 | 4.571 | 4.571 | 2.329 | 8.7 | 6 | 6 | 2.7 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 12.7 | 15.64 | 15.64 | -2.94 | 250.2 |  | 240.015 | 10.185 | 12.3 |  | 12.076 | 0.224 | 139.4 |  | 137.388 | 2.012 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.9 | 120.5 | 78 | 28.9 | 119 | 122.7 | 96 | 23 | 99.7 |  | 99.201 | 0.499 | 12.5 |  | 10.402 | 2.098 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29 | 28.5 | 27.5 | 1.5 | 16.1 | 28.5 | 27.5 | -11.4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.26 | 7.85 | 7.85 | 0.41 | 10.92 | 11 | 11 | -0.08
11/09/2025 | 15:30 | 101.7 | 101.6019 | 80.546 | 21.1539 | 603.5 | 596.3458 | 635.8825 | -32.3825 | 207.6 | 194.0019 | 206.8639 | 0.73611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12.091 | 12.091 | 0.10896 | 70.2 | 70.28 | 70.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 82.5 | 87.2418 |  | 82.5 | 185.8 | 182.3795 | 196.2258 | -10.4258 | 205.9 | 150 | 196.2258 | 9.6742 | 79.3 | 205.26 | 196.2258 | -116.9258 | 0 |  | 295.2226 | -295.2226 | 211.2 | 208.0739 | 208.0739 | 3.1261 | 109 | 104.3494 | 104.3494 | 4.6506 | 211.4 | 364.6884 | 154.8747 | 56.5253 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 116.6677 | 116.6677 | -5.0677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 5.5 |  |  | 5.5 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 50.7 | 50.6549 | 81.709 | -31.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 71.602 | 55.5968 | 22.4032 | 97.6 | 110.2632 | 106.8465 | -9.2465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.3 |  | 144.3299 | 6.9701 | 31.6 | 30.6769 | 30.6769 | 0.92312 | 74.9 | 74.9144 | 74.9144 | -0.01441 | 17.5 | 16.959 | 16.959 | 0.54099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.1 | 43.6688 | 43.6688 | 12.4312 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 91.6 | 90.7703 | 61.776 | 29.824 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 28.9 | 29.5464 | 34.0206 | -5.1206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 17.1723 | 17.1723 | -4.0723 | 82.9 | 85 | 84.3906 | -1.4906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 17.0014 | 57.6211 | 2.9789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 85.0169 | 49.7385 | 29.5615 | 172.4 | 185.2946 | 185.2946 | -12.8946 | 170.5 | 185.2946 | 185.2946 | -14.7946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 268.1 | 278.7765 | 278.7765 | -10.6765 | 73.8 | 73.591 | 73.591 | 0.209 | 36.2 | 36.906 | 36.906 | -0.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.44604 | 0.44604 | -0.14604 | 99 | 54.4379 | 53.6083 | 45.3917 | 85.3 | 95.3001 | 87.6388 | -2.3388 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 66.8 | 72.3739 | 72.3739 | -5.5739 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 | 121.3 |  |  | 121.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 159.1081 | 151.0888 | -5.7888 | 147.6 | 159.1081 | 151.0888 | -3.4888 | 170.9 | 159.5859 | 151.5425 | 19.3575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 213.12 | 213.12 | 2.78 | 102.5 | 106.88 | 106.88 | -4.38 | 0.9 |  | 0.786 | 0.114 | 52.5 | 72.8 | 72.91 | -20.41 | 72 |  | 68.404 | 3.596 | 15.4 | 15.842 | 15.842 | -0.442 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 190.9 |  | 157.6095 | 33.2905 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 14.3 |  | 12.739 | 1.561 | 17.2 |  | 16.643 | 0.557 | 12.9 | 13.801 | 13.801 | -0.901 | 58.3 | 59.5 | 52.514 | 5.786 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 13.5 |  | 15.299 | -1.799 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 14.1 | 3.9326 | 13.3282 | 0.77179 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.2 | 25.1 | 19.701 | 2.499 | 74.2 | 71.9 | 69.887 | 4.313 | 18.5 |  | 30.19 | -11.69 | 41.9 | 54.1 | 50.846 | -8.946 | 42.6 | 74.6 | 68.077 | -25.477 | 9.2 | 5.755 | 5.755 | 3.445 | 6.5 | 4.845 | 4.845 | 1.655 | 8.7 | 6 | 6 | 2.7 | 3.3 | 2 | 2 | 1.3 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | -1.5 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 13 | 15.474 | 15.474 | -2.474 | 242.7 |  | 226.325 | 16.375 | 10.2 |  | 11.376 | -1.176 | 132.2 |  | 129.694 | 2.506 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.9 | 110.5 | 91 | 39.9 | 137.1 | 127.4 | 108 | 29.1 | 97.7 |  | 94.564 | 3.136 | 10.4 |  | 8.006 | 2.394 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.7 | 28.5 | 27.5 | 1.2 | 27.7 | 28.5 | 27.5 | 0.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.65 | 7.85 | 7.85 | -0.2 | 9.99 | 11 | 11 | -1.01
11/09/2025 | 16:00 | 98.9 | 101.6019 | 101.6018 | -2.7018 | 602.7 | 596.3458 | 635.8825 | -33.1825 | 206.7 | 194.0019 | 206.8639 | -0.16389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 12.091 | 12.091 | -0.39104 | 69.4 | 70.28 | 70.28 | -0.88 |  |  |  | 0 | 80.1 | 87.2418 |  | 80.1 | 185.2 | 182.3795 | 196.2258 | -11.0258 | 206.3 | 202.65 | 196.2258 | 10.0742 | 74.5 | 180 | 196.2258 | -121.7258 | 0 |  | 295.2226 | -295.2226 | 210.8 | 208.0739 | 208.0739 | 2.7261 | 109 | 104.3494 | 104.3494 | 4.6506 | 378.2 | 547.142 | 222.5728 | 155.6272 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 116.6677 | 116.6677 | -5.2677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.2 | 50 | 81.709 | -31.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 62.6175 | 60.8883 | -1.3883 | 59.4 | 59.3697 | 110.2632 | -50.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.9 | 182.7631 | 144.3299 | 42.5701 | 28.1 | 30.6769 | 30.6769 | -2.5769 | 73.9 | 74.9144 | 74.9144 | -1.0144 | 17 | 16.959 | 16.959 | 0.04099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 52.9 | 43.6688 | 43.6688 | 9.2312 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 68.9 | 34.454 | 57.9148 | 10.9852 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 33 | 34.0206 | 34.0206 | -1.0206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 17.1723 | 17.1723 | -4.4723 | 84.1 | 85 | 77.4437 | 6.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 21.9048 | 65.3629 | -24.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 | 45.2214 | 1.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 16.4948 | 45.0405 | 5.6595 | 173.3 | 185.3501 | 185.3501 | -12.0501 | 171.7 | 185.3501 | 185.3501 | -13.6501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 269 | 278.8601 | 278.8601 | -9.86 | 74.3 | 73.591 | 73.591 | 0.709 | 36.3 | 36.906 | 36.906 | -0.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.44604 | 0.44604 | -0.14604 | 143.2 | 135.9087 | 57.1384 | 86.0616 | 79.7 | 63.5223 | 92.4445 | -12.7445 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 68.7 | 62.8504 | 72.3739 | -3.6739 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 | 121.2 |  |  | 121.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 159.1081 | 151.0888 | -5.9888 | 147.7 | 159.1081 | 151.0888 | -3.3888 | 171.1 | 159.5859 | 151.5425 | 19.5575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 213.12 | 213.12 | 2.38 | 102.8 | 106.88 | 106.88 | -4.08 | 0.6 |  | 0.569 | 0.031 | 63.3 | 63.7 | 74.69 | -11.39 | 66.7 |  | 47.996 | 18.704 | 14.9 | 16.015 | 16.015 | -1.115 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.9 |  |  | 4.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 158.8 |  | 124.164 | 34.636 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 13 |  | 10.339 | 2.661 | 15.5 |  | 15.094 | 0.406 | 10.3 | 14.294 | 14.294 | -3.994 | 52.4 | 61.8 | 53.969 | -1.569 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 5.4 |  | 8.14 | -2.74 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 13.2 | 5.0668 | 15.119 | -1.919 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 23.3 | 19.547 | -1.547 | 73.9 | 68.7 | 71.384 | 2.516 | 30.3 |  | 20.512 | 9.788 | 45.8 | 47.5 | 50.994 | -5.194 | 48.7 | 67.4 | 70.03 | -21.33 | 12.8 | 6.003 | 6.003 | 6.797 | 6.8 | 5.119 | 5.119 | 1.681 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | -1.5 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 11.7 | 15.256 | 15.256 | -3.556 | 228 |  | 193.299 | 34.701 | 7.7 |  | 10.538 | -2.838 | 124 |  | 108.472 | 15.528 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 81.1 | 102 | 29.4 | 151 | 81.3 | 117 | 34 | 91.1 |  | 86.311 | 4.789 | 7.7 |  | 5.469 | 2.231 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29.3 | 28.5 | 27.5 | 1.8 | 27 | 28.5 | 27.5 | -0.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.21 | 7.85 | 7.85 | -0.64 | 10.16 | 11 | 11 | -0.84
11/09/2025 | 16:30 | 100.6 | 101.6019 | 101.6019 | -1.0019 | 621.2 | 596.3458 | 635.8825 | -14.6825 | 214.8 | 194.0019 | 206.8639 | 7.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12.091 | 12.091 | -0.09104 | 74.8 | 70.28 | 70.28 | 4.52 |  |  |  | 0 | 81.6 | 87.2418 |  | 81.6 | 186.8 | 182.3795 | 196.2258 | -9.4258 | 206 | 202.65 | 196.2258 | 9.7742 | 75.6 | 149.85 | 196.2258 | -120.6258 | 17.9 | 75.15 | 295.2226 | -277.3226 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 407.9 | 548.4932 | 399.9967 | 7.9033 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 116.6677 | 116.6677 | -5.9677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50 | 50 | 81.709 | -31.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 71.0199 | 69.8556 | -9.5556 | 26.9 | 64.2327 | 110.2632 | -83.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220.3 | 220.3883 | 144.3299 | 75.9701 | 30 | 30.6769 | 30.6769 | -0.67688 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.08559 | 16.1 | 16.959 | 16.959 | -0.85901 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 58.7 | 43.6688 | 43.6688 | 15.0312 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 69.3 | 53.7296 | 66.0243 | 3.2757 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 16.4 | 29.5465 | 34.0206 | -17.6206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1723 | 41.1 | 85 | 75.4117 | -34.3117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 64.7573 | 85.4826 | -44.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 39.9482 | 54.9075 | -4.0075 | 173.8 | 185.2367 | 185.2367 | -11.4367 | 171.7 | 185.2367 | 185.2367 | -13.5367 | 200 | 185.2367 | 185.2367 | 14.7633 | 270 | 278.6895 | 278.6895 | -8.6895 | 75 | 73.591 | 73.591 | 1.409 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 94.3 | 135.5198 | 59.1705 | 35.1295 | 68.6 | 68.6569 | 92.4445 | -23.8445 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.5 | 62.9803 | 72.3739 | -3.8739 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 151.0888 | -4.9888 | 148.1 | 159.1081 | 151.0888 | -2.9888 | 171.2 | 159.5859 | 151.5425 | 19.6575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 213.12 | 213.12 | 3.08 | 103.3 | 106.88 | 106.88 | -3.58 | 0.4 |  | 0.489 | -0.089 | 67.2 | 84.7 | 76.47 | -9.27 | 43.3 |  | 20.813 | 22.487 | 14.5 | 15.909 | 15.909 | -1.409 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 123.9 |  | 61.949 | 61.9511 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.1 | 19.4175 | 19.4175 | -3.3175 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 8.9 |  | 3.309 | 5.591 | 10.1 |  | 11.511 | -1.411 | 13.3 | 14.887 | 14.887 | -1.587 | 60.5 | 64 | 55.156 | 5.344 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.8 |  | 0.593 | 0.207 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 10 | 14.9789 | 19.7728 | -9.7728 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20.3 | 19.217 | 0.783 | 71.8 | 65.3 | 71.875 | -0.075 | 19.5 |  | 8.285 | 11.215 | 42.2 | 49 | 51.111 | -8.911 | 41.2 | 70.1 | 72.083 | -30.883 | 8.3 | 5.721 | 5.721 | 2.579 | 5 | 4.813 | 4.813 | 0.187 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | -1.5 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 11.8 | 14.981 | 14.981 | -3.181 | 171.2 |  | 110.543 | 60.657 | 5 |  | 9.299 | -4.299 | 83.3 |  | 58.697 | 24.603 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 83.4 | 111 | 21.5 | 162.2 | 81 | 123 | 39.2 | 70.6 |  | 57.574 | 13.026 | 5.3 |  | 3.089 | 2.211 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.6 | 28.5 | 27.5 | 2.1 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.25 | 7.85 | 7.85 | 0.4 | 10.12 | 11 | 11 | -0.88
11/09/2025 | 17:00 | 101.1 | 101.6019 | 101.6019 | -0.50194 | 623.6 | 596.3458 | 635.8825 | -12.2825 | 213.5 | 194.0019 | 206.8639 | 6.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.0911 | 12.091 | 0.00896 | 70 | 70.28 | 70.28 | -0.28 |  |  |  | 0 | 80.1 | 87.2418 |  | 80.1 | 187.6 | 182.3795 | 196.2258 | -8.6258 | 206.5 | 202.65 | 196.2258 | 10.2742 | 111.8 | 149.85 | 196.2258 | -84.4258 | 48.3 | 75.15 | 295.2226 | -246.9226 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 409.7 | 548.4932 | 533.5889 | -123.8889 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 116.6677 | 116.6677 | -1.3677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 3.9 | 2.8178 | 2.8178 | 1.0822 |  |  |  | 0 | 6.7 |  |  | 6.7 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 87.4 | 95.6279 | 82.0048 | 5.3952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 82.7077 | 87.5942 | -17.3942 | 70.6 | 64.2327 | 101.4563 | -30.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 167.1 | 322.9285 | 145.1902 | 21.9098 | 29 | 30.6769 | 30.6769 | -1.6769 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.08559 | 17.6 | 16.959 | 16.959 | 0.64099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 60.1 | 43.6688 | 43.6688 | 16.4312 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 69.6 | 76.6535 | 100.6714 | -31.0714 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 30.1 | 29.5465 | 34.0206 | -3.9206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 17.1723 | 17.1723 | -4.0723 | 85 | 85 | 25 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 84.1687 | 85.4826 | -43.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 | 45.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 67.8405 | 97.0639 | -46.1639 | 175.1 | 185.2678 | 185.2678 | -10.1678 | 173.1 | 185.2678 | 185.2678 | -12.1678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 270.9 | 278.7363 | 278.7363 | -7.8363 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.44604 | 0.44604 | -0.34604 | 143.6 | 135.5198 | 138.2344 | 5.3656 | 86.3 | 84.7214 | 97.2503 | -10.9503 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.8 | 67.4263 | 72.3739 | -3.5739 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 | 121.1 |  |  | 121.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 151.0888 | -4.9888 | 148.1 | 159.1081 | 151.0888 | -2.9888 | 171.4 | 159.5859 | 151.5425 | 19.8575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 213.12 | 213.12 | 3.28 | 103.9 | 106.88 | 106.88 | -2.98 | 0.2 |  | 0.339 | -0.139 | 55.6 | 96 | 78.05 | -22.45 | 17.5 |  | 4.882 | 12.618 | 15.5 | 15.711 | 15.711 | -0.211 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 55.5 |  |  | 55.5 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 16.7 | 19.4175 | 19.4175 | -2.7175 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 2.3 |  | 0.052 | 2.248 | 2.5 |  | 4.862 | -2.362 | 9.9 | 15.58 | 15.58 | -5.68 | 54.1 | 65.2 | 56.075 | -1.975 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 10.3 | 19.4689 | 19.7728 | -9.4728 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.4 | 16.1 | 18.828 | 1.572 | 69.3 | 61.5 | 72.031 | -2.731 | 1.5 |  | 0.834 | 0.666 | 42.1 | 50.2 | 51.217 | -9.117 | 47.4 | 72.2 | 74.169 | -26.769 | 7.6 | 5.262 | 5.262 | 2.338 | 3.9 | 4.314 | 4.314 | -0.414 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | -1.2 | 12 | 14.686 | 14.686 | -2.686 | 75.6 |  | 23.947 | 51.653 | 2.5 |  | 6.864 | -4.364 | 34.7 |  | 14.675 | 20.025 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.6 | 84.8 | 117 | 15.6 | 158.9 | 79.5 | 126 | 32.9 | 31.5 |  | 14.916 | 16.584 | 2.6 |  | 1.208 | 1.392 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 29.3 | 28.5 | 27.5 | 1.8 | 29 | 28.5 | 27.5 | 1.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.45 | 7.85 | 7.85 | -0.4 | 10.31 | 11 | 11 | -0.69
11/09/2025 | 17:30 | 101 | 101.6019 | 101.6019 | -0.60194 | 624 | 635.8825 | 635.8825 | -11.8825 | 213.1 | 206.8639 | 206.8639 | 6.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12.0911 | 12.091 | 0.10896 | 69.3 | 70.28 | 70.28 | -0.98 |  |  |  | 0 | 80.7 | 87.2418 |  | 80.7 | 188 | 182.3795 | 196.228 | -8.228 | 206.8 | 202.65 | 196.228 | 10.572 | 149.7 | 149.85 | 196.228 | -46.528 | 67.9 | 75.15 | 295.2259 | -227.3259 | 212.4 | 208.0739 | 208.0739 | 4.3261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 409.4 | 548.4932 | 536.5705 | -127.1705 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 116.6677 | 116.6677 | -4.4677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 92.7 | 102.3677 | 82.29 | 10.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 83.3216 | 90.1699 | -15.8699 | 53.5 | 174.4463 | 110.2632 | -56.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.6 | 220.3883 | 144.3299 | 227.2701 | 29 | 30.6769 | 30.6769 | -1.6769 | 75.1 | 74.9144 | 74.9144 | 0.18559 | 17.5 | 16.959 | 16.959 | 0.54099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.7 | 43.6688 | 43.6688 | 13.0312 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 70.1 | 85.7781 | 91.1069 | -21.0069 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 28.1 | 29.5462 | 34.0206 | -5.9206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.2 | 17.1723 | 17.1723 | -3.9723 | 78.2 | 85 | 25 | 53.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 42.7667 | 85.4826 | -43.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 78.9427 | 85.4265 | -34.3265 | 176.2 | 185.2946 | 185.2946 | -9.0946 | 173.4 | 185.2946 | 185.2946 | -11.8946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 271 | 278.7765 | 278.7765 | -7.7765 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 130.3 | 135.5199 | 129.4275 | 0.87249 | 81.1 | 69.4534 | 92.4445 | -11.3445 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.7 | 62.9803 | 72.3739 | -3.6739 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 | 121.6 |  |  | 121.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.1081 | 151.0888 | -5.0888 | 147.8 | 159.1081 | 151.0888 | -3.2888 | 170.6 | 159.5859 | 151.5425 | 19.0575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 213.12 | 213.12 | 3.98 | 104.1 | 106.88 | 106.88 | -2.78 | 0 |  | 0.117 | -0.117 | 69.4 | 116.9 | 79.64 | -10.24 | 1.4 |  | 0.351 | 1.049 | 15.2 | 15.378 | 15.378 | -0.178 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.543 | -0.543 | 13.6 | 16.199 | 16.199 | -2.599 | 64.2 | 65.7 | 57.158 | 7.042 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 10.3 | 9.8923 | 19.7728 | -9.4728 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.7 | 14.7 | 17.994 | 2.706 | 64.3 | 57.4 | 69.621 | -5.321 | 0.5 |  | 0.019 | 0.481 | 43.4 | 50.4 | 52.162 | -8.762 | 54 | 72.5 | 74.48 | -20.48 | 6.5 | 4.682 | 4.682 | 1.818 | 6.5 | 3.787 | 3.787 | 2.713 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | -1.2 | 12.6 | 14.291 | 14.291 | -1.691 | 8.8 |  | 1.266 | 7.534 | 0.5 |  | 0.781 | -0.281 | 2.2 |  | 0.831 | 1.369 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.7 | 83.8 | 120 | 12.7 | 160.3 | 74.7 | 125 | 35.3 | 3.1 |  | 1.294 | 1.806 | 0.6 |  | 0.082 | 0.518 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29 | 28.5 | 27.5 | 1.5 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.1 | 18 | 18 | -0.9 | 6.42 | 7.85 | 7.85 | -1.43 | 10.05 | 11 | 11 | -0.95
11/09/2025 | 18:00 | 101.7 | 101.6019 | 101.6019 | 0.09806 | 625.9 | 635.8825 | 635.8825 | -9.9825 | 213.2 | 206.8639 | 206.8639 | 6.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12.0911 | 12.091 | 0.10896 | 69.3 | 70.28 | 70.28 | -0.98 |  |  |  | 0 | 81.7 | 87.2418 |  | 81.7 | 189.3 | 182.3795 | 196.228 | -6.928 | 208.9 | 202.65 | 196.228 | 12.672 | 185.4 | 149.85 | 196.228 | -10.828 | 78.9 | 75.15 | 295.2259 | -216.3259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 408.3 | 548.4932 | 552.4893 | -144.1893 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 116.6677 | 116.6677 | -1.7677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 92.4 | 107.3848 | 80.8321 | 11.5679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 92.4302 | 98.0037 | -24.2037 | 53.1 | 174.449 | 130.8818 | -77.7818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.2 | 294.8578 | 144.3299 | 151.8701 | 27.3 | 30.6769 | 30.6769 | -3.3769 | 74.8 | 74.9144 | 74.9144 | -0.11441 | 17 | 16.959 | 16.959 | 0.04099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 59.5 | 43.6688 | 43.6688 | 15.8312 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 69.5 | 66.7655 | 85.9313 | -16.4313 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 17.6 | 29.5461 | 34.0206 | -16.4206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 17.1723 | 17.1723 | -4.0723 | 43 | 85 | 25 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 43.4435 | 85.4826 | -43.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 55.8094 | 79.1291 | -28.0291 | 176.2 | 185.2946 | 185.2946 | -9.0946 | 174.4 | 185.2946 | 185.2946 | -10.8946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.6 | 278.7765 | 278.7765 | -6.1765 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.44604 | 0.44604 | -0.24604 | 98.4 | 135.5199 | 150.0461 | -51.6461 | 79.9 | 67.8607 | 87.6387 | -7.7387 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.6 | 62.9803 | 72.3739 | -3.7739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 122.1 |  |  | 122.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 159.1081 | 151.0888 | -4.7888 | 148.2 | 159.1081 | 151.0888 | -2.8888 | 171.5 | 159.5859 | 151.5425 | 19.9575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 213.12 | 213.12 | 4.18 | 104.3 | 106.88 | 106.88 | -2.58 | 0 |  | 0.057 | -0.057 | 68.2 | 117.6 | 81.2 | -13 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15.001 | 15.001 | -0.401 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 16.742 | 16.742 | -3.342 | 68.2 | 65.4 | 58.407 | 9.793 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 10.3 | 10.0488 | 19.7728 | -9.4728 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 13.5 | 17.011 | -0.011 | 70.1 | 51.9 | 66.356 | 3.744 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 51.2 | 53.388 | -3.188 | 66.5 | 72.9 | 74.2 | -7.7 | 8.3 | 4.06 | 4.06 | 4.24 | 6.5 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 8.7 | 6 | 6 | 2.7 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | -1.2 | 11.5 | 13.864 | 13.864 | -2.364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 79.5 | 120 | 12.5 | 148.2 | 66.3 | 120 | 28.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.2 | 28.5 | 27.5 | 1.7 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 7.38 | 7.85 | 7.85 | -0.47 | 9.95 | 11 | 11 | -1.05
11/09/2025 | 18:30 | 102 | 101.6019 | 101.6019 | 0.39806 | 627.6 | 635.8825 | 635.8825 | -8.2825 | 215.1 | 206.8639 | 206.8639 | 8.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 30.6725 | 12.091 | -0.09104 | 69.1 | 70.28 | 70.28 | -1.18 |  |  |  | 0 | 80.9 | 87.2418 |  | 80.9 | 190.1 | 182.3795 | 196.228 | -6.128 | 70.6 | 202.65 | 196.228 | -125.628 | 211.7 | 149.85 | 196.228 | 15.472 | 88.2 | 75.15 | 295.2259 | -207.0259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 490.3 | 548.4932 | 565.5398 | -75.2398 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 116.6677 | 116.6677 | -5.4677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 130.5 | 142.304 | 89.4289 | 41.0711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 99.6472 | 112.2694 | -2.2694 | 87.3 | 176.6752 | 141.7226 | -54.4226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 328.9 | 325.3531 | 192.1698 | 136.7302 | 27.7 | 30.6769 | 30.6769 | -2.9769 | 67.4 | 74.9144 | 74.9144 | -7.5144 | 16.6 | 16.959 | 16.959 | -0.35901 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 57.2 | 43.6688 | 43.6688 | 13.5312 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 69.1 | 89.4636 | 110.3748 | -41.2748 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 20.7 | 27.3214 | 19.9339 | 0.76612 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 28.7 | 17.1723 | 17.1723 | 11.5277 | 58 | 85 | 35.8262 | 22.1738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 85.4825 | 85.4826 | -43.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 83.4269 | 108.8703 | -57.7703 | 177.8 | 185.3634 | 185.3634 | -7.5634 | 175.3 | 185.3634 | 185.3634 | -10.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.4 | 278.88 | 278.88 | -5.48 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.44604 | 0.44604 | -0.14604 | 109.2 | 135.5198 | 164.1328 | -54.9328 | 91.9 | 82.1686 | 94.9431 | -3.0431 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 68.8 | 66.4249 | 73.3605 | -4.5605 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 122.7 |  |  | 122.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 159.1081 | 151.0888 | -4.5888 | 149 | 159.1081 | 151.0888 | -2.0888 | 172.1 | 159.5859 | 151.5425 | 20.5575 | 90.1 |  |  | 90.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 213.12 | 213.12 | 4.68 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 122.7 | 82.76 | -36.36 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 14.888 | 14.888 | -0.088 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.669 | 1.46 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 17.287 | 17.287 | -5.287 | 57.8 | 64.8 | 59.397 | -1.597 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.749 | 1.749 | 0.151 | 10.3 | 19.7728 | 19.7728 | -9.4728 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.8 | 12.3 | 15.607 | -0.807 | 68.3 | 45.8 | 60.143 | 8.157 | 0 |  |  | 0 | 55 | 63.8 | 53.298 | 1.702 | 76.2 | 83.6 | 73.378 | 2.822 | 9.5 | 3.877 | 3.877 | 5.623 | 7 | 2.995 | 2.995 | 4.005 | 9.1 | 6 | 6 | 3.1 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 12 | 13.42 | 13.42 | -1.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.3 | 80.6 | 117 | 13.3 | 142.8 | 62.8 | 111 | 31.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 2 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.7 | 18 | 18 | -1.3 | 9.82 | 7.85 | 7.85 | 1.97 | 10.48 | 11 | 11 | -0.52
11/09/2025 | 19:00 | 99.4 | 101.6019 | 101.6019 | -2.2019 | 626.6 | 635.8825 | 635.8825 | -9.2825 | 215 | 206.8639 | 206.8639 | 8.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 58.7173 | 13.7223 | -1.9223 | 68.8 | 70.28 | 70.28 | -1.48 |  |  |  | 0 | 80.4 | 87.2418 |  | 80.4 | 190.5 | 182.3795 | 196.228 | -5.728 | 69.4 | 202.65 | 196.228 | -126.828 | 149.7 | 197.2839 | 196.228 | -46.528 | 67 | 98.9381 | 295.2259 | -228.2259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 488.2 | 548.4932 | 494.965 | -6.765 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 116.6677 | 116.6677 | -7.5677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 130.4 | 140.556 | 88.3868 | 42.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 97.3519 | 110.4673 | -1.0673 | 152.2 | 174.4512 | 120.807 | 31.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 324 | 323.8322 | 342.7455 | -18.7456 | 27.1 | 30.6769 | 30.6769 | -3.5769 | 66.4 | 74.9144 | 74.9144 | -8.5144 | 17.4 | 16.959 | 16.959 | 0.44099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10 | 10.1942 | 10.1942 | -0.19417 | 56.7 | 43.6688 | 43.6688 | 13.0312 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 105.2 | 87.147 | 110.3748 | -5.1748 | 7.9 | 3.2868 | 3.2868 | 4.6132 | 9.1 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6518 | 14.4 | 29.5454 | 35.3717 | -20.9717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 28.3 | 17.1723 | 17.1723 | 11.1277 | 34.5 | 85 | 85 | -50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 85.4824 | 85.4826 | -22.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 80.6082 | 108.8703 | -24.2703 | 178.6 | 185.3366 | 185.3366 | -6.7366 | 176.2 | 185.3366 | 185.3366 | -9.1366 | 200 | 185.3366 | 185.3366 | 14.6634 | 274.2 | 278.8398 | 278.8398 | -4.6398 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 87.1 | 135.5198 | 107.394 | -20.294 | 80.3 | 68.7453 | 102.6693 | -22.3693 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 68.5 | 63.0086 | 74.7164 | -6.2164 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 159.1081 | 151.0888 | -4.0888 | 149 | 159.1081 | 151.0888 | -2.0888 | 171.7 | 159.5859 | 151.5425 | 20.1575 | 192.4 |  |  | 192.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 213.12 | 213.12 | 4.58 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 127.4 | 84.3 | -23.7 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 14.863 | 14.863 | -0.463 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.4936 | 1.5661 | -0.46614 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 17.834 | 17.834 | -6.234 | 55 | 62.2 | 60.13 | -5.13 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 10.4 | 19.7727 | 19.7728 | -9.3728 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.9 | 11.7 | 14.062 | -3.162 | 47.1 | 40.3 | 52.948 | -5.848 | 0 |  |  | 0 | 66 | 65.3 | 52.769 | 13.231 | 86.7 | 84.3 | 72.376 | 14.324 | 9.5 | 3.84 | 3.84 | 5.66 | 4.1 | 2.833 | 2.833 | 1.267 | 9.1 | 6 | 6 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 13.1 | 12.972 | 12.972 | 0.128 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 71.6 | 110 | 17 | 136.7 | 44.9 | 98 | 38.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 2 | 29 | 28.5 | 27.5 | 1.5 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.7 | 18 | 18 | -1.3 | 9 | 7.85 | 7.85 | 1.15 | 10.44 | 11 | 11 | -0.56
11/09/2025 | 19:30 | 102.9 | 101.6019 | 101.6019 | 1.2981 | 634 | 635.8825 | 635.8825 | -1.8825 | 215.3 | 206.8639 | 206.8639 | 8.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 43.4243 | 21.3577 | -9.1577 | 69.6 | 70.28 | 70.28 | -0.68 |  |  |  | 0 | 60.8 | 87.2418 |  | 60.8 | 190.1 | 182.3795 | 196.228 | -6.128 | 80.1 | 202.65 | 196.228 | -116.128 | 149.5 | 197.2839 | 196.228 | -46.728 | 95 | 98.9381 | 295.2259 | -200.2259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 431.7 | 565.5398 | 565.5398 | -133.8398 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 116.6677 | 116.6677 | -5.2677 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 130.9 | 123.0402 | 83.8068 | 47.0932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 90.3243 | 105.9834 | 4.0166 | 146.2 | 141.8516 | 46.04 | 100.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.3 | 228.4563 | 338.7347 | 29.5653 | 27 | 30.6769 | 30.6769 | -3.6769 | 99.8 | 74.9144 | 74.9144 | 24.8856 | 17.9 | 16.959 | 16.959 | 0.94099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 10.1942 | 10.1942 | -0.89417 | 56.8 | 43.6688 | 43.6688 | 13.1312 | 185.6 | 184.915 | 184.915 | 0.68502 | 185.9 | 184.915 | 184.915 | 0.98502 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 99.3 | 90.7696 | 110.3748 | -11.0748 | 7.9 | 3.2868 | 3.2868 | 4.6132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 32.6 | 35.3715 | 35.3717 | -2.7717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.6 | 17.1723 | 17.1723 | 12.4277 | 69.7 | 85 | 85 | -15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 57.2187 | 85.4826 | -20.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.016 | 108.8703 | -23.1703 | 177.8 | 185.3634 | 185.3634 | -7.5634 | 175.2 | 185.3634 | 185.3634 | -10.1634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.6 | 278.88 | 278.88 | -5.28 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 107.6 | 113.4286 | 154.0163 | -46.4163 | 100.7 | 87.3144 | 84.8705 | 15.8295 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69 | 70.3585 | 69.1807 | -0.1807 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0889 | -4.4889 | 148.8 | 159.1081 | 151.0889 | -2.2889 | 171.3 | 159.5859 | 151.5426 | 19.7574 | 190.7 | 185.6274 |  | 190.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 213.12 | 213.12 | 5.08 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 125.9 | 85.85 | -23.35 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.611 | 14.611 | -0.611 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 3.4986 | 2.0629 | -0.96291 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 17.3 | 19.4175 | 19.4175 | -2.1175 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 18.344 | 18.344 | -7.044 | 48.8 | 58.7 | 60.626 | -11.826 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 14.7 | 13.2351 | 19.7728 | -5.0728 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 11.3 | 13.2 | -3.1 | 35 | 34.9 | 47.133 | -12.133 | 0 |  |  | 0 | 61.6 | 63.3 | 51.455 | 10.145 | 87.8 | 84.7 | 72.143 | 15.657 | 10.9 | 3.711 | 3.711 | 7.189 | 5.1 | 2.689 | 2.689 | 2.411 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 12 | 12.381 | 12.381 | -0.381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.2 | 67.3 | 100 | -11.8 | 71.2 | 29.1 | 83 | -11.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.4 | 28.5 | 27.5 | 1.9 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.7 | 18 | 18 | -1.3 | 8.74 | 7.85 | 7.85 | 0.89 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
11/09/2025 | 20:00 | 100.8 | 101.6019 | 101.6019 | -0.80194 | 629.7 | 635.8825 | 635.8825 | -6.1825 | 216.1 | 206.8639 | 206.8639 | 9.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 27.5458 | 12.3523 | -0.45233 | 69.1 | 70.28 | 70.28 | -1.18 |  |  |  | 0 | 60 | 87.2415 |  | 60 | 190.6 | 179.004 | 196.228 | -5.628 | 210.8 | 202.65 | 196.228 | 14.572 | 212.6 | 197.2839 | 196.228 | 16.372 | 192.1 | 98.9381 | 295.2259 | -103.1259 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 426.9 | 565.5397 | 565.5398 | -138.6398 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 116.6677 | 116.6677 | -1.0677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 130.5 | 105.8303 | 85.0665 | 45.4335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 93.1156 | 105.2782 | 4.7218 | 150.7 | 104.7706 | 48.3175 | 102.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 169.5306 | 336.435 | -186.835 | 27 | 30.6769 | 30.6769 | -3.6769 | 115.5 | 119.5914 | 74.9144 | 40.5856 | 17.1 | 16.959 | 16.959 | 0.14099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 10.1942 | 10.1942 | -0.09417 | 60 | 43.6688 | 43.6688 | 16.3312 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 96.3 | 79.2273 | 110.3748 | -14.0748 | 7.9 | 3.2868 | 3.2868 | 4.6132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 21.2 | 35.3715 | 35.3717 | -14.1717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 28.6 | 17.1723 | 17.1723 | 11.4277 | 44.3 | 85 | 85 | -40.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 63.6886 | 85.4826 | -21.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 70.972 | 108.8703 | -23.9703 | 178.4 | 185.3634 | 185.3634 | -6.9634 | 176 | 185.3634 | 185.3634 | -9.3634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.1 | 278.88 | 278.88 | -4.78 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 133.1 | 103.9669 | 154.898 | -21.798 | 88.8 | 87.6411 | 86.0666 | 2.7334 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 68.7 | 72.3742 | 69.8549 | -1.1549 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 159.1079 | 151.0889 | -3.9889 | 149.3 | 159.1079 | 151.0889 | -1.7889 | 172.3 | 159.5857 | 151.5426 | 20.7574 | 192 | 185.6273 |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 213.12 | 213.12 | 5.08 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 66.8 | 124.3 | 87.32 | -20.52 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 14.283 | 14.283 | -2.083 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 2.4655 | 1.477 | -0.377 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.5 | 19.4175 | 19.4175 | -2.9175 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 18.815 | 18.815 | -7.615 | 48.9 | 55.7 | 60.885 | -11.985 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.749 | 1.749 | -0.049 | 14.7 | 14.7317 | 19.7728 | -5.0728 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 10.8 | 12.564 | -3.964 | 50.7 | 37.4 | 41.778 | 8.922 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 61 | 49.88 | 20.62 | 91.9 | 84.6 | 72.167 | 19.733 | 11.6 | 3.551 | 3.551 | 8.049 | 5.2 | 2.551 | 2.551 | 2.649 | 8.9 | 6 | 6 | 2.9 | 3.7 | 2 | 2 | 1.7 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 10.3 | 11.743 | 11.743 | -1.443 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.5 | 89.5 | 87 | -11.5 | 51.1 | 77.8 | 67 | -15.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.7 | 28.5 | 27.5 | 2.2 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
11/09/2025 | 20:30 | 101.9 | 101.6019 | 101.6019 | 0.29806 | 628.9 | 635.8825 | 635.8825 | -6.9825 | 215.6 | 206.8639 | 206.8639 | 8.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.2527 | 12.091 | 0.00896 | 67.4 | 70.28 | 70.28 | -2.88 |  |  |  | 0 | 59.9 | 87.2414 |  | 59.9 | 53.8 | 179.4727 | 196.228 | -142.428 | 207.2 | 202.65 | 196.228 | 10.972 | 211.2 | 197.2839 | 196.228 | 14.972 | 192.8 | 98.9381 | 295.2259 | -102.4259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 413.4 | 551.0914 | 565.5398 | -152.1398 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 116.6677 | 116.6677 | -6.7677 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 130.8 | 114.7771 | 92.7666 | 38.0334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 93.5217 | 105.4083 | 4.4917 | 195.9 | 169.8459 | 87.5218 | 108.3782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.1 | 172.4376 | 288.6598 | -142.5598 | 27.7 | 30.6769 | 30.6769 | -2.9769 | 124 | 120.5109 | 74.9144 | 49.0856 | 17.3 | 16.959 | 16.959 | 0.34099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 58 | 43.6688 | 43.6688 | 14.3312 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 98.2 | 82.4223 | 108.977 | -10.7769 | 8 | 3.2868 | 3.2868 | 4.7132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 35.9 | 35.3715 | 18.5567 | 17.3433 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.3 | 17.1723 | 17.1723 | 12.1277 | 85.4 | 87.2731 | 85 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 |  | 85.4826 | -21.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 74.8596 | 107.1695 | -22.0695 | 177.6 | 185.3634 | 185.3634 | -7.7634 | 174.9 | 185.3634 | 185.3634 | -10.4634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.5 | 278.88 | 278.88 | -5.38 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 191 | 135.5477 | 163.0239 | 27.9761 | 103.1 | 79.9223 | 83.2043 | 19.8957 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 66.9 | 65.5322 | 70.285 | -3.385 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 159.108 | 151.0889 | -4.3889 | 148.6 | 159.108 | 151.0889 | -2.4889 | 171.4 | 159.5858 | 151.5426 | 19.8574 | 191.1 | 185.6273 |  | 191.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 213.12 | 4.88 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 122.3 | 88.79 | -13.69 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 13.958 | 13.958 | -0.658 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.4705 | 1.46 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 19.102 | 19.102 | -5.402 | 52.9 | 52.9 | 60.535 | -7.635 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 14.9 |  | 19.7728 | -4.8728 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 10.3 | 11.863 | -1.563 | 47.1 | 34.9 | 38.137 | 8.963 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 57.9 | 48.866 | 9.534 | 89.5 | 83.3 | 72.172 | 17.328 | 10.6 | 3.354 | 3.354 | 7.246 | 2.8 | 2.334 | 2.334 | 0.466 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 9.8 | 11.262 | 11.262 | -1.462 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57 | 77.3 | 72 | -15 | 51.7 | 60.4 | 52 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.6 | 28.5 | 27.5 | 2.1 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.87 | 7.85 | 7.85 | 1.02 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
11/09/2025 | 21:00 | 100.7 | 101.6019 | 101.6019 | -0.90194 | 626.4 | 635.8825 | 635.8825 | -9.4825 | 214.8 | 206.8639 | 206.8639 | 7.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 15.5385 | 12.091 | -0.09104 | 67 | 70.28 | 70.28 | -3.28 |  |  |  | 0 | 59.8 | 87.2412 |  | 59.8 | 89.2 | 179.3141 | 196.228 | -107.028 | 154 | 202.65 | 196.228 | -42.228 | 154.3 | 197.2839 | 196.228 | -41.928 | 159.5 | 98.9381 | 295.2259 | -135.7259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 388.9 | 525.6822 | 565.5398 | -176.6398 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 116.6677 | 116.6677 | -4.5677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 130.4 | 117.0707 | 84.2247 | 46.1753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 92.5277 | 102.2799 | 7.5201 | 222.8 | 179.0906 | 71.5894 | 151.2106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 172.2733 | 293.3664 | -146.8664 | 28 | 30.6769 | 30.6769 | -2.6769 | 121.7 | 128.2884 | 74.9144 | 46.7856 | 17.6 | 16.959 | 16.959 | 0.64099 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 58.5 | 43.6688 | 43.6688 | 14.8312 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 97.4 | 82.5398 | 110.3748 | -12.9748 | 7.9 | 3.2868 | 3.2868 | 4.6132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 35.2 | 35.3715 | 35.3717 | -0.17174 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.2 | 17.1723 | 17.1723 | 12.0277 | 84.6 | 87.2731 | 87.2731 | -2.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 |  | 85.4826 | -7.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 75.0025 | 108.8703 | -24.1703 | 177.4 | 185.3501 | 185.3501 | -7.9501 | 174.8 | 185.3501 | 185.3501 | -10.5501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 273 | 278.8601 | 278.8601 | -5.8601 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 155.7 | 107.393 | 172.2251 | -16.5251 | 102.6 | 92.449 | 70.1847 | 32.4153 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 66.6 | 72.3749 | 63.9213 | 2.6787 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.108 | 151.0889 | -5.0889 | 148.6 | 159.108 | 151.0889 | -2.4889 | 170.4 | 159.5858 | 151.5426 | 18.8574 | 191.7 | 185.6273 |  | 191.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 213.12 | 213.12 | 4.98 | 104.4 | 106.88 | 106.88 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 120.5 | 89.31 | -18.81 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.633 | 13.633 | -0.733 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.6843 | 1.46 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.2 | 19.4175 | 19.4175 | -3.2175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 19.206 | 19.206 | -3.506 | 58.9 | 49.2 | 59.575 | -0.675 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 14.9 |  | 19.7728 | -4.8728 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.4 | 9.9 | 11.14 | 0.26 | 33.9 | 31.9 | 35.068 | -1.168 | 0 |  |  | 0 | 70.8 | 54.3 | 48.04 | 22.76 | 95.9 | 80.8 | 72.17 | 23.73 | 11.5 | 3.145 | 3.145 | 8.355 | 4.3 | 2.092 | 2.092 | 2.208 | 9.1 | 6 | 6 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 12.1 | 10.834 | 10.834 | 1.266 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.2 | 69.4 | 57 | 26.2 | 73.7 | 49.7 | 39 | 34.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29.6 | 28.5 | 27.5 | 2.1 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.98 | 7.85 | 7.85 | 1.13 | 10.67 | 11 | 11 | -0.33
11/09/2025 | 21:30 | 99.9 | 101.6019 | 101.6019 | -1.7019 | 619.1 | 635.8825 | 635.8825 | -16.7825 | 208.7 | 206.8639 | 206.8639 | 1.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 30.6727 | 41.3273 | -29.7273 | 66.4 | 70.28 | 70.28 | -3.88 |  |  |  | 0 | 59.6 | 87.2413 |  | 59.6 | 188.8 | 162.8254 | 196.228 | -7.428 | 207.6 | 202.65 | 196.228 | 11.372 | 211.1 | 197.2839 | 196.228 | 14.872 | 289.2 | 98.9381 | 295.2259 | -6.0259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 279.1 | 556.7503 | 565.5398 | -286.4398 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 116.6677 | 116.6677 | -1.4677 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9194 | 14.9194 | 0.18058 | 127.8 | 107.0436 | 82.4844 | 45.3156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 88.2315 | 99.6408 | 9.6592 | 135.6 | 91.817 | 41.2371 | 94.3629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.2 | 179.4664 | 228.4563 | -51.2563 | 27.8 | 30.6769 | 30.6769 | -2.8769 | 49 | 119.9055 | 74.9144 | -25.9144 | 18.2 | 16.959 | 16.959 | 1.241 | 18 | 17.2109 | 16.684 | 1.316 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 59.1 | 43.6688 | 43.6688 | 15.4312 | 179.5 | 184.915 | 184.915 | -5.415 | 179.5 | 184.915 | 184.915 | -5.415 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 94.2 | 84.1057 | 110.3748 | -16.1748 | 7.8 | 3.2868 | 3.2868 | 4.5132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 22.8 | 35.3715 | 35.3717 | -12.5717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 28.4 | 17.1723 | 17.1723 | 11.2277 | 83.6 | 87.2731 | 87.2731 | -3.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 67.6244 | 85.4826 | -4.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 76.9078 | 108.8703 | -25.2703 | 177.9 | 185.2678 | 185.2678 | -7.3678 | 175.5 | 185.2678 | 185.2678 | -9.7678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 273.3 | 278.7363 | 278.7363 | -5.4363 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 144.3 | 141.7045 | 202.0619 | -57.7619 | 83.2 | 59.7945 | 87.6565 | -4.4565 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.2 | 60.9175 | 69.4146 | -4.2146 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 159.1079 | 151.0889 | -4.2889 | 148.9 | 159.1079 | 151.0889 | -2.1889 | 151.3 | 159.5857 | 151.5426 | -0.24258 | 123.2 | 185.6273 |  | 123.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 213.12 | 213.12 | 0.48002 | 104 | 106.88 | 106.88 | -2.88 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 119 | 89.83 | -21.13 | 0 |  |  | 0 | 15 | 13.783 | 13.783 | 1.217 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 2.669 | 3.3622 | -2.2622 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.121 | 19.121 | -0.621 | 62.8 | 45.3 | 58.089 | 4.711 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.749 | 1.749 | -0.049 | 18 | 15.642 | 19.7728 | -1.7728 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.2 | 9.6 | 10.537 | -1.337 | 34.7 | 27.4 | 32.295 | 2.405 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 49 | 46.195 | 25.505 | 107.2 | 75.3 | 70.412 | 36.788 | 9 | 2.789 | 2.789 | 6.211 | 4.2 | 1.766 | 1.766 | 2.434 | 9.3 | 6 | 6 | 3.3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 12.7 | 10.789 | 10.789 | 1.911 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.4 | 55.3 | 45 | 50.4 | 69.3 | 39.1 | 30 | 39.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29.6 | 28.5 | 27.5 | 2.1 | 28.8 | 28.5 | 27.5 | 1.3 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 7.05 | 7.85 | 7.85 | -0.8 | 6.58 | 11 | 11 | -4.42
11/09/2025 | 22:00 | 102.2 | 101.6019 | 101.6019 | 0.59806 | 630.2 | 635.8825 | 635.8825 | -5.6825 | 216.2 | 206.8639 | 206.8639 | 9.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 20.6187 | 12.3058 | -0.20578 | 67 | 70.28 | 70.28 | -3.28 |  |  |  | 0 | 49.2 | 73.7289 |  | 49.2 | 187.2 | 182.3478 | 196.228 | -9.028 | 206.3 | 202.65 | 196.228 | 10.072 | 209.9 | 197.2839 | 196.228 | 13.672 | 287.3 | 98.9381 | 295.2259 | -7.9259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 393.8 | 552.4425 | 565.5398 | -171.7398 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 116.6677 | 116.6677 | -5.7677 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 130.7 | 114.7222 | 88.8367 | 41.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 86.9739 | 98.137 | 11.463 | 162.3 | 192.7583 | 118.6406 | 43.6594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 159.284 | 228.4563 | 2.8437 | 28 | 30.6769 | 30.6769 | -2.6769 | 48.9 | 130.5211 | 74.9144 | -26.0144 | 17.7 | 16.959 | 16.959 | 0.74099 | 18.4 | 17.2109 | 16.684 | 1.716 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 60 | 43.6688 | 43.6688 | 16.3312 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 98.1 | 76.4973 | 110.3748 | -12.2748 | 7.8 | 3.2868 | 3.2868 | 4.5132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 17.6 | 29.546 | 35.3717 | -17.7717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.3 | 17.1723 | 17.1723 | 12.1277 | 86 | 87.2731 | 87.2731 | -1.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.5834 | 85.4826 | -3.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 67.6504 | 108.8703 | -23.8703 | 176.9 | 185.2034 | 185.2034 | -8.3034 | 174.4 | 185.2034 | 185.2034 | -10.8034 | 200 | 185.2034 | 185.2034 | 14.7966 | 274 | 278.6394 | 278.6394 | -4.6394 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 120 | 136.2675 | 202.0619 | -82.0619 | 85.2 | 66.8779 | 104.7 | -19.5 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72.7 | 62.7385 | 76.3843 | -3.6843 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1079 | 151.0889 | -4.9889 | 148.3 | 159.1079 | 151.0889 | -2.7889 | 149 | 159.5857 | 151.5426 | -2.5426 | 102.8 | 185.6273 |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 79.9 | 106.88 | 106.88 | -26.98 | 0 |  |  | 0 | 65.9 | 118 | 87.59 | -21.69 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 14.091 | 14.091 | 0.509 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.0148 | 1.474 | -0.37397 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 16.5 | 19.4175 | 19.4175 | -2.9175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 18.846 | 18.846 | 0.054 | 53.6 | 41.7 | 56.076 | -2.476 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 19 | 19.1022 | 19.7728 | -0.77279 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.974 | -0.474 | 18.7 | 23 | 29.62 | -10.92 | 0 |  |  | 0 | 64.6 | 43.5 | 44.011 | 20.589 | 95.8 | 69.9 | 68.068 | 27.732 | 10.3 | 2.384 | 2.384 | 7.916 | 2.6 | 1.413 | 1.413 | 1.187 | 9.7 | 6 | 6 | 3.7 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 11.5 | 10.873 | 10.873 | 0.627 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.8 | 42.3 | 36 | 22.8 | 55.2 | 33.1 | 25 | 30.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 2 | 29 | 28.5 | 27.5 | 1.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.13 | 7.85 | 7.85 | -1.72 | 10.84 | 11 | 11 | -0.16
11/09/2025 | 22:30 | 102.5 | 101.6019 | 101.6019 | 0.89806 | 628 | 635.8825 | 635.8825 | -7.8825 | 215.3 | 206.8639 | 206.8639 | 8.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 53.9273 |  | 0 | 66.3 | 70.28 | 70.28 | -3.98 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 187.3 | 182.3794 | 196.228 | -8.928 | 206.1 | 30 | 196.228 | 9.872 | 210.7 | 149.85 | 196.228 | 14.472 | 284.1 | 75.15 | 295.2259 | -11.1259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 478.2 | 565.5397 | 565.5398 | -87.3398 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 116.6677 | 116.6677 | -5.3677 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.1 | 14.9194 | 14.9194 | 0.18058 | 130.2 | 142.3057 | 86.6689 | 43.5311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 103.261 | 94.926 | -24.1259 | 175.1 | 176.4088 | 163.3391 | 11.7609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.4 | 220.3882 | 182.1815 | 40.2185 | 28 | 30.6769 | 30.6769 | -2.6769 | 52.7 | 128.313 | 74.9144 | -22.2144 | 16.7 | 16.959 | 16.959 | -0.25901 | 18.2 | 17.2109 | 16.684 | 1.516 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 58 | 43.6688 | 43.6688 | 14.3312 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 98.5 | 90.7703 | 110.3748 | -11.8748 | 7.8 | 3.2868 | 3.2868 | 4.5132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 25.5 | 27.0954 | 12 | 13.5 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 17.1723 | 17.1723 | -5.0723 | 77.4 | 85 | 67.1729 | 10.2271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.4825 | 85.4826 | -3.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.0169 | 108.8703 | -23.8703 | 176.9 | 185.1657 | 185.1657 | -8.2657 | 174.6 | 185.1657 | 185.1657 | -10.5657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 272.9 | 278.5827 | 278.5827 | -5.6827 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 130.6 | 135.5208 | 182.1069 | -51.5069 | 104.2 | 112.9356 | 98.9867 | 5.2133 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 72.7 | 78.5679 | 76.8551 | -4.1551 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.1081 | 151.0889 | -4.8889 | 148.4 | 159.1081 | 151.0889 | -2.6889 | 148.9 | 159.5859 | 151.5426 | -2.6426 | 102.7 | 185.6274 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 77.9 | 106.88 | 106.88 | -28.98 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 118.2 | 85.35 | -25.25 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 14.154 | 14.154 | -0.454 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 3.5086 |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 18.304 | 18.304 | -1.104 | 48 | 38.2 | 53.294 | -5.294 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 19 | 19.7728 | 19.7728 | -0.77279 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 9.2 | 10.021 | -1.121 | 13.3 | 18.9 | 27.289 | -13.989 | 0 |  |  | 0 | 67.1 | 37.5 | 39.039 | 28.061 | 95.2 | 64.8 | 63.781 | 31.419 | 9.3 | 1.98 | 1.98 | 7.32 | 2.1 | 1.097 | 1.097 | 1.003 | 10.1 | 6 | 6 | 4.1 | 3.9 | 2 | 2 | 1.9 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 11.3 | 10.887 | 10.887 | 0.413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.8 | 38.4 | 28 | 11.8 | 31.7 | 21 | 20 | 11.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.6 | 28.5 | 27.5 | 2.1 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.41 | 7.85 | 7.85 | 0.56 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
11/09/2025 | 23:00 | 100.3 | 101.6019 | 101.6019 | -1.3019 | 627.2 | 635.8825 | 635.8825 | -8.6825 | 213.3 | 206.8639 | 206.8639 | 6.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 70.28 | 70.28 | -4.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.7 | 182.3792 | 196.228 | -6.528 | 206.9 | 50 | 196.228 | 10.672 | 210 | 149.85 | 196.228 | 13.772 | 285 | 75.15 | 295.2259 | -10.2259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 290.6 | 548.6226 | 565.5398 | -274.9398 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 116.6677 | 116.6677 | -5.0677 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 111.1 | 130.5194 | 83.3963 | 27.7037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 85.1236 | 92.0479 | -22.3479 | 167.1 | 182.909 | 181.4932 | -14.3932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.7 | 200.69 |  | 151.7 | 27.7 | 30.6769 | 30.6769 | -2.9769 | 56.5 | 53.3995 | 74.9144 | -18.4144 | 17 | 16.959 | 16.959 | 0.04099 | 18.4 | 17.2109 | 16.684 | 1.716 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 58.1 | 43.6688 | 43.6688 | 14.4312 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 97.8 | 90.77 | 110.3748 | -12.5748 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 30.4 | 29.544 | 14.9834 | 15.4166 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 17.1723 | 17.1723 | -5.1723 | 83.5 | 85 | 32.3698 | 51.1302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 85.4823 | 85.4826 | -4.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 85.0165 | 108.8703 | -24.2703 | 177.6 | 185.1657 | 185.1657 | -7.5657 | 175.1 | 185.1657 | 185.1657 | -10.0657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 273.8 | 278.5827 | 278.5827 | -4.7827 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 149.4 | 134.6986 | 186.467 | -37.067 | 105.2 | 108.1291 | 112.9357 | -7.7357 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 75.6 | 78.5676 | 78.568 | -2.968 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.108 | 151.0889 | -4.8889 | 148.7 | 159.108 | 151.0889 | -2.3889 | 149 | 159.5858 | 151.5426 | -2.5426 | 102.6 | 185.6273 |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 213.12 | 213.12 | -76.02 | 77.7 | 106.88 | 106.88 | -29.18 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 118.3 | 81.22 | -21.52 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14.135 | 14.135 | -0.635 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 17.493 | 17.493 | -1.893 | 40.2 | 34.2 | 49.745 | -9.545 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 19 | 19.7727 | 19.7728 | -0.77279 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.7 | 9.6 | 10.272 | -6.572 | 13.2 | 15.2 | 25.073 | -11.873 | 0 |  |  | 0 | 52.9 | 32.7 | 33.137 | 19.763 | 94.9 | 60.5 | 58.847 | 36.053 | 9.8 | 1.577 | 1.577 | 8.223 | 2.2 | 0.794 | 0.794 | 1.406 | 10.4 | 6 | 6 | 4.4 | 3.8 | 2 | 2 | 1.8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 10.8 | 10.877 | 10.877 | -0.077 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.5 | 29.5 | 21 | 3.5 | 18.6 | 10.6 | 15 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.7 | 28.5 | 27.5 | 2.2 | 29 | 28.5 | 27.5 | 1.5 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.25 | 7.85 | 7.85 | 0.4 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
11/09/2025 | 23:30 | 100.8 | 101.6019 | 101.6019 | -0.80194 | 626.3 | 635.8825 | 635.8825 | -9.5825 | 215 | 206.8639 | 206.8639 | 8.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66 | 70.28 | 70.28 | -4.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 187.1 | 182.3786 | 196.228 | -9.128 | 205.8 | 80 | 196.228 | 9.572 | 209.7 | 149.85 | 196.228 | 13.472 | 285 | 75.15 | 295.2259 | -10.2259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 204.1 | 494.81 | 489.1398 | -285.0398 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 116.6677 | 116.6677 | -4.7677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 109.8 | 105.3682 | 80.1839 | 29.6161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.8359 | 73.5613 | -3.3613 | 162.8 | 220.4802 | 130.8818 | 31.9182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 165.2 | 169.3285 |  | 165.2 | 28.3 | 30.6769 | 30.6769 | -2.3769 | 30.9 |  | 74.9144 | -44.0144 | 17.8 | 16.959 | 16.959 | 0.84099 | 18.3 | 17.2109 | 16.684 | 1.616 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 58.8 | 43.6688 | 43.6688 | 15.1312 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 97.5 | 82.7949 | 107.9761 | -10.4761 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5518 | 13.6 | 29.3508 | 34.0206 | -20.4206 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 17.1723 | 17.1723 | -5.2723 | 29.3 | 85 | 85 | -55.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 83.7202 | 85.4826 | -3.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 75.313 | 105.9517 | -21.0517 | 177.1 | 185.0303 | 185.0303 | -7.9303 | 174.5 | 185.0303 | 185.0303 | -10.5303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 273.4 | 278.379 | 278.379 | -4.979 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 93.5 | 107.3934 | 93.912 | -0.41205 | 85.7 | 87.6494 | 87.6387 | -1.9387 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 76.2 | 72.3755 | 72.3739 | 3.8261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 | 102.7 | 185.6273 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 78 | 106.88 | 106.88 | -28.88 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 118.5 | 77.08 | -21.58 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.997 | 13.997 | -0.497 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 16.56 | 16.56 | 0.44 | 40.1 | 30.1 | 45.744 | -5.644 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 19 | 19.3651 | 19.7728 | -0.77279 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.7 | 10.1 | 10.981 | -9.281 | 10.2 | 12.8 | 22.336 | -12.136 | 0 |  |  | 0 | 58 | 31.6 | 29.203 | 28.797 | 83.5 | 58.4 | 54.802 | 28.698 | 8.3 | 1.291 | 1.291 | 7.009 | 2.3 | 0.622 | 0.622 | 1.678 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.7 | 2 | 2 | 1.7 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 9.5 | 10.99 | 10.99 | -1.49 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.8 | 20.7 | 16 | 8.8 | 15.1 | 5.3 | 11 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29 | 28.5 | 27.5 | 1.5 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 1.4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.28 | 7.85 | 7.85 | 0.43 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
12/09/2025 | 00:00 | 101.6 | 101.6019 | 101.6019 | -0.00194 | 630.3 | 635.8825 | 635.8825 | -5.5825 | 216.3 | 206.8639 | 206.8639 | 9.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 70.28 | 70.28 | -4.78 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 187.7 | 182.3785 | 196.228 | -8.528 | 206 | 80 | 196.228 | 9.772 | 210.9 | 149.85 | 196.228 | 14.672 | 285.2 | 75.15 | 295.2259 | -10.0259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 292.4 | 509.1773 | 456.8714 | -164.4714 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 116.6677 | 116.6677 | -4.6677 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 74.2 | 91.8774 | 80.1839 | -5.984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 73.2296 | 69.8556 | 0.5444 | 219 | 110.2626 | 121.592 | 97.408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 159.7286 |  | 0 | 27.4 | 30.6769 | 30.6769 | -3.2769 | 31.1 |  | 74.9144 | -43.8144 | 17.7 | 16.959 | 16.959 | 0.74099 | 18.4 | 17.2109 | 16.684 | 1.716 | 9.8 | 10.1942 | 10.1942 | -0.39417 | 60.2 | 43.6688 | 43.6688 | 16.5312 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 97.5 | 77.1994 | 80.7933 | 16.7067 | 7.5 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2132 | 8.9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4518 | 15.7 | 14.9833 | 4.1237 | 11.5763 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 17.1723 | 17.1723 | -5.2723 | 85.5 | 85 | 44.2311 | 41.2689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 58.7597 | 43.8244 | 38.1756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 68.5047 | 72.8775 | 12.1225 | 177.6 | 185.1235 | 185.1235 | -7.5235 | 175.1 | 185.1235 | 185.1235 | -10.0235 | 200 | 185.1235 | 185.1235 | 14.8765 | 273.3 | 278.5192 | 278.5192 | -5.2192 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.44604 | 0.44604 | 0.05396 | 120.4 | 116.4675 | 165.6202 | -45.2202 | 85 | 84.775 | 82.1788 | 2.8212 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 76.8 | 69.3478 | 68.32 | 8.48 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 103.2 | 185.6273 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 77.8 | 106.88 | 106.88 | -29.08 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 118.5 | 72.77 | -21.67 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 13.819 | 13.819 | -0.019 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 15.506 | 15.506 | -2.906 | 34.4 | 27 | 41.291 | -6.891 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.749 | 1.749 | 0.051 | 19 | 13.5916 | 10.1369 | 8.8631 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 2.7 | 10.4 | 11.844 | -9.144 | 11.6 | 10.5 | 19.425 | -7.825 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 29.9 | 25.925 | 13.975 | 73.9 | 56.2 | 51.054 | 22.846 | 4.7 | 1.044 | 1.044 | 3.656 | 1.6 | 0.494 | 0.494 | 1.106 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.7 | 2 | 2 | 1.7 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | -0.9 | 11.6 | 11.142 | 11.142 | 0.458 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 12.2 | 13 | 0.8 | 9.6 | 9.5 | 9 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.7 | 28.5 | 27.5 | 1.2 | 28.8 | 28.5 | 27.5 | 1.3 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.88 | 7.85 | 7.85 | -0.97 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
EJEC (MWh) |  | 2425.9 | 2438.4466 | 2240.3333 |  | 14671.75 | 14589.0563 | 15261.1807 |  | 5015.55 | 4746.0794 | 4964.7334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 178.35 | 314.2511 | 202.682 |  | 1728.2 | 1686.72 | 1686.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1133.25 | 1252.491 | 0 |  | 4384.8 | 4535.7368 | 4709.4525 |  | 4718.15 | 4213.8904 | 4709.4525 |  | 4445.95 | 4523.4387 | 4709.4525 |  | 4003.05 | 4374.7677 | 7085.3925 |  | 5163.35 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2649.95 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 7018.15 | 8548.5552 | 7278.774 |  | 72.55 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2714.45 | 2800.0243 | 2800.0243 |  | 176.85 | 123.2002 | 123.2002 |  | 118.15 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 109.05 | 89.4231 | 89.4231 |  | 293.9 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1929.6 | 1976.3537 | 1924.4147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1791.55 | 1845.4981 | 1746.0666 |  | 2349.4 | 2609.7985 | 2364.6763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3162 | 2398.0313 | 2228.1577 |  | 757.75 | 736.2451 | 736.2451 |  | 1525.45 | 1704.6089 | 1625.1059 |  | 463.6 | 407.0162 | 407.0162 |  | 438.9 | 406.4756 | 400.4167 |  | 242.5 | 244.6601 | 244.6601 |  | 1376.6 | 1048.0512 | 1048.0512 |  | 4377.95 | 4392.2385 | 4392.2385 |  | 4386.7 | 4392.2385 | 4392.2385 |  | 4435.95 | 4405.4284 | 4405.4284 |  | 2084.65 | 1860.0272 | 1965.1934 |  | 183.4 | 78.8842 | 78.8842 |  | 218.5 | 82.7569 | 82.757 |  | 572.3 | 673.9832 | 599.9999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 269.85 | 266.1711 | 266.1711 |  | 1430.15 | 1644.6979 | 1301.7138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1583.85 | 1418.3854 | 1518.048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1123.15 | 1085.3126 | 1085.3126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1700.15 | 1652.923 | 1780.8823 |  | 4232.8 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 4180.7 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 4800 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 6548.4 | 6688.4004 | 6688.4004 |  | 1794.35 | 1766.184 | 1766.184 |  | 877.75 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.15 | 10.705 | 10.705 |  | 3186.2 | 3011.5957 | 3191.136 |  | 2079.5 | 1884.0921 | 1972.2912 |  | 1530.3 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1661.9 | 1603.9063 | 1639.68 |  | 706.6 | 718.835 | 718.835 |  | 1069.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3528.25 | 3746.4195 | 3626.1306 |  | 3579.3 | 3746.4195 | 3626.1306 |  | 3846.95 | 3757.67 | 3637.0199 |  | 842.6 | 928.1366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4729.15 | 4942.5509 | 5106.9264 |  | 2334.65 | 2478.6967 | 2561.1312 |  | 9.35 | 0 | 8.808 |  | 1161.55 | 1744.085 | 1537.795 |  | 732.65 | 0 | 741.589 |  | 327.7 | 350.2465 | 350.2465 |  | 2.15 | 0 | 2.1 |  | 102.95 | 99.55 | 99.55 |  | 121.4 | 0 | 0 |  | 153.7 | 144.0001 | 144 |  | 16 | 30.5458 | 23.2869 |  | 1875.9 | 0 | 1998.5867 |  | 7.2 | 24 | 24 |  | 29.85 | 28.8 | 28.8 |  | 104.55 | 103.2 | 103.2 |  | 417.3 | 466.0194 | 466.0195 |  | 94.5 | 84 | 84 |  | 54.2 | 58.9 | 58.9 |  | 80.4 | 84 | 84 |  | 432.95 | 419.4175 | 419.4175 |  | 151.1 | 0 | 136.574 |  | 182.4 | 0 | 169.9645 |  | 272.65 | 353.6055 | 353.6055 |  | 992.05 | 1058.6795 | 1065.344 |  | 87.2 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 24.5 | 28.8 | 28.8 |  | 54.5 | 67.2 | 67.2 |  | 138.2 | 0 | 141.0815 |  | 44.2 | 41.976 | 41.976 |  | 369.35 | 328.0836 | 351.1363 |  | 22.7 | 22.88 | 22.88 |  | 7.3 | 9.6 | 9.6 |  | 139.6 | 132 | 132 |  | 47.55 | 62.4 | 62.4 |  | 100 | 84 | 84 |  | 136.65 | 120 | 120 |  | 239.8 | 240 | 240 |  | 410.9 | 393.955 | 377.609 |  | 858.65 | 821.936 | 872.9245 |  | 322.2 | 0 | 319.798 |  | 1010.4 | 920.3165 | 866.321 |  | 1271.85 | 1406.899 | 1377.9495 |  | 155.25 | 68.471 | 68.471 |  | 76.65 | 51.909 | 51.909 |  | 230.6 | 144 | 144 |  | 90.4 | 48 | 48 |  | 184.5 | 211.2 | 211.2 |  | 115.85 | 144 | 144 |  | 128.4 | 158.4 | 158.4 |  | 133.1 | 163.2 | 163.2 |  | 276.7 | 294.281 | 294.281 |  | 2442.4 | 0 | 2279.6465 |  | 132.9 | 0 | 143.414 |  | 1377.1 | 0 | 1366.0635 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1307.95 | 1007.55 | 965.5 |  | 1387.8 | 913.55 | 967.5 |  | 1007.35 | 0 | 1007.7005 |  | 134.05 | 0 | 133.3395 |  | 177.9 | 172.8 | 172.8 |  | 479.9 | 442.7184 | 442.7184 |  | 225.3 | 255.6 | 255.6 |  | 411.65 | 335.25 | 660 |  | 269.7 | 335.25 | 660 |  | 358.8 | 336 | 336 |  | 421.45 | 432 | 432 |  | 192.745 | 188.4 | 188.4 |  | 253.11 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 11 de Setiembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8600847 y resultó S/. 1049794 (13.90% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 4 | 7551052.6992 | 8270746.5179 | -8.702%
VIE 5 | 8131180.1417 | 8551734.0929 | -4.918%
SAB 6 | 9066721.9114 | 8707513.3707 | 4.125%
DOM 7 | 7419353.7982 | 7517504.5036 | -1.306%
LUN 8 | 6987089.7805 | 7342648.2629 | -4.842%
MAR 9 | 8610863.2832 | 8545672.0418 | 0.7629%
MIE 10 | 7947228.1441 | 8520846.9241 | -6.732%
JUE 11 | 8600846.6872 | 8636563.0219 | -0.4135%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 21:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 11/09/2025 21:12:00 | 11/09/2025 21:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/09/2025 21:40:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 18:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/09/2025 18:30:00 | 11/09/2025 18:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/09/2025 18:52:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 07:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/09/2025 07:24:00 | 11/09/2025 07:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/09/2025 07:52:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 11/09/2025 08:26:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 11/09/2025 14:27:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 09:11:00 |  | 11/09/2025 08:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:39 h, S/C generar a 750 MW. A las 07:49 h, S/C generar a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 09:11:00 | 11/09/2025 09:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de desacople de la TV
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 11/09/2025 09:11:00 | 11/09/2025 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 11/09/2025 09:33:00 | 11/09/2025 09:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 11/09/2025 09:33:00 | 11/09/2025 19:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:02 h, S/C acople en 2x1.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 11/09/2025 09:58:00 | 11/09/2025 16:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:54 h, S/C proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 11/09/2025 16:24:00 | 11/09/2025 19:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:46h, S/C generar a 150 MW por su proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 19:34:00 | 11/09/2025 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:36 h, S/C acoplar en 3x1.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/09/2025 21:03:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 11/09/2025 10:03:00 | 11/09/2025 18:43:00 | 11/09/2025 09:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 11/09/2025 18:43:00 | 11/09/2025 19:12:00 |  | 11/09/2025 18:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/09/2025 18:16:00 | 11/09/2025 21:20:00 | 11/09/2025 17:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 11/09/2025 21:20:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 09:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/09/2025 09:20:00 | 11/09/2025 21:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/09/2025 21:18:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/09/2025 23:37:00 | 12/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 23:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 11/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 00:00:00 | 11/09/2025 01:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 01:44:00 | 11/09/2025 07:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 07:19:00 | 11/09/2025 09:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 09:11:00 | 11/09/2025 21:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/09/2025 21:22:00 | 12/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/09/2025 06:50:00 | 11/09/2025 07:18:00 | 11/09/2025 06:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/09/2025 07:18:00 | 11/09/2025 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/09/2025 09:12:00 | 11/09/2025 19:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/09/2025 19:14:00 | 11/09/2025 22:11:00 |  | 11/09/2025 21:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 0 | 15.7541 | 1 | 0 | 20.3333 | 1 | 12.5179 | 9.4568 | 1 | 9.8506 | 13.0338 | 1 | 0 | 20.0624 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.9998 | 1 | 6.0002 | 16.6599 | 1 | 6 | 16.66 | 1 | 6 | 16.66 | 1 | 0 | 21 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 6.0003 | 16.6598 | 1 | 6.0004 | 16.6597 | 1 | 8.2919 | 14.5017 | 1 | 6.0012 | 16.659 | 1 | 0 | 20.9932 | 1 | 0 | 18.8919 | 1 | 0 | 20.9999 | 1 | 0 | 20.7782 | 1 | 0 | 20.9979 | 1 | 6.0005 | 16.6596 | 1 | 8.5245 | 13.7977 | 1 | 6.0025 | 16.6577 | 1 | 6.2015 | 16.4702 | 1 | 20.9999 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 5.2514 | 1 | 0 | 6.7778 | 1 | 4.1726 | 3.1523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5533 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2.0001 | 5.5533 | 1 | 2.0001 | 5.5532 | 1 | 2.764 | 4.8339 | 1 | 2.0004 | 5.553 | 1 | 0 | 6.9977 | 1 | 0 | 6.2973 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9261 | 1 | 0 | 6.9993 | 1 | 2.0002 | 5.5532 | 1 | 2.8415 | 4.5992 | 1 | 2.0008 | 5.5526 | 1 | 2.0672 | 5.4901 | 1 | 7 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 5.2514 | 1 | 0 | 6.7778 | 1 | 4.1726 | 3.1523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5533 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2.0001 | 5.5533 | 1 | 2.0001 | 5.5532 | 1 | 2.764 | 4.8339 | 1 | 2.0004 | 5.553 | 1 | 0 | 6.9977 | 1 | 0 | 6.2973 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9261 | 1 | 0 | 6.9993 | 1 | 2.0002 | 5.5532 | 1 | 2.8415 | 4.5992 | 1 | 2.0008 | 5.5526 | 1 | 2.0672 | 5.4901 | 1 | 7 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 5.2514 | 1 | 0 | 6.7778 | 1 | 4.1726 | 3.1523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5533 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 2.0001 | 5.5533 | 1 | 2.0001 | 5.5532 | 1 | 2.764 | 4.8339 | 1 | 2.0004 | 5.553 | 1 | 0 | 6.9977 | 1 | 0 | 6.2973 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9261 | 1 | 0 | 6.9993 | 1 | 2.0002 | 5.5532 | 1 | 2.8415 | 4.5992 | 1 | 2.0008 | 5.5526 | 1 | 2.0672 | 5.4901 | 1 | 7 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 25.1699 | 1 | 31.4021 | 20.6333 | 1 | 47.1496 | 0 | 1 | 42.2515 | 11.4294 | 1 | 52 | 6.0777 | 1 | 33.4466 | 10.898 | 1 | 45.0434 | 0 | 1 | 54.1999 | 0 | 1 | 29.3251 | 19.5447 | 1 | 45.3422 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 36.0011 | 21.1446 | 1 | 21.944 | 31.8381 | 1 | 23.5838 | 31.7612 | 1 | 6 | 49.3981 | 1 | 21.9745 | 33.1669 | 1 | 23.8741 | 32.5652 | 1 | 0 | 44.9257 | 1 | 26.0436 | 30.0672 | 1 | 0 | 46.9031 | 1 | 14.3774 | 40.5548 | 1 | 20.3687 | 35.8664 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.4466 | 1 | 0 | 55.7438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.7348 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.3754
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 25.1699 | 1 | 31.4021 | 20.6333 | 1 | 47.1496 | 0 | 1 | 42.2515 | 11.4294 | 1 | 52 | 6.0777 | 1 | 33.4466 | 10.898 | 1 | 45.0434 | 0 | 1 | 54.1999 | 0 | 1 | 29.3251 | 19.5447 | 1 | 45.3422 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 36.0011 | 21.1446 | 1 | 21.944 | 31.8381 | 1 | 23.5838 | 31.7612 | 1 | 6 | 49.3981 | 1 | 21.9745 | 33.1669 | 1 | 23.8741 | 32.5652 | 1 | 0 | 44.9257 | 1 | 26.0436 | 30.0672 | 1 | 0 | 46.9031 | 1 | 14.3774 | 40.5548 | 1 | 20.3687 | 35.8664 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.4466 | 1 | 0 | 55.7438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.7348 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.3754
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 64.2399 | 70 | 1 | 41.3796 | 70 | 1 | 11.7617 | 70 | 1 | 12.6569 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 15.2483 | 70 | 1 | 16.6491 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 49.2659 | 70 | 1 | 16.7013 | 70 | 1 | 21.7259 | 70 | 1 | 69.8728 | 70 | 1 | 55.2897 | 70 | 1 | 0 | 90 | 1 | 32.6964 | 58.6839 | 1 | 31.062 | 58.6839 | 1 | 34.1259 | 58.6839 | 1 | 34.1259 | 58.6839 | 1 | 12.4906 | 78.2687 | 1 | 21.3737 | 70.6933 | 1 | 37.2661 | 50.5331 | 1 | 27.7807 | 64.1246 | 1 | 22.6002 | 64.2028 | 1 | 46.2221 | 45.8413 | 1 | 55.1732 | 53.4016 | 1 | 0 | 89.9995 | 1 | 46.2466 | 43.8018 | 1 | 0 | 87.0747 | 1 | 0 | 90 | 1 | 34.3655 | 12.4347 | 1 | 34.4482 | 12.4347 | 1 | 88.754 | 51.4614 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1545 | 51.0843 | 1 | 89.1545 | 51.0843 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.9928 | 29.6455 | 1 | 87.7611 | 17.9058 | 1 | 89.1257 | 51.1112 | 1 | 89.9999 | 23.4975 | 1 | 82.7771 | 57.0811 | 1 | 88.3843 | 51.8094 | 1 | 89.1534 | 50.584 | 1 | 89.9999 | 45.0841 | 1 | 89.9999 | 14.7876 | 1 | 89.9999 | 32.3865
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 47 | 0 | 1 | 41.3796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.1505 | 28.6861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 27.6448 | 15.4476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2564 | 0 | 1 | 0 | 44.6213 | 1 | 0 | 43.8018 | 1 | 0 | 43.1612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 29.6455 | 1 | 19.6301 | 17.9058 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 44.5026 | 0 | 1 | 0 | 45.0784 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 44.5836 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 33.4732 | 0 | 1 | 9.9646 | 32.3865
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 17.2399 | 29.7601 | 1 | 0 | 35.206 | 1 | 0 | 40.7971 | 1 | 0 | 41.236 | 1 | 0 | 35.2267 | 1 | 15.2483 | 27.8322 | 1 | 0 | 43.1186 | 1 | 0 | 35.2211 | 1 | 0 | 41.3139 | 1 | 0 | 43.1456 | 1 | 21.7259 | 24.5203 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 39.1049 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.126 | 1 | 0 | 44.2287 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.444 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 37.2661 | 8.6011 | 1 | 27.7807 | 18.8182 | 1 | 0 | 42.8975 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 19.9169 | 19.7924 | 1 | 0 | 45.3782 | 1 | 46.2466 | 0 | 1 | 0 | 43.9135 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.9912 | 6.3773 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3916 | 6.0002 | 1 | 41.3916 | 6.0002 | 1 | 41.3917 | 6.0001 | 1 | 41.3917 | 6.0001 | 1 | 44.9964 | 0 | 1 | 34.0655 | 0 | 1 | 41.3629 | 6.0271 | 1 | 0 | 23.4975 | 1 | 41.3885 | 6.0014 | 1 | 40.6215 | 6.7253 | 1 | 41.3909 | 6.0003 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.2804 | 0 | 1 | 40.0177 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 40.2399 | 1 | 0 | 34.794 | 1 | 11.7617 | 29.2029 | 1 | 12.6569 | 28.764 | 1 | 0 | 34.7733 | 1 | 0 | 42.1678 | 1 | 16.6491 | 26.8814 | 1 | 0 | 34.7789 | 1 | 36.1154 | 0 | 1 | 16.7013 | 26.8544 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 22.1099 | 24.1587 | 1 | 27.6448 | 15.4476 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 32.6964 | 13.5579 | 1 | 31.062 | 14.4552 | 1 | 34.1259 | 12.8426 | 1 | 34.1259 | 12.8426 | 1 | 12.4906 | 32.8246 | 1 | 21.3737 | 24.852 | 1 | 0 | 41.932 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 22.6002 | 21.3053 | 1 | 46.2221 | 0 | 1 | 0 | 33.6092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 34.3655 | 12.4347 | 1 | 34.4482 | 12.4347 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 44.9964 | 0 | 1 | 34.0655 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 45.4973 | 0 | 1 | 41.3885 | 6.0014 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7625 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.2464 | 14.7876 | 1 | 40.0177 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.5526 | 18 | 1 | 9.535 | 18 | 1 | 9.6654 | 18 | 1 | 9.8616 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.305 | 18 | 1 | 9.5876 | 18 | 1 | 10.1492 | 18 | 1 | 9.3537 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.7229 | 18 | 1 | 10.4659 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.1931 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.3169 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.7945 | 18 | 1 | 10.3243 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3597 | 18 | 1 | 10.2754 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.6345 | 18 | 1 | 11.7851 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9928 | 17.9932 | 1 | 10.5742 | 16.295 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.7913 | 1 | 11.9977 | 17.996 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.0694 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 12.8369 | 1 | 11.9999 | 17.8572
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.5526 | 18 | 1 | 9.535 | 18 | 1 | 9.6654 | 18 | 1 | 9.8616 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.305 | 18 | 1 | 9.5876 | 18 | 1 | 10.1492 | 18 | 1 | 9.3537 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.7229 | 18 | 1 | 10.4659 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.1931 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.3169 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.7945 | 18 | 1 | 10.3243 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3597 | 18 | 1 | 10.2754 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.6345 | 18 | 1 | 11.7851 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9928 | 17.9932 | 1 | 10.5742 | 16.295 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.7913 | 1 | 11.9977 | 17.996 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.0694 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 12.8369 | 1 | 11.9999 | 17.8572
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 104.2075 | 0 | 1 | 95.6833 | 0 | 1 | 109.4234 | 0 | 1 | 113.23 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 106.7199 | 0 | 1 | 113.6509 | 0 | 1 | 90.0552 | 0 | 1 | 103.9565 | 0 | 1 | 85.0241 | 0 | 1 | 37.8077 | 0 | 1 | 97.0434 | 0 | 1 | 115.4478 | 0 | 1 | 112.7248 | 0 | 1 | 115.6678 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 118.8081 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 115.5217 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 88.1668 | 0 | 1 | 115.4536 | 0 | 1 | 79.8388 | 0 | 1 | 105.6264 | 0 | 1 | 115.478 | 0 | 1 | 100.2748 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.7667 | 0 | 1 | 15.8967 | 0 | 1 | 14.505 | 0 | 1 | 14.505 | 0 | 1 | 14.5051 | 0 | 1 | 14.5051 | 0 | 1 | 14.5051 | 0 | 1 | 14.5051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.8288 | 0 | 1 | 38.0002 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 10.4371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.3716 | 0 | 1 | 69.7986 | 0 | 1 | 55.0002 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 104.2075 | 0 | 1 | 95.6833 | 0 | 1 | 109.4234 | 0 | 1 | 113.23 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 106.7199 | 0 | 1 | 113.6509 | 0 | 1 | 90.0552 | 0 | 1 | 103.9565 | 0 | 1 | 85.0241 | 0 | 1 | 37.8077 | 0 | 1 | 97.0434 | 0 | 1 | 115.4478 | 0 | 1 | 112.7248 | 0 | 1 | 115.6678 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 118.8081 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 115.5217 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 88.1668 | 0 | 1 | 115.4536 | 0 | 1 | 79.8388 | 0 | 1 | 105.6264 | 0 | 1 | 115.478 | 0 | 1 | 100.2748 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.7667 | 0 | 1 | 15.8967 | 0 | 1 | 14.505 | 0 | 1 | 14.505 | 0 | 1 | 14.5051 | 0 | 1 | 14.5051 | 0 | 1 | 14.5051 | 0 | 1 | 14.5051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.8288 | 0 | 1 | 38.0002 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 10.4371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.3716 | 0 | 1 | 69.7986 | 0 | 1 | 55.0002 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 80.8301 | 1 | 0 | 85.3667 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 73.5706 | 1 | 0 | 83.2622 | 1 | 0 | 74.102 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 85 | 1 | 16.3184 | 68.1953 | 1 | 0 | 68.5018 | 1 | 40.5025 | 44.2388 | 1 | 26.5788 | 57.918 | 1 | 9.2957 | 74.1491 | 1 | 0 | 74.7509 | 1 | 17.8741 | 66.7302 | 1 | 21.4647 | 62.91 | 1 | 36.6263 | 49.0704 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 73.9752 | 1 | 51.4384 | 31.2848 | 1 | 0 | 48.7087 | 1 | 36.988 | 41.1484 | 1 | 57.0139 | 25.5506 | 1 | 0 | 71.7482 | 1 | 71.7252 | 7.4756 | 1 | 45.9998 | 8.8902 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 49.3493 | 37.0886 | 1 | 44.3403 | 41.8057 | 1 | 44.3403 | 41.8057 | 1 | 44.3402 | 41.8059 | 1 | 44.3401 | 41.806 | 1 | 42.0485 | 43.964 | 1 | 44.3392 | 41.8067 | 1 | 58.0144 | 28.9214 | 1 | 44.0068 | 40.1617 | 1 | 27.1125 | 58.0299 | 1 | 0 | 86.2319 | 1 | 39.2272 | 46.6188 | 1 | 25.4676 | 59.579 | 1 | 42.3229 | 43.204 | 1 | 35.6275 | 50.0109 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.3809
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 80.8301 | 1 | 0 | 85.3667 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 73.5706 | 1 | 0 | 83.2622 | 1 | 0 | 74.102 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 85 | 1 | 16.3184 | 68.1953 | 1 | 0 | 68.5018 | 1 | 40.5025 | 44.2388 | 1 | 26.5788 | 57.918 | 1 | 9.2957 | 74.1491 | 1 | 0 | 74.7509 | 1 | 17.8741 | 66.7302 | 1 | 21.4647 | 62.91 | 1 | 36.6263 | 49.0704 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 73.9752 | 1 | 51.4384 | 31.2848 | 1 | 0 | 48.7087 | 1 | 36.988 | 41.1484 | 1 | 57.0139 | 25.5506 | 1 | 0 | 71.7482 | 1 | 71.7252 | 7.4756 | 1 | 45.9998 | 8.8902 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 49.3493 | 37.0886 | 1 | 44.3403 | 41.8057 | 1 | 44.3403 | 41.8057 | 1 | 44.3402 | 41.8059 | 1 | 44.3401 | 41.806 | 1 | 42.0485 | 43.964 | 1 | 44.3392 | 41.8067 | 1 | 58.0144 | 28.9214 | 1 | 44.0068 | 40.1617 | 1 | 27.1125 | 58.0299 | 1 | 0 | 86.2319 | 1 | 39.2272 | 46.6188 | 1 | 25.4676 | 59.579 | 1 | 42.3229 | 43.204 | 1 | 35.6275 | 50.0109 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.3809
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6579 | 6.0018 | 1 | 19.9331 | 6.8591 | 1 | 19.9999 | 6.7012 | 1 | 19.9979 | 6.3061 | 1 | 17.7106 | 8.9521 | 1 | 19.9993 | 6.6103 | 1 | 19.9985 | 6.7975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6579 | 6.0018 | 1 | 19.9331 | 6.8591 | 1 | 19.9999 | 6.7012 | 1 | 19.9979 | 6.3061 | 1 | 17.7106 | 8.9521 | 1 | 19.9993 | 6.6103 | 1 | 19.9985 | 6.7975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 11 de Setiembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
11/09/2025 | 00:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 01:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 01:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 02:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 02:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 03:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 03:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 04:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 04:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 05:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 05:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 06:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 06:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 07:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 07:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 08:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 08:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 09:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 09:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 10:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 10:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 11:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 11:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 12:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 12:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 13:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 13:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 14:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 14:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 15:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 15:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 16:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 16:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 17:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 17:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 18:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 18:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 19:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 19:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 20:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 20:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 21:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 21:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 22:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 22:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 23:00 | 0 | 0
11/09/2025 | 23:30 | 0 | 0
11/09/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 11 de Setiembre del 2025
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
jueves, 11 de Setiembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe