## EVENTOS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC | SVC-5931 | 12/09/2025 07:01:00 | 12/09/2025 08:48:00 | DESCONECTÓ EL SVC DE LA S.E. SAN JOSÉ 220 kV POR FALLA | 5.2 | SI
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 12/09/2025 11:55:20 | 12/09/2025 18:05:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G3 DE LA C.H. YAUPI |  | NO | 13.8
FALLA | TRANSMANTARO | LA BREA | BANCO DE CONDENSADOR PARALELO | BC-32 | 12/09/2025 13:00:13 | 12/09/2025 13:00:13 | DESCONEXIÓN DEL BANCO DE CAPACITORES BC-32 DE LA SE LA BREA POR FALLA |  | NO | 66
EVENTO | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARIÑAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2178 | 12/09/2025 02:45:00 | 12/09/2025 05:44:00 | DESCONECTARON LA BARRA B DE LA S.E. PARIÑAS DE 220 KV, LA LÍNEA L-2248 (PARIÑAS - VALLE DEL CHIRA) DE 220 KV, LA LÍNEA 2178 (ALIPIO ROSALES - PARIÑAS) DE 220 KV Y EL SVC-01 DE LA S.E. MIGUEL GRAU 500 KV | 21 | SI
EVENTO | TRANSMANTARO | SOCABAYA | SUBESTACION | S.E. | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. SOCABAYA Y COTARUSE |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 12 de Setiembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.7 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
12/09/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - MONTALVO | L-5036 | 12/09/2025 11:52 | 12/09/2025 18:57 | Inspeccion anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13744 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Cambio de seccionador SBA-5361 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 12/09/2025 08:30 | 12/09/2025 16:48 | Indisponible por Regulacion de contactos de nuevo seccionador SBA-5361 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 12/09/2025 07:55 | 12/09/2025 17:48 | Inspeccion anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 12/09/2025 07:41 | 12/09/2025 11:17 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2272 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-2272 | 12/09/2025 08:03 | 12/09/2025 14:15 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13714 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 12/09/2025 11:31 | 12/09/2025 14:47 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2272 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13103 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 12/09/2025 07:49 | 12/09/2025 15:33 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14696 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G2 | 12/09/2025 06:44 | 13/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17494 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
EGASA | CHARCANI V | G3 | 12/09/2025 07:31 | 12/09/2025 13:36 | Mantenimiento electromecanico plan 3 (Primera parte) | 48.632 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 12/09/2025 09:50 | 12/09/2025 15:24 | Operacion por pruebas. A las 15:24 h. se declara disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Transformador TR1 (Reserva), En servicio solo para alimentacion de servicios auxiliares de la central | 23 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA A_220kV | 12/09/2025 07:27 | 12/09/2025 13:23 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2272 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14677 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | CL-2272 | 12/09/2025 08:05 | 12/09/2025 15:24 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14686 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE EN MODO GAS - DISPONIBLE EN MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/09/2025 08:00 | 12/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/09/2025 08:00 | 12/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 12/09/2025 00:00 | 12/09/2025 15:03 | INDISPONIBILIDAD DE LA UG2 POR INSPECCION PREVENTIVA DE TR-2 DE LA C.H. SAN GABAN 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 12/09/2025 00:00 | 12/09/2025 13:15 | INSPECCION PREVENTIVA DE TR-2 DE LA C.H. SAN GABAN 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 12/09/2025 10:02 | 12/09/2025 10:56 | Pruebas con carga a 17.41 MW, despues de haber realizado mantenimiento preventivo a regitrador de fallas. | 17.41 | P | F/S | N | PRUEBA | 16290 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | CENTRAL | 12/09/2025 07:31 | 12/09/2025 08:00 | PRUEBAS CON CARGA 40 MW DESPUES DE LAS PRUEBAS DE PROTECCIONES TRANSFORMADOR TR35/163 Y L-6477, PRUEBAS SE REALIZARON SATISFACTORIAS. | 40 | P | E/S | N | PRUEBA | 16291 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | BARRA 60KV: PROTECCION 87B DESHABILITADO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10555 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 12/09/2025 08:16 | 12/09/2025 17:12 | CALIBRACION VALVULAS DE SEGURIDAD (Carga base sin AGC, sin RPF) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 12/09/2025 08:00 | 12/09/2025 18:13 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion.Ver perfil de carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Por condicion de operacion. (Aprobado en el Programa mensual de Setiembre) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga Ampliacion del 01 de Setiembre 2025 (nuevo inicio) al 30 de Setiembre 2025 (fin) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/09/2025 00:00 | 12/09/2025 06:25 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | R | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/09/2025 06:25 | 12/09/2025 13:43 | DESENERGIZACION DE LT-2074 PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN VARIANTE LT-2074. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/09/2025 13:43 | 13/09/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA LAS BAMBAS S.A. | LAS BAMBAS | TR-2058 | 12/09/2025 00:00 | 12/09/2025 06:00 | Transformador sale fuera de servicio por mantenimiento, no hay interrupcion de suministros internos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15013 | T
MINERA LAS BAMBAS S.A. | LAS BAMBAS | TR-2059 | 12/09/2025 06:30 | 13/09/2025 00:00 | Transformador sale fuera de servicio por mantenimiento, no hay interrupcion de suministros internos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15014 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | SS.EE. | 12/09/2025 09:45 | 12/09/2025 13:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 220KV Y 60KV. REQUIERE CELDAS Y ACOPLE EN 220KV EN SERVICIO. PATIO DE LLAVES 220KV: SE TRASLADARA CELDA POR CELDA DE UNA BARRA A LA OTRA SEGUN NECESIDAD. PATIO DE LLAVES 60KV: REQUIERE CELDAS EN 60KV EN SERVICIO. (R0115267) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11587 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCION DEL GENERADOR, OVERHUAUL DE HPCU, MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 12/09/2025 06:09 | 12/09/2025 17:39 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR CALLAHUANCA | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | T 220/13.8/13.8 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11402 | T
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 12/09/2025 08:08 | 13/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 12/09/2025 08:22 | 12/09/2025 17:57 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, TRABAJOS PREVIOS. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO Y FUSIONADO DE CABLE DE FO. INSTALACION DE SWITCHES, GPS, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS TABLEROS DE SSAA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119623) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOQUEGUA | SSEE | 12/09/2025 07:47 | 12/09/2025 13:42 | Revision del diagnostico de falla de funcionalidad PRP en controlador MOXA UC02. Subestacion en servicio con posible perdida de supervision mayor a 10 min. (R0121596) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1561 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 12/09/2025 02:45 | 13/09/2025 00:00 | Al momento de conectar el banco BC-32 en la SE La Brea para inspeccion termografica programada,disparo el banco se?alizando: Arranque fase R y 86 Disparo y Bloqueo. Barra B indisponible. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | R-27 | 12/09/2025 02:45 | 12/09/2025 16:40 | Desconexion simultanea de la barra B en 220 kV de la SE Pari?as, la linea L-2168 (Pari?as – La Brea) solo en el extremo de la SE Pari?as, la linea L-2248 solo en el extremo de la SE Valle del Chira y el reactor R-27. Actividad correctiva: Limpieza a trapo de IN-2760 y bujes desde las 13:40 a las 16:40. (R0121957) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13971 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 12/09/2025 07:55 | 12/09/2025 15:51 | MP30M SILICONADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, REQUIERE L-2205 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0120853) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 741 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2295 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SB-2845 DESCALIBRADO, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 878 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE + 15 MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2249 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SB-3259 DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1107 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-6297 INDISPONIBLE PARA APERTURA, MOTOR QUEMADO. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 60 KV. | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | CL-1014 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | 87L de L-1014 no habilitada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24789 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_220 kV | 12/09/2025 08:34 | 12/09/2025 12:27 | Lavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16802 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_220 kV | 12/09/2025 12:31 | 12/09/2025 16:24 | Lavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16801 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 12/09/2025 08:24 | 12/09/2025 16:31 | Lavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOCATOMA CAHUA + MODERNIZACION DE SISTEMA DE DRENAJE | 45 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | UNIDAD INDISPONIBLE POR FALLA EN LA UNIDAD HIDRAULICA | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCION SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion de estado de las estructuras y faja de servidumbre de la L-1156 con la linea energizada, no requiere corte de energia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-19 | 12/09/2025 07:58 | 12/09/2025 17:46 | RGAR: CORREGIR ALARMA DE MINIMO NIVEL DE ACEITE EN LA UNIDAD REACTOR MONOFASICO FASE S . EVALUACION DE LA BOLSA DEL TANQUE CONSERVADOR. PRUEBAS DE LAS SE?ALES DE LAS PROTECCIONES PROPIAS. (R0112475) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13450 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-R-29 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | SE?ALES INDISPONIBLES POR BAIPAS DEL IN-5100 PARA INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17388 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-R-29 | 12/09/2025 09:05 | 12/09/2025 16:51 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5100, EL REACTOR R-29 SE ENCUENTRA EN SERVICIO OPERANDO CON EL INTERRUPTOR EN BAIPAS Y LA LINEA L-5031 EN SERVICIO. (R0117332) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17388 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-30 | 12/09/2025 11:00 | 12/09/2025 13:10 | BANCO BC-30 EN SERVICIO PARA REALIZAR LA TERMOGRAFIA DEL EQUIPO. (R0114020) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21424 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-31 | 12/09/2025 11:00 | 12/09/2025 13:10 | BANCO BC-31 EN SERVICIO PARA REALIZAR LA TERMOGRAFIA DEL EQUIPO. (R0114020) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21425 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | SS.EE. | 12/09/2025 11:00 | 12/09/2025 13:10 | MP 1A TERMOGRAFIA DE LOS EQUIPOS DE CTM QUE SON TIPO AIS EXTERNOS AL GIS. REQUIERE BANCOS CAPACITIVOS BC-30, BC-31 Y BC-32 EN SERVICIO DE FORMA SECUENCIAL. (R0114020) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20827 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 12/09/2025 13:00 | 13/09/2025 00:00 | BANCO BC-32 EN SERVICIO PARA REALIZAR LA TERMOGRAFIA DEL EQUIPO. Al momento de conectar el banco BC-32 en la SE La Brea para inspeccion termografica programada,disparo el banco se?alizando: Arranque fase R y 86 Disparo y Bloqueo. El banco queda indisponible. (R0114020) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-35 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | SE?ALES INDISPONIBLES POR BAIPAS DEL IN-5128 PARA INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17395 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Reactor la Niña | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Esquema Reactor La Ni?a deshabilitado acorde a lo informado por Transmantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25036 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 12 de Setiembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 12 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/09/2025 | 00:30 | 101.3 | 630.6 | 216 |  |  | 0 | 65.6 |  |  | 186.8 | 206.4 | 209.6 | 287.1 | 213.9 | 109.8 | 332.6 | 3 |  |  |  |  | 113.8 | 7.5 | 5.1 |  | 7 | 14.3 | 74.7 |  |  |  |  | 70.6 | 45.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.3 | 75.1 | 17.8 | 17.8 | 9.8 | 57.6 | 183 | 183.3 | 185.3 | 87.66 | 7.54 | 8.98 | 34.21 |  | 1.98 | 12.07 | 55.71 |  |  | 82 |  |  | 47.5 |  |  |  | 51.6 | 177.6 | 175.4 | 200 | 272.1 | 76.2 | 36.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 201.6 | 83.7 | 62.3 | 73.6 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 149.5 | 149.7 | 25.3 |  |  |  |  | 147.5 | 79.3 | 0 | 33.3 | 0 | 14.3 | 0 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 16.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 28.5 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 18.8 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 10 | 1.1 | 9.6 | 0 | 41.8 | 76.1 | 4.8 | 1.6 | 10.5 | 3.7 | 7.9 | 5 | 5.7 | 5.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.7 | 28.5 | 28.9 | 14.9 | 17.6 | 8.2 | 11 | 6692.52 | 18.4137 | 0 | 6.062 | 5.5 | 27.3549 | 18.9064 | 4.4 | 6.7 | 87.3371
12/09/2025 | 01:00 | 79.1 | 635.3 | 215.3 |  |  | 0 | 65.7 |  |  | 187.3 | 207.2 | 210.6 | 287 | 216.2 | 110.5 | 395.4 | 3.1 |  |  |  |  | 114.2 | 7.9 | 5.1 |  | 7 | 14.3 | 75.5 |  |  |  |  | 71 | 51.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 69.4 | 18 | 17.3 | 9.8 | 59 | 183.3 | 183.4 | 186.3 | 72.68 | 7.57 | 8.99 | 10.39 |  | 1.97 | 0 | 52.31 |  |  | 82.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 51.1 | 177.6 | 175.3 | 200 | 272.6 | 76.3 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 120 | 83 | 62.7 | 72.6 | 30.3 |  |  |  | 147.3 | 149.3 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 103.6 | 0 | 35 | 0 | 13.5 | 0 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 16.9 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 9.2 | 19.4 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 19 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.2 | 4.4 | 6.4 | 10 | 0.7 | 5.2 | 0 | 38.4 | 70.7 | 4.6 | 0.5 | 10.5 | 3.5 | 7.9 | 5 | 5.7 | 5.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 20.2 | 9.4 | 28.8 | 28.9 | 14.7 | 17.6 | 8.6 | 11 | 6650.21 | 18.5877 | 0 | 6.064 | 5.5 | 27.3086 | 18.9062 | 4.4 | 6.8 | 87.5665
12/09/2025 | 01:30 | 80 | 626 | 214.6 |  |  | 0 | 66 |  |  | 188.1 | 207.7 | 210.5 | 288.2 | 213.7 | 110.1 | 334.6 | 3 |  |  |  |  | 118.3 | 7.3 | 4.7 |  | 6.9 | 13.2 | 74 |  |  |  |  | 70.2 | 72 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 55 | 19 | 16.4 | 9.8 | 59.5 | 182.8 | 183.3 | 183.9 | 69.56 | 7.54 | 9.06 | 10.21 |  | 1.98 | 0 | 25.09 |  |  | 81.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 51.3 | 177.4 | 174.9 | 200 | 273.8 | 76.1 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 88.6 | 69.6 | 62 | 71.9 | 30 |  |  |  | 146.4 | 148.5 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 216.7 | 104.3 | 0 | 23 | 0 | 13.4 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 16.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 23.3 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 19.2 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 4.2 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2.7 | 0 | 33.8 | 61.3 | 3.3 | 0.3 | 10.5 | 3.6 | 7.9 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.4 | 28.6 | 28.9 | 14.8 | 17.6 | 6.7 | 11 | 6473.04 | 18.7486 | 0 | 6.064 | 5.5 | 27.2925 | 18.9061 | 4.3 | 6.7 | 87.5112
12/09/2025 | 02:00 | 76.6 | 621.6 | 213.1 |  |  | 0 | 65.6 |  |  | 188.9 | 208.3 | 211.2 | 289.4 | 213.8 | 110.1 | 269 | 3 |  |  |  |  | 115.1 | 6.9 | 4.6 |  | 7 | 11.9 | 72.9 |  |  |  |  | 49 | 83.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.6 | 65.2 | 17.4 | 16.4 | 9.8 | 59.6 | 180.5 | 180.7 | 184.9 | 69.63 | 7.57 | 8.51 | 9.59 |  | 1.98 | 0 | 70.78 |  |  | 43 |  |  | 47.9 |  |  |  | 50.8 | 178.5 | 176.2 | 200 | 274.1 | 76.4 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.39 | 87.4 | 71.7 | 61.3 | 72.1 | 28.4 |  |  |  | 146.8 | 149.2 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 216.8 | 104.4 | 0 | 17.3 | 0 | 13.2 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.7 | 15.7 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 9.7 | 17.8 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 18.4 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 6 | 10 | 1.3 | 1.5 | 0 | 39 | 66 | 5 | 1.3 | 10.5 | 3.5 | 7.9 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.7 | 28.9 | 14.5 | 17.6 | 6.7 | 11 | 6397.15 | 18.6256 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.2773 | 18.9061 | 4.3 | 6.7 | 87.3691
12/09/2025 | 02:30 | 76.4 | 629.8 | 214.2 |  |  | 0 | 65.8 |  |  | 189.4 | 209 | 212.5 | 288.8 | 216.5 | 110.7 | 283.5 | 2.9 |  |  |  |  | 115.8 | 7.5 | 4.7 |  | 7 | 11.9 | 74.4 |  |  |  |  | 50.5 | 77.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.1 | 71.7 | 16.7 | 16.2 | 9.8 | 61.7 | 181.3 | 181.3 | 185.4 | 69.02 | 7.54 | 8.6 | 12 |  | 1.98 | 0 | 34.01 |  |  | 45.7 |  |  | 47.6 |  |  |  | 50.6 | 179 | 176.6 | 200 | 273.9 | 76.8 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.39 | 128.7 | 78.5 | 61.8 | 71 | 28.8 |  |  |  | 147.5 | 149.8 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 217 | 104.5 | 0 | 20.3 | 0 | 12.8 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.6 | 16.7 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 8.5 | 16.1 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 10 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 4.2 | 6.3 | 10 | 0.9 | 1.4 | 0 | 38.2 | 69.1 | 6.3 | 1.5 | 10.5 | 3.4 | 7.9 | 4.5 | 5 | 5.6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.9 | 28.9 | 14.8 | 17.6 | 7 | 11 | 6447.54 | 18.4189 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.265 | 18.906 | 4.4 | 6.7 | 87.2499
12/09/2025 | 03:00 | 79.1 | 624.3 | 214.1 |  |  | 0 | 66.4 |  |  | 188.4 | 207.3 | 211.1 | 288.3 | 214.7 | 110.2 | 169.1 | 3 |  |  |  |  | 114 | 7.1 | 4.7 |  | 7 | 12 | 73.8 |  |  |  |  | 49.8 | 94.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 59.8 | 16.6 | 16.2 | 9.8 | 55.1 | 182 | 182.3 | 184.5 | 69.53 | 7.39 | 8.57 | 22.79 |  | 1.97 | 0 | 74.79 |  |  | 45.8 |  |  | 47.4 |  |  |  | 51.2 | 178.3 | 175.8 | 200 | 274.1 | 76.4 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 86.5 | 77.8 | 61.9 | 71.1 | 28.7 |  |  |  | 146.8 | 148.7 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 217.1 | 104.4 | 0 | 27.8 | 0 | 13.6 | 0 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.5 | 16.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 8.9 | 22 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 10.1 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 4 | 6.1 | 10 | 1.1 | 0.3 | 0 | 32.6 | 65.5 | 3.6 | 1.2 | 10.5 | 3.1 | 8.1 | 4.5 | 5 | 5.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 8.3 | 29.3 | 28.9 | 15 | 0 | 8 | 11 | 6311.14 | 18.3178 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.2521 | 18.9112 | 0 | 6.7 | 82.7412
12/09/2025 | 03:30 | 78.9 | 628.2 | 214.5 |  |  | 0 | 68.1 |  |  | 188.7 | 208.3 | 212.3 | 288.2 | 216.4 | 110 | 219.6 | 2.9 |  |  |  |  | 112.1 | 7.2 | 4.7 |  | 6.8 | 12 | 73.7 |  |  |  |  | 49.9 | 77.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.7 | 65.9 | 16.6 | 16.2 | 9.8 | 61.3 | 181 | 181.4 | 185 | 69.72 | 7.37 | 8.57 | 4.04 |  | 1.98 | 0 | 39.35 |  |  | 45.8 |  |  | 47.6 |  |  |  | 51.1 | 178.8 | 176.3 | 200 | 272.8 | 76.5 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 102.5 | 71.9 | 61.8 | 65.2 | 28.8 |  |  |  | 147.1 | 149.4 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 104.6 | 0 | 31.1 | 0 | 13.5 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.5 | 16.2 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 8 | 26.1 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 28.7 | 56.5 | 3.9 | 0.1 | 10.5 | 3.2 | 8 | 4.2 | 5 | 5.6 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.1 | 29.4 | 28.9 | 15 | 0 | 7.5 | 11 | 6308.41 | 19.2513 | 0 | 6.058 | 5.5 | 27.2233 | 18.9066 | 5.3 | 6.7 | 88.9392
12/09/2025 | 04:00 | 79.2 | 630.9 | 216.7 |  |  | 0 | 68.7 |  |  | 188.4 | 207.7 | 210.1 | 290.4 | 218 | 110.5 | 224.3 | 3 |  |  |  |  | 119 | 7.6 | 4.7 |  | 7 | 11.8 | 74.5 |  |  |  |  | 51 | 90.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.1 | 73.6 | 19.2 | 16.2 | 9.8 | 61.9 | 182.9 | 183.1 | 185.3 | 69.75 | 7.41 | 8.6 | 4.28 |  | 1.97 | 0 | 63.57 |  |  | 46.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 51.5 | 178.1 | 175.6 | 200 | 274.4 | 76.6 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 113.3 | 82.1 | 62.4 | 65.4 | 30 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 217.7 | 104.7 | 0 | 26.9 | 0 | 13.9 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.5 | 16.2 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 8 | 26.6 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 10 | 0.8 | 1.2 | 0 | 23.2 | 47 | 1.4 | 0 | 10.2 | 3.3 | 8 | 4 | 4.6 | 5.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 29.6 | 29 | 14.8 | 0 | 6.7 | 11.1 | 6397.78 | 19.8891 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.2152 | 18.9054 | 4.6 | 6.7 | 88.8696
12/09/2025 | 04:30 | 77.3 | 625.8 | 214.7 |  |  | 0 | 68 |  |  | 188.5 | 208.7 | 212.2 | 291.3 | 216.4 | 110.9 | 210.1 | 3.1 |  |  |  |  | 116.6 | 7 | 4.5 |  | 6.8 | 11.8 | 73.9 |  |  |  |  | 49.4 | 94.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 67.6 | 20 | 16.2 | 9.8 | 57.7 | 180.5 | 180.5 | 184.5 | 68.65 | 7.41 | 8.61 | 25.48 |  | 1.98 | 0 | 39.19 |  |  | 45.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 51.1 | 178.7 | 176.3 | 200 | 274.2 | 76.8 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 100.9 | 67.8 | 61.6 | 65 | 29.3 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 217.7 | 104.6 | 0 | 22.7 | 0 | 14.7 | 0 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.4 | 14.5 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 8.1 | 21.5 | 3.9 | 2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 10.2 | 0.9 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 3.7 | 6.1 | 10 | 0.1 | 0.4 | 0 | 30.4 | 52.9 | 3.1 | 0.2 | 10.2 | 3.3 | 7.6 | 4 | 4.6 | 5.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 8.9 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.4 | 28.8 | 28.8 | 14.8 | 0 | 7.9 | 10.7 | 6342.02 | 20.01 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.2138 | 18.905 | 4.5 | 6.7 | 88.8888
12/09/2025 | 05:00 | 81.9 | 636.5 | 215.6 |  |  | 0 | 69.6 |  |  | 189.3 | 208.1 | 211 | 292.6 | 216.6 | 110.7 | 281.6 | 3.2 |  |  |  |  | 120.6 | 7.9 | 4.7 |  | 6.9 | 11.8 | 76.7 |  |  |  |  | 51.9 | 92.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.5 | 75.9 | 20.1 | 16.2 | 9.8 | 64.5 | 185.7 | 185.7 | 186.1 | 71.18 | 7.43 | 8.6 | 34.5 |  | 1.98 | 0 | 86.78 |  |  | 46.7 |  |  | 47 |  |  |  | 52.2 | 178.5 | 175.9 | 200 | 274.9 | 76.5 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 110 | 91.1 | 62.9 | 65.7 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 148.7 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 218 | 104.7 | 0 | 25.1 | 0 | 15 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | 15.7 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 5.3 | 16.3 | 3.9 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 10.2 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 28.1 | 53.4 | 2.5 | 0.6 | 10 | 3.2 | 7.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 2.2 | 0 | 0 | 7.6 | 20.2 | 9.5 | 28.4 | 28.9 | 15 | 0 | 7.8 | 9.8 | 6538.27 | 19.9725 | 0 | 6.062 | 5.5 | 27.3058 | 18.9049 | 4.4 | 6.7 | 88.8452
12/09/2025 | 05:30 | 75.7 | 617.4 | 212 |  |  | 0 | 67.2 |  |  | 188.9 | 208.5 | 210.6 | 292.3 | 216.6 | 110.8 | 399.2 | 2.8 |  |  |  |  | 109 | 6.5 | 4.2 |  | 6.8 | 11.8 | 72.4 |  |  |  |  | 66.1 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 54.9 | 34 | 73.6 | 19.3 | 16.2 | 9.8 | 56.4 | 178.4 | 178.3 | 184.7 | 66.86 | 7.39 | 8.64 | 2.97 |  | 1.98 | 0 | 44.98 |  |  | 45.1 |  |  | 48 |  |  |  | 50.1 | 178.8 | 176.1 | 200 | 274.6 | 76.8 | 37.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 130.4 | 74.8 | 60.2 | 64.7 | 28.8 |  |  |  | 147 | 149 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 218.3 | 104.9 | 0 | 22.1 | 0 | 13.8 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.3 | 15 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 0.1 | 0 | 6.2 | 17.3 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.8 | 10.2 | 0.9 | 0.4 | 5.3 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 10.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.3 | 59.1 | 3 | 0 | 9.9 | 3.2 | 7.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 20.2 | 9.3 | 29 | 29 | 15 | 0 | 6.9 | 10.4 | 6587.4 | 19.9637 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.4112 | 18.9038 | 4.4 | 6.8 | 89.0387
12/09/2025 | 06:00 | 101.2 | 627 | 215.1 |  |  | 0 | 71.5 |  |  | 189.6 | 209.1 | 211.4 | 290.9 | 216.9 | 111.2 | 361.6 | 3 |  |  |  |  | 114.9 | 7.2 | 4.4 |  | 7 | 11.8 | 90.3 |  |  |  |  | 100 | 79.9 |  |  |  | 6.5 | 153.5 | 31 | 56.9 | 24.1 | 16 | 9.8 | 57.8 | 181.5 | 181.8 | 184.5 | 68.94 | 7.41 | 8.72 | 8.28 |  | 1.97 | 0 | 84.71 |  |  | 54.3 |  |  | 47 |  |  |  | 51.3 | 178.7 | 176.6 | 200 | 274.9 | 76.6 | 37.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.39 | 103 | 58.1 | 61.8 | 65.1 | 29.6 |  |  |  | 147.6 | 149.8 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 218.5 | 105 | 0 | 26.2 | 0.6 | 13.6 | 0 | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 15.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 18.2 | 3 | 3.2 | 6.1 | 17.5 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 10.3 | 0.9 | 0.4 | 5.7 | 2.4 | 3.7 | 5.2 | 10 | 0.4 | 3.4 | 0.5 | 24.3 | 38.8 | 1 | 0 | 9.8 | 3.1 | 7.6 | 4.6 | 5 | 4.6 | 12.7 | 5.1 | 0 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 29 | 28.8 | 15.1 | 0.4 | 8.3 | 10.8 | 6731.72 | 20.693 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.4246 | 18.9028 | 4.4 | 6.7 | 89.6804
12/09/2025 | 06:30 | 100.9 | 629.1 | 215.6 |  |  | 0 | 72.2 |  |  | 189.4 | 209.2 | 212.8 | 289.9 | 218.4 | 111.3 | 365.9 | 3.1 |  |  |  |  | 119.3 | 7.4 | 4.7 |  | 7 | 12.9 | 90.4 |  |  |  |  | 100.2 | 60.2 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 33.5 | 58.9 | 20.9 | 16 | 9.8 | 63 | 182.4 | 182.8 | 185 | 69.56 | 7.41 | 8.61 | 16.23 |  | 1.98 | 0 | 61.95 |  |  | 82.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 51.2 | 178.3 | 176.5 | 200 | 274.5 | 76.4 | 37.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 113.7 | 66.6 | 62 | 65.2 | 29.7 |  |  |  | 148.2 | 150.2 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 218.5 | 104.9 | 0 | 28.7 | 19.9 | 13.4 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 20 | 0.3 | 1 | 4.5 | 15.9 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 9.7 | 10.9 | 9 | 27.3 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 0.9 | 0.4 | 5.5 | 2.3 | 3.8 | 5.3 | 10 | 1.7 | 4.1 | 7.5 | 15.1 | 33.6 | 0 | 0 | 9.8 | 3.1 | 7.6 | 4.6 | 5 | 4.6 | 11.9 | 59.6 | 1.2 | 35 | 0.6 | 0.7 | 0 | 28.5 | 1.2 | 7.6 | 20 | 9.6 | 29.2 | 28.8 | 15 | 4.2 | 6 | 11.1 | 6953.11 | 19.8142 | 0 | 6.062 | 5.5 | 27.4506 | 18.9029 | 4.4 | 6.7 | 88.8297
12/09/2025 | 07:00 | 27.2 | 620.7 | 213.6 |  |  | 9.6 | 69.9 |  |  | 188.6 | 209 | 213 | 290.4 | 218.7 | 111 | 165.3 | 2.9 |  |  |  |  | 109 | 6.9 | 4.6 |  | 7 | 14 | 69.6 |  |  |  |  | 70.3 | 47.3 |  |  |  | 6.5 | 151.4 | 32.2 | 62.6 | 19.6 | 16.1 | 9.8 | 55.5 | 177.5 | 179 | 184.7 | 64.51 | 7.4 | 8.64 | 16.29 |  | 1.98 | 0 | 73.82 |  |  | 79.9 |  |  | 47.5 |  |  |  | 50.4 | 177.8 | 175.8 | 200 | 275 | 75.6 | 37.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.39 | 131.1 | 66.2 | 60.3 | 64.5 | 28.9 |  |  |  | 147.6 | 149.7 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 218.6 | 104.8 | 0 | 26.3 | 44.8 | 13.8 | 0 | 4.3 | 4.6 | 9.7 | 0 | 77.7 | 0.3 | 1 | 4.7 | 15.4 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 13.3 | 16.2 | 9 | 23.5 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 18.5 | 0.9 | 0.3 | 5.9 | 2 | 3.6 | 4.6 | 10 | 1.9 | 8.5 | 17.8 | 9.6 | 20.5 | 0.3 | 0 | 9.6 | 3.1 | 7.8 | 4.6 | 5 | 5 | 13.3 | 144.8 | 3.4 | 82.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 65.7 | 3.5 | 7.6 | 20 | 9.5 | 29.2 | 28.9 | 15 | 11.1 | 6.4 | 11.1 | 6877.53 | 19.6246 | 0 | 6.062 | 5.5 | 27.4321 | 18.9058 | 4.4 | 6.7 | 88.6244
12/09/2025 | 07:30 | 30.3 | 636.7 | 216.4 |  |  | 10.5 | 74 |  |  | 188.9 | 209.3 | 211.7 | 288.1 | 217.6 | 111.6 | 81.5 | 3.1 |  |  |  |  | 119.5 | 8 | 4.7 |  | 7 | 9.9 | 70.2 |  |  |  |  | 73.7 | 38.6 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 32 | 31.9 | 20.1 | 15.7 | 9.8 | 56.5 | 184.7 | 185.1 | 184.6 | 71.11 | 7.4 | 8.6 | 20.79 |  | 1.98 | 0 | 60.33 |  |  | 83.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 51.9 | 178 | 176.1 | 200 | 274.7 | 76 | 37.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.41 | 121.7 | 69.1 | 63 | 65.1 | 30.2 |  |  |  | 147.7 | 150.3 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 218.3 | 104.9 | 0.1 | 27 | 67.3 | 14.2 | 0 | 4.4 | 5.3 | 9.9 | 0 | 170.5 | 0.3 | 1 | 4.6 | 16.3 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 14.6 | 16 | 7.3 | 22.7 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 18.9 | 0.9 | 0 | 5.9 | 1.9 | 4 | 5.1 | 10 | 0.3 | 10.6 | 28 | 5.6 | 13.6 | 0 | 0 | 9.4 | 3.1 | 7.8 | 4.6 | 5 | 5 | 12.9 | 219.4 | 5.9 | 121.8 | 0.6 | 0 | 0 | 88.3 | 6.1 | 7.6 | 20 | 9.1 | 29 | 28.8 | 15.4 | 11.6 | 6.2 | 10.6 | 7063.92 | 20.0699 | 0 | 6.062 | 5.5 | 27.3741 | 18.9058 | 4.2 | 6.7 | 88.8117
12/09/2025 | 08:00 | 33 | 637.4 | 217.8 |  |  | 10.6 | 76.4 |  |  | 188.5 | 208.9 | 211.8 | 285.5 | 215.4 | 111.4 | 96.1 | 3.2 |  |  |  |  | 119.4 | 8.1 | 4.7 |  | 7 | 11.1 | 66.3 |  |  |  |  | 74.3 | 89.8 |  |  |  | 6.5 | 153.4 | 30.6 | 32.3 | 23.2 | 15.8 | 9.8 | 57.6 | 185.5 | 186.1 | 184.5 | 71.33 | 7.39 | 8.58 | 22.09 |  | 1.98 | 0 | 86.7 |  |  | 83.4 |  |  | 47 |  |  |  | 52.4 | 177 | 175.4 | 200 | 274.5 | 75.9 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 36.5 | 0.42 | 148.6 | 69.8 | 63.6 | 65.5 | 30.4 |  |  |  | 147.6 | 149.6 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 138.7 | 81.7 | 0.1 | 22.7 | 71 | 13.8 | 0.2 | 4.5 | 5.3 | 9.9 | 0.7 | 183.5 | 0.3 | 1 | 4.6 | 16.3 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 14.9 | 18.1 | 6 | 20.2 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 3 | 1.8 | 19 | 0.9 | 0 | 5.8 | 1.7 | 4.1 | 4.8 | 10 | 0.5 | 15 | 33.5 | 3.6 | 8.1 | 0.1 | 0 | 9.4 | 3 | 7.8 | 4.6 | 5 | 5 | 14 | 233 | 8.6 | 130.8 | 0.6 | 0 | 0 | 94.2 | 8.6 | 7.6 | 20.1 | 9.1 | 29.2 | 29.1 | 14.8 | 12.9 | 7.3 | 10.5 | 7174.29 | 20.094 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.3472 | 18.9058 | 4.3 | 6.8 | 89.007
12/09/2025 | 08:30 | 100.7 | 627.5 | 215.3 |  |  | 12 | 72.8 |  |  | 188.3 | 209.3 | 212 | 282.2 | 217.8 | 111.3 | 215.4 | 3 |  |  |  |  | 117.1 | 7.2 | 4.5 |  | 7 | 10.9 | 65.2 |  |  |  |  | 72 | 76.4 |  |  |  | 6.5 | 203.1 | 33.2 | 60.5 | 20.7 | 15.7 | 9.8 | 55.8 | 182.7 | 182.9 | 184.2 | 80.72 | 7.38 | 8.6 | 17.97 |  | 1.98 | 0 | 79.08 |  |  | 81.9 |  |  | 46.8 |  |  |  | 66.2 | 176.9 | 175.7 | 200 | 274.3 | 75.9 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.43 | 159.2 | 68.1 | 65.8 | 65.1 | 29.1 |  |  |  | 147.8 | 149.9 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.1 | 0.8 | 21.6 | 73.5 | 15.1 | 0.2 | 4.3 | 5.1 | 9.9 | 1.4 | 153.1 | 0.3 | 1 | 4.5 | 15.8 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 15.1 | 18.2 | 4.4 | 11.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 19 | 0.9 | 0 | 5.6 | 1.7 | 3.7 | 4.4 | 10 | 2.3 | 17.4 | 34.7 | 11.3 | 14.5 | 1.8 | 0.9 | 9.4 | 2.9 | 7.8 | 4.8 | 5 | 5 | 15.2 | 240 | 10.8 | 137.8 | 0.6 | 0 | 0 | 99 | 10.9 | 7.6 | 20.2 | 9.4 | 29.3 | 28.9 | 14.6 | 15.1 | 9.2 | 10.8 | 7385.26 | 20.1101 | 0 | 6.062 | 5.5 | 27.2805 | 18.9061 | 4.2 | 6.5 | 88.5587
12/09/2025 | 09:00 | 100.5 | 633.5 | 217.6 |  |  | 12.2 | 74.1 |  |  | 188.2 | 209.6 | 210.9 | 281.5 | 217.4 | 110.7 | 233.7 | 3.1 |  |  |  |  | 115.9 | 7.8 | 4.6 |  | 7 | 10.9 | 65.7 |  |  |  |  | 73 | 81 |  |  |  | 6.5 | 201.8 | 31 | 52.9 | 22.4 | 16 | 9.8 | 56.4 | 183.4 | 183.8 | 184.8 | 82.34 | 7.62 | 8.6 | 20.2 |  | 1.98 | 0 | 86.13 |  |  | 82.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 66.4 | 177.5 | 175.7 | 200 | 274.4 | 75.8 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.42 | 174 | 68.6 | 66.6 | 65.2 | 28.8 |  |  |  | 148 | 150.5 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 | 0.9 | 20.1 | 74.6 | 14.4 | 0.2 | 4.3 | 5.1 | 9.9 | 1 | 127.6 | 0.3 | 1 | 4.5 | 15.1 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 15.1 | 18.4 | 4.7 | 9.5 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 19.4 | 0.9 | 0 | 5.6 | 1.7 | 3.9 | 4.6 | 10 | 4.2 | 18.4 | 34.8 | 15 | 16.4 | 2 | 1.5 | 9.4 | 2.9 | 7.8 | 4.8 | 5 | 5 | 17.3 | 246.8 | 12.8 | 136.6 | 0.6 | 0 | 0 | 99.6 | 13 | 7.6 | 20 | 8.5 | 29.4 | 28.9 | 14.5 | 15.1 | 7 | 10.8 | 7430.99 | 19.9788 | 0 | 6.06 | 5.5 | 27.1545 | 18.905 | 4.1 | 6.6 | 88.2983
12/09/2025 | 09:30 | 97 | 630.6 | 216.3 |  |  | 11.6 | 74 |  |  | 188.9 | 211.6 | 213.1 | 282.7 | 217.9 | 111.4 | 259.4 | 2.9 |  |  |  |  | 114.7 | 7.2 | 2.8 |  | 7 | 10.9 | 65.5 |  |  |  |  | 71.3 | 89 |  |  |  | 6.5 | 203.1 | 33.5 | 65.4 | 20.2 | 16 | 9.8 | 57.9 | 180.2 | 180.4 | 185.8 | 82.24 | 7.73 | 8.6 | 3.42 |  | 1.98 | 0 | 83.78 |  |  | 81.8 |  |  | 46.5 |  |  |  | 65.5 | 178.8 | 177.2 | 200 | 274 | 76.5 | 37.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 148.7 | 67.7 | 65.8 | 65 | 27.3 |  |  |  | 149.3 | 151.4 | 151.6 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 96.9 | 1.1 | 21 | 78.1 | 15 | 0.3 | 4.3 | 5 | 9.9 | 1.2 | 130.1 | 0.3 | 1 | 4.4 | 15.6 | 4 | 0 | 3.4 | 18.2 | 15.6 | 18.4 | 4.8 | 13.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 1.8 | 19.6 | 0.8 | 0 | 5.6 | 1.7 | 3.7 | 4.5 | 10 | 4.8 | 20.7 | 34.9 | 18.4 | 18.2 | 3 | 2 | 9.1 | 2.9 | 7.8 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 14.3 | 251.5 | 14.6 | 138.6 | 0.6 | 0 | 0 | 100.4 | 14.7 | 7.6 | 20.1 | 9.6 | 29.2 | 28.8 | 14.5 | 15.1 | 8.8 | 10.6 | 7547.1 | 19.9226 | 0 | 6.062 | 5.4 | 27.0397 | 18.9053 | 4 | 6.6 | 87.9295
12/09/2025 | 10:00 | 98.5 | 629.5 | 215.9 |  |  | 11.8 | 71.8 |  |  | 188.4 | 210.2 | 212.4 | 278.3 | 217.9 | 111.5 | 223.3 | 3 |  |  |  |  | 116.5 | 7.2 | 4.7 |  | 7 | 10.9 | 65.5 |  |  |  |  | 71.6 | 88.7 |  |  |  | 6.5 | 201.7 | 30.6 | 55.5 | 20 | 15.9 | 9.8 | 59.2 | 180.9 | 181.3 | 184.9 | 80.22 | 7.6 | 8.58 | 22.07 |  | 1.98 | 12.62 | 86.33 |  |  | 81.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 66.2 | 177.9 | 176 | 200 | 275 | 75.8 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 122.7 | 67.8 | 65.8 | 63.2 | 27.9 |  |  |  | 148.6 | 150.6 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 218.8 | 104.5 | 1.2 | 19.5 | 79.1 | 15.4 | 0.3 | 4.3 | 4.9 | 9.9 | 1.1 | 131.6 | 0.3 | 1 | 4.4 | 15.2 | 4 | 0 | 3.4 | 18.2 | 15.4 | 18.3 | 4.5 | 17.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 1.8 | 19.6 | 0.8 | 0 | 5.4 | 1.7 | 3.8 | 4.5 | 10 | 5.5 | 33.5 | 34.8 | 17.6 | 23.4 | 3.3 | 1.4 | 8.8 | 2.9 | 7.8 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 15 | 253 | 16 | 139.8 | 0.6 | 0 | 0 | 101.6 | 16.2 | 7.6 | 20 | 9.2 | 29.1 | 28.9 | 14.7 | 15.1 | 8.3 | 9.2 | 7537.74 | 19.5856 | 0 | 6.062 | 5.3 | 26.899 | 18.9055 | 4 | 6.6 | 87.3521
12/09/2025 | 10:30 | 100.1 | 631.4 | 216.6 |  |  | 12 | 71.1 |  |  | 188.2 | 209.3 | 212.2 | 278.2 | 216.4 | 111.2 | 230.3 | 3 |  |  |  |  | 114.6 | 7.5 | 5.5 |  | 7 | 10.9 | 65.6 |  |  |  |  | 72.8 | 99.4 |  |  |  | 6.5 | 201.1 | 32 | 67.5 | 19.7 | 15.9 | 9.8 | 58.9 | 183.3 | 183.5 | 184.9 | 82.36 | 7.63 | 8.66 | 34 |  | 1.97 | 13.07 | 87.1 |  |  | 82.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 66.2 | 177 | 175.4 | 200 | 274.3 | 76 | 37.2 |  |  |  |  | 17.5 | 0 | 0.35 | 177.1 | 68.4 | 66.2 | 63.2 | 30.1 |  |  |  | 148.1 | 150.3 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 218.7 | 104.8 | 1.2 | 18.8 | 80.6 | 15.5 | 0.4 | 4.3 | 5.1 | 9.9 | 1.1 | 139.2 | 0.3 | 1 | 4.4 | 15.7 | 4 | 0 | 3.4 | 18.2 | 15.3 | 18.2 | 3.4 | 12.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 6.9 | 1.8 | 19.6 | 0.8 | 0 | 5.2 | 1.7 | 3.9 | 4.6 | 10 | 7.1 | 40.8 | 34.9 | 22.8 | 27.3 | 4.5 | 3.2 | 8.8 | 2.9 | 7.8 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 15.5 | 252.8 | 16.7 | 142.3 | 0.6 | 0 | 0 | 104 | 17.2 | 7.6 | 20.1 | 9.6 | 29.3 | 29 | 14.9 | 15.1 | 7.8 | 9 | 7694.84 | 19.5073 | 0 | 6.062 | 5.4 | 26.9263 | 18.9061 | 3.9 | 6.5 | 87.2017
12/09/2025 | 11:00 | 98.9 | 628 | 215.2 |  |  | 25.1 | 71.1 |  |  | 188.3 | 209.5 | 210.8 | 276.2 | 216.5 | 110.8 | 360.9 | 3.1 |  |  |  |  | 112.7 | 7 | 5.3 |  | 7 | 11 | 65.2 |  |  |  |  | 71.6 | 100.7 |  |  |  | 6.5 | 227.3 | 31.3 | 30.7 | 18.8 | 17.7 | 9.8 | 57.7 | 182 | 181.9 | 185 | 81.49 | 7.46 | 9.06 | 22.73 |  | 1.98 | 24.72 | 84.02 |  |  | 81.4 |  |  | 46.2 |  |  |  | 66 | 177.4 | 175.7 | 200 | 273.4 | 75.8 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.33 | 175 | 68 | 65.8 | 63.1 | 29.8 |  |  |  | 148.3 | 150.3 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 218.3 | 104.7 | 1.3 | 16.3 | 80.6 | 15.5 | 0.4 | 4.3 | 5.1 | 9.9 | 1.8 | 140 | 0.3 | 1 | 4.6 | 15.6 | 4 | 0 | 3.4 | 18.2 | 15.2 | 18.5 | 3.9 | 12.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 7.9 | 1.8 | 19.5 | 0.8 | 0 | 5 | 1.8 | 3.6 | 4.4 | 10 | 10 | 44.1 | 35.7 | 24.1 | 30.8 | 4.7 | 3.3 | 8.8 | 2.8 | 7.8 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 14.6 | 253 | 17.7 | 141.3 | 0.6 | 0 | 0 | 104.7 | 18 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.8 | 28.9 | 14.8 | 15.1 | 8.7 | 8.6 | 7798.79 | 19.5752 | 0.931 | 6.06 | 5.4 | 26.9982 | 18.9062 | 3.9 | 6.6 | 88.3706
12/09/2025 | 11:30 | 100 | 636.9 | 218.5 |  |  | 25.1 | 71.5 |  |  | 187.4 | 208.9 | 211.3 | 276.9 | 216.9 | 111 | 337.1 | 3.1 |  |  |  |  | 113.3 | 7.7 | 5.5 |  | 7 | 10.9 | 66 |  |  |  |  | 73.1 | 99.5 |  |  |  | 6.5 | 231 | 30 | 67.4 | 22 | 18.4 | 9.8 | 59.2 | 183.1 | 183.4 | 185.4 | 82.58 | 7.51 | 8.91 | 22.57 |  | 1.98 | 31.18 | 87.59 |  |  | 82.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 66.5 | 176.6 | 174.3 | 200 | 272.3 | 75.7 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 171.9 | 68.8 | 66.7 | 63.5 | 30.3 |  |  |  | 148.3 | 150.6 | 150.9 | 0 |  |  |  |  | 218.4 | 104.3 | 1.3 | 13.1 | 80.7 | 15.5 | 0.4 | 4.3 | 5.2 | 10 | 2.1 | 144.3 | 0.3 | 1 | 4.6 | 15.7 | 4 | 0 | 3.4 | 18.2 | 15.3 | 18.6 | 3.9 | 14.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 10.1 | 1.9 | 19.6 | 0.8 | 0 | 4.9 | 1.7 | 4 | 4.7 | 10 | 11.6 | 54.9 | 37 | 14.8 | 18.5 | 3.3 | 1.5 | 8.8 | 2.8 | 7.8 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 15.5 | 253 | 17.8 | 142.7 | 0.6 | 2 | 1.7 | 105.3 | 18.5 | 7.6 | 20.1 | 9.2 | 28.3 | 28.9 | 14.5 | 15.1 | 8.1 | 9.4 | 7850.47 | 19.261 | 3.05 | 6.062 | 5.4 | 26.8018 | 18.9066 | 4 | 6.6 | 90.0814
12/09/2025 | 12:00 | 97.6 | 625.5 | 214.7 |  |  | 24.9 | 70.4 |  |  | 187.6 | 208.7 | 211.3 | 276.7 | 216.5 | 110.5 | 314.9 | 3 |  |  |  |  | 110.2 | 6.9 | 5.2 |  | 7 | 12.6 | 64.6 |  |  |  |  | 71.2 | 84.4 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 30.8 | 53.1 | 20.3 | 18.3 | 9.8 | 57.4 | 180.4 | 180.7 | 184.4 | 83.86 | 7.61 | 8.94 | 15.8 |  | 1.98 | 29.82 | 85.69 |  |  | 81.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 65.8 | 178.5 | 176.2 | 200 | 273.9 | 76.4 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 109.2 | 67.7 | 65.6 | 63 | 29.4 |  |  |  | 147.1 | 149.2 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 218.1 | 104.7 | 1.3 | 7.7 | 80.7 | 15.5 | 0.4 | 4.3 | 5 | 10 | 2.1 | 162.7 | 0.3 | 1 | 4.6 | 15.5 | 4 | 0 | 3.4 | 18.2 | 15.5 | 18.7 | 3.5 | 12.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 10.5 | 1.9 | 19.6 | 0.8 | 0 | 5 | 1.8 | 3.6 | 4.7 | 10 | 16.3 | 49.3 | 35.1 | 14 | 17 | 2.8 | 1.4 | 8.8 | 2.8 | 7.8 | 4.4 | 5 | 5.2 | 15.5 | 253.4 | 17.9 | 142.4 | 0.6 | 8.2 | 5.6 | 104.7 | 18.5 | 7.6 | 20 | 9.6 | 28.1 | 28.9 | 14.5 | 15 | 5.5 | 10 | 7701.14 | 19.245 | 3.604 | 6.06 | 5.4 | 26.4911 | 18.9084 | 4 | 6.6 | 90.3086
12/09/2025 | 12:30 | 98.3 | 628.4 | 216.2 |  |  | 24.8 | 72.4 |  |  | 187.5 | 208.3 | 210.6 | 278.4 | 216.3 | 110.8 | 333.9 | 3 |  |  |  |  | 110.8 | 7.1 | 5 |  | 7 | 12.4 | 65 |  |  |  |  | 71.8 | 80.3 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 29.7 | 53.2 | 19 | 18.2 | 9.8 | 56.8 | 181.1 | 181.4 | 184.8 | 79.51 | 7.66 | 8.91 | 14.1 |  | 1.98 | 29.17 | 85.89 |  |  | 81.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 65.1 | 178.8 | 176.3 | 200 | 273.3 | 76.5 | 36.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 113 | 68 | 65.8 | 63 | 29.5 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 218.1 | 104.7 | 1.3 | 8.8 | 80.6 | 15.5 | 0.4 | 4.5 | 5 | 10 | 2.1 | 146 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 15.3 | 4 | 0 | 3.4 | 18.3 | 14.5 | 17.4 | 1.6 | 5.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 10.6 | 1.9 | 19.6 | 0.8 | 0 | 4.9 | 1.7 | 3.7 | 4.7 | 10 | 18.5 | 51.6 | 35 | 9.8 | 10.6 | 2.6 | 1.4 | 8.7 | 2.7 | 7.8 | 4.4 | 5 | 5.2 | 15.1 | 253 | 17.7 | 141.6 | 0.6 | 17.6 | 10.2 | 104.4 | 18.3 | 7.6 | 20 | 9 | 27.9 | 28.9 | 14.9 | 15.1 | 8.7 | 10 | 7618.46 | 18.7825 | 3.724 | 6.058 | 5.4 | 26.1504 | 18.9104 | 4 | 6.6 | 89.6253
12/09/2025 | 13:00 | 100.4 | 631.2 | 217.1 |  |  | 11.3 | 73.4 |  |  | 187.8 | 206.7 | 209.9 | 275 | 213.7 | 110.4 | 247.8 | 3.1 |  |  |  |  | 117.1 | 7.4 | 4.9 |  | 7 | 12.4 | 66 |  |  |  |  | 72.6 | 84.9 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 29 | 31.1 | 17.6 | 18.2 | 9.8 | 60.5 | 184 | 184 | 184.7 | 81.97 | 7.61 | 8.88 | 29.86 |  | 1.98 | 14.08 | 86.98 |  |  | 82.4 |  |  | 46.4 |  |  |  | 65.8 | 177.3 | 174.9 | 200 | 272.9 | 76 | 36.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 157.5 | 68.6 | 66.4 | 61.3 | 29.8 |  |  |  | 145.5 | 148.2 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 217.8 | 104.6 | 1.3 | 11.8 | 79.5 | 14.9 | 0.4 | 4.4 | 5.1 | 9.9 | 2 | 159.2 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 15.9 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 15.3 | 18 | 2.3 | 8.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 9.2 | 1.9 | 19.5 | 0.8 | 0 | 4.9 | 1.7 | 3.9 | 5.1 | 10 | 20 | 61.2 | 17.9 | 7.4 | 6.6 | 1.7 | 0.8 | 8.6 | 2.7 | 7.8 | 4.4 | 5 | 5.2 | 15.3 | 252.9 | 17.6 | 143.9 | 0.6 | 13.2 | 13.8 | 107 | 17.8 | 7.6 | 20 | 9.4 | 28.6 | 27 | 14.9 | 15 | 6.6 | 10.1 | 7567.11 | 18.6124 | 3.722 | 6.056 | 5.4 | 26.0816 | 18.9118 | 4 | 6.5 | 89.2838
12/09/2025 | 13:30 | 99.4 | 630.1 | 215.7 |  |  | 11 | 70.6 |  |  | 186.6 | 206.4 | 209.6 | 275.9 | 214.4 | 110.1 | 250.3 | 3 |  |  |  |  | 112.1 | 7.2 | 4.8 |  | 7 | 12.4 | 50.6 |  |  |  |  | 71.7 | 40.5 |  |  |  | 6.5 | 148.6 | 29.3 | 30.8 | 18.8 | 18.2 | 9.8 | 62 | 182.3 | 182.3 | 185.8 | 82.79 | 7.6 | 8.83 | 22.37 |  | 1.98 | 14.22 | 86.21 |  |  | 82.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 65.5 | 177.4 | 175 | 200 | 271.3 | 76.1 | 36.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 127.7 | 68.1 | 66.3 | 61.4 | 29.6 |  |  |  | 145.2 | 147.7 | 150 | 0 |  |  |  |  | 217.2 | 104.4 | 0.9 | 11.5 | 78.6 | 15.1 | 0.4 | 4.4 | 5.1 | 9.9 | 0.8 | 178 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 15.3 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 14.9 | 17.9 | 4.1 | 14.5 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 8 | 1.9 | 19.5 | 0.8 | 0 | 4.9 | 1.8 | 3.7 | 5.1 | 10 | 22.2 | 75.2 | 22.3 | 4.4 | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 8.6 | 2.7 | 7.8 | 4.4 | 4.8 | 5 | 15.5 | 253.1 | 10.3 | 144.5 | 0.6 | 17.5 | 9.6 | 106.7 | 16.8 | 7.6 | 20 | 9.4 | 28.9 | 26.9 | 14.8 | 15 | 7.5 | 10.5 | 7487.15 | 18.3333 | 3.713 | 6.056 | 5.4 | 26.0961 | 18.9133 | 4.1 | 6.6 | 89.2118
12/09/2025 | 14:00 | 98.5 | 627.1 | 215.5 |  |  | 10.8 | 69 |  |  | 186.2 | 205.3 | 209 | 276.8 | 212.9 | 109.9 | 254.5 | 3 |  |  |  |  | 113.5 | 7 | 4.8 |  | 7 | 12.4 | 49.5 |  |  |  |  | 71.7 | 57.1 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 29.5 | 72.7 | 18.7 | 18.3 | 9.8 | 59 | 181.1 | 181.5 | 184.7 | 77.01 | 7.61 | 8.88 | 32.79 |  | 1.98 | 13.76 | 58.91 |  |  | 81.5 |  |  | 46.3 |  |  |  | 65 | 176.3 | 173.7 | 200 | 271.5 | 75.5 | 36.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.33 | 138 | 68 | 66.1 | 61 | 29.6 |  |  |  | 144.4 | 147.1 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 103.9 | 1.2 | 11.2 | 80.4 | 14.9 | 0.4 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 1.1 | 178.8 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 15.5 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 15.4 | 18.3 | 2.7 | 13.6 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 8.6 | 1.9 | 19.5 | 0.8 | 0 | 4.9 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 10 | 22.6 | 76.7 | 26.1 | 5.2 | 5.5 | 1.5 | 0.1 | 8.6 | 2.7 | 7.8 | 4.6 | 4.8 | 5 | 14.9 | 253 | 6.6 | 142 | 0.6 | 10.6 | 22.2 | 102.3 | 11.3 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.9 | 28.9 | 14.5 | 15.1 | 8.8 | 10.5 | 7514.07 | 18.0534 | 0.646 | 6.054 | 5.4 | 26.0972 | 18.9146 | 4.2 | 6.6 | 85.9652
12/09/2025 | 14:30 | 99.3 | 629 | 216.2 |  |  | 11 | 69.1 |  |  | 183.9 | 202.4 | 205.2 | 276 | 212.1 | 108.9 | 395.4 | 3 |  |  |  |  | 113.3 | 7.3 | 5.4 |  | 7 | 12.4 | 50.3 |  |  |  |  | 72.1 | 62.4 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 28.5 | 0 | 17.7 | 18.3 | 9.8 | 57.3 | 183.1 | 183.4 | 184.9 | 83.35 | 7.59 | 8.88 | 23.92 |  | 1.98 | 14.05 | 85.07 |  |  | 78.6 |  |  | 46 |  |  |  | 65.5 | 174.9 | 172 | 200 | 268.3 | 74.7 | 36.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 190.6 | 68.3 | 64.2 | 61.4 | 28.7 |  |  |  | 143.4 | 146.2 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 214.9 | 101.3 | 1.1 | 10.9 | 52 | 14.8 | 0.3 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 1 | 179.2 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 15.3 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 14.2 | 16.1 | 3 | 17 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 1.9 | 19.5 | 0.8 | 0 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 5.2 | 10 | 24.6 | 73.8 | 35.7 | 6.3 | 5.1 | 1.4 | 0.1 | 8.6 | 2.7 | 7.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 17.5 | 252.7 | 4.7 | 141.6 | 0.6 | 21.1 | 61.3 | 104.1 | 14.3 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.3 | 29 | 15 | 15.1 | 7.6 | 9.5 | 7667.08 | 17.685 | 0 | 6.054 | 5.4 | 26.0541 | 18.9156 | 4.2 | 6.6 | 84.9087
12/09/2025 | 15:00 | 98 | 631.2 | 216.7 |  |  | 10.9 | 69.7 |  |  | 183 | 203.1 | 205.3 | 278.6 | 210.9 | 108.6 | 483.1 | 2.9 |  |  |  |  | 114.7 | 7.2 | 5.1 |  | 7 | 12.4 | 50.5 |  |  |  |  | 40 | 48.9 |  |  |  | 6.5 | 153 | 28 | 0 | 16.1 | 18.3 | 9.8 | 57.5 | 180.4 | 180.8 | 184.8 | 79.07 | 7.59 | 8.88 | 30.36 |  | 1.97 | 13.58 | 85.16 |  |  | 63.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 65.2 | 174.2 | 172.2 | 200 | 267.3 | 75.1 | 36.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.36 | 197 | 68.2 | 64 | 61 | 28.5 |  |  |  | 142.7 | 145.4 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 214.9 | 101.8 | 0.9 | 14.4 | 76.1 | 14.4 | 0.3 | 4.3 | 5.1 | 9.9 | 1 | 175.9 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 15.3 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 14 | 18.5 | 4.5 | 16.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 15.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 1.8 | 3.8 | 5.4 | 10 | 23.9 | 71 | 16.1 | 7.3 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | 8.6 | 2.7 | 7.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 16.8 | 252.5 | 5.2 | 138.5 | 0.6 | 44.8 | 70.7 | 100.3 | 12.4 | 7.6 | 20 | 9.5 | 27.8 | 28.6 | 15 | 15.5 | 8.2 | 10.1 | 7726.27 | 17.4846 | 0 | 6.052 | 5.4 | 26.2441 | 18.916 | 4.2 | 6.6 | 84.8967
12/09/2025 | 15:30 | 104 | 632 | 217.2 |  |  | 11.2 | 71.4 |  |  | 184.1 | 203.4 | 208 | 278 | 210 | 109.1 | 441.2 | 3.1 |  |  |  |  | 113.7 | 7.5 | 5.2 |  | 7 | 12.4 | 50.2 |  |  |  |  | 40.9 | 72.2 |  |  |  | 6.5 | 155.2 | 27.2 | 0 | 16.7 | 18.3 | 9.8 | 57.3 | 183.9 | 184.3 | 184.9 | 80.46 | 7.63 | 8.92 | 19.66 |  | 1.97 | 13.92 | 44.9 |  |  | 33.5 |  |  | 46.1 |  |  |  | 65.6 | 175.4 | 173.1 | 200 | 268.3 | 75.2 | 36.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 119.4 | 68.8 | 64.6 | 61.2 | 29.7 |  |  |  | 143.2 | 146.3 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 215.4 | 102.8 | 0.7 | 15.2 | 71.7 | 14.9 | 0.3 | 4.2 | 5.2 | 9.9 | 1 | 165.1 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 15.8 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 12 | 16.6 | 3.7 | 17.2 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 14.7 | 0.8 | 0 | 4.9 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 10 | 24.3 | 67.1 | 27.9 | 7.3 | 6.2 | 1.1 | 0.7 | 9 | 2.7 | 7.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 16.7 | 239.3 | 4.5 | 135.9 | 0.6 | 89.6 | 89 | 98.7 | 10.2 | 7.6 | 20 | 9.5 | 29.2 | 29 | 15 | 15.5 | 7.8 | 10.6 | 7619.11 | 17.5525 | 0 | 6.052 | 5.4 | 26.2452 | 18.9177 | 4.2 | 6.5 | 84.8674
12/09/2025 | 16:00 | 97.6 | 628.8 | 214.9 |  |  | 10.8 | 68 |  |  | 185.1 | 204.2 | 208 | 278.7 | 212.7 | 109.2 | 498.4 | 3 |  |  |  |  | 111 | 7 | 5 |  | 7 | 12.2 | 49.1 |  |  |  |  | 39.7 | 63.4 |  |  |  | 6.5 | 234.1 | 27 | 0 | 16.8 | 18.2 | 9.8 | 57.1 | 181.2 | 182 | 185 | 81.38 | 7.59 | 8.87 | 33.23 |  | 1.98 | 14.15 | 83.99 |  |  | 32.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 65.2 | 176.4 | 173.7 | 200 | 268.5 | 75.7 | 36.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 188.4 | 68.1 | 63.9 | 61 | 29.5 |  |  |  | 143.9 | 146.5 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 215.3 | 103.2 | 0.6 | 12.2 | 63.3 | 15 | 0.2 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 1 | 154.6 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 15 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 4.8 | 6.5 | 4.5 | 18 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 8.3 | 0.8 | 0 | 4.9 | 1.8 | 3.9 | 5 | 10 | 25.3 | 64.3 | 8.8 | 9.3 | 8.4 | 2.3 | 1.2 | 9.4 | 2.6 | 7.5 | 4.6 | 5 | 5.2 | 15.1 | 198.1 | 6.5 | 29.6 | 0.6 | 92.7 | 75.5 | 36.3 | 9.3 | 7.6 | 19.7 | 9.5 | 29.3 | 29.9 | 15.1 | 15.5 | 8.3 | 10.6 | 7567.34 | 17.4854 | 0 | 6.054 | 5.4 | 26.2834 | 18.9195 | 4.3 | 6.6 | 85.0423
12/09/2025 | 16:30 | 145.3 | 630.1 | 215.8 |  |  | 10.9 | 66.7 |  |  | 185.1 | 204.2 | 207.9 | 278.2 | 213.9 | 109.7 | 456 | 3.1 |  |  |  |  | 112.9 | 7.1 | 5 |  | 7 | 12.2 | 90.2 |  |  |  |  | 80.1 | 86.2 |  |  |  | 6.5 | 380 | 27 | 66.1 | 16.9 | 18.1 | 9.8 | 54.9 | 182.4 | 182.7 | 184.7 | 81.38 | 7.64 | 8.92 | 32.97 |  | 1.98 | 13.77 | 86.05 |  |  | 32.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 65.4 | 176.4 | 173.5 | 200 | 269.2 | 75.8 | 36.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 172.6 | 68.3 | 62.1 | 61.2 | 29.5 |  |  |  | 144.1 | 146.4 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 216.4 | 103.6 | 0.2 | 8.5 | 51.6 | 15.5 | 0.1 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 1 | 38.7 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 15.2 | 4 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 8.4 | 9.7 | 3.9 | 16.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 8.4 | 0.8 | 0 | 5.2 | 1.7 | 3.9 | 5.4 | 10 | 26.5 | 63.4 | 13.6 | 12.6 | 13.9 | 2.1 | 1.6 | 9.6 | 2.6 | 7.5 | 4.5 | 5 | 5 | 16.6 | 52.4 | 1.3 | 41.4 | 0.6 | 74.6 | 86.4 | 49 | 4.7 | 7.6 | 19.7 | 9.5 | 28.9 | 29.8 | 15 | 15.5 | 8.9 | 10.6 | 7630.48 | 17.6036 | 0 | 5.96 | 5.4 | 26.4175 | 18.9205 | 4.2 | 6.5 | 85.0016
12/09/2025 | 17:00 | 100.9 | 631.1 | 217.1 |  |  | 10.9 | 62.9 |  |  | 185.5 | 205.6 | 208.1 | 274 | 213.7 | 109.7 | 557 | 3 |  |  |  |  | 112.5 | 7.5 | 5.4 |  | 6.9 | 12.2 | 80.6 |  |  |  |  | 60.7 | 27.1 |  |  |  | 6.5 | 295.5 | 28.2 | 70.8 | 17.5 | 18.4 | 9.8 | 56.3 | 182.7 | 182.8 | 184.8 | 80.94 | 7.6 | 8.88 | 23.65 |  | 1.98 | 26.17 | 73.77 |  |  | 32.8 |  |  | 46.3 |  |  |  | 65.4 | 176.2 | 173.3 | 200 | 270.6 | 75.3 | 36.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.36 | 155.5 | 68.2 | 62 | 61.3 | 29.7 |  |  |  | 144.3 | 146.6 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 216.8 | 103.8 | 0.2 | 8.2 | 18.8 | 13.5 | 0.1 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 1 | 56.7 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 15.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 10.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 8.4 | 0.8 | 0 | 5.3 | 1.7 | 4.1 | 5.7 | 10 | 25.7 | 51.3 | 3 | 17.1 | 17.7 | 2.3 | 1.8 | 9.7 | 2.7 | 7.1 | 4.5 | 5 | 5 | 13.6 | 70.1 | 1.4 | 36 | 0.6 | 113.6 | 119.8 | 33.5 | 3.2 | 7.6 | 19.6 | 9.4 | 28.6 | 30 | 15 | 15.5 | 7.8 | 10.6 | 7504.45 | 17.9571 | 0 | 6.052 | 5.4 | 26.455 | 18.921 | 4.2 | 6.5 | 85.4851
12/09/2025 | 17:30 | 98.9 | 632.3 | 216.9 |  |  | 11 | 61.1 |  |  | 187 | 207.3 | 210.2 | 275.1 | 214.2 | 109.6 | 493 | 3.1 |  |  |  |  | 110.1 | 7.4 | 5.3 |  | 6.9 | 12.2 | 80.7 |  |  |  |  | 60.1 | 78.7 |  |  |  | 6.5 | 294.9 | 26.1 | 58.1 | 16.6 | 18.4 | 9.8 | 55 | 182 | 182.4 | 184.9 | 80.36 | 7.58 | 8.9 | 24.35 |  | 1.97 | 25.77 | 84.51 |  |  | 33 |  |  | 46.5 |  |  |  | 65.4 | 177.4 | 175.3 | 200 | 272.1 | 75.8 | 36.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 122.2 | 68.3 | 62.2 | 61.2 | 29.6 |  |  |  | 145.2 | 147.3 | 149.6 | 194.2 |  |  |  |  | 217.5 | 104.2 | 0 | 11 | 1.3 | 14 | 0 | 4 | 5.1 | 9.9 | 1 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 15.4 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 1.4 | 7.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 8.4 | 0.9 | 0 | 5.3 | 1.8 | 4.1 | 5.7 | 10 | 26.3 | 41.1 | 0.3 | 17.8 | 19.7 | 3.3 | 1.7 | 10.2 | 2.7 | 7.1 | 4.5 | 5 | 5 | 13.9 | 6.7 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 121.4 | 129.2 | 2.8 | 0.5 | 7.6 | 19.9 | 9.5 | 28.7 | 29.9 | 15 | 16.8 | 8.6 | 10.2 | 7456.91 | 18.0357 | 0 | 6.05 | 5.4 | 26.6058 | 18.9215 | 4.2 | 6.5 | 85.713
12/09/2025 | 18:00 | 94.8 | 625.9 | 214.9 |  |  | 10.6 | 60.7 |  |  | 188.1 | 207.1 | 210.9 | 275.2 | 216.4 | 110.2 | 493.4 | 2.9 |  |  |  |  | 109.6 | 6.9 | 5.2 |  | 6.9 | 12.2 | 89.4 |  |  |  |  | 59.2 | 63.9 |  |  |  | 6.5 | 294.1 | 27.9 | 46.6 | 16 | 18.2 | 9.8 | 54.8 | 179.9 | 180.3 | 184.2 | 79.63 | 7.6 | 8.85 | 12.28 |  | 1.98 | 25.34 | 83.37 |  |  | 31.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 64.8 | 177.8 | 175.2 | 200 | 272.3 | 76.2 | 36.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 80.5 | 89 | 61.4 | 62.9 | 28.8 |  |  |  | 145.4 | 147.4 | 162.3 | 190.5 |  |  |  |  | 218 | 104.3 | 0 | 13.7 | 0 | 14 | 0 | 4.2 | 5 | 9.9 | 1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 15 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 2.7 | 10.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 8.4 | 1 | 0 | 5.3 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 10 | 26.8 | 37 | 0 | 16.8 | 17.5 | 3.4 | 2.3 | 10.5 | 2.8 | 7.1 | 4.5 | 5 | 5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.3 | 117.7 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 29.3 | 26.9 | 15 | 17.6 | 7.4 | 11 | 7363.22 | 17.7739 | 6.343 | 6.05 | 5.4 | 26.8013 | 18.9215 | 4.2 | 16 | 101.4897
12/09/2025 | 18:30 | 109.9 | 629.7 | 216.6 |  |  | 11 | 62 |  |  | 188.2 | 207.9 | 211.1 | 274.7 | 215.5 | 111 | 492 | 3.1 |  |  |  |  | 113.5 | 7.3 | 5.3 |  | 6.9 | 12.3 | 125.5 |  |  |  |  | 100.1 | 120.1 |  |  |  | 6.5 | 180.8 | 27.3 | 75.2 | 16.3 | 18.2 | 9.8 | 58.3 | 183.2 | 183.7 | 184.9 | 98.41 | 7.63 | 8.89 | 34 |  | 1.98 | 25.92 | 84.55 |  |  | 38.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 84.2 | 178.2 | 175.8 | 200 | 272.8 | 76.2 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 147.1 | 94.7 | 62.1 | 63.3 | 29.2 |  |  |  | 146 | 148.4 | 171.5 | 190.6 |  |  |  |  | 218.4 | 104.5 | 0 | 14.2 | 0 | 13.3 | 0 | 4.2 | 5.1 | 9.9 | 1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.7 | 15.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 2.8 | 13.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 8.4 | 1 | 0 | 5.3 | 1.8 | 4 | 5.8 | 10 | 25.5 | 35 | 0 | 16.1 | 25.5 | 3 | 2 | 10.5 | 2.8 | 7.1 | 4.4 | 5 | 5 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.3 | 130.8 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9.6 | 28.6 | 27.8 | 15.1 | 17.5 | 6.7 | 10.5 | 7626.06 | 17.8503 | 8.097 | 6.052 | 5.4 | 26.9913 | 18.9211 | 4.3 | 15.9 | 103.5117
12/09/2025 | 19:00 | 108.7 | 631.6 | 217.1 |  |  | 20.1 | 63 |  |  | 188.1 | 208.2 | 211.9 | 275.1 | 217.2 | 111.6 | 432.2 | 3.1 |  |  |  |  | 108.6 | 7.5 | 5.3 |  | 7 | 13.1 | 125.6 |  |  |  |  | 100.2 | 139.3 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 28.4 | 50.1 | 17.4 | 18.2 | 9.8 | 54.7 | 182 | 182.2 | 185 | 95.24 | 7.62 | 8.87 | 16.43 |  | 1.98 | 25.7 | 84.71 |  |  | 87 |  |  | 47.3 |  |  |  | 84.9 | 178.5 | 176 | 200 | 273.4 | 76.2 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 98.7 | 80.2 | 62.2 | 63.3 | 29.1 |  |  |  | 146.3 | 148.6 | 171.4 | 190.9 |  |  |  |  | 218.2 | 104.6 | 0 | 17.7 | 0 | 13.1 | 0 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.7 | 14.8 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 2.6 | 14.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 12.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 10 | 24.2 | 35.5 | 0 | 16.5 | 26 | 2.4 | 2 | 10.5 | 2.9 | 7.6 | 4.4 | 5 | 5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119 | 121.9 | 0 | 0 | 7.6 | 19.8 | 9.9 | 28.9 | 28 | 15.2 | 17.6 | 8.5 | 9.4 | 7582.32 | 17.9012 | 8.035 | 6.05 | 5.4 | 27.1919 | 18.9197 | 4.3 | 16.2 | 103.9978
12/09/2025 | 19:30 | 109.5 | 632.3 | 217.5 |  |  | 30 | 63 |  |  | 188.4 | 207.6 | 211.5 | 279.1 | 216.8 | 111.3 | 476.8 | 3 |  |  |  |  | 108.2 | 7.6 | 5.4 |  | 7 | 14.5 | 125.8 |  |  |  |  | 100.6 | 160.1 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 28 | 69.8 | 17.5 | 18.2 | 9.8 | 56.5 | 183.3 | 183.6 | 185.1 | 97.65 | 7.65 | 8.84 | 17.35 |  | 1.98 | 25.97 | 84.71 |  |  | 87 |  |  | 47.6 |  |  |  | 84.9 | 178.7 | 176.3 | 200 | 273.3 | 76.5 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 128.4 | 88.4 | 62.2 | 63.5 | 29 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 171.7 | 190.8 |  |  |  |  | 218.3 | 104.6 | 0 | 30.9 | 0 | 14 | 0 | 4 | 5.2 | 10 | 1.9 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 15.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 5 | 27.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 20.2 | 1.1 | 0 | 5.4 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 10 | 22.5 | 35.7 | 0 | 10.9 | 21.5 | 1.9 | 0.8 | 10.5 | 3.1 | 7.8 | 4.4 | 5 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.4 | 32.6 | 0 | 0 | 7.6 | 19.9 | 9.5 | 28.6 | 27.9 | 15.2 | 17.6 | 7.3 | 11.1 | 7592.53 | 18.0145 | 8.035 | 6.054 | 5.4 | 27.2934 | 18.9185 | 4.4 | 16.1 | 104.2154
12/09/2025 | 20:00 | 109.3 | 630.8 | 216.3 |  |  | 30 | 61.5 |  |  | 188.3 | 207.1 | 212 | 278 | 216.5 | 111.7 | 482.1 | 3.1 |  |  |  |  | 111.1 | 7.4 | 5.3 |  | 7 | 14.5 | 125.7 |  |  |  |  | 100.1 | 174.2 |  |  |  | 6.5 | 229 | 28 | 61.3 | 17.6 | 18.2 | 9.8 | 57.6 | 183 | 183.4 | 185 | 97.45 | 7.64 | 8.92 | 16.69 |  | 1.98 | 25.88 | 83.86 |  |  | 86.8 |  |  | 47.5 |  |  |  | 84.8 | 178.5 | 176.1 | 200 | 273.5 | 76.3 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 126.9 | 88.2 | 62.2 | 61.3 | 28.1 |  |  |  | 146.2 | 148.5 | 171.7 | 191.5 |  |  |  |  | 218.8 | 104.7 | 0 | 43.3 | 0 | 14.5 | 0 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.5 | 14.9 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 5.2 | 24.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1.1 | 0 | 5.4 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 10 | 23.5 | 39.6 | 0 | 27.9 | 47.2 | 4.1 | 2.6 | 10.5 | 3 | 7.8 | 4.4 | 5 | 5 | 13.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 6.6 | 1.6 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 10.2 | 29.1 | 27.9 | 15 | 17.6 | 6.8 | 11.1 | 7590.69 | 18.1738 | 8.05 | 6.052 | 5.4 | 27.3634 | 18.9174 | 4.4 | 16.1 | 104.4566
12/09/2025 | 20:30 | 108 | 630.6 | 216.6 |  |  | 30 | 61.1 |  |  | 188.7 | 208.6 | 212 | 277.9 | 217.9 | 111.8 | 478.4 | 3.1 |  |  |  |  | 110.3 | 7.3 | 5.3 |  | 7 | 14.6 | 125.5 |  |  |  |  | 100.1 | 134.9 |  |  |  | 6.5 | 184.1 | 28.5 | 69.5 | 17.9 | 18.2 | 9.8 | 55.8 | 182.2 | 182.5 | 184.9 | 96.45 | 7.62 | 8.86 | 32.61 |  | 1.98 | 11.85 | 83.7 |  |  | 86.8 |  |  | 47.5 |  |  |  | 84.8 | 178.9 | 176.3 | 200 | 273.5 | 76.7 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 176.9 | 101.6 | 62.2 | 67.4 | 28.2 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 167.2 | 191.8 |  |  |  |  | 218.8 | 104.8 | 0 | 36.3 | 0 | 14 | 0 | 4.1 | 5.1 | 10 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.4 | 14.9 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 7.9 | 29.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1.1 | 0 | 5.4 | 1.7 | 4 | 5.8 | 10 | 18.5 | 33.7 | 0 | 25 | 46.4 | 2.7 | 1.3 | 10.5 | 3.4 | 8 | 4.4 | 5 | 5 | 12.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 10 | 28.8 | 29 | 15 | 17.6 | 8.7 | 11 | 7553.05 | 18.0656 | 4.941 | 6.052 | 5.4 | 27.4351 | 18.9165 | 4.5 | 16.1 | 101.4102
12/09/2025 | 21:00 | 109.5 | 630.8 | 217.4 |  |  | 30 | 59 |  |  | 187.7 | 206.5 | 210.3 | 277.4 | 214.7 | 111.5 | 481.1 | 3 |  |  |  |  | 109.3 | 7.5 | 5.2 |  | 7 | 14.7 | 125.6 |  |  |  |  | 100.3 | 168.8 |  |  |  | 6.5 | 183.6 | 29.3 | 61.2 | 17.2 | 18.2 | 9.8 | 56.4 | 183.4 | 183.7 | 184.8 | 98.83 | 7.64 | 8.89 | 21.4 |  | 1.97 | 11.92 | 84.43 |  |  | 86.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 84.9 | 178.2 | 175.7 | 200 | 273.5 | 76.3 | 37.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.36 | 132.2 | 97.7 | 62 | 67.4 | 28.2 |  |  |  | 145.9 | 148.3 | 150.1 | 191.2 |  |  |  |  | 217.9 | 104.7 | 0 | 32.7 | 0 | 14.8 | 0 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.4 | 15.1 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 6.4 | 23.7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1.1 | 0 | 5.3 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 10 | 19.7 | 34.7 | 0 | 32.2 | 66.3 | 3.4 | 2.7 | 10.5 | 4.1 | 8 | 4.4 | 5 | 5 | 12.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 10 | 29.3 | 29 | 15 | 17.6 | 8.9 | 11 | 7520.84 | 17.6357 | 8.063 | 6.05 | 5.4 | 27.4538 | 18.9157 | 4.6 | 16.1 | 104.2182
12/09/2025 | 21:30 | 110 | 630.7 | 216.6 |  |  | 30.1 | 59 |  |  | 188.1 | 206.5 | 211.1 | 279.1 | 214.6 | 111.5 | 471.7 | 3 |  |  |  |  | 107.8 | 7.5 | 4.6 |  | 7 | 14.5 | 125.6 |  |  |  |  | 100.3 | 177.5 |  |  |  | 6.5 | 182.1 | 28.7 | 59.5 | 16.7 | 18.2 | 9.8 | 57.9 | 183.9 | 184 | 184.6 | 97.44 | 7.62 | 8.91 | 14.59 |  | 1.97 | 12.16 | 84.14 |  |  | 86.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 84.7 | 178 | 175.6 | 200 | 273.3 | 76.1 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 107.2 | 81.2 | 62 | 69.2 | 28.2 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.5 | 103.3 |  |  |  |  | 218.8 | 104.7 | 0 | 41.4 | 0 | 13.6 | 0 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.1 | 4.4 | 15 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 7.8 | 28.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1.1 | 0 | 5.4 | 1.7 | 4.1 | 5.9 | 10 | 22.6 | 35.4 | 0 | 45.5 | 78.3 | 7.4 | 4.4 | 10.5 | 4.4 | 8 | 4.3 | 5 | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 20 | 9.3 | 29.4 | 28.8 | 15 | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 7425.51 | 17.6883 | 5.923 | 6.052 | 5.4 | 27.3207 | 18.9147 | 4.6 | 16 | 101.8988
12/09/2025 | 22:00 | 110.1 | 631.6 | 217.3 |  |  | 30.1 | 59 |  |  | 187.8 | 206 | 208.9 | 283.4 | 216.6 | 111.3 | 470.2 | 3 |  |  |  |  | 110.3 | 7.1 | 5.1 |  | 6.9 | 14.6 | 125.6 |  |  |  |  | 100.5 | 162.9 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 28.6 | 60.1 | 16.6 | 18.2 | 9.8 | 59.2 | 183.2 | 183.3 | 184.8 | 97.77 | 7.63 | 8.91 | 14.64 |  | 1.98 | 12.07 | 84.63 |  |  | 86.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 84.9 | 177.7 | 175.2 | 200 | 273.3 | 76.2 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 105.6 | 83 | 63 | 69.3 | 28.2 |  |  |  | 146.3 | 148.6 | 150 | 102.9 |  |  |  |  | 219.4 | 104.8 | 0 | 46.9 | 0 | 14.3 | 0 | 4.1 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.1 | 4.4 | 15 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 10.8 | 35.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1 | 0 | 5.4 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 10 | 22.2 | 36.4 | 0 | 57.4 | 88.2 | 7.1 | 7.1 | 10.5 | 4.4 | 8 | 4.2 | 5 | 5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.6 | 7.4 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 8.8 | 29.5 | 28.9 | 14.7 | 17.6 | 8.3 | 10.4 | 7448.2 | 17.6773 | 5.153 | 6.052 | 5.4 | 27.3269 | 18.9139 | 4.7 | 16.1 | 101.323
12/09/2025 | 22:30 | 49.7 | 629.3 | 215.6 |  |  | 11 | 59.1 |  |  | 187.9 | 205.7 | 208.5 | 288.3 | 217.3 | 111.7 | 488 | 3.1 |  |  |  |  | 109.8 | 7.3 | 5.1 |  | 7 | 14.5 | 84 |  |  |  |  | 70 | 172.5 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 28 | 63.1 | 17.8 | 18.2 | 9.8 | 54.9 | 181.8 | 182.1 | 184.6 | 97.23 | 7.64 | 8.86 | 33.79 |  | 1.97 | 11.79 | 83.33 |  |  | 86 |  |  | 47.5 |  |  |  | 84.6 | 176.5 | 173.5 | 200 | 272.4 | 76 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 131.4 | 94.6 | 63 | 69.1 | 29.2 |  |  |  | 146.2 | 148.7 | 150 | 103.5 |  |  |  |  | 218.8 | 105 | 0 | 55.1 | 0 | 15.1 | 0 | 4.1 | 5.1 | 10 | 2.3 | 0 | 0.3 | 1 | 4.5 | 14.7 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 13.6 | 43.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1 | 0 | 5.4 | 1.8 | 4 | 5.8 | 10 | 22.5 | 27.9 | 0 | 59.2 | 94.8 | 7.4 | 5 | 10.5 | 4.4 | 8 | 4.2 | 5 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.3 | 4.7 | 0 | 0 | 7.6 | 20.1 | 9.3 | 28.5 | 28.9 | 15 | 17.6 | 7.7 | 11 | 7388.38 | 17.7871 | 0.982 | 6.054 | 5.4 | 27.3609 | 18.9127 | 4.8 | 16.1 | 97.3967
12/09/2025 | 23:00 | 43.2 | 632.6 | 217.2 |  |  | 0 | 60.1 |  |  | 189.3 | 208.5 | 208.7 | 288.1 | 217.4 | 111.7 | 488.4 | 3 |  |  |  |  | 110.7 | 7.5 | 5.1 |  | 6.9 | 14.8 | 84.5 |  |  |  |  | 70.1 | 57.3 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 28 | 56.4 | 18.3 | 18.2 | 9.8 | 57.2 | 180.5 | 181.2 | 185.1 | 75.38 | 7.64 | 8.89 | 24.16 |  | 1.97 | 11.83 | 84.47 |  |  | 86.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 64.9 | 177.4 | 174.6 | 200 | 272.4 | 76.5 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 114.8 | 82.9 | 63.1 | 72.5 | 29.1 |  |  |  | 146.4 | 148.9 | 150.1 | 103.6 |  |  |  |  | 204 | 102 | 0 | 50.4 | 0 | 13.5 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1 | 4.7 | 14.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 13.8 | 42.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1 | 0 | 5.4 | 1.9 | 4.1 | 5.9 | 10 | 17.2 | 22.5 | 0 | 60 | 86 | 8.3 | 6.1 | 10.5 | 4.4 | 8 | 4.1 | 4.8 | 5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 8.4 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 8.9 | 28.3 | 28.8 | 14 | 17.6 | 8.7 | 11 | 7134.31 | 18.1822 | 0 | 6.054 | 5.4 | 27.312 | 18.9121 | 4.9 | 16.1 | 96.8603
12/09/2025 | 23:30 | 48 | 631.6 | 216.9 |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 189.2 | 210 | 209.5 | 291 | 217 | 111.7 | 452.6 | 3.1 |  |  |  |  | 112.1 | 7.5 | 5 |  | 6.9 | 14.8 | 84.5 |  |  |  |  | 70.4 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 28 | 48.9 | 18.2 | 18.3 | 9.8 | 57.3 | 183.2 | 183.6 | 184.9 | 84.15 | 7.64 | 8.92 | 15.03 |  | 1.98 | 0 | 32.71 |  |  | 86.8 |  |  | 47.6 |  |  |  | 65.1 | 178.6 | 176.2 | 200 | 273.6 | 76.1 | 37.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 95.5 | 77.1 | 63.2 | 72.7 | 29.4 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.9 | 0 | 49.8 | 0 | 12.5 | 0 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.5 | 14.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 13.2 | 40.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1 | 0 | 5.4 | 2.1 | 4.1 | 5.9 | 10 | 18.2 | 20.8 | 0 | 59.6 | 91.8 | 8.1 | 5.6 | 10.5 | 4.4 | 8 | 4.1 | 4.8 | 5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.2 | 38.4 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 9 | 27.9 | 28.9 | 14.3 | 17.6 | 7.2 | 11 | 6929.71 | 18.6535 | 0 | 6.048 | 5.4 | 27.4373 | 18.9119 | 4.9 | 16.1 | 97.4506
13/09/2025 | 00:00 | 52.5 | 629 | 215.5 |  |  | 0 | 63.1 |  |  | 187.6 | 208.4 | 209.5 | 291 | 217.6 | 111.5 | 295.7 | 3 |  |  |  |  | 113 | 7.5 | 5.1 |  | 6.9 | 11.5 | 84.6 |  |  |  |  | 70 | 27.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 73.1 | 18.1 | 18.4 | 9.8 | 46.8 | 182.5 | 183 | 184.7 | 81.04 | 7.61 | 8.81 | 21.85 |  | 1.97 | 0 | 51.14 |  |  | 86.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 64.9 | 177.7 | 175.5 | 200 | 273.7 | 75.9 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 160.9 | 82 | 62.7 | 72.6 | 29.2 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.6 | 0 | 48.1 | 0 | 14.1 | 0 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.5 | 14.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 13.9 | 36.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 20.2 | 1 | 0 | 5.4 | 2.1 | 4.1 | 5.9 | 10 | 15.5 | 13.8 | 0 | 62.1 | 97.6 | 9.5 | 8 | 10.5 | 4.4 | 7.8 | 4.1 | 4.8 | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.9 | 110 | 0 | 0 | 7.6 | 20 | 8.9 | 28.8 | 28 | 15 | 17.6 | 6.7 | 11 | 6783.19 | 18.5867 | 0 | 6.048 | 5.4 | 27.4464 | 18.912 | 4.9 | 16 | 97.2931
EJEC |  | 2137.6 | 15114 | 5182.1 | 0 | 0 | 266.45 | 1611.3 | 0 | 0 | 4506.1 | 4982.4 | 5052.05 | 6782.05 | 5178.7 | 2656.85 | 8388.8 | 72.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720.8 | 176.05 | 117.9 | 0 | 167.2 | 300.85 | 1920.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.9 | 2149.95 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3533.7 | 705.6 | 1313 | 445.35 | 416.3 | 235.2 | 1384.15 | 4372.65 | 4380.1 | 4437.6 | 1935.195 | 181.295 | 211 | 487.49 | 0 | 47.455 | 258.275 | 1752.49 | 0 | 0 | 1652.9 | 0 | 0 | 1127.6 | 0 | 0 | 0 | 1545.05 | 4263.55 | 4208 | 4800 | 6550.5 | 1826.35 | 888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 18.25 | 8.96 | 3206.9 | 1809.2 | 1519.4 | 1572.25 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 3514.45 | 3570.05 | 3654 | 985.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977.65 | 2421.8 | 8.85 | 578.9 | 742.7 | 342.85 | 2.85 | 101.5 | 121.9 | 158.6 | 23.05 | 1507.6 | 7.2 | 27.2 | 108.8 | 371.25 | 90.35 | 60.65 | 81.4 | 438.25 | 146.9 | 176.5 | 152.05 | 482.4 | 74.4 | 57.35 | 51.95 | 60.8 | 53.1 | 43.1 | 388.6 | 22.2 | 2.75 | 126.4 | 46.05 | 93.95 | 131.35 | 240.05 | 307.1 | 723.95 | 287.95 | 576.7 | 925.05 | 78.9 | 41.4 | 234.9 | 76.65 | 185.75 | 107.5 | 120.8 | 123.1 | 333.55 | 2374.6 | 110 | 1296 | 14.4 | 621.45 | 646.85 | 972 | 132.6 | 182.45 | 479.95 | 225.3 | 692.6 | 690.15 | 356.65 | 323.6 | 184.8 | 252.7 | 173094.41 | 449.628 | 41.506 | 145.316 | 130.45 | 648.102 | 453.8647 | 102.05 | 220.55 | 2191.4667

## REACTIVA
viernes, 12 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/09/2025 | 00:30 | 6.3 | 0.9 | 12.9 |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 1.3 | -1.3 | 1.6 | 39.1 | 20.2 | 7.6 | 57.4 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.3 | 1.3 |  | -3.4 | 5.3 | -0.8 |  |  |  |  | -2 | -6.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.6 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 43.4 | 2.7 | -43.8 | 0.81 | -2.04 | 0.32 | 0.5 |  | 0.46 | 0.21 | 0.42 |  |  | 3.4 |  |  | -1.1 |  |  |  | 0.4 | -37.8 | -39 |  | 6 | 14.8 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.66 | 34.5 | 14.7 | 11.7 | 0.8 | -0.2 |  |  |  | 7.6 | 12 | -20 | -13 |  |  |  |  | 1.5 | -3 |  | -6.9 | 0 |  |  | 0.3 | 0.02055 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.3 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 10.6 | 0.4 | 2.8 | 0 | 1.9 | 4.14 | 174.5805 | 1.621 | 0 | 1.394 | 0.7 | 2.2736 | 2.6427 | -0.4 | 0.2 | 8.4313
12/09/2025 | 01:00 | -0.6 | 8 | 14.1 |  |  | 0 | 13.6 |  |  | 2.5 | -0.8 | 4.7 | 43.8 | 20.7 | 8.7 | 71.1 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 1.3 | 1.5 |  | -3.5 | 5.1 | -0.8 |  |  |  |  | -3.4 | -10.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.3 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 44.2 | 3.9 | -42.4 | 1.46 | -2.11 | 0.19 | 2.27 |  | 0.42 | 0 | 1.55 |  |  | 3.1 |  |  | -1.8 |  |  |  | 1.9 | -37.2 | -38.3 |  | 5.7 | 15.1 | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 34.8 | 15.6 | 11.4 | 0.8 | -0.1 |  |  |  | 6.8 | 10.6 | -21.4 | 0 |  |  |  |  | 9 | -1.8 |  | -6.6 | 0 |  |  | 0.3 | -0.01228 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 7.2 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 10.4 | 0.4 | 3.4 | 0 | 1.8 | 4.17 | 235.8577 | 1.9411 | 0 | 1.152 | 0.7 | 2.2695 | 2.6382 | -0.4 | 0.1 | 8.4008
12/09/2025 | 01:30 | -0.8 | -1.1 | 12 |  |  | 0 | 3.1 |  |  | -1.4 | -6.3 | -2.1 | 36.5 | 18.1 | 6.8 | 54.4 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.4 | 1.3 |  | -3.4 | 5.2 | -1 |  |  |  |  | -3.8 | -9.1 |  |  |  | -1 | 0 | 2.7 | 6.5 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 40.3 | -8.5 | -46.1 | -1.65 | -2.25 | 0.2 | 2.46 |  | 0.47 | 0 | 1.47 |  |  | 3 |  |  | -0.9 |  |  |  | -1.3 | -39.9 | -41.4 |  | 4.2 | 14.4 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 32.9 | 15.6 | 12.1 | 0.7 | -0.2 |  |  |  | 1.2 | 5.6 | -29.4 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | -1.2 |  | -6.1 | 0 |  |  | 0.3 | 0.03856 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 6.4 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -5.6 | -6.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 10.3 | -0.1 | 1.6 | 0 | 2.9 | 4.12 | 116.7886 | 1.738 | 0 | 1.182 | 0.7 | 2.2657 | 2.6329 | -0.4 | 0.2 | 8.3186
12/09/2025 | 02:00 | -2.5 | -6 | 11.3 |  |  | 0 | 18.1 |  |  | -1 | -4.6 | -0.2 | 37.1 | 19 | 7.2 | 47 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.7 | 0.7 |  | -3.4 | 3.6 | -2.4 |  |  |  |  | -5.3 | -8 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.6 | 6.1 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 41.8 | -7.2 | -45 | -1.05 | -2.14 | 0.42 | 3.03 |  | 0.45 | 0 | 2.52 |  |  | -1.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.1 | -38.5 | -39.7 |  | 4.6 | 14.6 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.66 | 26.2 | 15.8 | 12 | 0.8 | -0.1 |  |  |  | 2.7 | 6.8 | -27.3 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | -2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.00928 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 6.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -6.6 | -7.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 11.8 | -0.1 | 2.9 | 0 | 2.8 | 4.16 | 128.1393 | 1.7809 | 0 | 1.8 | 0.8 | 2.2616 | 2.6481 | -0.2 | 0.2 | 9.2906
12/09/2025 | 02:30 | -2.9 | -4 | 12.9 |  |  | 0 | 18.1 |  |  | -1.4 | -3.3 | 2.6 | 35.8 | 20.1 | 7.3 | 51.3 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 3.5 | -2 |  |  |  |  | -5.5 | -9.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.7 | 5 | 4 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 42.1 | -7.3 | -45.1 | 0.77 | -2.05 | 0.53 | 2.25 |  | 0.47 | 0 | 0.58 |  |  | -2 |  |  | -0.5 |  |  |  | 2.2 | -38.4 | -39.3 |  | 4.6 | 14.3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 27.3 | 15.2 | 11.6 | 0.8 | -0.1 |  |  |  | 2.8 | 6.9 | -27 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | -2.5 |  | -6 | 0 |  |  | 0.3 | 0.0156 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.5 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -5.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 11.8 | 0 | 3.3 | 0 | 1.5 | 4.17 | 134.8656 | 1.7936 | 0 | 1.964 | 0.8 | 2.2567 | 2.658 | -0.2 | 0.2 | 9.4723
12/09/2025 | 03:00 | -1.5 | -7.9 | 11.1 |  |  | 0 | 10.2 |  |  | -3.3 | -7.8 | -3.4 | 34.2 | 16.7 | 5.7 | 34.3 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0.9 | 0.9 |  | -3.4 | 3.6 | -2.3 |  |  |  |  | -5.4 | -8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.5 | 6.2 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 36.5 | -12.4 | -40.7 | -2.91 | -2.05 | 0.5 | 0.73 |  | 0.45 | 0 | 1.68 |  |  | -3.5 |  |  | -0.2 |  |  |  | 2.1 | -40.8 | -41.9 |  | 2.3 | 13.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.69 | 27.2 | 15.8 | 12 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | -2.6 | 1.5 | -35.3 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | -5.4 |  | -6.9 | 0 |  |  | 0.3 | 0.02627 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -7.4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 11.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.1 | 4.19 | 34.9263 | 1.6145 | 0 | 1.752 | 0.7 | 1.3411 | 1.4905 | 0 | 0.2 | 7.0981
12/09/2025 | 03:30 | -6.1 | -9.6 | 11 |  |  | 0 | 12.1 |  |  | -4.6 | -6.3 | -2 | 34.4 | 17.5 | 5.2 | 37.5 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0.9 | 0.9 |  | -3.4 | 3.6 | -1.6 |  |  |  |  | -5 | -9.7 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.6 | 5.4 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 37 | -11.9 | -40.1 | -2.98 | -1.94 | 0.55 | 3.22 |  | 0.47 | 0 | 0.87 |  |  | -2.5 |  |  | 3.2 |  |  |  | 2.1 | -40.4 | -41.6 |  | 1.2 | 13.4 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 26.5 | 15.6 | 1.2 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | -1.7 | 2.2 | -33.8 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | -5.1 |  | -6.9 | 0 |  |  | 0.3 | 0.01572 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -6 | -7.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 7.4 | 0 | 2.7 | 0 | 2.4 | 4.12 | 26.1557 | 1.2796 | 0 | 1.766 | 0.7 | 0.29364 | 2.1226 | -0.3 | 0.2 | 6.0619
12/09/2025 | 04:00 | -6.2 | -4.9 | 11.7 |  |  | 0 | 13 |  |  | -2.4 | -4.1 | 0 | 35.5 | 17.6 | 6 | 40.9 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1.1 | 1 |  | -3.4 | 3.8 | -1.7 |  |  |  |  | -4.6 | -7.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 5.6 | 3.3 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 38 | -10.9 | -38.9 | -1.4 | -2.04 | 0.43 | 3.08 |  | 0.43 | 0 | 0.42 |  |  | -2.2 |  |  | 5.6 |  |  |  | 2.7 | -40.3 | -41.6 |  | 4.2 | 13.9 | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.66 | 26.6 | 15.3 | 2.1 | 0.8 | -0.1 |  |  |  | -1.6 | 2.7 | -33.3 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | -5.1 |  | -6.5 | 0 |  |  | 0.3 | 0.00834 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -5.7 | -7.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 9 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 4.25 | 64.0183 | 1.6032 | 0 | 1.382 | 0.7 | 0.30193 | 2.6441 | 0.1 | 0.2 | 6.9313
12/09/2025 | 04:30 | -6 | -9.4 | 10.6 |  |  | 0 | 3.3 |  |  | -3.7 | -9.4 | -5.4 | 34.3 | 17.2 | 5.9 | 37.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 1.5 | 1.3 |  | -3.4 | 3.8 | -0.5 |  |  |  |  | -4.1 | -7.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.1 | 5.8 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 37.1 | -11.7 | -39.5 | -2.99 | -2.08 | 0.32 | -0.17 |  | 0.45 | 0 | 1.07 |  |  | -1 |  |  | 7.2 |  |  |  | 1.9 | -40.5 | -41.8 |  | 3.4 | 13.7 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 26.4 | 15.7 | 1.9 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 2.4 | -34.1 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | -4.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.3 | -0.0081 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | -8.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 9.6 | -0.2 | 0.7 | 0 | 2 | 3.98 | 28.3919 | 1.6864 | 0 | 1.57 | 0.8 | 0.30813 | 2.6357 | 0.2 | 0.1 | 7.3002
12/09/2025 | 05:00 | -4.1 | 8 | 14 |  |  | 0 | 17.4 |  |  | 1.6 | -5.7 | -1.8 | 40.6 | 19.7 | 7.4 | 51.6 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.6 | 1.8 |  | -3.4 | 4.2 | 3.2 |  |  |  |  | -3.9 | -7.8 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.3 | 5.6 | 4 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | 41.5 | -7.4 | -35.8 | -2.03 | -2.03 | 0.4 | -0.21 |  | 0.47 | 0 | -0.35 |  |  | 0.5 |  |  | -0.4 |  |  |  | 4.7 | -38.5 | -39.6 |  | 6.3 | 14.6 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 27.1 | 16.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 5.8 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | -3.5 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0.3 | 0.03366 | 0 |  | 3.81 |  | -0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | -5.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 4 | -0.1 | 3.4 | 0 | 1.6 | 3.7 | 154.4137 | 1.7466 | 0 | 1.562 | 0.7 | 0.30743 | 2.6376 | 0 | 0.3 | 7.2536
12/09/2025 | 05:30 | -5.4 | 3 | 13.1 |  |  | 0 | 8.9 |  |  | 0.9 | -5.2 | -1.2 | 38.4 | 19.6 | 8 | 63 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1 | 1.3 |  | -3.4 | 4.1 | 4.4 |  |  |  |  | -3.8 | -3.6 |  |  |  | -1.2 | -2.2 | 1.7 | 5.7 | 3.9 | -0.7 | 1.4 | 0.3 | 42.2 | -6.4 | -34.1 | -3.86 | -2.18 | 0.06 | 2.04 |  | 0.43 | 0 | 0.02 |  |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.9 | -38.1 | -39.2 |  | 5.3 | 15 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 26.7 | 15.9 | 2.1 | 0.7 | 0.1 |  |  |  | 4.8 | 8.9 | -24.4 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | -0.8 |  | -0.1 | 0 |  |  | 0.3 | 0.02526 | 0 |  | 3.83 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | -5.5 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 4.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 1.5 | 4.05 | 176.7453 | 1.5112 | 0 | 1.65 | 0.8 | 1.1591 | 3.2095 | 0.2 | 0.2 | 8.7298
12/09/2025 | 06:00 | 5 | -13.8 | 9.6 |  |  | 0 | 21.6 |  |  | 2.3 | -6.3 | -2.7 | 40.7 | 21.1 | 8.9 | 61 | -0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.1 | 1.5 |  | -3.4 | 4.3 | 5.6 |  |  |  |  | 2.5 | -8 |  |  |  | -1.3 | -30.2 | 0.9 | 6.6 | 4.1 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 46.2 | -2.5 | -30.6 | -6.1 | -2.28 | -0.05 | -0.14 |  | 0.48 | 0 | -0.27 |  |  | 3.3 |  |  | 2.2 |  |  |  | 3.9 | -36.6 | -37.6 |  | 7.1 | 15.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.65 | 25.8 | 15.8 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 8.4 | 12.7 | -19.5 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 0.1 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0.3 | -0.01134 | 0 |  | -145.55 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.7 | 9 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | -3.8 | -6.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 11.4 | 0.5 | 4.2 | 0 | 1.9 | 4.1 | 49.0287 | 1.3196 | 0 | 1.414 | 0.8 | 2.346 | 3.791 | 0.6 | 1.4 | 11.6707
12/09/2025 | 06:30 | 5.9 | -17.7 | 9.6 |  |  | 0 | 24.9 |  |  | 4.5 | 0.2 | 4 | 43.1 | 22.7 | 9.7 | 56.1 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 0.7 | 1.3 |  | -3.4 | 4.3 | 3.4 |  |  |  |  | 2.1 | -9.3 |  |  |  | -1.2 | -29.4 | 0.9 | 5.9 | 4.3 | -0.5 | 1.4 | 0.7 | 48.7 | -7.4 | -38.2 | -3.71 | -2.23 | 0.01 | -0.72 |  | 0.48 | 0 | -1.08 |  |  | 5 |  |  | -1.3 |  |  |  | 2.5 | -35.3 | -36.3 |  | 7.3 | 16.1 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.66 | 27 | 7.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 |  |  |  | 11 | 15.1 | -15.5 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 0.5 |  | -7.8 | 0.8 |  |  | 0.3 | 0.02241 | 0 |  | -105.43 |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 2.1 |  | 0.5 |  | -0.5 | -0.7 | -0.4 | 6.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -5.3 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 0 | 2.1 | -0.2 | -5.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0.8 | 1 | 2.1 | 8.7 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 4.16 | 92.1424 | 1.3118 | 0 | 1.114 | 0.8 | 2.3219 | 3.7589 | -0.6 | 1.4 | 10.1066
12/09/2025 | 07:00 | -10.2 | -42.9 | 3.2 |  |  | -3.9 | 19 |  |  | 4.7 | -7.1 | -3.4 | 40.9 | 20.6 | 8.8 | 30.1 | -0.3 |  |  |  |  | -6.9 | 0.5 | 1.1 |  | -3.4 | 3.8 | 2.4 |  |  |  |  | -3.6 | -9.8 |  |  |  | -1.1 | -30.5 | 1 | 7.2 | 2.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 43.6 | -12.4 | -42.1 | -8.14 | -1.93 | 0.28 | -2.37 |  | 0.47 | 0 | -3.43 |  |  | 2.9 |  |  | 2.3 |  |  |  | 2.9 | -37.5 | -38.5 |  | 5.6 | 15.8 | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 28.4 | 8.4 | 3.8 | 1.4 | 0 |  |  |  | 7.3 | 11.6 | -21 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | -0.5 |  | -13.2 | 0.9 |  |  | 0.3 | 0.01011 | 0 |  | 2.76 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 3 |  | 0.5 |  | -0.8 | -1.7 | -1.4 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | -5.2 | -6.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.6 | 0 | 0.5 | -0.2 | -10.7 | 0 | 37.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 10.4 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 4.21 | 44.7901 | 1.3208 | 0 | 1.134 | 0.7 | 2.2636 | 2.667 | -0.1 | 1.6 | 9.5854
12/09/2025 | 07:30 | -9.5 | -21 | 8.8 |  |  | -2.6 | 17.2 |  |  | 7.1 | 3.7 | 7.5 | 45.3 | 22 | 9 | 16.3 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.9 |  | -3.4 | 4.8 | 0.3 |  |  |  |  | -2.2 | -9.6 |  |  |  | -0.9 | -29.1 | 1.2 | 7 | 2.8 | -0.3 | 1.4 | 1.3 | 44.6 | -11.6 | -42.6 | -2.29 | -2.17 | 0.25 | 0.76 |  | 0.5 | 0 | -0.67 |  |  | 4.6 |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.5 | -36.7 | -37.6 |  | 6.9 | 15.6 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 27.1 | 7 | 1.8 | 0.8 | 0 |  |  |  | 12.1 | 16.4 | -13.7 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | -1.5 |  | -13.8 | 1.1 |  |  | 0.3 | 0.01214 | -0.1 |  | 16.1 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.5 |  | 0.6 |  | -0.9 | -1.7 | -2.5 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | -2.5 | -5.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.1 | -2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.6 | 0.8 | 2 | 11 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 4.05 | 114.2621 | 1.3685 | 0 | 1.132 | 0.7 | 2.2597 | 2.667 | 0.2 | 1.5 | 9.8271
12/09/2025 | 08:00 | -8.5 | -21.9 | 8.8 |  |  | -3.4 | 19.7 |  |  | 12.9 | 10.8 | 15.5 | 52.9 | 24.1 | 10.8 | 16.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 0.9 | 1.6 |  | -3.4 | 4.6 | 1.6 |  |  |  |  | -1.1 | -4.3 |  |  |  | -1.1 | -29.5 | 1.5 | 6.8 | 3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 48.8 | -7.1 | -38.2 | -2.64 | -2.31 | -0.05 | -0.66 |  | 0.47 | 0 | 0.14 |  |  | 7.1 |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.9 | -34.6 | -35.7 |  | 10.1 | 17 | 2 |  |  |  |  | 0 | 4.3 | -0.67 | 26.4 | 15.5 | 6.2 | 2.8 | -0.3 |  |  |  | 11.4 | 16.1 | -14.5 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | -1.1 |  | -11.3 | 2.1 |  |  | 0.3 | 0.02229 | 0 |  | 18.74 |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.4 |  | 0.6 |  | -0.9 | -2.1 | -2.5 | -0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | -3.3 | -5.6 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.5 | 45.8 | -0.2 | 0 | 0 | -35 | 0.2 | 1.6 | 1 | 1.9 | 10.9 | 0.1 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 3.98 | 211.6223 | 1.4453 | 0 | 1.336 | 0.7 | 2.2574 | 2.6618 | 0.1 | 1.5 | 10.0005
12/09/2025 | 08:30 | 3.7 | 0.5 | 12.4 |  |  | -1.9 | 24.1 |  |  | 19 | 15.3 | 19.9 | 58.5 | 27.9 | 13.2 | 31.6 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.8 | 2.1 |  | -3.4 | 4.4 | 7 |  |  |  |  | 1.7 | -3.8 |  |  |  | -1.2 | -17.8 | 2.1 | 6.2 | 4.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 55.6 | -0.6 | -31.2 | 0.59 | -2.1 | 0.24 | 1.38 |  | 0.48 | 0 | 1.39 |  |  | 8.7 |  |  | 4.2 |  |  |  | 5.9 | -31.2 | -32.2 |  | 14.1 | 18.7 | 2.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.64 | 34.2 | 15.5 | 8.6 | 5.6 | 0.1 |  |  |  | 19.7 | 24 | -2.1 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 1.7 |  | -8.5 | 4.8 |  |  | 0.3 | 0.03364 | -0.1 |  | 14.5 |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1.1 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | -1.4 | -2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 2.2 | 0.9 | 57.7 | -0.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 2 | 11 | 0.4 | 3.9 | 0 | 2.3 | 4.12 | 481.4936 | 1.784 | 0 | 1.328 | 0.7 | 2.2516 | 2.6621 | 0.4 | 1.7 | 10.8256
12/09/2025 | 09:00 | 6.2 | 11.6 | 14.5 |  |  | -1.3 | 20.4 |  |  | 21.7 | 18.6 | 22.9 | 62.3 | 29.4 | 14.5 | 38.3 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.8 | 1.8 |  | -3.4 | 4.4 | 9.5 |  |  |  |  | 4.8 | -2.1 |  |  |  | -1.1 | -15.2 | 2.9 | 6.4 | 5.5 | -1.1 | 1.4 | 1 | 58.2 | 9.1 | -29.2 | 1.65 | -2.11 | 0.28 | 1.63 |  | 0.47 | 0 | 1.59 |  |  | 9.4 |  |  | 2 |  |  |  | 7.2 | -29.4 | -30.5 |  | 15.4 | 19.4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.66 | 38.7 | 15.4 | 11.9 | 7.6 | -0.3 |  |  |  | 23.6 | 28.1 | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | 4.6 |  | -7.2 | 7.8 |  |  | 0.3 | 0.02968 | 0 |  | 11.93 |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.7 | 5.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9 | -1.4 | -1.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 1.4 | 51.2 | -0.2 | 0 | 0 | 22.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 9.9 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | 4.06 | 596.0697 | 1.963 | 0 | 1.45 | 0.7 | 2.2488 | 3.3255 | 0.4 | 1.6 | 11.6873
12/09/2025 | 09:30 | 4.4 | 13.6 | 15.1 |  |  | -1.3 | 22.1 |  |  | 24.5 | 20.4 | 24.5 | 64.2 | 31.1 | 15.4 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1.5 | 1.5 |  | -3.4 | 4.2 | 11 |  |  |  |  | 5.6 | -0.7 |  |  |  | -0.9 | -11.6 | 3.7 | 5.3 | 6.5 | -0.3 | 1.4 | 1.2 | 62.2 | 12.7 | -25.7 | 4.31 | -2 | 0.35 | 4.35 |  | 0.46 | 0 | 0.18 |  |  | 2.1 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.7 | -26.7 | -27.7 |  | 16.2 | 19.9 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 57 | 18.2 | 11.6 | 11.6 | 4 |  |  |  | 27.9 | 32 | 9.9 | 0 |  |  |  |  | 26.2 | 8.1 |  | -7.9 | 8.5 |  |  | 0.3 | 0.04313 | 0 |  | 12.59 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.7 | 5.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 2.8 | -1.9 | -2.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 1.9 | 52.6 | -0.2 | 0 | 0 | 22.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 10.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.4 | 3.97 | 690.6831 | 2.155 | 0 | 1.516 | 0.7 | 2.2726 | 3.8201 | -0.1 | 1.6 | 11.9637
12/09/2025 | 10:00 | 4.7 | 10.3 | 13.4 |  |  | -0.5 | 22.3 |  |  | 23.9 | 18.3 | 22.2 | 64.1 | 31.2 | 15.6 | 35.6 | -0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.1 | 1.1 |  | -3.4 | 4.2 | 11.1 |  |  |  |  | 7.9 | -0.2 |  |  |  | -0.7 | -9.9 | 4.3 | 6.6 | 6.1 | -0.1 | 1.4 | 1.3 | 61.8 | 12.4 | -25.5 | 1.76 | -1.91 | 0.53 | 0.64 |  | 0.46 | 0.15 | -1.16 |  |  | 2.1 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.2 | -27.6 | -28.6 |  | 17.1 | 20.3 | 3.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 56.4 | 19.2 | 12.8 | 11.6 | 3.8 |  |  |  | 28.8 | 32.8 | 11.1 | 0 |  |  |  |  | 27.7 | 9.1 |  | -7.8 | 8.5 |  |  | 0.3 | -0.0144 | 0 |  | 12.57 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.9 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 2.8 | -3 | -3.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 2.4 | 54.1 | -0.2 | 0 | 0 | 6.2 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 11.2 | 0.5 | 2.8 | 0 | 2 | 3.47 | 667.4156 | 2.3892 | 0 | 1.518 | 0.7 | 2.2629 | 3.8248 | -0.1 | 1.4 | 11.9949
12/09/2025 | 10:30 | 5.9 | 16.6 | 15.6 |  |  | 0 | 23.7 |  |  | 26.2 | 25.5 | 30 | 66.8 | 32.1 | 16 | 39 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 0.9 | 1.2 |  | -3.4 | 4.2 | 12.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.6 |  |  |  | -0.8 | -8.1 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 63.2 | 21.2 | -29.2 | 4.97 | -1.96 | 0.41 | 1.51 |  | 0.43 | 0.15 | 1.64 |  |  | 6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.8 | -27.1 | -28.1 |  | 17.4 | 20.4 | 3.5 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | -0.68 | 56.5 | 18.5 | 11.6 | 11.5 | 3.8 |  |  |  | 30.3 | 34.5 | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 29.1 | 9.9 |  | -7.4 | 9.4 |  |  | 0.3 | 0.00362 | 0 |  | 13.01 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2.6 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.7 | 5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | -1.5 | -1.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 2.6 | 54.4 | -0.2 | 0 | 0 | 7.2 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 2 | 9.2 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 | 3.39 | 730.1736 | 2.3159 | 0 | 1.53 | 0.7 | 2.2624 | 3.8265 | 0.1 | 1.5 | 12.2348
12/09/2025 | 11:00 | 6.1 | 18.7 | 16.2 |  |  | -0.5 | 12.5 |  |  | 26.8 | 23.8 | 28 | 67.6 | 32.2 | 16.4 | 50 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.3 | 1.4 |  | -3.4 | 4.3 | 12.9 |  |  |  |  | 7.4 | 2.2 |  |  |  | -1 | -4.4 | 4.5 | 7.1 | 6.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 63.7 | 21.6 | -28.6 | 4.02 | -2.04 | 0.21 | 1.53 |  | 0.45 | 0.25 | 0.67 |  |  | 6 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.4 | -26.5 | -27.6 |  | 18 | 20.5 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 56.9 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 4 |  |  |  | 23.4 | 27.7 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 31.2 | 11.2 |  | -6.8 | 9.2 |  |  | 0.3 | 0.03383 | 0 |  | 13.25 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.7 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.6 | 5.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.3 | 3 | -1.3 | -1.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.6 | 3 | 55.1 | -0.2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 7.2 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 3.17 | 730.0638 | 2.3807 | -0.053 | 1.31 | 0.7 | 2.2605 | 3.8174 | -0.2 | 1.5 | 11.7156
12/09/2025 | 11:30 | 6.3 | 19.5 | 16 |  |  | -0.3 | 24.5 |  |  | 28.8 | 26.2 | 30.6 | 69.8 | 33.8 | 16.8 | 64 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.1 | 1.3 |  | -3.5 | 6.9 | 13 |  |  |  |  | 7.7 | 2.1 |  |  |  | -1 | -2.2 | 4.7 | 5.3 | 7.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 67.2 | 25 | -25.8 | 6.19 | -2.22 | 0.21 | 1.01 |  | 0.46 | 0.22 | 1.68 |  |  | 7.6 |  |  | 1 |  |  |  | 6.6 | -24.9 | -26 |  | 17.9 | 21.1 | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 57.5 | 18.1 | 11.3 | 11.6 | 4 |  |  |  | 26.8 | 31 | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 31.4 | 11.3 |  | -7.1 | 9.5 |  |  | 0.3 | -0.00223 | -0.1 |  | 14.03 |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.9 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -0.4 | 5.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.1 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.5 | 3.3 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 3 | 55 | -0.2 | -9.7 | 0 | 10 | 3.2 | 1.6 | 1 | 2 | 15.4 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 3.57 | 811.7478 | 2.3657 | 0.188 | 1.306 | 0.7 | 2.2621 | 3.8171 | -0.2 | 1.4 | 11.8389
12/09/2025 | 12:00 | 3.9 | 7.1 | 13 |  |  | 0.1 | 25.3 |  |  | 23.4 | 19.7 | 24.1 | 62.5 | 31.8 | 15.8 | 55.2 | -0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.3 | 1.1 |  | -3.5 | 6.2 | 11 |  |  |  |  | 5.5 | -0.1 |  |  |  | -1.1 | -3.5 | 3.7 | 6.5 | 6.4 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 63.8 | 21.5 | -28.8 | 3.95 | -2.45 | -0.03 | 0.99 |  | 0.45 | 0.18 | 1.64 |  |  | 9 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.5 | -26.9 | -28 |  | 17.8 | 20.4 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 56.1 | 18.8 | 12.3 | 11.6 | 3.9 |  |  |  | 23.1 | 27.2 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 30.9 | 11 |  | -7.4 | 9 |  |  | 0.3 | 0.03716 | -0.1 |  | 15.58 |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.9 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.1 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | -1.5 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.2 | 2.8 | -3.9 | -4.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 3 | 55.8 | -0.2 | -11.1 | 0.2 | 5.7 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 7.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 2.8 | 3.73 | 692.3972 | 2.0989 | -0.405 | 1.224 | 0.7 | 2.2489 | 3.0198 | -0.3 | 1.4 | 9.9866
12/09/2025 | 12:30 | 4 | 3 | 12.9 |  |  | -0.8 | 23.2 |  |  | 21 | 16.4 | 20.6 | 61 | 30.3 | 15 | 56.6 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.4 | 1.4 |  | -3.4 | 6 | 10.2 |  |  |  |  | 4.6 | -1.5 |  |  |  | -1.6 | -17.8 | 2.7 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 62.7 | 20.7 | -29.9 | 3.76 | -2.54 | 0 | 0.53 |  | 0.44 | 0.18 | 0.87 |  |  | 5 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.1 | -27.6 | -28.7 |  | 16.3 | 19.9 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 57 | 18.4 | 11.7 | 11.6 | 4 |  |  |  | 21.2 | 25.7 | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 28.1 | 9.9 |  | -7.6 | 9.2 |  |  | 0.3 | 0.02548 | -0.1 |  | 13.96 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 |  | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -0.8 | 4.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.9 | 2.9 | -4.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 2.9 | 56.2 | -0.2 | -11.4 | 0 | 11.6 | 3 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 7.5 | 0.2 | 2.9 | 0 | 2.6 | 4.12 | 636.5655 | 1.7729 | 0.109 | 1.292 | 0.7 | 2.2454 | 2.6751 | -0.2 | 1.6 | 10.1945
12/09/2025 | 13:00 | 3.5 | 1.1 | 13 |  |  | -2.1 | 17.1 |  |  | 21.3 | 18.6 | 21.9 | 62.7 | 29.3 | 14.2 | 43 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 1.2 |  | -3.4 | 6 | 9.2 |  |  |  |  | 4.1 | -1.8 |  |  |  | -1.7 | -20.1 | 2.3 | 7.1 | 5.2 | -0.2 | 1.4 | 1.3 | 59.7 | 17.7 | -32.7 | 2.7 | -2.7 | -0.09 | -0.68 |  | 0.47 | 0.27 | 0.95 |  |  | 6.2 |  |  | 1.7 |  |  |  | -0.3 | -29 | -30.2 |  | 14.8 | 19.3 | 3.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 56.8 | 18.1 | 11.5 | 11.6 | 3.9 |  |  |  | 17.3 | 21.6 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 25.8 | 8.9 |  | -8.3 | 5.9 |  |  | 0.3 | -0.00967 | 0 |  | 15.07 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -0.9 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 16 | 0.7 | -2.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 2.9 | 56.6 | -0.2 | -11.3 | 0 | 10.8 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 2 | 7.1 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 4.53 | 578.9403 | 1.7008 | -0.035 | 1.374 | 0.7 | 2.2407 | 2.685 | -0.3 | 1.6 | 9.9655
12/09/2025 | 13:30 | 3.2 | 0.9 | 12.2 |  |  | -2.3 | 7.7 |  |  | 20.4 | 15.3 | 19.5 | 61.1 | 28 | 13.3 | 40.7 | -0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 0.8 |  | -3.4 | 6.1 | 9.9 |  |  |  |  | 4.5 | -5.7 |  |  |  | -1.6 | -19.8 | 2.1 | 7.2 | 4.8 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | 56.3 | 14.3 | -35.9 | 2.12 | -2.69 | 0.11 | -0.2 |  | 0.43 | 0.29 | 1.39 |  |  | 7.9 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.3 | -30 | -31.2 |  | 13.4 | 18.7 | 2.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 57 | 18.4 | 11.9 | 11.6 | 4.1 |  |  |  | 13.9 | 18 | -10.9 | 0 |  |  |  |  | 22.2 | 5.9 |  | -8 | 6.1 |  |  | 0.3 | 0.02273 | 0 |  | 18.91 |  | 0 | 1 | 0.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.2 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 17.7 | 0.8 | -1.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.9 | 54.3 | -0.2 | -12.1 | 0 | 5.1 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 12.1 | 0 | 3.5 | 0 | 2.9 | 4.77 | 523.0727 | 1.6386 | 0.324 | 1.48 | 0.7 | 2.2517 | 2.6805 | -0.2 | 1.5 | 10.3748
12/09/2025 | 14:00 | 6.5 | -0.2 | 12.2 |  |  | -1.8 | 21 |  |  | 19 | 15.5 | 19.9 | 58.8 | 28.7 | 13.9 | 43 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 1.4 | 1.1 |  | -3.4 | 6.1 | 12.6 |  |  |  |  | 4.3 | -4.7 |  |  |  | -1.4 | -17.1 | 2.7 | 5.5 | 6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.4 | 17.5 | -32.8 | 3.78 | -2.55 | 0.07 | -0.62 |  | 0.44 | 0.27 | 0.22 |  |  | 4.6 |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.7 | -29.7 | -30.9 |  | 14.8 | 19 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.66 | 56.6 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 3.9 |  |  |  | 17.3 | 21.3 | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 24.1 | 7.3 |  | -6.7 | 7.1 |  |  | 0.3 | 0.01227 | 0 |  | 18.62 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.7 | 4.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 12.6 | 1.4 | -3.4 | -3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.2 | 55.4 | -0.2 | -11.1 | 0 | 13.6 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 11.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 4.67 | 575.8523 | 1.8351 | 0.255 | 1.752 | 0.7 | 2.2541 | 2.6691 | -0.2 | 1.5 | 10.7654
12/09/2025 | 14:30 | 7.3 | 25 | 17 |  |  | -0.9 | 15.8 |  |  | 23.4 | 22.3 | 26.7 | 63.5 | 30.8 | 15.2 | 66.1 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.6 | 1.3 |  | -3.4 | 6.3 | 13.8 |  |  |  |  | 7.6 | -3.2 |  |  |  | -1.2 | -13.6 | 3.3 | 0 | 6.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 63.6 | 21.6 | -28.9 | 6.31 | -2.59 | 0.09 | 1.34 |  | 0.47 | 0.3 | 1.68 |  |  | 2.1 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4 | -28 | -29.2 |  | 16.9 | 20 | 3.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 55.4 | 18.1 | 11.5 | 11.6 | 3.8 |  |  |  | 23.7 | 28.1 | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 29.7 | 10.2 |  | -5.5 | 3.7 |  |  | 0.3 | 0.0122 | 0 |  | 19.13 |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.4 |  | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -0.3 | 5.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 6.7 | 2.8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 2.9 | 0 | 56 | -0.2 | -8.6 | 0 | 20.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 2.1 | 12.6 | 0.4 | 1.7 | 0 | 2.9 | 4.26 | 731.3222 | 2.1778 | 0 | 1.786 | 0.7 | 2.2563 | 2.6796 | -0.1 | 1.5 | 10.9998
12/09/2025 | 15:00 | 6.3 | 26.7 | 17.8 |  |  | -0.7 | 25.9 |  |  | 23.4 | 21.5 | 26.1 | 63.7 | 31.4 | 15.5 | 83.1 | -0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.7 | 1.4 |  | -3.4 | 6.4 | 15.9 |  |  |  |  | 10.9 | -3.7 |  |  |  | -1.3 | -12.6 | 3.2 | 0 | 7.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 66.1 | 24.2 | -26.1 | 6.59 | -2.34 | 0.36 | 0.54 |  | 0.49 | 0.25 | -1.12 |  |  | 6 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.3 | -27.4 | -28.6 |  | 16.3 | 20.5 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 56.4 | 18.6 | 11.9 | 11.5 | 3.9 |  |  |  | 26.2 | 30.5 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 31.7 | 11.8 |  | -5.7 | 8.5 |  |  | 0.3 | 0.01419 | 0 |  | 18.2 |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 2.5 |  | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -0.1 | 6.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0.5 | -1.9 | -1.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 53.9 | -0.2 | -6.1 | 0 | 27.4 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2.7 | 4.56 | 793.4742 | 1.8295 | 0 | 1.838 | 0.7 | 2.2528 | 2.6911 | -0.1 | 1.5 | 10.7114
12/09/2025 | 15:30 | 8 | 27.7 | 17.5 |  |  | -0.3 | 32.2 |  |  | 25.1 | 25.2 | 29.9 | 65 | 32.9 | 16.5 | 78.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.4 | 1.6 |  | -3.4 | 6.3 | 12.9 |  |  |  |  | 10.6 | -2.2 |  |  |  | -1.3 | -12.6 | 3 | 0 | 7.8 | 1 | 1.4 | 0.9 | 68.2 | 26.1 | -25 | 5.87 | -2.54 | 0.13 | 2.8 |  | 0.45 | 0.28 | 2.81 |  |  | 3.6 |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.3 | -26.2 | -27.4 |  | 17.9 | 20.8 | 3.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 55.6 | 18 | 11.5 | 11.6 | 3.9 |  |  |  | 27.8 | 32.1 | 10.3 | 0 |  |  |  |  | 32.1 | 12.1 |  | -4.8 | 7.2 |  |  | 0.3 | 0.01014 | 0 |  | 15.89 |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.5 |  | 0.6 |  | -0.6 | -1.8 | -0.4 | 5.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2 | 1.9 | -2.6 | -3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 51.9 | -0.2 | -0.5 | 0 | 25.7 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 12.9 | 0.1 | 3.5 | 0 | 2.8 | 4.69 | 825.5101 | 1.773 | 0 | 1.662 | 0.7 | 2.2542 | 2.6919 | -0.1 | 1.5 | 10.4811
12/09/2025 | 16:00 | 6.3 | 30.2 | 17.8 |  |  | -1.2 | 10.7 |  |  | 19.1 | 18.3 | 23 | 58.5 | 30.5 | 14.9 | 88.2 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 6.5 | 15 |  |  |  |  | 10.3 | -3.6 |  |  |  | -1.3 | -11.9 | 3.7 | 0 | 7.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 64.2 | 22 | -28.5 | 6.64 | -2.39 | 0.25 | 2.09 |  | 0.44 | 0.29 | 3.7 |  |  | 2.5 |  |  | 2.9 |  |  |  | 3.7 | -28.2 | -29.5 |  | 15.8 | 19.8 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.69 | 56.3 | 18.2 | 11.4 | 11.6 | 3.9 |  |  |  | 22.9 | 27.1 | 3.1 | 0 |  |  |  |  | 31.7 | 11.6 |  | -2.9 | 5.9 |  |  | 0.3 | 0.02128 | 0 |  | 13.84 |  | 0 | 1.3 | 0 | 2.6 |  | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3.2 | 0 | -3.3 | -3.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.2 | 50.5 | -0.2 | 1.9 | 0 | 19.2 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 12.9 | 0 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 4.73 | 745.1213 | 2.2143 | 0 | 1.532 | 0.7 | 2.2545 | 2.6846 | -0.3 | 1.5 | 10.5854
12/09/2025 | 16:30 | 17.1 | 23.4 | 16.6 |  |  | -0.9 | 20.9 |  |  | 17.6 | 14.8 | 19.1 | 57.8 | 30 | 15.1 | 81.5 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0.7 | 1 |  | -3.4 | 6.1 | 13 |  |  |  |  | 9.1 | -2.3 |  |  |  | -0.9 | 8.7 | 4 | 6.8 | 7 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 64.3 | 22.3 | -28.2 | 6.76 | -2.45 | 0.03 | 0.52 |  | 0.46 | 0.34 | 2.6 |  |  | 3.9 |  |  | 2.8 |  |  |  | 7.9 | -28.2 | -29.6 |  | 15.6 | 19.9 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.66 | 55.9 | 18.4 | 11.8 | 11.6 | 3.9 |  |  |  | 22.5 | 26.9 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 31.3 | 11.5 |  | -5 | 3.8 |  |  | 0.3 | 0.01158 | 0 |  | 0.47 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.8 |  | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | 0 | 6.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | -4.9 | -4.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 41.3 | -0.2 | -1.2 | 0 | 26.7 | 0 | 1.6 | 1 | 2 | 12.6 | 0.4 | 1.7 | 0 | 2.3 | 4.76 | 742.0416 | 2.2619 | 0 | 1.56 | 0.7 | 2.26 | 2.6875 | -0.3 | 1.5 | 10.6694
12/09/2025 | 17:00 | 4.5 | 26.3 | 17.1 |  |  | -1.1 | 15.2 |  |  | 13.2 | 13.7 | 18.3 | 51.5 | 28.8 | 14.4 | 96.3 | 0.2 |  |  |  |  | 10.1 | 1 | 1.3 |  | -3.4 | 5.8 | 11.4 |  |  |  |  | 6.2 | -6.7 |  |  |  | -1.1 | -1.5 | 3.7 | 6.7 | 6.8 | 0 | 1.4 | 0.6 | 62 | 20 | -30.2 | 6.39 | -2.62 | -0.28 | 1.14 |  | 0.43 | 0.27 | 2.93 |  |  | 3 |  |  | 2.8 |  |  |  | 3.3 | -30.1 | -31.5 |  | 13.9 | 19.1 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.69 | 55.7 | 18.2 | 11.6 | 11.5 | 3.8 |  |  |  | 19.1 | 23.3 | -2.7 | 0 |  |  |  |  | 28.4 | 9.7 |  | -3.7 | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.0083 | 0 |  | 1.17 |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.6 |  | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 6.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 7.2 | -0.1 | -6.8 | -7.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0 | 39.5 | -0.2 | 6 | 0 | 17.7 | 0 | 1.6 | 0.8 | 2 | 12.7 | 0.3 | 2 | 0 | 2.2 | 4.72 | 661.3683 | 2.0799 | 0 | 1.456 | 0.7 | 2.2581 | 2.6782 | -0.6 | 1.5 | 10.0721
12/09/2025 | 17:30 | 7.7 | 27.9 | 17.3 |  |  | -2.3 | 7.8 |  |  | 11.6 | 7 | 11.4 | 50 | 28.1 | 13.6 | 91.7 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 1.1 | 1.3 |  | -3.4 | 6.2 | 12.9 |  |  |  |  | 9.8 | -5 |  |  |  | -1.3 | -7 | 2.8 | 7.2 | 6.3 | -1.2 | 1.4 | 0.7 | 61.4 | 19.3 | -31 | 3.58 | -2.61 | -0.31 | -0.44 |  | 0.46 | 0.34 | 2.45 |  |  | 10 |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.3 | -29.9 | -31.2 |  | 14 | 19 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 56.9 | 18.4 | 11.5 | 11.6 | 3.8 |  |  |  | 15.6 | 19.7 | -8.1 | -3.1 |  |  |  |  | 27 | 8.9 |  | -2.9 | 0.2 |  |  | 0.3 | 0.05905 | 0 |  | -0.03 |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 10.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 12.9 | 0.3 | -6 | -6.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 49.8 | -0.2 | 13 | 3.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 12.5 | 0.4 | 3.6 | 0 | 2.5 | 4.72 | 642.2391 | 1.8654 | 0 | 1.38 | 0.7 | 2.2574 | 2.686 | -0.7 | 1.5 | 9.6888
12/09/2025 | 18:00 | 11.1 | 25.3 | 16.8 |  |  | -2.6 | 11 |  |  | 5.4 | 0.8 | 5 | 42.6 | 24.5 | 11.2 | 89.8 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 1.4 | 1.3 |  | -3.4 | 6.7 | 13.1 |  |  |  |  | 13.7 | -9.4 |  |  |  | -1.3 | -7.8 | 2.5 | 7.4 | 4.8 | -1.6 | 1.4 | 1.2 | 53.2 | 11.5 | -38.1 | 3.51 | -2.59 | -0.02 | 1.02 |  | 0.45 | 0.4 | 1.75 |  |  | 14.3 |  |  | 2.2 |  |  |  | -0.7 | -33.8 | -35.1 |  | 9.8 | 17.2 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 55.9 | 33.6 | 12 | 8.9 | 3.9 |  |  |  | 12.1 | 16.4 | -12.3 | -16.6 |  |  |  |  | 22.9 | 6.4 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0.3 | -0.00769 | 0 |  | 0.14 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 10.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5 | 15.7 | 0.3 | -7 | -7.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.2 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 12.4 | 0.4 | 1 | 0 | 1.8 | 4.85 | 501.5323 | 1.8812 | -0.584 | 1.332 | 0.7 | 2.2728 | 2.6998 | -0.9 | 2.4 | 9.8018
12/09/2025 | 18:30 | 10.4 | 27.1 | 17.6 |  |  | -1.8 | 17.1 |  |  | 10.7 | 7.7 | 12.2 | 48.8 | 28 | 13.1 | 90.1 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0.6 | 0.9 |  | -3.4 | 6.5 | 11.9 |  |  |  |  | 7.2 | -4 |  |  |  | -1 | -15.7 | 2.5 | 6.5 | 6.4 | -0.3 | 1.4 | 0.5 | 59.9 | 18.1 | -32.4 | 9.07 | -2.43 | 0.05 | 0.41 |  | 0.47 | 0.43 | 2.04 |  |  | 14.5 |  |  | 2.3 |  |  |  | 1.8 | -30.3 | -31.6 |  | 13.8 | 18.7 | 2.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 57.3 | 33.7 | 11.3 | 9 | 3.8 |  |  |  | 22.6 | 27.1 | 3.8 | -4.5 |  |  |  |  | 25.1 | 7.7 |  | -2.1 | 0 |  |  | 0.3 | 0.01791 | 0 |  | 3.87 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 4 | 10.7 | 0.4 | -6 | -6.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 12.8 | 0 | 1.3 | 0 | 3 | 4.69 | 622.4379 | 1.8102 | -0.982 | 1.252 | 0.7 | 2.2814 | 2.689 | -0.6 | 1.8 | 8.9505
12/09/2025 | 19:00 | 8 | 24.3 | 16.7 |  |  | -1.1 | 18.6 |  |  | -14.8 | -27.1 | 14.1 | 38.3 | -3 | 4.3 | 76.8 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 0.3 | 0.6 |  | -3.4 | 5.9 | 7.2 |  |  |  |  | 4 | 5.6 |  |  |  | -0.9 | -5.7 | 2.5 | 7.5 | 5.8 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 61.2 | 19.1 | -31.2 | 7.15 | -2.47 | -0.09 | 0.35 |  | 0.45 | 0.47 | 1.55 |  |  | 14.3 |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.5 | -23.2 | -24.4 |  | 20.9 | 22.3 | 4.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 56.9 | 34.2 | 11.9 | 9 | 3.9 |  |  |  | 22.1 | 26.3 | 2.6 | -2.7 |  |  |  |  | 27.4 | 9.1 |  | -1 | 0 |  |  | 0.3 | 0.01795 | 0 |  | 3.89 |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.4 | -5.3 | -6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 12.8 | 0.4 | 1.2 | 0 | 2.3 | 4.26 | 520.508 | 1.4826 | -0.473 | 1.276 | 0.7 | 2.2903 | 2.6738 | -0.5 | 1 | 8.4498
12/09/2025 | 19:30 | 10.3 | 32.2 | 18.6 |  |  | -1.1 | 16.9 |  |  | -15.7 | -23 | 18.6 | 39.3 | -3.1 | 4.1 | 89.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 0.4 | 0.7 |  | -3.4 | 5.5 | 7.6 |  |  |  |  | 3.7 | 7.9 |  |  |  | -0.9 | -5.2 | 2.1 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 1.4 | 1.3 | 61.8 | 19.7 | -31 | 9.18 | -2.48 | -0.1 | 1.39 |  | 0.46 | 0.51 | 2.45 |  |  | 14 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.2 | -22.8 | -24 |  | 21.6 | 22.2 | 4.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 57.6 | 33.9 | 11.7 | 9 | 4 |  |  |  | 21.1 | 25.2 | 1.1 | -0.2 |  |  |  |  | 27.1 | 8.8 |  | 0.8 | 0 |  |  | 0.3 | 0.02532 | 0 |  | 3.89 |  | 0 | 1 | 0.2 | 2.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | -3 | -4.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 12.9 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.9 | 4.84 | 558.4953 | 1.395 | -0.848 | 1.172 | 0.7 | 2.2997 | 2.685 | -0.5 | 1 | 7.9037
12/09/2025 | 20:00 | 11.3 | 36.6 | 18.9 |  |  | -1.2 | 16.2 |  |  | -14.5 | -26.2 | 14.9 | 38.9 | -2.6 | 4.6 | 92.1 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 5.5 | 8.1 |  |  |  |  | 3.9 | 10.1 |  |  |  | -1 | -5.4 | 2.3 | 7.1 | 6.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 61.6 | 19.5 | -30.9 | 7.08 | -2.45 | 0.07 | 1.14 |  | 0.44 | 0.49 | 2.2 |  |  | 13.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 3 | -23 | -24.1 |  | 21.6 | 22.4 | 4.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.68 | 56.5 | 34.2 | 11.9 | 9 | 3.8 |  |  |  | 20.4 | 24.7 | 0.1 | -4.6 |  |  |  |  | 27.3 | 8.9 |  | 1.1 | 0 |  |  | 0.3 | 0.02568 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 0 | -3.8 | -4.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 14.6 | 0.4 | 1.6 | 0 | 3.1 | 4.93 | 558.9457 | 1.462 | -0.954 | 1.14 | 0.7 | 2.3063 | 2.6744 | -0.8 | 2 | 8.5286
12/09/2025 | 20:30 | 11.6 | 35 | 19.2 |  |  | -1.6 | 17.7 |  |  | -17.6 | -27.6 | 13.6 | 37 | -1.9 | 5.1 | 95 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.2 | 1.4 |  | -3.5 | 5.3 | 8.8 |  |  |  |  | 3.2 | 5 |  |  |  | -0.9 | -8.3 | 2.8 | 8.6 | 7 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 65.1 | 23 | -27.7 | 7.3 | -2.29 | 0.28 | 0.8 |  | 0.5 | 0.31 | 1.8 |  |  | 14.4 |  |  | 5.9 |  |  |  | 3.2 | -21.8 | -22.9 |  | 22.7 | 22.7 | 4.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.65 | 39 | 33.2 | 5.6 | 9 | 4 |  |  |  | 19.9 | 23.9 | -0.8 | -7.8 |  |  |  |  | 28.1 | 9.4 |  | 1.8 | 0 |  |  | 0.3 | 0.02442 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 9.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0 | -4 | -5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 15.6 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 4.85 | 539.1244 | 1.6757 | -0.505 | 1.184 | 0.7 | 2.3053 | 2.6706 | -0.8 | 1.9 | 9.1306
12/09/2025 | 21:00 | 10.1 | 33 | 18.8 |  |  | -1.8 | 15.5 |  |  | -18 | -26.1 | 15.5 | 34.5 | 12.7 | 10 | 91.2 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.9 | 1.1 |  | -3.4 | 5.3 | 10.1 |  |  |  |  | 2.1 | 8.6 |  |  |  | -1.1 | -12.6 | 2.5 | 8.9 | 6.2 | 0.4 | 1.4 | 1 | 62.5 | 20.4 | -30.1 | 7.66 | -2.43 | -0.01 | 0.78 |  | 0.44 | 0.29 | 2.2 |  |  | 15 |  |  | 6.1 |  |  |  | 1 | -25.2 | -26.3 |  | 19.1 | 21.3 | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 38.3 | 33.6 | 5.6 | 8.9 | 3.8 |  |  |  | 17.4 | 21.6 | -5.1 | -7.3 |  |  |  |  | 29 | 10 |  | 0.8 | 0 |  |  | 0.3 | 0.0276 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 5.1 | 0 | -4.6 | -5.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 12.8 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1 | 4.79 | 513.0776 | 1.5161 | -1.267 | 1.192 | 0.7 | 2.3038 | 2.6812 | -0.9 | 2 | 8.2262
12/09/2025 | 21:30 | 9.6 | 26.3 | 17.3 |  |  | -2.5 | 13.2 |  |  | -22.4 | -32.5 | 8.6 | 64.2 | 10.6 | 8.8 | 87.9 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.1 | 10.7 |  |  |  |  | 1.5 | 8.3 |  |  |  | -1.3 | -13.8 | 2.1 | 9 | 5.8 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 60 | 18.1 | -32.4 | 5.72 | -2.51 | -0.4 | 1.13 |  | 0.47 | 0.27 | 2 |  |  | 13 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0.5 | -27 | -28.1 |  | 17.2 | 20.5 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 38.1 | 33.9 | 5.6 | 8.9 | 3.9 |  |  |  | 14.4 | 18.5 | -10 | -19.2 |  |  |  |  | 26.6 | 8.5 |  | 1.1 | 0 |  |  | 0.3 | 0.02175 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 8.3 | 0 | -5.4 | -6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 12.6 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 4.8 | 458.9318 | 1.6278 | -0.798 | 1.256 | 0.7 | 2.2971 | 2.6749 | -1 | 1.8 | 8.5579
12/09/2025 | 22:00 | 7.4 | 25.6 | 17.4 |  |  | -3.8 | 9.2 |  |  | -22.7 | -30.9 | 10.2 | 70.3 | 10.4 | 8.4 | 84.4 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 0.6 | 0.8 |  | -3.4 | 6 | 6.9 |  |  |  |  | -0.9 | 5.9 |  |  |  | -1.6 | -18.3 | 2.2 | 8.9 | 5.7 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 61 | 18.9 | -33.9 | 6.09 | -2.41 | 0.2 | 1.77 |  | 0.49 | 0.28 | 3.37 |  |  | 11.9 |  |  | 6.1 |  |  |  | -0.6 | -27.6 | -28.7 |  | 17.1 | 20.2 | 3.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 36 | 34 | 5.6 | 10.6 | 3.8 |  |  |  | 15.7 | 19.7 | -8 | -15 |  |  |  |  | 25.9 | 8.9 |  | -0.1 | 0 |  |  | 0.3 | 0.01356 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 2.2 | 0 | -5.4 | -5.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 12.7 | 0.3 | 3.1 | 0 | 1.8 | 4.71 | 442.6436 | 1.6982 | -0.434 | 1.144 | 0.7 | 2.0724 | 2.6729 | -1 | 0.4 | 7.2534
12/09/2025 | 22:30 | -2.1 | 31.3 | 18.6 |  |  | -5.2 | 6.1 |  |  | -21.2 | -32.6 | 8.1 | 73.4 | 10.2 | 8.7 | 92.3 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 0.8 | 1.1 |  | -3.4 | 5.7 | 5.9 |  |  |  |  | -5.8 | 7.8 |  |  |  | -1.8 | -18.6 | 2.1 | 8.8 | 5.8 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 60.5 | 18.6 | -34 | 4.77 | -2.25 | 0.32 | -1.04 |  | 0.47 | 0.25 | 1.39 |  |  | 10 |  |  | 3.9 |  |  |  | 0.8 | -27.5 | -28.7 |  | 16.7 | 20.3 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 36.6 | 34.1 | 5.6 | 8.9 | 3.9 |  |  |  | 14 | 18.2 | -10.6 | -18.8 |  |  |  |  | 24.2 | 8 |  | 0.4 | 0 |  |  | 0.3 | 0.01128 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 0 | -3 | -2.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 11.3 | 0.4 | 4.8 | 0 | 2.7 | 4.83 | 431.1813 | 1.7409 | -0.139 | 1.064 | 0.7 | 0.27899 | 2.6701 | -1.4 | 0.2 | 5.1151
12/09/2025 | 23:00 | -2.5 | 19.8 | 16 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | -26.8 | -38.9 | 1.3 | 67 | 7.7 | 6.7 | 87.3 | -0.1 |  |  |  |  | 9 | 0.4 | 1 |  | -3.4 | 5.6 | 2.7 |  |  |  |  | -0.5 | -5.7 |  |  |  | -1.8 | -21 | 1.5 | 9.2 | 4.8 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 55.4 | 13.5 | -38.7 | -0.62 | -2.37 | 0.15 | -1.13 |  | 0.45 | 0.23 | 0.67 |  |  | 9.4 |  |  | 1.9 |  |  |  | -2.8 | -30 | -31.3 |  | 13.9 | 18.9 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.66 | 30.6 | 34.4 | 0.2 | 8.9 | -0.1 |  |  |  | 8.6 | 12.8 | -18.3 | -26 |  |  |  |  | 18.2 | 4.9 |  | -0.9 | 0 |  |  | 0.3 | 0.04474 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 7.5 | 0 | -4.6 | -4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 10.3 | 0 | 4.8 | 0 | 2.2 | 4.82 | 268.5847 | 1.4144 | 0 | 1.096 | 0.7 | 0.27942 | 2.6676 | -1.3 | 0.6 | 5.4575
12/09/2025 | 23:30 | -2.7 | 12.1 | 13.8 |  |  | 0 | 3.3 |  |  | -27 | -40.8 | 0 | 65 | 6.6 | 6.2 | 79.3 | -0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 0.7 | 1 |  | -3.5 | 5.4 | 1.6 |  |  |  |  | -1.3 | -0.6 |  |  |  | -1.8 | -23.3 | 1 | 9.7 | 4.1 | -0.5 | 1.4 | -0.3 | 52.8 | 10.8 | -41.7 | -1.29 | -2.53 | -0.14 | -1.4 |  | 0.48 | 0 | -1.44 |  |  | 7.7 |  |  | 2.1 |  |  |  | -1 | -31 | -32.2 |  | 12.2 | 18.6 | 2.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.67 | 30.8 | 34.5 | 0.6 | 11.1 | -0.2 |  |  |  | 5.4 | 9.7 | -23.5 | 0 |  |  |  |  | 9 | 1.3 |  | -4 | 0 |  |  | 0.3 | 0.00468 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 1.9 | 0 | -4.6 | -4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 12.9 | 0.3 | 3.8 | 0 | 1.6 | 4.85 | 223.6647 | 1.1885 | 0 | 1.908 | 0.7 | 0.28365 | 2.6778 | -1.4 | 0.4 | 5.758
13/09/2025 | 00:00 | -2.2 | 2.4 | 12.7 |  |  | 0 | 11.4 |  |  | -31.3 | -41.1 | -1 | 60.3 | 5.6 | 5.1 | 47.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 0.6 | 1.1 |  | -3.5 | 5.8 | 1.3 |  |  |  |  | -1.1 | -8.4 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.1 | 9.2 | 3.9 | -0.3 | 1.4 | 1.1 | 50.6 | 8.8 | -43.5 | -1.9 | -2.53 | 0.1 | 0.69 |  | 0.43 | 0 | 2.52 |  |  | 6.7 |  |  | 2.2 |  |  |  | -3.6 | -33.1 | -34.2 |  | 12.1 | 17.9 | 2.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.65 | 12.6 | 14.1 | 0.3 | 8.9 | -0.2 |  |  |  | 4.6 | 8.9 | -24.7 | 0 |  |  |  |  | 5 | -1 |  | -6.7 | 0 |  |  | 0.3 | 0.01123 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 1.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 0.4 | 0 | -6.4 | -6.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 12.3 | 0 | 3.9 | 0 | 1.3 | 4.86 | 132.4312 | 1.4103 | 0 | 1.716 | 0.7 | 0.28234 | 2.5029 | -1.4 | 0.4 | 5.6115
EJEC |  | 74.4 | 240.3 | 342.35 | 0 | 0 | -26.35 | 378.4 | 0 | 0 | 106.75 | -17.7 | 286.7 | 1240.8 | 500.45 | 252.3 | 1476.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 24.95 | 28.65 | 0 | -81.9 | 124.25 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | -69.2 | 0 | 0 | 0 | -28.8 | -252.3 | 61.5 | 149.55 | 125.45 | 5.05 | 33.6 | 21.4 | 1312.6 | 225.25 | -821 | 53.475 | -55.19 | 3.665 | 21.02 | 0 | 11.005 | 4.085 | 26.775 | 0 | 0 | 142.95 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | -751 | -778.7 | 0 | 303.55 | 438.8 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.15 | -16.115 | 1015 | 494.85 | 202 | 173.1 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 450.95 | -229.35 | -69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.4 | 114.25 | 0 | -120.3 | 64.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0.40944 | -0.3 | 0 | 24.37 | 0 | -1.05 | 28.5 | 3.65 | 48.55 | 0 | 13.55 | 0 | -7.7 | -18.8 | -7.45 | 149 | 31.8 | 15.85 | 13.65 | 27.2 | -1.25 | 1.05 | 13.2 | 2.5 | 0 | -38.7 | 1.45 | 9.9 | 8.65 | 9 | 16.5 | 91.65 | 21 | -96.55 | -114.55 | 0.05 | 0.2 | 24.5 | 2.25 | 39.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.7 | 12.95 | 524.75 | -4.8 | -49.2 | 8.7 | 145.65 | 15.7 | 21.45 | 20.15 | 46.8 | 264.25 | 4.9 | 60.25 | 1.85 | 57 | 103.82 | 10206.9194 | 41.9935 | -3.3005 | 34.165 | 17.1 | 45.4476 | 67.8836 | -8.4 | 27.1 | 221.9893

## DEMANDA_AREAS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6692.52 | 1016.1615 | 3895.0045 | 1781.354 | 249.8155
01:00 | 0 | 6650.21 | 1006.6237 | 3867.2787 | 1776.3076 | 250.4188
01:30 | 0 | 6473.04 | 954.0331 | 3742.5243 | 1776.4826 | 250.4908
02:00 | 0 | 6397.15 | 993.025 | 3660.0747 | 1744.0503 | 255.6123
02:30 | 0 | 6447.54 | 975.9154 | 3720.2034 | 1751.4212 | 255.7162
03:00 | 0 | 6311.14 | 917.8754 | 3633.3721 | 1759.8925 | 252.6431
03:30 | 0 | 6308.41 | 941.123 | 3615.1308 | 1752.1562 | 248.1288
04:00 | 0 | 6397.78 | 953.4445 | 3675.6432 | 1768.6923 | 251.8136
04:30 | 0 | 6342.02 | 931.233 | 3627.2678 | 1783.5192 | 249.5443
05:00 | 0 | 6538.27 | 974.0013 | 3757.0922 | 1807.1765 | 247.7029
05:30 | 0 | 6587.4 | 969.014 | 3793.3039 | 1825.0821 | 245.8682
06:00 | 0 | 6731.72 | 1041.9986 | 3855.4602 | 1834.2612 | 235.4576
06:30 | 0 | 6953.11 | 1084.0724 | 4027.7985 | 1841.2391 | 234.8817
07:00 | 0 | 6877.53 | 1076.7683 | 3980.103 | 1820.6587 | 224.4254
07:30 | 0 | 7063.92 | 1085.2657 | 4161.4603 | 1817.194 | 229.5042
08:00 | 0 | 7174.29 | 1104.3615 | 4245.6723 | 1824.2562 | 234.3612
08:30 | 0 | 7385.26 | 1122.6117 | 4417.2927 | 1845.3556 | 244.7702
09:00 | 0 | 7430.99 | 1118.6707 | 4442.6715 | 1869.6478 | 246.1394
09:30 | 0 | 7547.1 | 1130.7436 | 4543.0046 | 1873.3518 | 251.5497
10:00 | 0 | 7537.74 | 1138.6334 | 4547.2126 | 1851.894 | 255.5488
10:30 | 0 | 7694.84 | 1158.6865 | 4662.3913 | 1873.7622 | 256.7761
11:00 | 0 | 7798.79 | 1180.2002 | 4737.4216 | 1881.1682 | 256.7324
11:30 | 0 | 7850.47 | 1218.5937 | 4756.2166 | 1875.6597 | 260.296
12:00 | 0 | 7701.14 | 1227.2639 | 4628.3035 | 1845.5726 | 257.6664
12:30 | 0 | 7618.46 | 1214.4845 | 4548.8673 | 1855.1082 | 257.6877
13:00 | 0 | 7567.11 | 1169.4869 | 4563.8316 | 1833.7915 | 248.9188
13:30 | 0 | 7487.15 | 1141.8003 | 4561.3896 | 1783.9601 | 258.7997
14:00 | 0 | 7514.07 | 1186.2448 | 4470.9431 | 1856.8821 | 262.3046
14:30 | 0 | 7667.08 | 1163.2433 | 4636.4754 | 1867.3613 | 266.8317
15:00 | 0 | 7726.27 | 1206.0327 | 4616.5323 | 1903.705 | 263.3191
15:30 | 0 | 7619.11 | 1210.9002 | 4518.7857 | 1889.4241 | 255.2147
16:00 | 0 | 7567.34 | 1160.7273 | 4511.3511 | 1895.2616 | 259.4021
16:30 | 0 | 7630.48 | 1201.9871 | 4507.0331 | 1921.4598 | 256.6501
17:00 | 0 | 7504.45 | 1202.482 | 4405.4627 | 1896.5053 | 254.0121
17:30 | 0 | 7456.91 | 1149.9379 | 4396.0382 | 1910.9339 | 246.4958
18:00 | 0 | 7363.22 | 1114.7512 | 4239.2064 | 2009.2624 | 244.2483
18:30 | 0 | 7626.06 | 1194.2609 | 4435.3835 | 1996.4156 | 240.7458
19:00 | 0 | 7582.32 | 1231.2846 | 4391.9822 | 1959.0532 | 230.8831
19:30 | 0 | 7592.53 | 1228.2872 | 4403.7545 | 1960.4883 | 238.7995
20:00 | 0 | 7590.69 | 1224.1689 | 4393.0309 | 1973.4902 | 239.2858
20:30 | 0 | 7553.05 | 1218.9391 | 4375.3816 | 1958.7293 | 245.669
21:00 | 0 | 7520.84 | 1198.181 | 4363.1872 | 1959.4718 | 263.4452
21:30 | 0 | 7425.51 | 1179.6578 | 4293.3001 | 1952.5521 | 257.5284
22:00 | 0 | 7448.2 | 1152.1092 | 4353.5528 | 1942.538 | 268.684
22:30 | 0 | 7388.38 | 1107.4997 | 4384.6568 | 1896.2235 | 269.4223
23:00 | 0 | 7134.31 | 1065.9575 | 4211.8907 | 1856.4618 | 262.4983
23:30 | 0 | 6929.71 | 1049.358 | 4032.4816 | 1847.8704 | 257.776
00:00 | 0 | 6783.19 | 1057.6977 | 3885.9729 | 1839.5194 | 257.498
MÁXIMO | 0 | 7850.47 | 1231.2846 | 4756.2166 | 2009.2624 | 269.4223
MÍNIMO | 0 | 6308.41 | 917.8754 | 3615.1308 | 1744.0503 | 224.4254
PROMEDIO | 0 | 7212.2671 | 1111.4542 | 4239.4249 | 1861.388 | 251.083
ENERGÍA | 0 | 173094.41 | 26674.8999 | 101746.1978 | 44673.3123 | 6025.9919
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 12 de Setiembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 36.9943 | 12.087 |  | 4.179 |  |  | 17.5203 | 25.7167 | 15.1759 | 7.01 | 31.134 |  |  | 50.73 |  |  |  | 8.5 |  | 144.8768 |  | 10.1662 |  |  | 14.83 |  | 4.389 |  |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 49.5169 | 130.9475 | 26.2142 | 0.81 | 119.26 | 28.5792 | 37.7645 | 32.91 |  | 192.834 | 35.9935 |  | 1.1552 |  | 2.3 |  | 70.2451 |  | 20.5 |  |  | 106.5254 | 19.4219 |  | 5.2555 |  | 6.952 | 43.191 | 1.6 | 143.5491 |  | 4.6117 | 131.4805 | 14.0508 |  | 35.5109 | 3.859 |  |  | 92.091 | 24.8411 |  | 0.78 | 25.1711 | 445.1343 |  | 141.2878 | 18.3315 |  |  | 16.8313 | 4.7167 |  |  | 16.6893 | 293.37 |  | 33.466 | 2.1616 | 29.815
01:00 |  |  | 40.8546 | 11.516 |  | 4.184 |  |  | 18.0802 | 24.9724 | 14.8973 | 8.02 | 31.448 |  |  | 50.485 |  |  |  | 8.5 |  | 89.855 |  | 10.311 |  |  | 16.02 |  | 4.452 |  |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 52.215 | 130.7156 | 26.0275 | 0.7 | 124.09 | 28.6724 | 38.7215 | 33 |  | 195.2623 | 36.0796 |  | 1.1695 |  | 2.4 |  | 70.6702 |  | 20.5 |  |  | 107.7233 | 20.1083 |  | 5.379 |  | 6.362 | 43.014 | 1.6 | 142.5385 |  | 4.5006 | 124.5934 | 11.2645 |  | 34.7143 | 3.963 |  |  | 91.6493 | 24.8959 |  | 0.75 | 26.113 | 452.1704 |  | 138.4039 | 18.2467 |  |  | 16.9181 | 4.7432 |  |  | 16.9443 | 290.47 |  | 38.713 | 2.4903 | 30.084
01:30 |  |  | 40.8245 | 11.539 |  | 4.165 |  |  | 19.3484 | 24.8124 | 14.8304 | 8.53 | 31.512 |  |  | 50.151 |  |  |  | 8.4 |  | 133.1422 |  | 10.0945 |  |  | 16.14 |  | 4.338 |  |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 51.99 | 129.9952 | 27.2845 | 0.64 | 125.8 | 29.1096 | 39.2326 | 33.32 |  | 193.6053 | 36.4872 |  | 1.1639 |  | 2.3 |  | 71.1779 |  | 20.5 |  |  | 97.0867 | 19.3149 |  | 5.3904 |  | 6.326 | 43.045 | 1.56 | 143.5228 |  | 4.2549 | 124.5386 | 11.2754 |  | 34.7323 | 4.007 |  |  | 92.6597 | 24.9231 |  | 0.78 | 26.0449 | 459.4666 |  | 140.113 | 18.2191 |  |  | 16.4516 | 4.7362 |  |  | 17.0041 | 283.62 |  | 38.249 | 2.5575 | 30.59
02:00 |  |  | 40.7276 | 12.789 |  | 4.22 |  |  | 19.6618 | 24.798 | 15.2113 | 8.54 | 31.27 |  |  | 50.638 |  |  |  | 8.4 |  | 128.5618 |  | 10.0154 |  |  | 16.31 |  | 4.34 |  |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 52.9729 | 129.9888 | 27.1823 | 0.44 | 125.18 | 29.0638 | 38.4323 | 32.9 |  | 192.9866 | 36.0971 |  | 1.1329 |  | 2.4 |  | 71.8873 |  | 20.5 |  |  | 103.9778 | 20.1615 |  | 5.2205 |  | 6.952 | 42.945 | 1.59 | 143.0214 |  | 4.5235 | 126.0399 | 13.5018 |  | 34.681 | 3.73 |  |  | 90.7621 | 24.8691 |  | 0.75 | 27.3455 | 450.9707 |  | 140.5711 | 18.0365 |  |  | 16.9325 | 4.6715 |  |  | 16.8353 | 275.15 |  | 38.978 | 2.0524 | 30.326
02:30 |  |  | 41.0113 | 12.114 |  | 4.26 |  |  | 18.9855 | 25.014 | 15.4108 | 8.66 | 31.21 |  |  | 50.652 |  |  |  | 8.4 |  | 102.9707 |  | 9.4695 |  |  | 15.83 |  | 4.284 |  |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 52.8904 | 127.8767 | 26.9113 | 0.41 | 126.85 | 28.6991 | 38.8746 | 33.26 |  | 193.4621 | 35.903 |  | 1.1286 |  | 2.3 |  | 71.8901 |  | 20.5 |  |  | 100.6034 | 19.6303 |  | 5.1902 |  | 6.754 | 43.234 | 1.8 | 142.0886 |  | 4.4028 | 125.5281 | 14.3929 |  | 36.447 | 3.872 |  |  | 91.2258 | 24.8921 |  | 0.63 | 27.3575 | 454.2202 |  | 139.7871 | 18.4752 |  |  | 17.083 | 4.3489 |  |  | 17.4664 | 279.62 |  | 38.741 | 2.0856 | 29.479
03:00 |  |  | 36.9548 | 12.512 |  | 4.314 |  |  | 19.5325 | 24.7926 | 15.0095 | 6.93 | 31.512 |  |  | 46.961 |  |  |  | 8.5 |  | 132.2093 |  | 8.8264 |  |  | 15.61 |  | 4.197 |  |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 53.3383 | 128.7785 | 27.8529 | 0.67 | 126.39 | 29.1707 | 38.7929 | 32.6 |  | 193.4504 | 35.6886 |  | 1.0978 |  | 2.5 |  | 71.394 |  | 20.5 |  |  | 104.9783 | 19.9903 |  | 5.3024 |  | 6.952 | 43.109 | 1.78 | 140.9765 |  | 4.4233 | 127.3662 | 14.1579 |  | 36.0304 | 3.965 |  |  | 90.4318 | 24.9035 |  | 0.62 | 26.6542 | 455.9677 |  | 153.5357 | 18.6908 |  |  | 17.0262 | 4.4034 |  |  | 17.4935 | 287.8 |  | 38.747 | 2.1629 | 29.722
03:30 |  |  | 34.3308 | 12.766 |  | 4.351 |  |  | 19.4536 | 24.2585 | 15.1402 | 7.9 | 31.62 |  |  | 43.763 |  |  |  | 8.9 |  | 86.5594 |  | 8.8483 |  |  | 15.57 |  | 4.03 |  |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 51.1984 | 130.3567 | 27.1932 | 0.48 | 125.26 | 28.5184 | 38.6328 | 34.03 |  | 193.8325 | 36.3049 |  | 1.1269 |  | 2.5 |  | 70.5511 |  | 20.5 |  |  | 92.6121 | 19.5017 |  | 5.1358 |  | 6.951 | 42.408 | 1.96 | 144.0689 |  | 4.4488 | 125.9458 | 13.8886 |  | 35.0518 | 4.028 |  |  | 89.1435 | 24.8933 |  | 0.63 | 25.9739 | 458.5214 |  | 144.4412 | 18.8643 |  |  | 16.6159 | 4.3777 |  |  | 17.6683 | 279.41 |  | 34.219 | 2.4075 | 29.799
04:00 |  |  | 32.8197 | 11.872 |  | 4.281 |  |  | 18.7924 | 24.0132 | 15.1734 | 8.03 | 31.73 |  |  | 44.531 |  |  |  | 9.3 |  | 111.4162 |  | 8.7201 |  |  | 15.6 |  | 4.188 |  |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 51.4872 | 129.1409 | 26.799 | 0.18 | 124.52 | 28.3646 | 38.0774 | 33.03 |  | 193.7623 | 35.9697 |  | 1.1314 |  | 2.4 |  | 71.2017 |  | 20.5 |  |  | 99.3125 | 19.3061 |  | 5.1766 |  | 6.952 | 43.128 | 1.9 | 147.298 |  | 4.5701 | 124.924 | 13.1157 |  | 36.2348 | 3.885 |  |  | 88.7837 | 24.8943 |  | 0.64 | 26.0893 | 459.1279 |  | 143.727 | 18.5888 |  |  | 17.3197 | 4.3971 |  |  | 18.0699 | 282.74 |  | 38.646 | 2.5853 | 29.796
04:30 |  |  | 37.0722 | 12.129 |  | 4.175 |  |  | 19.1943 | 23.9087 | 16.2863 | 9.39 | 31.484 |  |  | 44.324 |  |  |  | 9.3 |  | 126.6475 |  | 9.4875 |  |  | 15.01 |  | 4.081 |  |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 52.0054 | 128.8879 | 27.0589 | 1.65 | 124.87 | 28.0214 | 36.6786 | 33.37 |  | 193.5599 | 35.7287 |  | 1.133 |  | 2.4 |  | 71.3705 |  | 20.5 |  |  | 98.2274 | 19.8231 |  | 5.4432 |  | 6.362 | 42.696 | 1.89 | 147.1519 |  | 4.6296 | 127.1936 | 11.5419 |  | 36.8729 | 3.903 |  |  | 88.5622 | 24.8959 |  | 0.65 | 26.2206 | 459.409 |  | 139.9581 | 18.3558 |  |  | 16.7666 | 4.7493 |  |  | 17.4621 | 290.35 |  | 38.563 | 2.0901 | 29.782
05:00 |  |  | 40.2326 | 11.354 |  | 4.287 |  |  | 18.4371 | 24.2483 | 16.0154 | 9.71 | 31.776 |  |  | 44.568 |  |  |  | 9.4 |  | 69.7866 |  | 9.7198 |  |  | 14.91 |  | 4.176 |  |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 50.4335 | 128.9582 | 26.627 | 2.1 | 124.11 | 27.9713 | 36.1444 | 32.38 |  | 193.9209 | 34.9667 |  | 1.117 |  | 2.4 |  | 71.3408 |  | 20.5 |  |  | 97.9979 | 19.4929 |  | 5.4214 |  | 6.326 | 42.832 | 1.83 | 144.7765 |  | 4.5449 | 129.7756 | 10.0294 |  | 36.4025 | 4.376 |  |  | 88.9962 | 24.8316 |  | 0.63 | 24.7673 | 462.5831 |  | 143.6621 | 18.6392 |  |  | 16.3401 | 4.8467 |  |  | 16.3927 | 291.94 |  | 39.994 | 2.018 | 32.83
05:30 |  |  | 40.6959 | 10.793 |  | 4.287 |  |  | 18.665 | 24.4669 | 16.177 | 10.84 | 31.896 |  |  | 44.807 |  |  |  | 9.4 |  | 118.325 |  | 9.2584 |  |  | 14.73 |  | 4.207 |  |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 50.8453 | 129.7903 | 26.06 | 1.93 | 119.59 | 28.0689 | 34.9903 | 32.39 |  | 194.8376 | 33.8542 |  | 1.1436 |  | 2.4 |  | 71.4409 |  | 20.5 |  |  | 103.1662 | 19.4937 |  | 5.3097 |  | 6.952 | 43.08 | 1.91 | 145.3099 |  | 4.5554 | 127.2488 | 10.5267 |  | 33.1307 | 3.859 |  |  | 89.9303 | 24.8267 |  | 0.56 | 25.5109 | 466.3765 |  | 141.4183 | 18.7772 |  |  | 16.1484 | 4.7769 |  |  | 16.2711 | 288.77 |  | 40.756 | 2.1103 | 38.009
06:00 |  |  | 40.6676 | 10.647 |  | 4.3 |  |  | 18.9646 | 25.1796 | 15.3536 | 11.17 | 32.204 |  |  | 45.301 |  |  |  | 9.4 |  | 140.1001 |  | 9.5735 |  |  | 15.29 |  | 4.193 |  |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 51.284 | 130.9777 | 24.005 | 1.54 | 123.67 | 28.2585 | 34.6747 | 33.07 |  | 193.2123 | 33.9085 |  | 1.0817 |  | 2.5 |  | 71.5193 |  | 20.5 |  |  | 103.9246 | 19.5725 |  | 5.3447 |  | 3.645 | 43.23 | 1.86 | 144.4836 |  | 4.5241 | 129.6767 | 10.8634 |  | 31.5706 | 3.651 |  |  | 88.6551 | 24.715 |  | 0.67 | 24.6262 | 469.1568 |  | 146.7394 | 18.6214 |  |  | 15.8202 | 4.5185 |  |  | 14.6329 | 293.82 |  | 40.554 | 2.4227 | 37.714
06:30 |  |  | 40.4196 | 9.797 |  | 4.267 |  |  | 18.4932 | 25.2458 | 13.8127 | 10.76 | 30.95 |  |  | 44.607 |  |  |  | 9.4 |  | 135.4293 |  | 9.3707 |  |  | 15.42 |  | 4.16 |  |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 51.3999 | 126.7799 | 22.7357 | 0.55 | 125.89 | 27.9504 | 34.0597 | 33.79 |  | 192.8857 | 32.146 |  | 1.1116 |  | 2.5 |  | 71.0094 |  | 20.5 |  |  | 102.7135 | 19.7584 |  | 5.3498 |  | 3.621 | 43.095 | 1.87 | 145.1371 |  | 4.4956 | 129.0845 | 11.5365 |  | 28.3753 | 3.607 |  |  | 89.3326 | 24.7395 |  | 0.66 | 24.317 | 460.5131 |  | 139.999 | 18.533 |  |  | 16.428 | 4.2896 |  |  | 14.5385 | 292.6 |  | 40.952 | 2.43 | 36.567
07:00 |  |  | 35.7622 | 9.893 |  | 4.227 |  |  | 18.2807 | 25.146 | 11.7564 | 10.76 | 31.17 |  |  | 44.802 |  |  |  | 9.4 |  | 120.2721 |  | 9.2013 |  |  | 15.79 |  | 4.128 |  |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 47.1184 | 125.7477 | 24.8992 | 0.91 | 123.29 | 28.1013 | 31.9112 | 33.76 |  | 192.807 | 31.8297 |  | 1.1038 |  | 2.6 |  | 70.5853 |  | 19.4 |  |  | 94.2455 | 19.7955 |  | 5.3967 |  | 3.624 | 43.102 | 1.97 | 142.4126 |  | 4.4551 | 124.4127 | 11.8391 |  | 28.4015 | 3.803 |  |  | 88.2764 | 24.6491 |  | 0.66 | 23.1822 | 456.6316 |  | 147.3392 | 17.7343 |  |  | 16.0979 | 4.2748 |  |  | 13.0808 | 279.69 |  | 40.309 | 1.8388 | 32.609
07:30 |  |  | 32.2828 | 10.266 |  | 4.283 |  |  | 18.2749 | 25.1965 | 10.923 | 10.46 | 31.152 |  |  | 44.462 |  |  |  | 9 |  | 85.9449 |  | 8.7758 |  |  | 15.2 |  | 4.145 |  |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 50.4166 | 123.5344 | 25.4368 | 0.73 | 122.21 | 27.4322 | 32.7678 | 33.28 |  | 192.3034 | 32.1081 |  | 1.0633 |  | 2.3 |  | 70.2907 |  | 19.4 |  |  | 98.2857 | 19.2098 |  | 5.3679 |  | 3.334 | 43.113 | 1.93 | 141.4413 |  | 4.4114 | 129.7521 | 11.8451 |  | 31.8392 | 3.73 |  |  | 88.4226 | 24.4735 |  | 0.64 | 23.2111 | 455.6015 |  | 143.1371 | 17.7381 |  |  | 15.4435 | 4.2527 |  |  | 13.3485 | 271.35 |  | 39.515 | 1.9227 | 27.552
08:00 |  |  | 32.1092 | 10.751 |  | 4.292 |  |  | 18.344 | 24.4897 | 10.6797 | 10.62 | 30.806 |  |  | 44.355 |  |  |  | 8.5 |  | 150.3191 |  | 9.3181 |  |  | 14.35 |  | 4.138 |  |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 51.3913 | 126.6161 | 26.0846 | 0.73 | 122 | 27.4618 | 33.4907 | 33.68 |  | 191.9398 | 32.4449 |  | 1.0937 |  | 2.4 |  | 70.4619 |  | 19.4 |  |  | 105.9983 | 19.5177 |  | 5.2534 |  | 3.645 | 40.578 | 2.01 | 143.3697 |  | 4.1239 | 130.7406 | 12.0598 |  | 30.2139 | 3.872 |  |  | 88.2448 | 24.4853 |  | 0.63 | 23.7178 | 461.8028 |  | 140.9586 | 17.5791 |  |  | 14.5229 | 4.2751 |  |  | 13.8807 | 268.02 |  | 39.408 | 2.161 | 22.218
08:30 |  |  | 38.3165 | 11.392 |  | 4.226 |  |  | 18.4733 | 24.2675 | 10.8027 | 10.3 | 30.882 |  |  | 44.761 |  |  |  | 8.1 |  | 139.5436 |  | 9.7027 |  |  | 14.7 |  | 4.099 |  |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 50.4868 | 125.9109 | 26.3666 | 0.72 | 122.36 | 27.4294 | 33.7305 | 34.97 |  | 190.394 | 30.2217 |  | 1.0853 |  | 2.5 |  | 69.9784 |  | 19.4 |  |  | 108.8315 | 19.3339 |  | 5.2895 |  | 3.621 | 40.456 | 2 | 142.4958 |  | 4.6165 | 130.7044 | 12.6124 |  | 29.8596 | 3.965 |  |  | 88.7356 | 24.7111 |  | 0.63 | 24.96 | 457.8815 |  | 136.8166 | 17.787 |  |  | 14.5088 | 4.281 |  |  | 15.6278 | 275.55 |  | 41.346 | 2.3937 | 18.232
09:00 |  |  | 39.8484 | 12.386 |  | 4.329 |  |  | 18.947 | 24.503 | 10.8571 | 10.69 | 31 |  |  | 44.478 |  |  |  | 8.1 |  | 126.9446 |  | 9.8196 |  |  | 14.5 |  | 4.157 |  |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 50.4387 | 125.9927 | 27.1055 | 0.63 | 123.49 | 27.7555 | 35.2813 | 34.63 |  | 189.9935 | 30.5795 |  | 1.1918 |  | 2.4 |  | 70.2042 |  | 19.4 |  |  | 99.1387 | 19.6104 |  | 5.4018 |  | 3.624 | 40.192 | 2.02 | 142.708 |  | 4.3396 | 131.0463 | 13.1234 |  | 30.9904 | 4.028 |  |  | 89.2186 | 24.6461 |  | 0.61 | 24.1109 | 460.1976 |  | 140.5325 | 18.279 |  |  | 14.6728 | 4.2717 |  |  | 16.0982 | 282.48 |  | 42.479 | 2.3595 | 16.893
09:30 |  |  | 40.0662 | 12.462 |  | 4.27 |  |  | 19.0546 | 24.4329 | 9.7684 | 10.74 | 31.196 |  |  | 44.227 |  |  |  | 8.7 |  | 103.743 |  | 9.5862 |  |  | 13.97 |  | 4.245 |  |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 49.0166 | 127.1069 | 26.5779 | 0.44 | 122.69 | 28.1003 | 35.585 | 34.83 |  | 189.9401 | 31.5195 |  | 1.2194 |  | 2.5 |  | 69.8767 |  | 19.4 |  |  | 110.2504 | 19.9083 |  | 5.3742 |  | 3.334 | 39.805 | 1.83 | 142.5784 |  | 3.8596 | 129.2142 | 13.5362 |  | 31.965 | 3.965 |  |  | 88.1396 | 24.5969 |  | 0.65 | 24.6187 | 457.8396 |  | 147.6712 | 18.0185 |  |  | 15.4134 | 4.2845 |  |  | 15.8591 | 276.42 |  | 42.915 | 2.2062 | 16.213
10:00 |  |  | 39.9278 | 12.576 |  | 4.235 |  |  | 19.396 | 25.7142 | 10.5449 | 10.9 | 31.136 |  |  | 45.251 |  |  |  | 8.7 |  | 125.2746 |  | 9.6225 |  |  | 14.76 |  | 4.083 |  |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 49.3575 | 128.5007 | 26.3199 | 0.24 | 119.56 | 28.2108 | 36.2431 | 35.09 |  | 192.6091 | 30.9864 |  | 1.3414 |  | 2.5 |  | 69.8956 |  | 19.4 |  |  | 107.8902 | 19.5373 |  | 5.4457 |  | 3.645 | 36.78 | 1.83 | 140.3742 |  | 3.8044 | 129.9062 | 13.5238 |  | 32.9423 | 4.028 |  |  | 88.1087 | 24.6307 |  | 0.63 | 25.1979 | 439.8027 |  | 143.0355 | 18.1033 |  |  | 15.245 | 4.4762 |  |  | 15.6333 | 271.59 |  | 43.27 | 2.2919 | 15.539
10:30 |  |  | 39.7475 | 12.243 |  | 4.26 |  |  | 18.5129 | 25.4512 | 9.8841 | 11.21 | 31.616 |  |  | 45.281 |  |  |  | 8.6 |  | 159.0268 |  | 9.2873 |  |  | 15.33 |  | 4.307 |  |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 49.9306 | 131.1408 | 27.7757 | 0.58 | 110.71 | 28.2119 | 36.3351 | 33.79 |  | 192.2746 | 31.8515 |  | 1.3177 |  | 2.6 |  | 69.7643 |  | 19.4 |  |  | 97.0553 | 19.4302 |  | 5.4359 |  | 3.621 | 37.83 | 1.72 | 141.6499 |  | 3.8878 | 130.5346 | 13.5947 |  | 32.9952 | 3.73 |  |  | 86.8487 | 24.5053 |  | 0.56 | 25.5689 | 441.8957 |  | 147.1856 | 18.1788 |  |  | 15.8649 | 4.4902 |  |  | 16.3274 | 269.04 |  | 43.014 | 2.2759 | 14.886
11:00 |  |  | 40.0475 | 11.463 |  | 4.339 |  |  | 18.9715 | 25.6987 | 9.9968 | 11.34 | 31.286 |  |  | 46.362 |  |  |  | 8.5 |  | 142.2341 |  | 9.2425 |  |  | 14.85 |  | 4.303 |  |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 50.3667 | 129.7976 | 26.6397 | 1 | 116.73 | 28.2314 | 36.7842 | 34.9 |  | 192.5683 | 31.7482 |  | 1.3749 |  | 2.5 |  | 69.4056 |  | 19.4 |  |  | 89.233 | 19.4794 |  | 5.3709 |  | 6.951 | 38.834 | 1.83 | 142.6242 |  | 3.7501 | 130.3432 | 13.1783 |  | 33.3624 | 3.872 |  |  | 88.6043 | 24.4271 |  | 0.57 | 26.7197 | 447.2372 |  | 150.1359 | 17.7001 |  |  | 15.959 | 4.5651 |  |  | 17.0648 | 272.41 |  | 43.48 | 2.4163 | 15.759
11:30 |  |  | 39.758 | 11.488 |  | 4.265 |  |  | 18.156 | 25.8414 | 10.5888 | 11.43 | 31.576 |  |  | 45.906 |  |  |  | 8.5 |  | 115.0757 |  | 9.0238 |  |  | 15.11 |  | 4.369 |  |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 50.3716 | 133.9361 | 26.2744 | 0.9 | 118.12 | 28.223 | 37.8738 | 35.42 |  | 193.0677 | 30.3142 |  | 1.4173 |  | 2.6 |  | 69.2028 |  | 19.4 |  |  | 94.2943 | 19.7248 |  | 5.2597 |  | 6.952 | 38.703 | 1.78 | 143.2628 |  | 4.1404 | 128.5259 | 13.7827 |  | 34.1049 | 3.965 |  |  | 88.1575 | 24.5124 |  | 0.57 | 25.3908 | 450.6508 |  | 140.4683 | 17.8872 |  |  | 15.6853 | 4.653 |  |  | 17.2113 | 275.82 |  | 43.636 | 2.6681 | 15.805
12:00 |  |  | 34.9004 | 11.255 |  | 4.304 |  |  | 18.1571 | 25.5129 | 10.7276 | 11.12 | 31.586 |  |  | 46.081 |  |  |  | 8.2 |  | 83.5326 |  | 9.1683 |  |  | 15.71 |  | 4.375 |  |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 50.7517 | 130.7804 | 24.9985 | 0.73 | 114.88 | 28.3797 | 36.7133 | 35.26 |  | 193.7882 | 30.3192 |  | 1.5025 |  | 2.6 |  | 69.9435 |  | 19.4 |  |  | 103.166 | 19.2306 |  | 5.4505 |  | 6.362 | 38.793 | 1.84 | 141.7961 |  | 4.407 | 128.6297 | 13.8071 |  | 34.2399 | 3.965 |  |  | 89.8194 | 24.532 |  | 0.61 | 24.9706 | 442.9524 |  | 141.4975 | 17.7109 |  |  | 16.3218 | 4.5873 |  |  | 17.2639 | 277.21 |  | 43.496 | 2.4448 | 15.171
12:30 |  |  | 35.862 | 10.351 |  | 3.995 |  |  | 19.3562 | 25.2536 | 11.9697 | 9.72 | 31.948 |  |  | 46.97 |  |  |  | 7.8 |  | 136.8705 |  | 9.3797 |  |  | 16.16 |  | 4.132 |  |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 50.5459 | 128.8534 | 24.7936 | 0.78 | 115.93 | 28.2761 | 37.1453 | 33.34 |  | 191.6749 | 29.801 |  | 1.4975 |  | 2.5 |  | 71.2087 |  | 19.4 |  |  | 91.1597 | 19.217 |  | 5.3449 |  | 6.326 | 37.083 | 1.74 | 140.7239 |  | 4.3718 | 126.2751 | 13.5315 |  | 33.85 | 3.872 |  |  | 91.0689 | 24.5538 |  | 0.6 | 24.6781 | 444.2011 |  | 149.0573 | 17.2618 |  |  | 16.2853 | 4.5898 |  |  | 16.5088 | 276.83 |  | 42.769 | 2.3212 | 13.862
13:00 |  |  | 36.153 | 11.08 |  | 4.139 |  |  | 19.3359 | 24.9018 | 14.3631 | 11.89 | 31.426 |  |  | 44.26 |  |  |  | 7.5 |  | 132.9458 |  | 9.4172 |  |  | 16.19 |  | 4.187 |  |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 46.6807 | 129.9539 | 24.8018 | 0.64 | 111.63 | 28.0592 | 35.605 | 34.02 |  | 191.9728 | 29.713 |  | 1.5222 |  | 2.5 |  | 70.983 |  | 19.4 |  |  | 95.1216 | 19.2722 |  | 5.1638 |  | 6.952 | 38.137 | 1.79 | 140.8239 |  | 4.2888 | 124.0122 | 13.6952 |  | 32.9574 | 3.965 |  |  | 90.2945 | 24.5406 |  | 0.59 | 23.5621 | 442.2356 |  | 145.659 | 18.2281 |  |  | 16.3281 | 4.4809 |  |  | 15.8975 | 283.7 |  | 43.131 | 2.1874 | 14.184
13:30 |  |  | 36.2464 | 11.737 |  | 4.307 |  |  | 19.0894 | 25.4857 | 14.4346 | 12.34 | 30.754 |  |  | 42.901 |  |  |  | 7.5 |  | 102.2182 |  | 9.5074 |  |  | 16.2 |  | 4.26 |  |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 50.3724 | 130.4104 | 25.0636 | 0.45 | 105.27 | 27.9138 | 36.0596 | 33.58 |  | 191.9381 | 31.6333 |  | 1.4848 |  | 2.5 |  | 70.2288 |  | 19.4 |  |  | 85.032 | 19.4424 |  | 5.2325 |  | 6.952 | 39.146 | 1.86 | 139.7442 |  | 4.2642 | 120.7314 | 14.3288 |  | 33.4121 | 4.028 |  |  | 90.546 | 24.5501 |  | 0.63 | 23.8814 | 415.8545 |  | 143.3915 | 18.242 |  |  | 16.3528 | 4.6857 |  |  | 16.5421 | 269.17 |  | 41.977 | 1.9765 | 15.181
14:00 |  |  | 39.6849 | 12.268 |  | 4.31 |  |  | 19.3211 | 25.1966 | 15.0734 | 12.29 | 30.848 |  |  | 43.071 |  |  |  | 7.7 |  | 125.1392 |  | 9.4231 |  |  | 16.12 |  | 4.24 |  |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 50.8623 | 128.0499 | 25.1416 | 0.73 | 104.33 | 28.0262 | 36.5802 | 35.51 |  | 193.3864 | 31.6708 |  | 1.414 |  | 2.6 |  | 70.7499 |  | 19.4 |  |  | 96.8548 | 19.1974 |  | 5.2674 |  | 6.362 | 39.107 | 1.87 | 142.8549 |  | 4.3941 | 120.0323 | 14.5774 |  | 34.9593 | 3.885 |  |  | 89.1278 | 24.4916 |  | 0.61 | 24.5191 | 424.031 |  | 148.9425 | 18.0858 |  |  | 16.5432 | 4.8559 |  |  | 17.3858 | 286.21 |  | 40.959 | 1.9584 | 16.386
14:30 |  |  | 39.88 | 12.739 |  | 4.296 |  |  | 19.0186 | 25.4479 | 15.304 | 12.14 | 31.372 |  |  | 43.376 |  |  |  | 7.6 |  | 133.7009 |  | 9.4646 |  |  | 15.59 |  | 4.104 |  |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 48.3738 | 125.6891 | 25.5331 | 0.86 | 103.08 | 28.351 | 36.7149 | 35.11 |  | 193.227 | 31.0077 |  | 1.523 |  | 2.5 |  | 70.4892 |  | 19.4 |  |  | 92.4029 | 19.3792 |  | 5.366 |  | 6.326 | 39.208 | 2.24 | 140.1632 |  | 4.3464 | 123.0305 | 14.9271 |  | 36.3609 | 3.965 |  |  | 88.7356 | 24.455 |  | 0.6 | 25.4187 | 437.4904 |  | 147.668 | 18.3132 |  |  | 16.9234 | 4.8455 |  |  | 16.7557 | 284.76 |  | 42.935 | 2.1297 | 16.273
15:00 |  |  | 38.4398 | 12.104 |  | 4.367 |  |  | 18.3562 | 25.3809 | 15.8811 | 12.16 | 30.838 |  |  | 43.813 |  |  |  | 7.5 |  | 126.456 |  | 9.2915 |  |  | 14.88 |  | 4.283 |  |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 49.1476 | 127.0693 | 25.7135 | 0.97 | 109.67 | 28.4267 | 36.5285 | 35.97 |  | 194.6169 | 29.9739 |  | 1.5736 |  | 2.6 |  | 69.9735 |  | 20.2 |  |  | 97.793 | 19.3152 |  | 5.4937 |  | 6.952 | 39.207 | 2.19 | 137.3149 |  | 4.698 | 128.1937 | 14.9595 |  | 35.0975 | 4.028 |  |  | 88.8945 | 24.6335 |  | 0.6 | 25.8809 | 446.3523 |  | 148.9687 | 18.341 |  |  | 16.7874 | 4.8959 |  |  | 17.6174 | 287.7 |  | 37.194 | 1.9712 | 17.11
15:30 |  |  | 38.3624 | 12.802 |  | 4.374 |  |  | 17.8773 | 25.3585 | 15.7408 | 12.19 | 31.142 |  |  | 43.704 |  |  |  | 7.5 |  | 48.432 |  | 9.0405 |  |  | 14.71 |  | 4.226 |  |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 48.758 | 127.1075 | 23.8934 | 0.6 | 101.16 | 28.2946 | 36.0318 | 35.03 |  | 193.87 | 31.7479 |  | 1.5165 |  | 2.6 |  | 69.3605 |  | 20.2 |  |  | 98.6848 | 19.0937 |  | 5.5235 |  | 6.754 | 38.811 | 2.02 | 139.8127 |  | 4.4601 | 131.8287 | 14.4512 |  | 34.0523 | 3.885 |  |  | 88.2513 | 24.5636 |  | 0.67 | 25.7066 | 449.8637 |  | 146.3482 | 18.1508 |  |  | 17.2208 | 4.7839 |  |  | 17.4072 | 290.51 |  | 37.433 | 1.9542 | 14.394
16:00 |  |  | 38.5804 | 12.35 |  | 4.362 |  |  | 18.8692 | 25.2897 | 14.9481 | 12.14 | 31.906 |  |  | 43.732 |  |  |  | 7.4 |  | 44.3306 |  | 8.7077 |  |  | 13.99 |  | 4.235 |  |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 48.276 | 128.8365 | 23.8056 | 0.23 | 111.62 | 28.3372 | 36.1377 | 34.79 |  | 193.0041 | 31.1662 |  | 1.5297 |  | 2.5 |  | 69.811 |  | 20.2 |  |  | 99.1198 | 19.6846 |  | 5.5302 |  | 6.952 | 37.01 | 2.15 | 140.1126 |  | 4.613 | 131.4558 | 12.6052 |  | 33.0668 | 3.903 |  |  | 88.0666 | 24.49 |  | 0.61 | 25.7512 | 452.4334 |  | 145.8266 | 18.3961 |  |  | 14.5626 | 4.7577 |  |  | 18.0261 | 284.77 |  | 42.618 | 2.0752 | 14.821
16:30 |  |  | 38.6409 | 13.511 |  | 4.326 |  |  | 17.4759 | 25.1561 | 14.17 | 12.17 | 31.89 |  |  | 43.678 |  |  |  | 7.9 |  | 36.3598 |  | 8.4955 |  |  | 13.28 |  | 4.266 |  |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 49.0169 | 126.7336 | 24.517 | 0.37 | 100.14 | 28.4462 | 35.4424 | 33.68 |  | 191.0369 | 30.7171 |  | 1.5027 |  | 2.6 |  | 71.5932 |  | 20.2 |  |  | 91.6956 | 19.4343 |  | 5.5376 |  | 6.951 | 37.527 | 2.1 | 137.4782 |  | 4.8556 | 130.5094 | 10.5338 |  | 33.5816 | 4.376 |  |  | 88.0537 | 24.4843 |  | 0.62 | 25.3816 | 456.7815 |  | 144.8643 | 17.8993 |  |  | 18.3666 | 4.9098 |  |  | 17.524 | 288.02 |  | 42.947 | 2.1204 | 23.321
17:00 |  |  | 35.932 | 12.667 |  | 4.257 |  |  | 17.9657 | 24.8701 | 14.002 | 12.17 | 31.754 |  |  | 43.451 |  |  |  | 8.4 |  | 32.8496 |  | 8.3798 |  |  | 13.95 |  | 4.218 |  |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 48.6516 | 127.0397 | 24.2619 | 0.4 | 69.37 | 28.5187 | 35.6452 | 32.75 |  | 190.991 | 31.0881 |  | 1.4539 |  | 2.5 |  | 73.4988 |  | 20.2 |  |  | 106.6745 | 19.6751 |  | 5.5576 |  | 6.952 | 41.428 | 2.19 | 140.0365 |  | 5.0045 | 131.2689 | 12.3229 |  | 32.6164 | 3.859 |  |  | 89.7174 | 24.5732 |  | 0.65 | 25.4608 | 451.7524 |  | 144.4675 | 17.9954 |  |  | 17.7767 | 4.7229 |  |  | 17.2017 | 284.6 |  | 43.474 | 1.8948 | 28.094
17:30 |  |  | 30.7692 | 11.932 |  | 4.276 |  |  | 19.3147 | 24.638 | 14.751 | 11.59 | 31.924 |  |  | 43.416 |  |  |  | 8.6 |  | 33.3703 |  | 8.3089 |  |  | 14.78 |  | 4.239 |  |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 48.1889 | 128.8797 | 25.1232 | 0.41 | 64.76 | 28.7307 | 34.9191 | 33.28 |  | 193.499 | 29.3895 |  | 1.4026 |  | 2.6 |  | 73.489 |  | 20.2 |  |  | 92.9797 | 19.8521 |  | 5.4192 |  | 6.362 | 42.44 | 2.16 | 138.6853 |  | 5.244 | 129.6598 | 12.8281 |  | 31.6332 | 3.651 |  |  | 91.5972 | 24.718 |  | 0.61 | 25.26 | 453.6354 |  | 139.5324 | 17.898 |  |  | 17.5745 | 4.7224 |  |  | 16.282 | 277 |  | 42.955 | 1.8012 | 26.289
18:00 |  |  | 30.1681 | 10.645 |  | 4.321 |  |  | 19.9148 | 24.5077 | 15.1758 | 12.11 | 32.178 |  |  | 43.702 |  |  |  | 9 |  | 34.4222 |  | 8.2105 |  |  | 15.83 |  | 4.242 |  |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 49.6172 | 127.3503 | 23.5824 | 0.46 | 65.36 | 28.8764 | 34.4621 | 30.19 |  | 168.9859 | 29.1047 |  | 1.4508 |  | 2.5 |  | 60.82 |  | 20.2 |  |  | 92.5904 | 19.8334 |  | 5.2918 |  | 6.326 | 22.624 | 2.24 | 142.6176 |  | 5.2277 | 132.0486 | 12.8794 |  | 33.0261 | 3.607 |  |  | 92.0049 | 4.2291 |  | 0.67 | 24.288 | 466.0461 |  | 150.7905 | 18.695 |  |  | 17.6502 | 4.7512 |  |  | 14.9262 | 286.3 |  | 41.672 | 1.84 | 23.787
18:30 |  |  | 19.4706 | 9.867 |  | 4.342 |  |  | 18.5126 | 25.3071 | 15.0138 | 12.37 | 33.034 |  |  | 44.324 |  |  |  | 9.6 |  | 25.4863 |  | 5.4395 |  |  | 16.34 |  | 4.152 |  |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 45.382 | 125.6124 | 22.0076 | 0.11 | 60.24 | 28.9553 | 33.6215 | 29.79 |  | 69.8866 | 28.5081 |  | 1.4728 |  | 2.6 |  | 36.0838 |  | 20.2 |  |  | 96.025 | 19.7911 |  | 5.3518 |  | 6.952 | 4.823 | 2.28 | 142.6654 |  | 5.1555 | 128.0642 | 12.6894 |  | 30.5237 | 3.803 |  |  | 91.9725 | 2.9893 |  | 0.66 | 23.3643 | 467.5245 |  | 147.5278 | 18.6728 |  |  | 17.2629 | 4.4736 |  |  | 13.1554 | 294.46 |  | 40.033 | 2.0558 | 18.702
19:00 |  |  | 17.2705 | 9.752 |  | 4.319 |  |  | 16.7739 | 22.878 | 15.0335 | 12.42 | 33.134 |  |  | 45.156 |  |  |  | 9.7 |  | 28.1451 |  | 4.5437 |  |  | 16.7 |  | 4.228 |  |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 40.1682 | 125.0422 | 22.6129 | 0.35 | 55.35 | 28.8032 | 28.058 | 30.18 |  | 58.0015 | 27.534 |  | 1.4771 |  | 2.6 |  | 32.6433 |  | 20.2 |  |  | 101.4208 | 19.8525 |  | 5.391 |  | 6.952 | 5.098 | 2.27 | 141.1696 |  | 5.2376 | 123.12 | 10.4279 |  | 29.9925 | 3.741 |  |  | 92.6912 | 2.9469 |  | 0.68 | 22.6069 | 456.9243 |  | 154.9107 | 15.8534 |  |  | 13.1479 | 4.3813 |  |  | 12.6278 | 284.44 |  | 37.643 | 2.1464 | 13.463
19:30 |  |  | 16.9675 | 10.54 |  | 4.249 |  |  | 16.8279 | 23.1725 | 13.8659 | 11.98 | 33.15 |  |  | 45.174 |  |  |  | 9.7 |  | 30.0913 |  | 4.4445 |  |  | 16.86 |  | 4.137 |  |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 42.6006 | 128.671 | 23.3025 | 0.46 | 53.3 | 28.7651 | 28.4727 | 30.37 |  | 58.3535 | 27.8932 |  | 1.4238 |  | 2.6 |  | 32.6555 |  | 20.2 |  |  | 92.1926 | 19.7021 |  | 5.3738 |  | 6.362 | 4.948 | 2.25 | 141.9214 |  | 5.2793 | 128.52 | 10.4625 |  | 31.5137 | 3.74 |  |  | 92.4233 | 2.9232 |  | 0.68 | 24.5184 | 450.7735 |  | 148.7671 | 15.8194 |  |  | 12.3553 | 4.4178 |  |  | 13.2781 | 276.68 |  | 36.678 | 1.8985 | 13.326
20:00 |  |  | 17.1273 | 11.093 |  | 4.273 |  |  | 16.4566 | 23.2947 | 11.2925 | 12.5 | 33.08 |  |  | 45.174 |  |  |  | 9.6 |  | 33.2964 |  | 4.315 |  |  | 16.66 |  | 4.217 |  |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 46.9801 | 128.8983 | 26.3868 | 0.37 | 50.58 | 28.829 | 30.1831 | 31.15 |  | 56.673 | 29.8775 |  | 1.3998 |  | 2.6 |  | 32.6759 |  | 20.2 |  |  | 95.9213 | 19.9106 |  | 5.5357 |  | 6.326 | 5.072 | 2 | 143.2992 |  | 5.412 | 130.4064 | 10.7277 |  | 32.2194 | 3.695 |  |  | 93.671 | 2.9273 |  | 0.67 | 23.7633 | 455.615 |  | 149.4846 | 16.4129 |  |  | 15.211 | 4.4196 |  |  | 13.8611 | 275.35 |  | 36.364 | 2.0133 | 13.532
20:30 |  |  | 17.2299 | 12.1 |  | 4.324 |  |  | 17.5831 | 23.0986 | 11.5045 | 12.52 | 32.668 |  |  | 45.655 |  |  |  | 9.4 |  | 32.7437 |  | 4.3107 |  |  | 16.98 |  | 4.153 |  |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 49.9706 | 128.4941 | 26.5882 | 0.84 | 56.66 | 28.5799 | 35.3704 | 31.37 |  | 56.6741 | 30.1745 |  | 1.3593 |  | 2.4 |  | 32.6986 |  | 20.2 |  |  | 100.2503 | 19.454 |  | 5.4198 |  | 6.952 | 4.959 | 2.02 | 142.7818 |  | 5.3907 | 132.8278 | 13.3326 |  | 33.0218 | 4.002 |  |  | 91.7406 | 2.9428 |  | 0.67 | 23.7153 | 456.6376 |  | 146.1355 | 16.4724 |  |  | 16.0156 | 4.4974 |  |  | 14.8457 | 287.23 |  | 37.482 | 1.8916 | 13.703
21:00 |  |  | 17.4227 | 12.281 |  | 4.34 |  |  | 18.1775 | 25.4355 | 11.377 | 12.63 | 32.382 |  |  | 45.85 |  |  |  | 8.9 |  | 32.8503 |  | 4.324 |  |  | 16.92 |  | 4.22 |  |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 50.7075 | 128.9169 | 26.5404 | 0.87 | 49.88 | 28.3482 | 36.1414 | 32.04 |  | 72.6487 | 30.5957 |  | 1.3726 |  | 2.2 |  | 32.6637 |  | 20.2 |  |  | 96.3024 | 19.8141 |  | 5.5275 |  | 6.754 | 5.052 | 2.01 | 141.3339 |  | 5.5232 | 133.7345 | 13.8503 |  | 34.5718 | 4.085 |  |  | 90.9538 | 3.419 |  | 0.68 | 24.3212 | 454.8816 |  | 152.7751 | 18.2779 |  |  | 17.2389 | 4.7704 |  |  | 15.173 | 289.5 |  | 37.716 | 2.1968 | 23.47
21:30 |  |  | 21.4232 | 12.749 |  | 4.177 |  |  | 19.2392 | 26.0428 | 11.3613 | 12.58 | 32.722 |  |  | 45.553 |  |  |  | 8.8 |  | 30.4449 |  | 5.9569 |  |  | 16.81 |  | 4.242 |  |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 51.0337 | 125.8918 | 26.7519 | 0.94 | 41.31 | 28.5912 | 36.6938 | 31.59 |  | 73.7913 | 30.5642 |  | 1.3035 |  | 1.7 |  | 32.5961 |  | 20.2 |  |  | 95.9355 | 19.5455 |  | 5.2961 |  | 6.952 | 5.075 | 1.85 | 142.7443 |  | 5.5679 | 132.943 | 14.2913 |  | 35.0045 | 4.126 |  |  | 91.7502 | 6.6185 |  | 0.66 | 25.6243 | 450.4113 |  | 149.8224 | 18.3536 |  |  | 18.0992 | 4.8445 |  |  | 15.1516 | 291.83 |  | 39.635 | 2.0599 | 28.699
22:00 |  |  | 24.8117 | 12.562 |  | 4.304 |  |  | 19.0528 | 25.6897 | 11.2262 | 12.51 | 32.274 |  |  | 45.487 |  |  |  | 8.7 |  | 36.2399 |  | 7.2313 |  |  | 16.56 |  | 4.21 |  |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 50.9335 | 126.5635 | 27.6631 | 1.03 | 39.19 | 28.6078 | 36.884 | 31.45 |  | 178.7942 | 30.9242 |  | 1.2745 |  | 2.3 |  | 41.1547 |  | 20.2 |  |  | 101.5456 | 20.1201 |  | 5.1953 |  | 6.951 | 4.808 | 1.83 | 146.9542 |  | 5.4993 | 129.7659 | 14.6872 |  | 35.6936 | 3.954 |  |  | 92.5179 | 24.5869 |  | 0.64 | 25.0304 | 464.237 |  | 154.1162 | 18.7904 |  |  | 18.4275 | 4.8859 |  |  | 16.3946 | 285.74 |  | 40.604 | 2.0868 | 29.648
22:30 |  |  | 24.2726 | 11.94 |  | 4.356 |  |  | 18.8311 | 25.1993 | 11.4019 | 12.63 | 32 |  |  | 45.55 |  |  |  | 8.8 |  | 128.4888 |  | 6.7235 |  |  | 16.65 |  | 4.237 |  |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 50.1847 | 124.7842 | 27.0371 | 1.15 | 43.89 | 28.9164 | 37.4134 | 31.87 |  | 192.8522 | 31.5698 |  | 1.3413 |  | 2.6 |  | 66.6142 |  | 20.2 |  |  | 99.8655 | 19.4287 |  | 5.3984 |  | 6.952 | 27.224 | 1.78 | 147.1581 |  | 5.6255 | 129.8032 | 15.5209 |  | 36.8913 | 3.962 |  |  | 91.4028 | 24.7298 |  | 0.64 | 25.9877 | 463.0549 |  | 148.2819 | 18.6776 |  |  | 18.6636 | 4.8535 |  |  | 15.3953 | 281.95 |  | 40.618 | 1.8724 | 29.827
23:00 |  |  | 25.1692 | 12.102 |  | 4.371 |  |  | 20.3961 | 24.8245 | 11.5845 | 12.48 | 31.968 |  |  | 45.571 |  |  |  | 9 |  | 126.1276 |  | 5.6813 |  |  | 16.54 |  | 4.165 |  |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 50.352 | 125.689 | 26.6803 | 1.26 | 42.65 | 29.1922 | 36.8664 | 32.47 |  | 192.4224 | 31.248 |  | 1.3114 |  | 2.6 |  | 72.6611 |  | 20.2 |  |  | 93.8943 | 19.9102 |  | 5.2298 |  | 6.362 | 38.336 | 1.64 | 143.872 |  | 5.6474 | 132.7711 | 15.6064 |  | 36.8603 | 3.954 |  |  | 92.6894 | 24.6231 |  | 0.65 | 26.1483 | 460.89 |  | 148.9943 | 18.3995 |  |  | 18.5828 | 4.9201 |  |  | 16.5762 | 276.68 |  | 39.867 | 1.8471 | 28.715
23:30 |  |  | 28.6742 | 12.807 |  | 4.278 |  |  | 20.0675 | 24.5134 | 14.4295 | 12.11 | 30.94 |  |  | 46.55 |  |  |  | 9.3 |  | 67.0675 |  | 4.1205 |  |  | 15.24 |  | 4.14 |  |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 49.3548 | 126.2064 | 27.4185 | 1.2 | 41.38 | 29.2001 | 36.895 | 33.37 |  | 196.5026 | 31.1226 |  | 1.3345 |  | 2.6 |  | 73.4653 |  | 20.2 |  |  | 105.5389 | 19.7129 |  | 5.2502 |  | 6.326 | 42.868 | 1.7 | 146.1227 |  | 5.0259 | 132.3298 | 12.8156 |  | 36.9341 | 3.856 |  |  | 91.5732 | 24.7759 |  | 0.59 | 26.4384 | 462.7688 |  | 150.9481 | 18.6665 |  |  | 18.397 | 4.9353 |  |  | 17.0188 | 281.27 |  | 38.766 | 1.9855 | 25.067
00:00 |  |  | 38.2281 | 13.003 |  | 0 |  |  | 18.5625 | 24.1247 | 13.9943 | 12.48 | 30.762 |  |  | 46.561 |  |  |  | 9.4 |  | 160.2052 |  | 3.6438 |  |  | 14.86 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 50.3311 | 125.2492 | 27.222 | 0.83 | 36.67 | 28.714 | 36.5036 | 33.26 |  | 195.7084 | 31.086 |  | 1.4025 |  | 2.4 |  | 72.9559 |  | 20.2 |  |  | 99.3144 | 19.7826 |  | 5.3537 |  | 6.952 | 42.518 | 1.8 | 146.786 |  | 5.3316 | 132.983 | 12.7919 |  | 36.2714 | 3.837 |  |  | 93.2723 | 24.8342 |  | 0.64 | 26.1096 | 461.2651 |  | 151.91 | 18.7342 |  |  | 18.8417 | 4.9523 |  |  | 17.1835 | 287.57 |  | 39.636 | 2.0076 | 28.851
MWh | 0 | 0 | 811.5792 | 281.536 | 0 | 100.4815 | 0 | 0 | 448.0364 | 596.3742 | 321.4609 | 263.59 | 759.623 | 0 | 0 | 1090.0815 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 2295.0364 | 0 | 197.4853 | 0 | 0 | 372.17 | 0 | 99.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1193.857 | 3074.1251 | 618.4361 | 18.01 | 2332.47 | 681.8724 | 858.0836 | 797.91 | 0 | 4159.9046 | 765.5808 | 0 | 31.3743 | 0 | 59.25 | 0 | 1548.1906 | 0 | 480.35 | 0 | 0 | 2372.7768 | 470.3872 | 0 | 128.5083 | 0 | 145.39 | 819.851 | 45.945 | 3422.9061 | 0 | 112.3727 | 3086.7605 | 310.9461 | 0 | 807.3903 | 93.7035 | 0 | 0 | 2163.9081 | 507.9452 | 0 | 15.415 | 602.6285 | 10885.8861 | 0 | 3495.8059 | 433.8665 | 0 | 0 | 395.5159 | 110.6704 | 0 | 0 | 385.8 | 6780.755 | 0 | 964.276 | 51.4226 | 558.0475
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 12 de Setiembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 824.73 | 2047.99 | 3401.6 | 47.5 |  | 0 |  |  | 57.4 | 61.4 | 10.5 | 0 | 241.4 | 6692.52 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 388.6
01:00 | 812.21 | 1970.1 | 3477.8 | 47.1 |  | 0 |  |  | 57.7 | 61.3 | 10.5 | 0 | 213.5 | 6650.21 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 22.2
01:30 | 810.14 | 1829.4 | 3472.7 | 47.4 |  | 0 |  |  | 57.5 | 59.5 | 10.5 | 0 | 185.9 | 6473.04 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.75
02:00 | 799.18 | 1761.97 | 3476.9 | 47.9 |  | 0 |  |  | 57.6 | 59.3 | 10.5 | 0 | 183.8 | 6397.15 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2149.95
02:30 | 795.13 | 1801.51 | 3487.8 | 47.6 |  | 0 |  |  | 57.8 | 59.9 | 10.5 | 0 | 187.3 | 6447.54 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 235.2
03:00 | 786.16 | 1700.18 | 3476.8 | 47.4 |  | 0 |  |  | 58.2 | 42.3 | 10.5 | 0 | 189.6 | 6311.14 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1313
03:30 | 790.72 | 1692.39 | 3481.7 | 47.6 |  | 0 |  |  | 58.3 | 42.6 | 10.5 | 0 | 184.6 | 6308.41 |  | C.H. YANANGO | 445.35
04:00 | 804.53 | 1772.85 | 3485.3 | 47.4 |  | 0 |  |  | 58.6 | 42.1 | 10.5 | 0 | 176.5 | 6397.78 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 167.2
04:30 | 791.45 | 1714.87 | 3484.9 | 47.3 |  | 0 |  |  | 57.6 | 42.8 | 10.1 | 0 | 193 | 6342.02 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 300.85
05:00 | 809.79 | 1908.68 | 3495.1 | 47 |  | 0 |  |  | 57.3 | 42.1 | 10.4 | 0 | 167.9 | 6538.27 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1920.6
05:30 | 773.85 | 2007.95 | 3481.2 | 48 |  | 0 |  |  | 58 | 41.6 | 10.5 | 0.1 | 166.2 | 6587.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 126.4
06:00 | 795.83 | 2121.09 | 3492 | 47 |  | 0 |  |  | 57.8 | 44.1 | 10.5 | 19.4 | 144 | 6731.72 |  | C.H. RUNATULLO II | 93.95
06:30 | 808.83 | 2146.38 | 3496.4 | 47.4 |  | 0 |  |  | 58 | 45.9 | 10.5 | 194.2 | 145.5 | 6953.11 |  | C.H. RUNATULLO III | 131.35
07:00 | 791.72 | 1833.81 | 3483.7 | 47.5 |  | 0 |  |  | 58.1 | 53.1 | 10.5 | 471.3 | 127.8 | 6877.53 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 46.05
07:30 | 819.4 | 1726.62 | 3495.3 | 47.3 |  | 0 |  |  | 57.8 | 52.9 | 10.5 | 739.9 | 114.2 | 7063.92 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2720.8
08:00 | 826.5 | 1852.59 | 3384.8 | 47 |  | 36.5 |  |  | 58.3 | 54.6 | 10.5 | 799.5 | 104 | 7174.29 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.05
08:30 | 826.31 | 2098.95 | 3372.4 | 46.8 |  | 0 |  |  | 58.2 | 59.1 | 9.8 | 797.3 | 116.4 | 7385.26 |  | C.H. ARICOTA II |  | 117.9
09:00 | 832.06 | 2145.93 | 3374.6 | 46.7 |  | 0 |  |  | 58.3 | 55.9 | 10.2 | 783.8 | 123.5 | 7430.99 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 43.1
09:30 | 823.8 | 2137.2 | 3475.5 | 46.5 |  | 0 |  |  | 58 | 58.6 | 10.2 | 802 | 135.3 | 7547.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15114
10:00 | 824.02 | 2093.92 | 3480.7 | 45.7 |  | 0 |  |  | 58 | 56.5 | 10.2 | 812.2 | 156.5 | 7537.74 |  | C.H. RESTITUCION | 5182.1
10:30 | 827.87 | 2198.57 | 3479.3 | 45.9 |  | 17.5 |  |  | 58.3 | 56.4 | 10.2 | 829.7 | 171.1 | 7694.84 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 108.8
11:00 | 822.72 | 2319.07 | 3472.2 | 46.2 |  | 0 |  |  | 57.7 | 56.7 | 10.2 | 834.3 | 179.7 | 7798.79 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 240.05
11:30 | 835.43 | 2356.24 | 3472.8 | 46.8 |  | 0 |  |  | 57.2 | 56.3 | 10.2 | 845 | 170.5 | 7850.47 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 371.25
12:00 | 822.93 | 2210.71 | 3468.1 | 46.7 |  | 0 |  |  | 57 | 54.6 | 10.2 | 861.8 | 169.1 | 7701.14 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3533.7
12:30 | 818.9 | 2149.26 | 3468.7 | 46.9 |  | 0 |  |  | 56.8 | 57.7 | 10.2 | 840.8 | 169.2 | 7618.46 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 835.69 | 2085.82 | 3460 | 46.4 |  | 0 |  |  | 55.6 | 56 | 10.2 | 840 | 177.4 | 7567.11 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1652.9
13:30 | 830.05 | 1985.1 | 3454.5 | 46.3 |  | 0 |  |  | 55.8 | 57.2 | 9.1 | 852.4 | 196.7 | 7487.15 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 90.35
14:00 | 822.71 | 2031.46 | 3442.2 | 46.3 |  | 0 |  |  | 57.8 | 58.4 | 9.1 | 844.4 | 201.7 | 7514.07 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 60.65
14:30 | 823.34 | 2177.24 | 3420.8 | 46 |  | 0 |  |  | 57.3 | 56.7 | 9.1 | 819.7 | 256.9 | 7667.08 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1545.05
15:00 | 815.77 | 2222.1 | 3413.3 | 45.9 |  | 0 |  |  | 56.4 | 58.3 | 9.1 | 814 | 291.4 | 7726.27 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 234.9
15:30 | 819.13 | 2057.58 | 3431 | 46.1 |  | 0 |  |  | 58.2 | 58.4 | 10.1 | 785.6 | 353 | 7619.11 |  | C.H. EL CARMEN | 76.65
16:00 | 806.57 | 2287.37 | 3435.1 | 46.1 |  | 0 |  |  | 59.2 | 59 | 10.2 | 520 | 343.8 | 7567.34 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 107.5
16:30 | 806.29 | 2595.79 | 3440 | 46.3 |  | 0 |  |  | 58.7 | 59.5 | 10.2 | 272 | 341.7 | 7630.48 |  | C.H. ÁNGEL II | 120.8
17:00 | 809.06 | 2457.59 | 3439.3 | 46.3 |  | 0 |  |  | 58.6 | 58.3 | 10.2 | 227.7 | 397.4 | 7504.45 |  | C.H. ÁNGEL III | 123.1
17:30 | 805.08 | 2404.53 | 3648.1 | 46.5 |  | 0 |  |  | 58.6 | 60.1 | 10.2 | 15.9 | 407.9 | 7456.91 |  | C.H. LA JOYA | 185.75
18:00 | 799.03 | 2340.09 | 3658.6 | 46.9 |  | 0 |  |  | 56.2 | 60.5 | 10.2 | 0 | 391.7 | 7363.22 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.4
18:30 | 829.19 | 2530.87 | 3679.6 | 47.2 |  | 0 |  |  | 56.4 | 59.4 | 10.2 | 0 | 413.2 | 7626.06 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 416.3
19:00 | 823.38 | 2494.34 | 3682.4 | 47.3 |  | 0 |  |  | 56.9 | 60.6 | 10.2 | 0 | 407.2 | 7582.32 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 438.25
19:30 | 837.1 | 2631.03 | 3689.3 | 47.6 |  | 0 |  |  | 56.5 | 60.7 | 10.2 | 0 | 260.1 | 7592.53 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2137.6
20:00 | 838.96 | 2633.63 | 3687.9 | 47.5 |  | 0 |  |  | 57 | 60.7 | 10.2 | 0.1 | 254.7 | 7590.69 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1384.15
20:30 | 836.29 | 2623.56 | 3687.4 | 47.5 |  | 0 |  |  | 57.8 | 62.3 | 10.2 | 0.1 | 227.9 | 7553.05 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 8.96
21:00 | 839.09 | 2593.25 | 3658.9 | 47.5 |  | 0 |  |  | 58.3 | 62.5 | 10.2 | 0.1 | 251 | 7520.84 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8388.8
21:30 | 836.12 | 2541.79 | 3574.5 | 47.3 |  | 0 |  |  | 58.2 | 61.3 | 10.2 | 0 | 296.1 | 7425.51 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 72.65
22:00 | 841.66 | 2493.24 | 3576.7 | 47.6 |  | 0 |  |  | 58.4 | 59.8 | 10.2 | 0 | 360.6 | 7448.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 705.6
22:30 | 836.57 | 2423.61 | 3575.7 | 47.5 |  | 0 |  |  | 57.4 | 60.6 | 10.2 | 0 | 376.8 | 7388.38 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 27.2
23:00 | 808.15 | 2236.56 | 3563.6 | 47.6 |  | 0 |  |  | 57.1 | 60.2 | 10.2 | 0 | 350.9 | 7134.31 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 23.05
23:30 | 815.27 | 2156.04 | 3384.3 | 47.6 |  | 0 |  |  | 56.8 | 59.1 | 10.2 | 0 | 400.4 | 6929.71 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1611.3
00:00 | 800 | 1887.69 | 3374.7 | 47.3 |  | 0 |  |  | 56.8 | 59.2 | 10.2 | 0 | 547.3 | 6783.19 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 266.45
TOTAL MWh | 19594.355 | 51744.255 | 84008.1 | 1127.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1382.75 | 1343.05 | 244.5 | 7811.65 | 5811.15 | 173094.41 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 158.6
% | 11.32 | 29.8937 | 48.5331 | 0.65144 | 0 | 0.015598 | 0 | 0 | 0.79884 | 0.78215 | 0.14125 | 4.5493 | 3.3572 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1572.25
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 701.2
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3206.9
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1809.2
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1519.4
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 101.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1723.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 182.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 47.455
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1752.49
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 258.275
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 487.49
[16 empty] | C.H. OROYA | 181.295
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 211
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1935.195
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 121.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19594.355 | 51744.255

## GENERACION RER
viernes, 12 de Setiembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.9 | 17.6 | 8.2 | 11 | 18.8 | 1 | 0.4 | 9.7 |  | 5.2 |  | 4.2 | 6.3 | 2.2 | 1.8 | 4.5 | 10 | 16.5 | 3.4 | 3.1 | 1.1 | 9.6 | 33.3 |  | 41.8 | 76.1 | 4.8 | 1.6 | 10.5 | 3.7 | 5 | 5.7 | 5.9 | 7.9 |  | 13 | 14.3 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 2.2 |  | 4.1 |  | 0.6 |  | 11 | 28.5 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.2 | 489.8
1:00 | 14.7 | 17.6 | 8.6 | 11 | 19 | 1 | 0.4 | 9.4 |  | 5.2 |  | 4.4 | 6.4 | 2.2 | 1.8 | 4.5 | 10 | 16.9 | 3.4 | 3.1 | 0.7 | 5.2 | 35 |  | 38.4 | 70.7 | 4.6 | 0.5 | 10.5 | 3.5 | 5 | 5.7 | 5.9 | 7.9 |  | 12 | 13.5 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1 |  | 3.3 |  | 0.6 |  | 9.2 | 19.4 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20.2 | 7.6 |  | 5.2 | 462.7
1:30 | 14.8 | 17.6 | 6.7 | 11 | 19.2 | 1 | 0.4 | 9.4 |  | 5.2 |  | 4.2 | 6.2 | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 10 | 16.4 | 3.4 | 3.1 | 1.1 | 2.7 | 23 |  | 33.8 | 61.3 | 3.3 | 0.3 | 10.5 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 7.9 |  | 12.7 | 13.4 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.1 | [8 empty] | 0.6 |  | 11 | 23.3 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 431.5
2:00 | 14.5 | 17.6 | 6.7 | 11 | 18.4 | 1 | 0.4 | 9.5 |  | 5.2 |  | 3.9 | 6 | 2.3 | 1.8 | 4.7 | 10 | 15.7 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 17.3 |  | 39 | 66 | 5 | 1.3 | 10.5 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 7.9 |  | 11.7 | 13.2 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.6 |  | 9.7 | 17.8 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 427.1
2:30 | 14.8 | 17.6 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0.4 | 9.5 |  | 5.2 |  | 4.2 | 6.3 | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 10 | 16.7 | 3.4 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 20.3 |  | 38.2 | 69.1 | 6.3 | 1.5 | 10.5 | 3.4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 7.9 |  | 12.2 | 12.8 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.6 |  | 8.5 | 16.1 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 423.9
3:00 | 15 |  | 8 | 11 | 10.1 | 1 | 0.4 | 8.3 |  | 5.2 |  | 4 | 6.1 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 10 | 16.1 | 3.7 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 27.8 |  | 32.6 | 65.5 | 3.6 | 1.2 | 10.5 | 3.1 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8.1 |  | 13 | 13.6 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.6 |  | 8.9 | 22 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 407.8
3:30 | 15 |  | 7.5 | 11 | 10.2 | 1 | 0.4 | 9.1 |  | 5.2 |  | 3.7 | 6.2 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 10 | 16.2 | 3.8 | 3.1 | 1.3 |  | 31.1 |  | 28.7 | 56.5 | 3.9 | 0.1 | 10.5 | 3.2 | 4.2 | 5 | 5.6 | 8 |  | 13.9 | 13.5 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 8 | 26.1 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 403.1
4:00 | 14.8 |  | 6.7 | 11.1 | 10.2 | 1 | 0.4 | 9.5 |  | 5.2 |  | 3.8 | 6.3 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 10 | 16.2 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 26.9 |  | 23.2 | 47 | 1.4 |  | 10.2 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.2 | 8 |  | 13.4 | 13.9 | 3.4 | 18.2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 6.5 |  | 7.6 |  | 0.6 |  | 8 | 26.6 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 393.8
4:30 | 14.8 |  | 7.9 | 10.7 | 10.2 | 0.9 | 0.4 | 9.4 |  | 5.2 |  | 3.7 | 6.1 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 10 | 14.5 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 22.7 |  | 30.4 | 52.9 | 3.1 | 0.2 | 10.2 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.2 | 7.6 |  | 14.4 | 14.7 | 3.3 | 18.2 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 8.9 |  | 15.6 |  | 0.6 |  | 8.1 | 21.5 | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 2 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 408
5:00 | 15 |  | 7.8 | 9.8 | 10.2 | 1 | 0.4 | 9.5 |  | 5.2 |  | 4.1 | 6.4 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 10 | 15.7 | 3.8 | 3.1 | 0.2 |  | 25.1 |  | 28.1 | 53.4 | 2.5 | 0.6 | 10 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 7.6 |  | 14.9 | 15 | 3.4 | 18.2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 2.2 |  | 4.3 |  | 0.6 |  | 5.3 | 16.3 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |  | 0.3 | 20.2 | 7.6 |  | 5.3 | 384.2
5:30 | 15 |  | 6.9 | 10.4 | 10.2 | 0.9 | 0.4 | 9.3 |  | 5.3 |  | 3.4 | 4.9 | 2.3 | 1.8 | 4.3 | 10.1 | 15 | 3.8 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 22.1 |  | 29.3 | 59.1 | 3 |  | 9.9 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.6 |  | 15 | 13.8 | 3.4 | 18.2 |  |  |  |  | 1.4 |  | 0.1 | [6 empty] | 0.6 |  | 6.2 | 17.3 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20.2 | 7.6 |  | 4.8 | 379.2
6:00 | 15.1 | 0.4 | 8.3 | 10.8 | 10.3 | 0.9 | 0.4 | 9.5 |  | 5.7 |  | 3.7 | 5.2 | 2.4 | 1.8 | 4.3 | 10 | 15.7 | 3.8 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 26.2 | 0.5 | 24.3 | 38.8 | 1 |  | 9.8 | 3.1 | 4.6 | 5 | 4.6 | 7.6 | 0.6 | 12.7 | 13.6 | 3.4 | 18.2 |  | 5.1 | 0.6 |  | 1.3 |  | 3 |  |  |  | 3.4 |  | 2.9 | 0.6 | 3.2 | 6.1 | 17.5 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  | 0.3 | 20 | 7.6 | 0.1 | 5 | 380.8
6:30 | 15 | 4.2 | 6 | 11.1 | 15.4 | 0.9 | 0.4 | 9.6 |  | 5.5 |  | 3.8 | 5.3 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 10 | 15.9 | 3.9 | 3.1 | 1.7 | 4.1 | 28.7 | 7.5 | 15.1 | 33.6 |  |  | 9.8 | 3.1 | 4.6 | 5 | 4.6 | 7.6 | 19.9 | 11.9 | 13.4 | 3.4 | 18.2 |  | 59.6 | 20 |  | 1 | 1.2 | 9.7 |  |  |  | 35 | 0.7 | 28.5 | 0.6 | 10.9 | 9 | 27.3 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 20 | 7.6 | 0.7 | 5.1 | 564.1
7:00 | 15 | 11.1 | 6.4 | 11.1 | 18.5 | 0.9 | 0.3 | 9.5 |  | 5.9 |  | 3.6 | 4.6 | 2 | 1.8 | 4.7 | 10 | 15.4 | 4 | 3.1 | 1.9 | 8.5 | 26.3 | 17.8 | 9.6 | 20.5 | 0.3 |  | 9.6 | 3.1 | 4.6 | 5 | 5 | 7.8 | 44.8 | 13.3 | 13.8 | 3.4 | 18.2 |  | 144.8 | 77.7 |  | 1 | 3.4 | 13.3 |  | 9.7 | 0.6 | 82.8 | 0.5 | 65.7 | 0.6 | 16.2 | 9 | 23.5 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 20 | 7.6 | 1.3 | 4.6 | 842.3
7:30 | 15.4 | 11.6 | 6.2 | 10.6 | 18.9 | 0.9 |  | 9.1 | 0.1 | 5.9 |  | 4 | 5.1 | 1.9 | 1.8 | 4.6 | 10 | 16.3 | 4 | 3.1 | 0.3 | 10.6 | 27 | 28 | 5.6 | 13.6 |  |  | 9.4 | 3.1 | 4.6 | 5 | 5 | 7.8 | 67.3 | 12.9 | 14.2 | 3.4 | 18.2 |  | 219.4 | 170.5 |  | 1 | 5.9 | 14.6 |  | 9.9 |  | 121.8 |  | 88.3 | 0.6 | 16 | 7.3 | 22.7 | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 6.1 | 0.3 | 20 | 7.6 | 1.9 | 5.3 | 1099.6
8:00 | 14.8 | 12.9 | 7.3 | 10.5 | 19 | 0.9 |  | 9.1 | 0.1 | 5.8 |  | 4.1 | 4.8 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 10 | 16.3 | 4 | 3.1 | 0.5 | 15 | 22.7 | 33.5 | 3.6 | 8.1 | 0.1 |  | 9.4 | 3 | 4.6 | 5 | 5 | 7.8 | 71 | 14 | 13.8 | 3.4 | 18.2 |  | 233 | 183.5 | 0.2 | 1 | 8.6 | 14.9 | 0.7 | 9.9 |  | 130.8 |  | 94.2 | 0.6 | 18.1 | 6 | 20.2 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 8.6 | 0.3 | 20.1 | 7.6 | 3 | 5.3 | 1151.1
8:30 | 14.6 | 15.1 | 9.2 | 10.8 | 19 | 0.9 |  | 9.4 | 0.8 | 5.6 |  | 3.7 | 4.4 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 10 | 15.8 | 4 | 3.1 | 2.3 | 17.4 | 21.6 | 34.7 | 11.3 | 14.5 | 1.8 | 0.9 | 9.4 | 2.9 | 4.8 | 5 | 5 | 7.8 | 73.5 | 15.2 | 15.1 | 3.4 | 18.2 |  | 240 | 153.1 | 0.2 | 1 | 10.8 | 15.1 | 1.4 | 9.9 |  | 137.8 |  | 99 | 0.6 | 18.2 | 4.4 | 11.9 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 10.9 | 0.3 | 20.2 | 7.6 | 3.2 | 5.1 | 1164
9:00 | 14.5 | 15.1 | 7 | 10.8 | 19.4 | 0.9 |  | 8.5 | 0.9 | 5.6 |  | 3.9 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 10 | 15.1 | 4.1 | 3.1 | 4.2 | 18.4 | 20.1 | 34.8 | 15 | 16.4 | 2 | 1.5 | 9.4 | 2.9 | 4.8 | 5 | 5 | 7.8 | 74.6 | 17.3 | 14.4 | 3.4 | 18.2 |  | 246.8 | 127.6 | 0.2 | 1 | 12.8 | 15.1 | 1 | 9.9 |  | 136.6 |  | 99.6 | 0.6 | 18.4 | 4.7 | 9.5 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 13 | 0.3 | 20 | 7.6 | 3.4 | 5.1 | 1154.4
9:30 | 14.5 | 15.1 | 8.8 | 10.6 | 19.6 | 0.8 |  | 9.6 | 1.1 | 5.6 |  | 3.7 | 4.5 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 10 | 15.6 | 4 |  | 4.8 | 20.7 | 21 | 34.9 | 18.4 | 18.2 | 3 | 2 | 9.1 | 2.9 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 7.8 | 78.1 | 14.3 | 15 | 3.4 | 18.2 |  | 251.5 | 130.1 | 0.3 | 1 | 14.6 | 15.6 | 1.2 | 9.9 |  | 138.6 |  | 100.4 | 0.6 | 18.4 | 4.8 | 13.1 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 14.7 | 0.3 | 20.1 | 7.6 | 3.7 | 5 | 1184.6
10:00 | 14.7 | 15.1 | 8.3 | 9.2 | 19.6 | 0.8 |  | 9.2 | 1.2 | 5.4 |  | 3.8 | 4.5 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 10 | 15.2 | 4 |  | 5.5 | 33.5 | 19.5 | 34.8 | 17.6 | 23.4 | 3.3 | 1.4 | 8.8 | 2.9 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 7.8 | 79.1 | 15 | 15.4 | 3.4 | 18.2 |  | 253 | 131.6 | 0.3 | 1 | 16 | 15.4 | 1.1 | 9.9 |  | 139.8 |  | 101.6 | 0.6 | 18.3 | 4.5 | 17.4 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 16.2 | 0.3 | 20 | 7.6 | 4.9 | 4.9 | 1213.2
10:30 | 14.9 | 15.1 | 7.8 | 9 | 19.6 | 0.8 |  | 9.6 | 1.2 | 5.2 |  | 3.9 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 10 | 15.7 | 4 |  | 7.1 | 40.8 | 18.8 | 34.9 | 22.8 | 27.3 | 4.5 | 3.2 | 8.8 | 2.9 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 7.8 | 80.6 | 15.5 | 15.5 | 3.4 | 18.2 |  | 252.8 | 139.2 | 0.4 | 1 | 16.7 | 15.3 | 1.1 | 9.9 |  | 142.3 |  | 104 | 0.6 | 18.2 | 3.4 | 12.2 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 17.2 | 0.3 | 20.1 | 7.6 | 6.9 | 5.1 | 1246
11:00 | 14.8 | 15.1 | 8.7 | 8.6 | 19.5 | 0.8 |  | 9.5 | 1.3 | 5 |  | 3.6 | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 15.6 | 4 |  | 10 | 44.1 | 16.3 | 35.7 | 24.1 | 30.8 | 4.7 | 3.3 | 8.8 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 7.8 | 80.6 | 14.6 | 15.5 | 3.4 | 18.2 |  | 253 | 140 | 0.4 | 1 | 17.7 | 15.2 | 1.8 | 9.9 |  | 141.3 |  | 104.7 | 0.6 | 18.5 | 3.9 | 12.4 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0.3 | 20 | 7.6 | 7.9 | 5.1 | 1259.2
11:30 | 14.5 | 15.1 | 8.1 | 9.4 | 19.6 | 0.8 |  | 9.2 | 1.3 | 4.9 |  | 4 | 4.7 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.7 | 4 |  | 11.6 | 54.9 | 13.1 | 37 | 14.8 | 18.5 | 3.3 | 1.5 | 8.8 | 2.8 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 7.8 | 80.7 | 15.5 | 15.5 | 3.4 | 18.2 |  | 253 | 144.3 | 0.4 | 1 | 17.8 | 15.3 | 2.1 | 10 | 1.7 | 142.7 | 2 | 105.3 | 0.6 | 18.6 | 3.9 | 14.2 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 0.3 | 20.1 | 7.6 | 10.1 | 5.2 | 1261.3
12:00 | 14.5 | 15 | 5.5 | 10 | 19.6 | 0.8 |  | 9.6 | 1.3 | 5 |  | 3.6 | 4.7 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.5 | 4 |  | 16.3 | 49.3 | 7.7 | 35.1 | 14 | 17 | 2.8 | 1.4 | 8.8 | 2.8 | 4.4 | 5 | 5.2 | 7.8 | 80.7 | 15.5 | 15.5 | 3.4 | 18.2 |  | 253.4 | 162.7 | 0.4 | 1 | 17.9 | 15.5 | 2.1 | 10 | 5.6 | 142.4 | 8.2 | 104.7 | 0.6 | 18.7 | 3.5 | 12.3 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 0.3 | 20 | 7.6 | 10.5 | 5 | 1273.7
12:30 | 14.9 | 15.1 | 8.7 | 10 | 19.6 | 0.8 |  | 9 | 1.3 | 4.9 |  | 3.7 | 4.7 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.3 | 4 |  | 18.5 | 51.6 | 8.8 | 35 | 9.8 | 10.6 | 2.6 | 1.4 | 8.7 | 2.7 | 4.4 | 5 | 5.2 | 7.8 | 80.6 | 15.1 | 15.5 | 3.4 | 18.3 |  | 253 | 146 | 0.4 | 1.1 | 17.7 | 14.5 | 2.1 | 10 | 10.2 | 141.6 | 17.6 | 104.4 | 0.6 | 17.4 | 1.6 | 5.9 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 18.3 | 0.3 | 20 | 7.6 | 10.6 | 5 | 1255.8
13:00 | 14.9 | 15 | 6.6 | 10.1 | 19.5 | 0.8 |  | 9.4 | 1.3 | 4.9 |  | 3.9 | 5.1 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.9 | 4 | 3.1 | 20 | 61.2 | 11.8 | 17.9 | 7.4 | 6.6 | 1.7 | 0.8 | 8.6 | 2.7 | 4.4 | 5 | 5.2 | 7.8 | 79.5 | 15.3 | 14.9 | 3.4 | 18.3 |  | 252.9 | 159.2 | 0.4 | 1.1 | 17.6 | 15.3 | 2 | 9.9 | 13.8 | 143.9 | 13.2 | 107 | 0.6 | 18 | 2.3 | 8.4 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 17.8 | 0.3 | 20 | 7.6 | 9.2 | 5.1 | 1265.4
13:30 | 14.8 | 15 | 7.5 | 10.5 | 19.5 | 0.8 |  | 9.4 | 0.9 | 4.9 |  | 3.7 | 5.1 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.3 | 4 | 3.1 | 22.2 | 75.2 | 11.5 | 22.3 | 4.4 | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 8.6 | 2.7 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.8 | 78.6 | 15.5 | 15.1 | 3.4 | 18.3 |  | 253.1 | 178 | 0.4 | 1.1 | 10.3 | 14.9 | 0.8 | 9.9 | 9.6 | 144.5 | 17.5 | 106.7 | 0.6 | 17.9 | 4.1 | 14.5 | 4.4 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 16.8 | 0.3 | 20 | 7.6 | 8 | 5.1 | 1294.9
14:00 | 14.5 | 15.1 | 8.8 | 10.5 | 19.5 | 0.8 |  | 9.5 | 1.2 | 4.9 |  | 3.6 | 5.2 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.5 | 4 | 3.1 | 22.6 | 76.7 | 11.2 | 26.1 | 5.2 | 5.5 | 1.5 | 0.1 | 8.6 | 2.7 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.8 | 80.4 | 14.9 | 14.9 | 3.4 | 18.3 |  | 253 | 178.8 | 0.4 | 1.1 | 6.6 | 15.4 | 1.1 | 9.9 | 22.2 | 142 | 10.6 | 102.3 | 0.6 | 18.3 | 2.7 | 13.6 | 4.2 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 11.3 | 0.3 | 20 | 7.6 | 8.6 | 5.1 | 1293.5
14:30 | 15 | 15.1 | 7.6 | 9.5 | 19.5 | 0.8 |  | 9.5 | 1.1 | 4.7 |  | 3.7 | 5.2 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.3 | 4 | 3.1 | 24.6 | 73.8 | 10.9 | 35.7 | 6.3 | 5.1 | 1.4 | 0.1 | 8.6 | 2.7 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.5 | 52 | 17.5 | 14.8 | 3.4 | 18.3 |  | 252.7 | 179.2 | 0.3 | 1.1 | 4.7 | 14.2 | 1 | 9.9 | 61.3 | 141.6 | 21.1 | 104.1 | 0.6 | 16.1 | 3 | 17 | 4.2 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 14.3 | 0.3 | 20 | 7.6 | 3.7 | 5.1 | 1321.6
15:00 | 15 | 15.5 | 8.2 | 10.1 | 15.8 | 0.8 |  | 9.5 | 0.9 | 4.7 |  | 3.8 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 15.3 | 4 | 3.1 | 23.9 | 71 | 14.4 | 16.1 | 7.3 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | 8.6 | 2.7 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.5 | 76.1 | 16.8 | 14.4 | 3.4 | 18.3 |  | 252.5 | 175.9 | 0.3 | 1.1 | 5.2 | 14 | 1 | 9.9 | 70.7 | 138.5 | 44.8 | 100.3 | 0.6 | 18.5 | 4.5 | 16.2 | 4.3 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 12.4 | 0.3 | 20 | 7.6 | 3.3 | 5.1 | 1348.7
15:30 | 15 | 15.5 | 7.8 | 10.6 | 14.7 | 0.8 |  | 9.5 | 0.7 | 4.9 |  | 3.8 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 10 | 15.8 | 4 | 3.1 | 24.3 | 67.1 | 15.2 | 27.9 | 7.3 | 6.2 | 1.1 | 0.7 | 9 | 2.7 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.5 | 71.7 | 16.7 | 14.9 | 3.4 | 18.3 |  | 239.3 | 165.1 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 12 | 1 | 9.9 | 89 | 135.9 | 89.6 | 98.7 | 0.6 | 16.6 | 3.7 | 17.2 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 10.2 | 0.3 | 20 | 7.6 | 2.7 | 5.2 | 1383
16:00 | 15.1 | 15.5 | 8.3 | 10.6 | 8.3 | 0.8 |  | 9.5 | 0.6 | 4.9 |  | 3.9 | 5 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 15 | 4 | 3.1 | 25.3 | 64.3 | 12.2 | 8.8 | 9.3 | 8.4 | 2.3 | 1.2 | 9.4 | 2.6 | 4.6 | 5 | 5.2 | 7.5 | 63.3 | 15.1 | 15 | 3.4 | 18.3 |  | 198.1 | 154.6 | 0.2 | 1.1 | 6.5 | 4.8 | 1 | 9.9 | 75.5 | 29.6 | 92.7 | 36.3 | 0.6 | 6.5 | 4.5 | 18 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 9.3 | 0.3 | 19.7 | 7.6 | 1.4 | 5.1 | 1101.7
16:30 | 15 | 15.5 | 8.9 | 10.6 | 8.4 | 0.8 |  | 9.5 | 0.2 | 5.2 |  | 3.9 | 5.4 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 10 | 15.2 | 4 | 3.1 | 26.5 | 63.4 | 8.5 | 13.6 | 12.6 | 13.9 | 2.1 | 1.6 | 9.6 | 2.6 | 4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 51.6 | 16.6 | 15.5 | 3.4 | 18.3 |  | 52.4 | 38.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 8.4 | 1 | 9.9 | 86.4 | 41.4 | 74.6 | 49 | 0.6 | 9.7 | 3.9 | 16.1 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 4.7 | 0.3 | 19.7 | 7.6 | 0.9 | 5.1 | 852.8
17:00 | 15 | 15.5 | 7.8 | 10.6 | 8.4 | 0.8 |  | 9.4 | 0.2 | 5.3 |  | 4.1 | 5.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 10 | 15.1 | 3.8 | 3.1 | 25.7 | 51.3 | 8.2 | 3 | 17.1 | 17.7 | 2.3 | 1.8 | 9.7 | 2.7 | 4.5 | 5 | 5 | 7.1 | 18.8 | 13.6 | 13.5 | 3.4 | 18.3 |  | 70.1 | 56.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1 | 9.9 | 119.8 | 36 | 113.6 | 33.5 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 10.5 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 0.3 | 19.6 | 7.6 | 0.2 | 5.1 | 863.2
17:30 | 15 | 16.8 | 8.6 | 10.2 | 8.4 | 0.9 |  | 9.5 |  | 5.3 |  | 4.1 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 15.4 | 3.8 | 3.1 | 26.3 | 41.1 | 11 | 0.3 | 17.8 | 19.7 | 3.3 | 1.7 | 10.2 | 2.7 | 4.5 | 5 | 5 | 7.1 | 1.3 | 13.9 | 14 | 3.4 | 18.3 |  | 6.7 | 2.1 |  | 1.3 | 0.5 |  | 1 | 9.9 | 129.2 | 1.7 | 121.4 | 2.8 | 0.6 |  | 1.4 | 7.1 | 4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 19.9 | 7.6 |  | 5.1 | 664.9
18:00 | 15 | 17.6 | 7.4 | 11 | 8.4 | 1 |  | 9.5 |  | 5.3 |  | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 15 | 3.8 | 3.1 | 26.8 | 37 | 13.7 |  | 16.8 | 17.5 | 3.4 | 2.3 | 10.5 | 2.8 | 4.5 | 5 | 5 | 7.1 |  | 14.1 | 14 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1 | 9.9 | 117.7 |  | 115.3 |  | 0.6 |  | 2.7 | 10.4 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 633.2
18:30 | 15.1 | 17.5 | 6.7 | 10.5 | 8.4 | 1 |  | 9.6 |  | 5.3 |  | 4 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | 4.7 | 10 | 15.1 | 3.8 | 3.2 | 25.5 | 35 | 14.2 |  | 16.1 | 25.5 | 3 | 2 | 10.5 | 2.8 | 4.4 | 5 | 5 | 7.1 |  | 12.1 | 13.3 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1 | 9.9 | 130.8 |  | 119.3 |  | 0.6 |  | 2.8 | 13.6 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 654.2
19:00 | 15.2 | 17.6 | 8.5 | 9.4 | 12.3 | 1.1 |  | 9.9 |  | 5.3 |  | 4.1 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 4.7 | 10 | 14.8 | 3.8 | 3.2 | 24.2 | 35.5 | 17.7 |  | 16.5 | 26 | 2.4 | 2 | 10.5 | 2.9 | 4.4 | 5 | 5 | 7.6 |  | 11.4 | 13.1 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1 | 9.9 | 121.9 |  | 119 |  | 0.6 |  | 2.6 | 14.9 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 19.8 | 7.6 |  | 5.1 | 653.6
19:30 | 15.2 | 17.6 | 7.3 | 11.1 | 20.2 | 1.1 |  | 9.5 |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 15.1 | 3.8 | 3.1 | 22.5 | 35.7 | 30.9 |  | 10.9 | 21.5 | 1.9 | 0.8 | 10.5 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5 | 7.8 |  | 13.5 | 14 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.9 | 10 | 32.6 |  | 43.4 |  | 0.6 |  | 5 | 27.4 | 4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 19.9 | 7.6 |  | 5.2 | 516.2
20:00 | 15 | 17.6 | 6.8 | 11.1 | 20.2 | 1.1 |  | 10.2 |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.8 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | 10 | 14.9 | 3.6 | 3.1 | 23.5 | 39.6 | 43.3 |  | 27.9 | 47.2 | 4.1 | 2.6 | 10.5 | 3 | 4.4 | 5 | 5 | 7.8 |  | 13.7 | 14.5 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.4 | 0.1 |  | 2.6 | 9.9 | 1.6 |  | 6.6 |  | 0.6 |  | 5.2 | 24.9 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 510.8
20:30 | 15 | 17.6 | 8.7 | 11 | 20.2 | 1.1 |  | 10 |  | 5.4 |  | 4 | 5.8 | 1.7 | 1.7 | 4.4 | 10 | 14.9 | 3.5 | 3.1 | 18.5 | 33.7 | 36.3 |  | 25 | 46.4 | 2.7 | 1.3 | 10.5 | 3.4 | 4.4 | 5 | 5 | 8 |  | 12.1 | 14 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.4 | 0.1 |  | 2.5 | 10 | 0.8 |  |  |  | 0.6 |  | 7.9 | 29.2 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 485.9
21:00 | 15 | 17.6 | 8.9 | 11 | 20.2 | 1.1 |  | 10 |  | 5.3 |  | 4.1 | 5.9 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | 10 | 15.1 | 3.5 | 3.1 | 19.7 | 34.7 | 32.7 |  | 32.2 | 66.3 | 3.4 | 2.7 | 10.5 | 4.1 | 4.4 | 5 | 5 | 8 |  | 12.2 | 14.8 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.4 | 0.1 |  | 2.5 | 9.9 | 2.2 |  |  |  | 0.6 |  | 6.4 | 23.7 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 510.2
21:30 | 15 | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 20.2 | 1.1 |  | 9.3 |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.9 | 1.7 | 1.7 | 4.4 | 10 | 15 | 3.3 | 3.1 | 22.6 | 35.4 | 41.4 |  | 45.5 | 78.3 | 7.4 | 4.4 | 10.5 | 4.4 | 4.3 | 5 | 5 | 8 |  | 11.2 | 13.6 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 2.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.8 | 28.5 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.7 |  | 5.1 | 553.7
22:00 | 14.7 | 17.6 | 8.3 | 10.4 | 20.2 | 1 |  | 8.8 |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.9 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | 10 | 15 | 3.3 | 3.1 | 22.2 | 36.4 | 46.9 |  | 57.4 | 88.2 | 7.1 | 7.1 | 10.5 | 4.4 | 4.2 | 5 | 5 | 8 |  | 13.3 | 14.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 2.5 | 9.9 | 7.4 |  | 13.6 |  | 0.6 |  | 10.8 | 35.9 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 616.6
22:30 | 15 | 17.6 | 7.7 | 11 | 20.2 | 1 |  | 9.3 |  | 5.4 |  | 4 | 5.8 | 1.8 | 1.7 | 4.5 | 10 | 14.7 | 3.3 | 3.1 | 22.5 | 27.9 | 55.1 |  | 59.2 | 94.8 | 7.4 | 5 | 10.5 | 4.4 | 4.2 | 5 | 5 | 8 |  | 13.1 | 15.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 10 | 4.7 |  | 15.3 |  | 0.6 |  | 13.6 | 43.1 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20.1 | 7.6 |  | 5.1 | 633.2
23:00 | 14 | 17.6 | 8.7 | 11 | 20.2 | 1 |  | 8.9 |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.9 | 1.9 | 1.7 | 4.7 | 10 | 14.5 | 3.3 | 3.1 | 17.2 | 22.5 | 50.4 |  | 60 | 86 | 8.3 | 6.1 | 10.5 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 5 | 8 |  | 13.7 | 13.5 | 3.5 | 18.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 8.4 |  | 8.6 |  | 0.6 |  | 13.8 | 42.4 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5 | 595.2
23:30 | 14.3 | 17.6 | 7.2 | 11 | 20.2 | 1 |  | 9 |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.9 | 2.1 | 1.7 | 4.5 | 10 | 14.8 | 3.3 |  | 18.2 | 20.8 | 49.8 |  | 59.6 | 91.8 | 8.1 | 5.6 | 10.5 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 5 | 8 |  | 10.6 | 12.5 | 3.5 | 18.4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 38.4 |  | 31.2 |  | 0.6 |  | 13.2 | 40.6 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 640.2
0:00 | 15 | 17.6 | 6.7 | 11 | 20.2 | 1 |  | 8.9 |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.9 | 2.1 | 1.7 | 4.5 | 10 | 14.8 | 3.3 |  | 15.5 | 13.8 | 48.1 |  | 62.1 | 97.6 | 9.5 | 8 | 10.5 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 5 | 7.8 |  | 11.2 | 14.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 110 |  | 106.9 |  | 0.6 |  | 13.9 | 36.6 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.6 |  | 5.1 | 787
EJEC MWh | 356.65 | 323.6 | 184.8 | 252.7 | 388.6 | 22.2 | 2.75 | 225.3 | 8.85 | 126.4 | 0 | 93.95 | 131.35 | 46.05 | 43.1 | 108.8 | 240.05 | 371.25 | 90.35 | 60.65 | 307.1 | 723.95 | 578.9 | 287.95 | 576.7 | 925.05 | 78.9 | 41.4 | 234.9 | 76.65 | 107.5 | 120.8 | 123.1 | 185.75 | 742.7 | 333.55 | 342.85 | 81.4 | 438.25 | 0 | 2374.6 | 1507.6 | 2.85 | 27.2 | 110 | 146.9 | 23.05 | 158.6 | 646.85 | 1296 | 621.45 | 972 | 14.4 | 176.5 | 152.05 | 482.4 | 101.5 | 74.4 | 60.8 | 57.35 | 51.95 | 132.6 | 7.2 | 479.95 | 182.45 | 53.1 | 121.9 | 19420.45
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1587.55 | 8.1746 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4210.1 | 21.6787 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 5811.15 | 29.9228 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7811.65 | 40.2238 | #FFD272

## COGENERACIÓN
viernes, 12 de Setiembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.9 | 17.6 | 8.2 | 11 | 9.7 | 57.4 | 118.8
1:00 | 14.7 | 17.6 | 8.6 | 11 | 9.4 | 57.7 | 119
1:30 | 14.8 | 17.6 | 6.7 | 11 | 9.4 | 57.5 | 117
2:00 | 14.5 | 17.6 | 6.7 | 11 | 9.5 | 57.6 | 116.9
2:30 | 14.8 | 17.6 | 7 | 11 | 9.5 | 57.8 | 117.7
3:00 | 15 |  | 8 | 11 | 8.3 | 58.2 | 100.5
3:30 | 15 |  | 7.5 | 11 | 9.1 | 58.3 | 100.9
4:00 | 14.8 |  | 6.7 | 11.1 | 9.5 | 58.6 | 100.7
4:30 | 14.8 |  | 7.9 | 10.7 | 9.4 | 57.6 | 100.4
5:00 | 15 |  | 7.8 | 9.8 | 9.5 | 57.3 | 99.4
5:30 | 15 |  | 6.9 | 10.4 | 9.3 | 58 | 99.6
6:00 | 15.1 | 0.4 | 8.3 | 10.8 | 9.5 | 57.8 | 101.9
6:30 | 15 | 4.2 | 6 | 11.1 | 9.6 | 58 | 103.9
7:00 | 15 | 11.1 | 6.4 | 11.1 | 9.5 | 58.1 | 111.2
7:30 | 15.4 | 11.6 | 6.2 | 10.6 | 9.1 | 57.8 | 110.7
8:00 | 14.8 | 12.9 | 7.3 | 10.5 | 9.1 | 58.3 | 112.9
8:30 | 14.6 | 15.1 | 9.2 | 10.8 | 9.4 | 58.2 | 117.3
9:00 | 14.5 | 15.1 | 7 | 10.8 | 8.5 | 58.3 | 114.2
9:30 | 14.5 | 15.1 | 8.8 | 10.6 | 9.6 | 58 | 116.6
10:00 | 14.7 | 15.1 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 58 | 114.5
10:30 | 14.9 | 15.1 | 7.8 | 9 | 9.6 | 58.3 | 114.7
11:00 | 14.8 | 15.1 | 8.7 | 8.6 | 9.5 | 57.7 | 114.4
11:30 | 14.5 | 15.1 | 8.1 | 9.4 | 9.2 | 57.2 | 113.5
12:00 | 14.5 | 15 | 5.5 | 10 | 9.6 | 57 | 111.6
12:30 | 14.9 | 15.1 | 8.7 | 10 | 9 | 56.8 | 114.5
13:00 | 14.9 | 15 | 6.6 | 10.1 | 9.4 | 55.6 | 111.6
13:30 | 14.8 | 15 | 7.5 | 10.5 | 9.4 | 55.8 | 113
14:00 | 14.5 | 15.1 | 8.8 | 10.5 | 9.5 | 57.8 | 116.2
14:30 | 15 | 15.1 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 57.3 | 114
15:00 | 15 | 15.5 | 8.2 | 10.1 | 9.5 | 56.4 | 114.7
15:30 | 15 | 15.5 | 7.8 | 10.6 | 9.5 | 58.2 | 116.6
16:00 | 15.1 | 15.5 | 8.3 | 10.6 | 9.5 | 59.2 | 118.2
16:30 | 15 | 15.5 | 8.9 | 10.6 | 9.5 | 58.7 | 118.2
17:00 | 15 | 15.5 | 7.8 | 10.6 | 9.4 | 58.6 | 116.9
17:30 | 15 | 16.8 | 8.6 | 10.2 | 9.5 | 58.6 | 118.7
18:00 | 15 | 17.6 | 7.4 | 11 | 9.5 | 56.2 | 116.7
18:30 | 15.1 | 17.5 | 6.7 | 10.5 | 9.6 | 56.4 | 115.8
19:00 | 15.2 | 17.6 | 8.5 | 9.4 | 9.9 | 56.9 | 117.5
19:30 | 15.2 | 17.6 | 7.3 | 11.1 | 9.5 | 56.5 | 117.2
20:00 | 15 | 17.6 | 6.8 | 11.1 | 10.2 | 57 | 117.7
20:30 | 15 | 17.6 | 8.7 | 11 | 10 | 57.8 | 120.1
21:00 | 15 | 17.6 | 8.9 | 11 | 10 | 58.3 | 120.8
21:30 | 15 | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 9.3 | 58.2 | 119.5
22:00 | 14.7 | 17.6 | 8.3 | 10.4 | 8.8 | 58.4 | 118.2
22:30 | 15 | 17.6 | 7.7 | 11 | 9.3 | 57.4 | 118
23:00 | 14 | 17.6 | 8.7 | 11 | 8.9 | 57.1 | 117.3
23:30 | 14.3 | 17.6 | 7.2 | 11 | 9 | 56.8 | 115.9
0:00 | 15 | 17.6 | 6.7 | 11 | 8.9 | 56.8 | 116
EJEC MWh | 356.65 | 323.6 | 184.8 | 252.7 | 225.3 | 1382.75 | 2725.8

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Setiembre del 2025 - viernes, 12 de Setiembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 175.35 | 355.6 | 356.5 | 349.95 | 353.35 | 357.6 | 360.65 | 356.9 | 358.8 | 356.65 | 3381.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 393.8 | 437.25 | 434.5 | 430.65 | 280.4 | 432.35 | 437.1 | 426.65 | 421.55 | 423.3 | 421.45 | 323.6 | 4862.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 177.85 | 176.25 | 174.65 | 155.205 | 188.75 | 168.75 | 182.35 | 191 | 184.1 | 182.75 | 192.745 | 184.8 | 2159.2
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.65 | 211.4 | 243.55 | 249.75 | 227.2 | 261.55 | 152.1 | 54.45 | 221.6 | 258.1 | 253.11 | 252.7 | 2646.16
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 345.5 | 335.6 | 348.8 | 314.55 | 329.15 | 344.45 | 325.9 | 359.65 | 359.85 | 347.05 | 369.35 | 388.6 | 4168.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.85 | 29.25 | 26.5 | 23.85 | 22.35 | 21.25 | 21.4 | 22.4 | 22.95 | 22.65 | 22.7 | 22.2 | 288.35
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 6.35 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | [5 empty] | 7.3 | 2.75 | 38
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 223.05 | 116.65 |  | 27.4 | 168.25 | 219.95 | 203.25 | 223.05 | 220.85 | 225.3 | 225.3 | 2078.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.5 | 2242.15 | 2509.65 | 2578.95 | 2381.4 | 2351.35 | 2077.6 | 2416.5 | 2061.9 | 2487.3 | 2349.4 | 2149.95 | 28054.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 272.7 | 257.95 | 260.3 | 272.85 | 262.25 | 253.75 | 258 | 260.1 | 245.8 | 240.8 | 242.5 | 235.2 | 3062.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1172.1 | 1370.6 | 1813.1 | 1393.8 | 1369.35 | 968.25 | 1195.35 | 1481.35 | 1150.85 | 1396.95 | 1525.45 | 1313 | 16150.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 407.75 | 400.35 | 492.85 | 506.5 | 484.85 | 494.25 | 303.4 | 450.35 | 366.75 | 499.65 | 463.6 | 445.35 | 5315.65
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.65 | 8.7 | 9.25 | 9.1 | 9.35 | 9.2 | 9.35 | 8.85 | 107.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.7 | 165.6 | 165.6 | 158.8 | 163 | 161.1 | 165 | 165.15 | 104.25 | 165.55 | 109.05 | 167.2 | 1856
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 333.75 | 316.15 | 330.5 | 320.35 | 296.7 | 300.9 | 301.05 | 300.9 | 294.95 | 212.35 | 293.9 | 300.85 | 3602.35
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 2114.6 | 2120.8 | 2015.75 | 1931.95 | 1919.45 | 1914.3 | 1918.7 | 1922.25 | 1927.2 | 1929.6 | 1920.6 | 23748.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 93.95 | 158.35 | 169.9 | 158.2 | 166.9 | 184.3 | 154.45 | 137.35 | 137.35 | 139.6 | 126.4 | 1737.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.2 | 85.35 | 109 | 103.2 | 92.5 | 73.8 | 125.7 | 112.25 | 98.5 | 101.75 | 100 | 93.95 | 1183.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.5 | 114.95 | 154.95 | 143.25 | 129.9 | 41.95 | 97.5 | 152.85 | 126.75 | 132.2 | 136.65 | 131.35 | 1481.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.05 | 55.4 | 58.25 | 52.5 | 55.1 | 51.75 | 54.25 | 50.65 | 48.75 | 47.55 | 47.55 | 46.05 | 629.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2756.75 | 2712.9 | 2806.65 | 2824.55 | 2918.35 | 3137.8 | 3138.1 | 3098.8 | 2937.35 | 2827.05 | 2714.45 | 2720.8 | 34593.55
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.45 | 176.6 | 173.65 | 176.9 | 178 | 175.4305 | 177.2 | 175.75 | 176.15 | 177.75 | 176.85 | 176.05 | 2115.7805
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.55 | 79 | 78.35 | 72.8 | 80.65 | 80.102 | 76.95 | 78.25 | 89.8 | 116.15 | 118.15 | 117.9 | 1066.652
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 67.6 |  |  | 5.65 |  | 1.651 | [6 empty] | 74.901
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.1 | 45.9 | 46.15 | 46.8 | 43.25 | 42.35 | 42.1 | 42.7 | 42 | 43.15 | 44.2 | 43.1 | 525.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14071.75 | 14608.05 | 14577 | 14891.1 | 14386.9 | 14839.05 | 14963.9 | 14959 | 14968.4 | 14441.725 | 14671.75 | 15114 | 176492.625
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4806.4 | 4978.15 | 4976.2 | 5126.55 | 5003.65 | 5104.3 | 5145 | 5141.65 | 5149.85 | 4944.24 | 5015.55 | 5182.1 | 60573.64
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.95 | 103.9 | 110.15 | 109.9 | 109.9 | 108.85 | 108.85 | 108.4 | 105.35 | 107.3 | 104.55 | 108.8 | 1298.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.8 | 240 | 239.85 | 239.85 | 239.95 | 240 | 239.9 | 240 | 239.85 | 239.8 | 239.8 | 240.05 | 2878.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 459.75 | 465.15 | 478.5 | 472.4 | 470.95 | 477.85 | 464.1 | 421.8 | 393.1 | 483.05 | 417.3 | 371.25 | 5375.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1830 | 591.15 |  | 1517.6 | 4032.9 | 1361.7 | 306 | 1878.1 | 1184.25 | 988.25 | 3162 | 3533.7 | 20385.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1871.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1507.65 | 1439.75 | 1499.95 | 1398.55 | 1500.85 | 1472.65 | 1516.39 | 1559.1 | 1540.45 | 1512.15 | 1583.85 | 1652.9 | 18184.24
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 84 | 88.85 | 87.95 | 89.5 | 88.55 | 80.9 | 97.25 | 80.05 | 101.3 | 94.5 | 90.35 | 1076
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.85 | 56.95 | 67.4 | 48.6 | 55.125 | 63.9 | 62.1 | 62.25 | 61.3 | 56 | 54.2 | 60.65 | 713.325
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 602.7 | 1063.8 | 704.9 | 719.5 | 1033.85 | 494.4 | 463.35 | 1138.45 | 1139.45 | 1139.9 | 1123.15 | 1127.6 | 10751.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 125.3 | 375.65 | [6 empty] | 500.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1138.8 | 1044.75 | 1226.6 | 955 | 898.65 | 933 | 1387.15 | 1038.25 | 933.25 | 650.75 | 858.65 | 723.95 | 11788.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 474.15 | 486.65 | 562.1 | 538.2 | 346.55 | 306.5 | 646.05 | 471.75 | 426.8 | 376.55 | 410.9 | 307.1 | 5353.3
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2525.65 | 1903.3 | 1903.3 | 2222.45 | 1544.75 | 537.8 | 1769.75 | 2793.75 | 1140.8 | 2262.8 | 1161.55 | 578.9 | 20344.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1999.45 | 1762.8 | 2346.45 | 1971.25 | 624.85 | 411.95 | 1668.9 | 2439.3 | 995.25 | 2196.4 | 1010.4 | 576.7 | 18003.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2291.05 | 2112.1 | 2392.45 | 2204.75 | 832.5 | 578.65 | 1894.05 | 2297.5 | 1095 | 2324.95 | 1271.85 | 925.05 | 20219.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 361.65 | 294.9 | 381.75 | 308.5 | 92.05 | 54.3 | 271.5 | 439.8 | 151.05 | 349.7 | 155.25 | 78.9 | 2939.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 163.4 | 168.65 | 225.65 | 213.7 | 66.1 | 33.05 | 199.2 | 284.15 | 107.55 | 267.85 | 76.65 | 41.4 | 1847.35
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1580.3 | 1505.55 | 1874.85 | 1857.3 | 1595.55 | 1717 | 1630.7 | 1711.05 | 1612.6 | 1625 | 1700.15 | 1545.05 | 19955.1
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 326.9 | 319.3 | 210.75 | 294.1 | 333 | 247.65 | 214.65 | 344.45 | 342.5 | 331.5 | 322.2 | 287.95 | 3574.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4203.1 | 4272.4 | 4274.2 | 4112.25 | 4257.6 | 4283.3 | 4263 | 3878.75 | 4232.45 | 4237.15 | 4232.8 | 4263.55 | 50510.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4156.75 | 4218.1 | 4221.45 | 4069.5 | 4206.5 | 4221.75 | 4200.25 | 3843.3 | 4179.85 | 4180.05 | 4180.7 | 4208 | 49886.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3288.65 | 5034.5 | 4807.3 | 4617.25 | 5035.9 | 5047.15 | 5017.25 | 4419.75 | 4800 | 4753.25 | 4800 | 4800 | 56421
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5655.5 | 6562.75 | 6544.7 | 6388.35 | 6581.9 | 6588.65 | 6568.7 | 6108.75 | 6535.75 | 6509.6 | 6548.4 | 6550.5 | 77143.55
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1517.35 | 1487.65 | 1000.75 | 1182.85 | 1641.55 | 1836.1 | 1457.15 | 1406 | 1815.3 | 1445.75 | 1794.35 | 1826.35 | 18411.15
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 802.55 | 796.7 | 670.15 | 711.75 | 837.15 | 888.35 | 786.4 | 774.9 | 885.45 | 781.2 | 877.75 | 888.2 | 9700.55
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4371.7 | 4372.65 | 4215.25 | 4121.55 | 4378.8 | 4369.6 | 4373.3 | 4370.05 | 4372.8 | 4184.5 | 4377.95 | 4372.65 | 51880.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4377.85 | 4381.05 | 4224.05 | 4129.25 | 4389.85 | 4379.6 | 4382.15 | 4380.6 | 4383.8 | 4194.25 | 4386.7 | 4380.1 | 51989.25
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4425.45 | 4429.95 | 4348.75 | 4295.9 | 4424.85 | 4427.1 | 4430.4 | 4432.95 | 4427.5 | 4325.35 | 4435.95 | 4437.6 | 52841.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.85 | 123.5 | 126.65 | 153.85 | 132.1 | 238.05 | 240.25 | 184.65 | 158.4 | 244 | 230.6 | 234.9 | 2166.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.15 | 54.1 | 48.55 | 45.55 | 43.35 | 151.95 | 88.6 | 54.4 | 53.3 | 109.2 | 90.4 | 76.65 | 859.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.8 | 83.55 | 116.8 | 105.35 | 105.8 | 249 | 225.65 | 183.95 | 153.45 | 130.9 | 115.85 | 107.5 | 1660.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 93.4 | 94.35 | 128.3 | 116.7 | 118.35 | 219.95 | 230.75 | 198.65 | 168 | 143.75 | 128.4 | 120.8 | 1761.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96.5 | 96.6 | 129 | 119.95 | 121.05 | 204.1 | 222.8 | 199.7 | 171.65 | 148.8 | 133.1 | 123.1 | 1766.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.7 | 223 | 221.95 | 208.95 | 191.45 | 186.35 | 184.55 | 218.25 | 211.35 | 185.6 | 184.5 | 185.75 | 2411.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 803.7 | 803.72 | 796.55 | 813.95 | 271.85 | 64.3 | 686.25 | 661.55 | 663.5 | 621.82 | 411.65 | 692.6 | 7291.44
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 691.65 | 673.03 | 662.3 | 697.15 | 239.2 |  |  | 377.35 | 742.35 | 678.1 | 269.7 | 690.15 | 5720.98
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 754.2 | 748.05 | 489.4 | 712.75 | 717.45 | 586.75 | 411.45 | 730.8 | 759.95 | 758.3 | 732.65 | 742.7 | 8144.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 216.45 | 221.25 | 246.2 | 247.85 | 207.55 | 118.75 | 194.8 | 267 | 282 | 262.25 | 276.7 | 333.55 | 2874.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 272.65 | 275.85 | 272.3 | 273.2 | 235.2 | 146.8 | 232.75 | 285.8 | 313.35 | 304.45 | 327.7 | 342.85 | 3282.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.5 | 81.65 | 81 | 81.45 | 81.5 | 81.9 | 82.55 | 83 | 82.9 | 81.25 | 80.4 | 81.4 | 981.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.7 | 441.75 | 441.35 | 440.9 | 440.8 | 439.55 | 439.05 | 438.35 | 437 | 438.25 | 438.9 | 416.3 | 5253.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 427.1 | 424.5 | 432.9 | 439.95 | 442.35 | 441.6 | 438.3 | 426.25 | 422 | 426.3 | 432.95 | 438.25 | 5192.45
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2156.5 | 1412.85 | [7 empty] | 206.8 | 2425.9 | 2137.6 | 8339.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 8.75 | 8.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 18.25 | 21.55
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1427.4 | 1408.1 | 1446.85 | 1398.55 | 1360.15 | 1360.95 | 1364.95 | 1360.55 | 1363.55 | 1363.7 | 1376.6 | 1384.15 | 16615.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.3 | 7.35 | 11.3 | 11.3 | 9.25 | 9.795 | 8.85 | 7.25 | 9.75 | 10.65 | 10.15 | 8.96 | 111.905
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2304 | 2427.15 | 1917.75 | 2363 | 2446.9 | 2042.95 | 1324.2 | 2433.4 | 2474.3 | 2469.6 | 2442.4 | 2374.6 | 27020.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6055.85 | 6161.65 | 6619.7 | 6739.9 | 7061.9 | 7492.6 | 5003.45 | 6179.4 | 8052.45 | 4452.95 | 7018.15 | 8388.8 | 79226.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR |  |  | 18.8134 | 135.6149 | 1246.8332 | 223.2448 | 230.4116 | 933.55 | 1574.35 | 1279.85 | 1875.9 | 1507.6 | 9026.1678
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4082.2 | 4402 | 3888.25 | 4077.9 | 4379.45 | 4509.8 | 4402.8 | 3937.45 | 4484 | 4463.6 | 4384.8 | 4506.1 | 51518.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4576.75 | 4638.55 | 4013.15 | 4323.5 | 4762.3 | 4992.35 | 4786.05 | 4259.15 | 4978.7 | 4910 | 4718.15 | 4982.4 | 55941.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4597 | 4661.5 | 4030.2 | 4345.55 | 4804.4 | 5056.9 | 4854.45 | 4256 | 4999.4 | 4873.75 | 4445.95 | 5052.05 | 55977.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6377.4 | 6616.05 | 6162.2 | 6257.65 | 6694.3 | 6896.5 | 6705.45 | 6206.25 | 6818.4 | 6836.25 | 4003.05 | 6782.05 | 76355.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5176.8 | 5182.7 | 5202.3 | 5161.1 | 5185.1 | 5184.8 | 5163.8 | 5159.45 | 5159.5 | 5149.3 | 5163.35 | 5178.7 | 62066.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2652.5 | 2656.2 | 2678.15 | 2653.15 | 2661.85 | 2675.3 | 2664.25 | 2650.65 | 2647.6 | 2644.6 | 2649.95 | 2656.85 | 31891.05
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 70.9 | 72.35 | 72.2 | 72.7 | 72.45 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.55 | 72.55 | 72.65 | 867.65
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 2.05 | 2.75 | 2.95 | 3 | 1.95 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.15 | 2.85 | 30.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 651.35 | 720.75 | 768.9 | 772.95 | 727.65 | 766.9 | 750.6 | 695.2 | 634.8 | 934.8 | 757.75 | 705.6 | 8887.25
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.6 | 36.2 | 36.05 | 34.7 | 31.35 | 26.2 | 27.5 | 27.75 | 25.3 | 28.15 | 29.85 | 27.2 | 369.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.65 | 134.65 | 113.8 | 135.6 | 129.75 | 103.45 | 95.65 | 136.55 | 135.65 | 133.1 | 132.9 | 110 | 1496.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 150 | 147.3 | 109.35 | 120.7 | 136.85 | 109.3 | 85.75 | 144.95 | 152.35 | 152.35 | 151.1 | 146.9 | 1606.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 16.1 | 30.5 | 27.85 | 25.65 | 28.25 | 26.2 | 13.35 | 20.2 | 21.15 | 32.2 | 16 | 23.05 | 280.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2084.85 | 1954.8 | 1775.8 | 1662.85 | 1696.9 | 1728.5 | 1743.75 | 1704.9 | 1761.75 | 1753.6 | 1728.2 | 1611.3 | 21207.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.2 | 357.15 | 348.4 | 326.35 | 348.3 | 312.8 | 155.15 | 335.1 | 262.45 | 379.75 | 178.35 | 266.45 | 3453.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.8 | 162 | 158.8 | 153.7 | 158.55 | 168.75 | 152.85 | 153.6 | 153.9 | 155.3 | 153.7 | 158.6 | 1896.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2239.35 | 2155.3 | 2666.95 | 2159.4 | 1229.65 | 886.3 | 1989.45 | 3299.35 | 1523.6 | 2756.5 | 1387.8 | 646.85 | 22940.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.1 | 2003.05 | 2410.25 | 1875.5 | 1187.95 | 830.85 | 1712 | 2927.25 | 1357.95 | 2607.75 | 1307.95 | 621.45 | 20977.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1652.75 | 1654.5 | 1422.4 | 1670.6 | 1652.65 | 1651.1 | 1641.3 | 1646.3 | 1630.9 | 1632.05 | 1661.9 | 1572.25 | 19488.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 172.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.05 | 699.6 | 688.2 | 694.3 | 700.8 | 699.35 | 703.5 | 702.65 | 704.7 | 706.05 | 706.6 | 701.2 | 8407
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3137.35 | 3145.05 | 2946.25 | 3188.4 | 2983.45 | 3389.8 | 3174.45 | 3172.85 | 3166.4 | 3045.45 | 3186.2 | 3206.9 | 37742.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2035.9 | 2045.1 | 1917.95 | 2066.3 | 2035.15 | 1987.4 | 1985.8 | 1975.95 | 1984.35 | 1953.6 | 2079.5 | 1809.2 | 23876.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1526 | 1512.85 | 1534.25 | 1520.35 | 1523.8 | 1535.85 | 1524.8 | 1519.4 | 1538.05 | 1526.05 | 1530.3 | 1519.4 | 18311.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 973.7 | 972.4 | 764.3 | 807.5 | 956.85 | 769.3 | 480.8 | 1027.65 | 1038.75 | 1011 | 1007.35 | 972 | 10781.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1337.9 | 1336.85 | 1014.35 | 972.8 | 1281.45 | 997.65 | 630.75 | 1398.6 | 1411.25 | 1378 | 1377.1 | 1296 | 14432.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1613.6 |  | 1069.3 |  | 2682.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 754.5 | 103.5 |  |  |  | 3121.5 | 22.5 |  |  |  | 842.6 | 985.05 | 5829.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3537.75 | 3534.95 | 3533.7 | 3529.45 | 3533.15 | 3525.8 | 3468.9 | 3523.5 | 3516.6 | 3519.35 | 3528.25 | 3514.45 | 42265.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3591 | 3588.45 | 3585.6 | 3585.2 | 3586.25 | 3579.2 | 3514.25 | 3572.35 | 3567.55 | 3573.5 | 3579.3 | 3570.05 | 42892.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3680.7 | 3605.1 | 3601.25 | 3587.9 | 3579.85 | 3996.1 | 3560 | 3597 | 3929.35 | 3595.4 | 3846.95 | 3654 | 44233.6
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 179.3 | 176.65 | 131.6 | 142.8 | 164.8 | 132.35 | 104.2 | 175.25 | 185.05 | 182.15 | 182.4 | 176.5 | 1933.05
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 601.8 | 500.3 | 602.5 | 622.8 | 391.05 | 119.8 | 437.3 | 714.5 | 329 | 650.6 | 272.65 | 152.05 | 5394.35
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1915.55 | 1511.6 | 1812.25 | 1889.5 | 1179.4 | 433.15 | 1319.95 | 2117.45 | 1112.6 | 1913.45 | 992.05 | 482.4 | 16679.35
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.85 | 113.6 | 114.25 | 112.2 | 110.3 | 111.65 | 112.2 | 109.25 | 107.05 | 105.2 | 102.95 | 101.5 | 1312
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.7 | 105.35 | 105.6 | 105.6 | 104.25 | 84.2 | 85.5 | 86.05 | 72 | 73.7 | 87.2 | 74.4 | 1084.55
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 72.05 | 72 | 72 | 72 | 55 | 54.6 | 55.1 | 56.2 | 48 | 47.3 | 54.5 | 60.8 | 719.55
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 26.1 | 21.95 | 43.2 | 30.05 | 24.5 | 51.95 | 370.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.1 | 56.6 | 57.6 | 42.05 | 57.3 | 57.6 | 57.6 | 24.85 | 39.25 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 622.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 136.25 | 134.75 | 101.8 | 134.8 | 134.15 | 113.25 | 90 | 139.35 | 135.2 | 134.8 | 134.05 | 132.6 | 1521
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1759.05 | 1706.55 | 1848.9 | 1822 | 1877.15 | 2012.7 | 2114.8 | 2014.9 | 1848.05 | 1811.7 | 1791.55 | 1723.9 | 22331.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.9 | 6.55 | 5.5 | 9.9 | 13.6 | 10.2 | 9 | 7.2 | 7.2 | 93.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.95 | 464.6 | 462.6 | 467.15 | 460.15 | 454.7 | 454.9 | 451.4 | 449.9 | 473.25 | 479.9 | 479.95 | 5563.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 171.4 | 171.4 | 168.5 | 168.45 | 173.65 | 182.3 | 182.35 | 182.7 | 178.8 | 176.95 | 177.9 | 182.45 | 2116.85
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47.455 | 575.455
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1391.55 | 1389.95 | 1636.8 | 1290 | 1542.45 | 1649.45 | 1334.1 | 1471.05 | 1444.2 | 1358.6 | 1430.15 | 1752.49 | 17690.79
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 248.35 | 251.8 | 263.35 | 239.75 | 250.6 | 264.9 | 249.7 | 248.65 | 258.4 | 261.05 | 269.85 | 258.275 | 3064.675
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 301.65 | 291.45 | 426.55 | 372.4 | 501.4 | 508.1 | 428.8 | 506.75 | 520.1 | 494.05 | 572.3 | 487.49 | 5411.04
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.55 | 94.05 | 84.6 | 102.75 | 96.6 | 101.6 | 180.3 | 192.55 | 195.25 | 181.65 | 183.4 | 181.295 | 1624.595
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121 | [6 empty] | 61.2 | 223.15 | 222 | 218.5 | 211 | 1056.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1877.75 | 1860.1 | 2167.65 | 2169.8 | 1915.85 | 2188.7 | 2092.25 | 2119.6 | 1993.95 | 1992 | 2084.65 | 1935.195 | 24397.495
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 171.6 | 130.5 | 103.75 | 143.75 | 152.9 | 101 | 95.95 | 168.05 | 151.45 | 161.4 | 138.2 | 53.1 | 1571.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 2532.3 | 3292.2 | 3292.3 | 4688.35 | 5236.1 | 723.2 |  | 4375.55 | 4268 | 4729.15 | 4977.65 | 38114.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1263.8 | 1871.15 | 1875.6 | 2325.3 | 2505.9 | 346.3 |  | 2019.3 | 2193 | 2334.65 | 2421.8 | 19156.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 424.55 | 205.25 | [5 empty] | 629.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1095.45 |  |  | 1201.8 |  | 1133.25 |  | 3430.5
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 69 | 122 | 98.8 | 30.4 | 121.4 | 121.9 | 563.5
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163805.7 | 167414.1 | 166248.6134 | 167407.7699 | 169108.6582 | 169410.1233 | 159011.2016 | 168088.7 | 173550.9 | 172533.085 | 173819.755 | 173094.41 | 2023493.0163
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.534 | 144.28 | 147.9 | 147.066 | 146.505 | 146.342 | 146.4 | 146.4 | 145.698 | 145.954 |  | 145.316 | 1607.395
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 36.2455 | 30.595 | 82.5 | 38.025 | 35.0535 | 68.4425 | 115.32 | 34.24 | 42.8915 | 45.229 | 40.69 | 41.506 | 610.738
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.95 | 155.15 | 154.8 | 151.3 | 148.8 | 148.8 | 94.55 | 140 | 138.5 | 137.25 | 131.15 | 130.45 | 1683.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 652.4625 | 655.15 | 653.4 | 654.7 | 652.0483 | 652.9606 | 650.35 | 652.55 | 648 | 654.9128 | 647.5 | 648.102 | 7822.1362
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1581 | 454.0999 | 453.6 | 453.6 | 454.081 | 454.0398 | 453.6 | 454.0942 | 453.6 | 453.79 | 453.6 | 453.8647 | 5446.1278
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.1 | 121.35 | 115.75 | 108.95 | 109.55 | 40 | 55.9 | 117.15 | 112.05 | 103.75 | 100.25 | 102.05 | 1214.85
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.8 | 178.45 | 177.15 | 179 | 179.8 | 192.05 | 180.65 | 192.8 | 220.05 | 220.15 | 219.5 | 220.55 | 2337.95
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 435.9107 | 431.2007 | 485.1 | 489.2164 | 475.4601 | 482.262 | 488.2 | 455.05 | 395.1176 | 454.4218 | 457.1184 | 449.628 | 5498.6857
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2183.1608 | 2170.2756 | 2270.2 | 2221.8574 | 2201.2979 | 2184.897 | 2184.97 | 2192.2843 | 2155.9071 | 2215.4576 | 2049.8084 | 2191.4667 | 26221.5828
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 422870.6678
[7 empty] | ENGIE | 328613.35
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 315034.9
[7 empty] | ELECTROPERU | 237066.265
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 156711.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 57271.6
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 53820.9
[7 empty] | EGEMSA | 34593.55
[7 empty] | EGASA | 29207
[7 empty] | CELEPSA | 28054.65
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 27020.25
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 26837.7
[7 empty] | SAN GABAN | 22424.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 22257.6
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 21465.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 20344.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 18184.24
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 17142.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 16679.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 16615.5
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 13012.42
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 11252
[7 empty] | LA VIRGEN | 8887.25
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 8339.65
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8144.45
[7 empty] | SINERSA | 7680.3
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 7599.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5394.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5375.2
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5253.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5192.45
[7 empty] | EGEJUNIN | 5032
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4862.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4168.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 4060.3
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3381.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3282.9
[7 empty] | EGESUR | 3257.3335
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3062.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3026
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2878.85
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2874.35
[7 empty] | PETRAMAS | 2797.15
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2646.16
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2159.2
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2078.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1933.05
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1606.9
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1571.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1521
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1496.75
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1312
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1298.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1076
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 981.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 713.325
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 563.5
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 525.8
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 369.85
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 288.35
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 111.905
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 107.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 38
[7 empty] | KONDU SAC | 30.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 30.3

## G_AREAS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 99.44 | 151.4 | 0 | 38 | 2294.6 | 3427 | 0 | 203.4 | 478.68 | 0 | 0 | 0 | 288.84 | 5925 | 478.68 | 6692.52 | 00:30 | 2872.72 | 3578.4 | 0 | 241.4 | 6692.52 | 00:30 | 176.5 | 71.9 | 0 | 241.4 | 489.8
01:00 | 87.5 | 151.4 | 0 | 31.4 | 2234.94 | 3503 | 0 | 182.1 | 459.87 | 0 | 0 | 0 | 270.3 | 5920.04 | 459.87 | 6650.21 | 01:00 | 2782.31 | 3654.4 | 0 | 213.5 | 6650.21 | 01:00 | 177.4 | 71.8 | 0 | 213.5 | 462.7
01:30 | 88 | 149.6 | 0 | 29.9 | 2091.76 | 3498 | 0 | 156 | 459.78 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 5745.76 | 459.78 | 6473.04 | 01:30 | 2639.54 | 3647.6 | 0 | 185.9 | 6473.04 | 01:30 | 175.6 | 70 | 0 | 185.9 | 431.5
02:00 | 87.59 | 150.3 | 0 | 27.7 | 2044.28 | 3501.9 | 0 | 156.1 | 429.28 | 0 | 0 | 0 | 265.59 | 5702.28 | 429.28 | 6397.15 | 02:00 | 2561.15 | 3652.2 | 0 | 183.8 | 6397.15 | 02:00 | 173.5 | 69.8 | 0 | 183.8 | 427.1
02:30 | 87.89 | 150.5 | 0 | 27.3 | 2073.57 | 3513.1 | 0 | 160 | 435.18 | 0 | 0 | 0 | 265.69 | 5746.67 | 435.18 | 6447.54 | 02:30 | 2596.64 | 3663.6 | 0 | 187.3 | 6447.54 | 02:30 | 166.2 | 70.4 | 0 | 187.3 | 423.9
03:00 | 88.7 | 132.9 | 0 | 28 | 1969.57 | 3502.3 | 0 | 161.6 | 428.07 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 5633.47 | 428.07 | 6311.14 | 03:00 | 2486.34 | 3635.2 | 0 | 189.6 | 6311.14 | 03:00 | 165.4 | 52.8 | 0 | 189.6 | 407.8
03:30 | 90.48 | 133.5 | 0 | 28.7 | 1960.95 | 3507.2 | 0 | 155.9 | 431.68 | 0 | 0 | 0 | 252.68 | 5624.05 | 431.68 | 6308.41 | 03:30 | 2483.11 | 3640.7 | 0 | 184.6 | 6308.41 | 03:30 | 165.4 | 53.1 | 0 | 184.6 | 403.1
04:00 | 91.2 | 133.3 | 0 | 29.3 | 2045.41 | 3510.6 | 0 | 147.2 | 440.77 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 5703.21 | 440.77 | 6397.78 | 04:00 | 2577.38 | 3643.9 | 0 | 176.5 | 6397.78 | 04:00 | 164.7 | 52.6 | 0 | 176.5 | 393.8
04:30 | 90.5 | 132.9 | 0 | 29.6 | 1987.14 | 3509.8 | 0 | 163.4 | 428.68 | 0 | 0 | 0 | 253 | 5660.34 | 428.68 | 6342.02 | 04:30 | 2506.32 | 3642.7 | 0 | 193 | 6342.02 | 04:30 | 162.1 | 52.9 | 0 | 193 | 408
05:00 | 92.1 | 131.4 | 0 | 30.1 | 2176.19 | 3520.5 | 0 | 137.8 | 450.18 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 5834.49 | 450.18 | 6538.27 | 05:00 | 2718.47 | 3651.9 | 0 | 167.9 | 6538.27 | 05:00 | 163.8 | 52.5 | 0 | 167.9 | 384.2
05:30 | 89.58 | 132.6 | 0 | 29.2 | 2259.64 | 3506.7 | 0 | 137 | 432.58 | 0 | 0.1 | 0 | 251.38 | 5903.34 | 432.68 | 6587.4 | 05:30 | 2781.8 | 3639.3 | 0.1 | 166.2 | 6587.4 | 05:30 | 160.8 | 52.1 | 0.1 | 166.2 | 379.2
06:00 | 94.09 | 133.8 | 0 | 30.1 | 2304.16 | 3517.6 | 0 | 113.9 | 518.67 | 0 | 19.4 | 0 | 257.99 | 5935.66 | 538.07 | 6731.72 | 06:00 | 2916.92 | 3651.4 | 19.4 | 144 | 6731.72 | 06:00 | 162.8 | 54.6 | 19.4 | 144 | 380.8
06:30 | 94.67 | 136.3 | 0 | 31.1 | 2330.66 | 3521.9 | 0 | 114.4 | 529.88 | 0 | 194.2 | 0 | 262.07 | 5966.96 | 724.08 | 6953.11 | 06:30 | 2955.21 | 3658.2 | 194.2 | 145.5 | 6953.11 | 06:30 | 168 | 56.4 | 194.2 | 145.5 | 564.1
07:00 | 111.49 | 143.7 | 0 | 37.5 | 2125.26 | 3509.2 | 0 | 90.3 | 388.78 | 0 | 471.3 | 0 | 292.69 | 5724.76 | 860.08 | 6877.53 | 07:00 | 2625.53 | 3652.9 | 471.3 | 127.8 | 6877.53 | 07:00 | 179.6 | 63.6 | 471.3 | 127.8 | 842.3
07:30 | 116.71 | 142.6 | 0 | 38 | 2024.83 | 3521.2 | 0.1 | 76.2 | 404.48 | 0 | 739.8 | 0 | 297.31 | 5622.33 | 1144.28 | 7063.92 | 07:30 | 2546.02 | 3663.8 | 739.9 | 114.2 | 7063.92 | 07:30 | 182.1 | 63.4 | 739.9 | 114.2 | 1099.6
08:00 | 119.82 | 145.1 | 0.2 | 43.3 | 2153.09 | 3446.6 | 0.1 | 60.7 | 406.18 | 0 | 799.2 | 0 | 308.42 | 5660.49 | 1205.38 | 7174.29 | 08:00 | 2679.09 | 3591.7 | 799.5 | 104 | 7174.29 | 08:00 | 182.5 | 65.1 | 799.5 | 104 | 1151.1
08:30 | 118.13 | 149.5 | 0.2 | 50 | 2341.85 | 3396.8 | 0.8 | 66.4 | 465.28 | 0 | 796.3 | 0 | 317.83 | 5805.85 | 1261.58 | 7385.26 | 08:30 | 2925.26 | 3546.3 | 797.3 | 116.4 | 7385.26 | 08:30 | 181.4 | 68.9 | 797.3 | 116.4 | 1164
09:00 | 119.32 | 146.4 | 0.2 | 54.3 | 2391.99 | 3399.3 | 0.9 | 69.2 | 466.68 | 0 | 782.7 | 0 | 320.22 | 5861.39 | 1249.38 | 7430.99 | 09:00 | 2977.99 | 3545.7 | 783.8 | 123.5 | 7430.99 | 09:00 | 181 | 66.1 | 783.8 | 123.5 | 1154.4
09:30 | 115.45 | 148.6 | 0.3 | 54.8 | 2385.77 | 3500.2 | 1.1 | 80.5 | 459.78 | 0 | 800.6 | 0 | 319.15 | 5967.57 | 1260.38 | 7547.1 | 09:30 | 2961 | 3648.8 | 802 | 135.3 | 7547.1 | 09:30 | 178.5 | 68.8 | 802 | 135.3 | 1184.6
10:00 | 125.96 | 145.5 | 0.3 | 69.4 | 2325 | 3505.6 | 1.2 | 87.1 | 466.98 | 0 | 810.7 | 0 | 341.16 | 5918.9 | 1277.68 | 7537.74 | 10:00 | 2917.94 | 3651.1 | 812.2 | 156.5 | 7537.74 | 10:00 | 177.8 | 66.7 | 812.2 | 156.5 | 1213.2
10:30 | 125.92 | 145.7 | 0.4 | 78.9 | 2431.75 | 3504.4 | 1.2 | 92.2 | 468.77 | 17.5 | 828.1 | 0 | 350.92 | 6029.55 | 1314.37 | 7694.84 | 10:30 | 3026.44 | 3667.6 | 829.7 | 171.1 | 7694.84 | 10:30 | 178.6 | 66.6 | 829.7 | 171.1 | 1246
11:00 | 151.45 | 145.8 | 0.4 | 84.2 | 2528.26 | 3497.2 | 1.3 | 95.5 | 462.08 | 0 | 832.6 | 0 | 381.85 | 6122.26 | 1294.68 | 7798.79 | 11:00 | 3141.79 | 3643 | 834.3 | 179.7 | 7798.79 | 11:00 | 178.3 | 66.9 | 834.3 | 179.7 | 1259.2
11:30 | 158.63 | 145.8 | 0.4 | 97.5 | 2565.06 | 3497.5 | 1.3 | 73 | 467.98 | 0 | 843.3 | 0 | 402.33 | 6136.86 | 1311.28 | 7850.47 | 11:30 | 3191.67 | 3643.3 | 845 | 170.5 | 7850.47 | 11:30 | 179.3 | 66.5 | 845 | 170.5 | 1261.3
12:00 | 156.06 | 143.8 | 0.4 | 96.6 | 2420.2 | 3492.8 | 1.3 | 72.5 | 457.38 | 0 | 860.1 | 0 | 396.86 | 5986.8 | 1317.48 | 7701.14 | 12:00 | 3033.64 | 3636.6 | 861.8 | 169.1 | 7701.14 | 12:00 | 178 | 64.8 | 861.8 | 169.1 | 1273.7
12:30 | 157.41 | 146.5 | 0.4 | 100.7 | 2351.87 | 3493.8 | 1.3 | 68.5 | 458.88 | 0 | 839.1 | 0 | 405.01 | 5915.47 | 1297.98 | 7618.46 | 12:30 | 2968.16 | 3640.3 | 840.8 | 169.2 | 7618.46 | 12:30 | 177.9 | 67.9 | 840.8 | 169.2 | 1255.8
13:00 | 132.63 | 143.1 | 0.4 | 111.4 | 2315.9 | 3485.1 | 1.3 | 66 | 472.98 | 0 | 838.3 | 0 | 387.53 | 5868.3 | 1311.28 | 7567.11 | 13:00 | 2921.51 | 3628.2 | 840 | 177.4 | 7567.11 | 13:00 | 181.8 | 66.2 | 840 | 177.4 | 1265.4
13:30 | 128.57 | 144.5 | 0.4 | 128 | 2235.1 | 3478.4 | 0.9 | 68.7 | 451.48 | 0 | 851.1 | 0 | 401.47 | 5783.1 | 1302.58 | 7487.15 | 13:30 | 2815.15 | 3622.9 | 852.4 | 196.7 | 7487.15 | 13:30 | 179.5 | 66.3 | 852.4 | 196.7 | 1294.9
14:00 | 126.29 | 148 | 0.4 | 129.1 | 2280 | 3465.8 | 1.2 | 72.6 | 447.88 | 0 | 842.8 | 0 | 403.79 | 5819.6 | 1290.68 | 7514.07 | 14:00 | 2854.17 | 3613.8 | 844.4 | 201.7 | 7514.07 | 14:00 | 179.9 | 67.5 | 844.4 | 201.7 | 1293.5
14:30 | 126.79 | 145 | 0.3 | 130.7 | 2425.21 | 3444.9 | 1.1 | 126.2 | 448.58 | 0 | 818.3 | 0 | 402.79 | 5997.41 | 1266.88 | 7667.08 | 14:30 | 3000.58 | 3589.9 | 819.7 | 256.9 | 7667.08 | 14:30 | 179.2 | 65.8 | 819.7 | 256.9 | 1321.6
15:00 | 127.04 | 145.6 | 0.3 | 126.1 | 2494.26 | 3437.4 | 0.9 | 165.3 | 416.57 | 0 | 812.8 | 0 | 399.04 | 6097.86 | 1229.37 | 7726.27 | 15:00 | 3037.87 | 3583 | 814 | 291.4 | 7726.27 | 15:00 | 175.9 | 67.4 | 814 | 291.4 | 1348.7
15:30 | 129.17 | 147.7 | 0.3 | 123 | 2325.17 | 3456.1 | 0.7 | 230 | 422.37 | 0 | 784.6 | 0 | 400.17 | 6011.97 | 1206.97 | 7619.11 | 15:30 | 2876.71 | 3603.8 | 785.6 | 353 | 7619.11 | 15:30 | 175.9 | 68.5 | 785.6 | 353 | 1383
16:00 | 125.7 | 149.2 | 0.2 | 119.7 | 2557.96 | 3460.4 | 0.6 | 224.1 | 410.28 | 0 | 519.2 | 0 | 394.8 | 6243.06 | 929.48 | 7567.34 | 16:00 | 3093.94 | 3609.6 | 520 | 343.8 | 7567.34 | 16:00 | 168.7 | 69.2 | 520 | 343.8 | 1101.7
16:30 | 124.04 | 149.5 | 0.1 | 122 | 2739.06 | 3465.2 | 0.2 | 219.7 | 538.98 | 0 | 271.7 | 0 | 395.64 | 6424.16 | 810.68 | 7630.48 | 16:30 | 3402.08 | 3614.7 | 272 | 341.7 | 7630.48 | 16:30 | 169.4 | 69.7 | 272 | 341.7 | 852.8
17:00 | 132.33 | 148.2 | 0.1 | 104.1 | 2667.44 | 3464.5 | 0.2 | 293.3 | 466.88 | 0 | 227.4 | 0 | 384.73 | 6425.44 | 694.28 | 7504.45 | 17:00 | 3266.65 | 3612.7 | 227.7 | 397.4 | 7504.45 | 17:00 | 169.6 | 68.5 | 227.7 | 397.4 | 863.2
17:30 | 130.34 | 150.2 | 0 | 95.3 | 2618.8 | 3673.3 | 0 | 312.6 | 460.47 | 0 | 15.9 | 0 | 375.84 | 6604.7 | 476.37 | 7456.91 | 17:30 | 3209.61 | 3823.5 | 15.9 | 407.9 | 7456.91 | 17:30 | 170.8 | 70.3 | 15.9 | 407.9 | 664.9
18:00 | 129.41 | 148.6 | 0 | 91.9 | 2546.83 | 3683.8 | 0 | 299.8 | 462.88 | 0 | 0 | 0 | 369.91 | 6530.43 | 462.88 | 7363.22 | 18:00 | 3139.12 | 3832.4 | 0 | 391.7 | 7363.22 | 18:00 | 170.8 | 70.7 | 0 | 391.7 | 633.2
18:30 | 131.8 | 147.9 | 0 | 85.9 | 2665.38 | 3704.9 | 0 | 327.3 | 562.88 | 0 | 0 | 0 | 365.6 | 6697.58 | 562.88 | 7626.06 | 18:30 | 3360.06 | 3852.8 | 0 | 413.2 | 7626.06 | 18:30 | 171.4 | 69.6 | 0 | 413.2 | 654.2
19:00 | 141.67 | 149.6 | 0 | 84.2 | 2621.07 | 3707.8 | 0 | 323 | 554.98 | 0 | 0 | 0 | 375.47 | 6651.87 | 554.98 | 7582.32 | 19:00 | 3317.72 | 3857.4 | 0 | 407.2 | 7582.32 | 19:00 | 175.6 | 70.8 | 0 | 407.2 | 653.6
19:30 | 152.65 | 149.6 | 0 | 85.7 | 2755.9 | 3714.7 | 0 | 174.4 | 559.58 | 0 | 0 | 0 | 387.95 | 6645 | 559.58 | 7592.53 | 19:30 | 3468.13 | 3864.3 | 0 | 260.1 | 7592.53 | 19:30 | 185.2 | 70.9 | 0 | 260.1 | 516.2
20:00 | 151.45 | 150.2 | 0 | 91.3 | 2758.66 | 3713.1 | 0 | 163.4 | 562.48 | 0 | 0.1 | 0 | 392.95 | 6635.16 | 562.58 | 7590.69 | 20:00 | 3472.59 | 3863.3 | 0.1 | 254.7 | 7590.69 | 20:00 | 185.1 | 70.9 | 0.1 | 254.7 | 510.8
20:30 | 136.93 | 152.6 | 0 | 78.3 | 2764.34 | 3712.6 | 0 | 149.6 | 558.58 | 0 | 0.1 | 0 | 367.83 | 6626.54 | 558.68 | 7553.05 | 20:30 | 3459.85 | 3865.2 | 0.1 | 227.9 | 7553.05 | 20:30 | 185.4 | 72.5 | 0.1 | 227.9 | 485.9
21:00 | 134.88 | 153.3 | 0 | 81.4 | 2737.29 | 3684.1 | 0 | 169.6 | 560.17 | 0 | 0.1 | 0 | 369.58 | 6590.99 | 560.27 | 7520.84 | 21:00 | 3432.34 | 3837.4 | 0.1 | 251 | 7520.84 | 21:00 | 186.4 | 72.7 | 0.1 | 251 | 510.2
21:30 | 135.04 | 151.8 | 0 | 82.8 | 2683.1 | 3599.7 | 0 | 213.3 | 559.77 | 0 | 0 | 0 | 369.64 | 6496.1 | 559.77 | 7425.51 | 21:30 | 3377.91 | 3751.5 | 0 | 296.1 | 7425.51 | 21:30 | 186.1 | 71.5 | 0 | 296.1 | 553.7
22:00 | 134.84 | 151.1 | 0 | 86.2 | 2636.18 | 3601.6 | 0 | 274.4 | 563.88 | 0 | 0 | 0 | 372.14 | 6512.18 | 563.88 | 7448.2 | 22:00 | 3334.9 | 3752.7 | 0 | 360.6 | 7448.2 | 22:00 | 186 | 70 | 0 | 360.6 | 616.6
22:30 | 115.46 | 150.5 | 0 | 78.6 | 2717.95 | 3600.9 | 0 | 298.2 | 426.77 | 0 | 0 | 0 | 344.56 | 6617.05 | 426.77 | 7388.38 | 22:30 | 3260.18 | 3751.4 | 0 | 376.8 | 7388.38 | 22:30 | 185.6 | 70.8 | 0 | 376.8 | 633.2
23:00 | 94.1 | 150.9 | 0 | 66.9 | 2526.44 | 3587.8 | 0 | 284 | 424.17 | 0 | 0 | 0 | 311.9 | 6398.24 | 424.17 | 7134.31 | 23:00 | 3044.71 | 3738.7 | 0 | 350.9 | 7134.31 | 23:00 | 173.9 | 70.4 | 0 | 350.9 | 595.2
23:30 | 78.78 | 149.2 | 0 | 62.1 | 2461.85 | 3408.8 | 0 | 338.3 | 430.68 | 0 | 0 | 0 | 290.08 | 6208.95 | 430.68 | 6929.71 | 23:30 | 2971.31 | 3558 | 0 | 400.4 | 6929.71 | 23:30 | 170.5 | 69.3 | 0 | 400.4 | 640.2
00:00 | 81.67 | 148.3 | 0 | 54.6 | 2184.15 | 3399.9 | 0 | 492.7 | 421.87 | 0 | 0 | 0 | 284.57 | 6076.75 | 421.87 | 6783.19 | 00:00 | 2687.69 | 3548.2 | 0 | 547.3 | 6783.19 | 00:00 | 170.3 | 69.4 | 0 | 547.3 | 787
TOTAL MWh | 2829.835 | 3496.75 | 2.85 | 1707.45 | 57267.92 | 84627.5 | 8.85 | 4103.7 | 11240.855 | 8.75 | 7799.95 | 0 | 8036.885 | 146007.97 | 19049.555 | 173094.41 | TOTAL MWh | 71338.61 | 88133 | 7811.65 | 5811.15 | 173094.41 | TOTAL MWh | 4210.1 | 1587.55 | 7811.65 | 5811.15 | 19420.45

## HOP
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 02:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/09/2025 05:52:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 18:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/09/2025 18:10:00 | 12/09/2025 21:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/09/2025 21:03:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 12/09/2025 10:02:00 | 12/09/2025 10:56:00 | 12/09/2025 10:01:00 | 12/09/2025 10:50:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 12/09/2025 07:31:00 | 12/09/2025 08:00:00 | 12/09/2025 07:24:00 | 12/09/2025 07:57:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 08:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/09/2025 08:16:00 | 12/09/2025 17:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/09/2025 17:12:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:32:00 |  | 12/09/2025 00:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/09/2025 17:01:00 | 12/09/2025 21:06:00 | 12/09/2025 16:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/09/2025 21:06:00 | 12/09/2025 23:15:00 |  | 12/09/2025 23:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 17:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/09/2025 17:44:00 | 12/09/2025 20:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/09/2025 20:43:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  | 12/09/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 00:20:00 | 12/09/2025 07:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 07:26:00 | 12/09/2025 09:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 09:01:00 | 12/09/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 22:47:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G2 | 12/09/2025 06:44 | 13/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17494 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 12/09/2025 07:31 | 12/09/2025 13:36 | Mantenimiento electromecánico plan 3 (Primera parte) | 48.632 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 12/09/2025 00:00 | 12/09/2025 15:03 | INDISPONIBILIDAD DE LA UG2 POR INSPECCION PREVENTIVA DE TR-2 DE LA C.H. SAN GABÁN 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 12/09/2025 10:02 | 12/09/2025 10:56 | Pruebas con carga a 17.41 MW, despues de haber realizado mantenimiento preventivo a regitrador de fallas. | 17.41 | P | F/S | N | PRUEBA | 16290 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCIÓN DEL GENERADOR, OVERHUAUL DE HPCU, MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 12/09/2025 06:09 | 12/09/2025 17:39 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR CALLAHUANCA | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 12/09/2025 08:08 | 13/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOCATOMA CAHUA + MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE | 45 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | UNIDAD INDISPONIBLE POR FALLA EN LA UNIDAD HIDRÁULICA | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 12/09/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
12/09/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 12 de Setiembre del 2025 / SEM N° 36 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 12 de Setiembre del 2025 / SEM N° 36 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | KALLPA | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 70400 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | SUNNY | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2576.7171 | 2514.9586 | 304.0492
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2576.7171 | 2514.9586 | 304.0492
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2603.355 | 2541.5964 | 304.0492
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2603.355 | 2541.5964 | 304.0492
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2620.7708 | 2559.0123 | 304.0492
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2429.5746 | 2367.816 | 304.0492
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 400.5641 | 1013.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.9621 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8366972.52 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 33.2 | 19 | 8.1 | 35 | 14.94 | 12.47 | 12.401 | -- | -- | 1.082 | 57.84 | 21.65 | 104.73 | 57.9 | 26.784 | 10.48 | 14.41 | 1.098 | 0.35 | -- | 0.429 | 12.37 | 110.094 | 22.15 | 18.687 | 5.37 | 0 | 0.33294 | 14.2 | 10.2741 | 5.1746 | 10.1 | 7.1 | 11.75 | 11.5 | -- | 45.1965 | 8.211 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
00:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 33.2 | 19 | 8.1 | 35 | 14.94 | 12.47 | 12.401 | -- | -- | 1.082 | 57.84 | 21.65 | 104.73 | 57.9 | 26.784 | 10.48 | 14.41 | 1.098 | 0.35 | -- | 0.429 | 12.37 | 110.094 | 22.15 | 18.687 | 5.37 | 0 | 0.33294 | 14.2 | 10.2741 | 5.1746 | 10.1 | 7.1 | 11.75 | 11.5 | -- | 45.1965 | 8.211 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
01:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 19.1 | 19 | 8.1 | 35 | 14.91 | 12.48 | 12.613 | -- | -- | 1.082 | 51.19 | 20.25 | 106.61 | 55.42 | 26.014 | 10.48 | 14.41 | 1 | 0.36 | -- | 0.383 | 21.57 | 119.29 | 22.55 | 18.661 | 7.01 | 0 | 0.33294 | 14.2 | 10.3382 | 5.1746 | 9.2 | 7.18 | 11.84 | 11.5 | -- | -- | 8.218 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.423
01:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 19.1 | 19 | 8.1 | 35 | 14.91 | 12.48 | 12.613 | -- | -- | 1.082 | 51.19 | 20.25 | 106.61 | 55.42 | 26.014 | 10.48 | 14.41 | 1 | 0.36 | -- | 0.383 | 21.57 | 119.29 | 22.55 | 18.661 | 7.01 | 0 | 0.33294 | 14.2 | 10.3382 | 5.1746 | 9.2 | 7.18 | 11.84 | 11.5 | -- | -- | 8.218 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.423
02:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 12.4 | 19 | 8.1 | 34 | 12.6 | 12.48 | 12.188 | -- | -- | 1.082 | 51.84 | 20 | 108.52 | 49.29 | 25.745 | 11.3 | 15.02 | 0.769 | 0.41 | -- | 0.406 | 15.53 | 113.25 | 22.32 | 18.874 | 4.44 | 0 | 0.33294 | 11 | 10.3045 | 5.1746 | 8.1 | 7.29 | 11.95 | 11.5 | -- | -- | 8.231 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.269
02:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 12.4 | 19 | 8.1 | 34 | 12.6 | 12.48 | 12.188 | -- | -- | 1.082 | 51.84 | 20 | 108.52 | 49.29 | 25.745 | 11.3 | 15.02 | 0.769 | 0.41 | -- | 0.406 | 15.53 | 113.25 | 22.32 | 18.874 | 4.44 | 0 | 0.33294 | 11 | 10.3045 | 5.1746 | 8.1 | 7.29 | 11.95 | 11.5 | -- | -- | 8.231 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.269
03:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 15 | 19 | 8.1 | 34 | 12.28 | 12.39 | 12.33 | -- | -- | 1.082 | 48.67 | 20 | 110.44 | 51.21 | 25.208 | 11.8 | 14.41 | 0.304 | 0.36 | -- | 0.513 | 16.33 | 114.05 | 22.5 | 19.557 | 3.11 | 0.4 | 0.33294 | 11 | 10.2097 | 5.1746 | 8.1 | 7.2 | 11.86 | 11.5 | -- | -- | 8.07 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.227
03:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 15 | 19 | 8.1 | 34 | 12.28 | 12.39 | 12.33 | -- | -- | 1.082 | 48.67 | 20 | 110.44 | 51.21 | 25.208 | 11.8 | 14.41 | 0.304 | 0.36 | -- | 0.513 | 16.33 | 114.05 | 22.5 | 19.557 | 3.11 | 0.4 | 0.33294 | 11 | 10.2097 | 5.1746 | 8.1 | 7.2 | 11.86 | 11.5 | -- | -- | 8.07 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.227
04:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 16 | 19 | 8.1 | 34 | 12.28 | 12.5 | 12.452 | -- | -- | 1.082 | 53.79 | 22.02 | 112.38 | 56.58 | 23.865 | 11.8 | 14.41 | 0.52 | 0.4 | -- | 0.355 | 21.54 | 119.26 | 23.24 | 19.803 | 2.17 | 0 | 0.33294 | 10.5 | 10.05 | 5.1746 | 8.1 | 7.48 | 12.14 | 11.5 | -- | -- | 8.063 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.533
04:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 16 | 19 | 8.1 | 34 | 12.28 | 12.5 | 12.452 | -- | -- | 1.082 | 53.79 | 22.02 | 112.38 | 56.58 | 23.865 | 11.8 | 14.41 | 0.52 | 0.4 | -- | 0.355 | 21.54 | 119.26 | 23.24 | 19.803 | 2.17 | 0 | 0.33294 | 10.5 | 10.05 | 5.1746 | 8.1 | 7.48 | 12.14 | 11.5 | -- | -- | 8.063 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.533
05:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 15.9 | 19 | 9.3 | 34 | 12.29 | 12.37 | 12.833 | -- | -- | 1.082 | 39.35 | 24.65 | 113.36 | 47.62 | 23.866 | 11.8 | 14.41 | 0.6 | 0.37 | -- | 0.453 | 19.31 | 117.03 | 23.59 | 20.37 | 1.37 | 0 | 0.33294 | 10.5 | 10.0534 | 5.1746 | 8.1 | 7.46 | 12.11 | 11.5 | -- | -- | 8.01 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
05:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 15.9 | 19 | 9.3 | 34 | 12.29 | 12.37 | 12.833 | -- | -- | 1.082 | 39.35 | 24.65 | 113.36 | 47.62 | 23.866 | 11.8 | 14.41 | 0.6 | 0.37 | -- | 0.453 | 19.31 | 117.03 | 23.59 | 20.37 | 1.37 | 0 | 0.33294 | 10.5 | 10.0534 | 5.1746 | 8.1 | 7.46 | 12.11 | 11.5 | -- | -- | 8.01 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
06:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 16.2 | 19 | 10.1 | 34 | 12.94 | 12.43 | 15.073 | 1.07 | 40.65 | 1.082 | 43.86 | 24.26 | 113.36 | 47.62 | 24.145 | 11.8 | 14.41 | 0.456 | 0.39 | -- | 0.285 | 18.85 | 116.57 | 23.83 | 19.885 | 4.49 | 0 | 0.33294 | 11 | 10.2917 | 5.1746 | 8.1 | 8.07 | 12.73 | 11.5 | -- | -- | 8.076 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.423
06:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 16.2 | 19 | 10.1 | 34 | 12.94 | 12.43 | 15.073 | 1.07 | 40.65 | 1.082 | 43.86 | 24.26 | 113.36 | 47.62 | 24.145 | 11.8 | 14.41 | 0.456 | 0.39 | -- | 0.285 | 18.85 | 116.57 | 23.83 | 19.885 | 4.49 | 0 | 0.33294 | 11 | 10.2917 | 5.1746 | 8.1 | 8.07 | 12.73 | 11.5 | -- | -- | 8.076 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.423
07:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 8.7 | 19 | 10.1 | 34 | 11.94 | 12.35 | 11.615 | -- | -- | 1.082 | 36.68 | 23.12 | 110.44 | 46.18 | 28.571 | 11.8 | 14.41 | 0.579 | 0.39 | -- | 0.536 | 19.99 | 117.45 | 23.683 | 21.748 | 4.97 | 0 | 0.33294 | 16 | 10.1514 | 5.1746 | 8.1 | 7.34 | 12 | 11.5 | -- | -- | 8.089 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
07:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 8.7 | 19 | 10.1 | 34 | 11.94 | 12.35 | 11.615 | -- | -- | 1.082 | 36.68 | 23.12 | 110.44 | 46.18 | 28.571 | 11.8 | 14.41 | 0.579 | 0.39 | -- | 0.536 | 19.99 | 117.45 | 23.683 | 21.748 | 4.97 | 0 | 0.33294 | 16 | 10.1514 | 5.1746 | 8.1 | 7.34 | 12 | 11.5 | -- | -- | 8.089 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
08:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 11.9 | 19 | 10.1 | 34 | 12.02 | 12.44 | 11.088 | -- | -- | 1.082 | 53.14 | 26.24 | 109.48 | 55.02 | 26.433 | 11.8 | 14.41 | 1.14 | 0.39 | -- | 0.411 | 17.12 | 114.581 | 25.601 | 21.091 | 3.996 | 0 | 0.33294 | 17 | 10.2529 | 5.1746 | 8.1 | 7.53 | 12.18 | 11.5 | -- | -- | 8.132 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
08:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 11.9 | 19 | 10.1 | 34 | 12.02 | 12.44 | 11.088 | -- | -- | 1.082 | 53.14 | 26.24 | 109.48 | 55.02 | 26.433 | 11.8 | 14.41 | 1.14 | 0.39 | -- | 0.411 | 17.12 | 114.581 | 25.601 | 21.091 | 3.996 | 0 | 0.33294 | 17 | 10.2529 | 5.1746 | 8.1 | 7.53 | 12.18 | 11.5 | -- | -- | 8.132 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
09:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 13.6 | 19 | 9.7 | 34 | 11.97 | 12.53 | 10.971 | -- | -- | 1.082 | 36.68 | 25.04 | 109.48 | 56.34 | 26.047 | 11.8 | 14.41 | 0.218 | 0.39 | -- | 0.412 | 22.44 | 119.894 | 24.825 | 20.437 | 3.337 | 0 | 0.33294 | 17.5 | 10.3083 | 5.1746 | 8.1 | 7.41 | 12.07 | 11.5 | -- | -- | 8.181 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
09:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 13.6 | 19 | 9.7 | 34 | 11.97 | 12.53 | 10.971 | -- | -- | 1.082 | 36.68 | 25.04 | 109.48 | 56.34 | 26.047 | 11.8 | 14.41 | 0.218 | 0.39 | -- | 0.412 | 22.44 | 119.894 | 24.825 | 20.437 | 3.337 | 0 | 0.33294 | 17.5 | 10.3083 | 5.1746 | 8.1 | 7.41 | 12.07 | 11.5 | -- | -- | 8.181 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
10:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 34 | 11.91 | 12.47 | 10.948 | -- | -- | 1.082 | 37.21 | 23.5 | 108.52 | 50.68 | 25.276 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.398 | 26.1 | 123.223 | 24.167 | 20.219 | 3.314 | 0 | 0.33294 | 16.4 | 10.269 | 5.1746 | 8.1 | 6.86 | 11.52 | 11.5 | -- | -- | 8.104 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
10:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 16.7 | 19 | 9.7 | 34 | 11.91 | 12.47 | 10.948 | -- | -- | 1.082 | 37.21 | 23.5 | 108.52 | 50.68 | 25.276 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.398 | 26.1 | 123.223 | 24.167 | 20.219 | 3.314 | 0 | 0.33294 | 16.4 | 10.269 | 5.1746 | 8.1 | 6.86 | 11.52 | 11.5 | -- | -- | 8.104 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
11:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 17.2 | 19 | 8.9 | 34 | 11.98 | 12.53 | 10.906 | -- | -- | 1.082 | 49.3 | 23.12 | 107.56 | 61.93 | 27.616 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.472 | 20.42 | 117.546 | 23.879 | 20.064 | 3.17 | 0 | 0.33294 | 16.2 | 10.3465 | 5.1746 | 8.8 | 6.86 | 11.52 | 11.5 | -- | -- | 8.122 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
11:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 17.2 | 19 | 8.9 | 34 | 11.98 | 12.53 | 10.906 | -- | -- | 1.082 | 49.3 | 23.12 | 107.56 | 61.93 | 27.616 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.472 | 20.42 | 117.546 | 23.879 | 20.064 | 3.17 | 0 | 0.33294 | 16.2 | 10.3465 | 5.1746 | 8.8 | 6.86 | 11.52 | 11.5 | -- | -- | 8.122 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.576
12:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 17.8 | 19 | 8.9 | 33 | 13.5 | 12.61 | 10.799 | -- | -- | 1.082 | 46.83 | 22.75 | 108.52 | 54.06 | 27.306 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.564 | 17.85 | 114.969 | 23.608 | 20.898 | 2.974 | 0 | 0.33294 | 16.1 | 10.1288 | 5.1746 | 10.1 | 7.09 | 11.75 | 11.5 | -- | -- | 8.157 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
12:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 17.8 | 19 | 8.9 | 33 | 13.5 | 12.61 | 10.799 | -- | -- | 1.082 | 46.83 | 22.75 | 108.52 | 54.06 | 27.306 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.564 | 17.85 | 114.969 | 23.608 | 20.898 | 2.974 | 0 | 0.33294 | 16.1 | 10.1288 | 5.1746 | 10.1 | 7.09 | 11.75 | 11.5 | -- | -- | 8.157 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
13:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 11.7 | 19 | 8.9 | 33 | 13.55 | 12.5 | 11.027 | -- | -- | 1.082 | 49.3 | 23.12 | 109.48 | 55.02 | 23.976 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.564 | 15.98 | 114.127 | 24.552 | 19.64 | 2.518 | 0 | 0.33294 | 16 | 10.1215 | 5.1746 | 10.1 | 7.35 | 12.01 | 11.5 | -- | -- | 8.139 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.423
13:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 11.7 | 19 | 8.9 | 33 | 13.55 | 12.5 | 11.027 | -- | -- | 1.082 | 49.3 | 23.12 | 109.48 | 55.02 | 23.976 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.564 | 15.98 | 114.127 | 24.552 | 19.64 | 2.518 | 0 | 0.33294 | 16 | 10.1215 | 5.1746 | 10.1 | 7.35 | 12.01 | 11.5 | -- | -- | 8.139 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.423
14:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 10 | 19 | 8.9 | 33 | 13.45 | 12.45 | 8.28 | -- | -- | 1.082 | 53.14 | 20.59 | 107.56 | 51.09 | 22.005 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.23 | 13.41 | 111.553 | 23.281 | 19.816 | 2.219 | 0 | 0.33294 | 16.1 | 10.1102 | 5.1746 | 10.1 | 7.01 | 11.66 | 11.5 | -- | -- | 8.151 | -- | 1.9813 | 6.6443 | 13.761 | 2.788 | 12.423
14:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 10 | 19 | 8.9 | 33 | 13.45 | 12.45 | 8.28 | -- | -- | 1.082 | 53.14 | 20.59 | 107.56 | 51.09 | 22.005 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.23 | 13.41 | 111.553 | 23.281 | 19.816 | 2.219 | 0 | 0.33294 | 16.1 | 10.1102 | 5.1746 | 10.1 | 7.01 | 11.66 | 11.5 | -- | -- | 8.151 | -- | 1.9813 | 6.6443 | 13.761 | 2.788 | 12.423
15:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 9.7 | 19 | 8.1 | 33 | 13.47 | 12.4 | 8.429 | -- | -- | 1.082 | 48.67 | 20 | 105.67 | 57.62 | 23.14 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.398 | 16.19 | 114.339 | 23.585 | 19.327 | 2.29 | 0 | 0.33294 | 13.1 | 10.339 | 5.1746 | 10.1 | 7.19 | 11.85 | 11.5 | -- | -- | 8.148 | -- | 1.9667 | 6.6443 | 13.691 | 2.788 | 12.269
15:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 9.7 | 19 | 8.1 | 33 | 13.47 | 12.4 | 8.429 | -- | -- | 1.082 | 48.67 | 20 | 105.67 | 57.62 | 23.14 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.398 | 16.19 | 114.339 | 23.585 | 19.327 | 2.29 | 0 | 0.33294 | 13.1 | 10.339 | 5.1746 | 10.1 | 7.19 | 11.85 | 11.5 | -- | -- | 8.148 | -- | 1.9667 | 6.6443 | 13.691 | 2.788 | 12.269
16:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 11.6 | 19 | 8.1 | 33 | 13.44 | 12.58 | 8.198 | -- | -- | 1.082 | 49.92 | 20 | 103.8 | 58.17 | 27.63 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.454 | 20.62 | 118.754 | 22.962 | 17.912 | 1.111 | 0 | 0.33294 | 8.4 | 10.208 | 5.1746 | 10.1 | 7.81 | 12.47 | 11.5 | -- | -- | 8.096 | -- | 2.0002 | 6.6443 | 13.691 | 2.949 | 12.227
16:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 11.6 | 19 | 8.1 | 33 | 13.44 | 12.58 | 8.198 | -- | -- | 1.082 | 49.92 | 20 | 103.8 | 58.17 | 27.63 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.454 | 20.62 | 118.754 | 22.962 | 17.912 | 1.111 | 0 | 0.33294 | 8.4 | 10.208 | 5.1746 | 10.1 | 7.81 | 12.47 | 11.5 | -- | -- | 8.096 | -- | 2.0002 | 6.6443 | 13.691 | 2.949 | 12.227
17:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 10.9 | 19 | 8.1 | 34 | 13.44 | 12.48 | 13.469 | -- | -- | 1.082 | 57.84 | 20.59 | 101.94 | 64.2 | 29.074 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.519 | 8.27 | 106.408 | 21.567 | 17.284 | 0.441 | 0 | 0.33294 | 8.5 | 10.2124 | 5.1746 | 10.1 | 7.54 | 12.2 | 11.5 | -- | -- | 8.069 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 12.381
17:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 10.9 | 19 | 8.1 | 34 | 13.44 | 12.48 | 13.469 | -- | -- | 1.082 | 57.84 | 20.59 | 101.94 | 64.2 | 29.074 | 11.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.519 | 8.27 | 106.408 | 21.567 | 17.284 | 0.441 | 0 | 0.33294 | 8.5 | 10.2124 | 5.1746 | 10.1 | 7.54 | 12.2 | 11.5 | -- | -- | 8.069 | -- | 2.0103 | 6.6443 | 13.691 | 2.998 | 12.381
18:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 12.4 | 19 | 7.7 | 34 | 13.58 | 12.42 | 14.923 | 1.07 | 39.26 | 1.082 | 57.16 | 20.25 | 100.11 | 64.46 | 24.114 | 11.2 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.331 | 5.76 | 103.895 | 20.843 | 17.947 | 1.069 | 0.4 | 0.33294 | 8.8 | 10.0889 | 5.1746 | 10.2 | 7.33 | 11.99 | 11.5 | -- | -- | 8.061 | -- | 2.0576 | 6.6443 | 13.919 | 2.998 | 12.423
18:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 12.4 | 19 | 7.7 | 34 | 13.58 | 12.42 | 14.923 | 1.07 | 39.26 | 1.082 | 57.16 | 20.25 | 100.11 | 64.46 | 24.114 | 11.2 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.331 | 5.76 | 103.895 | 20.843 | 17.947 | 1.069 | 0.4 | 0.33294 | 8.8 | 10.0889 | 5.1746 | 10.2 | 7.33 | 11.99 | 11.5 | -- | -- | 8.061 | -- | 2.0576 | 6.6443 | 13.919 | 2.998 | 12.423
19:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 21.7 | 19 | 8.1 | 34 | 15.54 | 12.6 | 20.992 | -- | -- | 1.082 | 60.64 | 20 | 100.11 | 59.1 | 22.417 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.416 | 16.63 | 114.77 | 21.59 | 17.492 | 3.93 | 0 | 0.33294 | 16.6 | 10.3881 | 5.1746 | 10.1 | 7.07 | 11.73 | 11.5 | -- | -- | 8.098 | -- | 2.0979 | 6.6443 | 13.989 | 3.122 | 12.423
19:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 21.7 | 19 | 8.1 | 34 | 15.54 | 12.6 | 20.992 | -- | -- | 1.082 | 60.64 | 20 | 100.11 | 59.1 | 22.417 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.416 | 16.63 | 114.77 | 21.59 | 17.492 | 3.93 | 0 | 0.33294 | 16.6 | 10.3881 | 5.1746 | 10.1 | 7.07 | 11.73 | 11.5 | -- | -- | 8.098 | -- | 2.0979 | 6.6443 | 13.989 | 3.122 | 12.423
20:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 28.9 | 19 | 8.1 | 34 | 15.46 | 12.65 | 21.002 | -- | -- | 1.082 | 53.79 | 20 | 103.8 | 51.96 | 23.439 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.296 | 16.48 | 114.62 | 21.11 | 16.793 | 2.51 | 0 | 0.33294 | 17.5 | 10.2264 | 5.1746 | 10.1 | 6.94 | 11.6 | 11.5 | -- | -- | 8.085 | -- | 2.1039 | 6.6443 | 13.989 | 3.151 | 12.423
20:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 28.9 | 19 | 8.1 | 34 | 15.46 | 12.65 | 21.002 | -- | -- | 1.082 | 53.79 | 20 | 103.8 | 51.96 | 23.439 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.296 | 16.48 | 114.62 | 21.11 | 16.793 | 2.51 | 0 | 0.33294 | 17.5 | 10.2264 | 5.1746 | 10.1 | 6.94 | 11.6 | 11.5 | -- | -- | 8.085 | -- | 2.1039 | 6.6443 | 13.989 | 3.151 | 12.423
21:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 27.2 | 19 | 8.5 | 32 | 15.45 | 12.58 | 20.983 | -- | -- | 1.082 | 53.79 | 21.3 | 105.67 | 50.55 | 25.429 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.487 | 14.38 | 112.52 | 20.44 | 16.791 | 0.25 | 0 | 0.33294 | 17.5 | 10.4306 | 5.1746 | 10.1 | 7.06 | 11.72 | 11.5 | -- | -- | 8.139 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.269
21:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 27.2 | 19 | 8.5 | 32 | 15.45 | 12.58 | 20.983 | -- | -- | 1.082 | 53.79 | 21.3 | 105.67 | 50.55 | 25.429 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.487 | 14.38 | 112.52 | 20.44 | 16.791 | 0.25 | 0 | 0.33294 | 17.5 | 10.4306 | 5.1746 | 10.1 | 7.06 | 11.72 | 11.5 | -- | -- | 8.139 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.269
22:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 31.3 | 19 | 8.5 | 32 | 15.47 | 12.63 | 20.983 | -- | -- | 1.082 | 48.05 | 21.65 | 106.61 | 53.47 | 25.399 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.463 | 21.9 | 120.036 | 20.42 | 17.082 | 0.33 | 0 | 0.33294 | 17.6 | 10.2221 | 5.1746 | 10.1 | 7.07 | 11.73 | 11.5 | -- | -- | 8.074 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.227
22:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 31.3 | 19 | 8.5 | 32 | 15.47 | 12.63 | 20.983 | -- | -- | 1.082 | 48.05 | 21.65 | 106.61 | 53.47 | 25.399 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.463 | 21.9 | 120.036 | 20.42 | 17.082 | 0.33 | 0 | 0.33294 | 17.6 | 10.2221 | 5.1746 | 10.1 | 7.07 | 11.73 | 11.5 | -- | -- | 8.074 | -- | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.227
23:00 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 24.3 | 19 | 8.5 | 32 | 15.43 | 12.54 | 14.117 | -- | -- | 1.082 | 47.44 | 23.12 | 107.56 | 58.89 | 24.981 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.423 | 17 | 115.141 | 20.7 | 17.936 | 1.97 | 0 | 0.33294 | 17.7 | 10.2363 | 5.1746 | 10.1 | 7.03 | 11.68 | 11.5 | 10.2721 | 36.8147 | 8.075 | 11.8129 | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.381
23:30 | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 24.3 | 19 | 8.5 | 32 | 15.43 | 12.54 | 14.117 | -- | -- | 1.082 | 47.44 | 23.12 | 107.56 | 58.89 | 24.981 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.423 | 17 | 115.141 | 20.7 | 17.936 | 1.97 | 0 | 0.33294 | 17.7 | 10.2363 | 5.1746 | 10.1 | 7.03 | 11.68 | 11.5 | 10.2721 | 36.8147 | 8.075 | 11.8129 | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.381
MAX | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 8.7 | 19 | 7.7 | 32 | 11.91 | 12.35 | 8.198 | 1.07 | 39.26 | 1.082 | 36.68 | 20 | 100.11 | 46.18 | 22.005 | 10.48 | 14.41 | 0.218 | 0.35 | 0 | 0.23 | 5.76 | 103.895 | 20.42 | 16.791 | 0.25 | 0 | 0.33294 | 8.4 | 10.05 | 5.1746 | 8.1 | 6.86 | 11.52 | 11.5 | 10.2721 | 36.8147 | 8.01 | 11.8129 | 1.9667 | 6.6443 | 13.691 | 2.788 | 12.227
MIN | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 33.2 | 19 | 10.1 | 35 | 15.54 | 12.65 | 21.002 | 1.07 | 40.65 | 1.082 | 60.64 | 26.24 | 113.36 | 64.46 | 29.074 | 11.8 | 15.02 | 1.14 | 0.41 | 0 | 0.564 | 26.1 | 123.223 | 25.601 | 21.748 | 7.01 | 0.4 | 0.33294 | 17.7 | 10.4306 | 5.1746 | 10.2 | 8.07 | 12.73 | 11.5 | 10.2721 | 45.1965 | 8.231 | 11.8129 | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.576
PROM | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 17.225 | 19 | 8.7 | 33.625 | 13.4933 | 12.495 | 13.2758 | 1.07 | 39.955 | 1.082 | 49.4217 | 21.9675 | 107.3213 | 54.7658 | 25.3533 | 11.4358 | 14.4354 | 0.92017 | 0.38625 | #DIV/0! | 0.42492 | 17.335 | 115.1404 | 22.7914 | 19.0964 | 2.8483 | 0.033333 | 0.33294 | 14.1417 | 10.2317 | 5.1746 | 9.2625 | 7.2612 | 11.9192 | 11.5 | 10.2721 | 41.0056 | 8.1166 | 11.8129 | 2.0404 | 6.6443 | 13.9393 | 2.8947 | 12.4082
INICIO | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 33.2 | 19 | 8.1 | 35 | 14.94 | 12.47 | 12.401 | -- | -- | 1.082 | 57.84 | 21.65 | 104.73 | 57.9 | 26.784 | 10.48 | 14.41 | 1.098 | 0.35 | -- | 0.429 | 12.37 | 110.094 | 22.15 | 18.687 | 5.37 | 0 | 0.33294 | 14.2 | 10.2741 | 5.1746 | 10.1 | 7.1 | 11.75 | 11.5 | -- | 45.1965 | 8.211 | -- | 2.0286 | 6.6443 | 13.989 | 2.788 | 12.465
FINAL | 7.3 | 17 | 11.6 | 2 | 24.3 | 19 | 8.5 | 32 | 15.43 | 12.54 | 14.117 | -- | -- | 1.082 | 47.44 | 23.12 | 107.56 | 58.89 | 24.981 | 10.8 | 14.41 | 1.1 | 0.39 | -- | 0.423 | 17 | 115.141 | 20.7 | 17.936 | 1.97 | 0 | 0.33294 | 17.7 | 10.2363 | 5.1746 | 10.1 | 7.03 | 11.68 | 11.5 | 10.2721 | 36.8147 | 8.075 | 11.8129 | 2.1174 | 6.6443 | 13.989 | 3.216 | 12.381
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 12 de Setiembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.84 | 5.8055 | 0.693 | 0.255 | 0.26196 | 0.01482 | 3875.3366 | -- | -- | 0.69308 | 23.0661 | -- | 0.4157 | 0.12352 | 2409.8 | 0.7 | 0.195 | 0.253 | 0.408 | -- | 265.135 | 0.144 | 0.043 | 33.54 | 0.05 | 0.54048 | 0.09348 | 6.22 | 0.288
00:30 | 2692.84 | 5.8055 | 0.693 | 0.255 | 0.26196 | 0.01482 | 3875.3366 | -- | -- | 0.69308 | 23.0661 | -- | 0.4157 | 0.12352 | 2409.8 | 0.7 | 0.195 | 0.253 | 0.408 | -- | 265.135 | 0.144 | 0.043 | 33.54 | 0.05 | 0.54048 | 0.09348 | 6.22 | 0.288
01:00 | 2692.89 | 5.8874 | 0.6955 | 0.237 | 0.26835 | 0.01717 | 3875.3177 | -- | -- | 0.69302 | 23.0178 | -- | 0.42999 | 0.12352 | 2409.38 | 0.654 | 0.196 | 0.253 | 0.428 | -- | 265.136 | 0.137 | 0.049 | 33.54 | 0.051 | 0.55864 | 0.0853 | 6.12 | 0.277
01:30 | 2692.89 | 5.8874 | 0.6955 | 0.237 | 0.26835 | 0.01717 | 3875.3177 | -- | -- | 0.69302 | 23.0178 | -- | 0.42999 | 0.12352 | 2409.38 | 0.654 | 0.196 | 0.253 | 0.428 | -- | 265.136 | 0.137 | 0.049 | 33.54 | 0.051 | 0.55864 | 0.0853 | 6.12 | 0.277
02:00 | 2692.9 | 5.9671 | 0.643 | 0.251 | 0.26536 | 0.01938 | 3875.3168 | -- | -- | 0.69302 | 23.0155 | -- | 0.43726 | 0.12691 | 2409.49 | 0.666 | 0.197 | 0.253 | 0.444 | -- | 265.137 | 0.135 | 0.056 | 33.54 | 0.055 | 0.53648 | 0.10403 | 6.03 | 0.266
02:30 | 2692.9 | 5.9671 | 0.643 | 0.251 | 0.26536 | 0.01938 | 3875.3168 | -- | -- | 0.69302 | 23.0155 | -- | 0.43726 | 0.12691 | 2409.49 | 0.666 | 0.197 | 0.253 | 0.444 | -- | 265.137 | 0.135 | 0.056 | 33.54 | 0.055 | 0.53648 | 0.10403 | 6.03 | 0.266
03:00 | 2692.94 | 6.0445 | 0.60066 | 0.248 | 0.25743 | 0.02153 | 3875.3077 | -- | -- | 0.69302 | 22.9922 | -- | 0.43726 | 0.11704 | 2409.61 | 0.679 | 0.2 | 0.253 | 0.455 | -- | 265.138 | 0.134 | 0.055 | 33.54 | 0.069 | 0.53047 | 0.11225 | 6.06 | 0.299
03:30 | 2692.94 | 6.0445 | 0.60066 | 0.248 | 0.25743 | 0.02153 | 3875.3077 | -- | -- | 0.69302 | 22.9922 | -- | 0.43726 | 0.11704 | 2409.61 | 0.679 | 0.2 | 0.253 | 0.455 | -- | 265.138 | 0.134 | 0.055 | 33.54 | 0.069 | 0.53047 | 0.11225 | 6.06 | 0.299
04:00 | 2692.98 | 6.1194 | 0.60066 | 0.245 | 0.2499 | 0.02198 | 3875.2943 | -- | -- | 0.69302 | 22.958 | -- | 0.44452 | 0.10792 | 2409.73 | 0.693 | 0.202 | 0.253 | 0.462 | -- | 265.139 | 0.134 | 0.053 | 33.54 | 0.083 | 0.52648 | 0.11716 | 6.15 | 0.315
04:30 | 2692.98 | 6.1194 | 0.60066 | 0.245 | 0.2499 | 0.02198 | 3875.2943 | -- | -- | 0.69302 | 22.958 | -- | 0.44452 | 0.10792 | 2409.73 | 0.693 | 0.202 | 0.253 | 0.462 | -- | 265.139 | 0.134 | 0.053 | 33.54 | 0.083 | 0.52648 | 0.11716 | 6.15 | 0.315
05:00 | 2693.02 | 6.1919 | 0.53598 | 0.242 | 0.24633 | 0.01981 | 3875.2726 | -- | -- | 0.69302 | 22.9028 | -- | 0.43726 | 0.105 | 2409.82 | 0.702 | 0.205 | 0.253 | 0.468 | -- | 265.141 | 0.135 | 0.051 | 33.54 | 0.097 | 0.52251 | 0.12224 | 6.24 | 0.332
05:30 | 2693.02 | 6.1919 | 0.53598 | 0.242 | 0.24633 | 0.01981 | 3875.2726 | -- | -- | 0.69302 | 22.9028 | -- | 0.43726 | 0.105 | 2409.82 | 0.702 | 0.205 | 0.253 | 0.468 | -- | 265.141 | 0.135 | 0.051 | 33.54 | 0.097 | 0.52251 | 0.12224 | 6.24 | 0.332
06:00 | 2693.07 | 6.1827 | 0.4944 | 0.236 | 0.22695 | 0.01295 | 3875.2763 | -- | -- | 0.69302 | 22.9121 | -- | 0.42999 | 0.09931 | 2409.93 | 0.714 | 0.207 | 0.253 | 0.489 | 73.86 | 265.142 | 0.135 | 0.048 | 33.54 | 0.099 | 0.52051 | 0.12685 | 6.12 | 0.344
06:30 | 2693.07 | 6.1827 | 0.4944 | 0.236 | 0.22695 | 0.01295 | 3875.2763 | -- | -- | 0.69302 | 22.9121 | -- | 0.42999 | 0.09931 | 2409.93 | 0.714 | 0.207 | 0.253 | 0.489 | 73.86 | 265.142 | 0.135 | 0.048 | 33.54 | 0.099 | 0.52051 | 0.12685 | 6.12 | 0.344
07:00 | 2693.16 | 6.1 | 0.47592 | 0.249 | 0.20734 | 0.01464 | 3875.2635 | -- | -- | 0.69302 | 22.8795 | 154.439 | 0.42999 | 0.10792 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.253 | 0.502 | -- | 265.143 | 0.136 | 0.047 | 33.54 | 0.086 | 0.49096 | 0.16233 | 6.05 | 0.333
07:30 | 2693.16 | 6.1 | 0.47592 | 0.249 | 0.20734 | 0.01464 | 3875.2635 | -- | -- | 0.69302 | 22.8795 | 154.439 | 0.42999 | 0.10792 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.253 | 0.502 | -- | 265.143 | 0.136 | 0.047 | 33.54 | 0.086 | 0.49096 | 0.16233 | 6.05 | 0.333
08:00 | 2693.22 | 6.0139 | 0.50133 | 0.261 | 0.19212 | 0.01551 | 3875.2424 | -- | -- | 0.45167 | 22.8259 | -- | 0.42273 | 0.11393 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.253 | 0.504 | -- | 265.144 | 0.135 | 0.049 | 33.54 | 0.086 | 0.46766 | 0.18375 | 6.26 | 0.326
08:30 | 2693.22 | 6.0139 | 0.50133 | 0.261 | 0.19212 | 0.01551 | 3875.2424 | -- | -- | 0.45167 | 22.8259 | -- | 0.42273 | 0.11393 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.253 | 0.504 | -- | 265.144 | 0.135 | 0.049 | 33.54 | 0.086 | 0.46766 | 0.18375 | 6.26 | 0.326
09:00 | 2693.27 | 5.8858 | 0.50595 | 0.266 | 0.1868 | 0.01609 | 3875.2574 | -- | -- | 0.24949 | 22.864 | -- | 0.40868 | 0.11393 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.252 | 0.503 | -- | 265.135 | 0.131 | 0.042 | 33.54 | 0.087 | 0.45421 | 0.19234 | 6.4 | 0.318
09:30 | 2693.27 | 5.8858 | 0.50595 | 0.266 | 0.1868 | 0.01609 | 3875.2574 | -- | -- | 0.24949 | 22.864 | -- | 0.40868 | 0.11393 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.252 | 0.503 | -- | 265.135 | 0.131 | 0.042 | 33.54 | 0.087 | 0.45421 | 0.19234 | 6.4 | 0.318
10:00 | 2693.3 | 5.7408 | 0.48747 | 0.273 | 0.18126 | 0.01653 | 3875.2583 | -- | -- | 0.24173 | 22.8663 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.252 | 0.501 | -- | 265.127 | 0.127 | 0.035 | 33.54 | 0.087 | 0.45612 | 0.19527 | 6.47 | 0.311
10:30 | 2693.3 | 5.7408 | 0.48747 | 0.273 | 0.18126 | 0.01653 | 3875.2583 | -- | -- | 0.24173 | 22.8663 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.252 | 0.501 | -- | 265.127 | 0.127 | 0.035 | 33.54 | 0.087 | 0.45612 | 0.19527 | 6.47 | 0.311
11:00 | 2693.33 | 5.5963 | 0.48747 | 0.269 | 0.1825 | 0.01658 | 3875.2528 | -- | -- | 0.29731 | 22.8523 | -- | 0.38082 | 0.13757 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.252 | 0.497 | -- | 265.118 | 0.123 | 0.03 | 33.54 | 0.087 | 0.45996 | 0.19234 | 6.49 | 0.304
11:30 | 2693.33 | 5.5963 | 0.48747 | 0.269 | 0.1825 | 0.01658 | 3875.2528 | -- | -- | 0.29731 | 22.8523 | -- | 0.38082 | 0.13757 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.252 | 0.497 | -- | 265.118 | 0.123 | 0.03 | 33.54 | 0.087 | 0.45996 | 0.19234 | 6.49 | 0.304
12:00 | 2693.35 | 5.4261 | 0.45975 | 0.275 | 0.18943 | 0.01735 | 3875.2662 | -- | -- | 0.38094 | 22.8865 | -- | 0.36049 | 0.15706 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.252 | 0.486 | -- | 265.109 | 0.115 | 0.024 | 33.54 | 0.088 | 0.46573 | 0.18563 | 6.4 | 0.298
12:30 | 2693.35 | 5.4261 | 0.45975 | 0.275 | 0.18943 | 0.01735 | 3875.2662 | -- | -- | 0.38094 | 22.8865 | -- | 0.36049 | 0.15706 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.252 | 0.486 | -- | 265.109 | 0.115 | 0.024 | 33.54 | 0.088 | 0.46573 | 0.18563 | 6.4 | 0.298
13:00 | 2693.38 | 5.3143 | 0.45975 | 0.285 | 0.18603 | 0.01822 | 3875.2699 | -- | -- | 0.40885 | 22.8958 | -- | 0.34088 | 0.17438 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.252 | 0.474 | -- | 265.101 | 0.104 | 0.024 | 33.54 | 0.089 | 0.44658 | 0.20424 | 6.32 | 0.292
13:30 | 2693.38 | 5.3143 | 0.45975 | 0.285 | 0.18603 | 0.01822 | 3875.2699 | -- | -- | 0.40885 | 22.8958 | -- | 0.34088 | 0.17438 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.252 | 0.474 | -- | 265.101 | 0.104 | 0.024 | 33.54 | 0.089 | 0.44658 | 0.20424 | 6.32 | 0.292
14:00 | 2693.42 | 5.2181 | 0.45975 | 0.294 | 0.18539 | 0.02165 | 3875.2629 | -- | -- | 0.42357 | 22.8779 | -- | 0.32806 | 0.19312 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.252 | 0.47 | -- | 265.092 | 0.088 | 0.024 | 33.54 | 0.089 | 0.4222 | 0.23045 | 6.34 | 0.286
14:30 | 2693.42 | 5.2181 | 0.45975 | 0.294 | 0.18539 | 0.02165 | 3875.2629 | -- | -- | 0.42357 | 22.8779 | -- | 0.32806 | 0.19312 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.252 | 0.47 | -- | 265.092 | 0.088 | 0.024 | 33.54 | 0.089 | 0.4222 | 0.23045 | 6.34 | 0.286
15:00 | 2693.44 | 5.1197 | 0.5637 | 0.281 | 0.20304 | 0.02763 | 3875.2683 | -- | -- | 0.4383 | 22.8919 | -- | 0.32164 | 0.20806 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.251 | 0.458 | -- | 265.083 | 0.07 | 0.024 | 33.54 | 0.094 | 0.39916 | 0.25153 | 6.18 | 0.282
15:30 | 2693.44 | 5.1197 | 0.5637 | 0.281 | 0.20304 | 0.02763 | 3875.2683 | -- | -- | 0.4383 | 22.8919 | -- | 0.32164 | 0.20806 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.251 | 0.458 | -- | 265.083 | 0.07 | 0.024 | 33.54 | 0.094 | 0.39916 | 0.25153 | 6.18 | 0.282
16:00 | 2693.47 | 5.0289 | 0.693 | 0.263 | 0.21193 | 0.03366 | 3875.2635 | -- | -- | 0.45512 | 22.8795 | -- | 0.30987 | 0.21842 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.25 | 0.444 | -- | 265.074 | 0.053 | 0.024 | 33.54 | 0.115 | 0.38615 | 0.27229 | 5.91 | 0.299
16:30 | 2693.47 | 5.0289 | 0.693 | 0.263 | 0.21193 | 0.03366 | 3875.2635 | -- | -- | 0.45512 | 22.8795 | -- | 0.30987 | 0.21842 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.25 | 0.444 | -- | 265.074 | 0.053 | 0.024 | 33.54 | 0.115 | 0.38615 | 0.27229 | 5.91 | 0.299
17:00 | 2693.49 | 4.7787 | 0.6955 | 0.242 | 0.22271 | 0.03827 | 3875.2671 | 45.628 | 6.5425 | 0.51041 | 22.8888 | 153.488 | 0.30399 | 0.22369 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.25 | 0.435 | -- | 265.066 | 0.047 | 0.024 | 33.54 | 0.12 | 0.36847 | 0.29971 | 5.51 | 0.317
17:30 | 2693.49 | 4.7787 | 0.6955 | 0.242 | 0.22271 | 0.03827 | 3875.2671 | 45.628 | 6.5425 | 0.51041 | 22.8888 | 153.488 | 0.30399 | 0.22369 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.25 | 0.435 | -- | 265.066 | 0.047 | 0.024 | 33.54 | 0.12 | 0.36847 | 0.29971 | 5.51 | 0.317
18:00 | 2693.48 | 4.5184 | 0.6755 | 0.228 | 0.22237 | 0.04156 | 3875.2714 | -- | -- | 0.58098 | 22.8997 | -- | 0.28676 | 0.22903 | 2410.23 | 0.751 | -- | 0.251 | 0.424 | 73.86 | 265.057 | 0.049 | 0.024 | 33.54 | 0.129 | 0.35258 | 0.31191 | 5.14 | 0.336
18:30 | 2693.48 | 4.5184 | 0.6755 | 0.228 | 0.22237 | 0.04156 | 3875.2714 | -- | -- | 0.58098 | 22.8997 | -- | 0.28676 | 0.22903 | 2410.23 | 0.751 | -- | 0.251 | 0.424 | 73.86 | 265.057 | 0.049 | 0.024 | 33.54 | 0.129 | 0.35258 | 0.31191 | 5.14 | 0.336
19:00 | 2693.46 | 4.3701 | 0.6555 | 0.221 | 0.22543 | 0.03617 | 3875.2857 | -- | -- | 0.65134 | 22.9362 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2410.16 | 0.751 | -- | 0.25 | 0.424 | -- | 265.048 | 0.066 | 0.024 | 33.54 | 0.117 | 0.37007 | 0.28887 | 4.82 | 0.348
19:30 | 2693.46 | 4.3701 | 0.6555 | 0.221 | 0.22543 | 0.03617 | 3875.2857 | -- | -- | 0.65134 | 22.9362 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2410.16 | 0.751 | -- | 0.25 | 0.424 | -- | 265.048 | 0.066 | 0.024 | 33.54 | 0.117 | 0.37007 | 0.28887 | 4.82 | 0.348
20:00 | 2693.42 | 4.1838 | 0.6405 | 0.243 | 0.22605 | 0.03342 | 3875.2958 | -- | -- | 0.70773 | 22.9618 | -- | 0.25458 | 0.25102 | 2410.08 | 0.765 | -- | 0.25 | 0.413 | -- | 265.04 | 0.088 | 0.028 | 33.54 | 0.099 | 0.41558 | 0.24589 | 4.51 | 0.326
20:30 | 2693.42 | 4.1838 | 0.6405 | 0.243 | 0.22605 | 0.03342 | 3875.2958 | -- | -- | 0.70773 | 22.9618 | -- | 0.25458 | 0.25102 | 2410.08 | 0.765 | -- | 0.25 | 0.413 | -- | 265.04 | 0.088 | 0.028 | 33.54 | 0.099 | 0.41558 | 0.24589 | 4.51 | 0.326
21:00 | 2693.41 | 4.046 | 0.60759 | 0.249 | 0.24448 | 0.02763 | 3875.3034 | -- | -- | 0.7168 | 22.9813 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2409.96 | 0.776 | -- | 0.25 | 0.398 | -- | 265.031 | 0.111 | 0.035 | 33.54 | 0.081 | 0.45612 | 0.20626 | 4.19 | 0.309
21:30 | 2693.41 | 4.046 | 0.60759 | 0.249 | 0.24448 | 0.02763 | 3875.3034 | -- | -- | 0.7168 | 22.9813 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2409.96 | 0.776 | -- | 0.25 | 0.398 | -- | 265.031 | 0.111 | 0.035 | 33.54 | 0.081 | 0.45612 | 0.20626 | 4.19 | 0.309
22:00 | 2693.41 | 3.9405 | 0.56601 | 0.264 | 0.24882 | 0.02593 | 3875.3104 | -- | -- | 0.72222 | 22.9992 | -- | 0.21961 | 0.27975 | 2409.87 | 0.708 | -- | 0.25 | 0.384 | -- | 265.022 | 0.133 | 0.044 | 33.54 | 0.063 | 0.51655 | 0.14853 | 3.91 | 0.296
22:30 | 2693.41 | 3.9405 | 0.56601 | 0.264 | 0.24882 | 0.02593 | 3875.3104 | -- | -- | 0.72222 | 22.9992 | -- | 0.21961 | 0.27975 | 2409.87 | 0.708 | -- | 0.25 | 0.384 | -- | 265.022 | 0.133 | 0.044 | 33.54 | 0.063 | 0.51655 | 0.14853 | 3.91 | 0.296
23:00 | 2693.44 | 3.8477 | 0.53598 | 0.279 | 0.25858 | 0.02367 | 3875.3095 | -- | -- | 0.70815 | 22.9867 | -- | 0.21021 | 0.29755 | 2409.75 | 0.703 | -- | 0.25 | 0.377 | -- | 265.014 | 0.143 | 0.053 | 33.54 | 0.058 | 0.54652 | 0.12819 | 3.64 | 0.282
23:30 | 2693.44 | 3.8477 | 0.53598 | 0.279 | 0.25858 | 0.02367 | 3875.3095 | -- | -- | 0.70815 | 22.9867 | -- | 0.21021 | 0.29755 | 2409.75 | 0.703 | -- | 0.25 | 0.377 | -- | 265.014 | 0.143 | 0.053 | 33.54 | 0.058 | 0.54652 | 0.12819 | 3.64 | 0.282

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.23
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.63
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.42
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.68
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.91
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.88
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.81
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
12/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.84
12/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
12/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
12/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 12:15:00 | 23:59:59 | 1
12/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/09/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/09/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/09/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.47 | 604.47 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 345.42 | 345.42 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/09/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 415.41 | 415.41 | 0 | m3
12/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
12/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9855.23 | 9855.23 | 0 | m3
12/09/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
12/09/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/09/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59813.59 | 59813.59 | 0 | m3
12/09/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
12/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 630.99 | 626.96 | 0 | m3
12/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 754.05 | 749.28 | 0 | m3
12/09/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 791.1 | 791.56 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura
12/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.15 | 2179.15 | 0 | m3
12/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
12/09/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.76 | 5632.76 | 0 | m3
12/09/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
12/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9.46 | 9.46 | 0 | m3
12/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 488.51 | 488.51 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Sep
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1100
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1030.23
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 569.98
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 470.9
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 649.13
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 977.21
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 5.35
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 10364.7734
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1163209
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1146224
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1305738
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 520511
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1169508.32
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1167315.88
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1496061.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 307544.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1492318.58
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 306775.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 4.0251
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 4.7734
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1223648.63
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1339052.48
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1359275.81
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1361935.56
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 292196
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1977916
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20338.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 6401.79
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20181.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19237.39
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19173.37
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17220.83
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 15774.02
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14052.08
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14022.69
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1310464
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/09/2025 00:00 | 54.6 | 2986.48 | 73.35 | 73.35 | 4471.5 | 509.95 | 7734 | 22744 | 3986.5406 | 4375.6943 | 4367.4393 | 4374.3729 | 2750 | 6636 | 5311.393
12/09/2025 01:00 | 87 | 2984.87 | 75.12 | 75.12 | 4469.7 | 511.91 | 7864 | 22796 | 4104.5509 | 4474.2329 | 4465.5151 | 4474.0105 | 2750 | 6636 | 5435.203
12/09/2025 02:00 | 87.1 | 2986.73 | 77.3 | 77.3 | 4470.5 | 501.12 | 8001 | 22785 | 4218.7927 | 4522.7165 | 4513.7421 | 4522.887 | 2750 | 6635 | 5558.966
12/09/2025 03:00 | 87.6 | 2974.2 | 79.64 | 79.64 | 4473.5 | 516.81 | 8139 | 22821 | 4280.9776 | 4552.3567 | 4543.478 | 4552.684 | 2750 | 6635 | 5679.459
12/09/2025 04:00 | 82.2 | 2991.11 | 81.57 | 81.57 | 4473.5 | 515.83 | 8266 | 22720 | 4268.1404 | 4549.8047 | 4540.7745 | 4549.9756 | 2750 | 6635 | 5799.341
12/09/2025 05:00 | 89.1 | 2988.34 | 82.79 | 82.79 | 4475.6 | 515.83 | 8298 | 22741 | 4202.5398 | 4510.3504 | 4501.3065 | 4510.2852 | 2740 | 6634 | 5914.671
12/09/2025 06:00 | 89.7 | 2987.19 | 83.11 | 83.11 | 4471.4 | 514.85 | 8285 | 22837 | 4077.4628 | 4447.5372 | 4437.9414 | 4447.3934 | 2740 | 6635 | 6031.742
12/09/2025 07:00 | 89.8 | 2986.73 | 82.45 | 82.45 | 4471.4 | 515.83 | 8156 | 22804 | 3955.6835 | 4380.209 | 4370.8996 | 4379.7905 | 2740 | 6660 | 6146.005
12/09/2025 08:00 | 89.6 | 2987.89 | 82.07 | 82.07 | 4471.4 | 514.85 | 8046 | 22825 | 3944.3771 | 4371.1796 | 4361.2759 | 4370.4865 | 2740 | 6661 | 6263.522
12/09/2025 09:00 | 89.7 | 2987.89 | 81.76 | 81.76 | 4471.4 | 515.83 | 7977 | 22728 | 3879.7188 | 4334.4734 | 4325.1598 | 4333.741 | 2740 | 6637 | 6382.919
12/09/2025 10:00 | 89.4 | 2987.89 | 80.79 | 80.79 | 4471.4 | 517.79 | 7893 | 22781 | 3810.9383 | 4297.374 | 4287.6381 | 4296.4062 | 2740 | 6637 | 6500.112
12/09/2025 11:00 | 89.5 | 2987.64 | 79.77 | 79.77 | 4471.4 | 514.85 | 7686 | 22748 | 3781.7299 | 4278.1376 | 4267.9581 | 4277.2087 | 2740 | 6637 | 6614.855
12/09/2025 12:00 | 89.6 | 2987.19 | 78.73 | 78.73 | 4471.4 | 512.89 | 7479 | 22807 | 3714.0095 | 4242.8051 | 4235.302 | 4242.701 | 2740 | 6637 | 6727.104
12/09/2025 13:00 | 89.8 | 2989.5 | 77.9 | 77.9 | 4471.4 | 510.93 | 7277 | 22840 | 3719.0739 | 4248.6938 | 4243.5204 | 4249.2962 | 2740 | 6639 | 6839.575
12/09/2025 14:00 | 90.6 | 2986.03 | 77.69 | 77.69 | 4471.4 | 515.83 | 7212 | 22810 | 3801.2806 | 4286.9705 | 4283.5289 | 4288.633 | 2740 | 6639 | 6952.365
12/09/2025 15:00 | 91.1 | 2988.34 | 77.9 | 77.9 | 4471.4 | 504.06 | 7202 | 22803 | 3897.6204 | 4330.3513 | 4330.999 | 4333.2695 | 2740 | 6639 | 7062.031
12/09/2025 16:00 | 91.2 | 2988.34 | 78.48 | 78.48 | 4471.4 | 507.98 | 7215 | 22777 | 3950.2659 | 4358.2245 | 4359.6538 | 4361.0645 | 2740 | 6638 | 7113.893
12/09/2025 17:00 | 91.5 | 2987.19 | 78.93 | 78.93 | 4471.4 | 508.97 | 7227 | 22821 | 3942.1394 | 4337.4176 | 4336.1893 | 4338.2164 | 2740 | 6638 | 7129.737
12/09/2025 18:00 | 91 | 2987.19 | 78.32 | 78.32 | 4473 | 510.93 | 7225 | 22704 | 3784.0855 | 4226.1204 | 4219.4069 | 4222.6791 | 2740 | 6636 | 7132.508
12/09/2025 19:00 | 15 | 2986.73 | 77.01 | 77.01 | 4471.9 | 510.93 | 7174 | 22762 | 3695.1656 | 4182.151 | 4174.0997 | 4178.0426 | 2740 | 6635 | 7149.593
12/09/2025 20:00 | 91.8 | 2986.49 | 75.74 | 75.74 | 4474.9 | 509.95 | 7109 | 22780 | 3635.5717 | 4156.4369 | 4147.6074 | 4152.2499 | 2740 | 6637 | 7161.362
12/09/2025 21:00 | 91.6 | 2985.58 | 74.49 | 74.49 | 4476.8 | 507.98 | 7051 | 22695 | 3670.433 | 4159.185 | 4150.5268 | 4154.723 | 2740 | 6635 | 7159.494
12/09/2025 22:00 | 91.1 | 2986.48 | 73.95 | 73.95 | 4474 | 512.89 | 7019 | 22780 | 3765.9485 | 4247.7123 | 4238.9786 | 4245.6451 | 2750 | 6650 | 7157.384
12/09/2025 23:00 | 90.4 | 2986.48 | 74.51 | 74.51 | 4473.5 | 509.95 | 7151 | 22809 | 3880.5431 | 4304.2442 | 4295.3156 | 4302.5307 | 2750 | 6660 | 7155.371

## TEMP_AMB
viernes, 12 de Setiembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/09/2025 00:00 | 13 | 21.15 | 21.15 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.5 | 28.06 | 15.9 | 16.4 | 16.85 | 15.776 | 16.6 | 16.22 | 25.27
12/09/2025 01:00 | 14 | 20.87 | 20.87 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.1 | 28.01 | 15.3 | 16.4 | 18.18 | 15.75 | 16.2 | 15.61 | 25.19
12/09/2025 02:00 | 14 | 20.72 | 20.72 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16 | 27.82 | 15 | 15.4 | 19.27 | 16.1 | 16.2 | 15.4 | 24.71
12/09/2025 03:00 | 13 | 20.69 | 20.69 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16 | 28.06 | 15 | 15.9 | 19.36 | 16.225 | 16.3 | 15.09 | 24.2
12/09/2025 04:00 | 13 | 20.54 | 20.54 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.8 | 28.21 | 15 | 15.6 | 19.92 | 16.15 | 16.4 | 14.9 | 24.27
12/09/2025 05:00 | 13 | 20.6 | 20.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 27.99 | 15 | 15.7 | 20.16 | 16.875 | 16.7 | 14.65 | 23.63
12/09/2025 06:00 | 13 | 20.51 | 20.51 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 27.59 | 15.1 | 16 | 20.31 | 15.225 | 16 | 14.75 | 23.33
12/09/2025 07:00 | 13 | 20.4 | 20.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 27.79 | 15.1 | 15.9 | 20.52 | 14.825 | 15.5 | 14.73 | 23.72
12/09/2025 08:00 | 14 | 20.58 | 20.58 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 28.95 | 15.5 | 16.4 | 20.57 | 17.65 | 15.8 | 14.72 | 25.26
12/09/2025 09:00 | 15 | 20.9 | 20.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16 | 31.32 | 16.3 | 17 | 20.82 | 17.689 | 16.2 | 14.84 | 24.87
12/09/2025 10:00 | 15 | 21.53 | 21.53 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 31.32 | 16.8 | 17.8 | 21.03 | 17.725 | 15.6 | 15.27 | 27.1
12/09/2025 11:00 | 15 | 22.07 | 22.07 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 31.01 | 17.7 | 18.2 | 21.17 | 15.036 | 18.4 | 16.31 | 27.6
12/09/2025 12:00 | 15 | 22.57 | 22.57 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 30.22 | 17.8 | 19.1 | 21.52 | 16.25 | 19.8 | 17.21 | 26.82
12/09/2025 13:00 | 16 | 22.79 | 22.79 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 30.39 | 17.4 | 18.7 | 22.04 | 17.975 | 20.7 | 18.63 | 25.82
12/09/2025 14:00 | 20 | 22.99 | 22.99 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.2 | 30.88 | 18.1 | 20.1 | 22.5 | 19.55 | 20.1 | 19.73 | 26.57
12/09/2025 15:00 | 21 | 23.15 | 23.15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.3 | 30.62 | 18.6 | 20.7 | 23.14 | 20.575 | 19.1 | 19.08 | 27.71
12/09/2025 16:00 | 20 | 23.37 | 23.37 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.1 | 30.61 | 19 | 19.9 | 23.71 | 19.925 | 18.6 | 17.73 | 27.79
12/09/2025 17:00 | 20 | 23.31 | 23.31 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 16.7 | 30.59 | 18.5 | 18.6 | 20.84 | 18.55 | 19.1 | 16.6 | 28.5
12/09/2025 18:00 | 18 | 23.18 | 23.18 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.5 | 30.45 | 17.4 | 17.3 | 18.41 | 17.625 | 17.6 | 16.48 | 27
12/09/2025 19:00 | 17 | 22.72 | 22.72 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.6 | 29.12 | 16.7 | 16.4 | 17.91 | 17.45 | 17.2 | 16.02 | 25.61
12/09/2025 20:00 | 16 | 22.14 | 22.14 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.6 | 28.8 | 16.1 | 16.1 | 17.58 | 17.325 | 17.2 | 17.1 | 24.85
12/09/2025 21:00 | 15 | 21.68 | 21.68 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 28.61 | 16.3 | 16.7 | 17.77 | 17.462 | 17.3 | 15.51 | 24.56
12/09/2025 22:00 | 15 | 21.38 | 21.38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.8 | 28.43 | 16.7 | 17.2 | 17.53 | 17.3 | 17.1 | 15.03 | 24.39
12/09/2025 23:00 | 15 | 21.13 | 21.13 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 28.34 | 16.5 | 17.1 | 16.89 | 17.125 | 16.8 | 15.3 | 24.29

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/09/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00
12/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00
12/09/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00
12/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00
12/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00
12/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00
12/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00
12/09/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00
12/09/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 12/09/2025 06:00 | 13/09/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 12 de Setiembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
12/09/2025 | 00:30 | 23 | 55.29 | 11.14 | 23.25 | 20.6536 |  | 4.5 | 3.28 | 5.517 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 1.1802 | 3.522 |  |  |  | 7.23 | 7.23 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 01:00 | 23 | 55.32 | 12.76 | 23.31 | 20.6536 |  | 4.08 | 3.65 | 5.995 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 0.70794 | 2.6784 |  |  |  | 6.27 | 6.27 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 01:30 | 23 | 55.33 | 11.63 | 23.44 | 20.6536 |  | 3.49 | 3.31 | 5.38 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 0.97485 | 2.2471 |  |  |  | 6.54 | 6.54 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 02:00 | 23 | 55.36 | 11.77 | 23.43 | 20.6536 |  | 3.43 | 3.62 | 5.15 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 2.4435 | 2.2051 |  |  |  | 5.81 | 5.81 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 02:30 | 23 | 55.35 | 11.19 | 23.28 | 20.6536 |  | 3.42 | 3.4 | 5.203 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 3.1144 | 2.2575 |  |  |  | 5.89 | 5.89 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 03:00 | 23 | 25.03 | 10.91 | 23.26 | 20.6536 |  | 2.98 | 3.7 | 5.537 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 0.98835 | 1.8764 |  |  |  | 6.54 | 6.54 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 10.91 | 23.13 | 20.6536 |  | 3.29 | 3.71 | 5.358 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 1.6146 | 2.7469 |  |  |  | 7.07 | 7.07 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 11.69 | 23.32 | 20.6536 |  | 3.3 | 3.51 | 5.43 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 2.1423 | 3.3896 |  |  |  | 7.16 | 7.16 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 11.61 | 24.24 | 20.6536 |  | 2.98 | 3.07 | 5.338 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 3.1454 | 4.0335 |  |  |  | 6.39 | 6.39 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 237.5897 | 232.6909 | 320.0897 | 240.0673
12/09/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 12.74 | 22.1 | 20.6536 | 0 | 3.05 | 3.16 | 5.591 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5512 | 3.6538 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 6.18 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 269.4316 | 320.0897 | 240.0673 | 0 | 0.227
12/09/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 11.61 | 23.03 | 20.6536 | 0 | 3.52 | 3.53 | 5.304 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0227 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 6.18 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673 | 0 | 4.9525
12/09/2025 | 06:00 | 23 | 1.03 | 11.79 | 23.89 | 20.6536 | 1.4996 | 3.94 | 3.24 | 5.266 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 20.09 | 33 | 10 | 10 | 122.2902 | 20.5942 | 20.5942 | 0 | 24.04 | 5.81 | 1.0679 | 1.6073 | 15.9718 | 10.4125 | 178.76 | 6.05 | 6.05 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673 | 24.44 | 22.0115
12/09/2025 | 06:30 | 23 | 12.54 | 12.19 | 23.62 | 20.6536 | 11.851 | 4.11 | 4.06 | 5.636 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 232.63 | 232.636 | 9 | 10 | 405.1692 | 149.8804 | 149.8804 | 6.5516 | 128.82 | 135.04 | 1.1827 | 2.2219 | 168.9309 | 108.8949 | 537.9 | 7.05 | 7.05 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673 | 149.94 | 35.604
12/09/2025 | 07:00 | 23 | 34.84 | 11.29 | 23.58 | 20.6536 | 21.8 | 4.85 | 3.72 | 5.338 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 474.75 | 513.636 | 10 | 10 | 697.3935 | 296.3284 | 296.3284 | 31.4813 | 263.67 | 464.35 | 0.56543 | 2.4677 | 443.2089 | 366.8223 | 808.75 | 6.75 | 6.75 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673 | 282.23 | 56.5595
12/09/2025 | 07:30 | 24 | 36.38 | 10.39 | 22.76 | 20.6536 | 40.107 | 5.13 | 2.76 | 5.506 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 734.55 | 814.545 | 10 | 10 | 889.9597 | 442.7764 | 442.7764 | 97.1886 | 406.46 | 725.23 | 1.2741 | 2.0201 | 749.4535 | 686.6966 | 773.02 | 6.6 | 6.6 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673 | 420.81 | 77.702
12/09/2025 | 08:00 | 24 | 40.77 | 11.78 | 22.67 | 20.6536 | 51.066 | 5.5 | 3.59 | 4.758 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 904.04 | 930.909 | 10 | 10 | 950.9234 | 584.6479 | 584.6479 | 288.1239 | 547.48 | 798.68 | 0.51093 | 1.8124 | 930.3632 | 898.4808 | 966.71 | 6.38 | 6.38 | 406.5139 | 400.1121 | 400.1121 | 368.1031 | 368.1031 | 293.9254 | 293.9254 | 320.0897 | 240.0673 | 567.26 | 93.272
12/09/2025 | 08:30 | 23 | 47.47 | 12.62 | 23.45 | 20.2764 | 511.114 | 5.73 | 4.57 | 4.56 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 945.64 | 978.909 | 10 | 10 | 978.8425 | 716.2223 | 716.2223 | 427.6451 | 677.49 | 836.18 | 1.3892 | 1.4653 | 976.0265 | 935.6485 | 996.08 | 5.3 | 5.3 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 352.0987 | 293.9254 | 293.9254 | 352.0987 | 352.0987 | 700.11 | 108.0615
12/09/2025 | 09:00 | 23 | 47.5 | 11.29 | 23.42 | 20.2764 | 596.386 | 5.76 | 4.95 | 4.949 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 964.35 | 1006.18 | 11 | 10 | 991.38 | 836.3554 | 836.3554 | 547.5369 | 802.61 | 846.17 | 1.6358 | 1.8639 | 1002.1543 | 956.9032 | 1006.62 | 5.3 | 5.3 | 454.5274 | 0 | 448.1256 | 448.1256 | 448.1256 | 293.9254 | 293.9254 | 352.0987 | 352.0987 | 829.58 | 120.2595
12/09/2025 | 09:30 | 23 | 47.47 | 11.87 | 23.71 | 20.2764 | 709.605 | 6.24 | 5.16 | 5.552 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 966.85 | 1017.82 | 11 | 10 | 994.6676 | 940.4707 | 940.4707 | 656.0551 | 907.75 | 851.19 | 1.3887 | 2.5441 | 1020.6936 | 968.5092 | 1012.82 | 5.47 | 5.47 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 931.34 | 160.656
12/09/2025 | 10:00 | 23 | 47.47 | 12.48 | 20.36 | 20.2764 | 780.672 | 7.46 | 5.29 | 4.971 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 978.77 | 1021.09 | 10 | 10 | 990.429 | 1027.4243 | 1027.4243 | 753.768 | 989.23 | 850.46 | 2.1031 | 2.4287 | 1025.8904 | 972.6172 | 1017 | 6.08 | 6.08 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 1016.55 | 201.255
12/09/2025 | 10:30 | 23 | 47.47 | 12.41 | 22.35 | 20.2764 | 842.253 | 7.83 | 6.21 | 5.573 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 981.38 | 1014.91 | 11 | 11 | 985.5449 | 1093.7835 | 1093.7835 | 838.2391 | 1058.15 | 846.73 | 2.4003 | 2.8163 | 1034.4236 | 980.6201 | 1003.92 | 5.44 | 5.44 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 1082.64 | 296.612
12/09/2025 | 11:00 | 23 | 47.51 | 12.81 | 21.45 | 20.2764 | 883.695 | 8 | 6.59 | 6.131 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 992.44 | 1006.18 | 10 | 11 | 981.8638 | 1137.2603 | 1137.2603 | 903.7877 | 1097.88 | 843.72 | 2.5058 | 2.7637 | 1037.9872 | 985.89 | 1005.37 | 5.4 | 5.4 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 1131.25 | 356.895
12/09/2025 | 11:30 | 23 | 47.49 | 11.45 | 22.05 | 20.2764 | 905.568 | 8.62 | 6.92 | 5.811 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 1113.36 | 996 | 10 | 11 | 978.5365 | 1158.9986 | 1158.9986 | 949.6551 | 1133.32 | 838.4 | 1.4897 | 3.4887 | 1041.2455 | 986.3638 | 1009.6 | 5.55 | 5.55 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 1147.94 | 470.3865
12/09/2025 | 12:00 | 23 | 47.38 | 9.85 | 23.46 | 20.2764 | 910.762 | 7.98 | 7.34 | 5.078 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 928.03 | 1005.09 | 10 | 11 | 979.69 | 1154.4221 | 1154.4221 | 976.0816 | 1139.24 | 836.43 | 3.9662 | 3.9021 | 1044.2755 | 986.0066 | 1012.44 | 5.4 | 5.4 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 1143.43 | 487.5775
12/09/2025 | 12:30 | 22 | 47.41 | 11.96 | 24.31 | 20.2764 | 909.99 | 8.36 | 7.84 | 4.868 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1070.26 | 1020 | 10 | 10 | 985.3869 | 1130.3955 | 1130.3955 | 978.4397 | 1122.96 | 840.89 | 6.1032 | 4.2106 | 1044.9158 | 987.7932 | 980.56 | 4.28 | 4.28 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 1121.14 | 498.5075
12/09/2025 | 13:00 | 22 | 47.36 | 11.04 | 24.39 | 20.2764 | 895.158 | 9.26 | 7.87 | 5.686 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 669.41 | 1023.27 | 10 | 10 | 992.3539 | 1078.9099 | 1078.9099 | 968.5544 | 967.27 | 871.63 | 4.9996 | 4.8355 | 1084.8926 | 1038.1394 | 962.29 | 4.65 | 4.65 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 1081.23 | 437.1225
12/09/2025 | 13:30 | 23 | 47.37 | 11.13 | 23.81 | 20.2764 | 546.516 | 9.62 | 8.19 | 5.68 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 493.72 | 1026.5501 | 10 | 11 | 1000.9869 | 1005.6859 | 1005.6859 | 935.7457 | 715.48 | 602.52 | 4.1754 | 5.0047 | 1090.0704 | 1041.2848 | 977.28 | 5.59 | 5.59 | 320.0897 | 0 | 320.0897 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 352.0987 | 320.0897 | 1037.25 | 330.1495
12/09/2025 | 14:00 | 23 | 47.39 | 11.87 | 23.79 | 20.2764 | 812.507 | 9.52 | 8.37 | 5.659 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 634.8 | 1044 | 10 | 10 | 1016.3213 | 905.0029 | 905.0029 | 888.1709 | 386.07 | 573.28 | 7.1617 | 4.6016 | 1060.0264 | 1008.9795 | 995.85 | 5.4 | 5.4 | 320.0897 | 0 | 320.0897 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 352.0987 | 320.0897 | 405.79 | 344.251
12/09/2025 | 14:30 | 23 | 47.57 | 12.02 | 22.71 | 20.2764 | 731.974 | 9.17 | 8.49 | 5.351 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 866.74 | 602.182 | 11 | 11 | 1033.4157 | 803.1757 | 803.1757 | 820.3991 | 293.06 | 558.7 | 4.5902 | 6.6754 | 1039.539 | 994.2452 | 868.84 | 6.16 | 6.16 | 320.0897 | 0 | 320.0897 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 352.0987 | 320.0897 | 818.5 | 137.4325
12/09/2025 | 15:00 | 23 | 48.76 | 13.18 | 24.3 | 20.2764 | 643.223 | 9.2 | 8.26 | 5.695 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 442.62 | 922.545 | 11 | 10 | 958.4977 | 678.4661 | 678.4661 | 732.0892 | 349.02 | 428.39 | 6.8548 | 5.7127 | 1014.8672 | 980.6644 | 1038.45 | 5.92 | 5.92 | 320.0897 | 0 | 320.0897 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 352.0987 | 320.0897 | 691.44 | 116.901
12/09/2025 | 15:30 | 23 | 48.82 | 12.35 | 24.24 | 20.2764 | 520.411 | 8.83 | 8.45 | 5.412 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 781.6 | 854.455 | 11 | 10 | 885.973 | 548.0359 | 548.0359 | 625.8013 | 187.14 | 187.89 | 9.48 | 7.8589 | 981.1728 | 947.8285 | 930.15 | 6.32 | 6.32 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 345.6969 | 566.44 | 98.382
12/09/2025 | 16:00 | 23 | 48.84 | 12.85 | 24.35 | 20.2764 | 413.763 | 8.82 | 8.58 | 4.667 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 243.79 | 760.364 | 11 | 11 | 439.8311 | 408.4526 | 408.4526 | 483.7065 | 460.08 | 300.02 | 8.6015 | 8.3183 | 635.8127 | 584.8825 | 330.85 | 5.9 | 5.9 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 423.64 | 57.64
12/09/2025 | 16:30 | 23 | 48.85 | 13.31 | 23.56 | 20.4798 | 121.202 | 8.77 | 8.69 | 4.719 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 356.06 | 622.818 | 11 | 10 | 340.5572 | 263.1488 | 263.1488 | 358.1147 | 98.66 | 202.73 | 7.6042 | 8.2297 | 298.4776 | 336.5339 | 521.98 | 6.03 | 6.03 | 448.1256 | 0 | 432.1211 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 304.53 | 50.05
12/09/2025 | 17:00 | 23 | 48.85 | 11.39 | 23.6 | 20.4798 | 196.744 | 8 | 8.72 | 4.53 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 83.47 | 254.182 | 10 | 10 | 153.1652 | 117.8449 | 117.8449 | 236.3658 | 91.45 | 46.68 | 8.8433 | 9.357 | 238.2235 | 222.8411 | 142.38 | 5.32 | 5.32 | 448.1256 | 0 | 432.1211 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 163.42 | 18.874
12/09/2025 | 17:30 | 23 | 53.01 | 12.19 | 23.93 | 20.4798 | 25.747 | 7.52 | 8.79 | 4.892 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 82.93 | 19 | 10 | 10 | 7.0663 | 4.5765 | 4.5765 | 147.6968 | 22.74 | 0 | 9.3457 | 9.5848 | 79.4885 | 71.4677 | 0 | 4.71 | 4.71 | 448.1256 | 0 | 432.1211 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 10.38 | 1.184
12/09/2025 | 18:00 | 23 | 55.36 | 12.51 | 25.3 | 20.4798 | 5.906 | 7.29 | 8.71 | 4.636 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 40.15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.1309 | 0 | 0 | 7.9631 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 5.24 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 0 | 0.0395
12/09/2025 | 18:30 | 22 | 55.23 | 10.17 | 24.84 | 20.4798 | 0.103 | 7.4 | 8.66 | 4.798 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.423 | 0 | 0 | 9.3891 | 9.6876 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 5.73 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 0 | 0.0365
12/09/2025 | 19:00 | 22 | 55.37 | 11.93 | 22.16 | 20.4798 | 0 | 7.28 | 8.41 | 4.709 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 9.9241 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 5.92 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 0 | 0.072
12/09/2025 | 19:30 | 23 | 55.37 | 13.27 | 23.77 | 20.4798 | 0 | 7.3 | 8.37 | 5.919 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4588 | 6.8741 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 7.25 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076 | 0 | 0.0475
12/09/2025 | 20:00 | 23 | 55.36 | 11.43 | 23.8 | 20.4798 |  | 7.74 | 8.35 | 6.736 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 2.1773 | 4.3333 |  |  |  | 7.19 | 7.19 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076
12/09/2025 | 20:30 | 23 | 55.33 | 12.95 | 23.54 | 20.4798 |  | 7.05 | 7.03 | 6.611 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 4.0669 | 1.5667 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076
12/09/2025 | 21:00 | 23 | 55.33 | 13.05 | 23.62 | 20.4798 |  | 7.57 | 8.08 | 6.026 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 3.4762 | 2.4186 |  |  |  | 7.05 | 7.05 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076
12/09/2025 | 21:30 | 23 | 55.34 | 11.23 | 23.6 | 20.4798 |  | 7.43 | 8.19 | 6.084 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 2.8134 | 2.951 |  |  |  | 7.23 | 7.23 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076
12/09/2025 | 22:00 | 23 | 55.32 | 11.37 | 22.24 | 20.4798 |  | 7.09 | 8.01 | 6.397 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 3.5988 | 4.217 |  |  |  | 7.79 | 7.79 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076
12/09/2025 | 22:30 | 22 | 55.33 | 12.53 | 23.6 | 20.4798 |  | 6.68 | 7.92 | 6.112 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 1.7185 | 4.1581 |  |  |  | 8.25 | 8.25 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076
12/09/2025 | 23:00 | 22 | 55.31 | 13.47 | 23.63 | 20.4798 |  | 6.08 | 7.66 | 6.435 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 2.0924 | 3.8581 |  |  |  | 8.25 | 8.25 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076
12/09/2025 | 23:30 | 23 | 55.29 | 12.2 | 23.63 | 20.4798 |  | 6.02 | 7.48 | 6.816 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 5.1348 | 5.4697 |  |  |  | 8.23 | 8.23 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076
13/09/2025 | 00:00 | 23 | 55.27 | 10.4 | 23.54 | 20.4798 |  | 5.15 | 7.01 | 6.521 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 8.639 | 8.3919 |  |  |  | 7.83 | 7.83 | 448.1256 | 0 | 448.1256 | 416.1166 | 416.1166 | 293.9254 | 293.9254 | 384.1076 | 384.1076

## CALOR_ÚTIL
viernes, 12 de Setiembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
12/09/2025 | 00:30 | 30 | 13.95 | 50.69 | 41.26 | 76.26 | 299.74 | 511.9
12/09/2025 | 01:00 | 30 | 13.29 | 58.03 | 41.36 | 76.26 | 297.31 | 516.25
12/09/2025 | 01:30 | 32 | 13.3 | 51.73 | 42.45 | 76.26 | 297.49 | 513.23
12/09/2025 | 02:00 | 32 | 13.4 | 52.36 | 42.43 | 76.26 | 293.22 | 509.67
12/09/2025 | 02:30 | 31 | 13.4 | 51.69 | 41.01 | 76.26 | 295.16 | 508.52
12/09/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 50.36 | 40.97 | 76.26 | 287.04 | 485.63
12/09/2025 | 03:30 | 29 | 0 | 49.37 | 41.25 | 76.26 | 298.81 | 494.69
12/09/2025 | 04:00 | 29 | 0 | 52.87 | 41.58 | 76.26 | 299.44 | 499.15
12/09/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 54.03 | 44.6 | 76.26 | 300.4 | 506.29
12/09/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 59.27 | 40.8 | 76.26 | 298.5 | 505.83
12/09/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 56.03 | 41.65 | 76.26 | 298.86 | 503.8
12/09/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 56.86 | 43.21 | 76.26 | 295.86 | 503.19
12/09/2025 | 06:30 | 30 | 0 | 54.81 | 42.19 | 76.26 | 299.67 | 502.93
12/09/2025 | 07:00 | 30 | 6.08 | 50.8 | 42.12 | 76.26 | 295.87 | 501.13
12/09/2025 | 07:30 | 34 | 6.35 | 50.21 | 40.79 | 76.26 | 291.38 | 498.99
12/09/2025 | 08:00 | 34 | 6.69 | 56.92 | 40.63 | 76.26 | 285.89 | 500.39
12/09/2025 | 08:30 | 31 | 7.79 | 54.84 | 42.06 | 76.64 | 297.31 | 509.64
12/09/2025 | 09:00 | 31 | 8.11 | 49.08 | 42 | 76.64 | 291.69 | 498.52
12/09/2025 | 09:30 | 31 | 8.11 | 55.17 | 42.22 | 76.64 | 289.83 | 502.97
12/09/2025 | 10:00 | 31 | 7.65 | 58.04 | 36.6 | 76.64 | 286.87 | 496.8
12/09/2025 | 10:30 | 32 | 7.65 | 53.65 | 40.68 | 76.64 | 287.74 | 498.36
12/09/2025 | 11:00 | 32 | 8.19 | 55.39 | 38.84 | 76.64 | 292.35 | 503.41
12/09/2025 | 11:30 | 32 | 8.18 | 54.28 | 39.94 | 76.64 | 292.97 | 504.01
12/09/2025 | 12:00 | 32 | 8.58 | 46.7 | 42.43 | 76.64 | 292.5 | 498.85
12/09/2025 | 12:30 | 28 | 8.58 | 57.52 | 44.67 | 76.64 | 292.52 | 507.93
12/09/2025 | 13:00 | 28 | 9.48 | 53.13 | 44.81 | 76.64 | 287.59 | 499.65
12/09/2025 | 13:30 | 33 | 9.48 | 54.17 | 42.45 | 76.64 | 292.52 | 508.26
12/09/2025 | 14:00 | 33 | 9.73 | 57.78 | 42.43 | 76.64 | 297.96 | 517.54
12/09/2025 | 14:30 | 31 | 9.77 | 52.22 | 41.69 | 76.64 | 297.55 | 508.87
12/09/2025 | 15:00 | 31 | 8.92 | 57.23 | 44.04 | 76.64 | 295.7 | 513.53
12/09/2025 | 15:30 | 31 | 8.93 | 50.1 | 43.63 | 76.64 | 290.82 | 501.12
12/09/2025 | 16:00 | 31 | 9.24 | 52.13 | 43.83 | 76.64 | 290.82 | 503.66
12/09/2025 | 16:30 | 32 | 9.24 | 55.27 | 42.03 | 76.86 | 291.06 | 506.46
12/09/2025 | 17:00 | 32 | 8.8 | 47.32 | 42.1 | 76.86 | 287.13 | 494.21
12/09/2025 | 17:30 | 32 | 9.55 | 54.76 | 43 | 76.86 | 287.87 | 504.04
12/09/2025 | 18:00 | 32 | 13.7 | 56.23 | 45.83 | 76.86 | 284.04 | 508.66
12/09/2025 | 18:30 | 28 | 13.67 | 49.96 | 45.74 | 76.86 | 281.33 | 495.56
12/09/2025 | 19:00 | 28 | 13.74 | 58.58 | 40.87 | 76.86 | 285.04 | 503.09
12/09/2025 | 19:30 | 29 | 13.74 | 57.37 | 42.57 | 76.86 | 283.09 | 502.63
12/09/2025 | 20:00 | 29 | 13.58 | 49.38 | 42.62 | 76.86 | 285.22 | 496.66
12/09/2025 | 20:30 | 32 | 13.57 | 54.83 | 42.12 | 76.86 | 297.12 | 516.5
12/09/2025 | 21:00 | 32 | 13.47 | 55.24 | 42.25 | 76.86 | 299.28 | 519.1
12/09/2025 | 21:30 | 31 | 13.47 | 56.85 | 42.14 | 76.86 | 297.6 | 517.92
12/09/2025 | 22:00 | 31 | 13.4 | 57.54 | 39.7 | 76.86 | 295.95 | 514.45
12/09/2025 | 22:30 | 28 | 13.4 | 55.01 | 42.21 | 76.86 | 297.2 | 512.68
12/09/2025 | 23:00 | 28 | 13.57 | 59.15 | 42.26 | 76.86 | 300.6 | 520.44
12/09/2025 | 23:30 | 32 | 13.56 | 51.81 | 42.26 | 76.86 | 296.97 | 513.46
13/09/2025 | 00:00 | 32 | 13.89 | 44.19 | 42.1 | 76.86 | 292.7 | 501.74
EJEC MWh |  | 741 | 214.6 | 1290.475 | 1010.21 | 1838.08 | 7036.79 | 12131.155

## FLUJOS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/09/2025 | 00:30 |  | 17.1165 | -21.2234 | -38.9468 | 12.1664 |  | 37.2053 | -61.568 | 46.6655 | 23.6673 | 22.9526 | -8.88 | -48.114 | 44 | 19.044 | -44 | 7.2308 | 27.0738 | 14.8912 | 15.0076 | 24.8044 | 17.3983 | 6.4134 | 7.9883 |  |  | -48.59 | -48.73 |  | 8.88 | 46.2 | 25.518 | 0.238 | -50.28 | -50.13 | -41.88 | 50.47 | 51.11 | 16.8289 | -3.9031 | 56.8969 | 58.3299 | 54.6399 | -43.5367 | -44.3193 | 29.3885 | 28.3808 | 69.123 | 70.9984 | 9.4386 | 52.2061 | -587.1695 | 24.6094 | -11.5 | -12.3 | 51.5566 | 49.8834 | -3.1406 |  | -104.9853 | 2.5283 | 0 | 3.5018 | 631.1531 | 120.1819 | 120.1819 | -626.9304 | 487.8845 |  | -97.3522 | 98.7897 | 83.2993 | 36 | 9.39 | 59.69 | 64.22 | 31.3502 | 31.6181 | 33.4324 | 33.6353 | 47.5128 | -107.6715 | -107.3307 | 13.0607 |  |  |  | 81.8 | 74.7 | -13.62 | 43.7214 | 42.2643 | 43.5968 | -68.3737 | -68.3403 | 92.5702 | -72.1502 | 102.6809 | 11.5512 | 41.76 | 23.76 | 37.5073 | 35.3073 | -28.02 |  |  |  | -134.2727 |  | -17.2607 | -91.8 | -93 | 26.1557 | 37.2162 | 49.7972 | 52.1667 | 36.72 | -7.52 | 63.1005 | 132.9375 | -21.4 | -21.87 | 86.93 | 55.96 | 133.6182 | 132.4 | 62.8026 | 61.8727 | 240.6584 | 197.6107 | 192.441 | 193.5877 | 120.9121 | 108.452 | -23.965 | 639.2292 | 464.0243 |  | -26.629 | -24.5075 | -36.4251 | 23.9181 |  | 136.764 | -29.2889 | -29.518 | -64.6304 | 0 | -18.13 | 93.4 | 11.5961 | -4.5125 | -37.098 | -36.0703 | 8.6491 | -104.413 | 65.6302 | 23.3703 |  | 23.0077 | 30.7933 | 30.6276 | 29.0048 | -31.8167 | -31.3143 | 139.9935 | -61.2122 | -61.5507 | 101.9908 | 111.8296 | 26.0618 | 20.76 | 14.7689 | 0.8573 | -9.28 | 17.09 | 26.077 |  | -2.268 | 4.405 |  | 39.44 | -112.6174 | -100.1752 | 15.4 | 69.0495 | 24.2 | -14.1985 | 0.1968 | 0 | 1.6206 |  |  | -13.1121 | -23.8105 | 17.0177 | 24.9858 | 62.4743 | 63.5981 | -114.5555 | -19.9192 | 21.6137 | -42.5477 | 12.1232 | 8.937 | 8.5973 | 13 | 246.1134 | 243.1053 | 165.5 | -167.5518 | -357.5027 | 356.3372 | 504.6602 | -228.8887 | -227.0261 | -19.6231 | -8.1571 | 71.9458 | 73.4076 | -148.7903 |  | 40.488 | 40.2683 | -59.299 | -58.5208 | 106.83 | 107.63 | 56.3 | 56.5 | 22.5408 | 27.04 | -389.6832 | 108.667 | 108.3638 | 11.1 | 13.8 | -40.4 | -39.8 | 1.4921 | 1.2154 | -493.9906 | -432.1639 | 484.8209 | 398.9291 | -16.4949 | -387.6105 | 390.8078 | -174.4499 | -244.1005 | -379.6652 | 103.9243 | 100.3547 | 174.3851 | -467.094 | 252.2501 | -221.861 | 226.3318 | -10.6253 |  | 24.48 | 8.123 | 8.147 | -23.92 |  |  | -0.029 | -34.6578 | -12.6543 | 18.3 | 54.504 | 49.986 | 11.2046 | 13.5294 |  | 72.5872 | 72.2673 |  | -12.1 | 23.593 | 5.6867 |  | -8.0288 | 46.004 | 19.6931 | -9.0283 | -45.728 | 7.4177 | 37.2626 | 6.1 | -5.1 | 145.5229 | -70.6307
12/09/2025 | 01:00 |  | 16.5301 | -20.666 | -39.1072 | 14.8942 |  | 36.4727 | -59.8229 | 44.0614 | 22.7253 | 22.4768 | -8.88 | -45.903 | 44 | 18.216 | -44 | 8.3292 | 24.5984 | 17.9004 | 18.412 | 30.2099 | 17.1439 | 6.3485 | 7.9793 |  |  | -47.63 | -47.73 |  | 8.88 | 44 | 25.542 | 0.238 | -48.81 | -48.6 | -43.47 | 49.74 | 49.47 | 15.8418 | -3.5619 | 54.9418 | 56.9721 | 58.5433 | -43.5367 | -45.1822 | 38.3518 | 38.2652 | 69.123 | 71.1323 | 11.0089 | 55.7456 | -596.0978 | 25.1964 | -11.9 | -12.1 | 51.4349 | 50.5251 | -2.6953 |  | -105.6126 | 1.6825 | 0 | 3.4755 | 644.0319 | 123.2337 | 123.0811 | -654.3134 | 480.6339 |  | -57.3801 | 59.4135 | 80.7446 | 34.91 | 9.51 | 57.14 | 62.91 | 32.5558 | 28.671 | 32.3172 | 32.4959 | 49.0048 | -90.8876 | -88.5153 | 12.685 |  |  |  | 76.6 | 69.3 | -13.32 | 48.646 | 47.3729 | 46.8679 | -62.423 | -62.3467 | 96.4739 | -79.8394 | 105.3408 | 11.0084 | 39.02 | 22.61 | 35.1636 | 33.11 | -26.7 |  |  |  | -142.2763 |  | -16.373 | -87.1 | -85.7 | 25.4965 | 34.8724 | 46.04 | 49.2371 | 34.53 | -7.03 | 64.4645 | 140.338 | -44.04 | 0 | 83.05 | 54.29 | 141.4182 | 139.6909 | 66.5639 | 64.5364 | 243.7069 | 202.5388 | 192.5646 | 196.2266 | 125.6814 | 111.2746 | -24.227 | 665.8239 | 475.9566 |  | -26.2615 | -24.2438 | -40.5957 | 22.2041 |  | 188.988 | -34.8304 | -33.5557 | -67.8575 | 15.13 | -21.12 | 105.7 | 10.9235 | -5.3117 | -37.4271 | -36.9196 | 11.0043 | -109.9932 | 71.25 | 23.8479 |  | 22.9316 | 32.0666 | 31.5959 | 30.3352 | -32.3191 | -32.9889 | 165.4468 | -63.8295 | -64.4869 | 110.135 | 117.0269 | 45.3321 | 19.08 | 7.4934 | 0.8096 | -4.08 | 16.58 | 46.3228 |  | -2.463 | 4.311 |  | 43.84 | -117.3106 | -108.1672 | 15.4 | 71.1945 | 23.2 | -13.6075 | 0.2324 | 0 | 1.5522 |  |  | -13.1121 | -21.8267 | 18.4744 | 23.0078 | 62.5997 | 63.4139 | -114.4853 | -19.4053 | 20.9674 | -41.8748 | 11.9164 | 8.3511 | 8.0066 | 13.4532 | 246.4001 | 244.0485 | 198.6 | -195.5087 | -390.0212 | 390.194 | 520.8608 | -229.4673 | -228.6411 | -20.7015 | -9.2004 | 70.9694 | 71.9665 |  | -154.4814 | 41.312 | 40.4111 | -55.6063 | -57.031 | 112.72 | 111.27 | 58.2 | 58.2 | 22.6433 | 25.6 | -392.6462 | 110.349 | 110.043 | 11 | 21 | -40.4 | -40.6 |  | 1.2335 | -506.7868 | -444.6966 | 489.6439 | 402.9265 | -20.2782 | -392.0869 | 393.4333 | -170.0774 | -242.9684 | -385.3385 | 103.2044 | 102.3405 | 173.9244 | -472.9907 | 250.8467 | -224.46 | 227.3197 | -10.8615 |  | 23.92 | 8.216 | 8.229 | -23.68 |  |  | -0.029 | -36.1807 | -10.5455 | 17.6 | 48.69 | 48.891 | 11.1993 | 13.5976 |  | 68.1975 | 69.6881 |  | -19.5 | 24.2545 | 5.67 |  | -9.1247 | 46.5934 | 20.0734 | -9.2978 | -46.1749 | 7.379 | 37.019 | 10 | -9.7 | 124.9887 | -68.8912
12/09/2025 | 01:30 |  | 16.3444 | -20.15 | -38.9666 | 13.7122 |  | 35.6186 | -59.3796 | 42.9336 | 21.9093 | 21.2528 | -11.1 | -43.892 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 8.6892 | 25.5096 | 17.8475 | 17.8887 | 30.2491 | 17.1288 | 6.5276 | 8.2726 |  |  | -46.88 | -47.21 |  | 11.1 | 41.8 | 22.798 | 0.226 | -42.81 | -43.3 | -50.18 | 43.11 | 43.42 | 16.0105 | -3.7008 | 52.7769 | 55.0089 | 58.5685 | -36.8388 | -37.7779 | 10.5508 | 9.938 | 70.1946 | 71.1323 | 6.8213 | 37.197 | -569.6984 | 24.7749 | -11.5 | -12.2 | 44.183 | 42.7592 | -2.9547 |  | -97.3651 | 1.3383 | 0 | 2.9365 | 618.2743 | 121.2805 | 121.8604 | -658.3192 | 455.8614 |  | -42.3893 | 43.9569 | 78.569 | 34.13 | 9.47 | 55.35 | 62.73 | 31.886 | 30.5464 | 27.0192 | 28.1749 | 50.6956 | -81.8079 | -80.9196 | 14.0559 |  |  |  | 74.9 | 67.3 | -12.59 | 48.9089 | 47.4705 | 47.9398 | -61.3528 | -60.6623 | 98.1179 | -82.2354 | 108.2224 | 11.2014 | 36.8 | 21.51 | 34.2261 | 32.6706 | -26.49 |  |  |  | -147.6361 |  | -16.1988 | -82.5 | -83.4 | 24.689 | 33.7006 | 44.6311 | 47.4792 | 33.13 | -6.99 | 65.6115 | 147.2534 | -43.69 | 0 | 80.31 | 51.35 | 150.2909 | 145.8364 | 69.6398 | 67.1273 | 247.4668 | 202.2227 | 194.655 | 198.0031 | 106.1369 | 91.7487 | -25.851 | 671.3995 | 480.2742 |  | -26.6974 | -24.443 | -22.4471 | 36.7849 |  | 70.704 | -22.2176 | -22.7852 | -55.6366 | 16.13 | -23.67 | 1 | 10.9937 | 23.7532 | -39.4876 | -38.075 | 14.0464 | -88.9975 | 53.2126 | 23.3652 |  | 22.6974 | 31.5404 | 31.6324 | 30.7516 | -31.9842 | -32.1516 | 161.5953 | -66.8676 | -66.8219 | 105.9087 | 111.0581 | 46.3062 | 17.85 | 7.3542 | 0.7974 | -4.01 | 17.45 | 47.0784 |  | -2.557 | 4.383 |  | 43.39 | -111.154 | -105.1936 | 15.03 | 70.2271 | 23.4 | -13.2417 | 0.3103 | 0 | 1.4607 |  |  | -12.5318 | -20.2811 | 17.9086 | 21.1825 | 62.4171 | 62.2435 | -108.5722 | -18.7033 | 20.5704 | -39.799 | 11.776 | 8.0679 | 7.7746 | 12.2299 | 246.4592 | 245.8981 | 169.3 | -168.9942 | -359.4648 | 363.2706 | 510.4223 | -228.5555 | -226.485 | -22.2341 | -11.065 | 72.2988 | 72.307 |  |  | 39.4882 | 39.5541 | -56.4775 | -56.3007 | 113.48 | 114.17 | 57.7 | 57.3 | 22.2737 | 25.6 | -391.8223 | 107.1014 | 106.1126 | 10.5 | 21.5 | -37 | -37.1 | 1.6334 | 1.2712 | -494.9635 | -446.9596 | 489.29 | 396.23 | -21.3293 | -388.3011 | 393.1787 | -165.9845 | -242.0976 | -386.852 | 105.0032 | 106.3572 | 170.9378 | -474.8101 | 248.8636 | -225.7818 | 226.6343 | -10.0183 |  | 24.08 | 7.896 | 7.901 | -23.76 |  |  | -0.0565 | -37.2061 | -10.4295 | 19 | 48.576 | 48.051 | 11.2209 | 13.6658 |  | 69.7243 | 71.3282 |  | -19.1 | 24.7752 | 5.64 |  | -12.5337 | 48.5551 | 22.3002 | -12.9817 | -47.9103 | 10.4494 | 35.9934 | 10.2 | -10.3 | 147.0998 | -94.6007
12/09/2025 | 02:00 |  | 16.1629 | -20.0317 | -39.616 | 15.313 |  | 35.2075 | -59.233 | 41.5781 | 20.9474 | 20.8162 | -8.88 | -43.265 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 8.8141 | 22.4754 | 17.7911 | 17.7094 | 29.6851 | 17.0582 | 6.7486 | 8.2451 |  |  | -46.19 | -46.56 |  | 8.88 | 41.8 | 23.283 | 0.228 | -47.64 | -47.65 | -42.65 | 47.66 | 47.63 | 16.162 | -3.6943 | 52.164 | 53.7675 | 57.1525 | -45.4122 | -46.0973 | 31.3605 | 30.6734 | 66.9796 | 68.855 | 10.4855 | 51.7373 | -583.9005 | 25.6888 | -12.2 | -12.5 | 52.2195 | 50.6393 | -2.5013 |  | -108.4066 | 1.0959 | 0 | 3.0107 | 628.2538 | 117.7709 | 117.9235 | -656.9377 | 457.9614 |  | -42.0022 | 42.5379 | 74.3876 | 33.08 | 9.76 | 52.56 | 61.79 | 36.5745 | 37.1103 | 24.0759 | 24.2559 | 47.2477 | -82.5428 | -82.0502 | 14.3719 |  |  |  | 73.9 | 66.6 | -12.23 | 46.5456 | 45.5981 | 45.9901 | -65.5888 | -66.0276 | 88.8892 | -64.1931 | 97.5671 | 10.4159 | 36.6 | 21.32 | 33.7573 | 31.7917 | -25.94 |  |  |  | -161.707 |  | -15.7523 | -80.2 | -81.1 | 24.3869 | 32.5287 | 44.6311 | 45.7214 | 32.1 | -7.57 | 63.767 | 160.6541 | -43.81 | 0 | 78.56 | 49.44 | 159.2 | 157.3818 | 76.9211 | 75.4273 | 249.4173 | 209.106 | 201.8913 | 204.567 | 105.6456 | 92.7251 | -24.701 | 671.9171 | 502.0183 |  | -26.623 | -24.1485 | -23.0282 | 38.4096 |  | 47.664 | -14.2454 | -14.6871 | -55.9212 | 0 | -24.22 | 1 | 10.7563 | 27.7904 | -38.1079 | -37.2664 | 9.5499 | -90.4441 | 53.3877 | 23.9543 |  | 23.4473 | 31.1841 | 32.3321 | 30.8701 | -36.8404 | -36.0031 | 164.4421 | -75.2559 | -74.7565 | 106.6547 | 111.8235 | 46.3209 | 17.17 | 7.071 | 0.7633 | -3.81 | 17.75 | 47.2043 |  | -2.608 | 4.483 |  | 43.53 | -112.9391 | -108.4688 | 14.81 | 69.7468 | 27.9 | -12.4691 | -0.246 | 0 | 1.4421 |  |  | -11.9515 | -19.8916 | 19.3669 | 20.6454 | 60.5297 | 60.8964 | -106.2771 | -17.8632 | 20.9809 | -38.9614 | 12.5149 | 7.6479 | 7.3633 | 12.9086 | 245.4885 | 240.3373 | 136.2 | -135.0191 | -323.6159 | 319.4626 | 503.7841 | -228.1926 | -227.0484 | -20.4587 | -9.3887 | 69.6729 | 70.0029 |  |  | 39.62 | 38.6972 | -54.6356 | -54.8408 | 108.98 | 108.76 | 63.8 | 63.9 | 22.4382 | 24.96 | -390.386 | 104.744 | 104.9769 | 10.5 | 29.1 | -37.8 | -37.1 | 1.5322 |  | -492.2716 | -467.578 | 486.9938 | 398.8136 | -24.4449 | -390.183 | 392.8452 | -173.3404 | -243.7847 | -388.3953 | 104.8597 | 103.8857 | 173.4084 | -471.134 | 249.6133 | -225.4568 | 227.5994 | -9.4113 |  | 23.84 | 7.222 | 7.236 | -23.44 |  |  | -0.087 | -38.1735 | -5.9739 | 15.7 | 50.623 | 50.067 | 11.1936 | 13.3922 |  | 70.3362 | 70.7134 |  | -27.9 | 14.9265 | 5.75 |  | -9.3462 | 46.6389 | 20.7887 | -9.8015 | -46.8074 | 8.447 | 37.1057 | 19.6 | -18.4 | 176.6585 | -115.2554
12/09/2025 | 02:30 |  | 15.997 | -19.9134 | -38.9074 | 14.638 |  | 34.8383 | -59.1353 | 41.163 | 20.7534 | 20.2327 | -8.88 | -43.032 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 8.7037 | 21.8836 | 17.5604 | 17.7019 | 29.6122 | 17.7763 | 6.2607 | 8.1521 |  |  | -46.4 | -46.4 |  | 8.88 | 41.8 | 23.193 | 0.234 | -45.98 | -46.92 | -45.34 | 46.87 | 47.21 | 15.6255 | -3.7838 | 51.4636 | 53.6902 | 57.6262 | -40.9915 | -42.0236 | 26.9187 | 25.168 | 67.1136 | 66.9796 | 10.4855 | 52.0679 | -577.3423 | 26.3883 | -12.1 | -12.6 | 48.729 | 48.2318 | -2.6135 |  | -104.0308 | 0.1398 | 0 | 2.7781 | 631.6109 | 117.0995 | 116.9774 | -654.9564 | 455.6603 |  | -62.7408 | 63.1185 | 73.3797 | 33.78 | 9.56 | 52.01 | 60.67 | 37.9141 | 36.9764 | 24.181 | 24.839 | 45.5572 | -85.8431 | -84.9836 | 11.6112 |  |  |  | 71.7 | 64.2 | -11.83 | 42.4797 | 42.7257 | 43.2883 | -75.0857 | -72.749 | 100.2175 | -67.9557 | 107.6358 | 10.9364 | 35.22 | 20.69 | 32.3511 | 30.9128 | -25.37 |  |  |  | -148.7467 |  | -15.6188 | -77.7 | -76.5 | 23.8376 | 31.3568 | 42.2828 | 44.5496 | 31.12 | -7.09 | 61.876 | 146.8533 | -44.24 | 0 | 77.66 | 48.61 | 149.0727 | 145.8364 | 75.7356 | 73.6818 | 240.3619 | 200.4494 | 194.0979 | 195.58 | 120.1935 | 105.0219 | -23.694 | 666.5494 | 506.629 |  | -26.4325 | -24.2825 | -37.028 | 29.0101 |  | 149.052 | -26.4979 | -27.7734 | -69.8462 | 12.75 | -13.55 | 80 | 10.4533 | 13.2673 | -37.863 | -36.8517 | 9.3779 | -102.5118 | 70.5331 | 23.7114 |  | 23.492 | 31.4177 | 31.9467 | 30.6918 | -38.3475 | -38.18 | 164.1072 | -73.2226 | -72.4007 | 108.346 | 113.0014 | 46.8775 | 18.21 | 8.0989 | 0.7388 | -4.5 | 18.26 | 46.4457 |  | -2.662 | 4.526 |  | 43.55 | -112.8997 | -106.2 | 14.425 | 69.5609 | 27 | -12.5279 | -0.1523 | 0 | 1.3846 |  |  | -11.9515 | -19.8579 | 18.928 | 20.6122 | 58.6018 | 63.131 | -108.9839 | -17.3447 | 20.9281 | -38.3599 | 13.2538 | 7.4038 | 7.1101 | 15 | 245.5797 | 242.9605 | 141.2 | -141.8712 | -322.6327 | 328.6155 | 510.359 | -228.8128 | -226.1248 | -22.5262 | -11.0756 | 73.5951 | 73.5346 |  |  | 39.4662 | 38.6972 | -53.8686 | -54.2443 | 111.17 | 110.54 | 62 | 62.1 | 22.5002 | 25.44 | -384.5573 | 103.2589 | 102.9368 | 10.5 | 28.4 | -37.8 | -37.4 | 1.5561 | 1.4116 | -498.925 | -465.8313 | 487.7927 | 398.8855 | -30.1517 | -394.0169 | 389.9431 | -169.7434 | -244.5448 | -387.3365 | 105.6147 | 107.3435 | 171.5684 | -473.9671 | 249.3844 | -227.5814 | 226.8092 | -10.3342 |  | 24.48 | 7.301 | 7.309 | -23.92 |  |  | -0.029 | -38.555 | -5.6809 | 15.4 | 47.981 | 47.659 | 11.1834 | 13.3922 |  | 72.517 | 69.939 |  | -27 | 15.7444 | 5.62 |  | -10.362 | 48.9474 | 22.2069 | -10.6368 | -48.0214 | 9.9481 | 36.2642 | 16.6 | -18 | 181.7384 | -115.1431
12/09/2025 | 03:00 |  | 13.4252 | -27.1616 | -41.0989 | 18.9355 |  | 29.7855 | -40.6535 | 40.1977 | 20.4194 | 20.0276 | -6.66 | -42.961 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 7.1056 | 82.8934 | 17.4569 | 17.5317 | 29.3419 | 17.5969 | 5.8659 | 7.8807 |  |  | -43.3 | -43.26 |  | 6.66 | 41.8 | 22.304 | 0.224 | -42.4 | -42.44 | -46.39 | 43 | 43.29 | 15.0092 | -3.0022 | 50.6896 | 52.5469 | 58.8037 | -40.8575 | -40.3681 | 29.7405 | 30.5011 | 63.7646 | 66.4438 | 9.4386 | 50.4058 | -545.1708 | 24.7953 | -11.5 | -12.3 | 48.5162 | 48.6611 | -2.4468 |  | -106.3913 | 0.793 | 0 | 2.7434 | 600.482 | 107.7913 | 107.3946 | -655.7208 | 413.4011 |  | -41.3649 | 43.9469 | 72.4017 | 32.29 | 9.55 | 51.38 | 60.09 | 38.8518 | 39.3876 | 21.9522 | 22.6585 | 46.6438 | -73.7462 | -72.2823 | 16.4717 |  |  |  | 70.2 | 63 | -11.78 | 48.0007 | 46.9107 | 47.205 | -65.6222 | -66.5797 | 83.4215 | -57.1941 | 89.672 | 10.4492 | 35.63 | 20.73 | 32.3511 | 30.4733 | -25.12 |  |  |  | -155.5466 |  | -15.2579 | -75.3 | -76.5 | 23.7662 | 30.7709 | 42.2828 | 43.9636 | 30.79 | -7.3 | 61.8605 | 155.5788 | -43.69 | 0 | 75.57 | 47.12 | 156.1818 | 153.7455 | 78.1642 | 76.6818 | 246.5712 | 207.0248 | 198.3835 | 200.3551 | 112.0585 | 98.4633 | -24.347 | 673.3553 | 519.845 |  | -26.7051 | -24.7004 | -29.7953 | 38.8104 |  | 67.632 | -12.6845 | -13.2195 | -62.3564 | 14.32 | -17.42 | 1 | 10.5121 | 30.3008 | -37.3047 | -36.3884 | 7.8873 | -94.8394 | 60.0119 | 23.1137 |  | 22.8456 | 32.3785 | 31.4598 | 31.2234 | -39.0173 | -40.1895 | 147.0266 | -76.8024 | -76.4349 | 98.4756 | 105.8104 | 35.7665 | 17.43 | 11.1775 | 0.7401 | -6.88 | 18.48 | 36.0782 |  | -2.724 | 4.42 |  | 40.27 | -105.9036 | -99.0141 | 14.04 | 68.4702 | 26.4 | -12.8681 | -0.409 | 0 | 1.3821 |  |  | -11.6236 | -19.8032 | 18.1187 | 20.4436 | 63.6928 | 64.4777 | -103.6297 | -17.135 | 20.8003 | -37.8638 | 13.7879 | 7.3257 | 7.0047 | 14.9459 | 245.7984 | 245.7472 | 86.3 | -85.8093 | -258.3586 | 261.7671 | 483.2682 | -230.4175 | -231.1474 | -19.0096 | -8.1848 | 75.9306 | 76.8281 | -152.9362 | -150.1861 | 39.2026 | 38.6972 | -53.3415 | -53.3019 | 109.28 | 109.51 | 63.4 | 63.3 | 22.622 | 25.04 | -390.2171 | 104.1307 | 104.4911 | 10.5 | 29.6 | -38 | -38.1 |  | 1.2081 | -480.3352 | -487.7256 | 494.1721 | 408.3371 | -17.6752 | -394.8413 | 397.5207 | -173.1693 | -250.236 | -391.2052 | 107.5656 | 106.7369 | 173.5636 | -479.0524 | 254.8487 | -231.3497 | 236.1966 | -9.8343 |  | 24.16 | 7.287 | 7.295 | -23.68 |  |  | -0.029 | -37.499 | -6.6789 | 14.4 | 50.244 | 50.504 | 11.2136 | 13.3988 |  | 72.7903 | 76.2789 |  | -28.1 | 15.7146 | 5.55 |  | -9.5115 | 44.391 | 18.6709 | -10.1979 | -44.4424 | 7.0888 | 36.4952 | 18.9 | -18.8 | 223.2748 | -160.83
12/09/2025 | 03:30 |  | 15.0446 | -30.2389 | -41.0579 | 23.1796 |  | 33.0842 | -49.4218 | 40.6491 | 20.7954 | 20.4676 | -8.88 | -42.495 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 7.7328 | 100.1198 | 16.3108 | 16.6291 | 27.9734 | 13.93 | 5.8338 | 7.8579 |  |  | -44.4 | -44.46 |  | 8.88 | 41.8 | 22.32 | 0.198 | -43.29 | -44.43 | -44.67 | 44.95 | 45.76 | 16.1463 | -3.7051 | 51.8235 | 52.9187 | 58.463 | -38.8482 | -40.1923 | 25.572 | 31.0833 | 65.9079 | 64.8363 | 9.962 | 55.1704 | -564.1775 | 25.2532 | -11.8 | -12.8 | 47.6977 | 45.5629 | -2.336 |  | -100.1825 | 0.3449 | 0 | 2.6714 | 617.786 | 113.4983 | 112.5522 | -658.9949 | 435.0924 |  | -49.4736 | 52.1749 | 71.4037 | 33.02 | 9.63 | 50.83 | 60.01 | 37.6461 | 37.5122 | 19.8092 | 20.3928 | 44.5815 | -78.0095 | -78.9293 | 14.8611 |  |  |  | 69.7 | 62.9 | -11.5 | 45.2653 | 44.7324 | 44.6297 | -71.5349 | -70.9445 | 95.2752 | -65.0338 | 104.9521 | 10.7188 | 33.41 | 19.71 | 31.8823 | 30.0339 | -24.72 |  |  |  | -153.735 |  | -15.057 | -75.3 | -75.25 | 22.7225 | 30.4779 | 42.2828 | 43.3777 | 30.48 | -7.35 | 62.4805 | 151.0036 | -43.49 | 0 | 75.41 | 47.46 | 152.4182 | 149.8545 | 77.3427 | 75.4727 | 242.0344 | 202.2142 | 195.3514 | 197.6067 | 112.0243 | 97.803 | -24.44 | 674.5548 | 508.9431 |  | -27.6615 | -25.6893 | -28.3864 | 42.1407 |  | 61.488 | -16.9169 | -17.3385 | -62.3167 | 16.7 | -17.21 | 1.2 | 10.4877 | 36.6419 | -39.7962 | -38.28 | 11.7292 | -95.9508 | 59.5497 | 24.034 |  | 23.235 | 31.4453 | 31.1037 | 30.5533 | -38.515 | -38.18 | 160.0882 | -74.8202 | -75.5768 | 105.5561 | 107.371 | 51.3381 | 11.87 | 5.3547 | 0.7388 | -2.47 | 19.29 | 50.8055 |  | -2.728 | 4.418 |  | 42.62 | -107.7478 | -103.2584 | 13.87 | 68.2388 | 25.8 | -12.462 | 0.0533 | 0 | 1.3571 |  |  | -11.0661 | -19.2826 | 18.4835 | 20.0781 | 61.3399 | 63.8724 | -106.0614 | -16.7961 | 20.7034 | -37.0312 | 13.4002 | 7.3354 | 7.0574 | 14.8919 | 244.4684 | 241.6467 | 108.5 | -109.3372 | -288.1527 | 292.3305 | 496.8889 | -226.2388 | -225.8608 | -21.4469 | -10.5718 | 70.3331 | 71.8028 |  |  | 40.0705 | 39.5651 | -54.7349 | -54.6535 | 108.68 | 109.11 | 63.2 | 62.2 | 22.2737 | 26.32 | -395.7007 | 103.4631 | 103.0906 | 10.8 | 26.6 | -39.6 | -39.7 | 1.4807 | 1.3323 | -480.1992 | -470.4237 | 493.0787 | 402.5 | -21.9471 | -397.2863 | 395.4079 | -173.2046 | -247.4482 | -391.4769 | 103.9134 | 104.4288 | 174.7909 | -476.8997 | 253.5013 | -227.9359 | 230.0159 | -9.9936 |  | 24.72 | 7.352 | 7.365 | -23.92 |  |  | -0.0565 | -38.8785 | -6.1814 | 14.8 | 48.351 | 48.876 | 11.2156 | 13.4054 |  | 72.2014 | 68.8794 |  | -25.6 | 16.148 | 5.55 |  | -8.6059 | 47.4191 | 21.2096 | -8.639 | -46.7524 | 9.1452 | 36.4795 | 17 | -17.8 | 198.9533 | -139.6897
12/09/2025 | 04:00 |  | 15.6634 | -31.3277 | -40.8004 | 24.975 |  | 33.4803 | -55.9967 | 40.8033 | 20.7534 | 20.1768 | -11.1 | -42.95 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 8.7814 | 112.5692 | 16.4434 | 16.6905 | 27.6906 | 13.8971 | 6.3643 | 8.0526 |  |  | -45.7 | -45.34 |  | 11.1 | 41.8 | 23.035 | 0.195 | -45.1 | -45.36 | -43.34 | 45.76 | 45.51 | 15.2772 | -2.6966 | 51.4057 | 52.3312 | 58.7512 | -41.5273 | -43.431 | 35.0425 | 34.8097 | 66.5777 | 65.9079 | 10.4855 | 54.7667 | -567.1762 | 24.4083 | -11.5 | -12.2 | 49.5545 | 48.8431 | -2.106 |  | -106.1577 | 0.4869 | 0 | 2.9066 | 624.4695 | 108.3102 | 108.9816 | -656.0602 | 438.2469 |  | -54.752 | 55.5741 | 72.3118 | 33 | 9.53 | 51.355 | 59.97 | 41.263 | 40.1913 | 22.164 | 22.5392 | 44.6261 | -77.6729 | -77.5017 | 15.9058 |  |  |  | 69.6 | 63.4 | -11.34 | 46.4102 | 45.1771 | 44.7938 | -70.6514 | -70.6562 | 90.3917 | -60.5776 | 97.7989 | 10.5566 | 34.13 | 20.15 | 31.8823 | 30.0339 | -24.55 |  |  |  | -147.0872 |  | -14.9905 | -76.5 | -74 | 22.9752 | 30.1849 | 41.3435 | 43.3777 | 30.15 | -6.97 | 63.6275 | 146.8933 | -43.86 | 0 | 75.56 | 47.68 | 148.9273 | 144.8182 | 76.6188 | 76.0273 | 239.1644 | 199.4753 | 191.1666 | 195.4777 | 129.5122 | 116.7066 | -23.436 | 666.8701 | 525.0548 |  | -27.941 | -26.0701 | -47.4203 | 40.4986 |  | 164.412 | -27.988 | -28.8404 | -80.0395 | 0 | -14.74 | 104.2 | 10.7702 | 32.3104 | -38.346 | -37.5564 | 9.951 | -115.9209 | 79.9917 | 23.9962 |  | 23.1073 | 30.9071 | 31.4611 | 29.8193 | -41.8641 | -41.6966 | 163.7723 | -74.0863 | -74.3877 | 103.9668 | 106.5351 | 50.2174 | 13.95 | 5.4719 | 0.7279 | -2.65 | 18.44 | 50.7731 |  | -2.721 | 4.33 |  | 43.78 | -107.5341 | -102.4866 | 14.73 | 70.0441 | 24.9 | -12.6701 | -0.5894 | 0 | 1.3351 |  |  | -13.5754 | -19.5696 | 17.7601 | 20.0179 | 62.6336 | 62.4509 | -103.7583 | -16.7889 | 22.015 | -38.1546 | 13.1686 | 7.3647 | 7.0785 | 14.4749 | 243.1676 | 242.318 | 109.4 | -109.7711 | -280.8978 | 288.8558 | 504.2407 | -227.5248 | -226.8326 | -24.0545 | -13.304 | 71.7207 | 72.4813 |  |  | 41.323 | 40.444 | -53.9332 | -54.5785 | 110.55 | 110.99 | 63.6 | 63.6 | 22.3763 | 26.08 | -395.1242 | 107.6619 | 106.6504 | 11.1 | 25.6 | -38.7 | -38.8 | 1.6025 |  | -495.7722 | -487.5537 | 494.0564 | 409.6892 | -23.6176 | -400.2405 | 401.7117 | -176.6441 | -247.2223 | -394.0042 | 107.2163 | 106.6656 | 173.9104 | -479.5607 | 256.2987 | -230.0753 | 230.1335 | -10.0705 |  | 24 | 7.275 | 7.284 | -23.52 |  |  | -0.029 | -39.5529 | -6.7674 | 16.1 | 52.88 | 52.677 | 11.2358 | 13.4003 |  | 71.7812 | 70.7777 |  | -25.2 | 16.8111 | 5.45 |  | -12.5141 | 49.8678 | 24.0656 | -12.6824 | -49.5681 | 11.7634 | 35.6479 | 17.7 | -18.2 | 212.3524 | -141.6344
12/09/2025 | 04:30 |  | 15.9996 | -31.8967 | -41.1174 | 28.0228 |  | 34.7836 | -59.876 | 41.9934 | 21.3013 | 20.7641 | -13.32 | -42.446 | 39.6 | 18.216 | -40.7 | 9.1445 | 122.538 | 17.3729 | 17.6896 | 29.289 | 16.2089 | 6.5687 | 8.4226 |  |  | -46.96 | -47.29 |  | 13.32 | 41.8 | 23.399 | 0.2 | -42.68 | -43.25 | -52.53 | 43.53 | 43.82 | 15.4796 | -2.7104 | 51.3606 | 53.115 | 62.4222 | -38.5802 | -38.6475 | 13.7505 | 13.1384 | 70.7305 | 71.8021 | 6.8213 | 37.3979 | -557.5213 | 22.5902 | -10.7 | -10.9 | 46.0836 | 44.8866 | -2.4126 |  | -99.0117 | 0.9797 | 0 | 2.9477 | 616.5652 | 115.421 | 114.2918 | -655.4568 | 440.7021 |  | -48.9575 | 52.8397 | 74.3676 | 34.21 | 9.53 | 51.88 | 60.91 | 34.0293 | 33.8953 | 20.4254 | 20.6495 | 43.7065 | -81.6606 | -80.5621 | 15.643 |  |  |  | 70.8 | 64.4 | -11.73 | 45.0817 | 44.0288 | 44.0737 | -70.7101 | -71.6378 | 94.0794 | -65.9928 | 103.2485 | 10.7784 | 34.72 | 20.46 | 31.8823 | 30.0339 | -24.93 |  |  |  | -157.9008 |  | -15.1869 | -77.7 | -76.3 | 23.0576 | 30.7709 | 43.6918 | 43.9636 | 30.47 | -7.69 | 61.256 | 155.7989 | -43.21 | 0 | 75.81 | 47.43 | 157.6727 | 155.0364 | 77.2439 | 75.3818 | 247.8146 | 207.0294 | 198.3001 | 199.6354 | 109.5042 | 95.8589 | -24.368 | 669.923 | 516.1544 |  | -28.3909 | -26.2871 | -26.0776 | 45.9004 |  | 44.592 | -13.9883 | -14.4268 | -59.7981 | 0 | -16.03 | 1 | 10.9222 | 42.2152 | -38.5788 | -37.7991 | 9.2863 | -93.6806 | 57.8696 | 23.9241 |  | 23.3211 | 30.9494 | 31.1433 | 30.0312 | -34.9984 | -34.6635 | 147.0266 | -73.7099 | -74.4319 | 101.8113 | 109.416 | 33.8183 | 19.27 | 12.1785 | 0.751 | -7.56 | 18 | 33.6959 |  | -2.535 | 4.243 |  | 40.23 | -110.0061 | -101.0125 | 15.19 | 70.0405 | 23 | -12.8086 | -0.6343 | 0 | 1.3602 |  |  | -13.3195 | -19.9228 | 18.4246 | 20.7345 | 62.4741 | 63.5781 | -106.4243 | -16.7655 | 22.2938 | -38.2691 | 12.3789 | 7.6577 | 7.2894 | 14 | 247.6116 | 247.2624 | 105.2 | -105.1906 | -287.582 | 289.3322 | 496.8469 | -232.7759 | -229.032 | -20.1849 | -8.7384 | 70.4463 | 71.7296 |  |  | 41.4438 | 41.1252 | -56.5144 | -56.278 | 112.52 | 111.99 | 64.5 | 65 | 22.2524 | 27.84 | -404.4991 | 108.8624 | 108.5351 | 11.6 | 30.2 | -39.7 | -39.7 | 1.4826 | 1.3119 | -487.5682 | -476.9422 | 503.4098 | 417.0436 | -14.3489 | -410.0387 | 408.1362 | -179.498 | -253.0498 | -401.7018 | 108.0166 | 109.5946 | 182.6858 | -491.3295 | 259.3566 | -235.0289 | 238.4282 | -9.5184 |  | 23.36 | 7.201 | 7.21 | -22.88 |  |  | -0.029 | -39.2874 | -5.214 | 15.7 | 51.543 | 50.744 | 11.256 | 13.4037 |  | 70.5241 | 70.4745 |  | -28.9 | 16.0487 | 5.67 |  | -10.2142 | 46.9942 | 19.802 | -11.023 | -45.8745 | 8.3476 | 36.883 | 19.8 | -19.7 | 205.245 | -139.5525
12/09/2025 | 05:00 |  | 16.5245 | -20.2225 | -40.7758 | 30.1716 |  | 35.8711 | -64.5064 | 42.1885 | 21.3773 | 21.3006 | -15.54 | -44.002 | 39.6 | 18.216 | -41.8 | 10.4217 | 130.9534 | 17.8584 | 18.3174 | 30.5476 | 17.5645 | 6.6773 | 8.4814 |  |  | -48.89 | -49.35 |  | 15.54 | 41.8 | 22.757 | 0.201 | -48.97 | -49.51 | -44.28 | 50.03 | 47.7 | 15.7266 | -2.7067 | 50.8043 | 52.2631 | 63.7104 | -46.082 | -46.6925 | 27.4098 | 26.8953 | 70.1946 | 70.5965 | 8.3917 | 45.5319 | -573.1488 | 25.167 | -12 | -12.3 | 52.9158 | 52.6836 | -2.2458 |  | -111.6379 | 0.9771 | 0 | 3.079 | 629.9324 | 108.8595 | 107.9439 | -651.7911 | 445.9063 |  | -52.4644 | 54.4385 | 74.4275 | 33.78 | 9.5 | 52.4 | 60.62 | 33.4935 | 34.4312 | 30.6164 | 31.1809 | 42.6746 | -78.7639 | -78.876 | 16.9962 |  |  |  | 72 | 64.9 | -11.91 | 46.8854 | 45.7812 | 45.6764 | -69.1703 | -68.5322 | 82.6881 | -56.6403 | 91.6837 | 10.8882 | 35.46 | 20.66 | 32.8198 | 30.9128 | -25.2 |  |  |  | -146.3369 |  | -15.3771 | -77.7 | -78.6 | 23.508 | 31.9427 | 43.2221 | 45.1355 | 31.43 | -7.19 | 61.8605 | 144.5282 | -44 | 0 | 78.42 | 49.52 | 147.7636 | 143.6 | 70.3615 | 69.0818 | 241.0895 | 199.0045 | 191.8748 | 193.8275 | 133.4073 | 117.5146 | -22.916 | 664.9728 | 523.8508 |  | -27.8686 | -26.1056 | -50.0056 | 37.7584 |  | 158.268 | -32.7061 | -32.9873 | -80.5693 | 17.82 | -7.85 | 117.6 | 11.3545 | 23.4344 | -37.6699 | -37.0754 | 8.6485 | -113.5609 | 78.687 | 23.5804 |  | 23.0077 | 30.8594 | 30.7772 | 28.8898 | -34.8309 | -34.9984 | 136.8118 | -67.612 | -67.9517 | 99.0456 | 110.0286 | 26.0545 | 19.64 | 14.5809 | 0.7974 | -9.19 | 17.96 | 26.4816 |  | -2.598 | 4.409 |  | 38.8 | -108.7691 | -98.1074 | 15.13 | 68.3117 | 22.2 | -12.9853 | -0.1327 | 0 | 1.4208 |  |  | -13.5802 | -20.838 | 16.7123 | 21.5933 | 62.9557 | 64.3578 | -109.2346 | -17.177 | 21.2424 | -37.7039 | 12.8875 | 8.0093 | 7.7219 | 14.9055 | 249.7839 | 249.5178 | 140 | -138.36 | -323.8229 | 323.2972 | 529.8143 | -235.3184 | -234.7846 | -23.6802 | -13.2011 | 76.8041 | 76.3361 |  |  | 41.323 | 40.4221 | -59.7522 | -60.6799 | 112.04 | 112.91 | 60.7 | 61.5 | 22.4382 | 28.48 | -405.9715 | 108.6339 | 107.2238 | 11.6 | 27.4 | -40.2 | -39.7 |  |  | -513.4268 | -480.652 | 501.0208 | 414.8608 | -29.103 | -405.0316 | 404.7293 | -174.8598 | -254.0263 | -399.134 | 108.9621 | 107.5112 | 177.7436 | -487.7595 | 258.0644 | -236.5571 | 234.0733 | -9.9387 |  | 22.4 | 7.09 | 7.099 | -22.32 |  |  | -0.029 | -39.0249 | -6.0929 | 16.4 | 50.081 | 50.91 | 11.2635 | 13.3951 |  | 68.5691 | 73.6903 |  | -25.2 | 16.9059 | 5.6 |  | -11.7876 | 50.5801 | 22.9994 | -11.7237 | -50.0459 | 11.6452 | 36.4685 | 18 | -16.9 | 205.1814 | -131.3161
12/09/2025 | 05:30 |  | 17.7912 | -21.7582 | -41.0986 | 30.8333 |  | 38.3476 | -69.4158 | 44.3312 | 22.5233 | 22.0729 | -19.98 | -45.502 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 11.1462 | 141.7988 | 18.4442 | 18.6063 | 31.0878 | 17.0442 | 6.2758 | 8.3624 |  |  | -52.86 | -53.13 |  | 19.98 | 44 | 24.538 | 0.214 | -49.35 | -49.97 | -50.91 | 49.77 | 50.62 | 16.189 | -3.2032 | 54.3605 | 55.792 | 66.753 | -41.7953 | -42.2671 | 10.2295 | 10.5007 | 75.553 | 76.2228 | 6.8213 | 35.3562 | -579.7536 | 25.5048 | -11.8 | -12.1 | 49.0073 | 47.9323 | -2.6194 |  | -99.2607 | 1.2985 | 0 | 3.6331 | 647.3584 | 123.2337 | 123.9661 | -648.9408 | 488.6136 |  | -63.2632 | 64.2561 | 78.7187 | 35.53 | 9.52 | 55.25 | 62.82 | 27.3314 | 32.2879 | 28.2163 | 28.8435 | 39.658 | -95.0324 | -94.5713 | 7.4533 |  |  |  | 75.7 | 68.3 | -12.44 | 44.4787 | 43.9282 | 43.6282 | -69.3984 | -68.5992 | 92.5843 | -68.288 | 100.9968 | 11.5542 | 41.38 | 23.44 | 34.2261 | 32.2311 | -26.27 |  |  |  | -157.7132 |  | -15.912 | -83.2 | -82.7 | 23.5355 | 34.2865 | 50.7365 | 49.2371 | 34.28 | -8.93 | 61.3645 | 155.1338 | -44.38 | 0 | 85.48 | 51.72 | 155.4 | 154.2364 | 69.4104 | 65.9636 | 250.2489 | 209.4892 | 203.7352 | 204.5097 | 109.3445 | 95.3236 | -24.043 | 658.7872 | 502.6193 |  | -28.8643 | -26.4208 | -24.654 | 45.7735 |  | 53.808 | -19.9249 | -20.5875 | -58.7455 | 0 | -25.23 | 1 | 11.8674 | 37.1137 | -38.6789 | -36.8192 | 11.701 | -92.2975 | 58.4793 | 23.2816 |  | 22.705 | 31.0779 | 31.2505 | 30.0239 | -29.6398 | -30.1421 | 153.0551 | -66.6871 | -66.2603 | 97.0538 | 99.4289 | 47.3536 | 12.48 | 5.0715 | 0.7877 | -2.34 | 16.84 | 46.1795 |  | -2.412 | 4.253 |  | 42.94 | -102.9409 | -100.3013 | 14.47 | 71.6736 | 22.8 | -15.5622 | 0.009 | 0 | 1.4657 |  |  | -13.841 | -23.3158 | 16.8438 | 24.059 | 65.8664 | 66.5806 | -116.9038 | -17.7501 | 22.5448 | -39.0827 | 12.422 | 9.2886 | 8.977 | 13.9954 | 259.8061 | 259.4146 | 201.6 | -204.2729 | -396.6927 | 396.7719 | 543.882 | -242.4061 | -242.2211 | -15.04 | 0 | 74.1454 | 74.5838 | -157.25 | -156.1136 | 41.312 | 40.5319 | -67.9063 | -66.3965 | 110.57 | 110.21 | 62.2 | 61.9 | 22.3763 | 29.44 | -407.0606 | 111.5817 | 111.2345 | 12.8 | 24 | -38.7 | -38.8 |  | 1.2199 | -535.979 | -460.5944 | 516.5743 | 421.9341 | -23.9099 | -407.6974 | 412.1718 | -178.2549 | -253.7865 | -410.7327 | 110.504 | 110.3884 | 182.6585 | -497.0422 | 257.7036 | -239.1147 | 245.4788 | -7.8567 |  | 23.44 | 6.867 | 6.852 | -23.04 |  |  | -0.087 | -35.7717 | -9.1997 | 16.1 | 50.51 | 50.266 | 11.1723 | 13.5136 |  | 72.1795 | 72.5351 |  | -24.4 | 23.7663 | 6.06 |  | 0 | 42.465 | 14.0364 | -2.8317 | -42.8212 | 0 | 39.5938 | 15.1 | -15.7 | 148.0856 | -80.8937
12/09/2025 | 06:00 |  | 18.9605 | -23.1469 | -38.053 | 26.0097 |  | 41.1374 | -74.2421 | 47.5197 | 24.1193 | 23.5972 | -28.86 | -46.191 | 44 | 18.216 | -41.8 | 11.2757 | 151.6894 | 18.2961 | 18.6074 | 30.8558 | 17.3091 | 6.5156 | 4.5836 |  |  | -60.44 | -60.44 |  | 26.64 | 44 | 27.259 | 0.225 | -63.15 | -63.4 | -38.04 | 64.63 | 64.14 | 16.6759 | -3.5481 | 57.8815 | 58.9754 | 67.645 | -52.512 | -51.6156 | 26.1208 | 25.4014 | 76.0888 | 77.0266 | 9.4386 | 47.194 | -599.522 | 23.433 | -11 | -11.5 | 60.1263 | 58.635 | -2.955 |  | -103.3558 | 2.536 | 3.9657 | 4.0796 | 653.4316 | 122.4402 | 121.5552 | -657.6448 | 501.7102 |  | -49.702 | 50.0953 | 82.0419 | 35.27 | 9.43 | 57.02 | 62.87 | 8.9793 | 9.917 | 36.6912 | 37.4668 | 38.0414 | -90.5191 | -89.8354 | 7.5947 |  |  |  | 78.7 | 71.7 | -12.79 | 50.2235 | 48.7258 | 48.3802 | -58.8228 | -59.5769 | 79.1306 | -66.3767 | 88.3234 | 11.4327 | 45.3 | 24.98 | 36.5698 | 34.4284 | -27.1 |  |  |  | -154.4119 |  | -16.6939 | -89.4 | -89.1 | 24.2441 | 38.974 | 55.9026 | 55.6824 | 38.61 | -9.36 | 61.566 | 154.2538 | -44.89 | 0 | 93.3 | 53.84 | 154.1273 | 151.4545 | 53.9618 | 52.6545 | 250.5933 | 208.3952 | 202.3241 | 204.5371 | 106.8082 | 93.7755 | -23.582 | 675.8055 | 472.9675 |  | -28.9043 | -26.9132 | -22.0335 | 51.1086 |  | 56.88 | -24.885 | -25.4911 | -55.8285 | 0 | -16.46 | 1 | 12.1609 | 46.2656 | -37.651 | -36.5658 | 11.6139 | -90.4741 | 56.4619 | 23.6115 |  | 23.3586 | 31.8072 | 32.1676 | 30.9949 | -10.7172 | -9.7125 | 99.469 | -52.8609 | -53.0048 | 64.5242 | 66.8335 | 34.2284 | 11.11 | 6.7659 | 0.845 | -3.58 | 14.12 | 34.4566 |  | -2.73 | 4.278 |  | 42.52 | -67.8653 | -61.4924 | 13.81 | 75.6091 | 22 | -16.8426 | 0.0718 | 0 | 1.6041 |  |  | -15.3392 | -26.6134 | 17.6028 | 27.2899 | 64.2658 | 65.6158 | -134.6243 | -16.7949 | 23.2185 | -36.763 | 12.5798 | 9.7281 | 9.4411 | 13.9253 | 247.3698 | 247.9725 | 182.7 | -181.3942 | -377.9932 | 379.7853 | 507.1411 | -231.0846 | -232.8333 | -20.9799 | -8.946 | 74.9643 | 75.6036 |  |  | 42.2129 | 41.3449 | -58.9932 | -59.6841 | 115.26 | 114.89 | 45.5 | 45.9 | 22.56 | 29.12 | -386.0992 | 114.9766 | 114.6412 | 13.3 | 0.1 | -42.1 | -41.4 |  |  | -503.5756 | -432.0997 | 470.1255 | 389.926 | -26.5447 | -377.2458 | 376.6231 | -158.3872 | -244.0855 | -375.4214 | 108.6796 | 107.0151 | 164.3507 | -456.8519 | 249.7127 | -217.1477 | 215.6093 | -7.8293 |  | 22.88 | 6.839 | 6.824 | -22.32 |  |  | -0.029 | -32.607 | -18.8678 | 22.1 | 52.108 | 51.942 | 11.081 | 13.246 |  | 69.5925 | 72.5159 |  | 0.1 | 40.1807 | 5.93 |  | -9.6752 | 46.2437 | 20.0315 | -9.7996 | -46.823 | 7.9613 | 37.0791 | -9 | 9.4 | 129.5145 | -61.5261
12/09/2025 | 06:30 |  | 19.94 | -24.7112 | -38.4908 | 27.9164 |  | 43.087 | -76.7641 | 51.6235 | 26.1932 | 25.6211 | -26.64 | -51.436 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 10.8306 | 28.3566 | 19.5297 | 19.7645 | 33.1567 | 17.0015 | 6.1862 | 8.2227 |  |  | -63.34 | -63.35 |  | 26.64 | 50.6 | 28.454 | 0.224 | -66.31 | -66.67 | -35.42 | 67.71 | 68 | 17.4093 | -4.6836 | 62.0573 | 63.9579 | 65.3119 | -53.4497 | -54.4488 | 36.5959 | 27.4393 | 78.768 | 81.5812 | 9.962 | 48.6127 | -632.5599 | 25.2918 | -12.1 | -12.5 | 61.2132 | 60.5007 | -2.7027 |  | -102.7187 | 1.9868 | 6.3015 | 4.334 | 693.1972 | 126.0719 | 126.3771 | -663.7888 | 534.0349 |  | -54.2296 | 54.9973 | 78.7486 | 33.07 | 9.5 | 57.65 | 62.08 | 6.836 | 6.97 | 44.0159 | 44.2854 | 39.4294 | -89.9135 | -90.4137 | 5.0526 |  |  |  | 83.2 | 75.6 | -13.42 | 51.399 | 49.4321 | 48.9813 | -58.7814 | -57.9469 | 90.4291 | -77.3502 | 100.3273 | 12.21 | 44.75 | 24.28 | 39.3823 | 37.0651 | -28.31 |  |  |  | -141.3965 |  | -17.0916 | -94.1 | -93.1 | 25.3372 | 44.2474 | 59.6597 | 62.1277 | 43.86 | -8.88 | 60.3725 | 138.7329 | -43.94 | 0 | 88.96 | 55.51 | 138.7636 | 139.3455 | 45.5345 | 44.1091 | 244.5167 | 204.0043 | 194.8503 | 197.8485 | 123.6465 | 109.2745 | -21.611 | 682.8391 | 412.9566 |  | -30.5466 | -28.4581 | -37.5846 | 39.0665 |  | 150.588 | -46.0168 | -46.8156 | -72.2639 | 0 | -12.46 | 116.4 | 13.3577 | 17.839 | -36.7542 | -35.8392 | 9.4814 | -108.0353 | 77.5893 | 24.0348 |  | 23.7858 | 31.1379 | 31.1066 | 29.8927 | -8.2054 | -8.3728 | 104.3253 | -42.5755 | -43.2293 | 68.5664 | 74.8717 | 29.2552 | 15.18 | 9.261 | 0.7901 | -5.2 | 13.79 | 28.7809 |  | -2.903 | 4.421 |  | 41.68 | -74.5486 | -67.8569 | 13.99 | 73.8935 | 21.7 | -18.4107 | 0.6378 | 0 | 1.6457 |  |  | -13.0355 | -29.6873 | 16.9169 | 30.687 | 62.6023 | 62.9389 | -140.765 | -19.2311 | 23.9568 | -40.9957 | 12.313 | 11.243 | 10.9506 | 13.8553 | 219.9024 | 218.2109 | 182.3 | -182.7897 | -376.1823 | 376.0247 | 457.4321 | -205.9819 | -205.854 | -24.1178 | -12.8377 | 72.0907 | 71.791 | -137.575 | -134.8099 | 44.6738 | 43.0039 | -48.3296 | -46.7517 | 76.04 | 75.98 | 47.5 | 46.8 | 16.5101 | 5.76 | -371.7986 | 108.4036 | 108.9867 | 14.5 | 4 | -41.4 | -41.5 | 1.3942 | 1.1338 | -452.6235 | -374.8727 | 396.8249 | 332.4205 | -37.5667 | -325.1233 | 325.2176 | -108.4264 | -223.0955 | -322.2826 | 146.3078 | 146.0327 | 111.444 | -383.0406 | 229.3397 | -157.8649 | 159.7583 | -7.9611 |  | 22.24 | 7.192 | 7.188 | -22.08 |  |  | -0.029 | -29.4423 | -17.9004 | 19.1 | 49.892 | 48.588 | 11.1318 | 13.2659 | 71.1132 | 0 | 70.0127 |  | -3 | 39.797 | 6.64 |  | -11.8273 | 50.4211 | 24.0196 | -11.1222 | -49.8115 | 11.7052 | 36.6185 | -5.9 | 6.4 | 82.8067 | -18.7425
12/09/2025 | 07:00 |  | 19.7307 | -24.3858 | -37.5878 | 19.4428 |  | 43.661 | -74.0924 | 52.0528 | 26.6552 | 26.1653 | -13.32 | -51.103 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 10.8736 | 30.8302 | 17.8177 | 17.9174 | 30.192 | 14.8431 | 0.4902 | 7.843 |  |  | -59.38 | -59.41 |  | 13.32 | 50.6 | 30.103 | 0.228 | -62.44 | -62.88 | -34.08 | 63.49 | 63.29 | 18.1226 | -5.0148 | 59.3632 | 61.3743 | 61.5676 | -51.8422 | -52.0945 | 27.6981 | 25.9426 | 75.687 | 77.9643 | 8.9151 | 49.1287 | -605.9246 | 24.709 | -11.5 | -12.1 | 59.9792 | 58.6598 | -3.0083 |  | -102.5007 | 3.1428 | 6.7373 | 4.5913 | 668.5688 | 134.1593 | 133.7626 | -679.5869 | 529.6057 |  | -63.6174 | 62.1638 | 81.8523 | 34.09 | 9.43 | 58.9 | 61.3 | 9.5151 | 9.2472 | 43.0287 | 43.1095 | 37.7687 | -94.9364 | -94.6742 | 15.0566 |  |  |  | 85.8 | 77.2 | -13.74 | 49.8017 | 50.2658 | 48.7651 | -55.276 | -55.2084 | 85.1014 | -75.9769 | 94.5228 | 12.2802 | 45.77 | 25.59 | 41.7261 | 39.7018 | -29.04 |  |  |  | -145.4979 |  | -17.7253 | -99.5 | -99.9 | 25.6888 | 48.349 | 63.8865 | 67.9871 | 48.18 | -9.27 | 58.776 | 142.8731 | -44.03 | 0 | 89.67 | 56.17 | 136.1818 | 132.5818 | 48.3738 | 43.9 | 252.2642 | 211.4303 | 203.8997 | 206.6983 | 105.2034 | 92.3437 | -21.98 | 692.2451 | 375.4923 |  | -31.6728 | -29.0532 | -18.3414 | 42.0628 |  | 55.344 | -27.9847 | -28.443 | -54.7294 | 0 | -26.38 | 1 | 10.1879 | 36.6614 | -37.0185 | -36.0957 | 9.9628 | -90.3603 | 57.5212 | 23.7779 |  | 24.0486 | 30.8086 | 31.0565 | 30.2523 | -10.5497 | -10.5497 | 95.4501 | -44.9917 | -45.1445 | 66.7519 | 74.3173 | 22.6413 | 11.72 | 9.5662 | 0.8524 | -5.73 | 12.17 | 22.5423 |  | -2.973 | 4.214 |  | 38.64 | -75.4384 | -61.7717 | 13.57 | 74.3845 | 23 | -18.7915 | -0.2264 | 0 | 1.6475 |  |  | -13.2159 | -30.6437 | 15.9085 | 32.2304 | 59.7609 | 60.9406 | -137.3202 | -20.3429 | 24.8447 | -44.5158 | 11.9291 | 12.4345 | 12.0686 | 14 | 208.8527 | 205.9838 | 85.9 | -85.3609 | -255.0778 | 256.4827 | 357.8623 | -195.4522 | -194.2428 | -13.6253 | 0 | 74.1962 | 73.4016 | -114.6844 | -111.4095 | 20.3278 | 20.0311 | -44.7538 | -45.3028 | 75.58 | 75.33 | 74.6 | 74.5 | 16.6126 | -22.48 | -416.4731 | 92.7986 | 92.3923 | 13.9 | 50.8 | -19.1 | -19.1 |  | 1.2519 | -349.6087 | -340.2937 | 339.4241 | 256.3822 | -34.8733 | -247.553 | 254.1837 | -166.6535 | -128.2105 | -242.7033 | 145.5358 | 147.9396 | 180.0389 | -328.1804 | 132.222 | -205.6071 | 204.061 | -6.802 |  | 22.32 | 7.596 | 7.604 | -22.32 |  |  | -0.029 | -30.0008 | -5.9464 | 8.4 | 49.217 | 49.928 | 11.0173 | 13.3964 | 74.6034 | 0 | 71.8326 |  | -52.6 | 24.1416 | 6.65 |  | 0 | 42.023 | 12.6464 | 0 | -42.1198 | 0 | 41.2728 | 41.7 | -43.2 | 107.097 | -42.8396
12/09/2025 | 07:30 |  | 20.2372 | -24.7792 | -38.5552 | 20.058 |  | 43.6688 | -75.9325 | 54.8906 | 28.0611 | 27.5548 | -15.54 | -55.693 | 50.6 | 21.528 | -50.6 | 10.769 | 30.372 | 18.6745 | 18.7086 | 31.0155 | 14.4416 | 0.3638 | 8.1788 |  |  | -60.66 | -60.88 |  | 13.32 | 55 | 28.991 | 0.226 | -62.78 | -63.5 | -34.48 | 63.5 | 64.75 | 17.8248 | -4.5968 | 61.9058 | 63.8508 | 62.423 | -49.8328 | -49.3856 | 18.3946 | 31.9331 | 76.6247 | 77.6964 | 9.4386 | 53.0897 | -618.1503 | 26.0477 | -12.2 | -12.6 | 59.577 | 55.8267 | -3.4601 |  | -101.1765 | 3.354 | 7.17 | 4.8855 | 676.5036 | 146.6414 | 146.7024 | -705.5077 | 547.1553 |  | -57.8288 | 58.0469 | 87.5406 | 35.63 | 9.39 | 62.01 | 62.15 | 4.1569 | 3.4871 | 45.6291 | 47.1582 | 37.924 | -96.018 | -95.7289 | 13.7202 |  |  |  | 87.5 | 78.8 | -14.46 | 53.1219 | 51.26 | 51.6213 | -51.1546 | -50.8618 | 91.6667 | -87.7911 | 99.7981 | 12.0882 | 47.52 | 26.01 | 43.1323 | 40.5807 | -29.36 |  |  |  | -135.1713 |  | -17.7441 | -105.8 | -104.2 | 26.3205 | 51.8646 | 67.1741 | 73.8464 | 51.37 | -10.1 | 60.0625 | 134.8727 | -41.61 | 0 | 92.43 | 58.11 | 137.3091 | 135.6364 | 40.4869 | 40.0636 | 252.7586 | 209.3415 | 201.389 | 203.8962 | 120.1785 | 108.6618 | -20.875 | 726.275 | 303.9539 |  | -32.8885 | -29.7093 | -25.5962 | 29.7942 |  | 133.692 | -43.5955 | -44.4804 | -66.5693 | 0 | -20.79 | 102.6 | 10.7994 | 11.9839 | -38.7488 | -37.8337 | 12.4989 | -105.0446 | 72.7282 | 24.3507 |  | 23.9283 | 30.7463 | 30.3752 | 29.7856 | -6.1959 | -5.1911 | 99.9714 | -38.6302 | -38.1117 | 66.0518 | 73.7035 | 21.0227 | 13.68 | 10.7674 | 0.9097 | -6.07 | 12.55 | 20.6591 |  | -2.824 | 4.379 |  | 40.26 | -74.4208 | -64.828 | 14.42 | 76.8353 | 22.6 | -21.0673 | 0.2989 | 0 | 1.6686 |  |  | -13.4592 | -33.0134 | 16.2354 | 33.9038 | 63.6121 | 60.3701 | -142.7713 | -23.5211 | 26.5191 | -50.2443 | 11.5451 | 12.3856 | 12.0264 | 13.5 | 167.5512 | 166.5603 | 40.6 | -40.8921 | -199.8481 | 201.8155 | 256.0841 | -158.1817 | -159.8435 | -21.6128 | -9.2122 | 74.0081 | 75.7331 | -90.3578 | -86.3596 | 4.672 | 3.837 | -29.6029 | -30.9696 | 75.88 | 76.43 | 73.2 | 72.9 | 16.8391 | -45.76 | -427.7019 | 86.1554 | 85.746 | 13.3 | 57.1 | -2.8 | -2.6 | 1.4755 |  | -250.499 | -266.6143 | 225.2418 | 146.3259 | -55.9426 | -139.2335 | 135.9575 | -235.1202 | -23.5962 | -134.7157 | 143.4225 | 142.695 | 233.7734 | -220.1731 | 23.5396 | -191.2396 | 194.0334 | -8.4115 |  | 22.08 | 5.855 | 5.853 | -21.68 |  |  | -0.029 | -27.7455 | -8.0552 | 7.4 | 50.881 | 49.696 | 11.0218 | 13.1777 | 72.5325 | 0 | 69.9837 |  | -54.7 | 24.7673 | 6.82 |  | -9.4763 | 48.8743 | 21.3581 | -9.6882 | -48.8193 | 8.9859 | 38.7505 | 46.6 | -47 | 59.0904 | -14.7507
12/09/2025 | 08:00 |  | 20.4575 | -25.086 | -37.8618 | 17.108 |  | 44.2923 | -73.9501 | 58.4221 | 29.4831 | 29.1487 | -8.88 | -56.238 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 10.6334 | 29.4054 | 19.1442 | 19.1907 | 31.5851 | 15.1926 | 1.4007 | 7.0474 |  |  | -53.04 | -53.04 |  | 8.88 | 55 | 28.523 | 0.221 | -57.28 | -57.36 | -30.5 | 58.2 | 57.95 | 18.0896 | -4.474 | 63.6683 | 64.206 | 64.2838 | -54.2535 | -55.0558 | 28.8029 | 25.8735 | 80.3755 | 81.983 | 7.8682 | 43.7807 | -628.2302 | 25.4394 | -11.9 | -12.4 | 62.3409 | 61.3031 | -3.4929 |  | -103.6913 | 5.0265 | 7.2991 | 4.9272 | 682.8514 | 144.5356 | 144.5966 | -685.3378 | 571.1671 |  | -71.1969 | 73.3847 | 91.6522 | 37.25 | 9.46 | 63.34 | 64.26 | 5.8983 | 8.5774 | 43.671 | 43.9433 | 37.0864 | -105.0917 | -103.871 | 9.0506 |  |  |  | 91.1 | 82.5 | -14.51 | 53.3533 | 51.9701 | 51.4137 | -51.4779 | -52.5154 | 82.7573 | -83.1232 | 95.0249 | 12.0595 | 52.88 | 28.71 | 44.0698 | 41.8991 | -29.49 |  |  |  | -149.5705 |  | -17.8398 | -108.7 | -109.1 | 27.4246 | 54.2084 | 69.9919 | 76.1902 | 53.65 | -11.28 | 64.0305 | 149.5235 | -41.13 | 0 | 88.17 | 59.99 | 149.5091 | 146.3636 | 53.0006 | 0 | 254.3396 | 210.7703 | 204.4794 | 206.4149 | 118.199 | 103.4352 | -22.118 | 696.2169 | 274.4758 |  | -34.0019 | -31.6541 | -28.5294 | 33.4744 |  | 124.464 | -42.0518 | -42.566 | -64.203 | 0 | -22.27 | 78.2 | 10.7523 | 17.267 | -37.4523 | -36.5564 | 10.6766 | -100.5063 | 69.5726 | 24.1723 |  | 23.6189 | 30.6796 | 30.7881 | 29.4945 | -9.8799 | -6.5308 | 97.4596 | -49.95 | 0 | 66.2026 | 73.6218 | 25.5711 | 16.24 | 11.0726 | 0.8609 | -6.7 | 13.97 | 24.4199 |  | -2.813 | 4.765 |  | 42.22 | -73.0319 | -63.3017 | 14.64 | 76.5654 | 22.8 | -22.1466 | -0.3949 | 0 | 1.7292 |  |  | -14.5453 | -33.9432 | 16.8295 | 35.3753 | 64.6445 | 63.9874 | -140.9283 | -24.9908 | 28.5073 | -55.6475 | 11.0876 | 12.4345 | 12.0159 | 13 | 163.5645 | 162.5974 | 46.9 | -45.2071 | -207.5573 | 211.1762 | 240.4542 | -153.9364 | -154.8133 | -21.2194 | -9.5841 | 74.0976 | 73.6198 |  |  | 1.409 | 1.2662 | -26.9906 | -26.4627 | 77.44 | 77.36 | 73.7 | 74.1 | 16.5721 | -52.88 | -430.0706 | 82.0815 | 81.6855 | 12.8 | 56.5 | 0.5 | 0 | 1.42 | 1.1361 | -238.0227 | -236.382 | 201.6674 | 123.5319 | -58.0111 | -116.9054 | 115.2602 | -229.2785 | 0 | -112.7108 | 142.8228 | 142.493 | 239.6769 | -197.4157 | 5.7561 | -189.3271 | 190.9301 | -8.9636 |  | 21.84 | 6.509 | 6.555 | -21.6 |  |  | -0.029 | -27.2755 | -8.6137 | 8 | 55.233 | 54.459 | 11.0274 | 13.4197 | 70.0391 | 0 | 71.2989 |  | -56.3 | 25.1617 | 6.81 |  | -9.2471 | 49.2012 | 21.0125 | -9.3971 | -48.3898 | 8.8564 | 38.1753 | 48.2 | -47.9 | 31.0178 | 11.4816
12/09/2025 | 08:30 |  | 20.4949 | -25.1447 | -37.0241 | 17.0519 |  | 45.4586 | -76.0381 | 59.7929 | 30.5911 | 29.5022 | -8.88 | -61.16 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 8.98 | 29.7236 | 20.9787 | 21.2084 | 35.305 | 16.8133 | 6.0664 | 8.1713 |  |  | -55.37 | -55.45 |  | 8.88 | 59.4 | 28.723 | 0.222 | -61.3 | -61.58 | -28.56 | 62.47 | 62.34 | 18.8284 | -5.1393 | 63.7689 | 66.1575 | 66.2092 | -54.9233 | -54.9377 | 31.0934 | 29.0563 | 83.1887 | 83.9924 | 7.3447 | 47.3683 | -633.2007 | 25.7796 | -12.5 | -12.6 | 62.6604 | 60.6396 | -3.5213 |  | -98.1219 | 6.8162 | 7.37 | 5.0502 | 688.9246 | 157.4144 | 156.6209 | -675.4193 | 613.2848 |  | -76.5224 | 80.1071 | 99.3764 | 39.24 | 9.47 | 68.19 | 68.26 | -4.6843 | -6.2918 | 53.6852 | 54.4651 | 33.4847 | -114.6775 | -115.2015 | 9.7849 |  |  |  | 95.4 | 85.4 | -15.17 | 53.8025 | 51.9243 | 52.1509 | -46.683 | -46.1483 | 82.0272 | -92.7282 | 96.9611 | 12.2658 | 54.59 | 30.27 | 46.4136 | 43.9499 | -30.54 |  |  |  | -143.6413 |  | -18.4865 | -114.9 | -113 | 28.1717 | 57.724 | 72.3402 | 82.0496 | 57.06 | -11.37 | 64.666 | 141.113 | -41.06 | 0 | 88.99 | 65.07 | 143.0182 | 138.1818 | 37.3726 | 0 | 254.9604 | 207.1039 | 201.8021 | 203.1072 | 120.0584 | 104.1574 | -23.021 | 683.4977 | 238.142 |  | -35.8204 | -33.0251 | -29.7794 | 23.9919 |  | 170.556 | -52.3177 | -52.32 | -62.7657 | 0 | -23.57 | 116.6 | 11.3603 | -2.5859 | -34.9476 | -33.9323 | 7.2495 | -101.4784 | 71.6439 | 23.8461 |  | 23.0154 | 31.2598 | 31.8375 | 31.2447 | 4.0189 | 2.5118 | 86.5749 | -35.6625 | 0 | 50.986 | 57.0487 | 30.2513 | 12.36 | 9.5662 | 0.9403 | -5.58 | 16.17 | 30.6955 |  | -2.215 | 4.731 |  | 46.45 | -57.8748 | -48.628 | 14.88 | 82.6681 | 24 | -23.7368 | -0.2686 | 0 | 1.873 |  |  | -15.1291 | -37.0035 | 18.0466 | 38.7492 | 64.213 | 67.3183 | -155.3513 | -27.1423 | 29.6329 | -59.5022 | 10.9333 | 13.5478 | 13.1655 | 12.5524 | 159.2205 | 156.024 | 103.5 | -106.7326 | -275.0202 | 280.033 | 261.3314 | -150.5339 | -148.5121 | -20.71 | -8.1711 | 69.2056 | 69.4562 | -77.5705 |  | 3.8151 | 3.024 | -25.005 | -25.577 | 77.64 | 77.44 | 56.1 | 57.2 | 14.0299 | -58.16 | -412.583 | 89.134 | 90.9608 | 13.9 | 34.8 | -0.5 | -0.2 |  | 1.2876 | -254.7566 | -206.1374 | 179.6389 | 114.0404 | -62.1622 | -118.9223 | 107.8575 | -199.2561 | 0 | -107.4651 | 145.4618 | 144.8181 | 204.1064 | -177.2645 | 11.2997 | -165.8672 | 166.1007 | -7.6727 |  | 22.48 | 6.511 | 6.561 | -22.4 |  |  | -0.029 | -20.8881 | -14.7936 | 7.4 | 50.797 | 54.17 | 11.2467 | 13.3752 | 68.3739 | 0 | 68.0883 |  | -31.1 | 23.3477 | 7.19 |  | -9.4901 | 48.1585 | 20.5671 | -9.9482 | -47.7608 | 8.4603 | 38.6297 | 22.7 | -21.6 | -18.2936 | 77.1118
12/09/2025 | 09:00 |  | 20.936 | -25.7884 | -37.3377 | 17.6164 |  | 48.1753 | -80.1728 | 62.6487 | 31.779 | 31.0582 | -11.1 | -65.109 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 10.8609 | 31.8106 | 21.4417 | 21.5308 | 36.0528 | 16.2401 | 6.2505 | 8.7682 |  |  | -57.5 | -57.12 |  | 11.1 | 63.8 | 27.104 | 0.215 | -60.81 | -61.38 | -32.37 | 62.13 | 62.43 | 19.5596 | -5.2678 | 67.0619 | 68.6399 | 68.189 | -54.3874 | -54.3707 | 12.089 | 12.1334 | 87.7433 | 89.8866 | 6.2978 | 31.9169 | -632.6116 | 26.2167 | -12.7 | -13.2 | 60.8772 | 59.3502 | -3.6398 |  | -99.1523 | 7.4837 | 7.1675 | 4.8777 | 688.8026 | 159.7949 | 158.1163 | -675.8712 | 612.6559 |  | -83.6045 | 84.5827 | 100.8134 | 39.8 | 9.84 | 69.81 | 68.98 | -7.3635 | -6.4258 | 53.8755 | 54.5689 | 32.4553 | -119.7224 | -118.1028 | 11.0875 |  |  |  | 96.2 | 87.1 | -15.16 | 54.0353 | 52.5205 | 51.7964 | -43.9567 | -44.5655 | 78.2967 | -91.4615 | 91.6513 | 12.4948 | 56.87 | 31.61 | 47.8198 | 45.1218 | -31.28 |  |  |  | -145.4884 |  | -19.091 | -115.9 | -117.6 | 28.8748 | 59.7748 | 74.2188 | 84.3933 | 58.85 | -11.85 | 64.3405 | 145.4983 | -41.34 | 0 | 90.35 | 66.3 | 145.1455 | 143.0364 | 37.5296 | 0 | 262.1167 | 213.3259 | 207.5345 | 209.2554 | 115.5217 | 100.8593 | -23.317 | 690.5789 | 243.0702 |  | -35.8073 | -33.0392 | -19.3091 | 26.5181 |  | 110.64 | -48.0972 | -49.5447 | -59.5065 | 0 | -22.98 | 67.3 | 11.9845 | -2.7996 | -34.787 | -34.5549 | 6.6457 | -95.0021 | 68.0972 | 23.4854 |  | 22.7337 | 31.3418 | 31.1701 | 30.0824 | 4.5213 | 5.0237 | 85.7376 | -33.4835 | 0 | 50.8781 | 57.7518 | 29.2039 | 14.18 | 10.5794 | 0.9342 | -6.09 | 15.75 | 28.8729 |  | -2.068 | 4.713 |  | 47.62 | -57.1503 | -50.7319 | 14.65 | 83.9103 | 24.4 | -23.5283 | -0.7146 | 0 | 1.9575 |  |  | -14.7577 | -37.5584 | 17.1828 | 39.0148 | 62.2067 | 62.8904 | -152.8866 | -27.8429 | 29.8357 | -62.2669 | 11.0674 | 13.9579 | 13.5874 | 12 | 165.6384 | 163.9836 | 116.5 | -115.7091 | -291.2611 | 292.4435 | 269.4761 | -157.0439 | -156.2936 | -17.5879 | -5.8302 | 70.6476 | 70.6275 |  |  | 6.4079 | 5.5839 | -25.6347 | -25.0049 | 77.31 | 77.67 | 59.6 | 60.8 | 16.1619 | -62.8 | -403.4769 | 86.0049 | 85.6051 | 14.4 | 35.3 | -3.8 | -2.8 | 1.552 |  | -264.864 | -212.4342 | 200.3598 | 126.8114 | -59.8918 | -121.937 | 119.6254 | -193.5656 | 0 | -115.8273 | 147.1236 | 140.758 | 192.047 | -191.103 | 16.399 | -168.648 | 171.7528 | -8.0929 |  | 22.96 | 6.452 | 6.442 | -22.64 |  |  | -0.029 | -21.1231 | -14.0917 | 5.9 | 50.648 | 49.446 | 11.0501 | 13.32 | 71.533 | 0 | 69.3704 |  | -33 | 23.0284 | 7.25 |  | -6.7883 | 46.3589 | 17.4526 | -7.2558 | -46.425 | 5.6651 | 39.8103 | 24.5 | -24.7 | -21.7318 | 76.0853
12/09/2025 | 09:30 |  | 21.1583 | -25.8764 | -36.3766 | 16.9126 |  | 48.8987 | -81.7706 | 64.0247 | 32.521 | 32.1351 | -13.32 | -68.516 | 63.8 | 26.496 | -63.8 | 11.0599 | 31.836 | 21.7395 | 22.1475 | 36.5626 | 16.4059 | 5.8641 | 7.9443 |  |  | -58.73 | -58.77 |  | 13.32 | 66 | 28.46 | 0.222 | -61.84 | -62.11 | -34.46 | 63.28 | 63.16 | 20.5605 | -5.5229 | 68.5893 | 70.3958 | 68.3933 | -54.6553 | -53.7254 | 9.5661 | 9.4622 | 88.9489 | 91.2262 | 5.7744 | 31.294 | -647.7789 | 27.3999 | -12.8 | -13.3 | 60.62 | 59.7664 | -3.7895 |  | -99.8043 | 8.1677 | 8.2725 | 5.5161 | 698.6906 | 174.3827 | 174.6574 | -721.114 | 631.4561 |  | -71.8119 | 73.654 | 105.1446 | 41.57 | 9.62 | 72.76 | 69.8 | -5.2201 | -5.0862 | 52.2504 | 53.3579 | 31.1266 | -120.058 | -118.9984 | 11.2134 |  |  |  | 97 | 87.5 | -15.32 | 54.8859 | 53.9057 | 54.158 | -39.0465 | -38.2189 | 81.5489 | -102.8365 | 96.4818 | 12.9514 | 61.42 | 33.59 | 49.9292 | 46.8796 | -32.6 |  |  |  | -150.9942 |  | -19.7833 | -120.4 | -121 | 28.8748 | 61.5326 | 75.1581 | 86.7371 | 60.74 | -12.22 | 65.3945 | 147.2034 | -37.7 | 0 | 89.12 | 67.23 | 151.0364 | 148.0546 | 38.8069 | 0 | 266.3845 | 217.6585 | 211.3297 | 213.3787 | 117.9588 | 101.205 | -23.773 | 736.663 | 240.8223 |  | -36.7121 | -34.0351 | -26.5086 | 22.1437 |  | 139.836 | -49.3446 | -49.9664 | -59.9248 | 0 | -18.92 | 100 | 12.3811 | -10.4425 | -34.6994 | -33.6824 | 6.03 | -99.216 | 69.0132 | 23.5417 |  | 22.7253 | 30.6649 | 31.0642 | 29.4226 | 5.861 | 4.5213 | 104.3253 | -37.3947 | 0 | 57.5574 | 59.742 | 44.3507 | 11.03 | 5.4719 | 0.961 | -2.7 | 16.12 | 42.8091 |  | -1.822 | 4.73 |  | 50.24 | -59.4275 | -56.1479 | 15.08 | 85.9216 | 24.7 | -23.0749 | -1.1632 | 0 | 2.0138 |  |  | -16.1813 | -37.9453 | 16.1694 | 39.9126 | 63.7049 | 61.0319 | -154.2284 | -28.1868 | 30.039 | -63.6234 | 11.2016 | 14.6318 | 14.0937 | 12.9379 | 164.8945 | 163.7536 | 128.7 | -129.44 | -295.5924 | 294.4716 | 264.5426 | -157.1821 | -155.9465 | -16.8461 | 0 | 75.3802 | 75.3546 |  | -83.0111 | 3.9579 | 3.7601 | -24.4985 | -24.0075 | 78.71 | 78.41 | 59.7 | 59.7 | 15.7517 | -67.84 | -414.062 | 87.2144 | 86.8035 | 15 | 37.1 | -2.2 | -1.9 | 1.6463 | 1.3687 | -261.3408 | -214.9211 | 194.8788 | 126.4574 | -60.2434 | -119.5183 | 116.5765 | -204.7784 | 0 | -114.5519 | 141.2602 | 140.6614 | 200.5536 | -185.2913 | 10.262 | -174.0675 | 176.0169 | -6.2994 |  | 22.64 | 6.383 | 6.356 | -22.4 |  |  | -0.029 | -19.2767 | -13.5943 | 3.9 | 50.357 | 50.604 | 11.075 | 13.2647 | 74.9176 | 0 | 74.1154 |  | -36.4 | 20.3333 | 7.6 |  | -5.1122 | 46.1474 | 16.6253 | -5.1995 | -45.6703 | 3.4652 | 41.443 | 27 | -27.4 | -27.2729 | 83.002
12/09/2025 | 10:00 |  | 21.0122 | -25.7229 | -35.7934 | 17.1245 |  | 49.2841 | -82.4093 | 66.107 | 33.537 | 32.9755 | -11.1 | -70.056 | 63.8 | 26.496 | -63.8 | 10.9093 | 33.7334 | 18.6008 | 18.9346 | 31.2315 | 16.4462 | 5.915 | 8.6624 |  |  | -57.52 | -57.69 |  | 8.88 | 68.2 | 28.848 | 0.222 | -61.01 | -61.43 | -35.25 | 61.98 | 61.75 | 20.5817 | -5.327 | 68.5608 | 70.7033 | 60.8489 | -53.1818 | -52.9716 | 8.9074 | 8.9617 | 86.6716 | 88.815 | 6.2978 | 34.9037 | -638.936 | 26.1126 | -12.5 | -12.9 | 59.2203 | 57.4523 | -4.4489 |  | -98.5454 | 8.6476 | 8.538 | 5.8075 | 690.9388 | 179.6929 | 179.6624 | -728.5837 | 633.3584 |  | -58.5686 | 60.6764 | 106.2623 | 41.55 | 9.63 | 74.33 | 70.69 | -10.3105 | -10.3105 | 58.0306 | 57.5203 | 28.9706 | -119.5058 | -118.5941 | 11.2891 |  |  |  | 98.7 | 89.1 | -15.41 | 56.9751 | 55.7121 | 55.6655 | -33.1698 | -33.9185 | 79.8865 | -107.2554 | 93.794 | 12.8359 | 62.68 | 34.36 | 50.6323 | 47.4655 | -32.58 |  |  |  | -154.9394 |  | -19.8217 | -124.6 | -122.7 | 28.6386 | 62.4115 | 76.567 | 87.9089 | 62.14 | -12.5 | 66.991 | 154.3288 | -36.63 | 0 | 91.36 | 69.13 | 154.6364 | 152.0182 | 34.456 | 0 | 271.1161 | 220.7577 | 213.986 | 217.6054 | 100.3073 | 83.4129 | -25.963 | 737.3539 | 221.3959 |  | -36.8223 | -34.1623 | 0 | 26.9203 |  | 66.096 | -39.589 | -39.9115 | -42.209 | 13.17 | -24.09 | 0.9 | 12.7463 | -1.6105 | -34.9902 | -34.2069 | 6.8955 | -81.0199 | 48.9836 | 23.4373 |  | 22.6615 | 28.9394 | 29.5921 | 27.6996 | 10.0474 | 10.3823 | 96.4548 | -31.8307 | 0 | 57.1697 | 62.3268 | 33.3202 | 15.06 | 11.1678 | 1.0196 | -6.71 | 17.89 | 33.0989 |  | -1.749 | 4.837 |  | 49.49 | -63.1858 | -56.3123 | 15.53 | 87.7014 | 24.6 | -23.1667 | -1.4315 | -1.4161 | 1.9165 |  |  | -16.1317 | -39.2414 | 17.3793 | 40.7328 | 64.4497 | 64.3227 | -154.9813 | -28.3343 | 30.6334 | -64.5648 | 11.3556 | 14.9638 | 14.6632 | 12.4689 | 159.8223 | 158.5648 | 111.9 | -111.6873 | -282.7571 | 281.6737 | 236.0832 | -150.1619 | -150.2577 | -17.6729 | 0 | 73.2686 | 73.1651 |  |  | 2.3758 | 1.431 | -22.5194 | -21.7105 | 75.17 | 75.43 | 61 | 63 | 15.1771 | -70.56 | -407.5814 | 82.0633 | 81.6356 | 14.4 | 36.5 | -1.9 | -1.2 | 1.5102 | 1.2366 | -231.0369 | -195.8275 | 186.6059 | 108.4993 | -54.9768 | -103.8945 | 105.0171 | -200.0469 | 0 | -102.8433 | 140.8078 | 140.1708 | 204.6719 | -170.9511 | -6.6288 | -166.4386 | 166.9954 | -7.4337 |  | 23.44 | 6.403 | 6.386 | -23.04 |  |  | -0.029 | -19.9512 | -12.6543 | 4.5 | 50.961 | 49.259 | 11.2215 | 13.2762 | 72.0465 | 0 | 71.8199 |  | -38.2 | 17.9267 | 7.72 |  | -5.7639 | 47.2975 | 17.0333 | -5.7522 | -46.6749 | 4.2337 | 41.269 | 31.6 | -30.7 | -37.9842 | 87.4636
12/09/2025 | 10:30 |  | 20.4356 | -25.0311 | -35.242 | 17.0149 |  | 50.7253 | -82.0702 | 68.6013 | 34.6449 | 33.9978 | -8.88 | -71.968 | 66 | 27.324 | -66 | 11.3463 | 32.9426 | 18.9721 | 19.225 | 31.6716 | 16.2435 | 6.2228 | 7.972 |  |  | -58.62 | -58.24 |  | 8.88 | 70.4 | 28.608 | 0.219 | -62.34 | -63.17 | -32.91 | 63.03 | 63.18 | 21.481 | -5.6715 | 69.9216 | 72.1306 | 60.8883 | -55.3251 | -54.8429 | 12.5944 | 12.6544 | 87.3414 | 90.1545 | 6.8213 | 36.4997 | -644.0565 | 25.736 | -12.3 | -12.7 | 60.4349 | 59.468 | -4.1781 |  | -99.7957 | 9.3063 | 9.1095 | 6.2324 | 700.6743 | 183.5688 | 183.4772 | -720.7137 | 651.1149 |  | -85.5123 | 86.443 | 108.1883 | 42.35 | 9.88 | 75.11 | 71.73 | -10.7124 | -11.5161 | 57.7713 | 58.3745 | 29.0865 | -129.2278 | -129.3996 | 19.0084 |  |  |  | 101.1 | 92.2 | -15.67 | 55.3481 | 53.5791 | 54.2675 | -36.996 | -37.119 | 82.162 | -107.3905 | 96.1149 | 13.2635 | 62.28 | 34.77 | 51.3354 | 48.6374 | -32.99 |  |  |  | -145.0513 |  | -20.0062 | -127.7 | -126.7 | 29.2758 | 63.2904 | 77.9759 | 90.2527 | 63.4 | -12.59 | 69.1145 | 144.0482 | -39.09 | 0 | 93.03 | 70.79 | 145.1636 | 143.8 | 30.899 | 0 | 268.9864 | 217.9328 | 211.4672 | 216.3891 | 120.1703 | 102.8191 | -25.263 | 737.3205 | 223.4641 |  | -37.7466 | -34.6182 | -21.7183 | 15.6342 |  | 165.948 | -52.1475 | -52.4579 | -60.2961 | 15.65 | -23.84 | 93.1 | 13.0762 | -25.1473 | -35.225 | -34.2541 | 6.1665 | -99.5073 | 67.2756 | 23.0516 |  | 22.8321 | 26.5108 | 27.4953 | 26.0083 | 10.7172 | 10.5497 | 88.5844 | -27.5721 | 0 | 57.7962 | 64.1541 | 23.0515 | 17.31 | 14.8568 | 1.044 | -9.15 | 17.89 | 23.5587 |  | -1.778 | 4.792 |  | 47.28 | -65.5561 | -57.373 | 15.77 | 88.5424 | 25.3 | -24.1082 | -1.2053 | -1.4651 | 2.0541 |  |  | -15.8817 | -40.631 | 18.0894 | 42.2278 | 63.0871 | 64.1132 | -156.6747 | -28.5836 | 30.9908 | -64.605 | 11.0375 | 15.4729 | 14.9164 | 12 | 158.5539 | 158.9905 | 114.8 | -114.7793 | -278.4328 | 282.6276 | 246.1412 | -149.909 | -149.8277 | -17.9888 | -5.4944 | 75.2903 | 75.1475 | -71.8959 | -74.0145 | 0.574 | -0.228 | -24.5809 | -24.4765 | 73.93 | 73.5 | 57.1 | 57.4 | 16.5315 | -74.72 | -400.2966 | 81.3901 | 80.9809 | 14.4 | 31.3 | 0.2 | 1.4 |  |  | -241.3322 | -194.1335 | 176.2183 | 106.8401 | -62.1751 | -101.0489 | 93.8695 | -200.0363 | 0 | -95.7045 | 141.8182 | 135.3728 | 197.1706 | -163.951 | -4.2446 | -165.6347 | 165.5553 | -8.4884 |  | 23.36 | 6.348 | 6.299 | -23.04 |  |  | -0.0565 | -18.5748 | -16.9024 | 6.3 | 53.831 | 51.989 | 11.1531 | 13.2956 | 74.4608 | 0 | 73.2233 |  | -32.2 | 27.358 | 7.96 |  | -7.5473 | 46.9432 | 17.6375 | -7.4683 | -46.5291 | 4.7282 | 40.8871 | 21.8 | -22.4 | -37.3359 | 93.0369
12/09/2025 | 11:00 |  | 20.6868 | -25.2953 | -35.5608 | 17.7905 |  | 53.6807 | -87.0823 | 69.4274 | 35.1829 | 34.603 | -4.44 | -71.242 | 66 | 24.84 | -63.8 | 11.4043 | 38.029 | 16.3251 | 16.4107 | 26.9125 | 16.1916 | 6.4 | 8.233 |  |  | -56.25 | -56.17 |  | 4.44 | 68.2 | 27.897 | 0.219 | -61.27 | -61.18 | -31.23 | 61.62 | 61.88 | 21.6452 | -5.8962 | 71.5517 | 74.3545 | 55.7221 | -53.4497 | -52.6988 | 11.6902 | 11.5297 | 86.0018 | 88.547 | 6.8213 | 35.731 | -640.9937 | 26.4263 | -12.6 | -13.1 | 58.6995 | 58.0175 | -5.1171 |  | -96.8949 | 10.1361 | 9.4943 | 6.3723 | 689.0467 | 188.3602 | 189.3063 | -710.7054 | 663.3763 |  | -85.3245 | 88.5217 | 110.1942 | 42.9 | 9.8 | 75.91 | 73.47 | -12.1859 | -12.7217 | 59.9385 | 60.5752 | 27.6237 | -130.0299 | -129.344 | 20.2767 |  |  |  | 103.3 | 93.6 | -15.95 | 55.6746 | 54.2925 | 55.12 | -32.4136 | -33.0197 | 80.359 | -111.4528 | 96.383 | 13.287 | 64.81 | 35.66 | 52.0386 | 49.2233 | -33.51 |  |  |  | -141.9859 |  | -20.326 | -129.8 | -128.7 | 29.2648 | 65.0482 | 78.4456 | 91.4246 | 64.06 | -12.57 | 72.354 | 142.2581 | -39.74 | 0 | 96.93 | 71.79 | 142.7455 | 140.4909 | 25.1363 | 0 | 266.8116 | 219.5898 | 210.4292 | 214.8773 | 118.7327 | 97.773 | -26.166 | 730.5989 | 215.662 |  | -37.4126 | -34.8351 | -20.4089 | 13.8406 |  | 172.092 | -55.4212 | -55.595 | -57.0799 | 0 | -20.21 | 106.2 | 13.0288 | -31.1298 | -35.9263 | -34.543 | 6.5651 | -97.0893 | 64.9805 | 23.7303 |  | 23.0971 | 29.0817 | 30.1728 | 28.2669 | 13.0616 | 11.2196 | 86.24 | -22.8537 | 0 | 49.7588 | 53.3024 | 29.7606 | 16.77 | 11.1653 | 1.022 | -6.45 | 15.76 | 29.3132 |  | -1.176 | 4.813 |  | 50.09 | -56.2942 | -51.0412 | 15.96 | 90.6875 | 24.2 | -24.7855 | -1.4684 | 0 | 1.8427 |  |  | -15.5975 | -40.3105 | 18.6592 | 42.3957 | 60.2316 | 64.1799 | -156.6793 | -28.6839 | 31.1355 | -65.7646 | 10.7092 | 15.7756 | 15.4332 | 12 | 165.9834 | 166.1203 | 183.6 | -180.6159 | -360.3418 | 359.9639 | 273.6396 | -157.7752 | -156.8832 | -14.8012 | 0 | 73.3247 | 75.0838 |  |  | 1.3321 | 1.3101 | -24.1407 | -22.493 | 72.53 | 72.5 | 63.8 | 64.5 | 16.1427 | -76.32 | -411.8986 | 85.6194 | 83.3963 | 13.3 | 38.8 | -0.6 | -0.2 |  | 1.147 | -271.6357 | -181.2816 | 188.9197 | 115.4422 | -59.7014 | -102.8316 | 101.7927 | -200.6201 | 0 | -101.2888 | 143.3659 | 145.4621 | 203.3087 | -170.541 | -4.1001 | -167.5634 | 170.4091 | -8.0407 |  | 23.44 | 6.393 | 6.431 | -22.8 |  |  | -0.029 | -18.8067 | -13.2708 | 3.6 | 54.992 | 54.181 | 11.0271 | 13.3149 | 74.4618 | 0 | 73.205 |  | -37.1 | 18.7084 | 8.15 |  | -3.1628 | 45.2926 | 14.5999 | -3.0074 | -44.5837 | 0 | 41.9291 | 30.9 | -31.2 | -81.176 | 110.1575
12/09/2025 | 11:30 |  | 20.8238 | -25.2741 | -35.095 | 15.0182 |  | 54.7177 | -88.1132 | 70.8413 | 35.9729 | 34.8962 | 0 | -71.222 | 66 | 24.84 | -66 | 11.6454 | 38.6248 | 13.0076 | 13.1608 | 21.5203 | 11.3639 | 5.7928 | 7.9915 |  |  | -54.6 | -54.83 |  | 0 | 70.4 | 28.471 | 0.218 | -62.2 | -62.63 | -27.32 | 63.46 | 63.15 | 21.7866 | -5.907 | 72.4283 | 74.5448 | 49.5576 | -55.727 | -55.0565 | 36.3669 | 32.9317 | 80.6434 | 83.1887 | 10.4855 | 48.4366 | -651.8722 | 26.7317 | -12.9 | -13.1 | 61.4841 | 61.4275 | -4.9491 |  | -99.1898 | 9.8978 | 9.264 | 6.3898 | 699.0262 | 192.7854 | 193.0295 | -718.3024 | 675.3391 |  | -82.1118 | 84.2507 | 112.7689 | 43.72 | 9.92 | 77.46 | 74.1 | -16.3386 | -15.9367 | 62.5405 | 61.9911 | 28.0072 | -132.4648 | -133.015 | 19.6701 |  |  |  | 103.7 | 93.8 | -16.06 | 56.2964 | 55.0579 | 55.0326 | -33.486 | -33.5447 | 83.2228 | -114.3784 | 98.8496 | 13.372 | 66.44 | 36.28 | 52.7417 | 49.8093 | -33.73 |  |  |  | -144.9663 |  | -20.3492 | -131.3 | -132.5 | 29.5779 | 65.9271 | 78.4456 | 92.5964 | 65.5 | -12.53 | 68.8355 | 145.4233 | -39.01 | 0 | 94.97 | 72.05 | 144.5091 | 141.6364 | 25.6044 | 0 | 271.2081 | 219.3 | 214.1512 | 217.1091 | 116.2594 | 99.4516 | -25.897 | 732.4695 | 215.4931 |  | -37.543 | -35.9976 | -20.4024 | 22.4385 |  | 152.124 | -55.0476 | -55.87 | -54.5638 | 14.62 | -17.49 | 96.6 | 13.6955 | -16.3964 | -36.3852 | -35.1867 | 6.1714 | -92.3243 | 65.4609 | 24.3271 |  | 23.7396 | 29.3455 | 29.9615 | 27.865 | 15.2385 | 14.7362 | 92.7708 | -21.5023 | 0 | 53.9278 | 59.2897 | 32.3461 | 16.93 | 11.1702 | 0.9976 | -6.76 | 16.52 | 31.2928 |  | -1.036 | 4.79 |  | 51.43 | -59.793 | -53.0585 | 15.03 | 91.062 | 25.9 | -25.11 | -1.6269 | -1.3286 | 2.1183 |  |  | -15.3132 | -42.2902 | 16.8073 | 44.1221 | 62.9043 | 66.7133 | -163.9745 | -28.9923 | 31.7562 | -67.0812 | 10.5444 | 15.8342 | 15.5387 | 12 | 162.5392 | 163.6751 | 163.9 | -167.6532 | -344.6027 | 343.2792 | 270.6319 | -154.6576 | -153.2579 | -15.2914 | 0 | 69.8881 | 73.7588 |  |  | 2.244 | 1.9144 | -24.416 | -24.4299 | 74.82 | 74.71 | 60.8 | 61.4 | 16.0401 | -77.84 | -407.5628 | 84.0717 | 83.6567 | 12.7 | 38.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4116 | 1.2563 | -262.4108 | -180.4775 | 175.2109 | 105.0813 | -65.236 | -100.5614 | 93.0535 | -199.4091 | 0 | -92.2296 | 144.4359 | 142.8297 | 199.8898 | -164.2346 | -6.1382 | -169.0694 | 169.2646 | -9.4388 |  | 23.52 | 6.349 | 6.351 | -23.36 |  |  | -0.029 | -18.4558 | -13.1548 | 3.1 | 51.742 | 51.608 | 11.0609 | 13.313 | 72.0321 | 0 | 71.8512 |  | -39.5 | 19.5981 | 8.45 |  | 0 | 45.6 | 14.788 | -2.2872 | -45.001 | 0 | 42.643 | 29.9 | -29.7 | -75.1383 | 135.0998
12/09/2025 | 12:00 |  | 20.9607 | -25.1297 | -35.4393 | 15.5465 |  | 56.1468 | -87.5956 | 70.7941 | 35.9889 | 35.003 | -2.22 | -69.031 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 10.825 | 39.22 | 13.4302 | 13.7048 | 22.1519 | 11.8182 | 5.6966 | 8.3459 |  |  | -54.98 | -55.07 |  | 2.22 | 68.2 | 28.559 | 0.218 | -65.15 | -65.48 | -21.7 | 66.11 | 65.22 | 21.4449 | -5.6149 | 70.3064 | 71.693 | 52.5694 | -56.9326 | -56.8011 | 33.2052 | 32.7343 | 81.0453 | 82.3849 | 10.4855 | 57.0966 | -655.0712 | 25.1469 | -12.2 | -12.5 | 63.8046 | 62.2703 | -4.8355 |  | -100.5402 | 9.1336 | 9.1327 | 6.1976 | 703.1157 | 195.5625 | 195.5625 | -730.3633 | 669.1549 |  | -52.6096 | 54.1271 | 110.9427 | 41.67 | 9.76 | 77.53 | 72.64 | -20.0894 | -18.7498 | 66.1629 | 66.7065 | 27.759 | -128.4973 | -127.4521 | 19.5708 |  |  |  | 103 | 93 | -16.34 | 58.2137 | 56.7716 | 56.7417 | -27.736 | -28.272 | 82.6967 | -118.0818 | 96.8621 | 13.584 | 66.23 | 36.1 | 52.7417 | 50.3952 | -33.48 |  |  |  | -157.0493 |  | -20.2982 | -132.3 | -130 | 28.8474 | 66.3666 | 79.3849 | 93.7683 | 65.83 | -12.67 | 67.6575 | 155.6838 | -38.85 | 0 | 96.16 | 70.18 | 155.1636 | 154.3455 | 24.818 | 0 | 273.3378 | 226.4038 | 219.9836 | 223.3569 | 97.8388 | 78.0901 | -26.949 | 743.1016 | 196.9667 |  | -37.7484 | -35.1571 | 0 | 30.4285 |  | 52.272 | -43.3326 | -44.1422 | -38.5033 | 0 | -25.96 | 1 | 13.7479 | 1.2793 | -34.7489 | -33.8618 | 4.7741 | -77.0889 | 45.5761 | 23.894 |  | 23.0904 | 28.3626 | 28.8603 | 27.2103 | 18.2527 | 18.7551 | 93.943 | -24.0512 | 0 | 53.5801 | 57.2079 | 33.8109 | 15.55 | 9.1658 | 1.0208 | -5.37 | 14.69 | 34.2659 |  | -1.12 | 4.731 |  | 50.99 | -59.1821 | -53.0855 | 15.58 | 92.1881 | 25.4 | -24.577 | -1.5958 | -1.4937 | 2.0998 |  |  | -15.438 | -40.3528 | 17.1909 | 42.3326 | 63.2882 | 65.4926 | -159.2995 | -27.1299 | 31.499 | -63.5132 | 10.8079 | 15.8245 | 15.4332 | 12 | 158.5311 | 157.9565 | 159.2 | -158.125 | -336.1435 | 337.5185 | 245.6396 | -150.0876 | -148.5591 | -13.089 | 0 | 70.5581 | 71.7695 |  |  | 1.409 | 0.4422 | -21.6912 | -21.4409 | 70.63 | 70.4 | 62 | 62.5 | 16.2452 | -78 | -411.4904 | 86.8809 | 84.8206 | 12.1 | 39.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5478 |  | -242.3466 | -163.0414 | 163.5236 | 90.841 | -57.6208 | -96.4394 | 79.6926 | -208.6531 | 0 | -82.3413 | 139.4476 | 142.3743 | 210.7181 | -147.1046 | -13.7841 | -163.0719 | 164.0811 | -8.7521 |  | 23.28 | 6.959 | 6.95 | -22.72 |  |  | -0.029 | -17.2839 | -13.5332 | 2.8 | 49.415 | 50.147 | 11.0607 | 13.3041 | 69.9785 | 0 | 70.7034 |  | -38.2 | 19.9093 | 8.69 |  | 0 | 43.553 | 12.6217 | -0.913 | -43.4356 | 0 | 42.8395 | 29.9 | -29.8 | -90.958 | 136.0855
12/09/2025 | 12:30 |  | 20.6852 | -24.9853 | -35.013 | 16.6519 |  | 56.525 | -87.5713 | 71.0656 | 36.0189 | 35.1864 | 0 | -61.336 | 57.2 | 21.528 | -55 | 10.4772 | 40.6536 | 13.1317 | 13.4552 | 21.7816 | 12.7027 | 5.8627 | 7.9146 |  |  | -50.84 | -50.56 |  | 2.22 | 59.4 | 28.443 | 0.222 | -58.3 | -58.73 | -26.79 | 58.71 | 59.54 | 20.5753 | -5.3517 | 68.7396 | 71.9164 | 49.8065 | -51.8422 | -51.7261 | 35.4256 | 32.5868 | 79.8397 | 80.3755 | 8.9151 | 56.792 | -650.2122 | 27.2246 | -13.1 | -13.7 | 58.199 | 56.7049 | -4.5473 |  | -103.1409 | 6.4022 | 9.0194 | 6.0421 | 696.0965 | 193.9451 | 192.6328 | -727.9692 | 655.035 |  | -54.1164 | 55.0908 | 101.9711 | 30.97 | 36.28 | 69.86 | 86.61 | -8.5691 | -7.2295 | 57.0441 | 57.9379 | 30.2653 | -123.9082 | -123.8097 | 12.6009 |  |  |  | 101.7 | 92 | -16.08 | 58.5304 | 57.4464 | 57.5582 | -23.9416 | -23.3616 | 82.9366 | -117.9613 | 95.6359 | 13.3203 | 63.85 | 34.92 | 52.7417 | 49.8093 | -33.09 |  |  |  | -155.1903 |  | -19.968 | -128.1 | -128.1 | 28.0453 | 66.806 | 78.4456 | 93.7683 | 66.16 | -12.4 | 66.371 | 154.0488 | -39.11 | 0 | 94.07 | 67.78 | 154.7455 | 152.0182 | 34.2459 | 0 | 273.2498 | 226.5801 | 219.3508 | 222.4989 | 96.8811 | 78.9444 | -27.109 | 744.7316 | 202.7955 |  | -37.0002 | -34.6185 | 0 | 34.277 |  | 47.664 | -42.8004 | -43.8432 | -39.3373 | 15.11 | -8.31 | 1 | 13.428 | 9.4169 | -36.2869 | -35.8524 | 10.9467 | -76.8732 | 46.2968 | 23.251 |  | 22.5067 | 28.6379 | 29.0301 | 27.6568 | 9.2101 | 9.2101 | 119.7313 | -31.7105 | 0 | 74.6606 | 80.7366 | 39.3335 | 19 | 8.7654 | 0.9976 | -4.92 | 15.66 | 38.974 |  | -1.07 | 4.597 |  | 50.3 | -80.2813 | -74.683 | 15.41 | 87.2402 | 25.5 | -21.3288 | -2.9013 | -2.8447 | 2.0654 |  |  | -15.1235 | -37.5452 | 16.4433 | 39.146 | 59.0644 | 60.9646 | -142.237 | -25.1194 | 30.6078 | -60.6329 | 10.6032 | 15.4631 | 15.1484 | 12 | 160.4445 | 159.0533 | 166.8 | -166.6059 | -338.8122 | 340.8912 | 250.2515 | -151.1108 | -151.0486 | -15.4638 | 0 | 75.4968 | 73.5211 |  |  | 0.5631 | -0.3818 | -20.5588 | -20.1009 | 72.83 | 72.62 | 60.8 | 61.6 | 16.2239 | -77.2 | -415.5179 | 87.2896 | 87.603 | 11 | 37.2 | 0.3 | 0.6 |  | 1.1509 | -243.8614 | -174.5756 | 175.1658 | 100.7352 | -58.3086 | -97.6811 | 92.0525 | -205.5258 | 0 | -95.6716 | 136.8587 | 139.227 | 206.3159 | -159.2972 | -8.3271 | -162.8088 | 163.5955 | -8.4115 |  | 23.12 | 7.163 | 7.107 | -22.72 |  |  | -0.029 | -19.0143 | -14.1192 | 3.9 | 50.429 | 49.918 | 11.0607 | 13.3019 | 76.0844 | 0 | 73.9788 |  | -35.7 | 19.6116 | 8.24 |  | -2.9234 | 44.5945 | 14.8097 | -2.9466 | -44.2193 | 0 | 41.0972 | 27.9 | -27.6 | -89.0844 | 125.3874
12/09/2025 | 13:00 |  | 18.696 | -22.798 | -35.1226 | 16.1033 |  | 55.0013 | -79.5211 | 67.2393 | 34.359 | 33.4132 | -2.22 | -60.088 | 55 | 20.7 | -55 | 12.2868 | 34.7158 | 17.1332 | 17.0479 | 28.8232 | 12.808 | 5.753 | 8.3986 |  |  | -49.75 | -49.68 |  | 2.22 | 59.4 | 26.812 | 0.214 | -56.11 | -56.33 | -27.87 | 57.14 | 56.99 | 20.4435 | -5.2548 | 66.5961 | 69.113 | 47.5041 | -51.9762 | -51.3832 | 33.048 | 31.6813 | 77.0266 | 77.0266 | 10.4855 | 53.2434 | -626.2455 | 25.9993 | -12.6 | -13 | 58.6842 | 56.8596 | -4.3185 |  | -99.8073 | 6.6365 | 8.3554 | 5.6366 | 675.4659 | 185.3083 | 186.2849 | -720.7834 | 632.2036 |  | -74.9875 | 78.2221 | 97.6 | 30.02 | 35.13 | 68.39 | 85.765 | -7.0955 | -7.2295 | 53.0376 | 54.1728 | 30.1884 | -123.9948 | -123.1286 | 10.7381 |  |  |  | 101.9 | 92 | -16.04 | 58.1218 | 55.7231 | 56.2047 | -25.9165 | -25.6608 | 78.8694 | -108.6255 | 91.0633 | 13.2573 | 61.54 | 33.45 | 52.0386 | 49.2233 | -32.47 |  |  |  | -141.3013 |  | -19.7664 | -126.8 | -126.2 | 27.4356 | 65.9271 | 76.0973 | 92.5965 | 66.14 | -11.73 | 66.6345 | 142.0781 | -39.17 | 0 | 93.97 | 67.93 | 139.7636 | 141.1636 | 33.9792 | 0 | 264.7437 | 219.0033 | 209.3283 | 213.6213 | 119.8296 | 99.3811 | -25.525 | 738.7178 | 211.7911 |  | -35.5734 | -33.2691 | -29.4165 | 25.3464 |  | 162.876 | -54.2882 | -55.5365 | -62.4222 | 0 | -25.13 | 110.1 | 12.7826 | -3.7516 | -35.7972 | -34.1654 | 8.4952 | -97.7856 | 69.9597 | 23.4118 |  | 22.8336 | 27.8268 | 28.9213 | 27.3639 | 4.6888 | 5.3586 | 102.9856 | -31.6183 | 0 | 67.3163 | 75.5494 | 24.3845 | 20.57 | 13.5677 | 0.939 | -8.3 | 15.08 | 24.5284 |  | -1.227 | 4.656 |  | 45.88 | -74.8375 | -68.0564 | 15.02 | 82.8391 | 24.8 | -21.7062 | -1.7036 | -1.8469 | 1.9952 |  |  | -15.1774 | -37.1973 | 14.7175 | 39.0548 | 63.7448 | 65.5424 | -144.4841 | -24.9592 | 29.4521 | -57.6602 | 10.8017 | 14.7002 | 14.3363 | 12.3433 | 151.784 | 149.6332 | 124 | -124.0477 | -291.3816 | 291.4605 | 231.2308 | -142.7309 | -142.7626 | -20.9931 | -8.5812 | 74.5098 | 75.0704 | -74.5072 | -70.2453 | 3.1119 | 3.035 | -19.0352 | -18.8195 | 73.06 | 72.25 | 55.8 | 55.4 | 15.9355 | -76.64 | -421.6367 | 95.977 | 94.558 | 11 | 33.1 | -1.2 | -1.6 | 1.4547 |  | -229.6332 | -184.3065 | 164.4416 | 92.6387 | -61.4358 | -88.5865 | 79.9766 | -208.865 | 0 | -89.1625 | 138.6492 | 136.8602 | 218.583 | -147.8555 | -14.0406 | -157.5675 | 159.7109 | -8.4115 |  | 21.84 | 7.163 | 7.164 | -21.76 |  |  | -0.029 | -19.5117 | -14.0917 | 4.7 | 47.698 | 47.492 | 11.0607 | 13.3073 | 72.6267 | 0 | 73.035 |  | -31.1 | 20.7867 | 7.96 |  | -10.1566 | 48.2212 | 21.2486 | -10.7286 | -48.043 | 8.4665 | 38.6176 | 22.6 | -22.5 | -57.5874 | 83.2038
12/09/2025 | 13:30 |  | 18.7507 | -22.5073 | -35.3891 | 15.5858 |  | 54.5947 | -80.3706 | 65.9433 | 33.579 | 32.8258 | 0 | -61.245 | 57.2 | 22.356 | -55 | 12.4873 | 35.2892 | 17.4944 | 17.6929 | 29.4917 | 16.0156 | 5.9528 | 8.0691 |  |  | -48.84 | -48.76 |  | 2.22 | 59.4 | 27.848 | 0.219 | -52.35 | -51.98 | -38.19 | 52.36 | 52.48 | 20.2765 | -5.3009 | 67.6789 | 70.0952 | 47.1994 | -47.2876 | -46.4252 | 11.2649 | 11.1501 | 78.2322 | 79.4378 | 7.3447 | 40.8577 | -603.5325 | 27.9235 | -13.3 | -13.6 | 52.3079 | 51.4347 | -4.3891 |  | -96.9562 | 6.6377 | 7.9651 | 5.5246 | 645.3747 | 188.6043 | 187.231 | -720.5024 | 619.4285 |  | -61.5264 | 62.9975 | 97.5302 | 29.66 | 34.46 | 66.94 | 84.92 | -7.7653 | -7.6314 | 54.4868 | 55.3697 | 30.0971 | -116.4649 | -116.2879 | 11.1928 |  |  |  | 104.9 | 94.1 | -16.03 | 61.3296 | 59.96 | 60.0453 | -18.2811 | -17.7455 | 76.0051 | -114.1211 | 88.2938 | 13.2934 | 57.92 | 31.93 | 50.6323 | 48.0515 | -31.76 |  |  |  | -136.722 |  | -19.0861 | -125.7 | -125.9 | 27.6279 | 65.0482 | 73.7491 | 91.4246 | 64.77 | -11.06 | 65.286 | 135.8527 | -40.24 | 0 | 93.76 | 68.96 | 136.0727 | 133.5636 | 29.1807 | 0 | 260.7524 | 212.3228 | 204.6237 | 208.3029 | 120.7034 | 104.3741 | -25.279 | 729.9312 | 196.1884 |  | -33.6912 | -31.3677 | -18.853 | 21.2462 |  | 175.164 | -59.3675 | -59.9515 | -64.8896 | 13.84 | -23.13 | 110.1 | 13.023 | -13.7887 | -35.1061 | -33.8636 | 7.957 | -103.4567 | 70.0034 | 23.0917 |  | 22.5356 | 25.6095 | 26.2105 | 25.0796 | 7.2006 | 7.3681 | 111.8608 | -26.348 | 0 | 67.8788 | 73.8565 | 33.1078 | 19.52 | 11.0042 | 0.9158 | -6.7 | 16.09 | 32.8073 |  | -1.191 | 4.651 |  | 49.57 | -75.1292 | -67.3296 | 15.3 | 86.3254 | 26.5 | -21.7649 | -2.0805 | -2.0977 | 1.9899 |  |  | -14.749 | -36.9197 | 15.8821 | 38.9735 | 63.6944 | 63.9664 | -140.727 | -26.3852 | 29.7549 | -62.384 | 11.4783 | 14.3193 | 14.0831 | 13 | 147.3486 | 149.0467 | 125.7 | -125.9552 | -286.5644 | 285.9828 | 214.7133 | -141.5937 | -138.8015 | -19.4287 | -7.2913 | 72.3787 | 72.5043 |  |  | -2.8537 | -3.7766 | -29.4062 | -29.1717 | 73.67 | 73.51 | 56.4 | 57.3 | 15.9162 | -73.04 | -424.9539 | 87.8095 | 87.3758 | 12.1 | 35.4 | 4.6 | 4.9 |  | 1.2433 | -210.8518 | -165.5928 | 150.7242 | 69.0031 | -63.6605 | -64.8296 | 56.7874 | -245.8681 | 41.9282 | -63.7717 | 121.1944 | 121.7767 | 246.1324 | -137.2132 | -42.1293 | -176.329 | 174.6228 | -8.6354 |  | 22.4 | 7.164 | 7.164 | -22.08 |  |  | -0.029 | -18.6328 | -13.7102 | 3.2 | 46.745 | 45.955 | 11.075 | 13.3117 | 70.7073 | 0 | 71.4622 |  | -35.6 | 21.0281 | 8.04 |  | -6.5291 | 47.3646 | 19.6364 | -6.6209 | -47.1343 | 6.6838 | 39.6709 | 27.5 | -26.8 | -69.6145 | 92.2241
12/09/2025 | 14:00 |  | 18.8054 | -22.6948 | -34.9301 | 16.5031 |  | 54.777 | -79.09 | 65.5648 | 32.975 | 32.0787 | 0 | -64.147 | 59.4 | 25.668 | -59.4 | 12.4704 | 35.1692 | 17.4362 | 17.8327 | 29.2504 | 15.9053 | 6.2658 | 8.112 |  |  | -48.75 | -48.81 |  | 0 | 63.8 | 28.013 | 0.217 | -57.21 | -56.46 | -30.07 | 57.07 | 57.06 | 20.4386 | -5.4167 | 66.9828 | 69.756 | 46.2291 | -50.3686 | -49.7069 | 35.7311 | 33.2807 | 75.1511 | 76.8926 | 11.5324 | 57.4138 | -632.8563 | 25.3784 | -12.4 | -12.8 | 54.6592 | 54.5681 | -4.4159 |  | -96.9769 | 6.175 | 8.3777 | 5.6164 | 681.1119 | 192.2971 | 190.2829 | -720.2983 | 643.7422 |  | -66.0118 | 67.6379 | 98.7676 | 30.53 | 35.03 | 67.68 | 85.77 | -7.7653 | -6.6937 | 57.1865 | 57.6693 | 30.1956 | -126.347 | -125.9988 | 10.004 |  |  |  | 103.8 | 93.8 | -15.88 | 56.1511 | 54.1592 | 55.127 | -25.6514 | -25.175 | 87.7234 | -119.3515 | 100.9458 | 13.1173 | 62.36 | 32.72 | 50.6323 | 47.4655 | -31.8 |  |  |  | -149.2095 |  | -19.2173 | -125.6 | -125.9 | 28.2651 | 65.0482 | 74.2188 | 91.4246 | 64.07 | -11.59 | 67.518 | 147.7284 | -39.53 | 0 | 96.52 | 69.4 | 146.9818 | 144.8 | 32.7628 | 0 | 268.5273 | 220.651 | 212.7896 | 215.788 | 97.6491 | 80.9238 | -26.865 | 730.82 | 209.3263 |  | -32.2716 | -29.2225 | 0 | 36.3153 |  | 59.952 | -42.1935 | -42.5828 | -41.8162 | 14.56 | -15.81 | 1 | 12.707 | 15.9042 | -36.1927 | -35.5308 | 8.5633 | -78.1011 | 46.6661 | 23.8927 |  | 23.3189 | 25.8222 | 27.1453 | 25.7728 | 6.3633 | 7.8704 | 110.1863 | -30.0588 | 0 | 75.3129 | 82.7918 | 26.1277 | 22.58 | 14.5809 | 0.8914 | -9.01 | 16.3 | 26.628 |  | -1.205 | 4.743 |  | 48.38 | -85.0472 | -74.8237 | 15.49 | 87.706 | 25.7 | -21.6346 | -2.1517 | -2.159 | 2.0256 |  |  | -15.2997 | -37.2236 | 16.7235 | 38.8091 | 61.6191 | 63.0511 | -145.3902 | -25.7917 | 29.8254 | -61.7636 | 11.7587 | 14.456 | 13.9355 | 12.7737 | 155.9418 | 154.7515 | 128.2 | -128.4709 | -297.9596 | 299.3591 | 246.7659 | -148.2436 | -146.0548 | -18.2671 | -5.3082 | 78.265 | 78.1768 | -65.7914 |  | 11.2309 | 10.6926 | -42.9542 | -41.8239 | 23.84 | 23.81 | 59 | 59 | 14.7883 | -52.8 | -405.7213 | 93.5073 | 93.1173 | 12.8 | 32.5 | -9.7 | -9.6 | 1.4095 |  | -241.3444 | -181.7367 | 176.6114 | 118.3006 | -52.5388 | -114.8381 | 108.9046 | -169.9796 | -25.6441 | -109.7019 | 183.3693 | 183.0198 | 169.3891 | -162.2018 | 22.2463 | -135.4919 | 132.9853 | -8.8592 |  | 22.88 | 7.087 | 7.08 | -22.88 |  |  | -0.029 | -19.3347 | -12.3918 | 1.5 | 47.805 | 48.398 | 11.0894 | 13.3167 | 70.7764 | 0 | 73.2177 |  | -33.2 | 20.5859 | 8.11 |  | -6.5158 | 46.7935 | 18.323 | -6.4466 | -45.8575 | 4.9359 | 39.7939 | 25 | -24.6 | -51.9829 | 107.1682
12/09/2025 | 14:30 |  | 19.2393 | -23.207 | -35.244 | 16.8685 |  | 55.5456 | -81.3657 | 68.3102 | 34.5689 | 33.9099 | -2.22 | -65.773 | 61.6 | 27.324 | -61.6 | 12.3235 | 35.0702 | 17.3756 | 17.7955 | 29.7922 | 14.8358 | 5.777 | 8.3763 |  |  | -49.45 | -49.57 |  | 2.22 | 63.8 | 27.656 | 0.216 | -53.53 | -53.86 | -39.09 | 54.16 | 54.58 | 21.127 | -5.9627 | 67.7213 | 70.3925 | 48.6794 | -48.4932 | -48.3049 | 11.6783 | 11.8552 | 79.3039 | 81.0453 | 7.8682 | 43.4748 | -622.0382 | 27.4884 | -13.4 | -13.9 | 53.3166 | 52.6112 | -4.5258 |  | -98.8046 | 7.2845 | 8.3566 | 5.7173 | 661.8242 | 190.3439 | 189.8556 | -711.4582 | 642.8118 |  | -92.2457 | 93.9272 | 103.2185 | 31.63 | 36.65 | 69.94 | 87.73 | -9.3728 | -8.837 | 53.2354 | 54.266 | 27.0313 | -128.4889 | -127.7758 | 13.6384 |  |  |  | 102.2 | 92.3 | -16.25 | 57.0171 | 55.235 | 55.6458 | -24.1019 | -23.6349 | 78.8939 | -114.5554 | 92.6901 | 13.6413 | 66.29 | 35.85 | 52.0386 | 49.2233 | -33.23 |  |  |  | -137.5507 |  | -20.1024 | -128 | -128.1 | 28.4244 | 64.1693 | 74.6884 | 90.8387 | 63.75 | -12.07 | 65.906 | 137.7478 | -40.08 | 0 | 97.38 | 72.52 | 137.7273 | 134.6182 | 29.6526 | 0 | 263.0951 | 215.0535 | 208.8159 | 209.8284 | 112.1163 | 94.4283 | -25.859 | 719.8793 | 199.1595 |  | -32.1587 | -29.0291 | -18.7343 | 25.1157 |  | 141.372 | -56.657 | -57.1689 | -54.9711 | 15.11 | -13.79 | 92.1 | 12.7141 | -3.8017 | -37.8147 | -36.9496 | 13.1677 | -91.2521 | 59.9831 | 23.7839 |  | 23.0806 | 25.7986 | 26.2182 | 24.5453 | 6.3633 | 8.0379 | 118.894 | -25.8709 | 0 | 75.3927 | 80.2667 | 33.3202 | 20.94 | 11.7781 | 0.596 | -7.05 | 16.31 | 33.2879 |  | -1.034 | 4.724 |  | 50.86 | -81.8301 | -74.5143 | 15.76 | 90.9348 | 27.3 | -21.4614 | -2.3228 | -2.4846 | 2.0555 |  |  | -15.8504 | -36.7835 | 17.8802 | 38.4933 | 64.6167 | 65.2657 | -143.7907 | -27.2959 | 29.8733 | -64.2216 | 12.0391 | 14.8369 | 14.6421 | 13 | 159.7523 | 158.6536 | 198.2 | -198.1608 | -374.1273 | 378.2226 | 261.9334 | -152.1215 | -150.9761 | -15.6891 | 0 | 73.8412 | 75.9804 |  |  | 9.7478 | 8.8908 | -54.4431 | -52.9346 | 24.02 | 24.26 | 62.1 | 61.7 | 15.0745 | -34 | -406.5133 | 89.5695 | 91.0702 | 13.3 | 37.1 | -7.6 | -7.1 | 1.5975 | 1.1726 | -252.4054 | -170.0114 | 192.9423 | 130.8492 | -42.7448 | -125.5221 | 121.1436 | -170.3313 | -24.7422 | -119.7652 | 189.3796 | 187.52 | 173.4265 | -177.6185 | 27.204 | -152.1563 | 149.3729 | -8.8592 |  | 24.08 | 7.012 | 7.005 | -23.76 |  |  | -0.029 | -19.4812 | -12.5078 | 1.6 | 47.552 | 50.051 | 11.0894 | 13.3445 | 73.396 | 0 | 71.9232 |  | -35.2 | 19.3261 | 8.38 |  | -4.4123 | 44.8628 | 15.3217 | -4.2985 | -44.3883 | 0 | 41.0897 | 26.3 | -28.1 | -114.8041 | 115.1947
12/09/2025 | 15:00 |  | 19.5796 | -23.7025 | -35.1853 | 18.3232 |  | 55.5856 | -82.8731 | 68.9672 | 35.2929 | 34.2033 | -4.44 | -63.76 | 59.4 | 25.668 | -59.4 | 12.4037 | 36.127 | 17.8904 | 18.0064 | 29.7594 | 14.8132 | 5.5918 | 8.307 |  |  | -51.17 | -50.74 |  | 2.22 | 61.6 | 28.808 | 0.222 | -58.24 | -58.37 | -30.81 | 59.38 | 59.9 | 21.0913 | -5.6989 | 68.4695 | 70.4885 | 50.1557 | -52.2441 | -52.873 | 33.0965 | 33.3457 | 77.6964 | 80.6434 | 10.4855 | 52.1602 | -649.0256 | 26.7816 | -12.8 | -13.3 | 57.566 | 56.2003 | -4.2122 |  | -101.6357 | 6.8968 | 8.6388 | 5.7885 | 686.0254 | 194.4334 | 194.9522 | -708.3954 | 668.6242 |  | -95.5482 | 97.186 | 104.3462 | 32.22 | 37.52 | 69.97 | 88.18 | -10.8463 | -9.7747 | 55.2683 | 56.2567 | 24.3806 | -132.7646 | -132.8889 | 13.5521 |  |  |  | 101.5 | 91.6 | -16.09 | 54.1185 | 53.345 | 52.9982 | -27.445 | -27.4114 | 82.3987 | -114.427 | 94.8636 | 13.6605 | 65.85 | 35.9 | 52.7417 | 49.8093 | -33.07 |  |  |  | -141.3298 |  | -20.3493 | -128.5 | -128.7 | 28.2431 | 64.1693 | 75.1581 | 90.2527 | 63.43 | -12.35 | 65.7975 | 138.3629 | -40.38 | 0 | 96.35 | 71.88 | 137.8182 | 134.9636 | 27.6631 | 0 | 262.2198 | 212.4875 | 208.4201 | 210.0824 | 104.9875 | 85.135 | -26.343 | 720.3445 | 186.4708 |  | -32.0595 | -29.1677 | -13.5716 | 24.7642 |  | 136.764 | -57.9435 | -58.9308 | -52.1711 | 0 | -12.96 | 108.7 | 12.33 | -2.7722 | -39.3357 | -38.3405 | 12.8608 | -84.181 | 56.5936 | 23.8103 |  | 23.9276 | 26.9681 | 27.5047 | 26.0772 | 9.0426 | 8.8752 | 111.0235 | -25.1695 | 0 | 76.3066 | 83.7033 | 29.9583 | 20.92 | 13.8729 | 0.9622 | -8.45 | 18.08 | 29.9055 |  | -0.875 | 4.488 |  | 49.28 | -84.9764 | -76.0422 | 16.01 | 88.7223 | 26.6 | -22.1864 | -1.9205 | -1.801 | 2.0588 |  |  | -14.755 | -38.192 | 16.665 | 40.0915 | 62.2092 | 63.3753 | -147.6895 | -27.8211 | 29.7104 | -65.1272 | 12.1999 | 15.2287 | 14.8004 | 14 | 169.3171 | 170.9984 | 241 | -240.5482 | -419.4526 | 425.9711 | 281.5274 | -162.435 | -160.8681 | -13.8334 | 0 | 75.8056 | 76.5937 | -76.2293 |  | 12.8789 | 12.5054 | -45.9899 | -45.6265 | 23.57 | 23.73 | 72.5 | 73.1 | 17.0655 | -53.84 | -436.8924 | 98.9022 | 98.4932 | 14.5 | 47.9 | -13.1 | -13.1 | 1.3943 | 1.2263 | -280.5151 | -161.1628 | 218.187 | 155.0011 | -27.0505 | -147.4927 | 144.9427 | -184.8847 | -45.2637 | -143.1433 | 190.0666 | 189.2206 | 188.1466 | -207.8886 | 49.6577 | -155.7616 | 159.8553 | -8.9114 |  | 25.2 | 7.008 | 6.995 | -24.96 |  |  | -0.029 | -22.8229 | -5.2415 | -0.9 | 54.204 | 51.545 | 11.136 | 13.3445 | 75.2072 | 0 | 73.8165 |  | -49 | 2.9372 | 8.3 |  | 0 | 44.9764 | 13.6186 | -1.6785 | -44.5783 | 0 | 43.7156 | 41.1 | -42.7 | -142.0741 | 136.861
12/09/2025 | 15:30 |  | 19.3595 | -23.4097 | -34.7584 | 19.9131 |  | 55.275 | -81.2377 | 68.5891 | 34.9249 | 33.8059 | -2.22 | -65.575 | 61.6 | 26.496 | -59.4 | 12.4919 | 34.583 | 18.2942 | 18.2376 | 30.2275 | 14.7545 | 5.7434 | 8.2354 |  |  | -50.82 | -50.76 |  | 4.44 | 63.8 | 28.272 | 0.221 | -58.82 | -58.97 | -32.62 | 59.61 | 59.74 | 21.7768 | -5.8962 | 67.7928 | 70.4621 | 52.3662 | -48.8951 | -48.925 | 33.8373 | 25.4722 | 78.0982 | 78.3661 | 10.4855 | 55.8196 | -660.6951 | 27.6672 | -13.2 | -13.9 | 51.9348 | 53.2404 | -4.3802 |  | -95.2591 | 5.9415 | 8.264 | 5.4746 | 695.4861 | 213.2328 | 211.9815 | -743.4324 | 694.5645 |  | -57.367 | 60.2464 | 104.5358 | 32.5 | 37.59 | 70 | 88.63 | -11.2482 | -11.1142 | 63.5739 | 64.2775 | 39.4484 | -137.4327 | -136.108 | 12.5276 |  |  |  | 101.4 | 91.6 | -16.16 | 52.7429 | 51.2541 | 51.6304 | -29.586 | -29.1716 | 93.9263 | -124.0791 | 106.5964 | 13.6349 | 63.14 | 34.88 | 52.7417 | 50.3952 | -33.45 |  |  |  | -161.9874 |  | -20.2673 | -129 | -126.8 | 0.0082 | 63.7298 | 75.1581 | 89.6667 | 63.105 | -12.2 | 67.952 | 159.9191 | -39.39 | 0 | 97.04 | 71.13 | 161.5091 | 159.9818 | 33.1537 | 0 | 274.8164 | 226.7112 | 219.8188 | 224.3448 | 90.9857 | 73.5698 | -27.455 | 755.7167 | 165.026 |  | -32.0358 | -29.1767 | 0 | 28.3982 |  | 52.272 | -42.6319 | -43.55 | -34.0843 | 14.32 | -13.09 | 1 | 12.4342 | 2.6545 | -35.6746 | -34.3169 | 6.9517 | -71.3792 | 39.9001 | 23.929 |  | 23.0965 | 27.1375 | 27.8727 | 26.2618 | 11.7219 | 11.0521 | 125.4248 | -30.1538 | 0 | 79.083 | 84.6387 | 37.2314 | 19.22 | 10.367 | 1.0208 | -5.83 | 16.71 | 36.6545 |  | -1.142 | 4.628 |  | 49.62 | -84.2214 | -79.2702 | 15.85 | 87.8725 | 24.4 | -23.0804 | -1.4452 | -1.1369 | 2.1105 |  |  | -13.9712 | -40.1581 | 16.762 | 41.9992 | 62.1172 | 61.0857 | -151.6911 | -28.6994 | 30.3951 | -65.6633 | 12.4601 | 15.4533 | 15.2117 | 13.9061 | 167.7865 | 166.8515 | 221.3 | -220.4706 | -402.5077 | 404.485 | 244.9124 | -159.7989 | -157.0062 | -14.0803 | 0 | 74.6364 | 74.7331 |  | -77.6549 | 13.1206 | 12.3845 | -47.5002 | -48.394 | 29.8 | 29.82 | 68.8 | 69.2 | 18.2127 | -46.08 | -425.3035 | 93.5095 | 93.8057 | 15 | 48 | -11.4 | -11.4 | 0.9257 | 0.7405 | -238.0928 | -140.2146 | 229.6633 | 160.3443 | 3.5259 | -159.3376 | 154.5393 | -176.3921 | -47.3734 | -149.5811 | 187.3082 | 185.4246 | 179.2529 | -216.0679 | 51.7293 | -165.9347 | 163.4794 | -8.807 |  | 24.32 | 6.88 | 6.918 | -23.92 |  |  | -0.087 | -21.767 | -5.214 | -1.9 | 50.555 | 51.268 | 11.1475 | 13.3448 | 72.4439 | 0 | 74.2366 |  | -46.1 | 2.6847 | 8.35 |  | 0 | 44.1531 | 13.052 | -2.373 | -44.0779 | 0 | 43.5601 | 40.5 | -36.4 | -157.6802 | 155.5575
12/09/2025 | 16:00 |  | 19.4769 | -23.5494 | -35.0321 | 19.9589 |  | 52.3298 | -76.9264 | 68.2109 | 34.7449 | 33.7236 | -11.1 | -66.184 | 61.6 | 26.496 | -59.4 | 12.2742 | 33.4836 | 18.0233 | 18.1894 | 30.1056 | 15.3768 | 5.8041 | 8.2031 |  |  | -60.44 | -60.71 |  | 11.1 | 63.8 | 28.322 | 0.223 | -64.8 | -64.95 | -39.63 | 65.07 | 65.88 | 21.8481 | -5.9883 | 67.0347 | 69.2257 | 50.4604 | -49.4309 | -48.6947 | 11.927 | 11.6843 | 77.0266 | 78.6341 | 7.8682 | 43.0645 | -604.2357 | 27.2779 | -13 | -13.6 | 54.5151 | 53.6464 | -4.376 |  | -93.7772 | 6.4672 | 8.0104 | 5.4172 | 648.3655 | 193.6399 | 192.938 | -699.3641 | 639.3273 |  | -91.557 | 93.9443 | 103.3233 | 31.75 | 36.46 | 69.31 | 88.64 | -12.1859 | -11.918 | 65.9579 | 66.5698 | 37.3642 | -137.486 | -136.4972 | 12.4703 |  |  |  | 100.6 | 90.9 | -16.29 | 51.4973 | 50.3152 | 50.485 | -31.7538 | -31.3803 | 72.9641 | -100.7452 | 84.7122 | 13.8052 | 62.04 | 34.29 | 52.7417 | 49.8093 | -33.77 |  |  |  | -148.3957 |  | -20.7231 | -127.8 | -128.1 | 0.0082 | 63.2904 | 74.2188 | 89.0808 | 62.78 | -11.86 | 65.441 | 147.7334 | -37.02 | 0 | 95.03 | 71.35 | 147.1455 | 144.9818 | 22.828 | 21.1909 | 271.0284 | 222.5758 | 214.7946 | 218.519 | 95.0217 | 78.2513 | -26.246 | 709.0273 | 255.0474 |  | -32.0131 | -29.2989 | 0 | 35.6659 |  | 44.592 | -40.7024 | -41.0772 | -38.3749 | 15.27 | -9.98 | 1 | 12.0457 | 17.3261 | -36.5122 | -35.5108 | 8.1752 | -75.7228 | 44.1178 | 23.6034 |  | 23.4416 | 28.714 | 28.6359 | 27.6697 | 13.564 | 14.0663 | 80.8814 | -19.9427 | -20.5554 | 48.8551 | 52.3985 | 25.8494 | 19.11 | 14.5809 | 0.9744 | -8.89 | 17.51 | 25.5948 |  | -1.177 | 4.731 |  | 50.19 | -53.8784 | -48.6092 | 15.225 | 89.592 | 25 | -23.4452 | -0.7716 | 0 | 2.1021 |  |  | -15.657 | -40.4185 | 16.0874 | 41.7493 | 61.7873 | 63.2596 | -159.0956 | -28.6896 | 30.2115 | -63.5058 | 12.8777 | 15.7366 | 15.3805 | 13.8121 | 206.0721 | 205.3759 | 251.4 | -249.9008 | -445.7264 | 443.8242 | 350.3836 | -194.1921 | -193.2512 | -9.0025 | 0 | 76.7531 | 75.4442 | -104.3745 |  | 31.5889 | 31.0835 | -53.6944 | -52.6619 | 41.95 | 42.07 | 74.5 | 74.5 | 21.0027 | -42 | -408.7471 | 102.0064 | 101.602 | 15.6 | 45.8 | -30.2 | -30.2 | 0.6029 | 0.0728 | -346.5304 | -227.8466 | 337.6292 | 255.9112 | 5.8636 | -246.4028 | 245.9607 | -236.4118 | -132.8934 | -248.2625 | 176.0939 | 174.7446 | 241.9523 | -330.0758 | 134.5928 | -192.7264 | 189.9481 | -7.8567 |  | 24.48 | 6.853 | 6.82 | -24.4 |  |  | -0.029 | -25.8686 | -3.6912 | -0.6 | 49.424 | 52.256 | 11.159 | 13.3452 | 73.9131 | 0 | 72.5835 |  | -45.5 | 2.4994 | 8.43 |  | 4.5168 | 41.9428 | 8.6521 | 4.0024 | -41.5746 | -5.686 | 45.7777 | 36.7 | -35.7 | -89.3359 | 101.5563
12/09/2025 | 16:30 |  | 19.5944 | -23.689 | -35.3684 | 19.9332 |  | 53.4047 | -77.3604 | 68.1517 | 34.301 | 33.7087 | -13.32 | -67.986 | 61.6 | 27.324 | -61.6 | 12.2758 | 34.5246 | 18.0417 | 17.9365 | 30.0331 | 15.1029 | 6.1036 | 8.0195 |  |  | -65.28 | -64.7 |  | 13.32 | 66 | 28.502 | 0.222 | -75.67 | -76.84 | -24.98 | 77.31 | 77.73 | 21.9339 | -6.2831 | 67.0723 | 69.6379 | 49.659 | -56.3968 | -56.645 | 34.3695 | 34.227 | 75.2851 | 75.8209 | 11.0089 | 56.9028 | -608.7813 | 26.0258 | -12.6 | -13.1 | 61.6409 | 61.5905 | -4.4335 |  | -87.1873 | 6.895 | 7.8973 | 5.3055 | 648.3655 | 184.1486 | 183.935 | -674.0779 | 634.8362 |  | -84.4837 | 86.5715 | 102.1108 | 31.64 | 35.71 | 68.62 | 88.65 | -28.7966 | -29.7343 | 80.1782 | 80.8917 | 35.6002 | -140.792 | -139.9267 | 8.8118 |  |  |  | 100.9 | 91.2 | -16.29 | 50.9207 | 48.6141 | 48.9529 | -35.9624 | -36.184 | 67.5184 | -89.6822 | 78.7298 | 13.6724 | 61.66 | 33.97 | 52.7417 | 49.8093 | -33.75 |  |  |  | -153.9471 |  | -20.4905 | -127.2 | -127.2 | 0.0082 | 62.8509 | 74.2188 | 89.0808 | 62.12 | -12.05 | 66.65 | 151.7036 | -40.17 | 0 | 100.77 | 71.06 | 154.1455 | 151.9273 | 9.7511 | 9.9455 | 268.0361 | 220.3589 | 212.4416 | 215.642 | 96.3166 | 79.5838 | -26.23 | 687.4851 | 311.8135 |  | -31.4019 | -28.5883 | 0 | 41.7882 |  | 33.84 | -36.7504 | -37.4363 | -40.7057 | 0 | -13.41 |  | 11.7853 | 31.2072 | -37.3889 | -37.0651 | 8.3012 | -77.434 | 45.3488 | 23.8631 |  | 23.419 | 23.2791 | 23.7897 | 23.4788 | 29.1374 | 28.635 | 28.3001 | -8.5236 | -8.6898 | 8.1433 | 9.3922 | 18.3786 | 14.67 | 14.4637 | 1.022 | -9.13 | 15.24 | 17.0883 |  | -1.174 | 4.708 |  | 52.95 | -9.385 | -8.7666 | 14.6 | 97.2129 | 21.8 | -25.4046 | -0.0612 | 0 | 2.1271 |  |  | -17.2187 | -42.0254 | 16.7253 | 44.3014 | 62.9338 | 62.5294 | -180.2323 | -28.3532 | 30.2778 | -62.154 | 13.2953 | 15.5315 | 15.1379 | 14.9893 | 226.2259 | 224.4797 | 228.8 | -229.8151 | -431.4738 | 433.3027 | 417.728 | -211.0785 | -211.7433 | -11.3051 | 0 | 74.0535 | 73.8072 | -123.866 | -127.1998 | 31.1385 | 30.2266 | -51.1142 | -50.3516 | 96.11 | 95.54 | 52.8 | 51.9 | 21.7824 | -20.24 | -390.4699 | 104.2911 | 103.9289 | 16.2 | 10.8 | -30.2 | -29.4 | 1.507 | 1.1695 | -410.6158 | -290.3635 | 402.7542 | 320.7145 | 7.5246 | -311.6337 | 308.7511 | -149.314 | -183.6392 | -305.2032 | 124.5659 | 123.415 | 151.2079 | -382.7548 | 185.1057 | -200.4039 | 204.3059 | -8.4115 |  | 24.64 | 6.851 | 6.857 | -24.32 |  |  | -0.029 | -22.5879 | -16.405 | 8.7 | 53.537 | 54.332 | 11.0381 | 13.3452 | 73.4321 | 0 | 74.0884 |  | -12.4 | 21.7507 | 8.41 |  | 0 | 42.5045 | 10.6263 | 0 | -41.8356 | -3.1942 | 44.3817 | 3.4 | -2.9 | -14.4756 | 98.4221
12/09/2025 | 17:00 |  | 19.6001 | -23.7102 | -35.6437 | 19.5745 |  | 51.4578 | -73.4622 | 67.5508 | 34.121 | 33.1977 | -13.32 | -65.344 | 59.4 | 25.668 | -59.4 | 12.1752 | 30.5422 | 14.1193 | 14.2879 | 23.9349 | 14.927 | 5.1914 | 7.9246 |  |  | -62.84 | -62.77 |  | 13.32 | 63.8 | 28.08 | 0.22 | -72.63 | -73.57 | -26.94 | 74.69 | 74.02 | 22.2773 | -6.281 | 68.828 | 72.1235 | 50.5668 | -54.7893 | -54.8331 | 34.1453 | 34.7999 | 74.8832 | 76.7586 | 11.5324 | 58.9429 | -627.2736 | 27.3669 | -12.9 | -13.7 | 59.2466 | 59.3486 | -4.3506 |  | -92.7509 | 6.0376 | 7.2775 | 4.9176 | 664.754 | 186.7732 | 188.0245 | -678.903 | 651.4013 |  | -75.2807 | 76.9909 | 100.9532 | 31.27 | 35.91 | 68.6 | 87.77 | -28.5287 | -29.0645 | 78.0655 | 78.8641 | 36.1058 | -135.9083 | -136.1903 | 7.9637 |  |  |  | 97.8 | 88.1 | -16.12 | 50.505 | 48.6879 | 49.1418 | -37.9338 | -36.5398 | 76.9859 | -96.4373 | 87.9917 | 13.569 | 63.4 | 34.76 | 52.7417 | 49.8093 | -33.83 |  |  |  | -151.4221 |  | -20.6199 | -125.7 | -125 | 0.0082 | 62.4115 | 72.3402 | 87.9089 | 61.46 | -11.73 | 65.1155 | 149.2435 | -42.44 | 0 | 104.07 | 68.08 | 149.7636 | 148.6727 | 11.2342 | 9.3273 | 262.3864 | 217.577 | 210.3968 | 212.8305 | 90.778 | 73.4939 | -26.646 | 690.2004 | 302.1524 |  | -30.5042 | -27.8054 | 0 | 36.5916 |  | 32.304 | -38.1663 | -38.4599 | -35.063 | 0 | -13.26 |  | 11.0446 | 23.0168 | -37.2316 | -36.5244 | 8.5347 | -71.7019 | 41.4328 | 23.531 |  | 23.5906 | 17.5367 | 17.6167 | 17.2544 | 27.4628 | 27.2954 | 63.4659 | -7.9467 | -8.5651 | 38.1112 | 36.7597 | 28.2225 | 16.99 | 11.7757 | 1.022 | -6.92 | 15.02 | 26.6034 |  | -1.439 | 4.763 |  | 50.98 | -37.426 | -38.0019 | 14.505 | 90.8544 | 24.1 | -24.6971 | 0.6088 | 0 | 2.0978 |  |  | -16.0751 | -41.0186 | 16.0483 | 42.9948 | 62.4302 | 64.3359 | -172.0414 | -28.1078 | 28.5169 | -59.3293 | 12.9696 | 15.6194 | 15.3172 | 14.4947 | 234.4309 | 233.6881 | 279.9 | -276.197 | -483.6532 | 486.5291 | 430.4924 | -221.3018 | -221.3237 | -9.3446 | 4.9842 | 72.4941 | 73.9115 |  |  | 30.2705 | 30.0948 | -72.6445 | -71.9561 | 77.6 | 77.44 | 66.9 | 65.7 | 22.0473 | 12 | -413.4314 | 105.755 | 105.889 | 16.1 | 37.1 | -28 | -27.8 | 1.3341 | 1.0548 | -429.3058 | -277.2307 | 436.321 | 344.904 | 30.6231 | -336.7969 | 335.6725 | -180.3693 | -194.313 | -335.6091 | 138.7132 | 135.8649 | 184.8502 | -423.9907 | 202.7731 | -227.2239 | 229.5564 | -9.3591 |  | 23.44 | 6.7 | 6.716 | -23.76 |  |  | -0.029 | -27.5685 | -8.0278 | 5.1 | 52.668 | 52.714 | 11.2014 | 13.3639 | 72.2196 | 0 | 71.6173 |  | -35.9 | 12.2915 | 8.23 |  | 4.5846 | 41.453 | 8.6998 | 3.8785 | -41.2338 | -4.9798 | 45.6771 | 26.1 | -25.7 | -50.2461 | 124.7853
12/09/2025 | 17:30 |  | 19.5819 | -23.6843 | -35.6468 | 18.3316 |  | 49.9303 | -66.6279 | 64.8647 | 33.013 | 32.1087 | -13.32 | -62.735 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 12.0913 | 25.3258 | 14.4375 | 14.4648 | 24.2718 | 15.3629 | 5.6391 | 7.6556 |  |  | -63.03 | -63.07 |  | 13.32 | 61.6 | 30.356 | 0.233 | -70.27 | -70.89 | -33.09 | 71.41 | 72.02 | 22.3264 | -6.3375 | 70.2599 | 73.1083 | 51.5846 | -52.2441 | -51.6504 | 12.1545 | 11.1063 | 77.4284 | 78.6341 | 7.8682 | 41.4964 | -591.7784 | 27.8713 | -14 | -13.9 | 58.043 | 57.1544 | -4.149 |  | -90.6498 | 6.4863 | 6.5135 | 4.4086 | 630.3596 | 168.5232 | 168.5537 | -656.7806 | 600.7184 |  | -58.7624 | 60.0771 | 97.8495 | 30.52 | 35.49 | 67.89 | 85.96 | -17.2763 | -18.3479 | 69.2413 | 69.2695 | 39.7957 | -145.6639 | -144.3952 | 7.9754 |  |  |  | 98 | 88.6 | -15.89 | 45.2268 | 43.7866 | 43.9976 | -49.0776 | -48.8078 | 68.8507 | -75.0862 | 79.2801 | 12.7809 | 64.1 | 35.16 | 51.3354 | 48.6374 | -33.8 |  |  |  | -123.3826 |  | -20.5537 | -123 | -124.9 | 0.0137 | 61.5326 | 71.4009 | 86.7371 | 60.74 | -11.26 | 63.2865 | 124.6446 | -43.08 | 0 | 101.52 | 67.32 | 124.6545 | 121.9818 | 24.0881 | 23.2727 | 255.8001 | 207.8436 | 201.2596 | 203.7483 | 99.7025 | 81.2739 | -25.726 | 668.9733 | 400.8551 |  | -28.3396 | -26.6295 | -14.4056 | 45.2631 |  | 35.376 | -27.5475 | -28.195 | -45.3298 | 0 | -14.23 |  | 10.4827 | 42.6985 | -38.1153 | -37.3861 | 9.3426 | -79.5221 | 50.8256 | 24.2434 |  | 23.8767 | 16.0867 | 15.7708 | 15.5594 | 15.9083 | 16.4107 | 54.7582 | -22.0634 | -21.8302 | 31.3163 | 29.9503 | 23.2126 | 15.15 | 11.7 | 1.1514 | -7.09 | 14.28 | 23.0396 |  | -1.364 | 4.784 |  | 49.57 | -29.5667 | -28.8523 | 14.41 | 88.4102 | 24.9 | -22.9246 | 0.8428 | 0 | 2.151 |  |  | -15.4423 | -39.5008 | 16.3111 | 41.327 | 63.9445 | 64.9992 | -165.5643 | -27.1139 | 26.8473 | -57.5358 | 12.2057 | 15.5998 | 15.1906 | 14 | 266.8419 | 264.9388 | 247.7 | -247.2115 | -449.9666 | 450.0269 | 496.9091 | -248.2036 | -248.0439 | 0 | 10.9607 | 72.6265 | 71.8082 | -142.9021 | -144.3809 | 37.0163 | 36.3021 | -82.2597 | -81.8739 | 98.21 | 98.14 | 69 | 70.8 | 21.9661 | 31.44 | -419.2249 | 107.5477 | 108.968 | 16.8 | 39.8 | -35.5 | -35.5 | 1.462 |  | -487.461 | -365.6404 | 541.9282 | 431.689 | 46.9314 | -419.8189 | 425.6332 | -185.8364 | -255.4111 | -414.7453 | 118.2543 | 116.6927 | 190.6986 | -523.5711 | 263.6528 | -260.89 | 264.3012 | -8.2248 |  | 23.44 | 6.562 | 6.576 | -23.12 |  |  | -0.029 | -30.2632 | -5.507 | 5.5 | 49.886 | 52.691 | 11.2383 | 13.3826 | 70.2157 | 0 | 71.8779 |  | -38.7 | 10.869 | 8.99 |  | 11.4195 | 38.8781 | 3.5012 | 10.5355 | -38.1866 | -10.8944 | 47.9268 | 29.6 | -29.3 | 46.0508 | 31.1783
12/09/2025 | 18:00 |  | 20.5857 | -24.5835 | -36.0996 | 16.5127 |  | 47.3492 | -63.2573 | 60.5122 | 30.2591 | 29.5219 | -8.88 | -58.003 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 12.4186 | 24.7438 | 11.5129 | 11.6857 | 18.9232 | 15.2974 | 0.9441 | 3.2727 |  |  | -60.14 | -60.09 |  | 8.88 | 57.2 | 30.353 | 0.239 | -66.93 | -67.48 | -34.8 | 68.07 | 68.28 | 22.2666 | -6.9949 | 69.7451 | 73.048 | 45.5796 | -50.3686 | -49.7873 | 7.9224 | 7.9999 | 74.2134 | 76.3568 | 7.8682 | 40.9325 | -568.2783 | 21.3481 | -9.7 | -10.2 | 56.44 | 55.1483 | -4.504 |  | -89.0389 | 5.7348 | 6.6513 | 4.5889 | 611.1635 | 151.0666 | 151.5549 | -636.2761 | 565.9598 |  | -38.1975 | 39.7631 | 92.3807 | 29.82 | 38.05 | 67.21 | 79.68 | -4.4164 | -4.1485 | 65.2355 | 65.2107 | 37.7017 | -152.2278 | -151.0075 | 6.457 |  |  |  | 98.9 | 89.5 | -16.01 | 41.3774 | 39.7143 | 40.2281 | -68.9041 | -67.525 | 67.919 | -51.9284 | 77.1501 | 15.0049 | 66.61 | 35.54 | 54.1479 | 50.9811 | -34.92 |  |  |  | -116.1004 |  | -21.3731 | -124.8 | -124.7 | 0.0137 | 64.1693 | 77.0366 | 90.2527 | 63.33 | -12.08 | 62.341 | 115.014 | -6 | 0 | 72.51 | 69.35 | 115.9636 | 113.6 | 30.0791 | 29.1545 | 246.5444 | 201.9433 | 196.4565 | 198.7957 | 103.1804 | 85.2483 | -25.949 | 648.0279 | 443.3425 |  | -21.3976 | -19.3546 | -17.4178 | 50.9986 |  | 33.84 | -21.4577 | -22.128 | -47.4733 | 0 | -14.56 |  | 10.3447 | 53.58 | -35.8005 | -34.614 | 4.8487 | -82.7296 | 53.1045 | 24.1618 |  | 23.684 | 15.8183 | 15.9317 | 15.3103 | 2.5118 | 3.0142 | 56.0979 | -27.9428 | -27.5415 | 31.0776 | 29.1905 | 29.5555 | 11.7 | 8.0598 | 1.3065 | -4.41 | 12.56 | 28.8193 |  | -0.602 | 4.642 |  | 51.01 | -28.7695 | -30.5349 | 14.45 | 92.5815 | 22.7 | -21.5137 | -0.1236 | 0 | 2.4369 |  |  | -15.424 | -40.9522 | 17.52 | 42.4787 | 60.8344 | 64.9172 | -162.6289 | -27.4545 | 26.2774 | -59.7603 | 12.9318 | 17.0452 | 16.6369 | 14.8248 | 282.9512 | 282.3529 | 249.15 | -246.5999 | -448.6677 | 449.8358 | 535.0341 | -258.7308 | -261.8262 | 0 | 12.0983 | 77.2467 | 76.6056 | -159.6791 | -160.6763 | 41.8723 | 41.1691 | -86.2207 | -86.552 | 100.1 | 99.81 | 77.2 | 76.4 | 22.1712 | 38.56 | -446.6826 | 116.7155 | 117.8768 | 16.7 | 49.1 | -38.1 | -38.1 |  | 1.0725 | -519.0068 | -416.5841 | 589.2875 | 466.153 | 46.9693 | -460.2114 | 461.2686 | -199.4378 | -275.5186 | -457.6146 | 124.5777 | 125.1808 | 199.9821 | -568.2108 | 283.7366 | -286.8251 | 284.2556 | -7.7771 |  | 23.36 | 5.793 | 5.8 | -23.2 |  |  | -0.0565 | -34.0139 | -1.6983 | 4.3 | 50.383 | 53.975 | 0 | 0 | 75.0288 | 0 | 73.227 |  | -47.2 | 8.6128 | 10.47 |  | 11.8482 | 38.4976 | 2.5788 | 11.1241 | -38.3681 | -11.8982 | 48.8569 | 37.8 | -38.1 | 86.9909 | -16.0408
12/09/2025 | 18:30 |  | 21.906 | -26.5827 | -34.476 | 18.2334 |  | 51.1492 | -71.9393 | 67.0298 | 34.037 | 33.4107 | -17.76 | -69.146 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 12.6607 | 28.0068 | 12.2049 | 12.3147 | 20.7796 | 13.146 | 0.2314 | 2.3638 |  |  | -65.42 | -65.45 |  | 17.76 | 68.2 | 30.836 | 0.25 | -72.23 | -72.8 | -36.48 | 73.27 | 73.5 | 24.4508 | -8.9024 | 76.2064 | 79.1248 | 52.7316 | -55.1912 | -55.334 | 6.8153 | 7.1576 | 83.0547 | 84.1264 | 8.9151 | 48.5599 | -642.2517 | 12.0318 | -5.4 | -5.8 | 61.5365 | 61.2695 | -5.601 |  | -98.3035 | 7.057 | 8.7873 | 5.9688 | 684.1332 | 176.2138 | 175.1152 | -664.7209 | 649.7592 |  | -71.0696 | 72.7246 | 102.6896 | 35.56 | 46.71 | 75.32 | 86.73 | -0.6656 | -2.0052 | 64.3528 | 65.0426 | 35.8397 | -184.7077 | -184.5275 | 10.9433 |  |  |  | 105.5 | 95.7 | -16.07 | 34.6527 | 32.7477 | 33.8731 | -77.0797 | -76.594 | 80.7141 | -62.3556 | 93.6156 | 16.9957 | 76.24 | 40.19 | 56.2573 | 53.3249 | -36.71 |  |  |  | -128.3477 |  | -22.2937 | -144.4 | -143.3 | 0.0137 | 65.0482 | 84.551 | 92.5964 | 64.62 | -13.35 | 64.3405 | 127.9723 | -4.14 | 0 | 85.26 | 71.27 | 129.0182 | 125.7636 | 34.6109 | 33.4818 | 260.6577 | 218.3602 | 211.4921 | 213.624 | 103.6205 | 82.6385 | -27.43 | 676.2523 | 398.378 |  | -18.8979 | -16.367 | -11.5637 | 48.7894 |  | 24.624 | -19.4439 | -20.1928 | -42.3616 | 0 | -5.95 |  | 12.084 | 42.6544 | -40.3969 | -40.0326 | 11.697 | -81.3252 | 52.4399 | 24.5043 |  | 24.3624 | 15.2163 | 14.6009 | 14.5729 | -0.5024 | 1.0047 | 89.0868 | -32.2569 | -32.6437 | 64.1399 | 68.7599 | 18.5177 | 23.11 | 14.6737 | 1.5958 | -8.93 | 12.22 | 19.5722 |  | 0.242 | 4.749 |  | 49.47 | -68.6058 | -63.9973 | 16.08 | 89.1905 | 21.6 | -24.3522 | -1.5541 | -1.5991 | 2.919 |  |  | -15.6573 | -47.3523 | 16.051 | 50.2624 | 59.5834 | 60.7326 | -164.046 | -30.5388 | 30.9446 | -70.8584 | 12.5219 | 19.975 | 19.3581 | 15.2083 | 262.1286 | 262.4387 | 250.6 | -245.9882 | -445.0714 | 444.5413 | 487.4183 | -246.6982 | -244.0424 | -6.568 | 8.3385 | 74.5264 | 71.3219 |  |  | 41.2241 | 40.4221 | -71.0799 | -70.8637 | 107.47 | 107.08 | 61.6 | 62.3 | 22.0473 | 38.88 | -415.6946 | 115.3687 | 114.985 | 17.2 | 28 | -39.6 | -39.8 | 1.4046 | 1.2012 | -480.6996 | -369.4938 | 542.6826 | 435.5439 | 50.6368 | -430.0436 | 429.0438 | -182.006 | -262.938 | -425.3909 | 114.695 | 118.2606 | 186.0424 | -517.4041 | 268.0586 | -254.5526 | 255.1056 | -7.9364 |  | 24.08 | 5.559 | 5.562 | -23.76 |  |  | -0.029 | -27.3335 | -10.75 | 9.4 | 49.871 | 50.804 | 0 | 0 | 72.4792 | 0 | 72.0963 |  | -25.8 | 28.6355 | 10.86 |  | 7.3637 | 42.3846 | 6.6584 | 6.5272 | -41.8164 | -7.9982 | 49.3642 | 17.2 | -17.7 | 44.344 | 38.6982
12/09/2025 | 19:00 |  | 24.0903 | -28.8485 | -33.9066 | 20.7671 |  | 55.4847 | -84.8514 | 70.8479 | 35.9789 | 34.7814 | -19.98 | -70.644 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 12.4155 | 37.204 | 12.9074 | 13.1749 | 21.7414 | 13.0073 | 0.2905 | 2.63 |  |  | -69.96 | -69.41 |  | 19.98 | 68.2 | 31.606 | 0.252 | -76.74 | -77.1 | -33.95 | 78.16 | 78.2 | 25.2304 | -9.3383 | 78.5134 | 81.1044 | 55.7853 | -59.076 | -59.3151 | 5.7085 | 5.8517 | 86.4037 | 88.1452 | 8.9151 | 46.2886 | -654.2275 | 11.7725 | -5.3 | -5.5 | 66.2398 | 64.4787 | -5.7548 |  | -99.4578 | 7.1357 | 9.2929 | 6.2366 | 706.7169 | 163.6402 | 164.159 | -680.466 | 642.1871 |  | -46.7571 | 48.3902 | 103.8073 | 35.57 | 46.73 | 75.31 | 86.86 | -5.2201 | -6.2918 | 64.8043 | 65.5175 | 43.042 | -177.3192 | -178.4477 | 9.9642 |  |  |  | 105.2 | 95.4 | -15.73 | 38.7391 | 36.8217 | 37.6415 | -70.5361 | -70.1736 | 82.1421 | -70.8762 | 96.1369 | 17.9592 | 72.83 | 38.31 | 55.9057 | 52.739 | -37.04 |  |  |  | -134.6522 |  | -22.5742 | -138.7 | -140.2 | 0.0192 | 64.1693 | 82.6724 | 91.4246 | 63.965 | -12.78 | 62.093 | 132.6325 | -4.73 | 0 | 80.85 | 71.13 | 132.7273 | 132.7636 | 34.7047 | 32.3909 | 263.4181 | 220.7293 | 211.7021 | 214.4334 | 105.2339 | 83.5189 | -27.152 | 692.3738 | 390.0226 |  | -19.1728 | -16.6736 | -14.0188 | 47.4704 |  | 30.768 | -18.8467 | -19.6059 | -43.4502 | 0 | -12.07 |  | 12.1832 | 39.9108 | -39.8375 | -38.7257 | 8.2032 | -82.0545 | 53.4838 | 25.15 |  | 24.7181 | 12.6706 | 13.5525 | 13.2921 | 4.5213 | 4.0189 | 83.5607 | -31.7093 | -31.8078 | 53.6336 | 53.2729 | 26.8309 | 17.4 | 9.3538 | 1.6422 | -5.24 | 10.13 | 27.198 |  | 0.517 | 4.736 |  | 50.61 | -53.4724 | -54.5583 | 16.44 | 89.4221 | 20.8 | -25.7757 | -1.5009 | -1.3402 | 3.0404 |  |  | -15.8907 | -49.555 | 15.2308 | 52.2299 | 60.0473 | 61.3435 | -172.3902 | -30.253 | 32.0743 | -69.4844 | 12.9905 | 20.2008 | 19.8116 | 16 | 259.8714 | 259.6091 | 215 | -215.058 | -413.5254 | 415.5058 | 464.8931 | -242.2956 | -241.1773 | 0 | 10.1979 | 78.7795 | 76.8043 | -148.4877 | -147.547 | 38.7961 | 38.7082 | -65.922 | -66.2191 | 101.09 | 99.95 | 62 | 61.7 | 21.6799 | 38.16 | -405.9903 | 108.6159 | 108.2797 | 16.7 | 27.4 | -38.1 | -37.2 | 1.5365 | 1.1279 | -458.7865 | -362.6688 | 523.6591 | 422.0799 | 51.1511 | -417.1023 | 413.1648 | -181.7019 | -254.4145 | -412.2432 | 112.5014 | 111.6767 | 182.7949 | -508.3571 | 262.7433 | -247.0144 | 251.7531 | -8.1726 |  | 24.16 | 5.903 | 5.903 | -23.76 |  |  | -0.029 | -24.5808 | -11.0735 | 8.4 | 49.573 | 49.69 | 0 | 0 | 75.3803 | 0 | 76.9373 |  | -26.7 | 29.9788 | 10.83 |  | 8.941 | 40.4898 | 4.58 | 8.1851 | -39.6636 | -10.5039 | 48.7674 | 18.1 | -17.8 | 48.6548 | 21.8496
12/09/2025 | 19:30 |  | 24.1151 | -29.1468 | -33.9831 | 19.992 |  | 54.7361 | -83.1819 | 71.5821 | 36.3509 | 35.1809 | -13.32 | -69.927 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 12.4624 | 37.4856 | 12.6178 | 12.7791 | 21.1161 | 12.4745 | 0.2444 | 2.5967 |  |  | -66.76 | -66.81 |  | 13.32 | 68.2 | 32.586 | 0.254 | -74.6 | -74.78 | -32.74 | 75.1 | 75.99 | 25.4505 | -9.3013 | 78.5518 | 80.5944 | 52.846 | -58.2722 | -58.0034 | 6.7336 | 6.787 | 84.2603 | 87.2075 | 8.9151 | 47.9332 | -644.6086 | 11.5389 | -5.1 | -5.4 | 64.892 | 63.6866 | -5.9662 |  | -98.4985 | 7.1931 | 9.2321 | 6.2592 | 692.007 | 157.1398 | 157.3839 | -658.8084 | 628.3354 |  | -61.3881 | 62.4885 | 103.7873 | 35.96 | 47.25 | 75.695 | 87.77 | -2.407 | -2.2731 | 64.5959 | 65.8486 | 42.9528 | -181.3167 | -181.657 | 9.953 |  |  |  | 105.3 | 95.3 | -15.56 | 36.4469 | 34.6411 | 35.2862 | -73.9385 | -72.9906 | 80.3511 | -65.7513 | 94.6386 | 18.0378 | 70.59 | 38.19 | 55.5542 | 52.153 | -36.56 |  |  |  | -132.1759 |  | -22.3698 | -138.5 | -138 | 0.0082 | 63.2904 | 82.6724 | 90.2527 | 63.31 | -12.4 | 62.155 | 131.7275 | -5.12 | 0 | 85.58 | 71.15 | 131.0727 | 130.7091 | 35.9332 | 34.5273 | 260.3721 | 218.4708 | 211.4224 | 214.2853 | 111.9756 | 90.7307 | -26.731 | 677.8091 | 445.0425 |  | -19.1621 | -16.5593 | -20.2389 | 59.3094 |  | 30.768 | -20.7523 | -21.5266 | -50.2169 | 0 | -12.64 |  | 12.0248 | 63.8036 | -40.8638 | -40.002 | 10.2053 | -88.3754 | 60.4013 | 25.1025 |  | 24.8188 | 12.6206 | 14.559 | 11.9195 | 1.0047 | 1.1722 | 81.3838 | -33.6595 | -33.605 | 54.1045 | 51.888 | 27.2337 | 18.1 | 9.5662 | 1.5848 | -5.48 | 10.53 | 27.1889 |  | 0.67 | 4.534 |  | 52.11 | -54.1222 | -52.9975 | 15.87 | 92.7887 | 22.3 | -24.8055 | -1.9159 | -1.6094 | 3.0927 |  |  | -16.4415 | -48.5582 | 18.1196 | 51.9329 | 61.0592 | 63.7273 | -172.5484 | -29.9344 | 31.5506 | -69.3586 | 12.923 | 20.4157 | 19.6956 | 16 | 268.6791 | 267.0058 | 237.6 | -237.6635 | -448.1136 | 448.7937 | 529.0262 | -250.1949 | -248.1859 | 0 | 10.5576 | 74.7254 | 76.1592 |  |  | 40.488 | 39.5871 | -64.6769 | -64.8879 | 107.31 | 107.16 | 59.9 | 60.5 | 21.9255 | 38.16 | -405.1108 | 107.4499 | 109.5059 | 17.2 | 25.1 | -38.9 | -39 | 1.4528 | 1.2761 | -522.9036 | -411.8605 | 507.1075 | 418.5542 | -0.0286 | -407.098 | 411.2172 | -177.6648 | -252.8733 | -405.2977 | 111.0021 | 111.3369 | 179.4436 | -497.2298 | 260.9003 | -241.8608 | 243.222 | -8.3566 |  | 24.4 | 6.428 | 6.433 | -24.08 |  |  | -0.029 | -26.659 | -12.4498 | 8.1 | 50.482 | 51.225 | 0 | 0 | 71.8343 | 0 | 73.822 |  | -25.5 | 31.3213 | 10.84 |  | 9.4238 | 40.401 | 5.0703 | 9.2023 | -39.9081 | -10.3343 | 49.2331 | 15.8 | -16.6 | 85.9073 | 5.0966
12/09/2025 | 20:00 |  | 24.3489 | -48.7407 | -34.2454 | 20.2924 |  | 53.9875 | -79.9456 | 70.7856 | 35.6809 | 34.6643 | -8.88 | -68.29 | 60.5 | 18.216 | -59.4 | 12.7577 | 35.5146 | 12.6853 | 12.8194 | 20.9498 | 12.6468 | 0.1504 | 2.5709 |  |  | -66.04 | -66.3 |  | 8.88 | 66 | 33.641 | 0.257 | -73.35 | -73.66 | -30.45 | 74.66 | 74.92 | 26.0138 | -9.3609 | 77.799 | 80.0845 | 51.0194 | -57.3345 | -57.2943 | 6.5898 | 6.6158 | 83.1887 | 85.1981 | 8.9151 | 47.8775 | -637.8701 | 13.0937 | -5.9 | -6.2 | 64.2592 | 62.6662 | -5.7564 |  | -97.3469 | 7.3642 | 9.0053 | 6.1952 | 684.0722 | 157.5975 | 156.8651 | -654.8148 | 615.3928 |  | -61.8083 | 62.8292 | 104.8651 | 35.87 | 46.66 | 76.08 | 87.76 | -1.2014 | -1.3354 | 64.0214 | 65.4538 | 42.374 | -184.5419 | -182.6736 | 9.8651 |  |  |  | 104.5 | 94.7 | -15.85 | 35.866 | 33.8517 | 35.2711 | -74.5392 | -74.8391 | 79.6044 | -64.6948 | 93.064 | 18.017 | 69.47 | 37.3 | 54.1479 | 51.5671 | -36.86 |  |  |  | -135.1785 |  | -22.5661 | -138.9 | -140.7 | 0.0137 | 62.4115 | 82.6724 | 87.9089 | 61.97 | -12.7 | 62.3875 | 133.2576 | -5.12 | 0 | 80.68 | 70.83 | 133.8727 | 132.3455 | 37.3129 | 35.9545 | 258.7081 | 215.084 | 207.7595 | 210.866 | 108.5873 | 88.7791 | -26.444 | 670.3041 | 468.0439 |  | -19.6409 | -17.0451 | -16.187 | 49.5754 |  | 33.84 | -17.2935 | -18.0479 | -47.9758 | 0 | -12.72 |  | 11.7872 | 45.3884 | -41.5006 | -40.6821 | 11.9412 | -86.994 | 56.2102 | 25.3857 |  | 24.7626 | 12.5535 | 12.5767 | 12.0945 | 0 | 0.1675 | 82.7234 | -35.0793 | -35.5057 | 53.233 | 50.232 | 28.4422 | 16.63 | 9.471 | 1.5848 | -5.4 | 11.66 | 29.2743 |  | 0.606 | 4.644 |  | 51.72 | -50.4017 | -51.4809 | 16.08 | 91.455 | 22.6 | -24.4936 | -1.6396 | -1.6225 | 3.0189 |  |  | -16.1736 | -47.9168 | 16.6238 | 50.2614 | 64.1874 | 63.9993 | -169.675 | -29.576 | 30.9657 | -68.5183 | 13.0702 | 20.1617 | 19.5796 | 15.5598 | 274.2838 | 271.6871 | 240.5 | -240.7761 | -458.0754 | 455.1266 | 559.3257 | -254.1831 | -252.9145 | -5.7716 | 8.9311 | 77.5439 | 77.0594 |  |  | 42.0261 | 41.268 | -63.5298 | -63.8872 | 106.46 | 106.26 | 63.1 | 63.1 | 21.8636 | 37.52 | -404.5471 | 108.6139 | 108.265 | 16.7 | 26.8 | -40.4 | -40.7 |  |  | -543.0673 | -433.2364 | 513.9624 | 417.0953 | -14.1214 | -409.8076 | 408.9614 | -183.7423 | -253.3207 | -406.3202 | 109.6836 | 109.2425 | 183.2998 | -497.4924 | 263.929 | -238.5526 | 240.606 | -8.4115 |  | 24 | 6.463 | 6.4655 | -24 |  |  | -0.029 | -27.7729 | -12.2454 | 10.4 | 53.18 | 53.226 | 0 | 0 | 74.6203 | 0 | 75.515 |  | -25 | 31.799 | 10.61 |  | 8.7371 | 41.2688 | 5.7363 | 8.1637 | -41.3761 | -9.4265 | 48.7185 | 16.1 | -16.6 | 96.6041 | -12.1697
12/09/2025 | 20:30 |  | 23.8197 | -48.2208 | -34.8818 | 19.5595 |  | 52.7487 | -82.3425 | 69.056 | 34.9389 | 33.9459 | -13.32 | -66.224 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.7414 | 35.4524 | 16.1926 | 16.263 | 26.949 | 12.8862 | 0.336 | 2.5904 |  |  | -65.87 | -66.11 |  | 13.32 | 66 | 34.174 | 0.26 | -73.73 | -73.87 | -32.42 | 74.71 | 74.54 | 25.6439 | -9.3088 | 77.0913 | 80.0486 | 58.3149 | -58.942 | -58.087 | 7.6673 | 7.3772 | 86.0018 | 88.0112 | 8.9151 | 47.7518 | -652.7041 | 12.3866 | -5.7 | -6 | 64.7914 | 63.469 | -5.5647 |  | -102.343 | 6.8652 | 9.1161 | 6.115 | 699.0262 | 150.3341 | 151.3107 | -650.8212 | 624.8718 |  | -85.8415 | 87.5125 | 104.5408 | 36.24 | 46.67 | 75.67 | 87.31 | 7.9077 | 8.1756 | 64.5126 | 64.7191 | 45.8937 | -191.335 | -189.8313 | 10.1215 |  |  |  | 104.2 | 94.4 | -15.66 | 31.9618 | 30.2762 | 31.6562 | -79.0714 | -78.8165 | 84.4575 | -64.9977 | 97.5672 | 17.7178 | 69.07 | 36.75 | 53.4448 | 50.3952 | -36.48 |  |  |  | -122.6992 |  | -22.0358 | -131.8 | -130.9 | 0.0192 | 60.6537 | 79.8545 | 85.5652 | 60.09 | -11.96 | 63.1315 | 120.8094 | -4.69 | 0 | 79.6 | 72.39 | 123.2727 | 119.6 | 40.2724 | 38.2273 | 257.044 | 211.6972 | 204.0967 | 207.4467 | 107.9132 | 88.0689 | -27.314 | 661.3399 | 465.8329 |  | -19.2656 | -16.8984 | -15.2479 | 50.3301 |  | 32.304 | -17.9826 | -18.355 | -47.1038 | 0 | -7.39 |  | 11.3745 | 48.0456 | -43.1376 | -42.1112 | 14.6099 | -85.6852 | 55.1514 | 24.5478 |  | 24.7464 | 13.2479 | 14.8694 | 13.8595 | -8.5403 | -9.0426 | 90.7613 | -38.0916 | -37.827 | 65.1749 | 67.7803 | 19.6384 | 20.74 | 14.4637 | 1.5494 | -8.92 | 13.17 | 19.4956 |  | 0.504 | 4.626 |  | 49.34 | -68.6258 | -66.1889 | 16.89 | 88.8004 | 24.4 | -23.5875 | -1.4269 | -1.3132 | 2.9469 |  |  | -15.705 | -45.8145 | 16.7529 | 48.1398 | 64.303 | 64.0358 | -167.4119 | -28.1923 | 30.2192 | -65.0094 | 12.5364 | 19.5062 | 18.9256 | 15.1196 | 270.5528 | 267.9655 | 240.1 | -237.9156 | -451.2232 | 450.5147 | 553.885 | -252.0871 | -250.893 | -6.2037 | 9.5733 | 72.2136 | 73.81 | -153.7845 | -154.0072 | 42.2019 | 41.7624 | -63.24 | -64.3566 | 105.7 | 105.7 | 61.9 | 61.7 | 21.7205 | 37.04 | -410.3566 | 113.9802 | 113.8416 | 16.7 | 23.8 | -41.3 | -41.6 | 1.5718 | 1.1858 | -542.5176 | -435.0378 | 512.077 | 416.2888 | -15.8257 | -407.4755 | 410.5835 | -181.6815 | -255.8005 | -404.0677 | 106.3174 | 107.6264 | 186.0795 | -493.0015 | 266.5208 | -234.2453 | 241.1166 | -8.6999 |  | 24.96 | 6.498 | 6.498 | -24.4 |  |  | -0.029 | -27.8035 | -11.9219 | 14.3 | 57.588 | 54.524 | 0 | 0 | 69.3153 | 0 | 71.748 |  | -22 | 32.2698 | 10.3 |  | 6.4208 | 40.8351 | 6.3082 | 6.8816 | -41.2655 | -8.1425 | 47.4707 | 13.2 | -14.7 | 103.548 | -11.2833
12/09/2025 | 21:00 |  | 23.559 | -47.6625 | -34.7432 | 20.3532 |  | 51.5283 | -76.1175 | 67.4404 | 34.195 | 33.5697 | -8.88 | -61.067 | 55 | 15.732 | -55 | 12.8187 | 32.479 | 16.0797 | 16.092 | 27.0731 | 12.6877 | 0.24 | 4.5139 |  |  | -62.95 | -62.53 |  | 8.88 | 59.4 | 32.805 | 0.258 | -69.69 | -70.09 | -31.55 | 70.63 | 71.59 | 25.1308 | -8.7619 | 76.3284 | 78.4538 | 53.6423 | -56.5308 | -56.158 | 8.1322 | 8.0462 | 82.7868 | 83.8585 | 8.9151 | 47.5654 | -637.1992 | 11.6212 | -5.2 | -5.6 | 62.216 | 61.0797 | -5.5429 |  | -98.8352 | 7.0109 | 9.1942 | 6.2759 | 677.2055 | 159.8254 | 159.3676 | -657.5861 | 603.3505 |  | -63.6185 | 65.1395 | 104.2165 | 35.5 | 46.17 | 75.26 | 86.86 | 2.8173 | 3.4871 | 58.5648 | 59.1725 | 29.5189 | -183.4603 | -182.7259 | 9.6779 |  |  |  | 102.1 | 92.5 | -15.66 | 34.5873 | 33.137 | 34.0142 | -68.985 | -68.0311 | 81.2579 | -71.326 | 93.924 | 17.9257 | 71.07 | 37.93 | 52.7417 | 49.8093 | -36.1 |  |  |  | -135.4639 |  | -21.9727 | -134.5 | -133.4 | 28.7375 | 58.8959 | 82.6724 | 83.2214 | 58.19 | -13.3 | 63.1005 | 135.1127 | -5.43 | 0 | 76.92 | 72.22 | 135 | 132.5455 | 42.7679 | 40.6182 | 263.1275 | 218.6777 | 210.6972 | 214.1213 | 104.6706 | 84.4136 | -27.097 | 668.3698 | 463.8244 |  | -19.007 | -16.8679 | -12.8582 | 43.1954 |  | 30.768 | -14.9722 | -15.853 | -43.6714 | 0 | -9 |  | 11.1502 | 35.4474 | -42.5154 | -41.0377 | 14.3385 | -81.9803 | 51.179 | 24.6135 |  | 24.2551 | 8.1909 | 11.645 | 0 | -3.684 | -4.3539 | 101.3111 | -40.142 | -39.8766 | 65.8728 | 63.3166 | 35.9057 | 19.57 | 10.9773 | 1.5262 | -6.48 | 15.72 | 35.5638 |  | 0.233 | 4.804 |  | 53.93 | -64.8737 | -64.8294 | 16.34 | 91.7274 | 25.6 | -21.8761 | -1.2563 | -1.3275 | 2.8507 |  |  | -16.1177 | -43.0672 | 17.5439 | 45.0579 | 63.4747 | 64.6408 | -160.1235 | -27.3769 | 29.3898 | -62.8329 | 11.2907 | 18.8617 | 18.3139 | 14 | 272.5197 | 270.4014 | 238.65 | -241.3534 | -456.6094 | 456.7517 | 549.3268 | -251.0303 | -252.4418 | -7.7019 | 6.9354 | 77.5919 | 77.8969 |  |  | 41.323 | 40.5649 | -64.5122 | -64.0752 | 105.91 | 107.28 | 60 | 59.7 | 21.7397 | 36.24 | -401.4908 | 111.0703 | 110.7458 | 16.2 | 21.2 | -40.7 | -40.7 | 1.6241 | 1.3722 | -539.7293 | -428.8241 | 511.4647 | 415.771 | -15.3315 | -408.651 | 406.6177 | -178.5742 | -253.5116 | -401.6809 | 108.3532 | 107.9594 | 181.5939 | -494.0488 | 260.4198 | -237.3568 | 240.4928 | -8.807 |  | 24.48 | 6.639 | 6.641 | -24.32 |  |  | -0.029 | -28.7404 | -13.1823 | 12.4 | 55.657 | 57.198 | 0 | 0 | 73.2215 | 0 | 76.8473 |  | -21.2 | 32.7104 | 10.11 |  | 5.8084 | 40.9686 | 7.5717 | 5.0764 | -41.2518 | -6.1654 | 46.1359 | 13.1 | -12.2 | 92.7316 | -13.972
12/09/2025 | 21:30 |  | 23.3194 | -46.6084 | -35.2076 | 19.9598 |  | 50.9652 | -73.8078 | 66.6011 | 33.427 | 32.8653 | -6.66 | -62.288 | 55 | 19.044 | -55 | 12.8538 | 30.829 | 16.2396 | 16.556 | 27.7403 | 13.155 | 0.1601 | 7.2573 |  |  | -62.25 | -61.77 |  | 6.66 | 61.6 | 31.231 | 0.25 | -69.34 | -68.97 | -31.42 | 70.38 | 70.18 | 24.8396 | -8.2261 | 74.2838 | 76.8474 | 53.1168 | -54.9233 | -54.429 | 7.4751 | 7.5556 | 80.9114 | 83.0547 | 8.3917 | 45.8399 | -624.6435 | 11.446 | -5.3 | -5.3 | 60.9963 | 60.0698 | -5.2006 |  | -95.866 | 6.9925 | 8.8002 | 6.0511 | 669.1486 | 159.5812 | 159.7949 | -664.8896 | 590.1491 |  | -51.3436 | 52.8239 | 103.1936 | 34.4 | 44.72 | 73.69 | 85.98 | -4.2824 | -4.0145 | 58.7038 | 59.6057 | 32.0049 | -169.4471 | -170.1949 | 8.8836 |  |  |  | 101.3 | 91.9 | -15.16 | 39.4394 | 38.0065 | 38.8033 | -58.195 | -58.2029 | 77.5831 | -77.2084 | 89.1985 | 17.3704 | 67.36 | 36.25 | 51.3354 | 48.6374 | -35.67 |  |  |  | -156.7601 |  | -21.7719 | -131.3 | -130.4 | 28.3859 | 56.2592 | 79.8545 | 79.7058 | 55.8 | -12.9 | 64.9915 | 156.4639 | -4.95 | 0 | 83.29 | 71.4 | 157.0546 | 153.5273 | 38.7443 | 36.9818 | 271.4232 | 225.9065 | 217.6822 | 219.5681 | 97.9164 | 78.0287 | -27.951 | 676.0574 | 450.2514 |  | -18.6748 | -16.6846 | 0 | 32.0024 |  | 29.232 | -12.9133 | -13.6853 | -37.2862 | 0 | -6.4 |  | 10.5558 | 16.9356 | -40.3005 | -39.6613 | 10.4717 | -74.8812 | 44.4555 | 24.6888 |  | 24.2752 | 0 | 10.8192 | 0 | 3.684 | 3.0142 | 99.804 | -35.9259 | -35.9879 | 61.8294 | 58.8097 | 35.7665 | 15.27 | 8.7703 | 1.42 | -4.9 | 15.35 | 35.9881 |  | -0.017 | 4.823 |  | 53.01 | -58.0235 | -61.6486 | 16.14 | 91.2315 | 25.1 | -19.4397 | -1.0041 | 0 | 2.6974 |  |  | -14.6961 | -39.494 | 18.2235 | 41.4896 | 59.9247 | 58.3696 | -156.4741 | -26.1687 | 27.0895 | -59.042 | 11.0968 | 17.7874 | 17.4701 | 13.1032 | 268.9061 | 269.2107 | 237.2 | -235.7132 | -450.7717 | 451.8064 | 540.5182 | -251.33 | -248.499 | -8.5951 | 6.2493 | 77.4667 | 76.6474 |  |  | 42.1909 | 41.4109 | -62.7812 | -62.3235 | 107.59 | 106.65 | 58.7 | 59.4 | 22.0067 | 35.6 | -415.4586 | 117.1499 | 115.778 | 15 | 19.3 | -41.4 | -41.5 |  | 1.2608 | -527.3695 | -417.4175 | 506.3131 | 415.1593 | -9.0093 | -408.6227 | 408.6043 | -179.8191 | -257.9415 | -402.7271 | 108.9056 | 107.5706 | 180.4611 | -490.226 | 266.2999 | -235.3827 | 236.4978 | -8.7796 |  | 25.44 | 6.687 | 6.689 | -24.72 |  |  | -0.029 | -29.3843 | -13.9147 | 12.9 | 53.056 | 52.52 | 3.0498 | 3.5589 | 74.8251 | 0 | 75.2632 |  | -19 | 33.2085 | 9.69 |  | 6.0276 | 41.5789 | 7.7625 | 5.6414 | -40.9258 | -5.7951 | 46.3399 | 9.4 | -9.6 | 86.9857 | -9.3957
12/09/2025 | 22:00 |  | 22.5514 | -45.5031 | -35.5802 | 19.5793 |  | 48.5296 | -70.6033 | 63.2798 | 31.935 | 31.1338 | -4.44 | -57.248 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 12.5282 | 30.1872 | 15.1063 | 15.4762 | 25.949 | 15.3882 | 0.2337 | 4.1572 |  |  | -57.64 | -58.02 |  | 4.44 | 57.2 | 31.569 | 0.247 | -63.13 | -63.08 | -32.35 | 63.71 | 64.44 | 23.5088 | -7.4356 | 71.7682 | 73.9793 | 52.0136 | -51.0384 | -50.7079 | 8.7468 | 8.9474 | 77.9643 | 79.7057 | 8.3917 | 45.053 | -609.2609 | 18.1758 | -7.8 | -8.5 | 57.2418 | 56.0405 | -5.2233 |  | -96.2349 | 6.15 | 8.5264 | 5.7656 | 654.0725 | 167.6381 | 166.2648 | -678.4495 | 582.9672 |  | -50.2675 | 52.0597 | 102.1707 | 34 | 41.41 | 72.16 | 89.78 | -6.5597 | -5.8899 | 63.3644 | 64.2507 | 34.1562 | -150.4559 | -149.9433 | 10.1224 |  |  |  | 97 | 88 | -15.08 | 46.2007 | 45.0559 | 45.2435 | -44.622 | -44.8656 | 76.8319 | -89.7281 | 89.1791 | 16.6398 | 64.87 | 34.49 | 49.2261 | 46.8796 | -34.89 |  |  |  | -165.2461 |  | -21.1717 | -125.3 | -125.3 | 28.1552 | 53.9154 | 76.0973 | 76.1902 | 53.56 | -12.1 | 67.3165 | 164.7244 | -4.89 | 0 | 77.88 | 69.55 | 165.8 | 162.1636 | 41.2078 | 38.4545 | 272.6673 | 226.2255 | 217.8839 | 222.2462 | 95.2227 | 74.6405 | -28.37 | 692.037 | 428.6673 |  | -26.1432 | -24.09 | 0 | 17.1254 |  | 38.448 | -14.2182 | -14.8708 | -35.7929 | 0 | -15.36 |  | 10.0572 | -9.4032 | -41.1334 | -39.9794 | 11.4259 | -72.2603 | 41.7429 | 25.0307 |  | 24.2939 | 0 | 10.3933 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | 113.2005 | -37.4643 | -36.9936 | 71.2254 | 65.9325 | 41.7798 | 17.36 | 8.763 | 1.3504 | -5.02 | 17.21 | 41.7331 |  | -0.388 | 4.807 |  | 54.82 | -67.5148 | -71.0992 | 16.41 | 89.8141 | 27 | -17.979 | -1.0509 | 0 | 2.5517 |  |  | -16.3477 | -36.9336 | 17.6428 | 38.5999 | 59.2579 | 61.2026 | -148.08 | -24.6087 | 26.1486 | -55.375 | 10.1614 | 16.4885 | 16.0977 | 12.0516 | 263.4979 | 264.1506 | 239.9 | -239.5014 | -446.13 | 447.251 | 512.3049 | -245.9564 | -245.7355 | -7.4403 | 7.1046 | 75.8359 | 76.7249 |  |  | 39.4992 | 38.7961 | -60.0085 | -59.2845 | 109.81 | 109.76 | 54.3 | 56.8 | 22.2737 | 34.48 | -400.3785 | 109.4875 | 109.161 | 14.4 | 16.9 | -39.6 | -39 | 1.5805 | 1.4025 | -503.1219 | -396.816 | 500.992 | 411.1876 | 10.9116 | -403.2065 | 404.55 | -175.3173 | -251.3399 | -398.1422 | 107.164 | 109.3787 | 177.236 | -488.8239 | 261.1848 | -234.2202 | 235.2181 | -9.4113 |  | 24.96 | 6.894 | 6.896 | -24.72 |  |  | -0.029 | -26.3661 | -15.5261 | 11.1 | 48.966 | 49.844 | 11.3277 | 13.3268 | 74.8167 | 0 | 75.693 |  | -15 | 34.3321 | 9.05 |  | 7.6605 | 40.4499 | 7.249 | 7.3 | -41.1285 | -6.8602 | 46.1494 | 6.6 | -7.1 | 61.6185 | 9.6028
12/09/2025 | 22:30 |  | 21.2181 | -42.5541 | -36.3425 | 17.9952 |  | 44.9558 | -65.9113 | 60.6563 | 30.6971 | 29.857 | -8.88 | -57.862 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 12.7031 | 25.499 | 15.3224 | 15.3833 | 25.8937 | 15.292 | 0.2829 | 7.952 |  |  | -58.43 | -58.55 |  | 8.88 | 57.2 | 29.136 | 0.237 | -63.25 | -62.72 | -33.85 | 63.78 | 64.52 | 21.2204 | -6.5259 | 67.832 | 70.7475 | 53.0566 | -49.8328 | -49.6331 | 8.8976 | 8.3112 | 76.6247 | 78.0982 | 7.8682 | 42.8111 | -595.3658 | 21.3492 | -10.1 | -10.6 | 56.1682 | 54.6913 | -5.0085 |  | -95.8275 | 5.8253 | 7.533 | 5.1395 | 633.3504 | 154.4236 | 154.4236 | -655.0453 | 555.9894 |  | -63.492 | 66.1296 | 98.0391 | 33.25 | 38.34 | 69.15 | 89.85 | -1.8712 | 1.4777 | 64.4855 | 65.2073 | 35.5113 | -143.7691 | -144.1194 | 8.9066 |  |  |  | 91.8 | 83.1 | -14.61 | 44.8615 | 43.5737 | 43.9189 | -48.7696 | -48.7528 | 76.8429 | -82.7101 | 86.9108 | 15.9359 | 59.62 | 32.12 | 46.8823 | 44.3893 | -33.44 |  |  |  | -147.8053 |  | -20.3971 | -119 | -118.7 | 28.1168 | 49.8138 | 70.4616 | 70.3308 | 49.76 | -10.83 | 67.983 | 146.2133 | -18.22 | -18.66 | 100.42 | 67.94 | 147.3273 | 143.8909 | 38.8 | 36.8182 | 263.1523 | 216.8203 | 209.0529 | 211.572 | 116.1508 | 95.9981 | -26.914 | 669.4246 | 456.075 |  | -25.9504 | -24.2902 | -27.5663 | 4.6256 |  | 152.124 | -26.4027 | -27.1328 | -57.1567 | 0 | -10.87 | 108.1 | 9.2551 | -27.7863 | -38.1687 | -37.16 | 7.0618 | -92.7905 | 62.549 | 24.3201 |  | 24.0366 | 12.6803 | 12.9288 | 7.9479 | 0 | 0 | 90.7613 | -36.5482 | -36.9183 | 63.2917 | 63.9188 | 25.3001 | 19.29 | 14.8666 | 1.2332 | -9.36 | 17.23 | 24.9452 |  | -0.871 | 4.631 |  | 50 | -64.6759 | -63.0892 | 15.95 | 87.6894 | 28.4 | -16.7519 | -0.0115 | 0 | 2.3258 |  |  | -16.6928 | -33.1667 | 18.3461 | 34.1972 | 64.101 | 63.4329 | -144.2146 | -22.5651 | 23.769 | -49.8787 | 9.2259 | 14.5244 | 14.2625 | 11 | 277.2345 | 276.0577 | 242.6 | -243.2896 | -450.326 | 452.992 | 544.0976 | -256.8341 | -256.344 | 0 | 9.7927 | 77.7514 | 76.3918 | -143.7017 | -144.8652 | 40.477 | 40.4221 | -72.3243 | -72.3802 | 101.33 | 100.88 | 77.2 | 78 | 22.6027 | 32 | -427.7853 | 110.2422 | 108.7327 | 12.1 | 48.5 | -37.3 | -37.4 | 1.6552 |  | -531.8427 | -422.7212 | 543.1941 | 445.1869 | 15.0437 | -429.3102 | 431.929 | -186.8347 | -261.1806 | -428.8523 | 118.4412 | 117.9505 | 188.722 | -527.4231 | 270.7106 | -262.7197 | 268.1793 | -9.2273 |  | 24.64 | 7.292 | 7.351 | -24.08 |  |  | -0.0565 | -34.7158 | -4.802 | 9.3 | 52.231 | 52.452 | 11.1128 | 13.3281 | 74.3669 | 0 | 75.7346 |  | -47.1 | 21.1537 | 8.47 |  | 9.8528 | 38.4635 | 4.6092 | 8.4663 | -38.4434 | -9.1587 | 46.6164 | 36.9 | -36.4 | 91.7628 | -17.4714
12/09/2025 | 23:00 |  | 20.1654 | -40.5006 | -36.7358 | 17.2312 |  | 42.3298 | -61.82 | 56.7397 | 28.7991 | 27.8552 | -17.76 | -53.988 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 12.5349 | 22.1784 | 14.6663 | 15.1283 | 25.097 | 14.5912 | 1.7566 | 8.2866 |  |  | -58.64 | -58.41 |  | 17.76 | 52.8 | 28.695 | 0.232 | -61.63 | -61.19 | -36.68 | 61.85 | 62.33 | 20.3244 | -5.9353 | 65.2392 | 67.6538 | 55.0709 | -48.3593 | -48.9023 | 8.691 | 9.4868 | 76.4907 | 77.9643 | 7.8682 | 41.2645 | -587.9639 | 26.5401 | -12.7 | -13.2 | 54.1003 | 53.8831 | -4.3762 |  | -98.352 | 4.9419 | 6.497 | 4.4735 | 629.2914 | 142.0026 | 141.9721 | -639.2546 | 540.0468 |  | -55.6413 | 58.1469 | 91.9316 | 31.48 | 35.93 | 64.93 | 85.25 | -1.7373 | -0.6656 | 59.4868 | 60.5176 | 39.2674 | -128.2326 | -127.3936 | 7.8888 |  |  |  | 86.2 | 78 | -14.35 | 46.8137 | 44.8065 | 45.0069 | -51.4294 | -50.0575 | 76.042 | -77.1184 | 86.1869 | 14.9505 | 52.9 | 29.56 | 44.3042 | 42.0456 | -32.4 |  |  |  | -137.1177 |  | -19.482 | -113.6 | -114.4 | 28.0289 | 46.8842 | 64.8258 | 66.8152 | 46.64 | -9.64 | 62.62 | 134.7577 | -20.6 | -20.97 | 99.68 | 64.97 | 137.0546 | 131.9454 | 36.2066 | 34.0818 | 247.594 | 204.8706 | 197.655 | 200.1637 | 105.7232 | 87.0681 | -26.05 | 646.9394 | 443.6862 |  | -25.1822 | -23.7983 | -21.7544 | 6.473 |  | 135.228 | -27.5958 | -28.7926 | -50.9591 | 0 | -10.4 | 91.6 | 8.3937 | -24.2375 | -39.4162 | -38.848 | 8.8084 | -86.3298 | 57.2467 | 24.7141 |  | 23.9142 | 0 | 9.6268 | 0 | -0.3349 | -0.3349 | 105.1626 | -34.9379 | -34.2534 | 73.9748 | 73.8551 | 31.1522 | 17.4 | 11.9686 | 1.1148 | -7.34 | 16.58 | 30.1669 |  | -1.386 | 4.271 |  | 48.17 | -74.0416 | -71.2769 | 15.77 | 84.3789 | 27.2 | -15.5903 | 0.1788 | 0 | 2.1307 |  |  | -15.8111 | -29.5521 | 18.5993 | 31.0028 | 62.8636 | 63.4255 | -139.4418 | -20.99 | 22.3918 | -45.3192 | 9.512 | 12.8251 | 12.5327 | 12.0516 | 272.2941 | 270.2698 | 244.3 | -242.4502 | -452.5757 | 456.1833 | 536.1595 | -249.934 | -251.0827 | -9.2535 | 0 | 77.7333 | 77.1642 | -155.6865 | -156.4968 | 39.6091 | 39.8508 | -64.4527 | -64.3008 | 105.06 | 103.61 | 76.4 | 75.5 | 22.7053 | 30.08 | -419.6288 | 106.8533 | 107.6055 | 11.6 | 43.3 | -37.3 | -37.4 |  | 1.2944 | -524.8141 | -412.2613 | 524.4755 | 425.8828 | 8.4793 | -416.4292 | 419.6298 | -182.223 | -259.6873 | -419.6245 | 115.2764 | 114.7862 | 185.1835 | -511.6506 | 267.9554 | -249.5742 | 254.0191 | -9.6503 |  | 24.4 | 7.694 | 7.675 | -23.76 |  |  | -0.029 | -36.5347 | -4.979 | 11.3 | 52.709 | 53.036 | 11.1314 | 13.3351 | 76.3793 | 0 | 75.135 |  | -43.6 | 22.1893 | 7.8 |  | 5.1477 | 41.6869 | 8.3788 | 4.7714 | -41.2064 | -5.2193 | 45.1011 | 36 | -36.3 | 80.5582 | -11.6494
12/09/2025 | 23:30 |  | 18.7231 | -37.7973 | -37.5755 | 16.6143 |  | 39.751 | -55.0524 | 54.4609 | 27.4812 | 26.669 | -22.2 | -51.328 | 46.2 | 19.458 | -46.2 | 12.4624 | 17.057 | 17.6649 | 17.9895 | 29.8399 | 14.7598 | 1.7246 | 8.6258 |  |  | -58.9 | -58.98 |  | 22.2 | 50.6 | 28.135 | 0.223 | -62.02 | -62.38 | -38.66 | 62.76 | 62.95 | 18.4354 | -4.626 | 63.8349 | 66.1023 | 58.6159 | -49.163 | -45.011 | 11.3302 | 10.6852 | 75.419 | 77.1605 | 7.8682 | 41.0941 | -592.032 | 26.9104 | -12.9 | -13.4 | 51.0008 | 49.963 | -4.3824 |  | -88.9431 | 3.1996 | 4.0717 | 4.117 | 635.5478 | 142.8876 | 142.7655 | -639.1166 | 535.9662 |  | -45.5374 | 46.1114 | 89.1972 | 31.41 | 34.68 | 62.27 | 83.45 | -5.4881 | -5.2201 | 62.4872 | 63.0584 | 42.1392 | -119.4567 | -119.0505 | 6.6839 |  |  |  | 85.1 | 76.5 | -13.67 | 46.5532 | 45.6233 | 45.4372 | -53.6647 | -53.2379 | 89.1049 | -86.9782 | 100.246 | 13.9144 | 47.94 | 27.02 | 41.0229 | 38.9694 | -30.34 |  |  |  | -169.5014 |  | -18.5298 | -106.5 | -106.9 | 27.6334 | 43.3685 | 61.0687 | 60.9558 | 42.84 | -9.64 | 62.682 | 169.0546 | -21.7 | -22.04 | 97.16 | 59.8 | 172.4364 | 169.4545 | 38.869 | 37.2636 | 261.4059 | 217.3182 | 210.474 | 212.5956 | 102.6855 | 83.9739 | -25.233 | 653.8503 | 421.7658 |  | -23.0427 | -22.1465 | -12.9754 | 2.9153 |  | 126 | -24.6974 | -24.5756 | -47.9795 | 15.57 | -17.38 | 74.1 | 8.2114 | -28.7142 | -40.7644 | -40.0163 | 13.2319 | -84.254 | 50.8821 | 23.4537 |  | 23.1643 | 0 | 10.0844 | 0 | 4.6888 | 4.8562 | 104.8277 | -35.6208 | -35.6046 | 70.3515 | 68.3561 | 35.7665 | 14.54 | 8.8606 | 1.0098 | -5.22 | 15.82 | 33.6263 |  | -1.819 | 4.468 |  | 48.48 | -68.1627 | -69.631 | 14.88 | 83.3504 | 25.4 | -16.1782 | 0.7836 | 0 | 1.9313 |  |  | -15.1421 | -27.6483 | 18.2527 | 28.8909 | 61.3049 | 61.6407 | -142.0908 | -19.4496 | 22.1695 | -40.0922 | 9.798 | 11.3895 | 11.0139 | 11.7011 | 267.3695 | 263.4825 | 225 | -226.9282 | -436.4562 | 443.494 | 503.8911 | -249.3577 | -245.9683 | -11.7611 | 0 | 75.9772 | 74.9726 |  |  | 40.5319 | 39.5871 | -59.5812 | -58.1963 | 106.24 | 106.17 | 73.8 | 73.9 | 22.4575 | 29.04 | -419.0026 | 109.2939 | 108.9125 | 11 | 40.5 | -38.8 | -39 |  |  | -499.6574 | -392.6895 | 527.1157 | 429.0204 | 29.8727 | -424.4823 | 416.981 | -178.9612 | -257.5697 | -411.9652 | 115.9564 | 114.4717 | 184.8536 | -509.8992 | 269.2936 | -245.8737 | 254.0916 | -9.9387 |  | 23.6 | 7.931 | 7.917 | -23.36 |  |  | -0.029 | -37.2061 | -6.0044 | 12.3 | 51.332 | 51.302 | 11.205 | 13.3361 | 77.8904 | 0 | 75.0118 |  | -39.1 | 23.3743 | 7.23 |  | 0 | 43.8479 | 11.7036 | 0 | -42.8277 | 0 | 42.9508 | 29.9 | -31.3 | 67.5129 | -1.0177
13/09/2025 | 00:00 |  | 17.8463 | -35.9629 | -38.5837 | 15.123 |  | 38.9414 | -58.2531 | 51.7129 | 25.8572 | 25.703 | -17.76 | -49.022 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 12.7301 | 19.177 | 18.8159 | 19.1712 | 31.7608 | 17.1034 | 5.2259 | 8.3549 |  |  | -52.96 | -53.21 |  | 17.76 | 48.4 | 26.92 | 0.215 | -54.64 | -55.84 | -38.35 | 56.33 | 56.41 | 18.2062 | -4.2056 | 59.5319 | 62.2204 | 61.8406 | -46.7518 | -45.301 | 21.5048 | 20.2125 | 72.8738 | 75.9549 | 9.4386 | 59.9929 | -619.6169 | 26.5599 | -12.5 | -13 | 53.1404 | 51.3225 | -3.7315 |  | -102.6864 | 2.5103 | 1.9424 | 3.8482 | 657.399 | 136.2651 | 135.4106 | -646.1975 | 526.7294 |  | -77.3866 | 79.7814 | 83.8981 | 30.39 | 33.45 | 59.75 | 80.87 | 15.4093 | 8.1756 | 45.1834 | 45.6875 | 44.2893 | -114.794 | -115.8233 | 8.3778 |  |  |  | 80.6 | 72.5 | -13.23 | 44.3755 | 43.9997 | 43.4103 | -58.2522 | -57.7216 | 94.0516 | -82.8567 | 103.5248 | 12.8514 | 45 | 25.77 | 39.6167 | 37.6511 | -29.68 |  |  |  | -153.5754 |  | -18.0842 | -99.2 | -100 | 27.0676 | 40.4388 | 55.4329 | 57.4402 | 40.16 | -8.36 | 61.7985 | 153.1587 | -20.36 | -20.64 | 90.16 | 57.64 | 151.9454 | 150.6545 | 51.0146 | 49.4455 | 250.8317 | 208.4907 | 201.1971 | 204.3235 | 95.1742 | 79.9787 | -25.333 | 653.3636 | 392.8905 |  | -24.3745 | -22.3138 | -15.045 | -8.1986 |  | 115.248 | -16.9693 | -17.9291 | -44.1996 | 0 | -22.39 | 68.3 | 7.5439 | -47.4112 | -38.0226 | -37.0223 | 8.7999 | -77.5041 | 46.089 | 23.0159 |  | 22.9355 | 0 | 8.615 | 0 | -15.7409 | -16.4107 | 159.0835 | -49.096 | -48.5847 | 111.7044 | 113.5276 | 38.8354 | 21.03 | 10.7674 | 0.9268 | -6.56 | 17.5 | 38.5556 |  | -2.123 | 4.588 |  | 42.88 | -116.153 | -113.2714 | 14.48 | 74.9795 | 25.4 | -14.0016 | 0.8385 | 0 | 1.7973 |  |  | -14.1283 | -24.416 | 18.154 | 25.1569 | 62.4264 | 61.0358 | -120.6327 | -18.4406 | 20.7614 | -38.6211 | 9.5215 | 10.2762 | 9.979 | 11.5842 | 253.5978 | 254.6806 | 148.8 | -150.6008 | -328.7601 | 330.1516 | 424.2479 | -236.4805 | -236.7035 | -9.9695 | 0 | 77.9232 | 76.9831 |  |  | 38.829 | 38.7082 | -59.7422 | -58.6566 | 102.5 | 103.12 | 75.3 | 73.6 | 22.8078 | 27.92 | -419.9786 | 112.7344 | 111.8467 | 11 | 42.3 | -37.1 | -37.2 | 1.569 |  | -420.356 | -363.3501 | 538.5983 | 438.8543 | 78.9412 | -430.4447 | 428.4095 | -188.9001 | -260.6577 | -425.2758 | 117.1345 | 114.2343 | 185.4511 | -519.1896 | 266.3536 | -259.5567 | 259.6237 | -9.8343 |  | 23.28 | 6.626 | 6.69 | -23.12 |  |  | -0.029 | -35.7412 | -7.5853 | 12.4 | 52.325 | 52.194 | 11.205 | 13.5637 | 76.5921 | 0 | 76.482 |  | -41.5 | 23.7173 | 6.72 |  | -4.418 | 40.7826 | 10.7093 | -4.0842 | -38.9722 | 0 | 40.4004 | 30.9 | -28.5 | 91.7113 | -24.8445
MÁXIMO |  | 0 | 24.3489 | -19.9134 | -33.9066 | 30.8333 | 0 | 56.525 | -40.6535 | 71.5821 | 36.3509 | 35.1864 | 0 | -42.446 | 66 | 27.324 | -39.6 | 12.8538 | 151.6894 | 21.7395 | 22.1475 | 36.5626 | 17.7763 | 6.7486 | 8.7682 | 0 | 0 | -43.3 | -43.26 | 0 | 26.64 | 70.4 | 34.174 | 0.26 | -42.4 | -42.44 | -21.7 | 78.16 | 78.2 | 26.0138 | -2.6966 | 78.5518 | 81.1044 | 68.3933 | -36.8388 | -37.7779 | 38.3518 | 38.2652 | 88.9489 | 91.2262 | 11.5324 | 59.9929 | -545.1708 | 27.9235 | -5.1 | -5.3 | 66.2398 | 64.4787 | -2.106 | 0 | -87.1873 | 10.1361 | 9.4943 | 6.3898 | 706.7169 | 213.2328 | 211.9815 | -626.9304 | 694.5645 | 0 | -38.1975 | 98.7897 | 112.7689 | 43.72 | 47.25 | 77.53 | 89.85 | 41.263 | 40.1913 | 80.1782 | 80.8917 | 50.6956 | -73.7462 | -72.2823 | 20.2767 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 95.7 | -11.34 | 61.3296 | 59.96 | 60.0453 | -18.2811 | -17.7455 | 100.2175 | -51.9284 | 108.2224 | 18.0378 | 76.24 | 40.19 | 56.2573 | 53.3249 | -24.55 | 0 | 0 | 0 | -116.1004 | 0 | -14.9905 | -75.3 | -74 | 29.5779 | 66.806 | 84.551 | 93.7683 | 66.16 | -6.97 | 72.354 | 169.0546 | -4.14 | 0 | 104.07 | 72.52 | 172.4364 | 169.4545 | 78.1642 | 76.6818 | 274.8164 | 226.7112 | 219.9836 | 224.3448 | 133.4073 | 117.5146 | -20.875 | 755.7167 | 525.0548 | 0 | -18.6748 | -16.367 | 0 | 59.3094 | 0 | 188.988 | -12.6845 | -13.2195 | -34.0843 | 17.82 | -5.95 | 117.6 | 13.7479 | 63.8036 | -34.6994 | -33.6824 | 14.6099 | -71.3792 | 79.9917 | 25.3857 | 0 | 24.8188 | 32.3785 | 32.3321 | 31.2447 | 29.1374 | 28.635 | 165.4468 | -7.9467 | 0 | 111.7044 | 117.0269 | 51.3381 | 23.11 | 14.8666 | 1.6422 | -2.34 | 19.29 | 50.8055 | 0 | 0.67 | 4.837 | 0 | 54.82 | -9.385 | -8.7666 | 16.89 | 97.2129 | 28.4 | -12.462 | 0.8428 | 0 | 3.0927 | 0 | 0 | -11.0661 | -19.2826 | 19.3669 | 52.2299 | 65.8664 | 67.3183 | -103.6297 | -16.7655 | 32.0743 | -36.763 | 13.7879 | 20.4157 | 19.8116 | 16 | 282.9512 | 282.3529 | 279.9 | -40.8921 | -199.8481 | 486.5291 | 559.3257 | -141.5937 | -138.8015 | 0 | 12.0983 | 78.7795 | 78.1768 | -65.7914 | -70.2453 | 44.6738 | 43.0039 | -19.0352 | -18.8195 | 115.26 | 114.89 | 77.2 | 78 | 22.8078 | 38.88 | -371.7986 | 117.1499 | 117.8768 | 17.2 | 57.1 | 4.6 | 4.9 | 1.6552 | 1.4116 | -210.8518 | -140.2146 | 589.2875 | 466.153 | 78.9412 | -64.8296 | 461.2686 | -108.4264 | 41.9282 | -63.7717 | 190.0666 | 189.2206 | 246.1324 | -137.2132 | 283.7366 | -135.4919 | 284.2556 | -6.2994 | 0 | 25.44 | 8.216 | 8.229 | -21.6 | 0 | 0 | -0.029 | -17.2839 | -1.6983 | 22.1 | 57.588 | 57.198 | 11.3277 | 13.6658 | 77.8904 | 72.7903 | 76.9373 | 0 | 0.1 | 40.1807 | 10.86 | 0 | 11.8482 | 50.5801 | 24.0656 | 11.1241 | -38.1866 | 11.7634 | 49.3642 | 48.2 | 9.4 | 223.2748 | 155.5575
MÍNIMO |  | 0 | 13.4252 | -48.7407 | -41.1174 | 12.1664 | 0 | 29.7855 | -88.1132 | 40.1977 | 20.4194 | 20.0276 | -28.86 | -71.968 | 39.6 | 14.904 | -66 | 7.1056 | 17.057 | 11.5129 | 11.6857 | 18.9232 | 11.3639 | 0.1504 | 2.3638 | 0 | 0 | -69.96 | -69.41 | 0 | 0 | 41.8 | 22.304 | 0.195 | -76.74 | -77.1 | -52.53 | 43 | 43.29 | 15.0092 | -9.3609 | 50.6896 | 52.2631 | 45.5796 | -59.076 | -59.3151 | 5.7085 | 5.8517 | 63.7646 | 64.8363 | 5.7744 | 31.294 | -660.6951 | 11.446 | -14 | -13.9 | 44.183 | 42.7592 | -5.9662 | 0 | -111.6379 | 0.1398 | 0 | 2.6714 | 600.482 | 107.7913 | 107.3946 | -743.4324 | 413.4011 | 0 | -97.3522 | 39.7631 | 71.4037 | 29.66 | 9.39 | 50.83 | 59.97 | -28.7966 | -29.7343 | 19.8092 | 20.3928 | 24.3806 | -191.335 | -189.8313 | 5.0526 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 62.9 | -16.34 | 31.9618 | 30.2762 | 31.6562 | -79.0714 | -78.8165 | 67.5184 | -124.0791 | 77.1501 | 10.4159 | 33.41 | 19.71 | 31.8823 | 30.0339 | -37.04 | 0 | 0 | 0 | -169.5014 | 0 | -22.5742 | -144.4 | -143.3 | 0.0082 | 30.1849 | 41.3435 | 43.3777 | 30.15 | -13.35 | 58.776 | 115.014 | -44.89 | -22.04 | 72.51 | 47.12 | 115.9636 | 113.6 | 9.7511 | 0 | 239.1644 | 197.6107 | 191.1666 | 193.5877 | 90.778 | 73.4939 | -28.37 | 639.2292 | 165.026 | 0 | -37.7484 | -35.9976 | -50.0056 | -8.1986 | 0 | 24.624 | -59.3675 | -59.9515 | -80.5693 | 0 | -26.38 | 0.9 | 7.5439 | -47.4112 | -43.1376 | -42.1112 | 4.7741 | -115.9209 | 39.9001 | 23.0159 | 0 | 22.5067 | 0 | 8.615 | 0 | -41.8641 | -41.6966 | 28.3001 | -76.8024 | -76.4349 | 8.1433 | 9.3922 | 18.3786 | 11.03 | 5.0715 | 0.596 | -9.36 | 10.13 | 17.0883 | 0 | -2.973 | 4.214 | 0 | 38.64 | -117.3106 | -113.2714 | 13.57 | 68.2388 | 20.8 | -25.7757 | -2.9013 | -2.8447 | 1.3351 | 0 | 0 | -17.2187 | -49.555 | 14.7175 | 20.0179 | 58.6018 | 58.3696 | -180.2323 | -30.5388 | 20.5704 | -70.8584 | 9.2259 | 7.3257 | 7.0047 | 11 | 147.3486 | 149.0467 | 40.6 | -276.197 | -483.6532 | 201.8155 | 214.7133 | -258.7308 | -261.8262 | -24.1178 | -13.304 | 69.2056 | 69.4562 | -159.6791 | -160.6763 | -2.8537 | -3.7766 | -86.2207 | -86.552 | 23.57 | 23.73 | 45.5 | 45.9 | 14.0299 | -78 | -446.6826 | 81.3901 | 80.9809 | 10.5 | 0.1 | -42.1 | -41.6 | 0.6029 | 0.0728 | -543.0673 | -487.7256 | 150.7242 | 69.0031 | -65.236 | -460.2114 | 56.7874 | -245.8681 | -275.5186 | -457.6146 | 103.2044 | 100.3547 | 111.444 | -568.2108 | -42.1293 | -286.8251 | 132.9853 | -10.8615 | 0 | 21.84 | 5.559 | 5.562 | -24.96 | 0 | 0 | -0.087 | -39.5529 | -18.8678 | -1.9 | 46.745 | 45.955 | 0 | 0 | 68.3739 | 0 | 68.0883 | 0 | -56.3 | 2.4994 | 5.45 | 0 | -12.5337 | 38.4635 | 2.5788 | -12.9817 | -50.0459 | -11.8982 | 35.6479 | -9 | -47.9 | -157.6802 | -160.83
PROMEDIO |  | 0 | 19.6261 | -28.1377 | -36.8668 | 18.9878 | 0 | 46.5523 | -72.3486 | 59.1349 | 29.9883 | 29.2941 | -10.545 | -58.182 | 53.2812 | 21.1226 | -53.0063 | 11.1533 | 43.9643 | 16.7339 | 16.9266 | 28.1248 | 15.1687 | 4.3449 | 7.2093 | 0 | 0 | -55.7375 | -55.7435 | 0 | 10.4987 | 56.7875 | 27.9476 | 0.22662 | -59.8833 | -60.1925 | -35.7446 | 60.7671 | 60.9285 | 20.0655 | -5.5422 | 64.9928 | 67.1677 | 56.3935 | -50.3798 | -50.2945 | 20.2986 | 19.8256 | 77.3866 | 78.9131 | 8.8061 | 46.9952 | -614.0159 | 23.5547 | -11.1375 | -11.5833 | 56.7932 | 55.7303 | -4.0184 | 0 | -99.3169 | 5.1488 | 5.9822 | 4.8714 | 662.2928 | 156.0824 | 155.8675 | -677.9119 | 574.537 | 0 | -64.3545 | 66.0185 | 93.8846 | 34.6667 | 24.4392 | 65.8242 | 75.7468 | 3.6294 | 3.6601 | 51.012 | 51.6255 | 37.4132 | -123.6378 | -123.1574 | 11.7669 | 0 | 0 | 0 | 91.9583 | 83.1292 | -14.626 | 48.4915 | 47.1289 | 47.3617 | -51.5948 | -51.3515 | 83.4994 | -85.4147 | 94.9383 | 13.4428 | 55.4456 | 30.5104 | 45.9228 | 43.4219 | -31.3006 | 0 | 0 | 0 | -145.7955 | 0 | -19.0418 | -112.9437 | -112.7594 | 20.6036 | 52.7527 | 67.0762 | 74.5544 | 52.3169 | -10.6492 | 64.3402 | 144.6406 | -32.404 | -2.1704 | 88.4723 | 63.4123 | 145.253 | 142.8545 | 43.4552 | 31.315 | 257.9069 | 213.082 | 205.8687 | 208.6062 | 109.3402 | 92.4708 | -25.2865 | 691.0484 | 363.9309 | 0 | -28.9721 | -26.6421 | -19.0819 | 32.042 | 0 | 92.2765 | -32.994 | -33.599 | -53.5615 | 5.0015 | -16.5587 | 59.8639 | 11.4512 | 13.0106 | -37.8543 | -36.9086 | 9.4896 | -90.0902 | 58.3244 | 23.9279 | 0 | 23.4589 | 23.1609 | 24.5812 | 22.2111 | -4.5737 | -4.4969 | 108.7489 | -40.9447 | -30.8613 | 70.5143 | 74.0913 | 32.4607 | 16.9925 | 10.5462 | 1.0218 | -6.2169 | 15.7394 | 32.2739 | 0 | -1.517 | 4.5869 | 0 | 47.1756 | -74.7419 | -69.8243 | 15.1826 | 82.7426 | 24.5104 | -19.8068 | -0.70914 | -0.6018 | 2.0098 | 0 | 0 | -14.7341 | -34.1467 | 17.2576 | 35.687 | 62.4185 | 63.3207 | -142.9598 | -24.1523 | 26.8011 | -54.2263 | 11.8127 | 13.5839 | 13.212 | 13.4702 | 220.0611 | 218.9465 | 175.0979 | -174.8603 | -362.0309 | 363.5528 | 409.5513 | -206.0106 | -205.2088 | -14.2745 | -1.6337 | 74.1866 | 74.3663 | -121.0563 | -125.4976 | 26.8196 | 26.2177 | -50.102 | -49.8924 | 88.3123 | 88.2033 | 63.1292 | 63.3125 | 19.7901 | -7.07 | -408.5267 | 101.2289 | 100.9774 | 13.4771 | 32.3896 | -25.2167 | -25.0479 | 1.4631 | 1.1832 | -401.8492 | -331.6933 | 383.4748 | 298.9504 | -18.9964 | -291.7578 | 290.207 | -185.5021 | -157.6325 | -287.2864 | 128.6195 | 128.0765 | 187.9672 | -369.1507 | 161.9779 | -209.2037 | 210.823 | -8.8 | 0 | 23.645 | 6.8848 | 6.8885 | -23.3217 | 0 | 0 | -0.03549 | -28.3317 | -10.2883 | 9.3625 | 51.0815 | 51.1095 | 9.3513 | 11.2129 | 73.1629 | 17.7292 | 72.7071 | 0 | -31.5063 | 21.6796 | 7.761 | 0 | -2.2359 | 44.6244 | 14.4301 | -2.7105 | -44.2599 | 1.24 | 41.7494 | 22.8458 | -22.7833 | 46.6007 | 11.2952
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 12 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/09/2025 | 00:30 |  | 1.855 | -6.6326 | 5.5607 | 11.0643 |  | 11.2762 |  | 8.6472 | 2.8979 | 4.3725 | 2.22 |  | 0 | 0.828 |  | -0.7395 | 12.2699 | 3.4817 | 3.3752 | 6.3448 | 4.0967 | 0.0978 | 2.6348 |  |  | -0.774 | -0.781 | 0.236 | -22.2 | -8.8 | -1.446 | 0.362 | -15.95 | -15.92 |  | -8.31 | -8.46 | 3.0875 | 3.6117 | 12.6132 | 14.5408 | -27.74 | -17.6826 | -18.6185 | 13.1066 | 10.8503 | -15.2713 | -13.9317 | 1.196 | 10.0518 | 65.9646 | 8.0699 | -5.4 | -5.8 | -17.3552 | -16.6163 | -2.708 |  | 13.5497 | 3.6198 | 0 | -0.2225 | -65.0349 | 32.9295 | 32.8684 | 74.5492 | -121.7766 |  |  |  | 12.9335 | 6.36 | 3.06 | -13.66 | 0.48 | -27.7249 | -27.8589 | 32.0085 | 31.6128 | -2.5488 | 2.4234 | 2.372 | 13.0607 |  |  |  | 17.1 | 13.7 | -1.71 | 33.3849 | 33.2461 | 31.9535 | 85.0593 | 84.9751 | -30.0286 | -58.7937 | -30.3344 | 1.7046 | 17.22 | 6.08 | 4.8486 | 5.1788 | -7.67 |  |  |  | 13.8284 |  | -3.7702 |  | 14.6 | -5.0256 | -2.9921 | 2.6861 | 2.9745 | -2.68 | -1.01 | 8.3545 | -13.8908 | -7.94 | -8.12 | 19.87 | 17.16 | -13.5636 | -7.3455 | -37.2468 | -37.1182 |  | -10.6437 | -21.3711 | -21.4476 | -18.3738 | -18.1184 | -11.146 | -141.1082 | -19.4125 |  | -7.3913 | -6.8118 | 20.0442 | -16.0159 |  | 13.328 | -29.1785 | -28.2715 | 12.7568 | 0 | -14.09 | -0.8 | 2.2573 | -19.0697 | -10.2048 | -10.2636 | 8.9608 | 12.5944 | -33.0938 | 5.0695 |  | 4.8706 | 0 | 2.4606 | 0 | 16.0758 | 15.5734 | -24.6161 | 22.6132 | 22.6236 | -10.593 |  | 24.4889 | -20.74 | -1.1147 | 0.1989 | 1.06 | 2.17 | -25.2421 |  | 1.506 | 0.592 |  | 7.92 | -4.155 | 3.4666 | -2.4 | 20.7525 |  | 24.0548 | -5.8654 | -6.2298 | 2.0749 |  |  | -9.789 | -9.4938 | 1.5343 | -25.4804 | 6.8393 | 8.1349 | 116.7157 | -3.5076 | -9.2942 | 4.2872 | 2.5594 | 5.7872 | 5.7993 | 2 | 16.9039 | 19.0077 | 15.51 | -20.5591 | -15.9945 | 49.6714 | 99.2868 | 26.256 | 27.1053 | -12.3917 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.7329 | -8.1396 | -7.2714 | -6.8241 | 5.02 | 5.17 | -29.3 | -29.1 | 1.5482 | -10.48 | 89.8764 | 24.0491 | 23.984 | -19.5 | -43.1 | -7.1 | -7.8 |  | -17.6234 | -128.3364 | 57.1718 | -271.68 | -29.4792 | -27.4272 | 127.6786 | 40.5688 | 126.2084 | 128.0536 | 63.0721 | 30.3664 | 29.7923 | -15.2414 | 218.0358 | -229.9289 | -9.0936 | 19.6051 | -2.2498 |  | -4.08 | -0.309 | -0.312 | 0 |  | -2.6297 | 0.0595 | 10.8141 | -7.2923 | -8.6 | 0.649 | -0.714 |  |  |  | 6.9541 | 6.5265 |  | 28.7 | 2.4548 |  |  | -12.3981 | -0.2957 | -20.4504 | -12.0007 | -6.9094 | -19.3316 | -4.9091 | -30.3 | 13.4 | 24.3392 | -98.791
12/09/2025 | 01:00 |  | 1.6619 | -6.4089 | 6.3346 | 11.0335 |  | 10.8791 |  | 7.9783 | 2.7329 | 4.2599 | 0 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | -0.6705 | 11.6 | 3.8309 | 3.7172 | 6.6264 | 3.9571 | 0.2868 | 2.6606 |  |  | -0.747 | -0.733 | 0.311 | -22.2 | -11 | -1.36 | 0.362 | -16.23 | -16.39 |  | -8.49 | -8.39 | 2.6718 | 3.8275 | 12.7803 | 12.6411 | -28.0432 | -19.1562 | -17.8002 | 18.9586 | 20.5377 | -18.8882 | -15.1374 | 2.7742 | 11.2123 | 69.653 | 7.9572 | -5.3 | -5.5 | -15.7893 | -15.8666 | -1.8126 |  | 14.0643 | 2.4147 | 0 | -0.048 | -58.3819 | 28.4127 | 28.5348 | 79.4554 | -124.3137 |  |  |  | 12.0254 | 6.9 | 3.18 | -13.82 | 0.93 | -25.8495 | -25.4477 | 29.7919 | 29.6141 | -2.5759 | -0.9612 | -1.1389 | 12.685 |  |  |  | 16.4 | 13.1 | -1.81 | 31.3289 | 31.3513 | 29.7365 | 81.63 | 82.5716 | -29.7513 | -57.1912 | -30.3068 | 1.5732 | 18.54 | 6.41 | 4.3799 | 4.6906 | -7.18 |  |  |  | 19.0903 |  | -3.5387 | 15 | 16.9 | -4.7607 | -3.3661 | 1.2666 | 2.4179 | -3.08 | -0.86 | 8.5095 | -20.5512 | -18.1 | 0 | 20.9 | 17.32 | -18.9091 | -9.8818 | -35.3725 | -35.3636 |  | -12.9372 | -25.8279 | -23.9978 | -6.8974 | -16.5091 | -11.379 | -144.2574 | -11.2693 |  | -6.8825 | -6.0845 | 14.8601 | -20.2197 |  | 34.32 | -30.879 | -28.6604 | 11.3033 | -8.73 | -14.84 | 20.4 | 1.2306 | -30.8021 | -9.9772 | -10.3872 | 9.8699 | 10.4144 | -32.1118 | 4.7438 |  | 4.6179 | 4.5086 | 4.1262 | 4.1571 | 13.229 | 13.3965 | -25.6208 | 21.8135 | 22.6088 | -13.1784 |  | 27.1891 | -18.73 | 0.2953 | 0.165 | -0.33 | 1.69 | -27.474 |  | 1.506 | 0.585 |  | 7.85 | -2.079 | 7.7391 | -2.36 | 21.5079 |  | 21.2007 | -4.6087 | -4.8446 | 1.973 |  |  | -10.8271 | -11.3839 | 1.9895 | -24.0224 | 8.2472 | 8.4688 | 112.2467 | -4.0804 | -9.5145 | 6.464 | 2.5193 | 5.7653 | 5.7993 | 2.7043 | 16.9283 | 19.3206 | 15.09 | -18.5725 | -9.542 | 48.4609 | 101.6855 | 28.9984 | 28.0831 | -12.074 | 0 | 0 | -11.3061 |  |  | -7.9528 | -7.7111 | -6.7233 | -6.4903 | 8.63 | 8.67 | -31.9 | -32.3 | 1.8119 | -10.72 | 91.0836 | 24.0306 | 23.9698 | -19.5 | -45.2 | -7.6 | -8.2 |  | -17.4432 | -123.7779 | 56.4933 | -273.2522 | -27.638 | -27.3432 | 126.7119 | 38.2933 | 129.5038 | 129.1338 | 62.0476 | 30.4448 | 29.8927 | -19.8087 | 222.7146 | -227.4278 | -7.9685 | 14.1598 | -1.9666 |  | -4.48 | -0.334 | -0.347 | 0 |  | -2.5741 | 0.09 | 12.4529 | -7.8508 | -9.9 | -3.963 | -3.373 |  |  |  | 6.2319 | 5.5412 |  | 30.7 | 1.8822 |  |  | -13.2104 | -0.3006 | -19.9329 | -11.6474 | -6.9723 | -18.8944 | -5.0366 | -33.5 | 16.2 | 29.4835 | -99.3312
12/09/2025 | 01:30 |  | 1.5964 | -6.3215 | 6.3354 | 11.3758 |  | 10.7007 |  | 7.4963 | 2.4589 | 3.9184 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | -0.4679 | 13.3589 | 3.7471 | 3.6684 | 6.6727 | 3.9653 | 0.32 | 2.6663 |  |  | -1.366 | -1.357 | 0.344 | -22.2 | -13.2 | -1.532 | 0.351 | -14.31 | -14.31 | -10 | -11.99 | -11.94 | 2.9162 | 3.4989 | 15.463 | 15.4179 | -26.8729 | -19.558 | -18.9833 | 2.012 | 2.1282 | -13.5299 | -10.9846 | 0.4069 | 3.2365 | 68.2672 | 9.827 | -6.2 | -6.6 | -17.9853 | -17.8523 | -2.1731 |  | 14.5253 | 2.7026 |  | -0.6623 | -81.698 | 28.2906 | 28.3212 | 95.9665 | -135.5385 |  |  |  | 10.9875 | 6.49 | 3.09 | -14.37 | 0.79 | -26.1174 | -25.8495 | 32.1873 | 31.6744 | -2.6061 | -2.8377 | -2.8806 | 14.0559 |  |  |  | 16.3 | 13 | -1.61 | 29.7799 | 29.7176 | 28.0479 | 85.8541 | 86.7809 | -32.7189 | -57.1809 | -33.3754 | 1.7663 | 17.14 | 6.1 | 4.3799 | 4.7882 | -7.29 |  |  |  | 22.5544 |  | -3.5941 |  |  | -4.6167 | -3.3661 | 0.6358 | 2.2324 | -3.22 | -0.77 | 9.424 | -22.3113 | -17.64 |  | 20.28 | 16.71 | -20.8545 | -10.5455 | -37.0037 | -36.7909 |  | -16.3749 | -26.6139 | -26.3467 | -16.6961 | -19.3162 | -11.754 | -158.5079 | -11.3191 |  | -7.0728 | -6.4237 | 17.5695 | -17.6864 |  | 22.032 | -30.3505 | -30.1623 | 8.6543 | -12.54 | -18.66 | 0.1 | 1.7272 | -21.1163 | -11.2857 | -11.2779 | 11.4333 | 9.4418 | -28.0693 | 5.0543 |  | 4.8085 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.3965 | -25.4534 | 23.2332 | 23.4736 | -12.6076 |  | 24.5182 | -19.12 | 0.0096 | 0.1669 | -0.32 | 2.64 | -25.2736 |  | 1.517 | 0.649 |  | 7.9 | -2.2875 | 6.6253 | -2.25 | 21.0505 |  | 20.8869 | -4.3591 | -4.5656 | 1.9082 |  |  | -10.5126 | -12.4187 | 1.6806 | -24.0601 | 7.5119 | 7.1069 | 107.107 | -4.7229 | -9.5114 | 6.5097 | 3.1278 | 5.6407 | 5.6965 | 2.4492 | 17.7431 | 18.4815 | 13.83 | -19.2956 | -11.6072 | 45.9792 | 105.2948 | 27.0577 | 26.3556 | -11.9666 | 0 | -10.5508 | 0 | 53.897 |  | -9.5129 | -8.5956 | -6.7636 | -6.6228 | 8.42 | 9.04 | -32.1 | -32.2 | 1.5482 | -10.64 | 92.0093 | 21.9519 | 21.8935 | -19.5 | -45.2 | -5 | -5.6 |  | -17.644 | -131.7326 | 57.1637 | -274.9459 | -30.3302 | -30.0602 | 127.654 | 35.9682 | 127.9629 | 131.3401 | 63.8844 | 31.8882 | 31.9917 | -20.7988 | 221.2676 | -231.2402 | -8.8534 | 18.9463 | -1.5686 |  | -4.56 | -0.202 | -0.21 | 0.4 |  | -2.2265 | 0.0595 | 12.8649 | -8.2322 | -10.2 | -3.63 | -3.944 | 2.4839 | 2.8513 |  | 5.8982 | 5.7452 |  | 30.6 | 2.1175 |  |  | -13.0824 | -0.4987 | -20.5881 | -12.1396 | -7.0099 | -18.4809 | -4.9949 | -33.2 | 15.8 | 33.2843 | -99.4325
12/09/2025 | 02:00 |  | 1.5059 | -6.2514 | 4.5926 | 10.2229 |  | 10.3353 |  | 5.9946 | 1.433 | 5.0042 | -4.44 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | -0.1411 | -4.4445 | 3.5862 | 3.5129 | 6.3182 | 3.8734 | 0.4089 | 2.6665 |  |  | -1.426 | -1.421 | 0.324 | -17.76 | -13.2 | -1.758 | 0.353 | -13.05 | -12.95 |  | -12.39 | -12.49 | 3.2284 | 3.4751 | 12.3182 | 13.7319 | -23.3002 | -18.8882 | -18.8797 | 11.4659 | 14.2801 | -16.8788 | -14.1997 | 2.7742 | 11.9117 | 64.4562 | 8.9531 | -5.7 | -6 | -16.6948 | -16.4541 | -2.1171 |  | 14.4475 | 1.9958 |  | -0.7198 | -69.6432 | 26.1238 | 26.0628 | 94.9808 | -131.042 |  |  |  | 9.9197 | 6.36 | 3.24 | -15.25 | 0.9 | -26.5193 | -26.9212 | 32.2464 | 32.1611 | -1.4641 | 1.1732 | 1.1473 | 14.3719 |  |  |  | 15.8 | 12.5 | -1.55 | 31.0334 | 31.06 | 28.9792 | 87.0484 | 87.2911 | -30.8069 | -59.1835 | -31.8848 | 1.4578 | 15.82 | 5.4 | 4.2236 | 4.5929 | -7.12 |  |  |  | 23.2336 |  | -3.4722 | 17.3 |  | -4.2188 | -3.7402 | -0.4731 | 1.6757 | -3.34 | -0.2 | 8.091 | -22.2113 | -17.8 |  | 20.09 | 16.17 | -20.2364 | -10.0273 | -35.7946 | -36.0455 |  | -15.1664 | -25.6643 | -25.5512 | -19.7444 | -22.3363 | -11.455 | -156.9764 | -11.3629 |  | -7.2675 | -6.6436 | 20.9487 | -15.3833 |  | 6.672 | -30.1378 | -30.008 | 11.6944 | 0 | -19.06 | 0 | 1.6598 | -16.403 | -11.2102 | -11.3398 | 10.7442 | 12.5953 | -31.1525 | 5.2178 |  | 4.9299 | 4.5315 | 4.2214 | 2.7795 | 14.0663 | 14.2338 | -25.7883 | 23.891 | 23.7548 | -12.9531 |  | 25.4215 | -18.76 | 0.2074 | 0.165 | -0.57 | 2.32 | -26.1059 |  | 1.554 | 0.673 |  | 8.53 | -2.4754 | 7.7315 | -2.24 | 21.9989 |  | 21.1752 | -4.5046 | -4.6677 | 1.8459 |  |  | -10.4054 | -10.7456 | 3.8667 | -24.2417 | 6.6168 | 6.6111 | 106.6522 | -4.8185 | -9.4887 | 6.3584 | 3.5045 | 5.399 | 5.4038 | 2.8692 | 15.3715 | 17.4398 | 14.67 | -22.324 | -21.0064 | 47.2194 | 101.8452 | 26.5023 | 27.5497 | -12.0174 | 0 | -11.3093 | -12.0673 |  |  | -11.0565 | -10.6775 | -6.9327 | -6.974 | 0.84 | 0.85 | -32.3 | -32.2 | 1.7588 | -10.8 | 98.3343 | 20.154 | 20.1013 | -19.9 | -45.7 | -3.7 | -4.4 | -17.8109 |  | -131.5211 | 64.6274 | -276.6671 | -33.0576 | -30.5787 | 131.3526 | 35.9775 | 132.7981 | 133.8154 | 65.33 | 28.5452 | 31.015 | -18.8722 | 225.011 | -235.5231 | -7.719 | 20.1109 | -0.6555 |  | -4.4 | -0.868 | -0.879 | 0.32 |  | -2.4617 | 0.0015 | 13.7438 | -9.4621 | -9.5 | -1.347 | -3.451 |  |  |  | 5.5137 | 6.1321 |  | 31.8 | 2.4322 | 0.11 |  | -12.821 | -0.4417 | -20.5719 | -11.8892 | -7.1718 | -19.0778 | -5.2246 | -34.3 | 17.2 | 24.608 | -92.3562
12/09/2025 | 02:30 |  | 1.5807 | -6.1367 | 5.3135 | 10.1709 |  | 10.4209 |  | 6.0256 | 1.46 | 5.0275 | -4.44 | -22 |  |  | -13.2 | -0.2661 | -4.3663 | 3.7982 | 3.6522 | 6.537 | 4.2536 | 0.2688 | 2.7216 |  |  | -1.416 | -1.398 | 0.352 | -17.76 | -13.2 | -1.587 | 0.359 | -13.54 | -13.6 |  | -12.31 | -12.12 | 2.4007 | 3.3269 | 12.5243 | 13.4256 | -22.7424 | -20.6297 | -19.6589 | 12.7045 | 27.4706 | -15.1374 | -14.1997 | 2.7742 | 10.8248 | 65.2404 | 9.4452 | -5.9 | -6.3 | -14.7767 | -14.9876 | -2.1858 |  | 13.4558 | 2.3798 |  | -0.6524 | -70.7419 | 25.9102 | 25.3609 | 93.8806 | -138.4134 |  |  |  |  | 6.38 | 3.21 | -15.45 | 1.19 | -26.2514 | -26.1174 | 32.2438 | 32.4721 | -1.2639 | 2.2085 | 2.0239 | 11.6112 |  |  |  | 14.6 | 11.5 | -1.43 | 31.0639 | 31.3685 | 29.0471 | 87.1981 | 87.9257 | -31.2097 | -59.2398 | -33.6517 | 1.7773 | 15.75 | 5.42 | 3.9111 | 4.3976 | -6.94 |  |  |  | 21.1435 |  | -3.4918 |  | 19.2 | -4.0869 | -3.9272 | -0.1577 | 1.4902 | -3.69 | -0.36 | 7.378 | -21.2162 | -18.15 |  | 19.8 | 15.74 | -19.3273 | -9.7909 | -35.0625 | -35.4455 |  | -16.2703 | -26.7502 | -26.3914 | -12.6219 | -18.895 | -11.232 | -157.372 | -8.6362 |  | -6.6446 | -6.7837 | 19.3865 | -18.6913 |  | 20.496 | -30.8279 | -30.8714 | 10.4766 | -14.95 | -10.25 | 0.7 | 1.4512 | -20.988 | -10.3222 | -10.4988 | 8.5199 | 10.8306 | -28.2338 | 5.2721 |  | 4.9564 | 4.0721 | 3.973 | 0 | 14.4012 | 14.7362 | -25.6208 | 22.9758 | 22.715 | -12.8597 |  | 25.6999 | -19.14 | 0.8061 | 0.165 | -0.61 | 2.44 | -24.795 |  | 1.517 | 0.659 |  | 8.52 | -1.981 | 7.2917 | -2.1 | 21.2594 |  | 21.3402 | -4.4552 | -4.6655 | 1.8346 |  |  | -9.9494 | -9.7941 | 2.7667 | -24.2574 | 6.5092 | 7.0254 | 109.1088 | -4.9692 | -9.4746 | 6.2729 | 3.9797 | 5.4942 | 5.5145 | 4 | 16.3543 | 18.5711 | 15.51 | -22.8084 | -18.6624 | 46.7577 | 102.9574 | 26.9018 | 27.2416 | -11.6637 | 0 | 0 | 0 |  | 52.5474 | -10.4962 | -9.903 | -7.1577 | -7.1505 | 2.31 | 2.54 | -33.1 | -33.4 | 1.7057 | -10.64 | 97.3669 | 19.9492 | 20.3201 | -19.9 | -45.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -127.8683 | 64.9934 | -279.4336 | -33.4593 | -28.1035 | 133.0559 | 35.6749 | 129.5548 | 137.7874 | 66.7327 | 31.8036 | 30.649 | -21.0829 | 223.9566 | -235.2574 | -12.7252 | 23.5029 | -0.5847 |  | -4.16 | -0.871 | -0.88 | 0 |  | -2.3611 | 0.09 | 14.0063 | -9.6971 | -10.1 | -3.561 | -2.499 |  |  |  | 6.391 | 3.9552 |  | 31.8 | 1.995 | 0.06 |  | -13.074 | 0.1158 | -20.1197 | -11.6072 | -6.851 | -19.4655 | -5.1523 | -33.8 | 17 | 26.4298 | -96.1983
12/09/2025 | 03:00 |  | 2.939 | -18.8689 | 5.2465 | 1.8553 |  | 12.2413 |  | 5.1871 | 1.144 | 4.93 | 4.44 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | -0.4939 | -0.4475 | 3.7508 | 3.4069 | 6.6553 | 4.3069 | 0.0409 | 2.4769 |  |  | -1.5 | -1.488 | 0.392 | -26.64 | -13.2 | -1.444 | 0.352 | -13.45 | -13.36 | -10 | -13.24 | -12.89 | 2.2532 | 4.1056 | 17.8072 | 19.8741 | -23.876 | -17.6826 | -16.8856 | 14.6538 | 12.0925 | -18.7543 | -14.6015 | 2.7742 | 15.9528 | 72.105 | 11.1013 | -6.7 | -7.3 | -21.3645 | -18.1678 | -0.9166 |  | 16.7548 | 1.28 |  | -1.0204 | -109.4699 | 28.8095 | 28.6264 | 109.6903 | -160.9238 |  |  |  | 10.1193 | 6.91 | 3.23 | -15.18 | 0.92 | -27.457 | -27.591 | 33.1065 | 32.8299 | -1.294 | -0.4272 | -0.5969 | 16.4717 |  |  |  | 14.5 | 11.4 | -1.4 | 29.686 | 29.1775 | 27.8803 | 93.6962 | 92.8095 | -34.2993 | -62.7026 | -34.9355 | 1.7821 | 16.79 | 5.8 | 4.2236 | 4.5929 | -6.94 |  |  |  | 24.6806 |  | -3.4029 |  |  | -4.2322 | -3.9272 | -0.9463 | 1.4902 | -3.76 | -0.12 | 7.7035 | -23.2113 | -17.55 |  | 19.32 | 15.97 | -21.8909 | -11.4273 | -37.9998 | -37.2455 |  | -18.9945 | -29.4338 | -29.3735 | -16.9146 | -20.5129 | -11.681 | -172.8296 | -0.0029 |  | -7.4038 | -6.8841 | 19.2824 | -17.2469 |  | 20.496 | -31.5665 | -31.4286 | 9.9983 | -16.74 | -11.66 | 0 | 1.627 | -20.1239 | -11.3385 | -11.6346 | 8.7484 | 10.6315 | -28.75 | 4.8261 |  | 4.5196 | 0 | 0 | 0 | 15.0711 | 15.0711 | -23.4439 | 25.5247 | 26.1027 | -13.0472 |  | 22.6188 | -19.74 | -0.7979 | 0.165 | 0.04 | 2.99 | -22.8625 |  | 1.496 | 0.652 |  | 8.68 | -2.9411 | 5.5305 | -2.6 | 20.8803 |  | 20.9044 | -4.0003 | -4.315 | 1.8054 |  |  | -9.1962 | -10.8232 | 2.5309 | -23.9305 | 6.2385 | 7.8932 | 105.3722 | -5.3058 | -9.638 | 6.4596 | 4.5091 | 5.5162 | 5.475 | 3.9348 | 18.4306 | 18.9437 | 11.73 | -19.3227 | -21.778 | 42.4898 | 107.7836 | 26.5337 | 26.6624 | -12.6683 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.716 | -9.9084 | -6.4206 | -7.0592 | 3.07 | 2.96 | -31.9 | -32.2 | 1.6013 | -11.04 | 95.7514 | 20.9591 | 21.4344 | -19.9 | -45.5 | -4.9 | -5.4 | -17.8221 |  | -140.8166 | 66.306 | -271.0002 | -30.6194 | -29.8026 | 131.4795 | 38.0736 | 131.1116 | 133.1376 | 65.4795 | 30.9046 | 30.6958 | -18.5256 | 223.4048 | -231.1182 | -8.7256 | 21.773 | -1.1243 |  | -4.32 | -0.872 | -0.881 | 0.24 |  | -2.5351 | 0.0595 | 13.1853 | -9.5506 | -9.8 | -2.362 | -2.081 |  |  |  | 6.0438 | 6.4762 |  | 31.7 | 2.5754 | 0.01 |  | -12.7439 | 0.1003 | -20.0956 | -12.5567 | -7.3222 | -18.3399 | -5.1579 | -33.8 | 16.5 | 33.0905 | -95.3106
12/09/2025 | 03:30 |  | 3.9347 | -20.5104 | 1.1191 | 4.1829 |  | 12.8966 |  | 6.0962 | 1.617 | 5.2333 | -2.22 |  |  | 0.828 | -15.4 | -0.591 | -7.3083 | 2.9447 | 2.8139 | 5.178 | 2.4595 | -0.0415 | 2.5293 |  |  | -1.531 | -1.503 | -2.833 | -17.76 | -13.2 | -1.931 | 0.396 | -14.16 | -14.17 |  | -12.07 | -12.21 | 3.3208 | 3.2137 | 13.9856 | 15.8265 | -23.2356 | -18.8882 | -18.6086 | 15.4865 | 11.7872 | -11.3865 | -11.7884 | 2.7742 | 14.0507 | 84.9102 | 9.5419 | -6 | -6.6 | -18.5066 | -20.6462 | -0.9586 |  | 15.2577 | 1.6602 |  | -0.7958 | -107.8829 | 28.077 | 28.1075 | 108.0036 | -152.5918 |  |  |  |  | 6.59 | 3.22 | -15.33 | -0.58 | -26.3854 | -26.5193 | 32.0812 | 31.7478 | -3.1439 | 1.1742 | 1.3135 | 14.8611 |  |  |  | 14.7 | 11.6 | -1.38 | 29.5901 | 29.8467 | 28.3256 | 92.42 | 92.8794 | -33.2666 | -61.4226 | -35.933 | 1.7266 | 16.02 | 5.49 | 3.7549 | 4.2023 | -6.84 |  |  |  | 24.0602 |  | -3.3606 |  |  | -4.4446 | -3.9272 | 1.7398 | 1.4902 | -3.82 | -1.15 | 7.1455 | -24.7564 | -17.44 |  | 19.17 | 15.69 | -22.1455 | -10.9909 | -36.4272 | -36.4727 |  | -18.0826 | -27.9278 | -28.1853 | -17.294 | -20.219 | -11.49 | -170.5365 | -6.5823 |  | -7.4271 | -6.7144 | 20.4824 | -17.44 |  | 12.304 | -30.8122 | -30.3913 | 10.2594 | -11.34 | -14.2 | -0.2 | 1.6165 | -20.3229 | -10.8708 | -11.0011 | 9.0768 | 10.6915 | -29.1818 | 5.2568 |  | 4.9388 | 3.7917 | 3.6682 | 2.5299 | 14.9036 | 14.2338 | -26.9605 | 24.4917 | 24.3736 | -14.1597 |  | 24.4889 | -19.83 | 0.3996 | 0.165 | -0.73 | 3.1 | -24.7314 |  | 1.542 | 0.541 |  | 7.53 | -2.0376 | 7.5001 | -2.47 | 19.9735 |  | 20.6736 | -4.0257 | -4.2372 | 1.7994 |  |  | -8.9109 | -9.9754 | 2.6108 | -23.959 | 5.8056 | 5.9294 | 106.112 | -5.339 | -9.7411 | 6.8507 | 3.9373 | 5.5235 | 5.5304 | 3.5784 | 16.2796 | 16.8102 | 10.48 | -17.7662 | -19.0049 | 40.291 | 105.0572 | 26.5355 | 26.9532 | -12.1769 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.3699 | -9.8096 | -7.0572 | -7.2519 | 2.57 | 2.7 | -30.9 | -31.1 | 1.583 | -10.56 | 93.2765 | 19.1092 | 18.917 | -19.5 | -43.9 | -5.8 | -6.4 |  | -17.6294 | -136.5444 | 62.8445 | -271.8944 | -30.1424 | -29.2759 | 129.4105 | 39.0032 | 126.094 | 132.6675 | 66.3771 | 29.8851 | 31.4762 | -17.074 | 220.5277 | -232.9293 | -13.3246 | 21.3479 | -1.1707 |  | -4 | -0.836 | -0.842 | 0 |  | -2.2868 | 0.0595 | 12.8344 | -9.2851 | -9.5 | -0.869 | -1.556 |  |  |  | 6.2752 | 4.3465 |  | 30 | 3.0008 | 0.04 |  | -12.691 | 0.1568 | -20.621 | -11.8897 | -6.5442 | -19.6812 | -4.9159 | -32.4 | 15 | 33.8669 | -101.4115
12/09/2025 | 04:00 |  | 4.3124 | -21.0394 | -0.5739 | 5.2271 |  | 12.9229 |  | 6.2788 | 1.552 | 4.9331 | -2.22 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | -0.0442 | -5.6186 | 2.8124 | 2.8379 | 5.1993 | 2.3941 | 0.0965 | 2.5653 |  |  | -1.501 | -1.502 | -3 | -17.76 | -13.2 | -1.739 | 0.389 | -14.12 | -14.05 |  | -11.84 | -12.03 | 3.2105 | 2.4575 | 13.5796 | 15.1405 | -24.1187 | -18.6203 | -18.6997 | 17.8755 | 18.0983 | -10.1809 | -10.1809 | 3.1687 | 20.5639 | 79.0716 | 9.1916 | -6 | -6.4 | -19.411 | -17.5303 | -0.768 |  | 16.1174 | 1.3606 |  | -0.8579 | -98.6053 | 27.2225 | 27.1309 | 102.0883 | -153.116 |  |  |  | 10.259 | 6.88 | 3.15 | -15.04 | -0.17 | -27.1891 | -27.3231 | 31.7132 | 30.6668 | -3.1691 | 1.4091 | 1.6924 | 15.9058 |  |  |  | 14.7 | 11.6 | -1.34 | 30.7429 | 30.7088 | 29.0454 | 92.5015 | 92.1551 | -31.9885 | -61.6457 | -35.2465 | 1.6533 | 18 | 6.32 | 3.9111 | 4.2999 | -6.61 |  |  |  | 22.2193 |  | -3.2047 |  |  | -4.6155 | -4.1142 | 1.8975 | 1.1191 | -3.94 | -1.2 | 8.401 | -22.7913 | -17.73 |  | 19.23 | 15.68 | -22.0364 | -11.0182 | -37.344 | -36.2727 |  | -18.8635 | -27.8296 | -28.1578 | -18.0477 | -20.7119 | -11.63 | -166.5048 | -0.0253 |  | -7.3166 | -7.0095 | 24.1618 | -17.7236 |  | 1.04 | -28.7684 | -28.6412 | 16.5352 | 6.3 | -10.39 | -0.5 | 1.8951 | -21.3384 | -11.8148 | -11.904 | 10.3867 | 16.8059 | -32.4174 | 5.2727 |  | 4.9745 | 3.2171 | 3.4926 | 0 | 14.5687 | 14.7362 | -27.6303 | 23.982 | 24.2342 | -13.7718 |  | 24.9284 | -18.76 | 0.4179 | 0.1659 | -0.65 | 2.59 | -24.8322 |  | 1.536 | 0.454 |  | 8.16 | -2.1062 | 7.3275 | -2.25 | 20.7815 |  | 20.4768 | -4.2106 | -4.6644 | 1.7877 |  |  | -9.8279 | -10.4717 | 1.8513 | -23.8353 | 6.2905 | 6.5063 | 105.0991 | -5.1821 | -8.8617 | 6.3235 | 3.8119 | 5.4869 | 5.5462 | 3.4438 | 17.3165 | 19.9217 | 10.48 | -19.3204 | -17.5793 | 40.4076 | 107.2887 | 26.0629 | 26.3747 | -11.2756 | 0 | 0 | -11.2023 |  |  | -7.3541 | -7.2277 | -6.9796 | -6.9701 | 5.14 | 5.25 | -30.7 | -30.5 | 1.4603 | -10.8 | 85.515 | 22.1035 | 21.8775 |  | -44.8 | -6.3 | -6.9 |  | -17.4445 | -135.0984 | 64.4193 | -269.6158 | -27.4276 | -27.171 | 127.3305 | 38.9303 | 125.2914 | 129.8528 | 64.8175 | 29.1808 | 28.8056 | -16.3254 | 219.5645 | -226.0577 | -7.917 | 18.9491 | -1.4514 |  | -4.24 | -0.799 | -0.806 | 0.16 |  | -2.6618 | 0.0595 | 13.5363 | -9.3156 | -10.4 | -1.984 | -1.789 |  |  |  | 6.2822 | 5.3286 |  | 30.5 | 2.3746 | 0.01 |  | -12.1866 | -0.6771 | -20.4121 | -11.8584 | -6.5522 | -19.8112 | -4.7347 | -33 | 15.7 | 34.0688 | -99.9897
12/09/2025 | 04:30 |  | 4.6071 | -21.374 | -2.0296 | 7.9517 |  | 14.158 |  | 6.5757 | 1.8139 | 5.3822 | -4.44 |  |  | 0.828 | -15.4 | 0.4016 | -2.8272 | 3.479 | 3.2548 | 6.0703 | 3.1187 | 0.5396 | 2.6677 |  |  | -1.581 | -1.568 | -3.013 | -17.76 | -13.2 | -1.738 | 0.393 | -14.21 | -14.24 | -10 | -12.25 | -12.28 | 3.2737 | 2.4359 | 14.9419 | 16.0426 | -21.4267 | -18.4864 | -17.8216 | 2.6377 | 2.6318 | -7.6357 | -5.0904 | 1.5905 | 8.2555 | 82.7406 | 10.342 | -6.8 | -7.1 | -20.0173 | -19.8348 | -0.7124 |  | 16.2702 | 1.6326 |  | -0.7826 | -110.477 | 28.8095 | 28.5653 | 108.3911 | -158.6611 |  |  |  | 11.3667 | 6.9 | 3.12 | -14.8 | 0.15 | -27.457 | -27.591 | 32.5752 | 32.0218 | -3.3258 | 0.6583 | 0.5627 | 15.643 |  |  |  | 15.3 | 11.9 | -1.43 | 29.9845 | 30.3072 | 28.5876 | 92.9861 | 94.018 | -35.4096 | -61.5651 | -36.9723 | 1.7373 | 16.25 | 5.59 | 3.7549 | 4.1046 | -6.71 |  |  |  | 24.54 |  | -3.3341 |  |  | -4.4958 | -3.9272 | 1.7398 | 1.1191 | -3.81 | -1.14 | 7.285 | -23.9314 | -17.03 |  | 19.08 | 15.85 | -20.6182 | -10.3636 | -37.3241 | -36.5818 |  | -18.0175 | -27.8967 | -28.0366 | -19.9436 | -23.8086 | -11.415 | -171.504 | -0.419 |  | -7.6828 | -7.1471 | 22.221 | -14.8624 |  | -0.516 | -29.5422 | -29.4217 | 13.4446 | 0 | -10.49 | 0 | 1.9064 | -16.4799 | -11.9329 | -12.0468 | 10.5425 | 13.9906 | -30.823 | 5.1509 |  | 4.9647 | 3.1642 | 3.1886 | 2.6521 | 14.7362 | 14.2338 | -26.6256 | 24.6892 | 24.8528 | -13.7016 |  | 23.8297 | -19.39 | -1.2044 | 0.165 | 0.54 | 1.44 | -23.7791 |  | 1.446 | 0.397 |  | 9.23 | -2.341 | 6.9816 | -2.31 | 21.5425 |  | 20.6243 | -4.4993 | -4.7656 | 1.7691 |  |  | -10.5835 | -11.2927 | 2.125 | -23.8706 | 6.705 | 7.4265 | 106.4683 | -5.1722 | -8.5172 | 5.932 | 3.3069 | 5.5821 | 5.5224 | 3 | 18.3184 | 20.0218 | 11.73 | -17.0672 | -20.0399 | 40.2891 | 110.2245 | 26.6639 | 27.1096 | -12.1457 | 0 | -10.8805 | 0 |  |  | -7.1069 | -6.4752 | -6.844 | -6.9989 | 6.43 | 6.31 | -30.2 | -29.9 | 1.4072 | -9.84 | 86.5835 | 23.7679 | 23.7087 | -19.1 | -44.6 | -7.6 | -8.2 | -17.5498 | -17.5317 | -139.1049 | 60.3715 | -267.3162 | -26.1196 | -27.6242 | 125.9372 | 39.2284 | 123.5402 | 126.2017 | 61.7586 | 30.8866 | 28.7678 | -12.165 | 219.1882 | -226.3848 | -6.0809 | 17.626 | -2.0838 |  | -4.88 | -0.726 | -0.735 | 0.64 |  | -2.9183 | 0.0595 | 13.0968 | -9.6086 | -8.9 | -1.186 | -0.359 |  |  |  | 4.7989 | 5.8668 |  | 30.8 | 2.7297 | -0.02 |  | -12.8295 | -0.1041 | -20.1425 | -11.9817 | -7.0964 | -19.1472 | -4.6833 | -33.3 | 16.1 | 34.8283 | -101.5392
12/09/2025 | 05:00 |  | 1.7862 | -9.496 | 5.8285 | 9.328 |  | 14.3272 |  | 6.3775 | 1.9169 | 5.5921 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 0.9672 | -8.1107 | 3.8301 | 3.8618 | 6.9843 | 4.1668 | 0.3661 | 2.7948 |  |  | -1.374 | -1.369 | -2.944 | -15.54 | -11 | -2.077 | 0.394 | -13.49 | -13.65 | -10 | -11.45 | -11.8 | 3.2938 | 2.5508 | 11.8163 | 12.345 | -20.4249 | -18.0845 | -17.5205 | 14.6087 | 11.5082 | -9.3771 | -9.2432 | 1.9851 | 10.9949 | 78.1608 | 8.991 | -5.6 | -5.8 | -19.3814 | -17.7339 | -0.8035 |  | 16.8129 | 1.1763 |  | -0.8761 | -94.0275 | 27.253 | 26.7037 | 96.9724 | -151.2775 |  |  |  | 11.3667 | 7.39 | 3.17 | -14.43 | -0.32 | -27.7249 | -27.7249 | 31.3145 | 31.1233 | -3.3881 | 1.9283 | 2.105 | 16.9962 |  |  |  | 15.2 | 12 | -1.43 | 30.6503 | 30.7722 | 29.2169 | 88.3552 | 88.0356 | -32.1629 | -60.6296 | -34.0185 | 1.6535 | 18.34 | 6.27 | 4.2236 | 4.5929 | -6.91 |  |  |  | 21.5774 |  | -3.3141 |  |  | -4.6423 | -3.9272 | 2.5284 | 1.4902 | -3.66 | -1.68 | 6.8975 | -20.2662 | -17.28 |  | 19.61 | 16.2 | -19.8364 | -10.3 | -37.2141 | -37.5455 |  | -17.3923 | -27.3547 | -26.7968 | -12.091 | -15.709 | -10.708 | -160.2007 | 2.5991 |  | -7.691 | -7.0512 | 21.2159 | -18.6605 |  | 8.208 | -30.006 | -29.8625 | 14.285 | -4.83 | -8.55 | 0.6 | 2.1673 | -24.7948 | -11.6055 | -11.7594 | 10.4036 | 9.1177 | -30.1609 | 5.2482 |  | 5.0118 | 3.3725 | 3.4884 | 0 | 15.9083 | 15.5734 | -27.2954 | 24.3468 | 23.8422 | -14.1347 |  | 22.819 | -19.96 | -1.415 | 0.165 | 1.11 | 1.93 | -23.7936 |  | 1.503 | 0.514 |  | 8.97 | -1.0553 | 6.8337 | -2.38 | 20.875 |  | 20.9685 | -4.2902 | -4.565 | 1.7874 |  |  | -10.7509 | -10.8653 | 1.1484 | -23.8064 | 7.3042 | 6.7553 | 109.2933 | -5.0004 | -9.2605 | 6.1079 | 3.7588 | 5.6261 | 5.6648 | 3.6603 | 18.8211 | 21.4161 | 11.31 | -17.0867 | -18.1325 | 44.1328 | 110.1707 | 27.7439 | 27.2938 | -11.5754 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.184 | -5.6182 | -7.4516 | -7.6017 | 9.6 | 9.69 | -30.6 | -30.6 | 1.5482 | -9.44 | 87.8363 | 23.4229 | 23.1338 | -18.2 | -43.9 | -8.8 | -9.4 |  |  | -127.4338 | 63.1319 | -269.0499 | -25.1811 | -23.7715 | 126.1388 | 38.1741 | 124.6399 | 127.0876 | 67.5601 | 28.0848 | 27.4312 | -13.3116 | 222.6182 | -225.2899 | -1.2033 | 13.5084 | -2.2498 |  | -5.6 | -0.646 | -0.658 | 1.28 |  | -3.4106 | 0.0595 | 13.9178 | -9.6086 | -10.1 | -1.177 | -1.272 |  |  |  | 6.2356 | 6.0715 |  | 30 | 2.2156 | -0.09 |  | -14.0663 | -0.0749 | -20.1593 | -12.969 | -6.4826 | -19.0772 | -4.5746 | -32.8 | 16.1 | 36.7093 | -105.7122
12/09/2025 | 05:30 |  | 2.557 | -10.251 | 4.1732 | 9.2908 |  | 14.2195 |  | 7.2194 | 2.2909 | 5.6828 | -6.66 |  | 0 | 0.828 |  | 1.1459 | -8.0446 | 4.1079 | 4.0469 | 7.3217 | 3.8442 | 0.2555 | 2.6665 |  |  | -1.378 | -1.355 | -2.675 | -13.32 | -11 | -2.082 | 0.407 | -12.2 | -12.22 |  | -12.77 | -12.87 | 3.2673 | 2.8975 | 12.4866 | 13.4636 | -20.0243 | -12.1903 | -11.9441 | 1.4509 | 1.6117 | -8.9753 | -6.1621 | 0.8014 | 4.0497 | 80.9643 | 7.3581 | -5.2 | -5.4 | -24.0031 | -23.8234 | -1.1777 |  | 8.3245 | 0.9538 |  | 0.2764 | -93.234 | 31.4035 | 31.1899 | 91.8841 | -142.7799 |  |  |  | 12.5343 | 7.61 | 3.16 | -13.71 | 0.02 | -29.3324 | -29.3324 | 33.2887 | 33.1622 | -3.8466 | 1.9011 | 1.5682 | 7.4533 |  |  |  | 16 | 12.8 | -1.68 | 31.179 | 31.3951 | 30.3647 | 85.2895 | 84.7076 | -26.848 | -62.5319 | -28.0921 | 2.0275 | 18.76 | 6.56 | 4.3799 | 4.6906 | -7.1 |  |  |  | 21.5039 |  | -3.4797 |  | 16.9 | -4.3262 | -3.3661 | 3.1592 | 2.2324 | -3.17 | -1.54 | 7.068 | -21.4962 | -17.5 |  | 21.66 | 17.28 | -18.5455 | -9.6909 | -38.5014 | -38.1091 |  | -13.6864 | -24.0765 | -23.7017 | -20.5339 | -23.8638 | -10.471 | -153.8927 | -1.6005 |  | -7.8014 | -7.2234 | 20.9395 | -15.3564 |  | 3.6 | -29.5712 | -29.1608 | 12.5158 | 6.54 | -20.84 | 0.2 | 2.13 | -18.3368 | -10.6851 | -10.8539 | 10.952 | 13.8131 | -29.3842 | 5.0279 |  | 4.7294 | 3.6777 | 3.8712 | 2.9075 | 16.9131 | 17.248 | -33.9936 | 25.1816 | 25.1078 | -17.6884 | 0 | 28.0729 | -17.96 | 0.0114 | 0.1385 | -0.31 | 0.2 | -27.6206 |  | 1.512 | 0.49 |  | 7.09 | -0.1441 | 10.0521 | -2.46 | 20.0407 |  | 20.4742 | -4.184 | -4.4036 | 1.8053 |  |  | -11.5514 | -12.0378 | 0.9831 | -22.9323 | 7.0895 | 7.3165 | 116.1158 | -4.9098 | -8.9771 | 6.634 | 3.6383 | 5.692 | 5.6569 | 3.0039 | 20.751 | 22.0204 | 11.73 | -16.2284 | -7.1899 | 46.3021 | 106.3745 | 30.1378 | 30.9934 | -13.8362 | -5.7431 | 0 | 0 |  | 58.5435 | -5.8544 | -5.5303 | -8.1144 | -8.1367 | 9.56 | 9.43 | -30.1 | -30.4 | 1.4603 | -8.72 | 87.0306 | 29.2285 | 29.1501 | -18.2 | -44.4 | -8.8 | -9.4 |  | -17.588 | -118.3698 | 54.7806 | -265.5695 | -26.0121 | -24.195 | 132.6245 | 33.8851 | 122.4814 | 127.0874 | 69.2584 | 24.3312 | 27.8326 | -16.6731 | 222.2802 | -222.0196 | 1.1051 | 8.4401 | -1.0291 |  | -5.76 | -0.645 | -0.652 | 1.28 |  | -3.8254 | 0.032 | 12.3369 | -8.1437 | -9.2 | -1.725 | -2.021 |  |  |  | 5.3282 | 6.0324 |  | 30.7 | 1.7656 | 0.05 |  | -15.1036 | 1.2347 | -18.7637 | -14.4067 | -8.1367 | -17.3918 | -4.8869 | -32.7 | 15.8 | 37.7597 | -107.1416
12/09/2025 | 06:00 |  | 3.4087 | -11.06 | 3.1948 | 7.2614 |  | 14.6497 |  | 8.394 | 2.8439 | 6.33 | -8.88 |  | -2.2 |  | -15.4 | 1.5717 | -10.2836 | 4.1531 | 4.1216 | 7.1584 | 4.0449 | 0.3069 | 1.9169 |  |  | -1.043 | -1.023 | -2.568 | -8.88 | -11 | -1.739 | 0.425 | -10.81 | -10.67 | -10 | -11 | -11.02 | 3.4868 | 2.7299 | 8.0731 | 9.8798 | -19.2169 | -11.9224 | -11.2222 | 9.1294 | 9.3861 | -10.9846 | -8.7073 | 1.9851 | 10.1676 | 71.3556 | 6.4999 | -4.6 | -4.8 | -21.51 | -20.3104 | -1.0015 |  | 6.9352 | 0.6219 | 0.216 | 0.5121 | -75.3197 | 29.9386 | 28.9926 | 81.8248 | -130.033 |  |  |  | 12.5343 | 8.14 | 3.06 | -12.99 | 0.23 | -30.9399 | -31.2078 | 36.2614 | 36.3503 | -4.9668 | -0.6371 | -1.7062 | 7.5947 |  |  |  | 17.5 | 14.2 | -1.62 | 31.2214 | 31.5777 | 29.8899 | 79.6189 | 78.7387 | -23.1947 | -60.6487 | -24.4957 | 1.9794 | 20.1 | 6.9 | 4.8486 | 5.1788 | -7.46 |  |  |  | 19.0285 |  | -3.6906 | 15 | 14.6 | -4.0991 | -2.4311 | 5.3672 | 3.5312 | -2.15 | -2.01 | 6.6185 | -18.6461 | -18.29 |  | 23.85 | 17.5 | -16.8545 | -8.7273 | -41.1508 | -41.1364 |  | -10.9685 | -21.5859 | -21.7513 | -20.5249 | -23.6332 | -10.092 | -143.5726 | 1.9605 |  | -8.3193 | -7.5826 | 20.7366 | -16.0949 |  | 20.496 | -29.2857 | -29.1846 | 12.0358 | 0 | -16.03 | 0.1 | 2.3957 | -21.2031 | -10.0282 | -10.2317 | 10.4164 | 13.4587 | -28.2048 | 5.1545 |  | 4.8883 | 3.627 | 3.4982 | 0 | 17.9178 | 18.2527 | -36.338 | 25.9462 | 25.2793 | -18.5475 |  | 27.0964 | -17.95 | -0.4994 | 0.1742 | 0.29 | 0.63 | -27.4164 |  | 1.71 | 0.553 |  | 6.9 | -3.8317 | 5.0564 | -2.25 | 19.3098 |  | 20.3433 | -4.1941 | -4.4714 | 1.9624 |  |  | -11.0784 | -11.5463 | 1.3057 | -22.293 | 8.0062 | 6.8177 | 134.6709 | -5.1047 | -8.9025 | 6.6979 | 4.0097 | 5.6627 | 5.8072 | 3.5337 | 6.5856 | 8.3254 | 13.41 | -17.7872 | -19.5231 | 56.3976 | 121.888 | 38.6092 | 38.848 | -9.2873 | 0 | 0 | 0 | 59.3359 |  | 5.5825 | 6.1154 | -8.3399 | -8.1491 | 15.28 | 14.93 | -28.3 | -27.8 | 1.724 | -9.44 | 101.0618 | 26.7162 | 26.1502 | -17.3 | -43.1 | -19.5 | -20 | -17.061 | -16.8011 | -142.8297 | 39.0693 | -249.3995 | 12.476 | -18.6422 | 79.5482 | 76.6584 | 193.984 | 65.6748 | 19.1866 | 23.7694 | 25.2108 | -90.0124 | 194.5862 | -160.2836 | 39.215 | -23.8002 | 0.1892 |  | -6.32 | -0.479 | -0.485 | 2.48 |  | -4.4829 | 0.0595 | 7.7653 | -3.4836 | -9.4 | -0.752 | -1.05 | 2.5159 | 2.868 |  | 5.5708 | 5.201 |  | 28.2 | 2.1841 | 0.17 |  | -7.954 | -2.2388 | -23.3335 | -7.7234 | -5.4823 | -22.9478 | -3.3586 | -31.1 | 13.7 | 39.9503 | -101.5963
12/09/2025 | 06:30 |  | 3.9591 | -12.2762 | 6.3035 | 10.795 |  | 15.0636 |  | 10.7821 | 4.2139 | 5.6105 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.2124 | -24.8777 | 4.7735 | 4.6064 | 7.8491 | 3.7604 | 0.2408 | 2.67 |  |  | -0.937 | -0.953 | -2.491 | -11.1 | -8.8 | -1.699 | 0.421 | -9.92 | -9.95 |  | -10.94 | -11.07 | 2.6835 | 3.841 | 17.9399 | 19.0829 | -19.5226 | -12.994 | -12.4723 | 20.0182 | 13.7208 | -15.5393 | -13.7978 | 2.3796 | 7.9761 | 65.0973 | 5.8156 | -4.3 | -4.6 | -18.638 | -19.0113 | -1.5814 |  | 5.933 | 1.6602 | 1.6055 | 1.144 | -39.8266 | 29.0536 | 28.8095 | 72.762 | -107.9375 |  |  |  | 9.1512 | 6.25 | 3.16 | -14.22 | -0.86 | -32.9493 | -33.3511 | 32.4269 | 31.2567 | -4.9697 | 1.0473 | 0.6283 | 5.0526 |  |  |  | 18.4 | 15 | -1.62 | 31.8933 | 31.8989 | 30.0353 | 74.7154 | 73.7357 | -22.3568 | -55.5648 | -22.44 | 2.2777 | 20.04 | 6.55 | 5.7861 | 6.0577 | -7.81 |  |  |  | 15.4553 |  | -3.8449 | 12.5 | 14.3 | -4.4312 | -1.3091 | 7.2598 | 5.2011 | -1.07 | -2.5 | 6.169 | -16.2659 | -17.7 |  | 21.6 | 17.74 | -14.2 | -6.9818 | -41.1333 | -41.5273 | 9.676 | -9.3111 | -20.1008 | -19.5253 | -17.1565 | -19.0427 | -9.081 | -132.2047 | -24.9908 |  | -8.6657 | -8.3477 | 20.8487 | -18.5085 |  | 7.696 | -28.7585 | -28.1867 | 12.3914 | 0 | -11.98 | -1.5 | 2.9386 | -28.1071 | -10.5749 | -10.699 | 10.6547 | 13.4975 | -29.3521 | 5.3824 |  | 5.1304 | 3.6559 | 3.6982 | 0 | 20.2622 | 20.2622 | -36.5055 | 25.285 | 24.1303 | -18.9766 | 0 | 27.6091 | -18.8 | -0.7118 | 0.1385 | 0.47 | 0.51 | -27.3834 |  | 1.727 | 0.638 |  | 6.08 | -2.5073 | 6.2197 | -2.8 | 18.997 |  | 20.6465 | -4.4662 | -4.7924 | 1.8744 |  |  | -10.9183 | -11.0632 | 1.2584 | -21.7818 | 7.1405 | 7.2896 | 141.1419 | -4.3281 | -8.3201 | 6.465 | 3.5499 | 6.0509 | 6.0287 | 2.8511 | -0.4888 | 0 | 12.57 | -16.2688 | -16.3131 | 49.975 | 105.2102 | 33.4501 | 34.1807 | -6.8855 |  | -11.8953 | -13.4567 | 38.3206 | 39.2881 | 1.4681 | 1.6548 | -10.307 | -10.4487 | 16.32 | 16.2 | -29.1 | -29.5 | -1.6342 | -8.96 | 96.1372 | 31.9192 | 31.7687 | -17 | -42.7 | -15.6 | -16.2 | -17.2976 | -17.247 | -143.254 | 41.0681 | -255.2158 | 6.1002 | -21.8315 | 73.246 | 86.0141 | 208.2604 | 61.6352 | 8.4448 | 15.643 | 20.6777 | -106.5779 | 178.1301 | -164.9905 | 10.2118 | -6.6472 | 0.1184 |  | -6.24 | -0.601 | -0.607 | 2 |  | -4.4966 | 0.09 | 7.3564 | -3.2517 | -8.9 | -1.474 | -0.759 |  |  | 6.5279 | 0 | 5.6299 |  | 28.2 | 1.7951 | 0.41 |  | -5.2733 | -3.4867 | -25.8745 | -3.6929 | -3.5038 | -25.5015 | -3.0535 | -30.1 | 12.6 | 26.2345 | -92.8604
12/09/2025 | 07:00 |  | 3.816 | -11.7826 | 4.1333 | 7.889 |  | 15.1444 |  | 11.3013 | 4.4259 | 5.9025 | -8.88 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 1.1608 | -10.5483 | 3.5431 | 3.4935 | 6.2214 | 2.6843 | -1.4457 | 2.5423 |  |  | -1.159 | -1.138 | -2.007 | -11.1 |  | -1.253 | 0.433 | -11.9 | -11.88 |  | -10.47 | -10.4 | 2.9742 | 3.7667 | 19.5954 | 21.1225 | -24.8081 | -19.0222 | -17.6862 | 14.5683 | 21.9429 | -17.0128 | -13.9317 | 1.9851 | 10.4405 | 55.9696 | 8.6723 | -5.9 | -6.2 | -15.6428 | -13.7739 | -1.8812 |  | 15.9929 | 2.6151 | 0.925 | 0.639 | -54.3534 | 30.0912 | 30.3659 | 83.7443 | -110.4099 |  |  |  | 11.2669 | 6.45 | 3.12 | -14.13 | -0.85 | -33.753 | -33.753 | 32.6351 | 32.5849 | -4.4287 | 1.7996 | 1.8789 | 15.0566 |  |  |  | 18.3 | 15 | -1.77 | 32.35 | 32.4437 | 29.8442 | 79.5026 | 80.5357 | -28.7064 | -54.6184 | -28.6886 | 2.1707 | 17.78 | 6.16 | 6.2549 | 6.546 | -7.86 |  |  |  | 19.0637 |  | -3.8596 | 11.6 | 12.7 | -4.2932 | -0.374 | 7.5752 | 6.6855 | 0.05 | -2.52 | 5.7815 | -17.786 | -17.71 |  | 21.51 | 18.12 | -17.8364 | -9.4364 | -41.8696 | -42.9182 | 10.2862 | -8.8049 | -19.2303 | -19.9723 | -19.4979 | -22.0069 | -8.882 | -142.4888 | -43.4155 |  | -9.9971 | -9.2537 | 21.0015 | -18.093 |  | 11.792 | -30.1634 | -30.3494 | 10.378 | 0 | -21.34 | 0.6 | 3.2364 | -27.5074 | -10.0372 | -10.1054 | 9.6352 | 10.3884 | -24.7316 | 5.626 |  | 5.3781 | 3.7476 | 3.8427 | 0 | 21.0995 | 21.0995 | -34.496 | 26.344 | 26.3789 | -18.4912 |  | 24.025 | -18.96 | -1.3637 | 0.1385 | 0.48 | 2.65 | -22.3175 |  | 1.843 | 0.348 |  | 7.59 | -2.9111 | 4.8394 | -2.97 | 19.6084 |  | 20.1934 | -4.7868 | -5.0175 | 1.9354 |  |  | -10.1255 | -11.9465 | 0.2112 | -21.2244 | 5.7875 | 5.6381 | 136.4058 | -3.9507 | -7.6673 | 5.8671 | 3.2568 | 6.1608 | 6.3768 | 3 | -4.1392 | 0 | 9.64 | -17.4868 | -20.3544 | 36.0289 | 98.8649 | 31.1962 | 29.1372 | -8.0512 |  | -11.617 | -13.4096 | 20.2432 | 22.3233 | -4.5415 | -4.0801 | -13.0172 | -12.1391 | 15.77 | 15.78 | -30.3 | -30.2 | -1.6159 | -5.28 | 109.6539 | 28.6387 | 28.4897 | -16.2 | -44.4 | -11.8 | -12.3 | -17.7232 | -17.6692 | -164.2771 | 44.9618 | -257.8699 | 0.9259 | -26.3641 | 61.0073 | 102.9613 | 228.4019 | 63.8743 | -9.0704 | 29.0254 | 28.4503 | -121.7072 | 163.4024 | -171.7684 | -9.7396 | 13.6682 | -0.3748 |  | -6.56 | -0.949 | -0.94 | 2 |  | -4.632 | 0.1175 | 9.2607 | -6.7063 | -6.5 | -3.139 | -2.589 |  |  | 7.0897 |  | 5.2679 |  | 31.2 | 0.4554 | 0.48 |  | -3.5102 | -3.6413 | -26.3551 | -3.2107 | -4.8124 | -24.7482 | -2.3831 | -35.6 | 17.9 | 10.8461 | -79.3277
12/09/2025 | 07:30 |  | 4.3303 | -12.6283 | 0.9709 | 8.0411 |  | 15.7594 |  | 13.7732 | 5.9208 | 7.3948 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 1.2284 | -11.8133 | 4.374 | 4.4188 | 7.5115 | 2.3163 | -1.5559 | 2.595 |  |  | -1.157 | -1.155 | -2.14 | -6.66 | -8.8 | -1.573 | 0.437 | -11.34 | -11.34 | -10 | -10.63 | -10.55 | 2.8452 | 3.9647 | 18.8915 | 20.1968 | -22.6434 | -19.0222 | -18.1653 | 7.9431 | 18.4248 | -16.477 | -15.5393 | 2.3796 | 14.9287 | 62.6125 | 8.267 | -5.5 | -6 | -14.2086 | -15.3026 | -2.1855 |  | 15.0529 | 3.2077 | 1.0878 | 0.9799 | -44.8927 | 35.8287 | 35.5846 | 68.6605 | -83.4101 |  |  |  | 15.3186 | 7.76 | 3.14 | -11.86 | -0.45 | -34.5567 | -34.1549 | 32.9146 | 32.1896 | -7.08 | 1.1141 | 1.0712 | 13.7202 |  |  |  | 20.5 | 16.9 | -2.17 | 34.8487 | 34.6363 | 32.5018 | 78.5789 | 79.4113 | -29.4364 | -56.5928 | -29.1826 | 2.3426 | 20.98 | 7.37 | 7.1924 | 7.4249 | -8.52 |  |  |  | 16.6913 |  | -4.2519 | 8.8 | 10.1 | -3.9563 | 0.9409 | 10.8873 | 8.1699 | 1.19 | -3.49 | 7.223 | -17.211 | -16.51 |  | 22.69 | 19.02 | -15.2364 | -8.1727 | -43.0991 | -42.1818 | 14.4897 | -5.7605 | -16.0649 | -16.753 | -16.0102 | -17.6936 | -7.897 | -128.536 | -77.8908 |  | -10.5993 | -9.6729 | 22.808 | -21.5712 |  | 14.864 | -29.9669 | -29.4144 | 11.4816 | 0 | -17.69 | -0.2 | 3.2929 | -33.8465 | -11.2258 | -11.435 | 10.6114 | 11.5884 | -24.69 | 5.972 |  | 5.6641 | 3.8206 | 3.7673 | 0 | 21.267 | 21.4344 | -33.8262 | 26.3841 | 26.6893 | -18.9386 |  | 24.6744 | -20.12 | -0.4994 | 0.1467 | 0.36 | 3.59 | -24.0715 |  | 1.805 | 0.587 |  | 7.8 | -2.4755 | 5.4957 | -2.87 | 20.6252 |  | 20.9607 | -4.8874 | -5.2827 | 1.9817 |  |  | -10.4224 | -15.0591 | 0.7406 | -21.0508 | 7.1912 | 5.2362 | 140.3208 | -2.6286 | -7.7153 | 4.545 | 2.2885 | 6.4391 | 6.4954 | 2 | 3.8589 | 6.0517 | 5.45 | -12.7486 | -12.6226 | 23.8485 | 71.1307 | 11.6157 | 11.8387 | -7.7973 | 0 | -12.163 | -12.6229 |  |  | -10.293 | -9.9249 | -19.0569 | -18.5575 | 16.29 | 16.26 | -29.9 | -30.5 | -1.4749 | 1.6 | 100.3597 | 25.5986 | 25.0623 | -16.1 | -41 | -7.1 | -7.2 | -18.0612 | -18.0989 | -154.6644 | 61.9378 | -273.1052 | -30.2773 | -33.9085 | 84.6376 | 90.0006 | 151.1301 | 95.7656 | 6.6431 | 33.5381 | 30.9299 | -36.4233 | 156.6464 | -215.7151 | -54.1521 | 59.16 | -0.4211 |  | -6.64 | -0.162 | -0.158 | 1.68 |  | -4.5244 | 0.0595 | 9.4957 | -6.7674 | -7.6 | -0.724 | -0.362 |  |  | 5.6728 |  | 5.4507 |  | 29.5 | 0.501 | 0.6 |  | -6.6464 | -2.9701 | -25.5081 | -5.0477 | -4.5039 | -24.9469 | -2.5794 | -30.8 | 15.4 | -5.922 | -64.9886
12/09/2025 | 08:00 |  | 4.3764 | -12.4619 | 1.3532 | 9.2024 |  | 17.2309 |  | 16.8718 | 7.2298 | 8.9067 | -8.88 | -26.4 |  | 3.312 | -17.6 | 1.0737 | -2.458 | 4.9898 | 4.9578 | 8.4936 | 2.9716 | -1.2802 | 2.2404 |  |  | -0.821 | -0.781 | -2.242 | -11.1 | -6.6 | -1.365 | 0.429 | -15.5 | -15.47 |  | -7.04 | -7.12 | 3.3274 | 3.8796 | 23.7499 | 25.7997 | -21.0088 | -7.2338 | -6.6002 | 11.0511 | 14.4793 | -16.0751 | -13.7978 | 2.7742 | 14.0061 | -23.1102 | 5.61 | -4.3 | -4.3 | -24.9995 | -25.3188 | -1.9489 |  | 9.2727 | 3.6327 | 3.2651 | 1.202 | -79.5617 | 73.2139 | 72.7866 | 46.292 | -51.9983 |  |  |  | 22.1047 | 8.91 | 3.26 | -9.47 | 1.53 | -37.6378 | -37.2359 | 38.5305 | 38.3146 | -7.8636 | 13.1366 | 12.6376 | 9.0506 |  |  |  | 22 | 18 | -2.54 | 42.3905 | 42.9099 | 40.3884 | 97.0959 | 97.8613 | -21.4456 | -86.2969 | -19.7329 | 2.27 | 23.32 | 8.59 | 7.5049 | 7.7179 | -8.7 |  |  |  | 24.4448 |  | -4.2194 | 5.9 | 5.1 | -3.4814 | 1.6889 | 10.4141 | 9.4687 | 2.2 | -3.11 | 9.0055 | -23.6013 | -16.15 |  | 20.95 | 20.39 | -22.5818 | -11.5091 | -52.3222 | 0 | 24.0958 | 2.4036 | -8.8812 | -8.4895 | -16.993 | -19.1381 | -8.374 | -111.4772 | -84.198 |  | -11.6642 | -10.4405 | 24.7408 | -21.6626 |  | 6.16 | -30.3832 | -30.0585 | 12.7754 | 6.34 | -18.93 | 0.5 | 3.6515 | -35.8085 | -9.5838 | -9.7321 | 8.8802 | 11.4609 | -25.5389 | 5.5088 |  | 5.2468 | 3.6709 | 3.2236 | 0 | 24.4486 | 24.6161 | -35.1658 | 37.3798 | 0 | -17.2556 | 0 | 26.6764 | -18.25 | -0.9114 | 0.1797 | 0.43 | 0.38 | -26.8675 |  | 1.823 | 0.975 |  | 7.55 | -3.7105 | 3.0109 | -2.9 | 20.667 |  | 19.8196 | -5.78 | -6.2056 | 2.0121 |  |  | -10.2373 | -19.1901 | 1.3634 | -19.8779 | 7.7851 | 7.6734 | 140.9863 | -1.3995 | -5.2638 | 3.8126 | 1.5676 | 6.527 | 6.5508 | 1 | 5.2692 | 6.8449 | 5.87 | -12.02 | -15.8341 | 26.9087 | 68.6553 | 10.5683 | 10.6302 | -7.4875 |  | -9.5325 | -12.6534 |  |  | -10.6061 | -10.3424 | -21.9877 | -22.0291 | 16.87 | 16.84 | -29.2 | -29.1 | -1.5463 | 4.64 | 101.5016 | 19.3644 | 19.4888 | -15.7 | -40.5 | -7.1 | -7.7 | -18.0542 | -17.9014 | -152.8136 | 59.5333 | -274.9711 | -34.0698 | -33.2672 | 81.908 | 91.7846 | 152.4495 | 94.9893 | 6.7219 | 32.7834 | 31.469 | -39.577 | 154.1703 | -213.0926 | -54.5478 | 62.5783 | -2.4353 |  | -6.32 | -0.383 | -0.391 | 2.4 |  | -4.6107 | 0.0595 | 9.1722 | -6.7369 | -7.4 | 1.114 | 0.822 |  |  | 5.1833 |  | 5.9547 |  | 29.2 | 0.4846 | 0.72 |  | -6.2105 | -3.0862 | -25.6084 | -4.8783 | -3.6072 | -25.567 | -2.343 | -31.5 | 14.8 | -11.9783 | -52.0754
12/09/2025 | 08:30 |  | 4.6938 | -12.9792 | 1.1412 | 9.3539 |  | 17.3099 |  | 18.137 | 7.9748 | 9.3114 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 0.3016 | -3.7727 | 6.4668 | 6.3934 | 10.7856 | 4.2791 | 0.1656 | 2.5352 |  |  | -0.727 | -0.679 | -2.021 | -8.88 | -4.4 | -1.113 | 0.434 | -14.51 | -14.58 |  | -6.9 | -6.83 | 3.8431 | 3.5607 | 21.9967 | 23.8939 | -20.1175 | -6.564 | -5.6015 | 10.6104 | 17.8198 | -14.3336 | -12.3242 | 2.3796 | 17.0082 | -12.1009 | 5.4013 | -4.3 | -4.4 | -25.4581 | -25.1551 | -1.9732 |  | 10.4884 | 5.3205 | 3.0373 | 2.1837 | -72.8171 | 74.7093 | 74.7093 | 31.2831 | -50.0695 |  |  |  | 28.6812 | 10.6 | 3.21 | -5.92 | 3.18 | -35.4944 | -35.7624 | 38.0976 | 37.9863 | -5.4597 | 10.8042 | 10.5468 | 9.7849 |  |  |  | 23.5 | 19.6 | -2.75 | 44.2388 | 44.0695 | 42.5846 | 92.1996 | 90.6264 | -21.4946 | -84.5653 | -18.7908 | 2.3461 | 23.34 | 9.11 | 8.7549 | 8.9874 | -9.6 |  |  |  | 21.0018 |  | -4.9421 | 0 | 2.3 | -2.926 | 2.811 | 10.5718 | 10.7675 | 3.18 | -2.95 | 9.9355 | -22.5713 | -16.68 |  | 22.65 | 23.21 | -22.3091 | -10.2727 | -52.3995 |  | 29.9423 | 5.7467 | -5.2493 | -4.6985 | -12.1938 | -15.4775 | -9.25 | -94.9903 | -73.3468 |  | -12.0104 | -11.0388 | 20.9775 | -22.9028 |  | 15.376 | -30.1716 | -30.2362 | 11.0383 | 0 | -19.93 | -2.9 | 3.8107 | -38.7318 | -9.3075 | -9.5023 | 8.8351 | 8.0974 | -22.1894 | 5.1049 |  | 4.8063 | 3.5355 | 3.3713 | 2.7796 | 23.4439 | 22.6066 | -33.6587 | 34.7594 |  | -16.1464 | 0 | 25.8854 | -18.61 | -0.3914 | 0.1907 | 0.04 | 1.66 | -25.3017 |  | 1.812 | 0.929 |  | 6.75 | -6.1381 | 0.5763 | -2.41 | 20.1821 |  | 26.5763 | -9.5414 | -10.0716 | 2.3379 |  |  | -11.0964 | -18.2253 | 2.2719 | -23.2185 | 7.1417 | 8.1577 | 154.7351 | -4.3668 | -4.0696 | -10.0962 | 1.5908 | 6.8932 | 6.97 | 0.9347 | 6.598 | 7.6074 | 7.96 | -13.696 | -14.4748 | 39.5332 | 79.5213 | 8.3764 | 8.2416 | -7.7346 |  | -11.7739 | -12.9321 |  | 17.9264 | -4.7503 | -4.7613 | -21.6122 | -21.9426 | 17.22 | 17.18 | -30 | -29.8 | -2.2312 | 4.72 | 67.5157 | 27.9402 | 28.1216 | -15.7 | -41.4 | -10.9 | -11.1 | -17.6335 | -17.6362 | -161.6615 | 40.3243 | -229.8377 | -27.4524 | -27.2727 | 74.8035 | 95.928 | 121.1271 | 140.8399 | -0.8828 | 25.7634 | 24.1624 | -11.8803 | 109.2065 | -254.6728 | 0.8567 | 6.1191 | -2.8577 |  | -5.84 | -0.468 | -0.474 | 1.76 |  | -3.418 | 0.0595 | 6.154 | -4.979 | -6.8 | 0.135 | 0.618 |  |  | 4.5781 |  | 4.725 |  | 28 | 1.4416 | 0.8 |  | -6.9787 | -2.114 | -24.9723 | -6.0433 | -4.8768 | -25.0558 | -1.5896 | -29.7 | 12.8 | -4.3464 | -60.5181
12/09/2025 | 09:00 |  | 1.8885 | -9.8019 | 3.8107 | 10.3309 |  | 19.2703 |  | 20.3925 | 8.8937 | 10.2639 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 1.3857 | -6.7847 | 6.8927 | 6.8365 | 11.6371 | 4.0993 | 0.1801 | 2.8041 |  |  | -0.681 | -0.655 | -2.184 | -6.66 | -2.2 | -1.239 | 0.424 | -14.4 | -14.4 |  | -7 | -7.1 | 5.4853 | 3.4295 | 23.391 | 25.2037 | -18.1258 | -4.8225 | -4.3219 | 2.4265 | 1.9464 | -12.7261 | -9.3771 | 1.196 | 5.928 | -5.9787 | 4.9521 | -3.9 | -4.1 | -26.9068 | -26.7962 | -2.8901 |  | 11.4902 | 6.6752 | 3.2403 | 2.3257 | -78.6157 | 77.7917 | 77.6696 | 24.7386 | -45.6398 |  |  |  | 30.7769 | 10.82 | 3.33 | -4.75 | 4.33 | -36.5661 | -36.1642 | 38.1159 | 37.6481 | -4.7273 | 11.7569 | 11.9092 | 11.0875 |  |  |  | 24.7 | 20.6 | -2.8 | 46.4959 | 46.9965 | 44.4273 | 90.0742 | 90.142 | -22.2991 | -83.9871 | -17.4531 | 2.5156 | 24.7 | 9.8 | 9.6924 | 9.8663 | -10.33 |  |  |  | 20.7868 |  | -5.339 | 0 | 0 | -2.655 | 3.559 | 11.8335 | 11.6953 | 3.93 | -3.15 | 10.4005 | -20.8162 | -16.2 |  | 22.86 | 24.79 | -18.8727 | -10.2182 | -53.0073 |  | 35.8836 | 9.6357 | -1.1475 | -1.1025 | -11.7759 | -14.2027 | -9.409 | -86.6318 | -68.0692 |  | -12.3643 | -11.5789 | 23.5688 | -22.275 |  | 10.256 | -31.4244 | -31.1749 | 10.3129 | 0 | -19.62 | 0.5 | 4.1453 | -40.0354 | -9.7757 | -10.165 | 9.8755 | 7.5951 | -20.1089 | 4.9668 |  | 4.6614 | 4.4875 | 3.4342 | 2.6962 | 24.7835 | 23.6113 | -35.1658 | 35.7185 |  | -16.6963 |  | 25.6999 | -18.67 | -0.4976 | 0.1934 | 0.19 | 1.56 | -26.7284 | 2.6672 | 1.876 | 0.992 |  | 7.85 | -5.5064 | 1.9098 | -2.55 | 21.1538 |  | 27.7781 | -9.215 | -9.8304 | 2.4309 |  |  | -11.2681 | -21.3562 | 1.56 | -23.6285 | 6.7355 | 7.1519 | 154.5751 | -3.9969 | -6.077 | -9.9418 | 1.5476 | 7.384 | 7.4842 | 1 | 7.2912 | 9.153 | 7.96 | -14.3653 | -17.2855 | 40.3694 | 81.4576 | 9.0376 | 8.6655 | -8.4312 |  | -11.8912 | -11.4682 | 14.5171 |  | -3.6516 | -3.1188 | -22.8906 | -23.1538 | 16.64 | 16.59 | -26.6 | -25.9 | -1.4749 | 5.68 | 67.7983 | 24.5588 | 24.4927 | -14.9 | -40.1 | -12.6 | -13.2 | -17.3247 | -17.3369 | -162.222 | 38.8847 | -230.6751 | -23.818 | -26.1722 | 69.4049 | 97.1555 | 136.029 | 130.5812 | -5.7239 | 22.7837 | 21.843 | -25.6877 | 110.2201 | -244.7127 | 8.7846 | -5.5368 | -2.7869 |  | -5.04 | -0.461 | -0.465 | 0.96 |  | -2.8942 | 0.0595 | 5.9495 | -5.0095 | -6.1 | 3.42 | 2.629 | 2.3007 |  | 5.9519 |  | 5.1039 |  | 26.2 | 1.9142 | 0.89 |  | -7.3146 | -1.2191 | -25.1534 | -7.2893 | -5.542 | -24.115 | 0 | -27.9 | 11.6 | -3.1307 | -61.4049
12/09/2025 | 09:30 |  | 2.0308 | -9.9356 | 2.5578 | 9.8716 |  | 17.4733 |  | 21.6178 | 9.7287 | 10.9648 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | 1.4963 | -7.3378 | 7.2319 | 7.2452 | 12.3295 | 4.0544 | 0.1752 | 2.6118 |  |  | -0.607 | -0.588 | -2.025 | -4.44 | 2.2 | -0.95 | 0.427 | -13.81 | -13.87 |  | -7.12 | -7.13 | 6.7877 | 3.5887 | 18.9717 | 22.7945 | -17.1082 | -3.0811 | -3.2968 | 1.8594 | 1.72 | -14.1997 | -11.2526 | 0.8014 | 5.1914 | -0.6286 | 10.1206 | -6.5 | -6.8 | -27.8289 | -27.7143 | -2.7105 |  | 11.2139 | 6.7348 | 4.211 | 2.8029 | -72.4814 | 77.8222 | 77.7611 | 25.6954 | -37.6481 |  |  |  | 31.6252 | 13.25 | 3.2 | -2.18 | 4.78 | -34.1549 | -34.0209 | 39.9633 | 39.3811 | -1.9021 | 5.9864 | 6.2176 | 11.2134 |  |  |  | 25.2 | 21.3 | -2.98 | 45.6466 | 45.8243 | 43.3067 | 84.4161 | 83.903 | -20.1128 | -81.1453 | -15.2899 | 2.9138 | 24.4 | 9.67 | 10.1611 | 10.4523 | -10.82 |  |  |  | 23.3164 |  | -5.4599 | -3.8 | -2.6 | -1.3013 | 4.307 | 10.8873 | 12.8085 | 4.63 | -2.91 | 10.943 | -23.0563 | -15.09 |  | 22.16 | 25.45 | -20 | -9.6273 | -51.7643 |  | 37.1614 | 11.5687 | -0.3962 | 0.3264 | -14.3094 | -17.98 | -10.326 | -82.3144 | -73.5157 |  | -13.4832 | -11.9826 | 27.3967 | -19.8139 |  | 8.208 | -28.5768 | -28.5862 | 13.813 | 0 | -17.4 | -0.4 | 4.3783 | -35.4793 | -9.9184 | -10.199 | 9.6682 | 11.1223 | -19.4414 | 5.0977 |  | 4.7116 | 3.268 | 4.1832 | 3.8272 | 21.6019 | 21.6019 | -33.6587 | 35.089 |  | -15.9335 |  | 27.4186 | -17.28 | 0.7018 | 0.1934 | -0.7 | 1.31 | -26.784 |  | 1.81 | 0.992 |  | 7.51 | -6.4443 | 1.4712 | -2.13 | 21.4968 |  | 28.101 | -9.3836 | -10.0845 | 2.5034 |  |  | -11.5011 | -20.4039 | 1.697 | -23.587 | 8.2562 | 6.6364 | 154.9964 | -3.6669 | -6.0309 | -9.8131 | 1.7123 | 7.7877 | 7.9035 | 1.2395 | 7.9489 | 9.2021 | 7.12 | -14.547 | -18.5944 | 40.5997 | 78.8197 | 8.1297 | 9.1328 | -8.6579 |  | 0 | 0 |  |  | -3.6571 | -3.4429 | -25.5049 | -25.1483 | 17.57 | 17.47 | -28 | -28 | -1.6342 | 8.32 | 68.1878 | 21.8184 | 21.376 | -14 | -40.9 | -13.1 | -13.6 |  |  | -161.4323 | 39.8189 | -230.3883 | -26.1182 | -25.4475 | 70.856 | 95.4398 | 133.7303 | 131.4845 | -3.6446 | 23.9753 | 24.6178 | -24.3904 | 111.5127 | -246.744 | 9.5619 | -4.0663 | -3.2557 |  | -4.56 | -0.645 | -0.655 | 0.56 |  | -2.2529 | 0.0595 | 5.803 | -5.388 | -5.4 | 2.169 | 2.333 | 2.5245 | 2.7994 | 6.3056 |  | 5.756 |  | 28.4 | 1.6648 | 1.02 |  | -8.9559 | -1.0823 | -24.4871 | -8.1256 | -6.8013 | -23.9869 | 0 | -28.9 | 13 | -7.6799 | -58.4396
12/09/2025 | 10:00 |  | 1.6717 | -9.4526 | 3.2012 | 10.0951 |  | 17.8165 |  | 23.0869 | 10.5687 | 11.7749 | -15.54 | -33 | 11 | 7.452 |  | 1.4666 | -7.2994 | 6.5607 | 6.5369 | 11.3271 | 3.0421 | 0.1341 | 2.7934 |  |  | -0.626 | -0.607 | -1.836 | -4.44 | 2.2 | -0.977 | 0.434 | -13.56 | -13.54 |  | -7.68 | -7.66 | 5.4472 | 4.0131 | 20.1925 | 24.3927 | -17.5824 | -2.8131 | -2.4307 | 1.2539 | 0.5344 | -14.0657 | -11.6544 | 0.8014 | 5.5758 | 0.5662 | 9.808 | -6.4 | -6.5 | -27.9785 | -27.9677 | -2.8424 |  | 12.2947 | 6.9662 | 4.3283 | 2.8818 | -78.0968 | 80.6604 | 80.1111 | 25.245 | -34.3877 |  |  |  | 31.6751 | 13.3 | 3.21 | -1.83 | 5.96 | -33.753 | -33.4851 | 39.3298 | 38.3832 | -2.1896 | 4.8666 | 5.0354 | 11.2891 |  |  |  | 26.3 | 22.1 | -2.99 | 46.3824 | 46.2581 | 43.7548 | 82.9611 | 83.5812 | -18.9482 | -81.9622 | -13.7065 | 2.9826 | 25.26 | 10.17 | 10.6299 | 10.7452 | -11.27 |  |  |  | 22.8645 | 0.6113 | -5.9102 | -4.3 | -5.4 | -1.2354 | 4.681 | 11.6758 | 13.5507 | 5.19 | -3.01 | 11.7025 | -21.7262 | -13.57 |  | 21.47 | 26.67 | -19.1273 | -9.1545 | -50.7092 |  | 41.5437 | 14.2496 | 2.4511 | 2.6127 | -14.4528 | -20.1359 | -11.309 | -78.5722 | -80.059 |  | -13.4142 | -12.221 | 22.7039 | -18.9038 |  | 28.688 | -30.4066 | -30.0172 | 10.2865 | -17.38 | -19.9 | 0.2 | 5.1201 | -36.1561 | -10.2713 | -10.3974 | 10.2111 | 7.6486 | -22.308 | 4.8244 |  | 4.5573 | 3.4961 | 4.5074 | 3.0381 | 21.267 | 21.0995 | -31.4818 | 35.2321 |  | -15.3321 |  | 24.4889 | -18.37 | -0.71 | 0.2273 | -0.2 | 1.78 | -24.4818 |  | 1.81 | 1.025 |  | 8.85 | -6.4306 | 1.0409 | -2.23 | 23.1144 |  | 28.1826 | -10.0128 | -10.6049 | 2.4965 | 0.0608 |  | -11.7208 | -23.2001 | 2.3232 | -22.6072 | 9.0747 | 9.1552 | 155.7151 | -3.2382 | -5.033 | -10.4256 | 1.9394 | 8.0734 | 8.1892 | 1 | 7.3199 | 8.0386 | 8.8 | -15.9171 | -15.8392 | 40.7726 | 72.4008 | 7.5219 | 7.8351 | -8.0049 |  | -10.3459 | -12.3101 |  |  | -6.1456 | -6.0247 | -26.9842 | -26.702 | 15.69 | 15.71 | -26.9 | -26.6 | -2.4601 | 10.08 | 70.9383 | 19.7688 | 19.7075 | -14 | -39.7 | -10.5 | -11.1 |  |  | -159.5565 | 42.2816 | -234.0405 | -34.0915 | -27.1421 | 78.9953 | 93.6594 | 112.795 | 144.8565 | 1.8187 | 19.9504 | 16.8452 | -6.5587 | 112.1555 | -257.9628 | -2.6975 | 6.0314 | -2.2962 |  | -3.68 | -0.615 | -0.62 | -0.24 |  | -2.1829 | 0.0595 | 6.0075 | -5.4765 | -5.2 | 2.287 | 2.144 | 2.5085 |  | 6.2244 |  | 5.3529 |  | 26.2 | 0.4811 | 1.17 |  | -7.3038 | -1.1984 | -24.8283 | -7.6919 | -6.1324 | -24.5234 | 0 | -27.8 | 11.1 | -11.8779 | -53.2903
12/09/2025 | 10:30 |  | 1.3239 | -9.082 | 1.2542 | 9.7637 |  | 18.7137 |  | 24.8662 | 11.2567 | 12.5358 | -15.54 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 1.7494 | -7.3544 | 6.9237 | 6.9929 | 11.865 | 2.9997 | 0.1721 | 2.6113 |  |  | -0.664 | -0.643 | -1.855 | -4.44 | 6.6 | -0.925 | 0.43 | -14.45 | -14.44 |  | -6.55 | -6.43 | 6.0778 | 3.8149 | 20.0298 | 23.9211 | -17.1153 | -7.9036 | -7.733 | 2.1771 | 2.2029 | -12.994 | -10.0469 | 1.196 | 6.0505 | 4.5757 | 12.0318 | -7.5 | -7.8 | -22.9877 | -23.2481 | -3.7053 |  | 20.1207 | 8.8951 | 4.6921 | 3.1641 | -73.0613 | 80.1111 | 79.5007 | 17.9672 | -31.5816 |  |  |  | 33.9604 | 12.76 | 3.37 | -1.45 | 6.76 | -35.2265 | -34.8247 | 40.8936 | 40.4314 | -3.0578 | 8.4595 | 8.4172 | 19.0084 |  |  |  | 27.4 | 22.8 | -3.15 | 49.1293 | 48.7766 | 46.945 | 85.9649 | 86.1823 | -27.3029 | -78.1795 | -20.4406 | 3.0559 | 25.78 | 11.11 | 10.9424 | 11.0382 | -11.38 |  |  |  | 20.4421 | 0.603 | -5.9885 | -6.8 | -5.6 | -1.1682 | 5.6161 | 12.9375 | 14.2929 | 5.85 | -3.14 | 13.0665 | -21.0112 | -13.29 |  | 21.7 | 26.89 | -19.5818 | -9.4 | -53.8329 |  | 41.5264 | 14.6615 | 3.1505 | 3.1708 | -11.2901 | -16.6465 | -11.371 | -73.4414 | -79.7002 |  | -13.5101 | -12.4498 | 23.8569 | -20.2279 |  | 25.104 | -29.5241 | -28.9826 | 12.5708 | -4.62 | -19.28 | 0.1 | 5.1785 | -38.1511 | -9.573 | -9.8044 | 9.3465 | 8.7298 | -23.6411 | 4.8156 |  | 4.4269 | 0 | 2.6575 | 0 | 22.7741 | 23.109 | -31.1469 | 36.6198 |  | -13.9934 |  | 25.2311 | -19.36 | -0.7997 | 0.2273 | 0.8 | 1.66 | -24.3132 |  | 1.816 | 1.082 |  | 6.23 | -6.6258 | 0.4622 | -2.05 | 28.9962 |  | 27.2126 | -9.8059 | -10.5661 | 2.6674 | 0.0638 |  |  | -23.9316 | 3.0002 | -21.7281 | 8.9496 | 10.224 | 158.7745 | -3.2073 | -4.8088 | -10.2407 | 1.605 | 8.2492 | 8.3395 | 1 | 7.6029 | 9.5641 | 9.22 | -15.9465 | -19.781 | 43.8745 | 74.9897 | 7.3827 | 7.276 | -8.754 |  | -10.765 | 0 |  | 14.9715 | -5.7226 | -5.5413 | -28.9688 | -29.0646 | 15.56 | 15.53 | -27 | -26.8 | -1.1417 | 11.68 | 70.6477 | 19.0776 | 18.4405 |  | -39.7 | -10.9 | -11.1 |  |  | -159.0253 | 43.6994 | -234.5084 | -32.6343 | -28.4429 | 79.2857 | 92.6351 | 115.1614 | 143.2444 | 3.8218 | 22.1157 | 20.9318 | -1.7369 | 111.7237 |  | -1.5927 | 4.8927 | -2.6014 |  | -3.76 | -0.666 | -0.673 | 0 |  | -2.3391 | 0.0595 | 4.8051 | -3.9536 | -5.6 | 3.742 | 2.464 |  |  | 6.4003 |  | 5.1118 |  | 25.6 | 1.5065 | 1.23 |  | -8.2969 | -0.8041 | -24.859 | -7.4925 | -6.1445 | -24.1866 | 0 | -27.4 | 10.3 | -13.5348 | -51.9333
12/09/2025 | 11:00 |  | 1.5044 | -9.2937 | 2.2067 | 10.947 |  | 11.057 |  | 27.084 | 11.9076 | 11.4688 | -17.76 | -33 | 11 | 9.108 | -22 | 1.7567 | -7.4538 | 6.8867 | 6.7007 | 11.6868 | 2.9083 | 0.1736 | 2.6538 |  |  | -0.818 | -0.799 | -1.862 | -2.22 | 4.4 | -0.874 | 0.427 | -14.78 | -14.63 | -10 | -6.92 | -6.95 | 6.5378 | 3.644 | 26.2019 | 31.0667 | -10.2406 | -4.9565 | -5.1449 | 1.7397 | 1.8762 | -8.0375 | -4.2867 | 2.3796 | 12.8143 | 53.5963 | 11.6146 | -7.2 | -7.6 | -27.8316 | -27.8059 | -4.296 |  | 20.2437 | 9.3779 | 4.5047 | 3.047 | -131.8704 | 111.4536 | 111.8198 | 19.4873 | -23.8837 |  |  |  | 36.8744 | 12.52 | 3.4 | -1.61 | 8.01 | -33.2172 | -33.4851 | 39.2676 | 38.5364 | -2.6089 | 18.9276 | 19.1841 | 20.2767 |  |  |  | 26.6 | 22.1 | -3.15 | 54.3176 | 54.3655 | 52.4663 | 109.5045 | 110.6978 | -28.0559 | -101.5365 | -21.7255 | 3.0138 | 25.62 | 10.4 | 11.4111 | 11.5265 | -11.7 |  |  |  | 24.2648 | 0.603 | -6.2449 | -9.2 | -8.1 | -1.3831 | 5.8031 | 12.7798 | 15.0351 | 6.28 | -3.08 | 15.0815 | -23.5813 | -13.53 |  | 22.7 | 27.3 | -20.9636 | -11.3727 | -52.1125 |  | 42.9282 | 15.0447 | 2.3445 | 3.575 | -11.1361 | -17.9298 | -11.466 | -74.1228 | -77.3879 |  | -13.7071 | -12.5885 | 22.7389 | -19.4346 |  | 20.496 | -27.9274 | -27.7202 | 12.3729 | 0 | -18.21 | 0 | 5.1033 | -37.2226 | -10.5769 | -10.8385 | 9.5504 | 8.6254 | -24.0615 | 5.3417 |  | 5.0623 | 3.1974 | 2.6967 | 2.9442 | 20.4297 | 21.0995 | -32.4865 | 35.626 |  | -14.8153 |  | 26.6471 | -18.6 | -0.0911 | 0.2181 | 0.34 | 1.57 | -25.8183 |  | 1.64 | 1.045 | 3.5338 | 5.33 | -7.9267 | -0.0503 | -2.68 | 28.4603 |  | 29.105 | -10.889 | -11.6556 | 2.6206 |  |  | -12.5935 | -23.8317 | 3.2978 | -23.4056 | 8.8597 | 9.3244 | 158.7296 | -2.8032 | -4.7825 | -12.6579 | 1.8778 | 8.3004 | 8.4266 |  | 8.346 | 7.8724 | 7.12 | -11.9874 | -9.5752 | 40.1546 | 69.0642 | 8.8379 | 9.1929 | -8.2561 |  | 0 | 0 |  |  | -5.772 | -5.3051 | -29.5959 | -29.3012 | 15.58 | 15.57 | -26 | -25.8 | -1.2296 | 11.84 | 67.538 | 21.2165 | 20.9197 |  | -40.5 | -11.3 | -11.9 | -17.4568 | -17.5159 | -154.3905 | 41.7743 | -236.3789 | -32.9139 | -27.0058 | 78.1721 | 86.8491 | 109.3371 | 143.7634 | 5.8568 | 27.6681 | 17.2437 | -3.3904 | 115.4154 | -256.8954 | 0.276 | 3.4982 | -2.8357 |  | -3.36 | -0.617 | -0.623 | -0.4 |  | -1.9801 | 0.0595 | 5.7145 | -5.4765 | -5.1 | 3.494 | 2.856 | 2.2975 |  | 7.1273 |  | 6.0476 |  | 26.6 | 0.7626 | 1.18 |  | -8.1421 | -1.2704 | -23.8422 | -8.2334 | -6.7224 | -23.7136 | 0 | -28.3 | 11.8 | -2.9781 | -55.6889
12/09/2025 | 11:30 |  | 1.3846 | -9.1662 | 4.3067 | 11.0886 |  | 11.9217 |  | 27.663 | 12.2206 | 11.6851 | -17.76 | -33 | 11 | 9.108 | -22 | 1.9044 | -8.6394 | 6.1737 | 6.0558 | 10.6118 | 1.2105 | -0.021 | 2.6735 |  |  | -0.77 | -0.751 | -1.812 | -2.22 | 4.4 | -0.743 | 0.433 | -14.13 | -14.19 |  | -6.74 | -6.85 | 6.0745 | 3.8338 | 23.2138 | 27.0089 | -12.302 | -6.0282 | -4.9263 | 19.8647 | 16.0484 | -12.3242 | -8.5734 | 4.3523 | 18.6682 | 56.6362 | 10.6577 | -6.7 | -7 | -26.5904 | -25.9173 | -4.2791 |  | 20.6493 | 9.3572 | 4.3007 | 2.9761 | -116.5502 | 110.8127 | 111.301 | 7.9762 | -14.1945 |  |  |  | 37.8025 | 12.83 | 3.41 | -1.15 | 7.28 | -32.2795 | -32.0116 | 38.7185 | 38.3262 | -2.7198 | 19.6833 | 19.856 | 19.6701 |  |  |  | 26.5 | 22.2 | -3.25 | 54.8887 | 54.4366 | 52.2851 | 106.036 | 107.3799 | -25.9814 | -100.0098 | -20.2222 | 3.0975 | 26.9 | 11.03 | 11.8799 | 11.7218 | -11.85 |  |  |  | 23.1554 |  | -6.2603 | -9.1 | -8.4 | -1.6174 | 6.3641 | 12.9375 | 15.5917 | 6.77 | -3.31 | 14.012 | -24.3414 | -13.36 |  | 22.13 | 27.96 | -21.4 | -10.4818 | -52.2473 |  | 44.353 | 17.1629 | 4.6589 | 5.0225 | -9.0543 | -14.6252 | -11.744 | -61.9047 | -79.9705 |  | -13.4462 | -13.0166 | 20.5826 | -20.7008 |  | 28.176 | -28.3548 | -28.4706 | 11.7571 | -13.13 | -17.16 | 5.5 | 5.464 | -41.4814 | -11.0325 | -11.0906 | 9.5689 | 9.3148 | -21.1899 | 5.5456 |  | 5.2896 | 3.4887 | 3.8638 | 2.5815 | 20.2622 | 20.0948 | -29.3049 | 34.8565 |  | -14.5886 |  | 25.236 | -18.72 | -0.0911 | 0.2529 | 0.36 | 1.97 | -25.5398 |  | 1.673 | 1.049 |  | 8.73 | -7.4854 | -0.4178 | -2.94 | 27.1856 |  | 29.5819 | -11.1755 | -11.8661 | 2.7666 |  |  | -15.5692 | -24.3243 | 3.0705 | -22.3992 | 7.8112 | 8.0509 | 164.5654 | -2.444 | -4.3415 | -12.4282 | 1.2315 | 8.3297 | 8.4977 | 0.5436 | 5.3945 | 6.6708 | 17.18 | -20.6134 | -21.1383 | 49.6473 | 71.0515 | 10.2187 | 10.8107 | -8.4185 |  | -10.5311 | -12.6685 |  |  | -5.3106 | -4.7997 | -29.0944 | -29.1185 | 16.69 | 16.61 | -27 | -27.1 | -1.4054 | 11.76 | 69.2379 | 20.8676 | 21.4968 | -14 | -39.7 | -10.9 | -11.5 |  |  | -155.4179 | 42.9162 | -236.4243 | -35.5329 | -27.6383 | 81.3619 | 89.6643 | 112.2754 | 145.1427 | 5.6704 | 21.2445 | 20.3747 | -4.8403 | 115.0134 | -259.4675 | -1.0083 | 3.6343 | -2.6697 |  | -3.36 | 0.573 | 0.567 | -0.56 |  | -1.8606 | 0.0595 | 5.5985 | -5.5344 | -5.5 | 2.796 | 2.555 |  |  | 6.519 |  | 5.343 |  | 26.2 | 0.8579 | 1.44 |  | -7.8875 | -0.8298 | -24.6289 | -7.7909 | -6.0689 | -24.2604 | 0 | -27.5 | 11.4 | -14.886 | -50.9447
12/09/2025 | 12:00 |  | 1.4341 | -9.0744 | 5.7073 | 11.3461 |  | 21.8188 |  | 26.9961 | 11.9166 | 11.6383 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 8.28 | -22 | 1.4406 | -6.4887 | 5.936 | 6.0033 | 10.4028 | 1.3632 | 0.1088 | 2.695 |  |  | -0.735 | -0.713 | -1.59 | -2.22 | 2.2 | -0.819 | 0.436 | -14.22 | -14.14 | -10 | -6.08 | -6.48 | 5.9802 | 3.8071 | 23.7878 | 28.1968 | -12.1776 | -6.0282 | -5.6159 | 14.4844 | 14.3719 | -12.0563 | -8.9753 | 4.3523 | 24.3459 | 52.4557 | 10.8716 | -6.7 | -7 | -25.6983 | -24.797 | -4.2898 |  | 18.5357 | 8.5065 | 3.4008 | 2.3899 | -116.3365 | 110.477 | 109.5919 | 18.1773 | -12.5964 |  |  |  | 34.8386 | 11.61 | 3.34 | -1.74 | 7.16 | -31.8776 | -32.5474 | 38.3326 | 37.2545 | -1.9086 | 17.0877 | 17.419 | 19.5708 |  |  |  | 26 | 21.8 | -3.4 | 53.0984 | 52.9134 | 50.6478 | 107.9369 | 108.7316 | -26.5602 | -99.342 | -20.3315 | 3.2773 | 26.44 | 10.65 | 12.0361 | 12.0148 | -11.62 |  |  |  | 25.2196 |  | -6.0515 | -9.4 | -8.8 | -1.7114 | 6.3641 | 12.7798 | 15.7773 | 6.84 | -2.89 | 12.1675 | -23.7113 | -13.17 |  | 22.94 | 27.66 | -20.8 | -10.6909 | -51.6416 |  | 43.3086 | 16.5459 | 4.0114 | 4.7272 | -17.4933 | -23.3444 | -11.791 | -70.964 | -83.5438 |  | -13.9361 | -12.9208 | 22.6235 | -16.3389 |  | 10.256 | -27.9081 | -27.6233 | 12.0934 | 0 | -20.89 | 0 | 5.5228 | -32.0861 | -9.1267 | -9.4181 | 6.6929 | 11.1723 | -24.3464 | 5.5909 |  | 5.3076 | 2.9973 | 2.4343 | 0 | 19.7598 | 20.0948 | -31.4818 | 34.4033 |  | -13.5793 |  | 25.8854 | -18.31 | -0.7979 | 0.2181 | 0 | 0.78 | -27.0874 |  | 1.681 | 0.864 |  | 8.05 | -8.8301 | -0.9006 | -2.57 | 26.1757 |  | 29.5527 | -10.7491 | -11.5085 | 2.8864 |  |  | -11.1659 | -21.489 | 3.5408 | -23.2368 | 7.5016 | 8.4889 | 160.7908 | -3.561 | -5.4634 | -11.4034 | 1.3325 | 8.2785 | 8.5452 | 1 | 5.9752 | 7.8735 | 13.83 | -20.3864 | -17.5664 | 48.734 | 70.4478 | 8.055 | 8.4189 | -8.0521 |  | -10.9173 | -12.7372 |  |  | -5.7885 | -5.6182 | -28.1267 | -27.7338 | 14.54 | 14.47 | -27.4 | -27.3 | -1.1765 | 11.36 | 74.0978 | 21.6643 | 21.9949 | -14.3 | -40.1 | -11 | -11.5 |  |  | -158.0988 | 42.1621 | -235.0963 | -28.6892 | -26.4536 | 77.999 | 90.822 | 115.9052 | 139.4803 | 0.7234 | 20.1035 | 19.5312 | -3.8654 | 108.4595 | -257.2486 | -4.8025 | 7.3058 | -2.1546 |  | -4.48 | 0.169 | 0.163 | 0.4 |  | -2.5147 | 0.032 | 5.1286 | -5.2415 | -4.9 | 1.353 | 1.33 | 2.5228 |  | 6.4177 |  | 5.3552 |  | 27.2 | 0.7417 | 1.52 |  | -7.6676 | -1.3711 | -24.4965 | -7.4947 | -6.3719 | -23.9418 | 0 | -28.1 | 11.7 | -12.3928 | -49.3439
12/09/2025 | 12:30 |  | 1.3705 | -8.9176 | 5.4642 | 10.9785 |  | 22.0694 |  | 27.282 | 11.8506 | 11.5778 | -19.98 | -26.4 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 1.7091 | -6.3442 | 5.7695 | 5.8053 | 10.024 | 2.0978 | 0.0549 | 2.5853 |  |  | -0.825 | -0.825 | -1.864 | -2.22 | -4.4 | -0.869 | 0.434 | -15.05 | -15 | -10 | -7 | -7.22 | 4.9366 | 3.7646 | 21.7855 | 26.6405 | -11.9886 | -2.8131 | -1.828 | 25.0485 | 20.5203 | -12.4582 | -10.8507 | 3.1687 | 22.611 | 42.4803 | 7.8779 | -5.3 | -5.5 | -29.8048 | -29.501 | -2.9464 |  | 11.7131 | 6.4349 | 3.5927 | 2.5745 | -114.7496 | 110.1718 | 109.5614 | 20.2421 | -17.2587 |  |  |  | 29.4796 | 9.26 | 8.85 | -4.37 | 10.35 | -32.5474 | -32.1455 | 38.2676 | 37.8035 | -1.119 | 14.8904 | 14.4129 | 12.6009 |  |  |  | 26.1 | 21.7 | -3.06 | 51.5374 | 51.537 | 48.9026 | 107.5514 | 105.9585 | -20.1687 | -102.3497 | -15.3244 | 3.2006 | 25.33 | 10.36 | 11.2549 | 11.3312 | -11.29 |  |  |  | 25.1675 | 0.6092 | -5.852 | -6.8 | -6.3 | -1.9763 | 6.5511 | 11.8335 | 15.9628 | 7.11 | -2.72 | 10.695 | -24.4364 | -12.92 |  | 21.48 | 25.46 | -22.2364 | -10.9545 | -50.9509 |  | 40.2275 | 15.2228 | 2.8456 | 2.9207 | -18.3594 | -23.9122 | -11.855 | -73.7991 | -81.918 |  | -13.7795 | -13.0532 | 21.345 | -16.2784 |  | 8.208 | -27.3463 | -27.1056 | 12.4906 | -12.43 | -8.34 | 0.1 | 5.4321 | -31.8339 | -8.8969 | -9.2188 | 7.6171 | 12.2723 | -24.0577 | 5.3242 |  | 5.0631 | 3.3831 | 3.5053 | 3.2149 | 19.4249 | 19.2575 | -33.8262 | 34.3705 |  | -16.7913 |  | 26.027 | -19.62 | -0.4976 | 0.1916 | 0.04 | 1.81 | -26.9864 |  | 1.734 | 0.682 |  | 7.16 | -2.6988 | 5.2703 | -2.82 | 25.0485 |  | 29.3939 | -9.7968 | -10.6326 | 2.7432 |  |  | -11.5441 | -18.128 | 2.1599 | -23.8698 | 6.3651 | 7.3865 | 145.5796 | -4.861 | -6.6158 | -9.7781 | 1.0906 | 7.9928 | 8.2288 | 0 | 5.9028 | 8.2048 | 12.99 | -18.961 | -14.8339 | 46.5764 | 72.028 | 8.6973 | 8.2897 | -9.119 |  | -11.5835 | -10.7614 |  |  | -4.5031 | -4.1845 | -26.8564 | -26.7756 | 15.41 | 15.27 | -27.7 | -27.3 | -1.3175 | 10.8 | 59.1548 | 22.7628 | 22.2426 | -14.7 | -41.4 | -12.6 | -13.1 |  |  | -159.5589 | 41.6023 | -232.6279 | -29.2973 | -25.2693 | 75.931 | 95.088 | 110.1044 | 139.1224 | 0.2711 | 21.9552 | 18.7238 | -0.9996 | 108.6563 | -254.4523 | -2.0586 | 4.0564 | -2.0838 |  | -4 | 0.063 | 0.054 | 0.16 |  | -2.5919 | 0.032 | 4.7776 | -5.388 | -4.6 | 2.08 | 1.61 |  |  | 5.3174 |  | 6.4752 |  | 28 | 0.2233 | 1.35 |  | -7.3433 | -1.6914 | -24.5806 | -7.433 | -6.1074 | -23.7807 | -2.4567 | -29.3 | 13.1 | -8.6928 | -50.2471
12/09/2025 | 13:00 |  | 0.008 | -7.3545 | 3.4053 | 11.069 |  | 21.2101 |  | 24.2937 | 10.4917 | 10.1925 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 2.45 | -4.7901 | 5.6858 | 5.6251 | 9.6423 | 2.3081 | 0.0328 | 2.746 |  |  | -0.911 | -0.89 | -2.531 | -2.22 | -4.4 | -1.143 | 0.412 | -15.21 | -15.1 |  | -7.53 | -7.54 | 4.8645 | 3.7195 | 22.183 | 26.1206 | -9.158 | -2.2773 | -2.2367 | 16.6205 | 14.3346 | -12.0563 | -8.9753 | 4.3523 | 23.0673 | 41.7902 | 8.0142 | -5.4 | -5.7 | -30.1901 | -29.8791 | -2.9149 |  | 12.0749 | 6.6149 | 3.5302 | 2.4648 | -127.4147 | 110.5685 | 109.8666 | 29.9546 | -24.8532 |  |  |  | 26.3959 | 8.39 | 7.8 | -5.88 | 9.38 | -32.8153 | -32.2795 | 38.9301 | 38.7297 | -0.5292 | 15.4029 | 16.3954 | 10.7381 |  |  |  | 25.4 | 21.1 | -3.08 | 50.4132 | 51.1876 | 47.7664 | 111.6028 | 111.1148 | -21.7866 | -104.5083 | -17.0992 | 3.0486 | 23.92 | 9.48 | 11.0986 | 11.2335 | -11.05 |  |  |  | 26.6135 | 0.6161 | -5.6967 | -5.3 | -4.3 | -2.1472 | 6.5511 | 11.045 | 15.9628 | 7.05 | -2.27 | 10.8965 | -26.5515 | -13.05 |  | 21.41 | 24.87 | -25.1273 | -11.8727 | -52.9739 |  | 35.2346 | 10.0839 | -0.7539 | -1.4887 | -12.6373 | -19.276 | -11.405 | -85.1337 | -77.6006 |  | -12.4385 | -12.1317 | 18.1802 | -19.4665 |  | 17.424 | -28.3685 | -27.8812 | 12.7325 | 0 | -20.09 | 1.8 | 5.1704 | -36.755 | -10.3343 | -10.3052 | 9.2142 | 12.9668 | -25.4316 | 6.0171 |  | 5.675 | 3.7871 | 3.7193 | 3.1197 | 19.7598 | 20.0948 | -31.4818 | 35.9101 |  | -16.8178 |  | 24.6744 | -20.36 | -1.5248 | 0.2007 | 0.7 | 2.03 | -22.8621 |  | 1.605 | 0.95 |  | 7.04 | -4.0663 | 3.7916 | -3.23 | 23.9244 |  | 28.2221 | -9.9504 | -10.715 | 2.6277 |  |  | -11.7461 | -17.9748 | 1.8167 | -23.9869 | 8.0875 | 7.2244 | 142.9814 | -4.9872 | -5.0788 | -10.8956 | 1.4722 | 7.6925 | 7.7453 | 0.9477 | 6.3152 | 7.5852 | 13.41 | -19.864 | -22.7275 | 44.6833 | 81.5731 | 5.7949 | 5.0451 | -8.1035 |  | -10.0625 | -11.0989 |  |  | -4.0691 | -3.9098 | -25.3935 | -24.9039 | 15.38 | 15.35 | -29.9 | -29.9 | -1.387 | 10.64 | 56.8359 | 25.8198 | 25.5999 | -14.9 | -42.3 | -13 | -13.6 |  |  | -165.5812 | 43.2585 | -230.2688 | -28.5634 | -26.9865 | 77.5584 | 97.6174 | 112.9313 | 138.2658 | -0.7662 | 17.6659 | 13.9782 | 1.8004 | 106.4832 | -251.1043 | -0.3496 | 2.3939 |  |  | -5.68 | 0.035 | 0.023 | 1.76 |  | -3.9683 | 0.0595 | 5.7145 | -5.214 | -6.2 | 0.821 | -0.093 |  |  | 6.0786 |  | 6.2207 |  | 28.8 | 0.2852 | 1.33 |  | -6.8012 | -2.1864 | -24.8327 | -5.877 | -4.8348 | -24.5337 | -1.9359 | -31 | 13.7 | -8.4528 | -52.6136
12/09/2025 | 13:30 |  | -0.0554 | -7.396 | 2.8921 | 10.9385 |  | 20.3963 |  | 22.3341 | 9.5287 | 9.1816 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 2.3694 | -2.1581 | 5.8927 | 5.7578 | 9.9496 | 3.7752 | 0.0857 | 2.7078 |  |  | -1.04 | -1.021 | -2.266 | -2.22 | -2.2 | -0.995 | 0.425 | -15.52 | -15.71 |  | -8.17 | -8.25 | 4.7108 | 3.8441 | 21.4646 | 23.9446 | -3.0387 | -2.1433 | -1.7266 | 2.2081 | 2.3254 | -8.3055 | -5.4923 | 2.7742 | 14.1425 | 38.8102 | 9.3898 | -5.7 | -6 | -32.4914 | -31.9606 | -3.0523 |  | 10.7736 | 6.4733 | 3.3031 | 2.3986 | -144.9018 | 109.5919 | 109.8971 | 40.7933 | -38.3855 |  |  |  | 25.2782 | 8.05 | 7.64 | -7.01 | 7.66 | -30.2701 | -30.0022 | 37.2627 | 36.8246 | 0.3113 | 14.981 | 14.9416 | 11.1928 |  |  |  | 26.9 | 22.2 | -3.23 | 49.1781 | 49.4437 | 46.9634 | 114.9302 | 115.1626 | -22.9701 | -105.5637 | -17.6659 | 2.9955 | 21.56 | 8.25 | 10.0049 | 10.1593 | -9.88 |  |  |  | 30.1503 | 0.6188 | -4.9804 | -3.1 | -2.2 | -2.002 | 5.9901 | 9.4678 | 15.5917 | 6.8 | -2.03 | 11.408 | -30.3217 | -13.84 |  | 21.29 | 24.6 | -28.6545 | -14.2091 | -52.5252 | 0 | 32.2513 | 7.6433 | -3.7201 | -3.5973 | -10.7476 | -14.0732 | -11.425 | -94.0442 | -78.4361 |  | -11.607 | -11.1432 | 24.3063 | -20.7575 |  | 23.568 | -28.9593 | -28.0813 | 10.9049 | 0 | -16.65 | -0.6 | 5.0298 | -40.4537 | -9.6182 | -9.8743 | 9.9468 | 5.3249 | -21.5489 | 5.1443 |  | 4.863 | 3.9821 | 4.1074 | 3.6953 | 17.4155 | 17.9178 | -29.8072 | 34.7864 |  | -14.9551 |  | 23.2926 | -20.46 | -1.5193 | 0.1916 | 0.49 | 2.56 | -24.434 |  | 1.585 | 0.966 |  | 7.84 | -5.1056 | 2.1109 | -2.92 | 25.4036 |  | 27.9243 | -10.1449 | -10.7725 | 2.5816 |  |  | -11.1849 | -19.0561 | 2.327 | -24.0697 | 8.4978 | 8.2139 | 141.0877 | -4.2922 | -4.5185 | -11.0744 | 1.8318 | 7.2668 | 7.4209 | 1.2286 | 6.0475 | 6.1303 | 12.15 | -18.9143 | -18.9485 | 37.8635 | 81.2737 | 5.4134 | 5.9748 | -7.5102 |  | -11.9116 | -11.8261 | 9.7339 | 9.4887 | -4.6624 | -4.3328 | -25.0051 | -25.278 | 15.27 | 15.21 | -30 | -30.1 | -1.528 | 9.84 | 67.4666 | 19.4668 | 19.407 | -14.6 | -41.8 | -12.2 | -12.4 | -17.4515 |  | -169.0224 | 39.7637 | -226.6911 | -26.512 | -27.9893 | 71.5219 | 100.7114 | 116.6262 | 138.3578 | -3.6864 | 10.0054 | 9.5907 | -5.7962 | 104.2762 | -249.6148 | -5.3532 | 9.3741 |  |  | -4.72 | 0.078 | 0.072 | 1.2 |  | -3.5134 | 0.0595 | 5.452 | -4.921 | -6.7 | -0.819 | -1.335 |  | 3.0771 | 5.4367 |  | 6.6144 |  | 28.7 | 0.7111 | 1.3 |  | -6.1677 | -2.5551 | -26.0822 | -6.076 | -4.4057 | -24.7164 | -1.6992 | -30.2 | 13.1 | -4.7747 | -56.1866
12/09/2025 | 14:00 |  | 0.0388 | -7.4683 | 2.4979 | 11.3168 |  | 20.6602 |  | 22.0951 | 9.3107 | 8.987 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 2.4532 | -2.6407 | 5.6098 | 5.6954 | 9.8667 | 3.8769 | 0.2053 | 2.5945 |  |  | -0.919 | -0.871 | -2.143 | -2.22 |  | -0.859 | 0.427 | -15.16 | -15.24 |  | -7.16 | -7.38 | 4.9184 | 3.8074 | 21.1095 | 22.055 | -6.0312 | -3.349 | -3.377 | 14.7387 | 12.6819 | -12.5922 | -9.5111 | 4.7469 | 23.0835 | 43.0615 | 8.3213 | -5.4 | -5.6 | -29.955 | -29.4835 | -2.9097 |  | 9.6764 | 6.7428 | 3.4484 | 2.5378 | -125.6447 | 107.9439 | 108.3712 | 31.2452 | -28.006 |  |  |  | 26.2263 | 8.18 | 7.69 | -5.68 | 8.75 | -30.9399 | -30.8059 | 37.1191 | 36.7212 | -0.2875 | 16.7148 | 16.6145 | 10.004 |  |  |  | 26.1 | 21.8 | -3.18 | 51.1302 | 50.9752 | 48.6713 | 112.1969 | 112.9489 | -21.846 | -103.3507 | -17.6111 | 2.9553 | 23.36 | 8.83 | 10.0049 | 10.0616 | -10.03 |  |  |  | 27.5428 |  | -5.2123 |  | -2.5 | -1.8811 | 6.3641 | 10.2564 | 15.7773 | 6.87 | -2.22 | 12.3535 | -27.0315 | -13.46 |  | 21.87 | 25.01 | -25.1818 | -12.5909 | -50.8836 |  | 37.2137 | 12.0437 | 0.0622 | 0.4264 | -16.6372 | -22.0984 | -11.722 | -83.4239 | -76.332 |  | -11.4659 | -10.5713 | 21.5888 | -17.8568 |  | 23.056 | -28.176 | -28.0706 | 11.6766 | -13.16 | -14.16 | 0 | 4.9162 | -33.6006 | -10.4178 | -10.74 | 9.4754 | 10.401 | -25.3123 | 5.6203 |  | 5.3918 | 3.6491 | 4.4398 | 2.9355 | 17.9178 | 17.9178 | -29.6398 | 33.2333 |  | -15.2387 |  | 23.6051 | -20.56 | -1.7134 | 0.1742 | 1.06 | 1.97 | -23.1893 |  | 1.585 | 1.026 |  | 9.4 | -3.7677 | 3.3013 | -2.22 | 27.5096 |  | 28.4851 | -10.436 | -11.2716 | 2.6597 |  |  | -11.6462 | -19.3968 | 2.9555 | -24.1723 | 7.7874 | 8.1227 | 145.783 | -4.1191 | -4.1887 | -11.5691 | 2.1909 | 7.384 | 7.5159 | 1.5593 | 7.5329 | 8.1331 | 13.83 | -20.9755 | -22.3911 | 46.2005 | 79.1559 | 5.6152 | 6.8547 | -8.1978 |  | 0 | 0 |  |  | -4.0856 | -3.4868 | -20.3985 | -21.7541 | 19.95 | 19.84 | -31.1 | -30.9 | -2.7933 | 4.88 | 50.7738 | 21.2552 | 20.5214 | -14.8 | -43.5 | -12.3 | -12.8 |  | -17.3379 | -164.3033 | 42.2214 | -231.253 | -29.0389 | -29.0045 | 76.6039 | 92.7989 | 107.256 | 139.1401 | -0.0633 | 16.26 | 14.0868 | 3.9306 | 110.6545 | -252.0287 | -1.9009 | 4.0294 |  |  | -3.6 | 0.08 | 0.069 | -0.08 |  | -2.3638 | 0.032 | 6.331 | -5.4765 | -7.1 | -0.172 | -1.106 |  | 2.8016 | 5.9712 |  | 6.368 |  | 30.5 | 0.2365 | 1.33 |  | -7.4418 | -2.2101 | -24.7578 | -6.4843 | -5.2421 | -24.419 | -1.7577 | -31.7 | 15 | -10.3166 | -56.0705
12/09/2025 | 14:30 |  | 0.3848 | -7.87 | 2.7512 | 11.5706 |  | 21.3904 |  | 25.1604 | 10.9217 | 10.5369 | -19.98 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 2.3167 | -2.9522 | 5.8004 | 5.7506 | 9.8469 | 2.9035 | -0.0402 | 2.6116 |  |  | -0.917 | -0.903 | -2.056 | -2.22 | 2.2 | -0.995 | 0.424 | -14.94 | -14.95 |  | -8.11 | -8.22 | 5.6774 | 3.4238 | 21.8634 | 24.38 | -5.9516 | -0.5358 | -0.8436 | 1.4083 | 2.3591 | -9.913 | -6.8319 | 2.3796 | 13.5575 | 50.6003 | 7.4739 | -4.9 | -5.2 | -31.8401 | -31.7251 | -3.13 |  | 13.9501 | 7.2027 | 4.5179 | 2.892 | -137.4858 | 113.4678 | 113.3762 | 16.3287 | -25.9875 |  |  |  | 33.7608 | 10.07 | 9.74 | -2.91 | 11.68 | -31.6097 | -32.4134 | 36.6571 | 36.028 | -1.7011 | 17.8959 | 18.0397 | 13.6384 |  |  |  | 26.7 | 22.3 | -3.44 | 53.6443 | 53.582 | 51.8849 | 108.3329 | 109.8748 | -23.1439 | -103.4958 | -17.7766 | 3.2707 | 26.75 | 10.87 | 11.0986 | 11.3312 | -11.23 |  |  |  | 20.9072 | 0.6039 | -5.9583 | -7.9 | -8.2 | -1.3013 | 6.3641 | 11.6758 | 15.5917 | 7.11 | -3.02 | 11.3305 | -19.9361 | -13.69 |  | 22.61 | 27.62 | -19.3636 | -9.7 | -46.9435 |  | 43.9278 | 16.8696 | 5.3004 | 4.78 | -13.6083 | -19.6946 | -11.793 | -67.8615 | -75.4926 |  | -11.5119 | -10.4037 | 22.7085 | -19.2365 |  | 17.936 | -26.2863 | -26.2111 | 12.4088 | -10.74 | -13.18 | 2 | 4.9499 | -35.2807 | -10.5638 | -10.7258 | 9.451 | 10.6142 | -24.2589 | 5.6968 |  | 5.2822 | 5.196 | 9.9833 | 3.2747 | 19.7598 | 19.7598 | -31.4818 | 32.8527 |  | -16.6643 |  | 25.4899 | -20.81 | -0.602 | 0.1467 | 0.38 | 2.06 | -24.3822 |  | 1.547 | 1.02 |  | 9.49 | -1.9702 | 5.0959 | -2.54 | 29.4586 |  | 28.7026 | -10.8537 | -11.4556 | 2.5821 |  |  | -12.3645 | -21.4223 | 3.4893 | -24.0999 | 7.721 | 7.6467 | 144.4391 | -3.2739 | -3.9595 | -11.6389 | 2.9454 | 7.6412 | 7.7848 | 2 | 6.2863 | 8.3905 | 15.09 | -18.3666 | -15.0069 | 49.5439 | 73.0279 | 8.5175 | 8.9127 | -8.6932 |  | 0 | -10.7831 |  |  | -3.2836 | -3.0529 | -20.1127 | -19.9889 | 21.28 | 21.31 | -29 | -29 | -2.7054 | 1.44 | 50.5303 | 23.6693 | 23.6529 | -14.4 | -42.2 | -13.1 | -13.6 |  | -17.4069 | -155.6472 | 38.1922 | -236.1422 | -32.7804 | -30.3105 | 79.5434 | 88.5687 | 109.1537 | 141.9449 | 4.9443 | 15.7265 | 15.4822 | 2.3289 | 119.0742 | -256.4425 | 3.8385 | -1.9802 | -2.8577 |  | -3.6 | 0.212 | 0.205 | -0.4 |  | -1.9069 | 0.0595 | 6.2425 | -5.6535 | -7.2 | -0.184 | -0.007 |  |  | 6.2545 |  | 5.5435 |  | 28.4 | 0.6876 | 1.3 |  | -7.6612 | -0.9286 | -24.5179 | -7.7038 | -6.2607 | -24.4732 | 0 | -30.8 | 14.2 | -5.8587 | -58.3369
12/09/2025 | 15:00 |  | 0.6997 | -8.2449 | 3.1816 | 12.0486 |  | 21.4861 |  | 25.7205 | 11.3947 | 10.9801 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 2.3861 | -3.576 | 5.8687 | 5.9083 | 10.3515 | 2.7301 | -0.0552 | 2.6648 |  |  | -0.794 | -0.736 | -1.902 | -2.22 | -2.2 | -0.801 | 0.43 | -14.71 | -14.58 |  | -7.32 | -7.29 | 6.1439 | 3.6485 | 20.8339 | 21.4525 | -9.0761 | -1.2056 | -1.1759 | 16.2982 | 20.9609 | -13.7978 | -9.779 | 3.9578 | 20.0263 | 51.3726 | 6.918 | -4.4 | -4.7 | -30.6622 | -29.7612 | -2.9711 |  | 12.7367 | 7.0927 | 4.218 | 2.6879 | -121.25 | 110.9347 | 110.4159 | 9.0715 | -18.9538 |  |  |  |  | 10.45 | 10.22 | -2.75 | 12.02 | -32.6813 | -32.2795 | 39.3461 | 38.5289 | -1.2304 | 18.7871 | 18.5335 | 13.5521 |  |  |  | 26.3 | 22 | -3.25 | 54.0299 | 54.4939 | 52.0078 | 104.7788 | 105.2169 | -21.4932 | -101.5252 | -16.3868 | 3.2801 | 26.61 | 11.1 | 12.0361 | 12.1124 | -11.66 |  |  |  | 17.8022 |  | -6.1583 | -9.9 |  | -0.9375 | 6.1771 | 12.9375 | 15.7773 | 6.88 | -3.23 | 11.9195 | -18.131 | -13.63 |  | 22.73 | 27.54 | -16.6909 | -8.0273 | -49.5095 |  | 44.0947 | 17.7529 | 6.232 | 6.952 | -17.8398 | -24.7709 | -12.389 | -57.176 | -74.8468 |  | -10.7011 | -10.562 | 23.2237 | -16.7127 |  | 6.16 | -26.9657 | -25.2129 | 9.3601 | 0 | -11.76 | 0.1 | 4.9294 | -30.1768 | -11.524 | -11.5909 | 10.2013 | 8.9991 | -27.5045 | 5.6852 |  | 5.3198 | 3.4473 | 4.5223 | 2.6105 | 19.9273 | 19.5924 | -32.654 | 32.211 |  | -17.0503 |  | 25.0504 | -21.75 | -0.602 | 0.1907 | 0.71 | 3.16 | -23.4949 |  | 1.63 | 0.636 |  | 8.95 | -1.7088 | 5.2562 | -2.45 | 28.3318 |  | 29.9311 | -10.0562 | -10.7587 | 2.6399 |  |  | -11.7814 | -21.2311 | 3.1239 | -24.3137 | 7.6771 | 6.8203 | 150.4602 | -3.3584 | -6.8156 | -10.526 | 3.1337 | 7.7145 | 7.9114 |  | 7.0493 | 9.9188 | 15.51 | -15.6014 | -5.9994 | 50.3936 | 69.9712 | 9.4862 | 10.1713 | -8.3296 |  | 0 | 0 |  |  | -4.4317 | -3.7066 | -21.2136 | -21.316 | 22.02 | 21.66 | -26.1 | -25.8 | -1.1765 | 3.84 | 49.1336 | 23.5833 | 23.5064 | -14.5 | -41 | -13.1 | -13.6 |  | -17.2083 | -148.7374 | 37.9448 | -235.3643 | -31.4721 | -28.9466 | 83.21 | 85.4767 | 111.1147 | 142.417 | 7.2175 | 16.4734 | 15.153 | -0.3986 | 121.0239 | -254.6932 | 6.0429 | -2.2301 | -3.0701 |  | -2.4 | 0.262 | 0.263 | -1.04 |  | -1.5347 | 0.0595 | 7.9423 | -8.6412 | -5.1 | 3.389 | 2.398 |  | 3.0845 | 7.3845 |  | 6.8503 |  | 28.8 | 2.0714 | 1.3 |  | -8.2885 | 0.1002 | -24.0296 | -8.3036 | -6.7356 | -23.6181 | 0 | -30.2 | 13.9 | -1.2907 | -57.8522
12/09/2025 | 15:30 |  | 0.6448 | -8.1047 | 2.1753 | 11.9549 |  | 21.4057 |  | 25.666 | 11.1697 | 10.9352 | -17.76 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.4585 | -3.4304 | 6.1043 | 6.1952 | 10.8803 | 2.7918 | 0.0864 | 2.717 |  |  | -0.741 | -0.764 | -2.231 | -2.22 | 2.2 | -0.666 | 0.424 | -14.77 | -14.72 |  | -6.94 | -6.84 | 6.4671 | 3.7607 | 18.92 | 21.3354 | -9.3899 | -2.9471 | -3.3453 | 18.1389 | 7.6421 | -14.0657 | -11.3865 | 3.9578 | 20.1586 | 56.5753 | 6.3759 | -4.5 | -4.6 | -29.1966 | -27.9651 | -3.142 |  | 11.741 | 6.9498 | 4.212 | 2.916 | -116.9469 | 110.2328 | 110.0802 | 10.454 | -10.0315 |  |  |  | 33.9005 | 10 | 10.06 | -2.01 | 12.28 | -32.1455 | -32.0116 | 39.8244 | 38.5861 | 0.4516 | 19.3742 | 19.8599 | 12.5276 |  |  |  | 26.2 | 22 | -3.32 | 55.0383 | 55.2499 | 52.9628 | 105.2791 | 105.8469 | -23.894 | -100.7491 | -18.175 | 3.1817 | 26.52 | 11.04 | 12.0361 | 12.2101 | -11.85 |  |  |  | 22.2945 | 0.597 | -6.1929 |  | -8.3 | 0.0055 | 5.9901 | 11.8335 | 15.5917 | 6.71 | -3.05 | 13.5315 | -21.5862 | -13.44 |  | 22.85 | 27.87 | -19.0364 | -9.9727 | -49.5032 |  | 47.4564 | 19.1912 | 6.7626 | 7.1233 | -17.5342 | -23.4165 | -12.364 | -57.1952 | -77.7602 |  | -11.2849 | -10.2204 | 23.479 | -16.2549 |  | 14.864 | -27.0848 | -26.6848 | 12.6517 | -9.89 | -12.86 | 0 | 4.8986 | -30.0778 | -10.7872 | -10.9042 | 9.0623 | 11.5223 | -26.1752 | 5.8204 |  | 5.493 | 4.6597 | 5.105 | 4.1687 | 19.9273 | 19.5924 | -33.8262 | 34.0043 |  | -17.2912 |  | 25.5143 | -20.83 | -0.6038 | 0.1916 | 0.23 | 2.38 | -26.9338 |  | 1.653 | 0.855 |  | 8.29 | -1.3996 | 6.0474 | -1.84 | 28.1573 |  | 29.8315 | -10.1931 | -10.8799 | 2.623 |  |  | -12.1435 | -23.0668 | 3.1704 | -24.1763 | 8.0985 | 8.0878 | 152.7829 | -2.9868 | -6.299 | -11.139 | 3.486 | 7.8829 | 7.9826 | 3 | 7.486 | 7.8149 | 15.09 | -17.7734 | -15.0237 | 55.123 | 71.2245 | 10.321 | 10.4579 | -9.0587 |  | 0 | 0 | 16.945 | 17.5462 | -3.9922 | -3.3989 | -20.4671 | -19.6359 | 21.96 | 21.85 | -27.9 | -28.2 | -1.6159 | 2.64 | 50.9367 | 23.045 | 22.5587 | -14.4 | -42.6 | -12.7 | -13.2 | -17.6878 | -17.641 | -153.9887 | 39.3141 | -235.716 | -32.7135 | -29.099 | 80.8577 | 88.0018 | 110.2548 | 141.9184 | 6.3296 | 13.0202 | 14.9151 | -1.9659 | 123.6522 | -257.0522 | 9.1939 | -7.0401 | -3.1629 |  | -2.96 | 0.25 | 0.241 | -0.96 |  | -1.2964 | 0.0595 | 7.9118 | -8.5252 | -5 | 2.665 | 2.418 |  |  | 6.4034 |  | 5.3734 |  | 30.2 | 2.0066 | 1.23 |  | -8.5349 | -0.3799 | -24.345 | -8.0204 | -6.5117 | -24.1125 | 0 | -31.4 | 16.4 | -5.2123 | -51.6508
12/09/2025 | 16:00 |  | 0.4715 | -7.9371 | 2.1785 | 12.8634 |  | 19.9692 |  | 25.3149 | 10.9747 | 10.5894 | -17.76 | -33 |  | 7.452 |  | 2.3641 | -2.2117 | 6.2868 | 6.3442 | 10.9533 | 3.1712 | 0.0238 | 2.5793 |  |  | -1.039 | -1.018 | -1.775 | -2.22 |  | -0.675 | 0.438 | -8.37 | -8.28 |  | -12.98 | -13 | 6.5852 | 3.5393 | 21.8859 | 23.9084 | -4.7542 | -1.0717 | -0.8788 | 2.9285 | 3.0313 | -8.9753 | -6.43 | 2.3796 | 13.5901 | 47.2961 | 8.2644 | -5.4 | -5.7 | -32.1033 | -32.0347 | -3.0899 |  | 11.9664 | 6.5541 | 3.8875 | 2.683 | -150.1205 | 111.423 | 111.1179 | 22.4516 | -36.8309 |  |  |  | 35.0681 | 10.01 | 10 | -2.53 | 12.06 | -30.2701 | -29.7343 | 37.7592 | 37.1526 | 1.0296 | 18.8343 | 18.7916 | 12.4703 |  |  |  | 25 | 21 | -3.47 | 54.3384 | 54.2759 | 51.9206 | 110.6123 | 111.8489 | -24.1948 | -104.2461 | -20.1416 | 3.2543 | 26.64 | 11.04 | 12.3486 | 12.5031 | -12.38 |  |  |  | 14.6341 | 0.603 | -6.4916 |  | -9 | 0.0067 | 5.9901 | 12.4644 | 15.5917 | 6.69 | -3.2 | 11.4235 | -14.4958 | -14.18 |  | 24.13 | 29.04 | -13.0182 | -6.7818 | -43.8275 | -42.7727 | 39.5019 | 11.8418 | -0.0295 | -0.0604 | -17.3804 | -23.1263 | -12.006 | -74.5806 | -61.8858 |  | -11.0974 | -10.2768 | 24.005 | -16.3689 |  | 8.72 | -26.6144 | -26.1398 | 13.1066 | -12.83 | -9.19 | 0 | 4.6939 | -29.6068 | -10.387 | -10.6786 | 8.4842 | 11.8833 | -26.0011 | 5.378 |  | 5.0638 | 2.7188 | 2.867 | 0 | 17.0805 | 17.4155 | -29.4723 | 25.8944 | 25.8837 | -15.6878 |  | 22.8141 | -20.38 | -1.4186 | 0.1925 | 0.86 | 2.36 | -23.0886 |  | 1.674 | 0.955 |  | 8.78 | -7.6757 | 0.4222 | -2.55 | 26.9474 |  | 27.8005 | -9.2298 | -10.042 | 2.6249 |  |  | -12.7876 | -24.3414 | 3.072 | -22.5462 | 7.172 | 6.6024 | 160.4991 | -3.6846 | -6.4521 | -9.3789 |  | 7.9708 | 8.1655 | 2.903 | 10.3468 | 11.7073 | 15.09 | -16.4367 | -5.826 | 54.3684 | 76.4178 | 18.047 | 18.241 | -9.9457 |  | 0 | 0 |  |  | -4.97 | -4.6679 | -18.7073 | -18.2458 | 24.98 | 24.11 | -25.9 | -26.1 | 0.2115 | 1.44 | 49.1736 | 27.2816 | 27.1997 | -14.8 | -43 | -11.4 | -11.9 | -18.0464 | -17.8774 | -144.7189 | 37.3035 | -230.8974 | -30.8368 | -24.6746 | 93.2559 | 73.0141 | 118.3138 | 151.0686 | 22.545 | 11.1288 | 11.2169 | -8.3435 | 141.9808 | -257.1085 | 23.7864 | -18.1838 | -1.5222 |  | -2.96 | 0.367 | 0.356 | -0.88 |  | -1.3429 | 0.0595 | 9.7581 | -10.106 | -6 | 4.066 | 3.201 |  | 2.8006 | 6.0407 |  | 6.0997 |  | 30.3 | 2.218 | 1.15 |  | -11.9296 | 1.4797 | -22.855 | -11.8946 | -8.4427 | -21.7635 | 0 | -31.6 | 16.4 | 6.246 | -67.1154
12/09/2025 | 16:30 |  | 0.4875 | -8.0567 | 2.9386 | 12.6566 |  | 19.9515 |  | 24.63 | 10.6717 | 10.378 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 2.3582 | -2.7511 | 6.4095 | 6.2156 | 10.6559 | 3.0317 | 0.1003 | 2.5949 |  |  | -0.636 | -0.639 | -1.76 | -2.22 | 2.2 | -0.624 | 0.433 | -5.41 | -5.23 | -10 | -12.33 | -12.28 | 6.3758 | 3.6103 | 21.4252 | 21.7708 | -6.466 | -0.5358 | -0.2337 | 16.641 | 15.6099 | -11.7884 | -8.9753 | 4.3523 | 20.727 | 37.7987 | 7.9351 | -5.2 | -5.4 | -29.7677 | -29.0332 | -2.8936 |  | 7.7288 | 6.4369 | 3.6358 | 2.4527 | -136.5398 | 111.7282 | 111.423 | 21.6834 | -33.0949 |  |  |  | 33.9604 | 9.99 | 9.43 | -3.05 | 12.66 | -28.9305 | -28.5287 | 36.7682 | 35.9362 | 1.5573 | 18.969 | 18.7157 | 8.8118 |  |  |  | 24.3 | 20.1 | -3.35 | 53.7853 | 54.2842 | 51.7831 | 110.655 | 111.6655 | -23.0549 | -105.6972 | -18.5139 | 3.1746 | 26.3 | 10.99 | 12.0361 | 11.9171 | -11.98 |  |  |  | 14.9393 | 0.6097 | -6.3228 |  |  | 0.0067 | 5.4291 | 11.6758 | 14.8495 | 6.06 | -2.96 | 12.1365 | -15.0159 | -15.9 |  | 26.23 | 27.71 | -12.9455 | -5.9818 | -42.9594 | -41.9909 | 38.4875 | 11.2795 | -0.7744 | -0.3739 | -21.1935 | -26.261 | -11.559 | -76.3609 | -60.4576 |  | -10.8114 | -9.9368 | 25.616 | -14.5322 |  | -1.028 | -25.6694 | -25.4176 | 15.5101 | 0 | -13.09 | 0 | 4.6363 | -26.3104 | -12.2421 | -12.4608 | 11.423 | 14.5765 | -28.3869 | 5.4316 |  | 5.0539 | 2.4652 | 0 | 0 | 16.9131 | 16.4107 | -21.9368 | 24.87 | 24.8911 | -6.4618 |  | 23.5123 | -18.27 | -1.4131 | 0.1879 | 0.87 | 1.08 | -22.7318 |  | 1.7 | 0.926 |  | 8.11 | -19.5907 | -11.3471 | -1.96 | 26.3769 |  | 28.7064 | -9.573 | -10.4294 | 2.6656 | 0.033 |  | -11.4865 | -22.4646 | 2.2932 | -22.7709 | 8.5922 | 7.9477 | 181.9779 | -3.2877 | -6.4026 | -10.1961 | 4.5685 | 7.9122 | 8.0696 | 4.1279 | 11.8553 | 13.6093 | 16.76 | -17.2248 | -7.9979 | 56.5155 | 75.2908 | 24.0076 | 24.3028 | -11.1713 |  | 0 | -11.2753 | 40.8746 | 42.2562 | -5.7556 | -5.1568 | -19.7842 | -20.2137 | 8.42 | 8.13 | -25.3 | -25.9 | 0.7572 | -1.2 | 40.9484 | 28.2101 | 28.1217 | -15.7 | -39.3 | -10.6 | -11.4 | -17.4339 | -17.3877 | -129.9557 | 54.7805 | -271.1706 | -25.1584 | -27.8115 | 101.5857 | 61.3173 | 161.3222 | 104.8638 | 38.2012 | 23.494 | 29.1087 | -52.434 | 196.8826 | -212.9621 | -14.1174 | 22.2411 | -1.4759 |  | -2.88 | 0.167 | 0.163 | -0.8 |  | -1.3248 | 0.1175 | 6.9749 | -5.3605 | -8.2 | 3.637 | 2.634 |  |  | 6.6963 |  | 5.637 |  | 24 | 0.157 | 1.16 |  | -11.9672 | 0.9481 | -21.3703 | -11.3213 | -7.7526 | -20.6532 | -1.6771 | -25.5 | 8.1 | -1.043 | -65.3694
12/09/2025 | 17:00 |  | 0.4405 | -7.9962 | 2.5133 | 12.5233 |  | 19.0743 |  | 23.9011 | 10.2947 | 9.9972 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.246 | -2.6254 | 5.7469 | 5.5923 | 10.1203 | 2.8793 | -0.2628 | 2.5738 |  |  | -0.754 | -0.733 | -2.053 | -4.44 | -2.2 | -0.886 | 0.432 | -6.95 | -6.93 |  | -11.75 | -11.82 | 6.4227 | 3.7746 | 21.6767 | 22.7162 | -7.2352 | -1.8754 | -1.6915 | 13.8048 | 21.8477 | -13.3959 | -9.5111 | 4.3523 | 24.0119 | 43.6735 | 7.8672 | -5.3 | -5.5 | -29.9729 | -29.5823 | -2.9948 |  | 9.0618 | 6.3376 | 2.8015 | 1.9608 | -131.7789 | 108.9205 | 108.951 | 21.5193 | -31.8151 |  |  |  | 31.5953 | 9.81 | 9.12 | -3.82 | 11.53 | -27.8589 | -27.8589 | 37.0124 | 35.6456 | 1.7633 | 16.7088 | 16.8478 | 7.9637 |  |  |  | 22.8 | 18.8 | -3.24 | 51.9536 | 52.0084 | 49.5268 | 111.9933 | 111.3646 | -22.5313 | -104.6078 | -18.9879 | 2.866 | 26.51 | 10.88 | 11.7236 | 11.7218 | -11.96 |  |  |  | 13.4965 |  | -6.31 | -7.6 | -7 | 0.0043 | 5.0551 | 11.2027 | 13.9218 | 5.6 | -2.99 | 10.695 | -14.2858 | -16.33 |  | 27.3 | 25.4 | -11.3273 | -5.7182 | -42.0838 | -41.5545 | 34.6764 | 10.9135 | -1.7965 | -1.0621 | -22.2856 | -28.9358 | -12.188 | -76.5279 | -60.6962 |  | -9.5235 | -8.7387 | 24.08 | -12.9519 |  | -3.076 | -23.7649 | -23.5365 | 15.6266 |  | -12.93 | 0 | 4.2091 | -20.3292 | -11.4448 | -11.6797 | 10.301 | 15.5502 | -28.624 | 5.4021 |  | 5.1147 | 2.7609 | 2.829 | 0 | 16.0758 | 15.5734 | -27.6303 | 24.304 | 24.0291 | -11.7533 |  | 25.236 | -18.48 | -0.7961 | 0.2264 | 0.83 | 0.89 | -24.685 |  | 1.68 | 0.971 | 3.838 | 7.17 | -12.9765 | -3.9974 | -2.18 | 24.9407 |  | 27.4869 | -9.3667 | -9.9465 | 2.759 | 0.069 |  | -11.9079 | -19.7988 | 1.7996 | -22.4518 | 8.8488 | 7.6681 | 174.7237 | -3.8551 | -5.9826 | -9.6628 | 3.8665 | 7.8317 | 7.9984 | 3 | 13.6575 | 15.2195 | 14.67 | -12.187 | 0 | 53.1789 | 72.1916 | 26.723 | 27.3556 | -12.0811 |  | -9.7078 | 0 |  |  | -9.013 | -8.5846 | -17.4271 | -17.3208 | 6.81 | 6.84 | -27 | -27.9 | 0.9329 | -4.16 | 73.5603 | 24.0381 | 23.9575 | -15.3 | -41 | -5.8 | -6.4 | -17.7687 | -17.5323 | -117.1794 | 50.7443 | -275.8464 | -27.7233 | -26.8754 | 108.8789 | 56.0737 | 169.5232 | 115.023 | 44.1833 | 27.6168 | 26.7547 | -60.9072 | 209.4125 | -220.3766 | -8.6519 | 17.558 | -2.7405 |  | -3.92 | 0.041 | 0.036 | 0 |  | -2.4234 | 0.032 | 10.1091 | -8.7602 | -8.1 | 2.432 | 2.899 |  | 2.7991 | 6.4804 |  | 5.0403 |  | 27.7 | 0.1697 | 0.94 |  | -13.6036 | 1.0835 | -21.2467 | -12.8623 | -8.2987 | -19.6963 | -2.7827 | -29.4 | 12.4 | 8.5353 | -71.5102
12/09/2025 | 17:30 |  | 0.4016 | -8.0894 | 2.9567 | 12.6385 |  | 17.706 |  | 21.4672 | 9.0877 | 8.6996 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.2237 | -1.2473 | 5.7499 | 5.5955 | 9.922 | 3.0479 | 0 | 2.4772 |  |  | -0.879 | -0.867 | -1.748 | -4.44 | -4.4 | -0.386 | 0.445 | -7.73 | -7.65 |  | -12.14 | -12.23 | 5.8336 | 4.0237 | 23.6773 | 25.5713 | -5.0417 | -2.4113 | -2.3345 | 2.7684 | 2.622 | -11.3865 | -8.9753 | 2.3796 | 13.2056 | 42.8895 | 9.097 | -5.6 | -5.9 | -30.3261 | -30.3122 | -3.0347 |  | 8.582 | 6.4109 | 2.9232 | 2.0166 | -159.5812 | 108.6153 | 108.2186 | 41.8087 | -53.1864 |  |  |  | 28.4717 | 9 | 8.3 | -5.4 | 10.14 | -29.6003 | -28.7966 | 37.9972 | 37.3677 | 2.2751 | 18.9911 | 18.9697 | 7.9754 |  |  |  | 21.6 | 17.7 | -3.14 | 50.3794 | 50.6857 | 48.5154 | 115.9554 | 116.4225 | -22.85 | -107.9075 | -18.5578 | 2.4024 | 24.17 | 9.88 | 11.0986 | 11.1359 | -11.73 |  |  |  | 10.0851 | 0.6162 | -6.2048 | -6.3 | -6.8 | 0.0067 | 4.494 | 8.5215 | 13.1796 | 5 | -2.07 | 10.4005 | -10.7481 | -16.44 |  | 25.75 | 24.37 | -10.8909 | -5.7545 | -43.6086 | -42.9182 | 29.0802 | 5.2875 | -5.7671 | -5.4703 | -23.8259 | -30.1784 | -11.972 | -99.7534 | -29.2499 |  | -8.1307 | -7.6768 | 23.1458 | -12.4118 |  | -2.564 | -24.9449 | -24.6779 | 17.3316 |  | -13.55 | 0.1 | 3.7947 | -18.4579 | -11.7771 | -12.053 | 10.2457 | 19.2236 | -29.5241 | 5.5383 |  | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 16.9131 | -27.4628 | 26.2747 | 26.2678 | -10.6581 |  | 24.4889 | -18.56 | -1.6072 | 0.165 | 0.91 | 0.8 | -24.6465 |  | 1.684 | 0.981 |  | 6.41 | -14.8998 | -6.4187 | -2.46 | 23.4624 |  | 26.9978 | -9.0562 | -9.707 | 2.7938 |  |  |  | -18.0856 | 2.5006 | -22.3483 | 7.1227 | 7.5744 | 165.8233 | -4.6659 | -6.0106 | -9.4753 | 3.1942 | 7.6778 | 7.8165 | 3 | 22.226 | 23.9413 | 18.44 | -18.6739 | -13.4197 | 63.9072 | 99.3056 | 32.1828 | 33.0438 | -13.7407 | 0 | 0 | 0 | 56.6701 | 56.7125 | -5.2502 | -4.6679 | -12.5774 | -12.5493 | 16.15 | 16.53 | -26.1 | -25.6 | 0.7041 | -4.88 | 82.3933 | 25.7479 | 26.6269 | -15.7 | -41.8 | -10.1 | -10.6 | -17.4574 | -17.293 | -124.7506 | 46.9135 | -259.8905 | -8.5926 | -20.1498 | 115.6285 | 44.6955 | 169.5748 | 114.7959 | 55.6042 | 19.8698 | 15.9495 | -61.612 | 225.0478 | -210.1412 | 21.2144 | -6.7844 | -2.367 |  | -5.12 | 0.233 | 0.23 | 1.12 |  | -3.6796 | 0.0595 | 10.8415 | -9.6971 | -7.8 | 1.473 | 2.079 |  |  | 6.8014 |  | 6.4862 |  | 29.2 | 0.7247 | 1 |  | -16.5992 | 2.2934 | -18.3697 | -16.7477 | -9.9335 | -16.8294 | -3.0257 | -30.8 | 14.6 | 21.2002 | -81.9855
12/09/2025 | 18:00 |  | 0.726 | -8.3902 | 2.9495 | 11.483 |  | 16.3874 |  | 16.4224 | 6.6038 | 6.2652 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -22 | 2.3006 | -1.5224 | 3.7906 | 3.7339 | 6.5106 | 3.0022 | -1.3392 | 1.5392 |  |  | -0.968 | -0.951 | -1.646 | -6.66 | -2.2 | -0.767 | 0.454 | -8.67 | -8.56 |  | -12.07 | -12 | 4.4155 | 3.8802 | 21.6091 | 20.832 | -10.3 | -6.43 | -6.0626 | 0.5842 | 0.644 | -15.5393 | -12.4582 | 1.196 | 7.6001 | 105.555 | 8.7812 | -5.9 | -6.2 | -26.7038 | -26.4563 | -2.6997 |  | 7.3831 | 4.2847 | 2.7399 | 1.9541 | -114.1087 | 57.0696 | 57.0391 | 75.2961 | -90.946 |  |  |  | 19.2605 | 8.35 | 9.21 | -8.22 | 2.31 | -25.7156 | -25.0458 | 38.4313 | 38.1545 | 0.1092 | -9.0655 | -9.0439 | 6.457 |  |  |  | 21.9 | 18.3 | -2.22 | 34.9936 | 34.9543 | 33.8704 | 82.893 | 83.3064 | -23.9607 | -69.0494 | -21.4266 | 2.8959 | 23.67 | 9.52 | 11.4111 | 11.5265 | -11.87 |  |  |  | 14.9098 | 0.6231 | -6.1914 | -2.5 | 0 | 0.0079 | 4.681 | 9.6255 | 13.9218 | 5.43 | -2.05 | 8.0445 | -15.0309 | -6.98 |  | 17.81 | 24.07 | -14.6727 | -7.6 | -42.1761 | -42.0909 | 21.1294 | -0.9103 | -11.4902 | -11.0075 | -24.287 | -31.3891 | -12.255 | -135.6044 | -6.5323 |  | -5.098 | -4.5609 | 23.2243 | -10.7945 |  | -2.052 | -23.6354 | -23.4745 | 18.5749 |  | -14.3 | 0 | 3.4878 | -14.5956 | -10.1314 | -10.3311 | 9.079 | 20.2917 | -31.4356 | 5.1033 |  | 4.7598 | 3.0657 | 3.2014 | 0 | 11.7219 | 12.2243 | -22.1042 | 24.6076 | 25.1968 | -9.0137 |  | 22.1158 | -19.11 | -0.5159 | 0.2529 | 0.22 | 3.94 | -21.0411 |  | 1.807 | 0.804 |  | 6.74 | -17.0996 | -7.6275 | -2.32 | 24.1663 |  | 27.4952 | -8.5688 | -9.0973 | 3.079 |  |  | -11.9089 | -14.429 | 2.2425 | -22.2698 | 7.0783 | 8.3998 | 164.2678 | -4.7918 | -7.6757 | -8.5615 | 3.4179 | 7.8536 | 7.9905 | 2.9063 | 27.3822 | 27.9063 | 18.44 | -16.8663 | -9.7747 | 57.7105 | 111.3895 | 34.7034 | 35.6108 | -15.4872 | -6.8158 | 0 | 0 |  |  | 1.0506 | 1.6439 | -12.5974 | -12.2621 | 6.76 | 6.89 | -23.4 | -23.7 | 0.8981 | -5.6 | 91.9645 | 34.3369 | 35.0177 | -16.2 | -40.5 | -15.2 | -15.8 | -17.0766 | -17.0665 | -125.4439 | 42.461 | -247.0953 | -4.9234 | -17.7684 | 124.9049 | 35.4781 | 125.5993 | 114.4811 | 69.9851 | 33.7128 | 32.3728 | -20.3437 | 229.4973 | -207.2387 | 34.5967 | -14.6391 | -2.1546 |  | -5.84 | 0.328 | 0.326 | 1.84 |  | -4.0478 | 0.0595 | 11.223 | -10.0786 | -7.1 | 3.123 | 2.091 | 0 | 0 | 5.8387 |  | 5.3179 |  | 29.8 | 1.3464 | 0.98 |  | -18.9647 | 2.7456 | -17.0568 | -19.1176 | -10.4337 | -14.8821 | -4.7227 | -31.4 | 16.6 | 40.5153 | -99.1463
12/09/2025 | 18:30 |  | 1.6425 | -9.7138 | 2.1869 | 10.9906 |  | 17.6681 |  | 17.7846 | 7.4008 | 7.157 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.515 | -3.0944 | 3.8674 | 3.8233 | 7.0669 | 1.7926 | -1.724 | 1.1808 |  |  | -0.721 | -0.708 | -1.83 | -6.66 | -2.2 | -1.174 | 0.456 | -7.57 | -7.59 |  | -11.39 | -11.37 | 4.8904 | 3.8152 | 18.7857 | 20.2786 | -14.6182 | -5.7602 | -5.3744 | -0.3171 | -0.2787 | -17.1468 | -14.0657 | 0.8014 | 4.4973 | 123.4165 | 4.2188 | -4 | -4.2 | -25.3286 | -24.9999 | -2.7832 |  | 11.2232 | 4.0819 | 2.9883 | 2.1223 | -78.6157 | 63.8447 | 63.8447 | 49.606 | -57.5166 |  |  |  | 23.4719 | 8.35 | 10.29 | -7.09 | 2.33 | -27.0551 | -27.1891 | 41.4804 | 40.3494 | -0.0022 | -6.2492 | -6.5663 | 10.9433 |  |  |  | 24.2 | 20.1 | -2.64 | 38.9338 | 38.3302 | 36.5685 | 75.3016 | 76.1049 | -23.4582 | -63.7578 | -21.094 | 2.5169 | 24.99 | 9.87 | 10.4736 | 10.8429 | -11.2 |  |  |  | 14.0962 | 0.6239 | -5.7115 | -9.5 | -8.8 | 0.0043 | 4.494 | 9.941 | 13.5507 | 4.99 | -1.91 | 6.665 | -13.4858 | -7.4 |  | 22.17 | 21.53 | -12.7636 | -6.6182 | -44.1465 | -43.4545 | 20.8709 | 2.776 | -9.0019 | -8.7007 | -23.0406 | -30.6857 | -11.436 | -108.5186 | -29.3496 |  | -3.8688 | -3.5379 | 21.7536 | -12.239 |  | -13.316 | -25.298 | -25.0279 | 17.8331 |  | -5.99 | 0 | 3.5324 | -17.4742 | -11.2665 | -11.4102 | 8.4117 | 19.188 | -29.6989 | 5.6612 |  | 5.323 | 2.5843 | 0 | 0 | 14.2338 | 13.8989 | -23.6113 | 26.7053 | 27.2163 | -12.265 |  | 20.397 | -21.59 | -1.6164 | 0.2786 | 0.99 | 4.29 | -21.0001 | 0 | 1.657 | 0.882 |  | 7.3 | -9.06 | -1.1484 | -3 | 25.0702 |  | 28.4366 | -8.7615 | -9.4074 | 3.4662 |  |  | -12.1565 | -9.1331 | 1.2298 | -20.2569 | 7.5161 | 6.6949 | 165.6835 | -2.9172 | -8.4727 | -9.1693 | 3.2767 | 8.63 | 8.8695 | 2.9229 | 19.5696 | 22.1836 | 17.18 | -17.5478 | -12.5566 | 60.5972 | 96.9182 | 32.9837 | 33.1162 | -13.8195 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.5807 | -1.6191 | -15.8521 | -15.8071 | -4.48 | -4.37 | -26.4 | -26.4 | 0.7736 | -6.32 | 85.9769 | 34.1268 | 34.3723 | -16.6 | -40.5 | -12.6 | -13.6 | -17.2633 | -17.2211 | -126.2852 | 45.6751 | -263.5038 | -15.827 | -24.3871 | 128.1788 | 35.8096 | 126.3763 | 120.9077 | 69.2635 | 38.4417 | 34.5511 | -18.5756 | 228.1671 | -212.243 | 15.5581 | -5.6199 | -1.1951 |  | -5.12 | 0.244 | 0.237 | 1.52 |  | -4.4087 | 0.0015 | 8.9677 | -5.9739 | -7.2 | 2.699 | 1.664 |  |  | 5.2282 |  | 5.2411 |  | 26.7 | 1.4439 | 0.95 |  | -16.6075 | 1.2063 | -19.431 | -16.3158 | -8.8148 | -17.2309 | -3.657 | -28.8 | 11.9 | 21.1316 | -84.6159
12/09/2025 | 19:00 |  | 2.4686 | -10.2313 | 1.8159 | 11.2622 |  | 19.2675 |  | 18.4519 | 7.4798 | 7.1036 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | 2.4158 | -3.7214 | 4.7567 | 4.6396 | 8.3925 | 1.5192 | 0.2319 | 1.2733 |  |  | -0.581 | -0.554 | -1.912 | -6.66 | -2.2 | -1.069 | 0.458 | -6.28 | -6.27 | -10 | -11.21 | -11.22 | 5.8053 | 3.9827 | 18.1918 | 19.6563 | -15.7864 | -5.2244 | -4.6286 | -1.3755 | -1.388 | -17.5486 | -14.3336 | 0.4069 | 2.9498 | 125.5021 | 3.7802 | -3.8 | -4 | -24.7612 | -24.5757 | -2.6662 |  | 10.4971 | 3.8395 | 3.0663 | 1.9889 | -66.744 | 59.5416 | 59.4806 | 59.5253 | -54.3588 |  |  |  | 21.3862 | 7.77 | 9.42 | -8.35 | 1.27 | -27.0551 | -27.3231 | 41.1613 | 40.0597 | -2.297 | -4.9744 | -4.7079 | 9.9642 |  |  |  | 23.6 | 19.5 | -2.24 | 37.7947 | 37.7212 | 36.1463 | 74.5808 | 75.4412 | -21.9404 | -62.5406 | -19.459 | 2.6475 | 23.28 | 8.85 | 10.3174 | 10.6476 | -10.96 |  |  |  | 28.3456 | 0.6174 | -5.6628 | -4.4 | -3.5 | 0.0079 | 3.933 | 8.5215 | 12.4374 | 4.41 | -1.38 | 4.1385 | -28.5316 | -8.08 |  | 19.5 | 21.09 | -26.2727 | -13.7545 | -48.1669 | -47.4727 | 9.8753 | -7.9464 | -19.0147 | -18.9104 | -24.952 | -32.716 | -11.274 | -116.345 | -40.9557 |  | -3.6279 | -3.1294 | 24.6868 | -15.3167 |  | -10.756 | -27.4782 | -27.2693 | 20.7882 |  | -8.2 | 0 | 3.4537 | -23.4414 | -10.4887 | -10.7084 | 6.8464 | 22.3469 | -32.5252 | 5.7928 |  | 5.3728 | 0 | 2.4327 |  | 14.0663 | 13.8989 | -26.2906 | 31.9946 | 31.903 | -11.6747 |  | 23.527 | -20.53 | -0.6038 | 0.2804 | 0.23 | 3.67 | -24.6255 |  | 1.637 | 0.892 |  | 5.58 | -12.5513 | -2.4932 | -3.02 | 23.1056 |  | 28.3209 | -8.9234 | -9.6925 | 3.5407 |  |  | -12.0224 | -4.3553 | 0.4064 | -19.5186 | 7.163 | 6.6722 | 174.0712 | -2.9794 | -8.1236 | -9.1679 | 3.5847 | 8.7399 | 8.9803 | 3 | 19.791 | 20.2263 | 16.76 | -19.5543 | -15.1194 | 55.1349 | 91.4292 | 32.2919 | 32.6754 | -13.1007 | -5.1918 | 0 | 0 |  |  | -6.6015 | -6.0742 | -15.6624 | -15.4181 | -6.36 | -6.99 | -26.9 | -27 | 0.4935 | -6.32 | 91.7529 | 24.7294 | 24.8495 | -17 | -39.3 | -8.9 | -9.4 | -17.46 | -17.4348 | -128.0585 | 55.0504 | -270.9836 | -27.8715 | -26.7031 | 130.7626 | 31.5862 | 119.2969 | 130.3313 | 67.9165 | 32.4848 | 33.0297 | -13.0874 | 228.593 | -227.2935 | 4.4898 | 7.3007 | -1.0999 |  | -5.6 | -0.089 | -0.089 | 1.68 |  | -4.2186 | 0.0595 | 8.6442 | -5.6535 | -6.8 | 1.358 | 1.012 |  |  | 6.7249 |  | 5.7478 |  | 25.3 | 1.6416 | 0.85 |  | -15.8883 | 1.5374 | -18.5008 | -15.6918 | -9.394 | -16.7177 | -4.2264 | -26.8 | 10.1 | 12.0854 | -74.624
12/09/2025 | 19:30 |  | 2.5448 | -10.3476 | 2.0061 | 11.3784 |  | 19.2704 |  | 18.3402 | 7.5488 | 7.2945 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.4044 | -3.3401 | 4.5223 | 4.44 | 8.0497 | 1.3112 | 0.1537 | 1.189 |  |  | -0.679 | -0.668 | -1.586 | -4.44 |  | -0.929 | 0.466 | -6.71 | -6.71 |  | -11.42 | -11.43 | 5.4765 | 4.1873 | 18.4525 | 20.3021 | -14.7763 | -5.2244 | -4.887 | -0.2882 | -0.2436 | -17.2807 | -14.1997 | 0.8014 | 3.9475 | 124.75 | 4.2341 | -4 | -4.2 | -24.744 | -24.5644 | -2.6197 |  | 10.2145 | 3.6915 | 2.7555 | 1.8753 | -74.4041 | 57.1306 | 57.0086 | 62.7345 | -67.2313 |  |  |  | 20.3383 | 7.55 | 9.18 | -9.04 | 0.88 | -26.7872 | -26.3854 | 40.6141 | 39.3313 | -1.7993 | -3.1195 | -2.6473 | 9.953 |  |  |  | 23 | 19.1 | -2.15 | 37.78 | 37.7066 | 36.2542 | 75.9675 | 76.9333 | -22.4426 | -63.8442 | -20.7034 | 2.5805 | 22.04 | 8.47 | 9.5361 | 9.8663 | -10.42 |  |  |  | 28.6645 | 0.6236 | -5.3627 | -4.6 | -2.6 | 0.0055 | 3.559 | 7.4175 | 12.0663 | 3.9 | -1.1 | 3.968 | -29.6717 | -7.77 |  | 20.54 | 21.08 | -28.1818 | -14.0818 | -47.4489 | -46.7273 |  | -8.9722 | -20.5191 | -19.6852 | -23.9898 | -31.651 | -11.173 | -119.5908 | -24.0266 |  | -3.7118 | -3.228 | 24.7655 | -16.3112 |  | -10.244 | -27.3823 | -27.118 | 21.5876 |  | -8.2 | 0 | 3.1513 | -25.6295 | -13.1256 | -13.3163 | 8.6025 | 22.3797 | -32.9717 | 5.4661 |  | 5.2996 | 2.625 | 2.8181 |  | 13.564 | 13.564 | -25.9557 | 31.1617 | 31.4567 | -11.8107 |  | 24.2106 | -20.74 | -0.2943 | 0.2795 | 0.37 | 3.65 | -24.6548 |  | 1.664 | 0.776 |  | 5.87 | -12.3077 | -2.9217 | -3.08 | 24.2147 |  | 28.6535 | -8.7729 | -9.467 | 3.5747 |  |  | -11.139 | -4.1056 | 1.5548 | -20.0932 | 8.1884 | 7.7368 | 173.2062 | -3.2108 | -8.6767 | -8.6533 | 3.2861 | 8.7106 | 8.9407 | 3 | 19.9233 | 22.4021 | 18.86 | -20.641 | -10.9017 | 63.1601 | 96.5552 | 33.8432 | 34.8278 | -13.6664 | 0 | 0 | 0 |  |  | -5.3326 | -5.1568 | -14.417 | -14.4081 | -3.97 | -3.91 | -26.7 | -26.5 | 0.4935 | -6.8 | 93.0423 | 24.1228 | 24.7326 | -17 | -39.3 | -8.8 | -9.6 |  |  | -111.7719 | 60.467 | -274.0916 | -32.3653 | -24.7725 | 134.5481 | 30.2809 | 125.4252 | 130.4325 | 74.4364 | 32.4001 | 31.9379 | -13.5208 | 231.7188 | -224.937 | 5.8651 | 3.1176 | -1.3587 |  | -5.76 | -0.363 | -0.371 | 1.68 |  | -4.4339 | 0.032 | 9.0562 | -6.1509 | -8.8 | 0.783 | 1.038 |  |  | 5.6406 |  | 4.8349 |  | 25.4 | 2.5386 | 0.92 |  | -16.8611 | 2.078 | -18.1865 | -16.4286 | -9.2737 | -16.8937 | -3.5032 | -26.3 | 10.1 | 21.1484 | -84.2948
12/09/2025 | 20:00 |  | 2.0437 | -16.909 | 0.3586 | 11.8827 |  | 18.5546 |  | 17.8227 | 7.1638 | 6.88 |  |  | 4.4 |  | -17.6 | 2.5092 | -4.1647 | 4.4539 | 4.2859 | 7.7224 | 1.4299 | 0.1497 | 1.183 |  |  | -0.734 | -0.717 | -1.761 | -4.44 |  | -0.525 | 0.475 | -6.89 | -6.78 |  | -11.77 | -11.77 | 6.4478 | 3.9764 | 18.9495 | 20.2493 | -14.3836 | -5.3584 | -4.8782 | -0.1125 | 0.0139 | -17.1468 | -14.0657 |  | 4.2821 | 123.3983 | 4.4306 | -4 | -4.2 | -25.0184 | -24.8749 | -2.6888 |  | 9.9409 | 3.8375 | 2.6845 | 1.8577 | -79.8364 | 58.0157 | 58.0462 | 63.8238 | -70.5709 |  |  |  |  | 7.24 | 8.91 | -9.04 | 0.18 | -26.5193 | -26.3854 | 40.4961 | 39.3178 | -1.2433 | -2.2148 | -1.9586 | 9.8651 |  |  |  | 22.6 | 18.7 | -2.39 | 38.1621 | 38.0538 | 36.4079 | 76.8871 | 77.0014 | -23.3785 | -63.4722 | -20.9739 | 2.6493 | 20.31 | 7.64 | 9.0674 | 9.4757 | -10.49 |  |  |  | 29.9382 |  | -5.2343 | -3.5 | -3.3 | 0.0055 | 2.998 | 6.9444 | 11.5097 | 3.57 | -0.99 | 3.8285 | -29.8317 | -7.65 |  | 18.47 | 20.46 | -28.1455 | -13.9455 | -47.3188 | -46.9455 |  | -10.423 | -21.3126 | -21.241 | -24.4123 | -30.5585 | -10.739 | -123.8605 | -16.732 |  | -3.7797 | -3.3359 | 25.2569 | -15.8549 |  | -8.708 | -28.1141 | -27.6386 | 20.5741 |  | -8.14 | 0.1 | 3.0159 | -23.0303 | -12.2487 | -12.2941 | 9.1823 | 21.1265 | -33.7034 | 5.3542 |  | 5.1177 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 13.3965 | -24.7835 | 30.808 | 31.5805 | -11.7983 |  | 22.9996 | -20.97 | -0.4976 | 0.2795 | 0.21 | 4.47 | -22.8182 |  | 1.65 | 0.833 |  | 6.24 | -12.5733 | -3.0717 | -3.03 | 24.2662 |  | 28.7321 | -8.6475 | -9.2532 | 3.4858 |  |  |  | -4.5592 | 1.2495 | -20.9481 | 7.5665 | 7.2917 | 170.9756 | -3.4626 | -8.9514 | -8.4104 | 3.2444 | 8.5788 | 8.83 |  | 23.2702 | 24.4686 | 19.7 | -20.5507 | -12.442 | 64.8075 | 98.8732 | 34.1966 | 34.2245 | -14.5218 | -5.9488 | 0 | 0 | 60.3 | 60.7307 | -4.0526 | -3.8054 | -14.0197 | -13.7881 | -1.86 | -1.75 | -23.5 | -23.9 | 0.7041 | -6.96 | 89.8309 | 23.7184 | 23.6365 | -17 | -39.3 | -10.5 | -11.1 |  | -17.2585 | -107.8146 | 63.1587 | -271.856 | -29.5938 | -21.2114 | 133.3385 | 29.9225 | 121.4383 | 128.2071 | 71.6823 | 32.3232 | 32.599 | -13.4706 | 230.859 | -221.1104 | 12.0131 | 0.623 | -2.2254 |  | -5.92 | -0.403 | -0.41 | 1.92 |  | -4.2089 | 0.0595 | 9.1722 | -6.7063 | -7.9 | 2.553 | 2.835 |  |  | 6.3268 |  | 6.8099 |  | 25.8 | 3.2804 | 0.77 |  | -17.9742 | 2.7994 | -18.4077 | -17.4592 | -10.237 | -16.0996 | -3.6341 | -27.3 | 10 | 24.5851 | -86.783
12/09/2025 | 20:30 |  | 1.9477 | -16.6737 | -1.465 | 11.4733 |  | 17.644 |  | 17.2265 | 6.9808 | 6.6425 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.5238 | -3.952 | 4.4577 | 4.4296 | 7.7613 | 1.4289 | 0.1897 | 1.2331 |  |  | -0.7 | -0.675 | -2.348 | -6.66 | -2.2 | -0.451 | 0.464 | -7 | -6.95 | -10 | -11.63 | -11.78 | 6.6492 | 4.0158 | 17.2425 | 18.5341 | -15.8018 | -5.3584 | -5.1109 | -0.2745 | -0.2212 | -17.8166 | -15.0034 | 0.4069 | 3.2884 | 130.5025 | 4.0628 | -3.9 | -4 | -24.3248 | -24.2284 | -2.6717 |  | 10.5423 | 3.5854 | 2.3879 | 1.7392 | -72.2373 | 47.0595 | 46.968 | 41.5046 | -94.6968 |  |  |  | 18.6817 | 7.29 | 8.7 | -9.6 | 0.08 | -23.9741 | -24.242 | 36.3759 | 35.4604 | -3.3577 | -9.2459 | -9.3422 | 10.1215 |  |  |  | 23 | 19.1 | -2.34 | 34.5699 | 34.4249 | 32.8532 | 70.9215 | 71.6615 | -21.9825 | -57.6976 | -20.0333 | 2.3864 | 21.64 | 8.07 | 8.9111 | 9.1827 | -10.07 |  |  |  | 30.4601 |  | -5.1211 | 0 | 0 | 0.0092 | 2.4369 | 8.837 | 10.582 | 2.89 | -1.87 | 4.309 | -30.6317 | -8.57 |  | 18.76 | 20.97 | -31.1273 | -15.2273 | -45.801 | -45.1 | 9.5747 | -11.4552 | -22.4025 | -22.0196 | -23.9984 | -31.1378 | -11.713 | -99.6227 | -18.4984 |  | -3.7867 | -3.4104 | 24.8444 | -15.246 |  | -9.22 | -27.5858 | -27.0188 | 20.1834 |  | -6.31 | 0 | 2.7624 | -20.8789 | -11.8837 | -12.0543 | 8.887 | 20.6148 | -33.5626 | 5.1327 |  | 4.828 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.5545 | -23.4439 | 30.0036 | 30.0225 | -12.2693 |  | 20.397 | -22.28 | -1.1312 | 0.2355 | 0.75 | 5.16 | -19.09 |  | 1.556 | 0.869 |  | 7.63 | -9.2865 | -0.999 | -2.86 | 25.111 |  | 27.513 | -9.3054 | -9.9472 | 3.4119 |  |  | -11.4242 | -6.4332 | 1.5036 | -21.0702 | 7.5771 | 8.8152 | 166.3211 | -3.7327 | -6.3673 | -9.1458 | 2.8802 | 8.2492 | 8.4661 | 2 | 22.5751 | 23.811 | 20.95 | -21.7227 | -18.38 | 68.5455 | 97.3093 | 34.0133 | 34.5399 | -14.6984 | -5.6622 | 0 | 0 |  |  | -3.6297 | -3.333 | -13.4071 | -13.2796 | -1.15 | -0.95 | -24.7 | -25 | 0.651 | -7.12 | 85.2776 | 28.9143 | 28.9042 | -17 | -40.5 | -11.4 | -12 |  |  | -106.0814 | 64.3349 | -273.125 | -30.0652 | -21.453 | 134.7006 | 29.93 | 118.0239 | 124.8933 | 72.2227 | 30.0625 | 30.0048 | -11.6855 | 231.8238 | -222.0886 | 15.9684 | -6.3114 | -2.7869 |  | -4.32 | -0.46 | -0.466 | 0.72 |  | -3.3534 | 0.0595 | 8.8487 | -6.7369 | -7.5 | 4.617 | 3.491 |  |  | 5.3478 |  | 5.6652 |  | 26.6 | 3.44 | 0.62 |  | -17.6447 | 2.4642 | -18.2655 | -17.1197 | -9.9967 | -15.4193 | -4.0211 | -28.2 | 11.2 | 18.7293 | -77.341
12/09/2025 | 21:00 |  | 1.8145 | -16.0844 | -1.7351 | 11.5278 |  | 16.8118 |  | 16.5669 | 6.5688 | 6.333 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 2.5812 | -3.2852 | 4.3475 | 4.2508 | 7.589 | 1.5629 | 0.1898 | 1.7952 |  |  | -0.83 | -0.812 | -2.177 | -6.66 | -4.4 | -0.855 | 0.455 | -7.71 | -7.69 |  | -12 | -12.06 | 6.6609 | 4.0588 | 17.7079 | 19.0227 | -14.205 | -6.1621 | -5.8583 | 0.7267 | 0.5892 | -17.4147 | -14.4676 | 0.8014 | 4.6004 | 126.8156 | 4.869 | -4.2 | -4.4 | -24.7846 | -24.6171 | -2.5597 |  | 9.8979 | 3.5305 | 2.1928 | 1.5523 | -82.6441 | 47.8835 | 47.792 | 43.1372 | -101.2961 |  |  |  |  | 7.25 | 8.68 | -9.97 | -0.04 | -24.51 | -23.7062 | 36.7273 | 36.1997 | -3.024 | -8.3528 | -8.2772 | 9.6779 |  |  |  | 22.4 | 18.5 | -2.26 | 35.1283 | 34.9946 | 33.2768 | 71.6812 | 72.909 | -23.5165 | -57.2596 | -21.5431 | 2.9979 | 20.51 | 7.67 | 8.9111 | 9.1827 | -10.05 |  |  |  | 33.9705 |  | -5.081 | 0 | 0 | -4.5361 | 2.2499 | 7.8907 | 10.2109 | 2.63 | -1.43 | 4.371 | -33.7169 | -9.14 |  | 18.61 | 22.28 | -32.7636 | -16.3455 | -46.9177 | -45.7818 |  | -11.7552 | -22.8936 | -22.6522 | -24.5146 | -31.2592 | -11.91 | -100.1942 | -18.8129 |  | -3.5286 | -3.3617 | 24.868 | -14.5278 |  | -10.244 | -27.81 | -27.5833 | 20.007 |  | -6.83 | 0 | 2.7513 | -17.942 | -11.5905 | -11.8181 | 9.161 | 20.6649 | -34.1904 | 5.0881 |  | 4.7862 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | -26.793 | 30.7389 | 30.7915 | -12.5464 |  | 23.7906 | -20.16 | -0.8199 | 0.2795 | 0.45 | 2.3 | -24.2448 |  | 1.547 | 0.925 |  | 7.31 | -10.4468 | -0.3935 | -2.74 | 25.5482 |  | 27.2411 | -8.8693 | -9.644 | 3.2609 |  |  | -11.0611 | -7.9933 | 1.9005 | -21.9329 | 8.6168 | 7.9472 | 163.2328 | -4.3059 | -6.8689 | -8.7787 | 2.3379 | 7.9489 | 8.1497 |  | 22.7703 | 25.4267 | 20.53 | -20.4026 | -16.105 | 66.9296 | 98.1736 | 34.0057 | 34.0057 | -14.5347 | -6.2197 | 0 | 0 |  |  | -4.4921 | -3.9428 | -13.3894 | -13.4238 | -2.4 | -2.37 | -25.8 | -26.1 | 0.6345 | -7.36 | 87.4971 | 28.3297 | 28.5131 | -17.4 | -40.5 | -10.5 | -11.1 | -17.4507 | -17.2656 | -105.1097 | 63.7526 | -274.9423 | -31.6232 | -22.0328 | 135.6002 | 29.5123 | 122.9098 | 125.4085 | 71.57 | 31.7317 | 31.2112 | -13.7231 | 232.3184 | -224.7392 | 11.848 | 2.1133 | -2.2498 |  | -4.32 | -0.426 | -0.431 | 0.32 |  | -2.8549 | 0.0595 | 8.9372 | -6.5904 | -7.3 | 4.545 | 4.683 | 0 | 0 | 6.8784 |  | 6.668 |  | 26.9 | 3.418 | 0.56 |  | -17.4905 | 2.1612 | -17.6164 | -17.7615 | -9.4451 | -15.2273 | -5.0834 | -28 | 11.4 | 19.1016 | -78.0498
12/09/2025 | 21:30 |  | 1.486 | -15.8278 | -1.1464 | 11.7643 |  | 16.1856 |  | 16.1813 | 6.3538 | 6.1812 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.6516 | -2.757 | 4.1889 | 4.1788 | 7.4735 | 2.0752 | 0.1558 | 2.3261 |  |  | -0.889 | -0.871 | -2.289 | -6.66 | -6.6 | -1.142 | 0.445 | -8.28 | -8.2 |  | -11.78 | -11.86 | 6.7468 | 4.1365 | 18.9315 | 18.4914 | -12.6359 | -6.564 | -6.4095 | 0.6686 | 0.7425 | -17.0128 | -13.9317 |  | 5.0702 | 122.9768 | 5.3688 | -4.6 | -4.8 | -24.8796 | -24.6624 | -2.6727 |  | 9.163 | 3.5927 | 2.1983 | 1.5412 | -91.525 | 46.7849 | 46.5407 | 49.267 | -109.7281 |  |  |  | 17.6438 | 7.1 | 8.34 | -10.22 | -0.07 | -21.9648 | -21.9648 | 36.0284 | 35.4796 | -2.3098 | -11.9695 | -11.9924 | 8.8836 |  |  |  | 22.1 | 18.3 | -2.11 | 32.7961 | 32.3881 | 31.04 | 74.0915 | 73.8702 | -23.3875 | -58.213 | -22.1162 | 2.7991 | 19.52 | 7.2 | 8.4424 | 8.7921 | -10.01 |  |  |  | 36.1925 | 0.6299 | -5.0221 | 2.4 | 2.5 | -4.5642 | 1.6889 | 6.3135 | 9.2831 | 2.13 | -1.05 | 6.386 | -35.787 | -8.78 |  | 20.22 | 21.97 | -33.5455 | -16.7545 | -44.898 | -44.2273 |  | -11.2347 | -22.5371 | -22.657 | -24.9554 | -31.6338 | -12.216 | -107.4128 | -20.3542 |  | -3.7513 | -3.4804 | 23.3753 | -11.697 |  | -10.756 | -27.5261 | -27.2569 | 18.2271 |  | -6.09 | 0.1 | 2.5975 | -11.1179 | -11.1973 | -11.4198 | 8.5383 | 19.9483 | -32.5823 | 5.2637 |  | 4.9163 | 0 | 3.5125 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -25.4534 | 28.6184 | 28.5794 | -12.412 |  | 23.8492 | -19.23 | -0.5086 | 0.2273 | 0.29 | 2.78 | -24.5047 |  | 1.537 | 1 |  | 8.79 | -12.1285 | -1.3425 | -2.7 | 26.5416 |  | 27.9206 | -8.3425 | -8.9846 | 3.0478 |  |  | -11.2142 | -8.3008 | 2.4447 | -23.311 | 6.0781 | 6.9869 | 155.0834 | -5.3306 | -8.0813 | -8.0398 | 2.0022 | 7.546 | 7.7294 | 1.4861 | 22.9076 | 23.1152 | 18.02 | -19.7643 | -14.8701 | 65.3646 | 101.4092 | 33.7489 | 33.5777 | -14.3648 | -6.1584 | 0 | 0 |  |  | -4.4811 | -3.8824 | -12.875 | -12.8112 | -3.13 | -3.05 | -25.7 | -25.7 | 0.7919 | -8.16 | 82.4967 | 30.1086 | 29.8825 | -18.3 | -41.8 | -10.1 | -10.7 |  |  | -113.4492 | 59.4551 | -274.4671 | -28.9393 | -24.4164 | 133.1816 | 31.034 | 118.0573 | 125.2245 | 70.29 | 31.9674 | 29.2537 | -9.5968 | 231.5129 | -223.5566 | 12.9972 | -2.2083 | -2.367 |  | -3.52 | -0.477 | -0.483 | -0.24 |  | -2.5907 | 0.032 | 8.3513 | -6.3279 | -7.8 | 3.257 | 3.17 | 0.951 | 0.8746 | 5.5782 |  | 5.3953 |  | 26.7 | 3.6701 | 0.52 |  | -16.8225 | 1.9922 | -18.0893 | -17.3693 | -9.1518 | -16.2338 | -4.8948 | -29 | 11.8 | 23.9711 | -81.9301
12/09/2025 | 22:00 |  | 1.0846 | -14.9269 | -1.5847 | 11.95 |  | 15.7807 |  | 14.9327 | 5.6888 | 5.4566 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 2.466 | -1.3275 | 4.0741 | 3.8657 | 7.0584 | 3.0224 | 0.1611 | 1.7725 |  |  | -1.057 | -1.042 | -2.605 | -8.88 | -4.4 | -0.865 | 0.438 | -9.18 | -9.11 |  | -12.54 | -12.7 | 6.3689 | 4.3127 | 18.7635 | 20.0471 | -15.3022 | -6.9659 | -6.5426 | 0.0735 | 0.3127 | -17.2807 | -14.7355 | 0.8014 | 5.4889 | 125.4361 | 4.797 | -4.2 | -4.4 | -25.9923 | -25.7589 | -2.7701 |  | 10.3286 | 3.2779 | 2.0569 | 1.4485 | -101.8708 | 49.0127 | 48.8906 | 44.0727 | -117.5968 |  |  |  |  | 6.95 | 7.33 | -10.73 | 2.11 | -23.5723 | -23.4383 | 37.8763 | 37.4748 | -0.6973 | -3.6868 | -3.9279 | 10.1224 |  |  |  | 20.3 | 16.7 | -2.08 | 35.1889 | 35.6982 | 33.7669 | 77.9983 | 78.3201 | -24.5575 | -60.8637 | -23.5377 | 2.5438 | 19.29 | 6.85 | 7.8174 | 8.0109 | -9.63 |  |  |  | 33.2149 |  | -4.839 | 2.4 | 4.8 | -4.6411 | 0.7539 | 5.3672 | 7.9843 | 1.15 | -0.85 | 7.5485 | -31.9918 | -8.6 |  | 18.62 | 21.12 | -28.9091 | -14.6364 | -44.4459 | -43.7909 | 9.7935 | -10.8248 | -22.3307 | -22.2648 | -22.7138 | -29.819 | -11.996 | -101.2868 | -29.9185 |  | -5.9776 | -5.8613 | 20.3207 | -12.6621 |  | -2.564 | -28.7679 | -28.559 | 15.4384 |  | -11.38 | 0 | 2.385 | -11.7799 | -11.7367 | -11.799 | 8.8498 | 16.9918 | -30.6138 | 5.496 |  | 5.0953 |  | 2.8989 |  | 10.2148 | 10.3823 | -26.6256 | 28.6029 | 28.2135 | -13.9111 |  | 23.5123 | -19.96 | -0.1991 | 0.1742 | 0.07 | 3.33 | -24.4964 | 0 | 1.504 | 1.025 |  | 8.3 | -8.3782 | 1.6144 |  | 26.7185 |  | 27.5953 | -7.8896 | -8.5265 | 2.8902 |  |  | -12.3093 | -8.7678 | 2.2203 | -24.3695 | 6.847 | 6.8252 | 148.752 | -6.2169 | -8.8048 | -7.1128 | 1.8289 | 7.091 | 7.2469 | 1 | 23.6395 | 23.3755 | 18.02 | -18.833 | -11.6621 | 61.6346 | 94.7923 | 31.5675 | 31.737 | -13.1705 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.6619 | -5.9588 | -13.2236 | -13.1735 | -4.3 | -4.28 | -27.7 | -27.1 | 0.7572 | -8 | 91.3201 | 26.7459 | 26.6698 | -18.5 | -41.4 | -9.2 | -9.8 | -17.6284 | -17.4587 | -115.2466 | 56.7568 | -272.2765 | -29.2407 | -25.9334 | 129.0413 | 30.325 | 126.6794 | 129.1168 | 69.4321 | 36.661 | 35.5646 | -15.7382 | 229.5636 | -229.0264 | 5.4415 | 7.2925 | -2.0154 |  | -3.68 | -0.08 | -0.083 | -0.16 |  | -2.1052 | 0.0595 | 8.2628 | -5.9739 | -8.1 | 1.627 | 0.622 | 2.8066 | 3.2837 | 6.0186 |  | 5.8444 |  | 27.2 | 3.3242 | 0.42 |  | -16.5898 | 2.1682 | -19.1023 | -16.8746 | -9.3867 | -17.3958 | -3.828 | -29.3 | 11.8 | 18.6233 | -79.4689
12/09/2025 | 22:30 |  | 0.0939 | -13.0659 | 0.364 | 12.0887 |  | 14.5947 |  | 13.8124 | 5.2568 | 4.9245 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 2.6057 | -1.1062 | 3.6928 | 3.6334 | 6.6612 | 2.9981 | 0.1746 | 2.5486 |  |  | -1.058 | -1.061 | -2.531 | -11.1 | -6.6 | -1.263 | 0.433 | -9.1 | -9.16 |  | -12.83 | -12.77 | 4.0669 | 4.2905 | 18.5589 | 20.8428 | -15.1178 | -7.0998 | -6.6337 | 0.9451 | 0.8029 | -17.2807 | -15.0034 | 1.196 | 5.8678 | 122.8488 | 5.4748 | -4.4 | -4.6 | -26.2758 | -26.1091 | -2.6641 |  | 9.6711 | 3.3132 | 1.744 | 1.2232 | -111.1179 | 47.3647 | 47.3342 | 49.2674 | -131.194 |  |  |  | 16.6359 | 6.6 | 6.01 | -11.22 | 3.71 | -23.3043 | -23.7062 | 37.27 | 36.2207 | -0.6268 | -1.423 | -1.6493 | 8.9066 |  |  |  | 18.7 | 15.1 | -1.94 | 35.5068 | 35.9512 | 33.7457 | 81.35 | 81.5318 | -25.9259 | -62.9257 | -24.0811 | 2.4838 | 17.24 | 5.99 | 6.8799 | 7.132 | -9.15 |  |  |  | 32.02 |  | -4.6288 | 4.5 | 6.8 | -4.8926 | -0.374 | 3.9478 | 6.4999 | 0.03 | -0.73 | 7.6725 | -31.7268 | -6.7 | -6.87 | 20.93 | 20.28 | -30.8364 | -15.0727 | -44.0891 | -42.9182 |  | -13.5167 | -24.5923 | -23.9058 | -19.4819 | -24.7255 | -11.904 | -107.71 | -12.92 |  | -5.4961 | -5.3661 | 22.6458 | -15.5621 |  | 8.208 | -29.2238 | -29.0434 | 15.7688 |  | -8.91 | -1.3 | 2.179 | -15.6118 | -11.384 | -11.4 | 9.0254 | 16.1576 | -28.071 | 5.1157 |  | 4.837 | 4.1125 | 4.0743 | 2.9181 | 10.2148 | 10.5497 | -25.6208 | 26.6769 | 27.5034 | -14.0291 |  | 21.6031 | -21.05 | -1.3088 | 0.2355 | 0.92 | 3.48 | -20.1875 | 0 | 1.464 | 0.899 |  | 9.21 | -8.9347 | 0.6314 | -2.66 | 27.0686 |  | 27.2055 | -8.199 | -8.7213 | 2.6391 |  |  | -12.7027 | -8.859 | 2.6974 | -25.1889 | 6.0005 | 6.0094 | 145.3037 | -6.8788 | -7.3918 | -7.5861 | 1.5894 | 6.549 | 6.6932 | 1 | 25.2718 | 26.7237 | 19.28 | -19.1623 | -13.1151 | 61.4329 | 101.7141 | 34.8902 | 35.6483 | -14.3546 | -6.491 | 0 | 0 |  |  | -4.4921 | -3.8933 | -9.2596 | -9.3481 | -0.77 | -0.99 | -27 | -27.1 | 0.8981 | -9.12 | 98.3721 | 25.2036 | 25.1285 | -19.5 | -45.2 | -9.2 | -9.8 | -17.3342 | -17.2339 | -112.5654 | 55.4568 | -269.2547 | -26.5836 | -23.5193 | 141.0475 | 25.5357 | 126.731 | 133.418 | 77.1864 | 31.8866 | 29.4059 | -20.9082 | 240.8266 | -225.8519 | 15.5832 | -6.0733 | -0.8191 |  | -3.76 | -0.167 | -0.177 | -0.24 |  | -2.5323 | 0.0595 | 12.3064 | -10.985 | -7.3 | 2.639 | 1.737 | 2.7987 |  | 5.8427 |  | 6.2561 |  | 33.3 | 3.9664 | 0.36 |  | -19.02 | 2.6395 | -17.3307 | -18.6915 | -10.0604 | -15.6848 | -4.2554 | -34.9 | 19.5 | 26.0572 | -86.5846
12/09/2025 | 23:00 |  | -0.4414 | -12.0618 | 2.3684 | 11.9635 |  | 14.5356 |  | 12.1579 | 4.4869 | 4.1361 | -4.44 | -26.4 |  | 0.828 | -15.4 | 2.4631 | 0.312 | 3.209 | 3.1359 | 5.8791 | 2.4903 | 0.537 | 2.6715 |  |  | -1.098 | -1.084 | -2.769 | -15.54 | -8.8 | -1.093 | 0.422 | -9.71 | -9.73 |  | -12.78 | -12.84 | 3.358 | 4.0246 | 18.9804 | 20.2211 | -15.3465 | -6.8319 | -6.7404 | 0.5916 | 0.5109 | -17.1468 | -14.4676 |  | 6.3258 | 118.345 | 7.5482 | -5 | -5.3 | -26.7848 | -26.5074 | -2.5742 |  | 8.4861 | 3.1651 | 0.7334 | 0.5697 | -114.9327 | 46.2966 | 46.144 | 53.5194 | -139.2577 |  |  |  | 13.4924 | 6.33 | 5.24 | -13.33 | 2.58 | -23.7062 | -23.4383 | 37.0313 | 35.9239 | -3.2755 | -2.6277 | -2.1818 | 7.8888 |  |  |  | 16.9 | 13.8 | -1.94 | 32.5438 | 32.6918 | 31.4554 | 84.2633 | 84.8643 | -24.9302 | -64.6364 | -23.7294 | 2.2235 | 17.86 | 6.3 | 6.4111 | 6.546 | -8.59 |  |  |  | 28.5945 | 0.6373 | -4.2586 | 7 | 9.2 | -5.3687 | -1.122 | 5.5249 | 5.3867 | -0.68 | -1.92 | 6.4015 | -28.3466 | -7.33 | -7.6 | 21.2 | 19.27 | -27.1636 | -13.7273 | -43.3227 | -42.7636 |  | -15.605 | -25.9856 | -24.8559 | -17.1365 | -25.6363 | -11.64 | -115.0127 | -17.9354 |  | -6.199 | -6.1276 | 16.1529 | -14.281 |  | 5.648 | -28.3379 | -27.9874 | 14.082 | 0 | -9.61 | -0.5 | 2.1309 | -14.1167 | -11.8386 | -11.8261 | 9.1657 | 16.0931 | -30.1042 | 5.4395 |  | 5.1301 | 0 | 2.9157 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -26.793 | 26.0745 | 26.8294 | -14.5846 |  | 21.608 | -21 | -1.3069 | 0.1998 | 0.58 | 3.43 | -22.2252 |  | 1.42 | 0.447 |  | 9.05 | -7.1765 | 2.0047 | -2.51 | 26.3417 |  | 26.3341 | -7.7154 | -8.3106 | 2.4945 |  |  | -12.4341 | -9.1481 | 2.5319 | -25.5593 | 6.7213 | 6.7966 | 139.8524 | -7.8238 | -7.7575 | -7.0962 | 1.887 | 6.2706 | 6.4084 |  | 23.1982 | 24.3678 | 16.34 | -15.7002 | -3.2954 | 54.2019 | 98.5968 | 33.7438 | 33.9211 | -14.3322 | -6.0497 | 0 | 0 |  |  | -7.3321 | -6.8597 | -8.4457 | -8.5014 | -3.41 | -3.34 | -26.9 | -26.8 | 1.0739 | -9.84 | 97.0931 | 25.532 | 25.3913 | -20 | -44.8 | -7.9 | -8.5 | -17.6797 | -17.412 | -112.3959 | 53.7014 | -272.0262 | -31.9388 | -26.9249 | 135.711 | 27.5858 | 128.9051 | 136.4981 | 73.5107 | 35.0492 | 30.7829 | -18.7807 | 233.5734 | -231.3003 | 9.5932 | 1.6294 | -0.116 |  | -3.76 | -0.2 | -0.203 | -0.16 |  | -2.3744 | 0.0595 | 12.2789 | -10.3716 | -7.9 | 3.205 | 2.519 | 2.7585 |  | 6.5236 |  | 5.2367 |  | 32.2 | 1.5012 | 0.33 |  | -17.5077 | 1.9761 | -18.2291 | -16.6796 | -9.074 | -15.6763 | -4.6962 | -34.1 | 18.1 | 30.5617 | -90.7681
12/09/2025 | 23:30 |  | -1.2415 | -10.7045 | 3.17 | 12.1392 |  | 14.2043 |  | 12.227 | 4.3939 | 4.1468 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.426 | 0.8632 | 3.6544 | 3.4895 | 6.2743 | 2.6469 | 0.5422 | 2.7388 |  |  | -1.062 | -1.057 | -2.838 | -17.76 |  | -1.129 | 0.419 | -9.94 | -9.95 |  | -12.33 | -12.52 | 2.7601 | 4.269 | 20.0373 | 21.2639 | -17.0127 | -9.3771 | -8.4018 | 2.0819 | 1.9382 | -17.0128 | -14.7355 | 1.5905 | 8.1803 | 118.8641 | 9.4329 | -5.7 | -6.1 | -26.2878 | -25.8467 | -2.7746 |  | 7.2795 | 3.3355 | 0.3717 | 0.6037 | -112.8879 | 44.9232 | 44.8927 | 58.3336 | -140.6914 |  |  |  | 13.3826 | 6.3 | 5.14 | -13.72 | 2.53 | -23.0364 | -22.3666 | 36.2735 | 35.3356 | -2.4112 | -6.0747 | -6.346 | 6.6839 |  |  |  | 17 | 13.7 | -1.44 | 31.3883 | 31.2856 | 29.6725 | 84.8541 | 84.6682 | -25.1075 | -65.477 | -23.6053 | 2.1717 | 18.37 | 6.5 | 5.1611 | 5.4718 | -7.93 |  |  |  | 41.2865 | 0.6447 | -3.8971 | 9.3 | 11.5 | -5.011 | -1.8701 | 4.1055 | 4.2734 | -1.64 | -1.5 | 6.138 | -40.5973 | -7.91 | -8.14 | 21.18 | 19.05 | -35.0182 | -17.8364 | -44.951 | -43.4455 |  | -20.4969 | -31.2235 | -31.0288 | -21.0624 | -24.0412 | -9.952 | -119.5044 | -23.1284 |  | -5.8307 | -5.7988 | 16.3202 | -13.8707 |  | 13.328 | -29.8123 | -29.7852 | 10.9735 | -6.97 | -16.14 | 4.5 | 2.0782 | -12.1321 | -10.8849 | -11.0209 | 9.6531 | 11.3786 | -25.7075 | 4.7141 |  | 4.3662 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 9.7125 | -27.1279 | 28.0024 | 27.8841 | -13.0952 |  | 22.985 | -19.85 | -1.415 | 0.1916 | 0.56 | 1.95 | -23.2816 |  | 1.522 | 0.597 |  | 8.62 | -8.6327 | 1.2539 | -2.6 | 26.4076 |  | 26.1076 | -7.5714 | -8.1114 | 2.3067 |  |  | -12.1235 | -8.6055 | 2.6357 | -25.9568 | 6.5162 | 6.5446 | 141.0493 | -8.4963 | -7.6657 | -7.029 | 2.2688 | 5.8751 | 6.0129 | 1.5723 | 21.8239 | 24.6025 | 14.67 | -16.8703 | -8.0063 | 54.5329 | 101.7411 | 32.2125 | 31.5207 | -13.5567 | 0 | 0 | -10.9775 | 61.7199 |  | -7.0959 | -6.5191 | -8.134 | -7.7774 | -3.65 | -3.51 | -26.7 | -26.5 | 0.9494 | -9.92 | 93.3109 | 26.6238 | 26.3104 |  | -45.2 | -8.4 | -8.9 | -17.665 |  | -123.396 | 47.4273 | -266.5395 | -28.2256 | -30.0513 | 132.0467 | 32.8328 | 127.3731 | 131.6761 | 70.9194 | 33.7674 | 32.4164 | -16.0269 | 231.2791 | -228.6817 | 8.8609 | 4.1572 | -0.2795 |  | -4.4 | -0.351 | -0.357 | 0.16 |  | -2.8132 | 0.0595 | 13.0114 | -10.576 | -9 | 2.343 | 3.069 | 2.7545 |  | 6.7928 |  | 6.2138 |  | 32.4 | 2.0733 | 0.17 |  | -16.0956 | 1.8805 | -18.6197 | -15.6184 | -8.4396 | -18.3067 | -3.822 | -34.5 | 17.9 | 31.6632 | -90.0934
13/09/2025 | 00:00 |  | -1.5117 | -10.1408 | 2.6338 | 11.8208 |  | 14.781 |  | 11.3325 | 3.9599 | 3.6985 | -2.22 |  | 0 |  |  | 2.4844 | 0.8716 | 4.0162 | 3.8299 | 6.9002 | 4.1596 | -0.275 | 2.724 |  |  | -1.17 | -1.145 | -2.821 | -17.76 | -8.8 | -1.291 | 0.411 | -11.73 | -11.7 |  | -12.07 | -12.01 | 3.0692 | 4.044 | 17.8582 | 20.3386 | -18.3884 | -9.6451 | -10.7348 | 7.9954 | 4.6091 | -21.2995 | -16.6109 | 2.3796 | 15.5801 | 120.0966 | 7.6791 | -5.7 | -5.8 | -23.2599 | -25.4487 | -2.3754 |  | 8.4887 | 3.4286 | 0 | 0.5753 | -92.9594 | 43.794 | 43.5194 | 55.5049 | -136.0145 |  |  |  | 12.674 | 6.01 | 4.87 | -13.84 | 2.14 | -27.9928 | -23.0364 | 32.0793 | 31.2651 | -2.9736 | -1.348 | -1.093 | 8.3778 |  |  |  | 15.6 | 12.3 | -1.68 | 31.4271 | 31.9823 | 30.6253 | 87.0819 | 88.3139 | -24.9035 | -67.6121 | -22.153 | 1.8687 | 18.17 | 6.43 | 4.8486 | 5.1788 | -7.73 |  |  |  | 31.7864 | 0.6449 | -3.7241 | 11.6 |  | -4.3237 | -2.4311 | 4.1055 | 3.5312 | -2.27 | -1.62 | 6.355 | -31.2818 | -7.47 | -7.67 | 19.46 | 18.02 | -28.6727 | -14.5727 | -42.8756 | -42.8818 |  | -19.6732 | -29.9592 | -29.9403 | -22.1487 | -26.3072 | -10.412 | -117.1208 | -33.8433 |  | -5.894 | -5.6964 | 17.6096 | -10.6306 |  | 3.088 | -29.9672 | -29.7684 | 12.0247 | 6.43 | -19.17 | 0.2 | 2.2042 | -5.7848 | -9.2505 | -9.6377 | 7.6457 | 14.1911 | -27.8131 | 4.5294 |  | 4.1717 | 0 | 0 |  | 13.7314 | 14.9036 | -30.3096 | 27.6435 | 27.8438 | -18.3996 | -11.3723 | 20.397 | -19.88 | -1.6091 | 0.1925 | 0.37 | 3.11 | -21.8653 | 1.9945 | 1.456 | 0.692 |  | 3.09 | 6.2476 | 14.5264 | -3.18 | 31.4552 |  | 18.2522 | -2.4675 | -2.4982 | 2.1227 |  |  |  | -14.0679 | 2.2526 | -21.1048 | 7.2437 | 5.9859 | 120.4621 | -5.5928 | -10.6903 | 9.2024 | 2.1398 | 5.7945 | 5.8468 | 2 | 19.4884 | 20.2755 | 13.41 | -22.1707 | -22.0039 | 48.9978 | 102.9097 | 28.4856 | 28.394 | -13.3544 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.2058 | -6.4367 | -8.3341 | -8.0497 | -4.51 | -4.86 | -24.3 | -25.6 | 1.1087 | -10.56 | 91.663 | 28.491 | 28.5577 | -20 | -45.2 | -8 | -8.5 | -17.6836 |  | -149.4387 | 45.0598 | -263.8581 | -22.6538 | -31.5404 | 129.7932 | 34.9052 | 122.9919 | 132.0585 | 68.7884 | 35.2287 | 34.1615 | -14.4061 | 225.5846 | -225.7372 | 4.8395 | 6.6902 | -0.3967 |  | -4.4 | 0.157 | 0.153 | 0.32 |  | -3.0848 | 0.0595 | 11.632 | -10.5455 | -7.2 | 2.725 | 2.676 |  | 3.0053 | 6.7941 |  | 6.1928 |  | 31.6 | 2.086 | 0.13 |  | -14.1666 | 0.4918 | -19.8004 | -13.5704 | -8.2991 | -17.9898 | -4.5891 | -33.3 | 17.3 | 14.6845 | -80.1587
MÁXIMO |  | 0 | 4.6938 | -6.1367 | 6.3354 | 12.8634 | 0 | 22.0694 | 0 | 27.663 | 12.2206 | 12.5358 | 4.44 | -22 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 2.6516 | 13.3589 | 7.2319 | 7.2452 | 12.3295 | 4.3069 | 0.5422 | 2.8041 | 0 | 0 | -0.581 | -0.554 | 0.392 | -2.22 | 6.6 | -0.386 | 0.475 | -5.41 | -5.23 | -10 | -6.08 | -6.43 | 6.7877 | 4.3127 | 26.2019 | 31.0667 | -3.0387 | -0.5358 | -0.2337 | 25.0485 | 27.4706 | -7.6357 | -4.2867 | 4.7469 | 24.3459 | 130.5025 | 12.0318 | -3.8 | -4 | -14.2086 | -13.7739 | -0.7124 | 0 | 20.6493 | 9.3779 | 4.6921 | 3.1641 | -39.8266 | 113.4678 | 113.3762 | 109.6903 | -10.0315 | 0 | 0 | 0 | 37.8025 | 13.3 | 10.29 | -1.15 | 12.66 | -21.9648 | -21.9648 | 41.4804 | 40.4314 | 2.2751 | 19.6833 | 19.8599 | 20.2767 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 22.8 | -1.34 | 55.0383 | 55.2499 | 52.9628 | 115.9554 | 116.4225 | -18.9482 | -54.6184 | -13.7065 | 3.2801 | 26.9 | 11.11 | 12.3486 | 12.5031 | -6.61 | 0 | 0 | 0 | 41.2865 | 0.6449 | -3.2047 | 17.3 | 19.2 | 0.0092 | 6.5511 | 12.9375 | 15.9628 | 7.11 | -0.12 | 15.0815 | -10.7481 | -6.7 | 0 | 27.3 | 29.04 | -10.8909 | -5.7182 | -35.0625 | 0 | 47.4564 | 19.1912 | 6.7626 | 7.1233 | -6.8974 | -14.0732 | -7.897 | -57.176 | 2.5991 | 0 | -3.5286 | -3.1294 | 27.3967 | -10.6306 | 0 | 34.32 | -23.6354 | -23.4745 | 21.5876 | 6.54 | -5.99 | 20.4 | 5.5228 | -5.7848 | -8.8969 | -9.2188 | 11.4333 | 22.3797 | -19.4414 | 6.0171 | 0 | 5.675 | 5.196 | 9.9833 | 4.1687 | 24.7835 | 24.6161 | -21.9368 | 37.3798 | 31.903 | -6.4618 | 0 | 28.0729 | -17.28 | 0.8061 | 0.2804 | 1.11 | 5.16 | -19.09 | 2.6672 | 1.876 | 1.082 | 3.838 | 9.49 | 6.2476 | 14.5264 | -1.84 | 31.4552 | 0 | 29.9311 | -2.4675 | -2.4982 | 3.5747 | 0.069 | 0 | -8.9109 | -4.1056 | 3.8667 | -19.5186 | 9.0747 | 10.224 | 181.9779 | -1.3995 | -3.9595 | 9.2024 | 4.5685 | 8.7399 | 8.9803 | 4.1279 | 27.3822 | 27.9063 | 20.95 | -11.9874 | 0 | 68.5455 | 121.888 | 38.6092 | 38.848 | -6.8855 | 0 | 0 | 0 | 61.7199 | 60.7307 | 5.5825 | 6.1154 | -6.4206 | -6.4903 | 24.98 | 24.11 | -23.4 | -23.7 | 1.8119 | 11.84 | 109.6539 | 34.3369 | 35.0177 | -14 | -39.3 | -3.7 | -4.4 | -17.061 | -16.8011 | -105.1097 | 66.306 | -226.6911 | 12.476 | -17.7684 | 141.0475 | 102.9613 | 228.4019 | 151.0686 | 77.1864 | 38.4417 | 35.5646 | 3.9306 | 240.8266 | -160.2836 | 39.215 | 62.5783 | 0.1892 | 0 | -2.4 | 0.573 | 0.567 | 2.48 | 0 | -1.2964 | 0.1175 | 14.0063 | -3.2517 | -4.6 | 4.617 | 4.683 | 2.8066 | 3.2837 | 7.3845 | 6.9541 | 6.8503 | 0 | 33.3 | 3.9664 | 1.52 | 0 | -3.5102 | 2.7994 | -17.0568 | -3.2107 | -3.5038 | -14.8821 | 0 | -25.5 | 19.5 | 40.5153 | -49.3439
MÍNIMO |  | 0 | -1.5117 | -21.374 | -2.0296 | 1.8553 | 0 | 10.3353 | 0 | 5.1871 | 1.144 | 3.6985 | -19.98 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | -0.7395 | -24.8777 | 2.8124 | 2.8139 | 5.178 | 1.2105 | -1.724 | 1.1808 | 0 | 0 | -1.581 | -1.568 | -3.013 | -26.64 | -13.2 | -2.082 | 0.351 | -16.23 | -16.39 | -10 | -13.24 | -13 | 2.2532 | 2.4359 | 8.0731 | 9.8798 | -28.0432 | -20.6297 | -19.6589 | -1.3755 | -1.388 | -21.2995 | -16.6109 | 0.4069 | 2.9498 | -23.1102 | 3.7802 | -7.5 | -7.8 | -32.4914 | -32.0347 | -4.296 | 0 | 5.933 | 0.6219 | 0 | -1.0204 | -159.5812 | 25.9102 | 25.3609 | 7.9762 | -160.9238 | 0 | 0 | 0 | 9.1512 | 6.01 | 3.06 | -15.45 | -0.86 | -37.6378 | -37.2359 | 29.7919 | 29.6141 | -7.8636 | -11.9695 | -11.9924 | 5.0526 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.4 | -3.47 | 29.5901 | 29.1775 | 27.8803 | 70.9215 | 71.6615 | -35.4096 | -107.9075 | -36.9723 | 1.4578 | 15.75 | 5.4 | 3.7549 | 4.1046 | -12.38 | 0 | 0 | 0 | 10.0851 | 0.597 | -6.4916 | -9.9 | -9 | -5.3687 | -4.1142 | -0.9463 | 1.1191 | -3.94 | -3.49 | 3.8285 | -40.5973 | -18.29 | -8.14 | 17.81 | 15.68 | -35.0182 | -17.8364 | -53.8329 | -47.4727 | 9.5747 | -20.4969 | -31.2235 | -31.0288 | -24.9554 | -32.716 | -12.389 | -172.8296 | -84.198 | 0 | -13.9361 | -13.0532 | 14.8601 | -22.9028 | 0 | -13.316 | -31.5665 | -31.4286 | 8.6543 | -17.38 | -21.34 | -2.9 | 1.2306 | -41.4814 | -13.1256 | -13.3163 | 6.6929 | 5.3249 | -34.1904 | 4.5294 | 0 | 4.1717 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -36.5055 | 21.8135 | 0 | -18.9766 | -11.3723 | 20.397 | -22.28 | -1.7134 | 0.1385 | -0.73 | 0.2 | -27.6206 | 0 | 1.42 | 0.348 | 3.5338 | 3.09 | -19.5907 | -11.3471 | -3.23 | 18.997 | 0 | 18.2522 | -11.1755 | -11.8661 | 1.7691 | 0.033 | 0 | -15.5692 | -24.3414 | 0.2112 | -25.9568 | 5.7875 | 5.2362 | 105.0991 | -8.4963 | -10.6903 | -12.6579 | 1.0906 | 5.399 | 5.4038 | 0 | -4.1392 | 0 | 5.45 | -22.8084 | -22.7275 | 23.8485 | 68.6553 | 5.4134 | 5.0451 | -15.4872 | -6.8158 | -12.163 | -13.4567 | 9.7339 | 9.4887 | -11.0565 | -10.6775 | -29.5959 | -29.3012 | -6.36 | -6.99 | -33.1 | -33.4 | -2.7933 | -11.04 | 40.9484 | 19.0776 | 18.4405 | -20 | -45.7 | -19.5 | -20 | -18.0612 | -18.0989 | -169.0224 | 37.3035 | -279.4336 | -35.5329 | -33.9085 | 61.0073 | 25.5357 | 107.256 | 61.6352 | -9.0704 | 10.0054 | 9.5907 | -121.7072 | 104.2762 | -259.4675 | -54.5478 | -23.8002 | -3.2557 | 0 | -6.64 | -0.949 | -0.94 | -1.04 | 0 | -4.632 | 0.0015 | 4.7776 | -10.985 | -10.4 | -3.963 | -3.944 | 0 | 0 | 4.5781 | 0 | 3.9552 | 0 | 24 | 0.157 | -0.09 | 0 | -19.02 | -3.6413 | -26.3551 | -19.1176 | -10.4337 | -25.567 | -5.2246 | -35.6 | 8.1 | -14.886 | -107.1416
PROMEDIO |  | 0 | 1.7023 | -10.9333 | 2.6441 | 10.4161 | 0 | 16.4294 | 0 | 16.5826 | 6.7917 | 7.6333 | -11.2889 | -28.2615 | 4.2927 | 3.9282 | -18.26 | 1.5527 | -3.75 | 4.8381 | 4.7653 | 8.4029 | 2.963 | -0.013081 | 2.4046 | 0 | 0 | -0.96544 | -0.94942 | -1.8871 | -9.25 | -5.1333 | -1.1545 | 0.42142 | -11.8881 | -11.8698 | -10 | -10.1965 | -10.239 | 4.6693 | 3.6914 | 18.6926 | 20.5205 | -15.9496 | -8.738 | -8.3869 | 7.9998 | 8.3216 | -14.1355 | -11.5121 | 2.2481 | 11.668 | 68.2799 | 7.7774 | -5.3146 | -5.5812 | -24.5213 | -24.2192 | -2.49 | 0 | 12.1026 | 4.4784 | 2.6873 | 1.3859 | -96.9433 | 64.9484 | 64.7762 | 53.1429 | -81.9526 | 0 | 0 | 0 | 21.8863 | 8.464 | 5.7752 | -8.8358 | 3.956 | -29.2766 | -29.0701 | 36.3924 | 35.7839 | -2.1645 | 5.0808 | 5.0761 | 11.7669 | 0 | 0 | 0 | 21.2958 | 17.5125 | -2.3781 | 40.3535 | 40.4159 | 38.476 | 91.0917 | 91.4172 | -25.4544 | -75.9976 | -23.2906 | 2.4895 | 21.6219 | 8.2298 | 8.2503 | 8.4788 | -9.5702 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 0.61768 | -4.8779 | 0.26571 | 1.3105 | -2.6508 | 1.7374 | 7.5716 | 9.403 | 2.1488 | -2.0054 | 8.7704 | -23.2111 | -13.4306 | -6.4 | 21.3196 | 21.7323 | -21.464 | -10.8159 | -44.8939 | -38.7527 | 31.0211 | -2.2117 | -13.3685 | -13.1159 | -17.9123 | -22.8992 | -11.1386 | -111.5115 | -40.83 | 0 | -8.7208 | -8.1142 | 21.9416 | -16.8257 | 0 | 8.6506 | -28.5336 | -28.1966 | 13.6478 | -4.0186 | -13.8846 | 0.61667 | 3.3812 | -25.4585 | -10.7771 | -10.9553 | 9.4178 | 13.2986 | -27.7706 | 5.2976 | 0 | 4.9995 | 2.5907 | 2.9292 | 1.4007 | 16.5782 | 16.5817 | -28.9979 | 29.0987 | 25.523 | -14.3577 | -2.2745 | 24.4114 | -19.595 | -0.69108 | 0.1977 | 0.31625 | 2.2963 | -24.4186 | 0.93234 | 1.6283 | 0.78946 | 3.6859 | 7.666 | -6.0961 | 2.4033 | -2.554 | 24.0044 | 0 | 25.5026 | -7.6371 | -8.1699 | 2.4893 | 0.05665 | 0 | -11.343 | -14.554 | 2.1314 | -23.0171 | 7.385 | 7.3963 | 143.5645 | -4.3087 | -7.2626 | -4.0896 | 2.7167 | 7.0511 | 7.1673 | 2.2419 | 13.6895 | 15.1812 | 13.8206 | -17.8935 | -14.7885 | 49.3802 | 90.9321 | 22.4559 | 22.6746 | -11.0109 | -2.0104 | -3.905 | -4.4908 | 39.3234 | 35.6668 | -5.6344 | -5.2036 | -15.6409 | -15.575 | 8.8752 | 8.841 | -28.1354 | -28.175 | 0.0092042 | -2.5517 | 80.8301 | 24.6612 | 24.6117 | -16.8341 | -42.2646 | -9.9917 | -10.5458 | -17.5724 | -17.4563 | -138.3489 | 50.7402 | -256.838 | -26.0021 | -26.5161 | 106.209 | 60.2386 | 131.1616 | 126.3973 | 38.7056 | 26.5337 | 25.6852 | -21.8914 | 182.3265 | -229.9258 | 0.98247 | 7.2149 | -1.7524 | 0 | -4.56 | -0.26898 | -0.2751 | 0.55833 | 0 | -2.9386 | 0.057396 | 9.2447 | -7.218 | -7.5521 | 1.0027 | 0.7341 | 2.0874 | 2.3266 | 6.1777 | 5.5018 | 5.7178 | 0 | 28.8021 | 1.7407 | 0.72822 | 0 | -11.7567 | -0.08341 | -21.6964 | -11.2726 | -7.1698 | -20.5947 | -2.9135 | -30.6583 | 13.9896 | 13.1244 | -76.9255
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 12 de Setiembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/09/2025 | 00:30 | 50.28 | 50.13 | 43.5367 | 44.3193 | 587.1695 | 775.4355 | 246.1134 | 243.1053 | 484.8209 | 398.9291 | 1372.9687
12/09/2025 | 01:00 | 48.81 | 48.6 | 43.5367 | 45.1822 | 596.0978 | 782.2267 | 246.4001 | 244.0485 | 489.6439 | 402.9265 | 1383.019
12/09/2025 | 01:30 | 42.81 | 43.3 | 36.8388 | 37.7779 | 569.6984 | 730.4251 | 246.4592 | 245.8981 | 489.29 | 396.23 | 1377.8773
12/09/2025 | 02:00 | 47.64 | 47.65 | 45.4122 | 46.0973 | 583.9005 | 770.7 | 245.4885 | 240.3373 | 486.9938 | 398.8136 | 1371.6332
12/09/2025 | 02:30 | 45.98 | 46.92 | 40.9915 | 42.0236 | 577.3423 | 753.2574 | 245.5797 | 242.9605 | 487.7927 | 398.8855 | 1375.2184
12/09/2025 | 03:00 | 42.4 | 42.44 | 40.8575 | 40.3681 | 545.1708 | 711.2364 | 245.7984 | 245.7472 | 494.1721 | 408.3371 | 1394.0548
12/09/2025 | 03:30 | 43.29 | 44.43 | 38.8482 | 40.1923 | 564.1775 | 730.938 | 244.4684 | 241.6467 | 493.0787 | 402.5 | 1381.6938
12/09/2025 | 04:00 | 45.1 | 45.36 | 41.5273 | 43.431 | 567.1762 | 742.5945 | 243.1676 | 242.318 | 494.0564 | 409.6892 | 1389.2312
12/09/2025 | 04:30 | 42.68 | 43.25 | 38.5802 | 38.6475 | 557.5213 | 720.679 | 247.6116 | 247.2624 | 503.4098 | 417.0436 | 1415.3274
12/09/2025 | 05:00 | 48.97 | 49.51 | 46.082 | 46.6925 | 573.1488 | 764.4033 | 249.7839 | 249.5178 | 501.0208 | 414.8608 | 1415.1833
12/09/2025 | 05:30 | 49.35 | 49.97 | 41.7953 | 42.2671 | 579.7536 | 763.136 | 259.8061 | 259.4146 | 516.5743 | 421.9341 | 1457.7291
12/09/2025 | 06:00 | 63.15 | 63.4 | 52.512 | 51.6156 | 599.522 | 830.1996 | 247.3698 | 247.9725 | 470.1255 | 389.926 | 1355.3938
12/09/2025 | 06:30 | 66.31 | 66.67 | 53.4497 | 54.4488 | 632.5599 | 873.4384 | 219.9024 | 218.2109 | 396.8249 | 332.4205 | 1167.3587
12/09/2025 | 07:00 | 62.44 | 62.88 | 51.8422 | 52.0945 | 605.9246 | 835.1813 | 208.8527 | 205.9838 | 339.4241 | 256.3822 | 1010.6428
12/09/2025 | 07:30 | 62.78 | 63.5 | 49.8328 | 49.3856 | 618.1503 | 843.6487 | 167.5512 | 166.5603 | 225.2418 | 146.3259 | 705.6792
12/09/2025 | 08:00 | 57.28 | 57.36 | 54.2535 | 55.0558 | 628.2302 | 852.1795 | 163.5645 | 162.5974 | 201.6674 | 123.5319 | 651.3612
12/09/2025 | 08:30 | 61.3 | 61.58 | 54.9233 | 54.9377 | 633.2007 | 865.9417 | 159.2205 | 156.024 | 179.6389 | 114.0404 | 608.9238
12/09/2025 | 09:00 | 60.81 | 61.38 | 54.3874 | 54.3707 | 632.6116 | 863.5597 | 165.6384 | 163.9836 | 200.3598 | 126.8114 | 656.7932
12/09/2025 | 09:30 | 61.84 | 62.11 | 54.6553 | 53.7254 | 647.7789 | 880.1096 | 164.8945 | 163.7536 | 194.8788 | 126.4574 | 649.9843
12/09/2025 | 10:00 | 61.01 | 61.43 | 53.1818 | 52.9716 | 638.936 | 867.5294 | 159.8223 | 158.5648 | 186.6059 | 108.4993 | 613.4923
12/09/2025 | 10:30 | 62.34 | 63.17 | 55.3251 | 54.8429 | 644.0565 | 879.7345 | 158.5539 | 158.9905 | 176.2183 | 106.8401 | 600.6028
12/09/2025 | 11:00 | 61.27 | 61.18 | 53.4497 | 52.6988 | 640.9937 | 869.5922 | 165.9834 | 166.1203 | 188.9197 | 115.4422 | 636.4656
12/09/2025 | 11:30 | 62.2 | 62.63 | 55.727 | 55.0565 | 651.8722 | 887.4857 | 162.5392 | 163.6751 | 175.2109 | 105.0813 | 606.5065
12/09/2025 | 12:00 | 65.15 | 65.48 | 56.9326 | 56.8011 | 655.0712 | 899.4349 | 158.5311 | 157.9565 | 163.5236 | 90.841 | 570.8522
12/09/2025 | 12:30 | 58.3 | 58.73 | 51.8422 | 51.7261 | 650.2122 | 870.8105 | 160.4445 | 159.0533 | 175.1658 | 100.7352 | 595.3988
12/09/2025 | 13:00 | 56.11 | 56.33 | 51.9762 | 51.3832 | 626.2455 | 842.0449 | 151.784 | 149.6332 | 164.4416 | 92.6387 | 558.4975
12/09/2025 | 13:30 | 52.35 | 51.98 | 47.2876 | 46.4252 | 603.5325 | 801.5753 | 147.3486 | 149.0467 | 150.7242 | 69.0031 | 516.1226
12/09/2025 | 14:00 | 57.21 | 56.46 | 50.3686 | 49.7069 | 632.8563 | 846.6018 | 155.9418 | 154.7515 | 176.6114 | 118.3006 | 605.6053
12/09/2025 | 14:30 | 53.53 | 53.86 | 48.4932 | 48.3049 | 622.0382 | 826.2263 | 159.7523 | 158.6536 | 192.9423 | 130.8492 | 642.1974
12/09/2025 | 15:00 | 58.24 | 58.37 | 52.2441 | 52.873 | 649.0256 | 870.7527 | 169.3171 | 170.9984 | 218.187 | 155.0011 | 713.5036
12/09/2025 | 15:30 | 58.82 | 58.97 | 48.8951 | 48.925 | 660.6951 | 876.3052 | 167.7865 | 166.8515 | 229.6633 | 160.3443 | 724.6456
12/09/2025 | 16:00 | 64.8 | 64.95 | 49.4309 | 48.6947 | 604.2357 | 832.1113 | 206.0721 | 205.3759 | 337.6292 | 255.9112 | 1004.9884
12/09/2025 | 16:30 | 75.67 | 76.84 | 56.3968 | 56.645 | 608.7813 | 874.3331 | 226.2259 | 224.4797 | 402.7542 | 320.7145 | 1174.1743
12/09/2025 | 17:00 | 72.63 | 73.57 | 54.7893 | 54.8331 | 627.2736 | 883.096 | 234.4309 | 233.6881 | 436.321 | 344.904 | 1249.344
12/09/2025 | 17:30 | 70.27 | 70.89 | 52.2441 | 51.6504 | 591.7784 | 836.8329 | 266.8419 | 264.9388 | 541.9282 | 431.689 | 1505.3979
12/09/2025 | 18:00 | 66.93 | 67.48 | 50.3686 | 49.7873 | 568.2783 | 802.8442 | 282.9512 | 282.3529 | 589.2875 | 466.153 | 1620.7446
12/09/2025 | 18:30 | 72.23 | 72.8 | 55.1912 | 55.334 | 642.2517 | 897.8069 | 262.1286 | 262.4387 | 542.6826 | 435.5439 | 1502.7938
12/09/2025 | 19:00 | 76.74 | 77.1 | 59.076 | 59.3151 | 654.2275 | 926.4586 | 259.8714 | 259.6091 | 523.6591 | 422.0799 | 1465.2195
12/09/2025 | 19:30 | 74.6 | 74.78 | 58.2722 | 58.0034 | 644.6086 | 910.2642 | 268.6791 | 267.0058 | 507.1075 | 418.5542 | 1461.3466
12/09/2025 | 20:00 | 73.35 | 73.66 | 57.3345 | 57.2943 | 637.8701 | 899.5089 | 274.2838 | 271.6871 | 513.9624 | 417.0953 | 1477.0286
12/09/2025 | 20:30 | 73.73 | 73.87 | 58.942 | 58.087 | 652.7041 | 917.3331 | 270.5528 | 267.9655 | 512.077 | 416.2888 | 1466.8841
12/09/2025 | 21:00 | 69.69 | 70.09 | 56.5308 | 56.158 | 637.1992 | 889.668 | 272.5197 | 270.4014 | 511.4647 | 415.771 | 1470.1568
12/09/2025 | 21:30 | 69.34 | 68.97 | 54.9233 | 54.429 | 624.6435 | 872.3058 | 268.9061 | 269.2107 | 506.3131 | 415.1593 | 1459.5892
12/09/2025 | 22:00 | 63.13 | 63.08 | 51.0384 | 50.7079 | 609.2609 | 837.2172 | 263.4979 | 264.1506 | 500.992 | 411.1876 | 1439.8281
12/09/2025 | 22:30 | 63.25 | 62.72 | 49.8328 | 49.6331 | 595.3658 | 820.8017 | 277.2345 | 276.0577 | 543.1941 | 445.1869 | 1541.6732
12/09/2025 | 23:00 | 61.63 | 61.19 | 48.3593 | 48.9023 | 587.9639 | 808.0455 | 272.2941 | 270.2698 | 524.4755 | 425.8828 | 1492.9222
12/09/2025 | 23:30 | 62.02 | 62.38 | 49.163 | 45.011 | 592.032 | 810.606 | 267.3695 | 263.4825 | 527.1157 | 429.0204 | 1486.9881
13/09/2025 | 00:00 | 54.64 | 55.84 | 46.7518 | 45.301 | 619.6169 | 822.1497 | 253.5978 | 254.6806 | 538.5983 | 438.8543 | 1485.731
MÁXIMO |  | -42.4 | -42.44 | -36.8388 | -37.7779 | -545.1708 |  | 282.9512 | 282.3529 | 589.2875 | 466.153
MÍNIMO |  | -76.74 | -77.1 | -59.076 | -59.3151 | -660.6951 |  | 147.3486 | 149.0467 | 150.7242 | 69.0031
PROMEDIO |  | -59.8833 | -60.1925 | -50.3798 | -50.2945 | -614.0159 |  | 220.0611 | 218.9465 | 383.4748 | 298.9504
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/09/2025 | 00:30 | 501.8026 | 508.0546 | 503.6051 | 510.0471 | 510.4674 | 508.0983 |  | 505.3935 | 500.6436 | 484.6361 | 508.0426 | 494.4027 | 228.1082 | 223.2072 | 229.7428 | 221.2435 | 219.8154 | 221.451 | 222.3 |  | 223.8 | 143.4959 | 139.255 | 140.6092 | 140.6969 | 136.0404 |  | 140.8291 | 123.6659 | 143.0455
12/09/2025 | 01:00 | 501.278 | 505.9014 | 502.6072 | 509.1681 | 510.9129 | 506.3912 |  | 505.0781 | 499.9713 | 483.984 | 508.3362 | 494.3004 | 228.3799 | 224.0257 | 229.8988 | 221.4686 | 220.6866 | 221.303 | 222.3 |  | 223.7 | 144.2935 | 139.0708 | 140.6092 | 141.1094 | 135.9576 |  | 140.7706 | 123.7587 | 143.6991
12/09/2025 | 01:30 | 502.2222 | 510.2078 | 502.8698 | 511.6771 | 512.7399 | 507.4915 |  | 505.6253 | 499.9052 | 485.0892 | 507.7772 | 494.9528 | 228.3628 | 224.5507 | 230.6635 | 222.1947 | 220.6423 | 221.6196 | 223 |  | 224.1 | 144.2409 | 139.6548 | 140.8582 | 141.0039 | 136.137 |  | 141.1365 | 124.3202 | 143.8216
12/09/2025 | 02:00 | 505.2647 | 508.6323 | 503.29 | 511.0704 | 511.8665 | 507.4775 |  | 506.3127 | 501.3098 | 485.6764 | 509.5917 | 495.787 | 227.489 | 223.7475 | 228.4882 | 222.1499 | 220.6423 | 221.72 | 223.6 |  | 224.9 | 144.9314 | 140.2488 | 140.9568 | 141.3551 | 136.275 |  | 141.8538 | 123.8514 | 144.516
12/09/2025 | 02:30 | 503.5336 | 508.9999 | 505.8635 | 511.4432 | 512.814 | 507.925 |  | 506.2466 | 501.1049 | 485.2552 | 509.8036 | 496.1584 | 227.0012 | 224.5967 | 228.1023 | 222.1733 | 220.9524 | 221.7565 | 223.6 |  | 225.2 | 144.9493 | 140.4462 | 141.0553 | 141.778 | 136.137 |  | 141.7513 | 124.2274 | 144.1279
12/09/2025 | 03:00 | 523.6771 | 519.4509 | 512.0607 | 514.0771 | 514.5591 | 508.9888 |  | 507.2966 | 501.6141 | 485.5076 | 509.936 | 495.9246 | 224.1522 | 226.573 | 232.6351 | 223.2869 | 221.2625 | 221.5663 | 223.6 |  | 224.5 | 144.9636 | 140.1597 | 140.8582 | 141.159 | 136.2336 |  | 141.4878 | 124.9306 | 144.4955
12/09/2025 | 03:30 | 523.6246 | 518.1379 | 514.8967 | 513.6777 | 514.4973 | 508.7349 |  | 507.0909 | 502.1354 | 486.1168 | 509.1343 | 495.4774 | 221.5031 | 225.1586 | 228.8677 | 223.2466 | 221.2034 | 221.6932 | 223 |  | 224.7 | 144.4161 | 140.6409 | 140.8582 | 140.9713 | 136.2198 |  | 141.6342 | 124.9794 | 143.7195
12/09/2025 | 04:00 | 520.11 | 519.1358 | 510.9578 | 512.8828 | 514.1534 | 508.3666 |  | 506.3824 | 500.8232 | 485.2036 | 508.0204 | 493.6943 | 220.0733 | 224.4311 | 228.2056 | 222.9295 | 220.945 | 221.4928 | 223 |  | 224.1 | 143.6159 | 139.3563 | 140.7077 | 140.5406 | 135.8472 |  | 140.9609 | 124.789 | 143.6991
12/09/2025 | 04:30 | 520.0051 | 521.2365 | 515.0018 | 513.3657 | 514.1063 | 508.9436 |  | 506.1363 | 499.8058 | 484.371 | 507.4333 | 493.9798 | 219.1702 | 224.672 | 228.1635 | 222.8383 | 221.2772 | 221.0158 | 222.3 |  | 223.1 | 143.4516 | 139.0421 | 140.6092 | 140.5254 | 136.0266 |  | 140.5218 | 124.6962 | 143.311
12/09/2025 | 05:00 | 514.9692 | 519.1883 | 510.8002 | 511.11 | 512.7351 | 507.1799 |  | 504.9444 | 497.5079 | 483.1628 | 506.474 | 492.0292 | 227.3589 | 223.642 | 226.9737 | 222.241 | 220.5611 | 221.0592 | 221.6 |  | 222.8 | 143.4265 | 138.6834 | 140.3082 | 140.4221 | 135.4746 |  | 140.3168 | 124.6474 | 143.311
12/09/2025 | 05:30 | 515.3889 | 515.3021 | 509.6448 | 511.0283 | 511.7983 | 507.0542 |  | 504.4047 | 498.1577 | 482.5865 | 506.7477 | 491.8242 | 226.7039 | 222.656 | 225.7921 | 221.7803 | 220.2141 | 221.1276 | 221.7 |  | 222.4 | 143.3275 | 140.3088 | 140.2097 | 140.0827 | 135.5022 |  | 141.9562 | 125.4921 | 142.923
12/09/2025 | 06:00 | 510.0907 | 509.4726 | 503.1324 | 508.2794 | 510.1792 | 506.0363 | 503.1033 | 502.8138 | 487.0951 | 477.1192 | 492.136 | 482.1034 | 225.6297 | 220.5391 | 223.2385 | 220.9384 | 219.8228 | 220.5842 | 217.9 |  | 218.6 | 141.4297 | 139.9745 | 139.7635 | 138.6225 | 136.2336 |  | 141.5903 | 126.3857 | 140.942
12/09/2025 | 06:30 | 507.6253 | 504.5359 | 494.8344 | 507.6371 | 508.5728 | 505.9325 | 508.1937 | 505.0828 | 491.7814 | 480.8713 | 497.3869 | 485.7148 | 227.2711 | 220.0365 | 222.9909 | 220.6731 | 219.4241 | 221.4492 | 219.8 |  | 220.7 | 141.4179 | 140.9028 | 140.5573 | 139.8108 | 136.3578 |  | 142.937 | 126.2441 | 141.718
12/09/2025 | 07:00 | 504.0057 | 504.0633 | 498.1431 | 509.1781 | 510.2099 | 506.6847 | 514.0447 | 507.704 | 498.16 | 486.1775 | 503.6587 | 491.2354 | 224.8834 | 222.5611 | 225.3071 | 221.3493 | 219.8819 | 222.613 | 222.3 |  | 222.9 | 143.2697 | 141.0905 | 140.8582 | 141.5145 | 136.7304 |  | 142.8491 | 126.1025 | 143.3314
12/09/2025 | 07:30 | 502.4845 | 502.3827 | 498.7733 | 508.6962 | 510.7322 | 506.651 | 518.9053 | 509.9627 | 510.2722 | 493.6313 | 515.8284 | 501.8373 | 224.0565 | 221.876 | 223.056 | 220.3698 | 218.8557 | 223.2821 | 225.5 |  | 225.8 | 144.2391 | 141.4693 | 141.2058 | 141.8473 | 136.3854 |  | 142.7906 | 125.6826 | 144.1075
12/09/2025 | 08:00 | 501.0157 | 503.6957 | 502.3972 | 505.381 | 508.3389 | 504.7226 | 518.9705 | 509.2453 | 508.0174 | 492.852 | 517.1531 | 502.1995 | 224.7084 | 224.3871 | 225.3809 | 220.1864 | 217.261 | 223.3069 | 225.5 |  | 225.5 | 144.2607 | 140.0933 | 140.8063 | 141.3031 | 136.068 |  | 141.0487 | 125.5849 | 144.1075
12/09/2025 | 08:30 | 500.5436 | 503.5381 | 497.3028 | 501.8648 | 505.2469 | 502.9243 | 512.4555 | 505.7015 | 501.7485 | 482.7784 | 508.9704 | 494.7335 | 223.8306 | 222.5652 | 224.2251 | 218.8408 | 216.1683 | 221.7047 | 223 |  | 222.5 | 142.4949 | 138.9644 | 139.8621 | 140.8522 | 135.7506 |  | 140.551 | 125.165 | 142.535
12/09/2025 | 09:00 | 499.9141 | 501.2798 | 503.08 | 501.0395 | 503.6427 | 501.9755 | 0 | 505.6862 | 500.4117 | 481.4802 | 506.9056 | 492.571 | 226.313 | 222.1426 | 222.9239 | 217.9622 | 215.2972 | 221.4375 | 221.7 |  | 221.8 | 141.6026 | 139.1936 | 139.5612 | 139.5787 | 135.0054 |  | 140.4486 | 124.6034 | 141.6364
12/09/2025 | 09:30 | 499.7567 | 499.3892 | 503.08 | 499.9217 | 502.6952 | 500.8867 | 0 | 504.9416 | 500.6669 | 481.8661 | 506.341 | 492.4592 | 225.9362 | 222.0163 | 222.5114 | 217.5508 | 215.1495 | 221.4854 | 221.7 |  | 221.5 | 141.5957 | 139.556 | 139.2654 | 139.8748 | 135.0192 |  | 140.6535 | 124.1347 | 141.7385
12/09/2025 | 10:00 | 499.8617 | 500.0719 | 500.5328 | 499.4344 | 502.7518 | 501.1441 | 0 | 504.3966 | 503.7108 | 483.5193 | 510.7424 | 496.2991 | 225.8001 | 221.6204 | 222.1124 | 217.1374 | 214.7656 | 221.5252 | 223 |  | 222.3 | 141.6105 | 140.5626 | 139.2654 | 139.8733 | 135.1572 |  | 141.3854 | 123.4755 | 141.7385
12/09/2025 | 10:30 | 499.4944 | 499.9144 | 497.9856 | 498.6573 | 501.3527 | 500.0249 | 0 | 504.0801 | 503.6096 | 482.5435 | 510.3446 | 495.5548 | 225.5964 | 221.8544 | 221.6842 | 216.7422 | 214.2193 | 221.4765 | 223 |  | 222.1 | 141.5077 | 140.4819 | 138.7155 | 139.8403 | 135.2538 |  | 141.3561 | 124.6474 | 141.7385
12/09/2025 | 11:00 | 501.855 | 507.897 | 512.4283 | 498.3032 | 501.4068 | 500.6783 | 0 | 504.0139 | 503.5463 | 482.1521 | 508.5707 | 494.9283 | 226.0488 | 224.1653 | 222.245 | 217.9418 | 214.1824 | 221.2301 | 222.3 |  | 222 | 141.5199 | 139.8989 | 138.7155 | 139.5992 | 134.8674 |  | 141.0194 | 124.9794 | 141.7997
12/09/2025 | 11:30 | 500.8058 | 508.5798 | 507.8592 | 497.016 | 501.0568 | 500.066 | 0 | 503.8806 | 503.0511 | 482.5952 | 509.6939 | 494.9626 | 227.1383 | 223.1987 | 222.0334 | 217.4623 | 213.481 | 221.4297 | 222.3 |  | 222.1 | 141.5102 | 140.1047 | 138.7674 | 139.8042 | 134.8122 |  | 141.0194 | 124.9306 | 141.3504
12/09/2025 | 12:00 | 501.3829 | 506.374 | 513.1111 | 497.9615 | 501.605 | 499.6894 | 0 | 504.169 | 505.5974 | 483.3898 | 510.8447 | 495.0757 | 227.0916 | 224.1805 | 221.8037 | 217.9876 | 214.4777 | 221.4467 | 223 |  | 222.4 | 142.3174 | 140.0682 | 139.0631 | 140.0002 | 135.3366 |  | 141.1073 | 125.2138 | 142.1265
12/09/2025 | 12:30 | 500.8583 | 507.1618 | 512.3758 | 499.0481 | 501.512 | 500.7456 | 0 | 504.9361 | 503.36 | 483.3132 | 510.4012 | 495.3665 | 227.0489 | 223.3806 | 222.3912 | 218.5157 | 214.4186 | 221.4268 | 222.3 |  | 221.8 | 142.7829 | 139.5507 | 139.2135 | 140.1995 | 135.6816 |  | 140.5803 | 126.1513 | 142.1265
12/09/2025 | 13:00 | 501.5927 | 509.4726 | 514.5816 | 500.2735 | 503.4523 | 501.7512 | 0 | 506.0206 | 503.9585 | 483.141 | 509.411 | 494.9534 | 227.3906 | 225.1155 | 223.077 | 218.9878 | 215.1938 | 221.9349 | 222.3 |  | 222.1 | 143.2484 | 138.92 | 139.5145 | 140.4926 | 135.6264 |  | 140.756 | 126.5713 | 142.5145
12/09/2025 | 13:30 | 502.1173 | 512.4136 | 513.7938 | 502.0755 | 504.8914 | 502.7324 | 0 | 506.996 | 504.2884 | 483.6117 | 511.4173 | 495.8844 | 226.5941 | 226.0762 | 223.3417 | 219.6697 | 215.5851 | 221.7761 | 223 |  | 222.5 | 142.4217 | 140.4128 | 139.4626 | 140.6785 | 135.93 |  | 141.2829 | 126.1025 | 142.5145
12/09/2025 | 14:00 | 501.8026 | 508.8423 | 513.7938 | 500.3749 | 503.2538 | 502.1627 | 0 | 505.7426 | 503.6848 | 483.7185 | 509.8565 | 495.4084 | 226.6581 | 224.763 | 222.8799 | 219.083 | 215.4448 | 221.7941 | 222.3 |  | 221.9 | 142.5352 | 139.5623 | 139.7635 | 140.9617 | 135.5298 |  | 141.0048 | 125.3066 | 142.535
12/09/2025 | 14:30 | 501.5927 | 509.0525 | 511.4305 | 497.8148 | 501.1049 | 499.6581 | 0 | 503.2768 | 501.9521 | 481.6522 | 509.435 | 494.159 | 226.6117 | 224.9388 | 222.5092 | 217.6559 | 214.33 | 221.5205 | 221.7 |  | 221.5 | 142.4076 | 138.9489 | 139.5145 | 140.0642 | 134.757 |  | 140.4486 | 124.2763 | 141.7793
12/09/2025 | 15:00 | 500.2289 | 505.7438 | 510.0124 | 497.0308 | 500.4585 | 499.6922 | 0 | 501.7896 | 502.5251 | 481.1352 | 508.8121 | 493.7188 | 226.4078 | 223.9508 | 221.9549 | 217.1741 | 214.3817 | 221.0762 | 221.1 |  | 221.4 | 141.7421 | 138.6201 | 139.4626 | 138.9013 | 134.0394 |  | 140.3022 | 124.6034 | 141.718
12/09/2025 | 15:30 | 500.8058 | 507.2143 | 509.2772 | 495.5311 | 499.4026 | 498.278 | 0 | 501.7054 | 502.2702 | 479.8634 | 508.3661 | 493.7627 | 226.8956 | 222.979 | 221.9658 | 217.4889 | 213.9092 | 220.8751 | 221.7 |  | 221.4 | 141.7567 | 138.9927 | 139.5145 | 139.8219 | 134.6328 |  | 140.3168 | 124.9794 | 142.1265
12/09/2025 | 16:00 | 501.9599 | 510.4178 | 511.0103 | 498.2236 | 500.8505 | 500.4789 | 0 | 501.4734 | 499.2975 | 478.4437 | 505.8452 | 490.4936 | 226.6862 | 225.2789 | 222.8596 | 218.0452 | 215.3858 | 220.6596 | 220.4 |  | 220.6 | 141.6717 | 140.2488 | 139.2135 | 139.3319 | 133.584 |  | 141.7806 | 125.1161 | 141.718
12/09/2025 | 16:30 | 502.1173 | 509.7876 | 514.5291 | 498.3506 | 501.1172 | 499.7194 | 0 | 501.45 | 499.2511 | 483.6225 | 506.2011 | 492.2134 | 226.4195 | 224.9221 | 222.6635 | 217.9824 | 215.777 | 221.3887 | 221.6 |  | 221.8 | 140.6632 | 140.5367 | 139.5145 | 138.906 | 134.3706 |  | 142.2929 | 124.2763 | 140.942
12/09/2025 | 17:00 | 501.5927 | 507.9496 | 512.1132 | 498.8178 | 501.5466 | 500.6455 | 509.3157 | 501.1299 | 499.7479 | 483.6207 | 506.8103 | 493.5706 | 226.412 | 224.489 | 222.8348 | 218.7111 | 216.2791 | 221.4156 | 223 |  | 222.8 | 142.4447 | 139.6251 | 139.5145 | 139.6273 | 134.3844 |  | 141.0341 | 125.4921 | 142.1265
12/09/2025 | 17:30 | 503.0615 | 513.2538 | 517.155 | 500.9067 | 503.4227 | 500.5399 | 506.7205 | 499.6975 | 493.1797 | 478.7469 | 500.2488 | 486.7802 | 226.5032 | 225.7535 | 223.9403 | 219.268 | 217.069 | 219.965 | 220.4 |  | 220.1 | 141.5909 | 140.0418 | 139.0631 | 138.5378 | 133.7496 |  | 141.2683 | 126.1513 | 141.1871
12/09/2025 | 18:00 | 502.432 | 507.7921 | 508.6469 | 505.3756 | 507.4956 | 503.3523 | 504.1252 | 499.9983 | 492.0754 | 475.6187 | 498.9814 | 485.103 | 226.428 | 224.5186 | 224.7858 | 220.3071 | 218.4127 | 219.5943 | 218.5 |  | 218.8 | 139.8729 | 139.9306 | 138.866 | 137.6702 | 134.7846 |  | 141.4878 | 126.3369 | 139.8187
12/09/2025 | 18:30 | 500.6485 | 502.6978 | 503.3951 | 501.7882 | 504.283 | 501.2256 | 504.1252 | 500.0573 | 496.4579 | 480.0764 | 503.5254 | 488.4618 | 225.9171 | 222.6931 | 223.7115 | 218.4542 | 217.5563 | 221.0564 | 220.3 |  | 220.3 | 140.7178 | 140.8892 | 139.115 | 139.1226 | 135.4332 |  | 142.8345 | 125.9609 | 140.5335
12/09/2025 | 19:00 | 499.9666 | 501.7525 | 502.7386 | 501.5621 | 504.1292 | 501.3407 | 506.6669 | 502.1044 | 498.9483 | 482.7314 | 506.3027 | 492.0925 | 225.4117 | 221.9885 | 223.4266 | 218.7469 | 215.5925 | 221.1236 | 221.7 |  | 222.2 | 140.8664 | 140.9605 | 139.5145 | 139.647 | 135.4608 |  | 142.2636 | 126.1513 | 140.942
12/09/2025 | 19:30 | 500.4911 | 502.1201 | 502.0821 | 501.5562 | 504.0714 | 501.4558 | 509.2086 | 500.1996 | 497.4584 | 480.7722 | 505.182 | 490.6196 | 225.3315 | 222.6189 | 223.5118 | 218.986 | 215.7327 | 221.0598 | 221.2 |  | 221.8 | 140.8152 | 140.7089 | 139.5145 | 139.0401 | 134.9364 |  | 142.2197 | 126.1025 | 140.554
12/09/2025 | 20:00 | 500.8058 | 503.1704 | 506.8035 | 502.047 | 504.597 | 500.4046 | 503.9478 | 499.7295 | 496.3045 | 480.6506 | 503.978 | 490.1446 | 220.8112 | 222.7959 | 223.8783 | 218.8249 | 215.9173 | 220.4043 | 220.4 |  | 221.1 | 140.8323 | 140.5252 | 139.4626 | 138.1627 | 134.6604 |  | 141.7367 | 126.0537 | 140.5335
12/09/2025 | 20:30 | 500.3338 | 501.7525 | 504.7332 | 500.2738 | 501.843 | 500.3962 |  | 498.8287 | 496.3945 | 480.077 | 503.7253 | 489.1758 | 220.256 | 222.2744 | 224.0006 | 219.1978 | 216.4489 | 220.547 | 220.4 |  | 220.9 | 140.8323 | 139.414 | 139.4626 | 138.6577 | 134.8674 |  | 141.2243 | 125.7753 | 140.8807
12/09/2025 | 21:00 | 501.1731 | 503.4856 | 503.9505 | 501.1369 | 502.8927 | 500.9341 |  | 499.0293 | 497.0159 | 480.9037 | 504.5014 | 491.0267 | 220.439 | 222.9833 | 224.4137 | 219.438 | 216.663 | 220.769 | 220.4 |  | 221.4 | 141.2657 | 139.8914 | 139.5145 | 139.2049 | 135.5574 |  | 141.6488 | 125.8193 | 140.942
12/09/2025 | 21:30 | 501.4878 | 504.851 | 504.0616 | 502.3761 | 504.1263 | 501.472 |  | 500.1222 | 496.7507 | 480.6209 | 504.3892 | 489.4123 | 220.6923 | 223.8056 | 224.7239 | 220.1679 | 217.3274 | 220.8987 | 221.1 |  | 221.3 | 141.6992 | 139.5863 | 139.5612 | 139.06 | 135.7506 |  | 141.1951 | 125.8193 | 141.33
12/09/2025 | 22:00 | 502.0124 | 506.374 | 507.334 | 502.4547 | 503.9416 | 501.5161 |  | 501.4565 | 496.3398 | 481.9747 | 505.6512 | 491.8745 | 221.1972 | 224.6434 | 225.9856 | 219.8681 | 216.7147 | 221.5325 | 221.7 |  | 222.6 | 142.4826 | 140.5971 | 139.7635 | 139.8316 | 134.8122 |  | 142.1319 | 125.7753 | 141.7793
12/09/2025 | 22:30 | 503.009 | 507.8445 | 505.3766 | 503.3339 | 504.6168 | 502.3775 |  | 500.4205 | 496.9645 | 480.5627 | 503.4341 | 490.6919 | 222.95 | 225.5871 | 226.88 | 220.0202 | 217.1133 | 220.6628 | 221.1 |  | 222.6 | 143.266 | 140.7209 | 139.8102 | 139.6323 | 134.7432 |  | 141.7659 | 125.6337 | 142.923
12/09/2025 | 23:00 | 503.2188 | 510.5229 | 505.0912 | 505.9942 | 507.0334 | 503.3874 |  | 502.0527 | 498.1778 | 482.605 | 505.9072 | 492.8575 | 223.4391 | 226.1375 | 227.7568 | 221.1843 | 217.6744 | 221.387 | 221.7 |  | 223.6 | 143.266 | 141.2201 | 140.2616 | 139.4201 | 135.2952 |  | 142.4246 | 126.3369 | 143.311
12/09/2025 | 23:30 | 503.9533 | 510.8905 | 505.1628 | 506.7397 | 507.5622 | 505.307 | 509.1344 | 502.5652 | 497.9357 | 482.0755 | 506.2128 | 491.0872 | 224.0264 | 226.2048 | 228.1431 | 221.6531 | 218.8631 | 221.0054 | 221.7 |  | 223.1 | 143.5774 | 140.7886 | 140.5106 | 139.4351 | 134.7432 |  | 142.0148 | 126.664 | 143.3314
13/09/2025 | 00:00 | 502.7468 | 511.2057 | 508.2268 | 506.6224 | 507.0097 | 505.6649 |  | 504.2792 | 499.3202 | 483.5163 | 507.1225 | 492.3439 | 224.6295 | 225.4682 | 229.119 | 221.9065 | 218.9959 | 221.2954 | 222.4 |  | 223.2 | 143.8888 | 140.5134 | 140.6092 | 139.4728 | 135.3642 |  | 142.4539 | 126.288 | 143.311
MÁXIMO |  | 523.6771 | 521.2365 | 517.155 | 514.0771 | 514.5591 | 508.9888 | 518.9705 | 509.9627 | 510.2722 | 493.6313 | 517.1531 | 502.1995 | 228.3799 | 226.573 | 232.6351 | 223.2869 | 221.2772 | 223.3069 | 225.5 | 0 | 225.8 | 144.9636 | 141.4693 | 141.2058 | 141.8473 | 136.7304 | 0 | 142.937 | 126.664 | 144.516
MÍNIMO |  | 499.4944 | 499.3892 | 494.8344 | 495.5311 | 499.4026 | 498.278 | 0 | 498.8287 | 487.0951 | 475.6187 | 492.136 | 482.1034 | 219.1702 | 220.0365 | 221.6842 | 216.7422 | 213.481 | 219.5943 | 217.9 | 0 | 218.6 | 139.8729 | 138.6201 | 138.7155 | 137.6702 | 133.584 | 0 | 140.3022 | 123.4755 | 139.8187
PROMEDIO |  | 504.1817 | 507.9419 | 506.9153 | 504.013 | 506.1053 | 503.3189 | 237.6306 | 503.7844 | 499.8814 | 482.8254 | 506.9915 | 492.9043 | 225.1617 | 223.7869 | 224.9542 | 219.834 | 217.3328 | 221.3322 | 221.9458 | 0 | 222.3812 | 142.5112 | 140.009 | 139.8701 | 139.9593 | 135.3651 | 0 | 141.4259 | 125.2969 | 142.3129
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 05:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 05:33:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | L. LA NIÑA - MIGUEL GRAU | L-5012 | 12/09/2025 03:00:00 | 12/09/2025 06:26:00 | Por regulación de tensión en el área norte
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | L. ALIPIO ROSALES - PARIÑAS | L-2178 | 12/09/2025 03:12:00 | 12/09/2025 04:51:00 | Por regulación de tensión en el área norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARIÑAS - VALLE DEL CHIRA | L-2248_new | 12/09/2025 05:41:00 | 12/09/2025 06:06:00 | Por regulación de tensión en el área norte

## AISLADOS_TEMP
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:07 | 59.838 | 07:38:50 | 60.217
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:07 | 59.839 | 07:38:50 | 60.217
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:07 | 59.838 | 07:38:50 | 60.217
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:07 | 59.837 | 07:38:50 | 60.218
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:07 | 59.838 | 07:38:50 | 60.217
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:07 | 59.838 | 07:38:50 | 60.217
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:07 | 59.839 | 07:38:50 | 60.216

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/09/2025 | 00:30 | 6692.52 | 6693.0563 | 0.008013%
12/09/2025 | 01:00 | 6650.21 | 6582.6183 | -1.016%
12/09/2025 | 01:30 | 6473.04 | 6482.4906 | 0.146%
12/09/2025 | 02:00 | 6397.15 | 6401.642 | 0.07022%
12/09/2025 | 02:30 | 6447.54 | 6364.7032 | -1.285%
12/09/2025 | 03:00 | 6311.14 | 6352.0619 | 0.6484%
12/09/2025 | 03:30 | 6308.41 | 6345.6987 | 0.5911%
12/09/2025 | 04:00 | 6397.78 | 6344.5887 | -0.8314%
12/09/2025 | 04:30 | 6342.02 | 6389.0871 | 0.7421%
12/09/2025 | 05:00 | 6538.27 | 6438.5975 | -1.524%
12/09/2025 | 05:30 | 6587.4 | 6548.2392 | -0.5945%
12/09/2025 | 06:00 | 6731.72 | 6756.2864 | 0.3649%
12/09/2025 | 06:30 | 6953.11 | 6881.9754 | -1.023%
12/09/2025 | 07:00 | 6877.53 | 6918.363 | 0.5937%
12/09/2025 | 07:30 | 7063.92 | 7048.3876 | -0.2199%
12/09/2025 | 08:00 | 7174.29 | 7114.7944 | -0.8293%
12/09/2025 | 08:30 | 7385.26 | 7300.9497 | -1.142%
12/09/2025 | 09:00 | 7430.99 | 7393.3493 | -0.5065%
12/09/2025 | 09:30 | 7547.1 | 7426.0372 | -1.604%
12/09/2025 | 10:00 | 7537.74 | 7517.9648 | -0.2623%
12/09/2025 | 10:30 | 7694.84 | 7600.4363 | -1.227%
12/09/2025 | 11:00 | 7798.79 | 7661.1508 | -1.765%
12/09/2025 | 11:30 | 7850.47 | 7685.803 | -2.098%
12/09/2025 | 12:00 | 7701.14 | 7640.8516 | -0.7829%
12/09/2025 | 12:30 | 7618.46 | 7575.9147 | -0.5585%
12/09/2025 | 13:00 | 7567.11 | 7499.8168 | -0.8893%
12/09/2025 | 13:30 | 7487.15 | 7468.6204 | -0.2475%
12/09/2025 | 14:00 | 7514.07 | 7481.2482 | -0.4368%
12/09/2025 | 14:30 | 7667.08 | 7599.9535 | -0.8755%
12/09/2025 | 15:00 | 7726.27 | 7614.8678 | -1.442%
12/09/2025 | 15:30 | 7619.11 | 7586.2969 | -0.4307%
12/09/2025 | 16:00 | 7567.34 | 7562.7917 | -0.0601%
12/09/2025 | 16:30 | 7630.48 | 7514.1849 | -1.524%
12/09/2025 | 17:00 | 7504.45 | 7473.3394 | -0.4146%
12/09/2025 | 17:30 | 7456.91 | 7450.371 | -0.08769%
12/09/2025 | 18:00 | 7363.22 | 7486.1677 | 1.67%
12/09/2025 | 18:30 | 7626.06 | 7613.0638 | -0.1704%
12/09/2025 | 19:00 | 7582.32 | 7644.9693 | 0.8263%
12/09/2025 | 19:30 | 7592.53 | 7665.2813 | 0.9582%
12/09/2025 | 20:00 | 7590.69 | 7661.9085 | 0.9382%
12/09/2025 | 20:30 | 7553.05 | 7613.9737 | 0.8066%
12/09/2025 | 21:00 | 7520.84 | 7564.8604 | 0.5853%
12/09/2025 | 21:30 | 7425.51 | 7497.1077 | 0.9642%
12/09/2025 | 22:00 | 7448.2 | 7498.7976 | 0.6793%
12/09/2025 | 22:30 | 7388.38 | 7371.0036 | -0.2352%
12/09/2025 | 23:00 | 7134.31 | 7142.0679 | 0.1087%
12/09/2025 | 23:30 | 6929.71 | 6948.6706 | 0.2736%
13/09/2025 | 00:00 | 6783.19 | 6752.4708 | -0.4529%

## DESVIACIÓN
viernes, 12 de Setiembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/09/2025 | 00:30 | 101.3 | 82.2323 | 101.6019 | -0.30194 | 630.6 | 635.8825 | 635.8825 | -5.2825 | 216 | 206.8639 | 206.8639 | 9.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 70.28 | 70.28 | -4.68 |  |  |  | 0 |  |  | 65.975 | -65.975 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 209.6 | 196.228 | 196.228 | 13.372 | 287.1 | 295.2259 | 295.2259 | -8.1259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 332.6 | 375.9412 | 317.5679 | 15.032 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 105.0003 | 105.0003 | 8.7997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 74.7 | 80.1839 | 80.1838 | -5.4838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 79.0181 | 82.1739 | -11.5739 | 45.8 | 58.7898 | 109.7939 | -63.9939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 31.6642 | 31.6642 | -1.3642 | 75.1 | 75 | 67.0103 | 8.0897 | 17.8 | 16.959 | 16.959 | 0.84099 | 17.8 | 17.5621 | 17.5621 | 0.23786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.6 | 43.6688 | 43.6688 | 13.9312 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 87.66 | 82.3844 | 65.7538 | 21.9062 | 7.54 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2532 | 8.98 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5318 | 34.21 | 34.0206 |  | 34.21 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 12.07 |  |  | 12.07 | 55.71 | 55.1277 | 25 | 30.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 85.4826 | 63.6868 | 18.3133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 |  | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 74.8135 | 54.5784 | -2.9784 | 177.6 | 185.2946 | 185.2946 | -7.6946 | 175.4 | 185.2946 | 185.2946 | -9.8946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.1 | 278.7765 | 278.7765 | -6.6765 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 201.6 | 192.3118 | 171.2402 | 30.3598 | 83.7 | 73.4883 | 86.504 | -2.8039 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 73.6 | 62.9904 | 70.028 | 3.572 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.5 | 151.0888 | 151.0888 | -1.5888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 213.12 | 213.12 | -65.62 | 79.3 | 106.88 | 106.88 | -27.58 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 74.7 | 74.7 | -41.4 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 14.358 | 14.358 | -0.058 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.5 | 19.4175 | 19.4175 | -2.9175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 14.357 | 14.357 | -3.357 | 28.5 | 33.654 | 33.654 | -5.154 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 18.8 | 19.7728 | 14.7312 | 4.0688 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.1 | 10.439 | 10.439 | -9.339 | 9.6 | 10.973 | 10.973 | -1.373 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 22.456 | 22.456 | 19.344 | 76.1 | 47.938 | 47.938 | 28.162 | 4.8 | 1.071 | 1.071 | 3.729 | 1.6 | 0.538 | 0.538 | 1.062 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 13 | 10.68 | 10.68 | 2.32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 2.2 | 6 | 6 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 28.5 | 20 | 20 | 8.5 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.2 | 7.69 | 7.69 | 0.51 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 01:00 | 79.1 | 80.349 | 101.6019 | -22.5019 | 635.3 | 635.8825 | 635.8825 | -0.58253 | 215.3 | 206.8639 | 206.8639 | 8.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 70.28 | 70.28 | -4.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 287 | 295.2259 | 295.2259 | -8.2259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 395.4 | 353.9102 | 315.3549 | 80.0451 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 105.0003 | 105.0003 | 9.1997 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 75.5 | 80.1839 | 80.184 | -4.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 78.202 | 81.3992 | -10.3993 | 51.9 | 108.6495 | 109.7939 | -57.8939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 69.4 | 75 | 67.0103 | 2.3897 | 18 | 16.959 | 16.959 | 1.041 | 17.3 | 17.5621 | 17.5621 | -0.26214 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 59 | 43.6688 | 43.6688 | 15.3312 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 186.3 | 185.4703 | 185.4703 | 0.82972 | 72.68 | 81.2935 | 76.7501 | -4.0701 | 7.57 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2832 | 8.99 | 3.4482 | 3.4482 | 5.5418 | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 0 |  |  | 0 | 52.31 | 59.8457 | 25 | 27.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 75.2244 | 63.5687 | 18.5313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 73.4861 | 67.958 | -16.858 | 177.6 | 185.3168 | 185.3168 | -7.7168 | 175.3 | 185.3168 | 185.3168 | -10.0168 | 200 | 185.3168 | 185.3168 | 14.6832 | 272.6 | 278.8099 | 278.8099 | -6.2099 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 120 | 80.8553 | 124.5356 | -4.5356 | 83 | 92.4445 | 82.7525 | 0.24747 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 72.6 | 72.3739 | 66.6488 | 5.9512 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 213.12 | 213.12 | 4.18 | 103.6 | 106.88 | 106.88 | -3.28 | 0 |  |  | 0 | 35 | 69.4 | 69.4 | -34.4 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14.358 | 14.358 | -0.858 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 13.39 | 13.39 | -4.19 | 19.4 | 30.95 | 30.95 | -11.55 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19 | 17.4 | 14.7039 | 4.2961 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.7 | 10.439 | 10.439 | -9.739 | 5.2 | 10.973 | 10.973 | -5.773 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 22.456 | 22.456 | 15.944 | 70.7 | 47.938 | 47.938 | 22.762 | 4.6 | 1.071 | 1.071 | 3.529 | 0.5 | 0.538 | 0.538 | -0.038 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 12 | 10.68 | 10.68 | 1.32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.8 | 20 | 20 | 8.8 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.6 | 7.69 | 7.69 | 0.91 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 01:30 | 80 | 77.7287 | 101.6019 | -21.6019 | 626 | 635.8825 | 635.8825 | -9.8825 | 214.6 | 206.8639 | 206.8639 | 7.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66 | 70.28 | 70.28 | -4.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 334.6 | 296.7206 | 272.175 | 62.425 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 105.0003 | 105.0003 | 13.2997 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 74 | 76.4736 | 78.0496 | -4.0496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.904 | 79.6387 | -9.4387 | 72 | 110.2632 | 109.7939 | -37.7939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 55 | 75 | 67.0103 | -12.0103 | 19 | 16.959 | 16.959 | 2.041 | 16.4 | 17.5621 | 17.5621 | -1.1621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 59.5 | 43.6688 | 43.6688 | 15.8312 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 69.56 | 75.1947 | 70.6022 | -1.0422 | 7.54 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2532 | 9.06 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6118 | 10.21 |  |  | 10.21 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 25.09 | 25 | 25 | 0.08998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 54.3765 | 46.4355 | 35.2645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 66.0654 | 60.4777 | -9.1777 | 177.4 | 185.3501 | 185.3501 | -7.9501 | 174.9 | 185.3501 | 185.3501 | -10.4501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 273.8 | 278.8601 | 278.8601 | -5.0601 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 88.6 | 133.9327 | 119.2324 | -30.6324 | 69.6 | 92.4445 | 82.4321 | -12.8321 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 71.9 | 72.3739 | 68.42 | 3.48 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 213.12 | 213.12 | 3.58 | 104.3 | 106.88 | 106.88 | -2.58 | 0 |  |  | 0 | 23 | 64.1 | 64.1 | -41.1 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 14.265 | 14.265 | -0.865 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12.541 | 12.541 | -1.541 | 23.3 | 28.673 | 28.673 | -5.373 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19.2 | 12.5777 | 10.7409 | 8.4591 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.1 | 10.438 | 10.438 | -9.338 | 2.7 | 9.554 | 9.554 | -6.854 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 20.37 | 20.37 | 13.43 | 61.3 | 47.464 | 47.464 | 13.836 | 3.3 | 1.012 | 1.012 | 2.288 | 0.3 | 0.526 | 0.526 | -0.226 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 12.7 | 10.664 | 10.664 | 2.036 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.6 | 20 | 20 | 8.6 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.7 | 7.69 | 7.69 | -0.99 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 02:00 | 76.6 | 75.0696 | 101.6019 | -25.0019 | 621.6 | 635.8825 | 635.8825 | -14.2825 | 213.1 | 206.8639 | 206.8639 | 6.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 70.28 | 70.28 | -4.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.228 | 196.228 | -7.328 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 289.4 | 295.2259 | 295.2259 | -5.8259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 269 | 274.371 | 238.4806 | 30.5194 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 105.0003 | 105.0003 | 10.0997 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 72.9 | 70.1059 | 70.1036 | 2.7964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 75.4857 | 77.363 | -28.363 | 83.7 | 108.3698 | 109.7939 | -26.0939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 31.6642 | 31.6642 | -2.0642 | 65.2 | 74.7193 | 67.0103 | -1.8103 | 17.4 | 16.959 | 16.959 | 0.44099 | 16.4 | 17.5621 | 17.5621 | -1.1621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 59.6 | 43.6688 | 43.6688 | 15.9312 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 69.63 | 71.3178 | 66.8948 | 2.7352 | 7.57 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2832 | 8.51 | 3.4482 | 3.4482 | 5.0618 | 9.59 |  |  | 9.59 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 70.78 | 54.2052 | 25 | 45.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.6745 | 34.3103 | 8.6897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 |  | 45.2214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 61.3483 | 55.9667 | -5.1667 | 178.5 | 185.2946 | 185.2946 | -6.7946 | 176.2 | 185.2946 | 185.2946 | -9.0946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.1 | 278.7765 | 278.7765 | -4.6765 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.39 | 0.44604 | 0.44604 | -0.05604 | 87.4 | 107.394 | 116.7009 | -29.3009 | 71.7 | 87.6388 | 83.496 | -11.796 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 72.1 | 72.3739 | 69.2655 | 2.8345 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 204.7881 | 213.12 | 3.68 | 104.4 | 102.7015 | 106.88 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 58.8 | 58.8 | -41.5 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 14.306 | 14.306 | -1.106 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 11.673 | 11.673 | -1.973 | 17.8 | 26.443 | 26.443 | -8.643 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 18.4 | 10.5649 | 7.9362 | 10.4638 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.3 | 9.994 | 9.994 | -8.694 | 1.5 | 8.304 | 8.304 | -6.804 | 0 |  |  | 0 | 39 | 19.563 | 19.563 | 19.437 | 66 | 45.515 | 45.515 | 20.485 | 5 | 0.967 | 0.967 | 4.033 | 1.3 | 0.507 | 0.507 | 0.793 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 11.7 | 10.623 | 10.623 | 1.077 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.7 | 20 | 20 | 8.7 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.7 | 7.69 | 7.69 | -0.99 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 02:30 | 76.4 | 75.0353 | 101.6019 | -25.2019 | 629.8 | 635.8825 | 635.8825 | -6.0825 | 214.2 | 206.8639 | 206.8639 | 7.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 70.28 | 70.28 | -4.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.4 | 196.228 | 196.228 | -6.828 | 209 | 196.228 | 196.228 | 12.772 | 212.5 | 196.228 | 196.228 | 16.272 | 288.8 | 295.2259 | 295.2259 | -6.4259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 283.5 | 274.7345 | 251.7965 | 31.7035 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 105.0003 | 105.0003 | 10.7997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 74.4 | 70.4115 | 70.7436 | 3.6564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 75.1591 | 77.0955 | -26.5955 | 77.7 | 110.2632 | 109.7939 | -32.0939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 31.6642 | 31.6642 | -4.5642 | 71.7 | 74.0785 | 67.0103 | 4.6897 | 16.7 | 16.959 | 16.959 | -0.25901 | 16.2 | 17.5621 | 17.5621 | -1.3621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 61.7 | 43.6688 | 43.6688 | 18.0312 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 69.02 | 71.2647 | 67.1743 | 1.8457 | 7.54 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2532 | 8.6 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1518 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 34.01 | 25 | 25 | 9.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 50.0456 | 4.6392 | 41.0608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 61.2838 | 56.3068 | -5.7068 | 179 | 185.2678 | 185.2678 | -6.2678 | 176.6 | 185.2678 | 185.2678 | -8.6678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 273.9 | 278.7363 | 278.7363 | -4.8363 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.39 | 0.44604 | 0.44604 | -0.05604 | 128.7 | 133.9327 | 113.403 | 15.297 | 78.5 | 74.805 | 88.4394 | -9.9394 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 71 | 63.5104 | 70.367 | 0.63303 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.8 | 151.0888 | 151.0888 | -1.2888 | 150.6 | 151.5425 | 151.5425 | -0.94248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 195.3823 | 213.12 | 3.88 | 104.5 | 97.9845 | 106.88 | -2.38 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 53.5 | 53.5 | -33.2 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 14.328 | 14.328 | -1.528 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.7 | 19.4175 | 19.4175 | -2.7175 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 10.785 | 10.785 | -2.285 | 16.1 | 24.258 | 24.258 | -8.158 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10 | 11.5759 |  | 10 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.9 | 9.554 | 9.554 | -8.654 | 1.4 | 7.056 | 7.056 | -5.656 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 18.666 | 18.666 | 19.534 | 69.1 | 43.521 | 43.521 | 25.579 | 6.3 | 0.926 | 0.926 | 5.374 | 1.5 | 0.487 | 0.487 | 1.013 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 12.2 | 10.588 | 10.588 | 1.612 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7 | 7.69 | 7.69 | -0.69 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 03:00 | 79.1 | 76.442 | 101.6019 | -22.5019 | 624.3 | 635.8825 | 635.8825 | -11.5825 | 214.1 | 206.8639 | 206.8639 | 7.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.4 | 70.28 | 70.28 | -3.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 288.3 | 295.2259 | 295.2259 | -6.9259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 169.1 | 275.0669 | 224.1803 | -55.0803 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 105.0003 | 105.0003 | 8.9997 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 73.8 | 71.9066 | 70.7488 | 3.0513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 75.698 | 77.6275 | -27.8275 | 94.1 | 101.916 | 88.1444 | 5.9556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30 | 31.6642 | 31.6642 | -1.6642 | 59.8 | 66.9903 | 67.0103 | -7.2103 | 16.6 | 16.959 | 16.959 | -0.35901 | 16.2 | 17.5621 | 17.5621 | -1.3621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 55.1 | 43.6688 | 43.6688 | 11.4312 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 69.53 | 67.3511 | 61.0221 | 8.5079 | 7.39 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1032 | 8.57 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1218 | 22.79 | 29.5465 | 34.0206 | -11.2306 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 0 |  |  | 0 | 74.79 | 52.0434 | 25 | 49.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 43.411 | 27.1141 | 18.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 56.5219 | 48.8212 | 2.3788 | 178.3 | 185.2946 | 185.2946 | -6.9946 | 175.8 | 185.2946 | 185.2946 | -9.4946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.1 | 278.7765 | 278.7765 | -4.6765 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 86.5 | 98.8543 | 118.1418 | -31.6418 | 77.8 | 87.6387 | 83.3426 | -5.5426 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 71.1 | 72.3739 | 68.7843 | 2.3157 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 192.0834 | 213.12 | 3.98 | 104.4 | 96.3301 | 106.88 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 49.56 | 49.56 | -21.76 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 14.292 | 14.292 | -0.692 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.1 | 19.4175 | 19.4175 | -3.3175 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10.068 | 10.068 | -1.168 | 22 | 22.723 | 22.723 | -0.723 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10.1 | 10.0413 | 6.2717 | 3.8283 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.1 | 9.128 | 9.128 | -8.028 | 0.3 | 5.813 | 5.813 | -5.513 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 17.5 | 17.5 | 15.1 | 65.5 | 41.391 | 41.391 | 24.109 | 3.6 | 0.896 | 0.896 | 2.704 | 1.2 | 0.467 | 0.467 | 0.733 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 13 | 10.569 | 10.569 | 2.431 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 29.3 | 20 | 20 | 9.3 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 18 | 18 | -18 | 8 | 7.69 | 7.69 | 0.31 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 03:30 | 78.9 | 77.2664 | 101.6019 | -22.7019 | 628.2 | 635.8825 | 635.8825 | -7.6825 | 214.5 | 206.8639 | 206.8639 | 7.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 70.28 | 70.28 | -2.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 212.3 | 196.228 | 196.228 | 16.072 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 219.6 | 293.1218 | 227.6885 | -8.0885 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 105.0003 | 105.0003 | 7.0997 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 73.7 | 74.0868 | 72.6671 | 1.0329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 75.5967 | 77.6437 | -27.7437 | 77.6 | 110.2632 | 109.7939 | -32.1939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 31.6642 | 31.6642 | -4.9642 | 65.9 | 75 | 67.0103 | -1.1103 | 16.6 | 16.959 | 16.959 | -0.35901 | 16.2 | 17.5621 | 17.5621 | -1.3621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 61.3 | 43.6688 | 43.6688 | 17.6312 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 69.72 | 72.6968 | 63.9397 | 5.7803 | 7.37 | 3.2868 | 3.2868 | 4.0832 | 8.57 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1218 | 4.04 | 4.1237 | 4.1237 | -0.08373 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 39.35 | 25 | 25 | 14.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 4.6392 | 26.5262 | 19.2738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 63.0262 | 52.3712 | -1.2712 | 178.8 | 185.3745 | 185.3745 | -6.5745 | 176.3 | 185.3745 | 185.3745 | -9.0745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 272.8 | 278.8967 | 278.8967 | -6.0967 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38 | 0.44604 | 0.44604 | -0.06604 | 102.5 | 133.9327 | 115.1795 | -12.6795 | 71.9 | 82.0276 | 84.9325 | -13.0325 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 65.2 | 66.3625 | 69.7736 | -4.5736 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.4 | 151.0888 | 151.0888 | -1.6888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 213.1199 | 213.12 | 4.38 | 104.6 | 106.8799 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 45.61 | 45.61 | -14.51 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14.275 | 14.275 | -0.775 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.2 | 19.4175 | 19.4175 | -3.2175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9.523 | 9.523 | -1.523 | 26.1 | 21.839 | 21.839 | 4.261 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10.2 |  | 6.1357 | 4.0643 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.3 | 8.758 | 8.758 | -7.458 | 0 | 4.715 | 4.715 | -4.715 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 16.681 | 16.681 | 12.019 | 56.5 | 39.852 | 39.852 | 16.648 | 3.9 | 0.839 | 0.839 | 3.061 | 0.1 | 0.439 | 0.439 | -0.339 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 13.9 | 10.597 | 10.597 | 3.303 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0.8 | 4 | 4 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 29.4 | 20 | 20 | 9.4 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 18 | 18 | -18 | 7.5 | 7.69 | 7.69 | -0.19 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 04:00 | 79.2 | 77.7403 | 101.6019 | -22.4019 | 630.9 | 635.8825 | 635.8825 | -4.9825 | 216.7 | 206.8639 | 206.8639 | 9.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 70.28 | 70.28 | -1.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 290.4 | 295.2259 | 295.2259 | -4.8259 | 218 | 208.0739 | 208.0739 | 9.9261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 224.3 | 281.887 | 230.6021 | -6.3021 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 105.0003 | 105.0003 | 13.9997 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 74.5 | 73.4476 | 72.2528 | 2.2472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 74.9154 | 77.1038 | -26.1038 | 90.9 | 107.5335 | 109.7939 | -18.8939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 31.6642 | 31.6642 | -2.5642 | 73.6 | 73.4429 | 67.0103 | 6.5897 | 19.2 | 16.959 | 16.959 | 2.241 | 16.2 | 17.5621 | 17.5621 | -1.3621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 61.9 | 43.6688 | 43.6688 | 18.2312 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 69.75 | 69.0638 | 63.0249 | 6.7251 | 7.41 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1232 | 8.6 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1518 | 4.28 | 4.1237 | 4.1237 | 0.15627 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 0 |  |  | 0 | 63.57 | 53.7199 | 25 | 38.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 43.9461 | 26.5308 | 19.8693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 58.6058 | 51.2581 | 0.24194 | 178.1 | 185.3634 | 185.3634 | -7.2634 | 175.6 | 185.3634 | 185.3634 | -9.7634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.4 | 278.88 | 278.88 | -4.48 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 113.3 | 108.7156 | 114.8037 | -1.5037 | 82.1 | 86.521 | 84.8296 | -2.7296 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 65.4 | 71.9325 | 69.8991 | -4.4991 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 186.4261 | 213.12 | 4.58 | 104.7 | 93.493 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 43.45 | 43.45 | -16.55 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 14.312 | 14.312 | -0.412 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 16.2 | 19.4175 | 19.4175 | -3.2175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9.051 | 9.051 | -1.051 | 26.6 | 21.128 | 21.128 | 5.472 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10.2 | 10.1651 | 6.1368 | 4.0632 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.8 | 8.553 | 8.553 | -7.753 | 1.2 | 4.048 | 4.048 | -2.848 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 16.905 | 16.905 | 6.295 | 47 | 40.088 | 40.088 | 6.912 | 1.4 | 0.696 | 0.696 | 0.704 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 10.2 | 7 | 7 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 13.4 | 10.763 | 10.763 | 2.637 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 1 | 1 | 6.6 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.6 | 20 | 20 | 9.6 | 29 | 20 | 20 | 9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 0 | 18 | 18 | -18 | 6.7 | 7.69 | 7.69 | -0.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
12/09/2025 | 04:30 | 77.3 | 78.9928 | 101.6019 | -24.3019 | 625.8 | 635.8825 | 635.8825 | -10.0825 | 214.7 | 206.8639 | 206.8639 | 7.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68 | 70.28 | 70.28 | -2.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 212.2 | 196.228 | 196.228 | 15.972 | 291.3 | 295.2259 | 295.2259 | -3.9259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 210.1 | 285.4992 | 251.8179 | -41.7179 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 105.0003 | 105.0003 | 11.5997 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 73.9 | 76.1712 | 77.2594 | -3.3594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 75.0603 | 77.9566 | -28.5566 | 94.3 | 99.1382 | 97.5634 | -3.2634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30 | 31.6642 | 31.6642 | -1.6642 | 67.6 | 74.9697 | 67.0103 | 0.5897 | 20 | 16.959 | 16.959 | 3.041 | 16.2 | 17.5621 | 17.5621 | -1.3621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.7 | 43.6688 | 43.6688 | 14.0312 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 68.65 | 68.3498 | 62.1872 | 6.4628 | 7.41 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1232 | 8.61 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1618 | 25.48 | 34.0206 | 34.0205 | -8.5405 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 39.19 | 25 | 25 | 14.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.8395 | 32.8056 | 12.8944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 57.7371 | 50.2388 | 0.86124 | 178.7 | 185.3634 | 185.3634 | -6.6634 | 176.3 | 185.3634 | 185.3634 | -9.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.2 | 278.88 | 278.88 | -4.68 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 100.9 | 123.4082 | 103.9831 | -3.0831 | 67.8 | 78.9004 | 89.9263 | -22.1263 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 65 | 67.0254 | 72.3739 | -7.3739 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 213.1199 | 213.12 | 4.58 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 41.29 | 41.29 | -18.59 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 14.358 | 14.358 | 0.342 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 14.5 | 19.4175 | 19.4175 | -4.9175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.652 | 8.652 | -0.552 | 21.5 | 20.59 | 20.59 | 0.91 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10.2 | 11.297 | 7.5882 | 2.6118 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.1 | 8.403 | 8.403 | -8.303 | 0.4 | 3.81 | 3.81 | -3.41 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 16.612 | 16.612 | 13.788 | 52.9 | 39.974 | 39.974 | 12.926 | 3.1 | 0.576 | 0.576 | 2.524 | 0.2 | 0.349 | 0.349 | -0.149 | 10.2 | 7 | 7 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 14.4 | 10.907 | 10.907 | 3.493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 1 | 1 | 14.6 | 8.9 | 5 | 5 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.8 | 20 | 20 | 8.8 | 28.8 | 20 | 20 | 8.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 0 | 18 | 18 | -18 | 7.9 | 7.69 | 7.69 | 0.21 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
12/09/2025 | 05:00 | 81.9 | 81.0095 | 101.6019 | -19.7019 | 636.5 | 635.8825 | 635.8825 | 0.61747 | 215.6 | 206.8639 | 206.8639 | 8.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 70.28 | 70.28 | -0.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 196.228 | 196.228 | -6.928 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 292.6 | 295.2259 | 295.2259 | -2.6259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 281.6 | 338.0778 | 279.4977 | 2.1023 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 105.0003 | 105.0003 | 15.5997 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 76.7 | 81.9243 | 81.5897 | -4.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 75.6025 | 78.6308 | -26.7308 | 92.7 | 91.0135 | 98.5145 | -5.8145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 31.6642 | 31.6642 | -1.1642 | 75.9 | 75 | 67.0103 | 8.8897 | 20.1 | 16.959 | 16.959 | 3.141 | 16.2 | 17.5621 | 17.5621 | -1.3621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 64.5 | 43.6688 | 43.6688 | 20.8312 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 186.1 | 185.4703 | 185.4703 | 0.62972 | 71.18 | 71.912 | 65.1372 | 6.0428 | 7.43 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1432 | 8.6 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1518 | 34.5 | 34.0206 | 34.0205 | 0.47948 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 86.78 | 55.8322 | 25 | 61.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 35.7125 | 42.1594 | 4.5406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 62.0712 | 53.8282 | -1.6281 | 178.5 | 185.3523 | 185.3523 | -6.8523 | 175.9 | 185.3523 | 185.3523 | -9.4523 | 200 | 185.3523 | 185.3523 | 14.6477 | 274.9 | 278.8633 | 278.8633 | -3.9633 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44604 | 0.44604 | -0.04604 | 110 | 80.8553 | 103.0321 | 6.9679 | 91.1 | 92.4445 | 92.4444 | -1.3444 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 65.7 | 72.3739 | 72.3739 | -6.6739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 213.12 | 4.88 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 40.28 | 40.28 | -15.18 | 0 |  |  | 0 | 15 | 14.43 | 14.43 | 0.57 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 8.291 | 8.291 | -2.991 | 16.3 | 20.161 | 20.161 | -3.861 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10.2 | 8.2606 | 9.7518 | 0.4482 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.2 | 8.415 | 8.415 | -8.215 | 0 | 4.861 | 4.861 | -4.861 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 14.771 | 14.771 | 13.329 | 53.4 | 38.807 | 38.807 | 14.593 | 2.5 | 0.524 | 0.524 | 1.976 | 0.6 | 0.336 | 0.336 | 0.264 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | -1.2 | 14.9 | 10.986 | 10.986 | 3.914 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 1 | 1 | 3.3 | 2.2 | 5 | 5 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 28.9 | 20 | 20 | 8.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 18 | 18 | -18 | 7.8 | 7.69 | 7.69 | 0.11 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2
12/09/2025 | 05:30 | 75.7 | 83.4424 | 101.6019 | -25.9019 | 617.4 | 635.8825 | 635.8825 | -18.4825 | 212 | 206.8639 | 206.8639 | 5.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 70.28 | 70.28 | -3.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.228 | 196.228 | -7.328 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 292.3 | 295.2259 | 295.2259 | -2.9259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 399.2 | 375.6965 | 328.8576 | 70.3424 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 105.0003 | 105.0003 | 3.9997 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 4.2 | 2.8178 | 2.8178 | 1.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 72.4 | 94.0798 | 95.238 | -22.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 76.558 | 80.4256 | -14.3256 | 111.9 | 110.2632 | 99.9721 | 11.9279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 54.9 |  |  | 54.9 | 34 | 31.6642 | 31.6642 | 2.3358 | 73.6 | 75 | 67.0103 | 6.5897 | 19.3 | 16.959 | 16.959 | 2.341 | 16.2 | 17.5621 | 17.5621 | -1.3621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 56.4 | 43.6688 | 43.6688 | 12.7312 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 178.3 | 184.915 | 184.915 | -6.615 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 66.86 | 75.7588 | 65.9091 | 0.95088 | 7.39 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1032 | 8.64 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1918 | 2.97 | 4.1237 | 33.8796 | -30.9096 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 44.98 | 25 | 25 | 19.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 52.8764 | 63.2544 | -18.1544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 |  | 45.2214 | 2.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 66.7519 | 54.7674 | -4.6674 | 178.8 | 185.3523 | 185.3523 | -6.5523 | 176.1 | 185.3523 | 185.3523 | -9.2523 | 200 | 185.3523 | 185.3523 | 14.6477 | 274.6 | 278.8633 | 278.8633 | -4.2633 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38 | 0.44604 | 0.44604 | -0.06604 | 130.4 | 133.9327 | 101.7155 | 28.6845 | 74.8 | 92.4445 | 92.4445 | -17.6445 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 64.7 | 72.3739 | 72.3739 | -7.6739 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 213.12 | 213.12 | 5.18 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 39.27 | 39.27 | -17.17 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14.524 | 14.524 | -0.724 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.503 | 18.503 | -18.503 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.968 | 7.968 | -1.768 | 17.3 | 19.84 | 19.84 | -2.54 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10.2 | 12.2307 | 14.6312 | -4.4312 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 0.2 | 8.367 | 8.367 | -8.167 | 0.2 | 6.052 | 6.052 | -5.852 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 13.078 | 13.078 | 16.222 | 59.1 | 37.462 | 37.462 | 21.638 | 3 | 0.469 | 0.469 | 2.531 | 0 | 0.324 | 0.324 | -0.324 | 9.9 | 7 | 7 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | -1.2 | 15 | 11.158 | 11.158 | 3.842 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29 | 20 | 20 | 9 | 29 | 20 | 20 | 9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 18 | 18 | -18 | 6.9 | 7.69 | 7.69 | -0.79 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6
12/09/2025 | 06:00 | 101.2 | 88.5018 | 101.6019 | -0.40194 | 627 | 635.8825 | 635.8825 | -8.8825 | 215.1 | 206.8639 | 206.8639 | 8.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 70.28 | 70.28 | 1.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.6 | 196.228 | 196.228 | -6.628 | 209.1 | 196.228 | 196.228 | 12.872 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 290.9 | 295.2259 | 295.2259 | -4.3259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 361.6 | 432.2926 | 410.6239 | -49.0239 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 105.0003 | 105.0003 | 9.8997 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 90.3 | 91.8576 | 113.1869 | -22.8869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 73.052 | 80.1475 | 19.8525 | 79.9 | 103.6082 | 110.2632 | -30.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.5 | 144.3299 |  | 153.5 | 31 | 31.6642 | 31.6642 | -0.66416 | 56.9 | 67.0103 | 72.9097 | -16.0097 | 24.1 | 16.959 | 16.959 | 7.141 | 16 | 14.0497 | 17.5621 | -1.5621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.8 | 57.3761 | 43.6688 | 14.1312 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 68.94 | 54.7444 | 86.5551 | -17.6151 | 7.41 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1232 | 8.72 | 3.4482 | 3.4482 | 5.2718 | 8.28 | 18.5567 | 4.1238 | 4.1562 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 0 |  |  | 0 | 84.71 | 87.2731 | 25.0001 | 59.7099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 69.6705 | 85.4825 | -31.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 41.1829 | 79.8881 | -28.5881 | 178.7 | 185.3168 | 185.3168 | -6.6168 | 176.6 | 185.3168 | 185.3168 | -8.7168 | 200 | 185.3168 | 185.3168 | 14.6832 | 274.9 | 278.8099 | 278.8099 | -3.9099 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.39 | 0.44604 | 0.44604 | -0.05604 | 103 | 134.8739 | 133.5514 | -30.5514 | 58.1 | 69.2032 | 86.504 | -28.404 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 65.1 | 63.196 | 68.1302 | -3.0302 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.8 | 151.0888 | 151.0888 | -1.2888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 144.8722 | 213.12 | 5.38 | 105 | 72.6536 | 106.88 | -1.88 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 39.48 | 39.48 | -13.28 | 0.6 | 1.227 | 1.227 | -0.627 | 13.6 | 14.68 | 14.68 | -1.08 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 37.273 | 37.273 | -36.673 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 3 | 0.343 | 0.343 | 2.657 | 3.2 | 0.097 | 0.097 | 3.103 | 6.1 | 7.783 | 7.783 | -1.683 | 17.5 | 19.524 | 19.524 | -2.024 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | -0.003 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10.3 | 16.1153 | 19.7728 | -9.4728 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 8.135 | 8.135 | -7.735 | 3.4 | 2.66 | 7.66 | -4.26 | 0.5 | 0.109 | 0.109 | 0.391 | 24.3 | 11.829 | 11.829 | 12.471 | 38.8 | 35.587 | 35.587 | 3.213 | 1 | 0.404 | 0.404 | 0.596 | 0 | 0.318 | 0.318 | -0.318 | 9.8 | 7 | 7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | -1.2 | 12.7 | 11.608 | 11.608 | 1.092 | 5.1 | 0.885 | 0.885 | 4.215 | 0 | 0.752 | 0.752 | -0.752 | 3.4 | 3.827 | 3.827 | -0.427 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 7 | 7 | -7 | 2.9 | 1.763 | 1.763 | 1.137 | 0 | 0.175 | 0.175 | -0.175 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29 | 28.5 | 20 | 9 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 0.4 | 18 | 18 | -17.6 | 8.3 | 7.69 | 7.69 | 0.61 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
12/09/2025 | 06:30 | 100.9 | 69.3375 | 101.6019 | -0.70194 | 629.1 | 635.8825 | 635.8825 | -6.7825 | 215.6 | 206.8639 | 206.8639 | 8.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3093 |  | 0 | 72.2 | 70.28 | 70.28 | 1.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.4 | 196.228 | 196.228 | -6.828 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 212.8 | 196.228 | 196.228 | 16.572 | 289.9 | 295.2259 | 295.2259 | -5.3259 | 218.4 | 208.0739 | 208.0739 | 10.3261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 365.9 | 394.7984 | 367.2756 | -1.3756 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 105.0003 | 105.0003 | 14.2997 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 90.4 | 80.1839 | 80.184 | 10.216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 70.7006 | 74.1089 | 26.091 | 60.2 | 74.2784 | 110.2632 | -50.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 144.3299 |  | 152.8 | 33.5 | 31.6642 | 31.6642 | 1.8358 | 58.9 | 67.0103 | 67.0107 | -8.1107 | 20.9 | 16.959 | 16.959 | 3.941 | 16 | 14.0497 | 17.5621 | -1.5621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 63 | 57.3761 | 43.6688 | 19.3312 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 69.56 | 57.6766 | 87.9911 | -18.4311 | 7.41 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1232 | 8.61 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1618 | 16.23 | 18.5567 | 4.1238 | 12.1062 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 61.95 | 85 | 56.8006 | 5.1494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 75.2007 | 85.4825 | -3.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 44.7507 | 81.6352 | -30.4352 | 178.3 | 185.3699 | 185.3699 | -7.0699 | 176.5 | 185.3699 | 185.3699 | -8.8699 | 200 | 185.3699 | 185.3699 | 14.6301 | 274.5 | 278.8899 | 278.8899 | -4.3899 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 113.7 | 138.1029 | 132.4209 | -18.7209 | 66.6 | 66.4722 | 66.4722 | 0.12776 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 65.2 | 62.1176 | 64.0153 | 1.1847 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 150.2 | 151.0888 | 151.0888 | -0.88876 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 144.8722 | 213.12 | 5.38 | 104.9 | 72.6536 | 106.88 | -1.98 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 28.7 | 39.69 | 39.69 | -10.99 | 19.9 | 15.334 | 15.334 | 4.566 | 13.4 | 14.79 | 14.79 | -1.39 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3441 |  | 0 | 20 | 104.654 | 104.654 | -84.654 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 9.7 | 3.996 | 3.996 | 5.704 | 10.9 | 1.944 | 1.944 | 8.956 | 9 | 7.737 | 7.737 | 1.263 | 27.3 | 19.213 | 19.213 | 8.087 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0.7 | 0.786 | 0.786 | -0.086 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 15.4 | 17.3945 | 19.7728 | -4.3728 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.7 | 7.85 | 7.85 | -6.15 | 4.1 | 2.23 | 9.231 | -5.131 | 7.5 | 3.722 | 3.722 | 3.778 | 15.1 | 11.024 | 11.024 | 4.076 | 33.6 | 34.38 | 34.38 | -0.78 | 0 | 0.35 | 0.35 | -0.35 | 0 | 0.315 | 0.315 | -0.315 | 9.8 | 7 | 7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | -1.2 | 11.9 | 11.992 | 11.992 | -0.092 | 59.6 | 53.236 | 53.236 | 6.364 | 1.2 | 5.647 | 5.647 | -4.447 | 35 | 31.995 | 31.995 | 3.005 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 28.5 | 18.142 | 18.142 | 10.358 | 1.2 | 1.531 | 1.531 | -0.331 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29.2 | 28.5 | 20 | 9.2 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 4.2 | 18 | 18 | -13.8 | 6 | 7.69 | 7.69 | -1.69 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
12/09/2025 | 07:00 | 27.2 | 28.2771 | 101.6019 | -74.4019 | 620.7 | 635.8825 | 635.8825 | -15.1825 | 213.6 | 206.8639 | 206.8639 | 6.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 10.3093 |  | 9.6 | 69.9 | 70.28 | 70.28 | -0.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 209 | 196.228 | 196.228 | 12.772 | 213 | 196.228 | 196.228 | 16.772 | 290.4 | 295.2259 | 295.2259 | -4.8259 | 218.7 | 208.0739 | 208.0739 | 10.6261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 165.3 | 220.517 | 147.8711 | 17.4289 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 105.0003 | 105.0003 | 3.9997 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 69.6 | 80.1839 | 80.1839 | -10.5839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 62.9242 | 57.4217 | 12.8783 | 47.3 | 65.5231 | 110.2632 | -62.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.4 | 144.3299 |  | 151.4 | 32.2 | 31.6642 | 31.6642 | 0.53584 | 62.6 | 67.0103 | 67.0103 | -4.4103 | 19.6 | 16.959 | 16.959 | 2.641 | 16.1 | 14.0497 | 17.5621 | -1.4621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 55.5 | 57.3761 | 43.6688 | 11.8312 | 177.5 | 184.915 | 184.915 | -7.415 | 179 | 184.915 | 184.915 | -5.915 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 64.51 | 51.6839 | 77.877 | -13.367 | 7.4 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1132 | 8.64 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1918 | 16.29 | 19.0503 | 34.0206 | -17.7306 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 73.82 | 85 | 25 | 48.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 52.9865 | 70.4243 | 9.4757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 37.459 | 69.3291 | -18.9291 | 177.8 | 185.3745 | 185.3745 | -7.5745 | 175.8 | 185.3745 | 185.3745 | -9.5745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 275 | 278.8967 | 278.8967 | -3.8967 | 75.6 | 73.591 | 73.591 | 2.009 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.39 | 0.44604 | 0.44604 | -0.05604 | 131.1 | 142.6638 | 141.7988 | -10.6988 | 66.2 | 62.6148 | 66.4722 | -0.27224 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 64.5 | 60.5943 | 61.4541 | 3.0459 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 144.8722 | 213.12 | 5.48 | 104.8 | 72.6536 | 106.88 | -2.08 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 26.3 | 40.64 | 40.64 | -14.34 | 44.8 | 41.338 | 41.338 | 3.462 | 13.8 | 14.761 | 14.761 | -0.961 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 0 | 1.3441 |  | 0 | 77.7 | 172.035 | 172.035 | -94.335 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 15.4 | 19.4175 | 19.4175 | -4.0175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.3 | 9.932 | 9.932 | 3.368 | 16.2 | 7.145 | 7.145 | 9.055 | 9 | 7.567 | 7.567 | 1.433 | 23.5 | 18.685 | 18.685 | 4.815 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.3 | 1.473 | 1.473 | -0.173 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 18.5 | 12.2562 | 16.2897 | 2.2103 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.9 | 7.403 | 7.403 | -5.503 | 8.5 | 5.69 | 10.691 | -2.191 | 17.8 | 13.249 | 13.249 | 4.551 | 9.6 | 11.551 | 11.551 | -1.951 | 20.5 | 35.18 | 35.18 | -14.68 | 0.3 | 0.328 | 0.328 | -0.028 | 0 | 0.322 | 0.322 | -0.322 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 13.3 | 12.178 | 12.178 | 1.122 | 144.8 | 154.206 | 154.206 | -9.406 | 3.4 | 9.275 | 9.275 | -5.875 | 82.8 | 78.685 | 78.685 | 4.115 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | -1.5 | 0.6 | 8 | 8 | -7.4 | 65.7 | 56.127 | 56.127 | 9.573 | 3.5 | 3.263 | 3.263 | 0.237 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.2 | 28.5 | 20 | 9.2 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.1 | 18 | 18 | -6.9 | 6.4 | 7.69 | 7.69 | -1.29 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
12/09/2025 | 07:30 | 30.3 |  | 101.6019 | -71.3019 | 636.7 | 635.8825 | 635.8825 | 0.81747 | 216.4 | 206.8639 | 206.8639 | 9.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 10.3093 |  | 10.5 | 74 | 70.28 | 70.28 | 3.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.228 | 196.228 | -7.328 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 211.7 | 196.228 | 196.228 | 15.472 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 81.5 | 175.8826 | 139.3299 | -57.8299 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 105.0003 | 105.0003 | 14.4997 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.0194 | 70.2 | 80.1839 | 76.7403 | -6.5403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7 | 61.0481 | 44.5305 | 29.1695 | 38.6 | 80.08 | 110.2632 | -71.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 144.3299 |  | 152.6 | 32 | 31.6642 | 31.6642 | 0.33584 | 31.9 | 30.9278 | 67.0103 | -35.1103 | 20.1 | 16.959 | 16.959 | 3.141 | 15.7 | 14.0497 | 17.5621 | -1.8621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 56.5 | 57.3761 | 43.6688 | 12.8312 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 71.11 | 48.9732 | 64.2934 | 6.8166 | 7.4 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1132 | 8.6 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1518 | 20.79 | 23.8849 | 34.0206 | -13.2306 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 60.33 | 85 | 25 | 35.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 55.8601 | 36.3967 | 46.7033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 34.1608 | 52.8015 | -0.90147 | 178 | 185.3745 | 185.3745 | -7.3745 | 176.1 | 185.3745 | 185.3745 | -9.2745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 274.7 | 278.8967 | 278.8967 | -4.1967 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0.41 | 0.44604 | 0.44604 | -0.03604 | 121.7 | 143.8907 | 141.7988 | -20.0988 | 69.1 | 61.5771 | 66.4722 | 2.6278 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 65.1 | 60.1845 | 60.8833 | 4.2167 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 150.3 | 151.0888 | 151.0888 | -0.78876 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 144.8722 | 213.12 | 5.18 | 104.9 | 72.6536 | 106.88 | -1.98 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 27 | 41.58 | 41.58 | -14.58 | 67.3 | 64.148 | 64.148 | 3.152 | 14.2 | 14.72 | 14.72 | -0.52 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 0 | 1.3441 |  | 0 | 170.5 | 185.334 | 185.334 | -14.834 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 14.6 | 12.383 | 12.383 | 2.217 | 16 | 13.885 | 13.885 | 2.115 | 7.3 | 7.274 | 7.274 | 0.026 | 22.7 | 17.939 | 17.939 | 4.761 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.9 | 4.055 | 4.055 | -2.155 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 18.9 | 12.9209 | 8.4188 | 10.4812 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | 7.007 | 7.007 | -6.707 | 10.6 | 6.04 | 12.035 | -1.435 | 28 | 23.352 | 23.352 | 4.648 | 5.6 | 12.088 | 12.088 | -6.488 | 13.6 | 35.088 | 35.088 | -21.488 | 0 | 0.332 | 0.332 | -0.332 | 0 | 0.385 | 0.385 | -0.385 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 12.9 | 12.368 | 12.368 | 0.532 | 219.4 | 213.575 | 213.575 | 5.825 | 5.9 | 11.154 | 11.154 | -5.254 | 121.8 | 113.044 | 113.044 | 8.756 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 10 | 10 | -10 | 88.3 | 81.921 | 81.921 | 6.379 | 6.1 | 5.89 | 5.89 | 0.21 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 29 | 28.5 | 20 | 9 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 11.6 | 18 | 18 | -6.4 | 6.2 | 7.69 | 7.69 | -1.49 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
12/09/2025 | 08:00 | 33 |  | 101.6019 | -68.6019 | 637.4 | 635.8825 | 635.8825 | 1.5175 | 217.8 | 206.8639 | 206.8639 | 10.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.3093 |  | 10.6 | 76.4 | 70.28 | 70.28 | 6.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 211.8 | 196.228 | 196.228 | 15.572 | 285.5 | 295.2259 | 295.2259 | -9.7259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 96.1 | 191.8877 | 123.5374 | -27.4374 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 105.0003 | 105.0003 | 14.3997 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 66.3 | 63.7578 | 83.6275 | -17.3275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 58.1039 | 47.3431 | 26.9569 | 89.8 | 85.3107 | 84.0574 | 5.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.4 | 144.3299 |  | 153.4 | 30.6 | 31.6642 | 31.6642 | -1.0642 | 32.3 | 30.9278 | 68.5045 | -36.2045 | 23.2 | 16.959 | 16.959 | 6.241 | 15.8 | 14.0497 | 17.5621 | -1.7621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.6 | 57.3761 | 43.6688 | 13.9312 | 185.5 | 184.915 | 184.915 | 0.58502 | 186.1 | 184.915 | 184.915 | 1.185 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 71.33 | 61.5078 | 99.8099 | -28.4799 | 7.39 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1032 | 8.58 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1318 | 22.09 | 21.6296 | 34.0206 | -11.9306 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 85 | 61.357 | 25.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 64.0376 |  | 83.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 49.4121 | 96.0156 | -43.6156 | 177 | 185.3634 | 185.3634 | -8.3634 | 175.4 | 185.3634 | 185.3634 | -9.9634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.5 | 278.88 | 278.88 | -4.38 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.5 |  |  | 36.5 | 0.42 | 0.44604 | 0.44604 | -0.02604 | 148.6 | 140.9154 | 132.4209 | 16.1791 | 69.8 | 64.0936 | 66.4722 | 3.3278 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 65.5 | 61.1782 | 64.0153 | 1.4847 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.6 | 151.0888 | 151.0888 | -1.4888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 144.8722 | 213.12 | -74.42 | 81.7 | 72.6536 | 106.88 | -25.18 | 0.1 | 0.123 | 0.123 | -0.023 | 22.7 | 43.21 | 43.21 | -20.51 | 71 | 71.545 | 71.545 | -0.545 | 13.8 | 14.642 | 14.642 | -0.842 | 0.2 |  |  | 0.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 0.7 | 1.3441 |  | 0.7 | 183.5 | 198.633 | 198.633 | -15.133 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 14.9 | 13.401 | 13.401 | 1.499 | 18.1 | 16.456 | 16.456 | 1.644 | 6 | 7.058 | 7.058 | -1.058 | 20.2 | 17.92 | 17.92 | 2.28 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 3 | 10.102 | 10.102 | -7.102 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19 | 14.8124 |  | 19 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 6.76 | 6.76 | -6.26 | 15 | 7.03 | 13.033 | 1.967 | 33.5 | 28.44 | 28.44 | 5.06 | 3.6 | 12.653 | 12.653 | -9.053 | 8.1 | 32.321 | 32.321 | -24.221 | 0.1 | 0.412 | 0.412 | -0.312 | 0 | 0.613 | 0.613 | -0.613 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 14 | 12.574 | 12.574 | 1.426 | 233 | 219.711 | 219.711 | 13.289 | 8.6 | 12.137 | 12.137 | -3.537 | 130.8 | 127.986 | 127.986 | 2.814 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 12 | 12 | -12 | 94.2 | 91.584 | 91.584 | 2.616 | 8.6 | 8.521 | 8.521 | 0.079 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 29.2 | 28.5 | 20 | 9.2 | 29.1 | 28.5 | 20 | 9.1 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 12.9 | 18 | 18 | -5.1 | 7.3 | 7.69 | 7.69 | -0.39 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
12/09/2025 | 08:30 | 100.7 |  | 101.6019 | -0.90194 | 627.5 | 635.8825 | 635.8825 | -8.3825 | 215.3 | 206.8639 | 206.8639 | 8.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 25.7453 |  | 12 | 72.8 | 70.28 | 70.28 | 2.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.2258 | 196.2258 | -7.9258 | 209.3 | 196.2258 | 196.2258 | 13.0742 | 212 | 196.2258 | 196.2258 | 15.7742 | 282.2 | 295.2226 | 295.2226 | -13.0226 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 215.4 | 264.5616 | 151.0177 | 64.3823 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 105.0003 | 105.0003 | 12.0997 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 65.2 | 60.575 | 77.3595 | -12.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 57.1283 | 42.3721 | 29.6279 | 76.4 | 75.7247 | 71.9485 | 4.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.1 | 153.2979 | 193.1817 | 9.9183 | 33.2 | 31.6642 | 31.6642 | 1.5358 | 60.5 | 61.8631 |  | 60.5 | 20.7 | 16.959 | 16.959 | 3.741 | 15.7 | 14.0497 | 17.5621 | -1.8621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 55.8 | 57.3761 | 43.6688 | 12.1312 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 80.72 | 71.5357 | 91.2803 | -10.5603 | 7.38 | 3.2868 | 3.2868 | 4.0932 | 8.6 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1518 | 17.97 | 18.5567 | 34.0208 | -16.0508 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 |  |  | 0 | 79.08 | 85 | 85 | -5.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 67.5655 |  | 81.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 | 45.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 61.6135 | 85.6374 | -19.4374 | 176.9 | 185.3634 | 185.3634 | -8.4634 | 175.7 | 185.3634 | 185.3634 | -9.6634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 274.3 | 278.88 | 278.88 | -4.58 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.43 | 0.44604 | 0.44604 | -0.01604 | 159.2 | 138.1029 | 141.5053 | 17.6947 | 68.1 | 66.4722 | 66.4722 | 1.6278 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 65.1 | 62.1176 | 60.9812 | 4.1188 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.9 | 151.0888 | 151.0888 | -1.1888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 213.12 | -75.92 | 77.1 | 72.6536 | 106.88 | -29.78 | 0.8 | 0.582 | 0.582 | 0.218 | 21.6 | 44.84 | 44.84 | -23.24 | 73.5 | 75.96 | 75.96 | -2.46 | 15.1 | 14.698 | 14.698 | 0.402 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.4 | 2.3484 |  | 1.4 | 153.1 | 202.578 | 202.578 | -49.478 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 15.8 | 19.4175 | 19.4175 | -3.6175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 15.1 | 14.119 | 14.119 | 0.981 | 18.2 | 17.42 | 17.42 | 0.78 | 4.4 | 6.921 | 6.921 | -2.521 | 11.9 | 18.628 | 18.628 | -6.728 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 3.2 | 14.957 | 14.957 | -11.757 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19 | 15.6284 |  | 19 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.3 | 6.691 | 6.691 | -4.391 | 17.4 | 10.42 | 14.415 | 2.985 | 34.7 | 29.824 | 29.824 | 4.876 | 11.3 | 13.263 | 13.263 | -1.963 | 14.5 | 30.347 | 30.347 | -15.847 | 1.8 | 0.503 | 0.503 | 1.297 | 0.9 | 0.802 | 0.802 | 0.098 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 15.2 | 12.942 | 12.942 | 2.258 | 240 | 228.526 | 228.526 | 11.474 | 10.8 | 12.756 | 12.756 | -1.956 | 137.8 | 135.436 | 135.436 | 2.364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 14 | 14 | -14 | 99 | 97.658 | 97.658 | 1.342 | 10.9 | 10.778 | 10.778 | 0.122 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29.3 | 28.5 | 20 | 9.3 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 9.2 | 7.69 | 7.69 | 1.51 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
12/09/2025 | 09:00 | 100.5 | 101.6019 | 101.6019 | -1.1019 | 633.5 | 635.8825 | 635.8825 | -2.3825 | 217.6 | 206.8639 | 206.8639 | 10.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 22.5967 |  | 12.2 | 74.1 | 70.28 | 70.28 | 3.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.2258 | 196.2258 | -8.0258 | 209.6 | 196.2258 | 196.2258 | 13.3742 | 210.9 | 196.2258 | 196.2258 | 14.6742 | 281.5 | 295.2226 | 295.2226 | -13.7226 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 233.7 | 212.0228 | 197.6507 | 36.0493 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 105.0003 | 105.0003 | 10.8997 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 65.7 | 60 | 78.0495 | -12.3495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 51.0911 | 45.0686 | 27.9314 | 81 | 84.5655 | 78.7533 | 2.2467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.8 | 153.5148 | 187.1488 | 14.6512 | 31 | 31.6642 | 31.6642 | -0.66416 | 52.9 | 52.7126 |  | 52.9 | 22.4 | 16.959 | 16.959 | 5.441 | 16 | 14.0497 | 17.5621 | -1.5621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 56.4 | 57.3761 | 43.6688 | 12.7312 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 82.34 | 71.3219 | 89.4812 | -7.1412 | 7.62 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3332 | 8.6 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1518 | 20.2 | 18.8665 | 34.0206 | -13.8206 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 86.13 | 85 | 85 | 1.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 64.0357 |  | 82.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 61.3533 | 83.4484 | -17.0484 | 177.5 | 185.2946 | 185.2946 | -7.7946 | 175.7 | 185.2946 | 185.2946 | -9.5946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.4 | 278.7765 | 278.7765 | -4.3765 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.42 | 0.44604 | 0.44604 | -0.02604 | 174 | 138.1029 | 134.7006 | 39.2994 | 68.6 | 66.4722 | 66.4722 | 2.1278 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 65.2 | 62.1176 | 63.2539 | 1.9461 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 150.5 | 151.0888 | 151.0888 | -0.58876 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 213.12 | -75.92 | 77.8 | 72.6536 | 106.88 | -29.08 | 0.9 | 0.793 | 0.793 | 0.107 | 20.1 | 47.12 | 47.12 | -27.02 | 74.6 | 77.898 | 77.898 | -3.298 | 14.4 | 15.158 | 15.158 | -0.758 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1 | 2.1435 |  | 1 | 127.6 | 204 | 204 | -76.4 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 15.1 | 14.506 | 14.506 | 0.594 | 18.4 | 17.869 | 17.869 | 0.531 | 4.7 | 6.842 | 6.842 | -2.142 | 9.5 | 19.818 | 19.818 | -10.318 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.4 | 16.501 | 16.501 | -13.101 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19.4 | 14.8119 |  | 19.4 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.2 | 7.152 | 7.152 | -2.952 | 18.4 | 11.95 | 16.949 | 1.451 | 34.8 | 31.104 | 31.104 | 3.696 | 15 | 14.006 | 14.006 | 0.994 | 16.4 | 30.754 | 30.754 | -14.354 | 2 | 0.625 | 0.625 | 1.375 | 1.5 | 0.876 | 0.876 | 0.624 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 17.3 | 13.799 | 13.799 | 3.501 | 246.8 | 234.633 | 234.633 | 12.167 | 12.8 | 13.535 | 13.535 | -0.735 | 136.6 | 137.787 | 137.787 | -1.187 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 16 | 16 | -16 | 99.6 | 100.366 | 100.366 | -0.766 | 13 | 12.759 | 12.759 | 0.241 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 29.4 | 28.5 | 20 | 9.4 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 7 | 7.69 | 7.69 | -0.69 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
12/09/2025 | 09:30 | 97 | 101.6019 | 101.6019 | -4.6019 | 630.6 | 635.8825 | 635.8825 | -5.2825 | 216.3 | 206.8639 | 206.8639 | 9.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 24.2401 | 10.3093 | 1.2907 | 74 | 70.28 | 70.28 | 3.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.2258 | 196.2258 | -7.3258 | 211.6 | 196.2258 | 196.2258 | 15.3742 | 213.1 | 196.2258 | 196.2258 | 16.8742 | 282.7 | 295.2226 | 295.2226 | -12.5226 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 259.4 | 200.1205 | 172.0063 | 87.3936 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 105.0003 | 105.0003 | 9.6997 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 2.8 | 2.8178 | 2.8178 | -0.01776 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 65.5 | 60 | 75.3229 | -9.8229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 51.1782 | 45.1861 | 26.1139 | 89 | 98.2348 | 71.6582 | 17.3418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.1 | 156.0442 | 161.8738 | 41.2263 | 33.5 | 31.6642 | 31.6642 | 1.8358 | 65.4 | 66.1571 |  | 65.4 | 20.2 | 16.959 | 16.959 | 3.241 | 16 | 14.0497 | 17.5621 | -1.5621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.9 | 57.3761 | 43.6688 | 14.2312 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 185.8 | 185.4703 | 185.4703 | 0.32972 | 82.24 | 73.2355 | 76.8582 | 5.3818 | 7.73 | 3.2868 | 3.2868 | 4.4432 | 8.6 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1518 | 3.42 | 4.1237 | 33.7553 | -30.3353 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 83.78 | 85 | 85 | -1.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 64.8436 | 65.554 | 16.246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 | 45.2214 | 1.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 63.6816 | 68.0895 | -2.5895 | 178.8 | 185.2367 | 185.2367 | -6.4367 | 177.2 | 185.2367 | 185.2367 | -8.0367 | 200 | 185.2367 | 185.2367 | 14.7633 | 274 | 278.6895 | 278.6895 | -4.6895 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.4 | 36.906 | 36.906 | 0.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.35 | 0.44604 | 0.44604 | -0.09604 | 148.7 | 138.1029 | 142.0609 | 6.6391 | 67.7 | 66.4722 | 66.4722 | 1.2278 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 65 | 62.1176 | 62.1095 | 2.8905 | 27.3 | 29.9515 | 29.9515 | -2.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 151.4 | 151.0888 | 151.0888 | 0.31124 | 151.6 | 151.5425 | 151.5425 | 0.05752 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 144.8722 | 213.12 | -2.72 | 96.9 | 72.6536 | 106.88 | -9.98 | 1.1 | 0.983 | 0.983 | 0.117 | 21 | 49.4 | 49.4 | -28.4 | 78.1 | 78.828 | 78.828 | -0.728 | 15 | 15.556 | 15.556 | -0.556 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.2504 | 1.3441 | -0.14407 | 130.1 | 204 | 204 | -73.9 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 15.6 | 19.4175 | 19.4175 | -3.8175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 15.6 | 14.752 | 14.752 | 0.848 | 18.4 | 18.056 | 18.056 | 0.344 | 4.8 | 6.823 | 6.823 | -2.023 | 13.1 | 21.489 | 21.489 | -8.389 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.7 | 16.877 | 16.877 | -13.177 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19.6 | 14.9988 | 15.1632 | 4.4368 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.8 | 7.606 | 7.606 | -2.806 | 20.7 | 15.58 | 20.576 | 0.124 | 34.9 | 32.858 | 32.858 | 2.042 | 18.4 | 15.967 | 15.967 | 2.433 | 18.2 | 31.81 | 31.81 | -13.61 | 3 | 0.821 | 0.821 | 2.179 | 2 | 0.971 | 0.971 | 1.029 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 14.3 | 14.624 | 14.624 | -0.324 | 251.5 | 234.068 | 234.068 | 17.432 | 14.6 | 14.261 | 14.261 | 0.339 | 138.6 | 139.283 | 139.283 | -0.683 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 18 | 18 | -18 | 100.4 | 101.998 | 101.998 | -1.598 | 14.7 | 14.419 | 14.419 | 0.281 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29.2 | 28.5 | 20 | 9.2 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 8.8 | 7.69 | 7.69 | 1.11 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
12/09/2025 | 10:00 | 98.5 | 101.6019 | 101.6019 | -3.1019 | 629.5 | 635.8825 | 635.8825 | -6.3825 | 215.9 | 206.8639 | 206.8639 | 9.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 26.7709 | 10.3093 | 1.4907 | 71.8 | 70.28 | 70.28 | 1.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.2258 | 196.2258 | -7.8258 | 210.2 | 196.2258 | 196.2258 | 13.9742 | 212.4 | 196.2258 | 196.2258 | 16.1742 | 278.3 | 295.2226 | 295.2226 | -16.9226 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 223.3 | 214.1051 | 188.9801 | 34.3199 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 105.0003 | 105.0003 | 11.4997 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 65.5 | 60 | 75.1153 | -9.6153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 55.8105 | 49.8974 | 21.7026 | 88.7 | 110.2632 | 70.7331 | 17.9669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.7 | 155.9547 | 180.3864 | 21.3136 | 30.6 | 31.6642 | 31.6642 | -1.0642 | 55.5 | 67.0103 |  | 55.5 | 20 | 16.959 | 16.959 | 3.041 | 15.9 | 14.0497 | 17.5621 | -1.6621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 59.2 | 57.3761 | 43.6688 | 15.5312 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 80.22 | 72.0067 | 86.0517 | -5.8317 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 8.58 | 3.4482 | 3.4482 | 5.1318 | 22.07 | 34.0206 | 34.0205 | -11.9505 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 12.62 | 17.1723 | 17.1723 | -4.5523 | 86.33 | 87.2731 | 85 | 1.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 70.5758 | 71.0877 | 10.6123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2214 | 45.2214 | 0.47864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 62.1865 | 79.2756 | -13.0756 | 177.9 | 185.1657 | 185.1657 | -7.2657 | 176 | 185.1657 | 185.1657 | -9.1657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 275 | 278.5827 | 278.5827 | -3.5827 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.34 | 0.44604 | 0.44604 | -0.10604 | 122.7 | 162.7986 | 142.7209 | -20.0209 | 67.8 | 45.5857 | 66.4722 | 1.3278 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 63.2 | 53.8695 | 61.2535 | 1.9465 | 27.9 | 29.9515 | 29.9515 | -2.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150.6 | 151.0888 | 151.0888 | -0.48876 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 144.8722 | 213.12 | 5.68 | 104.5 | 72.6536 | 106.88 | -2.38 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 19.5 | 51.59 | 51.59 | -32.09 | 79.1 | 79.48 | 79.48 | -0.38 | 15.4 | 15.767 | 15.767 | -0.367 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.4151 | 1.3441 | -0.24407 | 131.6 | 204 | 204 | -72.4 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 15.2 | 19.4175 | 19.4175 | -4.2175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 15.4 | 14.877 | 14.877 | 0.523 | 18.3 | 18.039 | 18.039 | 0.261 | 4.5 | 6.927 | 6.927 | -2.427 | 17.4 | 23.264 | 23.264 | -5.864 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 4.9 | 17.024 | 17.024 | -12.124 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19.6 | 16.3247 | 16.4431 | 3.1569 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 8.035 | 8.035 | -2.535 | 33.5 | 22.49 | 27.485 | 6.015 | 34.8 | 33.856 | 33.856 | 0.944 | 17.6 | 21.578 | 21.578 | -3.978 | 23.4 | 34.811 | 34.811 | -11.411 | 3.3 | 1.242 | 1.242 | 2.058 | 1.4 | 1.127 | 1.127 | 0.273 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 15 | 15.349 | 15.349 | -0.349 | 253 | 230.931 | 230.931 | 22.069 | 16 | 14.801 | 14.801 | 1.199 | 139.8 | 139.875 | 139.875 | -0.075 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 20 | 20 | -20 | 101.6 | 102.719 | 102.719 | -1.119 | 16.2 | 16.009 | 16.009 | 0.191 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 29.1 | 28.5 | 20 | 9.1 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 8.3 | 7.69 | 7.69 | 0.61 | 9.2 | 11 | 11 | -1.8
12/09/2025 | 10:30 | 100.1 | 101.6019 | 101.6019 | -1.5019 | 631.4 | 635.8825 | 635.8825 | -4.4825 | 216.6 | 206.8639 | 206.8639 | 9.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 27.3862 | 10.3093 | 1.6907 | 71.1 | 70.28 | 70.28 | 0.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.2258 | 196.2258 | -8.0258 | 209.3 | 196.2258 | 196.2258 | 13.0742 | 212.2 | 196.2258 | 196.2258 | 15.9742 | 278.2 | 295.2226 | 295.2226 | -17.0226 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 230.3 | 238.2449 | 211.9562 | 18.3438 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 105.0003 | 105.0003 | 9.5997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 65.6 | 60 | 78.148 | -12.548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 57.0692 | 50.9367 | 21.8633 | 99.4 | 101.4563 | 70.2637 | 29.1363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.1 | 165.3831 | 189.6593 | 11.4407 | 32 | 31.6642 | 31.6642 | 0.33584 | 67.5 | 67.0103 |  | 67.5 | 19.7 | 16.959 | 16.959 | 2.741 | 15.9 | 14.0497 | 17.5621 | -1.6621 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 58.9 | 57.3761 | 43.6688 | 15.2312 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 82.36 | 76.9231 | 90.8092 | -8.4492 | 7.63 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3432 | 8.66 | 3.4482 | 3.4482 | 5.2118 | 34 | 34.0206 | 34.0205 | -0.02047 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 13.07 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1023 | 87.1 | 87.2731 | 85 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 79.1622 | 77.9726 | 4.3274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 | 45.2214 | 0.67864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 68.1685 | 85.0642 | -18.8642 | 177 | 184.977 | 184.977 | -7.977 | 175.4 | 184.977 | 184.977 | -9.577 | 200 | 184.977 | 184.977 | 15.023 | 274.3 | 278.2988 | 278.2988 | -3.9988 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  |  | 17.5 | 0 |  |  | 0 | 0.35 | 0.44604 | 0.44604 | -0.09604 | 177.1 | 171.6055 | 143.1905 | 33.9095 | 68.4 | 42.9429 | 66.4722 | 1.9278 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 63.2 | 50.9282 | 62.9872 | 0.21281 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 150.3 | 151.0888 | 151.0888 | -0.78876 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 144.8722 | 213.12 | 5.58 | 104.8 | 72.6536 | 106.88 | -2.08 | 1.2 | 1.197 | 1.197 | 0.003 | 18.8 | 53.77 | 53.77 | -34.97 | 80.6 | 79.815 | 79.815 | 0.785 | 15.5 | 15.984 | 15.984 | -0.484 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.4551 | 1.3441 | -0.24407 | 139.2 | 204 | 204 | -64.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 15.3 | 14.856 | 14.856 | 0.444 | 18.2 | 17.991 | 17.991 | 0.209 | 3.4 | 7.154 | 7.154 | -3.754 | 12.2 | 25.142 | 25.142 | -12.942 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 6.9 | 17.296 | 17.296 | -10.396 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19.6 | 18.3108 | 18.0357 | 1.5643 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.1 | 9.073 | 9.073 | -1.973 | 40.8 | 34.937 | 34.937 | 5.863 | 34.9 | 34.544 | 34.544 | 0.356 | 22.8 | 25.897 | 25.897 | -3.097 | 27.3 | 37.426 | 37.426 | -10.126 | 4.5 | 1.598 | 1.598 | 2.902 | 3.2 | 1.297 | 1.297 | 1.903 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 15.5 | 15.954 | 15.954 | -0.454 | 252.8 | 225.896 | 225.896 | 26.904 | 16.7 | 15.348 | 15.348 | 1.352 | 142.3 | 139.646 | 139.646 | 2.654 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 24 | 24 | -24 | 104 | 102.747 | 102.747 | 1.253 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.361 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29.3 | 28.5 | 20 | 9.3 | 29 | 28.5 | 20 | 9 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 7.8 | 7.69 | 7.69 | 0.11 | 9 | 11 | 11 | -2
12/09/2025 | 11:00 | 98.9 | 101.6019 | 101.6019 | -2.7019 | 628 | 635.8825 | 635.8825 | -7.8825 | 215.2 | 206.8639 | 206.8639 | 8.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25.9397 | 10.3093 | 14.7907 | 71.1 | 70.28 | 70.28 | 0.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.2258 | 196.2258 | -7.9258 | 209.5 | 196.2258 | 196.2258 | 13.2742 | 210.8 | 196.2258 | 196.2258 | 14.5742 | 276.2 | 295.2226 | 295.2226 | -19.0226 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 360.9 | 335.2391 | 265.7231 | 95.1769 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 105.0003 | 105.0003 | 7.6997 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 65.2 | 65.5266 | 95.0603 | -29.8603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 71.3354 | 63.5296 | 8.0704 | 100.7 | 91.9007 | 69.4822 | 31.2178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.3 | 163.1715 | 169.9694 | 57.3306 | 31.3 | 31.6642 | 31.6642 | -0.36416 | 30.7 | 30.9278 |  | 30.7 | 18.8 | 16.959 | 16.959 | 1.841 | 17.7 | 14.0497 | 17.5621 | 0.13786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.7 | 57.3761 | 43.6688 | 14.0312 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 81.49 | 77.6517 | 81.9391 | -0.4491 | 7.46 | 3.2868 | 3.2868 | 4.1732 | 9.06 | 3.4482 | 3.4482 | 5.6118 | 22.73 | 23.5343 | 34.0204 | -11.2904 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 24.72 | 17.1723 | 17.1723 | 7.5477 | 84.02 | 85 | 85 | -0.97999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 65.6002 | 69.2875 | 12.1125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 | 45.2214 | 0.97864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 69.0549 | 74.2716 | -8.2716 | 177.4 | 184.795 | 184.795 | -7.395 | 175.7 | 184.795 | 184.795 | -9.095 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 273.4 | 278.0249 | 278.0249 | -4.625 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.33 | 0.44604 | 0.44604 | -0.11604 | 175 | 132.4207 | 143.9719 | 31.0281 | 68 | 66.4722 | 66.4722 | 1.5278 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 63.1 | 64.0153 | 65.3132 | -2.2132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 150.3 | 151.0888 | 151.0888 | -0.78876 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 144.8722 | 213.12 | 5.18 | 104.7 | 72.6536 | 106.88 | -2.18 | 1.3 | 1.224 | 1.224 | 0.076 | 16.3 | 55.62 | 55.62 | -39.32 | 80.6 | 79.971 | 79.971 | 0.629 | 15.5 | 16.218 | 16.218 | -0.718 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.361 | 1.3441 | 0.45593 | 140 | 204 | 204 | -64 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.6 | 19.4175 | 19.4175 | -3.8175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 15.2 | 14.782 | 14.782 | 0.418 | 18.5 | 17.947 | 17.947 | 0.553 | 3.9 | 7.395 | 7.395 | -3.495 | 12.4 | 26.772 | 26.772 | -14.372 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 7.9 | 17.55 | 17.55 | -9.65 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19.5 | 15.1738 | 16.0267 | 3.4733 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11.939 | 11.939 | -1.939 | 44.1 | 44.021 | 44.021 | 0.079 | 35.7 | 34.997 | 34.997 | 0.703 | 24.1 | 26.339 | 26.339 | -2.239 | 30.8 | 38.882 | 38.882 | -8.082 | 4.7 | 1.759 | 1.759 | 2.941 | 3.3 | 1.513 | 1.513 | 1.787 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 14.6 | 16.195 | 16.195 | -1.595 | 253 | 222.306 | 222.306 | 30.694 | 17.7 | 15.889 | 15.889 | 1.811 | 141.3 | 139.914 | 139.914 | 1.386 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | 28 | 28 | -28 | 104.7 | 103.005 | 103.005 | 1.695 | 18 | 18.874 | 18.874 | -0.874 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 8.7 | 7.69 | 7.69 | 1.01 | 8.6 | 11 | 11 | -2.4
12/09/2025 | 11:30 | 100 | 101.6019 | 101.6019 | -1.6019 | 636.9 | 635.8825 | 635.8825 | 1.0175 | 218.5 | 206.8639 | 206.8639 | 11.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 39.6155 | 12.1605 | 12.9395 | 71.5 | 70.28 | 70.28 | 1.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.2258 | 196.2258 | -8.8258 | 208.9 | 196.2258 | 196.2258 | 12.6742 | 211.3 | 196.2258 | 196.2258 | 15.0742 | 276.9 | 295.2226 | 295.2226 | -18.3226 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 337.1 | 252.3497 | 187.0306 | 150.0694 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 105.0003 | 105.0003 | 8.2997 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 66 | 60 | 75.0049 | -9.0049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 58.8764 | 52.1385 | 20.9615 | 99.5 | 110.2632 | 44.383 | 55.117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 170.958 | 228.4563 | 2.5437 | 30 | 31.6642 | 31.6642 | -1.6642 | 67.4 | 67.0103 |  | 67.4 | 22 | 16.959 | 16.959 | 5.041 | 18.4 | 14.0497 | 17.5621 | 0.83786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 59.2 | 57.3761 | 43.6688 | 15.5312 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 82.58 | 80.6736 | 110.3748 | -27.7948 | 7.51 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2232 | 8.91 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4618 | 22.57 | 22.601 | 35.3717 | -12.8017 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 31.18 | 17.1723 | 17.1723 | 14.0077 | 87.59 | 87.2731 | 85 | 2.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 76.0039 | 85.4825 | -2.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 | 45.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 72.7318 | 108.8703 | -42.3703 | 176.6 | 184.795 | 184.795 | -8.195 | 174.3 | 184.795 | 184.795 | -10.495 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 272.3 | 278.0249 | 278.0249 | -5.7249 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.35 | 0.44604 | 0.44604 | -0.09604 | 171.9 | 139.1667 | 134.7319 | 37.1681 | 68.8 | 66.4722 | 66.4722 | 2.3278 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 63.5 | 61.7623 | 68.1303 | -4.6303 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 150.6 | 151.0888 | 151.0888 | -0.48876 | 150.9 | 151.5425 | 151.5425 | -0.64248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 144.8722 | 213.12 | 5.28 | 104.3 | 72.6536 | 106.88 | -2.58 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 | 13.1 | 57.46 | 57.46 | -44.36 | 80.7 | 79.999 | 79.999 | 0.701 | 15.5 | 16.382 | 16.382 | -0.882 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.1 | 3.2508 | 1.4645 | 0.63548 | 144.3 | 204 | 204 | -59.7 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 15.3 | 14.702 | 14.702 | 0.598 | 18.6 | 17.933 | 17.933 | 0.667 | 3.9 | 7.652 | 7.652 | -3.752 | 14.2 | 28.154 | 28.154 | -13.954 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 10.1 | 17.601 | 17.601 | -7.501 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 19.6 | 17.5803 | 19.7728 | -0.17276 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.6 | 14.646 | 14.646 | -3.046 | 54.9 | 52.733 | 52.733 | 2.167 | 37 | 35.225 | 35.225 | 1.775 | 14.8 | 28.142 | 28.142 | -13.342 | 18.5 | 39.705 | 39.705 | -21.205 | 3.3 | 1.964 | 1.964 | 1.336 | 1.5 | 1.773 | 1.773 | -0.273 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 15.5 | 16.164 | 16.164 | -0.664 | 253 | 215.613 | 215.613 | 37.387 | 17.8 | 16.053 | 16.053 | 1.747 | 142.7 | 141.173 | 141.173 | 1.527 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 18 | 18 | -16 | 1.7 | 31 | 31 | -29.3 | 105.3 | 103.919 | 103.919 | 1.381 | 18.5 | 19.335 | 19.335 | -0.835 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.3 | 28.5 | 20 | 8.3 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 8.1 | 7.69 | 7.69 | 0.41 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6
12/09/2025 | 12:00 | 97.6 | 111.441 | 101.6019 | -4.0019 | 625.5 | 635.8825 | 635.8825 | -10.3825 | 214.7 | 206.8639 | 206.8639 | 7.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 29.32 | 10.3093 | 14.5907 | 70.4 | 70.28 | 70.28 | 0.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.2258 | 196.2258 | -8.6258 | 208.7 | 196.2258 | 196.2258 | 12.4742 | 211.3 | 196.2258 | 196.2258 | 15.0742 | 276.7 | 295.2226 | 295.2226 | -18.5226 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 314.9 | 213.0273 | 209.1948 | 105.7052 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 105.0003 | 105.0003 | 5.1997 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 64.6 | 60 | 73.9911 | -9.3911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 53.5806 | 50.6729 | 20.5271 | 84.4 | 110.2632 | 56.1657 | 28.2343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 166.3553 | 185.1009 | 44.7991 | 30.8 | 31.6642 | 31.6642 | -0.86416 | 53.1 | 67.0103 |  | 53.1 | 20.3 | 16.959 | 16.959 | 3.341 | 18.3 | 14.0497 | 17.5621 | 0.73786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.4 | 57.3761 | 43.6688 | 13.7312 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 83.86 | 77.758 | 89.507 | -5.647 | 7.61 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3232 | 8.94 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4918 | 15.8 | 23.5353 | 26.0822 | -10.2822 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 29.82 | 17.1723 | 17.1723 | 12.6477 | 85.69 | 87.2731 | 85 | 0.69001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 66.1553 | 83.9668 | -2.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 69.1843 | 83.4798 | -17.6798 | 178.5 | 185.0791 | 185.0791 | -6.5791 | 176.2 | 185.0791 | 185.0791 | -8.8791 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9209 | 273.9 | 278.4524 | 278.4524 | -4.5524 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.34 | 0.44604 | 0.44604 | -0.10604 | 109.2 | 138.2324 | 134.7735 | -25.5735 | 67.7 | 65.463 | 66.4722 | 1.2278 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 63 | 62.0743 | 70.0283 | -7.0283 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 144.8722 | 213.12 | 4.98 | 104.7 | 72.6536 | 106.88 | -2.18 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 7.7 | 59.3 | 59.3 | -51.6 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 15.5 | 16.334 | 16.334 | -0.834 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.1 | 2.581 | 1.3441 | 0.75593 | 162.7 | 204 | 204 | -41.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.5 | 19.4175 | 19.4175 | -3.9175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 15.5 | 14.871 | 14.871 | 0.629 | 18.7 | 17.977 | 17.977 | 0.723 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | -4.4 | 12.3 | 29.558 | 29.558 | -17.258 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 10.5 | 17.404 | 17.404 | -6.904 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 19.6 | 15.3022 | 19.4222 | 0.17783 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.3 | 16.88 | 16.88 | -0.58 | 49.3 | 60.332 | 60.332 | -11.032 | 35.1 | 35.143 | 35.143 | -0.043 | 14 | 34.027 | 34.027 | -20.027 | 17 | 38.629 | 38.629 | -21.629 | 2.8 | 2.298 | 2.298 | 0.502 | 1.4 | 2.167 | 2.167 | -0.767 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 15.5 | 15.319 | 15.319 | 0.181 | 253.4 | 213.385 | 213.385 | 40.015 | 17.9 | 16.012 | 16.012 | 1.888 | 142.4 | 141.823 | 141.823 | 0.577 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 21 | 21 | -12.8 | 5.6 | 34 | 34 | -28.4 | 104.7 | 104.61 | 104.61 | 0.09 | 18.5 | 19.44 | 19.44 | -0.94 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.1 | 28.5 | 20 | 8.1 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15 | 18 | 18 | -3 | 5.5 | 7.69 | 7.69 | -2.19 | 10 | 11 | 11 | -1
12/09/2025 | 12:30 | 98.3 | 111.441 | 101.6019 | -3.3019 | 628.4 | 635.8825 | 635.8825 | -7.4825 | 216.2 | 206.8639 | 206.8639 | 9.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 28.7843 | 10.3093 | 14.4907 | 72.4 | 70.28 | 70.28 | 2.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.2258 | 196.2258 | -8.7258 | 208.3 | 196.2258 | 196.2258 | 12.0742 | 210.6 | 196.2258 | 196.2258 | 14.3742 | 278.4 | 295.2226 | 295.2226 | -16.8226 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 333.9 | 89.9898 | 199.2554 | 134.6446 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 105.0003 | 105.0003 | 5.7997 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 65 | 60 | 70.903 | -5.9029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 53.9956 | 48.4328 | 23.3672 | 80.3 | 110.2632 | 71.944 | 8.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 170.8362 | 158.8269 | -11.7269 | 29.7 | 31.6642 | 31.6642 | -1.9642 | 53.2 | 67.0103 |  | 53.2 | 19 | 16.959 | 16.959 | 2.041 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 56.8 | 57.3761 | 43.6688 | 13.1312 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 79.51 | 82.3968 | 77.4646 | 2.0454 | 7.66 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3732 | 8.91 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4618 | 14.1 | 18.5567 | 12.0029 | 2.0971 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 29.17 | 17.1723 | 17.1723 | 11.9977 | 85.89 | 87.2731 | 79.0877 | 6.8023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 85.4826 | 76.3393 | 5.2607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 74.8285 | 68.8274 | -3.7274 | 178.8 | 184.9193 | 184.9193 | -6.1193 | 176.3 | 184.9193 | 184.9193 | -8.6193 | 200 | 184.9193 | 184.9193 | 15.0807 | 273.3 | 278.212 | 278.212 | -4.912 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.34 | 0.44604 | 0.44604 | -0.10604 | 113 | 143.211 | 134.0204 | -21.0204 | 68 | 66.4722 | 66.4722 | 1.5278 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 63 | 60.4115 | 70.0277 | -7.0278 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 144.8722 | 213.12 | 4.98 | 104.7 | 72.6536 | 106.88 | -2.18 | 1.3 | 1.224 | 1.224 | 0.076 | 8.8 | 61.13 | 61.13 | -52.33 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 15.5 | 16.304 | 16.304 | -0.804 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.1 | 2.5461 | 1.3441 | 0.75593 | 146 | 204 | 204 | -58 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.3 | 19.4175 | 19.4175 | -4.1175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 14.5 | 14.953 | 14.953 | -0.453 | 17.4 | 17.97 | 17.97 | -0.57 | 1.6 | 8.139 | 8.139 | -6.539 | 5.9 | 30.983 | 30.983 | -25.083 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 10.6 | 17.327 | 17.327 | -6.727 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 19.6 | 19.7728 | 17.6579 | 1.9421 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.969 | 18.969 | -0.469 | 51.6 | 66.158 | 66.158 | -14.558 | 35 | 34.998 | 34.998 | 0.002 | 9.8 | 38.13 | 38.13 | -28.33 | 10.6 | 38.569 | 38.569 | -27.969 | 2.6 | 2.579 | 2.579 | 0.021 | 1.4 | 2.471 | 2.471 | -1.071 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 15.1 | 14.847 | 14.847 | 0.253 | 253 | 213.863 | 213.863 | 39.137 | 17.7 | 15.838 | 15.838 | 1.862 | 141.6 | 141.873 | 141.873 | -0.273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 24 | 24 | -6.4 | 10.2 | 37 | 37 | -26.8 | 104.4 | 104.64 | 104.64 | -0.24 | 18.3 | 19.156 | 19.156 | -0.856 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.9 | 28.5 | 20 | 7.9 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 8.7 | 7.69 | 7.69 | 1.01 | 10 | 11 | 11 | -1
12/09/2025 | 13:00 | 100.4 | 111.441 | 101.6019 | -1.2019 | 631.2 | 635.8825 | 635.8825 | -4.6825 | 217.1 | 206.8639 | 206.8639 | 10.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 16.8262 | 10.3093 | 0.99072 | 73.4 | 70.28 | 70.28 | 3.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.2258 | 196.2258 | -8.4258 | 206.7 | 196.2258 | 196.2258 | 10.4742 | 209.9 | 196.2258 | 196.2258 | 13.6742 | 275 | 295.2226 | 295.2226 | -20.2226 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 247.8 | 80.6771 | 86.3475 | 161.4525 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 105.0003 | 105.0003 | 12.0997 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 66 | 60 | 80.3534 | -14.3534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 48.9552 | 46.8421 | 25.7579 | 84.9 | 110.2632 | 100.6614 | -15.7614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 158.906 | 152.3256 | -5.4256 | 29 | 31.6642 | 31.6642 | -2.6642 | 31.1 | 30.9278 |  | 31.1 | 17.6 | 16.959 | 16.959 | 0.64099 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 60.5 | 57.3761 | 43.6688 | 16.8312 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 81.97 | 75.5374 | 77.5035 | 4.4665 | 7.61 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3232 | 8.88 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4318 | 29.86 | 34.0206 | 14.9834 | 14.8766 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 14.08 | 17.1723 | 17.1723 | -3.0923 | 86.98 | 87.2731 | 50.3697 | 36.6103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 74.8073 | 85.4825 | -3.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2214 | 45.2214 | 1.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 66.4824 | 68.8747 | -3.0747 | 177.3 | 185.0303 | 185.0303 | -7.7303 | 174.9 | 185.0303 | 185.0303 | -10.1303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 272.9 | 278.379 | 278.379 | -5.479 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.35 | 0.44604 | 0.44604 | -0.09604 | 157.5 | 148.3656 | 134.831 | 22.669 | 68.6 | 58.278 | 66.4722 | 2.1278 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 61.3 | 58.69 | 71.9257 | -10.6257 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 144.8722 | 213.12 | 4.68 | 104.6 | 72.6536 | 106.88 | -2.28 | 1.3 | 1.219 | 1.219 | 0.081 | 11.8 | 63.1 | 63.1 | -51.3 | 79.5 | 80 | 80 | -0.5 | 14.9 | 16.329 | 16.329 | -1.429 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.7681 | 1.3441 | 0.65593 | 159.2 | 204 | 204 | -44.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 15.3 | 14.945 | 14.945 | 0.355 | 18 | 17.925 | 17.925 | 0.075 | 2.3 | 8.415 | 8.415 | -6.115 | 8.4 | 32.702 | 32.702 | -24.302 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 9.2 | 17.315 | 17.315 | -8.115 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 19.5 | 17.3035 | 19.7728 | -0.27278 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20.625 | 20.625 | -0.625 | 61.2 | 66.66 | 66.66 | -5.46 | 17.9 | 34.637 | 34.637 | -16.737 | 7.4 | 36.885 | 36.885 | -29.485 | 6.6 | 41.554 | 41.554 | -34.954 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 0.8 | 2.507 | 2.507 | -1.707 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 15.3 | 15.496 | 15.496 | -0.196 | 252.9 | 216.816 | 216.816 | 36.084 | 17.6 | 15.424 | 15.424 | 2.176 | 143.9 | 141.917 | 141.917 | 1.983 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 29 | 29 | -15.8 | 13.8 | 40 | 40 | -26.2 | 107 | 104.556 | 104.556 | 2.444 | 17.8 | 18.313 | 18.313 | -0.513 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.6 | 28.5 | 20 | 8.6 | 27 | 28.5 | 20 | 7 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 15 | 18 | 18 | -3 | 6.6 | 7.69 | 7.69 | -1.09 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9
12/09/2025 | 13:30 | 99.4 | 111.441 | 101.6019 | -2.2019 | 630.1 | 635.8825 | 635.8825 | -5.7825 | 215.7 | 206.8639 | 206.8639 | 8.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 10.3093 | 0.69072 | 70.6 | 70.28 | 70.28 | 0.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.2258 | 196.2258 | -9.6258 | 206.4 | 196.2258 | 196.2258 | 10.1742 | 209.6 | 196.2258 | 196.2258 | 13.3742 | 275.9 | 295.2226 | 295.2226 | -19.3226 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 250.3 | 80.6771 | 89.329 | 160.971 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 105.0003 | 105.0003 | 7.0997 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 50.6 | 60 | 65.939 | -15.339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 43.2615 | 41.3756 | 30.3244 | 40.5 | 110.2632 | 110.2631 | -69.7631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.6 | 155.7128 | 146.7911 | 1.8089 | 29.3 | 31.6642 | 31.6642 | -2.3642 | 30.8 | 30.9278 |  | 30.8 | 18.8 | 16.959 | 16.959 | 1.841 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 62 | 57.3761 | 43.6688 | 18.3312 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 185.8 | 185.4703 | 185.4703 | 0.32972 | 82.79 | 72.0173 | 72.1754 | 10.6146 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 8.83 | 3.4482 | 3.4482 | 5.3818 | 22.37 | 34.0206 | 12.0002 | 10.3698 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 14.22 | 17.1723 | 17.1723 | -2.9523 | 86.21 | 87.2731 | 40.768 | 45.442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 52.1918 | 73.0454 | 9.2546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 62.1995 | 62.3918 | 3.1082 | 177.4 | 184.977 | 184.977 | -7.577 | 175 | 184.977 | 184.977 | -9.977 | 200 | 184.977 | 184.977 | 15.023 | 271.3 | 278.2988 | 278.2988 | -6.9988 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.35 | 0.44604 | 0.44604 | -0.09604 | 127.7 | 148.3656 | 134.0207 | -6.3207 | 68.1 | 53.6655 | 66.4722 | 1.6278 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 61.4 | 58.69 | 70.0277 | -8.6277 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 144.8722 | 213.12 | 4.08 | 104.4 | 72.6536 | 106.88 | -2.48 | 0.9 | 1.219 | 1.219 | -0.319 | 11.5 | 65.08 | 65.08 | -53.58 | 78.6 | 80 | 80 | -1.4 | 15.1 | 16.312 | 16.312 | -1.212 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.8 | 1.3441 | 1.3441 | -0.54407 | 178 | 204 | 204 | -26 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.3 | 19.4175 | 19.4175 | -4.1175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 14.9 | 14.814 | 14.814 | 0.086 | 17.9 | 17.853 | 17.853 | 0.047 | 4.1 | 8.728 | 8.728 | -4.628 | 14.5 | 34.715 | 34.715 | -20.215 | 2 | 2.901 | 2.901 | -0.901 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 8 | 17.392 | 17.392 | -9.392 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 19.5 | 12.0724 | 16.896 | 2.604 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.2 | 22.007 | 22.007 | 0.193 | 75.2 | 67.688 | 67.688 | 7.512 | 22.3 | 33.894 | 33.894 | -11.594 | 4.4 | 36.165 | 36.165 | -31.765 | 5.3 | 44.471 | 44.471 | -39.171 | 1.3 | 2.849 | 2.849 | -1.549 | 0.5 | 2.556 | 2.556 | -2.056 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 15.5 | 15.969 | 15.969 | -0.469 | 253.1 | 224.062 | 224.062 | 29.038 | 10.3 | 14.689 | 14.689 | -4.389 | 144.5 | 142.104 | 142.104 | 2.396 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 35 | 35 | -17.5 | 9.6 | 45 | 45 | -35.4 | 106.7 | 104.274 | 104.274 | 2.426 | 16.8 | 16.633 | 16.633 | 0.167 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 26.9 | 28.5 | 20 | 6.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 15 | 18 | 18 | -3 | 7.5 | 7.69 | 7.69 | -0.19 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
12/09/2025 | 14:00 | 98.5 | 111.441 | 101.6019 | -3.1019 | 627.1 | 635.8825 | 635.8825 | -8.7825 | 215.5 | 206.8639 | 206.8639 | 8.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 10.3093 |  | 10.8 | 69 | 70.28 | 70.28 | -1.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.2258 | 196.2258 | -10.0258 | 205.3 | 196.2258 | 196.2258 | 9.0742 | 209 | 196.2258 | 196.2258 | 12.7742 | 276.8 | 295.2226 | 295.2226 | -18.4226 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 254.5 | 419.3898 | 86.5774 | 167.9226 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 105.0003 | 105.0003 | 8.4997 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 49.5 | 60.0001 | 63.8938 | -14.3938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 35.1173 | 38.714 | 32.986 | 57.1 | 68.2519 | 76.209 | -19.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 151.3962 | 144.3432 | 3.5568 | 29.5 | 31.6642 | 31.6642 | -2.1642 | 72.7 |  | 67.0102 | 5.6898 | 18.7 | 16.959 | 16.959 | 1.741 | 18.3 | 14.0497 | 17.5621 | 0.73786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 59 | 57.3761 | 43.6688 | 15.3312 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 77.01 | 78.6499 | 69.9418 | 7.0682 | 7.61 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3232 | 8.88 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4318 | 32.79 |  | 4.1239 | 28.6661 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 13.76 | 17.1723 | 17.1723 | -3.4123 | 58.91 | 85 | 54.2037 | 4.7063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 52.9682 | 59.1574 | 22.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65.6465 | 59.6741 | 5.3259 | 176.3 | 185.0791 | 185.0791 | -8.7791 | 173.7 | 185.0791 | 185.0791 | -11.3791 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9209 | 271.5 | 278.4524 | 278.4524 | -6.9524 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.33 | 0.44604 | 0.44604 | -0.11604 | 138 | 152.7997 | 134.0206 | 3.9794 | 68 | 54.0474 | 66.4722 | 1.5278 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 61 | 57.2091 | 68.1306 | -7.1306 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0889 | 151.0888 | -6.6888 | 147.1 | 151.0889 | 151.0888 | -3.9888 | 149.9 | 151.5426 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 146.0698 | 213.12 | 2.78 | 103.9 | 73.2542 | 106.88 | -2.98 | 1.2 | 1.03 | 1.03 | 0.17 | 11.2 | 25.6 | 67.16 | -55.96 | 80.4 | 79.902 | 79.902 | 0.498 | 14.9 | 16.168 | 16.168 | -1.268 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.1 | 1.3441 |  | 1.1 | 178.8 | 204 | 204 | -25.2 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.5 | 19.4175 | 19.4175 | -3.9175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 15.4 | 14.516 | 14.516 | 0.884 | 18.3 | 17.763 | 17.763 | 0.537 | 2.7 | 9.08 | 9.08 | -6.38 | 13.6 | 12.7 | 36.854 | -23.254 | 2 | 2.901 | 2.901 | -0.901 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 8.6 | 17.436 | 17.436 | -8.836 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 19.5 | 12.252 | 13.6836 | 5.8164 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.6 | 22.568 | 22.568 | 0.032 | 76.7 | 55.7 | 70.292 | 6.408 | 26.1 | 33.268 | 33.268 | -7.168 | 5.2 | 16.9 | 37.019 | -31.819 | 5.5 | 27.2 | 47.179 | -41.679 | 1.5 | 3.083 | 3.083 | -1.583 | 0.1 | 2.641 | 2.641 | -2.541 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 14.9 | 15.913 | 15.913 | -1.013 | 253 | 223.489 | 223.489 | 29.511 | 6.6 | 13.89 | 13.89 | -7.29 | 142 | 142.51 | 142.51 | -0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 30.5 | 41 | -30.4 | 22.2 | 26.7 | 50 | -27.8 | 102.3 | 104.056 | 104.056 | -1.756 | 11.3 | 14.935 | 14.935 | -3.635 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 8.8 | 7.69 | 7.69 | 1.11 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
12/09/2025 | 14:30 | 99.3 | 111.441 | 101.6019 | -2.3019 | 629 | 635.8825 | 635.8825 | -6.8825 | 216.2 | 206.8639 | 206.8639 | 9.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 10.3093 | 0.69072 | 69.1 | 70.28 | 70.28 | -1.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 196.2258 | 196.2258 | -12.3258 | 202.4 | 196.2258 | 196.2258 | 6.1742 | 205.2 | 196.2258 | 196.2258 | 8.9742 | 276 | 295.2226 | 295.2226 | -19.2226 | 212.1 | 208.0739 | 208.0739 | 4.0261 | 108.9 | 104.3494 | 104.3494 | 4.5506 | 395.4 | 430.345 | 98.0688 | 297.3312 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 105.0003 | 105.0003 | 8.2997 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 50.3 | 60.0001 | 75.1835 | -24.8835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 42.2909 | 46.8398 | 25.2602 | 62.4 | 61.6616 | 98.3849 | -35.9849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 152.4377 | 152.3687 | -4.7687 | 28.5 | 31.6642 | 31.6642 | -3.1642 | 0 |  | 67.0101 | -67.0101 | 17.7 | 16.959 | 16.959 | 0.74099 | 18.3 | 14.0497 | 17.5621 | 0.73786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.3 | 57.3761 | 43.6688 | 13.6312 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 83.35 | 78.6499 | 75.3646 | 7.9854 | 7.59 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3032 | 8.88 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4318 | 23.92 | 18.5567 | 12.4991 | 11.4209 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 14.05 | 17.1723 | 17.1723 | -3.1223 | 85.07 | 85 | 32.0282 | 53.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 56.5017 | 83.8257 | -5.2257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 | 45.2214 | 0.77864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65.6465 | 66.2722 | -0.77224 | 174.9 | 185.0303 | 185.0303 | -10.1303 | 172 | 185.0303 | 185.0303 | -13.0303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 268.3 | 278.379 | 278.379 | -10.079 | 74.7 | 73.591 | 73.591 | 1.109 | 36.3 | 36.906 | 36.906 | -0.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.34 | 0.44604 | 0.44604 | -0.10604 | 190.6 | 153.2044 | 134.021 | 56.579 | 68.3 | 55.1567 | 66.4722 | 1.8278 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 61.4 | 57.0739 | 70.0286 | -8.6286 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0889 | 151.0888 | -7.6888 | 146.2 | 151.0889 | 151.0888 | -4.8888 | 148.9 | 151.5426 | 151.5425 | -2.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 197.1453 | 213.12 | 1.78 | 101.3 | 98.8687 | 106.88 | -5.58 | 1.1 | 0.999 | 0.999 | 0.101 | 10.9 | 26.8 | 69.25 | -58.35 | 52 | 79.267 | 79.267 | -27.267 | 14.8 | 15.978 | 15.978 | -1.178 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34407 | 179.2 | 197.867 | 197.867 | -18.667 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.3 | 19.4175 | 19.4175 | -4.1175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 0.1 | 16.1 | 17.597 | 17.597 | -1.497 | 3 | 9.469 | 9.469 | -6.469 | 17 | 13.1 | 39.121 | -22.121 | 2 | 2.901 | 2.901 | -0.901 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.7 | 17.192 | 17.192 | -13.492 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 19.5 | 13.0693 | 19.3895 | 0.11046 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.6 | 23.088 | 23.088 | 1.512 | 73.8 | 56.2 | 72.308 | 1.492 | 35.7 | 32.681 | 32.681 | 3.019 | 6.3 | 17.3 | 37.317 | -31.017 | 5.1 | 28.4 | 49.234 | -44.134 | 1.4 | 3.227 | 3.227 | -1.827 | 0.1 | 2.686 | 2.686 | -2.586 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 17.5 | 15.888 | 15.888 | 1.612 | 252.7 | 227.841 | 227.841 | 24.859 | 4.7 | 13.115 | 13.115 | -8.415 | 141.6 | 142.284 | 142.284 | -0.684 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 30.5 | 49 | -27.9 | 61.3 | 35.4 | 56 | 5.3 | 104.1 | 103.496 | 103.496 | 0.604 | 14.3 | 13.3 | 13.3 | 1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.3 | 28.5 | 20 | 8.3 | 29 | 28.5 | 20 | 9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 7.6 | 7.69 | 7.69 | -0.09 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5
12/09/2025 | 15:00 | 98 | 111.441 | 101.6019 | -3.6019 | 631.2 | 635.8825 | 635.8825 | -4.6825 | 216.7 | 206.8639 | 206.8639 | 9.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3093 | 10.3093 | 0.59072 | 69.7 | 70.28 | 70.28 | -0.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.2258 | 196.2258 | -13.2258 | 203.1 | 196.2258 | 196.2258 | 6.8742 | 205.3 | 196.2258 | 196.2258 | 9.0742 | 278.6 | 295.2226 | 295.2226 | -16.6226 | 210.9 | 208.0739 | 208.0739 | 2.8261 | 108.6 | 104.3494 | 104.3494 | 4.2506 | 483.1 | 427.3634 | 77.6699 | 405.4301 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 105.0003 | 105.0003 | 9.6997 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 50.5 | 60.0002 | 82.2729 | -31.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 46.3088 | 51.475 | -11.475 | 48.9 | 48.1234 | 75.3497 | -26.4497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 151.2787 | 153.5565 | -0.55646 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 0 |  | 70.8601 | -70.8601 | 16.1 | 16.959 | 16.959 | -0.85901 | 18.3 | 14.0497 | 17.5621 | 0.73786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.5 | 57.3761 | 43.6688 | 13.8312 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 79.07 | 78.6498 | 76.5853 | 2.4847 | 7.59 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3032 | 8.88 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4318 | 30.36 | 28.0106 | 18.5568 | 11.8032 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 13.58 | 17.1723 | 17.1723 | -3.5923 | 85.16 | 85 | 52.8356 | 32.3244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 55.9036 | 85.4825 | -21.8824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 | 45.2214 | 0.67864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 65.6465 | 67.7575 | -2.5575 | 174.2 | 185.1657 | 185.1657 | -10.9657 | 172.2 | 185.1657 | 185.1657 | -12.9657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 267.3 | 278.5827 | 278.5827 | -11.2827 | 75.1 | 73.591 | 73.591 | 1.509 | 36.3 | 36.906 | 36.906 | -0.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.36 | 0.44604 | 0.44604 | -0.08604 | 197 | 151.1031 | 134.8307 | 62.1693 | 68.2 | 54.0156 | 66.4722 | 1.7278 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 61 | 57.7757 | 71.925 | -10.9251 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 151.0889 | 151.0888 | -8.3888 | 145.4 | 151.0889 | 151.0888 | -5.6888 | 147.9 | 151.5426 | 151.5425 | -3.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 201.4373 | 213.12 | 1.78 | 101.8 | 101.0211 | 106.88 | -5.08 | 0.9 | 0.934 | 0.934 | -0.034 | 14.4 | 28.7 | 71.08 | -56.68 | 76.1 | 76.94 | 76.94 | -0.84 | 14.4 | 15.649 | 15.649 | -1.249 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 |  | 1 | 175.9 | 190.267 | 190.267 | -14.367 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.3 | 19.4175 | 19.4175 | -4.1175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 14 | 13.716 | 13.716 | 0.284 | 18.5 | 17.403 | 17.403 | 1.097 | 4.5 | 9.781 | 9.781 | -5.281 | 16.2 | 16.4 | 40.43 | -24.23 | 2 | 2.901 | 2.901 | -0.901 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.3 | 16.619 | 16.619 | -13.319 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 15.8 | 12.9309 | 19.7728 | -3.9728 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.9 | 23.481 | 23.481 | 0.419 | 71 | 58.1 | 72.556 | -1.556 | 16.1 | 31.652 | 31.652 | -15.552 | 7.3 | 18.7 | 35.951 | -28.651 | 5.7 | 31.1 | 49.333 | -43.633 | 1.2 | 3.105 | 3.105 | -1.905 | 0.5 | 2.611 | 2.611 | -2.111 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 16.8 | 15.958 | 15.958 | 0.842 | 252.5 | 233.173 | 233.173 | 19.327 | 5.2 | 12.392 | 12.392 | -7.192 | 138.5 | 140.246 | 140.246 | -1.746 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.8 | 34.5 | 59 | -14.2 | 70.7 | 47 | 62 | 8.7 | 100.3 | 101.642 | 101.642 | -1.342 | 12.4 | 11.389 | 11.389 | 1.011 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.8 | 28.5 | 20 | 7.8 | 28.6 | 28.5 | 20 | 8.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 18 | 18 | -2.5 | 8.2 | 7.69 | 7.69 | 0.51 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9
12/09/2025 | 15:30 | 104 | 111.441 | 101.6019 | 2.3981 | 632 | 635.8825 | 635.8825 | -3.8825 | 217.2 | 206.8639 | 206.8639 | 10.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3093 | 10.3093 | 0.89072 | 71.4 | 70.28 | 70.28 | 1.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 196.2258 | 196.2258 | -12.1258 | 203.4 | 196.2258 | 196.2258 | 7.1742 | 208 | 196.2258 | 196.2258 | 11.7742 | 278 | 295.2226 | 295.2226 | -17.2226 | 210 | 208.0739 | 208.0739 | 1.9261 | 109.1 | 104.3494 | 104.3494 | 4.7506 | 441.2 | 425.6049 | 142.3033 | 298.8967 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 105.0003 | 105.0003 | 8.6997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 50.2 | 60 | 65.3099 | -15.1099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 45.7771 | 50.2725 | -9.3725 | 72.2 |  | 75.6814 | -3.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.2 | 152.2083 | 146.0157 | 9.1843 | 27.2 | 31.6642 | 31.6642 | -4.4642 | 0 |  | 67.0068 | -67.0068 | 16.7 | 16.959 | 16.959 | -0.25901 | 18.3 | 14.0497 | 17.5621 | 0.73786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.3 | 57.3761 | 43.6688 | 13.6312 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 80.46 | 78.6498 | 70.1623 | 10.2977 | 7.63 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3432 | 8.92 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4718 | 19.66 | 34.0206 | 21.436 | -1.776 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 13.92 | 17.1723 | 17.1723 | -3.2523 | 44.9 | 85 | 56.2526 | -11.3526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 63.0226 | 67.1436 | -33.6436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 | 45.2214 | 0.87864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65.6465 | 59.9424 | 5.6576 | 175.4 | 185.2946 | 185.2946 | -9.8946 | 173.1 | 185.2946 | 185.2946 | -12.1946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 268.3 | 278.7765 | 278.7765 | -10.4765 | 75.2 | 73.591 | 73.591 | 1.609 | 36.4 | 36.906 | 36.906 | -0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.35 | 0.44604 | 0.44604 | -0.09604 | 119.4 | 198.8866 | 144.0564 | -24.6564 | 68.8 | 20.6186 | 66.4722 | 2.3278 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 61.2 | 42.1124 | 68.1309 | -6.9309 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 151.0888 | -7.8888 | 146.3 | 151.0889 | 151.0888 | -4.7888 | 149.2 | 151.5426 | 151.5425 | -2.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 211.9975 | 213.12 | 2.28 | 102.8 | 106.3171 | 106.88 | -4.08 | 0.7 | 0.786 | 0.786 | -0.086 | 15.2 | 32.3 | 72.91 | -57.71 | 71.7 | 72.091 | 72.091 | -0.391 | 14.9 | 15.339 | 15.339 | -0.439 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34407 | 165.1 | 155.257 | 155.257 | 9.843 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.8 | 19.4175 | 19.4175 | -3.6175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12 | 13.216 | 13.216 | -1.216 | 16.6 | 17.064 | 17.064 | -0.464 | 3.7 | 10.016 | 10.016 | -6.316 | 17.2 | 22.4 | 40.781 | -23.581 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.7 | 15.557 | 15.557 | -12.857 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 14.7 | 14.5776 | 15.5308 | -0.83083 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.3 | 23.844 | 23.844 | 0.456 | 67.1 | 58.3 | 72.623 | -5.523 | 27.9 | 29.598 | 29.598 | -1.698 | 7.3 | 17.4 | 34.544 | -27.244 | 6.2 | 32.5 | 49.507 | -43.307 | 1.1 | 2.978 | 2.978 | -1.878 | 0.7 | 2.545 | 2.545 | -1.845 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 16.7 | 15.953 | 15.953 | 0.747 | 239.3 | 230.388 | 230.388 | 8.912 | 4.5 | 11.611 | 11.611 | -7.111 | 135.9 | 135.021 | 135.021 | 0.879 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.6 | 50.7 | 69 | 20.6 | 89 | 67.7 | 69 | 20 | 98.7 | 97.706 | 97.706 | 0.994 | 10.2 | 9.163 | 9.163 | 1.037 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.2 | 28.5 | 20 | 9.2 | 29 | 28.5 | 20 | 9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 18 | 18 | -2.5 | 7.8 | 7.69 | 7.69 | 0.11 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
12/09/2025 | 16:00 | 97.6 | 111.441 | 101.6019 | -4.0019 | 628.8 | 635.8825 | 635.8825 | -7.0825 | 214.9 | 206.8639 | 206.8639 | 8.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 10.3093 | 10.3093 | 0.49072 | 68 | 70.28 | 70.28 | -2.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 196.2258 | 196.2258 | -11.1258 | 204.2 | 196.2258 | 196.2258 | 7.9742 | 208 | 196.2258 | 196.2258 | 11.7742 | 278.7 | 295.2226 | 295.2226 | -16.5226 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 109.2 | 104.3494 | 104.3494 | 4.8506 | 498.4 | 435.4506 | 202.1511 | 296.2489 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 105.0003 | 105.0003 | 5.9997 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 49.1 | 72.1255 | 81.709 | -32.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 50.8699 | 56.4187 | -16.7187 | 63.4 | 45.9502 | 105.5886 | -42.1886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 146.0229 | 147.3919 | 86.7081 | 27 | 31.6642 | 31.6642 | -4.6642 | 0 |  | 30.928 | -30.928 | 16.8 | 16.959 | 16.959 | -0.15901 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.1 | 57.3761 | 43.6688 | 13.4312 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 81.38 | 78.6407 | 71.046 | 10.334 | 7.59 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3032 | 8.87 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4218 | 33.23 | 34.0205 | 24.4132 | 8.8168 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 14.15 | 17.1723 | 17.1723 | -3.0223 | 83.99 | 85 | 32.0387 | 51.9513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 53.8293 | 74.1552 | -41.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 | 45.2214 | 0.87864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 65.6354 | 61.0177 | 4.1823 | 176.4 | 185.3501 | 185.3501 | -8.9501 | 173.7 | 185.3501 | 185.3501 | -11.6501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 268.5 | 278.8601 | 278.8601 | -10.36 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.35 | 0.44604 | 0.44604 | -0.09604 | 188.4 | 153.452 | 135.3824 | 53.0176 | 68.1 | 53.49 | 66.4722 | 1.6278 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 61 | 56.9912 | 70.0275 | -9.0275 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0889 | 151.0888 | -7.1888 | 146.5 | 151.0889 | 151.0888 | -4.5888 | 149.2 | 151.5426 | 151.5425 | -2.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 194.2632 | 213.12 | 2.18 | 103.2 | 97.4233 | 106.88 | -3.68 | 0.6 | 0.569 | 0.569 | 0.031 | 12.2 | 36.3 | 74.69 | -62.49 | 63.3 | 60.744 | 60.744 | 2.556 | 15 | 15.085 | 15.085 | -0.085 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34407 | 154.6 | 120.247 | 120.247 | 34.353 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 4.8 | 12.047 | 12.047 | -7.247 | 6.5 | 16.219 | 16.219 | -9.719 | 4.5 | 10.361 | 10.361 | -5.861 | 18 | 28 | 41.675 | -23.675 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.4 | 11.731 | 11.731 | -10.331 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.3 | 12.4511 | 17.1527 | -8.8527 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.3 | 24.115 | 24.115 | 1.185 | 64.3 | 58.8 | 72.144 | -7.844 | 8.8 | 24.94 | 24.94 | -16.14 | 9.3 | 17.2 | 33.017 | -23.717 | 8.4 | 34.9 | 49.909 | -41.509 | 2.3 | 2.836 | 2.836 | -0.536 | 1.2 | 2.507 | 2.507 | -1.307 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 15.1 | 15.725 | 15.725 | -0.625 | 198.1 | 208.046 | 208.046 | -9.946 | 6.5 | 10.896 | 10.896 | -4.396 | 29.6 | 122.556 | 122.556 | -92.956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.7 | 65.7 | 79 | 13.7 | 75.5 | 84.8 | 75 | 0.5 | 36.3 | 91.866 | 91.866 | -55.566 | 9.3 | 6.642 | 6.642 | 2.658 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.3 | 28.5 | 20 | 9.3 | 29.9 | 28.5 | 20 | 9.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.5 | 18 | 18 | -2.5 | 8.3 | 7.69 | 7.69 | 0.61 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
12/09/2025 | 16:30 | 145.3 | 111.441 | 101.6019 | 43.6981 | 630.1 | 635.8825 | 635.8825 | -5.7825 | 215.8 | 206.8639 | 206.8639 | 8.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3093 | 10.3093 | 0.59072 | 66.7 | 70.28 | 70.28 | -3.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 196.2258 | 196.2258 | -11.1258 | 204.2 | 196.2258 | 196.2258 | 7.9742 | 207.9 | 196.2258 | 196.2258 | 11.6742 | 278.2 | 295.2226 | 295.2226 | -17.0226 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 456 | 458.2178 | 295.275 | 160.725 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 105.0003 | 105.0003 | 7.8997 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 90.2 | 81.709 | 81.709 | 8.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 61.084 | 69.8556 | 10.2444 | 86.2 | 82.0365 | 110.2623 | -24.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380 | 144.3303 | 147.4844 | 232.5156 | 27 | 31.6642 | 31.6642 | -4.6642 | 66.1 | 67.0103 | 60.5625 | 5.5375 | 16.9 | 16.959 | 16.959 | -0.05901 | 18.1 | 14.0497 | 17.5621 | 0.53786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 54.9 | 57.3761 | 43.6688 | 11.2312 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 81.38 | 74.4399 | 71.4022 | 9.9778 | 7.64 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3532 | 8.92 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4718 | 32.97 | 34.0205 | 12.0001 | 20.9699 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 13.77 | 17.1723 | 17.1723 | -3.4023 | 86.05 | 87.2731 | 48.3296 | 37.7204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 48.1571 | 83.3338 | -50.7338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 60.5241 | 61.4511 | 3.9489 | 176.4 | 185.2367 | 185.2367 | -8.8367 | 173.5 | 185.2367 | 185.2367 | -11.7367 | 200 | 185.2367 | 185.2367 | 14.7633 | 269.2 | 278.6895 | 278.6895 | -9.4895 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 172.6 | 155.974 | 147.0794 | 25.5206 | 68.3 | 46.5525 | 66.4722 | 1.8278 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 61.2 | 56.1489 | 70.028 | -8.828 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0889 | 151.0888 | -6.9888 | 146.4 | 151.0889 | 151.0888 | -4.6888 | 149.2 | 151.5426 | 151.5425 | -2.3425 | 0 | 185.6274 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 209.9377 | 213.12 | 3.28 | 103.6 | 105.2841 | 106.88 | -3.28 | 0.2 | 0.489 | 0.489 | -0.289 | 8.5 | 41 | 76.47 | -67.97 | 51.6 | 33.241 | 33.241 | 18.359 | 15.5 | 14.777 | 14.777 | 0.723 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34407 | 38.7 | 60.711 | 60.711 | -22.011 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 15.2 | 19.4175 | 19.4175 | -4.2175 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 8.4 | 7.398 | 7.398 | 1.002 | 9.7 | 14.114 | 14.114 | -4.414 | 3.9 | 10.814 | 10.814 | -6.914 | 16.1 | 31.8 | 43.114 | -27.014 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.9 | 2.488 | 2.488 | -1.588 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 11.1391 | 19.2757 | -10.8758 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.5 | 24.098 | 24.098 | 2.402 | 63.4 | 59.6 | 71.227 | -7.827 | 13.6 | 14.025 | 14.025 | -0.425 | 12.6 | 20.6 | 31.604 | -19.004 | 13.9 | 40.1 | 50.451 | -36.551 | 2.1 | 2.723 | 2.723 | -0.623 | 1.6 | 2.437 | 2.437 | -0.837 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 16.6 | 15.427 | 15.427 | 1.173 | 52.4 | 149.515 | 149.515 | -97.115 | 1.3 | 9.838 | 9.838 | -8.538 | 41.4 | 83.399 | 83.399 | -41.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.6 | 77.2 | 87 | -12.4 | 86.4 | 90.7 | 81 | 5.4 | 49 | 75.216 | 75.216 | -26.216 | 4.7 | 4.227 | 4.227 | 0.473 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 29.8 | 28.5 | 20 | 9.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 18 | 18 | -2.5 | 8.9 | 7.69 | 7.69 | 1.21 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
12/09/2025 | 17:00 | 100.9 | 111.441 | 101.6019 | -0.70194 | 631.1 | 635.8825 | 635.8825 | -4.7825 | 217.1 | 206.8639 | 206.8639 | 10.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 15.3211 | 10.3093 | 0.59072 | 62.9 | 70.28 | 70.28 | -7.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 196.2258 | 196.2258 | -10.7258 | 205.6 | 196.2258 | 196.2258 | 9.3742 | 208.1 | 196.2258 | 196.2258 | 11.8742 | 274 | 295.2226 | 295.2226 | -21.2226 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 557 | 565.5398 | 402.4177 | 154.5823 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 105.0003 | 105.0003 | 7.4997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 80.6 | 81.709 | 81.709 | -1.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 72.6508 | 84.0105 | -23.3105 | 27.1 | 35.3171 | 135.7583 | -108.6583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.5 | 228.4563 | 149.5486 | 145.9514 | 28.2 | 31.6642 | 31.6642 | -3.4642 | 70.8 | 75 | 126.992 | -56.192 | 17.5 | 16.959 | 16.959 | 0.54099 | 18.4 | 14.0497 | 17.5621 | 0.83786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 56.3 | 57.3761 | 43.6688 | 12.6312 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 80.94 | 78.65 | 72.9896 | 7.9504 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 8.88 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4318 | 23.65 | 26.5224 | 5.4528 | 18.1972 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 26.17 | 17.1723 | 17.1723 | 8.9977 | 73.77 | 85 | 51.2083 | 22.5617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 85.4826 | 85.4825 | -52.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65.6466 | 63.3825 | 2.0175 | 176.2 | 185.2678 | 185.2678 | -9.0678 | 173.3 | 185.2678 | 185.2678 | -11.9678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 270.6 | 278.7363 | 278.7363 | -8.1363 | 75.3 | 73.591 | 73.591 | 1.709 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.36 | 0.44604 | 0.44604 | -0.08604 | 155.5 | 171.5833 | 167.1685 | -11.6685 | 68.2 | 39.0304 | 66.4722 | 1.7278 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 61.3 | 51.2807 | 71.9257 | -10.6257 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0889 | 151.0888 | -6.7888 | 146.6 | 151.0889 | 151.0888 | -4.4888 | 148.9 | 151.5426 | 151.5425 | -2.6425 | 0 | 185.6274 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 213.12 | 213.12 | 3.68 | 103.8 | 106.88 | 106.88 | -3.08 | 0.2 | 0.339 | 0.339 | -0.139 | 8.2 | 45.4 | 78.05 | -69.85 | 18.8 | 12.418 | 12.418 | 6.382 | 13.5 | 14.305 | 14.305 | -0.805 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.6702 | 1.3441 | -0.34407 | 56.7 | 1.175 | 1.175 | 55.525 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 2.2 | 1.211 | 1.211 | 0.989 | 2.3 | 8.778 | 8.778 | -6.478 | 2.3 | 11.292 | 11.292 | -8.992 | 10.5 | 35.4 | 44.409 | -33.909 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 19.7728 | 19.7728 | -11.3728 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.7 | 23.216 | 23.216 | 2.484 | 51.3 | 59.6 | 68.996 | -17.696 | 3 | 4.348 | 4.348 | -1.348 | 17.1 | 24.2 | 30.534 | -13.434 | 17.7 | 45.4 | 51.414 | -33.714 | 2.3 | 2.694 | 2.694 | -0.394 | 1.8 | 2.275 | 2.275 | -0.475 | 9.7 | 7 | 7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 13.6 | 14.917 | 14.917 | -1.317 | 70.1 | 55.967 | 55.967 | 14.133 | 1.4 | 8.443 | 8.443 | -7.043 | 36 | 34.049 | 34.049 | 1.951 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.6 | 84.3 | 93 | 20.6 | 119.8 | 92 | 85 | 34.8 | 33.5 | 35.985 | 35.985 | -2.485 | 3.2 | 2.112 | 2.112 | 1.088 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.6 | 28.5 | 20 | 8.6 | 30 | 28.5 | 20 | 10 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 18 | 18 | -2.5 | 7.8 | 7.69 | 7.69 | 0.11 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
12/09/2025 | 17:30 | 98.9 | 111.6199 | 101.6019 | -2.7019 | 632.3 | 635.8825 | 635.8825 | -3.5825 | 216.9 | 206.8639 | 206.8639 | 10.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.8344 | 10.3093 | 0.69072 | 61.1 | 70.28 | 70.28 | -9.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 275.1 | 295.2259 | 295.2259 | -20.1259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 493 | 502.326 | 442.9823 | 50.0177 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 105.0003 | 105.0003 | 5.0997 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 80.7 | 95.4565 | 81.709 | -1.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 79.8945 | 97.7915 | -37.6915 | 78.7 | 112.1977 | 126.0626 | -47.3626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.9 | 179.8186 | 148.3089 | 146.5911 | 26.1 | 31.6642 | 31.6642 | -5.5642 | 58.1 | 66.907 | 142.9237 | -84.8237 | 16.6 | 16.959 | 16.959 | -0.35901 | 18.4 | 14.0497 | 17.5621 | 0.83786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 55 | 57.3761 | 43.6688 | 11.3312 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 80.36 | 78.27 | 71.6298 | 8.7302 | 7.58 | 3.2868 | 3.2868 | 4.2932 | 8.9 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4518 | 24.35 | 34.0207 | 4.1239 | 20.2261 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 25.77 | 17.1723 | 17.1723 | 8.5977 | 84.51 | 87.2731 | 52.147 | 32.363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 84.7783 | 85.4824 | -52.4824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 | 45.2214 | 1.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65.1843 | 61.728 | 3.672 | 177.4 | 185.2946 | 185.2946 | -7.8946 | 175.3 | 185.2946 | 185.2946 | -9.9946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.1 | 278.7765 | 278.7765 | -6.6765 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 122.2 | 148.5977 | 159.2906 | -37.0906 | 68.3 | 67.9856 | 105.3847 | -37.0847 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 61.2 | 60.818 | 77.4831 | -16.2831 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 159.1081 | -13.9081 | 147.3 | 151.0888 | 159.1081 | -11.8081 | 149.6 | 151.5425 | 159.5859 | -9.9859 | 194.2 | 185.6274 |  | 194.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 213.12 | 213.12 | 4.38 | 104.2 | 106.88 | 106.88 | -2.68 | 0 | 0.117 | 0.117 | -0.117 | 11 | 13 | 79.64 | -68.64 | 1.3 | 1.868 | 1.868 | -0.568 | 14 | 13.794 | 13.794 | 0.206 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.1 | 4.1 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3782 | 1.3441 | -0.34407 | 2.1 | 0.454 | 0.454 | 1.646 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.4 | 19.4175 | 19.4175 | -4.0175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0 | 2.406 | 2.406 | -2.406 | 1.4 | 11.797 | 11.797 | -10.397 | 7.1 | 38.4 | 45.562 | -38.462 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 19.6099 | 19.7727 | -11.3727 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.3 | 22.264 | 22.264 | 4.036 | 41.1 | 57.5 | 66.927 | -25.827 | 0.3 | 0.177 | 0.177 | 0.123 | 17.8 | 17.9 | 29.488 | -11.688 | 19.7 | 26 | 51.95 | -32.25 | 3.3 | 2.656 | 2.656 | 0.644 | 1.7 | 2.141 | 2.141 | -0.441 | 10.2 | 7 | 7 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 13.9 | 14.338 | 14.338 | -0.438 | 6.7 | 5.693 | 5.693 | 1.007 | 0.5 | 3.415 | 3.415 | -2.915 | 1.7 | 5.015 | 5.015 | -3.315 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.4 | 84.7 | 95 | 26.4 | 129.2 | 85.4 | 85 | 44.2 | 2.8 | 5.16 | 5.16 | -2.36 | 0.5 | 0.454 | 0.454 | 0.046 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.7 | 28.5 | 20 | 8.7 | 29.9 | 28.5 | 20 | 9.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.8 | 18 | 18 | -1.2 | 8.6 | 7.69 | 7.69 | 0.91 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8
12/09/2025 | 18:00 | 94.8 | 111.6199 | 101.6019 | -6.8019 | 625.9 | 635.8825 | 635.8825 | -9.9825 | 214.9 | 206.8639 | 206.8639 | 8.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.3096 | 10.3093 | 0.29072 | 60.7 | 70.28 | 70.28 | -9.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 275.2 | 295.2259 | 295.2259 | -20.0259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 493.4 | 506.6587 | 466.7521 | 26.6479 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 105.0003 | 105.0003 | 4.5997 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 89.4 | 118.7685 | 83.6758 | 5.7241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 90.8175 | 108.7403 | -49.5403 | 63.9 | 138.6906 | 150.8971 | -86.9971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.1 | 187.2481 | 147.2317 | 146.8683 | 27.9 | 31.6642 | 31.6642 | -3.7642 | 46.6 | 54.5142 | 151.2146 | -104.6146 | 16 | 16.959 | 16.959 | -0.95901 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 54.8 | 57.3761 | 43.6688 | 11.1312 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 79.63 | 78.27 | 71.4424 | 8.1876 | 7.6 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3132 | 8.85 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4018 | 12.28 | 28.4457 | 4.1241 | 8.156 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 25.34 | 17.1723 | 17.1723 | 8.1677 | 83.37 | 87.2731 | 42.8204 | 40.5496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 85.4823 | 85.4825 | -54.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65.1843 | 61.4999 | 3.3001 | 177.8 | 185.2946 | 185.2946 | -7.4946 | 175.2 | 185.2946 | 185.2946 | -10.0946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.3 | 278.7765 | 278.7765 | -6.4765 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 80.5 | 147.881 | 164.0477 | -83.5477 | 89 | 53.3986 | 107.0947 | -18.0947 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 62.9 | 58.8525 | 78.159 | -15.259 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 159.108 | 159.1081 | -13.7081 | 147.4 | 159.108 | 159.1081 | -11.7081 | 162.3 | 159.5858 | 159.5859 | 2.7141 | 190.5 | 185.6274 |  | 190.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 213.12 | 4.88 | 104.3 | 106.88 | 106.88 | -2.58 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 13.7 | 15.5 | 81.2 | -67.5 | 0 | 0.013 | 0.013 | -0.013 | 14 | 13.166 | 13.166 | 0.834 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34407 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 2.7 | 12.392 | 12.392 | -9.692 | 10.4 | 39.4 | 46.355 | -35.955 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 19.7727 | 19.7728 | -11.3728 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.8 | 21.103 | 21.103 | 5.697 | 37 | 54 | 65.342 | -28.342 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 20.4 | 28.513 | -11.713 | 17.5 | 28.3 | 51.204 | -33.704 | 3.4 | 2.59 | 2.59 | 0.81 | 2.3 | 2.093 | 2.093 | 0.207 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 14.1 | 13.554 | 13.554 | 0.546 | 0 | 0.073 | 0.073 | -0.073 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.3 | 84 | 94 | 21.3 | 117.7 | 78.5 | 83 | 34.7 | 0 | 0.132 | 0.132 | -0.132 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.3 | 28.5 | 20 | 9.3 | 26.9 | 28.5 | 20 | 6.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.4 | 7.69 | 7.69 | -0.29 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 18:30 | 109.9 | 111.6199 | 101.6019 | 8.2981 | 629.7 | 635.8825 | 635.8825 | -6.1825 | 216.6 | 206.8639 | 206.8639 | 9.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 37.9419 | 10.3093 | 0.69072 | 62 | 70.28 | 70.28 | -8.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 274.7 | 295.2259 | 295.2259 | -20.5259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 492 | 496.5215 | 480.3711 | 11.6289 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 105.0003 | 105.0003 | 8.4997 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 125.5 | 127.9833 | 92.2304 | 33.2696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 92.5004 | 110.2995 | -10.1995 | 120.1 | 171.2884 | 177.2954 | -57.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 180.8 | 195.8095 | 288.6598 | -107.8598 | 27.3 | 31.6642 | 31.6642 | -4.3642 | 75.2 | 74.9994 | 151.215 | -76.015 | 16.3 | 16.959 | 16.959 | -0.65901 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 58.3 | 57.3761 | 43.6688 | 14.6312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 98.41 | 78.27 | 41.4364 | 56.9736 | 7.63 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3432 | 8.89 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4418 | 34 | 34.0219 | 12 | 22 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 25.92 | 17.1723 | 17.1723 | 8.7477 | 84.55 | 87.2731 | 63.6475 | 20.9025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 85.4824 | 85.4825 | -46.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 65.1843 | 24.9906 | 59.2094 | 178.2 | 185.3634 | 185.3634 | -7.1634 | 175.8 | 185.3634 | 185.3634 | -9.5634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 272.8 | 278.88 | 278.88 | -6.08 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38 | 0.44604 | 0.44604 | -0.06604 | 147.1 | 146.0692 | 157.8771 | -10.7771 | 94.7 | 80.4037 | 100.8177 | -6.1177 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 63.3 | 67.0076 | 75.6813 | -12.3813 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.108 | 159.1081 | -13.1081 | 148.4 | 159.108 | 159.1081 | -10.7081 | 171.5 | 159.5858 | 159.5859 | 11.9141 | 190.6 | 185.6274 |  | 190.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 213.12 | 213.12 | 5.28 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 17.5 | 82.76 | -68.56 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12.695 | 12.695 | 0.605 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 3.1419 | 1.3441 | -0.34407 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 13.078 | 13.078 | -10.278 | 13.6 | 40.2 | 46.788 | -33.188 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 19.7727 | 19.7728 | -11.3728 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.5 | 19.835 | 19.835 | 5.665 | 35 | 52.5 | 62.805 | -27.805 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 22.7 | 28.09 | -11.99 | 25.5 | 30.2 | 51.236 | -25.736 | 3 | 2.518 | 2.518 | 0.482 | 2 | 2.028 | 2.028 | -0.028 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 12.1 | 12.79 | 12.79 | -0.69 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.3 | 80.5 | 90 | 29.3 | 130.8 | 70.8 | 78 | 52.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.6 | 28.5 | 20 | 8.6 | 27.8 | 28.5 | 20 | 7.8 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 6.7 | 7.69 | 7.69 | -0.99 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
12/09/2025 | 19:00 | 108.7 | 111.6199 | 101.6019 | 7.0981 | 631.6 | 635.8825 | 635.8825 | -4.2825 | 217.1 | 206.8639 | 206.8639 | 10.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 61.2265 | 10.3093 | 9.7907 | 63 | 70.28 | 70.28 | -7.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 211.9 | 196.228 | 196.228 | 15.672 | 275.1 | 295.2259 | 295.2259 | -20.1259 | 217.2 | 208.0739 | 208.0739 | 9.1261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 432.2 | 502.3268 | 444.9039 | -12.7039 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 105.0003 | 105.0003 | 3.5997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 125.6 | 124.4371 | 85.6191 | 39.9809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 89.7396 | 106.9422 | -6.7422 | 139.3 | 187.5429 | 144.2851 | -4.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 201.4093 | 288.6598 | -60.3598 | 28.4 | 31.6642 | 31.6642 | -3.2642 | 50.1 | 66.9893 | 133.9895 | -83.8895 | 17.4 | 16.959 | 16.959 | 0.44099 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 54.7 | 57.3761 | 43.6688 | 11.0312 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 95.24 | 78.27 | 86.8517 | 8.3883 | 7.62 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3332 | 8.87 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4218 | 16.43 | 34.0224 | 24.468 | -8.038 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 25.7 | 17.1723 | 17.1723 | 8.5277 | 84.71 | 87.2731 | 87.1169 | -2.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 85.4824 | 85.4825 | 1.5175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 65.1843 | 80.2489 | 4.651 | 178.5 | 185.3366 | 185.3366 | -6.8366 | 176 | 185.3366 | 185.3366 | -9.3366 | 200 | 185.3366 | 185.3366 | 14.6634 | 273.4 | 278.8398 | 278.8398 | -5.4398 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 98.7 | 151.0134 | 171.6962 | -72.9963 | 80.2 | 83.1335 | 96.7604 | -16.5604 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 63.3 | 67.5857 | 74.0781 | -10.7781 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 159.108 | 159.1081 | -12.8081 | 148.6 | 159.108 | 159.1081 | -10.5081 | 171.4 | 159.5858 | 159.5859 | 11.8141 | 190.9 | 185.6274 |  | 190.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 213.12 | 213.12 | 5.08 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.5 | 84.3 | -66.6 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12.696 | 12.696 | 0.404 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 4.6569 | 1.3441 | -0.34407 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 13.71 | 13.71 | -11.11 | 14.9 | 40.4 | 46.842 | -31.942 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 12.3 | 19.7727 | 19.7728 | -7.4728 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.2 | 18.246 | 18.246 | 5.954 | 35.5 | 49.9 | 57.409 | -21.909 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 23 | 29.324 | -12.824 | 26 | 31.4 | 53.603 | -27.603 | 2.4 | 2.425 | 2.425 | -0.025 | 2 | 1.911 | 1.911 | 0.089 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 11.4 | 12.085 | 12.085 | -0.685 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 75.8 | 84 | 35 | 121.9 | 63 | 69 | 52.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 28 | 28.5 | 20 | 8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.5 | 7.69 | 7.69 | 0.81 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6
12/09/2025 | 19:30 | 109.5 | 111.6199 | 101.6019 | 7.8981 | 632.3 | 635.8825 | 635.8825 | -3.5825 | 217.5 | 206.8639 | 206.8639 | 10.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 57.9986 | 13.1188 | 16.8812 | 63 | 70.28 | 70.28 | -7.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 279.1 | 295.2259 | 295.2259 | -16.1259 | 216.8 | 208.0739 | 208.0739 | 8.7261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 476.8 | 546.6359 | 437.3743 | 39.4256 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 105.0003 | 105.0003 | 3.1997 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 125.8 | 125.1959 | 88.3949 | 37.4051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 86.9106 | 104.5422 | -3.9423 | 160.1 | 142.2557 | 134.2869 | 25.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 288.6599 | 293.6689 | -66.2689 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 69.8 | 74.7764 | 127.0249 | -57.2249 | 17.5 | 16.959 | 16.959 | 0.54099 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 56.5 | 57.3761 | 43.6688 | 12.8312 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 97.65 | 78.27 | 110.3748 | -12.7248 | 7.65 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3632 | 8.84 | 3.4482 | 3.4482 | 5.3918 | 17.35 | 18.5579 | 35.3717 | -18.0217 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 25.97 | 17.1723 | 17.1723 | 8.7977 | 84.71 | 87.2731 | 87.1169 | -2.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 85.4823 | 85.4826 | 1.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 65.1843 | 108.8702 | -23.9703 | 178.7 | 185.3634 | 185.3634 | -6.6634 | 176.3 | 185.3634 | 185.3634 | -9.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.3 | 278.88 | 278.88 | -5.58 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38 | 0.44604 | 0.44604 | -0.06604 | 128.4 | 141.7121 | 154.3834 | -25.9834 | 88.4 | 70.6269 | 103.3811 | -14.9811 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 63.5 | 63.5906 | 75.2136 | -11.7136 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.108 | 159.1081 | -12.5081 | 148.7 | 159.108 | 159.1081 | -10.4081 | 171.7 | 159.5858 | 159.5859 | 12.1141 | 190.8 | 185.6274 |  | 190.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 213.12 | 213.12 | 5.18 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 16.7 | 85.85 | -54.95 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.696 | 12.696 | 1.304 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.1 | 4.1 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.9 | 4.4469 | 1.5269 | 0.37313 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 14.288 | 14.288 | -9.288 | 27.4 | 38.4 | 46.517 | -19.117 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.5 | 16.657 | 16.657 | 5.843 | 35.7 | 44.2 | 52.239 | -16.539 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 22.5 | 31.113 | -20.213 | 21.5 | 32.5 | 56.364 | -34.864 | 1.9 | 2.373 | 2.373 | -0.473 | 0.8 | 1.818 | 1.818 | -1.018 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 13.5 | 11.411 | 11.411 | 2.089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 68 | 76 | -32.6 | 32.6 | 54.9 | 61 | -28.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.6 | 28.5 | 20 | 8.6 | 27.9 | 28.5 | 20 | 7.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.3 | 7.69 | 7.69 | -0.39 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
12/09/2025 | 20:00 | 109.3 | 111.6199 | 101.6019 | 7.6981 | 630.8 | 635.8825 | 635.8825 | -5.0825 | 216.3 | 206.8639 | 206.8639 | 9.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 57.0501 | 10.3093 | 19.6907 | 61.5 | 70.28 | 70.28 | -8.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 212 | 196.228 | 196.228 | 15.772 | 278 | 295.2259 | 295.2259 | -17.2259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 482.1 | 552.4413 | 446.8653 | 35.2347 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 105.0003 | 105.0003 | 6.0997 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 125.7 | 130.421 | 92.3625 | 33.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 86.6919 | 104.0805 | -3.9805 | 174.2 | 151.6696 | 132.803 | 41.397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 288.6599 | 290.5948 | -61.5948 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 61.3 | 66.9887 | 132.2004 | -70.9004 | 17.6 | 16.959 | 16.959 | 0.64099 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.6 | 57.3761 | 43.6688 | 13.9312 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 97.45 | 78.27 | 110.3748 | -12.9247 | 7.64 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3532 | 8.92 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4718 | 16.69 | 18.5611 | 35.3717 | -18.6817 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 25.88 | 17.1723 | 17.1723 | 8.7077 | 83.86 | 87.2731 | 87.1169 | -3.2569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.4824 | 85.4826 | 1.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 65.1843 | 108.8702 | -24.0703 | 178.5 | 185.3634 | 185.3634 | -6.8634 | 176.1 | 185.3634 | 185.3634 | -9.2634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.5 | 278.88 | 278.88 | -5.38 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 126.9 | 142.2208 | 155.1018 | -28.2018 | 88.2 | 73.8923 | 103.6879 | -15.4879 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 61.3 | 65.0407 | 76.3956 | -15.0956 | 28.1 | 29.9515 | 29.9515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.108 | 159.1081 | -12.9081 | 148.5 | 159.108 | 159.1081 | -10.6081 | 171.7 | 159.5858 | 159.5859 | 12.1141 | 191.5 | 185.6274 |  | 191.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 213.12 | 213.12 | 5.68 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 15.8 | 87.32 | -44.02 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 12.695 | 12.695 | 1.805 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 4.3851 | 1.3441 | 1.2559 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 14.9 | 19.4175 | 19.4175 | -4.5175 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 14.824 | 14.824 | -9.624 | 24.9 | 36.3 | 46.535 | -21.635 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.5 | 15.067 | 15.067 | 8.433 | 39.6 | 41.2 | 47.746 | -8.146 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 22.8 | 34.568 | -6.668 | 47.2 | 33.9 | 60.309 | -13.109 | 4.1 | 2.44 | 2.44 | 1.66 | 2.6 | 1.791 | 1.791 | 0.809 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 13.7 | 10.829 | 10.829 | 2.871 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 60.7 | 65 | -58.4 | 1.6 | 47.8 | 53 | -51.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 29.1 | 28.5 | 20 | 9.1 | 27.9 | 28.5 | 20 | 7.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.8 | 7.69 | 7.69 | -0.89 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
12/09/2025 | 20:30 | 108 | 111.6199 | 101.6019 | 6.3981 | 630.6 | 635.8825 | 635.8825 | -5.2825 | 216.6 | 206.8639 | 206.8639 | 9.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 46.5853 | 10.3093 | 19.6907 | 61.1 | 70.28 | 70.28 | -9.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 212 | 196.228 | 196.228 | 15.772 | 277.9 | 295.2259 | 295.2259 | -17.3259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 478.4 | 545.7344 | 454.5063 | 23.8937 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 105.0003 | 105.0003 | 5.2997 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 125.5 | 127.3693 | 91.3005 | 34.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 85.3627 | 103.1274 | -3.0274 | 134.9 | 115.0871 | 117.7602 | 17.1398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.1 | 288.6599 | 288.6598 | -104.5598 | 28.5 | 31.6642 | 31.6642 | -3.1642 | 69.5 | 70.4206 | 135.5379 | -66.0379 | 17.9 | 16.959 | 16.959 | 0.94099 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 55.8 | 57.3761 | 43.6688 | 12.1312 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 96.45 | 78.27 | 84.2854 | 12.1646 | 7.62 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3332 | 8.86 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4118 | 32.61 | 34.0174 | 34.0209 | -1.4109 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 11.85 | 17.1723 | 17.1723 | -5.3223 | 83.7 | 87.2731 | 87.1169 | -3.4169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.4823 | 85.4825 | 1.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 65.1843 | 77.1265 | 7.6735 | 178.9 | 185.3634 | 185.3634 | -6.4634 | 176.3 | 185.3634 | 185.3634 | -9.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 273.5 | 278.88 | 278.88 | -5.38 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38 | 0.44604 | 0.44604 | -0.06604 | 176.9 | 181.8295 | 202.0621 | -25.1621 | 101.6 | 53.3981 | 94.0566 | 7.5434 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 67.4 | 56.9548 | 73.0103 | -5.6103 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 159.108 | 159.1081 | -12.2081 | 148.9 | 159.108 | 159.1081 | -10.2081 | 167.2 | 159.5858 | 159.5859 | 7.6141 | 191.8 | 185.6274 |  | 191.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 213.12 | 213.12 | 5.68 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 14.8 | 88.79 | -52.49 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.675 | 12.675 | 1.325 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 3.7043 | 1.3441 | 1.1559 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 14.9 | 19.4175 | 19.4175 | -4.5175 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 15.317 | 15.317 | -7.417 | 29.2 | 34 | 46.894 | -17.694 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 13.583 | 13.583 | 4.917 | 33.7 | 40 | 43.276 | -9.576 | 0 |  |  | 0 | 25 | 23.4 | 37.451 | -12.451 | 46.4 | 35.4 | 63.793 | -17.393 | 2.7 | 2.525 | 2.525 | 0.175 | 1.3 | 1.783 | 1.783 | -0.483 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 12.1 | 10.317 | 10.317 | 1.783 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 53.2 | 55 | -55 | 0.8 | 41.2 | 46 | -45.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 29 | 28.5 | 20 | 9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.7 | 7.69 | 7.69 | 1.01 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 21:00 | 109.5 | 111.6199 | 101.6019 | 7.8981 | 630.8 | 635.8825 | 635.8825 | -5.0825 | 217.4 | 206.8639 | 206.8639 | 10.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.5552 | 10.3093 | 19.6907 | 59 | 70.28 | 70.28 | -11.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 277.4 | 295.2259 | 295.2259 | -17.8259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 481.1 | 552.4412 | 459.3578 | 21.7422 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 105.0003 | 105.0003 | 4.2997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 125.6 | 130.5025 | 91.18 | 34.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 85.0708 | 102.1928 | -1.8928 | 168.8 | 146.6938 | 122.4626 | 46.3374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.6 | 288.6599 | 288.6598 | -105.0598 | 29.3 | 31.6642 | 31.6642 | -2.3642 | 61.2 | 66.9889 | 141.8976 | -80.6976 | 17.2 | 16.959 | 16.959 | 0.24099 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 56.4 | 57.3761 | 43.6688 | 12.7312 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 98.83 | 78.27 | 83.8779 | 14.9521 | 7.64 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3532 | 8.89 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4418 | 21.4 | 24.6916 | 29.5458 | -8.1458 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 11.92 | 17.1723 | 17.1723 | -5.2523 | 84.43 | 87.2731 | 87.1169 | -2.6869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4824 | 85.4825 | 1.2175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 65.1843 | 76.6306 | 8.2694 | 178.2 | 185.3501 | 185.3501 | -7.1501 | 175.7 | 185.3501 | 185.3501 | -9.6501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 273.5 | 278.8601 | 278.8601 | -5.3601 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.36 | 0.44604 | 0.44604 | -0.08604 | 132.2 | 148.307 | 151.6234 | -19.4234 | 97.7 | 53.3983 | 98.3718 | -0.67175 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 67.4 | 58.8517 | 76.6074 | -9.2074 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 159.108 | 159.1081 | -13.2081 | 148.3 | 159.108 | 159.1081 | -10.8081 | 150.1 | 159.5858 | 159.5859 | -9.4859 | 191.2 | 185.6274 |  | 191.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 213.12 | 213.12 | 4.78 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 15.8 | 89.31 | -56.61 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.6613 | 1.3441 | 1.1559 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 15.561 | 15.561 | -9.161 | 23.7 | 32.1 | 46.607 | -22.907 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 12.42 | 12.42 | 7.28 | 34.7 | 36.9 | 38.879 | -4.179 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 24.7 | 38.62 | -6.42 | 66.3 | 35.9 | 65.895 | 0.405 | 3.4 | 2.662 | 2.662 | 0.738 | 2.7 | 1.828 | 1.828 | 0.872 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 12.2 | 10.015 | 10.015 | 2.185 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 41.3 | 46 | -46 | 2.2 | 30.4 | 41 | -38.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 29.3 | 28.5 | 20 | 9.3 | 29 | 28.5 | 20 | 9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.9 | 7.69 | 7.69 | 1.21 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 21:30 | 110 | 111.6199 | 101.6019 | 8.3981 | 630.7 | 635.8825 | 635.8825 | -5.1825 | 216.6 | 206.8639 | 206.8639 | 9.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 47.4942 | 19.7705 | 10.3295 | 59 | 70.28 | 70.28 | -11.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 279.1 | 295.2259 | 295.2259 | -16.1259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 471.7 | 541.2713 | 422.588 | 49.112 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 105.0003 | 105.0003 | 2.7997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 125.6 | 121.0306 | 81.4602 | 44.1398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 80.438 | 97.5151 | 2.7849 | 177.5 | 89.0874 | 68.4004 | 109.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.1 | 288.6599 | 290.4608 | -108.3608 | 28.7 | 31.6642 | 31.6642 | -2.9642 | 59.5 | 73.0201 | 116.6119 | -57.1119 | 16.7 | 16.959 | 16.959 | -0.25901 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.9 | 57.3761 | 43.6688 | 14.2312 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 97.44 | 78.27 | 110.3748 | -12.9347 | 7.62 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3332 | 8.91 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4618 | 14.59 | 18.5587 | 35.3717 | -20.7817 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 12.16 | 17.1723 | 17.1723 | -5.0123 | 84.14 | 87.2731 | 85 | -0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.4822 | 85.4825 | 1.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 65.1843 | 108.8702 | -24.1702 | 178 | 185.2678 | 185.2678 | -7.2678 | 175.6 | 185.2678 | 185.2678 | -9.6678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 273.3 | 278.7363 | 278.7363 | -5.4363 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38 | 0.44604 | 0.44604 | -0.06604 | 107.2 | 134.691 | 149.2493 | -42.0493 | 81.2 | 71.1719 | 103.1351 | -21.9351 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 69.2 | 63.9663 | 74.7027 | -5.5027 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.108 | 159.1081 | -12.9081 | 148.6 | 159.108 | 159.1081 | -10.5081 | 149.5 | 159.5858 | 159.5859 | -10.0859 | 103.3 | 185.6274 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 213.12 | 213.12 | 5.68 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 17.4 | 89.83 | -48.43 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.619 | 12.619 | 0.981 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 3.7634 | 1.9596 | 0.54036 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 15.556 | 15.556 | -7.756 | 28.5 | 31.9 | 45.673 | -17.173 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42722 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.6 | 11.347 | 11.347 | 11.253 | 35.4 | 34.2 | 34.974 | 0.426 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 26.2 | 40.42 | 5.08 | 78.3 | 36.1 | 67.907 | 10.393 | 7.4 | 2.765 | 2.765 | 4.635 | 4.4 | 1.837 | 1.837 | 2.563 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 11.2 | 9.754 | 9.754 | 1.446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 34.5 | 40 | -40 | 0 | 24.6 | 37 | -37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.4 | 28.5 | 20 | 9.4 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.3 | 7.69 | 7.69 | 0.61 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
12/09/2025 | 22:00 | 110.1 | 111.6199 | 101.6019 | 8.4981 | 631.6 | 635.8825 | 635.8825 | -4.2825 | 217.3 | 206.8639 | 206.8639 | 10.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 35.1694 | 10.3093 | 19.7907 | 59 | 70.28 | 70.28 | -11.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 283.4 | 295.2259 | 295.2259 | -11.8259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 470.2 | 541.2716 | 484.6318 | -14.4318 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 105.0003 | 105.0003 | 5.2997 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 125.6 | 122.278 | 80.1841 | 45.4159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 78.6523 | 94.7719 | 5.7281 | 162.9 | 89.0882 | 145.9671 | 16.9329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 288.6599 | 183.3364 | -36.2364 | 28.6 | 31.6642 | 31.6642 | -3.0642 | 60.1 | 74.9997 | 149.9121 | -89.8121 | 16.6 | 16.959 | 16.959 | -0.35901 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 59.2 | 57.3761 | 43.6688 | 15.5312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 97.77 | 78.27 | 87.4138 | 10.3562 | 7.63 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3432 | 8.91 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4618 | 14.64 | 18.5578 | 27.525 | -12.885 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 12.07 | 17.1723 | 17.1723 | -5.1023 | 84.63 | 87.2731 | 87.1169 | -2.4869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.4824 | 85.4825 | 1.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 65.1843 | 80.9328 | 3.9672 | 177.7 | 185.2034 | 185.2034 | -7.5034 | 175.2 | 185.2034 | 185.2034 | -10.0034 | 200 | 185.2034 | 185.2034 | 14.7966 | 273.3 | 278.6394 | 278.6394 | -5.3394 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 105.6 | 134.6985 | 158.1216 | -52.5216 | 83 | 88.6926 | 105.08 | -22.08 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69.3 | 70.3055 | 77.3637 | -8.0637 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 159.108 | 159.1081 | -12.8081 | 148.6 | 159.108 | 159.1081 | -10.5081 | 150 | 159.5858 | 159.5859 | -9.5859 | 102.9 | 185.6274 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.4 | 213.12 | 213.12 | 6.28 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 17.1 | 87.59 | -40.69 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 12.922 | 12.922 | 1.378 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.9615 | 1.3441 | 1.1559 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 15.416 | 15.416 | -4.616 | 35.9 | 31.4 | 44.271 | -8.371 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42723 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.2 | 10.543 | 10.543 | 11.657 | 36.4 | 31.4 | 32.543 | 3.857 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 30 | 44.115 | 13.285 | 88.2 | 39.7 | 69.646 | 18.554 | 7.1 | 2.763 | 2.763 | 4.337 | 7.1 | 1.737 | 1.737 | 5.363 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 13.3 | 9.616 | 9.616 | 3.684 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.6 | 27.8 | 37 | -23.4 | 7.4 | 18.5 | 35 | -27.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 29.5 | 28.5 | 20 | 9.5 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.3 | 7.69 | 7.69 | 0.61 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6
12/09/2025 | 22:30 | 49.7 | 111.6199 | 101.6019 | -51.9019 | 629.3 | 635.8825 | 635.8825 | -6.5825 | 215.6 | 206.8639 | 206.8639 | 8.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 34.6919 |  | 11 | 59.1 | 70.28 | 70.28 | -11.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 288.3 | 295.2259 | 295.2259 | -6.9259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 488 | 496.3905 | 494.0269 | -6.0269 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 105.0003 | 105.0003 | 4.7997 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 84 | 117.5727 | 80.184 | 3.816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 75.5625 | 90.6611 | -20.6611 | 172.5 | 110.2631 | 150.029 | 22.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 190.7188 | 147.8023 | -0.40235 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 63.1 | 64.3923 | 151.2149 | -88.1149 | 17.8 | 16.959 | 16.959 | 0.84099 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 54.9 | 57.3761 | 43.6688 | 11.2312 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 97.23 | 78.27 | 71.6709 | 25.5591 | 7.64 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3532 | 8.86 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4118 | 33.79 | 35.3714 | 7.8012 | 25.9888 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 11.79 | 17.1723 | 17.1723 | -5.3823 | 83.33 | 87.2731 | 61.9772 | 21.3528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4824 | 85.4825 | 0.51753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 65.1843 | 61.7779 | 22.8221 | 176.5 | 185.1657 | 185.1657 | -8.6657 | 173.5 | 185.1657 | 185.1657 | -11.6657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 272.4 | 278.5827 | 278.5827 | -6.1827 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 131.4 | 135.5205 | 157.0752 | -25.6752 | 94.6 | 96.0006 | 107.79 | -13.19 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69.1 | 74.3717 | 78.4338 | -9.3338 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.108 | 159.1081 | -12.9081 | 148.7 | 159.108 | 159.1081 | -10.4081 | 150 | 159.5858 | 159.5859 | -9.5859 | 103.5 | 185.6274 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 213.12 | 213.12 | 5.68 | 105 | 106.88 | 106.88 | -1.88 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 16.1 | 85.35 | -30.25 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 13.165 | 13.165 | 1.935 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 |  |  | 10 | 2.3 | 2.2571 |  | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 14.7 | 19.4175 | 19.4175 | -4.7175 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 15.142 | 15.142 | -1.542 | 43.1 | 30 | 42.402 | 0.698 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42724 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.5 | 9.952 | 9.952 | 12.548 | 27.9 | 28.7 | 30.01 | -2.11 | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 34.6 | 47.735 | 11.465 | 94.8 | 44.4 | 71.451 | 23.349 | 7.4 | 2.798 | 2.798 | 4.602 | 5 | 1.681 | 1.681 | 3.319 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 13.1 | 9.498 | 9.498 | 3.602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.3 | 21.8 | 35 | -19.7 | 4.7 | 11.6 | 34 | -29.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.5 | 28.5 | 20 | 8.5 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.7 | 7.69 | 7.69 | 0.01 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 23:00 | 43.2 | 111.6199 | 101.6019 | -58.4019 | 632.6 | 635.8825 | 635.8825 | -3.2825 | 217.2 | 206.8639 | 206.8639 | 10.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 70.28 | 70.28 | -10.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 196.228 | 196.228 | -6.928 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 488.4 | 496.389 | 460.7868 | 27.6132 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 105.0003 | 105.0003 | 5.6997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 84.5 | 86.6802 | 80.1839 | 4.3161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 67.4557 | 85.6255 | -15.5255 | 57.3 | 110.2629 | 96.459 | -39.159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 153.4005 |  | 146.8 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 56.4 | 64.393 | 134.0265 | -77.6265 | 18.3 | 16.959 | 16.959 | 1.341 | 18.2 | 14.0497 | 17.5621 | 0.63786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.2 | 57.3761 | 43.6688 | 13.5312 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 75.38 | 78.27 | 101.3023 | -25.9223 | 7.64 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3532 | 8.89 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4418 | 24.16 | 34.0204 | 14.7371 | 9.4229 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 11.83 | 17.1723 | 17.1723 | -5.3423 | 84.47 | 87.2731 | 51.816 | 32.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 50.5376 | 79.7451 | 6.4549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65.1843 | 97.8315 | -32.9315 | 177.4 | 185.1657 | 185.1657 | -7.7657 | 174.6 | 185.1657 | 185.1657 | -10.5657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 272.4 | 278.5827 | 278.5827 | -6.1827 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 114.8 | 135.5202 | 141.933 | -27.133 | 82.9 | 69.2032 | 102.0159 | -19.1158 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 72.5 | 63.1963 | 76.1535 | -3.6535 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0892 | 159.1081 | -12.7081 | 148.9 | 151.0892 | 159.1081 | -10.2081 | 150.1 | 151.5429 | 159.5859 | -9.4859 | 103.6 | 185.6273 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 213.12 | 213.12 | -9.12 | 102 | 106.88 | 106.88 | -4.88 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 16.1 | 81.22 | -30.82 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.225 | 13.225 | 0.275 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 14.5 | 19.4175 | 19.4175 | -4.9175 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14.805 | 14.805 | -1.005 | 42.4 | 29 | 40.779 | 1.621 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 11.6897 | 18.4457 | 1.7544 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 10.001 | 10.001 | 7.199 | 22.5 | 26.4 | 27.175 | -4.675 | 0 |  |  | 0 | 60 | 40.3 | 51.128 | 8.872 | 86 | 47.2 | 73.452 | 12.548 | 8.3 | 2.942 | 2.942 | 5.358 | 6.1 | 1.76 | 1.76 | 4.34 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 13.7 | 9.439 | 9.439 | 4.261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.6 | 18.3 | 34 | -25.4 | 8.4 | 8.2 | 34 | -25.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.3 | 28.5 | 20 | 8.3 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 8.7 | 7.69 | 7.69 | 1.01 | 11 | 11 | 11 | 0
12/09/2025 | 23:30 | 48 | 111.6199 | 101.6019 | -53.6019 | 631.6 | 635.8825 | 635.8825 | -4.2825 | 216.9 | 206.8639 | 206.8639 | 10.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 70.28 | 70.28 | -10.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.2 | 196.228 | 196.228 | -7.028 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 209.5 | 196.228 | 196.228 | 13.272 | 291 | 295.2259 | 295.2259 | -4.2259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 452.6 | 458.1561 | 420.4914 | 32.1086 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 105.0003 | 105.0003 | 7.0997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 84.5 | 62.9056 | 80.184 | 4.316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 60.6437 | 80.6078 | -10.2078 | 111.3 |  | 41.2372 | 70.0628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 150.5156 |  | 148.3 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 48.9 | 67.0099 | 74.9996 | -26.0996 | 18.2 | 16.959 | 16.959 | 1.241 | 18.3 | 14.0497 | 17.5621 | 0.73786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 57.3 | 57.3761 | 43.6688 | 13.6312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 84.15 | 78.27 | 91.5646 | -7.4146 | 7.64 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3532 | 8.92 | 3.4482 | 3.4482 | 5.4718 | 15.03 | 34.0207 | 34.0206 | -18.9906 |  |  |  | 0 | 1.98 | 1.9736 | 1.9736 | 0.00641 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 32.71 | 85 | 85 | -52.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 |  | 63.8224 | 22.9776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 85.9833 | -20.8833 | 178.6 | 185.0303 | 185.0303 | -6.4303 | 176.2 | 185.0303 | 185.0303 | -8.8303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 273.6 | 278.379 | 278.379 | -4.779 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38 | 0.44604 | 0.44604 | -0.06604 | 95.5 | 156.6193 | 141.8045 | -46.3045 | 77.1 | 69.2032 | 89.2073 | -12.1073 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.7 | 61.2985 | 72.9931 | -0.29311 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0888 | -4.1888 | 149.1 | 151.0889 | 151.0888 | -1.9888 | 150.3 | 151.5426 | 151.5425 | -1.2425 | 0 | 185.6273 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 78.9 | 106.88 | 106.88 | -27.98 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 16.3 | 77.08 | -27.28 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.239 | 13.239 | -0.739 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 14.404 | 14.404 | -1.204 | 40.6 | 29.2 | 39.402 | 1.198 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 |  | 14.7626 | 5.4374 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 10.173 | 10.173 | 8.027 | 20.8 | 25.1 | 24.116 | -3.316 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 46.4 | 53.765 | 5.835 | 91.8 | 49.4 | 75.111 | 16.689 | 8.1 | 3.107 | 3.107 | 4.993 | 5.6 | 1.841 | 1.841 | 3.759 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 10.6 | 9.366 | 9.366 | 1.234 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.2 | 22.2 | 34 | -2.8 | 38.4 | 15.1 | 34 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.9 | 28.5 | 20 | 7.9 | 28.9 | 28.5 | 20 | 8.9 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 7.2 | 7.69 | 7.69 | -0.49 | 11 | 11 | 11 | 0
13/09/2025 | 00:00 | 52.5 | 111.6199 | 101.6019 | -49.1019 | 629 | 635.8825 | 635.8825 | -6.8825 | 215.5 | 206.8639 | 206.8639 | 8.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 70.28 | 70.28 | -7.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 209.5 | 196.228 | 196.228 | 13.272 | 291 | 295.2259 | 295.2259 | -4.2259 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 295.7 | 276.5487 | 275.106 | 20.594 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 105.0003 | 105.0003 | 7.9997 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 84.6 | 60.0001 | 80.184 | 4.416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 53.6092 | 74.7146 | -4.7146 | 27.9 | 54.7409 | 129.8312 | -101.9312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 144.3299 | -144.3299 | 28 | 31.6642 | 31.6642 | -3.6642 | 73.1 |  |  | 73.1 | 18.1 | 16.959 | 16.959 | 1.141 | 18.4 | 14.0497 | 17.5621 | 0.83786 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 46.8 | 57.3761 | 43.6688 | 3.1312 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 81.04 | 78.27 | 76.8346 | 4.2054 | 7.61 | 3.2868 | 3.2868 | 4.3232 | 8.81 | 3.4482 | 3.4482 | 5.3618 | 21.85 | 34.0202 | 4.1237 | 17.7263 |  |  |  | 0 | 1.97 | 1.9736 | 1.9736 | -0.00359 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 51.14 | 85 | 25 | 26.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 |  | 16.6051 | 69.6949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65.1843 | 68.0608 | -3.1608 | 177.7 | 185.1235 | 185.1235 | -7.4235 | 175.5 | 185.1235 | 185.1235 | -9.6235 | 200 | 185.1235 | 185.1235 | 14.8765 | 273.7 | 278.5192 | 278.5192 | -4.8192 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.37 | 0.44604 | 0.44604 | -0.07604 | 160.9 | 129.1979 | 134.6018 | 26.2982 | 82 | 69.2033 | 86.504 | -4.504 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 72.6 | 65.0938 | 70.028 | 2.572 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0888 | -4.9888 | 148.4 | 151.0889 | 151.0888 | -2.6888 | 149.6 | 151.5426 | 151.5425 | -1.9425 | 0 | 184.8324 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 213.12 | 213.12 | -75.92 | 77.6 | 106.88 | 106.88 | -29.28 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 19 | 72.77 | -24.67 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.111 | 13.111 | 0.989 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 14.107 | 14.107 | -0.207 | 36.6 | 30 | 38.384 | -1.784 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 |  | 3.8409 | 16.3591 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.5 | 10.713 | 10.713 | 4.787 | 13.8 | 23.7 | 20.385 | -6.585 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 47.6 | 54.135 | 7.965 | 97.6 | 50.8 | 75.74 | 21.86 | 9.5 | 3.334 | 3.334 | 6.166 | 8 | 1.924 | 1.924 | 6.076 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 11.2 | 9.255 | 9.255 | 1.945 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.9 | 27 | 34 | 72.9 | 110 | 22.3 | 32 | 78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.8 | 28.5 | 20 | 8.8 | 28 | 28.5 | 20 | 8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 6.7 | 7.69 | 7.69 | -0.99 | 11 | 11 | 11 | 0
EJEC (MWh) |  | 2137.6 | 2224.7829 | 2438.4466 |  | 15114 | 15261.1807 | 15261.1807 |  | 5182.1 | 4964.7334 | 4964.7334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 266.45 | 412.9026 | 135.927 |  | 1611.3 | 1686.72 | 1686.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.9875 |  | 4506.1 | 4709.4525 | 4709.4525 |  | 4982.4 | 4709.4525 | 4709.4525 |  | 5052.05 | 4709.4525 | 4709.4525 |  | 6782.05 | 7085.3925 | 7085.3925 |  | 5178.7 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2656.85 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 8388.8 | 8599.222 | 6790.1777 |  | 72.65 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2720.8 | 2520.0079 | 2520.0079 |  | 176.05 | 123.2002 | 123.2002 |  | 117.9 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 167.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 300.85 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1920.6 | 1968.6945 | 1924.4147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1723.9 | 1616.8792 | 1733.1304 |  | 2149.95 | 2299.4669 | 2454.5644 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3533.7 | 3376.5618 | 2897.401 |  | 705.6 | 759.9398 | 759.9398 |  | 1313 | 1357.0325 | 1656.3486 |  | 445.35 | 407.0162 | 407.0162 |  | 416.3 | 356.5114 | 421.4914 |  | 235.2 | 240 | 240 |  | 1384.15 | 1301.6366 | 1048.0512 |  | 4372.65 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4380.1 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4437.6 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1935.195 | 1777.1704 | 1897.6464 |  | 181.295 | 78.8842 | 78.8842 |  | 211 | 82.757 | 82.757 |  | 487.49 | 549.7768 | 479.942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.455 | 47.3662 | 47.3662 |  | 258.275 | 266.1711 | 266.1711 |  | 1752.49 | 1824.2548 | 1317.6946 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1652.9 | 1515.2061 | 1518.048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1127.6 | 836.5952 | 1085.3126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1545.05 | 1503.5668 | 1698.6957 |  | 4263.55 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 4208 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 4800 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 6550.5 | 6688.4004 | 6688.4004 |  | 1826.35 | 1766.184 | 1766.184 |  | 888.2 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.75 | 0 | 0 |  | 18.25 | 0 | 20 |  | 8.96 | 10.705 | 10.705 |  | 3206.9 | 3398.964 | 3349.9564 |  | 1809.2 | 1626.075 | 1951.8622 |  | 1519.4 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1572.25 | 1502.8271 | 1680.672 |  | 701.2 | 718.835 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3514.45 | 3666.2273 | 3674.246 |  | 3570.05 | 3666.2273 | 3674.246 |  | 3654 | 3677.237 | 3685.2799 |  | 985.05 | 1484.6214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4977.65 | 4473.0624 | 5114.8795 |  | 2421.8 | 2243.2475 | 2565.1198 |  | 8.85 | 8.808 | 8.808 |  | 578.9 | 928.835 | 1537.795 |  | 742.7 | 741.0135 | 741.0135 |  | 342.85 | 347.52 | 347.52 |  | 2.85 | 2.1 | 2.1 |  | 101.5 | 98.4 | 98.4 |  | 121.9 | 120 | 120 |  | 158.6 | 144 | 146.4575 |  | 23.05 | 37.6377 | 16.5883 |  | 1507.6 | 1944.494 | 1944.494 |  | 7.2 | 24 | 24 |  | 27.2 | 30 | 30 |  | 108.8 | 103.2 | 103.2 |  | 371.25 | 466.0195 | 466.0195 |  | 90.35 | 84 | 84 |  | 60.65 | 62 | 62 |  | 81.4 | 84 | 84 |  | 438.25 | 428.7379 | 428.7379 |  | 146.9 | 139.2185 | 139.2185 |  | 176.5 | 173.9405 | 173.9405 |  | 152.05 | 253.912 | 253.912 |  | 482.4 | 647.6325 | 782.08 |  | 74.4 | 80.016 | 80.016 |  | 57.35 | 57.6 | 57.6 |  | 51.95 | 57.6 | 57.6 |  | 60.8 | 67.2 | 67.2 |  | 53.1 | 142.433 | 142.433 |  | 43.1 | 43.2 | 43.2 |  | 388.6 | 349.9424 | 350.5998 |  | 22.2 | 22.68 | 22.68 |  | 2.75 | 9.6 | 9.6 |  | 126.4 | 127.2 | 127.2 |  | 46.05 | 62.4 | 62.4 |  | 93.95 | 84 | 84 |  | 131.35 | 120 | 120 |  | 240.05 | 240 | 240 |  | 307.1 | 324.79 | 324.79 |  | 723.95 | 752.389 | 852.3675 |  | 287.95 | 305.3205 | 305.3205 |  | 576.7 | 541.701 | 668.5265 |  | 925.05 | 905.132 | 1142.076 |  | 78.9 | 44.1775 | 44.1775 |  | 41.4 | 34.3945 | 34.3945 |  | 234.9 | 168 | 168 |  | 76.65 | 72 | 72 |  | 185.75 | 192 | 192 |  | 107.5 | 120 | 120 |  | 120.8 | 134.4 | 134.4 |  | 123.1 | 139.2 | 139.2 |  | 333.55 | 303.8205 | 303.8205 |  | 2374.6 | 2217.9485 | 2217.9485 |  | 110 | 143.6305 | 143.6305 |  | 1296 | 1350.737 | 1350.737 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 621.45 | 639.1 | 750.5 |  | 646.85 | 709.8 | 801.5 |  | 972 | 997.644 | 997.644 |  | 132.6 | 132.4425 | 132.4425 |  | 182.45 | 172.8 | 172.8 |  | 479.95 | 442.7184 | 442.7184 |  | 225.3 | 259.2 | 259.2 |  | 692.6 | 637.25 | 480 |  | 690.15 | 637.25 | 480 |  | 356.65 | 336 | 336 |  | 323.6 | 432 | 432 |  | 184.8 | 184.56 | 184.56 |  | 252.7 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 12 de Setiembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8364167 y resultó S/. 232987 (2.87% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 5 | 8131180.1417 | 8551734.0929 | -4.918%
SAB 6 | 9066721.9114 | 8707513.3707 | 4.125%
DOM 7 | 7419353.7982 | 7517504.5036 | -1.306%
LUN 8 | 6987089.7805 | 7342648.2629 | -4.842%
MAR 9 | 8610863.2832 | 8545672.0418 | 0.7629%
MIE 10 | 7947228.1441 | 8520846.9241 | -6.732%
JUE 11 | 8600846.6872 | 8636563.0219 | -0.4135%
VIE 12 | 8364167.4276 | 8682857.8771 | -3.67%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 02:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/09/2025 05:52:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 18:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/09/2025 18:10:00 | 12/09/2025 21:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/09/2025 21:03:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 12/09/2025 10:02:00 | 12/09/2025 10:56:00 | 12/09/2025 10:01:00 | 12/09/2025 10:50:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 12/09/2025 07:31:00 | 12/09/2025 08:00:00 | 12/09/2025 07:24:00 | 12/09/2025 07:57:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 08:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/09/2025 08:16:00 | 12/09/2025 17:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/09/2025 17:12:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:32:00 |  | 12/09/2025 00:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/09/2025 17:01:00 | 12/09/2025 21:06:00 | 12/09/2025 16:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/09/2025 21:06:00 | 12/09/2025 23:15:00 |  | 12/09/2025 23:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 17:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/09/2025 17:44:00 | 12/09/2025 20:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/09/2025 20:43:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  | 12/09/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/09/2025 00:00:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 00:20:00 | 12/09/2025 07:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 07:26:00 | 12/09/2025 09:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 09:01:00 | 12/09/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/09/2025 22:47:00 | 13/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.6302 | 0 | 1 | 6 | 16.6601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.678 | 6 | 1 | 13.9155 | 6 | 1 | 13.2993 | 6.4788 | 1 | 0 | 11.1683 | 1 | 0 | 8.9807 | 1 | 15.9004 | 6 | 1 | 14.359 | 6.3005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 10.8283 | 1 | 0 | 9.923 | 1 | 11.136 | 10.8293 | 1 | 17.3195 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.3195 | 6 | 1 | 7.5819 | 15.1703 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20.9999 | 1 | 0 | 20.9998 | 1 | 9.1148 | 13.7267 | 1 | 0 | 20.9997 | 1 | 7.1338 | 15.5922 | 1 | 0 | 20.9998 | 1 | 0 | 20.9998 | 1 | 17.3182 | 6.0011 | 1 | 17.3149 | 6.0042 | 1 | 0 | 20.9967 | 1 | 11.0004 | 11.9508 | 1 | 17.3174 | 6.0018 | 1 | 17.3183 | 6.001 | 1 | 0 | 20.9998 | 1 | 0 | 20.9997 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20.9996
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5434 | 0 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8927 | 2 | 1 | 4.6385 | 2 | 1 | 4.4331 | 2.1596 | 1 | 0 | 3.7228 | 1 | 0 | 2.9936 | 1 | 5.3001 | 2 | 1 | 4.7863 | 2.1002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.6094 | 1 | 0 | 3.3077 | 1 | 3.712 | 3.6098 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 2.5273 | 5.0568 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 3.0383 | 4.5756 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 2.3779 | 5.1974 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 5.7727 | 2.0004 | 1 | 5.7716 | 2.0014 | 1 | 0 | 6.9989 | 1 | 3.6668 | 3.9836 | 1 | 5.7725 | 2.0006 | 1 | 5.7728 | 2.0003 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5434 | 0 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8927 | 2 | 1 | 4.6385 | 2 | 1 | 4.4331 | 2.1596 | 1 | 0 | 3.7228 | 1 | 0 | 2.9936 | 1 | 5.3001 | 2 | 1 | 4.7863 | 2.1002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.6094 | 1 | 0 | 3.3077 | 1 | 3.712 | 3.6098 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 2.5273 | 5.0568 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 3.0383 | 4.5756 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 2.3779 | 5.1974 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 5.7727 | 2.0004 | 1 | 5.7716 | 2.0014 | 1 | 0 | 6.9989 | 1 | 3.6668 | 3.9836 | 1 | 5.7725 | 2.0006 | 1 | 5.7728 | 2.0003 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5434 | 0 | 1 | 2 | 5.5534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8927 | 2 | 1 | 4.6385 | 2 | 1 | 4.4331 | 2.1596 | 1 | 0 | 3.7228 | 1 | 0 | 2.9936 | 1 | 5.3001 | 2 | 1 | 4.7863 | 2.1002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.6094 | 1 | 0 | 3.3077 | 1 | 3.712 | 3.6098 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7732 | 2 | 1 | 2.5273 | 5.0568 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 3.0383 | 4.5756 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 2.3779 | 5.1974 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 5.7727 | 2.0004 | 1 | 5.7716 | 2.0014 | 1 | 0 | 6.9989 | 1 | 3.6668 | 3.9836 | 1 | 5.7725 | 2.0006 | 1 | 5.7728 | 2.0003 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 28.4739 | 1 | 20.6858 | 33.0504 | 1 | 41.638 | 0 | 1 | 0 | 27.5791 | 1 | 51.5456 | 0 | 1 | 0 | 25.4821 | 1 | 44.5339 | 0 | 1 | 27.9037 | 27.1083 | 1 | 44.2611 | 0 | 1 | 0 | 29.1573 | 1 | 42.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 28.4739 | 1 | 20.6858 | 33.0504 | 1 | 41.638 | 0 | 1 | 0 | 27.5791 | 1 | 51.5456 | 0 | 1 | 0 | 25.4821 | 1 | 44.5339 | 0 | 1 | 27.9037 | 27.1083 | 1 | 44.2611 | 0 | 1 | 0 | 29.1573 | 1 | 42.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 53.0756 | 70 | 1 | 43.3527 | 38.0597 | 1 | 39.7541 | 69.5447 | 1 | 47.0969 | 43.8022 | 1 | 0 | 69.5447 | 1 | 46 | 35.5186 | 1 | 54.2196 | 69.5447 | 1 | 45.4308 | 45.0842 | 1 | 58.9373 | 59.3359 | 1 | 47.0971 | 38.0597 | 1 | 40.1764 | 69.5447 | 1 | 44.7514 | 70 | 1 | 43.1588 | 70 | 1 | 41.9061 | 78.0139 | 1 | 46.2262 | 79.204 | 1 | 47.37 | 76.3179 | 1 | 61.1544 | 73.5898 | 1 | 44.5108 | 73.5898 | 1 | 77.9071 | 53.5898 | 1 | 76.7487 | 77.5447 | 1 | 73.4035 | 86.0874 | 1 | 63.9178 | 68.0781 | 1 | 58.7712 | 74.6217 | 1 | 45.783 | 73.7154 | 1 | 47.37 | 78.5447 | 1 | 55.0974 | 83.5447 | 1 | 55.0974 | 83.5447 | 1 | 42.1208 | 87.8457 | 1 | 34.6805 | 88.2382 | 1 | 44.4181 | 86.2 | 1 | 62.1434 | 112.55 | 1 | 40.2724 | 88.4784 | 1 | 45.8299 | 90.9248 | 1 | 88.7617 | 86.0658 | 1 | 75.684 | 63.7695 | 1 | 76.4223 | 63.0742 | 1 | 78.2885 | 61.3169 | 1 | 73.196 | 66.1127 | 1 | 82.7762 | 57.0904 | 1 | 82.2523 | 57.5838 | 1 | 41.3915 | 96.0042 | 1 | 75.9835 | 63.4875 | 1 | 89.9998 | 45.084 | 1 | 89.9998 | 45.084 | 1 | 89.1537 | 51.0847 | 1 | 89.1536 | 51.0844 | 1 | 64.0453 | 71.5506 | 1 | 20.6999 | 64.9519
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 35.5081 | 0 | 1 | 43.3527 | 0 | 1 | 39.7541 | 0 | 1 | 47.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 40.1221 | 0 | 1 | 45.4308 | 0 | 1 | 39.2621 | 0 | 1 | 47.0971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 34.664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6864 | 1 | 0 | 43.8022 | 1 | 0 | 34.6864 | 1 | 0 | 35.5186 | 1 | 0 | 41.2259 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 37.7957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6864 | 1 | 0 | 34.704 | 1 | 0 | 34.6856 | 1 | 0 | 38.6596 | 1 | 0 | 39.2488 | 1 | 0 | 37.8208 | 1 | 15.0617 | 28.8234 | 1 | 0 | 36.4744 | 1 | 0 | 21.8249 | 1 | 0 | 32.9804 | 1 | 0 | 36.1225 | 1 | 44.6141 | 0 | 1 | 45.0634 | 0 | 1 | 45.783 | 0 | 1 | 47.37 | 0 | 1 | 47.37 | 0 | 1 | 47.37 | 0 | 1 | 42.1208 | 0 | 1 | 34.6805 | 0 | 1 | 0 | 42.9897 | 1 | 0 | 42.748 | 1 | 0 | 43.8612 | 1 | 0 | 45.0838 | 1 | 0 | 39.6758 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 44.6207 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 45.0838 | 1 | 0 | 44.0317 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 35.336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0975 | 28.3188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.6753 | 21.5402 | 1 | 0 | 38.0597 | 1 | 0 | 34.8583 | 1 | 0 | 35.296 | 1 | 0 | 35.3144 | 1 | 0 | 39.3542 | 1 | 0 | 39.9552 | 1 | 0 | 38.4971 | 1 | 0 | 44.7664 | 1 | 0 | 37.1154 | 1 | 0 | 21.9768 | 1 | 0 | 33.5056 | 1 | 0 | 36.7533 | 1 | 0 | 43.4096 | 1 | 0 | 44.1509 | 1 | 0 | 37.0838 | 1 | 0 | 39.519 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 44.1892 | 1 | 0 | 44.3856 | 1 | 44.4181 | 0 | 1 | 0 | 43.4979 | 1 | 0 | 44.6173 | 1 | 0 | 45.841 | 1 | 0 | 40.39 | 1 | 37.842 | 9.3428 | 1 | 38.2112 | 8.9951 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 25.4333 | 21.0287 | 1 | 41.3881 | 6.0032 | 1 | 41.1262 | 6.2499 | 1 | 0 | 45.3834 | 1 | 37.9918 | 9.2018 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 41.3909 | 6.0005 | 1 | 17.4743 | 27.5188 | 1 | 0 | 42.3123
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 17.5676 | 0 | 1 | 0 | 38.0597 | 1 | 0 | 34.8583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0455 | 9.788 | 1 | 32.8024 | 11.0586 | 1 | 30.0683 | 13.2116 | 1 | 19.3037 | 24.6685 | 1 | 13.7078 | 30.4709 | 1 | 0 | 36.6316 | 1 | 0 | 39.0257 | 1 | 7.7274 | 37.7033 | 1 | 7.7274 | 37.7033 | 1 | 0 | 43.6564 | 1 | 0 | 43.8526 | 1 | 0 | 43.2103 | 1 | 17.6011 | 26.3041 | 1 | 40.2724 | 0 | 1 | 45.8299 | 0 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 37.842 | 9.3428 | 1 | 38.2112 | 8.9951 | 1 | 30.5258 | 16.2329 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 41.3881 | 6.0032 | 1 | 41.1262 | 6.2499 | 1 | 41.3915 | 6.0001 | 1 | 37.9918 | 9.2018 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 41.3909 | 6.0007 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 46.571 | 0 | 1 | 20.6999 | 22.6396
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.4439 | 18 | 1 | 9.6803 | 18 | 1 | 9.374 | 18 | 1 | 11.5093 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.4675 | 18 | 1 | 10.1683 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.511 | 18 | 1 | 9.4594 | 18 | 1 | 9.9234 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.9997 | 17.9998 | 1 | 11.9993 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9999 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9997 | 17.9996 | 1 | 11.9996 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9999 | 17.9998 | 1 | 11.9996 | 17.9998 | 1 | 10.5531 | 17.9999 | 1 | 9.5644 | 17.9999
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.4439 | 18 | 1 | 9.6803 | 18 | 1 | 9.374 | 18 | 1 | 11.5093 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.4675 | 18 | 1 | 10.1683 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.511 | 18 | 1 | 9.4594 | 18 | 1 | 9.9234 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9999 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9997 | 17.9996 | 1 | 11.9996 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9999 | 17.9998 | 1 | 11.9996 | 17.9998 | 1 | 10.5531 | 17.9999 | 1 | 9.5644 | 17.9999
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 75.1553 | 0 | 1 | 104.2811 | 0 | 1 | 87.2339 | 0 | 1 | 119.3938 | 0 | 1 | 109.8241 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 69.779 | 0 | 1 | 94.4972 | 0 | 1 | 74.8015 | 0 | 1 | 119.3919 | 0 | 1 | 85.9653 | 0 | 1 | 108.6472 | 0 | 1 | 102.3444 | 0 | 1 | 96.8379 | 0 | 1 | 116.7928 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 112.9451 | 0 | 1 | 109.7759 | 0 | 1 | 112.0929 | 0 | 1 | 113.2513 | 0 | 1 | 110.5965 | 0 | 1 | 111.6526 | 0 | 1 | 113.2288 | 0 | 1 | 115.081 | 0 | 1 | 107.3105 | 0 | 1 | 116.9026 | 0 | 1 | 116.9026 | 0 | 1 | 94.2969 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.8566 | 0 | 1 | 78.6541 | 0 | 1 | 101.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.0569 | 0 | 1 | 57.5943 | 0 | 1 | 68.0356 | 0 | 1 | 62.0562 | 0 | 1 | 16.4176 | 0 | 1 | 10.4381 | 0 | 1 | 17.3462 | 0 | 1 | 10.4383 | 0 | 1 | 21.9432 | 0 | 1 | 21.943 | 0 | 1 | 68.1706 | 0 | 1 | 68.1718 | 0 | 1 | 103.4016 | 0 | 1 | 99.5665 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 75.1553 | 0 | 1 | 104.2811 | 0 | 1 | 87.2339 | 0 | 1 | 119.3938 | 0 | 1 | 109.8241 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 69.779 | 0 | 1 | 94.4972 | 0 | 1 | 74.8015 | 0 | 1 | 119.3919 | 0 | 1 | 85.9653 | 0 | 1 | 108.6472 | 0 | 1 | 102.3444 | 0 | 1 | 96.8379 | 0 | 1 | 116.7928 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 112.9451 | 0 | 1 | 109.7759 | 0 | 1 | 112.0929 | 0 | 1 | 113.2513 | 0 | 1 | 110.5965 | 0 | 1 | 111.6526 | 0 | 1 | 113.2288 | 0 | 1 | 115.081 | 0 | 1 | 107.3105 | 0 | 1 | 116.9026 | 0 | 1 | 116.9026 | 0 | 1 | 94.2969 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.8566 | 0 | 1 | 78.6541 | 0 | 1 | 101.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.0569 | 0 | 1 | 57.5943 | 0 | 1 | 68.0356 | 0 | 1 | 62.0562 | 0 | 1 | 16.4176 | 0 | 1 | 10.4381 | 0 | 1 | 17.3462 | 0 | 1 | 10.4383 | 0 | 1 | 21.9432 | 0 | 1 | 21.943 | 0 | 1 | 68.1706 | 0 | 1 | 68.1718 | 0 | 1 | 103.4016 | 0 | 1 | 99.5665 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 40.3252 | 36.5261 | 1 | 0 | 84.89 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.6188 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 78.3585 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.8075 | 1 | 0 | 75.6641 | 1 | 0 | 67.7831 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 80 | 1 | 30.5814 | 51.55 | 1 | 37.9567 | 43.0574 | 1 | 26.981 | 57.1777 | 1 | 22.63 | 62.2514 | 1 | 0 | 52.9529 | 1 | 21.3543 | 61.5285 | 1 | 0 | 74.7878 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 14.4295 | 68.6437 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 35.5823 | 45.7043 | 1 | 0 | 39.3118 | 1 | 0 | 26.1796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.0735 | 24.0717 | 1 | 24.6831 | 59.0754 | 1 | 74.1234 | 13.7575 | 1 | 16.1738 | 68.3312 | 1 | 0 | 86.4551 | 1 | 13.676 | 70.6836 | 1 | 18.747 | 65.908 | 1 | 31.4882 | 53.9089 | 1 | 31.9934 | 53.4332 | 1 | 89.2627 | 0 | 1 | 44.5769 | 41.5827 | 1 | 18.7399 | 65.9147 | 1 | 18.7391 | 65.9154 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.1692 | 32.5986
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 40.3252 | 36.5261 | 1 | 0 | 84.89 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.6188 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 78.3585 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.8075 | 1 | 0 | 75.6641 | 1 | 0 | 67.7831 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 80 | 1 | 30.5814 | 51.55 | 1 | 37.9567 | 43.0574 | 1 | 26.981 | 57.1777 | 1 | 22.63 | 62.2514 | 1 | 0 | 52.9529 | 1 | 21.3543 | 61.5285 | 1 | 0 | 74.7878 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 14.4295 | 68.6437 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 35.5823 | 45.7043 | 1 | 0 | 39.3118 | 1 | 0 | 26.1796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.0735 | 24.0717 | 1 | 24.6831 | 59.0754 | 1 | 74.1234 | 13.7575 | 1 | 16.1738 | 68.3312 | 1 | 0 | 86.4551 | 1 | 13.676 | 70.6836 | 1 | 18.747 | 65.908 | 1 | 31.4882 | 53.9089 | 1 | 31.9934 | 53.4332 | 1 | 89.2627 | 0 | 1 | 44.5769 | 41.5827 | 1 | 18.7399 | 65.9147 | 1 | 18.7391 | 65.9154 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.1692 | 32.5986
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0072 | 1 | 0 | 6.1312 | 1 | 0 | 19.1724 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0856 | 19.8997 | 1 | 18.8503 | 7.8787 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 6.0009 | 19.9796 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 6.0015 | 19.9789 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 6.0013 | 19.9791 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 8.6758 | 17.4605 | 1 | 8.675 | 17.4611 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0072 | 1 | 0 | 6.1312 | 1 | 0 | 19.1724 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0856 | 19.8997 | 1 | 18.8503 | 7.8787 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 6.0009 | 19.9796 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 6.0015 | 19.9789 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 6.0013 | 19.9791 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 8.6758 | 17.4605 | 1 | 8.675 | 17.4611 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [37 empty] | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló |  |  | G1 de la C.H. Huinco no reguló | [38 empty] | G1 Huinco no reguló |  |  | A las 17:25h G2 Matucana deja de regular por riesgo de rebose. |  |  | C.H. Matucana no brinda RSF por riesgo a rebose.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 12 de Setiembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/09/2025 | 00:30
12/09/2025 | 01:00
12/09/2025 | 01:30
12/09/2025 | 02:00
12/09/2025 | 02:30
12/09/2025 | 03:00
12/09/2025 | 03:30
12/09/2025 | 04:00
12/09/2025 | 04:30
12/09/2025 | 05:00
12/09/2025 | 05:30
12/09/2025 | 06:00
12/09/2025 | 06:30
12/09/2025 | 07:00
12/09/2025 | 07:30
12/09/2025 | 08:00
12/09/2025 | 08:30
12/09/2025 | 09:00
12/09/2025 | 09:30
12/09/2025 | 10:00
12/09/2025 | 10:30
12/09/2025 | 11:00
12/09/2025 | 11:30
12/09/2025 | 12:00
12/09/2025 | 12:30
12/09/2025 | 13:00
12/09/2025 | 13:30
12/09/2025 | 14:00
12/09/2025 | 14:30
12/09/2025 | 15:00
12/09/2025 | 15:30
12/09/2025 | 16:00
12/09/2025 | 16:30
12/09/2025 | 17:00
12/09/2025 | 17:30
12/09/2025 | 18:00
12/09/2025 | 18:30
12/09/2025 | 19:00
12/09/2025 | 19:30
12/09/2025 | 20:00
12/09/2025 | 20:30
12/09/2025 | 21:00
12/09/2025 | 21:30
12/09/2025 | 22:00
12/09/2025 | 22:30
12/09/2025 | 23:00
12/09/2025 | 23:30
12/09/2025 | 00:00

## OBS
viernes, 12 de Setiembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las Centrales de Egasa, las CC.HH. Pías, Pariac, Anashironi,; de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se actualizó el registro de horas de Operación de la C.T. Maple.
2 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Maple y de la C.S. Sunny.

## CONCLUSIONES
viernes, 12 de Setiembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe