## EVENTOS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 17/09/2025 18:18:00 | 17/09/2025 20:23:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 17/09/2025 21:55:00 | 17/09/2025 23:08:48 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. LAS PIZARRAS |  | NO | 6.6
FALLA | HIDRANDINA | GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO | LINEA DE TRANSMISION | L-6653 | 17/09/2025 03:49:22 | 17/09/2025 03:53:10 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6653 (GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO) DE 60 KV POR FALLA | 5.6 | SI | 60
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2233 | 17/09/2025 11:33:46 | 17/09/2025 12:42:01 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2233 (TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE) DE 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | TRANSMANTARO | SOCABAYA | SUBESTACION | S.E. | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 00:07:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. SOCABAYA Y COTARUSE |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | SOCABAYA | SUBESTACION | S.E. | 17/09/2025 08:36:00 | 18/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. SOCABAYA Y COTARUSE |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.7 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
17/09/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Cambio de fase T de seccionador SBA-5462 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | BARRA A_500KV | 17/09/2025 10:50 | 17/09/2025 17:06 | Indisponible por Instalacion de fase T de seccionador SBA-5462 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13865 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | BARRA B_500KV | 17/09/2025 10:50 | 17/09/2025 17:06 | Indisponible por Instalacion de fase T de seccionador SBA-5462 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13866 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5461 | 17/09/2025 10:50 | 17/09/2025 17:06 | Indisponible para F/S de Barra A y Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13760 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 17/09/2025 07:16 | 17/09/2025 16:49 | Inspeccion preventiva anual. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 indisponible, pendiente conexion de circuito de control y pruebas; el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 17/09/2025 07:38 | 17/09/2025 17:43 | Inspeccion preventiva anual. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparacion integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17493 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION | 42 | P | F/S | N | CORR. | 108 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 17/09/2025 06:00 | 17/09/2025 18:00 | Pruebas de control del seccionador de barra de 138KV del transformador T 45 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 17/09/2025 15:30 | 17/09/2025 18:21 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 179 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 17/09/2025 18:21 | 17/09/2025 19:27 | Pruebas operativas de la unidad por mantenimiento semestral | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 179 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Fuera servicio Transformador TR1 (Reserva) por seguridad | 23 | P | F/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restriccion operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Fuera de servicio linea L-6612 por seguridad | 23 | F | F/S | N | OTROS | 13187 | T
EGESUR | LOS HEROES | INT-O_72 | 17/09/2025 11:15 | 17/09/2025 16:15 | Mantenimiento preventivo de RTU | 0 | P | E/S | N | PREV. | 9453 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BA?OS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 17/09/2025 07:11 | 18/09/2025 00:00 | Inspeccion del sistema de conduccion (canal / tunel) de la CH Rucuy, Mantenimiento mayor de los componentes del G1 de la CH Rucuy y Mantenimiento mayor de los componentes del G2 de la CH Rucuy. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 17/09/2025 00:00 | 17/09/2025 17:26 | Unidad indisponible por fuga de aceite en el sistema hidraulico del servomotor del distribuidor | 230 | F | F/S | N | CORR. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 17/09/2025 08:20 | 17/09/2025 16:54 | LINEA DE TRANSMISION INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN CL-2150 SE PARAGSHA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 17/09/2025 09:06 | 17/09/2025 16:41 | F/S POR MANTENIMIENTO ANUAL LINEA L-1054 | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 17/09/2025 09:21 | 17/09/2025 16:21 | MANTENIMIENTO ANUAL LINEA L-1054 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17248 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE EN MODO GAS - DISPONIBLE EN MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | MT1 | 17/09/2025 06:55 | 17/09/2025 12:56 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA MT1 (220KV, HCB1257). SE REQUIERE QUE REDESUR RETIRE DE SERVICIO LA BARRA B1 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9258 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | BARRA138_1 | 17/09/2025 07:35 | 17/09/2025 12:56 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDAS 138KV F/S (L-1381 F/S) & CELDA MT1 (138KV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11529 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | BARRA138_2 | 17/09/2025 13:15 | 17/09/2025 17:03 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDAS 138KV F/S (L-1381 F/S) & CELDA MT1 (138KV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11530 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | MT1 | 17/09/2025 13:15 | 17/09/2025 18:07 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA MT1 (220KV, HCB1257). SE REQUIERE QUE REDESUR RETIRE DE SERVICIO LA BARRA B2 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9258 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA - BOTIFLACA | L-1381 | 17/09/2025 07:28 | 17/09/2025 17:53 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDAS 138KV F/S (HCB1154 EN SE MOQUEGUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1266 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/09/2025 08:00 | 17/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 17/09/2025 08:00 | 17/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 17/09/2025 06:00 | 17/09/2025 14:00 | MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADO DE LA LT 138KV L-1150, NO GENERA INTERRUPCION DE SUMINISTROS, SE REALIZARA CON PESONAL Y EMPRESA ESPECIALIZADA EN DICHA ACTIVIDAD | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18047 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 17/09/2025 06:00 | 17/09/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES DE LA L-1115 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 726 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 17/09/2025 10:03 | 17/09/2025 11:00 | G10 PRUEBA CON CARGA DESPUES DE MANTENIMIENTO ANUAL. PRUEBAS SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | BARRA 60KV: PROTECCION 87B DESHABILITADO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 10555 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 17/09/2025 11:16 | 17/09/2025 16:23 | CALIBRACION VALVULAS DE SEGURIDAD (Carga base sin AGC) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | CL-1101 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 549 | T
LUZ DEL SUR | CANTERA | BARRA B 220 KV | 17/09/2025 18:25 | 17/09/2025 19:35 | Redistribucion de cargas en Barras 220 kV Barra A: L2207 y TRA1 Barra B: L2089 y TRA2 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16895 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 17/09/2025 00:00 | 17/09/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/09/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | CL-2061 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS EN LA S.E. CERRO VERDE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11498 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS L-2061 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | CL-2061 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS EN LA S.E. SOCABAYA, CELDA 2061 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11500 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | BARRA 2_220 kV | 17/09/2025 09:50 | 17/09/2025 17:30 | INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 2 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CL-2061 ASOCIADOS A LA BARRA 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11518 | T
MINERA LAS BAMBAS S.A. | LAS BAMBAS | TR-2060 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Transformador sale fuera de servicio por mantenimiento, no hay interrupcion de suministros internos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15015 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCION DEL GENERADOR | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | EXTENSION DE MANTENIMIENTO DE TURRBINA Y BOP UTI5 | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | TR-1 | 17/09/2025 04:00 | 17/09/2025 17:00 | PRUEBAS EN RELE DE TEMPERATURA QUALITROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13651 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 17/09/2025 06:01 | 17/09/2025 17:37 | YANA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, REVISION Y TORQUE DE TORRES T14-1,T2N, T14-3 VARIANTE DE LA L-1121. (R0121059) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CAMBIO RELES PT1 Y PT2, SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION. (R0107442) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 17/09/2025 08:58 | 17/09/2025 20:03 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, TRABAJOS PREVIOS. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO Y FUSIONADO DE CABLE DE FO. INSTALACION DE SWITCHES, GPS, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS TABLEROS DE SSAA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119623) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | SS.EE. | 17/09/2025 08:03 | 17/09/2025 16:16 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO CTM (CL-2210), SE TRASLADARA CELDA POR CELDA DE UNA BARRA A OTRA SEGUN NECESIDAD. (R0115274) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 16472 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA A | SS.EE. | 17/09/2025 08:00 | 17/09/2025 16:14 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE REP 220 KV, SE TRASLADARA CELDA POR CELDA DE UNA BARRA A OTRA SEGUN NECESIDAD. (R0115273) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12590 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261_220 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | SA-2551 INDISPONIBLE POR MECANISMO DE TRANSMISION DESPRENDIDO. INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS | 0 | F | E/S | N | OTROS | 10678 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 17/09/2025 12:00 | 18/09/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL 87B DE LAS BARRAS 220KV BLOQUEADO DEBIDO A FALLA EN LA UNIDAD CENTRAL. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 17/09/2025 09:00 | 17/09/2025 19:12 | REVISION DE ANOMALIA DE SE?ALES NIVEL 3 CON PERDIDA DE SUPERVISION AL MOMENTO DE REINICIAR EL RTU. (R0113025) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2295 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR SECCIONADOR SB-2845 INDISPONIBLE, DESCALIBRADO EN LAS 3 FASES. INDISPONE LIBERACION BARRA “A” 220KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 878 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE + 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2233 | 17/09/2025 08:30 | 17/09/2025 13:03 | REVISAR FALLA EN RELE PL1 DE FORMA REMOTA, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, SE AISLARA LOS DISPAROS DEL RELE PL1 COMO MEDIDA PREVENTIVA. DESMONTAJE DE RELE EN CASO NO SE RECUPERA LA OPERATIVIDAD DEL RELE. (R0121490) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1144 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA A 220kV | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3259 DE LA CL-2249, SE ENCUENTRA DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA B 60 kV | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 60 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-6297 DE LA CL-6664, INDISPONIBLE PARA APERTURA, MOTOR QUEMADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19799 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B1 | 17/09/2025 07:43 | 17/09/2025 13:33 | Solicitado por ENGIE: LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA MT1 (220KV, HCB1257). SE REQUIERE QUE REDESUR RETIRE DE SERVICIO LA BARRA B1 220 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1583 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B2 | 17/09/2025 14:03 | 17/09/2025 17:09 | Solicitado por ENGIE: LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA MT1 (220KV, HCB1257). SE REQUIERE QUE REDESUR RETIRE DE SERVICIO LA BARRA B2 220 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10740 | T
SINERSA | CHANCAY | TOMA COMÚN_EH | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 00:00 | Mantenimiento de Compuertas y rejillas en Bocatoma, Inspeccion de compuertas y naves del Desarenador, inspeccion y limpieza de tuneles, ductos y trampas de rocas, inspeccion y mantenimiento de sensores de caudal y nivel de entrada y salida de casa de maquina,CDC, Bocatoma y Desarenador. | 18 | P | F/S | N | PREV. | 16361 | T
SINERSA | CHANCAY | GH2 | 17/09/2025 06:19 | 18/09/2025 00:00 | inspeccion y/o mantenimiento de Turbina, Rodete, inyector, deflector, HPU, caja de turbina, valvula esferica, valvula by-pass, panel de agua y panel de aceite, generador,LPU, cojinetes y freno. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16279 | G
SINERSA | CHANCAY | CENTRAL | 17/09/2025 07:11 | 17/09/2025 18:00 | Mantenimiento de transformador de servicios auxiliares T2, y grupo electrogeno de SS.AA. | 18 | P | F/S | N | PREV. | 16277 | G
SINERSA | CHANCAY | GH1 | 17/09/2025 07:11 | 18/09/2025 00:00 | Inspeccion y/o mantenimiento de Turbina, Rodete, inyector, deflector, HPU, caja de turbina, valvula esferica, valvula by-pass, panel de agua y panel de aceite, generador,LPU, cojinetes y freno. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16278 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INSPECCION TURBINA + INSPECCION ANUAL + SEMESTRAL 1 UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR Y REVISION DEL SISTEMA DE VIBRACIONES | 89.8913 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCION SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 17/09/2025 08:41 | 17/09/2025 11:27 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna a las estructuras y faja de servidumbre de la L-1156, no requiere corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | SS.EE. | 17/09/2025 07:45 | 17/09/2025 18:10 | RGAR_CHN_LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES SAS: VERIFICACION DE REDUNDANCIA DE MEDIDAS DEL AT131-261, VERIFICACION DE REDUNDANCIA DEL COMANDO DE TAPCOM. SE REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE TAP (SUBIR/BAJAR 1 POSICION) PARA VERIFICACION. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0121777) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22975 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2052 | 17/09/2025 08:53 | 17/09/2025 17:12 | REVISION Y PRUEBAS DE DISPARO DE RELES DE PROTECCION DE LA CELDA. (R0120918) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10585 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 17/09/2025 10:00 | 17/09/2025 12:00 | REVISION CAMBIO DE TARJETA XC2. (R0121988) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1378 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS DE LA LINEA L-5010 DEBIDO A QUE LA CUCHILLA DE TIERRA DEL REACTOR NEUTRO RN-4 DE TRUJILLO NUEVA SE ENCUENTRA CERRADO Y TRABADO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Reactor la Niña | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Esquema Reactor La Ni?a deshabilitado acorde a lo informado por Transmantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25036 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B2_220KV | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | POR TRABAJOS DE CERRO VERDE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1497 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | RN-4 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | SE. TRUJILLO NVA: REACTOR NEUTRO RN-4 INDISPONIBLE Y ATERRADO BLOQUEANDO EL RECIERRE DE LA LINEA L-5010. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14341 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | SAN ROMAN - PUNO | L-2040 | 17/09/2025 07:02 | 17/09/2025 11:17 | TENDIDO DE UN CONDUCTOR NUEVO EN EL VANO AFECTADO (HEBRAS ROTAS), COMPRENDIDO ENTRE LAS ESTRUCTURAS T011 A T012 DE LA L2040 (PUNO - SAN ROMAN). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18586 | T

## INGRESO OC
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
17/09/2025 | 00:30 | 94.5 | 631.8 | 214.8 |  |  | 0 | 68.6 |  |  | 188.2 | 208 | 209.2 | 290.8 | 214.9 | 111.2 | 279.6 | 2.8 |  |  |  |  | 124.2 | 7.3 | 5.7 |  | 6.8 | 12.6 | 59 |  |  | 0 |  | 79.2 | 98.4 |  |  |  | 6.6 | 145.3 | 30.8 | 54.2 |  | 18.2 | 9.3 | 63.9 | 180 | 180.6 | 184.6 | 53.1 | 7.5 | 9 | 10.4 | 29.5 | 2.2 | 11.8 | 24 |  |  | 39.6 |  |  | 47.8 |  |  |  | 29.93 | 178.15 | 175.51 | 209.92 | 273.64 | 55.09 | 30.23 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 125.4 | 71.9 | 64.2 | 69.6 | 29.3 |  |  |  | 147 | 149.3 | 150.2 | [5 empty] | 137.5 | 77.8 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.8579 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.7 | 20 | 3.1 | 3 | 3.3 | 17 | 0 | 0 | 13 | 22.9 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.5 | 10 | 1.1 | 0 | 5.5 | 2.2 | 3.5 | 5.6 | 10 | 11.5 | 10.2 | 0 | 14.6 | 32.7 | 2.6 | 0.4 | 7.8 | 4.8 | 7.3 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 19.9 | 9.2 | 28.6 | 29.9 | 15 | 18.7 | 8.7 | 11.03 | 6461.8579 | 18.1 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.5 | 18.9 | 5.4 | 6 | 87.1
17/09/2025 | 01:00 | 56.7 | 637.6 | 215.9 |  |  | 0 | 69.9 |  |  | 187.4 | 207.8 | 208.7 | 290 | 215.7 | 111.1 | 310.1 | 3 |  |  |  |  | 124.6 | 7.1 | 5.6 |  | 6.8 | 10.1 | 60.2 |  |  | 0 |  | 80 | 105.1 |  |  |  | 6.6 | 0 | 32 | 65.1 |  | 18.2 | 9.3 | 65.9 | 181.5 | 182 | 184.6 | 52.4 | 7.5 | 9 | 10.6 | 24.9 | 2.2 | 11.8 | 24.7 |  |  | 40.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 30.41 | 177.33 | 175.36 | 209.03 | 272.94 | 76.71 | 36.95 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 137.6 | 83.4 | 65 | 69.7 | 29.6 |  |  |  | 146.7 | 148.9 | 149.6 | [5 empty] | 207.5 | 96.4 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.9781 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 4.1 | 20.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 17 | 0 | 0 | 8.7 | 18.6 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 5.4 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 10 | 8.2 | 8.2 | 0 | 13.9 | 30.1 | 2.6 | 0 | 7.8 | 4.7 | 7.3 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20.1 | 9.5 | 28.6 | 30 | 14.7 | 18.7 | 8.3 | 11.07 | 6447.1781 | 18.5 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.4 | 18.9 | 5.4 | 6 | 87.4
17/09/2025 | 01:30 | 59.6 | 640.6 | 216.9 |  |  | 0 | 70 |  |  | 188.1 | 207.3 | 210.3 | 291.4 | 214.8 | 110.8 | 237 | 2.9 |  |  |  |  | 123.3 | 7.6 | 5.7 |  | 6.8 | 10.6 | 50.9 |  |  | 0 |  | 54.7 | 44.9 |  |  |  | 6.6 | 0 | 31.3 | 31 |  | 18.4 | 9.3 | 64.9 | 183.6 | 183.8 | 186.1 | 54.4 | 7.5 | 9 | 33.7 | 25 | 2.2 | 0 | 35.8 |  |  | 40.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 30.53 | 176.98 | 174.66 | 208.92 | 272.73 | 76.23 | 36.91 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 149.4 | 85 | 65.3 | 69.3 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 149.2 | 149.7 | [5 empty] | 216.7 | 104.1 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 4.1 | 20.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 17.1 | 0 | 0 | 9.2 | 19.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 10 | 1 | 0 | 5.4 | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 10 | 9.9 | 9.1 | 0 | 6.1 | 22.4 | 0.9 | 0 | 7.8 | 4.5 | 7.3 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 9.3 | 28.5 | 29.8 | 14.7 | 18.7 | 8.3 | 11.06 | 6301.0238 | 18.9 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.3 | 18.9 | 5.5 | 5.9 | 87.7
17/09/2025 | 02:00 | 62.3 | 634.6 | 215.8 |  |  | 0 | 70.6 |  |  | 187.7 | 207.6 | 210.4 | 290.2 | 215.2 | 111 | 229.2 | 3 |  |  |  |  | 124.5 | 7.2 | 5.8 |  | 6.8 | 10.6 | 50.1 |  |  | 0 |  | 54.6 | 71 |  |  |  | 6.6 | 0 | 30.7 | 47.6 |  | 18.2 | 9.3 | 63.5 | 184.6 | 184.7 | 184 | 53.7 | 7.5 | 9.1 | 13.8 | 18.3 | 2.2 | 0 | 25 |  |  | 40.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 30.72 | 178.04 | 175.92 | 210.05 | 273.41 | 76.37 | 36.96 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 91 | 76.2 | 64.1 | 68 | 29.8 |  |  |  | 146.4 | 148.5 | 149.1 | [5 empty] | 216.6 | 104.3 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.9742 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 4 | 20.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 17.1 | 0 | 0 | 10.6 | 21.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 10 | 1 | 0 | 5.4 | 2.2 | 3.6 | 5 | 10 | 12.9 | 7.3 | 0 | 5.6 | 20.9 | 1.1 | 0 | 7.8 | 4.4 | 7.6 | 5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 9.3 | 28.6 | 30.1 | 14.7 | 18.7 | 7.9 | 11.06 | 6228.5042 | 18.6 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.4 | 18.9 | 5.4 | 5.9 | 87.4
17/09/2025 | 02:30 | 59.5 | 637.8 | 215.8 |  |  | 0 | 70 |  |  | 188.7 | 207.8 | 210.5 | 290.2 | 215.8 | 111.9 | 148.6 | 3 |  |  |  |  | 122.8 | 7.9 | 5.2 |  | 6.7 | 10.6 | 50.5 |  |  | 0 |  | 54.4 | 59.6 |  |  |  | 6.6 | 0 | 30.2 | 64.2 |  | 18.3 | 9.3 | 65.2 | 183.4 | 183.1 | 184.6 | 52.4 | 7.5 | 9 | 12.2 | 5.8 | 2.2 | 0 | 43.2 |  |  | 40.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 30.48 | 178.4 | 175.73 | 210.44 | 273.59 | 76.26 | 37.22 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 148.6 | 92.6 | 64 | 67.9 | 29.7 |  |  |  | 146.8 | 148.9 | 149.3 | [5 empty] | 216.7 | 104.2 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.9752 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 20.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 17.1 | 0 | 0 | 13 | 16.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 9.9 | 1 | 0 | 5.3 | 2.2 | 3.7 | 5 | 10 | 18.2 | 4.5 | 0 | 10.9 | 25 | 1.8 | 0 | 7.8 | 4.3 | 7.8 | 5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 9 | 28.4 | 29.9 | 14.5 | 18.7 | 8 | 11.08 | 6227.3752 | 18.3 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.4 | 18.9 | 5.4 | 5.9 | 87.1
17/09/2025 | 03:00 | 28.3 | 640.1 | 216.6 |  |  | 0 | 70.3 |  |  | 188.5 | 207.9 | 210 | 290.3 | 216.8 | 111.5 | 140.3 | 3 |  |  |  |  | 125.1 | 7.5 | 5.2 |  | 6.7 | 10.5 | 50.6 |  |  | 0 |  | 54.8 | 98.9 |  |  |  | 6.6 | 0 | 29.9 | 67.5 |  | 18.2 | 9.3 | 65.3 | 183.7 | 184 | 184.8 | 53.4 | 7.5 | 9.1 | 13.5 | 0 | 2.2 | 0 | 28.3 |  |  | 40.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 30.54 | 177.78 | 175.35 | 209.2 | 273.54 | 76.19 | 37.16 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 159 | 92.4 | 64.3 | 67.9 | 29.8 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 149.3 | [5 empty] | 217 | 104.1 | 0 | 40.8 | 0 | 1.1 | 0 | 3.8 | 4.9867 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 17.1 | 0 | 0 | 8.7 | 17 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 9.9 | 1 | 0 | 5.3 | 2.2 | 3.8 | 5.1 | 10 | 17.4 | 5.5 | 0 | 4.4 | 18.1 | 0 | 0 | 7.7 | 4.1 | 7.8 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 9.5 | 28.5 | 29.8 | 14.5 | 18.7 | 8.2 | 11.08 | 6198.3267 | 18.6 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.4 | 18.9 | 5.4 | 6 | 87.5
17/09/2025 | 03:30 | 26.8 | 643.2 | 216.8 |  |  | 0 | 71.1 |  |  | 188.3 | 208.1 | 208.6 | 291 | 215.4 | 111.4 | 178.5 | 3 |  |  |  |  | 122.3 | 7.7 | 5.3 |  | 6.6 | 10.5 | 50.8 |  |  | 0 |  | 55.1 | 89.9 |  |  |  | 6.6 | 0 | 30.2 | 68 |  | 18.4 | 9.3 | 66.9 | 183.9 | 184.2 | 186 | 52.7 | 7.5 | 9.2 | 11.3 | 0 | 2.2 | 0 | 45.2 |  |  | 40.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 30.64 | 176.38 | 174.25 | 208.08 | 273.01 | 75.79 | 36.99 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 155 | 96.8 | 64.6 | 68.4 | 30 |  |  |  | 147 | 149.2 | 149.7 | [5 empty] | 216.9 | 104 | 0 | 20.1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | 5.0147 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 17.1 | 0 | 0 | 2.4 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 9.9 | 1 | 0 | 5.3 | 2.2 | 3.8 | 5.1 | 10 | 13.7 | 6.4 | 0 | 2.1 | 8.9 | 0.2 | 0 | 7.5 | 4.1 | 7.8 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 9.4 | 28.6 | 30 | 14.5 | 18.7 | 7.8 | 11.04 | 6187.6947 | 18.7 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.4 | 18.9 | 5.4 | 6 | 87.6
17/09/2025 | 04:00 | 24.9 | 637.3 | 216.3 |  |  | 0 | 70.2 |  |  | 188 | 208.6 | 208.9 | 290.4 | 216.1 | 111.5 | 255.4 | 3 |  |  |  |  | 121.5 | 7.3 | 5.2 |  | 6.5 | 10.4 | 49.9 |  |  | 0 |  | 54.4 | 100.1 |  |  |  | 6.6 | 0 | 29.9 | 59.2 |  | 18.3 | 9.3 | 66.5 | 183.1 | 183.5 | 184.5 | 52.2 | 7.6 | 9 | 11 | 0 | 2.2 | 0 | 26.4 |  |  | 40.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 30.5 | 177.89 | 175.67 | 209.11 | 273.58 | 76.27 | 37.16 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 103.7 | 84.2 | 64.1 | 67.9 | 29.8 |  |  |  | 147 | 149.4 | 149.9 | [5 empty] | 217 | 104.1 | 0 | 4 | 0 | 1.9 | 0 | 3.8 | 5.0256 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 20.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 17 | 0 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.6 | 9.9 | 1 | 0 | 5.2 | 2.1 | 3.7 | 5 | 10 | 14.2 | 2.8 | 0 | 3.6 | 13.6 | 0.4 | 0 | 7.5 | 4.1 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 9.4 | 28.3 | 29.8 | 14.5 | 18.7 | 8.3 | 11.06 | 6153.6656 | 18.6 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.4 | 18.9 | 5.4 | 6 | 87.5
17/09/2025 | 04:30 | 22.1 | 637.4 | 215.9 |  |  | 0 | 70.2 |  |  | 187.7 | 208.3 | 209.5 | 290.5 | 215.7 | 110.9 | 302.4 | 3.1 |  |  |  |  | 126.2 | 7.1 | 5.2 |  | 6.4 | 10.4 | 50.4 |  |  | 0 |  | 53.8 | 102.5 |  |  |  | 6.6 | 0 | 29.9 | 67 |  | 18.4 | 9.3 | 67.2 | 182.1 | 182.7 | 185.3 | 51.7 | 7.5 | 9 | 10.7 | 0 | 2.2 | 0 | 45.9 |  |  | 40.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 30.41 | 177.19 | 175.19 | 210.25 | 273.42 | 75.82 | 37.11 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 143.4 | 97 | 63.7 | 67.1 | 29.6 |  |  |  | 147.1 | 149.3 | 149.6 | [5 empty] | 217 | 104.2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3.8 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 20 | 3.2 | 0 | 3.3 | 16.9 | 0 | 0 | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.6 | 9.9 | 1 | 0 | 5.2 | 2.1 | 3.7 | 5 | 10 | 17.4 | 2 | 0 | 5.2 | 19.4 | 1 | 0 | 7.5 | 3.8 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20.2 | 9.1 | 28.6 | 29.9 | 14.7 | 18.7 | 6.9 | 11.04 | 6307.801 | 18.9 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.4 | 18.9 | 5.4 | 6 | 87.8
17/09/2025 | 05:00 | 17.5 | 640.3 | 216.4 |  |  | 0 | 72.1 |  |  | 188.3 | 207.9 | 210 | 289.1 | 215.2 | 111.6 | 274.7 | 3 |  |  |  |  | 124.1 | 8 | 5 |  | 6.3 | 10.4 | 65.8 |  |  | 0 |  | 54.3 | 100.2 |  |  |  | 6.6 | 0 | 30.1 | 66.9 |  | 18.2 | 9.3 | 66.5 | 182.1 | 182.6 | 185.2 | 51.9 | 7.6 | 9 | 10.6 | 0 | 2.2 | 0 | 34.3 |  |  | 48.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 40.85 | 176.91 | 175 | 209.67 | 273.67 | 76.16 | 37.2 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 145.5 | 94.1 | 61 | 67.1 | 29.7 |  |  |  | 147 | 149.3 | 149.8 | [5 empty] | 217.3 | 104.2 | 0 | 41.7 | 0 | 2.6 | 0 | 3.8 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 20.1 | 3.6 | 0 | 3.3 | 16.9 | 0 | 0 | 13.5 | 23.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 9.9 | 1 | 0 | 5.2 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 10 | 19 | 0.3 | 0 | 9.3 | 26 | 1.2 | 0 | 7.4 | 3.8 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 9.1 | 28.4 | 29.8 | 15 | 18.7 | 8.1 | 11.04 | 6362.7019 | 18.8 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.3 | 18.9 | 5.3 | 6 | 87.5
17/09/2025 | 05:30 | 21.7 | 637.5 | 216 |  |  | 0 | 76 |  |  | 188.5 | 208.8 | 210.5 | 291.9 | 215.5 | 111.4 | 270 | 3 |  |  |  |  | 124.7 | 7.8 | 5.1 |  | 6.8 | 10.4 | 64.8 |  |  | 0 |  | 82.8 | 91.1 |  |  |  | 6.6 | 0 | 29 | 67 |  | 18.4 | 9.3 | 61.8 | 182.3 | 182.5 | 184.9 | 99.9 | 7.5 | 9 | 10.6 | 0 | 2.2 | 0 | 25.9 |  |  | 60.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 85.94 | 177.44 | 175.33 | 209.02 | 273.7 | 76 | 37.1 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 110.2 | 93.3 | 61.2 | 69.1 | 29.3 |  |  |  | 147.4 | 150 | 150 | [5 empty] | 217.4 | 104.3 | 0 | 49.8 | 0 | 2.8 | 0 | 3.8 | 5.0168 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 20.4 | 3.9 | 2.6 | 3.3 | 16.8 | 0.2 | 0 | 14.9 | 30.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 12.6 | 1 | 0 | 5.2 | 2 | 3.6 | 5 | 10 | 16.5 | 2.1 | 0 | 7.6 | 20 | 1.2 | 0 | 7.1 | 3.8 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 9.2 | 28.3 | 29.6 | 15 | 18.7 | 7.8 | 11.03 | 6458.3768 | 18.9 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.3 | 18.9 | 5.4 | 5.9 | 87.6
17/09/2025 | 06:00 | 98.9 | 638.6 | 216 |  |  | 0 | 75.7 |  |  | 187.9 | 208.8 | 209.8 | 291 | 215.9 | 111.4 | 273 | 3 |  |  |  |  | 126.5 | 7.2 | 5.1 |  | 6.8 | 10.6 | 65.4 |  |  | 0 |  | 82.4 | 81.5 |  |  |  | 6.6 | 0 | 29.9 | 63.9 |  | 18.2 | 9.3 | 67.4 | 181.7 | 182.3 | 185.2 | 101.4 | 7.5 | 9 | 34 | 0 | 2.2 | 0 | 25 |  |  | 61.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 85.84 | 177.31 | 175.52 | 209.51 | 273.78 | 76.14 | 37.16 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 101.2 | 77.4 | 61 | 69.1 | 29.1 |  |  |  | 147.2 | 149.7 | 149.8 | [5 empty] | 217.3 | 104.3 | 0 | 53.8 | 2.5 | 4.9 | 0 | 3.8 | 4.9962 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 4.1 | 20.1 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 16.7 | 4.5 | 4.9 | 14 | 32.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 14 | 1 | 0 | 5.2 | 1.9 | 3.7 | 5 | 10 | 15 | 5.9 | 1.1 | 5.5 | 15.5 | 0 | 0 | 7.1 | 3.7 | 7.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 4 | 8.2 | 0 | 5.8 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 7.2 | 20 | 9.4 | 28.8 | 29.8 | 14.8 | 18.7 | 8.2 | 11.01 | 6570.8662 | 18.9 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.3 | 18.9 | 5.3 | 5.9 | 87.5
17/09/2025 | 06:30 | 98.6 | 631.9 | 214.9 |  |  | 10.7 | 75 |  |  | 188.3 | 208.1 | 209.9 | 290.9 | 216.6 | 111.6 | 348.6 | 3 |  |  |  |  | 122.5 | 6.7 | 5 |  | 6.8 | 10.2 | 64.5 |  |  | 0 |  | 81.5 | 100.9 |  |  |  | 6.6 | 0 | 29.7 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 65.2 | 181.6 | 182.1 | 183.8 | 95.7 | 7.5 | 9 | 26.4 | 0 | 2.2 | 0 | 33.8 |  |  | 60 |  |  | 47.1 |  |  |  | 85.48 | 177.73 | 176.02 | 209.19 | 273.95 | 76.39 | 37.25 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 67.9 | 57.8 | 60.6 | 68.6 | 28.8 |  |  |  | 147.4 | 149.7 | 149.9 | [5 empty] | 217.6 | 104.4 | 0 | 52 | 22.2 | 8.5 | 0 | 3.9 | 4.988 | 0 | 0 | 0.16 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 19.9 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 16.7 | 11.5 | 13.1 | 14.2 | 39.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 14 | 1 | 0 | 5.4 | 1.9 | 3.5 | 4.9 | 8.6 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 4 | 11.9 | 0.7 | 0 | 7.1 | 3.5 | 7.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 81.7 | 1.5 | 47.5 | 0.6 | 0 | 0 | 38.8 | 1.5 | 7.1 | 14.4 | 9.1 | 28.9 | 30.2 | 15 | 18.7 | 8.6 | 10.46 | 6730.218 | 19.2 | 0 | 6.1 | 5.1 | 27.3 | 18.9 | 5.2 | 5.8 | 87.6
17/09/2025 | 07:00 | 93.3 | 628.6 | 213.9 |  |  | 11 | 74.9 |  |  | 188.6 | 208.5 | 211.2 | 289.8 | 215.7 | 111.2 | 192.6 | 2.8 |  |  |  |  | 125 | 6.5 | 5 |  | 6.8 | 11.6 | 64 |  |  | 0 |  | 80.7 | 29 |  |  |  | 6.6 | 0 | 30.5 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 60.7 | 178.9 | 179.4 | 183.6 | 96.4 | 7.5 | 9 | 11.2 | 0 | 2.2 | 0 | 25 |  |  | 84.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 84.18 | 177.31 | 174.69 | 210.97 | 273.7 | 76.09 | 37.16 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 38.3 | 61.9 | 60.7 | 72.2 | 28.5 |  |  |  | 147.3 | 149.8 | 149.7 | [5 empty] | 217.8 | 104.3 | 0 | 49.9 | 46.2 | 7.8 | 0 | 3.9 | 4.8175 | 9.9 | 0 | 83.52 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 19.8 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 16.7 | 13.9 | 16.8 | 11.6 | 35.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 7.3 | 2.3 | 17.4 | 1 | 0 | 5.4 | 1.7 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 10.7 | 7.5 | 21.4 | 1.8 | 8.6 | 0.4 | 0 | 7 | 3.5 | 8.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 173 | 3.9 | 97 | 0.6 | 0 | 0 | 76.8 | 4 | 7.2 | 5.4 | 9.4 | 28.9 | 30.2 | 15 | 18.7 | 8.4 | 11.01 | 6760.6475 | 19.5 | 0 | 6.1 | 5.2 | 27.2 | 18.9 | 5.2 | 5.9 | 88
17/09/2025 | 07:30 | 22.4 | 637.2 | 215.4 |  |  | 10.9 | 75.9 |  |  | 187.3 | 208.3 | 211.2 | 289.1 | 215.9 | 111.5 | 146.7 | 3 |  |  |  |  | 127.7 | 7.2 | 5.5 |  | 6.8 | 12 | 40.3 |  |  | 0 |  | 82.3 | 78.9 |  |  |  | 6.6 | 0 | 33.6 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 67.3 | 181.4 | 181.8 | 184.3 | 26.5 | 7.5 | 9 | 32.9 | 0 | 2.2 | 0 | 35.9 |  |  | 85.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 32.84 | 176.73 | 174.3 | 210.63 | 273.58 | 75.79 | 37.02 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 122.1 | 97.4 | 62 | 72.9 | 30 |  |  |  | 146.7 | 149.3 | 149.2 | [5 empty] | 180.9 | 94.8 | 0.1 | 48.8 | 71.8 | 8.6 | 0 | 3.9 | 4.9594 | 9.9 | 0 | 184.72 | 0.2 | 1.6 | 4 | 20.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 14.6 | 17.5 | 11.1 | 33 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 18.6 | 2.3 | 19.7 | 1 | 0 | 5.3 | 1.6 | 3.7 | 5 | 2.6 | 6.9 | 7.1 | 31.4 | 5 | 18.4 | 0.6 | 0 | 6.9 | 3.5 | 8.1 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 6.8 | 236.3 | 6.6 | 136.5 | 0.6 | 0 | 0 | 96.6 | 6.7 | 7.2 | 2.6 | 9.1 | 28.7 | 30.2 | 14.9 | 18.7 | 6.6 | 10.99 | 6965.0594 | 19.5 | 0 | 6.1 | 5.2 | 27.1 | 18.9 | 5.1 | 5.9 | 87.8
17/09/2025 | 08:00 | 17.7 | 629.2 | 214.4 |  |  | 10.7 | 74.2 |  |  | 188.3 | 208.7 | 211.5 | 290.7 | 216.5 | 111.3 | 77.3 | 2.8 |  |  |  |  | 124.6 | 7.2 | 5.3 |  | 6.8 | 12.2 | 39.1 |  |  | 0 |  | 84.7 | 36.7 |  |  |  | 6.6 | 145.5 | 30.2 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 63.7 | 178.2 | 178.6 | 184.5 | 52.7 | 7.5 | 9 | 32 | 0 | 2.2 | 16.7 | 24.9 |  |  | 84.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 31.83 | 177.44 | 175.78 | 210.39 | 273.83 | 76.25 | 37.05 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 70.2 | 74.9 | 64.8 | 72.3 | 29.5 |  |  |  | 147.3 | 150 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.4 | 0.2 | 47.1 | 78.5 | 10.8 | 0.1 | 3.9 | 4.776 | 9.9 | 1.1 | 195.53 | 0.2 | 1.3 | 4.5 | 20 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.1 | 18.4 | 9.2 | 29.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 19 | 2.5 | 19.9 | 1 | 0 | 5.3 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 1.2 | 3.2 | 7.1 | 35.1 | 12.7 | 35.1 | 2 | 0 | 6.7 | 3.5 | 8.1 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 8.5 | 247.7 | 9.1 | 140.9 | 0.6 | 11.3 | 11.2 | 100.5 | 9.2 | 7.1 | 0 | 8.9 | 29.3 | 29.9 | 14.9 | 17.5 | 7.7 | 10.99 | 6958.066 | 19.3 | 0 | 6.1 | 5.2 | 27 | 18.9 | 5.1 | 5.9 | 87.5
17/09/2025 | 08:30 | 23.7 | 641.5 | 217 |  |  | 11.1 | 72.3 |  |  | 188.3 | 208.9 | 211.9 | 288.8 | 215.8 | 111.1 | 79.4 | 3 |  |  |  |  | 124 | 7.6 | 6 |  | 6.8 | 12.1 | 40.7 |  |  | 0 |  | 86.7 | 66.6 |  |  |  | 6.6 | 147.5 | 30.9 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 63.6 | 182.7 | 182.9 | 186.1 | 53.6 | 7.5 | 9.1 | 32.7 | 0 | 2.2 | 17.2 | 67.5 |  |  | 85.7 |  |  | 46.4 |  |  |  | 33.05 | 177.09 | 174.78 | 210.31 | 273.88 | 40.31 | 27.02 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 158.6 | 76.8 | 66.4 | 70.5 | 30.1 |  |  |  | 147.6 | 150 | 149.9 | [5 empty] | 137.2 | 77.4 | 0.8 | 57.6 | 79.8 | 9.1 | 0.2 | 3.9 | 5.0331 | 9.9 | 1 | 150.63 | 0.2 | 1.3 | 4.5 | 20.4 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 16.7 | 15.5 | 18.9 | 10.7 | 32.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 18.2 | 2.5 | 20.1 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 0.8 | 3.3 | 9.7 | 36.1 | 26.5 | 64.9 | 4.1 | 2.4 | 6.6 | 3.5 | 8.1 | 4.6 | 4.8 | 5 | 6.5 | 250.9 | 11.2 | 144.3 | 0.6 | 32.6 | 33.7 | 103.2 | 11.4 | 7.2 | 0 | 9.3 | 29.2 | 30.2 | 15 | 17.2 | 8.1 | 10.96 | 7191.763 | 19 | 0 | 6.1 | 5.2 | 26.9 | 18.9 | 5 | 5.8 | 86.9
17/09/2025 | 09:00 | 99.1 | 636 | 215.5 |  |  | 11 | 71.6 |  |  | 187.5 | 207.9 | 209.9 | 290 | 215.9 | 111 | 86.3 | 3 |  |  |  |  | 121.8 | 7.3 | 6 |  | 6.8 | 12 | 40.2 |  |  | 0 |  | 86 | 50.4 |  |  |  | 6.6 | 146.3 | 30.2 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 63.6 | 181.9 | 181.8 | 184.6 | 95.7 | 7.5 | 9 | 20.7 | 0 | 2.2 | 17 | 53.9 |  |  | 85.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 85.44 | 176.5 | 174.39 | 209.8 | 273 | 64.89 | 34.07 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 136.9 | 70.1 | 66 | 69.9 | 29.9 |  |  |  | 147.3 | 149.6 | 149.8 | [5 empty] | 166.7 | 83.7 | 0.9 | 71.4 | 80.6 | 9 | 0.1 | 3.9 | 4.9934 | 9.9 | 1 | 14.04 | 0.2 | 1.3 | 4.5 | 20 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 16.7 | 15.7 | 19.2 | 13.1 | 36.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 18.8 | 2.5 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 3.4 | 5 | 0 | 6.5 | 11.9 | 36.3 | 28.2 | 53.3 | 4.6 | 1.6 | 6.6 | 3.3 | 7.7 | 4.6 | 4.8 | 5 | 9 | 253.1 | 13.1 | 147.6 | 0.6 | 28.5 | 29.7 | 105.7 | 13.3 | 7.2 | 0 | 9.3 | 29.3 | 29.9 | 15.5 | 17.2 | 8.2 | 11.06 | 7226.3834 | 18.9 | 0 | 6.1 | 5.2 | 26.6 | 18.9 | 5 | 5.7 | 86.4
17/09/2025 | 09:30 | 92.8 | 635.2 | 215.8 |  |  | 10.8 | 73 |  |  | 188.2 | 208.2 | 209.8 | 290.2 | 215.8 | 111.4 | 154.7 | 2.9 |  |  |  |  | 125 | 7.1 | 5.9 |  | 6.8 | 12 | 39.7 |  |  | 0 |  | 85.2 | 42.2 |  |  |  | 0 | 146.5 | 31 | 0 |  | 18 | 9.3 | 65.5 | 179.9 | 179.8 | 185.1 | 99.4 | 7.6 | 9.1 | 14.4 | 0 | 2.2 | 16.6 | 39.1 |  |  | 84.9 |  |  | 45.4 |  |  |  | 84.39 | 177.17 | 174.84 | 210.55 | 273.75 | 76.18 | 37.05 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 96.9 | 94.1 | 65.5 | 64.6 | 29.6 |  |  |  | 147.8 | 150.2 | 150.2 | [5 empty] | 217.5 | 104.1 | 1 | 98.4 | 79.9 | 9 | 0.3 | 3.7 | 4.8385 | 9.9 | 1 | 164.17 | 0.2 | 1.1 | 4.5 | 20 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.3 | 18.9 | 15.6 | 43 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 19.4 | 2.5 | 20.1 | 0.9 | 0 | 4.7 | 1.6 | 3.3 | 5 | 0 | 10.1 | 10.3 | 36.7 | 27.9 | 52.1 | 5 | 1.8 | 6.6 | 3.5 | 7.1 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.2 | 253.1 | 14.8 | 147.8 | 0.6 | 20 | 23.7 | 106.1 | 15 | 7.2 | 0 | 9.5 | 29.2 | 30.9 | 14.6 | 17.2 | 8.6 | 10.46 | 7497.8985 | 19.1 | 0 | 6.1 | 5.2 | 26.4 | 18.9 | 4.9 | 5.8 | 86.4
17/09/2025 | 10:00 | 95.5 | 639.1 | 216.7 |  |  | 11.3 | 77.7 |  |  | 172.8 | 189.1 | 191 | 284.9 | 214.2 | 110.9 | 155 | 3 |  |  |  |  | 121.3 | 7.4 | 6 |  | 6.8 | 12 | 40.3 |  |  | 0 |  | 86.4 | 51.3 |  |  |  | 0 | 146.4 | 30.8 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 64.2 | 182.3 | 182.4 | 185.9 | 77.5 | 7.7 | 9.1 | 25.6 | 0 | 2.2 | 16.7 | 87.6 |  |  | 85.7 |  |  | 45 |  |  |  | 61.03 | 175.58 | 173.64 | 209.18 | 271.9 | 40.26 | 26.88 | [5 empty] | 1.7 | 0.2 | 146.9 | 89 | 66.2 | 67.3 | 30.1 |  |  |  | 148.2 | 150.3 | 150.5 | [5 empty] | 216.5 | 103.9 | 1.1 | 104.2 | 80.5 | 8.9 | 0.3 | 3.8 | 5.0154 | 9.9 | 1 | 100.5 | 0.2 | 1.1 | 4.3 | 19.8 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.4 | 18.9 | 21.5 | 61.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 19.3 | 2.5 | 20.1 | 0.9 | 0 | 4.7 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 0 | 9.4 | 12.3 | 36.7 | 43.3 | 84.6 | 8.4 | 2.9 | 6.6 | 3.3 | 7.1 | 4.4 | 5 | 5.2 | 9 | 253 | 16.2 | 147 | 0.6 | 1.4 | 6.8 | 106.2 | 16.5 | 7.2 | 0 | 9.1 | 29.2 | 30.8 | 15 | 18 | 8.4 | 11.01 | 7466.4954 | 19 | 0 | 6.1 | 5.2 | 26.1 | 18.9 | 4.8 | 5.7 | 85.8
17/09/2025 | 10:30 | 99.8 | 638.7 | 215.9 |  |  | 30 | 83 |  |  | 178.8 | 177.9 | 178.5 | 264.6 | 212 | 111.2 | 167 | 3 |  |  |  |  | 126.1 | 7.5 | 6 |  | 6.8 | 11.8 | 80.4 |  |  | 0 |  | 86.5 | 97 |  |  |  | 0 | 146.1 | 31 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 65.2 | 182.6 | 182.7 | 184.8 | 79.3 | 7.6 | 9 | 26.2 | 0 | 2.2 | 17 | 87.5 |  |  | 85.7 |  |  | 44.5 |  |  |  | 71.07 | 174.44 | 172.55 | 208.22 | 271 | 40.13 | 27.14 | [5 empty] | 1.5 | 0.2 | 159 | 98.3 | 66.1 | 67 | 30.1 |  |  |  | 147.5 | 149.4 | 150.2 | [5 empty] | 216 | 103.6 | 1.3 | 92.7 | 80.5 | 9.9 | 0.3 | 4 | 5.0167 | 10 | 2.5 | 93.19 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 19.7 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 16.7 | 15.3 | 19.1 | 20.8 | 65.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 19.2 | 2.5 | 20.1 | 0.9 | 0 | 4.7 | 1.7 | 3.5 | 5.1 | 0 | 11.2 | 17.4 | 36.5 | 55.2 | 93.9 | 11.7 | 3.5 | 6.6 | 3.3 | 7.1 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 10.5 | 253.2 | 17.4 | 146 | 0.6 | 0 | 0.9 | 105.8 | 17.5 | 7.2 | 0 | 9.5 | 27.7 | 30.2 | 15 | 18.7 | 6.6 | 10.99 | 7594.5467 | 19 | 0 | 6.1 | 5.2 | 26 | 18.9 | 4.8 | 5.7 | 85.7
17/09/2025 | 11:00 | 104.2 | 641.8 | 216.5 |  |  | 30 | 83.2 |  |  | 178.4 | 177.9 | 179 | 266 | 213.9 | 110.5 | 183.9 | 3 |  |  |  |  | 123.7 | 7.6 | 6 |  | 6.8 | 11.7 | 80.8 |  |  | 0 |  | 86.9 | 95.1 |  |  |  | 0 | 148.7 | 30 | 0 |  | 18.3 | 9.3 | 63.3 | 183.7 | 183.6 | 186.1 | 97.3 | 7.7 | 9.1 | 18.9 | 0 | 2.2 | 16.7 | 85.5 |  |  | 86.2 |  |  | 45 |  |  |  | 85.04 | 174.4 | 172.58 | 206.9 | 270.67 | 40.51 | 27.18 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 148.8 | 93.6 | 66.5 | 67.3 | 30.2 |  |  |  | 147.6 | 149.7 | 150.3 | [5 empty] | 216.4 | 103.7 | 1 | 89.4 | 80.1 | 10.2 | 0.4 | 4 | 5.0251 | 9.9 | 2.5 | 93.34 | 0.2 | 1.9 | 4.3 | 20 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.4 | 19.1 | 17.1 | 61.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 19.1 | 2.5 | 20.1 | 0.9 | 0 | 4.7 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 0 | 13.2 | 28.5 | 36.6 | 62.7 | 100.5 | 12.8 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 7.1 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 10.4 | 253.1 | 18.3 | 145.2 | 0.6 | 0 | 0 | 105.9 | 18.2 | 7.2 | 0 | 9.3 | 28 | 29.7 | 15.1 | 18.7 | 7.7 | 10.99 | 7648.9351 | 18.6 | 0 | 6.1 | 5.2 | 25.8 | 18.9 | 4.8 | 5.7 | 85.1
17/09/2025 | 11:30 | 104.6 | 639.9 | 216.2 |  |  | 20 | 81.5 |  |  | 177.7 | 176.5 | 177.3 | 267.2 | 210.6 | 110.4 | 261.4 | 3 |  |  |  |  | 123.9 | 7.8 | 5.8 |  | 6.8 | 12.3 | 80.4 |  |  | 0 |  | 86.6 | 82.1 |  |  |  | 0 | 231.1 | 30 | 0 |  | 17.8 | 9.4 | 63.4 | 183 | 183.4 | 184.4 | 97.6 | 7.7 | 8.9 | 32.9 | 0 | 2.2 | 17 | 68.2 |  |  | 61.5 |  |  | 44.7 |  |  |  | 85.01 | 174.01 | 171.85 | 205.66 | 269.55 | 39.71 | 27.06 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 104.1 | 84.1 | 66.5 | 66.8 | 30.2 |  |  |  | 145.7 | 148 | 148.8 | [5 empty] | 216 | 103.3 | 1.3 | 84.8 | 80.7 | 11.8 | 0.4 | 4 | 4.9767 | 9.9 | 2 | 93.37 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 19.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.4 | 19.1 | 18.4 | 58.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 19 | 2.5 | 16.7 | 0.9 | 0 | 4.8 | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 0 | 17.1 | 44.1 | 36.7 | 69.1 | 110.8 | 15.3 | 6.4 | 6.6 | 3.3 | 7.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 11.3 | 253.1 | 18.7 | 146.5 | 0.6 | 0 | 4.7 | 106.7 | 18.7 | 7.1 | 0 | 8.3 | 27.5 | 30 | 14.9 | 18.7 | 8.1 | 10.96 | 7721.2567 | 18.2 | 0 | 6.1 | 5.2 | 25.7 | 18.9 | 4.8 | 5.8 | 84.7
17/09/2025 | 12:00 | 102.4 | 632.8 | 215.3 |  |  | 19.5 | 73.8 |  |  | 184.1 | 204.7 | 207.6 | 283.9 | 212.3 | 110.3 | 253.9 | 3 |  |  |  |  | 124 | 7 | 5.4 |  | 6.8 | 12.6 | 79.6 |  |  | 0 |  | 85.7 | 101.9 |  |  |  | 0 | 227 | 29.7 | 0 |  | 17.8 | 9.4 | 66 | 180.8 | 181.1 | 184.8 | 96.7 | 7.7 | 8.9 | 14.6 | 0 | 2.2 | 16.7 | 54.1 |  |  | 60.3 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.2 | 174.4 | 172.16 | 205.35 | 269.01 | 39.84 | 27.05 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 89.3 | 76 | 65.8 | 66.9 | 29.8 |  |  |  | 145.2 | 147.8 | 149.3 | [5 empty] | 151.4 | 85.8 | 1.3 | 80.2 | 80.6 | 11.4 | 0.4 | 3.8 | 4.9941 | 10 | 1.7 | 93.15 | 0.2 | 1.9 | 4.5 | 18.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.6 | 18.3 | 15.3 | 54.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 19 | 2.5 | 13.7 | 0.9 | 0 | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 4.9 | 0 | 17.1 | 43.5 | 36.5 | 64.2 | 103.7 | 13.5 | 4.1 | 6.6 | 3.2 | 7.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 10 | 253 | 18.9 | 145.8 | 0.6 | 2 | 18.1 | 106.7 | 18.6 | 7.2 | 0 | 9.4 | 28 | 29.7 | 15 | 18.7 | 8.2 | 11.06 | 7628.5141 | 17.7 | 0 | 6.1 | 5.2 | 25.6 | 18.9 | 4.8 | 5.8 | 84.1
17/09/2025 | 12:30 | 100.6 | 630 | 215.3 |  |  | 19.5 | 70.3 |  |  | 183.6 | 204.2 | 206.5 | 286.5 | 210.7 | 110.2 | 176.6 | 2.8 |  |  |  |  | 123.4 | 6.9 | 5.4 |  | 6.8 | 12.6 | 79.4 |  |  | 0 |  | 85.1 | 100.2 |  |  |  | 0 | 147.5 | 28.9 | 0 |  | 17.8 | 9.3 | 61.6 | 179.8 | 179.8 | 184.8 | 94.6 | 7.7 | 8.9 | 11.5 | 0 | 2.2 | 16.7 | 78.6 |  |  | 59.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 83.31 | 173.73 | 172.28 | 204.85 | 268 | 51.47 | 30.43 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 112.2 | 70.3 | 65.1 | 66.3 | 29.1 |  |  |  | 145.4 | 147.5 | 149.2 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 | 0.9 | 80.8 | 80.6 | 11.1 | 0.2 | 3.8 | 4.9321 | 9.9 | 1.7 | 93.36 | 0.2 | 1.9 | 4.5 | 18.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.4 | 17.9 | 11.3 | 42 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 18.9 | 2.5 | 14.2 | 0.9 | 0 | 4.8 | 1.9 | 3.2 | 4.8 | 0 | 16.4 | 44.7 | 35.7 | 63.3 | 100.2 | 12.4 | 3.5 | 6.3 | 3.1 | 7.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 11.6 | 252.9 | 18.7 | 145.3 | 0.6 | 5.5 | 16.1 | 106.6 | 18.5 | 7.2 | 0 | 9.4 | 28.2 | 29.2 | 14.9 | 18.7 | 4.1 | 10.46 | 7448.9221 | 17.2 | 0 | 6.1 | 5.2 | 26 | 18.9 | 4.6 | 5.7 | 83.7
17/09/2025 | 13:00 | 108.5 | 633.5 | 215.6 |  |  | 11.3 | 69.5 |  |  | 182.5 | 203.3 | 205.3 | 284.2 | 209.2 | 110.1 | 128.5 | 3 |  |  |  |  | 123.7 | 7.4 | 5.5 |  | 6.8 | 12.6 | 80.6 |  |  | 0 |  | 86.5 | 62.6 |  |  |  | 0 | 147.8 | 29.7 | 0 |  | 18 | 9.3 | 65.6 | 183.8 | 184.3 | 185.3 | 97.4 | 7.7 | 8.9 | 30.6 | 0 | 2.2 | 16.8 | 57.1 |  |  | 61.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 84.77 | 173.07 | 170.79 | 203.55 | 267.2 | 74.46 | 36.37 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 111.7 | 77.8 | 66.2 | 68.1 | 29.6 |  |  |  | 144.6 | 146.7 | 148.8 | [5 empty] | 138.7 | 78.4 | 1.3 | 84 | 80.3 | 9.9 | 0.2 | 3.8 | 4.9624 | 9.9 | 1.7 | 93.16 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 18.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.4 | 17.8 | 11.3 | 43.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.9 | 2.5 | 14.2 | 0.9 | 0 | 4.8 | 1.9 | 3.4 | 5 | 0 | 19 | 51.9 | 35.8 | 48.3 | 89.2 | 9.8 | 3.8 | 6.1 | 3.1 | 7.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 9.3 | 253 | 17.9 | 144.5 | 0.6 | 24.2 | 26.8 | 105.9 | 18 | 7.2 | 0 | 9.5 | 27.7 | 28.8 | 15 | 18.7 | 6 | 11.01 | 7426.1424 | 17.1 | 0 | 6.1 | 5.2 | 25.8 | 18.9 | 4.7 | 5.7 | 83.5
17/09/2025 | 13:30 | 106.4 | 634.1 | 215.4 |  |  | 11 | 66.7 |  |  | 181.1 | 203.1 | 203.2 | 284.8 | 207.1 | 109.9 | 72.4 | 3 |  |  |  |  | 123.9 | 7.4 | 5.6 |  | 6.8 | 12.6 | 79.9 |  |  | 0 |  | 86.3 | 50.6 |  |  |  | 0 | 148.8 | 28.9 | 0 |  | 18 | 9.3 | 65.3 | 182.7 | 183.1 | 184.2 | 96.9 | 7.7 | 8.9 | 29.8 | 0 | 2.2 | 16.7 | 29.9 |  |  | 35.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 84.66 | 173.45 | 171.46 | 204.5 | 267.01 | 75.22 | 36.39 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 90.1 | 77 | 63 | 68.9 | 29.6 |  |  |  | 144.4 | 146.3 | 148.3 | [5 empty] | 208.4 | 98.1 | 1.3 | 87 | 80.6 | 11.4 | 0.1 | 3.8 | 5.0251 | 9.9 | 0.8 | 209.98 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 19 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.5 | 17.7 | 10.6 | 37.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.9 | 2.5 | 13.4 | 0.8 | 0 | 4.8 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 0 | 23.2 | 54.4 | 36 | 40.7 | 75.5 | 8.9 | 3.5 | 6 | 3.2 | 7.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 10.8 | 253.4 | 14.2 | 145 | 0.6 | 53.4 | 59.3 | 106.2 | 13.7 | 7.1 | 0 | 9.4 | 28 | 29.5 | 14.5 | 18.7 | 8.5 | 10.99 | 7513.3851 | 17.3 | 0 | 6.1 | 5.2 | 25.3 | 18.9 | 4.8 | 5.8 | 83.4
17/09/2025 | 14:00 | 107.9 | 633.4 | 215.1 |  |  | 11 | 64.7 |  |  | 182.8 | 202.7 | 205.2 | 283.6 | 210.3 | 109.4 | 72.4 | 3 |  |  |  |  | 122.2 | 7.4 | 6 |  | 6.8 | 12.6 | 80.2 |  |  | 0 |  | 86.4 | 64.4 |  |  |  | 0 | 147.8 | 29 | 0 |  | 18 | 9.3 | 62.4 | 183.5 | 184 | 185.2 | 97.8 | 7.7 | 8.8 | 30.4 | 0 | 2.2 | 13 | 37.7 |  |  | 35.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 84.74 | 173.69 | 171.05 | 204.38 | 267.95 | 64.91 | 33.39 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 95.9 | 80.3 | 63 | 69.9 | 29.6 |  |  |  | 144 | 146.7 | 148.4 | [5 empty] | 142.5 | 82 | 1.2 | 87.2 | 80.7 | 9.2 | 0.1 | 3.8 | 4.9788 | 9.9 | 1.1 | 209.96 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 18.1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.4 | 17.9 | 12.4 | 42.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.7 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 4.8 | 1.8 | 3.6 | 5 | 0 | 24.2 | 62.6 | 36.5 | 35.6 | 66.6 | 6.1 | 2.6 | 6.3 | 3.3 | 7.4 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 10.4 | 253.2 | 15.4 | 144.6 | 0.6 | 65.9 | 56.4 | 105.1 | 16.2 | 7.2 | 0 | 9.2 | 27.2 | 29.5 | 14.2 | 18.7 | 7.6 | 10.99 | 7445.3388 | 17.2 | 2.108 | 6.1 | 5.2 | 25.4 | 18.9 | 4.8 | 5.8 | 85.508
17/09/2025 | 14:30 | 109.4 | 634.6 | 215.2 |  |  | 11 | 62.4 |  |  | 182.6 | 202.4 | 204.8 | 284.2 | 208.7 | 109.3 | 91.6 | 3 |  |  |  |  | 123.6 | 7.6 | 5.9 |  | 6.8 | 12.6 | 80.4 |  |  | 0 |  | 86.8 | 84 |  |  |  | 0 | 147.1 | 26.6 | 45.5 |  | 18 | 9.3 | 63.1 | 184 | 184.5 | 185.3 | 98.8 | 7.7 | 8.9 | 17.7 | 0 | 2.2 | 13.4 | 85.3 |  |  | 36.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.55 | 172.97 | 170.91 | 204.66 | 266.2 | 74.75 | 36.27 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 133 | 97.8 | 63.4 | 70.2 | 28.9 |  |  |  | 144.3 | 146.8 | 148.7 | [5 empty] | 144.8 | 79.3 | 1 | 82.8 | 80.6 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 4.9826 | 9.9 | 0.9 | 208.6 | 0.2 | 1.9 | 4.5 | 18.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 15.2 | 18.2 | 11.5 | 45.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 2.5 | 8.6 | 0.8 | 0.4 | 4.8 | 2.1 | 3.7 | 5.1 | 0 | 23.8 | 60.9 | 36.7 | 41.3 | 73.1 | 7.5 | 3.8 | 6.3 | 3.3 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 253.2 | 14.3 | 147.6 | 0.6 | 42 | 39.4 | 104.5 | 14.6 | 7.2 | 0 | 9.5 | 29.1 | 30.1 | 15.1 | 18.7 | 8.3 | 10.96 | 7597.2526 | 16.2 | 2.454 | 6.1 | 5.2 | 25.5 | 18.9 | 4.5 | 5.8 | 84.654
17/09/2025 | 15:00 | 106.3 | 635.9 | 215.6 |  |  | 11.2 | 65.8 |  |  | 182.9 | 202.8 | 204.8 | 285.8 | 209 | 109.7 | 82 | 3 |  |  |  |  | 120.4 | 7.8 | 5.9 |  | 6.8 | 12.6 | 80.7 |  |  | 0 |  | 86.5 | 115.1 |  |  |  | 0 | 151.5 | 26.4 | 45.1 |  | 18 | 9.3 | 64.7 | 183.5 | 184 | 185.6 | 98.2 | 7.6 | 8.9 | 12.4 | 0 | 2.2 | 13.2 | 80.6 |  |  | 35.7 |  |  | 45.4 |  |  |  | 84.67 | 175.01 | 172.15 | 205.34 | 268.02 | 74.88 | 36.26 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 140.3 | 90.6 | 63 | 70 | 28.7 |  |  |  | 143.3 | 145.4 | 148.2 | [5 empty] | 212.9 | 100.7 | 0.9 | 78.7 | 80.5 | 0 | 0.1 | 3.8 | 5.0134 | 9.9 | 1 | 204.91 | 0.3 | 1.9 | 4.5 | 18.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 16.7 | 14.9 | 17.8 | 10.6 | 38.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.4 | 2.5 | 8.7 | 0.9 | 0.4 | 4.8 | 1.8 | 3.8 | 5 | 0 | 23.4 | 56.2 | 35.9 | 33.3 | 67 | 4.6 | 1.1 | 6.3 | 3.2 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 2.5 | 253 | 12.4 | 146.3 | 0.6 | 33.7 | 36.9 | 103.9 | 12.8 | 7.2 | 0 | 9.4 | 29 | 30.9 | 15.2 | 18.7 | 7.8 | 11.06 | 7640.7134 | 15.3 | 2.467 | 6.1 | 5.2 | 25.5 | 18.9 | 4.8 | 5.7 | 83.967
17/09/2025 | 15:30 | 101.5 | 635.4 | 216.1 |  |  | 19.9 | 74.8 |  |  | 184.3 | 204.3 | 206.7 | 285.3 | 211.6 | 109.9 | 75.8 | 3 |  |  |  |  | 121 | 7.5 | 5.2 |  | 6.8 | 12.6 | 80.3 |  |  | 0 |  | 86.1 | 97.8 |  |  |  | 0 | 146.3 | 27.7 | 30.8 |  | 18.2 | 9.3 | 64.5 | 181.2 | 181.6 | 185 | 97.3 | 7.5 | 8.9 | 11.6 | 0 | 2.2 | 17.2 | 54 |  |  | 35.3 |  |  | 46 |  |  |  | 84.63 | 175.58 | 173.34 | 207.17 | 268.68 | 75.6 | 36.57 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 128.7 | 87.6 | 63 | 68.8 | 28.5 |  |  |  | 142.7 | 145.5 | 148.1 | [5 empty] | 213.5 | 102.3 | 0.8 | 81.7 | 79.7 | 1.4 | 0.1 | 3.8 | 4.9919 | 9.9 | 1 | 198.62 | 0.3 | 1.9 | 4.4 | 18.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 16.7 | 14.3 | 17.1 | 8.4 | 33.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 8.7 | 0.8 | 0.4 | 4.8 | 1.9 | 3.6 | 5 | 0 | 23.2 | 52.2 | 34.7 | 52.8 | 84.3 | 8.3 | 3.1 | 6 | 3.2 | 7.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 249.6 | 10.2 | 141.4 | 0.6 | 61.9 | 62.3 | 100.7 | 10.6 | 7.2 | 0 | 8.9 | 29 | 31 | 15 | 18.7 | 9.1 | 10.46 | 7621.5419 | 16.5 | 0 | 6.1 | 5.2 | 25.3 | 18.9 | 4.6 | 5.7 | 82.3
17/09/2025 | 16:00 | 72.6 | 633.5 | 215.8 |  |  | 20 | 77.1 |  |  | 184.5 | 204 | 207.5 | 283.4 | 210.7 | 110.2 | 144.2 | 3 |  |  |  |  | 119.5 | 7.5 | 5.5 |  | 6.8 | 12.6 | 91.7 |  |  | 0 |  | 86.1 | 103.1 |  |  |  | 0 | 147.5 | 27.2 | 48.2 |  | 18.2 | 9.3 | 58.7 | 181.1 | 181.1 | 185.2 | 96.6 | 7.6 | 8.9 | 11.9 | 0 | 2.2 | 23.7 | 42 |  |  | 35.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 84.65 | 175.69 | 173.56 | 207.23 | 269.21 | 75.55 | 36.36 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 103.8 | 81 | 63 | 66.1 | 29.6 |  |  |  | 143.8 | 145.7 | 148.6 | [5 empty] | 213.9 | 102.7 | 0.6 | 87.8 | 73.4 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 5.0399 | 9.9 | 1.9 | 187.65 | 0.3 | 1.9 | 4.4 | 18.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 16.7 | 13.2 | 15.8 | 10.8 | 40 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 8.8 | 0.8 | 0.4 | 4.8 | 1.9 | 3.6 | 5 | 0 | 16.9 | 42 | 30.5 | 46.3 | 83.2 | 6.4 | 2.9 | 5.8 | 3.2 | 7.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 233.6 | 7.7 | 128.6 | 0.6 | 81.3 | 76.8 | 94.7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.9 | 29 | 30.6 | 14.7 | 18.7 | 8.6 | 9.87 | 7608.8099 | 16.3 | 0 | 6.1 | 5.2 | 25.7 | 18.9 | 4.6 | 5.8 | 82.6
17/09/2025 | 16:30 | 73.6 | 634.6 | 216.2 |  |  | 20 | 79 |  |  | 185.5 | 204.6 | 207.4 | 282.1 | 212.2 | 110.5 | 241.5 | 3 |  |  |  |  | 123.3 | 7.6 | 5.5 |  | 6.9 | 12.6 | 90.4 |  |  | 0 |  | 86.5 | 102.8 |  |  |  | 0 | 146.1 | 27 | 45.1 |  | 18.2 | 9.3 | 66.4 | 183.2 | 183.8 | 185.1 | 96.7 | 7.7 | 9 | 31.1 | 0 | 2.2 | 23.9 | 32.3 |  |  | 35.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 84.77 | 175.64 | 173.44 | 207.36 | 271.12 | 75.79 | 36.5 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 91.2 | 76.5 | 63 | 66 | 29.5 |  |  |  | 143.6 | 146.1 | 148.8 | [5 empty] | 213.9 | 102.9 | 0.4 | 88.8 | 47.9 | 0 | 0 | 3.8 | 5.0182 | 9.9 | 1.7 | 134.41 | 0.3 | 1.9 | 4.2 | 18.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 16.7 | 9.3 | 10.8 | 11.2 | 40.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 8.8 | 0.8 | 0.4 | 4.8 | 1.9 | 3.7 | 5 | 0 | 13.8 | 40.4 | 20.5 | 47.5 | 78.2 | 6.9 | 2 | 5.8 | 3.1 | 7.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 2.2 | 178.7 | 5 | 83.9 | 0.6 | 73.8 | 90.1 | 75.1 | 5.4 | 7.2 | 0 | 8.8 | 29.1 | 30.8 | 15.4 | 18.7 | 8.3 | 10.98 | 7494.3282 | 16.4 | 0 | 6.1 | 5.2 | 25.8 | 18.9 | 4.6 | 5.8 | 82.8
17/09/2025 | 17:00 | 72.8 | 636.4 | 216.2 |  |  | 20.3 | 79.7 |  |  | 184.6 | 203.2 | 206.9 | 279.2 | 212.4 | 110.2 | 326.1 | 3 |  |  |  |  | 120.5 | 7.9 | 6 |  | 6.9 | 14.1 | 91 |  |  | 0 |  | 86.7 | 90.9 |  |  |  | 6.6 | 147.1 | 23.5 | 53.5 |  | 18.1 | 9.3 | 61.7 | 184.1 | 184.2 | 185.2 | 96.9 | 7.5 | 8.9 | 31.7 | 0 | 2.2 | 24.4 | 35.1 |  |  | 36.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 85.26 | 175.27 | 172.7 | 207.56 | 270.72 | 75.73 | 36.72 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 113.6 | 77.2 | 63.3 | 68.2 | 29.6 |  |  |  | 143.5 | 146 | 147.9 | [5 empty] | 214.3 | 102.9 | 0.2 | 92.9 | 19.9 | 0.6 | 0 | 3.7 | 4.9669 | 9.9 | 1.7 | 60.73 | 0.3 | 1.9 | 4.3 | 18.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 16.5 | 2.7 | 3 | 13.5 | 46.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 8.8 | 0.9 | 0.4 | 4.8 | 1.9 | 3.8 | 5.1 | 0 | 12.8 | 37.1 | 9.3 | 53.7 | 87.6 | 9.8 | 3.2 | 6.1 | 3.1 | 7.4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 2.1 | 82.9 | 2.4 | 37.3 | 0.6 | 90 | 109.2 | 35.3 | 2.7 | 7.1 | 0 | 8 | 29.3 | 30.9 | 15.2 | 18.7 | 7.6 | 10.09 | 7347.6469 | 16.2 | 0 | 6.1 | 5.2 | 26.1 | 18.9 | 4.7 | 5.8 | 83
17/09/2025 | 17:30 | 66.6 | 633 | 215.7 |  |  | 19.8 | 78.3 |  |  | 186.5 | 206 | 210.1 | 283 | 213.6 | 110.8 | 323.3 | 2.9 |  |  |  |  | 117.6 | 7.3 | 5.9 |  | 6.8 | 14.2 | 90.3 |  |  | 0 |  | 85.4 | 144 |  |  |  | 6.6 | 147.1 | 25.9 | 74 |  | 18.1 | 9.3 | 59 | 180.2 | 180.9 | 185.7 | 95.8 | 7.7 | 8.9 | 29.5 | 0 | 2.2 | 23.5 | 50.4 |  |  | 79.9 |  |  | 46.3 |  |  |  | 83.42 | 177.23 | 175.54 | 210.01 | 273.1 | 76.38 | 36.93 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 178.7 | 87.1 | 62.5 | 67.5 | 29.1 |  |  |  | 144.7 | 147.2 | 149 | [5 empty] | 215.1 | 103.4 | 0 | 103.5 | 1.9 | 0.4 | 0 | 3.7 | 4.8876 | 9.9 | 1.7 | 4.4 | 0.3 | 1.9 | 4.3 | 17.7 | 3.1 | 0 | 3.2 | 16.5 | 0 | 0 | 17.2 | 57.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 8.9 | 0.9 | 0.4 | 4.8 | 2 | 3.5 | 4.9 | 0 | 9.3 | 31.9 | 0.7 | 47.7 | 76.2 | 8.8 | 2.9 | 6.3 | 3.1 | 7.4 | 4.5 | 5 | 5.2 | 1.4 | 11.2 | 0.5 | 2.4 | 0.6 | 98.6 | 108.1 | 3.8 | 0.6 | 7.2 | 0 | 9 | 29.4 | 30.9 | 15.3 | 18.7 | 7.7 | 10.05 | 7324.5476 | 16.1 | 0 | 6.1 | 5.2 | 26.4 | 18.9 | 4.6 | 5.8 | 83.1
17/09/2025 | 18:00 | 140.5 | 630.4 | 215.4 |  |  | 20 | 76.1 |  |  | 187.1 | 206.7 | 209.4 | 286.2 | 215.2 | 110.8 | 230.1 | 3 |  |  |  |  | 122.8 | 7.4 | 5.9 |  | 6.8 | 14.2 | 129.7 |  |  | 0 |  | 86 | 117.4 |  |  |  | 6.6 | 149 | 25 | 84.4 |  | 18 | 9.3 | 63.7 | 182.5 | 182.9 | 183.7 | 96.5 | 7.5 | 8.9 | 31.3 | 0 | 2.2 | 23.7 | 44 |  |  | 86.1 |  |  | 46 |  |  |  | 84.71 | 176.83 | 174.27 | 208.79 | 272.66 | 76.06 | 36.74 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 108 | 75.9 | 62.9 | 68.6 | 29.9 |  |  |  | 144.6 | 147.3 | 148.7 | [5 empty] | 215.6 | 103.5 | 0 | 104.9 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.9999 | 9.9 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.9 | 4.3 | 17.8 | 3.1 | 0 | 3.2 | 16.5 | 0 | 0 | 22.5 | 62 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 16.2 | 1 | 0.4 | 4.8 | 2 | 3.5 | 5 | 0 | 10.6 | 23.4 | 0 | 46 | 71.4 | 8.7 | 2.4 | 6.3 | 3.2 | 7.4 | 4.5 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.5 | 99.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.3 | 29.2 | 30.8 | 15.2 | 18.6 | 7.5 | 11.02 | 7235.9799 | 16.1 | 8.074 | 6.1 | 5.2 | 26.7 | 18.9 | 4.4 | 16 | 101.474
17/09/2025 | 18:30 | 138 | 635.7 | 215.7 |  |  | 20 | 77 |  |  | 186.3 | 205.8 | 209.5 | 288.4 | 215.6 | 110.8 | 339.2 | 3 |  |  |  |  | 117.7 | 6.9 | 6.1 |  | 6.8 | 14.2 | 130.7 |  |  | 1.4 |  | 86.1 | 164.9 |  |  |  | 6.6 | 151.4 | 25.7 | 120.9 |  | 18 | 9.3 | 61.2 | 182.2 | 182.8 | 185.3 | 96.8 | 7.6 | 9.2 | 15.6 | 0 | 2.2 | 30 | 80.3 |  |  | 86.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 84.7 | 176.42 | 174.37 | 209.26 | 272.49 | 75.83 | 36.75 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 180.1 | 86 | 63 | 69.2 | 30 |  |  |  | 145.3 | 147.5 | 149.1 | [5 empty] | 215.8 | 103.6 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 5.0043 | 9.9 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 17.5 | 3.1 | 0 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 26.3 | 69.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1 | 0.4 | 4.7 | 2 | 3.6 | 5.1 | 0 | 8.4 | 17.5 | 0 | 58.6 | 90.8 | 9.4 | 4.2 | 6.5 | 3 | 7.8 | 4.5 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98 | 95.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.3 | 29.1 | 30.9 | 15 | 18.6 | 6.8 | 10.99 | 7580.1143 | 15.9 | 8.062 | 6.1 | 5.3 | 26.8 | 18.9 | 5 | 16 | 102.062
17/09/2025 | 19:00 | 138.9 | 633.6 | 215 |  |  | 30 | 76.4 |  |  | 187.3 | 207.2 | 210.4 | 287.4 | 215.6 | 111 | 327.2 | 3 |  |  |  |  | 119.8 | 7 | 6 |  | 6.8 | 14.3 | 130.9 |  |  | 8.6 |  | 85.7 | 89.3 |  |  |  | 6.6 | 294.1 | 25.2 | 111.3 |  | 18.2 | 9.3 | 60.9 | 182 | 181.6 | 184.6 | 96.8 | 7.5 | 9 | 11.9 | 0 | 2.2 | 29.5 | 74.6 |  |  | 85.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 84.44 | 177.38 | 174.72 | 209.84 | 273.09 | 75.98 | 36.87 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 151.4 | 66 | 62.8 | 68.9 | 29.8 |  |  |  | 145.3 | 147.8 | 149 | [5 empty] | 216.3 | 104 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.9752 | 9.9 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.9 | 4.3 | 17.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 29.2 | 77.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1 | 0.4 | 4.7 | 2 | 3.5 | 5 | 0 | 8.7 | 13.2 | 0 | 54.6 | 88.5 | 10.4 | 2.4 | 6.5 | 3.1 | 7.8 | 4.4 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.1 | 98.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 8.9 | 28.4 | 30.8 | 15.3 | 18.7 | 7.6 | 10.98 | 7602.7752 | 15.7 | 8.06 | 6.1 | 5.3 | 26.8 | 18.9 | 5 | 16 | 101.86
17/09/2025 | 19:30 | 140.7 | 638 | 216 |  |  | 30.1 | 75.2 |  |  | 188.2 | 207.9 | 211.2 | 288.2 | 215 | 111.3 | 179.4 | 3 |  |  |  |  | 119.1 | 7.4 | 6.1 |  | 6.8 | 14.3 | 140.6 |  |  | 0 |  | 110.2 | 133.9 |  |  |  | 6.6 | 294.9 | 25.4 | 97 |  | 18.2 | 9.3 | 61.3 | 183.8 | 184 | 185.3 | 97.8 | 7.5 | 9 | 15.1 | 0 | 2.2 | 24.3 | 86.2 |  |  | 86.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 84.82 | 177.43 | 175.17 | 210.03 | 273.49 | 75.98 | 37.01 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 204.1 | 85.7 | 63.3 | 69.2 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 148.3 | 149.6 | [5 empty] | 217 | 104.1 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.0257 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0.2 | 1.9 | 4.3 | 17.6 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 29.1 | 71 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1 | 0.4 | 4.6 | 2 | 3.6 | 5 | 0 | 7.1 | 17.7 | 0 | 56.1 | 94 | 10 | 3 | 6.5 | 3.2 | 8.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100 | 91.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 8.9 | 28.1 | 30.9 | 14.8 | 18.7 | 6.2 | 10.91 | 7608.9657 | 15.6 | 8.061 | 6.1 | 5.3 | 26.9 | 18.9 | 5 | 16.2 | 102.061
17/09/2025 | 20:00 | 137.9 | 636.5 | 216.2 |  |  | 30.1 | 73 |  |  | 188.5 | 207.7 | 211.4 | 289.3 | 216.4 | 111.2 | 192.8 | 3 |  |  |  |  | 115.8 | 7.7 | 6 |  | 6.8 | 14.5 | 140.5 |  |  | 0 |  | 109.9 | 114.6 |  |  |  | 6.6 | 295.2 | 25.6 | 116.2 |  | 18.2 | 9.3 | 60.6 | 182.7 | 183 | 185.3 | 96 | 7.5 | 9 | 10.5 | 0 | 2.2 | 26.6 | 82.1 |  |  | 86.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 84.74 | 177.79 | 175.61 | 210.48 | 273.75 | 76.5 | 36.94 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 217.4 | 91.2 | 63 | 69 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 149.8 | [5 empty] | 217 | 103.8 | 0 | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 5.0187 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 17.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 29.4 | 67.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | 2.1 | 3.6 | 5 | 0 | 5.9 | 13 | 0 | 66.4 | 99.3 | 11.1 | 2.6 | 6.2 | 2.6 | 8.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.3 | 66.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.3 | 28.6 | 30.8 | 15.1 | 18.6 | 9 | 10.98 | 7591.7087 | 15.5 | 8.056 | 6.1 | 5.3 | 27 | 18.9 | 5.2 | 16.1 | 102.156
17/09/2025 | 20:30 | 139.9 | 636.4 | 216.2 |  |  | 30.1 | 71.9 |  |  | 188.4 | 207.1 | 210.5 | 290.5 | 216.8 | 111.6 | 194.3 | 3 |  |  |  |  | 121.1 | 7.7 | 6 |  | 6.8 | 14.5 | 140.2 |  |  | 0 |  | 109.9 | 93.7 |  |  |  | 6.6 | 404.1 | 25.8 | 100.6 |  | 18.2 | 9.3 | 61.4 | 182.7 | 182.6 | 184.8 | 96.6 | 7.7 | 9.1 | 13.3 | 0 | 2.2 | 32.4 | 85.3 |  |  | 86 |  |  | 47.4 |  |  |  | 84.79 | 178.34 | 175.62 | 209.5 | 273.64 | 76.24 | 37.08 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 130.2 | 72.3 | 63.9 | 68.9 | 29.7 |  |  |  | 145.9 | 148.2 | 149.2 | [5 empty] | 217.1 | 104.1 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.9877 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 17.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 30.5 | 71.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 5 | 0 | 6.4 | 11.9 | 0 | 74.7 | 107.9 | 11.4 | 5.2 | 6.1 | 2.9 | 7.9 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.7 | 58.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 8.5 | 29.1 | 30.9 | 15.1 | 18.6 | 8.3 | 11.04 | 7583.0377 | 15.6 | 8.05 | 6.1 | 5.3 | 27.1 | 18.9 | 5 | 16.1 | 102.15
17/09/2025 | 21:00 | 138.8 | 635.1 | 215.7 |  |  | 29.9 | 70 |  |  | 188.5 | 208.6 | 211.4 | 290.2 | 217.6 | 111.2 | 183.9 | 3 |  |  |  |  | 116.1 | 7.3 | 5.6 |  | 7 | 14.5 | 140.4 |  |  | 0 |  | 109.8 | 114.4 |  |  |  | 6.6 | 293.2 | 25.6 | 101.6 |  | 18.2 | 9.3 | 60.5 | 181.6 | 182.4 | 185.5 | 96.9 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 0 | 2.2 | 32.9 | 85.4 |  |  | 86.3 |  |  | 47.6 |  |  |  | 84.61 | 177.32 | 175.16 | 209.83 | 273.38 | 76.11 | 36.94 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 156.3 | 76.3 | 64 | 69.8 | 29.8 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 149.8 | [5 empty] | 217.5 | 104.1 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 5.0224 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 17.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 29.5 | 69.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.2 | 0.4 | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 0 | 4.5 | 13.5 | 0 | 70.8 | 107.3 | 11.3 | 2.2 | 6.1 | 3 | 7 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56 | 53.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.3 | 28.5 | 30.6 | 15 | 18.6 | 9.2 | 11.15 | 7472.1223 | 16.1 | 8.046 | 6.1 | 5.3 | 27.2 | 18.9 | 5.1 | 16 | 102.746
17/09/2025 | 21:30 | 132.7 | 636.2 | 216.4 |  |  | 10.4 | 67.2 |  |  | 189.2 | 208.4 | 212 | 288.9 | 217.7 | 111.6 | 187.1 | 2.7 |  |  |  |  | 119 | 7.1 | 5.6 |  | 6.9 | 14.4 | 140.3 |  |  | 0 |  | 109.2 | 99.1 |  |  |  | 6.6 | 293.6 | 25.1 | 136.5 |  | 18.2 | 9.3 | 62.2 | 179.6 | 180.3 | 186.1 | 94.9 | 7.6 | 9.2 | 10.5 | 0 | 2 | 12.9 | 85.7 |  |  | 85.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 82.78 | 178.7 | 176.66 | 210.78 | 273.86 | 76.94 | 37.03 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 149.2 | 76.9 | 63.3 | 69.2 | 29.2 |  |  |  | 147.4 | 149.5 | 150.6 | [5 empty] | 217.3 | 104 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.7642 | 9.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 17.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 30.4 | 71.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.2 | 0.4 | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 0 | 2.7 | 15.4 | 0 | 57.7 | 103.4 | 9.2 | 1.4 | 6 | 2.9 | 7.1 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.4 | 31.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9 | 28.5 | 30.9 | 15 | 18.6 | 8.2 | 11.16 | 7388.9742 | 16.7 | 5.737 | 6.1 | 5.3 | 27.3 | 18.9 | 5.2 | 16.1 | 101.337
17/09/2025 | 22:00 | 139.6 | 635.8 | 215.8 |  |  | 10.9 | 67.8 |  |  | 187.9 | 207.3 | 210.6 | 289.2 | 217 | 111.2 | 291.6 | 3 |  |  |  |  | 119.6 | 7.4 | 5.9 |  | 6.8 | 14.4 | 140.2 |  |  | 0 |  | 76.1 | 146.6 |  |  |  | 6.6 | 294.8 | 26.3 | 70 |  | 18.2 | 9.3 | 60.6 | 182.3 | 182.4 | 185.1 | 96 | 7.6 | 9.1 | 28.2 | 0 | 2 | 12 | 85.5 |  |  | 86.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 84.66 | 177.27 | 175.24 | 210.06 | 273.27 | 76.16 | 36.95 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 154.5 | 83.7 | 64.1 | 69.6 | 29.7 |  |  |  | 146.6 | 148.6 | 149.6 | [5 empty] | 217.5 | 104.1 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.0137 | 9.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.9 | 4 | 17.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 29.8 | 65 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.2 | 0.4 | 4.6 | 2.3 | 3.5 | 5 | 0 | 3.5 | 18.6 | 0 | 65.26 | 94.39 | 7.5074 | 1.4625 | 5.9 | 2.9 | 7.1 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.7 | 28 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.3 | 28.8 | 30.9 | 15.2 | 18.6 | 7.2 | 11.12 | 7450.1636 | 17.5 | 5.731 | 6.1 | 5.3 | 27.3 | 18.9 | 5.2 | 16 | 102.031
17/09/2025 | 22:30 | 138.2 | 638.9 | 216.4 |  |  | 0 | 66.5 |  |  | 188.8 | 207.8 | 211.5 | 290.4 | 218.1 | 111.8 | 408.9 | 3 |  |  |  |  | 119.8 | 7.6 | 6 |  | 6.8 | 14.2 | 79.5 |  |  | 0 |  | 76.6 | 136.2 |  |  |  | 6.6 | 149.8 | 25.2 | 68.5 |  | 18.2 | 9.3 | 61.8 | 183 | 183.5 | 185.9 | 97.3 | 7.6 | 9 | 31.7 | 0 | 2 | 12.2 | 84.3 |  |  | 86.6 |  |  | 47.7 |  |  |  | 84.83 | 177.23 | 175.46 | 210.38 | 273.19 | 76.16 | 37.01 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 191.1 | 90.8 | 64.3 | 69.3 | 29.9 |  |  |  | 147 | 149.4 | 150.3 | [5 empty] | 216.9 | 104.4 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 5.0413 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 17.6 | 3.1 | 0 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 29.5 | 66.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | 2.3 | 3.7 | 5.1 | 0 | 3.3 | 24.8 | 0 | 64.51 | 96.33 | 8.1856 | 1.6368 | 5.9 | 2.8 | 7.3 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.9 | 24 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.1 | 28.7 | 30.9 | 15.5 | 18.6 | 6.7 | 11.15 | 7390.3137 | 17.9 | 0.908 | 6.1 | 5.3 | 27.4 | 18.9 | 5.2 | 16.1 | 97.808
17/09/2025 | 23:00 | 133 | 629.1 | 214.6 |  |  | 0 | 64.8 |  |  | 188.9 | 208.4 | 212 | 290.1 | 217.1 | 111.2 | 367.3 | 2.8 |  |  |  |  | 112.6 | 6.3 | 5.5 |  | 6.8 | 12.7 | 76.3 |  |  | 0 |  | 74.6 | 165.1 |  |  |  | 6.6 | 0 | 25 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 59.2 | 180.1 | 180.3 | 185.3 | 95.3 | 7.6 | 9.1 | 30.7 | 0 | 2 | 11.7 | 60.5 |  |  | 84.9 |  |  | 47.7 |  |  |  | 83.18 | 178.84 | 175.51 | 209.72 | 273.29 | 76.34 | 37 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 198.8 | 79.5 | 62.8 | 66.4 | 29.3 |  |  |  | 147.6 | 149.8 | 151 | [5 empty] | 217.5 | 104.4 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.881 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 16.8 | 3.1 | 0 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 27.3 | 59.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.2 | 0.4 | 4.6 | 2.3 | 3.2 | 4.9 | 0 | 4.6 | 27 | 0 | 50.42 | 87 | 6.3288 | 1.3729 | 5.8 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.8 | 20.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.4 | 28.9 | 30.9 | 15.3 | 18.6 | 5.5 | 11.14 | 7038.5227 | 18.1 | 0 | 6.1 | 5.3 | 27.5 | 18.9 | 5.2 | 16.1 | 97.2
17/09/2025 | 23:30 | 136 | 633.5 | 215 |  |  | 0 | 65.1 |  |  | 186.7 | 207 | 209.9 | 290.5 | 216.7 | 111.5 | 359 | 2.9 |  |  |  |  | 118.9 | 6.8 | 5.9 |  | 6.8 | 11.6 | 76.4 |  |  | 0 |  | 65.9 | 103 |  |  |  | 6.6 | 0 | 25.6 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 63.8 | 180.4 | 180.8 | 185.1 | 96 | 7.6 | 9.1 | 31.2 | 0 | 2 | 12.1 | 56.8 |  |  | 85.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 84.26 | 177.88 | 174.49 | 208.25 | 272.55 | 76.01 | 37.1 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 181.8 | 72.7 | 62.2 | 65.9 | 29.1 |  |  |  | 145.9 | 148.6 | 149.3 | [5 empty] | 217.5 | 104.1 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.9908 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 4 | 16.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 16.5 | 0 | 0 | 27.9 | 57.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 2.3 | 3.4 | 5 | 0 | 2.6 | 23.9 | 0 | 40.68 | 75.89 | 4.7261 | 1.42 | 5.8 | 2.7 | 7.5 | 4.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.3 | 19.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.3 | 28.9 | 30.8 | 15.3 | 18.6 | 8.5 | 11.16 | 6910.2069 | 18.1 | 0 | 6.1 | 5.3 | 27.5 | 18.9 | 5 | 16.1 | 97
18/09/2025 | 00:00 | 96.3 | 629.7 | 214.1 |  |  | 0 | 63.2 |  |  | 187.8 | 208.8 | 208.9 | 289.8 | 216.4 | 111.3 | 341.5 | 2.8 |  |  |  |  | 121.2 | 7.2 | 5.8 |  | 6.8 | 11.6 | 75.4 |  |  | 0 |  | 65.3 | 97.1 |  |  |  | 6.6 | 0 | 25.4 | 0 |  | 18.2 | 9.3 | 60.5 | 180.3 | 180.5 | 183.8 | 78.2 | 7.6 | 9 | 30.9 | 0 | 2 | 11.9 | 25.8 |  |  | 85.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 64.23 | 176.99 | 174.64 | 206.67 | 272.45 | 76.05 | 37.02 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 83.5 | 61.2 | 61.7 | 66.4 | 28.9 |  |  |  | 146.9 | 149.7 | 150.2 | [5 empty] | 217.2 | 104.1 | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.9264 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 17 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 16.5 | 0 | 0 | 26.3 | 57.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 0 | 4.5 | 22.9 | 0 | 31.54 | 65.82 | 2.1208 | 1.32 | 5.7 | 2.6 | 7.5 | 4.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.7 | 15 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.2 | 28.9 | 30.8 | 15.5 | 18.6 | 7.7 | 11.18 | 6629.3572 | 18 | 0 | 6.1 | 5.3 | 27.4 | 18.9 | 5 | 7.8 | 88.5
EJEC |  | 2151.8 | 15256 | 5177.7 | 0 | 0 | 286.75 | 1736.65 | 0 | 0 | 4465.05 | 4910.45 | 4966.15 | 6882.05 | 5146.45 | 2662.4 | 5171.15 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931 | 176.35 | 135.4 | 0 | 162.65 | 295.65 | 1912.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1946.7 | 2233.05 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 2937.55 | 681.6 | 1035.4 | 0 | 435.85 | 223.3 | 1523.7 | 4369.65 | 4377 | 4440.1 | 1999.85 | 181.9 | 216.15 | 496.05 | 51.75 | 52.2 | 324.95 | 1283.1 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 0 | 1120.1 | 0 | 0 | 0 | 1658.765 | 4236.175 | 4182.605 | 5005.275 | 6528.575 | 1682.24 | 846.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.5 | 3157.3 | 1969.85 | 1529.7 | 1643.9 | 709.85 | 0 | 0 | 0 | 3507 | 3563.35 | 3586.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840.75 | 2373.45 | 8.8 | 1907.5 | 785 | 89.95 | 1.75 | 91.2 | 119.3431 | 153.55 | 23.8 | 1436.05 | 5.6 | 41.35 | 99.8 | 453.9 | 80.95 | 49.45 | 77.1 | 401.1 | 157.35 | 188.1 | 395 | 1047.9 | 69.45 | 57.6 | 57.5 | 61.2 | 155.65 | 56.1 | 355.8 | 23.6 | 4.15 | 118.3 | 47.55 | 85.25 | 120.75 | 69.35 | 286.05 | 525.45 | 351.65 | 868.605 | 1526.765 | 145.9844 | 45.2561 | 158.95 | 81.65 | 181.15 | 109.4 | 121.25 | 125.25 | 87.15 | 2522.05 | 134.2 | 1432.4 | 14.4 | 755.75 | 756.55 | 1053.15 | 135.9 | 172.5 | 131.3 | 219.7 | 687.4 | 726.7 | 359.15 | 445.05 | 186.85 | 262.22 | 170623.0135 | 424.7 | 37.907 | 146.4 | 124.75 | 640.95 | 453.6 | 120.5 | 202.5 | 2151.307

## REACTIVA
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
17/09/2025 | 00:30 | -7.8 | -4.9 | 10.6 |  |  | 0 | -4.9 |  |  | -26.6 | -15.5 | -9.5 | 42.9 | 15.2 | 20.1 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 3.4 | 5.5 |  |  | 0 |  | -1.1 | 0.4 |  |  |  | -0.4 | -19.3 | 1.1 | 5.9 |  | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 39.7 | -5.1 | -43.9 | -3.7 | -2 | -0.4 | -0.7 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | -2.9 |  |  | 2.9 |  |  | -1.4 |  |  |  | -1.7 | -21.7 | -23.7 | 2.7 | 22.6 | -6.4 | -4.2 | [6 empty] | -0.7 | 30.8 | 21.3 | 1.4 | 6 | -0.4 |  |  |  | 20.9 | 25.6 | -9.3 | [5 empty] | -4.7 | -3.1 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | 3 | 0 | -4 | -5.1 | -0.7 | -0.5 | 0.8 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 2.1 |  | 65.7 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.1 | 0.2 | 0.8
17/09/2025 | 01:00 | -12.2 | 14.6 | 13.3 |  |  | 0 | 5.8 |  |  | -20.5 | -9.3 | -3.5 | 50 | 18.4 | 22.3 | 19.2 | -0.1 |  |  |  |  | -5.7 | 1.1 | 1.3 |  | -3.5 | 3.8 | 5.5 |  |  | 0 |  | -1.5 | 2.1 |  |  |  | -0.3 | 0 | 1.9 | 6 |  | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 44.4 | -0.6 | -39.7 | -1.6 | -1.7 | -0.2 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | -2.9 |  |  | 3.8 |  |  | -2.6 |  |  |  | 4.8 | -18.8 | -20.4 | 6 | 25.7 | -2.9 | -3.4 | [6 empty] | -0.7 | 30.8 | 22.2 | 2.5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 23 | 27.7 | -5.8 | [5 empty] | 5.3 | 0.1 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |  | 3 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 8.4 | 0.4 | 3.3 | 0.4 | 2.3 |  | 241.4 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.2 | 0.2 | 0.7
17/09/2025 | 01:30 | -13.5 | 10.5 | 13.2 |  |  | 0 | 3.7 |  |  | -25.7 | -8.6 | -1.5 | 44.1 | 17.3 | 21.2 | 12.2 | 0.2 |  |  |  |  | -5.1 | 1.1 | 1.5 |  | -3.4 | 3.6 | 5.4 |  |  | 0 |  | -3 | -4.9 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.3 | 6.9 |  | 0.1 | 1.3 | 1 | 41.4 | -3.6 | -42.6 | 0.7 | -1.8 | -0.2 | 2.6 | 4.8 | 0.4 | 0 | 2.3 |  |  | 3.1 |  |  | -2.6 |  |  |  | 3.7 | -21.2 | -22.2 | 4.2 | 23.3 | -3.9 | -3.8 | [6 empty] | -0.7 | 30.5 | 22 | 1.7 | 5 | -0.2 |  |  |  | 19.9 | 24.6 | -10.7 | [5 empty] | 4.6 | -0.3 |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 3 | 0 | -1.7 | -2.5 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 8.3 | 0.2 | 2.9 | 1 | 2 |  | 180.8 |  | 0 |  | 0.6 |  |  | -0.5 | 0.1 | 0.2
17/09/2025 | 02:00 | -12.3 | 8.1 | 12.4 |  |  | 0 | 7.3 |  |  | -25.6 | -13.9 | -8 | 43.9 | 16.2 | 20.9 | 11.4 | 0 |  |  |  |  | -5.2 | 0.8 | 1.2 |  | -3.5 | 3.6 | 6.3 |  |  | 0 |  | -3.1 | -2.6 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.3 | 6.8 |  | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 41.6 | -3.3 | -42.6 | -1.2 | -1.8 | -0.2 | 2.7 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 2.6 |  |  | -3.1 |  |  |  | 4.8 | -20.7 | -21.6 | 4.3 | 23.7 | -3.9 | -3.8 | [6 empty] | -0.7 | 30.5 | 22 | 2.2 | 5 | -0.2 |  |  |  | 19.2 | 23.5 | -11.8 | [5 empty] | 3.9 | -0.7 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 3 | 0 | -2.4 | -3.4 | -0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 7.8 | 0.5 | 2 | 0 | 2 |  | 157.3 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.3 | 0.3 | 0.7
17/09/2025 | 02:30 | -13.5 | 9 | 12.6 |  |  | 0 | 5.4 |  |  | -22.8 | -13.8 | -7.9 | 46.9 | 17.3 | 21.7 | 4.5 | -0.1 |  |  |  |  | -6.4 | 0.5 | 1.2 |  | -3.3 | 3.8 | 5.6 |  |  | 0 |  | -3.4 | -3.8 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.6 | 6.3 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 41.5 | -3.3 | -42.5 | -2.6 | -2 | -0.2 | 1.8 | 4.5 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | 2.3 |  |  | -3.4 |  |  |  | 4.1 | -19.5 | -20.5 | 5.2 | 24.6 | -3.5 | -3.7 | [6 empty] | -0.6 | 29.5 | 22.1 | 2 | 5 | -0.3 |  |  |  | 18.7 | 23 | -13 | [5 empty] | 3 | -1.2 |  | -1.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 3 | 0 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 7.6 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.5 |  | 154.4 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.4 | 0.2 | 0.5
17/09/2025 | 03:00 | -12.7 | 15.4 | 14 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | -20.7 | -8.1 | -1.6 | 51.2 | 18.1 | 21.7 | 7 | 0.1 |  |  |  |  | -5 | 0.8 | 1.2 |  | -3.4 | 3.8 | 6.7 |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.7 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.7 | 5.6 |  | 0 | 1.3 | 1 | 42.5 | -2.2 | -41.6 | -0.9 | -1.9 | -0.2 | 2.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 2.6 |  |  | -3.1 |  |  |  | 3.1 | -19.2 | -20.4 | 5.7 | 25.3 | -3.2 | -3.6 | [6 empty] | -0.6 | 30 | 21.8 | 2.1 | 5 | -0.1 |  |  |  | 19.3 | 23.7 | -11.5 | [5 empty] | 4.6 | -0.3 |  | -1 | 0 | -4 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 3 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 7.8 | 0.5 | 3.9 | 0 | 1.8 |  | 200.8 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.4 | 0.2 | 0.5
17/09/2025 | 03:30 | -13.2 | 17.4 | 14.5 |  |  | 0 | 0.6 |  |  | -22.1 | -8.1 | -2 | 49.3 | 17.6 | 22.1 | 12.7 | 0.1 |  |  |  |  | -4.2 | 0.7 | 1.3 |  | -3.3 | 3.8 | 6.4 |  |  | 0 |  | -2.5 | -1.1 |  |  |  | -0.1 | 0 | 2.6 | 5.3 |  | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 44.2 | -0.6 | -40 | -1.8 | -1.8 | -0.2 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 |  |  | 3.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | 3.8 | -20.3 | -21.2 | 5.4 | 24.9 | -3.1 | -3.6 | [6 empty] | -0.7 | 22.8 | 21.1 | 1.1 | 5 | -0.1 |  |  |  | 20.4 | 24.9 | -9.6 | [5 empty] | 4.4 | -0.4 |  | -1.1 | 0 | -0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 7.8 | 0 | 1.2 | 0 | 1.9 |  | 206.2 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.4 | 0.2 | 0.5
17/09/2025 | 04:00 | -12.4 | 13.5 | 13.8 |  |  | 0 | 5.4 |  |  | -24.5 | -13.3 | -7.5 | 45.4 | 17.7 | 21.8 | 20.5 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | 0.9 | 1.6 |  | -3.2 | 4 | 7.4 |  |  | 0 |  | -3.5 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1 | 6.1 |  | 0 | 1.3 | 0.9 | 44.2 | -1 | -40 | -0.9 | -1.7 | -0.2 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | 3.1 |  |  | -3.8 |  |  |  | 3.5 | -19.5 | -20.4 | 5.4 | 25.1 | -3.5 | -3.6 | [6 empty] | -0.7 | 24.1 | 21.8 | 1.4 | 7.4 | -0.2 |  |  |  | 20.4 | 25.2 | -9.9 | [5 empty] | 6.3 | 0.7 |  | -4.5 | 0 | -5.1 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 3 | 0 | -0.8 | -1.6 | -0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 7.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.7 |  | 196.4 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.4 | 0.2 | 0.5
17/09/2025 | 04:30 | -11.1 | 26.2 | 15.4 |  |  | 0 | 6.1 |  |  | -21 | -10.5 | -4.9 | 49.5 | 18.9 | 22.6 | 30.1 | -0.1 |  |  |  |  | -1 | 1.3 | 2.2 |  | -3.2 | 4.1 | 8.3 |  |  | 0 |  | -2.7 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 6 |  | 0 | 1.3 | 0.4 | 46.1 | 1 | -38.1 | -1.5 | -1.7 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | 3.7 |  |  | -3.3 |  |  |  | 4.6 | -18.3 | -19.3 | 6.9 | 26.4 | -2.7 | -3.3 | [6 empty] | -0.7 | 22.7 | 22.5 | 2.2 | 5 | 0 |  |  |  | 22.3 | 26.8 | -7.1 | [5 empty] | 7.6 | 1.5 |  | -1.1 | 0 | -5.1 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |  | 3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 7.7 | 0.3 | 1.9 | 0 | 2.2 |  | 271.9 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.4 | 0.2 | 0.5
17/09/2025 | 05:00 | -12.5 | 24.8 | 15.4 |  |  | 0 | 9.5 |  |  | -19.2 | -11.2 | -6.4 | 50.9 | 19.4 | 23 | 23.4 | -0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 0.6 | 1.5 |  | -3.2 | 4.2 | 8.2 |  |  | 0 |  | -4.7 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.8 | 6 |  | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 46.4 | 1.4 | -37.8 | -2.5 | -1.7 | -0.5 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | 4.7 |  |  | -3.3 |  |  |  | 4.8 | -17.8 | -19.8 | 6.7 | 27 | -2.6 | -3.2 | [6 empty] | -0.6 | 23.6 | 22.5 | 2.2 | 5 | -0.1 |  |  |  | 23 | 27.8 | -6.1 | [5 empty] | 7.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | -4.8 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 1 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 7.7 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.4 |  | 264 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.3 | 0.2 | 0.6
17/09/2025 | 05:30 | -11.7 | 18.5 | 15.2 |  |  | 0 | -4.3 |  |  | -21.3 | -6.1 | 1 | 50.2 | 19.2 | 22.6 | 24.9 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 0.4 | 1.4 |  | -3.2 | 4.1 | 8.4 |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 | 2.7 | 5.2 |  | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 46.5 | 1.4 | -37.8 | 7.8 | -1.7 | -0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | -3.2 |  |  | 5.7 |  |  | -3.3 |  |  |  | 3.5 | -18.2 | -19.9 | 6.7 | 26.5 | -3.2 | -3.3 | [6 empty] | -0.7 | 16.6 | 21.2 | 1.5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 24.8 | 29.3 | -3.5 | [5 empty] | 8.9 | 2.3 |  | -0.4 | 0 | -3.9 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 2.7 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 8.4 | 0 | 3.2 | 0 | 2 |  | 258.7 |  | 0 |  | 0.6 |  |  | -0.2 | 0.2 | 0.6
17/09/2025 | 06:00 | -7.1 | 16.3 | 13.8 |  |  | 0 | 9.1 |  |  | -19.4 | -8.3 | -2.3 | 51.8 | 19.9 | 23.5 | 22.4 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 0.1 | 1.3 |  | -3.3 | 3.8 | 6.9 |  |  | 0 |  | -2.2 | -1.1 |  |  |  | 0.2 | 0 | 3 | 6.1 |  | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 48 | 2.8 | -36.2 | 6.5 | -1.7 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 6.2 |  |  | -2.1 |  |  |  | 10 | -17.4 | -18.6 | 7.9 | 27.6 | -2.3 | -3.1 | [6 empty] | -0.7 | 17 | 22.2 | 1.9 | 5 | 0 |  |  |  | 27.6 | 32.2 | 0.4 | [5 empty] | 8.9 | 2.3 |  | -4.1 | 0.1 | -4.9 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -3.1 | -1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 3 | 0.1 | -1.4 | -2.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 1.1 | 0 | 28.7 | -0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 8.7 | 0.2 | 2 | 0 | 3 |  | 318.1 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.1 | 1.1 | 1.7
17/09/2025 | 06:30 | -9.2 | 4.7 | 11.7 |  |  | -3.1 | 11.9 |  |  | -18.3 | -9.1 | -3 | 53.3 | 20.1 | 23.8 | 24.2 | -0.1 |  |  |  |  | -7.4 | 0.4 | 1.1 |  | -3.2 | 4.1 | 5.8 |  |  | 0 |  | -2 | 2.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.7 | 0 |  | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 48.4 | 3.2 | -40.7 | 6.6 | -1.4 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | 7.5 |  |  | -1.5 |  |  |  | 6.8 | -17 | -18.2 | 7.7 | 27.9 | -2.2 | -3.1 | [6 empty] | -0.7 | 32.1 | 22.3 | 6.1 | 5 | 0 |  |  |  | 28.9 | 33.4 | 2.5 | [5 empty] | 10.2 | 3.1 |  | -10.7 | 0.6 | -4.5 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1 | -3.6 | -3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 3 | 0.1 | -2 | -2.5 | -0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 1 | 0 | 6.9 | -0.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 9 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2.2 |  | 304 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 1 | 1.7
17/09/2025 | 07:00 | -10.9 | -12.9 | 8.6 |  |  | -3.9 | -4.8 |  |  | -21.8 | -9.1 | -3 | 47.8 | 16.9 | 21.5 | -3.1 | 0 |  |  |  |  | -10.2 | 2.2 | 0.9 |  | -3.3 | 4.1 | 5.1 |  |  | 0 |  | -1.9 | -3.6 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 41.5 | -3.4 | -42.4 | 6.1 | -1.7 | -0.4 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 7.8 |  |  | -1.4 |  |  |  | -0.3 | -20.2 | -21.2 | 5 | 24.5 | -3.5 | -3.7 | [6 empty] | -0.7 | 32.8 | 22.2 | 6.4 | 5 | 0 |  |  |  | 24.4 | 28.9 | -4.1 | [5 empty] | 5.7 | 0.3 |  | -10.1 | 3.2 | -4.4 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.8 | -4.3 | -5.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | 3 | 0.9 | -3.7 | -4.2 | -0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5 | 0.4 | 0 | -0.5 | -0.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 8.7 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 160.1 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.1 | 1 | 1.6
17/09/2025 | 07:30 | -11.8 | 4.8 | 11.7 |  |  | -3 | 3.8 |  |  | -15.9 | -0.8 | 5.6 | 55.7 | 21.2 | 24.7 | -1.2 | 0.1 |  |  |  |  | -7.5 | 2.7 | 1.4 |  | -3.4 | 4 | 7.7 |  |  | 0 |  | 2.3 | 0.3 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | -0.1 | 49.7 | 4.8 | -39.5 | 1.8 | -1.4 | -0.2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0 | -1.7 |  |  | 7.8 |  |  | -0.5 |  |  |  | 1.5 | -16.2 | -17.4 | 9.4 | 29.3 | -1.7 | -2.9 | [6 empty] | -0.6 | 34.6 | 21.9 | 7.8 | 4.8 | -0.3 |  |  |  | 27.1 | 31.9 | -0.2 | [5 empty] | 7.7 | 3.1 |  | -12.2 | 5.8 | -5 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -4 | -4.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 3 | 2.3 | -1.9 | -2.8 | -0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 1.3 | 0.1 | -3.7 | -0.2 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2 | 9.4 | 0.5 | 4.2 | 0.1 | 2.7 |  | 320.9 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 1 | 2
17/09/2025 | 08:00 | -11.8 | -14.9 | 8.1 |  |  | -3.8 | 20.6 |  |  | 29.4 | -0.9 | -2.5 | 23 | 15.2 | 20.8 | -6.9 | 0.1 |  |  |  |  | -3.8 | 2.5 | 1.3 |  | -3.3 | 4.2 | 8.7 |  |  | 0 |  | 2.4 | -10.3 |  |  |  | -0.4 | -5.2 | 1.1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | -0.5 | 30.5 | -14.3 | -43.1 | -1.4 | -1.5 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.4 |  |  | 4.2 |  |  | -0.5 |  |  |  | 2.3 | 33 | 32.4 | 18.1 | 40.7 | -11.3 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 41.9 | 22.3 | 8.4 | 5 | -0.1 |  |  |  | 18.4 | 22.9 | -13 | [5 empty] | -14.7 | -9 |  | -11 | 8.2 | -5.2 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -4.6 | -6.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -3.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 3 | 2.9 | -8.4 | -9.8 | -1.5 | 0 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 2 | 0.6 | -17.7 | -0.2 | -12.8 | 0 | 62.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.9 | 9.6 | 0.5 | 1.9 | 0 | 2.5 |  | 253.4 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.2 | 2 | 2.9
17/09/2025 | 08:30 | -9.6 | 2.1 | 12 |  |  | -2.9 | 25.5 |  |  | 42.3 | 25.6 | 27.6 | 47.7 | 17 | 21.2 | -1.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 3.1 | 1.7 |  | -3.4 | 4 | 12.5 |  |  | 0 |  | 4.7 | -10.7 |  |  |  | -1.2 | -3.7 | 2.4 | 0 |  | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 37.5 | -7.6 | -36.6 | 3.4 | -1.7 | -0.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 7.4 |  |  | -0.3 |  |  |  | 4.3 | 34.8 | 33.1 | 19 | 41.8 | -12.9 | -8.5 | [6 empty] | -0.6 | 51.6 | 22.2 | 3.3 | 5.1 | 0.1 |  |  |  | 27.2 | 32.1 | 0.5 | [5 empty] | -11.3 | -7 |  | -9.2 | 9.3 | -4.6 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -3.9 | -4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | -3.5 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 3 | 3.2 | -6.1 | -8.1 | -1 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 1.3 | 1 | -7.4 | -0.2 | -9.6 | 0 | 63.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2.2 | 10.4 | 0.4 | 3.5 | 0 | 2.6 |  | 502 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.4 | 2.1 | 3.2
17/09/2025 | 09:00 | -1.1 | -5.4 | 9.6 |  |  | -2.3 | 14.5 |  |  | 38.8 | 21.2 | 22.4 | 41.5 | 19.5 | 23.9 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 3.3 | 1.7 |  | -3.4 | 4.2 | 15.8 |  |  | 0 |  | 8.1 | -10.4 |  |  |  | -1 | -0.8 | 3.2 | 0 |  | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 44.8 | -0.5 | -30 | 8.5 | -1.7 | -0.2 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | 5.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.8 | 37.4 | 36.3 | 22.4 | 44.8 | -10 | -7 | [6 empty] | -0.6 | 49.6 | 31.8 | 9.2 | 5 | 4 |  |  |  | 21.6 | 26.2 | -8.2 | [5 empty] | -4.2 | -3.8 |  | -7.9 | 9.3 | -4.4 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -3.7 | -3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | -3.7 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 3.2 | -7.1 | -8.3 | -1.2 | -0.8 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -7.1 | 0 | 63 | 1.3 | 0.4 | 0 | 2.1 | 10.7 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 3.1 |  | 554.2 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.6 | 2.1 | 3.4
17/09/2025 | 09:30 | -3.5 | 3.3 | 11.3 |  |  | -1.2 | 31.7 |  |  | 46.3 | 24.1 | 25.3 | 50.9 | 23.9 | 26.9 | 6.6 | -0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 2.4 | 1 |  | -3.3 | 4.2 | 17.7 |  |  | 0 |  | 8.2 | -9.7 |  |  |  | 0 | 4.8 | 3.4 | 0 |  | 1 | 1.3 | 1.4 | 52.9 | 13.7 | -36.1 | 12 | -1.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | -4.9 |  |  | 8.3 |  |  | 1.3 |  |  |  | 7.7 | 42.2 | 40.7 | 26.8 | 50 | -7.4 | -5.9 | [6 empty] | -0.6 | 50.5 | 32.1 | 9 | 5 | 3.9 |  |  |  | 30 | 34.8 | 4.1 | [5 empty] | 13.8 | 5.1 |  | -8.9 | 9.3 | -4.1 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -4 | -4.4 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 3.2 | -5.8 | -6.7 | -1 | -0.6 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 1.4 | 2 | -1.7 | -0.2 | -8.3 | 0 | 63 | 1.9 | 0.4 | 0 | 2.1 | 11.3 | 0.4 | 3 | 1 | 2.2 |  | 726.5 |  | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.7 | 2.6 | 3.8
17/09/2025 | 10:00 | -3 | 6.6 | 12 |  |  | -2.1 | 29.4 |  |  | 45.5 | 25.7 | 27.1 | 51.4 | 22.8 | 25.9 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 1.2 |  | -3.4 | 4 | 17.8 |  |  | 0 |  | 10.7 | -8.9 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.5 | 0 |  | -1 | 1.2 | 1.1 | 52 | 12.6 | -37.1 | 7.4 | -1.7 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | -2 |  |  | 8.5 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.5 | 40.8 | 40.2 | 25.6 | 48.1 | -10 | -8.4 | [6 empty] | -0.6 | 50.2 | 32.2 | 8.8 | 5 | 3.9 |  |  |  | 29.5 | 34.2 | 3.4 | [5 empty] | 15.2 | 6 |  | -8.3 | 9.4 | -4.7 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -4.2 | -5.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -3.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 3 | 3.2 | -3.9 | -5.3 | -0.6 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | -0.2 | -7.9 | 0 | 62.9 | 2.4 | 0.4 | 0 | 1.9 | 11.1 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 2.1 |  | 713 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 2.4 | 3.8
17/09/2025 | 10:30 | 1.1 | 0.4 | 10.8 |  |  | -1.2 | 23.2 |  |  | 41.4 | 24 | 25.7 | 44.3 | 19.6 | 23.9 | 3.4 | 0.2 |  |  |  |  | -1 | 2.2 | 1 |  | -3.3 | 4.2 | 19.4 |  |  | 0 |  | 11 | -5.4 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3 | 0 |  | -1.7 | 1.2 | 1.1 | 45.6 | 6.4 | -43.4 | 9 | -1.8 | -0.2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |  |  | 4.2 |  |  | 2.6 |  |  |  | -0.8 | 37.1 | 36.4 | 22.6 | 45 | -11.3 | -8.4 | [6 empty] | -0.5 | 80.2 | 52.2 | 8.6 | 10.3 | 4.1 |  |  |  | 73.2 | 78.3 | 7.3 | [5 empty] | 11.9 | 4.1 |  | -9.2 | 9.4 | -4.8 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -4.1 | -5.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -3.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 2.8 | 3.1 | -3.1 | -3.6 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 1.1 | 2.9 | -6.8 | -0.2 | 0 | 0 | 62.9 | 2.8 | 0.8 | 0 | 2 | 11.3 | 0.1 | 1.9 | 1 | 2.7 |  | 793.6 |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.9 | 2.6 | 4.1
17/09/2025 | 11:00 | 1.4 | -2 | 10.1 |  |  | -1.7 | 20.5 |  |  | 43.2 | 21.5 | 22.5 | 45.5 | 20.3 | 23.8 | 3.8 | -0.1 |  |  |  |  | -2 | 2.2 | 0.8 |  | -3.4 | 4 | 12.8 |  |  | 0 |  | 11.7 | -6.3 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.7 | 0 |  | -1.6 | 1.2 | 1.8 | 45.6 | 6.7 | -43.3 | 11 | -2 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | -2.1 |  |  | 4.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.6 | 37.4 | 36.9 | 22.2 | 44.8 | -11.4 | -8.4 | [6 empty] | -0.7 | 81.4 | 52.8 | 8.5 | 10.2 | 3.8 |  |  |  | 73.7 | 79.1 | 8.2 | [5 empty] | 6.2 | 0.7 |  | -9.8 | 9.4 | -4.6 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -4.4 | -6.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 3.1 | -2.8 | -3.2 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5 | 1.1 | 3.1 | -15.4 | -0.2 | 0 | 0 | 59 | 3.1 | 0.8 | 0 | 2.1 | 11.7 | 0 | 1.7 | 1.1 | 2.5 |  | 757.3 |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.9 | 2.6 | 4.1
17/09/2025 | 11:30 | -0.5 | 6.7 | 12 |  |  | -1.3 | 12.6 |  |  | 42.7 | 22.3 | 23.8 | 42.8 | 19.4 | 23.9 | 12.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 2.2 | 0.8 |  | -3.3 | 3.9 | 13 |  |  | 0 |  | 12.2 | -7.3 |  |  |  | 0 | 17.4 | 3.3 | 0 |  | -1.9 | 1.2 | 0.9 | 44.6 | 5.8 | -44.6 | 12.6 | -2 | -0.2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 3.4 |  |  | 3.1 |  |  |  | 9.1 | 36.7 | 36.7 | 22.6 | 44.4 | -11.2 | -8.4 | [6 empty] | -0.8 | 79.1 | 52.4 | 9 | 10.2 | 3.8 |  |  |  | 79.2 | 77.1 | 5.4 | [5 empty] | 8.7 | 2.1 |  | -9.4 | 9.5 | -4.6 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -4.4 | -6.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -3.8 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 3.2 | -2.5 | -3 | -0.6 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 1.4 | 3.2 | -14.1 | -0.2 | 0 | 0.7 | 62.9 | 3.2 | 0.8 | 0 | 1.8 | 11.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 2.6 |  | 797.5 |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 1 | 2.5 | 4.1
17/09/2025 | 12:00 | -1.4 | 0.2 | 10.7 |  |  | -1 | 24 |  |  | 41.4 | 22.8 | 24.3 | 45 | 19.1 | 23.8 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 2.4 | 0.9 |  | -3.4 | 3.7 | 11.5 |  |  | 0 |  | 9.5 | -4.6 |  |  |  | 0 | 23.3 | 3.5 | 0 |  | -1.8 | 1.2 | 0.2 | 45.4 | 6.2 | -43.5 | 11.6 | -2 | -0.3 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.1 |  |  | 3.7 |  |  | 3.3 |  |  |  | 7.3 | 37.3 | 36.3 | 22 | 44.4 | -11.2 | -8.4 | [6 empty] | -0.7 | 80.4 | 52.7 | 8.6 | 12.4 | 3.9 |  |  |  | 79.7 | 77.8 | 6.8 | [5 empty] | 1.5 | 0.4 |  | -11.1 | 7.1 | -4.6 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -4.4 | -6.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 3.1 | -6 | -6.2 | -1.1 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5 | 1.6 | 3.3 | -14.3 | -0.2 | -11 | 0 | 63 | 3.2 | 0.8 | 0 | 2 | 11.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 3.1 |  | 779.5 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.4 | 3 | 4.1
17/09/2025 | 12:30 | -3.5 | -15.3 | 8.4 |  |  | -2.1 | 5.7 |  |  | 37.8 | 18.1 | 19.4 | 40.7 | 16.3 | 21.9 | -2.5 | 0.1 |  |  |  |  | -4.2 | 2.3 | 0.7 |  | -3.4 | 3.2 | 9.9 |  |  | 0 |  | 7.5 | -5.8 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  | -1.4 | 1.2 | 0.9 | 40 | 1 | -48.5 | 5.7 | -2 | -0.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | -2 |  |  | 2.3 |  |  | 3.6 |  |  |  | -2.7 | 34.7 | 33.6 | 19 | 41 | -11.9 | -7.8 | [6 empty] | -0.8 | 80.4 | 32 | 8 | 5.7 | 4.2 |  |  |  | 73.7 | 71.7 | -1.7 | [5 empty] | -3.7 | -2.5 |  | -12.9 | 7 | -4.8 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -4.6 | -7.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | -3.8 | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.1 | 2.9 | -5.9 | -6.4 | -1 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 1.6 | 3.2 | -15.8 | -0.2 | -13 | 0 | 60.9 | 3.1 | 0.8 | 0 | 2 | 12.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.7 |  | 557.1 |  | 0 |  | 0.6 |  |  | -0.1 | 3 | 3.5
17/09/2025 | 13:00 | -2.8 | -18.8 | 6.7 |  |  | -2.6 | 6 |  |  | 38 | 15.9 | 15.8 | 40.8 | 15.2 | 21.8 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | -6.7 | 2.2 | 0.4 |  | -3.4 | 3.4 | 10.4 |  |  | 0 |  | 6 | -10.9 |  |  |  | 0 | -1 | 2.3 | 0 |  | -1.7 | 1.3 | 0.9 | 37.1 | 1.7 | -42.1 | 5.9 | -2.1 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.7 |  |  | -0.6 |  |  | 3.4 |  |  |  | -1.4 | 34.5 | 33.6 | 18.4 | 40.6 | -10.4 | -6.3 | [6 empty] | -0.8 | 80.6 | 32.6 | 9.6 | 5.6 | 4.1 |  |  |  | 69.8 | 67.8 | -7.5 | [5 empty] | -6.7 | -4.3 |  | -13.5 | 5.9 | -5 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -4.9 | -8.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | -3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 |  | 6.7 | 2.9 | -5.4 | -5.7 | -1 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 1.7 | 3 | -15.5 | -0.2 | -13.1 | 0 | 60.6 | 2.9 | 0.8 | 0 | 2.1 | 11.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 3.1 |  | 518.5 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.4 | 3.1 | 3.4
17/09/2025 | 13:30 | -2.1 | -16.5 | 8.1 |  |  | -3 | 19.4 |  |  | 36.5 | 18.4 | 19 | 38.4 | 16 | 21.9 | -6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 2.2 | 0.7 |  | -3.4 | 3.4 | 10.8 |  |  | 0 |  | 5.7 | -11.1 |  |  |  | 0 | -0.3 | 2.3 | 0 |  | -1.6 | 1.3 | 1.5 | 39.8 | -7.5 | -39.7 | 9.7 | -2.1 | -0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | -1.3 |  |  | -0.4 |  |  | 2.9 |  |  |  | -0.1 | 34.7 | 33.6 | 19 | 41.2 | -10.4 | -6.3 | [6 empty] | -0.8 | 79.5 | 31.8 | 8.5 | 5.6 | 3.9 |  |  |  | 70.6 | 68.7 | -5.9 | [5 empty] | 0.4 | -2.7 |  | -13.4 | 8.2 | -5.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -4.8 | -7.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | -3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 8.7 | 3.1 | -5.6 | -6.5 | -1 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 1 | 2.1 | -15.7 | -0.2 | -10.5 | 0 | 48.5 | 2 | 0.8 | 0 | 2 | 11.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 |  | 556.9 |  | 0 |  | 0.6 |  |  | -0.2 | 3 | 3.4
17/09/2025 | 14:00 | -0.3 | -14.2 | 8.2 |  |  | -2.9 | 21.6 |  |  | 35.6 | 19.3 | 20.9 | 37.6 | 16.6 | 21.3 | -5.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 2.8 | 1 |  | -3.4 | 3.6 | 11.4 |  |  | 0 |  | 6.9 | -11 |  |  |  | 0 | 1.2 | 3 | 0 |  | -0.5 | 1.3 | 0.9 | 39.2 | -8.5 | -40.4 | 10.8 | -2.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.8 | 34 | 33.5 | 18.7 | 40.6 | -11.1 | -7.2 | [6 empty] | -0.8 | 79.5 | 32.5 | 8.7 | 5.7 | 4 |  |  |  | 71.7 | 70.1 | -4.5 | [5 empty] | -7 | -4.4 |  | -12.9 | 9.2 | -5.1 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -5 | -8.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | -3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 7.5 | 3.2 | -7.3 | -8.4 | -1.4 | -0.6 | 0.7 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 1.8 | 2.2 | -16.1 | -0.2 | -9 | 0 | 55.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 2 | 11.3 | 0 | 5 | 0 | 2.1 |  | 582.4 |  | -0.476 |  | 0.6 |  |  | -0.3 | 2.4 | 2.224
17/09/2025 | 14:30 | 1.1 | 5.5 | 11.4 |  |  | -1.1 | 31.8 |  |  | 44.1 | 28 | 28.9 | 46.9 | 19.4 | 24.2 | -3.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 2.9 | 1.1 |  | -3.4 | 3.6 | 12.7 |  |  | 0 |  | 8.2 | -8.4 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 6.4 |  | -0.3 | 1.2 | 1 | 46 | -2.2 | -34 | 11.2 | -2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.7 |  |  | 3.4 |  |  | 4 |  |  |  | 6.9 | 37.5 | 37.5 | 23.5 | 44.9 | -8.4 | -6.2 | [6 empty] | -0.8 | 80 | 32.9 | 9.4 | 5.6 | 4 |  |  |  | 81.9 | 80.1 | 9.2 | [5 empty] | -0.9 | -1.1 |  | -12.1 | 9.5 | -4.4 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -4.8 | -8.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | -3.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 2.7 | 3.2 | -4.3 | -5.4 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 1.7 | 1.8 | -14.4 | -0.2 | -11 | 0 | 57 | 1.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | 10.5 | 0 | 3.9 | 0 | 2 |  | 778.9 |  | -0.108 |  | 0.6 |  |  | -0.1 | 2.5 | 2.892
17/09/2025 | 15:00 | 0.3 | 9.8 | 12.8 |  |  | -1.4 | 19.6 |  |  | 50.1 | 29.9 | 32.3 | 49.6 | 23.2 | 26.6 | 0.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 2.7 | 1 |  | -3.3 | 3.8 | 13.6 |  |  | 0 |  | 10.9 | -7.8 |  |  |  | 0 | 5 | 3.7 | 6.7 |  | 1.1 | 1.2 | 1 | 51.7 | -4.7 | -37.9 | 10.9 | -2.2 | -0.3 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  | 6.4 | 41.8 | 40.5 | 26.2 | 48.5 | -7.5 | -6.2 | [6 empty] | -0.8 | 79.9 | 32.5 | 8.4 | 5.6 | 4 |  |  |  | 84.8 | 82.7 | 13.8 | [5 empty] | 11 | 3.5 |  | -11 | 9.4 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -4.2 | -6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | -3.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 3 | -1.8 | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 18.7 | 1.3 | -15.3 | -0.2 | -10.4 | 0 | 63.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | 2 | 10.2 | 0.3 | 4.5 | 0 | 2 |  | 870 |  | -0.392 |  | 0.7 |  |  | -0.1 | 2.6 | 2.808
17/09/2025 | 15:30 | -0.6 | -0.2 | 11.2 |  |  | -1.8 | 1.8 |  |  | 45.4 | 27.3 | 28.3 | 44.2 | 20.6 | 25 | -1 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 2.6 | 0.9 |  | -3.3 | 3.8 | 14.3 |  |  | 0 |  | 12 | -9.2 |  |  |  | 0 | 5 | 3.6 | 7.1 |  | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 48.4 | -8 | -40.7 | 10.4 | -2.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | -1.3 |  |  | 3.3 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.2 | 39.8 | 38.5 | 24.2 | 46.3 | -8.4 | -6.2 | [6 empty] | -0.8 | 81.7 | 33 | 9.2 | 5.7 | 3.9 |  |  |  | 81.5 | 79.7 | 9.8 | [5 empty] | 11.2 | 3.8 |  | -10.1 | 9.3 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.8 | -4 | -5.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 2.9 | -3.6 | -4 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.8 | 0.8 | -16.2 | -0.2 | -7.1 | 0 | 63.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 2.2 |  | 795 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.2 | 2.5 | 3
17/09/2025 | 16:00 | -4.1 | 1.3 | 11.5 |  |  | -2 | 1.2 |  |  | 45.5 | 27.5 | 29.6 | 43.9 | 20.9 | 25.2 | -0.6 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 2.8 | 1 |  | -3.3 | 3.8 | 15 |  |  | 0 |  | 11.1 | -9.2 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7 | 6.4 |  | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 48 | -8.3 | -41.1 | 11.5 | -2 | -0.2 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  |  | 3 | 39.5 | 38.6 | 24.3 | 46.5 | -8.3 | -6.2 | [6 empty] | -0.8 | 80.7 | 32 | 8.8 | 5.7 | -2.1 |  |  |  | 81.1 | 79.3 | 8.7 | [5 empty] | 11.2 | 3.8 |  | -9.9 | 7.7 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.1 | -5.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 0.1 | 2.1 | -3.3 | -3.8 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19 | 0.3 | -14.2 | -0.2 | -3.7 | 0 | 59.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.7 | 9.9 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.8 |  | 780.8 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.1 | 2.4 | 3
17/09/2025 | 16:30 | -3.6 | 2.7 | 11.4 |  |  | -2.9 | 1.5 |  |  | 42.5 | 23.8 | 25.1 | 40.4 | 21.3 | 25.1 | 11.9 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 3 | 1.2 |  | -3.4 | 3.6 | 14.6 |  |  | 0 |  | 10.8 | -9.9 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7 | 6.6 |  | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 48.6 | -7.6 | -40.8 | 11.2 | -2 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | -2 |  |  | 2.8 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.5 | 39.3 | 38.6 | 24.2 | 46.8 | -8.5 | -6.2 | [6 empty] | -0.8 | 80.4 | 32.4 | 9 | 5.7 | -2 |  |  |  | 80.1 | 78.2 | 6.8 | [5 empty] | 10.6 | 3.4 |  | -8.2 | 3.4 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 |  | -0.5 | -0.7 | -3.8 | -4.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 0.7 | 0.8 | -6.1 | -6.8 | -0.8 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.5 | 0 | -7.8 | -0.2 | -3.1 | 0 | 44.6 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9 | 9.7 | 0.3 | 3 | 0 | 2.2 |  | 761.5 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.3 | 2.4 | 2.8
17/09/2025 | 17:00 | -5.5 | 3.4 | 11 |  |  | -2 | 12.5 |  |  | 42.4 | 21.2 | 21.6 | 38.6 | 21.3 | 25.6 | 21.3 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 2.8 | 1.1 |  | -3.4 | 2.9 | 13.2 |  |  | 0 |  | 9.3 | -11.6 |  |  |  | -1.5 | 3.7 | 3.8 | 6.8 |  | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 49.6 | -6.2 | -39.9 | 8.9 | -2.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | -2.2 |  |  | 2.8 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.3 | 40 | 39.4 | 24.9 | 47.6 | -8 | -6.1 | [6 empty] | -0.6 | 78.2 | 32.5 | 9.1 | 5.5 | -2.3 |  |  |  | 78.9 | 76.7 | 5.3 | [5 empty] | 10.9 | 3.6 |  | -5.4 | 0.6 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -3.4 | -3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 1.1 | 0 | -5.8 | -5.5 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.2 | 0 | 7.1 | -0.2 | 2 | 0 | 18.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1.7 | 9.1 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 |  | 746.3 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -0.7 | 2.5 | 2.5
17/09/2025 | 17:30 | -2.2 | -4.7 | 11.2 |  |  | -4.7 | -5.1 |  |  | 38.5 | 14.9 | 16.1 | 35.4 | 19.5 | 24.5 | 25.6 | -0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 3.3 | 1.6 |  | -3.4 | 2.9 | 10.8 |  |  | 0 |  | 11.1 | -6.6 |  |  |  | -1.7 | -11.3 | 2.6 | 4.9 |  | -1.8 | 1.3 | 0.4 | 46.4 | -9.5 | -42.2 | 8.2 | -2.2 | -0.2 | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | -3.1 |  |  | 1.8 |  |  | -1 |  |  |  | -7.5 | 38.7 | 37.9 | 23.2 | 45.9 | -9.2 | -6.1 | [6 empty] | -0.5 | 81.4 | 31.8 | 8 | 5.7 | -2.4 |  |  |  | 73.2 | 71.4 | -2.1 | [5 empty] | 8.8 | 2.3 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 7 | 0.2 | -6.2 | -7.1 | -1 | -0.3 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.3 | 0 | 28.5 | -0.2 | 7.1 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 8.2 | 0.5 | 3.6 | 0 | 2.2 |  | 648.3 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -1.1 | 1 | 0.6
17/09/2025 | 18:00 | 16.4 | -22.7 | 7.3 |  |  | -6.8 | -2.3 |  |  | 28.1 | 9.8 | 11 | 23.6 | 15.5 | 21.1 | 5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.6 | 2.9 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 11.7 |  |  | 0 |  | 16.4 | -12.6 |  |  |  | -0.1 | -18.8 | 2.1 | 13.2 |  | -1.4 | 1.3 | -0.3 | 38.4 | -17.2 | -49 | 5.6 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  |  | -1.4 |  |  | -0.9 |  |  |  | -12.9 | 33.7 | 33 | 18.1 | 41.1 | -10.9 | -6.2 | [6 empty] | -0.6 | 79.5 | 32.6 | 8.9 | 5.6 | -2.5 |  |  |  | 61 | 59 | -20 | [5 empty] | 4.8 | 0 |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 9.9 | 0.3 | -9.3 | -10.5 | -1.6 | -0.7 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 1.6 | 0 | 2.8 |  | 425.5 |  | -0.873 |  | 0.7 |  |  | -1.5 | 0.2 | -1.473
17/09/2025 | 18:30 | 13.2 | -1.6 | 10.8 |  |  | -4.5 | -3.8 |  |  | 1.9 | 4.6 | 9 | 42.6 | 21.6 | 25.4 | 25.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 2.3 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 11.7 |  |  | 2.2 |  | 14.3 | -0.5 |  |  |  | -0.1 | -23.3 | 2.1 | 12.4 |  | -0.4 | 1.2 | 0.2 | 47.1 | -9.1 | -42 | 4.8 | -2.3 | -0.2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.2 |  |  | 2.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.1 | 39.6 | 39.2 | 24.9 | 47.1 | -8 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 79.9 | 41.6 | 8.9 | 5.7 | -2.3 |  |  |  | 70.1 | 68.3 | -7 | [5 empty] | 8 | 1.9 |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 3 | 0.4 | -7 | -7.2 | -0.9 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | 606.9 |  | -0.058 |  | 0.6 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0.742
17/09/2025 | 19:00 | 12.1 | -8.4 | 9.5 |  |  | -3.3 | -2.5 |  |  | -4.1 | -1.7 | 2.5 | 35.7 | 19.3 | 23.8 | 20 | 0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 2.2 | -0.7 |  | -3.4 | 2.9 | 8.7 |  |  | 1.3 |  | 11.2 | -12.2 |  |  |  | -0.1 | -13.5 | 2.3 | 12.9 |  | -0.4 | 1.2 | 0.5 | 43.7 | -12.1 | -45.3 | 5.8 | -2.3 | -0.3 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |  |  | 0.8 |  |  | 2.2 |  |  |  | 7.3 | 38 | 36.2 | 22.4 | 44.8 | -9 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 79.3 | 41.3 | 8.9 | 5.6 | -2.4 |  |  |  | 65.5 | 63.4 | -13.6 | [5 empty] | 6.8 | 1.1 |  | 2.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 0.4 | -8.6 | -9.4 | -1.4 | -0.3 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 9.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 |  | 516.4 |  | -0.463 |  | 0.7 |  |  | -0.1 | 0.5 | 0.637
17/09/2025 | 19:30 | 13.8 | -10.6 | 10.1 |  |  | -3.9 | -4.4 |  |  | -10 | -7.6 | 8.6 | 26.8 | 20.7 | 24.7 | 6.1 | 0.2 |  |  |  |  | -3.3 | 1.5 | 0.8 |  | -3.4 | 3.2 | 9.7 |  |  | 0 |  | 13 | -6.3 |  |  |  | -0.5 | -13.5 | 2.1 | 12.5 |  | -0.6 | 1.2 | 0 | 44.5 | -11.5 | -44.6 | 8.3 | -2.4 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 3.1 |  |  | 1.5 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.6 | 38.9 | 37.8 | 24 | 46.4 | -8.3 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 79.6 | 40.8 | 8 | 5.7 | -2.4 |  |  |  | 66.6 | 64.7 | -11.9 | [5 empty] | 6.5 | 0.9 |  | 2.6 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 3 | 0.4 | -7.5 | -8.4 | -1.2 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 9.4 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |  | 510.4 |  | -0.274 |  | 0.7 |  |  | -0.1 | 0.3 | 0.626
17/09/2025 | 20:00 | 11.6 | -13.3 | 9 |  |  | -4.5 | -5 |  |  | -10.9 | -15.7 | 0.9 | 26.9 | 20.6 | 24.6 | 7.9 | 0 |  |  |  |  | -4.1 | 2.2 | 1.8 |  | -3.4 | 3 | 9.3 |  |  | 0 |  | 10.5 | -9.7 |  |  |  | -0.6 | -13 | 2.4 | 12.2 |  | -0.4 | 1.2 | 0.5 | 43.6 | -12.4 | -45.3 | 5.5 | -2.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | -2.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.8 |  |  |  | 7.3 | 38.7 | 37.5 | 23.4 | 46.3 | -8.8 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 81.1 | 41.2 | 9.1 | 7.7 | -2.5 |  |  |  | 65.3 | 63.4 | -14.1 | [5 empty] | 6 | 0.5 |  | 3.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 |  | 3 | 0 | -7.5 | -7.9 | -1 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 8.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 466.3 |  | -0.65 |  | 0.7 |  |  | -0.2 | 0.4 | 0.25
17/09/2025 | 20:30 | 11.6 | -9.2 | 9.6 |  |  | -4.6 | 8.5 |  |  | -9.4 | -18.4 | -2.3 | 27.4 | 20.8 | 24.6 | 7.6 | -0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 2 | 1.9 |  | -3.4 | 3 | 7.8 |  |  | 0 |  | 10.2 | -11.8 |  |  |  | -0.5 | 19.4 | 3.5 | 12.9 |  | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 43.6 | -12.2 | -45.3 | 6 | -2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | -1.3 |  |  | -0.4 |  |  | 0.9 |  |  |  | 10.9 | 39 | 37.7 | 23.5 | 46.5 | -8.5 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 75 | 36.7 | 9 | 5.6 | -2.4 |  |  |  | 64.9 | 62.8 | -14.5 | [5 empty] | 4.4 | -0.4 |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 |  | 3 | 0 | -7.3 | -7 | -0.8 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 8.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 |  | 499 |  | -1.015 |  | 0.7 |  |  | -0.4 | 0.4 | -0.315
17/09/2025 | 21:00 | 11.5 | -8 | 10.1 |  |  | -5.2 | -4.5 |  |  | -11.1 | -13.2 | 4 | 25.3 | 21.2 | 24.3 | 6.8 | 0.1 |  |  |  |  | -3.5 | 2.3 | 2.1 |  | -3.4 | 3.1 | 6.3 |  |  | 0 |  | 9.8 | -9.4 |  |  |  | -0.8 | -9.7 | 3.4 | 12.6 |  | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 43.6 | -12.6 | -45.3 | 7.1 | -2 | 0.4 | 3.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |  |  | 1.9 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 38.2 | 37.2 | 23.5 | 45.7 | -8.6 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 76.1 | 36.7 | 8.7 | 5.7 | -2.2 |  |  |  | 18 | 16.5 | -19.9 | [5 empty] | 8.1 | 1.8 |  | 2.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 3 | 0 | -7.5 | -7.4 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 8.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 369.8 |  | -1.058 |  | 0.7 |  |  | -0.6 | 0.4 | -0.558
17/09/2025 | 21:30 | 8.5 | -9.9 | 9.6 |  |  | -6.2 | -1 |  |  | -12 | -18.7 | -1.8 | 24.1 | 21.3 | 24.4 | 12.9 | -0.1 |  |  |  |  | -4.7 | 2.9 | 0.9 |  | -3.4 | 2.9 | 5.1 |  |  | 0 |  | 8.2 | -11.4 |  |  |  | -0.7 | -7.5 | 3.3 | 9.9 |  | -0.3 | 1.2 | 0.7 | 45.5 | -10.7 | -43.1 | 6.1 | -2 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | -5.3 |  |  | 2.5 |  |  | -0.8 |  |  |  | 4.3 | 39.2 | 37.1 | 23.3 | 46.2 | -8.9 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 76.6 | 36.2 | 8.4 | 5.7 | -2.3 |  |  |  | 19.7 | 18.3 | -17 | [5 empty] | 8.5 | 2 |  | 3.4 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 3 | 0 | -8 | -8.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 8.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |  | 358.5 |  | -0.416 |  | 0.7 |  |  | -0.7 | 0.3 | -0.116
17/09/2025 | 22:00 | 8.4 | 2.8 | 11.9 |  |  | -6.1 | -5.5 |  |  | -8.7 | -10.6 | 6.7 | 27.9 | 21.6 | 25.1 | 21.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 2.5 | 0.9 |  | -3.4 | 2.4 | 4.2 |  |  | 0 |  | 2.7 | -3.7 |  |  |  | -0.9 | -6.1 | 3.6 | 5.6 |  | -0.1 | 1.2 | 0.5 | 45.5 | -10.5 | -43.4 | 6.1 | -2 | -0.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.7 |  |  | 2.1 |  |  | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.7 | 75.2 | 36.4 | 9 | 5.7 | -2.3 |  |  |  | 22.3 | 20.4 | -13.6 | [5 empty] | 10.8 | 3.4 |  | 1.8 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.5 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 7.4 | 0.1 | 3.9 | 0 | 0 |  | 299.6 |  | -0.777 |  | 0.7 |  |  | -1.1 | 0.3 | -0.877
17/09/2025 | 22:30 | 7.1 | 9.2 | 12.7 |  |  | 0 | 2.3 |  |  | -6 | -10.5 | 6.9 | 31.9 | 23 | 26.1 | 35.2 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 2.8 | 1.2 |  | -3.4 | 3 | 1 |  |  | 0 |  | 1.2 | -5.7 |  |  |  | -1 | -14.3 | 2.3 | 5.7 |  | -0.4 | 1.2 | 0.4 | 47 | -9.1 | -42.1 | 4.4 | -2 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | 2.1 |  |  | -2.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.7 | 75.8 | 36.4 | 8.8 | 5.7 | -2.2 |  |  |  | 22.3 | 20.6 | -14 | [5 empty] | 8.1 | 1.9 |  | -0.4 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 7.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  | 318.8 |  | -0.575 |  | 0.7 |  |  | -1.2 | -0.8 | -1.875
17/09/2025 | 23:00 | 4.3 | 2.7 | 12 |  |  | 0 | 10.4 |  |  | -7.1 | -14.4 | 2.8 | 29.5 | 20.3 | 23.3 | 26.8 | -0.1 |  |  |  |  | -4.4 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -0.3 | 0.4 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.3 | 0 |  | -0.4 | 1.3 | 0.5 | 40.7 | -15.3 | -42.9 | 5.5 | -1.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | 7.3 |  |  | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.7 | 75.3 | 36.1 | 7.9 | 5.7 | 0 |  |  |  | 32.6 | 31 | 1.2 | [5 empty] | 3.8 | -0.8 |  | -6.6 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | 7.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |  | 319 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -1 | -0.8 | -1.1
17/09/2025 | 23:30 | 4.3 | 4.3 | 12.7 |  |  | 0 | -1 |  |  | -10 | -10.9 | 5.6 | 26.6 | 20.4 | 24.6 | 18.6 | 0.1 |  |  |  |  | -5.1 | 2.8 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -1.7 | -11 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.6 | 0 |  | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 37 | -18.7 | -46.7 | 5.7 | -2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.5 |  |  | 7.3 |  |  | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.7 | 30.9 | 28.1 | -0.1 | 5.6 | -0.2 |  |  |  | 29.8 | 28 | -3.4 | [5 empty] | 0 | -3 |  | -7.2 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 7.6 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0 |  | 195.2 |  | 0 |  | 0.6 |  |  | -1.1 | -0.9 | -1.4
18/09/2025 | 00:00 | -6.3 | 14.9 | 14.2 |  |  | 0 | -5.5 |  |  | -6.3 | -5.9 | 11.3 | 30.8 | 41.2 | 38.6 | 23.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 3 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2.3 | -8.1 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.9 | 0 |  | -0.3 | 1.3 | 0 | 45.3 | -10.7 | -38.8 | 2.8 | -2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 |  |  | 8.1 |  |  | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.7 | 27.9 | 15.6 | -0.9 | 5.7 | -0.1 |  |  |  | 17.2 | 22.2 | -5.3 | [5 empty] | 9.7 | 2.8 |  | -7.1 | 0 | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |  | 269.7 |  | 0 |  | 0.7 |  |  | -1.1 | -0.4 | -0.8
EJEC |  | -53.55 | 33.1 | 272.1 | 0 | 0 | -49.55 | 179.8 | 0 | 0 | 218.2 | 85.85 | 231.95 | 980.3 | 474 | 570.65 | 251.5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4 | 49.7 | 27.8 | 0 | -75.55 | 81.35 | 220.3 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 118.65 | -142.05 | 0 | 0 | 0 | -8.75 | -30.05 | 66.55 | 113.5 | 0 | -5 | 30.3 | 14.6 | 1062.65 | -100.7 | -992.1 | 132.5 | -46.3 | -3.2 | 42 | 10 | 11.55 | 3.2 | -21.1 | 0 | 0 | 86.35 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 385.25 | 362.6 | 359.6 | 821.2 | -159.2 | -120.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6 | 1383.9 | 747.75 | 153.6 | 142.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 1118 | -103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 12.45 | 0 | -131.8 | 80.4 | -54.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 25.15 | 3.7 | 42.05 | 0.9 | 12.15 | 0 | -8.3 | -20.55 | -78.25 | -54.15 | 29.9 | 15.95 | 13.5 | 27.5 | -30.1 | 1.9 | 7.5 | 6.35 | 0 | -38.2 | 2.45 | 9.05 | 10.8 | 2.6 | 0 | 70.7 | 29.05 | -88.8 | -103.85 | -13.2 | -1.35 | 16.4 | -3.15 | 39.55 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | -58.85 | 70.75 | 17.4 | -70.25 | -4.8 | -52.7 | 3.1 | 607.4 | 16.5 | 12.1 | 5 | 47.85 | 219.7 | 5.1 | 63.5 | 4.6 | 42.85 | 0 | 10964.25 | 0 | -3.5675 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | -5.4 | 28.05 | 35.2325

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6461.8579 | 937.7192 | 3782.2564 | 1741.8823 | 250.8712
01:00 | 0 | 6447.1781 | 957.8823 | 3774.5936 | 1714.7022 | 249.2346
01:30 | 0 | 6301.0238 | 930.4495 | 3688.4316 | 1682.1427 | 258.2116
02:00 | 0 | 6228.5042 | 917.0708 | 3610.4811 | 1700.9523 | 258.2527
02:30 | 0 | 6227.3752 | 926.2518 | 3631.1336 | 1669.9898 | 247.3345
03:00 | 0 | 6198.3267 | 912.4785 | 3621.7796 | 1664.0686 | 248.3961
03:30 | 0 | 6187.6947 | 932.2054 | 3597.4893 | 1658 | 254.9427
04:00 | 0 | 6153.6656 | 926.3849 | 3543.3515 | 1683.9292 | 253.1068
04:30 | 0 | 6307.801 | 935.1132 | 3666.6002 | 1706.0876 | 253.6466
05:00 | 0 | 6362.7019 | 937.1688 | 3708.2471 | 1717.286 | 250.1161
05:30 | 0 | 6458.3768 | 930.6436 | 3749.8675 | 1777.8657 | 242.2493
06:00 | 0 | 6570.8662 | 997.1256 | 3778.6146 | 1795.126 | 238.6512
06:30 | 0 | 6730.218 | 1027.9415 | 3881.6185 | 1820.658 | 231.0439
07:00 | 0 | 6760.6475 | 984.0456 | 3990.3508 | 1786.2511 | 219.9019
07:30 | 0 | 6965.0594 | 1047.9248 | 4094.2857 | 1822.8489 | 226.6813
08:00 | 0 | 6958.066 | 1039.5518 | 4102.7249 | 1815.7893 | 229.5227
08:30 | 0 | 7191.763 | 1051.547 | 4299.4609 | 1840.7551 | 236.4159
09:00 | 0 | 7226.3834 | 1044.6886 | 4320.8544 | 1860.8404 | 238.4408
09:30 | 0 | 7497.8985 | 1100.3019 | 4551.5163 | 1846.0803 | 247.027
10:00 | 0 | 7466.4954 | 1085.7135 | 4539.6882 | 1841.0937 | 251.7549
10:30 | 0 | 7594.5467 | 1131.6442 | 4622.1122 | 1840.7903 | 251.2399
11:00 | 0 | 7648.9351 | 1141.4404 | 4654.4026 | 1853.0921 | 251.0566
11:30 | 0 | 7721.2567 | 1150.3805 | 4697.8539 | 1873.0223 | 257.1392
12:00 | 0 | 7628.5141 | 1169.6723 | 4599.6995 | 1859.1423 | 256.1716
12:30 | 0 | 7448.9221 | 1118.2441 | 4480.4624 | 1850.2156 | 243.4521
13:00 | 0 | 7426.1424 | 1089.9035 | 4504.831 | 1831.4079 | 245.3503
13:30 | 0 | 7513.3851 | 1138.7673 | 4535.6154 | 1839.0024 | 256.9781
14:00 | 0 | 7445.3388 | 1123.8001 | 4459.194 | 1862.3447 | 260.8223
14:30 | 0 | 7597.2526 | 1146.6228 | 4575.3196 | 1875.3102 | 262.8996
15:00 | 0 | 7640.7134 | 1142.0746 | 4637.7676 | 1860.8712 | 255.1435
15:30 | 0 | 7621.5419 | 1111.3171 | 4638.0958 | 1872.129 | 260.6624
16:00 | 0 | 7608.8099 | 1101.9285 | 4624.4092 | 1882.4722 | 256.4696
16:30 | 0 | 7494.3282 | 1090.8731 | 4518.7545 | 1884.7006 | 264.1396
17:00 | 0 | 7347.6469 | 1139.4169 | 4445.9037 | 1762.3263 | 253.2047
17:30 | 0 | 7324.5476 | 1070.3561 | 4438.0706 | 1816.1209 | 250.0768
18:00 | 0 | 7235.9799 | 1068.9598 | 4309.8747 | 1857.1454 | 248.9762
18:30 | 0 | 7580.1143 | 1087.5443 | 4543.4018 | 1949.1682 | 239.5064
19:00 | 0 | 7602.7752 | 1115.2903 | 4528.5698 | 1958.9151 | 237.7864
19:30 | 0 | 7608.9657 | 1114.8884 | 4563.422 | 1930.6553 | 241.5426
20:00 | 0 | 7591.7087 | 1105.5231 | 4551.9079 | 1934.2777 | 250.1916
20:30 | 0 | 7583.0377 | 1121.1702 | 4545.9654 | 1915.9021 | 260.9379
21:00 | 0 | 7472.1223 | 1081.7352 | 4472.2764 | 1918.1108 | 260.9963
21:30 | 0 | 7388.9742 | 1068.4589 | 4418.939 | 1901.5763 | 260.8222
22:00 | 0 | 7450.1636 | 1031.1086 | 4514.22 | 1904.835 | 266.2061
22:30 | 0 | 7390.3137 | 1035.3195 | 4466.6658 | 1888.3284 | 265.2012
23:00 | 0 | 7038.5227 | 995.789 | 4201.6925 | 1841.0412 | 263.0806
23:30 | 0 | 6910.2069 | 956.7445 | 4130.056 | 1823.4064 | 256.6192
00:00 | 0 | 6629.3572 | 933.467 | 3891.8177 | 1804.0725 | 253.8859
MÁXIMO | 0 | 7721.2567 | 1169.6723 | 4697.8539 | 1958.9151 | 266.2061
MÍNIMO | 0 | 6153.6656 | 912.4785 | 3543.3515 | 1658 | 219.9019
PROMEDIO | 0 | 7109.2922 | 1045.9302 | 4239.6801 | 1823.6819 | 250.3408
ENERGÍA | 0 | 170623.0135 | 25102.3243 | 101752.3234 | 43768.3658 | 6008.1803
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.4263 | 11.809 | [5 empty] | 24.0774 | 14.2558 | 13.23 | 32.25 |  |  | 51.47 |  | 46.8502 |  | 7.7 |  | 161.5346 |  | 9.4253 | [7 empty] | 3.5011 |  | 5.3379 | 0 |  | 52.3483 | 129.4949 | 28.0737 | 0.81 | 11.84 | 28.5792 | 36.842 | 3.3 |  | 192.8806 | 35.271 |  | 6.2181 |  | 2.4 |  | 70.725 |  | 19.5 |  |  |  | 20.0939 |  | 5.5267 |  | 3.432 | 35.79 | 1.89 | 145.7 |  | 4.9868 | 127.8439 | 11.7032 |  |  | 3.859 |  |  | 88.9002 | 25.0182 |  | 0.649 | 24.6504 | 397.7401 |  | 148.5776 | 17.9768 |  |  | 16.5031 | 5.0199 |  |  | 17.0983 | 289.18 |  | 35.862 |  | 28.617
01:00 |  |  | 39.8276 | 11.943 | [5 empty] | 23.8106 | 14.1975 | 13.06 | 32.1 |  |  | 51.753 |  | 53.4813 |  | 7.7 |  | 150.5475 |  | 9.3623 | [7 empty] | 3.442 |  | 5.3343 | 0 |  | 53.5239 | 127.9107 | 27.7016 | 0.7 | 11.53 | 28.6724 | 37.044 | 3.33 |  | 192.6542 | 35.8646 |  | 5.8768 |  | 2.3 |  | 70.5972 |  | 19.5 |  |  |  | 20.1213 |  | 5.5663 |  | 3.621 | 38.67 | 1.89 | 144.959 |  | 4.9548 | 126.9044 | 11.7412 |  |  | 3.963 |  |  | 89.4302 | 25.0242 |  | 0.642 | 24.5743 | 393.1802 |  | 134.8834 | 17.7769 |  |  | 16.6524 | 4.9702 |  |  | 17.06 | 290.25 |  | 37.625 |  | 32.622
01:30 |  |  | 35.6135 | 12.162 | [5 empty] | 23.4288 | 14.2176 | 12.97 | 31.504 |  |  | 51.87 |  | 51.4278 |  | 8 |  | 76.6343 |  | 9.2031 | [7 empty] | 3.9226 |  | 5.3113 | 0 |  | 53.1107 | 129.0516 | 27.3154 | 0.64 | 11.32 | 29.1096 | 36.3728 | 3.37 |  | 192.5735 | 34.7241 |  | 6.265 |  | 2.3 |  | 70.6346 |  | 19.5 |  |  |  | 20.1133 |  | 5.4051 |  | 3.621 | 48.84 | 1.81 | 145.211 |  | 5.1327 | 123.3463 | 12.3115 |  |  | 4.007 |  |  | 90.2802 | 25.0214 |  | 0.652 | 25.097 | 360.078 |  | 151.4776 | 17.6871 |  |  | 17.0955 | 4.9762 |  |  | 17.0988 | 290.28 |  | 39.721 |  | 33.468
02:00 |  |  | 27.3595 | 12.428 | [5 empty] | 23.5319 | 14.374 | 12.95 | 31.68 |  |  | 51.585 |  | 45.3185 |  | 8.3 |  | 144.0632 |  | 9.2269 | [7 empty] | 2.6211 |  | 5.2736 | 0 |  | 53.3594 | 126.8444 | 27.7926 | 0.44 | 11.48 | 29.0638 | 37.1162 | 3.37 |  | 192.4234 | 35.758 |  | 6.1205 |  | 2.3 |  | 70.7791 |  | 19.5 |  |  |  | 20.4467 |  | 5.5053 |  | 3.321 | 51.11 | 1.81 | 144.552 |  | 5.0715 | 126.2385 | 14.0592 |  |  | 3.73 |  |  | 89.5831 | 25.0471 |  | 0.641 | 25.7117 | 378.5784 |  | 153.0578 | 17.8789 |  |  | 17.415 | 4.6238 |  |  | 16.598 | 282.58 |  | 39.723 |  | 37.757
02:30 |  |  | 33.4906 | 12.489 | [5 empty] | 23.6496 | 14.8596 | 12.95 | 31.092 |  |  | 51.81 |  | 51.622 |  | 8.8 |  | 152.3348 |  | 9.3329 | [7 empty] | 1.4766 |  | 5.2218 | 0 |  | 53.9828 | 125.7148 | 28.1654 | 0.41 | 11.54 | 28.6991 | 36.9096 | 3.38 |  | 192.4781 | 34.9573 |  | 5.879 |  | 2.2 |  | 70.7559 |  | 19.5 |  |  |  | 20.4775 |  | 5.4653 |  | 6.874 | 53.87 | 1.86 | 142.4171 |  | 5.1191 | 127.0413 | 14.7648 |  |  | 3.872 |  |  | 88.3502 | 25.0742 |  | 0.638 | 25.5567 | 360.6495 |  | 152.9542 | 17.8734 |  |  | 17.0033 | 4.6327 |  |  | 16.45 | 277.79 |  | 37.821 |  | 37.592
03:00 |  |  | 33.8771 | 12.832 | [5 empty] | 23.5302 | 14.5333 | 12.85 | 31.08 |  |  | 51.742 |  | 45.6233 |  | 9.5 |  | 146.7635 |  | 9.289 | [7 empty] | 5.8662 |  | 4.8159 | 0 |  | 51.0399 | 126.7322 | 28.4263 | 0.67 | 11.02 | 29.1707 | 38.0371 | 3.51 |  | 192.5726 | 35.8782 |  | 4.7346 |  | 2.3 |  | 70.9816 |  | 19.5 |  |  |  | 20.0191 |  | 5.6379 |  | 6.621 | 53.43 | 1.96 | 143.5062 |  | 5.1841 | 128.4634 | 14.5895 |  |  | 3.965 |  |  | 88.392 | 25.0689 |  | 0.637 | 24.7285 | 362.9647 |  | 150.7068 | 17.5709 |  |  | 17.2093 | 4.6999 |  |  | 16.1161 | 285.02 |  | 37.348 |  | 37.933
03:30 |  |  | 37.6977 | 12.885 | [5 empty] | 23.3364 | 14.4598 | 13.07 | 31.076 |  |  | 51.761 |  | 48.8756 |  | 9.4 |  | 90.2409 |  | 9.5009 | [7 empty] | 8.784 |  | 5.0572 | 0 |  | 54.4693 | 126.1965 | 27.79 | 0.48 | 10.8 | 28.5184 | 37.8928 | 3.51 |  | 192.3418 | 35.6541 |  | 5.4311 |  | 2.2 |  | 70.5195 |  | 19.5 |  |  |  | 19.9099 |  | 5.4755 |  | 6.621 | 53.11 | 1.92 | 141.4066 |  | 5.1971 | 127.1742 | 14.8168 |  |  | 4.028 |  |  | 89.5453 | 25.0885 |  | 0.65 | 24.2638 | 344.0987 |  | 150.551 | 17.5201 |  |  | 17.0166 | 4.7005 |  |  | 17.0283 | 269.49 |  | 38.165 |  | 38.328
04:00 |  |  | 39.6693 | 12.166 | [5 empty] | 23.4333 | 13.971 | 12.78 | 31.138 |  |  | 52.024 |  | 55.2591 |  | 9.4 |  | 131.5958 |  | 9.3155 | [7 empty] | 8.7109 |  | 5.1905 | 0 |  | 53.5318 | 125.9389 | 28.3139 | 0.18 | 10.39 | 28.3646 | 37.5496 | 3.5 |  | 192.1514 | 35.2699 |  | 6.2275 |  | 2.3 |  | 70.456 |  | 19.5 |  |  |  | 20.3873 |  | 5.5051 |  | 6.621 | 52.88 | 2.07 | 138.0313 |  | 5.2578 | 127.9848 | 14.9798 |  |  | 3.885 |  |  | 89.5244 | 25.1104 |  | 0.638 | 25.2254 | 367.8959 |  | 152.0593 | 17.7141 |  |  | 16.6005 | 4.7249 |  |  | 17.3638 | 279.94 |  | 39.323 |  | 38.354
04:30 |  |  | 39.8573 | 11.85 | [5 empty] | 24.1997 | 14.9783 | 13.12 | 31.756 |  |  | 51.717 |  | 56.5459 |  | 9.3 |  | 150.2842 |  | 9.3767 | [7 empty] | 8.7083 |  | 5.2815 | 0 |  | 53.9095 | 122.343 | 27.4589 | 1.65 | 10.74 | 28.0214 | 36.8138 | 3.57 |  | 189.9531 | 35.0215 |  | 6.4365 |  | 2.23 |  | 70.3757 |  | 19.5 |  |  |  | 20.4819 |  | 5.3927 |  | 6.624 | 49.69 | 2.06 | 141.6393 |  | 5.2238 | 127.3577 | 13.5464 |  |  | 3.903 |  |  | 90.2115 | 25.1556 |  | 0.656 | 24.8291 | 369.714 |  | 144.403 | 17.5272 |  |  | 16.6948 | 5.1224 |  |  | 17.1551 | 283.98 |  | 39.812 |  | 38.281
05:00 |  |  | 39.9766 | 11.976 | [5 empty] | 24.6401 | 15.4205 | 13.2 | 32.296 |  |  | 51.631 |  | 47.7703 |  | 9.2 |  | 142.5744 |  | 9.3829 | [7 empty] | 3.9669 |  | 5.0363 | 0 |  | 54.1965 | 124.6067 | 26.8746 | 2.1 | 11.32 | 27.9713 | 36.0813 | 3.52 |  | 191.195 | 34.4148 |  | 6.4665 |  | 2.3 |  | 70.6448 |  | 19.5 |  |  |  | 20.3453 |  | 5.4449 |  | 6.3261 | 50.06 | 2.05 | 139.7967 |  | 5.1929 | 122.7187 | 12.4431 |  |  | 4.376 |  |  | 90.2716 | 25.1522 |  | 0.668 | 23.5895 | 391.2514 |  | 147.8725 | 17.2654 |  |  | 15.9588 | 5.1674 |  |  | 16.4113 | 288.45 |  | 40.22 |  | 38.162
05:30 |  |  | 40.3165 | 11.192 | [5 empty] | 24.8716 | 15.5657 | 13.11 | 31.994 |  |  | 51.802 |  | 44.2049 |  | 8.8 |  | 125.6723 |  | 9.5379 | [7 empty] | 4.6415 |  | 5.0887 | 0 |  | 52.7757 | 126.5194 | 26.6422 | 1.93 | 11.63 | 28.0689 | 35.1039 | 3.48 |  | 192.3534 | 34.0027 |  | 7.2701 |  | 2.3 |  | 71.2034 |  | 19.5 |  |  |  | 20.3095 |  | 5.325 |  | 6.874 | 50.28 | 2.09 | 139.4295 |  | 5.1222 | 122.1438 | 14.0607 |  |  | 3.859 |  |  | 90.6635 | 25.1495 |  | 0.67 | 23.6117 | 423.0077 |  | 150.0003 | 18.0786 |  |  | 16.1358 | 4.8472 |  |  | 15.718 | 288.62 |  | 40.133 |  | 38.048
06:00 |  |  | 40.3307 | 10.539 | [5 empty] | 25.6333 | 15.5587 | 13.17 | 32.176 |  |  | 52.065 |  | 38.2863 |  | 8.5 |  | 46.2804 |  | 9.3853 | [7 empty] | 4.5908 |  | 5.1021 | 0 |  | 52.8351 | 124.4837 | 24.3395 | 1.54 | 11.2 | 28.2585 | 35.3575 | 3.5 |  | 192.197 | 32.8221 |  | 6.2799 |  | 2.2 |  | 71.6244 |  | 19.5 |  |  |  | 20.3646 |  | 5.381 |  | 6.621 | 50.26 | 2.07 | 142.5273 |  | 5.0477 | 122.5557 | 14.0264 |  |  | 3.651 |  |  | 88.5576 | 25.1565 |  | 0.603 | 24.2723 | 447.5337 |  | 149.2019 | 17.8871 |  |  | 15.8378 | 4.6886 |  |  | 13.9224 | 290.24 |  | 38.877 |  | 38.126
06:30 |  |  | 41.0674 | 10.044 | [5 empty] | 26.5565 | 14.5595 | 13.15 | 32.122 |  |  | 51.353 |  | 40.8429 |  | 8.3 |  | 146.727 |  | 9.3449 | [7 empty] | 4.1599 |  | 5.0694 | 0 |  | 51.7944 | 120.8155 | 23.3155 | 0.55 | 11.15 | 27.9504 | 33.9558 | 3.4 |  | 192.5245 | 32.7214 |  | 7.9844 |  | 2.4 |  | 71.2048 |  | 19.5 |  |  |  | 20.3196 |  | 5.4337 |  | 6.621 | 46.5 | 2.05 | 146.3478 |  | 5.1078 | 119.7511 | 13.447 |  |  | 3.607 |  |  | 87.7115 | 25.209 |  | 0.664 | 22.5011 | 447.1415 |  | 143.9368 | 17.6437 |  |  | 15.7714 | 4.6478 |  |  | 13.4781 | 286.97 |  | 36.108 |  | 36.467
07:00 |  |  | 39.9756 | 9.927 | [5 empty] | 25.9768 | 11.556 | 12.95 | 31.508 |  |  | 50.918 |  | 37.9524 |  | 8.1 |  | 149.9409 |  | 9.3594 | [7 empty] | 3.588 |  | 4.9555 | 0 |  | 46.2985 | 116.9418 | 23.941 | 0.91 | 8.31 | 28.1013 | 31.2371 | 3.36 |  | 191.9441 | 32.5462 |  | 6.781 |  | 2.3 |  | 71.6538 |  | 19.8 |  |  |  | 20.3294 |  | 5.3825 |  | 6.621 | 45.68 | 2.02 | 146.3931 |  | 5.1599 | 113.8632 | 11.7131 |  |  | 3.803 |  |  | 88.1559 | 25.1316 |  | 0.651 | 22.2678 | 443.664 |  | 144.9545 | 17.1671 |  |  | 15.7245 | 4.6106 |  |  | 12.7025 | 281.29 |  | 35.877 |  | 31.206
07:30 |  |  | 39.7125 | 10.8 | [5 empty] | 25.5715 | 10.771 | 12.32 | 31.356 |  |  | 52.09 |  | 50.7531 |  | 8 |  | 140.5441 |  | 9.289 | [7 empty] | 7.1728 |  | 4.7632 | 0 |  | 49.4535 | 120.6045 | 24.2017 | 0.73 | 7.79 | 27.4322 | 32.7895 | 3.34 |  | 191.0478 | 32.4438 |  | 7.0382 |  | 2.4 |  | 71.7167 |  | 19.8 |  |  |  | 19.9828 |  | 5.3106 |  | 6.624 | 35.18 | 2.12 | 146.493 |  | 5.1791 | 117.8834 | 11.8988 |  |  | 3.73 |  |  | 89.6153 | 25.0909 |  | 0.652 | 22.1164 | 442.3798 |  | 149.9933 | 16.9651 |  |  | 15.3544 | 4.5927 |  |  | 12.8791 | 273.1 |  | 35.792 |  | 25.499
08:00 |  |  | 38.6361 | 11.396 | [5 empty] | 25.3257 | 10.6667 | 12.58 | 30.352 |  |  | 50.675 |  | 46.5108 |  | 7.9 |  | 128.7203 |  | 9.6641 | [7 empty] | 6.6032 |  | 4.832 | 0 |  | 53.733 | 123.6733 | 26.184 | 0.73 | 6.56 | 27.4618 | 32.7911 | 2.94 |  | 190.0068 | 33.4207 |  | 6.0091 |  | 2.3 |  | 71.7206 |  | 19.8 |  |  |  | 19.9173 |  | 5.2373 |  | 6.3261 | 35.23 | 2.26 | 143.1163 |  | 4.9921 | 120.6407 | 12.2446 |  |  | 3.872 |  |  | 89.9059 | 25.0869 |  | 0.615 | 22.3615 | 453.0488 |  | 146.7935 | 17.2649 |  |  | 14.5109 | 4.6109 |  |  | 13.5919 | 268.57 |  | 35.986 |  | 20.505
08:30 |  |  | 34.3844 | 12.142 | [5 empty] | 24.8681 | 10.8729 | 12.33 | 30.416 |  |  | 52.025 |  | 45.629 |  | 8.1 |  | 114.9644 |  | 9.6908 | [7 empty] | 5.0603 |  | 5.1929 | 0 |  | 53.9193 | 126.7749 | 26.5885 | 0.72 | 7.81 | 27.4294 | 34.2248 | 3.31 |  | 189.4059 | 33.1772 |  | 5.7957 |  | 2.3 |  | 71.645 |  | 19.8 |  |  |  | 20.1259 |  | 5.4158 |  | 6.874 | 36.06 | 2.34 | 142.7202 |  | 4.9881 | 122.1623 | 12.2659 |  |  | 3.965 |  |  | 89.8955 | 25.0811 |  | 0.597 | 22.8219 | 453.5593 |  | 146.7038 | 17.5703 |  |  | 14.8369 | 4.5586 |  |  | 15.4441 | 274.52 |  | 36.749 |  | 17.305
09:00 |  |  | 34.5332 | 12.134 | [5 empty] | 24.9133 | 11.1917 | 10.75 | 30.544 |  |  | 52.468 |  | 42.2544 |  | 8.5 |  | 140.9326 |  | 9.7738 | [7 empty] | 2.4598 |  | 4.6838 | 0 |  | 54.2124 | 129.4528 | 27.0806 | 0.63 | 8.67 | 27.7555 | 34.702 | 3.39 |  | 190.6342 | 33.9111 |  | 6.3567 |  | 2.4 |  | 70.5271 |  | 19.8 |  |  |  | 19.7086 |  | 5.4532 |  | 6.621 | 36.55 | 2.22 | 142.0308 |  | 4.2009 | 123.9966 | 12.9488 |  |  | 4.028 |  |  | 90.234 | 24.9756 |  | 0.606 | 22.7664 | 451.2159 |  | 149.7892 | 17.5736 |  |  | 15.423 | 4.4504 |  |  | 15.5267 | 277.07 |  | 35.001 |  | 17.072
09:30 |  |  | 34.998 | 12.302 | [5 empty] | 25.411 | 10.679 | 9.85 | 29.486 |  |  | 52.461 |  | 53.2489 |  | 8.6 |  | 150.0551 |  | 9.8755 | [7 empty] | 4.9693 |  | 4.0358 | 0 |  | 52.6063 | 128.7702 | 27.154 | 0.44 | 8.61 | 28.1003 | 35.902 | 3.41 |  | 187.9112 | 34.6985 |  | 7.1724 |  | 2.3 |  | 71.3208 |  | 19.8 |  |  |  | 19.507 |  | 5.5487 |  | 6.621 | 45.03 | 2.16 | 142.8805 |  | 4.0704 | 123.5128 | 13.5231 |  |  | 3.965 |  |  | 90.1795 | 24.9507 |  | 0.622 | 24.4683 | 446.5279 |  | 143.7166 | 17.5022 |  |  | 14.5511 | 4.46 |  |  | 15.4373 | 266.57 |  | 37.166 |  | 17.389
10:00 |  |  | 39.4502 | 12.222 | [5 empty] | 25.5788 | 10.7978 | 9.83 | 28.56 |  |  | 51.128 |  | 45.3834 |  | 8.8 |  | 142.6931 |  | 9.8448 | [7 empty] | 5.166 |  | 4.1829 | 0 |  | 47.4714 | 124.9878 | 27.1335 | 0.24 | 7.91 | 28.2108 | 37.522 | 3.47 |  | 184.9599 | 35.2188 |  | 7.7584 |  | 2.3 |  | 70.6074 |  | 19.8 |  |  |  | 19.765 |  | 5.3238 |  | 6.621 | 43.95 | 2.17 | 143.6944 |  | 4.2263 | 126.072 | 13.2475 |  |  | 4.028 |  |  | 89.8334 | 24.8261 |  | 0.61 | 25.0831 | 430.6504 |  | 145.8683 | 17.4759 |  |  | 14.7987 | 4.4535 |  |  | 16.3663 | 270.16 |  | 37.117 |  | 16.866
10:30 |  |  | 37.0651 | 12.015 | [5 empty] | 25.844 | 10.883 | 9.72 | 28.76 |  |  | 51.039 |  | 47.8946 |  | 9.1 |  | 134.7388 |  | 9.8231 | [7 empty] | 6.5352 |  | 4.0119 | 0 |  | 46.4823 | 124.5568 | 27.0382 | 0.58 | 8.67 | 28.2119 | 37.5791 | 3.47 |  | 186.8973 | 34.9995 |  | 8.1159 |  | 2.5 |  | 69.921 |  | 19.8 |  |  |  | 19.7027 |  | 5.3368 |  | 6.624 | 44 | 1.92 | 142.9219 |  | 4.0445 | 125.4363 | 13.9215 |  |  | 3.73 |  |  | 89.7504 | 24.9414 |  | 0.626 | 25.8438 | 430.6891 |  | 137.7349 | 17.6997 |  |  | 14.8676 | 4.4651 |  |  | 15.7547 | 268.92 |  | 37.453 |  | 16.584
11:00 |  |  | 39.9292 | 12.442 | [5 empty] | 26.0405 | 10.8372 | 9.38 | 28.96 |  |  | 51.222 |  | 18.6389 |  | 9.6 |  | 117.8628 |  | 10.0637 | [7 empty] | 5.219 |  | 4.3254 | 0 |  | 46.231 | 117.0117 | 27.1229 | 1 | 8.54 | 28.2314 | 37.6198 | 3.49 |  | 186.126 | 34.9361 |  | 9.2156 |  | 2.4 |  | 69.2241 |  | 19.8 |  |  |  | 16.0791 |  | 5.3537 |  | 6.3261 | 44.34 | 1.87 | 142.4517 |  | 4.0111 | 127.7877 | 13.7447 |  |  | 3.73 |  |  | 88.8895 | 24.9597 |  | 0.614 | 25.7454 | 426.1839 |  | 138.3826 | 17.8528 |  |  | 15.8836 | 3.9361 |  |  | 16.5688 | 275.28 |  | 36.883 |  | 17.4
11:30 |  |  | 40.0633 | 11.331 | [5 empty] | 26.3042 | 10.8509 | 9.68 | 28.436 |  |  | 51.261 |  | 42.9466 |  | 9.5 |  | 87.8249 |  | 9.8011 | [7 empty] | 5.0951 |  | 4.6142 | 0 |  | 47.4326 | 110.626 | 26.8338 | 0.9 | 8.97 | 28.223 | 38.1248 | 3.5 |  | 185.8621 | 34.9669 |  | 9.653 |  | 2.5 |  | 69.5741 |  | 19.8 |  |  |  | 15.0406 |  | 5.1318 |  | 6.874 | 44.18 | 1.79 | 142.5803 |  | 3.7054 | 126.3215 | 14.2673 |  |  | 3.872 |  |  | 89.9938 | 24.9028 |  | 0.562 | 25.8735 | 421.3471 |  | 145.0909 | 17.73 |  |  | 15.8079 | 4.628 |  |  | 16.757 | 279.26 |  | 36.952 |  | 17.068
12:00 |  |  | 39.9133 | 11.28 | [5 empty] | 26.3052 | 11.1699 | 10.49 | 28.758 |  |  | 51.189 |  | 45.5192 |  | 9.4 |  | 141.5577 |  | 9.5207 | [7 empty] | 3.1293 |  | 4.5948 | 0 |  | 47.5331 | 104.5408 | 27.4555 | 0.73 | 8.85 | 28.3797 | 37.3523 | 3.46 |  | 185.7694 | 35.2933 |  | 9.2764 |  | 2.4 |  | 70.8849 |  | 19.8 |  |  |  | 13.0807 |  | 5.2483 |  | 6.621 | 44.4 | 2.03 | 141.5356 |  | 4.1176 | 124.4863 | 13.9438 |  |  | 3.965 |  |  | 89.9262 | 24.9202 |  | 0.612 | 25.1068 | 425.6266 |  | 147.7937 | 17.8227 |  |  | 15.5686 | 4.6741 |  |  | 16.1122 | 281.86 |  | 36.944 |  | 17.766
12:30 |  |  | 36.5675 | 10.836 | [5 empty] | 25.896 | 10.8399 | 9.78 | 28.48 |  |  | 51.382 |  | 41.068 |  | 9.2 |  | 116.482 |  | 9.6618 | [7 empty] | 1.5898 |  | 4.6325 | 0 |  | 44.4222 | 103.6224 | 26.6301 | 0.78 | 9.04 | 28.2761 | 36.3995 | 3.55 |  | 186.2856 | 35.0505 |  | 5.333 |  | 2.4 |  | 70.6671 |  | 19.8 |  |  |  | 14.9703 |  | 5.1444 |  | 6.621 | 43.88 | 1.88 | 137.3895 |  | 4.4315 | 124.1304 | 13.3172 |  |  | 4.028 |  |  | 89.6331 | 24.9462 |  | 0.62 | 21.1569 | 432.425 |  | 149.4357 | 17.6986 |  |  | 16.7825 | 4.4833 |  |  | 14.8962 | 282.13 |  | 36.654 |  | 14.597
13:00 |  |  | 38.4993 | 11.465 | [5 empty] | 25.4096 | 14.2791 | 11.52 | 28.288 |  |  | 50.867 |  | 50.6896 |  | 9.1 |  | 93.0056 |  | 9.9269 | [7 empty] | 1.5503 |  | 4.6611 | 0 |  | 42.1859 | 102.5019 | 26.5305 | 0.64 | 7.9 | 28.0592 | 36.8068 | 3.6 |  | 185.4246 | 34.8598 |  | 5.6519 |  | 2.2 |  | 70.5353 |  | 19.8 |  |  |  | 16.6281 |  | 5.3994 |  | 6.621 | 43.88 | 1.91 | 136.4371 |  | 4.7679 | 123.9584 | 14.0434 |  |  | 4.007 |  |  | 89.2697 | 24.9837 |  | 0.62 | 20.3779 | 432.0378 |  | 137.4101 | 17.575 |  |  | 16.6459 | 4.3214 |  |  | 15.7584 | 277.81 |  | 36.949 |  | 17.475
13:30 |  |  | 38.9976 | 12.097 | [5 empty] | 25.9537 | 14.6784 | 11.89 | 27.666 |  |  | 51.077 |  | 55.4547 |  | 9.2 |  | 107.9004 |  | 10.0646 | [7 empty] | 1.5838 |  | 5.4663 | 0 |  | 43.0133 | 102.3229 | 26.8381 | 0.45 | 6.67 | 27.9138 | 36.142 | 3.5 |  | 187.525 | 34.7882 |  | 5.8165 |  | 2.3 |  | 70.6853 |  | 19.8 |  |  |  | 17.2352 |  | 5.4711 |  | 6.624 | 44.01 | 2 | 140.5418 |  | 4.7324 | 123.3431 | 18.089 |  |  | 3.73 |  |  | 89.3931 | 24.7634 |  | 0.635 | 23.4361 | 441.8342 |  | 141.8709 | 17.8171 |  |  | 16.681 | 4.4881 |  |  | 15.3356 | 267.98 |  | 37.345 |  | 18.887
14:00 |  |  | 39.1719 | 13.136 | [5 empty] | 25.534 | 14.8251 | 9.64 | 25.186 |  |  | 51.332 |  | 50.0406 |  | 9.4 |  | 134.4571 |  | 10.1343 | [7 empty] | 1.6307 |  | 5.7647 | 0 |  | 43.0129 | 101.2014 | 26.6965 | 0.73 | 6.66 | 28.0262 | 35.7905 | 3.53 |  | 188.259 | 34.8252 |  | 5.8665 |  | 2.5 |  | 70.5973 |  | 19.8 |  |  |  | 17.4603 |  | 5.4674 |  | 6.3261 | 42.59 | 2.04 | 138.872 |  | 4.6525 | 124.8708 | 16.3045 |  |  | 3.872 |  |  | 89.1185 | 24.7123 |  | 0.637 | 24.4153 | 443.2075 |  | 146.009 | 17.9998 |  |  | 16.9883 | 4.7501 |  |  | 15.6428 | 281.47 |  | 37.015 |  | 18.384
14:30 |  |  | 30.5443 | 13.287 | [5 empty] | 25.882 | 15.426 | 9.05 | 27.284 |  |  | 50.755 |  | 49.9905 |  | 9.4 |  | 134.2253 |  | 10.2272 | [7 empty] | 1.5004 |  | 5.7565 | 0 |  | 38.8701 | 102.6214 | 27.9301 | 0.86 | 8.31 | 28.351 | 37.7204 | 3.42 |  | 188.8348 | 34.7755 |  | 6.5918 |  | 2.5 |  | 70.4069 |  | 19.8 |  |  |  | 17.8438 |  | 5.3454 |  | 6.874 | 43.35 | 1.91 | 136.206 |  | 4.7455 | 124.7503 | 16.4654 |  |  | 3.965 |  |  | 88.2984 | 24.4613 |  | 0.612 | 24.9065 | 440.1785 |  | 144.453 | 18.0653 |  |  | 17.189 | 4.6898 |  |  | 15.6863 | 277.38 |  | 36.948 |  | 18.727
15:00 |  |  | 29.9664 | 12.682 | [5 empty] | 26.7739 | 15.6112 | 8.84 | 27.3 |  |  | 50.967 |  | 44.6513 |  | 9.5 |  | 135.5337 |  | 10.1275 | [7 empty] | 1.3881 |  | 6.22 | 0 |  | 37.665 | 102.3734 | 28.4138 | 0.97 | 8.72 | 28.4267 | 37.9775 | 3.45 |  | 190.5946 | 34.2519 |  | 6.4752 |  | 2.3 |  | 67.9513 |  | 20.5 |  |  |  | 17.5734 |  | 5.4857 |  | 6.621 | 43.25 | 2.2 | 139.0312 |  | 4.7592 | 123.556 | 15.8371 |  |  | 4.028 |  |  | 89.7028 | 24.657 |  | 0.614 | 25.0307 | 436.2968 |  | 145.3217 | 17.3945 |  |  | 17.7156 | 4.429 |  |  | 16.7965 | 272.95 |  | 36.839 |  | 19.469
15:30 |  |  | 29.9324 | 12.361 | [5 empty] | 26.9828 | 15.3009 | 9.03 | 27.314 |  |  | 50.949 |  | 45.2544 |  | 8.8 |  | 129.3282 |  | 9.7668 | [7 empty] | 1.0863 |  | 6.1652 | 0 |  | 44.2003 | 109.9246 | 27.6116 | 0.6 | 8.74 | 28.2946 | 35.9879 | 3.68 |  | 189.4752 | 34.7741 |  | 6.4253 |  | 2.2 |  | 67.2248 |  | 20.5 |  |  |  | 17.6286 |  | 5.4088 |  | 6.621 | 40.55 | 2.16 | 139.3987 |  | 4.754 | 122.9787 | 16.4569 |  |  | 3.885 |  |  | 89.8857 | 24.7886 |  | 0.618 | 26.0842 | 441.5838 |  | 147.2869 | 17.8456 |  |  | 17.3699 | 4.0444 |  |  | 17.1487 | 269.46 |  | 36.638 |  | 21.568
16:00 |  |  | 29.826 | 11.543 | [5 empty] | 26.9026 | 14.7133 | 7.72 | 26.626 |  |  | 50.936 |  | 47.8039 |  | 8.2 |  | 103.261 |  | 9.5935 | [7 empty] | 1.1273 |  | 6.4606 | 0 |  | 45.0306 | 105.2661 | 27.2296 | 0.23 | 8.3 | 28.3372 | 36.764 | 3.31 |  | 188.5108 | 34.0537 |  | 5.9523 |  | 2.2 |  | 67.8457 |  | 20.5 |  |  |  | 17.7693 |  | 5.4464 |  | 4.3651 | 39.6 | 2.14 | 134.9785 |  | 4.8473 | 123.9523 | 14.9824 |  |  | 3.903 |  |  | 89.6104 | 24.6338 |  | 0.584 | 25.5982 | 446.6577 |  | 142.9813 | 17.8036 |  |  | 16.9324 | 4.123 |  |  | 17.1974 | 272.18 |  | 37.031 |  | 27.494
16:30 |  |  | 32.6021 | 12.401 | [5 empty] | 26.9079 | 13.9371 | 9 | 27.614 |  |  | 50.592 |  | 52.036 |  | 8 |  | 88.2562 |  | 9.6812 | [7 empty] | 1.1644 |  | 6.2239 | 0 |  | 45.3339 | 101.0917 | 27.8504 | 0.37 | 7.9 | 28.4462 | 37.3051 | 3.46 |  | 188.2786 | 33.8541 |  | 3.986 |  | 2.1 |  | 68.1296 |  | 20.5 |  |  |  | 17.804 |  | 5.6219 |  | 3.621 | 41.06 | 2.16 | 135.603 |  | 4.8247 | 122.9276 | 13.8032 |  |  | 4.376 |  |  | 90.0285 | 24.3541 |  | 0.628 | 25.4977 | 450.9575 |  | 149.9558 | 17.6188 |  |  | 19.1782 | 4.513 |  |  | 17.1816 | 275.36 |  | 37.54 |  | 31.287
17:00 |  |  | 36.0503 | 11.997 | [5 empty] | 27.2347 | 14.1294 | 10.49 | 27.866 |  |  | 50.411 |  | 53.613 |  | 8 |  | 32.7329 |  | 9.6006 | [7 empty] | 1.2599 |  | 5.8656 | 0 |  | 44.8342 | 101.2295 | 27.0567 | 0.4 | 7.85 | 28.5187 | 36.1121 | 3.51 |  | 188.6308 | 32.6036 |  | 4.7923 |  | 2.3 |  | 68.2259 |  | 20.5 |  |  |  | 18.0982 |  | 5.5609 |  | 3.621 | 44.27 | 2.19 | 131.7846 |  | 4.8528 | 123.8075 | 15.2955 |  |  | 3.859 |  |  | 89.378 | 24.4327 |  | 0.597 | 25.2043 | 377.4338 |  | 149.3488 | 17.4998 |  |  | 19.3624 | 5.0006 |  |  | 16.8386 | 264.39 |  | 37.709 |  | 35.939
17:30 |  |  | 29.337 | 10.598 | [5 empty] | 27.1763 | 15.0519 | 10.92 | 27.746 |  |  | 50.884 |  | 52.7065 |  | 8.2 |  | 36.8812 |  | 10.1219 | [7 empty] | 1.3013 |  | 5.3595 | 0 |  | 44.8428 | 102.6388 | 26.4091 | 0.41 | 7.7 | 28.7307 | 34.6108 | 3.54 |  | 189.05 | 32.6334 |  | 5.8225 |  | 2.3 |  | 70.3948 |  | 20.5 |  |  |  | 16.1978 |  | 5.5683 |  | 3.621 | 43.09 | 2.23 | 133.7285 |  | 4.8755 | 124.7842 | 15.1676 |  |  | 3.651 |  |  | 89.2863 | 24.9548 |  | 0.639 | 24.1338 | 353.019 |  | 148.0321 | 17.5698 |  |  | 19.0839 | 5.0313 |  |  | 16.151 | 279.99 |  | 37.817 |  | 26.67
18:00 |  |  | 27.1288 | 10.047 | [5 empty] | 27.4554 | 14.9333 | 11.28 | 29.578 |  |  | 50.482 |  | 52.1115 |  | 8.8 |  | 32.4864 |  | 10.2083 | [7 empty] | 1.2834 |  | 5.4162 | 0 |  | 45.824 | 103.3771 | 24.5432 | 0.46 | 6.09 | 28.8764 | 34.253 | 3.13 |  | 148.9869 | 29.4489 |  | 5.9171 |  | 2.3 |  | 69.9298 |  | 20.5 |  |  |  | 16.7651 |  | 5.5012 |  | 3.632 | 19.34 | 2.08 | 138.4131 |  | 4.9011 | 127.6067 | 15.0902 |  |  | 3.607 |  |  | 89.4312 | 3.3654 |  | 0.63 | 22.8762 | 347.4642 |  | 149.5215 | 17.927 |  |  | 19.1453 | 5.0596 |  |  | 14.7381 | 282.98 |  | 38.017 |  | 22.059
18:30 |  |  | 17.4593 | 9.8 | [5 empty] | 28.2143 | 14.6154 | 11.49 | 30.624 |  |  | 51.025 |  | 22.429 |  | 8.7 |  | 26.0506 |  | 8.1787 | [7 empty] | 1.2113 |  | 4.2691 | 0 |  | 41.9655 | 106.2874 | 23.5156 | 0.11 | 6.08 | 28.9553 | 33.47 | 0.51 |  | 71.0805 | 29.7313 |  | 4.6881 |  | 2.4 |  | 44.801 |  | 20.5 |  |  |  | 17.1533 |  | 5.5475 |  | 6.326 | 5.08 | 2.13 | 139.4147 |  | 4.4715 | 125.6505 | 14.2802 |  |  | 3.803 |  |  | 89.7416 | 2.9616 |  | 0.689 | 21.5919 | 417.1693 |  | 142.0187 | 17.105 |  |  | 16.4102 | 4.6581 |  |  | 13.2635 | 292.56 |  | 37.911 |  | 18.488
19:00 |  |  | 16.0113 | 9.276 | [5 empty] | 29.1676 | 14.863 | 11.84 | 31.446 |  |  | 51.511 |  | 12.4628 |  | 8.8 |  | 25.4082 |  | 7.0486 | [7 empty] | 1.2286 |  | 4.2895 | 0 |  | 37.2761 | 103.9473 | 23.9 | 0.35 | 6.22 | 28.8032 | 27.133 | 0.1 |  | 72.6623 | 29.4408 |  | 3.0287 |  | 2.5 |  | 32.8145 |  | 20.5 |  |  |  | 17.1549 |  | 5.5629 |  | 6.698 | 5.08 | 2.2 | 138.7981 |  | 4.4946 | 119.324 | 13.3366 |  |  | 3.741 |  |  | 90.1089 | 2.9616 |  | 0.679 | 21.6148 | 439.0831 |  | 145.7871 | 15.4145 |  |  | 15.6043 | 4.6909 |  |  | 13.0678 | 284.78 |  | 37.311 |  | 18.396
19:30 |  |  | 15.3454 | 9.823 | [5 empty] | 29.5976 | 13.4622 | 11.82 | 32.39 |  |  | 51.231 |  | 11.458 |  | 8.9 |  | 23.1621 |  | 6.1803 | [7 empty] | 1.1716 |  | 4.19 | 0 |  | 43.0785 | 106.0623 | 23.6544 | 0.46 | 6.88 | 28.7651 | 28.6674 | 0.1 |  | 71.8774 | 29.6711 |  | 2.7895 |  | 2.4 |  | 32.1996 |  | 20.5 |  |  |  | 17.1848 |  | 5.5807 |  | 6.981 | 5.43 | 2.26 | 139.7628 |  | 4.6765 | 125.8672 | 12.9081 |  |  | 3.74 |  |  | 89.1929 | 2.9656 |  | 0.697 | 22.3896 | 434.5349 |  | 142.6469 | 15.6571 |  |  | 15.4539 | 4.726 |  |  | 13.4111 | 274.91 |  | 36.831 |  | 18.804
20:00 |  |  | 15.6509 | 10.636 | [5 empty] | 29.7331 | 11.3349 | 11.82 | 32.67 |  |  | 51.125 |  | 12.8271 |  | 8.6 |  | 25.5084 |  | 5.9956 | [7 empty] | 1.1732 |  | 4.127 | 0 |  | 52.4348 | 103.261 | 26.4818 | 0.37 | 8.23 | 28.829 | 29.7742 | 0.1 |  | 72.4217 | 29.5714 |  | 2.7085 |  | 2.4 |  | 32.5112 |  | 20.5 |  |  |  | 17.5043 |  | 5.5179 |  | 6.326 | 5.79 | 2.32 | 137.6051 |  | 4.8208 | 127.007 | 13.5445 |  |  | 3.695 |  |  | 88.5787 | 2.9632 |  | 0.69 | 22.4005 | 433.1198 |  | 151.9016 | 15.9259 |  |  | 16.788 | 4.7552 |  |  | 13.794 | 279.47 |  | 37.437 |  | 18.956
20:30 |  |  | 16.4423 | 11.754 | [5 empty] | 29.4593 | 11.0486 | 11.81 | 32.272 |  |  | 50.839 |  | 46.3229 |  | 8.6 |  | 26.0255 |  | 6.0647 | [7 empty] | 1.1567 |  | 4.0911 | 0 |  | 52.8372 | 99.4572 | 27.6219 | 0.84 | 10.1 | 28.5799 | 34.7314 | 0.1 |  | 72.6438 | 29.8545 |  | 2.9608 |  | 2.4 |  | 31.7155 |  | 20.5 |  |  |  | 17.756 |  | 5.5955 |  | 6.698 | 5.87 | 2.24 | 136.8801 |  | 4.6856 | 125.8574 | 13.6762 |  |  | 4.002 |  |  | 89.2854 | 3.0947 |  | 0.687 | 22.7207 | 420.4301 |  | 148.9989 | 17.6161 |  |  | 17.9212 | 4.7538 |  |  | 14.9922 | 277.4 |  | 37.329 |  | 18.853
21:00 |  |  | 17.3795 | 11.661 | [5 empty] | 28.9971 | 10.8065 | 11.64 | 32.79 |  |  | 51.18 |  | 46.1446 |  | 9.1 |  | 23.9498 |  | 7.125 | [7 empty] | 1.1564 |  | 4.074 | 0 |  | 51.5701 | 98.4104 | 27.5673 | 0.87 | 11.22 | 28.3482 | 36.0634 | 0.1 |  | 70.253 | 29.7985 |  | 3.1155 |  | 2.4 |  | 32.3006 |  | 20.5 |  |  |  | 18.0582 |  | 4.8961 |  | 6.981 | 5.2 | 1.95 | 145.7883 |  | 4.6165 | 128.5701 | 13.3912 |  |  | 4.085 |  |  | 88.6841 | 3.4167 |  | 0.703 | 23.6261 | 431.3271 |  | 150.6159 | 17.8957 |  |  | 18.6275 | 4.8004 |  |  | 14.9261 | 278.79 |  | 37.301 |  | 18.842
21:30 |  |  | 18.6328 | 12.474 | [5 empty] | 28.0706 | 11.181 | 12.39 | 32.896 |  |  | 51.499 |  | 50.4057 |  | 9.5 |  | 28.1188 |  | 8.4429 | [7 empty] | 1.209 |  | 4.2365 | 0 |  | 52.9486 | 100.8593 | 27.1363 | 0.94 | 11.2 | 28.5912 | 36.4836 | 0.11 |  | 74.6395 | 31.4083 |  | 2.8801 |  | 2.4 |  | 36.0674 |  | 20.5 |  |  |  | 17.8726 |  | 5.3332 |  | 6.326 | 5.38 | 2.19 | 145.1283 |  | 4.7537 | 126.549 | 16.0832 |  |  | 4.126 |  |  | 90.7283 | 6.6301 |  | 0.673 | 24.8644 | 435.3818 |  | 150.0518 | 17.901 |  |  | 18.51 | 5.0943 |  |  | 15.0261 | 286.84 |  | 37.619 |  | 18.872
22:00 |  |  | 27.8017 | 13.007 | [5 empty] | 27.1886 | 11.4435 | 12.27 | 33.34 |  |  | 51.101 |  | 48.2368 |  | 9.6 |  | 31.2904 |  | 9.8302 | [7 empty] | 1.3105 |  | 4.2329 | 0 |  | 51.7488 | 101.2772 | 26.8591 | 1.03 | 11.57 | 28.6078 | 37.4306 | 0.1 |  | 191.4431 | 34.2842 |  | 2.6422 |  | 2.4 |  | 57.2289 |  | 20.5 |  |  |  | 18.147 |  | 5.2683 |  | 6.698 | 5.39 | 1.95 | 146.1817 |  | 4.7338 | 125.2926 | 16.393 |  |  | 3.954 |  |  | 88.3753 | 23.4859 |  | 0.676 | 26.1108 | 442.0899 |  | 154.4791 | 17.9381 |  |  | 19.1448 | 5.4336 |  |  | 15.503 | 290.24 |  | 37.806 |  | 19.033
22:30 |  |  | 29.8229 | 12.574 | [5 empty] | 26.5991 | 11.5774 | 12.41 | 32.578 |  |  | 50.805 |  | 52.4008 |  | 9.8 |  | 114.8564 |  | 9.9667 | [7 empty] | 1.4372 |  | 4.8773 | 0 |  | 53.136 | 102.3591 | 28.795 | 1.15 | 11.42 | 28.9164 | 37.0101 | 0.1 |  | 193.9685 | 34.4636 |  | 4.3312 |  | 2.4 |  | 72.9548 |  | 20.5 |  |  |  | 18.1885 |  | 5.361 |  | 6.981 | 30.53 | 1.98 | 147.8038 |  | 4.8597 | 125.7025 | 16.3835 |  |  | 3.962 |  |  | 89.3067 | 24.7926 |  | 0.694 | 25.9747 | 456.3254 |  | 153.4179 | 17.6293 |  |  | 19.1579 | 5.396 |  |  | 16.2906 | 293.03 |  | 37.033 |  | 18.94
23:00 |  |  | 34.4828 | 12.397 | [5 empty] | 26.2066 | 11.1723 | 12.19 | 32.194 |  |  | 50.791 |  | 49.7196 |  | 9.1 |  | 126.9694 |  | 9.561 | [7 empty] | 1.309 |  | 4.4261 | 0 |  | 52.5951 | 101.1636 | 28.2216 | 1.26 | 10.95 | 29.1922 | 36.7261 | 0.11 |  | 191.6998 | 34.5866 |  | 4.8444 |  | 2.3 |  | 73.0871 |  | 20.5 |  |  |  | 18.0223 |  | 5.2929 |  | 6.326 | 42.78 | 1.92 | 148.6035 |  | 4.6132 | 124.4811 | 16.8413 |  |  | 3.954 |  |  | 88.7151 | 23.7168 |  | 0.698 | 26.3422 | 459.2446 |  | 144.4049 | 17.136 |  |  | 19.1753 | 5.337 |  |  | 16.7943 | 292.35 |  | 36.463 |  | 18.921
23:30 |  |  | 34.3367 | 12.434 | [5 empty] | 25.3771 | 12.9411 | 11.71 | 31.824 |  |  | 50.994 |  | 49.8563 |  | 8.8 |  | 112.8942 |  | 9.1768 | [7 empty] | 1.3944 |  | 4.5418 | 0 |  | 52.2559 | 99.5345 | 27.7342 | 1.2 | 10.86 | 29.2001 | 35.8353 | 0.1 |  | 192.6742 | 34.7115 |  | 3.1301 |  | 2.3 |  | 72.645 |  | 20.5 |  |  |  | 17.8708 |  | 5.3262 |  | 6.698 | 44.32 | 1.89 | 144.6295 |  | 4.8735 | 121.6477 | 14.4237 |  |  | 3.856 |  |  | 89.5522 | 24.2748 |  | 0.636 | 25.7264 | 464.3759 |  | 151.0722 | 17.5894 |  |  | 19.383 | 5.3229 |  |  | 16.9217 | 290.7 |  | 36.669 |  | 18.663
00:00 |  |  | 37.2334 | 12.159 | [5 empty] | 24.8614 | 13.9614 | 11.79 | 30.798 |  |  | 50.979 |  | 44.717 |  | 8.8 |  | 128.5815 |  | 9.3429 | [7 empty] | 2.8122 |  | 5.2759 | 0 |  | 53.1244 | 100.3514 | 27.9203 | 0.83 | 10.65 | 28.714 | 36.1715 | 0.1 |  | 192.31 | 34.5229 |  | 3.6063 |  | 2.3 |  | 72.6202 |  | 20.5 |  |  |  | 18.0486 |  | 5.3689 |  | 6.981 | 45.82 | 1.96 | 142.6372 |  | 4.9603 | 126.5567 | 14.0995 |  |  | 3.837 |  |  | 89.726 | 23.2029 |  | 0.644 | 25.4001 | 460.1973 |  | 149.3183 | 17.8705 |  |  | 19.2007 | 5.3054 |  |  | 17.2151 | 291.14 |  | 37.373 |  | 18.454
MWh | 0 | 0 | 793.697 | 281.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.2099 | 316.6802 | 275.915 | 728.085 | 0 | 0 | 1231.3865 | 0 | 1072.62 | 0 | 211.3 | 0 | 2476.2263 | 0 | 222.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2129 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1175.2283 | 2712.8672 | 643.0453 | 18.01 | 222.955 | 681.8724 | 855.1436 | 62.595 | 0 | 4128.1964 | 807.9676 | 0 | 136.8591 | 0 | 56.015 | 0 | 1561.4184 | 0 | 479.9 | 0 | 0 | 0 | 442.7822 | 0 | 129.9397 | 0 | 145.8698 | 892.315 | 49.16 | 3393.9793 | 0 | 114.499 | 2987.4292 | 340.211 | 0 | 0 | 93.5295 | 0 | 0 | 2146.4158 | 510.3313 | 0 | 15.3875 | 580.2733 | 10102.5508 | 0 | 3531.4218 | 420.7591 | 0 | 0 | 405.8363 | 113.7344 | 0 | 0 | 376.6079 | 6727.84 | 0 | 898.1215 | 0 | 593.0965
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 805.7578 | 1949.63 | 3351.84 | 47.8 | 0 |  |  | 58.5 |  | 62.63 | 10.2 | 0 | 175.5 | 6461.8579 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 355.8
01:00 | 805.7781 | 1847.81 | 3466.22 | 47.8 | 0 |  |  | 58.6 |  | 62.27 | 10.2 | 0 | 148.5 | 6447.1781 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 23.6
01:30 | 807.4038 | 1688.03 | 3488.83 | 47.5 | 0 |  |  | 58.3 |  | 62.06 | 10.3 | 0 | 138.6 | 6301.0238 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.15
02:00 | 797.5742 | 1619.32 | 3491.05 | 47.5 | 0 |  |  | 58.7 |  | 61.66 | 10.3 | 0 | 142.4 | 6228.5042 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2233.05
02:30 | 779.8752 | 1633.78 | 3493.54 | 47.7 | 0 |  |  | 58.3 |  | 61.28 | 10.3 | 0 | 142.6 | 6227.3752 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 223.3
03:00 | 778.5867 | 1636.04 | 3492.52 | 47.5 | 0 |  |  | 58.3 |  | 61.98 | 10.3 | 0 | 113.1 | 6198.3267 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1035.4
03:30 | 777.2147 | 1685.14 | 3488.2 | 47.5 | 0 |  |  | 58.6 |  | 61.44 | 10.3 | 0 | 59.3 | 6187.6947 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.65
04:00 | 771.5256 | 1668.3 | 3491.68 | 47.5 | 0 |  |  | 58.1 |  | 61.96 | 10.3 | 0 | 44.3 | 6153.6656 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 295.65
04:30 | 776.171 | 1793.21 | 3488.88 | 47.5 | 0 |  |  | 58.5 |  | 60.44 | 10.3 | 0 | 72.8 | 6307.801 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1912.2
05:00 | 771.6019 | 1785.85 | 3488.21 | 47.3 | 0 |  |  | 58.2 |  | 61.94 | 10.3 | 0 | 139.3 | 6362.7019 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 118.3
05:30 | 820.4168 | 1818.94 | 3493.99 | 47.4 | 0 |  |  | 57.9 |  | 61.73 | 10.3 | 0.2 | 147.5 | 6458.3768 |  | C.H. RUNATULLO II | 85.25
06:00 | 830.8962 | 1885.84 | 3491.72 | 47.4 | 0 |  |  | 58.6 |  | 62.11 | 10.3 | 33 | 151 | 6570.8662 |  | C.H. RUNATULLO III | 120.75
06:30 | 810.188 | 1863.28 | 3492.43 | 47.1 | 0 |  |  | 59.1 |  | 61.86 | 10.3 | 229.46 | 156.5 | 6730.218 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 47.55
07:00 | 808.1174 | 1604.88 | 3485.72 | 46.8 | 0 |  |  | 59.1 |  | 62.51 | 10.3 | 543.82 | 139.4 | 6760.6475 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2931
07:30 | 748.6594 | 1632.54 | 3439.75 | 46.9 | 0 |  |  | 58.9 |  | 60.29 | 10.3 | 821.42 | 146.3 | 6965.0594 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.35
08:00 | 765.576 | 1577.23 | 3381.64 | 46.8 | 0 |  |  | 59.2 |  | 59.99 | 10.3 | 869.33 | 188 | 6958.066 |  | C.H. ARICOTA II |  | 135.4
08:30 | 770.6331 | 1768.15 | 3341.99 | 46.4 | 0 |  |  | 59.4 |  | 60.56 | 10.3 | 841.13 | 293.2 | 7191.763 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.1
09:00 | 806.0934 | 1821.74 | 3400.25 | 45.9 | 0 |  |  | 59.2 |  | 61.26 | 10.3 | 718.44 | 303.2 | 7226.3834 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15256
09:30 | 806.3385 | 1831.09 | 3487.74 | 45.4 | 0 |  |  | 60.1 |  | 60.36 | 10.3 | 872.47 | 324.1 | 7497.8985 |  | C.H. RESTITUCION | 5177.7
10:00 | 782.4154 | 1939.03 | 3380.34 | 45 | 1.7 |  |  | 60 |  | 61.51 | 10.3 | 811.6 | 374.6 | 7466.4954 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 99.8
10:30 | 791.2167 | 2096.57 | 3333.28 | 44.5 | 1.5 |  |  | 57.9 |  | 60.79 | 10.3 | 805.29 | 393.2 | 7594.5467 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 69.35
11:00 | 807.1251 | 2111.94 | 3339.04 | 45 | 0 |  |  | 57.7 |  | 61.79 | 10.2 | 805.74 | 410.4 | 7648.9351 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 453.9
11:30 | 802.8767 | 2163.11 | 3320.14 | 44.7 | 0 |  |  | 57.5 |  | 60.96 | 10.1 | 809.67 | 452.2 | 7721.2567 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2937.55
12:00 | 797.7941 | 2093.4 | 3316.91 | 44.8 | 0 |  |  | 57.7 |  | 62.36 | 10.1 | 807.85 | 437.6 | 7628.5141 |  | P.C.H. CHAGLLA | 108.9
12:30 | 788.7321 | 1961.41 | 3304.66 | 45.3 | 0 |  |  | 57.4 |  | 57.56 | 10 | 804.96 | 418.9 | 7448.9221 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1543.5
13:00 | 798.3624 | 1892.17 | 3330.64 | 45.3 | 0 |  |  | 56.5 |  | 60.21 | 10.1 | 802.16 | 430.7 | 7426.1424 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 80.95
13:30 | 792.8251 | 1743.46 | 3412.73 | 45.6 | 0 |  |  | 57.5 |  | 62.09 | 10.1 | 912.58 | 476.5 | 7513.3851 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 49.45
14:00 | 778.6788 | 1770.94 | 3325.67 | 45.5 | 0 |  |  | 56.7 |  | 60.69 | 10.1 | 914.96 | 482.1 | 7445.3388 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1658.765
14:30 | 786.9826 | 1944.95 | 3335.46 | 46.2 | 0 |  |  | 59.2 |  | 62.56 | 10.1 | 913.1 | 438.7 | 7597.2526 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 158.95
15:00 | 784.5134 | 1960.27 | 3430.26 | 45.4 | 0 |  |  | 59.9 |  | 62.16 | 10.1 | 901.81 | 386.3 | 7640.7134 |  | C.H. EL CARMEN | 81.65
15:30 | 779.1919 | 1889.53 | 3438.94 | 46 | 0 |  |  | 60 |  | 62.16 | 10 | 857.82 | 477.9 | 7621.5419 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 109.4
16:00 | 772.7399 | 1925.45 | 3440 | 46.2 | 0 |  |  | 59.6 |  | 59.77 | 9.9 | 793.95 | 501.2 | 7608.8099 |  | C.H. ÁNGEL II | 121.25
16:30 | 784.8182 | 2013.97 | 3449.55 | 46.6 | 0 |  |  | 59.9 |  | 62.18 | 10.1 | 571.41 | 495.8 | 7494.3282 |  | C.H. ÁNGEL III | 125.25
17:00 | 784.9669 | 2127.66 | 3443.3 | 46.6 | 0 |  |  | 60.2 |  | 59.59 | 10.3 | 256.43 | 558.6 | 7347.6469 |  | C.H. LA JOYA | 181.15
17:30 | 776.9876 | 2315.12 | 3465.39 | 46.3 | 0 |  |  | 60.3 |  | 60.75 | 10.3 | 25.5 | 563.9 | 7324.5476 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 77.1
18:00 | 796.0999 | 2238.41 | 3469.55 | 46 | 0 |  |  | 60 |  | 61.62 | 10.3 | 0 | 554 | 7235.9799 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 435.85
18:30 | 794.0043 | 2549.2 | 3473.12 | 46.9 | 1.4 |  |  | 60 |  | 60.69 | 10.3 | 0 | 584.5 | 7580.1143 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 401.1
19:00 | 797.5752 | 2542.54 | 3477.38 | 47.1 | 8.6 |  |  | 59.2 |  | 61.48 | 10.3 | 0 | 598.6 | 7602.7753 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2151.8
19:30 | 801.2257 | 2549.22 | 3488.91 | 47.3 | 0 |  |  | 59 |  | 59.51 | 10.3 | 0 | 593.5 | 7608.9657 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1523.7
20:00 | 794.4187 | 2568.14 | 3492.17 | 47.4 | 0 |  |  | 59.4 |  | 62.98 | 10.3 | 0 | 556.9 | 7591.7087 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 8.5
20:30 | 801.3877 | 2548.29 | 3489.92 | 47.4 | 0 |  |  | 60 |  | 61.54 | 10.3 | 0 | 564.2 | 7583.0377 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5171.15
21:00 | 795.2224 | 2473.81 | 3492.94 | 47.6 | 0 |  |  | 59.1 |  | 63.25 | 10.3 | 0 | 529.9 | 7472.1224 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.1
21:30 | 795.7642 | 2437.18 | 3496.57 | 47.6 | 0 |  |  | 59.4 |  | 61.96 | 10.3 | 0 | 480.2 | 7388.9742 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 681.6
22:00 | 791.7137 | 2531.66 | 3488.35 | 47.5 | 0 |  |  | 59.7 |  | 61.42 | 10.3 | 0 | 459.5199 | 7450.1636 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 41.35
22:30 | 785.3413 | 2466.93 | 3498.23 | 47.7 | 0 |  |  | 59.6 |  | 61.05 | 10.3 | 0 | 461.1624 | 7390.3137 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 23.8
23:00 | 768.181 | 2175.38 | 3494.4 | 47.7 | 0 |  |  | 59.8 |  | 59.94 | 10.3 | 0 | 422.8217 | 7038.5227 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1736.65
23:30 | 783.6908 | 2078.96 | 3480.28 | 47.7 | 0 |  |  | 59.7 |  | 62.86 | 10.3 | 0 | 386.7161 | 6910.2069 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 286.75
00:00 | 762.6264 | 1847.83 | 3479.52 | 47.6 | 0 |  |  | 59.7 |  | 62.18 | 10.3 | 0 | 359.6008 | 6629.3572 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 153.55
TOTAL MWh | 18957.9431 | 48033.665 | 82571.925 | 1120.1 | 6.6 | 0 | 0 | 1414.1 | 0 | 1472.97 | 245.75 | 8362.05 | 8437.9104 | 170623.0135 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1643.9
% | 11.111 | 28.1519 | 48.3944 | 0.65648 | 0.0038682 | 0 | 0 | 0.82879 | 0 | 0.86329 | 0.14403 | 4.9009 | 4.9454 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 709.85
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3157.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1969.85
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1529.7
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 91.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1946.7
[16 empty] | PCH TUPURI | 5.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 131.3
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 172.5
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 52.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 51.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1283.1
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 324.95
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 496.05
[16 empty] | C.H. OROYA | 181.9
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 216.15
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1999.85
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 119.3431
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 18957.9431 | 48033.665

## GENERACION RER
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 18.7 | 8.7 | 11.03 | 10 | 1.1 |  | 9.2 |  | 5.5 |  | 3.5 | 5.6 | 2.2 | 1.5 | 3.7 | 10 | 20 | 3.1 | 3 | 11.5 | 10.2 | 67.6 |  | 14.6 | 32.7 | 2.6 | 0.4 | 7.8 | 4.8 | 5 | 5.6 | 5.8 | 7.3 |  |  |  | 3.3 | 17 |  |  |  |  | 1.7 | [8 empty] | 0.6 |  | 13 | 22.9 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.2 | 19.9 | 7.2 |  | 4.8579 | 412.2878
1:00 | 14.7 | 18.7 | 8.3 | 11.07 | 9.9 | 1.1 |  | 9.5 |  | 5.4 |  | 3.6 | 5.4 | 2.2 | 2.1 | 4.1 | 10 | 20.1 | 3.1 | 3 | 8.2 | 8.2 | 58.2 |  | 13.9 | 30.1 | 2.6 |  | 7.8 | 4.7 | 5 | 5.6 | 5.8 | 7.3 |  |  |  | 3.3 | 17 |  |  |  |  | 1.2 | [8 empty] | 0.6 |  | 8.7 | 18.6 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.2 | 20.1 | 7.2 |  | 4.9781 | 385.4481
1:30 | 14.7 | 18.7 | 8.3 | 11.06 | 10 | 1 |  | 9.3 |  | 5.4 |  | 3.8 | 5.3 | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 10 | 20.3 | 3.1 | 3 | 9.9 | 9.1 | 61.1 |  | 6.1 | 22.4 | 0.9 |  | 7.8 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.8 | 7.3 |  |  |  | 3.3 | 17.1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.6 |  | 9.2 | 19.9 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.2 |  | 5.0038 | 375.6638
2:00 | 14.7 | 18.7 | 7.9 | 11.06 | 10 | 1 |  | 9.3 |  | 5.4 |  | 3.6 | 5 | 2.2 | 2.4 | 4 | 10 | 20.2 | 3.1 | 3.1 | 12.9 | 7.3 | 62.3 |  | 5.6 | 20.9 | 1.1 |  | 7.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 5.8 | 7.6 |  |  |  | 3.2 | 17.1 |  |  |  |  | 1.7 | [8 empty] | 0.6 |  | 10.6 | 21.7 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.2 |  | 4.9742 | 379.2342
2:30 | 14.5 | 18.7 | 8 | 11.08 | 9.9 | 1 |  | 9 |  | 5.3 |  | 3.7 | 5 | 2.2 | 2 | 3.9 | 10 | 20.1 | 3.1 |  | 18.2 | 4.5 | 52.4 |  | 10.9 | 25 | 1.8 |  | 7.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 5.8 | 7.8 |  |  |  | 3.3 | 17.1 |  |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 13 | 16.8 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.2 |  | 4.9752 | 375.3552
3:00 | 14.5 | 18.7 | 8.2 | 11.08 | 9.9 | 1 |  | 9.5 |  | 5.3 |  | 3.8 | 5.1 | 2.2 | 1.9 | 3.8 | 10 | 20.4 | 3.1 |  | 17.4 | 5.5 | 40.8 |  | 4.4 | 18.1 |  |  | 7.7 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 7.8 |  | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 17.1 |  |  |  |  | 1.8 | [8 empty] | 0.6 |  | 8.7 | 17 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.1 |  | 4.9867 | 346.4667
3:30 | 14.5 | 18.7 | 7.8 | 11.04 | 9.9 | 1 |  | 9.4 |  | 5.3 |  | 3.8 | 5.1 | 2.2 | 1.7 | 3.8 | 10 | 20.4 | 3.1 |  | 13.7 | 6.4 | 20.1 |  | 2.1 | 8.9 | 0.2 |  | 7.5 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 7.8 |  |  | 0.1 | 3.2 | 17.1 |  |  |  |  | 1.8 | [8 empty] | 0.6 |  | 2.4 | 5.4 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.2 |  | 5.0147 | 291.7547
4:00 | 14.5 | 18.7 | 8.3 | 11.06 | 9.9 | 1 |  | 9.4 |  | 5.2 |  | 3.7 | 5 | 2.1 | 0.6 | 3.6 | 10 | 20.2 | 3.1 |  | 14.2 | 2.8 | 4 |  | 3.6 | 13.6 | 0.4 |  | 7.5 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.8 |  | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 17 |  |  |  |  | 1.8 | [8 empty] | 0.6 |  | 1.8 | 1.5 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.2 |  | 5.0256 | 274.8856
4:30 | 14.7 | 18.7 | 6.9 | 11.04 | 9.9 | 1 |  | 9.1 |  | 5.2 |  | 3.7 | 5 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 10 | 20 | 3.2 |  | 17.4 | 2 | 17 |  | 5.2 | 19.4 | 1 |  | 7.5 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.8 |  | 1 | 2 | 3.3 | 16.9 |  |  |  |  | 1.8 | [8 empty] | 0.6 |  | 5.1 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20.2 | 7.2 |  | 4.971 | 302.511
5:00 | 15 | 18.7 | 8.1 | 11.04 | 9.9 | 1 |  | 9.1 |  | 5.2 |  | 3.8 | 5.1 | 2.1 | 2.2 | 3.6 | 10 | 20.1 | 3.6 |  | 19 | 0.3 | 41.7 |  | 9.3 | 26 | 1.2 |  | 7.4 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.8 |  | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 16.9 |  |  |  |  | 1.3 | [8 empty] | 0.6 |  | 13.5 | 23.9 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.2 |  | 5.0019 | 371.0419
5:30 | 15 | 18.7 | 7.8 | 11.03 | 12.6 | 1 |  | 9.2 |  | 5.2 |  | 3.6 | 5 | 2 | 2.2 | 3.4 | 10 | 20.4 | 3.9 | 2.6 | 16.5 | 2.1 | 49.8 |  | 7.6 | 20 | 1.2 |  | 7.1 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.8 |  | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 16.8 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0.2 | [6 empty] | 0.6 |  | 14.9 | 30.2 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.2 |  | 5.0168 | 384.1468
6:00 | 14.8 | 18.7 | 8.2 | 11.01 | 14 | 1 |  | 9.4 |  | 5.2 |  | 3.7 | 5 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 10 | 20.1 | 4.1 | 3.1 | 15 | 5.9 | 53.8 | 1.1 | 5.5 | 15.5 |  |  | 7.1 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 7.8 | 2.5 | 4 | 4.9 | 3.2 | 16.7 |  | 8.2 |  |  | 1.3 |  | 4.5 |  |  |  | 5.8 |  | 5.5 | 0.6 | 4.9 | 14 | 32.4 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 20 | 7.2 | 0.5 | 4.9962 | 422.9062
6:30 | 15 | 18.7 | 8.6 | 10.46 | 14 | 1 |  | 9.1 |  | 5.4 |  | 3.5 | 4.9 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 8.6 | 19.9 | 4.1 | 3.1 | 10.7 | 10.1 | 52 | 9.9 | 4 | 11.9 | 0.7 |  | 7.1 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 7.8 | 22.2 | 5.2 | 8.5 | 3.2 | 16.7 |  | 81.7 | 0.16 |  | 1.8 | 1.5 | 11.5 |  |  |  | 47.5 |  | 38.8 | 0.6 | 13.1 | 14.2 | 39.2 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 14.4 | 7.1 | 1.6 | 4.988 | 617.708
7:00 | 15 | 18.7 | 8.4 | 11.01 | 17.4 | 1 |  | 9.4 |  | 5.4 |  | 3.4 | 4.8 | 1.7 | 2.3 | 4.1 | 5.5 | 19.8 | 4.1 | 3.1 | 10.7 | 7.5 | 49.9 | 21.4 | 1.8 | 8.6 | 0.4 |  | 7 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 8.1 | 46.2 | 5.6 | 7.8 | 3.2 | 16.7 |  | 173 | 83.52 |  | 1.8 | 3.9 | 13.9 |  | 9.9 |  | 97 |  | 76.8 | 0.6 | 16.8 | 11.6 | 35.5 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 4 | 0.2 | 5.4 | 7.2 | 7.3 | 4.8175 | 916.1475
7:30 | 14.9 | 18.7 | 6.6 | 10.99 | 19.7 | 1 |  | 9.1 | 0.1 | 5.3 |  | 3.7 | 5 | 1.6 | 2.3 | 4 | 2.6 | 20.1 | 4.1 | 3.1 | 6.9 | 7.1 | 48.8 | 31.4 | 5 | 18.4 | 0.6 |  | 6.9 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 8.1 | 71.8 | 6.8 | 8.6 | 3.1 | 16.7 |  | 236.3 | 184.72 |  | 1.6 | 6.6 | 14.6 |  | 9.9 |  | 136.5 |  | 96.6 | 0.6 | 17.5 | 11.1 | 33 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 6.7 | 0.2 | 2.6 | 7.2 | 18.6 | 4.9594 | 1195.0694
8:00 | 14.9 | 17.5 | 7.7 | 10.99 | 19.9 | 1 |  | 8.9 | 0.2 | 5.3 |  | 3.2 | 4.8 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 20 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 7.1 | 47.1 | 35.1 | 12.7 | 35.1 | 2 |  | 6.7 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 8.1 | 78.5 | 8.5 | 10.8 | 3.1 | 16.7 |  | 247.7 | 195.53 | 0.1 | 1.3 | 9.1 | 15.1 | 1.1 | 9.9 | 11.2 | 140.9 | 11.3 | 100.5 | 0.6 | 18.4 | 9.2 | 29.8 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 9.2 | 0.2 |  | 7.1 | 19 | 4.776 | 1280.696
8:30 | 15 | 17.2 | 8.1 | 10.96 | 20.1 | 1 |  | 9.3 | 0.8 | 5 |  | 3.6 | 5.1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 20.4 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 9.7 | 57.6 | 36.1 | 26.5 | 64.9 | 4.1 | 2.4 | 6.6 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 8.1 | 79.8 | 6.5 | 9.1 | 3.2 | 16.7 |  | 250.9 | 150.63 | 0.2 | 1.3 | 11.2 | 15.5 | 1 | 9.9 | 33.7 | 144.3 | 32.6 | 103.2 | 0.6 | 18.9 | 10.7 | 32.1 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 11.4 | 0.2 |  | 7.2 | 18.2 | 5.0331 | 1358.2231
9:00 | 15.5 | 17.2 | 8.2 | 11.06 | 20 | 1 |  | 9.3 | 0.9 | 5 |  | 3.4 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 |  | 20 | 3.8 | 3.1 | 6.5 | 11.9 | 71.4 | 36.3 | 28.2 | 53.3 | 4.6 | 1.6 | 6.6 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.7 | 80.6 | 9 | 9 | 3.2 | 16.7 |  | 253.1 | 14.04 | 0.1 | 1.3 | 13.1 | 15.7 | 1 | 9.9 | 29.7 | 147.6 | 28.5 | 105.7 | 0.6 | 19.2 | 13.1 | 36.4 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 13.3 | 0.2 |  | 7.2 | 18.8 | 4.9934 | 1243.9934
9:30 | 14.6 | 17.2 | 8.6 | 10.46 | 20.1 | 0.9 |  | 9.5 | 1 | 4.7 |  | 3.3 | 5 | 1.6 | 2.5 | 4.5 |  | 20 | 3.8 | 3.1 | 10.1 | 10.3 | 98.4 | 36.7 | 27.9 | 52.1 | 5 | 1.8 | 6.6 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.1 | 79.9 | 7.2 | 9 | 3.1 | 16.7 |  | 253.1 | 164.17 | 0.3 | 1.1 | 14.8 | 15.3 | 1 | 9.9 | 23.7 | 147.8 | 20 | 106.1 | 0.6 | 18.9 | 15.6 | 43 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 15 | 0.2 |  | 7.2 | 19.4 | 4.8385 | 1416.6685
10:00 | 15 | 18 | 8.4 | 11.01 | 20.1 | 0.9 |  | 9.1 | 1.1 | 4.7 |  | 3.5 | 5.1 | 1.9 | 2.5 | 4.3 |  | 19.8 | 3.8 | 3.1 | 9.4 | 12.3 | 104.2 | 36.7 | 43.3 | 84.6 | 8.4 | 2.9 | 6.6 | 3.3 | 4.4 | 5 | 5.2 | 7.1 | 80.5 | 9 | 8.9 | 3.1 | 16.7 |  | 253 | 100.5 | 0.3 | 1.1 | 16.2 | 15.4 | 1 | 9.9 | 6.8 | 147 | 1.4 | 106.2 | 0.6 | 18.9 | 21.5 | 61.9 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 16.5 | 0.2 |  | 7.2 | 19.3 | 5.0154 | 1407.9254
10:30 | 15 | 18.7 | 6.6 | 10.99 | 20.1 | 0.9 |  | 9.5 | 1.3 | 4.7 |  | 3.5 | 5.1 | 1.7 | 2.5 | 4.3 |  | 19.7 | 3.6 | 3.1 | 11.2 | 17.4 | 92.7 | 36.5 | 55.2 | 93.9 | 11.7 | 3.5 | 6.6 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 7.1 | 80.5 | 10.5 | 9.9 | 3.2 | 16.7 |  | 253.2 | 93.19 | 0.3 | 1.8 | 17.4 | 15.3 | 2.5 | 10 | 0.9 | 146 |  | 105.8 | 0.6 | 19.1 | 20.8 | 65.5 | 4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 17.5 | 0.2 |  | 7.2 | 19.2 | 5.0167 | 1421.7967
11:00 | 15.1 | 18.7 | 7.7 | 10.99 | 20.1 | 0.9 |  | 9.3 | 1 | 4.7 |  | 3.6 | 5.2 | 1.7 | 2.5 | 4.3 |  | 20 | 3.5 | 3.1 | 13.2 | 28.5 | 89.4 | 36.6 | 62.7 | 100.5 | 12.8 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 7.1 | 80.1 | 10.4 | 10.2 | 3.1 | 16.7 |  | 253.1 | 93.34 | 0.4 | 1.9 | 18.3 | 15.4 | 2.5 | 9.9 |  | 145.2 |  | 105.9 | 0.6 | 19.1 | 17.1 | 61.2 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 0.2 |  | 7.2 | 19.1 | 5.0251 | 1441.0551
11:30 | 14.9 | 18.7 | 8.1 | 10.96 | 16.7 | 0.9 |  | 8.3 | 1.3 | 4.8 |  | 3.6 | 5.1 | 2.1 | 2.5 | 4.4 |  | 19.5 | 3.5 | 3.1 | 17.1 | 44.1 | 84.8 | 36.7 | 69.1 | 110.8 | 15.3 | 6.4 | 6.6 | 3.3 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 80.7 | 11.3 | 11.8 | 3.1 | 16.7 |  | 253.1 | 93.37 | 0.4 | 1.9 | 18.7 | 15.4 | 2 | 9.9 | 4.7 | 146.5 |  | 106.7 | 0.6 | 19.1 | 18.4 | 58.4 | 4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.7 | 0.2 |  | 7.1 | 19 | 4.9767 | 1481.9066
12:00 | 15 | 18.7 | 8.2 | 11.06 | 13.7 | 0.9 |  | 9.4 | 1.3 | 4.8 |  | 3.2 | 4.9 | 1.8 | 2.5 | 4.5 |  | 18.8 | 3.5 | 3.1 | 17.1 | 43.5 | 80.2 | 36.5 | 64.2 | 103.7 | 13.5 | 4.1 | 6.6 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 80.6 | 10 | 11.4 | 3.1 | 16.7 |  | 253 | 93.15 | 0.4 | 1.9 | 18.9 | 15.6 | 1.7 | 10 | 18.1 | 145.8 | 2 | 106.7 | 0.6 | 18.3 | 15.3 | 54.5 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.6 | 0.2 |  | 7.2 | 19 | 4.9941 | 1462.0041
12:30 | 14.9 | 18.7 | 4.1 | 10.46 | 14.2 | 0.9 |  | 9.4 | 0.9 | 4.8 |  | 3.2 | 4.8 | 1.9 | 2.5 | 4.5 |  | 18.6 | 3.5 | 3.1 | 16.4 | 44.7 | 80.8 | 35.7 | 63.3 | 100.2 | 12.4 | 3.5 | 6.3 | 3.1 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 80.6 | 11.6 | 11.1 | 3.1 | 16.7 |  | 252.9 | 93.36 | 0.2 | 1.9 | 18.7 | 15.4 | 1.7 | 9.9 | 16.1 | 145.3 | 5.5 | 106.6 | 0.6 | 17.9 | 11.3 | 42 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 0.2 |  | 7.2 | 18.9 | 4.9321 | 1435.2521
13:00 | 15 | 18.7 | 6 | 11.01 | 14.2 | 0.9 |  | 9.5 | 1.3 | 4.8 |  | 3.4 | 5 | 1.9 | 2.5 | 4.4 |  | 18.7 | 3.5 | 3.1 | 19 | 51.9 | 84 | 35.8 | 48.3 | 89.2 | 9.8 | 3.8 | 6.1 | 3.1 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 80.3 | 9.3 | 9.9 | 3.1 | 16.7 |  | 253 | 93.16 | 0.2 | 1.9 | 17.9 | 15.4 | 1.7 | 9.9 | 26.8 | 144.5 | 24.2 | 105.9 | 0.6 | 17.8 | 11.3 | 43.2 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0.2 |  | 7.2 | 18.9 | 4.9624 | 1447.2324
13:30 | 14.5 | 18.7 | 8.5 | 10.99 | 13.4 | 0.8 |  | 9.4 | 1.3 | 4.8 |  | 3.4 | 5.1 | 1.8 | 2.5 | 4.4 |  | 19 | 3.5 | 3.1 | 23.2 | 54.4 | 87 | 36 | 40.7 | 75.5 | 8.9 | 3.5 | 6 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 80.6 | 10.8 | 11.4 | 3.1 | 16.7 |  | 253.4 | 209.98 | 0.1 | 1.9 | 14.2 | 15.5 | 0.8 | 9.9 | 59.3 | 145 | 53.4 | 106.2 | 0.6 | 17.7 | 10.6 | 37.8 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 13.7 | 0.2 |  | 7.1 | 18.9 | 5.0251 | 1603.7951
14:00 | 14.2 | 18.7 | 7.6 | 10.99 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 9.2 | 1.2 | 4.8 |  | 3.6 | 5 | 1.8 | 2.5 | 4.4 |  | 18.1 | 3.5 | 3.1 | 24.2 | 62.6 | 87.2 | 36.5 | 35.6 | 66.6 | 6.1 | 2.6 | 6.3 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 80.7 | 10.4 | 9.2 | 3.1 | 16.7 |  | 253.2 | 209.96 | 0.1 | 1.9 | 15.4 | 15.4 | 1.1 | 9.9 | 56.4 | 144.6 | 65.9 | 105.1 | 0.6 | 17.9 | 12.4 | 42.9 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 16.2 | 0.2 |  | 7.2 | 18.7 | 4.9788 | 1600.3288
14:30 | 15.1 | 18.7 | 8.3 | 10.96 | 8.6 | 0.8 | 0.4 | 9.5 | 1 | 4.8 |  | 3.7 | 5.1 | 2.1 | 2.5 | 4.5 |  | 18.4 | 3.5 | 3.1 | 23.8 | 60.9 | 82.8 | 36.7 | 41.3 | 73.1 | 7.5 | 3.8 | 6.3 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 80.6 | 4.9 | 2.6 | 3.1 | 16.7 |  | 253.2 | 208.6 | 0.1 | 1.9 | 14.3 | 15.2 | 0.9 | 9.9 | 39.4 | 147.6 | 42 | 104.5 | 0.6 | 18.2 | 11.5 | 45.1 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 0.2 |  | 7.2 | 18.5 | 4.9826 | 1562.2426
15:00 | 15.2 | 18.7 | 7.8 | 11.06 | 8.7 | 0.9 | 0.4 | 9.4 | 0.9 | 4.8 |  | 3.8 | 5 | 1.8 | 2.5 | 4.5 |  | 18.6 | 3.3 | 3.1 | 23.4 | 56.2 | 78.7 | 35.9 | 33.3 | 67 | 4.6 | 1.1 | 6.3 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 80.5 | 2.5 |  | 3.1 | 16.7 |  | 253 | 204.91 | 0.1 | 1.9 | 12.4 | 14.9 | 1 | 9.9 | 36.9 | 146.3 | 33.7 | 103.9 | 0.6 | 17.8 | 10.6 | 38.3 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12.8 | 0.3 |  | 7.2 | 18.4 | 5.0134 | 1498.1834
15:30 | 15 | 18.7 | 9.1 | 10.46 | 8.7 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | 0.8 | 4.8 |  | 3.6 | 5 | 1.9 | 2.5 | 4.4 |  | 18.3 | 3.1 |  | 23.2 | 52.2 | 81.7 | 34.7 | 52.8 | 84.3 | 8.3 | 3.1 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 7.4 | 79.7 | 5.1 | 1.4 | 3.1 | 16.7 |  | 249.6 | 198.62 | 0.1 | 1.9 | 10.2 | 14.3 | 1 | 9.9 | 62.3 | 141.4 | 61.9 | 100.7 | 0.6 | 17.1 | 8.4 | 33.2 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10.6 | 0.3 |  | 7.2 |  | 4.9919 | 1540.4719
16:00 | 14.7 | 18.7 | 8.6 | 9.87 | 8.8 | 0.8 | 0.4 | 7.9 | 0.6 | 4.8 |  | 3.6 | 5 | 1.9 | 2.5 | 4.4 |  | 18.1 | 3.1 |  | 16.9 | 42 | 87.8 | 30.5 | 46.3 | 83.2 | 6.4 | 2.9 | 5.8 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 7.4 | 73.4 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 16.7 |  | 233.6 | 187.65 | 0.1 | 1.9 | 7.7 | 13.2 | 1.9 | 9.9 | 76.8 | 128.6 | 81.3 | 94.7 | 0.6 | 15.8 | 10.8 | 40 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 8.1 | 0.3 |  | 7.2 |  | 5.0399 | 1498.0599
16:30 | 15.4 | 18.7 | 8.3 | 10.98 | 8.8 | 0.8 | 0.4 | 8.8 | 0.4 | 4.8 |  | 3.7 | 5 | 1.9 | 2.5 | 4.2 |  | 18.3 | 3.1 |  | 13.8 | 40.4 | 88.8 | 20.5 | 47.5 | 78.2 | 6.9 | 2 | 5.8 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 7.4 | 47.9 | 2.2 |  | 3.1 | 16.7 |  | 178.7 | 134.41 |  | 1.9 | 5 | 9.3 | 1.7 | 9.9 | 90.1 | 83.9 | 73.8 | 75.1 | 0.6 | 10.8 | 11.2 | 40.9 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 0.3 |  | 7.2 |  | 5.0182 | 1272.5082
17:00 | 15.2 | 18.7 | 7.6 | 10.09 | 8.8 | 0.9 | 0.4 | 8 | 0.2 | 4.8 |  | 3.8 | 5.1 | 1.9 | 2.5 | 4.3 |  | 18.1 | 3.1 |  | 12.8 | 37.1 | 92.9 | 9.3 | 53.7 | 87.6 | 9.8 | 3.2 | 6.1 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 7.4 | 19.9 | 2.1 | 0.6 | 3.2 | 16.5 |  | 82.9 | 60.73 |  | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 9.9 | 109.2 | 37.3 | 90 | 35.3 | 0.6 | 3 | 13.5 | 46.1 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.3 |  | 7.1 |  | 4.9669 | 1018.8869
17:30 | 15.3 | 18.7 | 7.7 | 10.05 | 8.9 | 0.9 | 0.4 | 9 |  | 4.8 |  | 3.5 | 4.9 | 2 | 2.5 | 4.3 |  | 17.7 | 3.1 |  | 9.3 | 31.9 | 103.5 | 0.7 | 47.7 | 76.2 | 8.8 | 2.9 | 6.3 | 3.1 | 4.5 | 5 | 5.2 | 7.4 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 16.5 |  | 11.2 | 4.4 |  | 1.9 | 0.5 |  | 1.7 | 9.9 | 108.1 | 2.4 | 98.6 | 3.8 | 0.6 |  | 17.2 | 57.9 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 |  | 7.2 |  | 4.8876 | 794.8376
18:00 | 15.2 | 18.6 | 7.5 | 11.02 | 16.2 | 1 | 0.4 | 9.3 |  | 4.8 |  | 3.5 | 5 | 2 | 2.5 | 4.3 |  | 17.8 | 3.1 |  | 10.6 | 23.4 | 104.9 |  | 46 | 71.4 | 8.7 | 2.4 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 5 | 5 | 7.4 |  | 0.2 |  | 3.2 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.8 | 9.9 | 99.4 |  | 102.5 |  | 0.6 |  | 22.5 | 62 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 4.9999 | 768.0199
18:30 | 15 | 18.6 | 6.8 | 10.99 | 20.1 | 1 | 0.4 | 9.3 |  | 4.7 |  | 3.6 | 5.1 | 2 | 2.5 | 4.4 |  | 17.5 | 3.1 |  | 8.4 | 17.5 | 105.7 |  | 58.6 | 90.8 | 9.4 | 4.2 | 6.5 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 7.8 |  | 0.1 |  | 3.3 | 16.6 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.7 | 9.9 | 95.6 |  | 98 |  | 0.6 |  | 26.3 | 69.9 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 |  | 7.2 |  | 5.0043 | 801.8943
19:00 | 15.3 | 18.7 | 7.6 | 10.98 | 20.1 | 1 | 0.4 | 8.9 |  | 4.7 |  | 3.5 | 5 | 2 | 2.5 | 4.3 |  | 17.4 | 3.1 | 3.2 | 8.7 | 13.2 | 110.5 |  | 54.6 | 88.5 | 10.4 | 2.4 | 6.5 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.8 |  |  |  | 3.3 | 16.6 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.8 | 9.9 | 98.9 |  | 105.1 |  | 0.6 |  | 29.2 | 77.1 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 |  | 7.2 |  | 4.9752 | 819.7553
19:30 | 14.8 | 18.7 | 6.2 | 10.91 | 20.1 | 1 | 0.4 | 8.9 |  | 4.6 |  | 3.6 | 5 | 2 | 2.5 | 4.3 |  | 17.6 | 3.1 | 3.1 | 7.1 | 17.7 | 113.6 |  | 56.1 | 94 | 10 | 3 | 6.5 | 3.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 8.1 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.6 | 9.9 | 91.9 |  | 100 |  | 0.6 |  | 29.1 | 71 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 |  | 7.2 |  | 5.0257 | 813.8357
20:00 | 15.1 | 18.6 | 9 | 10.98 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 9.3 |  | 4.6 |  | 3.6 | 5 | 2.1 | 2.5 | 4.1 |  | 17.5 | 3.1 | 3.1 | 5.9 | 13 | 112.3 |  | 66.4 | 99.3 | 11.1 | 2.6 | 6.2 | 2.6 | 4.4 | 5 | 5.1 | 8.1 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.5 | 9.9 | 66.4 |  | 83.3 |  | 0.6 |  | 29.4 | 67.2 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 5.0187 | 779.7987
20:30 | 15.1 | 18.6 | 8.3 | 11.04 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 8.5 |  | 4.6 |  | 3.5 | 5 | 2.1 | 2.5 | 4.1 |  | 17.3 | 3.1 | 3.1 | 6.4 | 11.9 | 112.9 |  | 74.7 | 107.9 | 11.4 | 5.2 | 6.1 | 2.9 | 4.4 | 5 | 5 | 7.9 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.5 | 9.9 | 58.4 |  | 73.7 |  | 0.6 |  | 30.5 | 71.2 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 4.9877 | 785.2277
21:00 | 15 | 18.6 | 9.2 | 11.15 | 20.1 | 1.2 | 0.4 | 9.3 |  | 4.6 |  | 3.5 | 5 | 2.2 | 2.5 | 4.1 |  | 17.4 | 3.1 | 3.2 | 4.5 | 13.5 | 112.5 |  | 70.8 | 107.3 | 11.3 | 2.2 | 6.1 | 3 | 4.4 | 5 | 5 | 7 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.5 | 9.9 | 53.2 |  | 56 |  | 0.6 |  | 29.5 | 69.1 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 5.0224 | 752.2723
21:30 | 15 | 18.6 | 8.2 | 11.16 | 20.1 | 1.2 | 0.4 | 9 |  | 4.6 |  | 3.5 | 5 | 2.2 | 2.5 | 3.9 |  | 17.4 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 15.4 | 112.5 |  | 57.7 | 103.4 | 9.2 | 1.4 | 6 | 2.9 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 7.1 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.4 | 9.9 | 31.9 |  | 44.4 |  | 0.6 |  | 30.4 | 71.2 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 4.7642 | 700.2242
22:00 | 15.2 | 18.6 | 7.2 | 11.12 | 20.1 | 1.2 | 0.4 | 9.3 |  | 4.6 |  | 3.5 | 5 | 2.3 | 2.5 | 4 |  | 17.4 | 3.1 |  | 3.5 | 18.6 | 115.3 |  | 65.26 | 94.39 | 7.5074 | 1.4625 | 5.9 | 2.9 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 7.1 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.8 | 9.9 | 28 |  | 30.7 |  | 0.6 |  | 29.8 | 65 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 5.0137 | 674.1536
22:30 | 15.5 | 18.6 | 6.7 | 11.15 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 9.1 |  | 4.6 |  | 3.7 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 4.1 |  | 17.6 | 3.1 |  | 3.3 | 24.8 | 112.2 |  | 64.51 | 96.33 | 8.1856 | 1.6368 | 5.9 | 2.8 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 7.3 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 24 |  | 29.9 |  | 0.6 |  | 29.5 | 66.8 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 5.0413 | 665.4537
23:00 | 15.3 | 18.6 | 5.5 | 11.14 | 20.1 | 1.2 | 0.4 | 9.4 |  | 4.6 |  | 3.2 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 4.1 |  | 16.8 | 3.1 |  | 4.6 | 27 | 113.8 |  | 50.42 | 87 | 6.3288 | 1.3729 | 5.8 | 2.7 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 7.3 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 20.8 |  | 24.8 |  | 0.6 |  | 27.3 | 59.4 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 4.881 | 624.6427
23:30 | 15.3 | 18.6 | 8.5 | 11.16 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 9.3 |  | 4.7 |  | 3.4 | 5 | 2.3 | 2.5 | 4 |  | 16.9 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 23.9 | 112.2 |  | 40.68 | 75.89 | 4.7261 | 1.42 | 5.8 | 2.7 | 4.6 | 5 | 5 | 7.5 |  |  |  | 3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 19.4 |  | 20.3 |  | 0.6 |  | 27.9 | 57.7 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 4.9908 | 595.6669
0:00 | 15.5 | 18.6 | 7.7 | 11.18 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 9.2 |  | 4.7 |  | 3.3 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 3.9 |  | 17 | 3.1 | 3.2 | 4.5 | 22.9 | 116.1 |  | 31.54 | 65.82 | 2.1208 | 1.32 | 5.7 | 2.6 | 4.6 | 5 | 5 | 7.5 |  |  |  | 3.4 | 16.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 15 |  | 16.7 |  | 0.6 |  | 26.3 | 57.3 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  | 4.9264 | 567.4072
EJEC MWh | 359.15 | 445.05 | 186.85 | 262.22 | 355.8 | 23.6 | 4.15 | 219.7 | 8.8 | 118.3 | 0 | 85.25 | 120.75 | 47.55 | 56.1 | 99.8 | 69.35 | 453.9 | 80.95 | 49.45 | 286.05 | 525.45 | 1907.5 | 351.65 | 868.605 | 1526.765 | 145.9844 | 45.2561 | 158.95 | 81.65 | 109.4 | 121.25 | 125.25 | 181.15 | 785 | 87.15 | 89.95 | 77.1 | 401.1 | 0 | 2522.05 | 1436.05 | 1.75 | 41.35 | 134.2 | 157.35 | 23.8 | 153.55 | 756.55 | 1432.4 | 755.75 | 1053.15 | 14.4 | 188.1 | 395 | 1047.9 | 91.2 | 69.45 | 61.2 | 57.6 | 57.5 | 135.9 | 5.6 | 131.3 | 172.5 | 155.65 | 119.3431 | 22092.5235
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1718.72 | 7.7796 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3573.8431 | 16.1767 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8362.05 | 37.8501 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8437.9104 | 38.1935 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15 | 18.7 | 8.7 | 11.03 | 9.2 | 58.5 | 121.13
1:00 | 14.7 | 18.7 | 8.3 | 11.07 | 9.5 | 58.6 | 120.87
1:30 | 14.7 | 18.7 | 8.3 | 11.06 | 9.3 | 58.3 | 120.36
2:00 | 14.7 | 18.7 | 7.9 | 11.06 | 9.3 | 58.7 | 120.36
2:30 | 14.5 | 18.7 | 8 | 11.08 | 9 | 58.3 | 119.58
3:00 | 14.5 | 18.7 | 8.2 | 11.08 | 9.5 | 58.3 | 120.28
3:30 | 14.5 | 18.7 | 7.8 | 11.04 | 9.4 | 58.6 | 120.04
4:00 | 14.5 | 18.7 | 8.3 | 11.06 | 9.4 | 58.1 | 120.06
4:30 | 14.7 | 18.7 | 6.9 | 11.04 | 9.1 | 58.5 | 118.94
5:00 | 15 | 18.7 | 8.1 | 11.04 | 9.1 | 58.2 | 120.14
5:30 | 15 | 18.7 | 7.8 | 11.03 | 9.2 | 57.9 | 119.63
6:00 | 14.8 | 18.7 | 8.2 | 11.01 | 9.4 | 58.6 | 120.71
6:30 | 15 | 18.7 | 8.6 | 10.46 | 9.1 | 59.1 | 120.96
7:00 | 15 | 18.7 | 8.4 | 11.01 | 9.4 | 59.1 | 121.61
7:30 | 14.9 | 18.7 | 6.6 | 10.99 | 9.1 | 58.9 | 119.19
8:00 | 14.9 | 17.5 | 7.7 | 10.99 | 8.9 | 59.2 | 119.19
8:30 | 15 | 17.2 | 8.1 | 10.96 | 9.3 | 59.4 | 119.96
9:00 | 15.5 | 17.2 | 8.2 | 11.06 | 9.3 | 59.2 | 120.46
9:30 | 14.6 | 17.2 | 8.6 | 10.46 | 9.5 | 60.1 | 120.46
10:00 | 15 | 18 | 8.4 | 11.01 | 9.1 | 60 | 121.51
10:30 | 15 | 18.7 | 6.6 | 10.99 | 9.5 | 57.9 | 118.69
11:00 | 15.1 | 18.7 | 7.7 | 10.99 | 9.3 | 57.7 | 119.49
11:30 | 14.9 | 18.7 | 8.1 | 10.96 | 8.3 | 57.5 | 118.46
12:00 | 15 | 18.7 | 8.2 | 11.06 | 9.4 | 57.7 | 120.06
12:30 | 14.9 | 18.7 | 4.1 | 10.46 | 9.4 | 57.4 | 114.96
13:00 | 15 | 18.7 | 6 | 11.01 | 9.5 | 56.5 | 116.71
13:30 | 14.5 | 18.7 | 8.5 | 10.99 | 9.4 | 57.5 | 119.59
14:00 | 14.2 | 18.7 | 7.6 | 10.99 | 9.2 | 56.7 | 117.39
14:30 | 15.1 | 18.7 | 8.3 | 10.96 | 9.5 | 59.2 | 121.76
15:00 | 15.2 | 18.7 | 7.8 | 11.06 | 9.4 | 59.9 | 122.06
15:30 | 15 | 18.7 | 9.1 | 10.46 | 8.9 | 60 | 122.16
16:00 | 14.7 | 18.7 | 8.6 | 9.87 | 7.9 | 59.6 | 119.37
16:30 | 15.4 | 18.7 | 8.3 | 10.98 | 8.8 | 59.9 | 122.08
17:00 | 15.2 | 18.7 | 7.6 | 10.09 | 8 | 60.2 | 119.79
17:30 | 15.3 | 18.7 | 7.7 | 10.05 | 9 | 60.3 | 121.05
18:00 | 15.2 | 18.6 | 7.5 | 11.02 | 9.3 | 60 | 121.62
18:30 | 15 | 18.6 | 6.8 | 10.99 | 9.3 | 60 | 120.69
19:00 | 15.3 | 18.7 | 7.6 | 10.98 | 8.9 | 59.2 | 120.68
19:30 | 14.8 | 18.7 | 6.2 | 10.91 | 8.9 | 59 | 118.51
20:00 | 15.1 | 18.6 | 9 | 10.98 | 9.3 | 59.4 | 122.38
20:30 | 15.1 | 18.6 | 8.3 | 11.04 | 8.5 | 60 | 121.54
21:00 | 15 | 18.6 | 9.2 | 11.15 | 9.3 | 59.1 | 122.35
21:30 | 15 | 18.6 | 8.2 | 11.16 | 9 | 59.4 | 121.36
22:00 | 15.2 | 18.6 | 7.2 | 11.12 | 9.3 | 59.7 | 121.12
22:30 | 15.5 | 18.6 | 6.7 | 11.15 | 9.1 | 59.6 | 120.65
23:00 | 15.3 | 18.6 | 5.5 | 11.14 | 9.4 | 59.8 | 119.74
23:30 | 15.3 | 18.6 | 8.5 | 11.16 | 9.3 | 59.7 | 122.56
0:00 | 15.5 | 18.6 | 7.7 | 11.18 | 9.2 | 59.7 | 121.88
EJEC MWh | 359.15 | 445.05 | 186.85 | 262.22 | 219.7 | 1414.1 | 2887.07

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Setiembre del 2025 - miércoles, 17 de Setiembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 175.35 | 355.6 | 356.5 | 349.95 | 353.35 | 357.6 | 360.65 | 356.9 | 358.8 | 356.65 | 355.25 | 357.15 | 354.05 | 353 | 359.15 | 5159.95
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 393.8 | 437.25 | 434.5 | 430.65 | 280.4 | 432.35 | 437.1 | 426.65 | 421.55 | 423.3 | 421.45 | 323.6 | 416.75 | 343.9 |  | 301.7 | 445.05 | 6370
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 177.85 | 176.25 | 174.65 | 155.205 | 188.75 | 168.75 | 182.35 | 191 | 184.1 | 182.75 | 192.745 | 184.8 | 185.2 | 186.95 | 178.05 | 172.3 | 186.85 | 3068.55
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.65 | 211.4 | 243.55 | 249.75 | 227.2 | 261.55 | 152.1 | 54.45 | 221.6 | 258.1 | 253.11 | 252.7 | 257.61 | 258.05 | 263.2 | 264.5 | 262.22 | 3951.74
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 345.5 | 335.6 | 348.8 | 314.55 | 329.15 | 344.45 | 325.9 | 359.65 | 359.85 | 347.05 | 369.35 | 388.6 | 330.15 | 346.35 | 394.4 | 370.4 | 355.8 | 5965.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.85 | 29.25 | 26.5 | 23.85 | 22.35 | 21.25 | 21.4 | 22.4 | 22.95 | 22.65 | 22.7 | 22.2 | 20.2 | 21.8 | 19.9 | 23.75 | 23.6 | 397.6
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 6.35 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | [5 empty] | 7.3 | 2.75 |  |  |  | 0.65 | 4.15 | 42.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 223.05 | 116.65 |  | 27.4 | 168.25 | 219.95 | 203.25 | 223.05 | 220.85 | 225.3 | 225.3 | 207.3 | 229.6 | 226.2 | 221.25 | 219.7 | 3182.7
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.5 | 2242.15 | 2509.65 | 2578.95 | 2381.4 | 2351.35 | 2077.6 | 2416.5 | 2061.9 | 2487.3 | 2349.4 | 2149.95 | 2313.25 | 2244.4 | 2112.3 | 2218 | 2233.05 | 39175.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 272.7 | 257.95 | 260.3 | 272.85 | 262.25 | 253.75 | 258 | 260.1 | 245.8 | 240.8 | 242.5 | 235.2 | 231.5 | 227.8 | 232.55 | 223.9 | 223.3 | 4201.25
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1172.1 | 1370.6 | 1813.1 | 1393.8 | 1369.35 | 968.25 | 1195.35 | 1481.35 | 1150.85 | 1396.95 | 1525.45 | 1313 | 1222.25 | 1034.65 | 1131.6 | 957.45 | 1035.4 | 21531.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 407.75 | 400.35 | 492.85 | 506.5 | 484.85 | 494.25 | 303.4 | 450.35 | 366.75 | 499.65 | 463.6 | 445.35 | 446.8 | 433.8 | 414.15 | 95.2 |  | 6705.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.65 | 8.7 | 9.25 | 9.1 | 9.35 | 9.2 | 9.35 | 8.85 | 8.85 | 9 | 8.95 | 8.5 | 8.8 | 151.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.7 | 165.6 | 165.6 | 158.8 | 163 | 161.1 | 165 | 165.15 | 104.25 | 165.55 | 109.05 | 167.2 | 167.05 | 166.25 | 165.65 | 164.25 | 162.65 | 2681.85
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 333.75 | 316.15 | 330.5 | 320.35 | 296.7 | 300.9 | 301.05 | 300.9 | 294.95 | 212.35 | 293.9 | 300.85 | 306.1 | 296.65 | 294.2 | 294.1 | 295.65 | 5089.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 2114.6 | 2120.8 | 2015.75 | 1931.95 | 1919.45 | 1914.3 | 1918.7 | 1922.25 | 1927.2 | 1929.6 | 1920.6 | 1938.15 | 1938.65 | 1929.5 | 1932.5 | 1912.2 | 33399.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 4.25 |  | 5 | 9.25
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 93.95 | 158.35 | 169.9 | 158.2 | 166.9 | 184.3 | 154.45 | 137.35 | 137.35 | 139.6 | 126.4 | 130.1 | 123.35 | 108.05 | 115.2 | 118.3 | 2332.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.2 | 85.35 | 109 | 103.2 | 92.5 | 73.8 | 125.7 | 112.25 | 98.5 | 101.75 | 100 | 93.95 | 94.75 | 94.4 | 92.1 | 86.75 | 85.25 | 1636.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.5 | 114.95 | 154.95 | 143.25 | 129.9 | 41.95 | 97.5 | 152.85 | 126.75 | 132.2 | 136.65 | 131.35 | 135.2 | 131.75 | 129.95 | 122.35 | 120.75 | 2121.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.05 | 55.4 | 58.25 | 52.5 | 55.1 | 51.75 | 54.25 | 50.65 | 48.75 | 47.55 | 47.55 | 46.05 | 41.45 | 48.1 | 44.1 | 44.4 | 47.55 | 855.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2756.75 | 2712.9 | 2806.65 | 2824.55 | 2918.35 | 3137.8 | 3138.1 | 3098.8 | 2937.35 | 2827.05 | 2714.45 | 2720.8 | 2740.9 | 2730.85 | 2827.45 | 2945.15 | 2931 | 48768.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.45 | 176.6 | 173.65 | 176.9 | 178 | 175.4305 | 177.2 | 175.75 | 176.15 | 177.75 | 176.85 | 176.05 | 176.8 | 176.15 | 174.1 | 173.7 | 176.35 | 2992.8805
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.55 | 79 | 78.35 | 72.8 | 80.65 | 80.102 | 76.95 | 78.25 | 89.8 | 116.15 | 118.15 | 117.9 | 120.5 | 122.5 | 119.1 | 129.55 | 135.4 | 1693.702
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 67.6 |  |  | 5.65 |  | 1.651 | [11 empty] | 74.901
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.1 | 45.9 | 46.15 | 46.8 | 43.25 | 42.35 | 42.1 | 42.7 | 42 | 43.15 | 44.2 | 43.1 | 42.3 | 43.65 | 40.6 | 44.15 | 56.1 | 752.6
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14071.75 | 14608.05 | 14577 | 14891.1 | 14386.9 | 14839.05 | 14963.9 | 14959 | 14968.4 | 14441.725 | 14671.75 | 15114 | 15159.85 | 14800.4 | 15200.6 | 15081.8 | 15256 | 251991.275
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4806.4 | 4978.15 | 4976.2 | 5126.55 | 5003.65 | 5104.3 | 5145 | 5141.65 | 5149.85 | 4944.24 | 5015.55 | 5182.1 | 5191.3 | 5050.3 | 5192.7 | 5121.95 | 5177.7 | 86307.59
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.95 | 103.9 | 110.15 | 109.9 | 109.9 | 108.85 | 108.85 | 108.4 | 105.35 | 107.3 | 104.55 | 108.8 | 107.25 | 106.45 | 104.6 | 102.35 | 99.8 | 1819.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.8 | 240 | 239.85 | 239.85 | 239.95 | 240 | 239.9 | 240 | 239.85 | 239.8 | 239.8 | 240.05 | 239.9 | 240 | 240.05 | 240 | 69.35 | 3908.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 459.75 | 465.15 | 478.5 | 472.4 | 470.95 | 477.85 | 464.1 | 421.8 | 393.1 | 483.05 | 417.3 | 371.25 | 369.4 | 401.55 | 436.95 | 448.25 | 453.9 | 7485.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1830 | 591.15 |  | 1517.6 | 4032.9 | 1361.7 | 306 | 1878.1 | 1184.25 | 988.25 | 3162 | 3533.7 | 1494.15 | 1688.55 | 192.75 | 2187.75 | 2937.55 | 28886.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100.7 | 104.25 | 110.9 | 104.15 | 108.9 | 2400.85
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1507.65 | 1439.75 | 1499.95 | 1398.55 | 1500.85 | 1472.65 | 1516.39 | 1559.1 | 1540.45 | 1512.15 | 1583.85 | 1652.9 | 1429.3 | 1524.8 | 1693.65 | 1603.4 | 1543.5 | 25978.89
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 84 | 88.85 | 87.95 | 89.5 | 88.55 | 80.9 | 97.25 | 80.05 | 101.3 | 94.5 | 90.35 | 88.65 | 81.05 | 79 | 72.65 | 80.95 | 1478.3
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.85 | 56.95 | 67.4 | 48.6 | 55.125 | 63.9 | 62.1 | 62.25 | 61.3 | 56 | 54.2 | 60.65 | 57.35 | 55.8 | 55.8 | 53.85 | 49.45 | 985.575
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 602.7 | 1063.8 | 704.9 | 719.5 | 1033.85 | 494.4 | 463.35 | 1138.45 | 1139.45 | 1139.9 | 1123.15 | 1127.6 | 1125.35 | 706.05 | 791 | 1119.15 | 1120.1 | 15612.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 125.3 | 375.65 | [11 empty] | 500.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 468.4 |  |  | 468.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1138.8 | 1044.75 | 1226.6 | 955 | 898.65 | 933 | 1387.15 | 1038.25 | 933.25 | 650.75 | 858.65 | 723.95 | 1100.2 | 933.95 | 852 | 475.5 | 525.45 | 15675.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 474.15 | 486.65 | 562.1 | 538.2 | 346.55 | 306.5 | 646.05 | 471.75 | 426.8 | 376.55 | 410.9 | 307.1 | 212.2 | 342.55 | 281.8 | 391.2 | 286.05 | 6867.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2525.65 | 1903.3 | 1903.3 | 2222.45 | 1544.75 | 537.8 | 1769.75 | 2793.75 | 1140.8 | 2262.8 | 1161.55 | 578.9 | 2175.35 | 1797.1 | 2048.75 | 1940.4 | 1907.5 | 30213.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1999.45 | 1762.8 | 2346.45 | 1971.25 | 624.85 | 411.95 | 1668.9 | 2439.3 | [9 empty] | 13224.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2291.05 | 2112.1 | 2392.45 | 2204.75 | 832.5 | 578.65 | 1894.05 | 2297.5 | [9 empty] | 14603.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 361.65 | 294.9 | 381.75 | 308.5 | 92.05 | 54.3 | 271.5 | 439.8 | [9 empty] | 2204.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 163.4 | 168.65 | 225.65 | 213.7 | 66.1 | 33.05 | 199.2 | 284.15 | [9 empty] | 1353.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1580.3 | 1505.55 | 1874.85 | 1857.3 | 1595.55 | 1717 | 1630.7 | 1711.05 | [9 empty] | 13472.3
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 326.9 | 319.3 | 210.75 | 294.1 | 333 | 247.65 | 214.65 | 344.45 | [9 empty] | 2290.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4203.1 | 4272.4 | 4274.2 | 4112.25 | 4257.6 | 4283.3 | 4263 | 3878.75 | [9 empty] | 33544.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4156.75 | 4218.1 | 4221.45 | 4069.5 | 4206.5 | 4221.75 | 4200.25 | 3843.3 | [9 empty] | 33137.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3288.65 | 5034.5 | 4807.3 | 4617.25 | 5035.9 | 5047.15 | 5017.25 | 4419.75 | [9 empty] | 37267.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5655.5 | 6562.75 | 6544.7 | 6388.35 | 6581.9 | 6588.65 | 6568.7 | 6108.75 | [9 empty] | 50999.3
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1517.35 | 1487.65 | 1000.75 | 1182.85 | 1641.55 | 1836.1 | 1457.15 | 1406 | [9 empty] | 11529.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 802.55 | 796.7 | 670.15 | 711.75 | 837.15 | 888.35 | 786.4 | 774.9 | [9 empty] | 6267.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | [8 empty] | 995.25 | 2196.4 | 1010.4 | 576.7 | 2025.8 | 1273.35 | 1184.5 | 641.75 | 868.605 | 10772.755
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | [8 empty] | 1095 | 2324.95 | 1271.85 | 925.05 | 2493 | 1765.75 | 1793.25 | 1129.45 | 1526.765 | 14325.065
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | [8 empty] | 151.05 | 349.7 | 155.25 | 78.9 | 330.4 | 187.65 | 212.05 | 120.55 | 145.9844 | 1731.5343
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | [8 empty] | 107.55 | 267.85 | 76.65 | 41.4 | 203.85 | 116.35 | 108.9 | 46.95 | 45.2561 | 1014.7561
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 1612.6 | 1625 | 1700.15 | 1545.05 | 1606.8 | 1729.35 | 1645 | 1568.05 | 1658.765 | 14690.765
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 342.5 | 331.5 | 322.2 | 287.95 | 330.2 | 322.1 | 337.2 | 310.9 | 351.65 | 2936.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4232.45 | 4237.15 | 4232.8 | 4263.55 | 4239.95 | 1775.3 | 4046.9 | 4213.65 | 4236.175 | 35477.925
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4179.85 | 4180.05 | 4180.7 | 4208 | 4182.25 | 4169.1 | 4188.6 | 4159.5 | 4182.605 | 37630.655
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4800 | 4753.25 | 4800 | 4800 | 5002.05 | 4772.85 | 5009.4 | 4990.9 | 5005.275 | 43933.725
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 6535.75 | 6509.6 | 6548.4 | 6550.5 | 6508.9 | 5006.25 | 6357 | 6499.2 | 6528.575 | 57044.175
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1815.3 | 1445.75 | 1794.35 | 1826.35 | 1235.2 | 1440.7 | 1407.6 | 1390.95 | 1682.24 | 14038.44
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 885.45 | 781.2 | 877.75 | 888.2 | 726.75 | 782.25 | 771.1 | 777.05 | 846.355 | 7336.105
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4371.7 | 4372.65 | 4215.25 | 4121.55 | 4378.8 | 4369.6 | 4373.3 | 4370.05 | 4372.8 | 4184.5 | 4377.95 | 4372.65 | 4178.55 | 4286.58 | 4366.75 | 4221.65 | 4369.65 | 73303.98
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4377.85 | 4381.05 | 4224.05 | 4129.25 | 4389.85 | 4379.6 | 4382.15 | 4380.6 | 4383.8 | 4194.25 | 4386.7 | 4380.1 | 4186.3 | 4296.6025 | 4376.3 | 4233.35 | 4377 | 73458.8025
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4425.45 | 4429.95 | 4348.75 | 4295.9 | 4424.85 | 4427.1 | 4430.4 | 4432.95 | 4427.5 | 4325.35 | 4435.95 | 4437.6 | 4334.15 | 4395.8146 | 4439.15 | 4357.6 | 4440.1 | 74808.5646
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.85 | 123.5 | 126.65 | 153.85 | 132.1 | 238.05 | 240.25 | 184.65 | 158.4 | 244 | 230.6 | 234.9 | 223.85 | 166 | 152.4 | 163.6 | 158.95 | 3031.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.15 | 54.1 | 48.55 | 45.55 | 43.35 | 151.95 | 88.6 | 54.4 | 53.3 | 109.2 | 90.4 | 76.65 | 79.35 | 53.65 | 83.2 | 86.35 | 81.65 | 1243.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.8 | 83.55 | 116.8 | 105.35 | 105.8 | 249 | 225.65 | 183.95 | 153.45 | 130.9 | 115.85 | 107.5 | 100.85 | 95.45 | 90.8 | 117.15 | 109.4 | 2174.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 93.4 | 94.35 | 128.3 | 116.7 | 118.35 | 219.95 | 230.75 | 198.65 | 168 | 143.75 | 128.4 | 120.8 | 113.75 | 108.95 | 103.05 | 129.9 | 121.25 | 2338.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96.5 | 96.6 | 129 | 119.95 | 121.05 | 204.1 | 222.8 | 199.7 | 171.65 | 148.8 | 133.1 | 123.1 | 116.4 | 112.25 | 105.3 | 130.2 | 125.25 | 2355.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.7 | 223 | 221.95 | 208.95 | 191.45 | 186.35 | 184.55 | 218.25 | 211.35 | 185.6 | 184.5 | 185.75 | 190.5 | 164.3 | 183.3 | 181.85 | 181.15 | 3312.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 803.7 | 803.72 | 796.55 | 813.95 | 271.85 | 64.3 | 686.25 | 661.55 | 663.5 | 621.82 | 411.65 | 692.6 | 693.8 | 692.15 | 681.45 | 691.15 | 687.4 | 10737.39
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 691.65 | 673.03 | 662.3 | 697.15 | 239.2 |  |  | 377.35 | 742.35 | 678.1 | 269.7 | 690.15 | 703 | 766.1 | 763.95 | 724.65 | 726.7 | 9405.38
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 754.2 | 748.05 | 489.4 | 712.75 | 717.45 | 586.75 | 411.45 | 730.8 | 759.95 | 758.3 | 732.65 | 742.7 | 693.9 | 743.3 | 759 | 790.15 | 785 | 11915.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 216.45 | 221.25 | 246.2 | 247.85 | 207.55 | 118.75 | 194.8 | 267 | 282 | 262.25 | 276.7 | 333.55 | 359.2 | 356.15 | 305.1 | 150.35 | 87.15 | 4132.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 272.65 | 275.85 | 272.3 | 273.2 | 235.2 | 146.8 | 232.75 | 285.8 | 313.35 | 304.45 | 327.7 | 342.85 | 351.85 | 344.7 | 322.65 | 186.8 | 89.95 | 4578.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.5 | 81.65 | 81 | 81.45 | 81.5 | 81.9 | 82.55 | 83 | 82.9 | 81.25 | 80.4 | 81.4 | 83.2 | 78.45 | 82.2 | 77.3 | 77.1 | 1379.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.7 | 441.75 | 441.35 | 440.9 | 440.8 | 439.55 | 439.05 | 438.35 | 437 | 438.25 | 438.9 | 416.3 | 437.5 | 436.85 | 402.35 | 436 | 435.85 | 7402.45
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 427.1 | 424.5 | 432.9 | 439.95 | 442.35 | 441.6 | 438.3 | 426.25 | 422 | 426.3 | 432.95 | 438.25 | 433.95 | 428.05 | 437.25 | 408.75 | 401.1 | 7301.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2156.5 | 1412.85 | [7 empty] | 206.8 | 2425.9 | 2137.6 | 1986.9 | 2177.95 | 1966.1 | 2141.75 | 2151.8 | 18764.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 8.75 | [5 empty] | 8.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 18.25 |  |  |  |  | 1.6 | 23.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1427.4 | 1408.1 | 1446.85 | 1398.55 | 1360.15 | 1360.95 | 1364.95 | 1360.55 | 1363.55 | 1363.7 | 1376.6 | 1384.15 | 1357.75 | 1363.4 | 1443.3 | 1536.3 | 1523.7 | 23839.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.3 | 7.35 | 11.3 | 11.3 | 9.25 | 9.795 | 8.85 | 7.25 | 9.75 | 10.65 | 10.15 | 8.96 | 9.3 | 7.45 | 5.45 | 6.3 | 8.5 | 148.905
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2304 | 2427.15 | 1917.75 | 2363 | 2446.9 | 2042.95 | 1324.2 | 2433.4 | 2474.3 | 2469.6 | 2442.4 | 2374.6 | 2229.6 | 2264 | 2438.15 | 2511.15 | 2522.05 | 38985.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6055.85 | 6161.65 | 6619.7 | 6739.9 | 7061.9 | 7492.6 | 5003.45 | 6179.4 | 8052.45 | 4452.95 | 7018.15 | 8388.8 | 7208.6 | 3850.6 | 5913.75 | 6655.95 | 5171.15 | 108026.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR |  |  | 18.8134 | 135.6149 | 1246.8332 | 223.2448 | 230.4116 | 933.55 | 1574.35 | 1279.85 | 1875.9 | 1507.6 | 1551.85 | 1578.2 | 1699 | 1993.1 | 1436.05 | 17284.3678
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4082.2 | 4402 | 3888.25 | 4077.9 | 4379.45 | 4509.8 | 4402.8 | 3937.45 | 4484 | 4463.6 | 4384.8 | 4506.1 | 4065.55 | 4127.6 | 4447.8 | 4175.4 | 4465.05 | 72799.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4576.75 | 4638.55 | 4013.15 | 4323.5 | 4762.3 | 4992.35 | 4786.05 | 4259.15 | 4978.7 | 4910 | 4718.15 | 4982.4 | 4315.8 | 4394.65 | 4820.65 | 4529.65 | 4910.45 | 78912.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4597 | 4661.5 | 4030.2 | 4345.55 | 4804.4 | 5056.9 | 4854.45 | 4256 | 4999.4 | 4873.75 | 4445.95 | 5052.05 | 4358.55 | 4416.6 | 4880.6 | 4556.05 | 4966.15 | 79155.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6377.4 | 6616.05 | 6162.2 | 6257.65 | 6694.3 | 6896.5 | 6705.45 | 6206.25 | 6818.4 | 6836.25 | 4003.05 | 6782.05 | 6350.7 | 6449.8 | 6798.55 | 6548.9 | 6882.05 | 109385.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5176.8 | 5182.7 | 5202.3 | 5161.1 | 5185.1 | 5184.8 | 5163.8 | 5159.45 | 5159.5 | 5149.3 | 5163.35 | 5178.7 | 5125.35 | 5130.8 | 5137.65 | 5133.45 | 5146.45 | 87740.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2652.5 | 2656.2 | 2678.15 | 2653.15 | 2661.85 | 2675.3 | 2664.25 | 2650.65 | 2647.6 | 2644.6 | 2649.95 | 2656.85 | 2659.1 | 2649.5 | 2654.15 | 2617.5 | 2662.4 | 45133.7
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 70.9 | 72.35 | 72.2 | 72.7 | 72.45 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.55 | 72.55 | 72.65 | 65.05 | 42.75 | 71.6 | 71.2 | 71.1 | 1189.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 2.05 | 2.75 | 2.95 | 3 | 1.95 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.15 | 2.85 | 1.75 | 2.85 | 2.7 | 1.9 | 1.75 | 41.6
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 651.35 | 720.75 | 768.9 | 772.95 | 727.65 | 766.9 | 750.6 | 695.2 | 634.8 | 934.8 | 757.75 | 705.6 | 702.1 | 676.9 | 650.15 | 688.1 | 681.6 | 12286.1
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.6 | 36.2 | 36.05 | 34.7 | 31.35 | 26.2 | 27.5 | 27.75 | 25.3 | 28.15 | 29.85 | 27.2 | 28.05 | 28.65 | 29.4 | 32.45 | 41.35 | 529.75
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.65 | 134.65 | 113.8 | 135.6 | 129.75 | 103.45 | 95.65 | 136.55 | 135.65 | 133.1 | 132.9 | 110 | 122.05 | 127.1 | 125 | 135 | 134.2 | 2140.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 150 | 147.3 | 109.35 | 120.7 | 136.85 | 109.3 | 85.75 | 144.95 | 152.35 | 152.35 | 151.1 | 146.9 | 148.05 | 139.7 | 153.9 | 152.25 | 157.35 | 2358.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 16.1 | 30.5 | 27.85 | 25.65 | 28.25 | 26.2 | 13.35 | 20.2 | 21.15 | 32.2 | 16 | 23.05 | 27.75 | 22.15 | 19.45 | 27.15 | 23.8 | 400.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2084.85 | 1954.8 | 1775.8 | 1662.85 | 1696.9 | 1728.5 | 1743.75 | 1704.9 | 1761.75 | 1753.6 | 1728.2 | 1611.3 | 1567.05 | 1601.6 | 1692.4 | 1691.9 | 1736.65 | 29496.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.2 | 357.15 | 348.4 | 326.35 | 348.3 | 312.8 | 155.15 | 335.1 | 262.45 | 379.75 | 178.35 | 266.45 | 350.85 | 254.9 | 233.25 | 316.55 | 286.75 | 4895.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.8 | 162 | 158.8 | 153.7 | 158.55 | 168.75 | 152.85 | 153.6 | 153.9 | 155.3 | 153.7 | 158.6 | 168.55 | 149.75 | 153.65 | 153.55 | 153.55 | 2675.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2239.35 | 2155.3 | 2666.95 | 2159.4 | 1229.65 | 886.3 | 1989.45 | 3299.35 | 1523.6 | 2756.5 | 1387.8 | 646.85 | 2102.0817 | 1453.15 | 996.15 | 856.1 | 756.55 | 29104.5317
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.1 | 2003.05 | 2410.25 | 1875.5 | 1187.95 | 830.85 | 1712 | 2927.25 | 1357.95 | 2607.75 | 1307.95 | 621.45 | 1953.5412 | 1280 | 962.75 | 835.15 | 755.75 | 26764.2412
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1652.75 | 1654.5 | 1422.4 | 1670.6 | 1652.65 | 1651.1 | 1641.3 | 1646.3 | 1630.9 | 1632.05 | 1661.9 | 1572.25 | 1646.9 | 1631.45 | 1545.75 | 1637.1 | 1643.9 | 27593.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 244.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.05 | 699.6 | 688.2 | 694.3 | 700.8 | 699.35 | 703.5 | 702.65 | 704.7 | 706.05 | 706.6 | 701.2 | 712.2 | 708.55 | 697.8 | 711.15 | 709.85 | 11946.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3137.35 | 3145.05 | 2946.25 | 3188.4 | 2983.45 | 3389.8 | 3174.45 | 3172.85 | 3166.4 | 3045.45 | 3186.2 | 3206.9 | 3198.45 | 2931.6 | 3364.1 | 3477.45 | 3157.3 | 53871.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2035.9 | 2045.1 | 1917.95 | 2066.3 | 2035.15 | 1987.4 | 1985.8 | 1975.95 | 1984.35 | 1953.6 | 2079.5 | 1809.2 | 1978.95 | 1924.65 | 1770.75 | 1930.65 | 1969.85 | 33451.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1526 | 1512.85 | 1534.25 | 1520.35 | 1523.8 | 1535.85 | 1524.8 | 1519.4 | 1538.05 | 1526.05 | 1530.3 | 1519.4 | 1531.5 | 1519.7 | 1525.95 | 1526.6 | 1529.7 | 25944.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 973.7 | 972.4 | 764.3 | 807.5 | 956.85 | 769.3 | 480.8 | 1027.65 | 1038.75 | 1011 | 1007.35 | 972 | 986 | 960.8 | 1015.45 | 975.9 | 1053.15 | 15772.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1337.9 | 1336.85 | 1014.35 | 972.8 | 1281.45 | 997.65 | 630.75 | 1398.6 | 1411.25 | 1378 | 1377.1 | 1296 | 1351.8 | 1309.55 | 1384.9 | 1339.3 | 1432.4 | 21250.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1613.6 |  | 1069.3 | [6 empty] | 2682.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 26.05 |  |  | 26.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 754.5 | 103.5 |  |  |  | 3121.5 | 22.5 |  |  |  | 842.6 | 985.05 | [5 empty] | 5829.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3537.75 | 3534.95 | 3533.7 | 3529.45 | 3533.15 | 3525.8 | 3468.9 | 3523.5 | 3516.6 | 3519.35 | 3528.25 | 3514.45 | 3502.75 | 3521.1 | 3506.05 | 3515.55 | 3507 | 59818.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3591 | 3588.45 | 3585.6 | 3585.2 | 3586.25 | 3579.2 | 3514.25 | 3572.35 | 3567.55 | 3573.5 | 3579.3 | 3570.05 | 3557.05 | 3572.6 | 3559.95 | 3571 | 3563.35 | 60716.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3680.7 | 3605.1 | 3601.25 | 3587.9 | 3579.85 | 3996.1 | 3560 | 3597 | 3929.35 | 3595.4 | 3846.95 | 3654 | 3582.4 | 3590.95 | 3584.7 | 3590.2 | 3586.85 | 62168.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 179.3 | 176.65 | 131.6 | 142.8 | 164.8 | 132.35 | 104.2 | 175.25 | 185.05 | 182.15 | 182.4 | 176.5 | 178.05 | 162.75 | 184.55 | 184.95 | 188.1 | 2831.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 601.8 | 500.3 | 602.5 | 622.8 | 391.05 | 119.8 | 437.3 | 714.5 | 329 | 650.6 | 272.65 | 152.05 | 597.75 | 475.85 | 463.3 | 416.55 | 395 | 7742.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1915.55 | 1511.6 | 1812.25 | 1889.5 | 1179.4 | 433.15 | 1319.95 | 2117.45 | 1112.6 | 1913.45 | 992.05 | 482.4 | 1706.75 | 1368.95 | 1439.2 | 1049.7 | 1047.9 | 23291.85
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.85 | 113.6 | 114.25 | 112.2 | 110.3 | 111.65 | 112.2 | 109.25 | 107.05 | 105.2 | 102.95 | 101.5 | 101.3 | 100.3 | 91.55 | 90.2 | 91.2 | 1786.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.7 | 105.35 | 105.6 | 105.6 | 104.25 | 84.2 | 85.5 | 86.05 | 72 | 73.7 | 87.2 | 74.4 | 66.2 | 66.95 | 23.55 | 53.45 | 69.45 | 1364.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 72.05 | 72 | 72 | 72 | 55 | 54.6 | 55.1 | 56.2 | 48 | 47.3 | 54.5 | 60.8 | 61.65 | 62.4 | 28.95 | 61.95 | 61.2 | 995.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 26.1 | 21.95 | 43.2 | 30.05 | 24.5 | 51.95 | 57.6 | 57.6 | 25.3 | 57 | 57.5 | 625.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.1 | 56.6 | 57.6 | 42.05 | 57.3 | 57.6 | 57.6 | 24.85 | 39.25 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 56.9 | 57.6 | 57.6 | 909.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 136.25 | 134.75 | 101.8 | 134.8 | 134.15 | 113.25 | 90 | 139.35 | 135.2 | 134.8 | 134.05 | 132.6 | 133.85 | 133.9 | 133.65 | 135.6 | 135.9 | 2193.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1759.05 | 1706.55 | 1848.9 | 1822 | 1877.15 | 2012.7 | 2114.8 | 2014.9 | 1848.05 | 1811.7 | 1791.55 | 1723.9 | 1741.4 | 1844.25 | 1718.05 | 1825 | 1946.7 | 31406.65
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.9 | 6.55 | 5.5 | 9.9 | 13.6 | 10.2 | 9 | 7.2 | 7.2 | 7.75 | 7.35 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 127.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.95 | 464.6 | 462.6 | 467.15 | 460.15 | 454.7 | 454.9 | 451.4 | 449.9 | 473.25 | 479.9 | 479.95 | 478.6 | 475.9 | 475.95 | 479.6 | 131.3 | 7604.8
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 171.4 | 171.4 | 168.5 | 168.45 | 173.65 | 182.3 | 182.35 | 182.7 | 178.8 | 176.95 | 177.9 | 182.45 | 179.35 | 173.55 | 172.8 | 172.7 | 172.5 | 2987.75
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47.455 | 48 | 50.6 | 52.8 | 52.8 | 52.2 | 831.855
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 125.55 | 465.75 | 532.75 | 51.75 | 1175.8
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1391.55 | 1389.95 | 1636.8 | 1290 | 1542.45 | 1649.45 | 1334.1 | 1471.05 | 1444.2 | 1358.6 | 1430.15 | 1752.49 | 1304.75 | 1652.6 | 1454.2 | 1343.8 | 1283.1 | 24729.24
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 248.35 | 251.8 | 263.35 | 239.75 | 250.6 | 264.9 | 249.7 | 248.65 | 258.4 | 261.05 | 269.85 | 258.275 | 242.15 | 290.05 | 319.2 | 334.95 | 324.95 | 4575.975
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 301.65 | 291.45 | 426.55 | 372.4 | 501.4 | 508.1 | 428.8 | 506.75 | 520.1 | 494.05 | 572.3 | 487.49 | 592.8 | 569.5 | 619.65 | 605.45 | 496.05 | 8294.49
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.55 | 94.05 | 84.6 | 102.75 | 96.6 | 101.6 | 180.3 | 192.55 | 195.25 | 181.65 | 183.4 | 181.295 | 182.05 | 181.9 | 181.75 | 180.7 | 181.9 | 2532.895
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121 | [6 empty] | 61.2 | 223.15 | 222 | 218.5 | 211 | 212.9 | 214.6 | 215.65 | 216.15 | 216.15 | 2132.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1877.75 | 1860.1 | 2167.65 | 2169.8 | 1915.85 | 2188.7 | 2092.25 | 2119.6 | 1993.95 | 1992 | 2084.65 | 1935.195 | 1972.8 | 2075.75 | 2020.2 | 1936.95 | 1999.85 | 34403.045
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 171.6 | 130.5 | 103.75 | 143.75 | 152.9 | 101 | 95.95 | 168.05 | 151.45 | 161.4 | 138.2 | 53.1 | 154.9 | 160.75 | 162.05 | 166.15 | 155.65 | 2371.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 2532.3 | 3292.2 | 3292.3 | 4688.35 | 5236.1 | 723.2 |  | 4375.55 | 4268 | 4729.15 | 4977.65 | 195.8 |  | 1602.8 | 3689.45 | 4840.75 | 48443.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1263.8 | 1871.15 | 1875.6 | 2325.3 | 2505.9 | 346.3 |  | 2019.3 | 2193 | 2334.65 | 2421.8 | 104.8 |  | 785.4 | 2000.05 | 2373.45 | 24420.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 424.55 | 205.25 | [10 empty] | 629.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1095.45 |  |  | 1201.8 |  | 1133.25 |  |  |  |  | 964.45 |  | 4394.95
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 69 | 122 | 98.8 | 30.4 | 121.4 | 121.9 | 121.05 | 112.05 | 119.45 | 119.3 | 119.3431 | 1154.6931
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163805.7 | 167414.1 | 166248.6134 | 167407.7699 | 169108.6582 | 169410.1233 | 159011.2016 | 168088.7 | 173550.9 | 172533.085 | 173819.755 | 173094.41 | 167922.7829 | 156560.9972 | 165840.3 | 169530.55 | 170623.0135 | 2853970.66
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.534 | 144.28 | 147.9 | 147.066 | 146.505 | 146.342 | 146.4 | 146.4 | 145.698 | 145.954 |  | 145.316 | 145.088 | 144 | 140.25 | 143.95 | 146.4 | 2327.083
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2455 | 30.595 | 82.5 | 38.025 | 35.0535 | 68.4425 | 115.32 | 34.24 | 42.8915 | 45.229 | 40.69 | 41.506 | 38.8035 | 35.13 | 45.229 | 33.042 | 37.907 | 800.8495
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.95 | 155.15 | 154.8 | 151.3 | 148.8 | 148.8 | 94.55 | 140 | 138.5 | 137.25 | 131.15 | 130.45 | 129.6 | 129.6 | 129.15 | 123.05 | 124.75 | 2319.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 652.4625 | 655.15 | 653.4 | 654.7 | 652.0483 | 652.9606 | 650.35 | 652.55 | 648 | 654.9128 | 647.5 | 648.102 | 649.0453 | 647.2 | 651.7 | 647.6581 | 640.95 | 11058.6896
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1581 | 454.0999 | 453.6 | 453.6 | 454.081 | 454.0398 | 453.6 | 454.0942 | 453.6 | 453.79 | 453.6 | 453.8647 | 364.1932 | 453.6 | 431.5 | 453.8906 | 453.6 | 7602.9115
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.1 | 121.35 | 115.75 | 108.95 | 109.55 | 40 | 55.9 | 117.15 | 112.05 | 103.75 | 100.25 | 102.05 | 107.5 | 116.45 | 116.3 | 123.55 | 120.5 | 1799.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.8 | 178.45 | 177.15 | 179 | 179.8 | 192.05 | 180.65 | 192.8 | 220.05 | 220.15 | 219.5 | 220.55 | 228.1 | 227.15 | 206.1 | 204.65 | 202.5 | 3406.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 435.9107 | 431.2007 | 485.1 | 489.2164 | 475.4601 | 482.262 | 488.2 | 455.05 | 395.1176 | 454.4218 | 457.1184 | 449.628 | 452.1494 | 449.85 | 435.1 | 424.55 | 424.7 | 7685.0351
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2183.1608 | 2170.2756 | 2270.2 | 2221.8574 | 2201.2979 | 2184.897 | 2184.97 | 2192.2843 | 2155.9071 | 2215.4576 | 2049.8084 | 2191.4667 | 2114.4793 | 2202.98 | 2155.329 | 2154.3406 | 2151.307 | 37000.0187
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 599627.5178
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 437186.7729
[7 empty] | ELECTROPERU | 338298.865
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 240932.1004
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 221571.3472
[7 empty] | ENGIE | 219896.05
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 78675.6
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 72864.1
[7 empty] | EGEMSA | 48768.9
[7 empty] | EGASA | 41179.8
[7 empty] | CELEPSA | 39175.65
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 38985.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 37468.95
[7 empty] | SAN GABAN | 31534.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 31287.25
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 30213.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 28237.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 25978.89
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 23839.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 23291.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 22543
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 20142.77
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 18764.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16582.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 12286.1
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11915.8
[7 empty] | SINERSA | 10592.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 10180.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7742.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7485.25
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7402.45
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7301.55
[7 empty] | EGEJUNIN | 6945.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6370
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5965.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5159.95
[7 empty] | TERMOSELVA | 5024.75
[7 empty] | EGESUR | 4761.4835
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4578.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4275
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4201.25
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4132.3
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3951.74
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3908.15
[7 empty] | PETRAMAS | 3895.2
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3182.7
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3068.55
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2831.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2371.15
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2358.15
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2193.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2140.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1819.35
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1786.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1478.3
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1379.75
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1154.6931
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 985.575
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 752.6
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 529.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 397.6
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 151.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 148.905
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 42.8
[7 empty] | KONDU SAC | 41.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 31.9

## G_AREAS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 101.1 | 153.93 | 0 | 21.7 | 2174.9878 | 3377.04 | 0 | 153.8 | 479.3 | 0 | 0 | 0 | 276.73 | 5705.8278 | 479.3 | 6461.8579 | 00:30 | 2755.3879 | 3530.97 | 0 | 175.5 | 6461.8579 | 00:30 | 163.9579 | 72.83 | 0 | 175.5 | 412.2878
01:00 | 102.4 | 153.97 | 0 | 16.4 | 2108.0881 | 3491.12 | 0 | 132.1 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 272.77 | 5731.3081 | 443.1 | 6447.1781 | 01:00 | 2653.5881 | 3645.09 | 0 | 148.5 | 6447.1781 | 01:00 | 164.4781 | 72.47 | 0 | 148.5 | 385.4481
01:30 | 90.5 | 153.16 | 0 | 19 | 1994.7338 | 3513.83 | 0 | 119.6 | 410.2 | 0 | 0 | 0 | 262.66 | 5628.1638 | 410.2 | 6301.0238 | 01:30 | 2495.4338 | 3666.99 | 0 | 138.6 | 6301.0238 | 01:30 | 164.7038 | 72.36 | 0 | 138.6 | 375.6638
02:00 | 91.3 | 153.16 | 0 | 20.2 | 1913.8942 | 3516.05 | 0 | 122.2 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 264.66 | 5552.1442 | 411.7 | 6228.5042 | 02:00 | 2416.8942 | 3669.21 | 0 | 142.4 | 6228.5042 | 02:00 | 164.8742 | 71.96 | 0 | 142.4 | 379.2342
02:30 | 87.7 | 152.78 | 0 | 22.7 | 1916.6552 | 3518.34 | 0 | 119.9 | 409.3 | 0 | 0 | 0 | 263.18 | 5554.8952 | 409.3 | 6227.3752 | 02:30 | 2413.6552 | 3671.12 | 0 | 142.6 | 6227.3752 | 02:30 | 161.1752 | 71.58 | 0 | 142.6 | 375.3552
03:00 | 87.9 | 153.28 | 0 | 24.1 | 1946.4267 | 3517.32 | 0 | 89 | 380.3 | 0 | 0 | 0 | 265.28 | 5552.7467 | 380.3 | 6198.3267 | 03:00 | 2414.6267 | 3670.6 | 0 | 113.1 | 6198.3267 | 03:00 | 161.0867 | 72.28 | 0 | 113.1 | 346.4667
03:30 | 88.8 | 153.04 | 0 | 20.2 | 1995.2547 | 3513 | 0 | 39.1 | 378.3 | 0 | 0 | 0 | 262.04 | 5547.3547 | 378.3 | 6187.6947 | 03:30 | 2462.3547 | 3666.04 | 0 | 59.3 | 6187.6947 | 03:30 | 160.7147 | 71.74 | 0 | 59.3 | 291.7547
04:00 | 87.7 | 153.06 | 0 | 19.4 | 1979.7256 | 3516.48 | 0 | 24.9 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 260.16 | 5521.1056 | 372.4 | 6153.6656 | 04:00 | 2439.8256 | 3669.54 | 0 | 44.3 | 6153.6656 | 04:00 | 158.3256 | 72.26 | 0 | 44.3 | 274.8856
04:30 | 87.9 | 151.74 | 0 | 22.4 | 2106.881 | 3513.88 | 0 | 50.4 | 374.6 | 0 | 0 | 0 | 262.04 | 5671.161 | 374.6 | 6307.801 | 04:30 | 2569.381 | 3665.62 | 0 | 72.8 | 6307.801 | 04:30 | 158.971 | 70.74 | 0 | 72.8 | 302.511
05:00 | 90.1 | 152.44 | 0 | 23.7 | 2083.6519 | 3513.51 | 0 | 115.6 | 383.7 | 0 | 0 | 0 | 266.24 | 5712.7619 | 383.7 | 6362.7019 | 05:00 | 2557.4519 | 3665.95 | 0 | 139.3 | 6362.7019 | 05:00 | 159.5019 | 72.24 | 0 | 139.3 | 371.0419
05:30 | 96.8 | 152.03 | 0 | 23.8 | 2130.8568 | 3519.29 | 0 | 123.7 | 411.7 | 0 | 0.2 | 0 | 272.63 | 5773.8468 | 411.9 | 6458.3768 | 05:30 | 2639.3568 | 3671.32 | 0.2 | 147.5 | 6458.3768 | 05:30 | 164.4168 | 72.03 | 0.2 | 147.5 | 384.1468
06:00 | 97.2 | 153.31 | 0 | 29.8 | 2123.5362 | 3516.82 | 0 | 121.2 | 496 | 0 | 33 | 0 | 280.31 | 5761.5562 | 529 | 6570.8662 | 06:00 | 2716.7362 | 3670.13 | 33 | 151 | 6570.8662 | 06:00 | 166.4962 | 72.41 | 33 | 151 | 422.9062
06:30 | 107.1 | 153.06 | 0 | 34.5 | 2079.668 | 3517.73 | 0 | 122 | 486.7 | 0 | 229.46 | 0 | 294.66 | 5719.398 | 716.16 | 6730.218 | 06:30 | 2673.468 | 3670.79 | 229.46 | 156.5 | 6730.218 | 06:30 | 159.588 | 72.16 | 229.46 | 156.5 | 617.708
07:00 | 117.2 | 153.41 | 0 | 31.6 | 1816.4975 | 3511.02 | 0 | 107.8 | 479.3 | 0 | 543.82 | 0 | 302.21 | 5435.3174 | 1023.12 | 6760.6475 | 07:00 | 2412.9974 | 3664.43 | 543.82 | 139.4 | 6760.6475 | 07:00 | 160.1174 | 72.81 | 543.82 | 139.4 | 916.1475
07:30 | 118 | 151.19 | 0 | 29.4 | 1866.1994 | 3464.95 | 0.1 | 116.9 | 397 | 0 | 821.32 | 0 | 298.59 | 5448.1494 | 1218.32 | 6965.0594 | 07:30 | 2381.1994 | 3616.14 | 821.42 | 146.3 | 6965.0594 | 07:30 | 156.7594 | 70.59 | 821.42 | 146.3 | 1195.0694
08:00 | 133.7 | 151.09 | 0.1 | 29.6 | 1822.306 | 3406.84 | 0.2 | 158.4 | 386.8 | 0 | 869.03 | 0 | 314.49 | 5387.746 | 1255.83 | 6958.066 | 08:00 | 2342.806 | 3557.93 | 869.33 | 188 | 6958.066 | 08:00 | 153.076 | 70.29 | 869.33 | 188 | 1280.696
08:30 | 132.2 | 151.36 | 0.2 | 28.6 | 2010.4831 | 3367.29 | 0.8 | 264.6 | 396.1 | 0 | 840.13 | 0 | 312.36 | 5643.1731 | 1236.23 | 7191.763 | 08:30 | 2538.7831 | 3518.65 | 841.13 | 293.2 | 7191.763 | 08:30 | 153.0331 | 70.86 | 841.13 | 293.2 | 1358.2231
09:00 | 131.2 | 150.86 | 0.1 | 36.4 | 2029.3334 | 3426.05 | 0.9 | 266.8 | 467.3 | 0 | 717.44 | 0 | 318.56 | 5723.0834 | 1184.74 | 7226.3834 | 09:00 | 2627.8334 | 3576.91 | 718.44 | 303.2 | 7226.3834 | 09:00 | 150.7934 | 71.56 | 718.44 | 303.2 | 1243.9934
09:30 | 131.8 | 151.26 | 0.3 | 36.6 | 2041.7285 | 3512.64 | 1 | 287.5 | 463.9 | 0 | 871.17 | 0 | 319.96 | 5842.8685 | 1335.07 | 7497.8985 | 09:30 | 2637.4285 | 3663.9 | 872.47 | 324.1 | 7497.8985 | 09:30 | 149.4385 | 70.66 | 872.47 | 324.1 | 1416.6685
10:00 | 137.5 | 151.51 | 0.3 | 39.6 | 2119.9454 | 3407.34 | 1.1 | 335 | 464 | 0 | 810.2 | 0 | 328.91 | 5863.3854 | 1274.2 | 7466.4954 | 10:00 | 2721.4454 | 3558.85 | 811.6 | 374.6 | 7466.4954 | 10:00 | 149.9154 | 71.81 | 811.6 | 374.6 | 1407.9254
10:30 | 163.2 | 148.19 | 0.3 | 49 | 2210.1867 | 3360.08 | 1.3 | 344.2 | 514.4 | 0 | 803.69 | 0 | 360.69 | 5915.7667 | 1318.09 | 7594.5467 | 10:30 | 2887.7867 | 3508.27 | 805.29 | 393.2 | 7594.5467 | 10:30 | 152.2167 | 71.09 | 805.29 | 393.2 | 1421.7967
11:00 | 163 | 149.39 | 0.4 | 62.3 | 2240.3651 | 3364.34 | 1 | 348.1 | 515.7 | 0 | 804.34 | 0 | 375.09 | 5953.8051 | 1320.04 | 7648.9351 | 11:00 | 2919.0651 | 3513.73 | 805.74 | 410.4 | 7648.9351 | 11:00 | 152.9251 | 71.99 | 805.74 | 410.4 | 1441.0551
11:30 | 151.4 | 148.26 | 0.4 | 84.3 | 2298.1867 | 3345.14 | 1.3 | 367.9 | 516.4 | 0 | 807.97 | 0 | 384.36 | 6012.5266 | 1324.37 | 7721.2567 | 11:30 | 2965.9866 | 3493.4 | 809.67 | 452.2 | 7721.2567 | 11:30 | 148.9767 | 71.06 | 809.67 | 452.2 | 1481.9066
12:00 | 142.3 | 149.86 | 0.4 | 82 | 2234.5941 | 3342.01 | 1.3 | 355.6 | 514.3 | 0 | 806.15 | 0 | 374.56 | 5933.5041 | 1320.45 | 7628.5141 | 12:00 | 2891.1941 | 3491.87 | 807.85 | 437.6 | 7628.5141 | 12:00 | 144.0941 | 72.46 | 807.85 | 437.6 | 1462.0041
12:30 | 138.8 | 145.36 | 0.2 | 83.8 | 2104.7421 | 3329.56 | 0.9 | 335.1 | 506.6 | 0 | 803.86 | 0 | 368.16 | 5770.3021 | 1310.46 | 7448.9221 | 12:30 | 2750.1421 | 3474.92 | 804.96 | 418.9 | 7448.9221 | 12:30 | 143.8321 | 67.56 | 804.96 | 418.9 | 1435.2521
13:00 | 129.9 | 147.01 | 0.2 | 90.1 | 2038.6324 | 3355.74 | 1.3 | 340.6 | 522 | 0 | 800.66 | 0 | 367.21 | 5736.2724 | 1322.66 | 7426.1424 | 13:00 | 2690.5324 | 3502.75 | 802.16 | 430.7 | 7426.1424 | 13:00 | 144.0624 | 70.31 | 802.16 | 430.7 | 1447.2324
13:30 | 125.5 | 150.69 | 0.1 | 99.8 | 1891.7851 | 3437.33 | 1.3 | 376.7 | 519 | 0 | 911.18 | 0 | 376.09 | 5707.1151 | 1430.18 | 7513.3851 | 13:30 | 2536.2851 | 3588.02 | 912.58 | 476.5 | 7513.3851 | 13:30 | 142.5251 | 72.19 | 912.58 | 476.5 | 1603.7951
14:00 | 120.2 | 148.69 | 0.1 | 106.4 | 1912.9188 | 3349.97 | 1.2 | 375.7 | 516.5 | 0 | 913.66 | 0 | 375.39 | 5639.7888 | 1430.16 | 7445.3388 | 14:00 | 2549.6188 | 3498.66 | 914.96 | 482.1 | 7445.3388 | 14:00 | 132.4788 | 70.79 | 914.96 | 482.1 | 1600.3288
14:30 | 118.4 | 152.86 | 0.1 | 92.2 | 2093.5326 | 3360.66 | 1 | 346.5 | 520 | 0 | 912 | 0 | 363.56 | 5801.6926 | 1432 | 7597.2526 | 14:30 | 2731.9326 | 3513.52 | 913.1 | 438.7 | 7597.2526 | 14:30 | 137.7826 | 72.66 | 913.1 | 438.7 | 1562.2426
15:00 | 121.5 | 152.26 | 0.1 | 82.1 | 2107.6834 | 3455.56 | 0.9 | 304.2 | 515.6 | 0 | 900.81 | 0 | 355.96 | 5868.3434 | 1416.41 | 7640.7134 | 15:00 | 2744.7834 | 3607.82 | 901.81 | 386.3 | 7640.7134 | 15:00 | 137.8134 | 72.26 | 901.81 | 386.3 | 1498.1834
15:30 | 139.9 | 153.16 | 0.1 | 81.9 | 2020.4219 | 3463.94 | 0.8 | 396 | 508.4 | 0 | 856.92 | 0 | 375.06 | 5881.1619 | 1365.32 | 7621.5419 | 15:30 | 2668.7219 | 3617.1 | 857.82 | 477.9 | 7621.5419 | 15:30 | 132.5919 | 72.16 | 857.82 | 477.9 | 1540.4719
16:00 | 149.7 | 150.87 | 0.1 | 65.7 | 2064.5899 | 3464.6 | 0.6 | 435.5 | 483.9 | 0 | 793.25 | 0 | 366.37 | 5965.2899 | 1277.15 | 7608.8099 | 16:00 | 2698.1899 | 3615.47 | 793.95 | 501.2 | 7608.8099 | 16:00 | 133.2399 | 69.67 | 793.95 | 501.2 | 1498.0599
16:30 | 151.7 | 153.28 | 0 | 56.4 | 2151.3882 | 3475.05 | 0.4 | 439.4 | 495.7 | 0 | 571.01 | 0 | 361.38 | 6066.2382 | 1066.71 | 7494.3282 | 16:30 | 2798.7882 | 3628.33 | 571.41 | 495.8 | 7494.3282 | 16:30 | 133.0182 | 72.28 | 571.41 | 495.8 | 1272.5082
17:00 | 153 | 151.19 | 0 | 52.6 | 2268.3269 | 3468.8 | 0.2 | 506 | 491.3 | 0 | 256.23 | 0 | 356.79 | 6243.3269 | 747.53 | 7347.6469 | 17:00 | 2912.6269 | 3619.99 | 256.43 | 558.6 | 7347.6469 | 17:00 | 133.9669 | 69.89 | 256.43 | 558.6 | 1018.8869
17:30 | 150.5 | 152.05 | 0 | 43 | 2463.9076 | 3490.99 | 0 | 520.9 | 477.7 | 0 | 25.5 | 0 | 345.55 | 6475.7976 | 503.2 | 7324.5476 | 17:30 | 3092.1076 | 3643.04 | 25.5 | 563.9 | 7324.5476 | 17:30 | 134.3876 | 71.05 | 25.5 | 563.9 | 794.8376
18:00 | 149 | 152.42 | 0 | 34.2 | 2284.1099 | 3495.05 | 0 | 519.8 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 335.62 | 6298.9599 | 601.4 | 7235.9799 | 18:00 | 3034.5099 | 3647.47 | 0 | 554 | 7235.9799 | 18:00 | 142.0999 | 71.92 | 0 | 554 | 768.0199
18:30 | 156.2 | 152.59 | 0 | 26 | 2594.6043 | 3498.42 | 0 | 558.5 | 592.4 | 1.4 | 0 | 0 | 334.79 | 6651.5243 | 593.8 | 7580.1143 | 18:30 | 3343.2043 | 3652.41 | 0 | 584.5 | 7580.1143 | 18:30 | 146.4043 | 70.99 | 0 | 584.5 | 801.8943
19:00 | 168.4 | 152.48 | 0 | 21.9 | 2576.7153 | 3502.98 | 0 | 576.7 | 595 | 8.6 | 0 | 0 | 342.78 | 6656.3952 | 603.6 | 7602.7752 | 19:00 | 3340.1152 | 3664.06 | 0 | 598.6 | 7602.7752 | 19:00 | 149.3752 | 71.78 | 0 | 598.6 | 819.7553
19:30 | 162.7 | 151.01 | 0 | 24.8 | 2556.2457 | 3514.01 | 0 | 568.7 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 338.51 | 6638.9557 | 631.5 | 7608.9657 | 19:30 | 3350.4457 | 3665.02 | 0 | 593.5 | 7608.9657 | 19:30 | 150.5257 | 69.81 | 0 | 593.5 | 813.8357
20:00 | 163 | 154.68 | 0 | 18.9 | 2574.7587 | 3517.57 | 0 | 538 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 336.58 | 6630.3287 | 624.8 | 7591.7087 | 20:00 | 3362.5587 | 3672.25 | 0 | 556.9 | 7591.7087 | 20:00 | 149.6187 | 73.28 | 0 | 556.9 | 779.7987
20:30 | 167.6 | 153.84 | 0 | 18.3 | 2549.7777 | 3515.32 | 0 | 545.9 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 339.74 | 6610.9977 | 632.3 | 7583.0377 | 20:30 | 3349.6777 | 3669.16 | 0 | 564.2 | 7583.0377 | 20:30 | 149.1877 | 71.84 | 0 | 564.2 | 785.2277
21:00 | 166.3 | 154.95 | 0 | 18 | 2478.8324 | 3518.24 | 0 | 511.9 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 339.25 | 6508.9724 | 623.9 | 7472.1223 | 21:00 | 3269.0323 | 3673.19 | 0 | 529.9 | 7472.1223 | 21:00 | 148.8224 | 73.55 | 0 | 529.9 | 752.2723
21:30 | 123.9 | 153.96 | 0 | 18.1 | 2488.1442 | 3521.87 | 0 | 462.1 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 295.96 | 6472.1142 | 620.9 | 7388.9742 | 21:30 | 3232.9442 | 3675.83 | 0 | 480.2 | 7388.9742 | 21:30 | 147.7642 | 72.26 | 0 | 480.2 | 700.2242
22:00 | 119.3 | 153.42 | 0 | 22.1 | 2610.3737 | 3513.85 | 0 | 437.4199 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 294.82 | 6561.6436 | 593.7 | 7450.1636 | 22:00 | 3323.3737 | 3667.27 | 0 | 459.5199 | 7450.1636 | 22:00 | 142.9137 | 71.72 | 0 | 459.5199 | 674.1536
22:30 | 96.6 | 152.85 | 0 | 28.1 | 2621.8713 | 3524.03 | 0 | 433.0624 | 533.8 | 0 | 0 | 0 | 277.55 | 6578.9637 | 533.8 | 7390.3137 | 22:30 | 3252.2713 | 3676.88 | 0 | 461.1624 | 7390.3137 | 22:30 | 132.9413 | 71.35 | 0 | 461.1624 | 665.4537
23:00 | 94.5 | 152.14 | 0 | 31.6 | 2338.361 | 3520 | 0 | 391.2217 | 510.7 | 0 | 0 | 0 | 278.24 | 6249.5827 | 510.7 | 7038.5227 | 23:00 | 2943.561 | 3672.14 | 0 | 422.8217 | 7038.5227 | 23:00 | 131.581 | 70.24 | 0 | 422.8217 | 624.6427
23:30 | 98.2 | 154.96 | 0 | 26.5 | 2247.9508 | 3505.88 | 0 | 360.2161 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 279.66 | 6114.0469 | 516.5 | 6910.2069 | 23:30 | 2862.6508 | 3660.84 | 0 | 386.7161 | 6910.2069 | 23:30 | 135.7908 | 73.16 | 0 | 386.7161 | 595.6669
00:00 | 96.1 | 153.98 | 0 | 27.4 | 2039.8564 | 3505.32 | 0 | 332.2008 | 474.5 | 0 | 0 | 0 | 277.48 | 5877.3772 | 474.5 | 6629.3572 | 00:00 | 2610.4564 | 3659.3 | 0 | 359.6008 | 6629.3572 | 00:00 | 135.3264 | 72.48 | 0 | 359.6008 | 567.4072
TOTAL MWh | 2999.45 | 3648.02 | 1.75 | 988.6 | 52161.8581 | 83178.425 | 8.8 | 7449.3104 | 11830.3 | 5 | 8351.5 | 0 | 7637.82 | 142798.3935 | 20186.8 | 170623.0135 | TOTAL MWh | 66991.6081 | 86831.445 | 8362.05 | 8437.9104 | 170623.0135 | TOTAL MWh | 3573.8431 | 1718.72 | 8362.05 | 8437.9104 | 22092.5235

## HOP
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/09/2025 23:58:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD3 | MOLLENDO 123 - D2 | 17/09/2025 18:21:00 | 17/09/2025 19:27:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de operatividad para declarar su disponibilidad. 19:27 h queda disponible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 00:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 00:26:00 | 17/09/2025 08:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 08:02:00 | 17/09/2025 08:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 08:40:00 | 17/09/2025 09:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 09:30:00 | 17/09/2025 12:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 12:18:00 | 17/09/2025 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 13:32:00 | 17/09/2025 14:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 14:13:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 17/09/2025 10:03:00 | 17/09/2025 11:00:00 | 17/09/2025 09:57:00 | 17/09/2025 10:59:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Prueba de operatividad del grupo G10 con 1.8 MW luego de culminar su mantenimiento.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:54 h, S/C generar a 800 MW . A las 11:29 h, S/C generar a máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 11:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 11:16:00 | 17/09/2025 16:23:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 16:23:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 00:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 00:26:00 | 17/09/2025 07:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 07:08:00 | 17/09/2025 08:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 08:41:00 | 17/09/2025 11:28:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 11:28:00 | 17/09/2025 12:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 12:54:00 | 17/09/2025 13:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 13:24:00 | 17/09/2025 14:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 14:20:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparación integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17493 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CAMBIO DE REGULADOR DE TENSIÓN | 42 | P | F/S | N | CORR. | 108 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 17/09/2025 15:30 | 17/09/2025 18:21 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 179 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Indisponible debido a restricción operativa del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 17/09/2025 07:11 | 18/09/2025 00:00 | Inspección del sistema de conducción (canal / túnel) de la CH Rucuy, Mantenimiento mayor de los componentes del G1 de la CH Rucuy y Mantenimiento mayor de los componentes del G2 de la CH Rucuy. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 17/09/2025 00:00 | 17/09/2025 17:26 | Unidad indisponible por fuga de aceite en el sistema hidráulico del servomotor del distribuidor | 230 | F | F/S | N | CORR. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 17/09/2025 09:06 | 17/09/2025 16:41 | F/S POR MANTENIMIENTO ANUAL LÍNEA L-1054 | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCIÓN DEL GENERADOR | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | EXTENSION DE MANTENIMIENTO DE TURRBINA Y BOP UTI5 | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SINERSA | CHANCAY | GH2 | 17/09/2025 06:19 | 18/09/2025 00:00 | inspección y/o mantenimiento de Turbina, Rodete, inyector, deflector, HPU, caja de turbina, valvula esferica, valvula by-pass, panel de agua y panel de aceite, generador,LPU, cojinetes y freno. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16279 | G
SINERSA | CHANCAY | CENTRAL | 17/09/2025 07:11 | 17/09/2025 18:00 | Mantenimiento de transformador de servicios auxiliares T2, y grupo electrógeno de SS.AA. | 18 | P | F/S | N | PREV. | 16277 | G
SINERSA | CHANCAY | GH1 | 17/09/2025 07:11 | 18/09/2025 00:00 | Inspección y/o mantenimiento de Turbina, Rodete, inyector, deflector, HPU, caja de turbina, valvula esferica, valvula by-pass, panel de agua y panel de aceite, generador,LPU, cojinetes y freno. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16278 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | INSPECCIÓN TURBINA + INSPECCIÓN ANUAL + SEMESTRAL 1 UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE VIBRACIONES | 89.8913 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 17/09/2025 00:00 | 18/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
17/09/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 17 de Setiembre del 2025 / SEM N° 37 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 17 de Setiembre del 2025 / SEM N° 37 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2790.9991 | 2729.2405 | 258.4858
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2833.374 | 2771.6155 | 258.4858
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2833.374 | 2771.6155 | 258.4858
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2833.374 | 2771.6155 | 258.4858
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1809 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2869.2936 | 2807.5351 | 266.6199
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1809 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2869.2936 | 2807.5351 | 266.6199
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1809 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2869.2936 | 2807.5351 | 266.6199
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1809 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2869.2936 | 2807.5351 | 266.6199
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1809 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2869.2936 | 2807.5351 | 266.6199
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1809 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2869.2936 | 2807.5351 | 258.4858
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1809 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2869.2936 | 2807.5351 | 258.4858
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1809 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2869.2936 | 2807.5351 | 258.4858
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 86.4286 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2877.4277 | 2815.6691 | 258.4858
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1598.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 359.0221 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 0 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8021442.15 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17 | 19 | 8.4 | 33 | 13 | 12.34 | 19.27 | -- | -- | 1.057 | 62.8 | 25.04 | 111.41 | 46.42 | 20.2 | 11.17 | 13.23 | 0.395 | 0.32 | -- | -- | 11.54 | 111.179 | 23.17 | 19.903 | 3.14 | 0 | 1.9285 | 10.2 | 10.3867 | 5.4875 | 9.8 | 7.8 | 12.46 | 12.5 | -- | 47.2036 | 7.818 | -- | 2.0543 | 6.6443 | 13.395 | 4.506 | 11.782
00:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17 | 19 | 8.4 | 33 | 13 | 12.34 | 19.27 | -- | -- | 1.057 | 62.8 | 25.04 | 111.41 | 46.42 | 20.2 | 11.17 | 13.23 | 0.395 | 0.32 | -- | -- | 11.54 | 111.179 | 23.17 | 19.903 | 3.14 | 0 | 1.9285 | 10.2 | 10.3867 | 5.4875 | 9.8 | 7.8 | 12.46 | 12.5 | -- | 47.2036 | 7.818 | -- | 2.0543 | 6.6443 | 13.395 | 4.506 | 11.782
01:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 14.9 | 19 | 8.4 | 33 | 10.95 | 12.33 | 10.045 | -- | -- | 1.057 | 50.56 | 26.65 | 110.44 | 49.8 | 20.3 | 11.22 | 13.82 | 1.887 | 0.5 | -- | -- | 14.86 | 113.599 | 23.53 | 20.121 | 3.48 | 0 | 1.9285 | 10.2 | 10.1682 | 5.4875 | 9.8 | 7.97 | 12.63 | 12.5 | -- | -- | 7.876 | -- | 2.0516 | 6.6443 | 13.395 | 4.493 | 11.935
01:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 14.9 | 19 | 8.4 | 33 | 10.95 | 12.33 | 10.045 | -- | -- | 1.057 | 50.56 | 26.65 | 110.44 | 49.8 | 20.3 | 11.22 | 13.82 | 1.887 | 0.5 | -- | -- | 14.86 | 113.599 | 23.53 | 20.121 | 3.48 | 0 | 1.9285 | 10.2 | 10.1682 | 5.4875 | 9.8 | 7.97 | 12.63 | 12.5 | -- | -- | 7.876 | -- | 2.0516 | 6.6443 | 13.395 | 4.493 | 11.935
02:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 12.3 | 19 | 8.4 | 33 | 10.93 | 12.33 | 8.367 | -- | -- | 1.057 | 43.28 | 28.33 | 109.48 | 50.25 | 20.4 | 11.15 | 13.82 | 3.049 | 0.54 | -- | -- | 17.77 | 116.51 | 23.77 | 20.001 | 2.87 | 0 | 1.9285 | 10.2 | 10.1719 | 5.4875 | 9.8 | 8.66 | 13.32 | 12.5 | -- | -- | 7.818 | -- | 2.0479 | 6.6443 | 13.395 | 4.475 | 11.977
02:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 12.3 | 19 | 8.4 | 33 | 10.93 | 12.33 | 8.367 | -- | -- | 1.057 | 43.28 | 28.33 | 109.48 | 50.25 | 20.4 | 11.15 | 13.82 | 3.049 | 0.54 | -- | -- | 17.77 | 116.51 | 23.77 | 20.001 | 2.87 | 0 | 1.9285 | 10.2 | 10.1719 | 5.4875 | 9.8 | 8.66 | 13.32 | 12.5 | -- | -- | 7.818 | -- | 2.0479 | 6.6443 | 13.395 | 4.475 | 11.977
03:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 12.8 | 19 | 8.4 | 33 | 10.94 | 12.5 | 8.443 | -- | -- | 1.057 | 47.44 | 27.07 | 106.41 | 47.18 | 20.1 | 11.16 | 13.23 | 0.857 | 0.58 | -- | -- | 15.58 | 114.321 | 23.93 | 19.985 | 3.49 | 0 | 1.9285 | 10 | 10.1971 | 5.4875 | 9.8 | 8.83 | 13.49 | 12.5 | -- | -- | 7.781 | -- | 2.0244 | 6.6443 | 13.395 | 4.362 | 11.824
03:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 12.8 | 19 | 8.4 | 33 | 10.94 | 12.5 | 8.443 | -- | -- | 1.057 | 47.44 | 27.07 | 106.41 | 47.18 | 20.1 | 11.16 | 13.23 | 0.857 | 0.58 | -- | -- | 15.58 | 114.321 | 23.93 | 19.985 | 3.49 | 0 | 1.9285 | 10 | 10.1971 | 5.4875 | 9.8 | 8.83 | 13.49 | 12.5 | -- | -- | 7.781 | -- | 2.0244 | 6.6443 | 13.395 | 4.362 | 11.824
04:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.3 | 19 | 8.4 | 33 | 11 | 12.44 | 8.366 | -- | -- | 1.057 | 42.13 | 25.84 | 102.87 | 53.57 | 20.3 | 11.17 | 13.23 | 2.883 | 0.62 | -- | -- | 20.66 | 119.873 | 23.58 | 20.52 | 3.49 | 0 | 1.9285 | 10 | 10.263 | 5.4875 | 9.8 | 9.04 | 13.7 | 12.5 | -- | -- | 7.796 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 11.935
04:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.3 | 19 | 8.4 | 33 | 11 | 12.44 | 8.366 | -- | -- | 1.057 | 42.13 | 25.84 | 102.87 | 53.57 | 20.3 | 11.17 | 13.23 | 2.883 | 0.62 | -- | -- | 20.66 | 119.873 | 23.58 | 20.52 | 3.49 | 0 | 1.9285 | 10 | 10.263 | 5.4875 | 9.8 | 9.04 | 13.7 | 12.5 | -- | -- | 7.796 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 11.935
05:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.1 | 19 | 8.4 | 33 | 10.9 | 12.44 | 10.99 | -- | -- | 1.057 | 51.19 | 24.65 | 101.94 | 62.04 | 20.6 | 11.2 | 13.23 | 2.243 | 0.65 | -- | -- | 17.93 | 117.141 | 24.17 | 21.556 | 3.2 | 0 | 1.9285 | 10 | 10.3392 | 5.4875 | 9.8 | 9.04 | 13.7 | 12.5 | -- | -- | 7.838 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 11.824
05:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.1 | 19 | 8.4 | 33 | 10.9 | 12.44 | 10.99 | -- | -- | 1.057 | 51.19 | 24.65 | 101.94 | 62.04 | 20.6 | 11.2 | 13.23 | 2.243 | 0.65 | -- | -- | 17.93 | 117.141 | 24.17 | 21.556 | 3.2 | 0 | 1.9285 | 10 | 10.3392 | 5.4875 | 9.8 | 9.04 | 13.7 | 12.5 | -- | -- | 7.838 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 11.824
06:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 16.5 | 19 | 9.5 | 33 | 10.98 | 12.3 | 10.935 | 1.07 | 44.63 | 1.057 | 41.01 | 23.88 | 104.73 | 46.89 | 20.46 | 11.21 | 13.23 | 2.328 | 0.64 | -- | -- | 16.51 | 115.724 | 25.29 | 21.332 | 4.8 | 0 | 1.9285 | 13.8 | 10.281 | 5.4875 | 9.8 | 8.9 | 13.56 | 12.5 | -- | -- | 7.802 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 12.131
06:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 16.5 | 19 | 9.5 | 33 | 10.98 | 12.3 | 10.935 | 1.07 | 44.63 | 1.057 | 41.01 | 23.88 | 104.73 | 46.89 | 20.46 | 11.21 | 13.23 | 2.328 | 0.64 | -- | -- | 16.51 | 115.724 | 25.29 | 21.332 | 4.8 | 0 | 1.9285 | 13.8 | 10.281 | 5.4875 | 9.8 | 8.9 | 13.56 | 12.5 | -- | -- | 7.802 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 12.131
07:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 12.4 | 19 | 8.9 | 33 | 12.47 | 12.33 | 10.684 | -- | -- | 1.057 | 38.81 | 25.04 | 105.67 | 47.83 | 21.525 | 11.21 | 12.66 | 2.023 | 0.63 | -- | -- | 10.08 | 116.164 | 25.11 | 21.108 | 3.02 | 0 | 1.9285 | 17.1 | 10.2344 | 5.4875 | 9.8 | 8.9 | 13.56 | 12.5 | -- | -- | 7.838 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 12.077
07:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 12.4 | 19 | 8.9 | 33 | 12.47 | 12.33 | 10.684 | -- | -- | 1.057 | 38.81 | 25.04 | 105.67 | 47.83 | 21.525 | 11.21 | 12.66 | 2.023 | 0.63 | -- | -- | 10.08 | 116.164 | 25.11 | 21.108 | 3.02 | 0 | 1.9285 | 17.1 | 10.2344 | 5.4875 | 9.8 | 8.9 | 13.56 | 12.5 | -- | -- | 7.838 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 12.077
08:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 10.4 | 19 | 8.9 | 33 | 12.99 | 12.33 | 6.52 | -- | -- | 1.057 | 37.74 | 26.24 | 104.73 | 49.61 | 21.667 | 11.2 | 13.23 | 2.718 | 0.65 | -- | -- | 16.36 | 122.444 | 24.66 | 20.369 | 0.28 | 0 | 1.9285 | 17.7 | 10.3752 | 5.4875 | 9.8 | 9.11 | 13.77 | 12.5 | -- | -- | 7.881 | -- | 2.0199 | 6.6443 | 13.395 | 4.34 | 12.032
08:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 10.4 | 19 | 8.9 | 33 | 12.99 | 12.33 | 6.52 | -- | -- | 1.057 | 37.74 | 26.24 | 104.73 | 49.61 | 21.667 | 11.2 | 13.23 | 2.718 | 0.65 | -- | -- | 16.36 | 122.444 | 24.66 | 20.369 | 0.28 | 0 | 1.9285 | 17.7 | 10.3752 | 5.4875 | 9.8 | 9.11 | 13.77 | 12.5 | -- | -- | 7.881 | -- | 2.0199 | 6.6443 | 13.395 | 4.34 | 12.032
09:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 9.4 | 19 | 8.9 | 33 | 12.97 | 12.51 | 6.723 | -- | -- | 1.057 | 50.56 | 26.24 | 104.73 | 52.25 | 20.909 | 11.18 | 13.23 | 3.051 | 0.67 | -- | -- | 16.36 | 122.444 | 24.04 | 22.117 | 0.31 | 0 | 1.9285 | 17.4 | 10.4302 | 5.4875 | 9.8 | 9.32 | 13.98 | 12.5 | -- | -- | 7.846 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 12.332
09:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 9.4 | 19 | 8.9 | 33 | 12.97 | 12.51 | 6.723 | -- | -- | 1.057 | 50.56 | 26.24 | 104.73 | 52.25 | 20.909 | 11.18 | 13.23 | 3.051 | 0.67 | -- | -- | 16.36 | 122.444 | 24.04 | 22.117 | 0.31 | 0 | 1.9285 | 17.4 | 10.4302 | 5.4875 | 9.8 | 9.32 | 13.98 | 12.5 | -- | -- | 7.846 | -- | 2.0377 | 6.6443 | 13.395 | 4.426 | 12.332
10:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 8.5 | 19 | 8.4 | 33 | 13.03 | 12.47 | 6.758 | -- | -- | 1.057 | 51.84 | 23.12 | 103.8 | 48.68 | 21.514 | 11.1 | 12.66 | 1.52 | 0.66 | -- | -- | 7.51 | 114.655 | 26.04 | 23.668 | 0.31 | 0 | 1.9285 | 17 | 10.12 | 5.4875 | 9.8 | 9.34 | 14 | 12.5 | -- | -- | 7.856 | -- | 2.0244 | 6.6443 | 13.395 | 4.362 | 12.269
10:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 8.5 | 19 | 8.4 | 33 | 13.03 | 12.47 | 6.758 | -- | -- | 1.057 | 51.84 | 23.12 | 103.8 | 48.68 | 21.514 | 11.1 | 12.66 | 1.52 | 0.66 | -- | -- | 7.51 | 114.655 | 26.04 | 23.668 | 0.31 | 0 | 1.9285 | 17 | 10.12 | 5.4875 | 9.8 | 9.34 | 14 | 12.5 | -- | -- | 7.856 | -- | 2.0244 | 6.6443 | 13.395 | 4.362 | 12.269
11:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.4 | 19 | 8.4 | 33 | 13.03 | 12.62 | 13.502 | -- | -- | 1.057 | 62.8 | 20.94 | 104.73 | 54.81 | 22.331 | 10.9 | 13.23 | 1.68 | 0.65 | -- | -- | 8.52 | 115.657 | 26.99 | 21.002 | 2.11 | 0 | 1.9285 | 16.7 | 10.1697 | 5.4875 | 9.8 | 8.95 | 13.61 | 12.5 | -- | -- | 7.888 | -- | 2.0137 | 6.6443 | 13.395 | 4.31 | 12.381
11:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.4 | 19 | 8.4 | 33 | 13.03 | 12.62 | 13.502 | -- | -- | 1.057 | 62.8 | 20.94 | 104.73 | 54.81 | 22.331 | 10.9 | 13.23 | 1.68 | 0.65 | -- | -- | 8.52 | 115.657 | 26.99 | 21.002 | 2.11 | 0 | 1.9285 | 16.7 | 10.1697 | 5.4875 | 9.8 | 8.95 | 13.61 | 12.5 | -- | -- | 7.888 | -- | 2.0137 | 6.6443 | 13.395 | 4.31 | 12.381
12:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.4 | 19 | 8.4 | 33 | 13.98 | 12.48 | 13.316 | -- | -- | 1.057 | 54.46 | 21.3 | 105.67 | 51.88 | 20.417 | 10.9 | 13.23 | 1.15 | 0.63 | -- | -- | 7.43 | 114.574 | 24.64 | 19.793 | 3.09 | 0 | 1.9285 | 12.8 | 10.1228 | 5.4875 | 9.8 | 8.84 | 13.5 | 12.5 | -- | -- | 7.792 | -- | 2.0244 | 6.6443 | 13.395 | 4.362 | 12.269
12:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.4 | 19 | 8.4 | 33 | 13.98 | 12.48 | 13.316 | -- | -- | 1.057 | 54.46 | 21.3 | 105.67 | 51.88 | 20.417 | 10.9 | 13.23 | 1.15 | 0.63 | -- | -- | 7.43 | 114.574 | 24.64 | 19.793 | 3.09 | 0 | 1.9285 | 12.8 | 10.1228 | 5.4875 | 9.8 | 8.84 | 13.5 | 12.5 | -- | -- | 7.792 | -- | 2.0244 | 6.6443 | 13.395 | 4.362 | 12.269
13:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 14 | 19 | 8.4 | 31 | 13.96 | 12.44 | 13.475 | -- | -- | 1.057 | 47.44 | 20.59 | 107.56 | 46.21 | 20.074 | 10.94 | 13.23 | 0.94 | 0.62 | -- | -- | 5.5 | 112.258 | 23.48 | 18.43 | 2.96 | 0 | 1.9285 | 12.8 | 10.1426 | 5.4875 | 9.8 | 9.12 | 13.78 | 12.5 | -- | -- | 7.684 | -- | 1.9939 | 6.6443 | 13.395 | 4.215 | 12.227
13:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 14 | 19 | 8.4 | 31 | 13.96 | 12.44 | 13.475 | -- | -- | 1.057 | 47.44 | 20.59 | 107.56 | 46.21 | 20.074 | 10.94 | 13.23 | 0.94 | 0.62 | -- | -- | 5.5 | 112.258 | 23.48 | 18.43 | 2.96 | 0 | 1.9285 | 12.8 | 10.1426 | 5.4875 | 9.8 | 9.12 | 13.78 | 12.5 | -- | -- | 7.684 | -- | 1.9939 | 6.6443 | 13.395 | 4.215 | 12.227
14:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 10.5 | 19 | 8.4 | 31 | 13.94 | 12.6 | 13.418 | -- | -- | 1.057 | 48.67 | 22.02 | 107.56 | 52.44 | 21.197 | 11 | 12.66 | 2.12 | 0.6 | -- | -- | 14.75 | 121.505 | 22.13 | 18.745 | 2.54 | 0 | 1.9285 | 12.8 | 10.2044 | 5.4875 | 9.8 | 8.95 | 13.6 | 12.5 | -- | -- | 7.692 | -- | 1.9842 | 6.6443 | 13.395 | 4.168 | 11.922
14:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 10.5 | 19 | 8.4 | 31 | 13.94 | 12.6 | 13.418 | -- | -- | 1.057 | 48.67 | 22.02 | 107.56 | 52.44 | 21.197 | 11 | 12.66 | 2.12 | 0.6 | -- | -- | 14.75 | 121.505 | 22.13 | 18.745 | 2.54 | 0 | 1.9285 | 12.8 | 10.2044 | 5.4875 | 9.8 | 8.95 | 13.6 | 12.5 | -- | -- | 7.692 | -- | 1.9842 | 6.6443 | 13.395 | 4.168 | 11.922
15:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.2 | 19 | 7.8 | 31 | 13.95 | 12.49 | 13.489 | -- | -- | 1.057 | 47.44 | 20.59 | 106.61 | 45.26 | 20.088 | 11.09 | 13.23 | 2.26 | 0.59 | -- | -- | 12.25 | 119 | 22.5 | 21.948 | 2.54 | 0.4 | 1.9285 | 9.2 | 10.1902 | 5.4875 | 9.8 | 8.81 | 13.47 | 12.5 | -- | -- | 7.749 | -- | 2.0012 | 6.6443 | 13.395 | 4.25 | 11.99
15:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17.2 | 19 | 7.8 | 31 | 13.95 | 12.49 | 13.489 | -- | -- | 1.057 | 47.44 | 20.59 | 106.61 | 45.26 | 20.088 | 11.09 | 13.23 | 2.26 | 0.59 | -- | -- | 12.25 | 119 | 22.5 | 21.948 | 2.54 | 0.4 | 1.9285 | 9.2 | 10.1902 | 5.4875 | 9.8 | 8.81 | 13.47 | 12.5 | -- | -- | 7.749 | -- | 2.0012 | 6.6443 | 13.395 | 4.25 | 11.99
16:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 18.8 | 19 | 7.8 | 31 | 13.94 | 12.57 | 15.337 | -- | -- | 1.057 | 53.79 | 20 | 107.56 | 48.33 | 22 | 11.15 | 12.66 | 2.18 | 0.57 | -- | -- | 10.15 | 117 | 25.72 | 22.667 | 2.83 | 0 | 1.9285 | 9.3 | 10.2059 | 5.4875 | 9.8 | 8.71 | 13.37 | 12.5 | -- | -- | 7.793 | -- | 1.9506 | 6.6443 | 13.168 | 4.233 | 12.032
16:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 18.8 | 19 | 7.8 | 31 | 13.94 | 12.57 | 15.337 | -- | -- | 1.057 | 53.79 | 20 | 107.56 | 48.33 | 22 | 11.15 | 12.66 | 2.18 | 0.57 | -- | -- | 10.15 | 117 | 25.72 | 22.667 | 2.83 | 0 | 1.9285 | 9.3 | 10.2059 | 5.4875 | 9.8 | 8.71 | 13.37 | 12.5 | -- | -- | 7.793 | -- | 1.9506 | 6.6443 | 13.168 | 4.233 | 12.032
17:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17 | 19 | 7.8 | 31 | 15.46 | 12.49 | 15.192 | -- | -- | 1.057 | 55.12 | 20 | 109.48 | 54.36 | 23 | 11.14 | 12.66 | 0.14 | 0.57 | -- | -- | 7.47 | 114.76 | 26.36 | 21.672 | 3.18 | 0 | 1.9285 | 9.2 | 10.0666 | 5.4875 | 9.8 | 8.56 | 13.22 | 12.5 | -- | -- | 7.727 | -- | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.989
17:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17 | 19 | 7.8 | 31 | 15.46 | 12.49 | 15.192 | -- | -- | 1.057 | 55.12 | 20 | 109.48 | 54.36 | 23 | 11.14 | 12.66 | 0.14 | 0.57 | -- | -- | 7.47 | 114.76 | 26.36 | 21.672 | 3.18 | 0 | 1.9285 | 9.2 | 10.0666 | 5.4875 | 9.8 | 8.56 | 13.22 | 12.5 | -- | -- | 7.727 | -- | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.989
18:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 23 | 19 | 7.3 | 31 | 15.5 | 12.61 | 21.645 | 1.07 | 41.97 | 1.057 | 43.28 | 20.59 | 110.44 | 44.7 | 23.5 | 11.13 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 8.45 | 114.83 | 25.54 | 21.723 | 3.15 | 0.4 | 1.9285 | 19.9 | 10.0636 | 5.4875 | 9.8 | 8.25 | 12.91 | 12.5 | -- | -- | 7.735 | -- | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.977
18:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 23 | 19 | 7.3 | 31 | 15.5 | 12.61 | 21.645 | 1.07 | 41.97 | 1.057 | 43.28 | 20.59 | 110.44 | 44.7 | 23.5 | 11.13 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 8.45 | 114.83 | 25.54 | 21.723 | 3.15 | 0.4 | 1.9285 | 19.9 | 10.0636 | 5.4875 | 9.8 | 8.25 | 12.91 | 12.5 | -- | -- | 7.735 | -- | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.977
19:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 21.8 | 19 | 7.3 | 31 | 15.53 | 12.65 | 21.762 | -- | -- | 1.057 | 39.35 | 24.26 | 109.48 | 44.49 | 24.006 | 11.3 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 3.42 | 108.79 | 25.5 | 20.783 | 3.33 | 0 | 1.9285 | 17.4 | 10.2205 | 5.4875 | 9.7 | 8.24 | 12.9 | 12.5 | -- | -- | 7.749 | -- | 1.9398 | 6.6443 | 13.099 | 4.25 | 11.827
19:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 21.8 | 19 | 7.3 | 31 | 15.53 | 12.65 | 21.762 | -- | -- | 1.057 | 39.35 | 24.26 | 109.48 | 44.49 | 24.006 | 11.3 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 3.42 | 108.79 | 25.5 | 20.783 | 3.33 | 0 | 1.9285 | 17.4 | 10.2205 | 5.4875 | 9.7 | 8.24 | 12.9 | 12.5 | -- | -- | 7.749 | -- | 1.9398 | 6.6443 | 13.099 | 4.25 | 11.827
20:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 21 | 19 | 7.3 | 31 | 15.52 | 12.55 | 23.496 | -- | -- | 1.057 | 55.8 | 26.24 | 109.48 | 50.95 | 21.797 | 11.42 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 9.81 | 115.62 | 24.48 | 19.931 | 2.79 | 0.2 | 1.9285 | 17.5 | 10.3553 | 5.4875 | 9.7 | 7.98 | 12.64 | 12.5 | -- | -- | 7.779 | -- | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.782
20:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 21 | 19 | 7.3 | 31 | 15.52 | 12.55 | 23.496 | -- | -- | 1.057 | 55.8 | 26.24 | 109.48 | 50.95 | 21.797 | 11.42 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 9.81 | 115.62 | 24.48 | 19.931 | 2.79 | 0.2 | 1.9285 | 17.5 | 10.3553 | 5.4875 | 9.7 | 7.98 | 12.64 | 12.5 | -- | -- | 7.779 | -- | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.782
21:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 19.2 | 19 | 7.3 | 31 | 15.24 | 12.59 | 23.461 | -- | -- | 1.057 | 56.47 | 23.88 | 105.67 | 50.55 | 22.3 | 11.33 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 13.3 | 118.91 | 23.59 | 19.307 | 1.52 | 0 | 1.9285 | 17.5 | 10.2104 | 5.4875 | 9.7 | 7.94 | 12.6 | 12.5 | -- | -- | 7.788 | -- | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.782
21:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 19.2 | 19 | 7.3 | 31 | 15.24 | 12.59 | 23.461 | -- | -- | 1.057 | 56.47 | 23.88 | 105.67 | 50.55 | 22.3 | 11.33 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 13.3 | 118.91 | 23.59 | 19.307 | 1.52 | 0 | 1.9285 | 17.5 | 10.2104 | 5.4875 | 9.7 | 7.94 | 12.6 | 12.5 | -- | -- | 7.788 | -- | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.782
22:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 22 | 19 | 7.3 | 33 | 14.98 | 12.65 | 23.43 | -- | -- | 1.057 | 43.28 | 22.02 | 104.73 | 51.59 | 22.6 | 11.22 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 10.54 | 116.15 | 23.03 | 18.443 | 1.29 | 0 | 1.9285 | 17.6 | 10.2259 | 5.4875 | 9.8 | 7.44 | 12.1 | 12.5 | -- | -- | 7.784 | -- | 1.9398 | 6.6443 | 13.099 | 4.25 | 11.935
22:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 22 | 19 | 7.3 | 33 | 14.98 | 12.65 | 23.43 | -- | -- | 1.057 | 43.28 | 22.02 | 104.73 | 51.59 | 22.6 | 11.22 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 10.54 | 116.15 | 23.03 | 18.443 | 1.29 | 0 | 1.9285 | 17.6 | 10.2259 | 5.4875 | 9.8 | 7.44 | 12.1 | 12.5 | -- | -- | 7.784 | -- | 1.9398 | 6.6443 | 13.099 | 4.25 | 11.935
23:00 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 27.1 | 19 | 7.3 | 31 | 13.04 | 12.52 | 12.742 | -- | -- | 1.057 | 40.45 | 22.02 | 105.67 | 49.2 | 23 | 11.17 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 8.07 | 113.68 | 21.67 | 17.988 | 0.75 | 0 | 1.9285 | 17.6 | 10.2948 | 5.4875 | 9.8 | 7.68 | 12.34 | 12.5 | 16.9 | 35.6912 | 7.776 | 19.435 | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.977
23:30 | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 27.1 | 19 | 7.3 | 31 | 13.04 | 12.52 | 12.742 | -- | -- | 1.057 | 40.45 | 22.02 | 105.67 | 49.2 | 23 | 11.17 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 8.07 | 113.68 | 21.67 | 17.988 | 0.75 | 0 | 1.9285 | 17.6 | 10.2948 | 5.4875 | 9.8 | 7.68 | 12.34 | 12.5 | 16.9 | 35.6912 | 7.776 | 19.435 | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.977
MAX | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 8.5 | 19 | 7.3 | 31 | 10.9 | 12.3 | 6.52 | 1.07 | 41.97 | 1.057 | 37.74 | 20 | 101.94 | 44.49 | 20.074 | 10.9 | 12.66 | 0.14 | 0.32 | 0 | 0 | 3.42 | 108.79 | 21.67 | 17.988 | 0.28 | 0 | 1.9285 | 9.2 | 10.0636 | 5.4875 | 9.7 | 7.44 | 12.1 | 12.5 | 16.9 | 35.6912 | 7.684 | 19.435 | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.782
MIN | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 27.1 | 19 | 9.5 | 33 | 15.53 | 12.65 | 23.496 | 1.07 | 44.63 | 1.057 | 62.8 | 28.33 | 111.41 | 62.04 | 24.006 | 11.42 | 13.82 | 3.07 | 0.67 | 0 | 0 | 20.66 | 122.444 | 26.99 | 23.668 | 4.8 | 0.4 | 1.9285 | 19.9 | 10.4302 | 5.4875 | 9.8 | 9.34 | 14 | 12.5 | 16.9 | 47.2036 | 7.888 | 19.435 | 2.0543 | 6.6443 | 13.395 | 4.506 | 12.381
PROM | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 16.4583 | 19 | 8.1583 | 32.1667 | 13.2596 | 12.4825 | 13.8069 | 1.07 | 43.3 | 1.057 | 48.5712 | 23.6063 | 106.7021 | 49.9704 | 21.4285 | 11.1525 | 13.0179 | 2.1602 | 0.58792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.8675 | 116.1162 | 24.2883 | 20.5463 | 2.5196 | 0.041667 | 1.9285 | 13.9125 | 10.2266 | 5.4875 | 9.7875 | 8.5992 | 13.2588 | 12.5 | 16.9 | 41.4474 | 7.7953 | 19.435 | 1.9947 | 6.6443 | 13.2992 | 4.3144 | 12.0087
INICIO | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 17 | 19 | 8.4 | 33 | 13 | 12.34 | 19.27 | -- | -- | 1.057 | 62.8 | 25.04 | 111.41 | 46.42 | 20.2 | 11.17 | 13.23 | 0.395 | 0.32 | -- | -- | 11.54 | 111.179 | 23.17 | 19.903 | 3.14 | 0 | 1.9285 | 10.2 | 10.3867 | 5.4875 | 9.8 | 7.8 | 12.46 | 12.5 | -- | 47.2036 | 7.818 | -- | 2.0543 | 6.6443 | 13.395 | 4.506 | 11.782
FINAL | 7.2 | 17 | 11.7 | 2 | 27.1 | 19 | 7.3 | 31 | 13.04 | 12.52 | 12.742 | -- | -- | 1.057 | 40.45 | 22.02 | 105.67 | 49.2 | 23 | 11.17 | 12.66 | 3.07 | 0.57 | -- | -- | 8.07 | 113.68 | 21.67 | 17.988 | 0.75 | 0 | 1.9285 | 17.6 | 10.2948 | 5.4875 | 9.8 | 7.68 | 12.34 | 12.5 | 16.9 | 35.6912 | 7.776 | 19.435 | 1.9228 | 6.6443 | 13.099 | 4.168 | 11.977
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 4.7081 | 0.55215 | 0.225 | 0.24651 | 0.02197 | 3875.5753 | -- | -- | 0.67292 | 23.6776 | -- | 0.18793 | 0.28564 | 2409.46 | 0.663 | -- | 0.237 | 0.277 | -- | 264.615 | 0.135 | 0.063 | 30.14 | 0.069 | 0.35575 | 0.19137 | 6.3 | 0.29325
00:30 | 2695 | 4.7081 | 0.55215 | 0.225 | 0.24651 | 0.02197 | 3875.5753 | -- | -- | 0.67292 | 23.6776 | -- | 0.18793 | 0.28564 | 2409.46 | 0.663 | -- | 0.237 | 0.277 | -- | 264.615 | 0.135 | 0.063 | 30.14 | 0.069 | 0.35575 | 0.19137 | 6.3 | 0.29325
01:00 | 2695 | 4.6154 | 0.52905 | 0.208 | 0.24528 | 0.02376 | 3875.5744 | -- | -- | 0.65816 | 23.6752 | -- | 0.21021 | 0.27975 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.237 | 0.3 | -- | 264.616 | 0.141 | 0.064 | 30.14 | 0.066 | 0.3447 | 0.19527 | 6.24 | 0.30836
01:30 | 2695 | 4.6154 | 0.52905 | 0.208 | 0.24528 | 0.02376 | 3875.5744 | -- | -- | 0.65816 | 23.6752 | -- | 0.21021 | 0.27975 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.237 | 0.3 | -- | 264.616 | 0.141 | 0.064 | 30.14 | 0.066 | 0.3447 | 0.19527 | 6.24 | 0.30836
02:00 | 2695 | 4.6558 | 0.52212 | 0.198 | 0.2369 | 0.02436 | 3875.5661 | -- | -- | 0.60086 | 23.6541 | -- | 0.22934 | 0.26811 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.237 | 0.32 | -- | 264.617 | 0.135 | 0.058 | 30.14 | 0.081 | 0.33064 | 0.21242 | 6.26 | 0.32325
02:30 | 2695 | 4.6558 | 0.52212 | 0.198 | 0.2369 | 0.02436 | 3875.5661 | -- | -- | 0.60086 | 23.6541 | -- | 0.22934 | 0.26811 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.237 | 0.32 | -- | 264.617 | 0.135 | 0.058 | 30.14 | 0.081 | 0.33064 | 0.21242 | 6.26 | 0.32325
03:00 | 2695 | 4.6964 | 0.4944 | 0.183 | 0.22995 | 0.02309 | 3875.5713 | -- | -- | 0.53697 | 23.6674 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.237 | 0.34 | -- | 264.619 | 0.125 | 0.051 | 30.14 | 0.098 | 0.31367 | 0.22293 | 6.4 | 0.33825
03:30 | 2695 | 4.6964 | 0.4944 | 0.183 | 0.22995 | 0.02309 | 3875.5713 | -- | -- | 0.53697 | 23.6674 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.237 | 0.34 | -- | 264.619 | 0.125 | 0.051 | 30.14 | 0.098 | 0.31367 | 0.22293 | 6.4 | 0.33825
04:00 | 2695 | 4.737 | 0.43434 | 0.17 | 0.22658 | 0.02126 | 3875.5847 | -- | -- | 0.47219 | 23.7019 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.237 | 0.36 | -- | 264.62 | 0.115 | 0.042 | 30.14 | 0.115 | 0.31982 | 0.22293 | 6.52 | 0.35289
04:30 | 2695 | 4.737 | 0.43434 | 0.17 | 0.22658 | 0.02126 | 3875.5847 | -- | -- | 0.47219 | 23.7019 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.237 | 0.36 | -- | 264.62 | 0.115 | 0.042 | 30.14 | 0.115 | 0.31982 | 0.22293 | 6.52 | 0.35289
05:00 | 2695 | 4.7776 | 0.38922 | 0.157 | 0.22233 | 0.01789 | 3875.5963 | -- | -- | 0.40647 | 23.7316 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.236 | 0.378 | -- | 264.621 | 0.104 | 0.035 | 30.14 | 0.133 | 0.32136 | 0.22293 | 6.52 | 0.36709
05:30 | 2695 | 4.7776 | 0.38922 | 0.157 | 0.22233 | 0.01789 | 3875.5963 | -- | -- | 0.40647 | 23.7316 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.236 | 0.378 | -- | 264.621 | 0.104 | 0.035 | 30.14 | 0.133 | 0.32136 | 0.22293 | 6.52 | 0.36709
06:00 | 2695 | 4.8182 | 0.32958 | 0.164 | 0.21093 | 0.01649 | 3875.5829 | -- | -- | 0.33967 | 23.6972 | -- | 0.2981 | 0.17893 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.236 | 0.399 | 70.73 | 264.622 | 0.101 | 0.029 | 30.14 | 0.138 | 0.32445 | 0.22399 | 6.51 | 0.3698
06:30 | 2695 | 4.8182 | 0.32958 | 0.164 | 0.21093 | 0.01649 | 3875.5829 | -- | -- | 0.33967 | 23.6972 | -- | 0.2981 | 0.17893 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.236 | 0.399 | 70.73 | 264.622 | 0.101 | 0.029 | 30.14 | 0.138 | 0.32445 | 0.22399 | 6.51 | 0.3698
07:00 | 2695 | 4.8815 | 0.41817 | 0.177 | 0.19374 | 0.02065 | 3875.5713 | -- | -- | 0.27245 | 23.6674 | -- | 0.30987 | 0.16124 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.236 | 0.404 | -- | 264.623 | 0.097 | 0.022 | 30.14 | 0.14 | 0.31367 | 0.24365 | 6.44 | 0.36664
07:30 | 2695 | 4.8815 | 0.41817 | 0.177 | 0.19374 | 0.02065 | 3875.5713 | -- | -- | 0.27245 | 23.6674 | -- | 0.30987 | 0.16124 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.236 | 0.404 | -- | 264.623 | 0.097 | 0.022 | 30.14 | 0.14 | 0.31367 | 0.24365 | 6.44 | 0.36664
08:00 | 2695 | 4.8926 | 0.5637 | 0.212 | 0.16997 | 0.02156 | 3875.5555 | -- | -- | 0.26117 | 23.6266 | 142.6694 | 0.32164 | 0.14898 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.236 | 0.393 | -- | 264.624 | 0.081 | 0.019 | 30.14 | 0.141 | 0.28636 | 0.26529 | 6.93 | 0.35508
08:30 | 2695 | 4.8926 | 0.5637 | 0.212 | 0.16997 | 0.02156 | 3875.5555 | -- | -- | 0.26117 | 23.6266 | 142.6694 | 0.32164 | 0.14898 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.236 | 0.393 | -- | 264.624 | 0.081 | 0.019 | 30.14 | 0.141 | 0.28636 | 0.26529 | 6.93 | 0.35508
09:00 | 2695 | 4.7918 | 0.6955 | 0.221 | 0.17392 | 0.02384 | 3875.5478 | -- | -- | 0.27551 | 23.6071 | -- | 0.31576 | 0.14129 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.236 | 0.38 | -- | 264.616 | 0.058 | 0.018 | 30.14 | 0.141 | 0.2609 | 0.28887 | 6.93 | 0.34379
09:30 | 2695 | 4.7918 | 0.6955 | 0.221 | 0.17392 | 0.02384 | 3875.5478 | -- | -- | 0.27551 | 23.6071 | -- | 0.31576 | 0.14129 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.236 | 0.38 | -- | 264.616 | 0.058 | 0.018 | 30.14 | 0.141 | 0.2609 | 0.28887 | 6.93 | 0.34379
10:00 | 2695 | 4.7052 | 0.823 | 0.237 | 0.1702 | 0.02321 | 3875.5402 | -- | -- | 0.29061 | 23.5875 | -- | 0.2981 | 0.13038 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.236 | 0.366 | -- | 264.607 | 0.036 | 0.016 | 30.14 | 0.142 | 0.23205 | 0.31684 | 7.13 | 0.33194
10:30 | 2695 | 4.7052 | 0.823 | 0.237 | 0.1702 | 0.02321 | 3875.5402 | -- | -- | 0.29061 | 23.5875 | -- | 0.2981 | 0.13038 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.236 | 0.366 | -- | 264.607 | 0.036 | 0.016 | 30.14 | 0.142 | 0.23205 | 0.31684 | 7.13 | 0.33194
11:00 | 2695 | 4.6212 | 0.9397 | 0.249 | 0.17645 | 0.01938 | 3875.5384 | -- | -- | 0.30593 | 23.5828 | -- | 0.2813 | 0.13757 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.236 | 0.347 | -- | 264.598 | 0.028 | 0.015 | 30.14 | 0.141 | 0.23561 | 0.30823 | 7.28 | 0.32448
11:30 | 2695 | 4.6212 | 0.9397 | 0.249 | 0.17645 | 0.01938 | 3875.5384 | -- | -- | 0.30593 | 23.5828 | -- | 0.2813 | 0.13757 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.236 | 0.347 | -- | 264.598 | 0.028 | 0.015 | 30.14 | 0.141 | 0.23561 | 0.30823 | 7.28 | 0.32448
12:00 | 2695 | 4.4628 | 1.0558 | 0.254 | 0.16985 | 0.01841 | 3875.5424 | -- | -- | 0.32126 | 23.593 | -- | 0.27038 | 0.15706 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.236 | 0.338 | -- | 264.59 | 0.027 | 0.014 | 30.14 | 0.14 | 0.24038 | 0.30579 | 7.29 | 0.3208
12:30 | 2695 | 4.4628 | 1.0558 | 0.254 | 0.16985 | 0.01841 | 3875.5424 | -- | -- | 0.32126 | 23.593 | -- | 0.27038 | 0.15706 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.236 | 0.338 | -- | 264.59 | 0.027 | 0.014 | 30.14 | 0.14 | 0.24038 | 0.30579 | 7.29 | 0.3208
13:00 | 2695 | 4.366 | 1.162 | 0.252 | 0.17413 | 0.01977 | 3875.5256 | -- | -- | 0.3361 | 23.5499 | -- | 0.27038 | 0.17438 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.235 | 0.331 | -- | 264.581 | 0.025 | 0.015 | 30.14 | 0.138 | 0.23442 | 0.31438 | 7.41 | 0.32325
13:30 | 2695 | 4.366 | 1.162 | 0.252 | 0.17413 | 0.01977 | 3875.5256 | -- | -- | 0.3361 | 23.5499 | -- | 0.27038 | 0.17438 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.235 | 0.331 | -- | 264.581 | 0.025 | 0.015 | 30.14 | 0.138 | 0.23442 | 0.31438 | 7.41 | 0.32325
14:00 | 2695 | 4.279 | 1.276 | 0.243 | 0.16579 | 0.02042 | 3875.5161 | -- | -- | 0.33778 | 23.5257 | -- | 0.27038 | 0.18831 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.235 | 0.332 | -- | 264.572 | 0.024 | 0.015 | 30.14 | 0.136 | 0.21328 | 0.33561 | 7.72 | 0.33487
14:30 | 2695 | 4.279 | 1.276 | 0.243 | 0.16579 | 0.02042 | 3875.5161 | -- | -- | 0.33778 | 23.5257 | -- | 0.27038 | 0.18831 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.235 | 0.332 | -- | 264.572 | 0.024 | 0.015 | 30.14 | 0.136 | 0.21328 | 0.33561 | 7.72 | 0.33487
15:00 | 2695 | 4.1853 | 1.276 | 0.234 | 0.16533 | 0.01698 | 3875.5274 | -- | -- | 0.34034 | 23.5546 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.235 | 0.333 | -- | 264.564 | 0.022 | 0.016 | 30.14 | 0.134 | 0.21212 | 0.32805 | 7.97 | 0.35158
15:30 | 2695 | 4.1853 | 1.276 | 0.234 | 0.16533 | 0.01698 | 3875.5274 | -- | -- | 0.34034 | 23.5546 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.235 | 0.333 | -- | 264.564 | 0.022 | 0.016 | 30.14 | 0.134 | 0.21212 | 0.32805 | 7.97 | 0.35158
16:00 | 2695 | 4.1224 | 1.255 | 0.221 | 0.17141 | 0.0156 | 3875.5241 | -- | -- | 0.3829 | 23.546 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.235 | 0.33 | -- | 264.555 | 0.02 | 0.017 | 30.14 | 0.132 | 0.22262 | 0.31438 | 8.26 | 0.368
16:30 | 2695 | 4.1224 | 1.255 | 0.221 | 0.17141 | 0.0156 | 3875.5241 | -- | -- | 0.3829 | 23.546 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.235 | 0.33 | -- | 264.555 | 0.02 | 0.017 | 30.14 | 0.132 | 0.22262 | 0.31438 | 8.26 | 0.368
17:00 | 2695 | 4.063 | 1.234 | 0.21 | 0.16745 | 0.01629 | 3875.5058 | 43.064 | 6.0837 | 0.43257 | 23.4991 | -- | 0.27584 | 0.20806 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.235 | 0.323 | -- | 264.546 | 0.021 | 0.018 | 30.14 | 0.128 | 0.22968 | 0.32056 | 8.3 | 0.38403
17:30 | 2695 | 4.063 | 1.234 | 0.21 | 0.16745 | 0.01629 | 3875.5058 | 43.064 | 6.0837 | 0.43257 | 23.4991 | -- | 0.27584 | 0.20806 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.235 | 0.323 | -- | 264.546 | 0.021 | 0.018 | 30.14 | 0.128 | 0.22968 | 0.32056 | 8.3 | 0.38403
18:00 | 2695 | 3.9942 | 1.1476 | 0.201 | 0.17742 | 0.01596 | 3875.5088 | -- | -- | 0.49098 | 23.5069 | 141.2735 | 0.26492 | 0.20299 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.235 | 0.317 | 70.73 | 264.537 | 0.021 | 0.023 | 30.14 | 0.125 | 0.25239 | 0.29367 | 8.24 | 0.3845
18:30 | 2695 | 3.9942 | 1.1476 | 0.201 | 0.17742 | 0.01596 | 3875.5088 | -- | -- | 0.49098 | 23.5069 | 141.2735 | 0.26492 | 0.20299 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.235 | 0.317 | 70.73 | 264.537 | 0.021 | 0.023 | 30.14 | 0.125 | 0.25239 | 0.29367 | 8.24 | 0.3845
19:00 | 2695 | 3.8442 | 0.9532 | 0.21 | 0.1919 | 0.0171 | 3875.5216 | -- | -- | 0.56189 | 23.5398 | -- | 0.24941 | 0.19312 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.235 | 0.31 | -- | 264.529 | 0.044 | 0.03 | 30.14 | 0.121 | 0.27145 | 0.27699 | 8.19 | 0.37298
19:30 | 2695 | 3.8442 | 0.9532 | 0.21 | 0.1919 | 0.0171 | 3875.5216 | -- | -- | 0.56189 | 23.5398 | -- | 0.24941 | 0.19312 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.235 | 0.31 | -- | 264.529 | 0.044 | 0.03 | 30.14 | 0.121 | 0.27145 | 0.27699 | 8.19 | 0.37298
20:00 | 2695 | 3.6044 | 0.7955 | 0.198 | 0.21492 | 0.01523 | 3875.5271 | -- | -- | 0.63179 | 23.5538 | -- | 0.22934 | 0.20299 | 2410.41 | 0.77 | -- | 0.235 | 0.29 | -- | 264.52 | 0.07 | 0.036 | 30.14 | 0.107 | 0.28487 | 0.26413 | 8.29 | 0.36172
20:30 | 2695 | 3.6044 | 0.7955 | 0.198 | 0.21492 | 0.01523 | 3875.5271 | -- | -- | 0.63179 | 23.5538 | -- | 0.22934 | 0.20299 | 2410.41 | 0.77 | -- | 0.235 | 0.29 | -- | 264.52 | 0.07 | 0.036 | 30.14 | 0.107 | 0.28487 | 0.26413 | 8.29 | 0.36172
21:00 | 2695 | 3.2957 | 0.62376 | 0.205 | 0.21811 | 0.01778 | 3875.5326 | -- | -- | 0.70562 | 23.5679 | -- | 0.21474 | 0.22369 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.234 | 0.261 | -- | 264.511 | 0.104 | 0.045 | 30.14 | 0.085 | 0.29389 | 0.25153 | 8.41 | 0.35027
21:30 | 2695 | 3.2957 | 0.62376 | 0.205 | 0.21811 | 0.01778 | 3875.5326 | -- | -- | 0.70562 | 23.5679 | -- | 0.21474 | 0.22369 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.234 | 0.261 | -- | 264.511 | 0.104 | 0.045 | 30.14 | 0.085 | 0.29389 | 0.25153 | 8.41 | 0.35027
22:00 | 2695 | 3.0373 | 0.45744 | 0.205 | 0.22133 | 0.01665 | 3875.5226 | -- | -- | 0.70606 | 23.5421 | -- | 0.19661 | 0.24543 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.234 | 0.243 | -- | 264.503 | 0.138 | 0.053 | 30.14 | 0.074 | 0.31213 | 0.23045 | 8.48 | 0.33825
22:30 | 2695 | 3.0373 | 0.45744 | 0.205 | 0.22133 | 0.01665 | 3875.5226 | -- | -- | 0.70606 | 23.5421 | -- | 0.19661 | 0.24543 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.234 | 0.243 | -- | 264.503 | 0.138 | 0.053 | 30.14 | 0.074 | 0.31213 | 0.23045 | 8.48 | 0.33825
23:00 | 2695 | 2.9322 | 0.49671 | 0.195 | 0.23365 | 0.01459 | 3875.5009 | -- | -- | 0.69948 | 23.4772 | -- | 0.18793 | 0.26811 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.234 | 0.247 | -- | 264.494 | 0.158 | 0.062 | 30.14 | 0.075 | 0.34943 | 0.19041 | 8.34 | 0.32654
23:30 | 2695 | 2.9322 | 0.49671 | 0.195 | 0.23365 | 0.01459 | 3875.5009 | -- | -- | 0.69948 | 23.4772 | -- | 0.18793 | 0.26811 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.234 | 0.247 | -- | 264.494 | 0.158 | 0.062 | 30.14 | 0.075 | 0.34943 | 0.19041 | 8.34 | 0.32654

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.125
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.233
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.87
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.37
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.64
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.88
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.58
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
17/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.83
17/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
17/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
17/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 12:04:00 | 7
17/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
17/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/09/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/09/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
17/09/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.416

## STOCK_COMB
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
17/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.47 | 604.468 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 344.31 | 341.284 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/09/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 415.41 | 415.41 | 0 | m3
17/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
17/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
17/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
17/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
17/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59813.59 | 59813.59 | 0 | m3
17/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
17/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
17/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 626.96 | 626.96 | 0 | m3
17/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 749.28 | 748.7122 | 0 | m3
17/09/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 790.33 | 787.298 | 0 | m3 | Disminución por consumo interno de planta
17/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.15 | 2179.15 | 0 | m3
17/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
17/09/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.76 | 5632.76 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
17/09/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
17/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9.46 | 9.46 | 0 | m3
17/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 488.51 | 488.51 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 17/Sep
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1114.16
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1400.65
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 554.97
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 494.61
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 666.13
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 931.55
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 1.541
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 291485.725
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1161192
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1144866
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1294573
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 489318
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1167629.09
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1165514.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1497218
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 292203.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1579932
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 308346.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.5678
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1214105.79
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1323659.58
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1340191.91
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1354403.66
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1961659
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22425.41
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21508.79
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19401.83
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19252.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17950.52
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18332.44
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14135.13
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14135.13
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1279079
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
17/09/2025 00:00 | 93.7 | 2987.19 | 82.66 | 82.66 | 4474.7 | 515.83 | 9228 | 22788 | 4016.9266 | 4416.523 | 4407.4482 | 4416.1831 | 27.5 | 6661 | 5549.22
17/09/2025 01:00 | 93.6 | 2986.03 | 83.71 | 83.71 | 4467.8 | 515.83 | 9301 | 22846 | 4087.1201 | 4443.6111 | 4434.2648 | 4443.2713 | 27.5 | 6637 | 5681.204
17/09/2025 02:00 | 93.1 | 2986.73 | 84.48 | 84.48 | 4474.7 | 514.85 | 9375 | 22787 | 4177.8068 | 4490.7211 | 4482.0591 | 4491.0881 | 27.5 | 6637 | 5799.953
17/09/2025 03:00 | 93.9 | 2987.19 | 85.52 | 85.52 | 4474.7 | 515.83 | 9449 | 22721 | 4219.9703 | 4498.769 | 4490.2771 | 4499.2142 | 27.5 | 6638 | 5918.873
17/09/2025 04:00 | 93.2 | 2986.94 | 86.44 | 86.44 | 4474.7 | 514.85 | 9523 | 22760 | 4170.1515 | 4463.044 | 4454.1611 | 4463.1752 | 27.5 | 6637 | 6033.482
17/09/2025 05:00 | 93.7 | 2987.19 | 86.55 | 86.55 | 4481.6 | 514.85 | 9566 | 22759 | 4076.7563 | 4423.9822 | 4415.1253 | 4424.0738 | 27.4 | 6637 | 6148.36
17/09/2025 06:00 | 93.9 | 2987.19 | 85.8 | 85.8 | 4476.1 | 513.87 | 9479 | 22824 | 3906.9248 | 4319.7514 | 4310.6701 | 4319.0189 | 27.4 | 6637 | 6261.391
17/09/2025 07:00 | 93.6 | 2986.73 | 83.96 | 83.96 | 4476.3 | 517.79 | 9339 | 22684 | 3760.6483 | 4242.2161 | 4233.464 | 4241.4055 | 27.4 | 6656 | 6372.55
17/09/2025 08:00 | 93.7 | 2987.64 | 82.65 | 82.65 | 4476.1 | 520.73 | 9165 | 22703 | 3769.4817 | 4244.7681 | 4237.0323 | 4245.0562 | 27.4 | 6660 | 6483.5
17/09/2025 09:00 | 93.9 | 2987.89 | 81.8 | 81.8 | 4476 | 519.75 | 9010 | 22882 | 3757.1152 | 4228.2795 | 4223.4078 | 4228.6858 | 27.4 | 6637 | 6596.832
17/09/2025 10:00 | 93.9 | 2988.8 | 80.49 | 80.49 | 4472.6 | 517.79 | 8864 | 22748 | 3697.9923 | 4199.0322 | 4193.0225 | 4199.2416 | 27.4 | 6639 | 6712.301
17/09/2025 11:00 | 94.1 | 2988.34 | 79.64 | 79.64 | 4466.6 | 515.83 | 8718 | 22760 | 3663.9553 | 4178.2253 | 4177.4513 | 4180.1624 | 27.4 | 6641 | 6826.289
17/09/2025 12:00 | 94.3 | 2988.34 | 78.58 | 78.58 | 4468.8 | 509.95 | 8594 | 22732 | 3610.0143 | 4148.978 | 4151.3916 | 4150.9544 | 27.4 | 6663 | 6938.562
17/09/2025 13:00 | 94.5 | 2987.19 | 77.82 | 77.82 | 4470.5 | 508.97 | 8482 | 22872 | 3646.7602 | 4173.5142 | 4176.5865 | 4175.8049 | 27.4 | 6645 | 7049.759
17/09/2025 14:00 | 94.7 | 2986.48 | 77.34 | 77.34 | 4468.7 | 498.18 | 8415 | 22797 | 3719.0739 | 4209.2392 | 4213.3514 | 4212.3146 | 27.4 | 6658 | 7087.266
17/09/2025 15:00 | 94.9 | 2987.19 | 77.01 | 77.01 | 4470.5 | 507.98 | 8383 | 22881 | 3795.0386 | 4241.6275 | 4245.3583 | 4244.4672 | 27.4 | 6641 | 7082.074
17/09/2025 16:00 | 94.6 | 2988.34 | 76.64 | 76.64 | 4468.1 | 507 | 8350 | 22870 | 3787.9723 | 4238.2904 | 4240.3843 | 4240.4633 | 27.4 | 6641 | 7081.805
17/09/2025 17:00 | 94.7 | 2987.19 | 76.28 | 76.28 | 4472.6 | 507.98 | 8315 | 22669 | 3778.6678 | 4240.057 | 4239.7354 | 4241.1697 | 27.4 | 6639 | 7081.095
17/09/2025 18:00 | 94.6 | 2987.89 | 75.91 | 75.91 | 4471.5 | 505.04 | 8245 | 22853 | 3772.1905 | 4237.3089 | 4231.4095 | 4237.2833 | 27.4 | 6639 | 7079.709
17/09/2025 19:00 | 94.7 | 2987.64 | 75.3 | 75.3 | 4471.5 | 507.98 | 8175 | 22844 | 3732.2647 | 4219.4466 | 4211.7294 | 4219.2635 | 27.4 | 6637 | 7078.027
17/09/2025 20:00 | 94.6 | 2987.19 | 74.55 | 74.55 | 4471.5 | 507.98 | 8105 | 22695 | 3689.3948 | 4203.9394 | 4195.6177 | 4203.3638 | 27.4 | 6637 | 7076.696
17/09/2025 21:00 | 94.4 | 2986.28 | 73.81 | 73.81 | 4471.5 | 507.98 | 8035 | 22828 | 3682.4459 | 4198.8358 | 4189.8865 | 4197.9462 | 27.4 | 6637 | 7075.469
17/09/2025 22:00 | 94.4 | 2987.19 | 73.43 | 73.43 | 4471.5 | 507 | 7977 | 22722 | 3736.1511 | 4232.9906 | 4224.1646 | 4232.2189 | 27.5 | 6638 | 7074.062
17/09/2025 23:00 | 94.4 | 2985.58 | 73.94 | 73.94 | 4471.5 | 507 | 8028 | 22796 | 3849.686 | 4283.2413 | 4274.4461 | 4282.8621 | 27.5 | 6637 | 7072.752

## TEMP_AMB
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
17/09/2025 00:00 | 15 | 18.18 | 18.18 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 29.11 | 16 | 16.5 | 21.93 | 15.85 | 16.8 | 16 | 26.23
17/09/2025 01:00 | 15 | 18.085 | 18.085 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16 | 28.92 | 15.8 | 16.3 | 21.65 | 15.925 | 16.7 | 15.6 | 26.09
17/09/2025 02:00 | 14 | 17.999 | 17.999 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16 | 28.72 | 15.7 | 15.8 | 21.51 | 15.725 | 16.6 | 15.4 | 25.52
17/09/2025 03:00 | 14 | 17.927 | 17.927 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 15.9 | 28.78 | 15.9 | 15.8 | 21.39 | 15.612 | 16.5 | 15.6 | 24.99
17/09/2025 04:00 | 14 | 17.986 | 17.986 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 15.9 | 29.25 | 16.2 | 16.2 | 21.32 | 15.575 | 15.8 | 15.5 | 24.83
17/09/2025 05:00 | 13 | 18.198 | 18.198 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 29.25 | 16 | 16.5 | 21.29 | 15.225 | 15.8 | 15.4 | 24.67
17/09/2025 06:00 | 12 | 18.436 | 18.436 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15.8 | 29.58 | 16 | 16.4 | 21.21 | 15.225 | 15.7 | 15.4 | 24.93
17/09/2025 07:00 | 15 | 18.79 | 18.79 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.8 | 29.72 | 15.6 | 16.2 | 21.18 | 15.075 | 15.6 | 15.8 | 26.32
17/09/2025 08:00 | 17.5 | 19.55 | 19.55 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16 | 30.53 | 15.6 | 16.2 | 21.37 | 15.075 | 15.7 | 15.9 | 29.56
17/09/2025 09:00 | 19.8 | 21.523 | 21.523 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.1 | 32.26 | 16.6 | 16.3 | 21.88 | 15 | 15.7 | 16.1 | 32.03
17/09/2025 10:00 | 22.2 | 25.132 | 25.132 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.4 | 35.39 | 18 | 19.2 | 22.06 | 15.1 | 16.3 | 17.5 | 34.4
17/09/2025 11:00 | 24.1 | 26.441 | 26.441 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 16.8 | 32.94 | 18.4 | 19.8 | 22.83 | 15.375 | 18.6 | 18 | 33.63
17/09/2025 12:00 | 26.2 | 26.036 | 26.036 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.1 | 32.84 | 18.9 | 20.7 | 23.74 | 17.75 | 19.8 | 19.7 | 34.58
17/09/2025 13:00 | 27.2 | 25.323 | 25.323 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 17.6 | 32.99 | 19.3 | 21.5 | 24.55 | 18.075 | 20.1 | 19.8 | 35.5
17/09/2025 14:00 | 26.8 | 24.677 | 24.677 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18 | 32.84 | 19.6 | 20.9 | 25.5 | 18.55 | 20.7 | 19.8 | 35.01
17/09/2025 15:00 | 25.9 | 23.512 | 23.512 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | 32.61 | 19.5 | 20.7 | 26.16 | 19.2 | 19.7 | 19.2 | 26.74
17/09/2025 16:00 | 24.9 | 21.668 | 21.668 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 16.9 | 31.56 | 18.1 | 18.8 | 26.43 | 19.3 | 18.7 | 18.9 | 26.8
17/09/2025 17:00 | 23.7 | 21.364 | 21.364 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.6 | 30.91 | 17.8 | 17.9 | 26.39 | 18.338 | 18.2 | 17.7 | 26.44
17/09/2025 18:00 | 21.7 | 21.45 | 21.45 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 16.1 | 31.23 | 17.2 | 17.3 | 25.81 | 17.8 | 18 | 16.9 | 26.01
17/09/2025 19:00 | 19.8 | 20.254 | 20.254 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 16.2 | 30.42 | 16.5 | 17.1 | 24.98 | 16.975 | 17 | 16.2 | 25.14
17/09/2025 20:00 | 18.6 | 19.265 | 19.265 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 29.77 | 16.7 | 17.5 | 24.16 | 16.625 | 16.7 | 16 | 24.68
17/09/2025 21:00 | 17.3 | 18.793 | 18.793 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.3 | 29.17 | 16.6 | 17.3 | 23.55 | 16.425 | 16.7 | 15.9 | 24.56
17/09/2025 22:00 | 16.4 | 18.486 | 18.486 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 28.87 | 16.7 | 17 | 23.04 | 16.175 | 16.5 | 16.5 | 24.2
17/09/2025 23:00 | 15.3 | 18.264 | 18.264 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.5 | 28.93 | 16.6 | 16.9 | 22.59 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | 23.93

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
17/09/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00
17/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00
17/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00
17/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00
17/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00
17/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00
17/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1999.88 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00
17/09/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00
17/09/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 17/09/2025 06:00 | 18/09/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
17/09/2025 | 00:30 | 23 | 58.83 | 12.42 | 23.94 | 19.5 |  | 4.7 | 6.5 | 6.32 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.1594 | 2.2628 |  |  |  | 5.9 | 5.9 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 350.0987 | 381.9259
17/09/2025 | 01:00 | 23 | 58.84 | 11.49 | 23.99 | 19.5 |  | 4.7 | 5.9 | 6.321 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4011 | 1.9564 |  |  |  | 5.33 | 5.33 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 350.0987 | 381.9259
17/09/2025 | 01:30 | 23 | 58.84 | 11.97 | 24.08 | 19.5 |  | 4.9 | 6.6 | 6.093 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.23 | 2.0559 |  |  |  | 5.78 | 5.78 | 477.4073 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259
17/09/2025 | 02:00 | 23 | 58.8 | 11.51 | 24.07 | 19.5 |  | 4.5 | 7.2 | 6.205 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.3101 | 1.5131 |  |  |  | 6.11 | 6.11 | 477.4073 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259
17/09/2025 | 02:30 | 23 | 58.82 | 12.32 | 24.06 | 19.5 |  | 3.8 | 8 | 6.238 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.1173 | 1.8573 |  |  |  | 5.81 | 5.81 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259
17/09/2025 | 03:00 | 23 | 58.81 | 12.03 | 24.06 | 19.5 |  | 4.6 | 7.5 | 6.945 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 1.6901 | 2.1634 |  |  |  | 5.61 | 5.61 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259
17/09/2025 | 03:30 | 23 | 58.81 | 10.71 | 24.06 | 19.5 |  | 4 | 6.6 | 5.387 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 1.6361 | 2.0464 |  |  |  | 4.24 | 4.24 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259
17/09/2025 | 04:00 | 23 | 58.81 | 12.77 | 24.1 | 19.5 |  | 3.5 | 7.2 | 3.786 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  | 3 | 5 | [6 empty] | 1.7103 | 2.3095 |  |  |  | 3.22 | 3.22 | 477.4073 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259
17/09/2025 | 04:30 | 23 | 58.83 | 11.22 | 23.96 | 19.5 |  | 3.4 | 7.5 | 4.157 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1.3646 | 1.7103 |  |  |  | 3.63 | 3.63 | 477.4073 | 0 | 451.9456 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259
17/09/2025 | 05:00 | 23 | 58.82 | 12.26 | 23.97 | 19.5 | 0 | 2.9 | 7.8 | 5.791 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 0.98804 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 6.53 | 477.4073 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 0 | 0.693
17/09/2025 | 05:30 | 23 | 58.83 | 11.75 | 24.02 | 19.5 | 0 | 3.8 | 7.5 | 6.063 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 1.9578 | 1.8231 | 0 | 0 | 22.845 | 6.8 | 6.8 | 477.4073 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 0 | 6.871
17/09/2025 | 06:00 | 23 | 58.84 | 12.6 | 23.98 | 19.5 | 0 | 4.6 | 7.1 | 6.111 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 56.74 | 55.91 | 6 | 6 | 173.796 | 20.7765 | 20.7765 | 0 | 40 | 245.622 | 1.2256 | 1.6377 | 28.3974 | 15.0845 | 259.58 | 7.36 | 7.36 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 45 | 30.201
17/09/2025 | 06:30 | 23 | 58.77 | 11.86 | 24.84 | 19.5 | 17.366 | 4.9 | 6.3 | 6.724 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 298.77 | 298.91 | 7 | 8 | 484.82 | 151.2067 | 151.2067 | 0 | 160 | 665.484 | 1.5826 | 1.3144 | 229.1125 | 155.2496 | 661.56 | 7.93 | 7.93 | 477.4073 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 175 | 69.354
17/09/2025 | 07:00 | 23 | 58.76 | 12.05 | 26.19 | 19.5 | 22.235 | 4.5 | 6.4 | 6.671 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 364.13 | 617.09 | 7 | 8 | 788.258 | 298.9508 | 298.9508 | 3.6348 | 303 | 903.778 | 1.6899 | 1.3748 | 535.9459 | 450.7278 | 910.678 | 7.79 | 7.79 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 316 | 325.481
17/09/2025 | 07:30 | 24 | 58.84 | 11.16 | 24.78 | 19.5 | 35.754 | 4.5 | 5.2 | 6.882 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 452.13 | 919.64 | 8 | 8 | 951.422 | 446.6947 | 446.6947 | 22.4391 | 447 | 964.65 | 1.4083 | 2.2328 | 873.4632 | 807.9987 | 984.626 | 7.46 | 7.46 | 477.4073 | 0 | 451.9456 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 460 | 759.5855
17/09/2025 | 08:00 | 24 | 55.11 | 12.32 | 24.79 | 19.5 | 94.544 | 4.4 | 4.7 | 6.937 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1001.52 | 994.54 | 8 | 9 | 1000.185 | 589.8217 | 589.8217 | 50.7033 | 588 | 997.266 | 4.4316 | 3.9116 | 1016.3915 | 978.2545 | 1028.603 | 7.23 | 7.23 | 477.4073 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 602 | 896.976
17/09/2025 | 08:30 | 22 | 54.01 | 12.02 | 25.61 | 19.8 | 518.994 | 5.1 | 4.9 | 7.012 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 993.01 | 1033.82 | 8 | 9 | 1031.644 | 722.5605 | 722.5605 | 293.1715 | 716 | 1020.66 | 5.7131 | 5.6128 | 1045.8142 | 1009.7954 | 1051.345 | 7.27 | 7.27 | 477.4073 | 0 | 451.9456 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 735 | 1008.8525
17/09/2025 | 09:00 | 22 | 54.03 | 11.89 | 25.86 | 19.8 | 623.491 | 4.9 | 6 | 7.552 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 1001.52 | 1053.82 | 8 | 8 | 1050.835 | 843.7568 | 843.7568 | 377.6319 | 838 | 1038.358 | 6.4247 | 5.7988 | 1072.7748 | 1030.4305 | 1063.261 | 7.67 | 7.67 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 855 | 1003.6045
17/09/2025 | 09:30 | 24 | 54.04 | 11.65 | 24.75 | 19.8 | 696.206 | 4.9 | 6.4 | 9.363 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 1022.01 | 1062.55 | 8 | 8 | 1055.389 | 948.7935 | 948.7935 | 517.2939 | 945 | 1048.806 | 6.6796 | 5.4485 | 1087.784 | 1030.149 | 1069.831 | 8.46 | 8.46 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 964 | 1036.869
17/09/2025 | 10:00 | 24 | 56.73 | 11.83 | 26.11 | 19.8 | 777.353 | 5.4 | 6.6 | 10.252 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 1019.16 | 1072 | 8 | 8 | 1052.931 | 1036.5165 | 1036.5165 | 677.67 | 1028 | 1046.01 | 4.0124 | 3.9915 | 1091.51 | 1033.6133 | 1067.278 | 9.4 | 9.4 | 477.4073 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 397.8394 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 1050 | 1033.064
17/09/2025 | 10:30 | 23 | 58.92 | 11.57 | 24.12 | 19.8 | 907.518 | 6 | 6.9 | 10.267 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 1020.1 | 1071.27 | 9 | 9 | 1047.067 | 1103.463 | 1103.463 | 761.1584 | 1099 | 1045.589 | 0.86659 | 2.6757 | 1086.033 | 1036.7755 | 1065.296 | 10.05 | 10.05 | 477.4073 | 0 | 451.9456 | 413.753 | 397.8394 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 1113 | 1028.3675
17/09/2025 | 11:00 | 23 | 58.86 | 12.78 | 24.13 | 19.8 | 624.582 | 7.5 | 7.3 | 9.666 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 1021.5 | 1073.45 | 9 | 9 | 1043.109 | 1147.3245 | 1147.3245 | 837.1057 | 1139 | 1047.726 | 4.2948 | 2.5088 | 1088.545 | 1027.7361 | 1064.235 | 9.45 | 9.45 | 477.4073 | 0 | 451.9456 | 413.753 | 385.1086 | 294.4818 | 294.4818 | 366.0123 | 381.9259 | 1156 | 1031.794
17/09/2025 | 11:30 | 23 | 58.84 | 11.58 | 24.77 | 19.8 | 910.018 | 7.8 | 7.9 | 9.905 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 1023.38 | 1073.45 | 9 | 9 | 1038.677 | 1169.2552 | 1169.2552 | 895.4702 | 1166 | 1048.098 | 1.9181 | 2.4644 | 1089.0627 | 1031.4722 | 1065.712 | 9.47 | 9.47 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 388.2913 | 381.9259 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 1178 | 1033.669
17/09/2025 | 12:00 | 23 | 58.85 | 11.46 | 25.01 | 19.8 | 1126.617 | 7.8 | 7.8 | 9.075 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1021.21 | 1067.64 | 9 | 9 | 1037.325 | 1164.6382 | 1164.6382 | 979.0415 | 1167 | 1043.586 | 5.8825 | 3.9522 | 1095.7212 | 1032.2431 | 1064.689 | 8.89 | 8.89 | 461.4938 | 0 | 448.7629 | 388.2913 | 381.9259 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 1179 | 1033.0465
17/09/2025 | 12:30 | 24 | 58.83 | 8.8 | 25.52 | 19.8 | 548.173 | 8.1 | 7.9 | 9.329 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 1018.91 | 1077.09 | 9 | 9 | 1037.118 | 1140.399 | 1140.399 | 974.903 | 1150 | 1043.355 | 3.0753 | 4.2067 | 1100.0821 | 1034.7335 | 1064.274 | 7.89 | 7.89 | 461.4938 | 0 | 455.1283 | 381.9259 | 362.8296 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 1150 | 1037.8015
17/09/2025 | 13:00 | 24 | 58.83 | 9.9 | 26.89 | 19.8 | 988.863 | 8.3 | 8.3 | 9.736 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 1012.65 | 1080 | 9 | 9 | 1043.272 | 1088.4578 | 1088.4578 | 939.5643 | 1106 | 1037.227 | 6.1188 | 4.4959 | 1100.5478 | 1037.4462 | 1062.428 | 8.28 | 8.28 | 461.4938 | 0 | 455.1283 | 366.0123 | 366.0123 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 1100 | 1040.1595
17/09/2025 | 13:30 | 24 | 58.82 | 10.85 | 24.87 | 19.8 | 881.36 | 8.2 | 8.8 | 10.048 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 1014.52 | 1082.18 | 9 | 9 | 1045.985 | 1014.5857 | 1014.5857 | 885.6262 | 1054 | 1033.874 | 7.2816 | 7.1906 | 1092.8245 | 1033.9113 | 1060.603 | 8.11 | 8.11 | 461.4938 | 0 | 448.7629 | 366.0123 | 366.0123 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 1033 | 1040.351
17/09/2025 | 14:00 | 24 | 58.82 | 10.45 | 24.88 | 19.8 | 797.414 | 8.9 | 8.9 | 10.559 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 1018.6 | 1077.09 | 9 | 9 | 1047.255 | 913.0118 | 913.0118 | 676.2416 | 969 | 1024.545 | 5.9698 | 7.3891 | 1085.2996 | 1036.7432 | 1051.981 | 8.21 | 8.21 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 366.0123 | 366.0123 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 944 | 1030.9325
17/09/2025 | 14:30 | 23 | 58.8 | 12.51 | 25.51 | 19.8 | 703.819 | 8.5 | 8.5 | 8.821 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 1012.54 | 1069.82 | 8 | 7 | 1033.568 | 810.2835 | 810.2835 | 203.2299 | 863 | 1009.803 | 7.098 | 6.9953 | 1070.0259 | 1029.8231 | 1038.495 | 8.1 | 8.1 | 461.4938 | 0 | 448.7629 | 366.0123 | 366.0123 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 838 | 1014.0025
17/09/2025 | 15:00 | 23 | 58.83 | 11.79 | 25.76 | 19.8 | 599.877 | 8.4 | 8.7 | 8.172 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 974.33 | 1050.91 | 5 | 1 | 1006.085 | 684.4702 | 684.4702 | 190.5113 | 747 | 982.941 | 6.1509 | 6.2146 | 1052.5482 | 1021.5756 | 1010.634 | 7.92 | 7.92 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 366.0123 | 366.0123 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 716 | 984.9025
17/09/2025 | 15:30 | 23 | 58.81 | 12.09 | 24.51 | 19.8 | 495.507 | 8.3 | 8.4 | 8.525 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 948.27 | 1017.82 | 6 | 5 | 944.747 | 552.8858 | 552.8858 | 210.173 | 611 | 921.12 | 6.3447 | 7.0747 | 1028.5635 | 997.4463 | 954.819 | 7.51 | 7.51 | 429.6666 | 0 | 445.5802 | 366.0123 | 366.0123 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 581 | 918.8205
17/09/2025 | 16:00 | 23 | 58.82 | 12.21 | 23.2 | 19.8 | 392.544 | 7.4 | 6.9 | 8.872 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 827.71 | 935.64 | 7 | 6 | 796.851 | 412.0673 | 412.0673 | 254.7226 | 462 | 836.641 | 10.2396 | 8.2661 | 969.4445 | 936.6324 | 856.516 | 7.97 | 7.97 | 416.9357 | 0 | 448.7629 | 366.0123 | 366.0123 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 434 | 807.2705
17/09/2025 | 16:30 | 23 | 58.81 | 12.64 | 24.05 | 18.9 | 279.608 | 7.8 | 7.3 | 8.765 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 536.68 | 624.36 | 5 | 1 | 501.119 | 265.4775 | 265.4775 | 157.6458 | 307 | 636.462 | 9.6423 | 8.1471 | 700.373 | 696.4042 | 600.145 | 8.38 | 8.38 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 372.3777 | 394.6567 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 283 | 502.973
17/09/2025 | 17:00 | 23 | 58.8 | 11.26 | 22.22 | 18.9 | 184.511 | 7.3 | 6.6 | 8.495 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 270.16 | 309.82 | 5 | 3 | 190.897 | 118.8877 | 118.8877 | 80.8872 | 160 | 218.032 | 8.9247 | 8.3293 | 381.5218 | 379.3203 | 196.929 | 8.48 | 8.48 | 461.4938 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 397.8394 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 138 | 126.27
17/09/2025 | 17:30 | 24 | 58.77 | 12.15 | 23.16 | 18.9 | 31.792 | 7.2 | 6.3 | 9.576 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 35.82 | 46.18 | 5 | 3 | 16.534 | 4.617 | 4.617 | 31.3463 | 40 | 6.885 | 11.004 | 8.7166 | 108.8246 | 103.5988 | 0 | 9.43 | 9.43 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 397.8394 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 17 | 0.737
17/09/2025 | 18:00 | 24 | 58.7 | 11.25 | 25.2 | 18.9 | 6.801 | 5.9 | 6.5 | 10.66 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.03 | 0 | 4 | 3 | 1.424 | 1169.2552 | 1169.2552 | 14.4345 | 0 | 0 | 9.5179 | 8.8984 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 397.8394 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 0 | 0
17/09/2025 | 18:30 | 24 | 58.67 | 10.96 | 23.39 | 18.9 | 0 | 5.8 | 6.1 | 10.065 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.635 | 1164.6382 | 1164.6382 | 5.9748 | 0 | 0 | 7.4085 | 9.0662 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 9.92 | 461.4938 | 0 | 451.9456 | 413.753 | 397.8394 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 0 | 0
17/09/2025 | 19:00 | 24 | 58.74 | 10.74 | 23.39 | 18.9 | 0 | 5.5 | 6.1 | 9.191 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.594 | 1140.399 | 1140.399 | 1.5613 | 0 | 0 | 8.8966 | 7.9717 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 11.02 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 397.8394 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 0 | 0
17/09/2025 | 19:30 | 24 | 58.74 | 9.04 | 23.45 | 18.9 | 0 | 6.1 | 5.2 | 9.588 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.414 | 1088.4578 | 1088.4578 | 0.10987 | 0 | 0 | 8.7484 | 8.0468 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 10.66 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259 | 0 | 0
17/09/2025 | 20:00 | 24 | 58.73 | 12.66 | 23.59 | 18.9 |  | 5.1 | 5.7 | 9.436 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.2307 | 7.1307 |  |  |  | 10.08 | 10.08 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259
17/09/2025 | 20:30 | 24 | 58.65 | 12.58 | 23.39 | 18.9 |  | 5 | 5.5 | 9.776 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.507 | 6.9333 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259
17/09/2025 | 21:00 | 24 | 58.6 | 13.52 | 23.66 | 18.9 |  | 5.6 | 4.8 | 10.272 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.2676 | 6.4746 |  |  |  | 10.1 | 10.1 | 461.4938 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259
17/09/2025 | 21:30 | 23 | 58.59 | 12.43 | 23.15 | 18.9 |  | 5.7 | 4.3 | 9.619 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.2987 | 6.2605 |  |  |  | 10.48 | 10.48 | 461.4938 | 0 | 451.9456 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259
17/09/2025 | 22:00 | 23 | 58.55 | 10.18 | 23.09 | 18.9 |  | 6.1 | 4.8 | 9.362 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.0952 | 5.5683 |  |  |  | 10.16 | 10.16 | 461.4938 | 0 | 445.5802 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259
17/09/2025 | 22:30 | 24 | 58.63 | 11.56 | 23.36 | 18.9 |  | 6.5 | 5 | 10.001 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.7849 | 5.8548 |  |  |  | 10.33 | 10.33 | 461.4938 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259
17/09/2025 | 23:00 | 24 | 58.71 | 10.18 | 23.34 | 18.9 |  | 6.8 | 4.8 | 9.452 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.1787 | 5.1776 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | 461.4938 | 0 | 451.9456 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259
17/09/2025 | 23:30 | 23 | 58.71 | 9.47 | 23.29 | 18.9 |  | 6.3 | 4.1 | 8.842 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.0371 | 5.1022 |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 461.4938 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259
18/09/2025 | 00:00 | 23 | 58.68 | 10.53 | 23.35 | 18.9 |  | 6.2 | 5.2 | 8.924 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 3.0407 | 4.5784 |  |  |  | 9.02 | 9.02 | 461.4938 | 0 | 448.7629 | 413.753 | 413.753 | 294.4818 | 294.4818 | 381.9259 | 381.9259

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
17/09/2025 | 00:30 | 30 | 13.55 | 58.52 | 42.94 | 79 | 299.42 | 523.43
17/09/2025 | 01:00 | 30 | 13.92 | 54.17 | 43.03 | 79 | 299.15 | 519.27
17/09/2025 | 01:30 | 33 | 13.92 | 52.77 | 43.26 | 79 | 299.52 | 521.47
17/09/2025 | 02:00 | 33 | 14.06 | 50.74 | 43.26 | 79 | 298.56 | 518.62
17/09/2025 | 02:30 | 32 | 14.06 | 59.03 | 43.19 | 79 | 299.29 | 526.57
17/09/2025 | 03:00 | 32 | 13.87 | 57.62 | 43.19 | 79 | 299.09 | 524.77
17/09/2025 | 03:30 | 32 | 13.87 | 50.78 | 43.23 | 79 | 300.88 | 519.76
17/09/2025 | 04:00 | 32 | 14.17 | 60.51 | 43.31 | 79 | 301.09 | 530.08
17/09/2025 | 04:30 | 31 | 14.17 | 51.44 | 43.01 | 79 | 297.05 | 515.67
17/09/2025 | 05:00 | 31 | 13.98 | 56.2 | 43.02 | 79 | 296.86 | 520.06
17/09/2025 | 05:30 | 33 | 13.98 | 51.29 | 43.15 | 79 | 298.3 | 518.72
17/09/2025 | 06:00 | 33 | 14.58 | 55.03 | 43.09 | 79 | 296.1 | 520.8
17/09/2025 | 06:30 | 31 | 14.57 | 51.65 | 48.7 | 79 | 298.11 | 523.03
17/09/2025 | 07:00 | 31 | 14.4 | 52.46 | 51.25 | 79 | 298.31 | 526.42
17/09/2025 | 07:30 | 32 | 14.41 | 48.6 | 45.38 | 79 | 297.67 | 517.06
17/09/2025 | 08:00 | 32 | 10.95 | 53.68 | 45.4 | 79 | 296.05 | 517.08
17/09/2025 | 08:30 | 30 | 10.73 | 57.93 | 46.99 | 77.58 | 295.97 | 519.2
17/09/2025 | 09:00 | 30 | 10.42 | 57.28 | 47.43 | 77.58 | 304.53 | 527.24
17/09/2025 | 09:30 | 33 | 10.42 | 52.56 | 45.09 | 77.58 | 300.87 | 519.52
17/09/2025 | 10:00 | 33 | 15.17 | 53.39 | 47.44 | 77.58 | 298.75 | 525.33
17/09/2025 | 10:30 | 31 | 15.75 | 37.36 | 42.81 | 77.58 | 300.65 | 505.15
17/09/2025 | 11:00 | 31 | 14.7 | 41.27 | 42.83 | 77.58 | 305.09 | 512.47
17/09/2025 | 11:30 | 33 | 14.69 | 38.73 | 44.41 | 77.58 | 303.67 | 512.08
17/09/2025 | 12:00 | 33 | 14.22 | 38.3 | 44.82 | 77.58 | 302.38 | 510.3
17/09/2025 | 12:30 | 33 | 14.21 | 42.71 | 48.2 | 77.58 | 301.19 | 516.89
17/09/2025 | 13:00 | 33 | 14.64 | 48.02 | 50.72 | 77.58 | 299.92 | 523.88
17/09/2025 | 13:30 | 32 | 14.64 | 47.2 | 45.9 | 77.58 | 300.37 | 517.69
17/09/2025 | 14:00 | 32 | 14.36 | 45.45 | 45.92 | 77.58 | 300.11 | 515.42
17/09/2025 | 14:30 | 29 | 14.36 | 44.35 | 47.51 | 77.58 | 305.79 | 518.59
17/09/2025 | 15:00 | 29 | 14.46 | 41.8 | 47.96 | 77.58 | 306.59 | 517.39
17/09/2025 | 15:30 | 33 | 14.46 | 55.02 | 43.78 | 77.58 | 306.03 | 529.87
17/09/2025 | 16:00 | 33 | 14.63 | 55.61 | 41.36 | 77.58 | 305.84 | 528.02
17/09/2025 | 16:30 | 31 | 14.63 | 56.5 | 42.12 | 77.68 | 303.76 | 525.69
17/09/2025 | 17:00 | 31 | 14.24 | 50.32 | 38.7 | 77.68 | 304.26 | 516.2
17/09/2025 | 17:30 | 32 | 14.23 | 58.83 | 40.96 | 77.68 | 302.14 | 525.84
17/09/2025 | 18:00 | 32 | 14.27 | 54.5 | 44.87 | 77.68 | 300.47 | 523.79
17/09/2025 | 18:30 | 31 | 14.26 | 57.35 | 41.71 | 77.68 | 300.43 | 522.43
17/09/2025 | 19:00 | 31 | 14.29 | 56.16 | 41.7 | 77.68 | 299.05 | 519.88
17/09/2025 | 19:30 | 31 | 14.29 | 47.54 | 41.96 | 77.68 | 298.94 | 511.41
17/09/2025 | 20:00 | 31 | 14.39 | 66.54 | 42.21 | 77.68 | 300.89 | 532.71
17/09/2025 | 20:30 | 34 | 14.37 | 51.65 | 41.66 | 77.68 | 298.42 | 517.78
17/09/2025 | 21:00 | 34 | 14.77 | 55.48 | 42.12 | 77.68 | 302.11 | 526.16
17/09/2025 | 21:30 | 32 | 14.77 | 59.31 | 40.93 | 77.68 | 294.98 | 519.67
17/09/2025 | 22:00 | 32 | 14.59 | 48.61 | 40.83 | 77.68 | 298.6 | 512.31
17/09/2025 | 22:30 | 31 | 14.61 | 62.13 | 41.45 | 77.68 | 298.18 | 525.05
17/09/2025 | 23:00 | 31 | 14.62 | 54.71 | 41.41 | 77.68 | 298.48 | 517.9
17/09/2025 | 23:30 | 30 | 14.62 | 54.61 | 41.27 | 77.68 | 295.83 | 514.01
18/09/2025 | 00:00 | 30 | 14.39 | 60.69 | 41.36 | 77.68 | 299.22 | 523.34
EJEC MWh |  | 760 | 337.83 | 1258.2 | 1053.42 | 1874.08 | 7204.48 | 12488.01

## FLUJOS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/09/2025 | 00:30 | 0 | 18.6485 | -22.929 | -38.4548 | 11.8732 |  | 36.8299 | -57.3751 | 47.0214 | 23.9633 | 23.2763 | -26.64 | -45.317 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.2036 | 19.4128 | 14.8573 | 14.912 | 25.3316 | 16.2224 | 5.8376 | 8.3739 |  |  | -54.49 | -54.63 |  | 26.64 | 44 | 25.484 | 0.21 | -57.99 | 0 | -36.28 | 58.23 | 59.03 | 18.2541 | -5.0434 | 56.5461 | 58.3283 | 59.5163 | -43.2688 | -43.412 | 10.5766 | 10.8117 | 74.8832 | 76.7586 |  | 60.494 | -561.6354 | -2.5057 | -12 | -12.6 | 50.8823 | 49.3103 | -4.0034 |  | -81.9339 | 2.0865 | 0 | 3.3485 | 606.7383 | 124.8207 | 124.7901 | -616.7623 | 482.6891 |  | -60.6578 | 62.41 | 74.8367 | 27.65 | 25.1 | 55.09 | 71.53 | 7.2379 | 9.917 | 49.1892 | 50.2752 | 43.1136 | -107.6709 | -106.7094 | 7.0123 |  |  |  | 81.9 | 74.8 | -13.09 | 43.8982 | 42.7736 | 42.8633 | -66.8271 | -66.5008 | 86.236 | -61.8222 | 94.7792 | 11.3681 | 39.08 | 26.19 | 47.3511 | 44.9753 | -28.13 | -3.7679 |  |  | -162.3862 | -21.6088 | -17.3564 | -92.2 | -92 | 22.1402 | 36.3373 | 50.2668 | 51.5808 | 36.15 | -7.99 | 61.132 | 161.1842 | -18.73 | -19.02 | 80.78 | 59.07 | 161.6727 | 158.3455 | 44.6059 | 43.3545 | 242.9319 | 201.8723 | 194.6401 | 197.9394 | 107.4594 | 91.423 | -24.467 | 627.085 | 448.2107 |  | -28.5326 | -27.3074 | -28.9241 | 51.3796 |  | 49.2 | -23.7527 | -24.3446 | -55.1297 | 0 | -17.78 | 1 | 12.1334 | 47.3685 | -34.8147 | -34.008 | 6.8695 | -89.2375 | 52.229 | 22.0356 |  | 21.6852 |  | 0 |  | -9.2101 | -7.8704 | 124.9224 | -41.8904 | -41.8171 | 88.5317 | 85.24 | 37.854 | 11.63 | 7.4934 | 0.8804 | -4.14 | 15.99 | 38.1318 |  | -2.442 | 4.37 | 11.6288 | 40.62 | -85.8504 | -86.6565 | 14.43 | 79.8195 | 24.2 | -17.8768 | 0.2327 | 0 | 1.6456 |  |  | -15.6347 | -26.8694 | 16.5019 | 27.7223 | 64.6319 | 64.3299 | -131.5542 | -18.684 | 23.9956 | -40.3414 | 12.2353 | 9.4058 | 9.1457 | 14 | 240.8032 | 238.8751 | 140.4 | -141.3789 | -341.596 | 343.7778 | 474.2541 | -224.5608 | -225.9911 | -26.2715 | -15.2822 | 77.577 | 76.398 |  |  | 44.52 | 43.8389 | -67.2275 | -67.3851 |  | 170.98 | 52.2 | 53.1 | 21.5154 | 26.08 | -379.4875 | 108.0809 | 107.7887 | 11.6 | 11.9 | -42.1 | -42.2 |  |  | -465.4487 | -415.5535 | 463.5832 | 380.4363 | -14.8663 | -372.561 | 370.9087 | -162.2632 | -241.0797 | -365.4475 | 96.5525 | 97.6705 | 166.6756 | -446.5829 | 247.2836 | -202.0121 | 201.9697 | -10.7572 |  | 22.8 | 7.32 | 7.372 | -22.08 | -2.16 |  | 1.9364 | -36.3882 | -12.7733 | 18.4 | 52.042 | 48.969 | 11.2881 | 13.5022 | 78.2243 | 75.8202 |  |  | -9.6 | 27.3337 | 6.06 |  | -16.1474 | 53.2439 | 26.3466 | -15.7062 | -52.1007 | 14.4496 | 37.0124 | 0.4 | -1.3 | 129.4428 | -65.6566
17/09/2025 | 01:00 | 0 | 18.2498 | -22.3576 | -39.0145 | 12.9176 |  | 35.9179 | -58.9367 | 44.2922 | 22.4653 | 21.9977 | -19.98 | -44.899 |  | 18.216 |  | 13.1081 | 20.2718 | 13.7124 | 13.73 | 22.9003 | 13.2848 | 6.0839 | 8.4252 |  |  | -46.64 | -46.54 |  | 19.98 | 44 | 24.991 | 0.202 | -52.65 | 0 | -30.13 | 53.18 | 52.82 | 17.5515 | -4.5309 | 53.6113 | 55.5039 | 57.6462 | -41.7953 | -42.9047 | 33.0643 | 33.2399 | 71.8021 | 72.204 |  | 94.8986 | -592.6613 | 0.9567 | -12 | -12.6 | 48.9384 | 48.5841 | -3.1044 |  | -95.1407 | 0.2377 | 0 | 3.5718 | 644.0624 | 126.8654 | 126.8654 | -662.026 | 486.2592 |  | -66.5878 | 67.8507 | 70.4856 | 26.51 | 23.94 | 52.33 | 68.61 | 25.3221 | 27.0635 | 36.5078 | 37.101 | 46.3953 | -99.2948 | -99.8705 | 9.4315 |  |  |  | 79.4 | 70.8 | -12.54 | 43.5572 | 42.1353 | 42.7842 | -71.2109 | -70.5949 | 97.8604 | -66.9627 | 105.5901 | 11.0398 | 37.66 | 24.83 | 44.7729 | 42.485 | -27.13 | -3.7679 |  |  | -149.571 | -19.5014 | -16.8257 | -87.4 | -87.3 | 21.5909 | 34.5795 | 45.5703 | 48.6511 | 33.94 | -6.59 | 63.1005 | 148.3234 | -19.36 | -19.68 | 77.62 | 57.23 | 149.0727 | 148.6182 | 56.3714 | 54.6727 | 239.4194 | 198.1309 | 189.458 | 192.7715 | 131.993 | 115.6924 | -23.413 | 673.2213 | 474.7081 |  | -28.3572 | -26.6969 | -54.4787 | 41.2595 |  | 188.988 | -39.5652 | -40.3203 | -81.5114 | 14.49 | -16.08 | 119.5 | 11.81 | 29.3708 | -35.3487 | -34.4916 | 7.3382 | -112.2333 | 76.3197 | 22.4133 |  | 21.7222 |  |  |  | -27.7978 | -26.9605 | 179.0108 | -54.153 | -54.3939 | 129.1809 | 130.9085 | 42.2559 | 18.72 | 7.5666 | 0.845 | -4.19 | 14.98 | 43.0428 |  | -2.598 | 4.306 |  | 38.46 | -132.2232 | -127.4574 | 14.86 | 71.4736 | 23.7 | -15.5688 | -0.7145 | 0 | 1.5484 |  |  | -13.6047 | -23.6928 | 15.8921 | 24.5549 | 60.0916 | 60.5319 | -111.6864 | -17.8868 | 23.3216 | -40.7119 | 12.7585 | 8.8296 | 8.5762 | 14 | 237.2266 | 235.9407 | 155.1 | -155.973 | -342.4579 | 347.5374 | 495.3418 | -222.2494 | -222.0534 | -26.8179 | -15.5622 | 70.3092 | 70.0555 | -151.5044 | -148.1252 | 43.8828 | 43.8389 | -66.1449 | -65.877 |  | 170.85 | 61.1 | 61.2 | 21.2697 | 25.28 | -391.3931 | 107.5658 | 107.6502 | 11.1 | 20.5 | -42.9 | -43.1 |  |  | -487.9545 | -446.7371 | 468.7289 | 384.6143 | -28.1157 | -376.3246 | 374.9917 | -169.6951 | -244.963 | -371.5991 | 101.2318 | 100.2618 | 168.4268 | -455.7003 | 252.362 | -207.817 | 212.0794 | -10.6253 |  | 26.16 | 6.276 | 6.272 | -24.56 | 0.32 |  | -1.0819 | -39.7848 | -9.2576 | 22.1 | 52.758 | 51.318 | 11.311 | 13.4819 | 72.1184 | 69.7781 |  |  | -20.5 | 27.9277 | 5.7 |  | -15.7467 | 53.9606 | 26.8529 | -15.4284 | -52.6575 | 15.453 | 36.7928 | 13.5 | -14.7 | 149.3419 | -89.5155
17/09/2025 | 01:30 | 0 | 18.0103 | -22.0612 | -39.2187 | 14.4355 |  | 32.8366 | -52.5078 | 43.4807 | 22.1173 | 21.6571 | -17.76 | -43.606 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.2386 | 15.3106 | 16.2017 | 16.3185 | 27.6147 | 12.6129 | 6.172 | 7.7973 |  |  | -45.77 | -45.67 |  | 17.76 | 41.8 | 24.724 | 0.202 | -51.25 | 0 | -31.99 | 51.56 | 52.04 | 17.4335 | -4.3709 | 52.8059 | 54.7096 | 58.5493 | -42.0632 | -42.6845 | 35.2291 | 35.3877 | 70.3286 | 71.9361 |  | 93.9728 | -575.3978 | 0.3762 | -11.4 | -12 | 49.4086 | 48.4773 | -2.7182 |  | -95.5822 | 0.6029 | 0 | 3.5812 | 629.4441 | 116.1839 | 116.4586 | -656.3355 | 457.2141 |  | -72.6218 | 74.2693 | 67.4219 | 25.82 | 22.89 | 50.1 | 66.26 | 27.4654 | 29.6087 | 34.3259 | 34.7061 | 46.3566 | -94.5105 | -94.6266 | 8.3332 |  |  |  | 76.7 | 69.2 | -12.13 | 43.7128 | 42.5273 | 42.9046 | -72.5406 | -71.7332 | 92.309 | -59.0726 | 101.3372 | 10.7909 | 36.06 | 23.94 | 43.3667 | 41.0202 | -26.22 |  |  |  | -144.2352 | -18.7498 | -16.25 | -82.6 | -82.7 | 21.3437 | 33.4076 | 41.8132 | 47.4792 | 32.89 | -6.18 | 62.3255 | 141.323 | -23.93 | -24.23 | 85.1 | 54.84 | 140.9818 | 137.2909 | 56.7994 | 54.8545 | 232.9952 | 192.6082 | 187.5143 | 190.3655 | 125.5224 | 113.4989 | -23.43 | 668.8999 | 494.8976 |  | -27.4249 | -26.0452 | -51.1191 | 50.6827 |  | 158.268 | -32.6059 | -33.0416 | -74.2184 | 0 | -14.46 | 109.6 | 11.4488 | 48.6856 | -33.0914 | -31.9184 | 9.9178 | -110.6196 | 77.3236 | 22.0763 |  | 22.6046 |  |  |  | -30.4771 | -30.812 | 159.9208 | -54.2319 | -54.0394 | 125.818 | 129.9216 | 26.4793 | 24.27 | 14.3685 | 0.8219 | -9.09 | 15.38 | 27.2233 |  | -2.659 | 4.377 |  | 37 | -130.8183 | -122.8491 | 15.21 | 72.8941 | 24.5 | -15.1649 | -0.7356 | 0 | 1.4768 |  |  | -14.0704 | -22.3211 | 16.0755 | 23.3618 | 62.4259 | 62.659 | -110.0509 | -17.4199 | 23.3408 | -39.99 | 12.2188 | 8.2925 | 7.9855 |  | 241.1576 | 239.3219 | 120.3 | -120.8858 | -302.9736 | 305.8817 | 473.4711 | -224.5023 | -223.2725 | -25.9566 | -14.7272 | 77.812 | 77.0456 |  |  | 44.6958 | 44.6629 | -70.6721 | -71.0546 |  | 144.46 | 64.2 | 63 | 21.2889 | 25.2 | -399.7559 | 106.4586 | 106.7141 | 10.5 | 30.8 | -43.1 | -43.1 |  |  | -468.9536 | -454.1041 | 470.0791 | 385.8084 | -25.7669 | -375.9328 | 382.4304 | -175.7694 | -243.6097 | -370.2386 | 100.03 | 94.1843 | 177.536 | -453.9293 | 253.3853 | -209.6015 | 209.8597 | -10.9412 |  | 26.08 | 6.542 | 6.549 | -25.68 | 1.44 |  | -1.1124 | -39.9924 | -4.2466 | 17.9 | 46.993 | 46.999 |  | 13.49 | 75.3915 | 75.7669 |  |  | -27.9 | 16.194 | 5.56 |  | -15.0867 | 53.0064 | 25.5849 | -15.1774 | -51.6262 | 14.2261 | 37.2022 | 20.3 | -20.7 | 173.959 | -132.4304
17/09/2025 | 02:00 | 0 | 17.5554 | -21.602 | -39.7983 | 13.2857 |  | 33.5335 | -48.5291 | 42.2647 | 21.2873 | 20.7608 | -15.54 | -42.009 |  | 17.388 |  | 13.002 | 13.3116 | 15.6421 | 15.8433 | 26.5212 | 10.7625 | 6.2383 | 8.3354 |  |  | -43.67 | -43.89 |  | 17.76 | 41.8 | 24.353 | 0.201 | -47.43 | 0 | -34.94 | 47.88 | 48.54 | 16.6562 | -4.4364 | 52.3331 | 53.5614 | 58.3379 | -38.4463 | -38.9799 | 31.3711 | 30.8169 | 68.5871 | 71.4003 |  | 84.3253 | -569.5636 | 6.6083 | -11.6 | -12.3 | 45.3975 | 45.046 | -2.8141 |  | -94.6519 | 0.0209 |  | 3.1836 | 620.6547 | 121.2805 | 121.4331 | -666.2839 | 447.4254 |  | -43.5811 | 43.5045 | 67.4817 | 26.12 | 21.86 | 48.52 | 66.94 | 25.8579 | 25.9919 | 31.5152 | 31.8222 | 45.8416 | -83.1797 | -82.7145 | 8.5177 |  |  |  | 75.1 | 67.5 | -12.01 | 47.7143 | 45.7973 | 45.687 | -67.4759 | -67.9267 | 96.3898 | -66.3464 | 105.028 | 10.3624 | 35.64 | 23.53 | 45.2417 | 42.9245 | -25.96 |  |  |  | -153.5874 | -23.9633 | -16.0657 | -80.3 | -80.3 | 21.926 | 32.2357 | 42.2828 | 45.7214 | 31.87 | -6.59 | 60.977 | 154.8888 | -27.06 | -27.53 | 89.53 | 52.5 | 153.1091 | 153.0546 | 59.0886 | 57.6364 | 240.3726 | 199.2891 | 192.7443 | 195.2273 | 110.393 | 95.3288 | -24.054 | 676.7153 | 491.7993 |  | -27.9955 | -26.3881 | -34.8965 | 57.3663 |  | 49.2 | -22.4477 | -22.7134 | -60.9508 | 0 | -18.67 | 1 | 11.3091 | 61.8878 | -34.2459 | -33.3516 | 8.0087 | -91.2591 | 55.8257 | 22.1501 |  | 22.1048 |  | 0 |  | -26.2906 | -26.4581 | 173.9871 | -57.6012 | -57.517 | 127.2631 | 129.0841 | 41.5894 | 19.25 | 8.2869 | 0.7852 | -4.71 | 15.45 | 43.0845 |  | -2.755 | 4.442 |  | 38.9 | -129.2471 | -125.671 | 14.67 | 72.3619 | 28.2 | -14.6249 | -0.9609 | 0 | 1.4265 |  |  | -13.4905 | -21.6849 | 16.2459 | 22.5986 | 61.0769 | 65.2032 | -108.7592 | -17.0015 | 23.1378 | -38.7377 | 12.4761 | 8.1362 | 7.9012 |  | 241.4594 | 242.0468 | 116.1 | -116.6948 | -299.2273 | 302.3059 | 474.5622 | -227.3875 | -225.9313 | -25.8012 | -14.1544 | 79.6825 | 78.6957 |  |  | 42.1689 | 41.4109 | -71.6237 | -71.9902 |  | 160.22 | 65.6 | 65.2 | 21.3509 | 24.64 | -392.9801 | 105.3588 | 104.9324 |  | 33.7 | -40.3 | -40.5 |  | 1.132 | -470.9841 | -455.8805 | 478.0112 | 391.7829 | -17.773 | -378.6498 | 377.4169 | -171.5086 | -241.7895 | -375.6806 | 100.1287 | 101.6898 | 172.7797 | -460.2529 | 249.6887 | -213.9483 | 219.4645 | -9.8343 |  | 26.56 | 6.605 | 6.614 | -25.52 | 2.8 |  | -1.3748 | -40.2243 | -5.3605 | 19.1 | 51.066 | 50.221 | 11.3193 | 13.5041 | 75.9472 | 77.0677 |  |  | -31.4 | 16.3971 | 5.34 |  | -14.8085 | 51.7785 | 26.0334 | -15.3984 | -51.5553 | 14.9558 | 36.8687 | 23 | -21.6 | 171.6004 | -125.204
17/09/2025 | 02:30 | 0 | 17.0198 | -20.896 | -39.4963 | 13.5056 |  | 32.7509 | -46.5783 | 42.2645 | 21.3573 | 20.8457 | -19.98 | -41.203 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.1202 | 11.4932 | 15.7537 | 15.8335 | 26.0098 | 10.5244 | 5.9119 | 8.5582 |  |  | -43.64 | -43.69 |  | 19.98 | 39.6 | 24.078 | 0.197 | -49.46 | 0 | -30.91 | 49.93 | 50.5 | 16.9088 | -4.0048 | 51.2685 | 52.5681 | 58.6932 | -39.518 | -40.3282 | 32.1986 | 30.1132 | 68.3192 | 69.2569 |  | 97.4876 | -574.9686 | 19.5139 | -11.8 | -12.7 | 47.5298 | 46.1054 | -2.608 |  | -102.6266 | 0.2028 |  | 3.3114 | 623.8287 | 111.2094 | 111.1179 | -662.4585 | 430.9101 |  | -70.8929 | 72.8677 | 65.4958 | 26.12 | 21.84 | 47.41 | 65.51 | 34.5651 | 34.4312 | 31.5467 | 32.2308 | 45.1825 | -86.3897 | -85.8257 | 9.6541 |  |  |  | 73.5 | 66.5 | -11.76 | 43.705 | 42.4742 | 43.1425 | -74.9852 | -74.6218 | 94.7696 | -57.4266 | 102.3158 | 10.1032 | 33.85 | 22.55 | 44.5386 | 42.1921 | -25.69 |  |  |  | -143.3982 | -23.7635 | -15.8847 | -78 | -77.9 | 22.0908 | 31.6498 | 39.4649 | 44.5496 | 31.22 | -5.99 | 59.8765 | 142.4581 | -25.99 | -26.31 | 85.89 | 51.65 | 141.9091 | 141.0909 | 61.6671 | 59.2909 | 230.653 | 192.297 | 184.1641 | 188.2189 | 133.5133 | 118.9422 | -23.297 | 675.8157 | 500.7805 |  | -27.7219 | -26.3657 | -58.6432 | 44.5085 |  | 164.412 | -33.6353 | -34.409 | -84.5302 | 0 | -21.25 | 119.7 | 11.1694 | 38.8058 | -35.1198 | -34.1826 | 7.9948 | -115.3469 | 80.3651 | 22.3914 |  | 21.4893 |  |  |  | -34.3285 | -35.1658 | 171.4753 | -59.4841 | -59.3167 | 124.7043 | 127.4658 | 39.5312 | 17.21 | 7.8669 | 0.7633 | -4.22 | 15.03 | 38.4253 |  | -2.8 | 4.387 | 7.6777 | 36.72 | -129.0368 | -123.7375 | 14.4 | 69.845 | 26.2 | -15.3961 | -0.4899 | 0 | 1.4194 |  |  |  | -21.822 | 16.8933 | 22.4617 | 62.6814 | 61.808 | -110.3587 | -16.6422 | 22.6173 | -37.9358 | 11.4272 | 7.8335 | 7.5637 | 13.0291 | 236.6973 | 236.2933 | 75 | -75.3137 | -249.7275 | 249.4502 | 462.8248 | -220.5809 | -220.0312 | -26.8194 | -15.3412 | 74.8646 | 77.1946 | -143.4773 |  | 41.4438 | 41.268 | -70.6997 | -70.0053 |  | 151.72 | 64.1 | 65.4 | 21.5773 | 24.24 | -390.3657 | 101.7173 | 101.3875 |  | 31.4 | -40.3 | -40.5 |  |  | -458.3304 | -474.5024 | 468.2435 | 384.9112 | -28.997 | -372.7431 | 373.0739 | -171.9429 | -238.5107 | -369.0292 | 97.7866 | 96.26 | 173.9516 | -451.0485 | 243.882 | -212.7399 | 215.5776 | -10.2298 |  | 26.4 |  |  | -25.84 | 2 |  | -2.6352 | -40.1663 | -4.509 | 16.9 | 50.551 | 50.349 |  | 13.6918 | 74.3236 | 73.6944 |  |  | -30.2 | 16.6701 | 5.34 |  | -15.7842 | 52.9146 | 25.8079 | -16.0212 | -52.3308 | 15.3042 | 36.701 | 24.4 | -21.3 | 217.7932 | -158.4214
17/09/2025 | 03:00 | 0 | 16.88 | -20.8839 | -39.144 | 13.7468 |  | 33.2934 | -49.6295 | 41.7768 | 20.8254 | 20.4693 | -17.76 | -39.936 | 37.4 | 16.56 |  | 13.0606 | 14.0136 | 15.9254 | 16.1187 | 26.3489 | 11.2389 | 6.0965 | 8.3689 |  |  | -43.73 | -43.76 |  | 17.76 | 37.4 | 24.502 | 0.198 | -46.86 | 0 | -33.36 | 48.18 | 48.39 | 16.1739 | -3.99 | 52.1857 | 53.6499 | 56.9865 | -37.6425 | -38.0014 | 27.1618 | 36.9187 | 66.5777 | 70.0607 |  | 82.8477 | -564.6306 | 24.9906 | -12 | -12.7 | 43.2784 | 43.1421 | -2.6816 |  | -99.6995 | -0.5926 |  | 3.1623 | 623.3709 | 110.1718 | 110.1413 | -658.2906 | 433.3889 |  | -76.9545 | 78.3938 | 63.3502 | 25.71 | 21.37 | 46.9 | 64.76 | 35.6368 | 36.9764 | 30.4218 | 30.8764 | 45.8596 | -88.2387 | -88.3156 | 10.1729 |  |  |  | 73.3 | 66 | -11.63 | 41.9921 | 40.9726 | 41.5632 | -78.4183 | -77.4683 | 96.2331 | -57.0428 | 104.6755 | 9.9507 | 35.66 | 23.85 | 44.0698 | 41.7526 | -25.18 |  |  |  | -144.6246 | -24.3514 | -15.54 | -75.6 | -75.5 | 22.1402 | 31.0638 | 38.9953 | 43.9636 | 30.59 | -5.95 | 59.768 | 144.0182 | -26.78 | -26.95 | 86.12 | 49.83 | 144.0182 | 144.1091 | 62.8559 | 62.7182 | 234.5819 | 194.4065 | 186.2502 | 188.7225 | 138.0432 | 124.925 | -22.328 | 672.2586 | 522.773 |  | -27.9195 | -25.5248 | -62.9017 | 50.0573 |  | 172.092 | -34.828 | -35.7176 | -90.0113 | 14.1 | -16.79 | 112.5 | 11.1222 | 49.5582 | -37.674 | -36.878 | 9.5783 | -120.7144 | 85.1299 | 22.855 |  | 22.5882 |  | 0 |  | -38.0126 | -37.0078 | 173.3173 | -61.3218 | -60.3153 | 122.0968 | 125.8912 | 41.0034 | 17.6 | 8.3674 | 0.7401 | -4.84 | 15.87 | 41.5469 |  | -2.821 | 4.338 |  | 37.14 | -126.5373 | -123.0986 | 14.99 | 68.7668 | 25.3 | -15.3232 | -0.6993 | 0 | 1.3782 |  |  | -13.8354 | -22.0134 | 16.0581 | 22.4141 | 60.6479 | 62.0919 | -106.1744 | -16.4991 | 23.26 | -37.689 | 12.6831 | 7.6382 | 7.3949 | 14 | 241.1323 | 240.2842 | 72.1 | -71.6115 | -243.4043 | 248.3277 | 477.9402 | -222.1728 | -223.4213 | -26.8798 | -15.6077 | 75.663 | 75.2997 |  |  | 43.8608 | 43.1247 | -70.6401 | -71.9521 |  | 139.55 | 75.3 | 73.6 | 21.2889 | 24.24 | -401.3678 | 103.9913 | 103.6292 | 9.9 | 44.4 | -42.8 | -42.2 |  |  | -470.1141 | -486.9963 | 469.6917 | 383.445 | -34.2491 | -378.6177 | 378.7484 | -185.6006 | -240.8048 | -376.3296 | 92.588 | 92.1259 | 180.9529 | -461.8449 | 245.5286 | -215.9439 | 218.5593 | -10.4413 |  | 29.36 |  |  | -28.72 | 5.04 |  | -5.3025 | -43.331 | -1.1124 | 20.3 | 52.466 | 50.944 | 11.316 | 13.7615 | 76.301 | 73.0992 |  |  | -44.1 | 17.2438 | 5.36 |  | -14.5267 | 53.1048 | 26.3044 | -15.0219 | -52.1294 | 14.8559 | 37.1429 | 34.5 | -34 | 231.2297 | -167.3561
17/09/2025 | 03:30 | 0 | 16.7184 | -20.6538 | -39.4775 | 13.1624 |  | 32.7016 | -50.0957 | 41.2538 | 21.1094 | 20.5717 | -19.98 | -40.174 |  | 16.56 |  | 13.0771 | 14.5046 | 16.8775 | 16.9513 | 28.2308 | 14.8776 | 5.704 | 8.0656 |  |  | -44.12 | -44.26 |  | 19.98 | 39.6 | 23.32 | 0.194 | -48.44 | 0 | -35.26 | 48.92 | 49.24 | 16.2959 | -3.9025 | 51.1033 | 53.3882 | 60.3118 | -39.25 | -39.7823 | 31.3981 | 35.531 | 69.2569 | 71.2663 |  | 91.9719 | -582.8671 | 24.2673 | -11.5 | -12.2 | 46.7777 | 45.7485 | -2.5999 |  | -104.7651 | -0.4865 |  | 3.3091 | 632.4654 | 106.6622 | 106.6011 | -656.4099 | 433.4934 |  | -74.5263 | 75.6502 |  | 25.69 | 21.84 |  | 64.05 | 38.8518 | 39.2536 | 31.0588 | 32.1601 | 45.8201 | -85.4438 | -86.1194 | 9.0872 |  |  |  | 73 | 65.6 | -11.47 | 41.7855 | 41.1564 | 40.9104 | -78.5621 | -77.6788 | 95.1591 | -53.3035 | 103.0507 | 9.8273 | 35.54 | 23.77 | 44.3042 | 41.8991 | -25.16 |  |  |  | -145.6659 | -24.504 | -15.428 |  |  | 22.1402 | 30.4779 | 38.5257 | 43.9636 |  | -5.99 | 62.31 | 144.8482 | -26.73 | -27.01 | 85.22 | 50.43 | 143.9091 | 141.6364 | 64.5643 | 64.1 | 232.1191 | 194.4625 | 187.6115 | 189.8928 | 140.0703 | 123.3713 | -22.741 | 664.8347 | 534.6562 |  | -27.2903 | -26.3577 | -63.8555 | 59.8067 |  | 161.34 | -34.4019 | -35.3664 | -89.8699 | 0 | -15.03 | 119.9 | 11.2568 | 67.5607 | -37.8723 | -37.0958 | 10.3412 | -122.0884 | 85.0693 | 22.568 |  | 21.902 |  |  |  | -39.6871 | -39.3522 | 179.1783 | -62.1907 | -62.0799 | 126.6483 | 127.0588 | 44.8267 | 19.08 | 7.6594 | 0.7401 | -4.29 | 15.7 | 44.8946 |  | -2.684 | 4.375 | 9.6246 | 38.63 | -127.2691 | -125.3717 | 14.65 | 70.2541 | 27.5 | -15.4877 | -0.5638 | 0 | 1.3937 |  |  |  | -22.4902 | 15.4322 | 23.1681 | 63.5185 | 63.1552 | -110.8306 | -16.4508 | 22.9483 | -37.3068 | 12.0239 | 7.5893 | 7.2789 | 13.521 | 244.7103 | 241.9107 | 88.4 | -89.007 | -266.2794 | 270.5498 | 498.8303 | -227.2739 | -227.9954 | -26.0514 | -14.1567 | 79.2201 | 75.2183 |  |  | 43.8389 | 43.8059 | -71.9136 | -71.2825 |  | 145.27 | 72.8 | 73.3 | 21.0646 | 24.48 | -395.0092 | 100.7677 | 100.765 | 10.5 | 47.2 | -40.3 | -40.5 |  |  | -497.0185 | -499.3985 | 475.2397 | 385.035 | -48.6486 | -376.8253 | 378.4113 | -181.7391 | -242.5431 | -372.385 | 93.208 | 96.912 | 183.667 | -452.0457 | 246.5015 | -214.5642 | 218.1204 | -9.5184 |  | 29.84 | 6.509 | 6.515 | -29.04 | 5.12 |  | -5.2415 | -42.8611 | -0.4959 | 19.9 | 50.214 | 49.639 |  | 13.743 | 72.9774 | 71.8765 |  |  | -42.7 | 17.6384 | 5.23 |  | -12.7177 | 52.651 | 25.3027 | -13.1868 | -52.1212 | 14.2998 | 37.7132 | 34.9 | -34.2 | 232.1857 | -166.8338
17/09/2025 | 04:00 | 0 | 16.1843 | -19.983 | -39.6087 | 14.6737 |  | 33.2893 | -48.6442 | 41.2063 | 20.8474 | 20.4373 | -17.76 | -40.62 |  | 16.56 |  | 13.1974 | 12.7518 | 16.6506 | 16.7879 | 28.5259 | 17.0963 | 5.512 | 8.3188 |  |  | -44.05 | -44.35 |  | 17.76 | 39.6 | 24.35 | 0.204 | -48.86 | 0 | -33.81 | 49.86 | 49.87 | 16.6292 | -4.2226 | 51.6272 | 53.7485 | 60.3459 | -37.3746 | -38.269 | 30.4277 | 30.9852 | 69.2569 | 70.4625 |  | 86.7553 | -582.3413 | 25.9013 | -12.3 | -12.9 | 45.2617 | 44.1063 | -2.9797 |  | -100.914 | -0.5031 |  | 3.3703 | 634.8763 | 112.0334 | 111.9724 | -662.2791 | 445.1614 |  | -49.73 | 50.305 | 63.3103 | 25.88 | 22.1 |  | 63.89 | 29.4748 | 30.0106 | 32.9128 | 33.2459 | 46.4169 | -84.5197 | -84.0634 | 8.2801 |  |  |  | 72.3 | 65.1 | -11.44 | 43.1483 | 42.7354 | 42.3264 | -75.7205 | -75.4981 | 101.25 | -61.6749 | 109.7662 | 9.9312 | 35.84 | 23.81 | 44.0698 | 41.8991 | -24.85 |  |  |  | -159.5972 | -25.0067 | -15.2415 |  |  | 22.1732 |  | 40.4042 | 43.3777 |  | -6.55 | 62.0155 | 156.9689 | -25.86 | -26.18 | 84.5 | 49.74 | 158.9454 | 156.5091 | 63.2703 | 61.5 | 241.6499 | 201.1191 | 193.3682 | 196.0986 | 116.5839 | 101.3044 | -24.196 | 676.1451 | 524.9536 |  | -28.4812 | -27.0101 | -40.2253 | 70.4622 |  | 41.52 | -22.3508 | -22.8649 | -65.7177 | 0 | -8.57 | 1 | 11.3173 | 87.186 | -38.0608 | -37.1731 | 12.0238 | -98.0931 | 62.6205 | 22.3737 |  | 22.1759 |  | 0 |  | -29.9747 | -30.4771 | 178.8433 | -60.6823 | -60.9355 | 128.748 | 128.9782 | 45.127 | 19.43 | 7.5642 | 0.751 | -4.2 | 16.15 | 44.6191 |  | -2.684 | 4.259 | 11.5459 | 39.09 | -129.6379 | -128.1397 |  | 70.1162 | 26 | -15.6751 | -0.8907 | 0 | 1.4071 |  |  | -13.7352 | -22.4941 | 15.7365 | 23.0264 | 60.6673 | 64.6495 | -108.186 | -16.2235 | 23.9581 | -37.2737 | 12.751 | 7.8433 | 7.6164 | 14.0078 | 250.2413 | 252.7531 | 127 | -127.6451 | -320.8072 | 323.83 | 519.9199 | -233.7245 | -233.2802 | -25.0652 | -13.0249 | 75.6162 | 76.9186 | -150.5407 |  | 43.8389 | 43.6851 | -73.9533 | -73.2641 |  | 149.89 | 75.7 | 76.9 | 20.9621 | 25.12 | -400.816 | 106.4948 | 106.1378 |  | 44.1 | -41.2 | -41.3 |  |  | -514.1855 | -488.0681 | 476.8277 | 395.2688 | -48.159 | -379.9606 | 384.2239 | -178.3997 | -247.5559 | -380.9088 | 98.3827 | 99.1262 | 180.8807 | -463.6157 | 249.4019 | -217.4694 | 221.4687 | -9.7546 |  | 29.76 | 6.437 | 6.447 | -28.4 | 5.2 |  | -5.5344 | -43.4775 | -0.7309 | 20 | 52.762 | 52.839 | 11.3014 | 13.7142 | 74.2803 | 73.6433 |  |  | -42.4 | 16.7262 | 5.4 |  | -10.7091 | 52.5729 | 24.7172 | -10.8744 | -51.5594 | 12.6609 | 38.4016 | 35.6 | -35 | 199.5282 | -143.1736
17/09/2025 | 04:30 | 0 | 16.3625 | -20.1836 | -39.6159 | 14.392 |  | 33.469 | -49.2383 | 42.8393 | 21.7093 | 21.1038 | -17.76 | -41.386 | 39.6 | 17.388 |  | 13.335 | 12.6608 | 16.9485 | 17.1232 | 28.564 | 17.0582 | 5.8931 | 7.9965 |  |  | -44.76 | -44.86 |  | 17.76 |  | 23.972 | 0.206 | -50.62 | 0 | -31.81 | 51.4 | 51.2 | 16.961 | -4.481 | 51.2533 | 53.1389 | 61.4001 | -40.7236 | -40.5233 | 33.968 | 35.0436 | 69.3909 | 71.2663 |  | 95.9107 | -582.5923 | 26.0819 | -12.1 | -12.9 | 48.078 | 47.3107 | -2.3911 |  | -105.4345 | 0.1856 | 0 | 3.7309 | 635.09 | 107.7913 | 107.6693 | -642.7277 | 445.8062 |  | -69.4042 | 70.2098 | 64.5178 | 26.27 | 22.24 | 47.35 | 65.39 | 33.8953 | 34.833 | 33.9059 | 34.992 | 44.0778 | -88.2316 | -87.8151 | 9.6006 |  |  |  | 72.5 | 65.5 | -11.39 | 42.6814 | 41.4807 | 41.6902 | -76.9924 | -76.3183 | 96.0623 | -56.7184 | 104.357 | 10.0538 | 36.41 | 24.15 | 44.3042 | 41.8991 | -24.95 |  |  |  | -148.4772 | -25.2209 | -15.3706 |  |  | 22.3105 | 31.0638 | 39.9346 | 44.5496 | 30.9 | -6.2 | 61.132 | 146.2333 | -25.1 | -25.28 | 83.48 | 51.1 | 145.9636 | 142.9818 | 60.9017 | 59.6636 | 232.5213 | 193.3859 | 185.7568 | 189.1629 | 135.4235 | 122.6707 | -21.898 | 654.2469 | 530.2249 |  | -28.9117 | -27.1177 | -57.849 | 59.3566 |  | 149.052 | -37.4691 | -37.5798 | -86.3518 | 0 | -11.56 | 112.5 | 11.6491 | 65.2185 | -37.1506 | -36.0586 | 8.7198 | -118.6289 | 82.3581 | 23.0277 |  | 22.5216 |  | 0 |  | -35.6682 | -34.8309 | 180.183 | -59.2201 | -59.5926 | 128.3954 | 129.6485 | 46.3795 | 20.87 | 7.5642 | 0.7633 | -4.25 | 16.02 | 47.3118 |  | -2.637 | 4.264 |  | 40.35 | -128.2831 | -125.7981 |  | 71.5096 | 23.5 | -15.4218 | -1.4118 | -1.4616 | 1.4471 |  |  | -14.1566 | -22.5354 | 14.8717 | 23.3925 | 60.979 | 62.0396 | -107.6711 | -16.353 | 24.1868 | -39.1156 | 12.0314 | 7.9019 | 7.5953 | 13.6691 | 255.0358 | 250.7148 | 153 | -153.1716 | -341.7863 | 345.4001 | 546.8876 | -235.8766 | -233.8068 | -25.8642 | -14.5987 | 76.4771 | 75.555 |  | -155.811 | 43.8279 | 43.1028 | -74.8781 | -74.453 |  | 158.64 | 74.7 | 75.1 | 20.9813 | 28.08 | -408.0608 | 107.3388 | 105.3829 | 11.1 | 45.3 | -41.2 | -41.4 | 1.3231 |  | -529.3667 | -497.3327 | 494.0751 | 401.0078 | -53.8886 | -392.4642 | 393.1839 | -175.4859 | -250.1795 | -389.8741 | 102.7681 | 101.4236 | 180.2426 | -471.9301 | 256.8557 | -219.1051 | 223.3481 | -10.705 |  | 28.88 | 6.368 | 6.376 | -28.48 | 4.32 |  | -5.037 | -43.9475 | 0.3525 | 20 | 50.417 | 50.586 | 11.3787 | 13.7219 | 75.6413 | 74.2661 |  |  | -47 | 16.3836 | 5.62 |  | -13.0889 | 54.4322 | 25.874 | -13.2637 | -52.5909 | 13.7921 | 38.8647 | 37.3 | -35 | 198.2243 | -137.381
17/09/2025 | 05:00 | 0 | 16.5447 | -20.2122 | -39.9919 | 14.2878 |  | 33.883 | -49.8884 | 43.6952 | 22.0033 | 21.4173 | -17.76 | -41.951 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.1729 | 13.0512 | 17.3861 | 17.5757 | 29.7265 | 17.3757 | 5.6146 | 8.2115 |  |  | -45.53 | -45.44 |  | 17.76 | 39.6 | 23.24 | 0.205 | -50.88 | 0 | -36.26 | 51.38 | 51.31 | 17.1071 | -4.4906 | 52.0521 | 54.1542 | 61.9574 | -39.25 | -39.4321 | 31.3975 | 34.3568 | 70.9984 | 72.6059 |  | 93.0877 | -583.3177 | 25.6717 | -12.3 | -12.7 | 45.7969 | 45.8137 | -2.5138 |  | -101.575 | -0.2698 | 0 | 3.6104 | 641.8346 | 112.3081 | 112.0639 | -656.2211 | 450.5955 |  | -70.0615 | 71.3622 | 65.7054 | 26.31 | 22.77 | 48.33 | 65.83 | 32.9576 | 31.6181 | 34.6049 | 35.2508 | 42.9317 | -89.9697 | -88.8762 | 9.3764 |  |  |  | 74.5 | 66.9 | -11.59 | 42.6794 | 41.5527 | 41.6107 | -76.9549 | -75.5088 | 99.3689 | -60.9108 | 107.6777 | 10.4571 | 37.11 | 24.67 | 45.0073 | 42.778 | -25.23 |  |  |  | -147.7854 | -25.4411 | -15.5171 | -77.9 | -77.9 | 22.0468 | 32.2357 | 43.2221 | 46.3074 | 32.22 | -7.05 | 59.675 | 146.2333 | -25.19 | -25.53 | 85.78 | 51.9 | 147.8545 | 144.8364 | 59.6387 | 59.3636 | 233.9042 | 196.8439 | 189.3722 | 191.7443 | 134.1565 | 120.1442 | -22.131 | 662.2126 | 512.5387 |  | -29.2583 | -27.0483 | -57.0888 | 50.7857 |  | 144.444 | -36.8183 | -37.1954 | -84.0948 | 14.49 | -12.06 | 104.5 | 11.7119 | 47.0925 | -37.5044 | -36.658 | 10.1295 | -118.3554 | 83.4423 | 22.6417 |  | 22.2972 |  | 0 |  | -34.6635 | -32.3191 | 175.9966 | -58.1377 | -58.1127 | 125.8777 | 127.2021 | 43.5303 | 20.59 | 7.5642 | 0.7864 | -4.28 | 14.38 | 43.4187 |  | -2.549 | 4.324 |  | 39.61 | -125.1202 | -124.8892 |  | 71.7663 | 24.3 | -16.6648 | -1.449 | -1.5488 | 1.4717 |  |  | -14.0008 | -23.6023 | 15.1883 | 24.4905 | 60.3144 | 62.4631 | -110.1818 | -16.5689 | 25.1229 | -39.424 | 11.7269 | 8.3218 | 7.9434 | 13.3462 | 249.098 | 247.6766 | 134.9 | -135.0741 | -319.4435 | 321.5224 | 513.9183 | -233.3653 | -232.5572 | -24.4787 | -12.3893 | 77.755 | 74.9803 | -159.2075 |  | 44.6848 | 44.531 | -71.4068 | -70.6606 |  | 159.33 | 74.5 | 74.3 | 20.9621 | 28.56 | -405.058 | 108.7323 | 110.0341 | 11.1 | 43.4 | -42.7 | -43.1 |  |  | -509.1276 | -486.1208 | 492.252 | 403.9835 | -35.5531 | -393.7607 | 395.3797 | -177.5222 | -250.2108 | -391.2079 | 103.5938 | 103.3191 | 182.7877 | -476.4556 | 258.4123 | -224.3009 | 227.6726 | -9.0433 |  | 31.04 | 6.164 | 6.173 | -29.12 | 6.64 |  | -6.9718 | -43.2731 | 0.1785 | 20.5 | 49.205 | 49.341 | 11.3814 | 13.5311 | 72.4387 | 76.0123 |  |  | -46.5 | 16.0905 | 5.8 |  | -11.4245 | 53.196 | 24.3172 | -11.7186 | -51.4961 | 11.9623 | 39.1589 | 36 | -35.5 | 193.5408 | -129.0651
17/09/2025 | 05:30 | 0 | 16.9676 | -20.9704 | -39.093 | 16.8567 |  | 36.6013 | -55.5914 | 45.3164 | 22.9913 | 22.3745 | -22.2 | -44.059 | 41.8 | 18.216 | -39.6 | 13.2508 | 17.8274 | 18.4958 | 18.571 | 31.2577 | 17.175 | 6.3795 | 7.5299 |  |  | -52.39 | -52.63 |  | 22.2 | 41.8 | 26.112 | 0.213 | -52.29 | 0 | -44.62 | 52.78 | 52.66 | 17.0272 | -4.8547 | 54.6943 | 56.4631 | 63.9571 | -38.3123 | -38.3281 | 10.0539 | 10.3948 | 73.5436 | 77.2945 |  | 55.6598 | -573.1422 | 26.5514 | -12.5 | -13.1 | 45.401 | 44.368 | -2.8611 |  | -93.4499 | 0.6387 | 1.9947 | 3.9537 | 633.5336 | 119.3273 | 119.2053 | -655.5743 | 464.4686 |  | -52.6064 | 54.3112 | 71.1243 | 27.3 | 23.94 | 51.6 | 69.5 | 17.1507 | 17.2847 | 49.7671 | 49.9926 | 42.7325 | -93.8868 | -92.5397 | 8.2869 |  |  |  | 78.5 | 70.9 | -12.21 | 45.0953 | 42.6299 | 44.3148 | -67.9603 | -67.3592 | 95.3044 | -67.9414 | 104.2513 | 10.6854 | 41.6 | 27.71 | 47.1167 | 44.8288 | -26.07 |  |  |  | -156.7637 | -26.0621 | -16.08 | -85 | -85.6 | 23.2718 | 34.5795 | 48.3882 | 49.823 | 34.49 | -7.7 | 61.163 | 155.6938 | -25.4 | -25.84 | 90.74 | 54.62 | 159.3091 | 154.5818 | 49.7433 | 47.9636 | 241.3087 | 202.3278 | 194.5965 | 196.9089 | 124.9981 | 112.6841 | -21.784 | 670.021 | 503.4612 |  | -29.9732 | -27.9403 | -49.8447 | 54.3462 |  | 110.64 | -31.4229 | -31.7783 | -74.4743 | 0 | -15.76 | 71.5 | 12.2175 | 51.9449 | -36.9113 | -35.9635 | 10.2128 | -107.6054 | 74.8542 | 23.1268 |  | 22.5915 |  |  |  | -17.4155 | -17.5829 | 136.142 | -46.8919 | -47.3801 | 94.6636 | 93.9914 | 37.2314 | 17.2 | 7.7522 | 0.8219 | -4.26 | 12.93 | 37.2919 |  | -2.36 | 4.29 |  | 43.03 | -93.9176 | -93.3743 | 15.2 | 71.9924 | 23.9 | -18.7624 | -1.3021 | -1.2532 | 1.5523 |  |  | -13.638 | -27.4179 | 14.598 | 28.4045 | 61.4429 | 62.6898 | -122.0558 | -17.2847 | 26.2871 | -40.3871 | 11.5803 | 9.1812 | 8.8293 | 13 | 256.1746 | 255.4201 | 136.2 | -136.3523 | -329.4691 | 329.6981 | 517.0468 | -238.4641 | -238.2576 | -22.3273 | -10.1592 | 76.5951 | 76.1708 |  |  | 42.0481 | 41.279 | -72.3241 | -72.6114 |  | 180.68 | 67.3 | 68.3 | 21.1672 | 29.12 | -403.5578 | 107.6059 | 107.841 | 12.2 | 36.5 | -42.9 | -43.1 |  |  | -501.0859 | -474.6053 | 502.2844 | 413.4525 | -20.7697 | -408.4366 | 404.8203 | -160.5799 | -257.9629 | -401.0482 | 114.1942 | 112.5232 | 170.3367 | -488.1958 | 264.512 | -230.2655 | 234.2988 | -8.807 |  | 26.16 | 6.22 | 6.224 | -26.64 | 2.64 |  | -3.1052 | -40.0198 | -6.5904 | 20.8 | 49.213 | 48.552 |  | 13.7567 | 74.6414 | 74.7152 |  |  | -32.6 | 29.1101 | 6.15 |  | -11.9891 | 51.1945 | 22.1988 | -12.2896 | -49.9701 | 9.4456 | 39.892 | 23.5 | -25.2 | 188.6633 | -114.462
17/09/2025 | 06:00 | 0 | 17.8086 | -21.9078 | -38.298 | 16.3715 |  | 38.9603 | -62.9306 | 47.4341 | 24.1653 | 23.4721 | -22.2 | -45.907 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.221 | 22.125 | 19.0074 | 19.1945 | 32.4732 | 17.2088 | 6.0135 | 7.9919 |  |  | -53.81 | -53.51 |  | 22.2 | 44 | 27.768 | 0.225 | -60.76 | 0 | -32.25 | 61.31 | 61.32 | 17.2901 | -5.1463 | 57.2364 | 59.1866 | 64.6607 | -43.6707 | -44.1208 | 27.9613 | 28.6305 | 76.2228 | 78.0982 |  | 89.2438 | -614.1711 | 25.8804 | -11.9 | -12.7 | 51.7254 | 50.3567 | -2.919 |  | -98.1803 | 0.46 | 6.3586 | 4.365 | 671.0103 | 127.6589 | 127.4147 | -672.6158 | 503.0072 |  | -49.0677 | 49.8716 | 70.9945 | 26.52 | 23.67 | 52.74 | 69.44 | 7.1039 | 5.7643 | 50.9054 | 51.3843 | 41.7773 | -100.0606 | -98.9821 | 8.7378 |  |  |  | 81.5 | 73.6 | -12.66 | 45.91 | 44.4846 | 44.7693 | -66.872 | -67.1825 | 100.7222 | -74.557 | 109.9501 | 11.2588 | 42.38 | 28.12 | 49.9292 | 47.319 | -27.49 |  |  |  | -162.8474 | -26.568 | -16.7847 | -88.9 | -88.3 | 23.7662 | 39.8529 | 54.9633 | 56.2683 | 39.47 | -8.54 | 61.0235 | 159.319 | -24.69 | -24.95 | 93.43 | 57.4 | 161.2182 | 159.2364 | 43.3355 | 42.6909 | 246.0074 | 209.5547 | 200.2115 | 204.369 | 111.4573 | 96.3187 | -23.175 | 684.1711 | 466.9357 |  | -30.0417 | -27.958 | -34.307 | 59.564 |  | 52.272 | -27.1842 | -27.815 | -59.9208 | 0 | -22.78 | 1 | 12.5924 | 60.2143 | -35.8559 | -35.201 | 8.8775 | -93.1011 | 59.6534 | 22.8355 |  | 22.2022 |  |  |  | -6.5308 | -7.3681 | 123.5828 | -41.4134 | -40.9467 | 96.8078 | 101.1326 | 16.6574 | 22 | 14.5809 | 0.9036 | -9.17 | 11.89 | 17.5612 |  | -2.21 | 3.462 |  | 37.87 | -101.5133 | -97.309 | 15.28 | 73.9606 | 23.7 | -20.8877 | -0.5533 | 0 | 1.6982 |  |  | -14.1652 | -31.4987 | 15.4468 | 32.5368 | 59.6115 | 59.6669 | -127.4703 | -18.5478 | 26.7528 | -41.4585 | 11.7872 | 10.0711 | 9.768 | 13.2976 | 242.9839 | 241.9767 | 137.5 | -137.2899 | -336.2271 | 340.8326 | 484.3057 | -224.1844 | -224.112 | -26.4714 | -14.7753 | 77.4801 | 75.2922 |  |  | 42.1799 | 42.0591 | -67.6014 | -68.0001 |  | 196.73 | 51.1 | 51.2 | 21.1672 | 23.76 | -381.8816 | 109.4475 | 107.672 | 12.8 | 6.3 | -40.3 | -40.5 |  | 1.0425 | -475.205 | -439.8018 | 469.5488 | 386.3245 | -21.2274 | -378.2588 | 380.9171 | -145.9784 | -239.3529 | -366.4888 | 113.5834 | 112.4015 | 155.1539 | -451.3408 | 250.5278 | -210.6363 | 213.3594 | -9.4662 |  | 19.76 | 6.311 | 6.318 | -19.28 | -2.96 |  | 2.2568 | -35.2438 | -14.9126 | 18.3 | 48.038 | 48.012 | 11.4437 | 13.5226 | 73.5034 | 74.1695 |  |  | -8.1 | 29.514 | 6 |  | -15.002 | 55.3183 | 26.9214 | -14.8831 | -53.592 | 14.339 | 38.4172 | -1.7 | 1.1 | 144.206 | -73.268
17/09/2025 | 06:30 | 0 | 18.2621 | -22.5366 | -37.7202 | 17.6806 |  | 40.4514 | -66.775 | 52.1988 | 26.5072 | 25.726 | -17.76 | -49.31 | 44 | 19.872 | -44 | 13.1488 | 24.4756 | 20.607 | 20.6329 | 34.5663 | 17.1174 | 5.956 | 8.3857 |  |  | -54.5 | -54.65 |  | 17.76 | 48.4 | 28.875 | 0.226 | -61.57 | 0 | -28.73 | 62.52 | 62.98 | 18.333 | -5.2567 | 60.4912 | 62.8795 | 66.3694 | -43.9386 | -44.4954 | 29.8926 | 28.8501 | 79.7057 | 79.8397 |  | 84.0406 | -632.5875 | 26.7922 | -12.4 | -13.2 | 50.9222 | 50.8021 | -2.8975 |  | -99.8123 | 7.3077 | 7.0805 | 4.9348 | 688.8636 | 146.3362 | 146.5804 | -698.3312 | 542.8159 |  | -32.5614 | 33.6603 | 73.689 | 27.63 | 25.44 | 54.95 | 70.87 | 0.2721 | 0.0042 | 50.982 | 51.9101 | 40.7638 | -102.7215 | -100.6708 | 7.8123 |  |  |  | 86 | 77.8 | -13.24 | 48.1753 | 46.3653 | 46.8751 | -61.9169 | -61.4024 | 102.8769 | -88.5617 | 120.2226 | 10.7993 | 45.97 | 30.45 | 52.0386 | 49.2233 | -28.1 |  |  |  | -166.6165 | -26.0393 | -17.2879 | -99.1 | -98.8 | 23.7772 | 45.1263 | 62.9473 | 64.4714 | 44.73 | -9.56 | 61.3025 | 166.1094 | -22.9 | -23.13 | 90.43 | 58.96 | 165.6909 | 164.6545 | 38.5112 | 37.3818 | 252.8289 | 214.5347 | 206.3894 | 210.1426 | 106.0126 | 91.1796 | -22.645 | 707.0374 | 390.3585 |  | -32.0754 | -30.2152 | -25.5451 | 54.384 |  | 43.056 | -32.4034 | -33.1289 | -54.1831 | 0 | -16.02 | 1 | 14.3676 | 44.8168 | -35.5669 | -34.1717 | 7.2098 | -87.2186 | 54.7825 | 22.8737 |  | 22.5562 |  |  |  | 0.1675 | 0.3349 | 124.2526 | -36.3289 | -35.9717 | 100.7267 | 104.5654 | 18.9865 | 19.72 | 12.3275 | 0.8695 | -7.36 | 10.96 | 19.1493 |  | -2.239 | 0.533 |  | 32.86 | -103.5595 | -100.3013 | 13.65 | 65.0564 | 21.5 | -5.8604 | -7.9535 | -8.8703 | 1.756 |  |  | -14.747 | -18.4146 | 14.1741 | 18.559 | 57.2627 | 58.1435 | -137.9718 | -19.2568 | 26.9762 | -58.7681 |  | 11.7704 | 11.4569 | 13 | 218.2237 | 217.7332 | 173.9 | -175.8563 | -377.5583 | 380.6407 | 420.5056 | -204.9542 | -203.9451 | -23.9287 | -11.9048 | 73.8592 | 73.214 | -148.7076 | -143.7578 | 31.1275 | 30.2486 | -60.4441 | -59.9044 |  | 179.24 | 49.4 | 49.6 | 15.5467 | 2.24 | -378.4497 | 99.999 | 99.6996 | 13.9 | 14.8 | -29.4 | -29.4 |  |  | -416.9519 | -358.2824 | 393.6254 | 322.5888 | -20.4508 | -313.2997 | 318.0654 | -134.9229 | -190.6096 | -312.0085 | 126.1914 | 126.5212 | 134.9245 | -383.5902 | 195.3239 | -187.7096 | 190.5177 | -7.9364 |  | 21.92 | 5.869 | 5.871 | -21.68 | -1.2 |  | 1.5824 | -30.2052 | -13.8872 | 14.3 | 45.935 | 45.384 | 11.4849 | 13.7137 | 72.6458 | 72.1948 |  |  | -13 | 28.1185 | 6.78 |  | -12.1841 | 51.9451 | 23.9622 | -12.2147 | -50.9805 | 11.2286 | 39.3998 | 4.7 | -4.1 | 45.0295 | -27.2732
17/09/2025 | 07:00 | 0 |  |  | -37.9591 | 15.4623 |  | 40.2664 | -65.9519 | 52.4421 | 26.5572 | 26.1059 | -15.54 | -50.897 | 46.2 | 19.872 | -46.2 | 12.9994 | 24.4118 | 20.3675 | 20.5635 | 34.61 | 16.829 | 5.8841 | 8.1131 |  |  | -54.55 | -54.59 |  | 15.54 | 48.4 | 29.103 | 0.227 | -53.67 | 0 | -40.52 | 54.07 | 54.39 | 17.8854 | -5.4341 | 59.0255 | 60.6417 | 66.2545 | -38.7142 | -39.1224 | 9.2908 | 8.7366 | 79.0359 | 80.5095 |  | 56.6455 | -601.226 | 26.6639 | -12.1 | -12.8 | 46.5262 | 45.2368 | -3.073 |  | -92.5785 | 5.0494 | 7.2618 | 4.9362 | 657.5211 | 152.1042 | 151.8906 | -709.1871 | 533.7504 |  | -17.8656 | 19.0514 | 76.7527 | 27.05 | 25.46 | 54.71 | 70.76 | -4.8183 | -5.0862 | 55.6078 | 56.0522 | 43.3063 | -89.9923 | -90.6337 | 8.3288 |  |  |  | 87.6 | 79.4 | -13.4 | 54.2837 | 53.3395 | 53.8147 | -46.8732 | -46.5018 | 99.3239 | -97.8991 | 113.0588 | 11.5562 | 45.42 | 30.08 | 52.7417 | 49.3698 | -28.76 |  |  |  | -148.9319 | -22.8131 | -17.7022 | -101.5 | -101.2 | 24.7989 | 49.8138 | 62.008 | 70.3308 | 49.66 | -8.49 | 59.923 | 145.8683 | -18.08 | -18.22 | 90.44 | 61.44 | 144.7818 | 144.1455 | 27.7247 | 27.7091 | 240.5396 | 201.9686 | 194.1097 | 197.6816 | 117.5784 | 103.8799 | -21.449 | 719.3057 | 300.3908 |  | -32.7455 | -31.0798 | -36.7989 | 29.5666 |  | 173.628 | -49.0053 | -49.536 | -65.4269 | 0 | -17.81 | 117.5 | 10.9029 | 10.8567 | -35.0719 | -34.3017 | 5.3887 | -103.0915 | 68.4924 | 23.2939 |  | 22.48 |  |  |  | 3.5166 | 4.0189 | 123.9177 | -26.0962 | -26.2987 | 95.863 | 95.7249 | 26.8235 | 15.05 | 7.7546 | 0.8682 | -4.33 | 10.25 | 26.7572 |  | -1.97 | 0.458 |  | 31.75 | -95.8044 | -92.9569 | 12.88 | 60.0934 | 21.7 | -5.8108 | -8.3011 | -9.0172 | 1.7475 | 0.06 |  | -14.2464 | -17.1037 | 13.959 | 17.165 | 57.1824 | 58.219 | -134.1592 | -20.2493 | 27.666 | -61.6246 | 11.2707 | 12.9813 | 12.596 | 13 | 174.602 | 173.0184 | 97.6 | -98.288 | -273.5852 | 273.5705 | 292.1451 | -164.6433 | -162.2032 | -24.5958 | -12.7559 | 75.1965 | 74.4885 | -124.5684 | -117.9402 | 19.2401 | 19.0314 | -44.864 | -44.7511 |  | 112.48 | 49.4 | 49.2 | 15.4655 | -24.96 | -378.905 | 0.0646 | 154.5002 | 13.9 | 20.5 | -17.3 | -17.4 | 1.2221 | 1.0425 | -286.7126 | -273.0721 | 257.8297 | 201.2311 | -39.5512 | -196.7479 | 191.4949 | -140.2312 | -93.0518 | -190.6565 | 151.0391 | 149.6726 | 139.2939 | -245.6281 | 99.5558 | -151.0717 | 148.9234 | -8.0407 |  | 23.44 | 6.54 | 6.538 | -23.28 | 1.12 |  | -1.4328 | -22.8504 | -14.6471 | 11.1 | 43.405 | 42.916 | 11.345 |  | 71.3669 | 73.5979 |  |  | -19 | 28.1143 | 6.59 |  | -16.2596 | 52.2686 | 24.3107 | -16.3917 | -51.6784 | 11.9517 | 39.0528 | 10.8 | -10.6 | 20.097 | -10.4394
17/09/2025 | 07:30 | 0 | 18.4622 | -22.8714 | -37.774 | 15.3118 |  | 42.048 | -72.195 | 54.6275 | 27.9991 | 27.3986 | -11.1 | -54.518 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 12.4732 | 26.9608 | 20.5243 | 20.628 | 34.535 | 15.6489 | 6.1666 | 8.0984 |  |  | -50.63 | -50.64 |  | 11.1 | 52.8 | 29.541 | 0.222 | -55.2 | 0 | -31.77 | 55.62 | 55.64 | 18.3144 | -5.6315 | 60.244 | 62.8113 | 68.5371 | -41.7953 | -42.2442 | 31.5325 | 31.8458 | 80.6434 | 81.5812 |  | 93.5703 | -664.6133 | 26.8707 | -12.4 | -13 | 48.9758 | 48.4665 | -3.0024 |  | -105.5397 | 11.1306 | 8.4943 | 5.826 | 718.9854 | 160.9851 | 160.7104 | -716.2858 | 597.4934 |  | -58.5002 | 60.1044 | 82.1118 | 30.04 | 28.95 | 59.55 | 73.64 | 10.9887 | 11.2566 | 56.9583 | 58.2258 | 42.5201 | -116.5968 | -114.9431 | 12.3315 |  |  |  | 92.4 | 83.2 | -14.28 | 47.5862 | 45.7592 | 45.7911 | -59.132 | -58.631 | 111.0428 | -104.2873 | 132.0739 | 11.3197 | 52.12 | 33.68 | 55.5542 | 52.446 | -29.04 |  |  |  | -156.1626 | -26.0685 | -17.7729 | -108.1 | -107.8 | 25.914 | 53.3295 | 65.7651 | 75.0183 | 53.08 | -9.71 | 60.729 | 155.9789 | -17.65 | -17.68 | 85.44 | 62.62 | 157.2182 | 153.4182 | 40.819 | 39.4 | 260.037 | 218.0943 | 210.2327 | 212.7469 | 116.6414 | 100.8655 | -20.736 | 728.4072 | 238.965 |  | -32.3761 | -31.1545 | -34.3966 | 23.0832 |  | 159.804 | -46.1733 | -46.8109 | -63.9729 | 0 | -12.35 | 121.4 | 11.2816 | -4.3892 | -35.2134 | -34.6721 | 6.0832 | -98.7538 | 64.1822 | 23.9638 |  | 22.9858 |  |  |  | -12.0569 | -11.387 | 171.4753 | -39.0335 | -39.1935 | 142.0252 | 151.0272 | 17.6095 | 25.13 | 14.3685 | 0.9622 | -9.14 | 10.51 | 17.697 |  | -1.963 | 0.588 |  | 23.9 | -150.4747 | -139.2698 | 13.15 | 57.3918 | 22.7 | -5.8336 | -8.8154 | -9.4699 | 1.7754 |  |  | -14.3989 | -16.6142 | 13.6787 | 16.52 | 59.3691 | 60.9368 | -129.3905 | -23.0565 | 28.5603 | -68.4377 | 11.0692 | 12.8349 | 12.5433 |  | 155.4403 | 154.8478 | 74.2 | -74.6776 | -245.3218 | 246.5657 | 226.1051 | -145.7344 | -147.1648 | -27.6046 | -15.3328 | 76.0632 | 78.446 | -97.8333 | -95.8399 | 8.1657 | 7.2758 | -45.2909 | -45.0393 |  | 53.33 | 72.6 | 72.2 | 15.7731 | -50 | -397.1914 |  | 140.8623 | 7.7 | 42.2 | -7.9 | -7.1 |  |  | -218.4939 | -212.7231 | 187.9659 | 133.5772 | -41.1125 | -132.9791 | 126.7196 | -163.0448 | -31.0497 | -126.174 | 187.2874 | 186.7427 | 160.3792 | -185.4557 | 31.9785 | -146.9621 | 149.0573 | -10.4935 |  | 30.88 | 6.892 | 6.917 | -31.28 | 9.76 |  | -9.5201 | -27.7729 | -4.8325 | 13.6 | 46.311 | 46.522 |  |  | 73.3052 | 75.9136 |  |  | -41.6 | 26.2638 | 6.59 |  | -16.0438 | 55.1542 | 27.2267 | -15.6985 | -54.7383 | 14.8213 | 39.4311 | 33.1 | -33.6 | -21.0485 | 20.976
17/09/2025 | 08:00 | 0 | 18.6717 |  | -38.036 | 16.2049 |  | 42.1459 | -73.1069 | 56.4303 | 28.6491 | 27.9596 | -13.32 | -55.635 | 52.8 | 21.528 | -50.6 | 12.9108 | 29.178 | 16.0462 | 16.1205 | 26.6234 | 15.3844 | 5.6121 | 6.4483 |  |  | -55.15 | -55.22 |  | 13.32 | 55 | 28.156 | 0.215 | -62.21 | 0 | -24.66 | 62.95 | 63.46 | 18.0734 | -5.4588 | 63.1763 | 65.5197 | 62.4752 | -42.733 | -43.4337 | 32.8116 | 25.1502 | 77.8303 | 80.9114 |  | 92.1017 | -632.3201 | 26.8073 | -12.4 | -13.2 | 50.749 | 49.6456 | -3.7168 |  | -91.74 | 10.3249 | 7.7134 | 5.2856 | 691.4271 | 164.2506 | 164.1895 | -704.3892 | 597.0815 |  | -32.4441 | 27.0873 | 85.3851 | 30.22 | 29.21 | 60.77 | 74.78 | -12.4538 | -11.3822 | 70.6538 | 70.3428 | 41.0548 | -113.2917 | -114.33 | 7.3836 |  |  |  | 93.6 | 83.9 | -14.26 | 51.1443 | 49.073 | 49.972 | -49.338 | -49.4694 | 103.434 | -106.916 | 122.051 | 11.0277 | 53.82 | 35.98 | 57.1948 | 54.3503 | -29.29 |  |  |  | -165.5676 | -27.7272 | -17.8983 | -109.2 | -107.8 | 26.7105 | 55.6732 | 68.1134 | 78.5339 | 55.4 | -10.24 | 59.21 | 163.5343 | -18 | -18.25 | 88.88 | 64.5 | 164.0364 | 163.1091 | 24.5133 | 23.1091 | 257.9709 | 218.6517 | 211.8227 | 214.7116 | 90.3289 | 75.816 | -22.472 | 715.5388 | 208.5393 |  | -33.0439 | -30.9163 | -8.5629 | 23.6671 |  | 58.416 | -32.968 | -33.5252 | -37.0391 | 18.01 | -10.15 | 1 | 11.7585 | -3.1501 | -35.8585 | -34.3577 | 8.9055 | -73.192 | 37.4572 | 22.3901 |  | 21.67 |  |  |  | 13.3965 | 13.564 | 110.6886 | -22.394 | -22.1158 | 93.2007 | 95.1728 | 14.8336 | 17.35 | 14.0682 | 0.9158 | -8.84 | 12.67 | 14.243 |  | -2.025 | 0.659 |  | 28.72 | -95.2861 | -90.7719 | 12.73 | 65.3559 | 22 | -6.3192 | -9.8158 | -10.4929 | 1.8158 |  |  | -14.9135 | -18.8634 | 14.0071 | 19.0868 | 59.0779 | 60.3198 | -156.3998 | -24.7473 | 30.4204 | -74.5497 | 9.5321 | 12.8544 | 12.3956 | 10.8422 | 150.2207 | 148.2962 | 39.4 | -39.5346 | -215.4108 | 216.881 | 191.7627 | -141.5872 | -143.5307 | -25.6174 | -14.0295 | 77.9834 | 76.2483 | -76.2739 | -75.3439 | 6.4958 | 6.287 | -40.0687 | -39.7567 |  | 49.97 | 72.8 | 72.8 | 15.6706 | -60.48 | -396.554 |  | 134.6836 | 7.3 | 41.1 | -5.3 | -4.5 |  |  | -183.3581 | -179.5876 | 177.9319 | 118.2755 | -28.2662 | -116.0489 | 109.4159 | -159.2557 | 0 | -108.7085 | 192.6769 | 194.9301 | 160.2806 | -166.1329 | 20.2509 | -143.9649 | 143.9285 | -13.078 |  | 31.68 | 7.037 | 7.043 | -31.68 | 10 |  | -9.9016 | -26.1036 | -5.7115 | 13.1 | 47.424 | 47.51 | 11.3763 | 13.6327 | 75.2328 | 73.1881 |  |  | -42.4 | 27.5206 | 6.73 |  | -14.8006 | 53.2305 | 25.4568 | -14.5383 | -51.8969 | 12.8261 | 38.714 | 32.2 | -33.2 | -26.705 | 39.8583
17/09/2025 | 08:30 | 0 | 18.9225 | -23.3736 | -37.3095 | 17.0638 |  | 43.7168 | -74.9286 | 60.357 | 30.3731 | 29.7572 | -13.32 | -62.473 | 57.2 | 23.184 | -57.2 | 12.5498 | 29.575 | 15.1677 | 15.1197 | 25.6706 | 11.1272 | 5.9178 | 7.1367 |  |  | -57.11 | -57.18 |  | 13.32 | 61.6 | 28.328 | 0.214 | -64.11 | 0 | -24.41 | 64.98 | 63.77 | 19.6669 | -5.1463 | 65.3011 | 68.5021 | 62.0919 | -47.9574 | -48.0871 | 30.3174 | 30.8456 | 81.1793 | 84.3943 |  | 87.2709 | -641.5055 | 25.1762 | -11.8 | -12.3 | 54.4654 | 53.1162 | -3.3753 |  | -100.9758 | 12.9215 | 8.2616 | 5.5608 | 689.4434 | 162.5415 | 162.45 | -696.0195 | 611.7026 |  | -76.4612 | 78.7105 | 91.762 | 32.54 | 31.61 | 64.86 | 78.99 | -8.0332 | -8.1672 | 64.1275 | 64.4927 | 38.4294 | -127.0053 | -128.1801 | 11.2672 |  |  |  | 97 | 86.8 | -15.15 | 48.5481 | 47.0299 | 47.2532 | -50.7412 | -50.4532 | 93.4259 | -99.9002 | 114.0838 | 11.4457 | 57.33 | 38.05 | 61.4136 | 58.0124 | -30.89 | -3.7679 |  |  | -162.5549 | -30.5821 | -18.9393 | -114.8 | -114.6 | 27.1664 | 58.6029 | 69.9919 | 83.2214 | 58.38 | -10.63 | 62.341 | 160.9241 | -18 | -18.04 | 84.78 | 68.21 | 159.9454 | 155.0546 | 26.0007 | 24.9182 | 264.3202 | 222.1065 | 215.1087 | 215.9504 | 106.7335 | 89.5387 | -23.164 | 705.5987 | 198.9229 |  | -32.881 | -30.3879 | -21.2749 | 0.741 |  | 135.228 | -38.0139 | -40.1771 | -49.5137 | 0 | -17.6 | 90.1 | 12.1067 | -50.5132 | -35.027 | -34.3876 | 7.25 | -83.0831 | 50.1997 | 22.5771 |  | 22.3198 |  |  |  | 7.703 | 7.2006 | 119.0614 | -24.6265 | -23.6663 | 97.0435 | 100.4539 | 16.6207 | 18.38 | 14.6737 | 1.0916 | -9.01 | 13.59 | 17.4416 |  | -1.683 | 0.681 |  | 31.8 | -100.3736 | -96.0542 | 13.83 | 65.8652 | 22.5 | -6.3215 | -10.0278 | -11.0008 | 1.9308 |  |  | -16.4618 | -19.4018 | 14.2364 | 19.57 | 64.3106 | 65.3247 | -158.789 | -26.8765 | 31.1133 | -79.3776 | 9.0977 | 13.8115 | 13.4081 | 10.7077 | 155.2602 | 151.4692 | 40.2 | -40.9134 | -210.4641 | 212.9882 | 181.9713 | -145.845 | -145.7751 | -23.4998 | -10.5739 | 76.3711 | 77.1817 |  |  | 5.6498 | 5.4411 | -38.2065 | -37.873 |  | 59.1 | 72.6 | 75.1 | 15.5872 | -64.8 | -397.8111 |  | 143.1292 | 7.7 | 43.9 | -5.3 | -4.5 |  |  | -177.2166 | -178.8643 | 199.8901 | 138.4534 | -8.981 | -136.5165 | 125.6945 | -145.4774 | -30.107 | -129.8995 | 189.4616 | 188.0133 | 153.655 | -183.0055 | 31.6231 | -155.2882 | 154.1252 | -12.5754 |  | 32.56 | 7.046 | 7.053 | -31.76 | 9.84 |  | -10.692 | -24.5808 | -6.9993 | 12.8 | 46.423 | 46.266 |  |  | 74.0465 | 74.6829 |  |  | -42 | 28.335 | 7.04 |  | -11.7358 | 52.5574 | 23.0192 | -11.3695 | -51.4732 | 10.4584 | 40.3169 | 33.3 | -33.6 | -29.3018 | 44.8506
17/09/2025 | 09:00 | 0 | 19.128 | -23.6489 | -36.5722 | 17.8683 |  | 45.3659 | -76.9225 | 61.3278 | 31.1011 | 30.4932 | -17.76 | -66.288 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 10.3871 | 31.4376 | 16.1759 | 16.1378 | 27.1456 | 11.7624 | 6.2653 | 8.3117 |  |  | -62.47 | -62.58 |  | 17.76 | 66 | 28.194 | 0.213 | -66.18 | 0 | -34.58 | 67.04 | 66.49 | 20.2499 | -5.5912 | 66.4174 | 68.6815 | 65.5943 | -46.7518 | -46.2474 | 8.4932 | 8.569 | 85.1981 | 87.2075 |  | 63.1932 | -633.2374 | 26.4752 | -12.4 | -13.1 | 52.8722 | 52.2109 | -3.8832 |  | -94.0934 | 13.9744 | 8.2344 | 5.4529 | 675.8627 | 173.1009 | 172.8568 | -706.9604 | 602.8221 |  | -66.0063 | 68.0389 | 94.9654 | 33.29 | 33.27 | 65.97 | 80.51 | -22.6346 | -24.1081 | 73.8791 | 74.1056 | 35.8219 | -131.1632 | -130.6607 | 10.0641 |  |  |  | 100.1 | 89.8 | -15.5 | 50.0212 | 48.6104 | 48.7969 | -46.9101 | -45.8708 | 93.917 | -106.4017 | 114.0198 | 11.9256 | 59.99 | 39.8 | 63.7573 | 60.0632 | -31.57 | -0.8094 |  |  | -164.3145 | -32.0917 | -19.264 | -120.9 | -120.7 | 27.7103 | 60.3607 | 72.3402 | 84.3933 | 59.75 | -11 | 64.17 | 163.3493 | -20.67 | -21.1 | 93.68 | 71.72 | 164.0364 | 161.3818 | 14.8991 | 13.6909 | 265.4858 | 221.5961 | 215.118 | 216.9777 | 86.3813 | 68.5714 | -25.308 | 717.9612 | 238.1226 |  | -33.7193 | -30.7702 | 0 | 17.5726 |  | 49.2 | -31.9522 | -32.1867 | -29.5034 | 0 | -14.71 | 1 | 12.5383 | -18.625 | -36.7322 | -35.9101 | 8.826 | -65.6169 | 32.1235 | 23.3725 |  | 23.0986 |  |  |  | 21.7693 | 21.267 | 92.4359 | -12.2216 | -12.2026 | 69.2656 | 66.9298 | 23.2126 | 11.98 | 10.5794 | 1.0916 | -6.24 | 13.93 | 24.2294 | 11.6984 | -1.471 | 0.673 | 9.6264 | 37.52 | -67.8533 | -66.4646 | 14.25 | 68.3518 | 23.6 | -6.3241 | -10.701 | -11.5596 | 1.9692 |  |  | -17.1628 | -19.8589 | 13.5789 | 20.3436 | 62.6377 | 62.4397 | -170.2431 | -27.966 | 32.1388 | -83.4574 | 9.2216 | 14.2021 | 13.83 | 11 | 266.1438 | 0 | 44.4 | -44.2024 | -249.888 | 251.2854 | 234.0023 | -248.1368 | 0 | -23.7858 | -12.0165 | 76.3123 | 77.8715 | -66.2353 | -51.2762 | 3.1669 | 3.035 | -33.89 | -32.9967 |  | 101.27 | 57 | 57.2 | 15.4441 | -68.08 | -394.7975 |  | 139.6339 | 9.4 | 29.7 | -0.3 | -0.2 |  | 1.3204 | -225.4612 | -213.4495 | 249.8947 | 191.9746 | 2.7188 | -185.6149 | 187.5283 | -111.9235 | -58.2707 | -182.8325 | 166.4567 | 169.1883 | 110.114 | -245.1311 | 62.5236 | -180.3485 | 182.0839 | -11.8119 |  | 22.96 | 7.023 | 6.974 | -22.4 | 0 |  | -0.029 | -17.1374 | -15.8495 | 3.7 | 46.966 | 46.779 | 11.2853 | 13.5951 | 75.027 | 74.771 |  |  | -28.5 | 27.233 | 7.32 |  | -13.3921 | 52.1395 | 23.257 | -13.154 | -50.7922 | 11.2975 | 39.6316 | 19.6 | -19.8 | -20.5872 | 42.5044
17/09/2025 | 09:30 | 0 | 19.7466 | -24.2348 | -35.4494 | 18.5345 |  | 47.0572 | -78.8268 | 63.1773 | 32.231 | 31.3511 | -17.76 | -69.938 | 66 | 26.496 | -63.8 | 9.9677 | 30.8522 | 16.5455 | 16.7648 | 27.753 | 11.483 | 6.8315 | 8.5996 |  |  | -61.98 | -62.03 |  | 17.76 | 68.2 | 28.676 | 0.212 | -70.25 | 0 | -22.79 | 71.28 | 71.51 | 20.8955 | -5.7145 | 67.8161 | 70.0943 | 66.4099 | -50.1007 | -49.8429 | 33.6502 | 30.9994 | 84.3943 | 86.6716 |  | 99.5878 | -680.0863 | 25.0143 | -11.6 | -12.3 | 54.8478 | 54.5763 | -3.972 |  | -98.6868 | 14.4504 | 9.0551 | 6.2631 | 722.4034 | 191.5646 | 190.9543 | -746.2253 | 655.871 |  | -46.4277 | 48.0358 | 96.3825 | 36.43 | 36.63 | 69.18 | 83.61 | -21.8308 | -21.6969 | 83.0546 | 84.1315 | 30.9536 | -133.3152 | -134.0182 | 10.7284 |  |  |  | 101 | 91 | -15.57 | 50.0392 | 49.3296 | 49.2708 | -41.0574 | -42.3763 | 105.2341 | -124.0938 | 128.3055 | 12.3089 | 60.5 | 40.25 | 64.6948 | 60.9421 | -32.3 | -0.8373 |  |  | -160.7698 | -31.305 | -19.837 | -124.8 | -124.4 | 27.4301 | 62.1185 | 72.8098 | 86.7371 | 61.07 | -11.4 | 68.0295 | 157.5639 | -23.25 | -23.45 | 97.53 | 73.3 | 157.7273 | 157.2364 | 11.0232 | 9.8273 | 264.0285 | 220.4988 | 213.9191 | 215.3127 | 100.3661 | 82.3363 | -26.161 | 751.105 | 174.0815 |  | -34.0448 | -31.2186 | -9.8581 | 0.204 |  | 141.372 | -48.6327 | -49.2818 | -41.2509 | 0 | -8.79 | 107.9 | 13.155 | -53.8542 | -35.2401 | -34.4523 | 5.9765 | -78.2429 | 42.9027 | 23.4476 |  | 23.6186 |  |  |  | 21.267 | 20.932 | 113.5354 | -8.5638 | -8.8219 | 82.1429 | 81.6409 | 32.4852 | 14.05 | 8.7654 | 1.0111 | -5.13 | 14.45 | 31.9196 |  | -1.091 | 0.622 | 11.556 | 39.28 | -81.4887 | -79.6998 | 13.77 | 72.8731 | 23.8 | 0 | -14.5648 | -15.6927 | 2.0352 |  |  |  | -21.1985 | 15.8432 | 21.6113 | 64.7518 | 65.4872 | -181.5598 | -29.2968 | 33.5025 | -93.8176 | 9.5648 | 14.7002 | 14.2203 |  | 229.9507 | 0 | 77.5 | -76.9402 | -268.8749 | 274.0875 | 179.9216 | -215.578 | 0 | -25.531 | -13.8539 | 73.1285 | 73.6936 | -46.9752 |  | 1.8595 | 1.3101 | -34.9346 | -35.3104 |  | 46.03 | 61.3 | 60.8 | 15.7111 | -70 | -391.4096 |  | 135.2327 | 8.8 | 30.2 | -0.2 | 0.5 |  |  | -178.2455 | -150.2077 | 186.5673 | 126.7616 | -6.7911 | -123.2908 | 120.7324 | -149.3943 | 0 | -120.6171 | 191.2049 | 190.0355 | 153.4079 | -174.8152 | 16.7108 | -156.3068 | 158.8231 | -10.9686 |  | 23.76 | 7.003 | 7.048 | -23.28 |  |  | -0.029 | -16.5515 | -15.584 | 3.1 | 49.065 | 49.861 | 11.2821 |  | 71.5518 | 71.7352 |  |  | -30.8 | 25.3028 | 7.53 |  | -15.4002 | 55.0976 | 25.9892 | -14.766 | -53.1577 | 12.9113 | 40.0683 | 22.4 | -22.7 | -88.9711 | 98.537
17/09/2025 | 10:00 | 0 | 20.4534 | -25.0453 | -34.3799 | 17.9647 |  | 48.3448 | -81.076 | 65.9797 | 33.449 | 32.7793 | -19.98 | -72.91 | 68.2 | 26.496 | -66 | 9.928 | 32.9426 | 18.0864 | 18.1325 | 29.8066 | 15.6791 | 6.0757 | 8.4543 |  |  | -64.83 | -64.88 |  | 19.98 | 72.6 | 28.385 | 0.207 | -67.55 | 0 | -37.45 | 67.96 | 68.22 | 21.5694 | -5.972 | 69.9079 | 71.5004 | 68.1162 | -51.1724 | -50.6669 | 13.5134 | 19.8193 | 89.4848 | 91.7621 |  | 74.6218 | -660.3242 | 23.5695 | -11 | -11.6 | 57.9565 | 55.833 | -3.946 |  | -105.5932 | 18.9343 | 9.6193 | 6.6017 | 704.8248 | 183.5383 | 183.6298 | -730.4553 | 645.5721 |  | -70.4519 | 71.6697 | 104.3761 | 53.1 | 0 | 81.73 | 61.97 | -17.9461 | -16.7404 | 75.4765 | 76.7472 | 31.8956 | -133.7673 | -132.865 | 21.679 |  |  |  | 102.9 | 92.7 | -15.97 | 52.4935 | 50.6808 | 51.0234 | -43.8075 | -42.666 | 94.3173 | -114.5076 | 118.4543 | 12.42 | 63.29 | 42.04 | 65.8667 | 61.6745 | -32.49 | -3.6423 |  |  | -150.4983 | -30.9509 | -20.036 | -123.5 | -124.9 | 27.7048 | 62.9974 | 73.2795 | 89.0808 | 62.38 | -11.1 | 68.5255 | 149.1035 | -21.88 | -22.14 | 96.97 | 74.9 | 150.8182 | 147.7273 | 12.3651 | 11.1364 | 265.713 | 219.0962 | 211.9383 | 213.8669 | 97.185 | 76.3236 | -27.287 | 735.3991 | 174.0148 |  | -34.0741 | -31.2939 | -9.8706 | -15.2335 |  | 158.268 | -46.6863 | -47.5461 | -38.2052 | 0 | -14.54 | 114.8 | 13.6461 | -87.3682 | -36.1429 | -34.9558 | 7.314 | -75.0872 | 37.9629 | 23.6187 |  | 23.376 |  |  |  | 16.4107 | 16.4107 | 121.0709 | -9.3846 | -9.889 | 91.0371 | 90.7164 | 26.8089 | 17.12 | 12.1785 | 0.9976 | -7.32 | 15.57 | 27.1296 |  | -1.039 | 0.631 |  | 36.65 | -92.6173 | -90.4269 | 13.81 | 73.8568 | 25.4 |  | -15.5 | -16.7812 | 2.1288 |  |  | -18.3304 | -21.7723 | 15.4398 | 22.0608 | 59.2173 | 60.8284 | -169.6143 | -30.3374 | 34.5163 | -98.2784 |  | 15.0725 | 14.6738 |  | 239.3079 | 0 | 78.4 | -78.2886 | -272.4934 | 272.1066 | 190.9955 | -224.821 | 0 | -23.198 | -10.6411 | 73.3394 | 73.0331 | -43.0124 | -24.3647 | 3.9359 | 2.8702 | -31.7287 | -31.7238 |  | 62.45 | 59.4 | 60.4 | 12.0816 | -73.84 | -395.2084 |  | 142.0292 | 8.8 | 30.8 | -1.8 | -1 |  |  | -189.1699 | -153.2842 | 212.1973 | 151.9617 | 7.7135 | -143.1107 | 140.6573 | -134.517 | -34.4818 | -141.8612 | 178.1983 | 179.3337 | 136.8416 | -200.2115 | 36.1108 | -163.963 | 165.7958 | -11.8915 |  | 23.6 | 7.031 | 7.008 | -23.28 |  |  | -0.029 | -15.9655 | -15.1751 | 1.5 | 47.358 | 47.306 | 11.295 | 13.546 | 72.321 | 71.0262 |  |  | -30.4 | 23.2691 | 7.7 |  | -12.2298 | 53.0243 | 23.0987 | -12.0801 | -51.9126 | 9.693 | 41.8414 | 22.3 | -21.9 | -79.2142 | 86.2267
17/09/2025 | 10:30 | 0 | 21.1637 | -25.7171 | -33.1771 | 18.6086 |  | 50.6587 | -84.9977 | 67.2587 | 34.195 | 33.2811 | -8.88 | -74.483 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 9.5074 | 37.0124 | 18.5892 | 18.6489 | 31.2421 | 16.5133 | 6.2878 | 7.9216 |  |  | -62.94 | -63.05 |  | 8.88 | 72.6 | 29.801 | 0.211 | -68.7 | 0 | -30.74 | 69.63 | 69.67 | 21.5647 | -6.0927 | 72.1622 | 75.2403 | 65.8668 | -55.1912 | -53.5446 | 34.5839 | 30.2058 | 87.8772 | 89.7527 |  | 89.5601 | -668.0014 | 25.6849 | -11.9 | -12.7 | 60.8515 | 60.4043 | -4.1341 |  | -105.6801 | 19.5645 | 9.6928 | 6.5178 | 715.6283 | 188.2381 | 188.6654 | -728.6045 | 670.3904 |  | -76.7977 | 78.5607 | 106.6515 | 55.51 |  | 83.63 | 62.36 | -21.5629 | -22.2327 | 81.7335 | 82.2295 | 29.974 | -142.2493 | -140.8663 | 18.0206 |  |  |  | 104.3 | 95.3 | -15.54 | 51.2526 | 50.013 | 49.9745 | -42.619 | -41.204 | 95.6503 | -119.542 | 121.327 | 12.5676 | 63.13 | 41.78 | 66.8042 | 63.1393 | -33.58 | -3.6423 |  |  | -147.1642 | -31.6373 | -20.5021 | -126.2 | -126 | 28.353 | 64.7552 | 73.2795 | 91.4246 | 63.83 | -10.97 | 66.7585 | 146.3433 | -21.95 | -22.34 | 98.34 | 77.59 | 147.0909 | 145.6182 | 6.7041 | 6.2 | 263.8959 | 215.994 | 210.1912 | 212.0556 | 90.3401 | 71.8459 | -27.558 | 735.838 | 157.2901 |  | -34.3747 | -31.8735 | 0 | -22.8686 |  | 164.412 | -45.9667 | -47.3387 | -31.0346 | 0 | -22.29 | 98 | 14.3381 | -103.3307 | -36.3572 | -35.1084 | 6.717 | -72.2778 | 33.8076 | 23.5755 |  | 23.4536 |  |  |  | 19.7598 | 18.4202 | 118.7265 | -4.8001 | -4.5478 | 87.0251 | 88.9788 | 25.388 | 16.86 | 12.369 | 1.0562 | -7.28 | 15.23 | 25.6142 |  | -0.913 | 0.684 |  | 36.67 | -89.7898 | -89.3996 | 14.32 | 74.459 | 25.5 |  | -15.8716 | -16.819 | 2.1231 |  |  | -18.0815 | -22.117 | 15.4202 | 22.4771 | 54.934 | 57.2098 | -169.7477 | -30.6125 | 35.3989 | -99.3566 | 9.7909 | 15.4045 | 15.064 | 12 | 224.3936 | 0 | 84.2 | -83.5623 | -280.258 | 285.0058 | 178.4165 | -212.8302 | 0 | -26.2925 | -13.7681 | 70.9514 | 69.6696 |  | -41.4614 | 4.9577 | 4.7379 | -13.2135 | -13.8281 |  | 72.9 | 59.4 | 59.4 | 12.1009 | -74.88 | -378.2476 |  | 134.7669 | 8.8 | 31.1 | -4.5 | -3.6 |  |  | -174.3377 | -129.1386 | 186.6689 | 138.6813 | 7.2138 | -134.741 | 126.6756 | -125.041 | -32.1714 | -126.7285 | 170.3422 | 171.4958 | 127.8623 | -183.1416 | 34.4472 | -146.8153 | 145.7212 | -11.257 |  | 23.52 | 7.035 | 7.023 | -22.96 |  |  | -0.029 | -17.3724 | -14.3847 | 2.9 | 49.705 | 48.554 | 11.2985 | 13.55 | 68.7888 | 68.1631 |  |  | -30.6 | 23.0526 | 8 |  | -15.8134 | 55.0045 | 26.0648 | -15.6615 | -54.206 | 13.1764 | 39.7011 | 20.6 | -22.5 | -100.358 | 111.437
17/09/2025 | 11:00 | 0 | 21.8405 | -26.8764 | -33.1584 | 18.5985 |  | 52.4667 | -87.8745 | 69.9817 | 35.3369 | 34.4423 | -8.88 | -76.964 | 70.4 | 27.324 | -70.4 | 9.5181 | 39.8764 | 18.6637 | 18.7036 | 31.2396 | 16.3754 | 6.1904 | 8.3867 |  |  | -63.14 | -62.81 |  | 6.66 | 74.8 | 28.797 | 0.211 | -69.97 | 0 | -30.56 | 70.98 | 71.36 | 22.1527 | -5.7975 | 73.3681 | 75.8452 | 59.0265 | -53.1818 | -53.5549 | 30.2321 | 24.7974 | 85.332 | 89.3508 |  | 97.0363 | -666.6077 | 25.9559 | -12.6 | -13.1 | 60.1161 | 59.0616 | -4.2872 |  | -102.96 | 19.2252 | 9.5921 | 6.4906 | 711.9661 | 191.5951 | 191.3205 | -726.6483 | 670.5034 |  | -71.7374 | 70.5139 | 107.879 | 55.35 |  | 84.6 | 63.82 | -24.242 | -25.5816 | 83.4795 | 85.7446 | 29.5992 | -139.556 | -138.5195 | 18.2224 |  |  |  | 105.2 | 93.8 | -15.56 | 51.4525 | 50.8563 | 51.3936 | -41.5766 | -41.378 | 96.3385 | -119.7048 | 120.1258 | 12.9887 | 66.23 | 44.18 | 68.2104 | 63.8718 | -33.66 | -3.6423 |  |  | -152.7298 | -31.1912 | -20.7118 | -128.5 | -128.7 | 28.5233 |  | 74.6884 | 91.4246 | 64.49 | -11.35 | 66.4485 | 152.4937 | -23.01 | -23.24 | 101.33 | 77.7 | 151.0546 | 151.2727 | 6.2721 | 4.2182 | 265.4542 | 220.5685 | 213.126 | 216.9023 | 90.6692 | 72.9045 | -27.604 | 742.1111 | 166.1312 |  | -34.9739 | -31.7999 | 0 | -25.5558 |  | 156.732 | -45.9589 | -46.9603 | -35.9845 | 0 | -23.6 | 110.2 | 14.4198 | -102.4734 | -38.7323 | -37.5986 | 10.8815 | -68.7627 | 37.7032 | 23.7136 |  | 22.9929 |  |  |  | 22.9415 | 23.109 | 107.3395 | -3.5773 | -2.8072 | 79.3086 | 78.149 | 29.7899 | 14.79 | 10.2718 | 1.0684 | -5.88 | 15.61 | 29.2706 |  | -0.864 | 0.73 |  | 39.03 | -77.7761 | -77.9328 | 13.72 | 76.2782 | 25.4 |  | -16.1255 | -17.3007 | 2.2021 |  |  | -17.238 | -22.9801 | 16.2063 | 23.3415 | 58.8577 | 59.515 | -175.9354 | -32.2007 | 35.7889 | -103.1982 | 10.1338 | 15.6975 | 15.2012 |  | 233.649 | 0 | 92.2 | -90.4729 | -293.7678 | 295.7609 | 192.6401 | -215.9418 | 0 | -23.4905 | -10.3623 | 70.3293 | 71.6868 |  |  | 5.7816 | 4.8478 | -15.6786 | -14.8765 |  | 63.63 | 60.6 | 60.6 | 12.0603 | -76.24 | -392.208 |  | 145.8242 | 9.4 | 29.7 | -5.3 | -5.2 |  |  | -190.3324 | -142.5449 | 186.8394 | 140.3321 | -0.0483 | -138.8043 | 136.246 | -134.1583 | -30.6097 | -134.4983 | 169.6071 | 169.8436 | 133.4569 | -182.612 | 35.3933 | -141.6535 | 143.8162 | -11.7844 |  | 23.44 | 6.876 | 6.848 | -22.96 |  |  | -0.029 | -15.2056 | -14.9126 | 2 | 50.714 | 49.808 | 11.3008 | 13.5777 | 70.5622 | 69.8999 |  |  | -28.1 | 22.9442 | 8.03 |  | -13.2254 | 52.8253 | 23.3956 | -12.8772 | -52.5119 | 9.8689 | 40.9332 | 20.2 | -21 | -104.497 | 113.1017
17/09/2025 | 11:30 | 0 | 21.6328 | -26.1084 | -33.0642 | 18.0188 |  | 54.1591 | -90.3447 | 70.9486 | 35.6749 | 34.9873 | -17.76 | -79.51 | 72.6 | 27.324 | -72.6 | 9.8372 | 40.68 | 18.5547 | 18.9876 | 31.1779 | 16.6357 | 5.4951 | 8.0907 |  |  | -67.88 | -68.17 |  | 15.54 | 77 | 28.847 | 0.211 | -75.7 | 0 | -26.04 | 77.21 | 77.87 | 22.4201 | -6.2377 | 74.7993 | 77.5291 | 60.5348 | -54.1195 | -53.9915 | 8.1554 | 8.0823 | 87.4754 | 90.5564 |  | 72.7108 | -661.7195 | 26.3364 | -12.3 | -13 | 59.5771 | 57.8021 | -4.6488 |  | -95.1038 | 19.7511 | 9.2364 | 6.2144 | 706.839 | 203.5584 | 203.9551 | -726.8438 | 686.6429 |  | -50.368 | 51.9079 | 107.8889 | 55.5 |  | 86.39 | 65.33 | -43.264 | -43.9337 | 94.4114 | 95.7361 | 25.4255 | -143.3211 | -142.1717 | 14.6993 |  |  |  | 104.9 | 95.3 | -15.87 | 52.2509 | 50.5879 | 51.2101 | -37.0307 | -36.3474 | 91.8806 | -124.1079 | 116.9802 | 13.4905 | 64.23 | 42.49 | 68.2104 | 64.8972 | -33.88 |  |  |  | -153.6616 | -31.822 | -20.7596 | -132.4 | -130.1 | 28.2101 | 65.6342 | 76.0973 | 92.5964 | 65.18 | -11.68 | 66.402 | 154.1838 | -22.17 | -22.46 | 100.96 | 79.38 | 155.7091 | 152.7818 | -8.0559 | -8.1364 | 266.2838 | 217.0542 | 209.9844 | 211.6564 | 76.9952 | 62.7533 | -28.187 | 737.5853 | 148.2624 |  | -35.3817 | -32.388 | 8.7899 | -28.5497 |  | 142.908 | -47.12 | -47.964 | -24.5093 | 0 | -14.13 | 91 | 14.9013 | -117.0882 | -38.7631 | -37.8019 | 13.4367 | -61.2382 | 23.7366 | 23.1136 |  | 23.2176 | 50 |  | 80 | 42.5339 | 42.199 | 73.0109 | 10.3267 | 9.6999 | 54.2058 | 51.0062 | 17.4411 | 14.39 | 14.5809 | 1.0452 | -9.13 | 15.72 | 16.7656 |  | -0.886 | 0.732 |  | 39.84 | -53.9586 | -53.7999 | 14.04 | 80.5013 | 26 |  | -16.4922 | -17.5971 | 2.2501 |  |  | -17.0337 | -23.2168 | 16.6646 | 23.7432 | 50.3405 | 50.6435 | -186.0335 | -32.902 | 36.0284 | -105.0765 | 9.9547 | 16.2346 | 15.8656 | 11 | 239.6122 | 0 | 132.4 | -130.9933 | -346.1096 | 350.4319 | 208.7811 | -224.0231 | 0 | -23.0322 | -10.7377 | 74.6364 | 72.8062 |  |  | 7.3527 | 6.342 | -13.9998 | -14.0907 |  | 67.06 | 59 | 58.2 | 12.1009 | -76.48 | -399.7319 |  | 142.6654 | 9.4 | 32 | -5.3 | -4.6 |  |  | -203.6751 | -126.8668 | 192.2303 | 145.9325 | 2.7664 | -138.9319 | 136.9268 | -131.7788 | -33.5386 | -140.3817 | 170.6735 | 172.4676 | 132.2584 | -184.2475 | 37.7488 | -144.0733 | 143.2414 | -11.7597 |  | 23.44 | 7.072 | 7.064 | -22.88 |  |  | -0.029 | -14.3847 | -15.3521 | 2.1 | 50.397 | 47.547 | 11.3099 | 13.58 | 73.2862 | 71.2837 |  |  | -29.7 | 22.4818 | 8.43 |  | -13.0018 | 52.844 | 22.59 | -12.5484 | -52.0406 | 10.1782 | 41.699 | 22.9 | -22.3 | -137.2392 | 151.0365
17/09/2025 | 12:00 | 0 | 22.0557 | -26.9919 | -32.295 | 18.1659 |  | 56.0173 | -92.4452 | 70.7654 | 36.0909 | 35.4322 | -19.98 | -77.473 | 70.4 | 25.668 | -70.4 | 11.4891 | 42.1464 | 18.3323 | 18.305 | 30.905 | 16.1045 | 6.4642 | 8.1655 |  |  | -72.71 | -72.76 |  | 19.98 | 74.8 | 28.639 | 0.208 | -82.61 | 0 | -22.02 | 82.82 | 82.5 | 22.1827 | -6.4485 | 75.0076 | 77.9806 | 58.1312 | -52.378 | -52.7565 | 25.6136 | 33.7218 | 113.3295 | 2.4113 |  | 97.4899 | -684.8408 | 25.7097 | -12.1 | -12.9 | 57.7151 | 57.0127 | -4.6041 |  | -97.0007 | 18.4107 | 9.2959 | 6.3181 | 730.5214 | 199.2553 | 198.4923 | -712.9991 | 700.2212 |  | -42.5723 | 44.5086 | 105.7334 | 55.37 |  |  | 64.22 | -42.3263 | -42.3263 | 92.0098 | 92.4413 | 26.8861 | -149.4197 | -150.7082 | 15.1408 |  |  |  | 105.9 | 96.1 | -16.18 | 49.0942 | 47.7266 | 48.1377 | -41.4364 | -42.0257 | 97.2336 | -121.1304 | 122.5529 | 13.3744 | 66.17 | 43.9 | 69.3823 | 65.6296 | -33.54 | -3.6423 |  |  | -184.0425 | -32.7117 | -20.6373 | -131.3 | -130.1 | 28.1168 | 66.5131 | 78.4456 | 94.9402 | 66.53 | -12.67 | 66.526 | 182.7904 | -22.01 | -22.19 | 101.16 | 77.69 | 183.3273 | 180.6 | 2.07 | 1.3364 | 284.4559 | 238.2274 | 228.364 | 234.0612 | 65.6892 | 48.3166 | -28.719 | 725.7906 | 128.3784 |  | -35.1849 | -31.924 | 20.0164 | -14.3275 |  | 41.52 | -32.6853 | -33.2667 | -13.1528 | 0 | -13.16 | 1 | 14.7891 | -89.0306 | -37.5673 | -36.5616 | 9.9791 | -46.2176 | 10.8943 | 23.9451 |  | 23.6952 |  | 0 |  | 41.8641 | 41.3617 | 89.4217 | 0.3542 | -0.1573 | 61.9463 | 58.2039 | 30.9471 | 12.59 | 8.9509 | 1.0806 | -5.01 | 14.98 | 30.8022 | 9.7849 | -0.986 | 0.649 |  | 42.04 | -57.0544 | -62.2749 | 13.87 | 81.6598 | 27.1 |  | -16.4226 | -17.74 | 2.2407 |  |  | -19.5094 | -22.9249 | 16.0742 | 23.4753 | 52.6493 | 50.3953 | -184.7611 | -31.8706 | 36.0472 | -103.1996 | 10.3851 | 16.0979 | 15.718 | 12 | 240.9545 | 0 | 126.6 | -128.0354 | -349.9764 | 347.8776 | 197.8461 | -222.5689 | 0 | -24.2375 | -12.163 | 75.4514 | 75.5694 |  |  | 7.3417 | 7.089 | -11.8202 | -11.4734 |  | 72.09 | 58.9 | 58.6 | 12.0816 | -78.64 | -396.4128 |  | 145.7894 | 9.9 | 31.4 | -7.1 | -7.1 |  |  | -191.0472 | -100.5484 | 186.7523 | 144.6151 | 13.6057 | -138.3955 | 136.3107 | -138.2291 | -37.3302 | -135.5704 | 170.0601 | 169.2614 | 138.4121 | -180.553 | 36.8813 | -143.455 | 141.527 | -11.3367 |  | 23.92 | 7.269 | 7.263 | -23.52 |  |  | -0.029 | -15.4101 | -15.4986 | 2.3 | 49.358 | 49.185 |  | 13.629 | 73.6309 | 74.276 |  |  | -30.6 | 22.6335 | 8.61 |  | -13.0567 | 54.4494 | 24.1553 | -12.991 | -53.0147 | 11.5515 | 41.1084 | 23 | -23.3 | -150.2186 | 166.9541
17/09/2025 | 12:30 | 0 | 22.6043 | -27.4598 | -33.3828 | 17.9396 |  | 54.6359 | -91.1885 | 72.2754 | 36.4729 | 35.4914 | -17.76 | -73.35 | 68.2 | 24.84 | -66 | 9.8162 | 42.6696 | 17.6333 | 18.0564 | 29.9632 | 15.9838 | 6.4812 | 7.6242 |  |  | -70.92 | -70.98 |  | 17.76 | 72.6 | 28.731 | 0.204 | -74.32 | 0 | -31.79 | 75.93 | 76.18 | 21.1085 | -5.8731 | 72.3344 | 74.3666 | 54.4545 | -53.5837 | -49.4965 | 13.0437 | 13.3553 | 112.5257 | 2.5452 |  | 78.4527 | -646.0339 | 26.8336 | -12.6 | -13.4 | 55.7925 | 55.0934 | -4.4166 |  | -95.3415 | 18.2135 | 8.7138 | 6.0691 | 688.8941 | 191.7172 | 190.0387 | -699.1302 | 659.1127 |  | -54.1077 | 56.9242 | 102.7694 | 52.61 |  | 84.58 | 62.77 | -31.3418 | -30.2701 | 80.6142 | 82.6124 | 28.5572 | -144.0228 | -143.3408 | 16.3397 |  |  |  | 105.8 | 95.6 | -15.63 | 51.3103 | 50.2999 | 50.2753 | -39.8374 | -38.5718 | 86.4923 | -110.2561 | 109.4849 | 13.0648 | 64.12 | 42.56 | 67.9761 | 64.1647 | -33.14 | -3.5167 |  |  | -175.7598 | -31.5368 | -20.2546 | -128.1 | -130 | 27.1609 | 67.392 | 77.0366 |  |  | -12.28 | 64.325 | 172.8598 | -22.27 | -22.32 | 102.99 | 74.84 | 176.8727 | 174.2545 | 9.1381 | 8.4545 | 278.7728 | 235.7639 | 228.0691 | 231.1083 | 69.0322 | 51.1995 | -28.031 | 715.4293 | 151.0197 |  | -34.5247 | -31.337 | 14.8737 | -10.3612 |  | 43.056 | -28.8744 | -29.3315 | -14.629 | 0 | -7.84 | 1 | 14.6206 | -80.3091 | -36.4384 | -35.7039 | 8.1556 | -48.971 | 14.1849 | 23.7747 |  | 23.7549 |  |  |  | 30.3096 | 32.8214 | 99.804 | -7.2522 | -7.2037 | 69.736 | 65.7762 | 32.4486 | 12.53 | 7.8718 | 1.022 | -4.4 | 14.03 | 32.8456 |  | -1.015 | 0.564 |  | 39.95 | -66.4579 | -68.6521 | 13.22 | 74.7202 | 25.5 |  | -15.0115 | -16.342 | 2.2206 |  |  | -18.7412 | -22.5077 | 12.4173 | 22.9667 | 51.4114 | 49.5955 | -159.2865 | -20.7908 | 33.3798 | -78.2836 | 10.1541 | 15.7268 | 15.4648 | 11.8384 | 240.9231 | 0 | 88.8 | -90.0467 | -300.1153 | 302.0906 | 192.6954 | -220.8848 | 0 | -23.3555 | -12.0393 | 77.9689 | 77.0319 |  |  | 7.3307 | 6.4189 | -10.9393 | -10.4523 |  | 75.93 | 57.8 | 57.9 | 12.0389 | -78.72 | -387.8242 |  | 145.3987 | 9.4 | 31.3 | -6.2 | -6.1 | 1.1347 |  | -188.2726 | -129.6578 | 192.7681 | 146.9515 | 7.584 | -142.4192 | 135.1735 | -131.509 | -33.3842 | -137.7043 | 173.1015 | 172.4558 | 130.9207 | -181.1665 | 33.1874 | -144.168 | 144.3142 | -11.1252 |  | 21.04 | 7.202 | 7.21 | -20.32 |  |  | -0.0565 | -14.6197 | -15.4681 | 2.7 | 49.406 | 48.871 | 11.3141 | 13.5784 | 74.966 | 74.1383 |  |  | -31 | 22.5963 | 8.07 |  | -14.6474 | 52.8963 | 23.5797 | -14.0466 | -52.3495 | 11.4244 | 40.2924 | 22.4 | -22.4 | -109.6141 | 124.9567
17/09/2025 | 13:00 | 0 | 22.1551 | -27.0818 | -33.8682 | 18.2433 |  | 54.256 | -86.6578 | 68.6475 | 34.5869 | 33.6329 | -15.54 | -73.088 |  | 24.84 | -66 | 12.0296 | 40.1452 | 17.1055 | 17.0787 | 28.3934 | 15.0899 | 6.2827 | 8.2662 |  |  | -62.92 | -63.23 |  | 15.54 | 70.4 | 28.447 | 0.205 | -68.5 | 0 | -32.9 | 69.42 | 69.95 | 20.4901 | -5.6071 | 67.8337 | 70.7239 | 55.1748 | -47.8234 | -47.4049 | 9.8406 | 9.6328 | 83.9924 | 85.5999 |  | 70.915 | -632.0532 | 25.731 | -12.2 | -13.2 | 53.3491 | 52.3892 | -4.2668 |  | -92.4241 | 16.391 | 8.3449 | 5.8708 | 676.1069 | 193.9146 | 193.7925 | -706.9792 | 649.785 |  | -52.7694 | 54.1703 | 99.5061 | 50.24 |  | 82.68 | 62.85 | -32.2795 | -33.2172 | 83.3643 | 83.7749 | 29.1368 | -139.2962 | -139.0459 | 15.9135 |  |  |  | 105.2 | 95.7 | -16.41 | 53.0486 | 50.9353 | 51.2735 | -38.452 | -37.7739 | 92.3788 | -115.4463 | 114.6567 | 12.8268 | 63.72 | 42.33 | 65.6323 | 61.9675 | -30.49 | -3.6423 |  |  | -161.7976 | -30.6627 | -18.6558 | -127.7 | -127.5 | 27.1719 |  | 75.1581 |  |  | -11.6 | 64.883 | 159.5891 | -21.99 | -22.41 | 98.49 | 69.48 | 164 | 162.0909 | 4.5901 | 3.8455 | 272.5189 | 224.669 | 217.6487 | 220.9433 | 92.16 | 73.4353 | -26.52 | 718.9373 | 145.9778 |  | -33.2099 | -30.628 | 0 | -16.4821 |  | 127.536 | -44.9877 | -45.5386 | -35.3044 | 0 | -6.65 | 121 | 14.4929 | -92.0369 | -32.4529 | -31.3897 | 1.5679 | -69.3511 | 34.4997 | 22.624 |  | 22.2702 |  |  |  | 31.9842 | 33.3238 | 88.7518 | -1.5074 | -2.2591 | 66.7093 | 67.4513 | 17.6095 | 15.71 | 13.5677 | 0.9622 | -8.29 | 14.02 | 17.9817 |  | -1.131 | 0.718 |  | 36.79 | -67.5128 | -66.6801 | 12.95 | 73.1447 | 26.3 |  | -15.833 | -16.7483 | 2.1481 |  |  | -17.6994 | -21.957 | 12.144 | 22.3939 | 52.9884 | 54.1656 | -162.4482 | -23.3616 | 34.5041 | -83.309 | 10.4679 | 14.915 | 14.6421 | 12 | 219.5647 | 0 | 65.4 | -70.0732 | -262.4453 | 269.843 | 169.0912 | -211.7671 | 0 | -27.809 | -15.9654 | 71.1653 | 70.62 | -40.9227 |  | 7.1989 | 6.4189 | -12.4639 | -11.8356 |  | 77.65 | 52.7 | 54.2 | 13.5578 | -75.92 | -382.8362 |  | 140.4485 | 8.8 | 27.5 | -5.3 | -4.5 | 1.1237 | 1.1254 | -160.3892 | -122.9975 | 179.9261 | 135.3169 | 14.2076 | -134.5944 | 131.4708 | -126.789 | -33.8113 | -125.5666 | 171.0357 | 170.2045 | 130.37 | -171.4142 | 34.1001 | -144.3052 | 138.2204 | -11.864 |  | 21.6 | 7.273 | 7.293 | -21.68 |  |  | -0.029 | -15.4376 | -16.5515 | 3.7 | 47.449 | 48.882 |  |  | 68.7461 | 68.8063 |  |  | -26.1 | 25.0881 | 7.95 |  | -17.349 | 54.1704 | 27.2407 | -17.2435 | -53.0504 | 15.3049 | 37.3451 | 19.5 | -16.5 | -99.612 | 112.8426
17/09/2025 | 13:30 | 0 | 21.8896 | -26.5485 | -33.4226 | 19.3143 |  | 53.5454 | -87.7769 | 67.4624 | 34.153 | 33.3166 | -13.32 | -72.842 |  | 25.668 | -68.2 | 11.9987 | 40.0184 | 17.1534 | 17.3686 | 27.8713 | 15.9708 | 6.1062 | 8.0106 |  |  | -61.55 | -60.99 |  | 15.54 | 72.6 | 27.698 | 0.203 | -72.94 | 0 | -24.01 | 75.07 | 75.14 | 19.5792 | -5.497 | 68.6834 | 70.6019 | 57.0428 | -48.2253 | -49.1652 | 33.9249 | 29.0218 | 80.5095 | 82.9208 |  | 99.7552 | -665.1888 | 26.5005 | -12.6 | -13.4 | 55.7318 | 53.5702 | -4.3701 |  | -92.1105 | 16.6129 | 7.9356 | 5.3585 | 702.9326 | 211.89 | 211.8289 | -757.3962 | 673.7868 |  | -43.0814 | 44.5224 | 100.5639 | 51.45 |  | 82.65 | 63 | -31.6097 | -32.8153 | 80.3113 | 80.8447 | 22.0947 | -140.1296 | -140.3302 | 13.9863 |  |  |  | 104.8 | 94.3 | -16.12 | 52.4302 | 50.6191 | 50.9259 | -39.2838 | -39.6917 | 103.8594 | -127.3511 | 128.2652 | 13.0572 | 63.74 | 42.26 | 64.2261 | 60.5026 | -30.13 | -3.5167 |  |  | -162.2481 | -30.9136 | -18.3694 | -125.8 | -125.4 | 25.2328 | 66.5131 | 75.1581 | 93.7683 | 65.89 | -12.01 | 64.2785 | 162.2842 | -22.03 | -22.2 | 102.75 | 69.27 | 161.2545 | 158.3636 | 5.333 | 4.1182 | 272.2979 | 224.6146 | 217.2451 | 219.1302 | 86.196 | 67.3212 | -26.95 | 767.3187 | 106.1458 |  | -33.5583 | -30.3752 | 0 | -14.9795 |  | 141.372 | -44.8813 | -44.6902 | -31.7371 | 0 | -7.81 | 95 | 14.6137 | -87.9298 | -36.4408 | -35.6541 | 6.4232 | -68.1916 | 34.7029 | 24.8575 |  | 24.3906 |  |  |  | 32.1516 | 33.3238 | 96.6223 | -3.0535 | -3.1412 | 73.5705 | 74.7971 | 21.7185 | 17.88 | 13.5677 | 0.9512 | -8.33 | 14.87 | 21.7694 |  | -1.105 | 0.714 |  | 39.59 | -73.5079 | -72.139 | 14.11 | 77.793 | 27.7 |  | -15.7599 | -16.6236 | 2.1174 |  |  | -16.7541 | -21.9039 | 15.7825 | 22.4234 | 44.8899 | 47.884 | -162.8715 | -24.6976 | 34.7141 | -87.2323 | 10.1242 | 14.9248 | 14.5261 | 11.6955 | 194.8232 | 0 | 36.5 | -37.3051 | -219.2295 | 220.4253 | 99.8988 | -183.5498 | 0 | -28.3036 | -17.0881 | 72.3132 | 73.2828 | -10.5858 | -11.3761 | 4.7929 | 3.7052 | -16.5621 | -16.2192 |  | 39.82 | 54.1 | 53.3 | 17.0848 | -76 | -384.8214 |  | 134.5678 | 8.8 | 28.5 | -2.7 | -2.8 |  |  | -95.2083 | -82.6335 | 141.8702 | 99.3183 | 21.9569 | -94.3923 | 88.0508 | -159.8909 | 0 | -87.0324 | 193.4593 | 192.5624 | 161.4631 | -138.2402 | 1.0062 | -130.135 | 130.358 | -11.8119 |  | 22.08 | 7.331 | 7.281 | -22.08 |  |  | -0.029 | -12.8893 | -17.4304 | 3.3 | 48.919 | 48.772 | 11.198 | 13.3696 | 72.325 | 72.8676 |  |  | -28 | 26.5692 | 8.06 |  | -18.3207 | 53.704 | 28.0232 | -18.2749 | -53.6856 | 15.9962 | 36.2046 | 18.2 | -18.4 | -117.75 | 125.686
17/09/2025 | 14:00 | 0 | 22.476 | -27.4312 | -33.6107 | 17.9746 |  | 54.1564 | -86.2411 | 67.2203 | 34.121 | 33.3736 | -13.32 | -70.375 | 66 | 23.184 | -63.8 | 9.7465 | 40.6056 | 18.4471 | 18.495 | 31.0902 | 16.3743 | 6.1974 | 8.3362 |  |  | -59.51 | -59.35 |  | 15.54 | 68.2 | 28.062 | 0.204 | -72.22 | 0 | -23.37 | 73.67 | 71.85 | 20.08 | -5.6504 | 67.4538 | 70.4871 | 54.007 | -49.9668 | -47.4836 | 23.3564 | 22.4677 | 79.7057 | 82.5189 |  | 94.5335 | -649.1147 | 24.9844 | -11.5 | -12.6 | 55.1336 | 53.2098 | -4.1903 |  | -92.9235 | 17.0837 | 8.0389 | 5.6086 | 689.8707 | 209.3874 | 209.4485 | -730.8486 | 679.1461 |  | -45.9633 | 47.6069 | 102.8293 | 53.37 |  | 83.48 | 63.51 | -31.4757 | -30.672 | 84.1665 | 85.1487 | 26.9404 | -145.6168 | -144.9924 | 15.3433 |  |  |  | 105.6 | 94.8 | -16.21 | 49.0009 | 47.6658 | 48.2624 | -42.4733 | -42.3232 | 102.3497 | -123.6966 | 125.6252 | 13.2128 | 64.09 | 42.27 | 65.6323 | 61.3815 | -30.48 |  |  |  | -170.4946 | -32.6436 | -18.7188 | -126.4 | -126.2 | 27.084 | 65.6342 | 75.1581 | 92.5964 | 65.22 | -12.15 | 65.5185 | 169.2696 | -21.33 | -21.45 | 97.93 | 69.64 | 170.5273 | 169.5455 | 7.6096 | 6.4364 | 279.2804 | 230.329 | 222.5895 | 225.0953 | 70.8594 | 52.5117 | -28.012 | 739.891 | 95.8171 |  | -33.254 | -30.2504 | 13.9452 | -3.3387 |  | 36.912 | -31.8925 | -32.6586 | -15.176 | 0 | -10.17 | 1 | 13.8852 | -64.1936 | -36.0009 | -35.1076 | 6.3782 | -50.7303 | 15.2283 | 23.7835 |  | 23.5316 |  |  |  | 31.4818 | 31.8167 | 103.488 | -5.0611 | -4.9462 | 77.7885 | 77.9318 | 23.1907 | 17.93 | 13.5677 | 0.9512 | -8.37 | 15.78 | 22.3128 |  | -1.006 | 0.673 |  | 40.15 | -77.2718 | -77.7111 | 13.65 | 79.5156 | 28 |  | -15.903 | -16.8303 | 2.172 |  |  | -17.298 | -22.0003 | 16.0959 | 22.434 | 51.0102 | 51.4219 | -166.759 | -26.6629 | 35.4096 | -90.9443 | 11.2814 | 14.9443 | 14.5156 | 13.0053 | 203.727 | 0 | 37.7 | -37.4964 | -224.2587 | 228.5467 | 97.88 | -191.9117 | 0 | -25.0012 | -13.5067 | 74.1306 | 74.7869 |  |  | 6.4848 | 5.5949 | -17.348 | -17.449 |  | 36.5 | 55.1 | 55.6 | 16.367 | -72.48 | -385.1451 |  | 140.8721 | 9.4 | 30.8 | -3.6 | -2.8 |  |  | -94.3476 | -70.8876 | 153.4059 | 102.7511 | 35.5883 | -103.2442 | 94.2643 | -162.9109 |  | -95.457 | 194.3279 | 193.0115 | 164.2363 | -144.816 | 7.9674 | -135.9118 | 136.2227 | -12.4985 |  | 23.2 | 7.251 | 7.206 | -22.96 |  |  | -0.029 | -12.3613 | -17.4304 | 1.7 | 52.393 | 50.293 | 11.1913 |  | 71.228 | 72.3843 |  |  | -27.8 | 26.4922 | 8.43 |  | -15.5433 | 51.8632 | 25.2545 | -15.6503 | -51.7077 | 12.9048 | 37.5601 | 20.5 | -20.2 | -127.5212 | 136.3761
17/09/2025 | 14:30 | 0 | 22.9537 | -27.7386 | -33.727 | 19.3052 |  | 54.4426 | -86.9749 | 69.1172 | 35.1609 | 33.9818 | -22.2 | -71.64 | 66 | 24.012 | -66 | 9.3271 | 38.658 | 17.6965 | 17.9383 | 29.3614 | 16.2615 | 6.2743 | 3.8881 |  |  | -62.43 | -62.07 |  | 22.2 | 70.4 | 28.21 | 0.205 | -76.69 | 0 | -19.96 | 77.78 | 78.38 | 21.8486 | -6.1402 | 70.0281 | 72.2751 | 57.0536 | -54.2535 | -54.7027 | 22.5384 | 30.2148 | 84.2603 | 84.7962 |  | 108.9886 | -669.0566 | 25.4205 | -11.8 | -12.8 | 60.8003 | 59.2667 | -4.0544 |  | -105.1102 | 18.3413 | 9.0179 | 6.099 | 710.3792 | 208.4108 | 208.2277 | -729.798 | 693.2614 |  | -64.3002 | 66.4857 | 107.9388 | 55 |  | 86.13 | 65.61 | -26.5193 | -26.5193 | 84.5043 | 85.4089 | 24.9222 | -151.5931 | -151.1516 | 18.1192 |  |  |  | 105.7 | 95 | -16.89 | 50.451 | 47.9824 | 48.6824 | -41.2001 | -39.3278 | 90.7356 | -118.1797 | 115.8558 | 13.4135 | 66.79 | 44.41 | 68.2104 | 64.1647 | -32.58 |  |  |  | -167.6411 | -32.6764 | -20.007 | -131.3 | -131.1 | 27.2983 |  | 76.0973 | 92.5964 |  | -12.41 | 69.254 | 165.2744 | -21.09 | -21.47 | 99.6 | 72.54 | 167.4364 | 161.5455 | 8.5799 | 7.6091 | 276.0663 | 229.2223 | 220.8195 | 225.6992 | 95.2458 | 75.7906 | -27.798 | 744.2343 | 113.856 |  | -33.038 | -30.3381 | -9.0016 | -15.4934 |  | 149.052 | -45.2428 | -46.3823 | -38.9505 | 0 | -8.15 | 112 | 14.2454 | -89.6137 | -33.5954 | -32.9206 | 4.415 | -74.761 | 39.5604 | 23.4878 |  | 22.5809 |  |  |  | 25.6208 | 26.1232 | 116.2147 | -5.3562 | -5.701 | 79.2057 | 78.1657 | 36.4623 | 17.06 | 9.6614 | 0.9744 | -5.48 | 16.02 | 36.5487 |  | -1.023 | 0.646 |  | 43.37 | -77.6545 | -80.623 | 13.51 | 80.0792 | 28.2 |  | -16.2146 | -17.5042 | 2.1876 |  |  | -16.7887 | -22.4338 | 16.935 | 22.9119 | 50.1293 | 48.8571 | -167.3102 | -27.8552 | 35.7222 | -94.0852 |  | 15.3264 | 14.9902 |  | 203.4994 | 0 | 46.5 | -47.3356 | -224.0543 | 228.2802 | 118.6861 | -196.0479 | 0 | -24.3423 | -12.5475 | 75.6948 | 76.1598 |  |  | 3.8151 | 3.1778 | -21.1036 | -20.6668 |  | 32.07 | 56.5 | 56.5 | 16.4503 | -67.52 | -392.0319 |  | 142.2023 | 9.4 | 29.1 | -2.6 | -1.9 |  |  | -113.7208 | -88.9809 | 149.0569 | 107.535 | 19.6763 | -102.0625 | 99.7649 | -164.2205 |  | -100.8838 | 194.8318 | 194.5001 | 164.8387 | -146.3785 | 5.611 | -138.0406 | 139.4074 | -12.2074 |  | 21.92 | 7.173 | 7.185 | -21.84 |  |  | 0.0015 | -12.1569 | -16.9909 | 0.7 | 51.155 | 49.489 | 11.065 | 13.1849 | 73.3945 | 71.3749 |  |  | -31.6 | 25.8801 | 8.54 |  | -15.3119 | 52.0086 | 24.5229 | -15.3309 | -51.9828 | 12.7857 | 38.8115 | 23.1 | -21.5 | -102.2595 | 145.2035
17/09/2025 | 15:00 | 0 |  |  | -33.8152 | 18.8603 |  | 54.2147 | -82.9866 | 68.5968 | 34.6329 | 33.8494 | -22.2 | -72.078 | 66 | 24.012 |  | 8.3676 | 35.7536 | 18.0291 | 18.217 | 29.8993 | 16.3943 | 6.0482 | 4.1627 |  |  | -62.74 | -63.14 |  | 24.42 |  | 28.527 | 0.2 | -76.51 | 0 | -19.38 | 78.55 | 78.03 | 21.5673 | -6.2223 | 70.191 | 71.5385 | 58.8726 | -53.4497 | -54.3771 | 36.8918 | 35.4161 | 83.3226 | 85.8679 |  | 111.6813 | -673.8558 | 27.3502 | -12.5 | -13.6 | 59.5257 | 59.5811 | -3.8961 |  | -104.5539 | 18.5001 | 9.2939 | 6.1559 | 718.0698 | 210.3335 | 211.4017 | -756.0491 | 688.2269 |  | -66.9461 | 68.8461 |  | 55.52 |  |  | 63.84 | -25.8495 | -26.6533 | 80.1391 | 81.6639 | 25.2256 | -150.4925 | -148.5211 | 18.1316 |  |  |  | 104.7 | 94 | -16.44 | 48.8505 | 47.6556 | 48.7041 | -41.8026 | -40.8149 | 96.675 | -120.9401 | 119.123 | 13.0645 | 69.52 | 46.08 | 69.8511 | 66.2155 | -34.29 |  |  |  | -168.8841 | -32.764 | -21.0764 | -130.2 | -127.8 | 27.2928 |  | 76.0973 | 92.5964 | 64.49 | -12.64 | 67.9675 | 166.8145 | -21.83 | -22.03 | 106.22 | 72.53 | 167.0364 | 164.4909 | 11.0288 | 10.2273 | 283.8653 | 230.1991 | 223.934 | 227.1702 | 100.6614 | 85.2115 | -26.794 | 764.8663 | 141.8176 |  | -33.9081 | -29.9908 | -13.9105 | -9.1492 |  | 139.836 | -47.0375 | -47.7828 | -46.303 | 14.69 | -21.97 | 110.7 | 13.9737 | -76.4084 | -35.9155 | -35.0233 | 6.9975 | -79.792 | 49.4707 | 23.6138 |  | 23.3386 |  |  |  | 24.7835 | 24.2812 | 121.0709 | -9.291 | -9.3189 | 79.4234 | 76.3148 | 38.3447 | 15.69 | 8.0598 | 0.9622 | -4.36 | 15.44 | 38.2302 |  | -0.965 | 0.519 |  | 42.81 | -76.7672 | -77.2582 | 13.88 | 77.3454 | 27.5 |  | -16.2963 | -17.5502 | 2.1569 |  |  | -17.6235 | -22.782 | 14.5357 | 23.1566 | 50.6411 | 51.9615 | -171.5453 | -28.5432 | 36.0962 | -96.1021 | 11.8772 | 15.8245 | 15.4648 | 13.8268 | 211.638 | 0 | 42.7 | -42.68 | -217.2535 | 222.6327 | 130.3418 | -196.5432 | 0 | -23.621 | -12.2925 | 74.1597 | 73.8667 | -22.6594 | -10.9957 | 3.8041 | 2.2989 | -25.2766 | -25.6326 |  | 29.4 | 57.7 | 57.4 | 16.9416 | -64.4 | -389.2781 |  | 136.6078 | 9.9 | 32 | -1.9 | -1.1 |  |  | -126.2164 | -110.6513 | 155.7028 | 106.4988 | 10.1296 | -107.09 | 98.8353 | -164.4238 |  | -97.9691 | 192.9967 | 192.8191 | 167.3443 | -149.9489 | 5.9479 | -143.5595 | 145.0765 | -12.1277 |  | 24.08 | 7.102 | 7.115 | -23.52 |  |  | -0.029 | -12.1294 | -15.938 | 0.2 | 46.775 | 48.222 | 11.0961 | 13.5578 | 72.4037 | 72.1521 |  |  | -32.7 | 23.514 | 8.57 |  | -12.3882 | 52.3508 | 24.071 | -12.6133 | -51.5546 | 11.5879 | 38.8926 | 23.6 | -24.7 | -80.8839 | 123.5966
17/09/2025 | 15:30 | 0 | 22.3693 | -27.3675 | -34.7515 | 18.955 |  | 54.0718 | -83.0766 | 68.4557 | 34.4689 | 33.5808 | -17.76 | -76.386 | 70.4 | 27.324 | -70.4 | 8.8332 | 37.2188 | 17.3633 | 17.871 | 29.1175 | 16.7505 | 6.0346 | 4.4889 |  |  | -63.41 | -63.69 |  | 19.98 | 74.8 | 29.098 | 0.207 | -67.84 | 0 | -39.6 | 69.25 | 69.47 | 22.2108 | -6.244 | 69.9272 | 71.735 | 57.7803 | -46.2159 | -46.3747 | 8.3858 | 8.4056 | 85.332 | 88.2791 |  | 71.3049 | -652.2125 | 25.9611 | -12 | -13 | 52.0326 | 51.529 | -4.4039 |  | -93.6222 | 18.6594 | 8.901 | 6.0682 | 692.0681 | 218.0547 | 217.0476 | -763.394 | 677.9125 |  | -61.6965 | 63.0687 | 107.6894 | 55.6 |  | 86.97 | 63.96 | -24.9118 | -26.9212 | 78.7529 | 80.0426 | 25.2428 | -150.9405 | -150.8396 | 17.5374 |  |  |  | 104.8 | 94.6 | -16.46 | 49.3189 | 46.479 | 48.3586 | -41.289 | -40.6785 | 98.5544 | -125.2656 | 123.3717 | 12.924 | 67.24 | 44.56 | 69.1479 | 65.4831 | -34.41 |  |  |  | -171.3343 | -32.3438 | -21.0729 | -130.3 | -130 | 27.0456 | 64.7552 | 75.6277 | 91.4246 | 64.44 | -12.64 | 67.5335 | 170.4447 | -19.69 | -19.93 | 95.81 | 72.71 | 170.9091 | 168.2727 | 12.7178 | 12.1091 | 281.9987 | 231.0129 | 225.4264 | 227.8083 | 93.4503 | 74.1954 | -27.116 | 772.1538 | 142.0758 |  | -33.9539 | -31.2143 | -8.6502 | -19.4893 |  | 130.608 | -40.5561 | -41.5618 | -37.9147 | 0 | -13.46 | 118 | 13.9729 | -94.3797 | -36.9558 | -36.1631 | 8.2119 | -72.9551 | 38.0877 | 24.0855 |  | 23.3753 |  |  |  | 23.6113 | 23.6113 | 120.736 | -10.9856 | -10.9409 | 81.2318 | 75.2443 | 41.3477 | 13.76 | 7.8718 | 1.0575 | -4.48 | 17.46 | 40.4984 |  | -0.981 | 0.662 |  | 43.12 | -74.9703 | -80.1759 |  | 78.2174 | 28.8 |  | -16.3433 | -17.5571 | 2.1929 |  |  | -16.8939 | -22.9082 | 16.1761 | 23.3227 | 53.2768 | 53.8147 | -166.4844 | -28.8875 | 35.4745 | -97.4858 | 11.6646 | 15.9221 | 15.4437 | 13.27 | 216.8801 | 0 | 38.6 | -38.2358 | -213.5572 | 216.2075 | 127.0298 | -203.6858 | 0 | -23.9587 | -11.6011 | 78.0103 | 76.2379 |  |  | 3.09 | 1.42 | -32.8522 | -33.4924 |  | 30.6 | 59.5 | 60.2 | 19.1569 | -58.16 | -393.574 |  | 135.1986 | 9.9 | 36.2 | -2.6 | -1.9 | 1.3632 | 1.2309 | -124.4899 | -118.4601 | 189.2966 | 129.7283 | 26.6371 | -129.0075 | 122.6035 | -167.6009 |  | -122.4145 | 197.8664 | 197.9613 | 169.3057 | -180.7087 | 19.0773 | -163.0734 | 162.1702 | -11.2845 |  | 24.48 | 7.045 | 7.048 | -24.32 |  |  | -0.029 | -13.1548 | -14.3847 | 0.8 | 49.57 | 49.598 | 11.3275 | 13.3056 | 75.0151 | 72.292 |  |  | -34.8 | 22.8102 | 8.39 |  | -12.1165 | 52.2174 | 23.7846 | -12.2922 | -51.7126 | 11.0023 | 39.3214 | 26.8 | -28.9 | -84.6822 | 113.067
17/09/2025 | 16:00 | 0 | 21.8132 | -26.432 | -34.9067 | 18.7757 |  | 54.0882 | -85.9082 | 69.3566 | 34.8269 | 34.2647 | -19.98 | -74.962 | 70.4 | 27.324 | -68.2 | 7.7243 | 39.5542 | 14.8861 | 15.2796 | 24.7206 | 16.6698 | 5.9425 | 4.4795 |  |  | -63.53 | -64.02 |  | 19.98 | 72.6 | 27.651 | 0.203 | -67.77 | 0 | -39.09 | 68.25 | 68.79 | 21.8457 | -6.2434 | 67.2529 | 69.9712 | 59.9774 | -46.2159 | -45.4963 | 10.8658 | 10.8068 | 85.7339 | 86.6716 |  | 71.2026 | -651.0383 | 27.2908 | -12.5 | -13.5 | 51.4168 | 50.4651 | -4.2585 |  | -92.1691 | 18.281 | 8.3156 | 5.6095 | 693.9601 | 220.4962 | 219.7942 | -754.6402 | 687.6213 |  | -49.7198 | 51.9321 | 108.2582 | 54.82 |  |  | 65.31 | -29.1985 | -29.4664 | 79.6678 | 80.1405 | 24.8461 | -148.6153 | -148.8436 | 17.8588 |  |  |  | 104.3 | 94.3 | -16.17 | 50.1382 | 48.7509 | 48.8742 | -39.5994 | -38.284 | 100.2748 | -127.7082 | 124.6667 | 12.9676 | 66.19 | 43.48 | 69.3823 | 65.6296 | -34.45 |  |  |  | -174.6424 | -31.7441 | -21.3647 | -131.3 | -128.8 | 26.4688 |  | 75.1581 | 90.2527 | 63.78 | -12.52 | 66.6655 | 172.7848 | -19.88 | -19.94 | 94.03 | 70.43 | 173.6727 | 169.1636 | 11.6659 | 10.7273 | 280.6799 | 232.5603 | 224.5545 | 228.3564 | 96.3348 | 77.0802 | -25.851 | 768.6719 | 146.8256 |  | -34.3124 | -31.75 | -14.3325 | -18.8255 |  | 150.588 | -42.098 | -42.845 | -38.2591 | 15.09 | -10.68 | 108.7 | 13.5308 | -91.4441 | -35.0124 | -34.4584 | 6.427 | -74.4043 | 42.7516 | 23.5223 |  | 22.8894 |  |  |  | 28.4676 | 28.9699 | 113.8703 | -8.5471 | -8.6499 | 78.0956 | 74.8573 | 38.8354 | 15.58 | 7.9646 | 1.022 | -4.3 | 15.46 | 38.0993 |  | -1.014 | 0.748 |  | 43.33 | -76.068 | -77.3185 | 13.59 | 79.1891 | 26.7 |  | -15.8963 | -17.1321 | 2.1736 |  |  | -17.9344 | -23.1772 | 14.9324 | 23.7849 | 49.6815 | 50.1398 | -165.9882 | -28.492 | 34.805 | -95.926 | 11.2406 | 16.1174 | 15.6652 | 12.7186 | 239.8721 | 0 | 72.5 | -72.4162 | -250.7776 | 254.4684 | 157.3578 | -224.9017 | 0 | -18.2456 | -5.2464 | 74.4144 | 76.1093 | -36.7111 | -22.3524 | 4.0568 | 3.87 | -33.8878 | -34.3384 |  | 38.21 | 69 | 69.9 | 19.1975 | -48.56 | -405.9574 |  | 145.0349 | 9.9 | 47.5 | -2 | -1.9 | 1.1373 |  | -154.5031 | -124.5985 | 236.8013 | 167.9077 | 43.961 | -157.3715 | 159.7464 | -178.3541 | -37.1789 | -159.3705 | 196.8715 | 196.5201 | 181.4293 | -221.05 | 40.738 | -181.7302 | 182.9692 | -11.9162 |  | 23.76 | 7.021 | 7.022 | -23.2 |  |  | -0.029 | -14.9401 | -12.0684 | -0.6 | 52.087 | 50.116 | 11.2499 | 13.3603 | 73.2011 | 72.0188 |  |  | -47.8 | 23.699 | 8.6 |  | -8.0102 | 47.9711 | 18.32 | -8.4229 | -47.6997 | 4.5772 | 41.3986 | 39.6 | -39.8 | -91.1451 | 131.9497
17/09/2025 | 16:30 | 0 | 21.5526 |  | -35.7715 | 18.8378 |  | 52.7233 | -84.9775 | 68.6303 | 34.9209 | 34.0165 | -22.2 | -72.971 | 68.2 | 25.668 | -66 | 9.263 | 38.549 | 14.7169 | 14.9372 | 24.5392 | 16.6804 | 5.9482 | 4.4707 |  |  | -63.9 | -64.53 |  | 22.2 | 70.4 | 29.163 | 0.21 | -67.59 | 0 | -37.74 | 68.52 | 69.14 | 22.9694 | -6.7437 | 67.8674 | 70.6647 | 57.5336 | -45.4122 | -45.4578 | 12.3947 | 12.3855 | 84.5283 | 85.8679 |  | 73.2321 | -644.0041 | 27.2539 | -12.3 | -13.4 | 50.5527 | 49.8081 | -4.1034 |  | -90.3614 | 16.3467 | 8.4524 | 5.8498 | 686.9409 | 214.4535 | 215.0334 | -739.7935 | 677.778 |  | -43.1981 | 45.2682 | 112.4496 | 45.76 |  | 80.94 | 65.93 | -30.0022 | -31.3418 | 81.5391 | 83.0061 | 25.7876 | -150.0102 | -149.5858 | 16.6359 |  |  |  | 103.6 | 93.2 | -16.42 | 49.5045 | 47.3127 | 47.9393 | -44.6474 | -43.8649 | 102.4622 | -126.575 | 124.7234 | 13.0681 | 65.25 | 43.34 | 69.3823 |  | -34.45 |  |  |  | -184.1006 | -32.1669 | -21.1393 | -129.2 | -129.2 | 26.9138 | 63.8763 | 75.1581 |  | 63.14 | -12.75 | 66.3555 | 182.7254 | -20.9 | -21.08 | 100.88 | 71.22 | 182.0909 | 179.0546 | 11.8959 | 11.6273 | 285.3631 | 237.2582 | 231.6063 | 234.517 | 75.1564 | 56.597 | -27.148 | 758.1538 | 198.8813 |  | -33.2742 | -30.8832 | 0 | -1.8133 |  | 41.52 | -28.4273 | -28.9688 | -18.8518 | 0 | -14.6 | 1 | 13.1101 | -59.1732 | -35.6726 | -34.9179 | 7.4066 | -54.5877 | 19.7161 | 23.2192 |  | 22.8652 |  |  |  | 31.8167 | 32.4865 | 107.172 | -10.1992 | -10.1806 | 77.9962 | 77.8602 | 26.3401 | 20.62 | 13.9681 | 1.0806 | -8.41 | 15.91 | 26.4592 |  | -0.911 | 0.747 |  | 42.62 | -77.6187 | -78.164 | 13.87 | 80.5901 | 27.1 |  | -16.1834 | -17.2009 | 2.1463 |  |  | -18.3664 | -23.4505 | 15.5575 | 23.8106 | 49.2912 | 49.776 | -166.4517 | -28.4771 | 34.4461 | -95.7183 |  | 16.2835 | 15.8551 | 13 | 286.2593 | 0 | 120.7 | -119.971 | -325.3069 | 328.221 | 247.3121 | -265.6646 | 0 | -21.3974 | -8.2898 | 75.0964 | 75.2308 |  | -36.9494 | 11.5825 | 10.6706 | -51.6858 | -51.4341 | 0 | 66.61 | 68.2 | 68.2 | 19.4026 | -21.12 | -415.5525 |  | 154.8466 | 10.7 | 44.5 | -9.6 | -8.8 | 0.8208 | 0.6034 | -241.4319 | -174.9174 | 323.7278 | 247.3177 | 58.6019 | -237.1991 | 238.9334 | -180.8434 | -96.1987 | -238.0335 | 180.46 | 181.1109 | 184.7995 | -314.2925 | 100.2404 | -212.1855 | 216.0835 | -12.1277 |  | 23.92 | 7.081 | 7.024 | -23.2 |  |  | -0.029 | -18.0163 | -11.4549 | 1.6 | 48.485 | 49.766 | 10.9371 | 13.0406 | 74.0817 | 73.1371 |  |  | -44.2 | 24.0707 | 8.71 |  | -7.6011 | 51.0073 | 21.4034 | -8.354 | -50.6894 | 7.4439 | 42.4915 | 34.8 | -36 | -79.6938 | 124.0618
17/09/2025 | 17:00 | 0 | 20.924 | -25.7695 | -35.6014 | 17.9852 |  | 48.3227 | -80.5825 | 66.8491 | 34.149 | 33.4998 | -24.42 | -69.894 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 10.4927 | 33.5962 | 14.576 | 14.6037 | 24.492 | 16.6286 | 5.9575 | 4.5581 |  |  | -64.4 | -64.03 |  | 24.42 | 68.2 | 28.769 | 0.209 | -75.6 | 0 | -23.31 | 75.8 | 76.63 | 22.3328 | -6.5382 | 69.8641 | 72.7226 | 59.9782 | -51.3064 | -51.15 | 34.902 | 35.2773 | 83.4566 | 86.1358 |  | 101.4898 | -674.4645 | 25.3633 | -11.8 | -12.6 | 57.1284 | 56.3095 | -4.1362 |  | -93.24 | 13.5327 | 8.5212 | 5.6991 | 710.2876 | 208.3498 | 207.4037 | -726.7121 | 677.4294 |  | -54.2374 | 54.6425 | 100.7136 | 34.09 | 35.21 | 72.57 | 84.31 | -32.8153 | -32.6813 | 82.2336 | 82.9403 | 27.4601 | -155.1143 | -153.7498 | 15.021 |  |  |  | 102.9 | 92.5 | -16.03 | 45.6925 | 43.475 | 44.9712 | -46.8276 | -46.2097 | 103.8225 | -118.4328 | 124.0302 | 13.0708 | 68.53 | 45.59 | 67.2729 | 64.1647 | -32.54 |  |  |  | -185.9879 | -32.5305 | -20.0463 | -128.2 | -127.8 | 26.8753 | 62.9974 | 74.2188 | 89.0808 | 62.47 | -12.58 | 65.472 | 185.4505 | -22.14 | -22.44 | 104.75 | 70.26 | 186.1455 | 181.5818 | 13.2958 | 12.3545 | 285.3348 | 239.9358 | 231.1719 |  | 72.0713 | 53.475 | -27.208 | 742.7715 | 244.3582 |  | -31.955 | -29.5229 | 0 | -3.1681 |  | 39.984 | -25.5442 | -26.2152 | -17.9775 | 14.63 | -6.09 | 1 | 12.5096 | -58.0371 | -37.9172 | -37.3463 | 13.0175 | -50.5892 | 18.8827 | 23.0373 |  | 23.1751 |  |  |  | 32.654 | 31.4818 | 106.5022 | -11.3865 | -11.4863 | 79.1111 | 77.6594 | 23.7546 | 21.31 | 13.7801 | 1.1038 | -8.66 | 14.22 | 23.1781 |  | -1.057 | 0.751 |  | 41.46 | -77.3786 | -78.2132 | 14.22 | 77.6791 | 25.6 | -6.1798 | -11.6309 | -12.6301 | 2.2261 |  |  | -17.3798 | -22.8684 | 14.9058 | 23.289 | 50.1404 | 50.6778 | -167.0939 | -27.3343 | 32.3816 | -83.2462 | 9.5334 | 17.0647 | 16.6052 | 11 | 298.6077 | 0 | 165.1 | -164.1845 | -383.738 | 383.7874 | 316.938 | -300.3001 | 0 | -18.0326 | 0 | 75.6784 | 75.6025 | -59.6947 | -59.8726 | 20.921 | 20.0201 | -66.135 | -65.3159 |  | 75.68 | 67.5 | 67.4 | 19.1164 | 10.08 | -399.2102 |  | 160.666 | 14.5 | 39.9 | -19.9 | -19.1 | 0.2195 | 0.0957 | -313.1371 | -221.1636 | 413.8269 | 324.3147 | 81.2636 | -319.0612 | 321.6656 | -194.9903 | -154.9798 | -314.093 | 131.0231 | 130.7231 | 195.2417 | -400.4032 | 159.8275 | -232.9891 | 235.514 | -12.1552 |  | 23.84 | 7.63 | 7.686 | -23.44 |  |  | -0.029 | -20.5066 | -11.0155 | 2.6 | 46.516 | 47.193 | 11.2491 | 13.4212 | 74.5247 | 74.9039 |  |  | -39.4 | 23.6882 | 8.45 |  | -5.9277 | 49.1316 | 17.7733 | -5.9361 | -48.2126 | 3.9333 | 43.8773 | 31.1 | -30.7 | -71.3781 | 122.0329
17/09/2025 | 17:30 | 0 | 20.4713 | -24.9359 | -36.0689 | 17.5509 | 0 | 45.9151 | -72.5117 | 65.8521 | 33.757 | 32.7242 | -24.42 | -64.262 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 11.186 | 28.6548 | 14.532 | 14.6976 | 23.9825 | 16.7444 | 5.964 | 4.5581 |  |  | -63.72 | -63.79 |  | 22.2 | 61.6 | 29.065 | 0.212 | -67.84 | 0 | -35.04 | 69.38 | 69.71 | 22.3326 | -6.6405 | 69.3358 | 72.2003 | 56.773 | -47.6895 | -47.1267 | 13.5719 | 12.8949 | 83.9924 | 85.8679 | 0 | 70.8283 | -626.4119 | 25.0521 | -11.4 | -12.4 | 54.1273 | 52.5681 | -4.2216 |  | -92.9889 | 13.7915 | 7.9332 | 5.4444 | 669.1791 | 186.0408 | 186.468 | -709.2951 | 626.1624 |  | -86.2092 | 88.9189 | 98.9872 | 33.7 | 35.18 | 71.81 |  | -17.8121 | -16.4725 | 73.8367 | 74.7594 | 28.8491 | -153.789 | -151.8693 | 16.1016 | 0 |  |  | 103.3 | 92.7 | -15.84 | 44.6311 | 42.9505 | 42.8217 | -48.3845 | -47.1542 | 93.2775 | -106.8101 | 113.4014 | 12.8299 | 63.81 | 42.58 | 67.2729 | 63.4323 | -33 |  | 0 | 0 | -181.6508 | -32.7141 | -20.2938 | -128.2 | -130.1 | 26.6061 | 62.1185 | 74.2188 | 87.9089 | 61.83 | -12.12 | 64.79 | 178.3901 | -17.23 | -17.31 | 94.69 | 69.44 | 181.5636 | 177.7636 | 23.4049 | 23.2182 | 287.8297 | 238.78 | 230.883 | 232.8788 | 81.5978 | 63.7101 | -25.822 | 722.453 | 315.5505 |  | -30.9741 | -28.5515 | 0 | 5.8396 | 6.0189 | 35.376 | -13.9084 | -14.6542 | -29.0365 | 0 | -13.43 |  | 11.6505 | -37.6502 | -37.8405 | -36.9352 | 11.803 | -61.7504 | 29.3781 | 23.4814 | 0 | 23.5838 |  |  |  | 17.248 | 16.2433 | 90.2589 | -22.0441 | -22.0949 | 67.2712 | 69.0425 | 20.7443 | 20.47 | 13.5775 | 1.2564 | -8.35 | 13.23 | 21.0178 |  | -0.681 | 0.752 | 11.6562 | 41 | -68.5945 | -67.8318 | 13.62 | 78.5735 | 25.8 | -6.2685 | -9.9643 | -11.1225 | 2.1691 | 0.06 | 0 | -18.198 | -23.7585 | 15.3005 | 24.041 | 50.7885 | 51.4099 | -157.9111 | -26.9458 | 29.4643 | -80.2671 |  | 17.0647 | 16.6791 | 11.5199 | 239.6208 | 238.3848 | 161.3 | -162.3188 | -345.2219 | 348.5704 | 362.7934 | -223.1861 | -224.5843 | -10.2302 | 0 | 75.12 | 76.4484 | -126.2785 | -126.5344 | 40.488 | 40.4331 | -72.8539 | -73.7222 |  | 135.1 | 69 | 71.4 | 19.2381 | 31.04 | -411.0289 |  | 195.8018 | 17.3 | 35.8 | -39.6 | -39.7 | 0.8931 | 0.7701 | -362.9275 | -296.007 | 496.6866 | 395.0571 | 95.5168 | -394.6194 | 386.9537 | -189.1633 | -243.0351 | -387.0712 | 102.6918 | 103.7338 | 195.1548 | -478.0793 | 250.6977 | -239.1505 | 238.7777 | -11.3642 |  | 22.96 | 7.562 | 7.615 | -22.48 | 0 |  | -0.029 | -29.0639 | -6.3554 | 7.3 | 47.81 | 49.611 | 11.3096 | 13.4896 | 74.2963 | 74.7218 |  |  | -37 | 21.598 | 9.01 |  | 4.2357 | 45.4078 | 9.8585 | 3.7194 | -44.4141 | -4.0348 | 47.687 | 28.8 | -27.5 | 17.0404 | 52.6492
17/09/2025 | 18:00 | 0 |  |  | -35.3622 | 16.45 |  | 41.728 | -62.6462 | 62.3362 | 31.829 | 30.7448 | -19.98 | -62.561 | 57.2 | 14.904 | -55 | 11.3889 | 22.7588 | 12.5663 | 12.746 | 21.1512 | 12.5671 | 5.9132 | 4.6871 |  |  | -60.99 | -61.36 |  | 19.98 | 61.6 | 29.037 | 0.221 | -71.43 | 0 | -21.95 | 73.05 | 72.75 | 21.7627 | -7.3763 | 67.533 | 70.3202 | 58.3176 | -48.0913 | -49.2761 | 24.9051 | 36.124 | 80.2416 | 81.8491 |  | 95.5108 | -627.1034 | 25.5346 | -11.5 | -12.6 | 56.6598 | 55.8141 | -4.3824 |  | -92.8422 | 13.3256 | 7.8515 | 5.2752 | 680.6236 | 186.7122 | 185.4609 | -709.4733 | 631.1307 |  | -51.125 | 52.7326 | 99.0271 | 34.72 | 36.24 |  | 85.19 | -17.2763 | -17.1423 | 67.5658 | 68.1013 | 32.8215 | -166.3761 | -164.5085 | 12.4495 |  |  |  | 103.8 | 94.1 | -16.17 | 40.5225 | 39.667 | 40.1209 | -55.0372 | -54.2943 | 98.5431 | -102.8566 | 119.2419 | 14.3661 | 66.11 | 43.9 | 68.9136 | 65.0436 | -35.01 | -0.7815 |  |  | -178.4644 | -29.9963 | -21.4803 | -132.6 | -132.5 | 27.2324 | 64.7552 | 78.9152 | 91.4246 | 64.51 | -12.82 | 64.48 | 179.4052 | -2.73 | -2.77 | 69.74 | 70.18 | 179.3091 | 174.5273 | 25.8009 | 24.8 | 280.6676 | 236.2937 | 228.2324 | 230.1952 | 78.7972 | 59.0102 | -26.882 | 721.0541 | 303.7633 |  | -23.9212 | -20.9426 |  | 6.5382 |  | 26.16 | -8.7893 | -9.1643 | -23.7433 | 0 | -7.34 | 1 | 11.1473 | -34.0159 | -37.6326 | -37.2185 | 9.3432 | -55.5175 | 27.4796 | 24.7453 |  | 24.1067 |  |  |  | 15.0711 | 13.8989 | 99.6365 | -23.3681 | -23.436 | 73.1916 | 72.3545 | 22.385 | 23.81 | 13.8753 | 1.5726 | -8.56 | 12.82 | 21.5737 |  | 0.127 | 0.748 | 11.851 | 47.81 | -73.2789 | -71.1595 | 15.13 | 91.9476 | 23.6 | -24.0163 | -1.4444 | -1.55 | 2.5098 |  |  | -16.3776 | -43.839 | 15.2629 | 45.4664 | 51.3118 | 51.0935 | -150.357 | -27.2196 | 27.828 | -62.3359 | 9.7937 | 18.3343 | 17.9342 | 11.8794 | 223.5082 | 222.4615 | 116.5 | -119.6566 | -294.6161 | 298.8112 | 329.0483 | -211.368 | -210.1305 | -17.5817 | 0 | 77.9467 | 77.2943 |  |  | 44.7288 | 44.6629 | -63.6841 | -63.7922 |  | 141.19 | 57.1 | 58.4 | 19.7316 | 38.8 | -391.1337 |  | 195.9967 | 18.5 | 19.5 | -43.7 | -43 | 1.2528 |  | -322.084 | -275.2031 | 471.4664 | 385.4538 | 100.1004 | -373.5671 | 376.6554 | -181.9587 | -240.8833 | -373.2495 | 92.1593 | 92.4568 | 185.0244 | -460.9974 | 246.1634 | -215.6793 | 219.0406 | -9.8618 |  | 22.96 | 6.757 | 6.759 | -22.64 |  |  | -0.029 | -26.4851 | -10.399 | 7.7 | 51.41 | 49.783 | 0 | 0 | 76.8001 | 75.2868 |  |  | -18.2 | 20.6304 | 10.61 |  | -6.1449 | 50.5602 | 18.2037 | -6.0183 | -50.4447 | 4.3243 | 45.7635 | 8 | -10.2 | 33.1084 | 44.7784
17/09/2025 | 18:30 | 0 | 22.3391 | -27.2455 | -34.1271 | 18.4804 |  | 46.2414 | -73.9603 | 68.0528 | 34.5289 | 33.6754 | -26.64 | -75.143 | 68.2 | 19.044 | -66 | 11.8462 | 29.1216 | 11.1016 | 11.3758 | 18.6161 | 12.2858 | 0.2076 | 2.5756 |  |  | -70.65 | -70.24 |  | 26.64 | 74.8 | 33.183 | 0.249 | -78.21 | 0 | -32.38 | 79.13 | 80.19 | 25.3779 | -9.5068 | 75.3404 | 78.3313 | 63.0735 | -24.1126 | -56.905 | 9.4187 | 9.8727 | 91.3602 | 92.8337 |  | 82.5089 | -668.6697 | 13.2472 | -5.5 | -6.2 | 64.0826 | 62.6951 | -5.1319 |  | -101.7859 | 15.2751 | 9.1173 | 6.199 | 715.5367 | 192.3581 | 190.9237 | -705.5549 | 674.9323 |  | -87.2926 | 89.0508 | 108.6274 | 37.87 | 44.61 | 78.76 | 84.85 | -13.9273 | -13.7934 | 69.9427 | 70.3921 | 29.7061 | -187.662 | -187.8026 | 16.8069 |  |  |  | 118.1 | 106.4 | -16.98 | 40.7744 | 38.868 | 39.7955 | -53.0829 | -52.6969 | 91.3181 | -105.1866 | 113.8368 | 17.1789 | 71.64 | 47.94 | 72.4292 | 68.4128 | -37.72 | -3.6423 |  |  | -183.336 | -31.6285 | -23.0786 | -136.2 | -135.6 | 27.6718 | 67.392 | 86.4296 | 94.9402 | 66.57 | -13.78 | 65.441 | 184.2355 | -2.53 | -2.46 | 84.11 | 72.74 | 184.2364 | 180.1273 | 27.0447 | 25.5455 | 290.1773 | 244.938 | 238.208 | 241.6547 | 80.6935 | 56.8724 | -28.609 | 718.1674 | 316.9029 |  | -19.3439 | -16.2261 |  | 2.433 |  | 23.088 | -5.647 | -6.3914 | -18.4679 |  | -4.77 |  | 12.7257 | -48.7128 | -38.8889 | -37.5872 | 7.699 | -55.1812 | 25.6839 | 24.7542 |  | 24.2108 |  |  |  | 12.7267 | 12.5592 | 114.5401 | -24.0599 | -24.4144 | 82.2478 | 81.6263 | 32.3387 | 23.9 | 8.9534 | 1.702 | -5.08 | 9.79 | 33.3912 |  | 0.905 | 0.759 |  | 50.77 | -82.5152 | -82.289 | 16.22 | 92.4741 | 22.7 | -26.2281 | -4.0611 | -4.1926 | 3.0617 |  |  |  | -50.0793 | 14.5251 | 52.2764 | 50.5609 | 51.8148 | -159.6314 | -29.4928 | 32.9745 | -72.6906 | 9.5016 | 20.3864 | 19.7905 | 12 | 240.9183 | 241.2595 | 171 | -168.7864 | -352.9046 | 353.5732 | 378.8085 | -227.0062 | -223.8143 | -11.6227 | 0 | 73.9695 | 73.4891 | -137.4681 | -136.3053 | 43.8279 | 42.9599 | -67.5231 | -67.8996 |  | 176.12 | 58 | 56.9 | 19.6889 | 39.84 | -403.4455 | 112.7609 | 110.2251 | 17.9 | 21.2 | -42 | -42.2 | 1.0458 | 0.6535 | -367.6039 | -290.9508 | 510.4132 | 417.2307 | 106.0329 | -408.1662 | 408.3382 | -176.1635 | -259.7022 | -404.5695 | 112.0222 | 111.69 | 176.1397 | -499.9782 | 267.5981 | -236.2475 | 237.0036 | -8.3841 |  | 24.16 | 6.446 | 6.389 | -24 |  |  | -0.029 | -26.1341 | -10.2525 | 6 | 47.974 | 48.432 |  |  | 71.875 | 71.6026 |  |  | -21 | 21.0322 | 10.93 |  | 0 | 47.4797 | 10.9744 | 1.6567 | -46.6812 | -3.9144 | 49.8885 | 11.8 | -11.7 | 18.6103 | 82.6052
17/09/2025 | 19:00 | 0 | 23.6411 | -28.7304 | -33.5701 | 19.6209 |  | 50.6917 | -84.8304 | 71.4697 | 36.2509 | 35.1663 | -26.64 | -78.467 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 11.9706 | 37.094 | 12.0995 | 12.2716 | 20.3378 | 11.4485 | 0.2091 | 2.6553 |  |  | -76.27 | -76.44 |  | 26.64 | 77 | 33.116 | 0.252 | -86.64 | 0 | -26.91 | 88.15 | 89.2 | 26.2804 | -10.3238 | 77.5226 | 81.3433 | 64.572 | -25.9881 | -61.0059 | 6.106 | 6.0647 | 93.9054 | 96.8525 |  | 76.1684 | -677.3433 | 12.0777 | -5.2 | -5.7 | 69.079 | 67.775 | -5.6492 |  | -94.0806 | 15.4013 | 9.2863 | 6.3804 | 722.556 | 190.7101 | 190.8932 |  | 680.6508 |  | -72.8205 | 75.0513 | 109.7252 | 37.49 | 45.05 | 79.55 |  | -32.1455 | -31.7436 | 76.6579 | 76.4408 | 28.2188 | -183.8965 | -182.465 | 13.9726 |  |  |  | 117.1 | 106.6 | -16.87 | 43.2042 | 41.5479 | 41.9536 | -49.8088 | -49.4821 | 89.5046 | -105.5314 | 108.8317 | 17.5307 | 71.56 | 48.12 |  | 68.4128 | -38.47 |  |  |  | -181.5936 | -30.522 | -23.5336 | -135.6 | -136.2 | 27.3917 | 66.5131 | 86.4296 | 93.7683 |  | -13.49 | 63.1315 | 179.8402 | -2.67 | -2.55 | 81.49 | 71.78 | 180.8182 | 176.7455 | 11.5044 | 11.4 | 277.7282 | 235.3248 | 227.9464 | 231.3566 | 77.182 | 54.3089 | -28.312 | 717.1082 | 297.6717 |  | -19.8737 | -16.7913 |  | 1.0077 |  | 23.088 | -8.5793 | -9.4649 | -15.3669 | 0 | -5.73 | 1 | 12.931 | -51.7315 | -35.4198 | -34.9064 | 5.807 | -51.9125 | 22.3023 | 23.7509 |  | 23.4855 |  |  |  | 31.3143 | 30.812 | 66.3127 | -9.8378 | -10.2241 | 42.5808 | 36.7141 | 29.6068 | 16.37 | 7.7498 | 1.713 | -4.25 | 9.69 | 29.7534 |  | 1.179 | 0.693 |  | 52.65 | -36.7571 | -41.2548 | 15.22 | 98.6971 | 24 | -28.2921 | -3.5981 | -3.7477 | 3.1315 |  |  | -17.7779 | -53.1702 | 14.3073 | 56.3675 | 50.8519 | 53.5699 | -179.388 | -29.4831 | 34.171 | -72.2113 | 9.3224 | 20.611 | 20.2862 |  | 240.6101 | 239.9544 | 162.6 | -164.203 | -351.7204 | 351.9871 | 363.6364 | -224.0174 | -224.3372 | -12.9672 | 0 | 76.4559 | 75.1921 |  |  | 42.2568 | 42.081 | -63.1601 | -62.3619 |  | 188.54 | 55.9 | 57.1 | 19.5863 | 31.6 | -397.0457 | 108.6026 | 107.7274 | 17.3 | 20 | -41.2 | -41.3 |  |  | -358.8225 | -274.0064 | 510.007 | 416.588 | 117.5999 | -408.9608 | 412.7023 | -168.994 | -258.367 | -405.319 | 114.761 | 117.4683 | 168.5023 | -501.6415 | 270.9407 | -234.4303 | 237.4455 | -7.7771 |  | 24.16 | 6.322 | 6.31 | -23.52 |  |  | -0.0565 | -25.4871 | -10.692 | 6.8 | 51.381 | 51.269 |  |  | 73.0694 | 72.1655 |  |  | -21.2 | 22.0038 | 11.17 |  | 0 | 48.2472 | 11.9331 | 0 | -47.1704 | -2.5013 | 49.8821 | 11.9 | -10.4 | 11.5878 | 91.1933
17/09/2025 | 19:30 | 0 |  | -29.0676 | -33.4415 | 19.7973 |  | 51.2267 | -86.2295 |  | 35.8849 | 35.1424 | -26.64 | -76.795 | 68.2 |  |  | 12.0023 | 38.3366 | 13.3135 | 13.364 | 22.4063 | 11.2075 | 0.3581 | 2.5928 |  |  | -76.87 | -76.49 |  | 28.86 | 74.8 | 32.934 | 0.257 | -87.79 | 0 | -25.25 | 88.67 | 88.82 | 26.4984 | -10.366 | 78.31 | 81.3643 | 65.5011 | -26.6579 | -63.0418 | 5.7011 | 5.6896 | 95.379 | 97.7902 |  | 77.0209 | -675.6837 | 12.8234 | -3.8 | -5.9 | 71.2239 | 69.3431 | -5.6455 |  | -98.4224 | 15.6598 | 9.5075 | 6.4449 | 721.8541 | 187.6888 | 186.9563 | -720.2197 | 664.3711 |  | -98.8701 | 100.2369 | 108.5775 | 37.91 | 45.04 |  |  | -21.0271 | -20.6252 | 75.4172 | 77.4787 | 28.6294 | -193.6507 | -192.5651 | 14.1951 |  |  |  | 119 | 108.1 | -16.56 | 39.5654 | 37.7502 | 38.8279 | -55.9978 | -56.1934 | 87.6014 | -96.0156 | 106.9895 | 17.6509 | 74.36 | 49.34 | 71.4917 | 67.6804 | -37.96 |  |  |  | -182.7723 | -30.6548 | -23.3204 | -140.6 | -139 | 27.3917 | 65.6342 | 86.4296 | 92.5964 | 65.21 | -13.43 | 63.1315 | 179.0302 | -2.9 | -2.88 | 89.08 | 72.58 | 179.4 | 176.7636 | 19.337 | 17.7 | 280.5806 | 238.3439 | 231.6318 | 233.7471 | 82.1271 | 59.384 | -28.282 | 725.722 | 319.597 |  | -19.923 | -16.7042 |  | 1.9914 |  | 21.552 | -2.9514 | -3.5649 | -19.5895 | 0 | -5.66 | 1 | 12.8933 | -49.35 | -38.6156 | -37.4209 | 8.1398 | -56.9692 | 26.2188 | 24.7451 |  | 23.9461 | 0 |  | 0 | 20.0948 | 20.4297 | 62.6287 | -16.3775 | -16.1468 | 41.5406 | 34.208 | 28.2225 | 16.14 | 8.8606 | 1.7484 | -5.03 | 10.83 | 27.9834 |  | 1.471 | 0.548 |  | 53.15 | -36.0103 | -40.575 |  | 99.1221 | 24 | -27.8547 | -3.7339 | -3.7883 | 3.1685 |  |  | -16.6156 | -52.9023 | 15.5231 | 55.652 | 50.5318 | 52.8337 | -177.5853 | -29.482 | 33.8191 | -72.5729 | 8.9267 | 20.8649 |  |  | 230.8813 | 229.326 | 90.5 | -90.661 | -268.7102 | 271.8181 | 329.7822 | -216.9941 | -214.4501 | -13.5578 |  | 73.4599 | 73.2263 |  |  | 41.4218 | 40.455 | -61.8065 | -61.8079 |  | 188.92 | 49.9 | 49.6 | 19.7722 | 38.96 | -380.9365 | 105.6576 | 105.939 | 17.3 | 9.7 | -39.5 | -39.6 |  |  | -325.8437 | -292.8257 | 494.6616 | 404.9647 | 111.6367 | -395.1281 | 399.0071 | -159.2589 | -251.0369 | -392.6444 | 115.7752 | 112.8918 | 159.8983 | -475.0667 | 261.0839 | -221.0084 | 226.7002 | -7.8567 |  | 24.48 | 6.322 | 6.325 | -24.08 |  |  | -0.029 | -23.0854 | -16.7285 | 9.8 | 49.038 | 49.157 |  |  | 70.9479 | 68.95 |  |  | -7.3 | 35.5843 | 11 |  |  | 48.9507 | 13.5676 | -1.4881 | -47.8786 | 0 | 48.9628 | 0.9 | -0.7 | 60.5525 | 38.4672
17/09/2025 | 20:00 | 0 |  | -28.707 | -34.1394 | 18.7277 |  | 50.0374 | -84.3432 | 70.7075 |  | 34.7217 | -26.64 | -74.338 | 66 | 19.044 | -66 | 11.9464 | 35.8194 | 12.4942 | 12.7353 | 20.982 | 12.1603 | 0.2452 | 2.5787 |  |  | -75.48 | -76.14 |  | 28.86 | 72.6 | 30.749 | 0.246 | -86.25 | 0 | -23.55 | 88.21 | 89.09 | 26.0156 | -9.5011 | 78.5923 | 81.8135 | 65.5652 | -26.5239 | -62.3481 | 7.1608 | 6.7994 |  | 96.5846 |  | 75.8937 | -668.1591 | 12.1213 | -5.4 | -5.6 | 70.1319 | 68.4625 | -5.8224 |  | -96.0774 | 15.2212 | 9.2976 | 6.3355 |  | 184.2707 | 183.111 | -704.5806 | 658.6568 |  | -105.3975 | 106.3965 | 110.5535 | 37.9 | 45.43 |  | 85.62 | -18.8838 | -18.4819 | 75.6967 | 76.3264 | 28.102 | -194.5062 | -194.7819 | 14.5062 |  |  |  | 118.3 | 107.8 | -16.75 | 38.9014 | 37.0573 | 38.7503 | -58.1189 | -57.2286 | 87.6258 | -95.5347 | 106.6369 | 17.8461 | 73.7 | 48.42 | 70.5542 | 66.9479 | -37.91 |  |  |  | -175.9389 | -30.5969 |  | -136.4 | -136.2 | 27.3917 | 64.7552 | 85.4903 | 91.4246 | 63.89 | -13.43 | 62.465 | 176.365 | -2.61 | -2.56 | 82.49 | 72.82 | 175.4545 | 173.1818 | 18.4427 | 18.4364 | 280.0713 | 235.6264 | 226.1741 | 231.1396 | 81.8328 | 58.2258 | -27.943 | 718.2692 | 339.5819 |  | -19.5351 | -16.7097 |  | 0.5131 |  | 23.088 | -2.2758 | -2.8859 | -19.3916 | 0 | -6.05 | 1 | 12.6416 | -52.3226 | -39.6433 | -38.6813 | 8.3047 | -54.9365 | 25.2181 | 25.2471 |  | 24.6682 |  |  |  | 17.248 | 17.5829 | 68.3222 | -17.2347 | -17.9833 | 41.0801 | 33.8815 | 34.2943 | 16.2 | 7.5642 | 1.7142 | -4.18 | 11.79 | 33.5252 |  | 1.533 | 0.653 |  | 55.76 | -36.2135 | -41.2537 | 15.35 | 101.957 | 24.1 | -26.0318 | -4.2097 | -4.4212 | 3.164 |  |  | -17.6221 | -51.1861 | 16.0363 | 53.9197 | 49.3967 | 49.4141 | -174.1216 | -28.8217 | 33.5085 | -72.0913 | 8.6997 |  |  | 11.3146 | 234.7406 | 235.8679 | 96.8 | -97.0195 | -278.6603 | 281.3578 | 353.8542 | -222.6614 | -220.5079 | -12.7189 |  | 74.5357 | 75.185 |  |  | 41.29 | 41.0593 | -61.2292 | -60.564 |  | 187.81 | 48 | 48.2 | 19.6291 | 39.36 | -385.6926 | 109.076 | 107.5226 | 17.3 | 8.7 | -40.3 | -40.4 |  |  | -352.7758 | -310.1564 | 493.3887 | 405.2301 | 93.1943 | -397.1396 | 399.1406 | -160.4339 | -252.477 | -390.4649 | 111.7468 | 111.6278 | 162.9978 | -475.8435 | 258.2051 | -226.1117 | 224.4904 | -8.8318 |  | 24.48 | 6.396 | 6.379 |  |  |  | -0.029 | -23.8178 | -17.4609 | 9.8 | 48.314 | 48.194 |  |  | 75.4779 | 76.113 |  |  | -8 | 37.34 | 10.98 |  | 0 | 49.1018 | 12.2351 | 0 | -47.7324 | -2.7984 | 50.5481 | -0.7 | 0.6 | 77.2194 | 35.3543
17/09/2025 | 20:30 | 0 | 23.1063 | -28.1016 | -34.0262 | 17.4709 |  | 49.0085 | -80.3085 | 69.0934 | 35.0289 | 34.2869 | -26.64 | -71.931 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 11.1986 | 34.8738 | 10.582 | 10.8566 | 17.5047 | 12.6922 | 0.2675 | 2.5751 |  |  | -73.66 | -73.6 |  | 26.64 | 70.4 | 29.417 | 0.241 | -94.85 | 0 | -4.46 | 95.96 | 97 | 26.9015 | -9.9496 | 76.4061 | 79.1261 | 61.6283 | -28.5333 | -66.5541 | 32.3051 | 31.7136 | 88.681 | 90.6904 | 0 | 107.2198 | -663.4238 | 13.7423 | -6.1 | -6.4 | 74.2622 | 73.1201 | -5.6722 |  | -93.0535 | 15.941 | 9.14 | 6.0846 | 713.6141 | 184.1486 | 184.1181 | -710.0828 | 651.6245 |  | -62.5358 | 63.2476 | 111.6912 | 37.47 | 44.49 |  | 85.6 | -35.2265 | -35.0926 | 81.6539 | 82.5293 | 29.0793 | -184.6844 | -184.7618 | 10.9262 | 0 |  |  | 118.5 | 108.4 | -16.5 | 44.1004 | 42.2405 | 43.1162 | -49.047 | -48.7672 | 81.708 | -100.5675 | 102.8188 | 17.6168 | 70.95 | 46.88 | 69.6167 | 66.2155 | -38.01 |  |  |  | -186.0722 | -30.2379 | -23.3721 | -135.7 | -134.1 | 27.2104 | 62.1185 | 84.551 | 87.9089 | 61.91 | -13.04 | 63.1315 | 184.9905 | -2.58 | -2.55 | 83.48 | 73.73 | 185.2727 | 181.2909 | 11.7725 | 11.1182 | 280.9171 | 234.3148 | 225.9005 | 229.0459 | 75.6983 | 51.906 | -28.732 | 724.0125 | 326.6778 |  | -17.7323 | -14.8784 |  | -6.3015 |  | 24.624 | -1.5047 | -2.1905 | -14.1847 |  | -6.21 |  | 12.117 | -63.6214 | -38.2062 | -37.0463 | 5.6626 | -49.9262 | 19.3822 | 24.6093 |  | 23.6515 |  |  |  | 34.3285 | 34.496 | 33.3238 | -9.4936 | -9.3216 | 10.6909 | 0 | 31.7162 | 10.5 | 8.155 | 1.6788 | -4.58 | 13.75 | 30.6909 |  | 1.304 | 0.616 |  | 58.08 | -1.1183 | -9.7301 |  | 109.0188 | 24.1 | -26.6002 | -3.7534 | -3.7036 | 3.0933 |  |  | -18.1214 | -50.2714 | 16.4815 | 52.9771 | 46.1434 | 49.9902 | -189.2087 | -28.2103 | 32.25 | -68.8643 |  | 20.191 | 19.6217 | 11 | 235.3455 | 232.398 | 98.5 | -97.8477 | -284.6939 | 289.9192 | 346.7547 | -219.6412 | -216.5455 | -15.4893 |  | 75.6281 | 75.0344 | -130.9864 | -131.8754 | 40.5429 | 40.3561 | -59.2893 | -59.5294 |  | 188.77 | 48.1 | 47.9 | 20.0179 | 38.48 | -384.7482 | 105.0077 | 105.1362 | 16.8 | 8.6 | -38.6 | -38.7 |  |  | -341.6253 | -299.8879 | 476.3326 | 399.2894 | 93.576 | -388.5309 | 390.36 | -161.4833 | -244.7466 | -384.9563 | 108.5588 | 108.9283 | 159.7754 | -462.4591 | 252.8439 | -216.3237 | 218.6474 | -8.9389 |  | 25.52 | 6.402 | 6.399 | -24.88 |  |  | -0.029 | -25.7801 | -17.4029 | 11.2 | 49.186 | 48.662 |  | 0.8024 | 75.5985 | 76.4756 |  |  | -8.5 | 37.0567 | 10.57 |  | -5.3322 | 50.874 | 15.2999 | -5.7222 | -49.636 | 0 | 47.9177 | -1.3 | 2.3 | 61.5923 | 47.4273
17/09/2025 | 21:00 | 0 | 22.5974 | -27.6993 | -34.5389 | 17.9462 |  | 47.3418 | -78.3319 | 68.154 | 34.6969 | 33.8807 | -22.2 | -68.838 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 12.567 | 34.6678 | 10.1735 | 10.3621 | 17.0736 | 12.8083 | 0.2973 | 2.6155 |  |  | -70.67 | -70.1 |  | 22.2 | 68.2 | 32.898 | 0.255 | -84.08 | 0 | -21.09 | 85.48 | 85.88 | 26.4793 | -9.2914 | 75.0317 | 78.1446 | 59.3426 | -25.1843 | -59.644 | 11.902 | 12.2805 | 89.6187 | 91.3602 |  | 80.2196 | -642.4149 | 13.0308 | -5.5 | -5.9 | 66.8781 | 65.7159 | -5.396 |  | -92.5717 | 15.7253 | 9.7429 | 6.6894 | 698.2633 | 179.5403 | 179.4793 | -708.39 | 626.9005 |  | -76.3002 | 78.6396 | 109.6154 | 37.09 | 43.55 | 78.73 | 84.66 | -17.9461 | -17.0084 | 70.6402 | 72.1756 | 30.9568 | -184.9753 | -184.2387 | 16.4408 |  |  |  | 117.5 | 107.5 | -16.42 | 42.6273 | 40.9743 | 42.0585 | -49.4963 | -48.9725 | 82.0433 | -97.8746 | 101.766 | 17.437 | 71.59 | 47.43 | 68.2104 | 64.7507 | -37.02 | -3.6423 |  |  | -181.3993 | -30.4981 | -22.8335 | -128.6 | -128.5 | 26.9797 | 59.4818 | 82.6724 | 84.3933 | 59.34 | -12.83 | 63.209 | 179.2402 | -2.78 | -2.75 | 81.4 | 73.2 | 181.6909 | 179.1455 | 23.0347 | 20.9364 |  | 236.8846 | 226.6624 | 231.1426 | 79.4695 | 56.4881 | -28.412 | 714.2308 | 347.9153 |  | -18.8342 | -15.8665 |  | -2.069 |  | 23.088 | -0.7105 | -1.318 | -18.2522 |  | -6.28 |  | 11.9609 | -53.6376 | -39.8749 | -39.2797 | 9.679 | -53.9915 | 23.0906 | 24.2483 |  | 23.7913 |  | 0 |  | 18.0853 | 18.2527 | 67.15 | -20.0207 | -19.8781 | 37.0212 | 29.874 | 36.9458 | 14.04 | 7.967 | 1.6556 | -4.42 | 14.66 | 37.2686 |  | 1.113 | 0.624 |  | 56.78 | -30.1377 | -38.2414 |  | 102.534 | 24.6 | -24.5133 | -4.2834 | -4.3105 | 3.0176 |  |  | -17.3985 | -46.7546 | 16.7556 | 49.4635 | 46.8356 | 47.5234 | -167.881 | -27.2772 | 31.9482 | -68.373 | 8.9308 | 19.3109 | 18.7463 | 11 | 236.5797 | 233.109 | 93.5 | -92.6656 | -274.1584 | 280.4112 | 360.8683 | -219.0542 | -218.9306 | -15.3766 | 0 | 76.142 | 76.5798 |  |  | 41.3999 | 41.2351 | -54.8786 | -56.4125 |  | 192.55 | 46.9 | 45.3 | 20.2016 | 38.88 | -384.2767 | 107.9282 | 107.6542 | 16.2 | 6.4 | -40.2 | -40.4 | 1.1504 | 0.9976 | -352.2095 | -322.9168 | 486.7885 | 402.5125 | 81.1311 | -391.4605 | 391.6278 | -163.0425 | -253.8397 | -381.8745 | 108.3859 | 108.0675 | 167.4209 | -474.3515 | 262.7118 | -217.0042 | 219.9125 | -8.9114 |  | 25.36 | 6.542 | 6.534 | -24.56 |  |  | -0.029 | -25.7221 | -17.9583 | 12.2 | 51.493 | 50.361 | 0 |  | 75.5922 | 76.9769 |  |  | -4 | 37.3621 | 10.33 |  | -4.9398 | 49.1933 | 15.5493 | -4.0068 | -48.829 | 0 | 47.5501 | -3.1 | 4.7 | 84.2271 | 17.493
17/09/2025 | 21:30 | 0 | 22.098 | -27.0239 | -34.946 | 16.5749 |  | 46.3879 | -77.0919 | 65.782 | 33.613 | 32.7465 | -31.08 | -68.791 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 12.5359 | 30.3606 | 15.7603 | 15.8603 | 26.7407 | 13.7297 | 2.4593 | 2.6119 |  |  | -73.9 | -73.96 |  | 31.08 | 66 | 34.3 | 0.254 | -86.34 | 0 | -22.79 | 88.4 | 88.41 | 25.8054 | -8.6491 | 75.1493 | 77.5043 | 67.0962 | -26.6579 | -60.6963 | 10.0045 | 9.4009 | 91.2262 | 94.7092 |  | 79.2652 | -667.5957 | 19.1348 | -8.6 | -9.2 | 68.4415 | 67.6979 | -5.3394 |  | -98.633 | 15.1066 | 9.4838 | 6.3982 | 714.1024 | 176.58 | 176.8242 | -698.7512 | 638.5692 |  | -71.9444 | 74.3869 | 107.2802 | 36.68 | 42.55 | 77.94 |  | -20.2233 | -20.8931 | 75.0014 | 74.5955 | 31.9096 | -181.7566 | -181.3241 | 16.3293 |  |  |  | 116 | 105.4 | -16.34 | 41.7678 | 39.8172 | 40.9839 | -50.5378 | -50.8643 | 85.6622 | -100.3628 | 105.6164 | 16.6003 | 65.49 | 43.32 | 66.1011 | 62.5534 | -36.69 | -3.6423 |  |  | -181.389 | -30.1419 | -22.5176 | -126 | -124.8 | 26.9467 | 57.1381 | 79.8545 | 80.8777 | 56.84 | -12.4 | 63.1935 | 180.4402 | -2.71 | -2.65 | 78.95 | 71.45 | 182.3455 | 179.1273 | 21.1645 | 20.3727 | 274.0695 | 231.8587 | 223.2046 | 223.8929 | 80.7334 | 57.9147 | -28.45 | 713.6068 | 357.861 |  | -18.9624 | -16.1364 |  | 3.8622 |  | 23.088 | -3.5917 | -4.2359 | -20.2464 |  | -6.18 |  | 11.4563 | -40.1696 | -38.8449 | -38.259 | 9.6794 | -55.3784 | 23.1075 | 23.3787 |  | 23.2286 |  |  |  | 19.9273 | 19.5924 | 69.6618 | -19.4157 | -19.5463 | 38.1595 | 32.1448 | 37.4365 | 12.81 | 7.7546 | 1.5726 | -4.49 | 14.55 | 37.0705 |  | 0.801 | 0.707 |  | 55.3 | -33.5341 | -41.605 | 15.6 | 101.0818 | 27.3 | -24.4838 | -3.1312 | -3.0591 | 2.8686 |  |  | -17.977 | -45.8154 | 17.1899 | 47.5961 | 49.9179 | 52.215 | -173.3527 | -26.0702 | 30.1078 | -63.3907 | 9.0588 | 18.3929 | 17.7338 |  | 234.7931 | 233.6416 | 94.7 | -93.8521 | -283.392 | 285.5172 | 374.425 | -218.9955 | -218.2264 | -17.1194 | 0 | 77.1361 | 75.0758 |  |  | 43.7949 | 42.938 | -52.2464 | -52.0114 |  | 194.78 | 45.8 | 47.3 | 19.9773 | 38.72 | -379.5248 | 108.9307 | 108.6571 | 15.6 | 2.8 | -42.9 | -42.3 |  |  | -366.0926 | -328.2895 | 473.7841 | 391.3943 | 68.4511 | -381.4308 | 387.7391 | -157.7903 | -251.9882 | -379.7621 | 110.3575 | 108.9353 | 159.7359 | -463.6923 | 258.7193 | -210.7292 | 208.6972 | -9.1476 |  | 25.12 | 6.631 | 6.632 | -24.64 |  |  | -0.0565 | -26.7201 | -18.0163 | 13.1 | 48.976 | 48.244 | 3.1309 | 3.7231 | 74.5703 | 75.8999 |  |  | -1.9 | 38.2387 | 9.68 |  | -7.1156 | 50.3566 | 16.7266 | -6.3881 | -49.8913 | 3.4081 | 45.6157 | -4.2 | 5.1 | 92.5658 | 37.5789
17/09/2025 | 22:00 | 0 | 21.3087 | -26.3823 | -35.8446 | 15.3466 |  | 44.0653 | -70.2941 | 63.1992 | 32.147 | 31.256 | -31.08 | -63.822 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 12.4842 | 27.3578 | 17.0756 | 17.4685 | 29.0183 | 17.3895 | 6.3757 | 2.6882 |  |  | -71.73 | -72.04 |  | 31.08 | 61.6 | 32.771 | 0.249 | -83.46 | 0 | -22.77 | 84.67 | 85.6 | 24.5972 | -8.197 | 72.5727 | 75.6992 | 64.2558 | -24.5145 | -56.8892 | 12.0164 | 12.0542 | 89.7527 | 90.5564 |  | 75.4932 | -635.2469 | 24.6114 | -11.2 | -12.2 | 64.8124 | 63.8922 | -5.3327 |  | -93.2723 | 15.6681 | 8.7139 | 5.9299 | 682.3326 | 180.2728 | 178.4417 | -710.5375 | 618.3994 |  | -75.057 | 76.7181 | 106.3022 | 35.93 | 37.68 | 75.49 | 89.36 | -23.7062 | -24.7779 | 83.1674 | 84.1292 | 33.965 | -166.3213 | -165.8534 | 16.7002 |  |  |  | 113.5 | 103.1 | -15.71 | 49.0527 | 46.7592 | 47.8467 | -38.8202 | -37.947 | 81.6728 | -108.0931 | 101.6363 | 16.0756 | 64.6 | 42.87 | 63.2886 | 60.3561 | -35.16 | -3.6423 |  |  | -195.1239 | -28.4344 | -21.5401 | -122.9 | -120.8 | 26.5237 | 53.6224 | 77.0366 | 76.1902 | 53.42 | -12.03 | 63.767 | 192.3159 | -2.38 | -2.31 | 76.04 | 69.65 | 192.4 | 191.2727 | 21.9642 | 20.7636 | 276.8251 | 232.1391 | 222.9422 | 226.0395 | 88.4377 | 68.28 | -27.869 | 718.6209 | 367.7344 |  | -26.9585 | -24.4334 |  | 7.2571 |  | 41.52 | -11.5429 | -11.7563 | -30.5044 |  | -15.92 |  | 10.5167 | -29.7953 | -38.3698 | -37.8154 | 8.6663 | -65.4469 | 30.8393 | 23.7791 |  | 23.6293 |  |  |  | 25.1184 | 25.2859 | 53.2511 | -18.9993 | -19.5046 | 32.7084 | 28.2227 | 22.4289 | 15.65 | 12.9793 | 1.5006 | -8.01 | 15.06 | 21.9437 |  | 0.422 | 0.693 |  | 53.16 | -27.5736 | -32.6555 | 15.18 | 99.99 | 28.1 | -23.1312 | -2.3882 | -2.5194 | 2.6972 |  |  | -17.0949 | -41.5979 | 18.0856 | 43.7728 | 51.1771 | 50.3595 | -169.093 | -24.3133 | 27.8294 | -58.5515 | 9.0127 | 16.7815 | 16.3416 | 11 | 243.8258 | 244.7822 | 145 | -144.8831 | -343.5297 | 347.0581 | 404.6755 | -229.2492 | -229.8689 | -12.9957 | 0 | 77.8472 | 78.4977 | -139.7746 | -139.4653 | 42.6084 | 42.103 | -47.455 | -46.9246 |  | 203.02 | 52 | 52.6 | 20.099 | 36.08 | -389.3885 | 109.8251 | 109.609 | 14.5 | 9.7 | -42.9 | -43 |  |  | -400.0604 | -339.0418 | 484.7739 | 401.6494 | 56.1548 | -393.4746 | 392.8847 | -164.9824 | -253.2248 | -385.9807 | 108.6465 | 110.3538 | 164.336 | -466.0362 | 263.2656 | -210.1932 | 210.3945 | -10.1254 |  | 25.44 | 6.913 | 6.936 | -25.28 |  |  | -0.029 | -25.6062 | -13.8872 | 8.4 | 48.345 | 48.54 | 11.1715 | 13.3838 | 78.0538 | 75.825 |  |  | -9.1 | 23.2706 | 9.09 |  | 0 | 47.7603 | 12.4167 | -1.017 | -46.9587 | 0 | 48.5299 | 0.9 | -1.3 | 60.6226 | 22.7078
17/09/2025 | 22:30 | 0 | 20.784 | -25.349 | -37.1148 | 13.5861 |  | 40.6556 | -64.3941 | 59.6417 | 30.2291 | 29.5163 | -31.08 | -63.058 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 12.516 | 21.4626 | 16.0191 | 16.0074 | 26.5082 | 17.4917 | 6.3296 | 2.5423 |  |  | -66.21 | -65.5 |  | 31.08 | 61.6 | 31.24 | 0.239 | -80.61 | 0 | -15.27 | 81.52 | 82.26 | 23.1412 | -6.8008 | 68.2792 | 72.3152 | 62.2544 | -24.1126 | -56.5403 | 30.4951 | 34.9312 | 84.6622 | 86.0018 |  | 111.1479 | -659.5646 | 27.0222 | -12.5 | -13.1 | 64.8618 | 62.9487 | -4.2463 |  | -105.444 | 13.9873 | 8.1462 | 5.4892 | 708.9448 | 170.4153 | 170.9646 | -698.2943 | 614.6837 |  | -92.4461 | 93.3481 | 103.1387 | 35.18 | 35.62 | 72.44 | 87.49 | -11.5161 | -12.1859 | 71.7502 | 72.5771 | 36.1077 | -157.5839 | -158.6454 | 17.2102 |  |  |  | 106.3 | 96 | -14.99 | 46.9852 | 45.5075 | 45.5646 | -47.1131 | -45.7609 | 91.8294 | -108.3975 | 112.1433 | 15.3309 | 58.08 | 38.14 | 60.4761 | 56.987 | -34.06 | -0.8094 |  |  | -177.7122 | -27.4648 | -20.8719 | -114.1 | -114.3 | 25.9195 | 50.1068 | 70.9312 | 70.3308 | 49.68 | -11.04 | 66.03 | 173.4449 | -19.44 | -19.65 | 102.06 | 68.22 | 173.5636 | 170.8 | 28.0723 | 27.5182 | 272.1097 | 227.9975 | 218.9909 | 222.6309 | 100.1471 | 80.6091 | -27.116 | 707.5021 | 374.3727 |  | -25.8256 | -24.0257 | -24.0924 | -5.4564 |  | 150.588 | -25.8593 | -26.0592 | -46.1037 |  | -11.12 | 95.2 | 9.926 | -50.037 | -39.7157 | -38.2955 | 8.928 | -81.5431 | 42.9847 | 24.4499 |  | 23.7234 |  | 0 |  | 11.387 | 11.7219 | 100.8087 | -27.179 | -27.3256 | 75.6681 | 74.4297 | 26.7576 | 21.9 | 13.9681 | 1.315 | -8.79 | 15.36 | 26.3533 |  | -0.26 | 0.712 |  | 49.38 | -74.9901 | -71.4186 | 14.41 | 90.4577 | 28.6 | -20.8076 | -2.2828 | -2.4028 | 2.4408 |  |  | -13.6057 | -37.4119 | 18.1934 | 38.9941 | 51.909 | 52.684 | -151.5014 | -22.1465 | 26.2691 | -53.2228 | 8.3958 | 14.7294 | 14.3152 | 10.3212 | 250.5556 | 248.1578 | 202.8 | -201.4925 | -401.4508 | 406.3739 | 445.7109 | -232.0997 | -232.6129 | -16.3738 |  | 80.3903 | 80.3315 |  |  | 42.136 | 41.0813 | -70.2491 | -69.5865 |  | 204.35 | 47.3 | 46.7 | 20.2443 | 32.8 | -388.4252 | 108.4262 | 108.142 | 13.3 | 7.4 | -40.5 | -40.7 | 1.4685 | 1.2009 | -431.0766 | -347.295 | 499.5382 | 411.2467 | 52.7941 | -400.0996 | 400.8547 | -162.1704 | -256.7968 | -400.7047 | 119.3953 | 118.6355 | 159.1409 | -489.1111 | 265.2658 | -227.8067 | 226.7425 | -10.7846 |  | 24.48 | 7.182 | 7.157 | -24.32 |  |  | -0.029 | -27.48 | -14.1497 | 12.2 | 48.772 | 48.336 | 11.1569 | 13.3952 | 77.2045 | 74.9803 |  |  | -5.8 | 24.9685 | 8.19 |  | -5.2072 | 49.0083 | 16.1686 | -5.1924 | -48.112 | 0 | 45.3072 | -2.9 | 3.9 | 37.1781 | 34.304
17/09/2025 | 23:00 | 0 | 19.8504 | -24.5302 | -37.5169 | 12.161 |  | 36.9334 | -57.4808 | 55.0219 | 28.0991 | 27.3855 | -26.64 | -57.226 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 12.3723 | 17.3802 | 14.9494 | 15.1461 | 25.4572 | 17.0438 | 5.889 | 2.6601 |  |  | -57.18 | -57.16 |  | 24.42 | 55 | 29.226 | 0.226 | -68.43 | 0 | -22.89 | 69.58 | 70.01 | 21.4625 | -6.0349 | 65.5578 | 68.5466 | 56.6339 | -20.7637 | -47.1498 | 24.0794 | 21.8966 | 78.768 | 80.6434 |  | 110.5127 | -638.4315 | 25.5593 | -12.4 | -13 | 55.6454 | 54.789 | -3.6906 |  | -104.6231 | 12.5918 | 7.99 | 5.5399 | 688.4058 | 159.276 | 159.0014 | -701.1286 | 573.3438 |  | -96.216 | 98.7636 | 94.5363 | 34.38 | 33.68 | 67.19 | 83.7 | 10.8547 | 11.2566 | 49.2741 | 49.7671 | 39.7148 | -149.8745 | -148.9918 | 19.313 |  |  |  | 101.3 | 91 | -14.49 | 42.756 | 41.6877 | 41.846 | -56.7549 | -56.0827 | 100.8829 | -102.0487 | 120.9591 | 14.2833 | 54.47 | 35.92 | 57.6636 | 54.0573 | -32.64 | -3.6423 |  |  | -181.856 | -27.042 | -19.9059 | -106.3 | -106.3 | 24.4913 | 46.5912 | 67.6437 | 65.6433 | 46.13 | -10.84 | 65.9835 | 181.7253 | -21.95 | -22.35 | 103.46 | 62.99 | 181.3273 | 175.8182 | 48.6185 | 45.4455 | 277.8148 | 236.0113 | 225.6542 | 230.1735 | 86.9458 | 68.786 | -27.283 | 715.6279 | 386.6329 |  | -25.2098 | -22.9224 | -9.295 | 11.4686 |  | 39.984 | -9.722 | -10.3084 | -33.0585 | 0 | -9.89 | 1.4 | 8.9609 | -14.4189 | -38.6426 | -37.2506 | 8.9877 | -66.4339 | 32.0912 | 24.0645 |  | 23.3086 |  |  |  | -9.8799 | -8.3728 | 150.0409 | -46.2437 | -46.7425 | 114.4369 | 115.1986 | 31.7015 | 26.83 | 13.8631 | 1.2088 | -8.71 | 15.69 | 32.8435 |  | -0.713 | 0.432 |  | 46.84 | -115.6566 | -113.0927 | 15.32 | 82.2134 | 28.3 | -17.9294 | -3.1183 | -3.1568 | 2.177 |  |  | -14.546 | -31.3714 | 19.3278 | 32.9743 | 46.7253 | 46.9346 | -124.4566 | -20.6197 | 24.6972 | -51.8239 |  | 12.9618 | 12.5854 | 10 | 247.1105 | 243.0662 | 186.1 | -186.3419 | -385.1893 | 388.4082 | 421.6672 | -228.1005 | -226.7577 | -15.5401 | 0 | 73.343 | 75.0786 |  |  | 41.257 | 41.1032 | -66.0332 | -65.1447 |  | 206.35 | 46.5 | 46.4 | 21.0433 | 30.56 | -388.9395 | 108.34 | 108.0509 | 12.2 | 6.3 | -39.5 | -39.6 | 1.1731 | 0.9032 | -423.295 | -359.8656 | 496.3533 | 405.7957 | 49.7789 | -398.6482 | 396.9683 | -158.8138 | -256.6714 | -395.9182 | 115.1471 | 113.8281 | 159.1366 | -479.5648 | 264.512 | -224.1313 | 228.3931 | -9.4388 |  | 24.16 | 6.777 | 6.78 | -23.84 |  |  | -0.029 | -28.7983 | -14.0917 | 14.3 | 48.926 | 48.692 | 11.2353 | 13.4551 | 70.8207 | 74.3628 |  |  | -5.1 | 25.0029 | 7.48 |  | -3.851 | 47.0311 | 15.7673 | -3.9874 | -45.9668 | 0 | 42.3417 | -4.4 | 3.6 | 44.4049 | -31.2412
17/09/2025 | 23:30 | 0 | 19.6628 | -24.1422 | -37.5045 | 12.3403 |  | 34.6887 | -57.9627 | 53.2233 | 27.1772 | 26.4221 | -24.42 | -54.278 | 50.6 | 19.872 | -48.4 | 11.8518 | 16.8212 | 15.0739 | 15.1328 | 25.5108 | 17.4549 | 6.2196 | 4.7141 |  |  | -54.01 | -55.05 |  | 24.42 | 52.8 | 28.149 | 0.219 | -65.22 | 0 | -25.69 | 64.37 | 64.79 | 20.1989 | -5.5479 | 63.3222 | 64.8951 | 57.3685 | -19.558 | -47.1295 | 11.0855 | 12.6448 | 75.687 | 79.5718 |  | 74.5362 | -599.455 | 25.473 | -12 | -12.5 | 52.6245 | 49.9922 | -3.5424 |  | -97.5134 | 12.5643 | 7.023 | 4.668 | 655.1711 | 150.3647 | 151.2497 | -685.5721 | 542.3139 |  | -87.8137 | 91.8483 | 90.4147 | 32.82 | 31.28 | 64.4 | 81.08 | 5.7643 | 5.7643 | 46.9263 | 48.1042 | 40.7362 | -131.3006 | -133.6555 | 19.7775 |  |  |  | 95.1 | 86.3 | -14.23 | 45.1296 | 43.9202 | 44.5731 | -51.4184 | -50.8066 | 93.7376 | -97.4621 | 112.2832 | 13.3636 | 49.44 | 32.61 | 54.1479 | 51.5671 | -30.59 | -3.6423 |  |  | -162.2972 | -26.7428 | -18.7751 | -101.6 | -99.2 | 24.2276 | 42.4896 | 61.0687 | 59.7839 | 41.98 | -9.39 | 65.9835 | 159.7141 | -22.52 | -22.36 | 98.46 | 60.69 | 161.3636 | 158.1818 | 44.0502 | 41.5909 | 259.4611 | 216.1467 | 208.5202 | 210.609 | 105.7233 | 87.6077 | -24.785 | 697.2548 | 398.8723 |  | -21.674 | -20.0564 | -29.5266 | 6.5406 |  | 155.196 | -27.3818 | -28.0378 | -55.1357 | 0 | -20.62 | 101.2 | 8.6891 | -26.2272 | -37.955 | -37.6324 | 7.6472 | -89.9644 | 54.9041 | 24.4354 |  | 24.0535 |  |  |  | -9.3776 | -9.8799 | 140.1609 | -41.3001 | -40.8835 | 104.1933 | 104.281 | 30.1927 | 24.4 | 14.1805 | 1.0562 | -8.68 | 15.71 | 29.366 |  | -1.137 | 0.53 |  | 44.79 | -108.5589 | -104.4373 | 16.26 | 79.0154 | 25.2 | -17.5232 | -2.9432 | -2.6314 | 1.9819 |  |  | -13.163 | -28.8083 | 18.5778 | 30.7789 | 48.4331 | 50.3857 | -118.5402 | -19.2346 | 24.002 | -47.8912 | 9.1901 | 11.3407 | 11.0983 | 10.4972 | 240.6434 | 237.3436 | 180.6 | -180.3884 | -373.5101 | 382.128 | 433.124 | -225.3422 | -224.3211 | -24.3908 | -11.8338 | 79.0988 | 78.3286 | -142.8706 | -144.38 | 42.8171 | 42.0591 | -61.4866 | -61.3845 |  | 211.73 | 45.4 | 46.1 | 21.2483 | 30.16 | -381.33 | 111.3028 | 109.1487 | 11.6 | 3.3 | -40.2 | -39.6 |  |  | -427.2418 | -371.2459 | 485.9022 | 405.4265 | 37.3937 | -397.6158 | 398.3351 | -159.1774 | -252.7865 | -387.1234 | 118.7802 | 116.2025 | 154.7732 | -470.1197 | 261.1568 | -216.7169 | 221.5417 | -10.1254 |  | 24.72 | 6.548 | 6.551 | -24 |  |  | -0.0565 | -32.9 | -13.0358 | 16.6 | 49.205 | 49.598 | 10.0127 | 11.8172 | 78.0194 | 77.2898 |  |  | -2.5 | 21.4497 | 6.9 |  | -13.4301 | 52.3784 | 24.017 | -12.2997 | -50.3875 | 12.185 | 38.5504 | -5.2 | 5.1 | 57.6027 | -48.0683
18/09/2025 | 00:00 | 0 | 19.2231 | -23.5796 | -38.1842 | 13.1291 |  | 35.078 | -56.9595 | 50.2885 | 25.7252 | 25.1034 | -22.2 | -51.277 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 12.1547 | 17.8274 | 14.5834 | 14.7246 | 24.0476 | 17.6275 | 6.4686 | 4.5638 |  |  | -52.64 | -52.12 |  | 22.2 | 50.6 | 26.677 | 0.209 | -56.76 | 0 | -36.7 | 57.39 | 57.48 | 18.9636 | -4.9366 | 59.8324 | 61.4154 | 55.2862 | -16.343 | -38.3616 | 13.7477 | 13.3037 | 74.7492 | 75.9549 |  | 76.6656 | -595.7994 | 27.9407 | -13.5 | -14.1 | 45.5947 | 44.1975 | -3.3057 |  | -92.3419 | 11.1204 | 6.3736 | 4.4005 | 645.7104 | 149.266 | 149.9069 | -693.3009 | 512.0184 |  | -40.3641 | 43.4163 | 85.1156 | 31.83 | 29.63 | 60.47 | 78.44 | 4.6927 | 4.8266 | 45.8483 | 46.5395 | 43.7647 | -116.4689 | -115.8095 | 19.7 |  |  |  | 91.6 | 82.7 | -13.95 | 48.5905 | 47.0537 | 47.8699 | -51.9874 | -52.0362 | 102.3656 | -103.4825 | 120.9892 | 12.3709 | 46.22 | 30.57 | 52.0386 | 49.0768 | -29.02 | -0.8094 |  |  | -177.9327 | -26.9533 | -17.9121 | -94.4 | -94.6 | 23.8376 | 39.5599 | 57.3115 | 55.6824 | 39.35 | -9.32 | 61.5815 | 177.5001 | -24.6 | -24.85 | 97.44 | 55.5 | 180.1818 | 174.6727 | 48.5639 | 48.0182 | 262.4327 | 222.3478 | 214.1229 | 217.0416 | 88.9619 | 72.8048 | -25.032 | 706.6599 | 411.7994 |  | -22.8634 | -20.8635 | -15.4551 | 22.4878 |  | 47.664 | -14.4233 | -15.0207 | -38.5872 | 0 | -15.47 | 1 | 8.1728 | 8.1047 | -36.2086 | -35.7053 | 7.6053 | -69.8253 | 35.6356 | 22.843 |  | 21.8874 |  |  |  | -6.6983 | -5.0237 | 148.5338 | -47.1073 | -47.0305 | 113.2005 | 114.2112 | 30.7933 | 24.5 | 14.1805 | 0.9744 | -8.69 | 16.42 | 31.0159 |  | -1.537 | 0.596 |  | 41.95 | -112.6113 | -110.2163 | 15.35 | 75.8834 | 25.6 | -16.6096 | -2.7318 | -2.6697 | 1.8186 |  |  | -14.3583 | -27.1092 | 16.8253 | 28.0408 | 48.5685 | 50.3835 | -114.676 | -17.9567 | 23.6239 | -44.6591 | 10.1279 | 10.3348 | 10.1055 | 11.5115 | 242.7106 | 243.4469 | 171.4 | -171.5823 | -368.7719 | 371.3719 | 435.3255 | -226.6503 | -225.2587 | -24.2433 | -12.0207 | 77.9715 | 78.3175 |  |  | 42.9599 | 42.894 | -57.4904 | -57.9489 |  | 203.19 | 54.7 | 55.1 | 21.6585 | 29.6 | -392.223 | 110.6137 | 111.398 | 11.6 | 18.8 | -40.3 | -40.4 |  |  | -429.9754 | -381.5628 | 500.752 | 410.0512 | 40.5505 | -400.8978 | 402.7253 | -159.0621 | -258.0787 | -394.8192 | 116.5627 | 116.713 | 163.3038 | -482.8443 | 265.8386 | -219.5387 | 223.1504 | -10.8093 |  | 24.48 | 6.687 | 6.686 | -24.08 |  |  | -0.029 | -35.6558 | -10.1366 | 16.9 | 46.892 | 46.608 | 9.8707 | 11.9408 | 73.5661 | 74.4015 |  |  | -14.7 | 22.0201 | 6.52 |  | -13.906 | 49.4659 | 23.0436 | -14.4772 | -49.1392 | 11.6812 | 37.0867 | 8.7 | -6.3 | 66.5141 | -54.3343
MÁXIMO |  | 0 | 23.6411 | -19.983 | -32.295 | 19.7973 | 0 | 56.0173 | -46.5783 | 72.2754 | 36.4729 | 35.4914 | -8.88 | -39.936 | 72.6 | 27.324 | -37.4 | 13.335 | 42.6696 | 20.607 | 20.6329 | 34.61 | 17.6275 | 6.8315 | 8.5996 | 0 | 0 | -43.64 | -43.69 | 0 | 31.08 | 77 | 34.3 | 0.257 | -46.86 | 0 | -4.46 | 95.96 | 97 | 26.9015 | -3.9025 | 78.5923 | 81.8135 | 68.5371 | -16.343 | -38.0014 | 36.8918 | 36.9187 | 113.3295 | 97.7902 | 0 | 111.6813 | -561.6354 | 27.9407 | -3.8 | -5.6 | 74.2622 | 73.1201 | -2.3911 | 0 | -81.9339 | 19.7511 | 9.7429 | 6.6894 | 730.5214 | 220.4962 | 219.7942 | -616.7623 | 700.2212 | 0 | -17.8656 | 106.3965 | 112.4496 | 55.6 | 45.43 | 86.97 | 89.36 | 38.8518 | 39.2536 | 94.4114 | 95.7361 | 46.4169 | -83.1797 | -82.7145 | 21.679 | 0 | 0 | 0 | 119 | 108.4 | -11.39 | 54.2837 | 53.3395 | 53.8147 | -37.0307 | -36.3474 | 111.0428 | -53.3035 | 132.0739 | 17.8461 | 74.36 | 49.34 | 72.4292 | 68.4128 | -24.85 | -0.7815 | 0 | 0 | -143.3982 | -18.7498 | -15.2415 | -75.6 | -75.5 | 28.5233 | 67.392 | 86.4296 | 94.9402 | 66.57 | -5.95 | 69.254 | 192.3159 | -2.38 | -2.31 | 106.22 | 79.38 | 192.4 | 191.2727 | 64.5643 | 64.1 | 290.1773 | 244.938 | 238.208 | 241.6547 | 140.0703 | 124.925 | -20.736 | 772.1538 | 534.6562 | 0 | -17.7323 | -14.8784 | 20.0164 | 70.4622 | 6.0189 | 188.988 | -0.7105 | -1.318 | -13.1528 | 18.01 | -4.77 | 121.4 | 14.9013 | 87.186 | -32.4529 | -31.3897 | 13.4367 | -46.2176 | 85.1299 | 25.2471 | 0 | 24.6682 | 50 | 0 | 80 | 42.5339 | 42.199 | 180.183 | 10.3267 | 9.6999 | 142.0252 | 151.0272 | 46.3795 | 26.83 | 14.6737 | 1.7484 | -4.14 | 17.46 | 47.3118 | 11.6984 | 1.533 | 4.442 | 11.851 | 58.08 | -1.1183 | -9.7301 | 16.26 | 109.0188 | 28.8 | 0 | 0.2327 | 0 | 3.1685 | 0.06 | 0 | -13.163 | -16.6142 | 19.3278 | 56.3675 | 64.7518 | 65.4872 | -106.1744 | -16.2235 | 36.0962 | -37.2737 | 12.7585 | 20.8649 | 20.2862 | 14.0078 | 298.6077 | 255.4201 | 202.8 | -37.3051 | -210.4641 | 406.3739 | 546.8876 | -141.5872 | 0 | -10.2302 | 0 | 80.3903 | 80.3315 | -10.5858 | -10.9957 | 44.7288 | 44.6629 | -10.9393 | -10.4523 | 0 | 211.73 | 75.7 | 76.9 | 21.6585 | 39.84 | -378.2476 | 112.7609 | 195.9967 | 18.5 | 47.5 | -0.2 | 0.5 | 1.4685 | 1.3204 | -94.3476 | -70.8876 | 510.4132 | 417.2307 | 117.5999 | -94.3923 | 412.7023 | -111.9235 | 0 | -87.0324 | 197.8664 | 197.9613 | 195.2417 | -138.2402 | 270.9407 | -130.135 | 238.7777 | -7.7771 | 0 | 32.56 | 7.63 | 7.686 | -19.28 | 10 | 0 | 2.2568 | -12.1294 | 0.3525 | 22.1 | 52.762 | 52.839 | 11.4849 | 13.7615 | 78.2243 | 77.2898 | 0 | 0 | -1.9 | 38.2387 | 11.17 | 0 | 4.2357 | 55.3183 | 28.0232 | 3.7194 | -44.4141 | 15.9962 | 50.5481 | 39.6 | 5.1 | 232.1857 | 166.9541
MÍNIMO |  | 0 | 16.1843 | -29.0676 | -39.9919 | 11.8732 | 0 | 32.7016 | -92.4452 | 41.2063 | 20.8254 | 20.4373 | -31.08 | -79.51 | 37.4 | 14.904 | -72.6 | 7.7243 | 11.4932 | 10.1735 | 10.3621 | 17.0736 | 10.5244 | 0.2076 | 2.5423 | 0 | 0 | -76.87 | -76.49 | 0 | 6.66 | 37.4 | 23.24 | 0.194 | -94.85 | 0 | -44.62 | 47.88 | 48.39 | 16.1739 | -10.366 | 51.1033 | 52.5681 | 54.007 | -55.1912 | -66.5541 | 5.7011 | 5.6896 | 66.5777 | 2.4113 | 0 | 55.6598 | -684.8408 | -2.5057 | -13.5 | -14.1 | 43.2784 | 43.1421 | -5.8224 | 0 | -105.6801 | -0.5926 | 0 | 3.1623 | 606.7383 | 106.6622 | 106.6011 | -763.394 | 430.9101 | 0 | -105.3975 | 19.0514 | 63.3103 | 25.69 | 0 | 46.9 | 61.97 | -43.264 | -43.9337 | 30.4218 | 30.8764 | 22.0947 | -194.5062 | -194.7819 | 7.0123 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 65.1 | -16.98 | 38.9014 | 37.0573 | 38.7503 | -78.5621 | -77.6788 | 81.6728 | -127.7082 | 94.7792 | 9.8273 | 33.85 | 22.55 | 43.3667 | 41.0202 | -38.47 | -3.7679 | 0 | 0 | -195.1239 | -32.764 | -23.5336 | -140.6 | -139 | 21.3437 | 30.4779 | 38.5257 | 43.3777 | 30.59 | -13.78 | 59.21 | 141.323 | -27.06 | -27.53 | 69.74 | 49.74 | 140.9818 | 137.2909 | -8.0559 | -8.1364 | 230.653 | 192.297 | 184.1641 | 188.2189 | 65.6892 | 48.3166 | -28.732 | 627.085 | 95.8171 | 0 | -35.3817 | -32.388 | -63.8555 | -28.5497 | 6.0189 | 21.552 | -49.0053 | -49.536 | -90.0113 | 0 | -23.6 | 1 | 8.1728 | -117.0882 | -39.8749 | -39.2797 | 1.5679 | -122.0884 | 10.8943 | 22.0356 | 0 | 21.4893 | 0 | 0 | 0 | -39.6871 | -39.3522 | 33.3238 | -62.1907 | -62.0799 | 10.6909 | 0 | 14.8336 | 10.5 | 7.4934 | 0.7401 | -9.17 | 9.69 | 14.243 | 9.7849 | -2.821 | 0.432 | 7.6777 | 23.9 | -150.4747 | -139.2698 | 12.73 | 57.3918 | 21.5 | -28.2921 | -16.4922 | -17.74 | 1.3782 | 0.06 | 0 | -19.5094 | -53.1702 | 12.144 | 16.52 | 44.8899 | 46.9346 | -189.2087 | -32.902 | 22.6173 | -105.0765 | 8.3958 | 7.5893 | 7.2789 | 10 | 150.2207 | 0 | 36.5 | -201.4925 | -401.4508 | 212.9882 | 97.88 | -300.3001 | -238.2576 | -28.3036 | -17.0881 | 70.3092 | 69.6696 | -159.2075 | -155.811 | 1.8595 | 1.3101 | -74.8781 | -74.453 | 0 | 29.4 | 45.4 | 45.3 | 12.0389 | -78.72 | -415.5525 | 0.0646 | 99.6996 | 7.3 | 2.8 | -43.7 | -43.1 | 0.2195 | 0.0957 | -529.3667 | -499.3985 | 141.8702 | 99.3183 | -53.8886 | -408.9608 | 88.0508 | -194.9903 | -259.7022 | -405.319 | 92.1593 | 92.1259 | 110.114 | -501.6415 | 1.0062 | -239.1505 | 130.358 | -13.078 | 0 | 19.76 | 5.869 | 5.871 | -31.76 | -2.96 | 0 | -10.692 | -43.9475 | -18.0163 | -0.6 | 43.405 | 42.916 | 0 | 0 | 68.7461 | 68.1631 | 0 | 0 | -47.8 | 16.0905 | 5.23 | 0 | -18.3207 | 45.4078 | 9.8585 | -18.2749 | -54.7383 | -4.0348 | 36.2046 | -5.2 | -39.8 | -150.2186 | -167.3561
PROMEDIO |  | 0 | 20.0258 | -24.7295 | -36.1948 | 16.5493 | 0 | 44.4004 | -71.648 | 59.1016 | 29.9887 | 29.3724 | -20.2575 | -61.6633 | 57.7762 | 21.3518 | -58.025 | 11.6317 | 28.2414 | 16.1052 | 16.2562 | 27.0326 | 15.0324 | 5.2725 | 6.1873 | 0 | 0 | -59.7871 | -59.8294 | 0 | 20.3962 | 60.3087 | 28.3199 | 0.21694 | -67.3563 | 0 | -29.0371 | 68.289 | 68.5319 | 20.7801 | -6.1695 | 65.3887 | 67.7861 | 60.8607 | -40.4278 | -48.5111 | 21.6987 | 22.2189 | 82.1711 | 79.7923 | 0 | 85.6048 | -633.0559 | 21.9877 | -11.1417 | -11.8938 | 55.2904 | 54.2244 | -3.9419 | 0 | -97.2755 | 11.3952 | 7.3729 | 5.2618 | 680.7872 | 168.2924 | 168.1093 | -701.9331 | 593.1897 | 0 | -63.3187 | 64.7725 | 92.709 | 37.8617 | 30.5534 | 68.0382 | 71.8102 | -8.2649 | -8.2118 | 64.7439 | 65.5353 | 34.9148 | -134.4265 | -134.0146 | 13.5726 | 0 | 0 | 0 | 97.4979 | 88.075 | -14.7713 | 46.6787 | 45.1473 | 45.6766 | -53.4995 | -52.9697 | 95.4524 | -98.2272 | 113.6039 | 12.9626 | 56.38 | 37.39 | 59.763 | 56.5694 | -31.4454 | -2.9738 | 0 | 0 | -166.2996 | -28.6102 | -19.2305 | -115.4644 | -115.08 | 25.6192 | 52.5203 | 66.8218 | 74.3022 | 52.8169 | -10.4929 | 63.8216 | 164.8723 | -18.4827 | -18.6671 | 91.3431 | 65.9627 | 165.589 | 162.8557 | 28.215 | 27.1453 | 263.7519 | 220.5679 | 212.8777 | 215.4226 | 97.7927 | 80.07 | -25.6909 | 713.3338 | 310.023 | 0 | -29.0292 | -26.6288 | -20.6943 | 13.2348 | 6.0189 | 94.2613 | -28.9683 | -29.6228 | -43.0694 | 2.5119 | -12.8756 | 61.9238 | 12.3476 | -26.1743 | -36.7121 | -35.8329 | 8.2278 | -77.5662 | 43.6424 | 23.4358 | 0 | 23.0166 | 25 | 0 | 40 | 7.4727 | 7.6472 | 117.9241 | -26.0184 | -26.0579 | 85.6122 | 84.8196 | 30.3964 | 17.9344 | 10.6465 | 1.092 | -6.3169 | 14.2875 | 30.4019 | 10.7416 | -1.1252 | 1.555 | 10.6458 | 41.8352 | -85.1718 | -84.7167 | 14.3505 | 78.9113 | 25.325 | -16.1704 | -7.6426 | -8.0417 | 2.1017 | 0.06 | 0 | -16.1543 | -27.9786 | 15.627 | 28.9354 | 54.9019 | 55.8262 | -149.6568 | -24.1106 | 29.9273 | -68.5582 | 10.5616 | 13.8523 | 13.3257 | 12.2058 | 231.7108 | 147.7454 | 108.3917 | -108.6168 | -298.0078 | 301.0026 | 325.6688 | -217.0964 | -138.4099 | -22.0394 | -10.2352 | 75.6323 | 75.4113 | -97.9185 | -88.1067 | 26.889 | 26.3362 | -49.6013 | -49.5018 | 0 | 124.8492 | 59.4521 | 59.6729 | 18.2431 | -9.6933 | -392.5215 | 103.0806 | 126.1584 | 11.8644 | 27.05 | -25.3667 | -25.1542 | 1.0949 | 0.93216 | -319.9193 | -282.7474 | 361.7539 | 288.958 | 19.465 | -282.0666 | 280.9536 | -159.9685 | -168.1584 | -277.5658 | 138.7127 | 138.5168 | 161.6576 | -349.4931 | 160.6999 | -191.2747 | 192.8044 | -10.5111 | 0 | 25.0067 | 6.8052 | 6.805 | -24.5362 | 3.1537 | 0 | -1.3364 | -26.275 | -11.4915 | 10.1188 | 49.1513 | 48.7937 | 10.3209 | 12.4614 | 73.8194 | 73.5368 | 0 | 0 | -26.1958 | 24.6763 | 7.7737 | 0 | -11.0017 | 51.6885 | 21.8442 | -10.7635 | -50.7921 | 8.9795 | 41.2061 | 17.825 | -17.6646 | 26.9789 | 20.1185
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/09/2025 | 00:30 | 0 | 5.2128 | -10.0851 | 5.1906 | 8.6927 |  | 11.6158 |  | 9.9703 | 3.4299 | 3.0795 | 2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.8893 | 3.0222 | 3.5488 | 3.3025 | 6.2194 | 3.2154 | -0.0665 | 2.7249 |  | -0.7477 | -0.1 | -0.086 | -2.232 | -24.42 | -11 | -1.716 | 0.421 | -16.42 | 0 |  | -6.05 | -5.97 | 3.1685 | 3.5339 | 18.2221 | 19.762 | -21.8837 | -10.4488 | -10.1612 | 1.4229 | 1.351 | -18.7543 | -16.343 |  | -9.1539 | 56.7533 | 7.1578 | -4.3 | -4.7 | -25.0647 | -24.8119 | -2.3744 |  | 7.0329 | 2.4175 | 0 | -0.3624 | -71.4438 | 5.1576 | 5.005 | 82.1518 | -169.1567 |  |  |  | 9.1014 | 6.69 | 4.4 | -13.18 | 1.07 | -31.3418 | -31.7436 | 38.951 | 38.394 | -4.2049 | -4.6037 | -4.7578 | 7.0123 |  |  |  | 19.2 | 15.7 | -1.76 | 31.6133 | 31.3557 | 29.7884 | 61.9997 | 62.0355 | -28.6572 | -36.3435 | -28.4998 | 1.8543 | 15.22 | 11.07 | 13.5986 | 13.5773 | -7.59 |  |  |  | 25.7663 | -16.1535 | -3.7704 | 14.1 | 14 | -3.1116 | -2.9921 | 3.7901 | 2.789 | -2.69 | -1.54 | 8.0755 | -25.0314 | -6.14 | -6.53 | 17.88 | 18.92 | -22.3455 | -11.4727 | -46.4693 | -46.0818 |  | -19.3881 | -29.437 | -29.2208 | -22.4025 | -25.6039 | -10.859 | -146.022 | -13.713 |  | -7.8167 | -7.8262 | 22.9857 | -18.9875 |  | 6.672 | -29.4433 | -29.2174 | 15.0644 | 0 | -13.48 | 0.1 | 2.1102 | -26.9462 | -7.6377 | -7.8535 | 6.7483 | 15.2729 | -33.4754 | 3.876 |  | 3.6093 |  | 0 |  | 18.5876 | 18.5876 | -33.6587 | 30.4339 | 30.4671 | -17.3445 |  | 24.5475 | -17.56 | -0.4976 | 0.1742 | -0.12 | 1.48 | -25.0462 |  | 1.753 | 0.587 |  | 0.13 | -2.2529 | 7.4148 |  | 31.3797 |  | 18.2619 | -4.1352 | -4.4541 | 2.1162 |  |  | -13.3857 | -14.291 | 1.4153 | -21.2477 | 9.7805 | 8.3751 | 131.1789 | -4.4454 | -7.4152 | 7.1415 | 3.8661 | 5.5968 | 5.6648 |  | 13.5039 | 16.3788 | -4.19 | 0 | 26.8919 | 0 | 84.9269 | 27.9964 | 28.1789 | -15.157 | -14.5749 | 0 | 0 |  |  | -4.9755 | -4.6624 | -2.9721 | -2.814 |  | 0.85 | -29.6 | -28.9 | 0.4404 | -11.28 | 93.0388 | 16.6639 | 16.618 |  | -42.2 | -9.3 | -9.8 |  |  | -118.9121 | 46.4037 | -275.1692 | -24.0032 | -28.4829 | 115.0924 | 48.146 | 145.3016 | 112.2236 | 49.4243 | 30.1912 | 29.5855 | -38.1826 | 213.3869 | -213.8977 | -2.4915 | 6.4581 | -0.3748 |  | -8.32 | -1.009 | -1.016 | 4.32 | -4.16 | -1.7646 | -1.4939 | 10.1976 | -5.7115 | -7.6 | 1.477 | 1.691 | 3.4899 | 4.0601 | 8.629 | 8.3736 |  |  | 27.7 | 1.7641 | -0.03 |  | -3.8718 | -13.4791 | -16.7916 | -2.6941 | 7.1706 | -10.0541 | 3.0833 | -29.5 | 12.5 | 51.3815 | -117.8121
17/09/2025 | 01:00 | 0 | 5.1201 | -9.9397 | 7.8503 | 8.6943 |  | 11.5381 |  | 9.211 | 3.0289 | 2.71 | 2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 2.9098 | 2.0503 | 2.781 | 2.6342 | 5.1176 | 1.9791 | 0.1364 | 2.6785 |  | -0.7583 | -0.085 | -0.058 | -2.414 | -24.42 | -13.2 | -1.814 | 0.408 | -16.37 | 0 |  | -6.94 | -7.02 | 2.5961 | 3.5507 | 16.7593 | 16.759 | -23.9282 | -11.2526 | -10.7445 | 15.317 | 15.2816 | -22.2372 | -19.826 |  | 12.5039 | 62.6216 | 5.4207 | -4.3 | -4.6 | -23.8861 | -23.1028 | -2.1668 |  | 8.376 | 2.8527 | 0 | 0.1353 | -52.5834 | 0.9156 | 0.763 | 81.5561 | -163.9259 |  |  |  | 6.826 | 6 | 3.86 | -13.91 | -0.2 | -29.0645 | -29.0645 | 35.8811 | 35.491 | -3.8247 | -1.2745 | -1.706 | 9.4315 |  |  |  | 18.6 | 15.2 | -1.81 | 31.5685 | 31.0788 | 29.7803 | 56.0215 | 56.9761 | -24.3404 | -34.3725 | -23.9888 | 1.8283 | 15.49 | 11.13 | 12.9736 | 12.8937 | -7.51 |  |  |  | 25.0573 | -16.0457 | -3.7612 |  |  | -3.2581 | -3.1791 | 2.5284 | 2.2324 | -2.9 | -1.17 | 8.0135 | -24.7214 | -6.98 | -7.28 | 17.44 | 18.21 | -23.8182 | -11.9364 | -43.8561 | -42.4545 |  | -19.9306 | -29.8079 | -29.6949 | -14.8814 | -17.6069 | -10.707 | -139.2531 | -7.8017 |  | -7.5394 | -7.4367 | 24.5369 | -25.2909 |  | 33.808 | -31.6384 | -31.2879 | 15.0217 | 0 | -13.57 | 1 | 1.9102 | -39.1124 | -8.4053 | -8.5654 | 7.9574 | 15.0231 | -29.53 | 4.2429 |  | 4.1196 |  |  |  | 16.5782 | 17.0805 | -26.2906 | 29.367 | 29.0888 | -10.1375 | 0 | 27.7018 | -18.61 | 0.2074 | 0.2007 | -0.7 | 1.05 | -29.0686 |  | 1.754 | 0.542 |  | -0.34 | -0.2489 | 11.0084 | -4.02 | 29.8096 |  | 19.085 | -4.4673 | -4.7892 | 1.9889 |  |  | -12.6338 | -13.8382 | 1.3369 | -22.5859 | 7.5002 | 7.4397 | 112.0659 | -4.287 | -7.6626 | 7.1289 | 3.5414 | 5.5382 | 5.5699 | 3 | 10.3578 | 12.9892 | -2.1 | -4.899 | 20.6288 | 5.9469 | 84.2373 | 29.3934 | 29.4566 | -14.9634 | -14.3198 | -10.654 | -12.0427 | 48.1812 | 49.4362 | -5.2667 | -4.6734 | -1.8642 | -1.8269 |  | 0.55 | -28.7 | -28.5 | 0.3525 | -11.52 | 93.6111 | 16.3271 | 16.119 |  | -43.9 | -10.1 | -10.6 |  | -17.3568 | -110.8194 | 54.9077 | -275.0081 | -26.6036 | -24.9305 | 121.8647 | 44.1813 | 147.2664 | 115.2651 | 56.7511 | 28.8288 | 28.0394 | -38.1808 | 221.0939 | -212.9596 | 2.3725 | 2.9657 | -0.7727 |  | -8.4 | -0.621 | -0.629 | 4.4 | -4.88 | -1.7088 | -1.0544 | 11.7205 | -7.2343 | -7.6 | 1.428 | 1.332 |  |  | 7.267 | 6.3344 |  |  | 30 | 1.6689 | -0.09 |  | -3.8527 | -13.8298 | -18.1975 | -3.214 | 7.2041 | -10.6449 | 2.7055 | -31.8 | 14.9 | 46.2751 | -114.0518
17/09/2025 | 01:30 | 0 | 4.8391 | -9.8158 | 7.9353 | 10.7023 |  | 10.0226 |  | 7.8259 | 2.5849 | 4.0471 | 4.44 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.9828 | 2.2315 | 2.5124 | 2.3822 | 4.6162 | 0.7181 | 0.1013 | 2.5899 |  | -0.7938 | -0.141 | -0.096 | -2.38 | -26.64 | -13.2 | -1.732 | 0.408 | -16.48 | 0 |  | -7 | -6.84 | 2.8828 | 3.7582 | 17.2991 | 18.6086 | -24.0507 | -10.8507 | -10.7683 | 18.428 | 17.7885 | -21.5674 | -18.6203 |  | 9.713 | 59.0237 | 5.8207 | -4.7 | -5 | -24.5492 | -24.2069 | -2.2008 |  | 8.6245 | 3.1483 | 0 | 0.1896 | -60.7929 | 0.5493 | 0.3357 | 87.1003 | -169.0507 |  |  |  | 6.6963 | 5.95 | 3.66 | -14.38 | -0.35 | -28.7966 | -29.6003 | 36.316 | 36.0888 | -3.6861 | -2.8936 | -3.1643 | 8.3332 |  |  |  | 18.4 | 15.3 | -1.82 | 30.4986 | 30.958 | 28.9144 | 59.5243 | 59.2455 | -26.5163 | -35.4732 | -25.7092 | 1.8108 | 14.72 | 10.79 | 12.8174 | 12.6984 | -7.31 |  |  |  | 25.2452 | -15.8797 | -3.5905 | 16.5 | 16.3 | -3.2312 | -3.1791 | 2.3707 | 2.2324 | -3.06 | -1.22 | 7.75 | -23.8964 | -10.59 | -10.71 | 24.3 | 17.82 | -22.8909 | -11.8818 | -43.6518 | -43.1727 |  | -19.1678 | -29.8102 | -28.0947 | -18.68 | -23.7961 | -10.976 | -148.3306 | -5.4768 |  | -8.2809 | -7.8163 | 26.6683 | -21.8591 |  | 7.696 | -30.1381 | -29.2848 | 18.9361 | 6.23 | -14.58 | 2.8 | 2.0251 | -32.4843 | -7.4625 | -7.7326 | 8.6029 | 17.7483 | -29.2544 | 4.7945 |  | 4.3848 |  |  |  | 17.0805 | 17.5829 | -23.2764 | 29.8516 | 30.0361 | -9.9459 |  | 24.8307 | -19.53 | -1.2007 | 0.165 | 0.52 | 1.51 | -24.8516 | 2.268 | 1.756 | 0.581 |  | 0.94 | -1.2779 | 8.4352 | -3.89 | 30.868 |  | 19.0391 | -4.5075 | -4.7294 | 1.9381 |  |  | -13.0239 | -13.4169 | 1.4017 | -22.6794 | 7.5648 | 7.0677 | 110.348 | -4.4436 | -7.1848 | 6.8626 | 3.7154 | 5.5821 | 5.5857 |  | 12.4111 | 14.2849 | -3.77 | -4.6204 | 19.8485 | 0 | 87.0664 | 28.3834 | 29.192 | -15.695 | -14.2572 | 0 | 0 |  |  | -4.2504 | -3.4429 | -1.5689 | -1.3339 |  | -4.89 | -30.8 | -30.9 | 0.3873 | -11.04 | 94.2389 | 17.6312 | 17.6926 |  | -45.2 | -10.2 | -11.1 |  | -17.4363 | -119.1431 | 56.3619 | -274.5279 | -25.054 | -24.0369 | 117.0543 | 45.1986 | 145.1306 | 113.5223 | 52.595 | 27.6486 | 26.2607 | -34.1283 | 219.2432 | -211.1357 | 3.7219 | 2.111 | -0.9363 |  | -9.76 | -0.805 | -0.811 | 5.6 | -5.68 | -2.1223 | -0.4685 | 12.6574 | -9.1997 | -7.5 | 0.141 | 1.432 |  |  | 7.3884 | 6.8724 |  |  | 31.6 | 2.9227 | -0.07 |  | -5.4492 | -13.0488 | -17.0667 | -3.8931 | 6.8066 | -9.6515 | 2.6989 | -34.9 | 17.2 | 50.2803 | -110.04
17/09/2025 | 02:00 | 0 | 4.5481 | -9.5806 | 8.1042 | 10.6008 |  | 10.3904 |  | 7.6004 | 2.4689 | 3.9263 |  | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.0943 | 2.7969 | 2.7316 | 2.3231 | 4.6308 | 0.9342 | 0.1386 | 2.6371 |  | -0.6947 | -0.131 | -0.124 | -2.227 | -26.64 |  | -1.741 | 0.405 | -17.22 | 0 | -10 | -6.91 | -7.03 | 2.5267 | 3.514 | 17.2481 | 18.8386 | -23.8231 | -12.3242 | -11.8455 | 15.7887 | 15.6185 | -21.9693 | -19.2901 |  | 12.4563 | 54.5411 | 4.7944 | -4.9 | -5.1 | -24.3014 | -24.0576 | -2.2891 |  | 7.6448 | 2.9709 |  | 0.3606 | -63.3259 | -0.4273 | -0.5799 | 87.908 | -173.575 |  |  |  | 5.5885 | 6.13 | 3.53 | -15.37 | 0.16 | -28.2608 | -28.2608 | 36.2274 | 35.6076 | -2.8012 | -4.9543 | -4.6476 | 8.5177 |  |  |  | 18.4 | 15 | -1.75 | 28.9067 | 28.8096 | 27.8119 | 58.1773 | 58.5248 | -24.6443 | -34.2095 | -24.3466 | 1.7578 | 14.37 | 10.5 | 11.4111 | 11.3312 | -7.12 |  |  |  | 28.3243 | -13.3709 | -3.541 |  |  | -3.8367 | -3.3661 | 1.4244 | 1.8613 | -3.18 | -0.9 | 7.44 | -27.3866 | -12.53 | -12.59 | 28.17 | 16.88 | -26.5273 | -13.2091 | -43.1332 | -42.4364 |  | -18.9436 | -28.8025 | -28.6051 | -21.4888 | -24.3351 | -10.765 | -149.6237 | -2.119 |  | -8.0262 | -7.6923 | 22.7476 | -20.2861 |  | 8.208 | -30.6089 | -30.4659 | 14.7396 | 0 | -16.69 | 0 | 6.8841 | -31.0922 | -9.0722 | -9.3207 | 7.3672 | 15.2881 | -33.3279 | 4.592 |  | 4.3219 |  | 0 |  | 15.406 | 15.7409 | -22.7741 | 28.9841 | 28.8 | -8.8836 |  | 25.8854 | -18.57 | 0.0206 | 0.165 | -0.7 | 1.82 | -26.236 |  | 1.719 | 0.616 |  | -0.29 | -1.6088 | 9.4764 | -4.19 | 29.4528 |  | 18.9889 | -4.2646 | -4.3981 | 1.9088 |  |  | -12.0573 | -13.1671 | 1.5459 | -22.7449 | 6.8732 | 8.2286 | 107.4557 | -4.6159 | -7.5825 | 6.9024 | 3.3958 | 5.4576 | 5.5145 |  | 13.5612 | 15.8949 | -4.61 | -3.2319 | 20.1234 | 3.9696 | 87.9972 | 28.6979 | 28.4704 | -14.7947 | -14.2973 | 0 | 0 |  |  | -6.184 | -5.5248 | -1.2987 | -1.4102 |  | 1.32 | -28.8 | -28.8 | 0.3525 | -11.52 | 101.0059 | 15.5187 | 15.4902 |  | -44.6 | -8.8 | -9.4 |  |  | -120.0445 | 55.5595 | -274.5198 | -25.6969 | -25.9064 | 121.8904 | 44.8141 | 149.8538 | 116.8513 | 57.5562 | 29.3402 | 29.2059 | -40.3908 | 222.42 | -216.2137 | 6.6742 | 4.0947 | -0.3967 |  | -9.68 | -0.782 | -0.799 | 5.76 | -5.28 | -2.295 | -0.7889 | 12.6574 | -9.6086 | -7.2 | 2.304 | 2.201 |  |  | 8.07 | 8.2352 |  |  | 31 | 2.7213 | -0.11 |  | -4.533 | -13.0142 | -16.5796 | -3.503 | 6.0101 | -9.789 | 2.727 | -33.2 | 16.5 | 49.7773 | -113.0506
17/09/2025 | 02:30 | 0 | 4.2071 | -9.171 | 8.6311 | 10.5113 |  | 10.6884 |  | 7.8786 | 2.5269 | 3.9635 | 4.44 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.1678 | 2.9098 | 2.4091 | 2.297 | 4.3182 | 0.8785 | -0.0536 | 2.7319 |  | -1.1935 | -0.136 | -0.135 | -2.548 | -26.64 | -13.2 | -1.784 | 0.401 | -17.11 | 0 |  | -6.92 | -6.56 | 2.7524 | 3.6741 | 17.6933 | 19.8226 | -23.9812 | -12.3242 | -10.7786 | 13.5134 | 12.8917 | -21.8353 | -19.2901 |  | 8.02 | 53.1171 | 3.2431 | -4.9 | -5.3 | -23.5664 | -23.8686 | -2.2025 |  | 9.7872 | 3.1265 |  | 0.0732 | -63.448 | -0.9461 | -1.1292 | 90.668 | -171.1251 |  |  |  |  | 6.04 | 3.51 | -15.69 | -0.54 | -29.3324 | -29.6003 | 36.5898 | 35.6059 | -2.7344 | -2.6356 | -3.0299 | 9.6541 |  |  |  | 17.6 | 14.3 | -1.74 | 29.0608 | 28.7472 | 27.6848 | 58.4448 | 58.7196 | -24.2349 | -35.8445 | -23.2272 | 1.6768 | 13.7 | 10.04 | 11.2549 | 11.2335 | -7.23 |  |  |  | 28.0853 | -13.2309 | -3.6386 |  |  | -3.916 | -3.7402 | 1.1089 | 1.6757 | -3.29 | -0.88 | 7.471 | -27.5866 | -12.32 | -12.46 | 27.75 | 16.31 | -25.9091 | -13.0273 | -44.0304 | -43.7182 |  | -22.1043 | -31.5713 | -31.1914 | -14.7599 | -18.1326 | -11.361 | -151.5058 | -2.3543 |  | -7.6061 | -7.4141 | 24.5386 | -24.0981 |  | 14.352 | -32.3445 | -32.0815 | 16.9669 | 6.24 | -17.23 | 6.4 | 6.6617 | -36.8576 | -9.2006 | -9.4724 | 6.5417 | 15.1301 | -33.1247 | 4.4777 |  | 4.2546 |  |  |  | 17.4155 | 17.7504 | -27.1279 | 30.7095 | 30.5344 | -10.0507 |  | 27.1891 | -18.97 | 0.0352 | 0.165 | -0.36 | 1.39 | -28.3039 |  | 1.628 | 0.633 |  | -0.93 | -1.1231 | 9.1392 | -3.96 | 28.8665 |  | 19.0154 | -4.1671 | -4.4509 | 1.897 |  |  | -12.3469 | -12.4302 | 2.022 | -22.6032 | 7.657 | 6.9108 | 111.2944 | -4.7292 | -8.0342 | 7.3998 | 2.728 | 5.4503 | 5.4829 | 2.1842 | 12.325 | 13.4236 | -1.26 | -6.0913 | 11.0991 | 6.4512 | 89.1763 | 28.0357 | 28.2011 | -15.1181 | -14.4746 | 0 | 0 |  |  | -6.6729 | -6.4257 | -0.9087 | -1.0136 |  | -2.69 | -29.9 | -29.5 | 0.3342 | -11.44 | 101.8896 | 13.5425 | 13.488 | -19.9 | -44.7 | -8 | -8.5 |  | -17.6543 | -123.8531 | 60.6188 | -278.2456 | -29.6708 | -27.9628 | 120.1264 | 44.6015 | 154.048 | 118.697 | 57.1324 | 23.6965 | 23.8898 | -43.2248 | 220.6555 | -218.3047 | 5.7298 | 5.6926 | 0.1648 |  | -9.36 | -0.652 | -0.666 | 5.68 | -5.52 | -2.2197 | -0.7614 | 12.4254 | -9.2576 | -8.6 | 1.148 | 0.257 |  |  | 6.5458 | 6.1561 |  |  | 30.5 | 2.7081 | -0.08 |  | -4.2854 | -13.7512 | -17.3498 | -3.1498 | 6.8865 | -10.2238 | 2.6085 | -33 | 16.4 | 46.4736 | -110.7238
17/09/2025 | 03:00 | 0 | 4.2328 | -9.1221 | 8.7997 | 10.8028 |  | 10.5593 |  | 7.408 | 2.3599 | 3.8645 | 2.22 | -19.8 |  |  |  | 2.997 | 3.1782 | 2.7647 | 2.5487 | 4.9816 | 2.0806 | 0.0968 | 2.6715 |  | -1.3481 | -0.12 | -0.192 | -2.533 | -24.42 | -15.4 | -1.716 | 0.401 | -17.48 | 0 |  | -7.1 | -6.81 | 1.1088 | 3.235 | 17.9277 | 18.121 | -23.8018 | -11.6544 | -12.3336 | 13.3293 | 19.534 | -21.8353 | -18.6203 |  | 6.2961 | 52.5591 | 4.5942 | -3.8 | -4 | -24.8843 | -25.2555 | -2.3217 |  | 10.113 | 3.0186 |  | 0.1119 | -63.509 | -1.8006 | -1.8616 | 89.5907 | -175.9175 |  |  |  | 4.5607 | 5.73 | 3.44 | -15.16 | -0.82 | -29.6003 | -29.6003 | 36.6377 | 36.1939 | -2.8652 | -1.1324 | -0.8944 | 10.1729 |  |  |  | 17.6 | 14.3 | -1.85 | 30.3962 | 30.183 | 28.9927 | 59.6473 | 59.9047 | -25.6138 | -35.5632 | -24.6484 | 1.6934 | 16.13 | 11.64 | 10.7861 | 10.8429 | -6.89 |  |  |  | 29.1538 | -13.0888 | -3.349 |  | 18.8 | -4.0759 | -3.7402 | 1.2666 | 1.6757 | -3.38 | -0.82 | 7.44 | -27.8566 | -12.28 | -12.55 | 27.42 | 16.06 | -25.9818 | -13.2 | -44.2181 | -43.7818 |  | -23.5716 | -31.6243 | -31.4428 | -10.0414 | -13.7474 | -11.01 | -150.9078 | 4.9798 |  | -7.2186 | -7.0838 | 22.0763 | -27.2509 |  | 30.224 | -34.3124 | -34.077 | 14.4874 | -18.22 | -15.32 | -2.4 | 6.5438 | -43.5661 | -10.8821 | -11.1642 | 7.145 | 11.4726 | -27.0407 | 4.8434 |  | 4.4703 |  | 0 |  | 17.5829 | 17.7504 | -28.3001 | 31.4089 | 31.4068 | -11.6108 |  | 26.6325 | -19.62 | 0.0829 | 0.165 | -0.71 | 2.28 | -26.7055 |  | 1.674 | 0.609 |  | -1.57 | -0.1212 | 10.1965 | -3.94 | 27.9486 |  | 18.3125 | -4.2785 | -4.5605 | 1.8163 |  |  | -12.5329 | -11.8813 | 1.7161 | -22.3492 | 7.9381 | 6.8019 | 106.3495 | -4.8918 | -7.3459 | 7.4283 | 3.3845 | 5.4723 | 5.4987 | 3 | 11.5154 | 12.8584 | -0.84 | -5.5755 | 7.164 | 9.3242 | 90.2534 | 28.5734 | 28.8107 | -15.2762 | -14.1589 | 0 | 0 |  |  | -5.772 | -5.1623 | -0.5912 | -0.8693 |  | -4.33 | -27.3 | -27.6 | 0.2646 | -12.4 | 104.3646 | 13.6443 | 13.3001 | -19.5 | -44 | -9.3 | -9.8 |  | -17.4383 | -122.5364 | 63.4262 | -276.219 | -28.9191 | -26.3963 | 124.7114 | 41.1911 | 150.6462 | 118.4521 | 60.5904 | 23.3731 | 22.8665 | -39.6384 | 222.4282 | -218.1871 | 7.2853 | 2.8121 | -0.6311 |  | -9.12 | -0.634 | -0.635 | 5.92 | -5.36 | -2.3001 | -0.4379 | 13.9178 | -10.7225 | -8 | 2.306 | 2.172 |  |  | 6.3443 | 5.8221 |  |  | 31.5 | 3.1827 | -0.08 |  | -4.1908 | -13.8836 | -17.1121 | -3.6542 | 6.9338 | -10.9461 | 2.2258 | -33.6 | 17.6 | 45.9815 | -111.6529
17/09/2025 | 03:30 | 0 | 4.0989 | -9.0774 | 7.0992 | 10.6956 |  | 10.4397 |  | 7.6929 | 2.5669 | 4.0504 | 4.44 | -22 |  |  |  | 3.0013 | 2.5477 | 3.0083 | 3.0221 | 5.4947 | 2.901 | -0.1445 | 2.6253 |  | -1.356 | -0.132 | -0.116 | -2.501 | -26.64 | -13.2 | -1.908 | 0.396 | -16.87 | 0 | -10 | -7.36 | -7.3 | 1.6769 | 3.4364 | 16.9542 | 19.3137 | -24.0058 | -10.9846 | -10.5336 | 20.2327 | 18.9333 | -22.1033 | -19.4241 |  | 12.9525 | 58.4433 | 5.2983 | -4.1 | -4.3 | -25.2609 | -23.8294 | -2.2001 |  | 8.7951 | 3.0323 |  | 0.114 | -61.3117 | -2.2584 | -2.472 | 85.4915 | -174.6716 |  |  |  |  | 5.74 | 3.58 | -15.11 | -1.23 | -29.8682 | -29.1985 | 36.0789 | 35.7727 | -2.8997 | 1.6862 | 1.2371 | 9.0872 |  |  |  | 17.5 | 14.2 | -1.85 | 30.7131 | 30.1456 | 29.4661 | 59.6914 | 59.0879 | -25.2246 | -35.6866 | -24.7731 | 1.6904 | 17.01 | 12.17 | 10.9424 | 11.0382 | -6.99 |  |  |  | 25.757 | -13.1329 | -3.4946 |  |  | -4.0991 | -3.7402 | 1.1089 | 1.6757 | -3.38 | -1 | 7.905 | -25.9665 | -12.15 | -12.21 | 26.44 | 16.13 | -23.1091 | -12.1182 | -44.3645 | -43.0273 |  | -19.6541 | -30.2077 | -29.7948 | -15.3741 | -19.4864 | -10.995 | -149.7573 | 6.1861 |  | -6.8412 | -7.6267 | 28.2187 | -23.2692 |  | 4.112 | -31.1744 | -30.8976 | 20.5181 | 6.21 | -10.09 | 1.8 | 6.7923 | -37.2639 | -11.754 | -11.9651 | 9.0911 | 17.3065 | -35.184 | 4.3548 |  | 4.1956 |  |  |  | 17.9178 | 18.5876 | -25.9557 | 30.6768 | 30.6311 | -11.2732 |  | 27.1891 | -19.41 | 0.5058 | 0.165 | -0.75 | 1.6 | -28.3389 |  | 1.612 | 0.578 |  | -1.42 | -0.7715 | 9.396 | -3.79 | 28.6955 |  | 16.4691 | -3.0285 | -3.3871 | 1.7797 |  |  | -13.0272 | -14.4943 | 1.3515 | -21.0801 | 8.5075 | 7.9418 | 109.2197 | -5.2027 | -7.2345 | 8.9311 | 2.9603 | 5.4503 | 5.4038 | 2.3797 | 13.7274 | 15.217 | -0.42 | -6.3353 | 9.7451 | 11.1038 | 91.6709 | 29.4239 | 29.1914 | -15.4241 | -14.825 | 0 | 0 |  |  | -5.3381 | -4.7338 | -0.9953 | -0.9226 |  | -5.61 | -28.3 | -28.1 | 0.1419 | -11.52 | 103.7261 | 11.7465 | 11.6972 | -19.5 | -43.5 | -8.5 | -9.3 |  | -17.6584 | -115.5701 | 66.9365 | -279.2794 | -30.8725 | -25.075 | 124.7763 | 38.3947 | 147.3347 | 118.6838 | 60.982 | 24.0737 | 23.5619 | -37.2054 | 228.0381 | -216.7871 | 9.9474 | 1.6755 | -0.0452 |  | -8.96 | -0.565 | -0.571 | 5.52 | -5.36 | -1.9977 | -0.4685 | 13.8598 | -10.7805 | -8.1 | 1.423 | 1.04 |  |  | 6.964 | 6.3128 |  |  | 31.6 | 3.0971 | -0.13 |  | -5.1682 | -13.0982 | -17.0281 | -4.5112 | 6.6202 | -10.1079 | 2.9352 | -34 | 18 | 48.4554 | -112.1338
17/09/2025 | 04:00 | 0 | 3.7573 | -8.746 | 8.3982 | 10.6385 |  | 10.7317 |  | 7.4675 | 2.3719 | 3.8844 | 2.22 | -22 |  |  |  | 2.9258 | 2.6931 | 3.1605 | 3.0526 | 5.9125 | 4.0252 | -0.1104 | 2.6701 |  | -1.3478 | -0.131 | -0.114 | -2.474 | -24.42 | -13.2 | -1.703 | 0.406 | -16.76 | 0 | -10 | -7.11 | -7.11 | 2.1251 | 3.073 | 16.926 | 18.4373 | -23.4885 | -10.7167 | -10.4738 | 13.751 | 13.8479 | -22.5051 | -19.0222 |  | 5.7786 | 58.6621 | 9.4905 | -5.9 | -6.2 | -24.5977 | -24.5337 | -2.0782 |  | 8.5501 | 3.0454 |  | 0.1562 | -61.2201 | -1.7701 | -1.9227 | 88.4622 | -177.328 |  |  |  |  | 5.8 | 3.62 | -15.25 | -0.89 | -28.9305 | -29.0645 | 36.383 | 36.3565 | -2.0552 | -1.8422 | -1.4747 | 8.2801 |  |  |  | 17.8 | 14.5 | -1.78 | 29.5544 | 29.9026 | 28.0667 | 57.2227 | 57.1241 | -23.7008 | -34.7456 | -23.3589 | 1.7167 | 15.78 | 11.58 | 10.7861 | 10.8429 | -6.76 |  |  |  | 26.5011 | -13.4931 | -3.331 |  |  | -3.8501 | -3.7402 | 1.7398 | 1.4902 | -3.49 | -1 | 8.3235 | -25.4814 | -11.59 | -11.78 | 26 | 15.95 | -22.3273 | -11.3 | -42.7824 | -42.3182 |  | -18.8773 | -28.8021 | -28.8633 | -20.5689 | -24.9789 | -11.224 | -148.2667 | 9.252 |  | -8.0804 | -7.8815 | 24.6069 | -19.311 |  | -0.516 | -30.4153 | -30.2078 | 17.5507 | 0 | -8.52 | 0 | 6.8998 | -30.9214 | -11.3003 | -11.4557 | 9.439 | 17.2139 | -33.4209 | 4.2731 |  | 4.0301 |  | 0 |  | 16.9131 | 16.5782 | -24.2812 | 29.1756 | 29.5783 | -10.5051 |  | 27.1891 | -19.12 | 0.5077 | 0.165 | -0.82 | 1.76 | -26.6708 |  | 1.59 | 0.512 |  | -1.25 | 0.1001 | 10.4424 | -3.9 | 28.8758 |  | 15.9383 | -3.4653 | -3.7529 | 1.7972 |  |  | -12.9037 | -14.3005 | 1.584 | -21.0354 | 6.8572 | 7.5686 | 108.4324 | -5.1928 | -6.4949 | 8.5211 | 2.9603 | 5.5528 | 5.5462 | 2.4754 | 15.4901 | 16.7179 | -2.93 | -3.3948 | 17.0611 | 9.4841 | 90.7209 | 29.9849 | 31.1057 | -15.7775 | -15.5198 | 0 | 0 | 53.1501 |  | -5.404 | -4.7393 | -0.7556 | -0.724 |  | -1.11 | -27.5 | -27 | 0.195 | -11.28 | 105.4371 | 13.2674 | 13.3469 | -19.1 | -43.9 | -8.8 | -9.4 |  | -17.4309 | -109.0377 | 59.8681 | -279.7037 | -30.5187 | -25.5007 | 127.4473 | 35.9736 | 149.3135 | 121.9043 | 66.137 | 28.4248 | 30.2393 | -40.2019 | 229.0421 | -219.8958 | 9.2495 | -1.8823 | -0.8191 |  | -9.12 | -0.469 | -0.475 | 5.84 | -5.6 | -2.0625 | -0.4379 | 14.5922 | -11.1894 | -8.3 | 1.877 | 1.724 |  |  | 6.4965 | 6.0748 |  |  | 31.6 | 2.1742 | -0.11 |  | -6.216 | -12.572 | -16.5021 | -5.7373 | 5.8121 | -9.1429 | 2.7434 | -34.3 | 18.2 | 53.7658 | -117.1124
17/09/2025 | 04:30 | 0 | 3.7317 |  | 8.0585 | 10.6117 |  | 10.4621 |  | 8.2707 | 2.8179 | 4.3168 | 2.22 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 3.2872 | 2.0194 | 3.4396 | 3.2745 | 5.857 | 4.1133 | 0.0709 | 2.5576 |  | -1.3591 | -0.127 | -0.115 | -2.424 | -24.42 | -13.2 | -2.03 | 0.405 | -16.4 | 0 |  | -7.07 | -7.13 | 2.2282 | 3.1537 | 16.3731 | 19.7802 | -22.7876 | -10.8507 | -9.9733 | 14.3944 | 17.1421 | -21.9693 | -20.2278 |  | 9.7037 | 59.0391 | 8.5079 | -5.4 | -5.6 | -25.815 | -25.2799 | -2.0552 |  | 8.9551 | 2.9596 |  | 0.1704 | -57.8631 | -2.4415 | -2.6246 | 82.9323 | -174.2305 |  |  |  | 5.5885 | 5.86 | 3.72 | -15.14 | -0.58 | -30.672 | -29.8682 | 36.6801 | 36.3186 | -2.4323 | 0.3725 | 0.2347 | 9.6006 |  |  |  | 17.6 | 14.3 | -1.74 | 30.9628 | 30.7528 | 29.3848 | 56.0108 | 56.4607 | -22.9309 | -34.9321 | -23.0626 | 1.6933 | 15.1 | 10.96 | 10.9424 | 10.8429 | -6.64 |  |  |  | 25.1936 | -13.5448 | -3.2066 |  |  | -3.9026 | -3.7402 | 1.2666 | 1.6757 | -3.4 | -0.81 | 7.564 | -24.8914 | -10.99 | -11.09 | 24.82 | 16.29 | -22.2727 | -11.3182 | -43.5885 | -42.6545 |  | -20.5031 | -29.872 | -29.7713 | -15.6691 | -19.9009 | -10.403 | -144.7477 | 17.7584 |  | -7.9435 | -7.6462 | 26.9237 | -22.1993 |  | -1.028 | -30.6438 | -30.3763 | 19.8675 | 6.28 | -9.95 | 1.8 | 6.9081 | -35.8789 | -12.1732 | -12.2285 | 9.7853 | 16.3724 | -33.7716 | 4.7791 |  | 4.4588 |  | 0 |  | 17.7504 | 18.4202 | -26.6256 | 29.9146 | 29.9312 | -10.6969 |  | 26.3981 | -19.52 | 0.2953 | 0.165 | -0.95 | 1.84 | -27.0236 |  | 1.59 | 0.486 |  | -1.07 | 1.0467 | 11.3339 | -3.73 | 28.8081 |  | 16.0455 | -3.5667 | -3.7557 | 1.8495 |  |  |  | -14.0203 | 0.9443 | -20.4469 | 6.9766 | 6.1536 | 109.4401 | -5.0376 | -6.0941 | 8.4727 | 3.0936 | 5.4796 | 5.5224 | 2.5361 | 15.8135 | 17.5307 | -2.51 | -4.9051 | 16.8437 | 11.7645 | 94.1571 | 31.8377 | 31.453 | -15.5937 | -14.5942 | 0 | 0 |  | 54.4081 | -4.4591 | -3.8878 | -1.3776 | -0.9645 |  | 0.74 | -26.5 | -26.7 | 0.2115 | -10.08 | 97.8429 | 15.6752 | 15.4556 | -19.1 | -43.9 | -10.1 | -10.6 |  |  | -105.0353 | 60.0599 | -277.1866 | -33.2501 | -24.9226 | 127.4197 | 31.5712 | 140.4104 | 120.532 | 68.5908 | 30.8708 | 30.743 | -31.9676 | 234.0587 | -218.9061 | 19.0077 | -9.1597 | -0.8899 |  | -9.12 | -0.371 | -0.38 | 5.52 | -5.2 | -2.6896 | -1.1398 | 14.9432 | -11.104 | -7.7 | 1.176 | 1.591 | 3.2795 | 3.7783 | 7.1946 | 8.1005 |  |  | 31.6 | 2.6308 | 0 |  | -6.4024 | -12.1448 | -16.6306 | -5.9662 | 5.6069 | -9.7804 | 2.4428 | -34.5 | 18.7 | 55.7203 | -120.5761
17/09/2025 | 05:00 | 0 | 3.8036 | -8.6792 | 8.3928 | 10.7979 |  | 10.741 |  | 8.0585 | 2.8339 | 4.3518 | 2.22 | -22 |  |  | -13.2 | 3.0389 | 1.9772 | 3.8914 | 3.5663 | 6.5064 | 4.3104 | -0.1063 | 2.6947 |  | -1.252 | -0.086 | 0.017 | -2.543 | -22.2 |  | -2.355 | 0.408 | -16.6 | 0 |  | -6.81 | -6.23 | 2.0842 | 3.4095 | 16.1839 | 17.0515 | -23.3432 | -10.8507 | -9.9891 | 11.6892 | 14.2709 | -21.9693 | -18.4864 |  | 18.6976 | 56.0481 | 8.2932 | -5.5 | -5.5 | -25.8778 | -25.006 | -2.0907 |  | 9.2301 | 2.8528 | 0 | 0.2151 | -58.3514 | -1.3123 | -1.4649 | 79.6636 | -168.9755 |  |  |  |  | 5.88 | 3.77 | -14.72 | -0.52 | -30.0022 | -29.8682 | 36.8386 | 36.1498 | -2.6938 | 0.8534 | 0.9834 | 9.3764 |  |  |  | 18 | 14.7 | -1.72 | 31.5463 | 31.3998 | 30.0439 | 55.4468 | 55.1615 | -23.8766 | -34.3681 | -23.2206 | 1.7448 | 15.15 | 11.37 | 10.9424 | 11.0382 | -6.87 |  |  |  | 25.5647 | -13.2709 | -3.4083 |  | 16.4 | -3.7659 | -3.3661 | 1.4244 | 1.6757 | -3.25 | -1 | 7.254 | -26.1015 | -11.17 | -11.35 | 25.53 | 16.55 | -22.6 | -11.9273 | -44.0632 | -43.6182 |  | -20.4625 | -29.745 | -29.4324 | -13.1428 | -18.8957 | -10.069 | -142.3155 | 8.1401 |  | -7.7294 | -7.7153 | 24.7363 | -25.1219 |  | 15.888 | -32.1358 | -32.1299 | 17.3021 | -13.84 | -9.64 | 0.1 | 6.7288 | -40.3743 | -10.7382 | -10.922 | 10.7675 | 13.0602 | -27.1323 | 4.9459 |  | 4.5779 |  | 0 |  | 18.5876 | 18.5876 | -28.9699 | 30.5398 | 30.5573 | -10.8141 |  | 27.7018 | -18.96 | 0.1012 | 0.165 | -0.94 | 0.28 | -29.3924 |  | 1.581 | 0.554 |  | -1.49 | 0.2337 | 11.2488 | -3.83 | 28.8146 |  | 15.5716 | -3.6634 | -4.0363 | 1.8388 |  |  | -13.6154 | -13.8629 | 1.03 | -20.2357 | 6.5438 | 7.3 | 108.5872 | -4.9191 | -5.6733 | 8.3823 | 2.2113 | 5.5309 | 5.6332 | 2 | 15.683 | 15.9808 | -2.51 | -4.2967 | 15.1813 | 10.3397 | 92.7618 | 31.7558 | 31.6875 | -16.0173 | -14.5258 | 0 | 0 |  |  | -2.8661 | -2.3223 | -2.4787 | -2.0741 |  | 0.44 | -28.1 | -28.3 | 0.0705 | -9.44 | 96.3114 | 22.4534 | 22.3955 | -18.7 | -45.2 | -11.8 | -12.3 |  |  | -111.2813 | 58.6937 | -276.0153 | -27.0869 | -24.3733 | 128.9938 | 33.132 | 138.2122 | 118.5973 | 66.9008 | 31.3999 | 30.314 | -30.6044 | 229.3985 | -213.8059 | 17.1964 | -9.588 | 0.3992 |  | -9.76 | -0.351 | -0.354 | 6.56 | -5.28 | -2.8339 | -0.4074 | 14.7082 | -11.3085 | -7.6 | 0.112 | -0.797 | 3.2895 | 4.0557 | 6.5578 | 7.3117 |  |  | 33.3 | 1.4689 | 0.05 |  | -5.8442 | -12.868 | -16.4677 | -5.4196 | 5.6726 | -9.16 | 2.6891 | -35.8 | 20.1 | 52.6575 | -116.5316
17/09/2025 | 05:30 | 0 | 3.9969 | -8.8055 | 8.1863 | 10.5927 |  | 11.8727 |  | 8.6042 | 3.2079 | 4.6206 | -2.22 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.0749 | 1.6262 | 4.197 | 4.2112 | 7.4378 | 4.019 | 0.1748 | 2.4569 |  | -1.2642 | -0.128 | -0.118 | -2.208 | -17.76 | -13.2 | -1.557 | 0.419 | -15.96 | 0 |  | -7.43 | -7.44 | 1.6689 | 3.3718 | 17.8867 | 17.6158 | -20.3572 | -10.0469 | -9.818 | 0.644 | 1.3519 | -21.4335 | -16.343 |  | -11.0341 | 62.2835 | 8.7716 | -5.6 | -5.9 | -26.7428 | -26.041 | -2.1315 |  | 9.4885 | 3.1416 | -0.0199 | 0.3308 | -69.7043 | 1.3733 | 1.2207 | 79.3957 | -174.6286 |  |  |  | 7.6843 | 6.2 | 3.99 | -14.15 | 0.07 | -31.3418 | -31.0739 | 37.8904 | 37.3273 | -3.7846 | 1.8089 | 1.8784 | 8.2869 |  |  |  | 18.6 | 15.2 | -1.84 | 32.9773 | 33.7037 | 31.8008 | 57.7079 | 57.8712 | -25.9498 | -34.0016 | -24.9236 | 1.6485 | 18.59 | 13.31 | 11.5674 | 11.6241 | -6.95 |  |  |  | 23.1599 | -13.7984 | -3.5558 | 14.2 | 14.1 | -4.2456 | -2.9921 | 3.3169 | 2.6035 | -2.65 | -1.77 | 8.2615 | -21.2862 | -11.25 | -11.32 | 26.79 | 17.72 | -20.8545 | -10.3364 | -45.2581 | -44.8545 |  | -15.2262 | -25.9513 | -26.0208 | -17.315 | -20.5516 | -9.06 | -139.3758 | 3.4088 |  | -8.4119 | -7.8263 | 19.8279 | -22.698 |  | 10.768 | -31.3999 | -31.4413 | 16.4878 | 0 | -14.87 | 3 | 7.0318 | -37.5422 | -10.0398 | -10.3225 | 11.1645 | 15.0144 | -26.2107 | 4.5844 |  | 4.3981 |  |  |  | 18.7551 | 18.7551 | -27.2954 | 29.9025 | 30.1731 | -10.2552 |  | 30.6609 | -17.34 | 0.5058 | 0.1394 | -0.41 | -0.33 | -29.8562 |  | 1.586 | 0.57 |  | -2.91 | -9.3679 | 1.9851 | -3.75 | 27.048 |  | 17.2832 | -3.407 | -3.7088 | 1.9164 |  |  | -12.5855 | -14.6057 | 0.7029 | -20.597 | 6.3762 | 6.9288 | 123.5549 | -4.8284 | -7.9934 | 8.8651 | 2.0952 | 5.8312 | 5.7993 |  | 15.7615 | 17.7667 | -0.84 | -4.2953 | 14.4506 | 13.9284 | 90.9372 | 32.5997 | 32.6658 | -16.1992 | -15.5683 | 0 | 0 |  |  | -3.6461 | -3.0254 | -3.1932 | -2.7523 |  | 0.21 | -28.4 | -28.4 | 0.2115 | -9.6 | 100.0977 | 21.3856 | 21.1236 | -18.3 | -44.8 | -12.2 | -12.6 |  |  | -112.6138 | 55.8722 | -276.4354 | -25.3852 | -23.0817 | 129.9769 | 34.4859 | 140.5453 | 119.8638 | 64.3655 | 30.4444 | 31.6779 | -31.7704 | 232.9916 | -214.5607 | 16.2379 | -7.3813 | 0.3992 |  | -9.68 | -0.509 | -0.514 | 6.64 | -4.16 | -3.7503 | -1.4939 | 12.9503 | -8.1743 | -7.7 | -0.842 | 0.355 |  | 3.7684 | 6.8427 | 6.0899 |  |  | 30.7 | 0.568 | 0.11 |  | -6.7904 | -11.8009 | -15.9961 | -5.2983 | 5.0619 | -8.5718 | 2.7251 | -33.8 | 17.2 | 52.0673 | -115.7627
17/09/2025 | 06:00 | 0 | 4.2432 | -9.2492 | 7.1872 | 10.6001 |  | 12.1918 |  | 8.8844 | 3.3769 | 4.8449 | -2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.9558 | 0.2435 | 4.649 | 4.4625 | 8.0431 | 4.1621 | 0.0229 | 2.6032 |  | -1.3495 | 0.13 | 0.144 | -1.683 | -19.98 | -13.2 | -1.443 | 0.44 | -14.53 | 0 |  | -6.78 | -6.73 | 1.1516 | 3.4274 | 14.7026 | 15.7896 | -21.1813 | -10.0469 | -9.5515 | 14.7134 | 13.0759 | -21.4335 | -19.0222 |  | 2.5285 | 65.3858 | 7.4452 | -4.9 | -5.3 | -23.7606 | -24.2141 | -1.9591 |  | 9.0153 | 2.8318 | 1.3578 | 1.0736 | -41.8103 | 0.885 | 0.6714 | 69.7952 | -154.2867 |  |  |  | 5.5187 | 5.57 | 3.6 | -14.21 | -0.55 | -30.538 | -30.672 | 38.0274 | 37.8722 | -4.0521 | 1.782 | 1.9195 | 8.7378 |  |  |  | 20.2 | 16.8 | -1.98 | 33.5933 | 33.239 | 31.4446 | 53.9607 | 53.4503 | -22.9061 | -32.2372 | -22.8573 | 1.9501 | 16.81 | 12.33 | 12.0361 | 12.1124 | -7.4 |  |  |  | 23.9878 | -13.627 | -3.6404 | 13.9 | 13.9 | -4.1003 | -1.8701 | 4.4209 | 3.9023 | -1.58 | -1.54 | 6.975 | -24.3414 | -10.77 | -10.78 | 26.57 | 18.73 | -20.6909 | -10.1727 | -44.6278 | -44.5818 |  | -12.9135 | -23.0182 | -22.4905 | -20.8549 | -24.8474 | -9.652 | -128.1704 | -13.7111 |  | -8.5327 | -8.201 | 22.3924 | -20.9334 |  | 10.768 | -31.3019 | -30.7669 | 15.8979 | 0 | -18.85 | 0 | 7.4565 | -34.8193 | -9.468 | -9.6051 | 10.3032 | 15.7438 | -30.2971 | 4.6036 |  | 4.3228 |  |  |  | 17.7504 | 17.7504 | -24.7835 | 29.7721 | 29.6004 | -7.143 |  | 27.0964 | -20.33 | -1.2026 | 0.1916 | 0.53 | 0.21 | -27.0022 |  | 1.578 | 0.455 |  | -7.24 | -10.3769 | 0.0116 | -5.24 | 36.5346 |  | 11.7334 | -1.1287 | 0 | 2.0242 |  |  | -12.8711 | -18.5085 | 1.0333 | -15.9081 | 5.8583 | 5.7683 | 129.9787 | -5.1069 | -7.246 | 12.3605 | 2.763 | 5.8092 | 5.8705 | 2.1445 | 13.131 | 13.6845 | -3.35 | -3.3359 | 19.3148 | 9.5311 | 82.4382 | 29.2009 | 29.7522 | -14.2947 | -13.2317 | 0 | 0 |  |  | -6.6674 | -6.0632 | -3.0514 | -2.9272 |  | 8.12 | -29.3 | -29.3 | 0.2829 | -11.76 | 83.2132 | 23.1862 | 23.1326 | -18.2 | -41.9 | -8 | -8.6 | -17.6445 | -17.6443 | -112.9745 | 53.9384 | -279.2241 | -30.636 | -25.5389 | 120.5093 | 41.874 | 160.8846 | 121.9891 | 57.7026 | 34.5801 | 32.7924 | -49.2109 | 223.4811 | -219.6724 | 1.7289 | 4.6238 | 0.47 |  | -10.32 | -0.589 | -0.597 | 6.08 | -3.28 | -3.8688 | -3.0747 | 10.7256 | -4.979 | -8.1 | 0.924 | -0.89 |  |  | 6.5205 | 6.8175 |  |  | 26.5 | 0.8011 | 0.24 |  | -5.264 | -12.8311 | -17.0386 | -4.0004 | 6.3409 | -11.03 | 4.0221 | -28.4 | 11.3 | 41.0173 | -110.0239
17/09/2025 | 06:30 | 0 | 4.4483 | -9.3402 | 5.7553 | 11.2465 |  | 12.2279 |  | 10.8421 | 4.2249 | 5.7538 | -6.66 | -19.8 | -4.4 | 2.484 | -11 | 3.0992 | -1.2644 | 5.3086 | 5.3142 | 9.145 | 4.21 | 0.0155 | 2.7144 |  | -1.2414 | 0.22 | 0.198 | -1.914 | -13.32 | -13.2 | -1.441 | 0.435 | -14.02 | 0 |  | -6.4 | -6.59 | 1.5389 | 3.3901 | 15.0419 | 16.2082 | -19.7048 | -10.9846 | -9.746 | 15.0624 | 12.7475 | -21.1655 | -19.2901 |  | 1.0723 | 63.0536 | 6.5556 | -4.4 | -4.6 | -22.2759 | -21.9785 | -1.9526 |  | 8.3864 | 1.2196 | 1.8235 | 1.3166 | -30.6406 | 2.2889 | 2.1668 | 64.2984 | -139.606 |  |  |  | 4.4808 | 4.16 | 2.11 | -14.98 | -2.04 | -29.1985 | -29.3324 | 37.8981 | 37.2865 | -3.3912 | 0.6837 | 0.3313 | 7.8123 |  |  |  | 21.7 | 17.7 | -1.92 | 33.0962 | 32.2147 | 31.1764 | 50.0452 | 49.7802 | -22.1059 | -28.1022 | -22.1908 | 2.0461 | 18.76 | 13.37 | 13.1299 | 13.089 | -7.85 |  |  |  | 25.6945 | -13.7456 | -3.9781 | 12.3 | 11.1 | -3.5559 | -0.561 | 5.0518 | 5.7578 | -0.34 | -1.38 | 7.3625 | -25.4764 | -9.47 | -9.5 | 23.25 | 19.77 | -22.5818 | -11.3 | -44.4617 | -44.5727 | 10.4616 | -11.1915 | -21.6325 | -21.5338 | -21.3642 | -24.8706 | -9.085 | -119.2117 | -38.8454 |  | -9.9472 | -9.6014 | 22.78 | -20.5754 |  | 4.624 | -30.5209 | -30.2505 | 14.4699 | 0 | -15.32 | 0.1 | 8.0388 | -36.2325 | -9.5158 | -9.6442 | 10.111 | 14.6359 | -28.7285 | 4.7095 |  | 4.4273 |  |  |  | 16.9131 | 15.7409 | -21.267 | 28.9633 | 28.9453 | -4.1791 |  | 28.6296 | -21.81 | -0.3914 | 0.1385 | 0.05 | 2.2 | -28.5663 |  | 1.685 | -1.83 |  | -13.18 | -13.3592 | -1.9095 | -6.19 | 47.7507 |  | 0 | 5.0978 | 5.3063 | 2.1452 |  |  | -15.9103 | -35.3633 | -0.2014 | -2.3083 | 6.0119 | 5.8184 | 140.1042 | -6.2407 | -7.7739 | 22.5863 |  | 6.1095 | 6.2265 | 2 | 6.4074 | 7.7871 | -4.61 | 0 | 33.0786 | 0 | 65.9961 | 25.8442 | 26.3924 | -13.8081 | -11.7639 | 0 | -10.3188 | 47.5836 | 45.2816 | -9.1614 | -8.5077 | -4.5866 | -4.821 |  | 15.49 | -31.5 | -31.7 | -2.6706 | -9.76 | 86.0645 | 16.5033 | 16.4539 | -17.8 | -41.8 | -6.7 | -7.2 | -17.8885 |  | -116.5115 | 47.1644 | -280.77 | -32.278 | -30.2294 | 106.5981 | 57.7033 | 165.7679 | 109.7264 | 41.8214 | 35.2795 | 34.0882 | -56.2011 | 202.7643 | -217.1349 | -16.0645 | 20.9626 | -0.1624 |  | -11.44 | -0.376 | -0.383 | 7.12 | -4.96 | -3.8969 | -1.3474 | 9.0837 | -4.4236 | -7.7 | -1.473 | -2.242 | 3.2808 | 3.8048 | 5.4944 | 5.9618 |  |  | 26.1 | 0.1836 | 0.4 |  | 0 | -14.1241 | -19.2885 | -1.2057 | 7.3107 | -12.219 | 4.0571 | -28.8 | 10.8 | 31.7841 | -102.4597
17/09/2025 | 07:00 | 0 | 4.4444 | -9.3392 | 6.4928 | 10.3901 |  | 12.4718 |  | 11.225 | 4.4569 | 5.8422 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.0153 | -0.1415 | 5.154 | 5.1351 | 8.9115 | 3.7397 | 0.0726 | 2.6422 |  | -0.7505 | -0.114 | -0.103 | -1.848 | -15.54 | -13.2 | -1.29 | 0.44 | -15.05 | 0 |  | -8.05 | -8.02 | 0.885 | 3.4683 | 16.6136 | 18.4867 | -18.7163 | -10.4488 | -9.7922 | 0.9074 | 0.9556 | -18.7543 | -15.6732 |  | -13.2712 | 63.865 | 8.2611 | -5.3 | -5.7 | -25.7558 | -25.5331 | -2.2227 |  | 8.3407 | 1.7374 | 2.1497 | 1.4164 | -52.4308 | 6.1647 | 5.9511 | 75.9077 | -146.8034 |  |  |  | 5.4089 | 4.94 | 2.71 | -14.83 | -1.31 | -28.9305 | -29.4664 | 37.8868 | 37.3428 | -3.6357 | -5.598 | -5.4921 | 8.3288 |  |  |  | 22.3 | 18.6 | -2.03 | 30.8501 | 30.3814 | 29.4192 | 51.1046 | 51.798 | -23.9385 | -28.1432 | -24.2346 | 2.3789 | 16.06 | 11.57 | 13.1299 | 13.089 | -7.77 |  |  |  | 26.2677 | -13.0848 | -3.8089 | 10.7 | 9.8 | -4.3933 | 0.3799 | 5.9981 | 7.4277 | 0.85 | -1.59 | 6.5875 | -24.7764 | -7.02 | -7.02 | 21.34 | 19.99 | -23.2909 | -11.9 | -46.1389 | -45.3545 |  | -13.4953 | -23.8872 | -23.2464 | -20.6611 | -23.6028 | -9.053 | -128.2353 | -53.5979 |  | -10.3658 | -9.949 | 27.0002 | -18.8582 |  | 3.088 | -27.2552 | -26.8623 | 18.282 | 6.27 | -13.9 | 1.1 | 8.3635 | -31.8638 | -8.2393 | -8.5214 | 6.9156 | 16.5209 | -30.7104 | 4.9719 |  | 4.7706 |  |  |  | 15.5734 | 15.406 | -24.1137 | 28.5565 | 28.5455 | -5.1517 |  | 30.0261 | -21.47 | -0.1991 | 0.1696 | -0.25 | 1.62 | -30.836 |  | 1.615 | -1.994 |  | -15.33 | -13.895 | -2.439 | -6.45 | 45.0947 |  |  | 4.8076 | 4.9014 | 2.1349 | 0.0555 |  | -15.5748 | -34.5451 | -0.2115 | -2.7287 | 5.9762 | 5.5442 | 134.9434 | -5.9888 | -7.3018 | 21.5668 | 2.1069 | 6.505 | 6.6695 | 2 | 3.6126 | 5.0811 | -5.87 | 0 | 27.6514 | -5.3665 | 69.5965 | 14.0627 | 14.3242 | -12.4393 | -10.2955 | 0 | 0 | 30.1296 | 25.6323 | -9.6063 | -9.057 | -5.8075 | -6.057 |  | 41.96 | -33.4 | -33.1 | -2.6889 | -9.04 | 89.792 | -0.0681 | 29.561 | -17.4 | -41.4 | -6.7 | -7.2 | -17.9102 | -17.7255 | -145.9043 | 35.4577 | -237.4901 | -29.8031 | -29.4665 | 86.7683 | 81.7912 | 127.5576 | 150.565 | 10.7806 | 20.7911 | 21.1279 | -18.8921 | 126.6407 | -263.5192 | 3.9224 | -0.8002 | -0.0232 |  | -12.88 | -0.556 | -0.556 | 8.8 | -5.2 | -4.7109 | -0.5264 | 6.2699 | -3.3982 | -6.6 | -2.774 | -3.098 | 3.2763 | 3.8253 | 7.0619 | 9.9965 |  |  | 27.2 | 0.3967 | 0.37 |  | 0 | -15.4135 | -21.0983 | 2.222 | 7.9988 | -13.4851 | 5.4152 | -29.1 | 11.6 | 29.1753 | -100.5788
17/09/2025 | 07:30 | 0 | 4.568 | -9.537 | 6.0177 | 10.464 |  | 14.0261 |  | 13.9111 | 5.5908 | 7.0974 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.7734 | -0.1726 | 5.4829 | 5.6476 | 9.4594 | 3.0242 | 0.1406 | 2.6637 |  | -0.7823 | -0.073 | -0.05 | -2.303 | -13.32 | -8.8 | -1.173 | 0.429 | -14.45 | 0 |  | -8.09 | -8.15 | 1.7335 | 3.345 | 19.7739 | 19.6792 | -16.3405 | -6.1621 | -5.6531 | 12.9008 | 17.0274 | -18.6203 | -14.8695 |  | 9.1146 | 124.0155 | 7.0208 | -4.8 | -5.2 | -29.1136 | -28.5347 | -2.8871 |  | 12.5525 | 5.3059 | 3.5806 | 2.446 | -72.634 | 41.8409 | 40.9863 | 48.7531 | -104.8536 |  |  |  | 10.9276 | 4.09 | 2.75 | -12.38 | -0.17 | -30.9399 | -31.0739 | 35.9391 | 34.9896 | -3.9102 | 10.1757 | 10.4772 | 12.3315 |  |  |  | 23.7 | 19.6 | -2.5 | 40.1072 | 39.7829 | 37.9646 | 69.2735 | 69.5421 | -20.1169 | -54.5612 | -16.2567 | 2.1518 | 20.82 | 14.5 | 13.2861 | 13.2843 | -8.73 |  |  |  | 24.9979 | -11.166 | -4.4971 | 4.4 | 4.1 | -5.0916 | 1.6889 | 7.2598 | 9.2831 | 2.12 | -1.99 | 6.293 | -25.8415 | -6.76 | -6.85 | 19.94 | 21.53 | -21.5636 | -11.0818 | -46.0215 | -44.9182 | 12.7984 | -7.0339 | -18.1583 | -18.1714 | -20.0718 | -22.7026 | -8.267 | -99.3765 | -63.4763 |  | -10.4072 | -10.1597 | 26.1511 | -20.059 |  | 13.328 | -29.2847 | -28.8964 | 17.8113 | 0 | -12.52 | 2.2 | 8.492 | -35.6279 | -9.7343 | -9.8921 | 9.137 | 13.0884 | -30.229 | 5.0394 |  | 4.7197 |  |  |  | 17.248 | 17.5829 | -24.1137 | 30.434 | 30.3845 | -6.1173 |  | 30.6804 | -24.53 | -0.6038 | 0.1476 | 0.15 | 1.52 | -30.7495 |  | 1.561 | -1.714 |  | -13.15 | -0.0359 | 10.8289 |  | 46.0672 |  |  | 4.8578 | 5.1448 | 2.136 |  |  |  | -37.1424 | -0.4442 | -2.6937 | 6.7182 | 6.0961 | 133.3577 | -4.6959 | -7.2976 | 21.3754 | 1.8231 | 6.527 | 6.6774 | 1 | 5.0616 | 4.3256 | -4.61 | -4.0216 | 17.2579 | 0 | 65.4651 | 9.0759 | 9.2967 | -10.941 | -9.2028 | 0 | 0 | 12.2704 | 11.2517 | -7.5518 | -7.2937 | -9.062 | -8.9436 |  | 47.21 | -29.1 | -29.3 | -2.3722 | -0.64 | 85.1729 |  | 27.8006 | -16.1 | -36.3 | -10.1 | -10.6 | -17.7125 |  | -148.45 | 32.1892 | -239.3064 | -32.872 | -31.5927 | 79.273 | 87.4638 | 122.5637 | 143.6488 | 3.6 | 22.1071 | 21.911 | -12.4897 | 116.2693 | -258.0944 | 2.351 | 1.24 | -1.2634 |  | -12.48 | -0.669 | -0.671 | 9.12 | -6.16 | -4.7565 | 0.3525 | 7.8843 | -6.3859 | -6.2 | -0.908 | -1.042 |  |  | 7.0621 | 7.8956 |  |  | 22.9 | 0.2544 | 0.55 |  | 0 | -15.5248 | -21.9497 | 2.5421 | 8.6836 | -15.0679 | 6.1807 | -25.6 | 9.4 | 15.187 | -87.4087
17/09/2025 | 08:00 | 0 | 4.9983 | -9.919 | 6.2091 | 11.0887 |  | 14.052 |  | 14.7513 | 6.3278 | 7.6368 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.0146 | 0.7239 | 5.3557 | 5.3279 | 9.2392 | 2.9956 | -0.0203 | 2.2575 |  | -0.775 | -0.738 | -0.742 | -2.643 | -11.1 | -8.8 | -1.172 | 0.414 | -8.9 | 0 | -10 | -12.8 | -13 | 2.1005 | 3.5177 | 20.9234 | 23.4464 | -16.0544 | -8.1715 | -7.4389 | 11.2939 | 12.9181 | -15.9411 | -13.7978 |  | 18.4599 | 105.8921 | 9.3664 | -5.8 | -6.2 | -26.5919 | -27.1255 | -3.1174 |  | 7.5551 | 4.4013 | 2.2753 | 1.5454 | -79.104 | 52.6139 | 52.5223 | 34.1917 | -101.9577 |  |  |  | 15.119 | 5.39 | 3.83 | -11.01 | 1.7 | -27.0551 | -27.591 | 36.5948 | 35.4731 | -3.7997 | -5.1185 | -4.9047 | 7.3836 |  |  |  | 24.8 | 20.7 | -2.72 | 35.7452 | 36.4078 | 33.6347 | 76.1542 | 76.7604 | -21.564 | -61.4226 | -19.0642 | 2.3044 | 23.48 | 16.53 | 14.5361 | 14.4562 | -9.06 |  |  |  | 17.228 | -12.7089 | -4.6069 | 4.2 | 2.4 | -5.0647 | 2.811 | 10.2564 | 10.7675 | 2.99 | -2.58 | 7.7345 | -15.6809 | -7.15 | -7.25 | 22.28 | 23.17 | -13.3636 | -7.0182 | -43.4747 | -42.3182 | 22.1252 | 0.3859 | -11.1007 | -11.324 | -15.6462 | -20.0386 | -8.085 | -90.7545 | -53.9509 |  | -11.1217 | -10.5549 | 17.9513 | -12.8897 |  | 8.208 | -27.8752 | -27.6744 | 7.7562 | -3.26 | -10.48 | 0.1 | 9.0021 | -22.622 | -8.5731 | -8.8617 | 9.1487 | 6.3891 | -20.2568 | 4.094 |  | 3.823 |  |  |  | 14.7362 | 14.9036 | -24.951 | 24.8387 | 24.5816 | -8.4535 |  | 24.8161 | -22.95 | -1.1147 | 0.1897 | 0.65 | 3.14 | -26.1315 |  | 1.66 | -1.702 |  | -9.78 | -9.6264 | -0.4698 | -5.74 | 44.8233 |  |  | 3.9117 | 3.9799 | 2.1721 |  |  | -15.6966 | -41.5804 | 0.1179 | -1.275 | 5.6305 | 6.197 | 157.6573 | -3.8483 | -5.1062 | 19.9593 | 2.3684 | 6.6295 | 6.6853 | 1.595 | 17.0665 | 19.7931 | -5.45 | 0 | 26.4078 | -13.4501 | 70.3037 | -6.1335 | -5.4252 | -14.175 | -12.3583 | 0 | 0 |  |  | -8.634 | -7.9528 | -11.6667 | -11.0729 |  | 42.6 | -28.5 | -29 | -2.4417 | 3.28 | 87.7081 |  | 26.617 | -15.7 | -36.1 | -8 | -8.5 |  |  | -160.1464 | 15.2377 | -228.4671 | -24.6268 | -34.7931 | 71.2258 | 98.1697 | 117.0196 | 141.0645 | -5.9133 | 25.4259 | 23.7196 | -8.3724 | 103.6029 | -255.893 | -11.4915 | 13.3377 | -0.4431 |  | -11.92 | -0.567 | -0.574 | 9.04 | -6.64 | -4.3735 | 0.911 | 7.4723 | -6.4134 | -7 | -0.49 | -0.851 | 3.2782 |  | 6.8824 | 6.7098 |  |  | 22.4 | -0.3347 | 0.59 |  | 0 | -13.2563 | -19.0601 | -1.2682 | 7.0311 | -12.0333 | 4.8424 | -25 | 8.7 | 30.4654 | -102.9878
17/09/2025 | 08:30 | 0 | 5.1455 | -10.1584 | 4.3618 | 11.0792 |  | 14.9224 |  | 18.2857 | 7.9888 | 9.2303 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.7308 | -0.8283 | 4.8425 | 4.801 | 8.5308 | 0.6416 | 0.1477 | 2.3031 |  | -0.7895 | -0.696 | -0.65 | -2.076 | -8.88 | -2.2 | -0.841 | 0.423 | -8.38 | 0 |  | -12.85 | -12.71 | 3.4896 | 4.1747 | 21.1709 | 21.8709 | -15.2145 | -3.6169 | -2.2945 | 19.0277 | 11.598 | -11.2526 | -7.3677 |  | 27.879 | 101.7093 | 8.9914 | -5.5 | -6.1 | -29.5402 | -29.5097 | -3.1913 |  | 12.5819 | 4.9215 | 2.5913 | 1.7869 | -60.5792 | 55.0859 | 54.6892 | 12.6759 | -82.2147 |  |  |  | 21.476 | 6.95 | 5.77 | -7.82 | 4.03 | -29.6003 | -29.7343 | 37.3267 | 36.1326 | -6.1305 | -4.1167 | -4.101 | 11.2672 |  |  |  | 25.7 | 21.6 | -3.28 | 38.9206 | 38.7596 | 36.88 | 72.6172 | 72.2028 | -22.139 | -60.6311 | -20.4509 | 2.5711 | 26.41 | 18.27 | 17.1924 | 17.0929 | -10.42 |  |  |  | 6.5616 | -14.9096 | -5.367 | 0 | 0 | -4.801 | 3.559 | 13.0953 | 12.0663 | 3.97 | -3.89 | 10.447 | -7.6954 | -7.2 | -7.23 | 21.44 | 25.25 | -4.2182 | -2.2091 | -41.7658 | -41.2091 | 33.2897 | 9.3802 | -1.5676 | -0.7757 | -9.3632 | -13.3478 | -8.871 | -72.8844 | -51.0523 |  | -11.1209 | -10.4701 | 0 | -13.9747 |  | 7.696 | -28.9809 | -30.3594 | 1.8518 | 0 | -16.02 | 2.6 | 9.0985 | -24.5319 | -9.6531 | -9.867 | 9.5957 | -5.0255 | -19.2531 | 4.7281 |  | 4.4979 |  |  |  | 16.2433 | 17.0805 | -24.951 | 23.7875 | 23.6638 | -8.8078 |  | 27.6091 | -20.55 | -0.4024 | 0.165 | 0.69 | 1.27 | -25.9955 | 2.8625 | 1.648 | -1.655 |  | -1.66 | -8.8684 | 0.8786 | -3.91 | 39.3733 |  |  | 3.4367 | 3.3058 | 2.4406 | 0.0225 |  | -13.0978 | -44.9128 | 0.4665 | -0.6132 | 9.8678 | 9.625 | 160.8343 | -2.7016 | -5.2101 | 19.5356 | 1.9954 | 7.3766 | 7.4209 | 1.2889 | 18.1854 | 18.9191 | -2.93 | 0 | 21.1729 | -8.8848 | 73.5681 | -4.0377 | -2.9945 | -13.6116 | -12.0035 | 0 | 0 | 20.8146 | 19.7833 | -6.574 | -5.6896 | -13.6584 | -13.285 |  | 47.08 | -27.5 | -26.9 | -2.407 | 3.84 | 79.7849 |  | 30.6345 | -15.2 | -35.4 | -10.2 | -10.8 |  | -17.5063 | -160.8619 | 12.536 | -228.9647 | -26.4495 | -36.1218 | 72.5412 | 95.6911 | 120.8699 | 140.1129 | -2.8033 | 24.0004 | 23.6213 | -8.4296 | 110.2721 | -252.0255 | -2.6383 | 3.9707 | -1.5686 |  | -11.36 | -0.745 | -0.748 | 8.72 | -7.44 | -2.8946 | 1.7594 | 7.8233 | -6.4134 | -8 | -1.416 | -0.28 | 3.0573 | 3.5474 | 7.0154 | 6.5031 |  |  | 22.5 | 0.0799 | 0.68 |  | -3.9316 | -12.2407 | -18.9278 | -2.0751 | 5.6136 | -11.736 | 5.5516 | -24.8 | 8.8 | 27.9231 | -100.1771
17/09/2025 | 09:00 | 0 | 5.2991 | -10.3491 | 3.8445 | 10.8604 |  | 16.3112 |  | 19.6891 | 8.7437 | 9.9502 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 1.1009 | -0.0211 | 5.5109 | 5.4998 | 9.5977 | 1.0019 | 0.2493 | 2.653 |  | -0.7821 | -0.634 | -0.621 | -2.352 | -8.88 | -2.2 | -1.033 | 0.413 | -7.16 | 0 |  | -13.55 | -13.55 | 4.4199 | 3.8459 | 22.7085 | 24.663 | -18.9565 | -2.1433 | -2.76 | 0.6757 | 0.6889 | -9.6451 | -6.0282 |  | 6.1577 | 113.4599 | 8.8266 | -5.6 | -6 | -30.8295 | -30.5697 | -3.2028 |  | 10.6255 | 5.6711 | 3.4589 | 2.4008 | -79.9585 | 75.9911 | 75.808 | -13.3781 | -72.2944 |  |  |  | 24.5697 | 7.83 | 6.94 | -7.02 | 5.5 | -27.1891 | -26.7872 | 35.9124 | 34.9257 | -4.917 | -9.5939 | -9.4432 | 10.0641 |  |  |  | 28.1 | 23.9 | -3.54 | 38.6744 | 38.6461 | 36.8537 | 82.1878 | 81.8351 | -21.6637 | -72.3192 | -17.5096 | 2.8565 | 25.07 | 17.6 | 19.0674 | 18.8507 | -10.88 |  |  |  | 14.192 | -17.1029 | -5.6224 | -6.6 | -6.1 | -3.5071 | 4.307 | 12.4644 | 12.9941 | 4.66 | -3.38 | 11.439 | -13.8258 | -9.09 | -9.05 | 26.16 | 27.32 | -11.2182 | -6.0273 | -41.292 | -40.4091 | 33.8995 | 9.5607 | -2.2924 | -1.8597 | -12.5507 | -18.3787 | -10.188 | -42.5684 | -50.4066 |  | -12.3941 | -11.311 | 15.4951 | -9.8442 |  | 7.696 | -27.9404 | -27.6095 | 5.2826 | 0 | -13.06 | 0 | 9.5334 | -17.8911 | -9.9755 | -10.2519 | 8.1748 | 2.1389 | -17.2451 | 5.1182 |  | 4.7608 |  |  |  | 10.7172 | 11.0521 | -19.4249 | 22.2556 | 22.6097 | -3.6522 | 9.2624 | 26.9108 | -19.13 | -0.1991 | 0.2007 | -0.12 | 1.78 | -27.1233 |  | 1.809 | -1.684 |  | -2.04 | -19.4222 | -8.9481 | -3.4 | 39.6531 |  |  | 2.7794 | 2.8354 | 2.5144 |  |  | -13.4183 | -48.3688 | 0.3305 | -0.0553 | 7.7844 | 7.7332 | 174.8092 | -1.7 | -3.9799 | 17.7719 | 1.9623 | 7.524 | 7.5871 | 1.2198 | 13.3173 | 0 | -3.35 | -3.7434 | 14.9706 | 0 | 69.4841 | 30.5039 | 0 | -14.0078 | -11.8614 | 0 | 0 |  |  | -4.5525 | -4.2394 | -17.9199 | -17.8937 |  | 53.37 | -26.8 | -27.4 | -2.5296 | 6.48 | 78.0947 |  | 32.8582 | -14 | -35.4 | -12.3 | -12.8 | -17.4709 | -17.442 | -152.0571 | 19.2733 | -234.9386 | -25.0689 | -35.889 | 80.6923 | 86.7908 | 121.3249 | 142.7917 | 6.5766 | 24.1236 | 21.7223 | -12.6506 | 123.1748 | -255.723 | 11.3262 | -8.0132 | -2.9993 |  | -4.96 | -0.646 | -0.639 | 0.96 | 0 | -2.642 | 0.0595 | 4.4266 | -2.8702 | -6.8 | 0.413 | -1.225 | 3.1031 | 3.831 | 7.7045 | 8.1628 |  |  | 20.6 | 1.1072 | 0.84 |  | -3.1762 | -12.4238 | -18.5534 | -2.5848 | 5.2438 | -12.3847 | 6.239 | -23.1 | 6.4 | 17.8594 | -83.8706
17/09/2025 | 09:30 | 0 | 5.7843 | -10.8824 | 3.8789 | 10.6786 |  | 16.6542 |  | 21.3679 | 9.5277 | 10.8455 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | 0.7114 | -2.0875 | 6.0435 | 5.9802 | 10.4952 | 1.3642 | 0.4832 | 2.7492 |  | -0.7882 | -0.323 | -0.311 | -2.399 | -6.66 | 2.2 | -0.925 | 0.413 | -5.62 | 0 |  | -13.37 | -13.21 | 5.8214 | 4.1079 | 18.8666 | 20.388 | -19.1553 | -3.7508 | -3.5384 | 12.3196 | 15.5372 | -13.128 | -9.779 |  | 23.3633 | 125.08 | 6.7282 | -4.5 | -4.8 | -28.2652 | -28.156 | -3.0994 |  | 10.4979 | 6.1158 | 4.0265 | 2.7632 | -47.7615 | 73.7022 | 73.5496 | -30.1757 | -50.1136 |  |  |  | 25.2183 | 9.74 | 8.84 | -5.05 | 7.13 | -24.1081 | -23.9741 | 33.8491 | 32.4598 | -4.9394 | -7.7102 | -7.9849 | 10.7284 |  |  |  | 28.1 | 23.6 | -3.44 | 40.6 | 40.3377 | 38.3613 | 72.9408 | 72.6329 | -17.7163 | -68.6803 | -13.1177 | 3.126 | 26.26 | 18.22 | 20.6299 | 20.2179 | -11.53 |  |  |  | 10.95 | -18.3345 | -6.1689 | -7.4 | -7.1 | -3.0322 | 4.681 | 13.5684 | 13.5507 | 5.12 | -3.79 | 12.989 | -10.7556 | -9.98 | -10.03 | 27.89 | 27.63 | -7.9273 | -4.1909 | -39.6162 | -38.8818 | 39.0658 | 14.527 | 2.1796 | 3.0222 | -8.4763 | -16.1392 | -11.725 | -19.6017 | -64.7083 |  | -12.1971 | -11.1996 | 17.8142 | -10.855 |  | -2.564 | -25.6767 | -25.4042 | 6.3186 | 6.37 | -8.75 | 0.1 | 9.5901 | -20.7202 | -10.0089 | -10.2218 | 7.9842 | 2.8581 | -19.025 | 5.1403 |  | 4.9477 |  |  |  | 11.0521 | 10.7172 | -21.267 | 20.8258 | 20.8389 | -3.059 | 9.3654 | 28.9128 | -20.28 | 0.7018 | 0.1476 | -0.79 | 2.31 | -28.9074 |  | 1.697 | -1.726 |  | -8.58 | -18.5063 | -7.5288 | -4.89 | 47.9186 |  | -1.8078 | 4.5278 | 4.6624 | 2.6554 |  |  | -15.2177 | -49.4905 | 1.3872 | 0.7303 | 8.2903 | 8.0185 | 183.4509 | -1.0098 | -5.3186 | 21.3567 | 2.1803 | 7.6559 | 7.8402 | 1 | 7.2131 | 0 | -0.84 | -4.5374 | 14.9236 | 6.0249 | 61.7198 | 22.2991 | 0 | -11.8296 | -9.8002 | 0 | -10.676 | 8.4766 | 7.5701 | -4.547 | -4.3218 | -20.933 | -20.8223 |  | 52.62 | -25.7 | -25.4 | -2.4949 | 8.32 | 77.135 |  | 37.3192 | -14 | -35.4 | -12.2 | -12.7 | -17.4579 |  | -148.8844 | 24.1968 | -236.7003 | -32.5158 | -34.0767 | 76.3221 | 89.5529 | 117.9172 | 138.6165 | -0.5014 | 24.904 | 22.4303 | -9.9261 | 117.2534 | -253.2335 | 4.9212 | 0.8724 | -1.0071 |  | -3.92 | -0.713 | -0.714 | 0.08 |  | -2.2827 | 0.032 | 4.4846 | -3.9841 | -5.6 | 0.02 | 0.152 |  | 3.8306 | 6.2959 | 6.2174 |  |  | 20.9 | -0.4859 | 0.95 |  | 0 | -13.1578 | -20.4632 | 0 | 6.4617 | -14.882 | 7.1575 | -23.5 | 6.6 | 8.8851 | -73.232
17/09/2025 | 10:00 | 0 | 6.3538 | -11.5905 | 3.5388 | 11.3405 |  | 16.5832 |  | 24.9976 | 10.9137 | 10.6042 | -17.76 | -33 | 8.8 | 8.28 | -19.8 | 0.6828 | 1.4633 | 7.2552 | 7.1069 | 12.3041 | 3.1113 | 0.3247 | 2.7086 |  | -0.6979 | -0.351 | -0.355 | -2.406 | -2.22 | 2.2 | -0.541 | 0.412 | -6.7 | 0 |  | -13.58 | -13.67 | 5.9328 | 3.9882 | 19.6084 | 21.1208 | -16.679 | -6.8319 | -6.6093 | 12.9749 | 10.3435 | -10.9846 | -7.0998 |  | 10.1799 | 127.7663 | 9.1846 | -5.9 | -6.3 | -24.1606 | -25.6421 | -4.0658 |  | 22.5367 | 8.5124 | 4.6037 | 3.0246 | -59.6637 | 75.869 | 75.869 | -29.3741 | -52.321 |  |  |  | 30.8069 | 14.69 | 0 | -0.65 | 1.65 | -24.242 | -24.376 | 34.9866 | 33.9621 | -5.6423 | -7.9763 | -8.2131 | 21.679 |  |  |  | 29.1 | 24.7 | -3.52 | 42.1696 | 41.7651 | 39.553 | 77.4876 | 76.8648 | -23.4877 | -69.3492 | -18.3726 | 3.2901 | 26.82 | 18.79 | 21.0986 | 20.6085 | -11.98 |  |  |  | 10.9752 | -17.9935 | -6.4553 | -8.3 | -7.8 | -3.0969 | 5.2421 | 14.357 | 14.2929 | 5.73 | -3.99 | 13.8105 | -10.5656 | -9.07 | -9.1 | 26.93 | 29.26 | -7.3636 | -4.2364 | -40.5651 | -39.3636 | 40.1087 | 14.3357 | 2.2697 | 2.7003 | -4.9754 | -10.4017 | -12.247 | -22.3022 | -59.2944 |  | -12.4076 | -11.1569 | 14.8527 | -8.8055 |  | 6.16 | -27.8956 | -27.7845 | 3.0483 | 0 | -10.45 | -0.7 | 9.7216 | -18.5607 | -9.8608 | -10.1162 | 7.0264 | -1.8282 | -16.1564 | 5.4024 |  | 5.0255 |  |  |  | 11.5545 | 11.387 | -24.6161 | 21.6922 | 21.859 | -5.3463 | 0 | 31.0076 | -19.88 | -0.3035 | 0.2163 | -0.04 | -0.6 | -30.2217 |  | 1.75 | -1.723 |  | -7.94 | -14.75 | -3.3207 | -4.79 | 48.7035 |  | -1.7864 | 3.4363 | 3.6474 | 2.7998 |  |  | -15.647 | -51.3846 | 1.0348 | 1.0408 | 5.612 | 6.1596 | 172.4001 | -0.2926 | -3.8587 | 19.2848 | 2.2558 | 8.0441 | 8.1734 | 2 | 7.0939 | 0 | -0.84 | -5.1135 | 15.3904 | 5.7937 | 65.2864 | 24.792 | 0 | -12.6563 | -10.2327 | 0 | 0 |  |  | -3.7285 | -3.4759 | -21.2552 | -21.4962 |  | 49.33 | -26.9 | -26.6 | -4.0769 | 10.16 | 76.0554 |  | 40.1768 | -13.9 | -34.6 | -12.3 | -13.2 |  |  | -150.6453 | 20.1433 | -235.8761 | -29.4931 | -35.3758 | 78.6405 | 88.4985 | 119.0659 | 140.4986 | 5.4582 | 20.4295 | 20.6128 | -9.6647 | 119.4104 | -255.3029 | 7.7457 | -2.0651 | -1.6858 |  | -4.4 | -0.812 | -0.817 | 0.56 |  | -2.3936 | 0.0595 | 4.2496 | -3.7186 | -6.4 | 0.146 | -0.961 |  | 3.5489 | 6.5388 | 5.7581 |  |  | 21 | -1.5884 | 1.06 |  | 0 | -12.7778 | -20.8813 | -1.6109 | 6.3826 | -13.4559 | 7.4049 | -23.5 | 6.5 | 12.3975 | -78.089
17/09/2025 | 10:30 | 0 | 6.8993 | -12.0558 | 2.0957 | 11.1753 |  | 17.7967 |  | 25.1491 | 10.9767 | 10.7385 | -17.76 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 0.4478 | 2.2833 | 7.6993 | 7.5708 | 13.2007 | 3.8394 | 0.3423 | 2.5528 |  | -0.6908 | -0.516 | -0.366 | -2.062 | -2.22 | 2.2 | -0.272 | 0.426 | -7.3 | 0 | -10 | -12.79 | -12.9 | 5.7068 | 3.9457 | 19.8729 | 23.7858 | -18.6982 | -7.9036 | -8.2797 | 15.6523 | 15.5132 | -11.3865 | -6.1621 |  | 12.5092 | 122.0044 | 10.3513 | -6 | -6.8 | -23.6745 | -23.4556 | -4.2059 |  | 19.1583 | 8.8143 | 4.2599 | 2.7448 | -48.677 | 57.68 | 57.6189 | -5.5822 | -62.9411 |  |  |  | 32.6331 | 16.89 |  | 2 | 2.75 | -16.2046 | -18.3479 | 37.1314 | 36.2036 | -4.1813 | 5.263 | 5.1297 | 18.0206 |  |  |  | 32.6 | 27.5 | -3.71 | 51.7126 | 51.6644 | 49.9063 | 53.1402 | 53.3207 | -22.794 | -48.8839 | -15.8891 | 3.4201 | 25.54 | 17.85 | 22.0361 | 21.5851 | -12.61 |  |  |  | 23.4463 | -18.6444 | -6.6286 | -10.5 | -10.1 | -2.0557 | 5.9901 | 13.5684 | 15.5917 | 6.49 | -3.42 | 13.826 | -24.2364 | -8.62 | -8.69 | 26.48 | 30.68 | -23.2545 | -10.6455 | -40.7839 | -39.6727 | 34.2661 | 9.3471 | -3.207 | -2.5148 | -3.9894 | -9.1284 | -12.326 | -47.6049 | -59.0331 |  | -12.463 | -11.9535 | 0 | -6.9832 |  | 25.104 | -29.547 | -28.7486 | -1.3052 | 0 | -18.37 | 1.4 | 10.1479 | -16.0487 | -10.6168 | -10.8285 | 8.6052 | -6.1221 | -10.9157 | 5.4612 |  | 5.3221 |  |  |  | 3.0142 | 2.8468 | -19.2575 | 21.7623 | 21.7725 | -3.9614 | 9.5898 | 29.2741 | -20.43 | -0.6038 | 0.2474 | 0.75 | 0.28 | -28.2885 |  | 1.787 | -1.689 |  | -10.05 | -17.7298 | -5.2658 | -5.45 | 52.3947 |  | -1.838 | 3.5753 | 3.5317 | 2.8875 | 0.054 |  | -15.3288 | -53.0549 | 1.7338 | 1.3441 | 4.4563 | 4.2781 | 172.3376 | -5.4719 | -3.8147 | 10.5997 | 2.3919 | 8.11 | 8.3079 |  | 6.4849 | 0 | -5.45 | 0 | 19.7804 | 0 | 69.4963 | 21.8564 | 0 | -11.6674 | -9.9139 | -11.5759 | -11.2299 |  |  | -6.5631 | -5.8929 | -26.3478 | -25.8324 |  | 44.38 | -26.7 | -26.7 | -3.2328 | 11.76 | 81.1344 |  | 37.9964 |  | -35 | -11 | -11.6 |  |  | -153.9238 | 16.3652 | -235.7439 | -29.0393 | -38.8811 | 77.9878 | 90.4428 | 120.4017 | 141.0747 | 0.3326 | 20.5766 | 22.6472 | -8.1257 | 118.0422 | -255.7006 | 1.536 | 0.4236 | -1.0291 |  | -3.84 | -0.659 | -0.67 | 0 |  | -1.6999 | 0.1175 | 4.4266 | -3.9536 | -6.1 | 0.934 | 0.193 |  | 3.8457 | 7.8035 | 4.3319 |  |  | 20.8 | -0.9055 | 1.13 |  | 0 | -13.957 | -20.6824 | 0 | 7.2551 | -15.026 | 6.7229 | -23.2 | 6.3 | 23.4958 | -87.2488
17/09/2025 | 11:00 | 0 | 7.6237 | -13.2477 | 2.7129 | 11.0349 |  | 18.7418 |  | 26.5372 | 11.7856 | 11.3007 | -19.98 | -35.2 | 11 | 8.28 | -22 | 0.5508 | 2.001 | 7.6512 | 7.6271 | 13.0686 | 3.869 | 0.4104 | 2.6802 |  | -0.7281 | -0.523 | -0.38 | -2.187 | -2.22 | 6.6 | -0.58 | 0.42 | -7.03 | 0 |  | -12.33 | -12.48 | 6.5112 | 3.6184 | 19.2966 | 24.2187 | -17.3305 | -7.9036 | -8.2462 | 11.6541 | 13.679 | -11.3865 | -5.4923 |  | 17.3015 | 117.8686 | 10.3208 | -6.3 | -6.5 | -23.7466 | -24.3224 | -4.3642 |  | 18.7668 | 7.8402 | 3.1355 | 2.3283 | -54.0788 | 58.8092 | 58.7481 | -7.8618 | -64.4692 |  |  |  | 32.703 | 17.68 |  | 2.43 | 2.24 | -15.8027 | -15.4009 | 37.7356 | 36.3346 | -4.8838 | 7.581 | 6.7904 | 18.2224 |  |  |  | 31.7 | 26.7 | -3.55 | 52.5395 | 52.1618 | 50.2777 | 52.732 | 53.0423 | -22.7055 | -48.9451 | -16.8051 | 3.5026 | 28.45 | 19.78 | 22.3486 | 21.8781 | -12.77 |  |  |  | 25.3952 | -18.2639 | -6.7403 | -10.3 | -10.2 | -2.2119 | 6.5511 | 14.1993 | 15.9628 | 6.9 | -3.69 | 13.6245 | -24.3664 | -9.31 | -9.39 | 28.65 | 30.74 | -23.1091 | -11.5091 | -41.1458 | -40.2545 | 37.0966 | 10.5526 | -1.3869 | -1.8722 | -2.9229 | -12.1223 | -12.815 | -43.844 | -68.1757 |  | -13.397 | -11.8388 | 0 | -7.2783 |  | 17.936 | -29.0349 | -28.9002 | -2.5109 | 0 | -19.11 | 1.5 | 10.1459 | -16.3573 | -11.3359 | -11.4238 | 9.8268 | -5.2514 | -14.8026 | 5.4207 |  | 5.1025 |  |  |  | 2.6793 | 2.6793 | -19.5924 | 21.9105 | 21.816 | -2.687 | 11.5455 | 30.4949 | -19.46 | 0.0133 | 0.2355 | 0.63 | 0.16 | -30.1848 |  | 1.787 | -1.65 |  | -10.64 | -21.2487 | -8.3766 | -5.31 | 52.5356 |  | -1.8207 | 3.1199 | 3.3793 | 2.9907 |  |  | -15.8408 | -54.2802 | 1.9145 | 1.8324 | 5.6583 | 4.9259 | 181.9208 | -4.419 | -3.2955 | 10.1664 | 2.6978 | 8.2785 | 8.4582 | 2.2404 | 4.5644 | 0 | -5.87 | 0 | 28.5543 | -6.8894 | 54.365 | 23.0961 | 0 | -13.2798 | -10.1626 | -9.6215 | -11.3676 |  |  | -8.6944 | -8.5132 | -31.4963 | -31.0046 |  | 23.96 | -25 | -25.3 | -3.1632 | 12.88 | 66.2988 |  | 45.3058 | -14 | -34.1 | -9.3 | -9.8 | -17.8481 | -17.851 | -142.4736 | 26.7091 | -240.5126 | -61.5907 | -40.8834 | 113.5516 | 168.0092 | 67.8998 | 162.5117 | -70.1019 | 34.2549 | 35.3198 | 41.8645 | 120.233 | -278.944 | -17.5051 | 19.3863 | -0.8191 |  | -3.76 | -0.831 | -0.837 | -0.08 |  | -1.6467 | 0.0595 | 3.6942 | -3.0167 | -5.8 | 0.883 | 1.101 |  | 3.849 | 6.3459 | 6.5803 |  |  | 19.7 | -1.3863 | 1.18 |  | 0 | -14.1343 | -19.7554 | 0.8478 | 6.7212 | -14.502 | 6.5538 | -22 | 4.7 | 15.6105 | -81.1365
17/09/2025 | 11:30 | 0 | 5.8602 | -10.9367 | 2.6518 | 11.5314 |  | 19.0938 |  | 27.2215 | 12.1716 | 11.8424 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 0.754 | 1.8325 | 7.6771 | 7.6748 | 13.149 | 3.8561 | -0.0871 | 2.642 |  | -0.5929 | -0.261 | -0.249 | -2.314 | -2.22 | 8.8 | -0.351 | 0.412 | -5.23 | 0 |  | -12.53 | -12.62 | 6.5087 | 3.4524 | 22.1698 | 25.4032 | -17.7685 | -8.3055 | -7.7462 | 0.6229 | 0.1088 | -10.5828 | -6.2961 |  | 7.4036 | 120.2316 | 10.0377 | -6.4 | -7 | -22.846 | -23.6145 | -4.1992 |  | 14.8801 | 7.9361 | 3.4464 | 2.2942 | -58.9007 | 58.5345 | 57.4663 | -10.7067 | -70.4326 |  |  |  | 33.8107 | 17.75 |  | 3.21 | 2.54 | -12.7217 | -12.5878 | 34.9719 | 33.5406 | -3.9257 | 7.0525 | 6.8029 | 14.6993 |  |  |  | 32.3 | 27.4 | -3.77 | 54.1185 | 53.5485 | 51.4795 | 53.4681 | 54.3716 | -25.3158 | -46.4825 | -18.4246 | 3.687 | 26.34 | 18.37 | 22.3486 | 22.0734 | -12.79 |  |  |  | 25.5265 | -18.7444 | -6.6731 | -10.3 | -10.2 | -1.8164 | 6.7381 | 14.5147 | 16.5195 | 7.23 | -3.85 | 13.64 | -23.8414 | -8.67 | -8.8 | 27.71 | 31.47 | -20.9818 | -11.0818 | -38.4373 | -37.6545 | 38.6177 | 11.4478 | -0.3345 | -0.1326 | -6.4925 | -9.5976 | -12.488 | -40.6107 | -66.7656 |  | -13.6203 | -13.0263 | 13.305 | -3.3148 |  | 10.256 | -27.9997 | -27.5784 | -2.6501 | 0 | -10.02 | -0.3 | 10.442 | -11.216 | -11.0275 | -11.1278 | 10.377 | -6.3356 | -10.5004 | 5.0003 |  | 4.7197 | 20 |  | 50 | 0.6698 | 0.6698 | -14.5687 | 19.5713 | 19.7235 | 2.2144 | 17.3749 | 27.7018 | -19.91 | -0.9023 | 0.2117 | 0.36 | 0.02 | -28.0048 |  | 1.795 | -1.647 |  | -9.31 | -28.6417 | -16.0706 | -4.22 | 52.3255 | -0.1 | -1.8147 | 3.1078 | 3.2362 | 3.0127 | 0.0233 |  | -15.5964 | -54.8571 | 2.2748 | 2.2305 | 3.1915 | 2.659 | 190.8574 | -3.9471 | -2.8124 | 10.2771 | 2.748 | 8.4323 | 8.6401 | 2 | 5.7367 | 0 | -7.54 | 0 | 36.3206 | -4.2592 | 52.807 | 25.061 | 0 | -12.8927 | -10.3533 | 0 | 0 |  |  | -8.6835 | -8.1616 | -31.1287 | -30.9572 |  | 28.87 | -26.9 | -27.2 | -3.1815 | 13.52 | 64.4416 |  | 44.8946 | -13.5 | -36.3 | -8.9 | -9.4 |  | -17.6394 | -138.9067 | 24.1127 | -240.5158 | -59.9464 | -41.9106 | 109.7001 | 167.6277 | 75.6238 | 160.5393 | -73.3718 | 30.2134 | 30.4911 | 32.4558 | 120.0452 | -274.351 | -11.7416 | 13.8944 | -0.9363 |  | -3.6 | -0.892 | -0.893 | 0.56 |  | -2.3036 | 0.0595 | 4.4846 | -3.6606 | -5.4 | 1.016 | -0.174 | 3.1025 |  | 8.4556 | 6.5817 |  |  | 23.8 | -1.7298 | 1.41 |  | 0 | -12.8298 | -20.1709 | 0 | 6.1082 | -13.6723 | 6.6551 | -26.1 | 8.9 | 25.4188 | -86.4601
17/09/2025 | 12:00 | 0 | 6.1586 | -11.226 | 1.9341 | 12.7486 |  | 21.6465 |  | 27.3187 | 11.9876 | 11.6968 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 1.9522 | 1.9437 | 7.4353 | 7.4413 | 12.5882 | 3.5171 | 0.3173 | 2.6447 |  | -0.6452 | -0.159 | -0.086 | -2.562 | -2.22 | 6.6 | -0.719 | 0.413 | -4.96 | 0 |  | -11.38 | -11.49 | 6.1629 | 3.6208 | 19.5632 | 22.1712 | -20.4549 | -9.1092 | -8.2965 | 10.3762 | 12.9007 | -7.5017 | -24.6485 |  | 18.3671 | 124.7628 | 10.7606 | -6.4 | -6.4 | -21.9906 | -24.4205 | -4.1516 |  | 15.6206 | 7.1005 | 3.3497 | 2.2938 | -46.6933 | 56.7949 | 56.8254 | -15.1159 | -58.227 |  |  |  | 30.6971 | 16.96 |  | 2.56 | 1.86 | -12.7217 | -12.5878 | 35.9073 | 34.5994 | -2.755 | 9.5319 | 9.5058 | 15.1408 |  |  |  | 31.4 | 26.7 | -3.79 | 54.3907 | 54.253 | 52.0868 | 52.9844 | 54.6602 | -25.1242 | -45.5373 | -18.8177 | 3.6056 | 25.91 | 18.12 | 21.2549 | 20.9015 | -12.35 |  |  |  | 30.9876 | -17.1243 | -6.5626 | -11 | -10.7 | -2.0691 | 7.1121 | 12.9375 | 16.705 | 7.55 | -3 | 13.0355 | -28.9066 | -8.58 | -8.54 | 27.49 | 31.19 | -24.6727 | -12.2727 | -40.3647 | -39.1727 | 38.3722 | 11.9203 | -0.9535 | -0.5487 | -10.1165 | -14.42 | -12.93 | -38.8644 | -69.6354 |  | -13.6056 | -12.2743 | 12.9958 | -3.5191 |  | -0.516 | -28.194 | -27.6446 | -1.2216 | 0 | -9.62 | 0 | 10.5329 | -10.4484 | -9.2475 | -9.4185 | 6.3054 | -1.8911 | -14.6569 | 5.4462 |  | 5.1477 | 0 | 0 |  | 0.5024 | 0.6698 | -16.9131 | 21.1258 | 21.1381 | 1.0832 | 16.9357 | 31.0076 | -19 | -0.1003 | 0.2355 | 0 | -0.63 | -31.9534 |  | 1.762 | -1.778 |  | -11.21 | -27.8283 | -14.5813 | -4.71 | 51.1914 |  | -1.8149 | 3.812 | 3.4537 | 3.1167 |  |  | -15.1491 | -52.6995 | 1.7222 | 1.693 | 0.9472 | -0.1888 | 191.9603 | -5.0568 | -3.7202 | 11.3939 | 3.1457 | 8.3663 | 8.5136 | 2 | 8.407 | 0 | -7.12 | 0 | 37.6464 | -6.577 | 49.9808 | 25.7499 | 0 | -13.1402 | -10.6117 | 0 | 0 |  |  | -8.7549 | -7.8979 | -29.142 | -28.7567 |  | 36.14 | -27.2 | -27.2 | -3.198 | 11.52 | 66.9826 |  | 46.6304 | -14 | -38 | -8.5 | -9 | -17.8592 | -17.8465 | -138.876 | 23.4786 | -237.9586 | -56.875 | -40.6876 | 110.1454 | 169.8008 | 76.6665 | 160.5631 | -75.1798 | 31.7784 | 31.7292 | 31.5042 | 115.9044 | -273.6589 | -15.2007 | 16.4887 | -1.2415 |  | -4.16 | -1.032 | -1.04 | 0.24 |  | -2.249 | 0.032 | 4.9241 | -4.1001 | -5.9 | 1.071 | 1.778 |  |  | 7.7159 | 6.9642 |  |  | 24.1 | -1.6467 | 1.36 |  | 0 | -13.3009 | -20.3026 | -0.9085 | 6.6081 | -14.7289 | 7.6942 | -26.1 | 9.3 | 23.7549 | -85.5615
17/09/2025 | 12:30 | 0 | 6.6621 | -11.9191 | 1.0701 | 12.6091 |  | 19.3915 |  | 27.6817 | 12.1056 | 11.7454 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 0.9512 | 3.5999 | 6.861 | 6.9419 | 11.8847 | 3.3455 | 0.1972 | 2.5106 |  | -0.5364 | -0.553 | -0.539 | -2.715 | -2.22 | 6.6 | -0.545 | 0.404 | -7.75 | 0 | -10 | -11.19 | -11.2 | 5.1902 | 3.7315 | 19.4848 | 23.0654 | -16.777 | -9.6451 | -8.5051 | 2.7504 | 3.0754 | -1.8754 | -25.5862 |  | 6.125 | 117.5978 | 12.6629 | -7.4 | -7.9 | -25.4556 | -25.7218 | -3.6091 |  | 17.4537 | 5.5305 | 2.3029 | 1.6062 | -73.2139 | 57.741 | 57.0696 | 2.2402 | -82.5951 |  |  |  | 28.4317 | 15.73 |  | 1.52 | 1.3 | -17.5442 | -17.5442 | 29.3799 | 29.0851 | -4.541 | 10.1466 | 9.9421 | 16.3397 |  |  |  | 31.2 | 26.3 | -3.61 | 53.0565 | 53.5675 | 51.2152 | 61.4317 | 62.2443 | -28.2879 | -48.4186 | -24.9672 | 3.5741 | 25.75 | 18.05 | 20.4736 | 20.2179 | -11.92 |  |  |  | 32.2104 | -15.7666 | -6.329 | -8.7 | -8.3 | -2.9138 | 7.2992 | 12.3067 | 17.2617 | 7.78 | -3.09 | 12.0745 | -31.0218 | -8.58 | -8.61 | 27.94 | 29.78 | -25.6909 | -12.8909 | -41.4285 | -40.9182 | 34.7084 | 9.5418 | -3.6707 | -3.4846 | -11.6092 | -17.0868 | -12.369 | -57.5728 | -67.3841 |  | -13.1725 | -12.2312 | 13.5858 | -4.6172 |  | 0.528 | -28.4012 | -27.521 | 1.1615 | 0 | -7.49 | 0.1 | 10.612 | -12.0159 | -8.9193 | -9.235 | 6.0511 | -0.3058 | -16.829 | 5.6477 |  | 5.3464 |  |  |  | 4.3539 | 4.5213 | -20.932 | 22.5984 | 22.555 | -4.3874 | 9.4492 | 29.8405 | -20.61 | 0.2074 | 0.2264 | -0.17 | 1.15 | -28.5003 |  | 1.766 | -1.865 |  | -12.26 | -20.1597 | -7.8593 | -5.44 | 50.0831 |  | -1.8172 | 3.9967 | 3.6599 | 2.9524 | 0.054 |  | -16.2142 | -49.9377 | -1.181 | 1.4819 | 2.9863 | 3.2215 | 161.3778 | -9.8906 | -3.5606 | 11.0746 | 3.0485 | 8.1613 | 8.3079 | 2.4757 | 7.958 | 0 | -6.71 | 0 | 34.0784 | -11.268 | 57.4552 | 24.0106 | 0 | -13.5808 | -11.7336 | 0 | 0 |  |  | -8.3868 | -7.7496 | -28.8022 | -27.9073 |  | 31.27 | -28.8 | -28.6 | -3.2859 | 13.44 | 58.1271 |  | 45.0542 | -14.4 | -39.7 | -8.8 | -9.4 | -17.8417 | -17.8674 | -142.2944 | 25.5433 | -237.6545 | -57.1741 | -39.7023 | 106.9373 | 172.5965 | 73.3427 | 160.5411 | -80.4941 | 34.3744 | 33.8979 | 37.4611 | 112.8822 | -274.6676 | -18.4799 | 19.8999 | -0.9607 |  | -6.08 | -1.168 | -1.175 | 1.6 |  | -2.3852 | 0.0595 | 3.7217 | -3.8651 | -4.7 | 1.462 | 1.018 | 3.3264 |  | 7.402 | 7.6319 |  |  | 24.7 | -1.6443 | 1.32 |  | 0 | -13.1366 | -19.4699 | 0 | 6.2864 | -12.582 | 5.1692 | -28.5 | 10.8 | 22.6801 | -88.1128
17/09/2025 | 13:00 | 0 | 6.2952 | -11.45 | 3.2894 | 12.583 |  | 19.1662 |  | 24.174 | 10.4937 | 10.0767 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 2.2333 | 4.59 | 6.0313 | 5.9585 | 10.5028 | 2.7681 | 0.1912 | 2.7141 |  | -0.6222 | -0.704 | -0.704 | -2.551 | -4.44 | 6.6 | -0.586 | 0.406 | -8.55 | 0 |  | -11.9 | -11.99 | 4.7742 | 3.7012 | 21.9375 | 25.4869 | -13.2727 | -10.0469 | -10.2556 | 2.1902 | 1.1799 | -6.2961 | -2.9471 |  | 2.8273 | 113.1874 | 12.6817 | -7.2 | -7.8 | -24.6871 | -24.8459 | -2.8307 |  | 16.3154 | 4.6618 | 1.6094 | 1.0799 | -81.3318 | 55.8489 | 55.7573 | 6.5129 | -88.2929 |  |  |  | 24.2304 | 14.1 |  | -0.75 | 0.69 | -15.6688 | -15.9367 | 28.759 | 27.6765 | -4.0921 | 10.1561 | 9.7453 | 15.9135 |  |  |  | 31.3 | 26.1 | -3.76 | 52.2199 | 52.3512 | 50.2676 | 62.9498 | 63.6491 | -28.5148 | -47.7728 | -26.2217 | 3.4001 | 25.3 | 17.94 | 19.6924 | 19.5343 | -10.71 |  |  |  | 32.2527 | -15.9442 | -5.5596 | -6.6 | -8.2 | -3.0737 | 7.2992 | 12.3067 | 17.4472 | 8.11 | -2.84 | 11.2685 | -31.7468 | -8.38 | -8.48 | 26.64 | 27.07 | -27.7818 | -13.7909 | -41.2052 | -40.3909 | 30.3339 | 5.7969 | -7.123 | -7.094 | -8.2258 | -15.6844 | -11.729 | -63.7933 | -66.043 |  | -12.335 | -11.2705 | 14.179 | -6.8016 |  | -2.564 | -26.8533 | -26.7211 | 2.8535 | 0 | -6.73 | 1.2 | 10.4209 | -17.5198 | -8.71 | -8.8547 | 6.5613 | 0.1773 | -18.227 | 5.3785 |  | 5.0753 |  |  |  | 3.684 | 2.6793 | -19.2575 | 22.1209 | 22.0282 | -2.8608 | 11.1119 | 25.8854 | -21.85 | -1.9075 | 0.2181 | 1.28 | 1.3 | -26.7569 |  | 1.693 | -1.694 |  | -11.39 | -21.1774 | -9.4369 | -5.82 | 50.5472 | -0.1 | -1.8219 | 4.6345 | 4.6018 | 2.9005 |  |  | -15.9226 | -48.9002 | -1.1332 | 0.8373 | 4.0655 | 4.5326 | 166.9203 | -9.2774 | -5.7085 | 12.3214 | 3.0888 | 7.6632 | 7.769 | 3 | 5.1557 | 0 | -7.54 | 0 | 30.8349 | -12.5779 | 59.9545 | 21.8621 | 0 | -11.6241 | -10.4086 | -10.8381 | -11.6166 |  | 6.1457 | -8.3264 | -7.8045 | -27.9291 | -28.6815 |  | 39.76 | -29.6 | -29.1 | -2.1964 | 12.96 | 62.3275 |  | 43.1915 | -14.8 | -40.1 | -8.4 | -8.9 | -17.8454 | -17.7392 | -150.3932 | 21.8818 | -231.1335 | -49.9133 | -38.3912 | 101.7849 | 177.621 | 80.8564 | 154.9907 | -83.1815 | 31.6488 | 28.4368 | 29.5512 | 108.6444 | -270.3135 | -19.7937 | 18.5547 | -0.3967 |  | -5.6 | -1.129 | -1.138 | 1.36 |  | -3.0257 | 0.032 | 3.4867 | -3.2517 | -5.6 | -0.002 | 0.332 |  |  | 6.743 | 6.3165 |  |  | 24.7 | -0.5546 | 1.27 |  |  | -14.2976 | -20.4116 | 1.03 | 7.9867 | -14.25 | 5.7109 | -27.3 | 9.7 | 24.1607 | -90.2076
17/09/2025 | 13:30 | 0 | 6.1872 | -11.3334 | 2.3537 | 12.6076 |  | 18.5798 |  | 23.0314 | 9.8947 | 9.5893 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 6.624 |  | 1.9749 | 4.0629 | 6.019 | 6.0013 | 10.5903 | 3.3477 | 0.1681 | 2.6217 |  | -0.9665 | -0.516 | -0.488 | -3.015 | -4.44 | 8.8 | -0.961 | 0.4 | -8.22 | 0 | -10 | -10.55 | -10.79 | 3.5064 | 3.5923 | 18.7996 | 22.2816 | -18.4821 | -12.7261 | -12.5414 | 13.8684 | 13.967 | -12.1903 | -9.1092 |  | 28.0151 | 115.1961 | 9.7956 | -6 | -6.3 | -21.3687 | -21.1546 | -2.6748 |  | 14.7207 | 5.2547 | 1.643 | 1.2081 | -54.384 | 51.149 | 50.6912 | 8.6356 | -75.5844 |  |  |  | 23.1426 | 14 |  | -1.65 | 0.61 | -15.6688 | -15.4009 | 28.7459 | 27.5335 | -3.3075 | 10.4217 | 10.4215 | 13.9863 |  |  |  | 30.7 | 26.1 | -3.5 | 52.1587 | 51.9691 | 49.2945 | 60.5852 | 60.7887 | -26.2692 | -46.2565 | -22.6505 | 3.5214 | 23.57 | 16.6 | 19.0674 | 18.8507 | -10.34 |  |  |  | 31.9326 | -16.5265 | -5.3486 | -4.2 | -3.5 | -2.2729 | 7.2992 | 10.8873 | 17.4472 | 7.8 | -2.68 | 12.09 | -30.0667 | -8.55 | -8.56 | 27.53 | 26.58 | -27.3455 | -13.7 | -39.9656 | -39.1909 | 31.7223 | 6.5126 | -5.709 | -6.3152 | -8.6799 | -15.4521 | -12.096 | -59.1846 | -71.8083 |  | -12.6766 | -10.3343 | 8.1329 | -8.5273 |  | 12.304 | -27.5297 | -28.2127 | -0.7022 | 0 | -8.89 | 16.5 | 10.2141 | -19.6254 | -10.0401 | -10.1744 | 7.5678 | -0.2743 | -15.8683 | 5.5283 |  | 5.2661 |  |  |  | 2.6793 | 2.3444 | -16.4107 | 20.5839 | 21.1314 | -2.0232 |  | 25.8854 | -21.63 | -1.0085 | 0.1916 | 0.55 | 2.76 | -24.5508 | 2.7828 | 1.73 | -1.662 |  | -9.63 | -21.1542 | -10.4817 | -5.62 | 53.1139 |  | -1.801 | 4.3801 | 4.3939 | 2.7713 |  |  | -15.5129 | -49.9995 | 1.0053 | 1.0439 | 1.8972 | 1.9425 | 167.7831 | -8.5975 | -5.5312 | 11.892 | 2.6065 | 7.362 | 7.4842 | 1.9226 | 12.7918 | 0 | -5.03 | 0 | 22.3849 | -10.3058 | 60.475 | 2.9893 | 0 | -6.7896 | 0 | 0 | 0 | 4.2248 |  | -10.1117 | -9.8645 | -28.4769 | -28.2421 |  | 40.86 | -28.2 | -28.2 | -0.7205 | 10.16 | 76.1333 |  | 28.1892 | -14.4 | -38 | -6.7 | -6.9 |  | -17.9301 | -154.7191 | 24.6579 | -232.7471 | -55.0922 | -42.5387 | 103.987 | 178.9461 | 81.1901 | 158.0363 | -84.2639 | 32.7908 | 33.6941 | 30.3736 | 103.8492 | -275.0219 | -25.133 | 27.2041 | -1.3123 |  | -4.64 | -1.051 | -1.064 | 0.56 |  | -2.6641 | 0.0595 | 3.6637 | -3.3982 | -6.3 | 0.404 | 1.115 | 3.0432 | 3.3751 | 6.89 | 7.3035 |  |  | 23.3 | -0.0169 | 1.24 |  | -9.1907 | 0.2591 | -25.677 | -7.7479 | -6.2246 | -27.0656 | 1.9383 | -25.5 | 8.5 | 20.4525 | -83.9995
17/09/2025 | 14:00 | 0 | 6.2475 | -11.5615 | 2.9379 | 12.5763 |  | 18.5221 |  | 23.2355 | 10.1167 | 9.7738 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 6.624 | -26.4 | 0.6346 | 4.5237 | 6.3311 | 6.2388 | 10.8034 | 3.6587 | 0.2696 | 2.669 |  | -0.9823 | -0.577 | -0.574 | -2.845 | -4.44 | 6.6 | -0.736 | 0.404 | -7.99 | 0 |  | -11.08 | -11.14 | 3.8358 | 3.5727 | 19.2799 | 23.8719 | -17.7734 | -13.262 | -13.1123 | 10.0359 | 15.0275 | -12.3242 | -7.3677 |  | 30.1918 | 113.0767 | 5.1045 | -3.8 | -4.1 | -20.6866 | -20.9215 | -2.9442 |  | 15.9123 | 5.8432 | 1.6965 | 1.2516 | -64.0583 | 54.1093 | 54.0483 | 3.589 | -79.1208 |  |  |  | 26.2961 | 15.17 |  | -0.05 | 1.04 | -15.6688 | -15.4009 | 28.1467 | 27.0289 | -3.729 | 10.809 | 10.7964 | 15.3433 |  |  |  | 31.3 | 26.1 | -3.62 | 52.7377 | 52.6489 | 50.6844 | 62.4164 | 61.949 | -27.281 | -48.6047 | -23.7211 | 3.5021 | 24.12 | 16.88 | 19.5361 | 19.339 | -10.52 |  |  |  | 30.2104 | -17.2444 | -5.5319 | -4.3 | -4.1 | -2.7161 | 6.9251 | 11.6758 | 17.2617 | 7.67 | -2.77 | 12.183 | -29.0266 | -8.08 | -8.13 | 25.62 | 27.27 | -26.2182 | -13.3455 | -39.5165 | -38.5455 | 33.887 | 8.3057 | -4.3953 | -4.0238 | -12.1092 | -17.7052 | -11.991 | -57.4687 | -70.9743 |  | -12.2136 | -11.1409 | 14.99 | -7.0133 |  | -1.028 | -26.5991 | -26.381 | 2.8725 | 0 | -9.66 | 0 | 10.2951 | -14.7677 | -10.2776 | -10.3842 | 7.6827 | 0.5086 | -18.2674 | 5.7544 |  | 5.4234 |  |  |  | 2.6793 | 2.5118 | -14.5687 | 20.4315 | 20.3938 | -0.5374 |  | 24.8161 | -21.8 | -1.0085 | 0.1916 | 0.57 | 2.93 | -25.2477 | 2.9265 | 1.734 | -1.717 |  | -8.23 | -21.3655 | -9.7062 | -5.12 | 54.8209 |  | -1.7524 | 3.1181 | 3.3153 | 2.797 |  |  | -16.3014 | -50.5636 | 3.6322 | 1.1284 | 2.8285 | 2.3323 | 171.1832 | -7.2693 | -2.9022 | 10.0939 | 2.3205 | 7.3473 | 7.508 | 1.7641 | 15.8354 | 0 | -5.03 |  | 24.6236 | -9.1228 | 63.2232 | 6.7528 | 0 | -6.6813 |  | 0 | 0 |  |  | -8.7604 | -8.1616 | -28.3355 | -28.4542 |  | 40.1 | -27.1 | -26.5 | -1.0886 | 9.36 | 66.5828 |  | 35.3329 |  | -38 | -8 | -8.5 | -17.8592 | -17.8647 | -155.6207 | 20.9968 | -232.8009 | -54.3649 | -41.8205 | 100.4965 | 180.0307 | 80.8047 | 155.7178 | -84.9214 | 33.8864 | 30.1874 | 31.7042 | 105.2844 | -271.9434 | -22.8922 | 26.394 | -2.2254 |  | -4.32 | -0.981 | -0.989 | 0.24 |  | -2.0381 | 0.0595 | 4.0726 | -3.3371 | -6 | 1.895 | 2.668 |  | 3.3696 | 6.4958 | 7.215 |  |  | 23.5 | 0.3382 | 1.45 |  | -10.1033 | 0.7417 | -25.5735 | -8.3486 | -7.7743 | -26.6504 | 3.0022 | -25.7 | 8.6 | 21.2353 | -87.9489
17/09/2025 | 14:30 | 0 | 6.6999 | -12.0054 | 2.4605 | 12.9632 |  | 18.9543 |  | 25.9813 | 11.1617 | 10.6369 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 7.452 | -28.6 | 0.2162 | 3.3297 | 6.3017 | 6.3007 | 10.746 | 3.6218 | 0.1566 | 1.7238 |  | -0.6671 | -0.137 | -0.151 | -2.807 | -6.66 | 8.8 | -0.728 | 0.4 | -7.71 | 0 | -10 | -9.64 | -9.57 | 6.1963 | 3.1368 | 19.9937 | 22.9469 | -20.7277 | -10.1809 | -10.2023 | 10.6563 | 18.3703 | -14.0657 | -12.0563 |  | 48.0415 | 114.7813 | 7.0865 | -4.7 | -5.2 | -20.8819 | -21.46 | -2.6166 |  | 17.6503 | 6.2384 | 2.672 | 1.8013 | -55.3911 | 58.9617 | 58.9312 | -11.2942 | -55.4933 |  |  |  | 33.6211 | 18.34 |  | 4.1 | 3.03 | -18.8838 | -18.214 | 29.8802 | 28.3083 | -5.1229 | 11.8264 | 11.9448 | 18.1192 |  |  |  | 31.8 | 26.8 | -3.8 | 55.8071 | 55.6622 | 53.6122 | 54.6861 | 56.945 | -24.3322 | -49.7467 | -18.4339 | 3.7657 | 26.95 | 18.83 | 21.7236 | 21.1945 | -11.88 |  |  |  | 24.9773 | -18.215 | -6.1691 | -9.5 | -9.2 | -2.3462 | 7.1121 | 12.7798 | 17.0761 | 7.68 | -3.33 | 13.7175 | -24.1764 | -8.19 | -8.27 | 26.81 | 29.57 | -20.6182 | -10.4818 | -40.5236 | -40.3545 | 39.448 | 11.8364 | -0.5452 | -0.1647 | -6.5136 | -15.1424 | -12.805 | -39.3895 | -76.3982 |  | -11.8492 | -10.5442 | 16.3437 | -9.6003 |  | -3.076 | -27.6241 | -27.3014 | 3.7487 | 0 | -8.92 | -1.4 | 10.0267 | -20.2668 | -10.4139 | -10.6709 | 9.0757 | 2.9802 | -17.1199 | 5.4787 |  | 5.149 |  |  |  | 5.5261 | 5.5261 | -18.2527 | 22.3102 | 22.3395 | -2.248 | 9.6534 | 26.3981 | -21.86 | -0.1717 | 0.2081 | -0.5 | 2.7 | -27.0372 | 2.5809 | 1.709 | -1.701 |  | -9.72 | -19.3098 | -8.012 | -5.18 | 54.0041 |  | -1.857 | 3.4567 | 3.4415 | 2.9451 |  |  | -15.7622 | -53.5081 | 1.7907 | 1.4683 | 3.864 | 3.004 | 170.0868 | -6.7653 | -3.1741 | 11.0905 | 2.1767 | 7.7804 | 7.9035 | 2 | 14.5804 | 0 | -4.19 | 0 | 19.9633 | -6.1659 | 55.0783 | 8.1801 | 0 | -7.4728 |  | -10.0438 | -9.7799 |  |  | -8.8482 | -8.255 | -30.0234 | -29.9218 |  | 39.41 | -25.5 | -25.8 | -0.9476 | 8.8 | 68.773 |  | 36.9275 | -14 | -37.1 | -8 | -8.5 | -17.8307 | -17.826 | -147.5525 | 28.2933 | -235.8153 | -54.6605 | -39.0728 | 105.2203 | 176.5934 | 80.203 | 159.2812 | -81.6747 | 32.4484 | 31.7533 | 33.1444 | 108.3759 | -272.166 | -21.798 | 23.3282 | -2.4134 |  | -4.08 | -1.049 | -1.056 | -0.08 |  | -1.892 | 0.0595 | 4.1611 | -3.8071 | -6.9 | 2.495 | 2.199 | 3.064 | 3.645 | 7.4146 | 5.2649 |  |  | 22.3 | 0.1108 | 1.46 |  | -9.7687 | 1.7188 | -25.149 | -8.9881 | -7.9357 | -26.9216 | 3.7749 | -24.8 | 8.1 | 11.8713 | -73.3575
17/09/2025 | 15:00 | 0 | 6.5879 | -11.9162 | 1.7137 | 13.2042 |  | 18.7791 |  | 25.0348 | 11.0017 | 10.6804 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 7.452 | -26.4 | -0.1331 | 3.5256 | 6.5307 | 6.5235 | 11.0784 | 3.6341 | 0.0655 | 1.7314 |  | -0.5345 | 0.278 | 0.255 | -2.679 | -6.66 | 6.6 | -0.793 | 0.41 | -10.14 | 0 |  | -6.43 | -6.84 | 5.8667 | 3.3621 | 18.2439 | 21.8269 | -21.7178 | -8.9753 | -8.655 | 16.792 | 14.6308 | -13.262 | -11.5205 |  | 32.5128 | 126.1514 | 6.7415 | -4.4 | -4.9 | -22.2175 | -21.7408 | -2.657 |  | 18.5262 | 6.6667 | 2.8614 | 1.971 | -43.0311 | 55.5132 | 54.6586 | -10.8079 | -54.3626 |  |  |  | 33.4714 | 19.02 |  | 4.3 | 2.82 | -19.5535 | -20.3573 | 31.6681 | 30.8279 | -6.0831 | 15.5756 | 15.3304 | 18.1316 |  |  |  | 30.8 | 26 | -3.67 | 56.1538 | 55.9912 | 54.2945 | 52.1921 | 53.6685 | -22.4754 | -47.5001 | -18.8556 | 3.5166 | 28.07 | 19.52 | 23.1299 | 22.3663 | -13.1 |  |  |  | 26.1555 | -18.2369 | -6.8771 | -9.9 | -9.7 | -1.897 | 7.1121 | 13.5684 | 16.705 | 7.57 | -3.51 | 12.4155 | -25.0364 | -8.55 | -8.68 | 28.95 | 29.77 | -22.7455 | -10.1727 | -41.8033 | -41 | 39.7845 | 12.8813 | 0.6772 | 0.721 | -2.2414 | -10.7339 | -12.114 | -39.2482 | -74.4485 |  | -11.0877 | -10.514 | 8.4054 | -15.4454 |  | 23.568 | -29.6832 | -29.2048 | 2.3492 | -13.45 | -17.25 | 1.4 | 9.7547 | -32.0832 | -11.0312 | -11.2375 | 10.4389 | -1.3868 | -15.8184 | 5.3983 |  | 5.0661 |  |  |  | 7.0332 | 7.2006 | -20.5971 | 23.9663 | 24.0426 | -4.1718 | 9.3053 | 30.5534 | -20.86 | 0.396 | 0.2181 | 0 | 1.12 | -30.3162 |  | 1.79 | -1.915 |  | -10.71 | -19.2659 | -7.2718 | -4.75 | 52.4423 |  | -1.8498 | 3.4916 | 3.6415 | 2.8401 |  |  | -15.1038 | -53.7637 | 1.3821 | 1.7081 | 3.2617 | 3.3583 | 176.0738 | -6.211 | -3.3668 | 10.6785 | 2.9456 | 8.2785 | 8.3316 | 2.9086 | 13.7465 | 0 | -2.93 | -3.2915 | 15.3618 | 0 | 56.6449 | 7.5405 | 0 | -7.0806 |  | 0 | 0 |  |  | -9.9634 | -9.7382 | -29.2611 | -29.308 |  | 51.02 | -26.8 | -27.3 | -0.737 | 7.52 | 73.0956 |  | 30.0073 | -13.5 | -37.5 | -7.5 | -8 | -17.636 | -17.63 | -146.3869 | 33.0912 | -235.4438 | -53.5811 | -36.756 | 104.0296 | 175.9621 | 92.6112 | 156.2401 | -82.571 | 25.998 | 26.4024 | 20.6054 | 109.4507 | -270.1732 | -17.0287 | 19.4595 | -1.9202 |  | -3.04 | -0.992 | -0.993 | -0.56 |  | -1.3236 | 0.0595 | 4.2496 | -3.8956 | -5.9 | 0.953 | 1.769 | 3.2901 |  | 6.2719 | 6.4471 |  |  | 22.9 | -1.1164 | 1.41 |  | -11.1339 | 1.0641 | -24.3495 | -10.2096 | -7.6927 | -25.894 | 2.4824 | -25.4 | 8.6 | 7.9141 | -69.8693
17/09/2025 | 15:30 | 0 | 6.2123 | -11.4985 | 2.4707 | 13.135 |  | 18.7894 |  | 25.0492 | 10.9117 | 10.6325 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | -0.0847 | 4.172 | 6.8281 | 6.7435 | 11.5024 | 3.7824 | 0.0854 | 1.8425 |  | -0.5134 | -0.019 | 0.001 | -2.996 | -4.44 | 6.6 | -0.508 | 0.4 | -11.84 | 0 |  | -7.97 | -7.99 | 6.0619 | 3.3796 | 20.2418 | 23.1871 | -18.404 | -9.2432 | -9.6136 | 0.8192 | 0.7825 | -9.6451 | -6.2961 |  | 11.2728 | 124.6095 | 9.0607 | -5.5 | -6 | -24.6143 | -24.4578 | -3.0513 |  | 18.0989 | 7.8545 | 2.6924 | 1.9601 | -69.338 | 57.9546 | 57.8326 | 1.4084 | -69.3648 |  |  |  | 33.9504 | 17.78 |  | 4.11 | 2.27 | -19.9554 | -19.0177 | 31.1873 | 29.6762 | -5.4218 | 12.7914 | 12.8535 | 17.5374 |  |  |  | 30.8 | 25.8 | -3.65 | 56.5163 | 55.8653 | 53.8891 | 55.4596 | 55.9231 | -26.1746 | -48.1999 | -20.3748 | 3.3344 | 27.34 | 19.05 | 22.5049 | 22.171 | -13.01 |  |  |  | 25.7241 | -18.2296 | -6.8542 | -10.2 | -9.9 | -2.0435 | 6.7381 | 12.9375 | 16.5195 | 7.41 | -3.25 | 12.0125 | -23.7814 | -7.54 | -7.57 | 24.99 | 30.16 | -21.5455 | -10.1455 | -41.2836 | -40.3909 | 39.5234 | 11.0102 | -1.1032 | -1.0597 | -6.1983 | -14.033 | -12.147 | -49.4832 | -71.0315 |  | -11.8227 | -11.0534 | 14.282 | -9.0144 |  | 4.112 | -28.1546 | -28.0684 | 3.2128 | 0 | -13.87 | 0.3 | 9.9015 | -18.5064 | -10.8453 | -10.959 | 9.7755 | 0.9831 | -15.3401 | 5.3866 |  | 5.1627 |  |  |  | 7.2006 | 6.8657 | -19.2575 | 22.9363 | 23.0816 | -3.237 | 9.9443 | 27.697 | -21.1 | 0.5956 | 0.2007 | -0.98 | 2.61 | -28.1104 |  | 1.735 | -1.733 |  | -10.01 | -19.393 | -7.7018 | -5.03 | 53.1876 |  | -1.8543 | 3.947 | 3.8106 | 2.9412 |  |  | -14.8708 | -55.1079 | 1.9448 | 1.6725 | 3.3712 | 4.0796 | 170.1507 | -6.364 | -4.2232 | 11.3793 | 2.8186 | 8.3077 | 8.4107 | 2.2832 | 15.3406 | 0 | -2.93 | -3.3015 | 17.677 | 0 | 61.7897 | 9.7072 | 0 | -7.4002 |  | -10.2844 | 0 |  |  | -9.6667 | -9.3921 | -29.557 | -29.0276 |  | 51.16 | -27 | -26.8 | 0.4221 | 6.08 | 78.524 |  | 28.8688 | -14 | -37.5 | -8 | -8.5 | -17.7267 | -17.7178 | -152.1674 | 28.7257 | -235.862 | -52.5423 | -41.0396 | 103.9369 | 174.3374 | 92.8313 | 157.8284 | -83.8213 | 28.1641 | 26.9156 | 18.2555 | 114.9247 | -272.5491 | -14.3093 | 17.8373 | -1.9446 |  | -2.48 | -0.941 | -0.949 | -1.12 |  | -1.1995 | 0.0595 | 4.3381 | -4.1886 | -5.5 | 1.963 | 2.029 | 3.2929 | 3.9248 | 6.6686 | 5.0404 |  |  | 23.8 | -1.8345 | 1.15 |  | -11.3064 | 2.0515 | -24.5036 | -10.3491 | -7.9728 | -25.8869 | 2.9353 | -25.8 | 9 | 12.0093 | -75.4106
17/09/2025 | 16:00 | 0 | 5.7226 | -10.9837 | 2.3424 | 13.1495 |  | 18.5919 |  | 25.3508 | 11.2637 | 10.7758 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | -0.4365 | 4.3365 | 6.1963 | 6.1796 | 10.5817 | 3.723 | 0.1188 | 1.8358 |  | -0.7233 | -0.044 | -0.03 | -3.01 | -4.44 | 8.8 | -0.764 | 0.396 | -12.13 | 0 |  | -7.83 | -7.95 | 6.2743 | 3.4587 | 20.1749 | 21.9028 | -18.3758 | -10.1809 | -10.0563 | 1.5739 | 1.6701 | -9.913 | -6.43 |  | 12.0354 | 124.9162 | 9.2067 | -5.5 | -6 | -24.403 | -24.052 | -2.9253 |  | 18.2627 | 7.6654 | 2.3824 | 1.7507 | -71.3217 | 57.5274 | 57.802 | 0.8371 | -73.9925 |  |  |  | 33.7708 | 17.45 |  | 3.67 | 2.81 | -19.4196 | -19.0177 | 30.9368 | 30.0175 | -6.9762 | 12.9857 | 12.849 | 17.8588 |  |  |  | 30.5 | 25.4 | -3.75 | 56.1533 | 55.947 | 53.9372 | 55.6744 | 56.3162 | -27.3311 | -47.2539 | -21.7457 | 3.3131 | 28.28 | 19.64 | 22.8174 | 22.2687 | -13.22 |  |  |  | 26.1634 | -17.6089 | -7.0968 | -10.3 | -10.1 | -2.2791 | 6.5511 | 13.0953 | 16.3339 | 7.13 | -3.42 | 12.4465 | -24.9364 | -7.65 | -7.68 | 24.73 | 29.04 | -20.4909 | -10.8727 | -41.7212 | -40.7 | 38.4279 | 10.7096 | -1.5304 | -0.9015 | -7.2313 | -13.3368 | -11.506 | -49.0084 | -68.536 |  | -12.0537 | -11.3411 | 15.3745 | -10.2528 |  | 18.448 | -28.7032 | -28.4991 | 2.3642 | -10.19 | -10.34 | 2.3 | 9.4432 | -19.5208 | -8.6485 | -8.9097 | 8.3535 | -6.1248 | -13.9805 | 4.2584 |  | 4.1068 |  |  |  | 6.0284 | 6.1959 | -19.9273 | 22.8476 | 23.1735 | -3.5886 | 9.4043 | 28.9128 | -20.37 | 0.5443 | 0.2227 | -0.41 | 2.15 | -28.1421 |  | 1.726 | -1.634 |  | -9.82 | -19.1871 | -7.7573 |  | 53.8552 |  | -1.8562 | 4.3616 | 4.2905 | 2.9824 |  |  | -15.8567 | -53.9691 | 1.2064 | 1.7583 | 2.8999 | 2.5751 | 169.5235 | -6.7442 | -5.3109 | 11.5599 | 2.2262 | 8.2711 | 8.4582 | 1.487 | 15.0583 | 0 | -3.77 | -3.0935 | 22.3204 | -3.6375 | 61.886 | 17.1764 | 0 | -8.7026 |  | 0 | 0 | 12.9702 | 13.5413 | -9.1724 | -8.9361 | -27.5897 | -27.3851 |  | 55.68 | -26.8 | -26.3 | 0.3525 | 2.4 | 79.6439 |  | 32.5262 | -14.4 | -38.3 | -7.1 | -7.6 |  | -17.7131 | -149.5345 | 27.5357 | -237.2357 | -52.3718 | -39.3981 | 105.8708 | 171.2399 | 96.257 | 160.8044 | -75.5521 | 29.3531 | 27.1632 | 15.1865 | 119.9091 | -275.3393 | -7.2019 | 14.024 | -2.179 |  | -3.12 | -0.971 | -0.983 | -0.64 |  | -1.2224 | 0.0595 | 5.6565 | -5.4765 | -5.5 | 2.387 | 0.919 | 3.0688 | 3.6457 | 6.9228 | 6.3584 |  |  | 25.3 | -1.1238 | 1.17 |  | -12.0351 | 2.887 | -23.5426 | -11.3713 | -9.4204 | -24.5601 | 3.5367 | -28.1 | 11.6 | 15.0381 | -78.3407
17/09/2025 | 16:30 | 0 | 5.4358 | -10.4928 | 2.4917 | 12.848 |  | 17.8662 |  | 24.9705 | 10.8757 | 10.5281 | -13.32 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 0.1518 | 4.4663 | 5.9432 | 5.794 | 10.2959 | 3.8407 | 0.1626 | 1.7923 |  | -0.8013 | -0.021 | -0.017 | -2.526 | -6.66 | 4.4 | -0.415 | 0.412 | -12.06 | 0 |  | -7.92 | -7.95 | 6.816 | 3.2084 | 19.0913 | 22.246 | -17.88 | -10.9846 | -10.7492 | 2.2559 | 2.4624 | -10.0469 | -6.9659 |  | 14.5957 | 123.3525 | 9.4627 | -5.5 | -6.1 | -23.9908 | -23.9431 | -2.8489 |  | 16.6584 | 6.7436 | 2.2556 | 1.6056 | -73.8242 | 56.093 | 56.032 | 1.8109 | -78.3977 |  |  |  | 34.8885 | 12.73 |  | -0.04 | 3.28 | -18.214 | -17.9461 | 29.7161 | 28.9348 | -6.5358 | 13.827 | 13.9643 | 16.6359 |  |  |  | 29.7 | 24.9 | -3.61 |  | 56.0227 | 53.7014 | 55.9085 | 56.0474 | -27.4829 | -46.723 | -22.7312 | 3.3922 | 27.87 | 19.37 | 22.5049 | 21.8781 | -13.12 |  |  |  | 26.5166 | -17.4142 | -6.9771 | -8.8 | -8.5 | -2.4097 | 5.9901 | 11.8335 | 15.5917 | 6.57 | -3.18 | 11.9195 | -25.8115 | -8.29 | -8.42 | 27.61 | 29.02 | -21.1818 | -10.7 | -41.1193 | -39.7364 | 39.4375 | 12.5857 | -0.5113 | -0.3121 | -12.6263 | -18.8962 | -11.336 | -51.7716 | -60.2433 |  | -11.4143 | -10.6244 | 13.9074 | -8.2131 |  | 3.6 | -27.2512 | -27.0175 | 4.4741 | -1.83 | -14.09 | 0 | 9.6126 | -15.4977 | -8.0948 | -8.2802 | 7.3829 | 3.1202 | -18.0567 | 4.4193 |  | 4.1263 |  |  |  | 5.3586 | 5.5261 | -18.5877 | 22.1118 | 22.2255 | -2.6415 | 11.268 | 27.4186 | -21.03 | -0.7082 | 0.2007 | 0.4 | 1.73 | -25.2746 |  | 1.696 | -1.614 | 4.4095 | -8.25 | -19.583 | -8.4473 | -4.87 | 55.5716 |  | -1.9369 | 2.8199 | 2.834 | 2.9132 |  |  |  | -53.8873 | 1.4934 | 1.9042 | 2.9398 | 2.179 | 170.0771 | -6.2707 | -1.973 | 9.5658 | 1.809 | 8.2858 | 8.4582 | 1 | 20.3878 | 0 | -4.61 | 0 | 28.9581 | 0 | 58.5365 | 32.8442 | 0 | -9.1833 |  | 0 | 0 |  |  | -9.6063 | -9.0021 | -24.0565 | -23.8881 | 0 | 47.64 | -25.8 | -26 | 0.4935 | -1.84 | 78.9193 |  | 32.8254 | -15.1 | -38 | -7.1 | -7.7 | -17.9386 | -17.9289 | -141.6151 | 25.2855 | -237.2358 | -55.4107 | -37.7932 | 119.1022 | 156.0008 | 90.0438 | 169.7224 | -58.6886 | 29.4493 | 29.0327 | 19.82 | 138.2467 | -280.1157 | 5.7602 | 1.3379 | -2.7185 |  | -3.84 | -1.021 | -1.026 | 0 |  | -1.8785 | 0.0595 | 7.2679 | -5.9739 | -6.6 | 0.863 | 1.959 |  |  | 5.5598 | 6.5596 |  |  | 24.8 | -0.9184 | 1.16 |  | -14.2026 | 3.0043 | -22.6604 | -13.6442 | -9.4328 | -23.6374 | 2.9516 | -27.2 | 11 | 22.0296 | -84.2123
17/09/2025 | 17:00 | 0 | 4.7703 | -9.7951 | 3.9378 | 12.9773 |  | 15.4007 |  | 23.232 | 10.0267 | 9.8853 | -13.32 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 1.1177 | 3.2606 | 5.7511 | 5.7608 | 9.9718 | 3.6864 | 0.0937 | 1.8265 |  | -0.7682 | 0.172 | 0.174 | -2.427 | -6.66 | 4.4 | -0.546 | 0.406 | -11.19 | 0 |  | -6.37 | -6.6 | 6.3526 | 3.4695 | 18.5469 | 22.922 | -21.5309 | -11.1186 | -11.458 | 22.8523 | 19.1814 | -12.8601 | -9.779 |  | 36.2663 | 122.385 | 8.4225 | -5.2 | -5.7 | -21.2432 | -21.5617 | -2.7426 |  | 15.0788 | 5.5101 | 2.3285 | 1.7089 | -50.2945 | 51.2711 | 51.5152 | 1.7821 | -78.0793 |  |  |  | 27.3041 | 8.81 | 8.85 | -3.52 | 8.02 | -17.6781 | -18.214 | 29.861 | 28.7002 | -6.2342 | 15.0916 | 14.5928 | 15.021 |  |  |  | 28.9 | 24.4 | -3.95 | 54.7792 | 53.9978 | 52.2024 | 55.3321 | 55.6507 | -24.2241 | -43.7686 | -21.511 | 3.2117 | 28.97 | 20.19 | 20.7861 | 20.6085 | -11.87 |  |  |  | 27.3998 | -16.9499 | -6.1726 | -9.3 | -8.7 | -2.7808 | 5.4291 | 11.045 | 14.8495 | 6.06 | -2.97 | 11.0515 | -24.7114 | -8.65 | -8.71 | 28.39 | 28.34 | -20.9091 | -10.9455 | -40.2729 | -40.2 | 38.9197 | 10.9255 | -1.3409 | -1.6688 | -13.7068 | -21.5944 | -11.322 | -51.1912 | -54.7038 |  | -10.4697 | -9.4259 | 12.0397 | -7.4058 |  | 7.184 | -27.3688 | -27.1741 | 4.442 | -12.95 | -5.77 | 0 | 9.4262 | -11.6357 | -8.6312 | -8.8609 | 8.4988 | 3.7048 | -17.3664 | 4.3858 |  | 4.1097 |  |  |  | 5.1911 | 5.0237 | -18.9226 | 22.2536 | 22.293 | -1.8736 | 11.1827 | 27.4235 | -21.37 | -1.4131 | 0.2007 | 0.42 | 0.66 | -27.1839 |  | 1.634 | -1.605 |  | -9.67 | -19.7434 | -8.7706 | -4.8 | 53.5795 |  | 0 | 2.9687 | 2.8257 | 2.9343 |  |  | -15.6004 | -51.7712 | 1.4184 | 1.2415 | 3.2419 | 2.9473 | 170.0985 | -7.3691 | -4.9372 | 9.5549 | 1.9964 | 8.2638 | 8.4661 | 1 | 18.7357 | 0 | -1.68 | -4.3077 | 28.3177 | 6.597 | 61.0337 | 46.4384 | 0 | -15.6264 | -13.6537 | 0 | 0 | 28.6345 | 29.5836 | -10.4523 | -10.2161 | -21.9369 | -21.5169 |  | 37.07 | -27.4 | -27.5 | 0.3525 | -3.6 | 89.6573 |  | 29.8637 | -15.2 | -39.7 | -6.3 | -6.8 | -18.6674 | -18.38 | -135.8093 | 25.196 | -239.981 | -54.8879 | -36.1394 | 133.5536 | 138.1921 | 88.7292 | 182.8603 | -41.0197 | 18.3336 | 17.1267 | 21.2817 | 162.7484 | -288.1243 | 23.4362 | -13.8802 | -2.8577 |  | -4.56 | -1.498 | -1.508 | 0.32 |  | -2.8384 | 0.0595 | 6.389 | -5.7694 | -6.5 | 0.226 | 0.273 | 3.0632 |  | 7.0694 | 7.1778 |  |  | 26.1 | -1.347 | 1.13 |  | -6.582 | -10.7955 | -16.7788 | -6.8013 | 3.2488 | -9.8364 | 6.1687 | -28 | 12 | 25.7252 | -86.6256
17/09/2025 | 17:30 | 0 | 4.442 | -9.2337 | 6.307 | 13.0294 | 0 | 14.5562 |  | 21.1075 | 8.9137 | 8.4508 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 1.6007 | 4.8504 | 5.4376 | 5.3687 | 9.6256 | 3.9385 | 0.1359 | 1.8291 |  | -1.1075 | -0.126 | -0.12 | -2.682 | -8.88 | -2.2 | -0.324 | 0.412 | -13.34 | 0 |  | -6.92 | -6.87 | 5.9205 | 3.5676 | 21.4174 | 26.3863 | -17.2436 | -11.7884 | -11.0303 | 2.6465 | 2.1587 | -9.3771 | -5.4923 | 0 | 14.9725 | 117.4573 | 11.182 | -6.4 | -7.1 | -23.6711 | -23.698 | -2.7643 |  | 15.9682 | 4.2162 | 2.4224 | 1.5942 | -86.3368 | 50.6302 | 50.3555 | 19.7636 | -102.9002 |  |  |  | 25.358 | 8.53 | 7.72 | -4.84 | 7.39 | -21.161 | -21.295 | 32.8095 | 31.4349 | -5.6616 | 14.9866 | 15.3388 | 16.1016 | 0 |  |  | 27.7 | 23.3 | -3.14 | 53.5995 | 53.1946 | 51.5219 | 61.5273 | 62.2028 | -28.3971 | -45.7619 | -25.8084 | 2.6922 | 26.11 | 18.2 | 19.5361 | 19.2413 | -11.62 |  | 0 | 0 | 27.9244 | -15.4406 | -6.041 | -7.2 | -6.9 | -3.1653 | 5.0551 | 9.6255 | 13.9218 | 5.42 | -2.45 | 9.8115 | -26.1315 | -6.95 | -7.06 | 24.45 | 27.21 | -22.6364 | -10.9273 | -42.8617 | -42.5182 | 31.8764 | 5.4062 | -7.2375 | -6.8277 | -17.5993 | -23.4635 | -10.852 | -75.1097 | -29.1942 |  | -9.6229 | -8.7018 | 14.0267 | -6.9768 | -14.0365 | -3.076 | -27.1039 | -27.0473 | 7.3104 | 0 | -12.73 | 0.2 | 8.8202 | -8.9277 | -8.9719 | -9.2571 | 9.3782 | 8.1029 | -21.7183 | 4.3438 | 0 | 4.0447 |  |  |  | 8.0379 | 8.2054 | -22.4391 | 24.5824 | 24.9325 | -6.3443 | 0 | 27.9899 | -21.53 | -1.0085 | 0.252 | 1.21 | 1.15 | -25.2654 |  | 1.7 | -1.634 |  | -9.9 | -16.9924 | -6.7579 | -5.36 | 55.0865 |  | 0 | 6.2567 | 0 | 2.9524 | 0.054 |  | -17.282 | -48.9782 | 1.3069 | 1.1197 | 3.4426 | 3.1495 | 159.7527 | -8.5029 | -5.7871 | 10.3842 | 2.1003 | 8.1759 | 8.3395 | 1.4307 | 14.2945 | 16.4302 | -1.68 | -4.7549 | 19.3002 | 9.9489 | 84.7253 | 26.7436 | 27.5639 | -15.6344 | -13.8344 | 0 | 0 | 28.6345 | 29.5836 | -0.2898 | -0.3447 | -16.8263 | -16.6701 |  | 35.2 | -25.7 | -26 | 0.3177 | -4.56 | 72.486 |  | 57.9346 | -16.1 | -41.4 | -14.2 | -14.9 | -17.5236 | -17.3485 | -143.5264 | 20.8001 | -259.257 | -3.9797 | -29.6396 | 99.4747 | 60.2279 | 160.8907 | 96.4098 | 39.1787 | 13.9073 | 11.8958 | -51.7277 | 208.5264 | -194.9623 | 15.309 | -6.5126 | -2.7869 |  | -6.08 | -1.432 | -1.441 | 1.92 | 0 | -4.5571 | 0.0595 | 8.5863 | -7.3228 | -6.6 | 1.421 | 1.349 | 3.0995 |  | 6.8006 | 6.3051 |  |  | 28.1 | -1.2198 | 1.15 |  | -6.0244 | -11.8112 | -17.2837 | -5.2529 | 3.4855 | -9.6968 | 5.3707 | -30.8 | 15.6 | 39.885 | -104.4953
17/09/2025 | 18:00 | 0 | 4.1586 | -8.999 | 6.444 | 13.0203 |  | 14.2038 |  | 16.8044 | 6.7188 | 6.4719 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 1.6969 | 7.4738 | 3.324 | 3.2729 | 6.2448 | 0.7615 | 0.082 | 1.8552 |  | -1.169 | -0.069 | -0.073 | -2.45 | -17.76 | -4.4 | -0.798 | 0.425 | -13.56 | 0 |  | -5.78 | -6.03 | 4.5421 | 3.3152 | 21.6529 | 25.7584 | -23.8231 | -11.6544 | -13.424 | 11.2406 | 18.9943 | -10.7167 | -9.1092 |  | 31.723 | 114.1341 | 10.3344 | -6.2 | -6.9 | -22.328 | -22.1961 | -2.9135 |  | 14.3167 | 2.9393 | 0.926 | 0.6857 | -76.5099 | 46.3271 | 46.2966 | 45.1307 | -92.9969 |  |  |  | 22.2943 | 8.53 | 7.46 | -7.32 | 5.35 | -16.6065 | -16.7404 | 28.2153 | 27.5716 | -7.5102 | -2.7233 | -2.8845 | 12.4495 |  |  |  | 27.5 | 22.9 | -2.91 | 44.3501 | 44.0927 | 41.8197 | 59.5306 | 60.4553 | -28.464 | -41.3967 | -28.0312 | 3.1891 | 27.15 | 19.01 | 19.5361 | 19.4366 | -12.03 |  |  |  | 36.055 | -14.7699 | -6.2491 | -3.5 | -4.4 | -4.0625 | 5.2421 | 11.2027 | 15.0351 | 5.9 | -2.74 | 8.897 | -34.752 | -2.27 | -2.29 | 16.3 | 27.33 | -30.8727 | -15.6182 | -42.4455 | -41.7636 | 21.233 | -1.7455 | -14.2236 | -13.8655 | -20.5562 | -27.7037 | -11.052 | -100.0767 | -25.7296 |  | -6.3004 | -4.9514 | 12.8846 | -3.2715 |  | -10.756 | -24.6836 | -24.6354 | 9.2784 | 0 | -7.34 | 0 | 8.5557 | 0.2672 | -10.0144 | -10.2858 | 9.7945 | 11.1945 | -22.2929 | 4.6368 |  | 4.3919 |  |  |  | 2.5118 | 2.6793 | -17.0805 | 24.2776 | 24.0669 | -5.3848 |  | 22.3062 | -22.34 | -1.512 | 0.2364 | 0.8 | 4.24 | -22.3027 |  | 1.749 | -1.647 |  | -5.83 | -16.8604 | -7.7784 | -4.98 | 40.7906 |  | 19.0811 | -4.6514 | -4.8959 | 3.0476 | 0.0563 |  | -15.8667 | -24.3872 | 1.0221 | -15.2067 | 4.3401 | 2.9083 | 154.386 | -6.5844 | -8.0072 | -2.5218 | 2.1164 | 8.4396 | 8.656 | 1.4695 | 13.1292 | 14.4927 | -3.77 | -3.6897 | 19.345 | 3.76 | 94.2397 | 21.953 | 22.7484 | -14.0284 | -11.6806 | 0 | -10.9027 | 39.7188 | 37.5583 | 2.6711 | 3.2479 | -18.7419 | -18.9522 |  | 8.66 | -23.8 | -23 | 0.4935 | -5.04 | 75.9729 |  | 49.2574 | -16.1 | -38.1 | -17.4 | -18.3 | -17.2953 | -17.3316 | -161.6805 | 12.6562 | -255.6889 | -2.7797 | -35.3552 | 95.7346 | 71.6771 | 144.9661 | 87.3261 | 33.7948 | 22.7955 | 23.7443 | -37.4842 | 199.1146 | -183.4192 | 13.1216 | -4.1538 | -2.0838 |  | -6.56 | -1.489 | -1.484 | 2.48 |  | -4.3296 | 0.0595 | 6.331 | -4.9485 | -6.6 | 2.303 | 1.674 | 0 | 0 | 7.1076 | 7.6178 |  |  | 23.1 | 0.2217 | 1 |  | -4.0325 | -12.4186 | -19.1042 | -3.1427 | 5.4494 | -11.6835 | 6.271 | -25 | 8.6 | 47.1444 | -103.4761
17/09/2025 | 18:30 | 0 | 5.1532 | -10.2179 | 3.7203 | 12.6477 |  | 15.1797 |  | 17.8092 | 7.3338 | 7.0193 | -6.66 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 1.8624 | 6.2284 | 3.9815 | 3.799 | 6.9911 | 0.4841 | -1.7002 | 1.2013 |  | -1.2543 | 0.084 | 0.095 | -1.553 | -13.32 | 2.2 | -0.484 | 0.467 | -11.95 | 0 |  | -5.36 | -5.36 | 5.8211 | 3.1088 | 19.8981 | 24.1407 | -24.0124 | -4.1527 | -9.6552 | 0.5138 | 0.6134 | -10.8507 | -7.0998 |  | 12.5219 | 127.6685 | 7.9098 | -5.5 | -6 | -22.6779 | -22.7474 | -2.7966 |  | 17.2461 | 2.203 | 0.5916 | 0.4682 | -63.8142 | 46.7238 | 46.6933 | 26.4296 | -84.3185 |  |  |  | 23.3621 | 9.35 | 10.62 | -5.83 | 1.3 | -19.1517 | -18.8838 | 33.4515 | 32.7336 | -8.2744 | 9.9828 | 9.7199 | 16.8069 |  |  |  | 23.7 | 19.4 | -2.89 | 47.3189 | 47.2521 | 45.2848 | 52.1156 | 52.8041 | -27.8476 | -34.6795 | -28.4642 | 3.2999 | 26.22 | 18.45 | 18.9111 | 18.5577 | -12.3 |  |  |  | 40.2354 | -13.239 | -6.4272 | -12.4 | -12.1 | -4.1931 | 5.2421 | 11.045 | 14.4785 | 5.72 | -2.25 | 7.192 | -38.0572 | -2.24 | -2.27 | 19.68 | 26.73 | -33.6 | -17.0182 | -46.6503 | -45.9727 | 20.4909 | -1.7505 | -14.4857 | -14.3988 | -21.6257 | -30.2102 | -10.931 | -78.9214 | -22.7906 |  | -4.408 | -3.5155 | 15.9139 | -3.3594 |  | -13.828 | -25.671 | -25.4402 | 13.5781 |  | -4.73 | 0 | 8.3318 | 0.5832 | -9.9185 | -10.0318 | 8.6343 | 14.1055 | -25.7798 | 4.5278 |  | 4.2484 |  |  |  | 5.6935 | 5.5261 | -27.1279 | 28.8067 | 29.0504 | -11.6403 |  | 24.4938 | -21.84 | -0.3914 | 0.2877 | -0.12 | 3.76 | -24.0249 |  | 1.606 | -1.625 |  | -2.82 | -9.3094 | 0.9183 | -5.2 | 33.3601 |  | 23.7647 | -8.3025 | -8.8364 | 3.7556 |  |  | -13.9222 | -19.4449 | 0.1329 | -16.157 | 3.3905 | 2.9124 | 161.0808 | -3.8325 | -5.4834 | -8.4007 | 1.8133 | 9.0182 | 9.1306 | 1 | 13.4289 | 14.5768 | 0.42 | -5.7077 | 17.2998 | 14.63 | 92.4156 | 28.3105 | 27.7969 | -15.2148 | -12.5545 | 0 | 0 |  |  | -15.4676 | -15.0117 | -17.8475 | -17.7886 |  | 15 | -25.3 | -25.8 | 0.51 | -6.96 | 54.9768 | 18.9999 | 19.0145 | -17.4 | -32.9 | 1.3 | 0.4 | -17.9651 | -17.9794 | -148.5623 | 14.9848 | -254.1073 | -0.4248 | -31.2241 | 103.8384 | 55.4616 | 127.9131 | 85.0177 | 45.3203 | 27.11 | 24.7394 | -24.251 | 212.169 | -178.0396 | 37.8991 | -26.3511 | -2.8113 |  | -6 | -1.467 | -1.47 | 1.6 |  | -4.3848 | 0.0595 | 6.9749 | -5.449 | -7.1 | 1.16 | 1.045 |  |  | 6.9756 | 9.3724 |  |  | 18 | -0.0283 | 0.88 |  | -5.4874 | -11.35 | -18.1941 | -5.533 | 4.212 | -10.6277 | 5.8995 | -19.8 | 2.7 | 42.3254 | -104.1845
17/09/2025 | 19:00 | 0 | 5.5673 | -10.7768 | 2.5282 | 12.5584 |  | 16.5147 |  | 18.5236 | 7.5508 | 7.2545 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.2062 | 5.8549 | 5.0583 | 4.9656 | 9.0263 | 0.8462 | 0.2482 | 1.19 |  | -1.1175 | 0.341 | 0.356 | -1.98 | -11.1 | 2.2 | -0.616 | 0.455 | -9.47 | 0 |  | -4.83 | -4.96 | 6.3 | 2.9187 | 19.1479 | 22.9657 | -22.1193 | -4.0188 | -9.983 | -1.1106 | -1.1084 | -9.5111 | -6.1621 |  | 10.718 | 122.8049 | 4.8992 | -4.1 | -4.4 | -21.7824 | -21.6976 | -2.7133 |  | 13.9262 | 1.7636 | 0.4998 | 0.3878 | -59.2669 | 44.0382 | 44.0687 | 29.7656 | -85.4533 |  |  |  | 21.3063 | 8.59 | 9.92 | -7.16 | -0.09 | -16.0707 | -16.2046 | 32.914 | 31.8121 | -7.3773 | 8.2545 | 8.1549 | 13.9726 |  |  |  | 22.7 | 18.8 | -2.64 | 45.2788 | 45.1205 | 43.4908 | 53.4533 | 53.5582 | -27.9369 | -33.901 | -28.9306 | 3.461 | 25.34 | 18.08 | 18.5986 | 18.1671 | -12.26 |  |  |  | 38.8914 | -12.7657 | -6.2844 | -10.9 | -9.1 | -4.3652 | 5.0551 | 10.2564 | 14.2929 | 5.55 | -2.01 | 5.983 | -38.0422 | -2.41 | -2.39 | 17.8 | 25.69 | -33.4727 | -16.4545 | -44.6899 | -43.8091 | 15.8042 | -4.3571 | -16.6723 | -16.2073 | -21.6314 | -30.1964 | -10.62 | -84.3879 | -28.7065 |  | -4.3424 | -3.7048 | 14.572 | -2.7081 |  | -13.828 | -24.7721 | -24.5715 | 12.5833 | 0 | -5.52 | 0 | 8.4023 | 2.0222 | -8.7164 | -8.9865 | 7.0041 | 13.4156 | -25.114 | 5.1666 |  | 4.8157 |  |  |  | 3.1817 | 3.0142 | -19.9273 | 26.1458 | 25.9861 | -4.8276 |  | 24.4889 | -20.4 | -0.4976 | 0.2914 | -0.19 | 3.33 | -24.0896 |  | 1.555 | -1.758 | 2.494 | -4.52 | -21.5958 | -11.115 | -4.14 | 30.3448 |  | 26.5649 | -9.6811 | -10.4429 | 3.8884 |  |  | -13.6879 | -13.441 | -0.0901 | -16.9678 | 3.6292 | 3.5698 | 180.9771 | -3.1114 | -5.3673 | -10.333 | 1.6216 | 8.8571 |  | 1.0632 | 13.6805 | 16.103 | -2.1 | -3.9281 | 19.1065 | 10.4516 | 89.7532 | 27.0352 | 26.9945 | -15.0328 | -13.1527 | 0 | 0 |  |  | -18.5823 | -18.3296 | -17.0559 | -16.8034 |  | 13.05 | -26.2 | -26 | -0.2976 | -7.6 | 58.0425 | 16.988 | 17.3828 | -18.6 | -33.3 | 2.7 | 2.1 | -18.207 | -18.1831 | -150.2006 | 13.6223 | -256.9524 | 0.2009 | -30.9117 | 103.4976 | 58.7586 | 130.1364 | 88.1492 | 41.6715 | 34.1182 | 32.1636 | -25.7216 | 207.4791 | -181.0183 | 31.4266 | -18.8117 | -0.0696 |  | -6.48 | -1.571 | -1.58 | 2.48 |  | -4.3358 | 0.0595 | 7.2679 | -5.33 | -6.7 | 1.606 | 1.127 |  |  | 7.0928 | 6.8183 |  |  | 17.7 | 0.3874 | 0.88 |  | -5.0388 | -11.9089 | -17.3089 | -4.7297 | 4.4299 | -10.2167 | 5.6413 | -19.5 | 2.5 | 44.9853 | -104.5288
17/09/2025 | 19:30 | 0 | 5.5922 | -10.7276 | 1.8602 | 12.354 |  | 16.3908 |  | 17.9942 | 7.3448 | 7.0319 | -6.66 | -33 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 2.1314 | 5.7903 | 5.2283 | 5.1346 | 9.2819 | 2.5603 | 0.1902 | 1.1901 |  | -1.2342 | 0.334 | 0.356 | -1.691 | -13.32 |  | -0.718 | 0.469 | -9.33 | 0 |  | -4.74 | -4.77 | 6.1625 | 3.1004 | 19.355 | 22.2939 | -22.2581 | -3.8848 | -9.534 | -1.7882 | -1.7286 | -9.5111 | -5.8942 |  | 8.9849 | 124.0641 | 1.9809 | -2 | -3.1 | -21.5535 | -21.6202 | -2.7847 |  | 14.9827 | 1.8346 | 0.2368 | 0.2697 | -57.1306 | 44.5265 | 44.9232 | 32.5558 | -84.9073 |  |  |  | 20.2685 | 8.35 | 9.57 | -7.66 | -0.37 | -18.08 | -17.9461 | 33.752 | 32.97 | -7.3999 | 12.3155 | 12.1379 | 14.1951 | 0 |  |  | 23 | 19 | -2.45 | 47.0924 | 46.8565 | 44.9517 | 55.7724 | 56.2394 | -29.615 | -35.872 | -29.7161 | 3.2794 | 25.45 | 17.86 | 17.3486 | 17.1906 | -11.73 |  |  |  | 43.142 | -11.8957 | -5.9775 | -9.7 | -9.5 | -4.2627 | 4.494 | 9.3101 | 13.5507 | 5.02 | -1.63 | 5.3475 | -42.1974 | -2.57 | -2.61 | 20.47 | 25.21 | -38.2182 | -18.8909 | -47.1063 | -46.3455 | 12.6351 | -6.4905 | -19.3553 | -18.7505 | -22.249 | -31.0588 | -10.849 | -86.9169 | -27.1396 |  | -4.2707 | -3.4824 | 16.9736 | -3.8473 |  | -14.34 | -26.264 | -26.0519 | 14.493 | 0 | -5.43 | -0.1 | 8.1403 | 0.3617 | -10.1853 | -10.344 | 8.9511 | 15.006 | -27.1979 | 4.8334 |  | 4.5801 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.8562 | -19.5924 | 28.9593 | 29.2078 | -5.6044 | 0 | 25.4215 | -20.86 | 0.2074 | 0.3243 | 0.04 | 4.06 | -24.0069 |  | 1.594 | -1.83 |  | -4.48 | -20.858 | -10.9186 | -4.48 | 30.2947 |  | 28.9475 | -10.5298 | -11.3057 | 3.8897 |  |  | -13.0861 | -11.1616 | 0.4903 | -19.044 | 2.8683 | 3.6951 | 179.8849 | -2.7202 | -6.2657 | -11.4744 | 1.2579 | 8.9157 | 9.1227 | 1 | 11.5797 | 11.8075 | -2.93 | -4.759 | 11.8241 | 9.2554 | 90.5593 | 25.296 | 25.537 | -14.5484 | -12.3614 | 0 | 0 |  |  | -20.3182 | -19.615 | -18.1766 | -17.6876 |  | 8.35 | -24.7 | -25.5 | -0.2976 | -7.04 | 60.3163 | 16.3159 | 16.7474 | -18.7 | -30.7 | 4.7 | 4.2 |  |  | -158.744 | 18.9378 | -259.493 | -5.4726 | -34.5715 | 106.3493 | 58.4861 | 135.2419 | 91.4511 | 41.2852 | 35.4443 | 34.2998 | -28.2849 | 210.6923 | -185.4421 | 23.9578 | -13.9156 | -0.9119 |  | -5.92 | -1.45 | -1.455 | 2 |  | -4.2313 | 0.0595 | 5.0706 | -2.8397 | -7.5 | 2.033 | 1.26 |  |  | 6.9263 | 4.9697 |  |  | 14.6 | 0.2917 | 0.87 |  | -4.5852 | -12.2985 | -18.3959 | -3.6272 | 4.8217 | -11.4984 | 5.757 | -16.5 | -0.8 | 37.8373 | -98.2428
17/09/2025 | 20:00 | 0 | 5.4098 | -10.5633 | 4.1681 | 12.333 |  | 15.7772 |  | 17.4078 | 7.0568 | 6.7838 | -6.66 | -30.8 | 6.6 |  |  | 1.9368 | 6.3262 | 4.721 | 4.5716 | 8.4066 | 1.3463 | 0.1626 | 1.1648 |  | -1.1416 | 0.312 | 0.323 | -1.874 | -13.32 | 0 | -1.008 | 0.455 | -9.56 | 0 |  | -4.95 | -4.83 | 6.4787 | 3.1693 | 20.4421 | 23.756 | -22.7757 | -4.1527 | -10.0792 | -0.3066 | -0.2981 | -10.1809 | -6.1621 |  | 12.5038 | 121.9761 | 2.6878 | -3.1 | -3.3 | -21.5875 | -21.722 | -2.8768 |  | 14.3192 | 1.3193 | 0.2386 | 0.1681 | -61.7084 | 44.0077 | 44.4044 | 35.8254 | -90.8014 |  |  |  | 20.3483 | 7.88 | 9.26 | -8.27 | -1.09 | -17.4102 | -17.4102 | 31.5574 | 30.7465 | -5.6262 | 12.4343 | 12.5062 | 14.5062 |  |  |  | 22.8 | 19 | -2.51 | 47.1732 | 47.0308 | 45.1934 | 57.0023 | 57.5469 | -28.9508 | -37.2339 | -29.2515 | 3.2775 | 24.6 | 17.15 | 17.0361 | 16.7023 | -11.53 |  |  |  | 43.8283 | -11.72 | -5.9335 | -8.6 | -8.3 | -4.502 | 3.933 | 9.6255 | 12.9941 | 4.63 | -1.84 | 4.929 | -41.5274 | -2.72 | -2.74 | 17.76 | 24.94 | -38.3273 | -18.7727 | -46.1188 | -45.1545 | 11.0274 | -8.2276 | -20.3986 | -20.2926 | -23.8442 | -31.2514 | -10.827 | -90.9887 | -24.836 |  | -4.0703 | -3.3714 | 15.8986 | -2.9449 |  | -14.34 | -25.8433 | -25.6046 | 13.0446 | 0 | -5.64 | 0 | 8.0364 | 2.8089 | -11.1161 | -11.2849 | 9.3181 | 15.3352 | -27.1659 | 4.7454 |  | 4.4575 |  |  |  | 3.8515 | 3.684 | -18.5877 | 27.8065 | 27.3735 | -5.2759 |  | 24.2106 | -20.26 | 0.2074 | 0.2538 | -0.43 | 4.63 |  |  | 1.583 | -1.701 |  | -3.13 | -21.1 | -11.0841 | -4.28 | 31.9037 |  | 29.671 | -10.1886 | -10.9634 | 3.7809 |  |  |  | -9.8652 | 0.8575 | -20.1923 | 3.4086 | 2.52 | 175.6507 | -3.1664 | -6.6594 | -11.1043 | 1.1303 | 8.7619 | 9.0277 | 0.4853 | 13.6797 | 15.308 | -2.93 | -3.7942 | 17.0727 | 6.3046 | 88.8233 | 26.1608 | 26.8239 | -15.5535 | -13.1482 | 0 | 0 |  | 38.6806 | -21.8398 | -21.0268 | -16.9041 | -17.0279 |  | 32.72 | -25.6 | -25.8 | -0.228 | -6.48 | 58.9032 | 12.8117 | 12.68 | -18.6 | -29.9 | 6.9 | 6.3 |  | -18.2119 | -150.0032 | 22.6329 | -261.837 | -10.8431 | -34.2503 | 109.6073 | 54.6096 | 122.7356 | 97.5895 | 45.6992 | 25.7257 | 26.0061 | -18.9941 | 210.4743 | -193.5906 | 15.6155 | -4.8742 | -2.8577 |  | -6.16 | -1.562 | -1.578 | 2.16 |  | -4.2765 | 0.0015 | 4.6006 | -2.4582 | -7.8 | 1.456 | 1.472 |  |  | 7.4617 | 6.8199 |  |  | 13.6 | 0.4923 | 0.81 |  | -5.5621 | -11.6504 | -17.9492 | -4.7686 | 4.214 | -10.0318 | 4.6173 | -16.1 | -1.5 | 39.3101 | -103.2174
17/09/2025 | 20:30 | 0 | 5.0563 | -10.1045 | 4.3638 | 12.4154 |  | 15.0298 |  | 16.8342 | 6.7148 | 6.3528 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 1.802 | 6.1564 | 4.6107 | 4.5057 | 8.1014 | 1.8929 | 0.2781 | 1.1952 |  | -1.2642 | 0.623 | 0.622 | -2.349 | -15.54 | -2.2 | -1.303 | 0.44 | -6.72 | 0 |  | -4.61 | -4.59 | 7.6198 | 3.3194 | 18.3985 | 22.564 | -23.5003 | -3.8848 | -9.6563 | 12.7063 | 13.0576 | -13.3959 | -10.0469 | 0 | 32.4056 | 116.8408 | 1.7662 | -2.6 | -2.8 | -20.5942 | -20.0264 | -2.7545 |  | 11.3735 | 1.203 | 0.1794 | 0.1597 | -57.1917 | 43.4278 | 43.0616 | 33.8124 | -89.8317 |  |  |  | 19.1707 | 7.81 | 9.04 | -8.62 | -1.61 | -13.5255 | -13.5255 | 28.156 | 26.7325 | -6.0026 | 11.8319 | 11.6014 | 10.9262 |  |  |  | 22.8 | 18.6 | -2.38 | 45.7875 | 45.8505 | 44.1649 | 55.4399 | 55.1785 | -26.5375 | -36.285 | -27.4865 | 3.2275 | 23.52 | 16.5 | 16.5674 | 16.507 | -11.61 |  |  |  | 46.0131 | -11.2724 | -5.933 | -6 | -5.8 | -4.9207 | 3.559 | 8.6792 | 12.2519 | 4.01 | -1.49 | 5.1615 | -44.7825 | -2.81 | -2.84 | 18.26 | 25.44 | -39.9273 | -20.0727 | -43.1932 | -42.6909 | 11.7511 | -8.7522 | -20.5013 | -20.6069 | -24.6068 | -32.0728 | -11.205 | -87.8141 | -29.8459 |  | -2.5758 | -2.0445 | 15.1664 | -1.4741 |  | -13.828 | -25.4204 | -25.1259 | 12.5901 |  | -5.79 | 0.1 | 7.7566 | 6.7094 | -11.3047 | -11.3902 | 8.6175 | 15.275 | -27.239 | 5.1833 |  | 4.847 |  |  |  | 0.3349 | 0.3349 | -9.7125 | 24.3241 | 24.2925 | 2.4829 | 16.9337 | 21.4176 | -19.77 | 0.2953 | 0.2886 | -0.53 | 5.44 | -22.0108 |  | 1.48 | -1.727 |  | -2.13 | -30.5141 | -20.3713 | -3.61 | 32.7792 |  | 30.7518 | -10.7038 | -11.3106 | 3.6779 |  |  |  | -10.035 | 1.5993 | -21.2214 | 3.0624 | 3.1961 | 192.2002 | -3.1267 | -7.0742 | -11.0636 | 1.2029 | 8.5202 | 8.7904 | 1 | 12.5324 | 15.6702 | -3.35 | -3.3603 | 17.7498 | 5.3492 | 86.5971 | 25.8813 | 26.5377 | -15.4362 | -14.1975 | 0 | 0 |  |  | -23.669 | -22.9989 | -17.3647 | -17.2939 |  | 25.8 | -26.5 | -26.5 | -0.228 | -7.04 | 60.6582 | 14.6668 | 14.4169 | -19.1 | -30.2 | 8.6 | 8.1 | -18.4191 | -18.432 | -150.0874 | 21.9125 | -266.1049 | -15.0404 | -37.2963 | 110.0872 | 53.6872 | 125.1987 | 99.922 | 47.4504 | 26.6091 | 26.1974 | -19.0271 | 208.4192 | -197.451 | 10.1655 | -4.9976 | -2.8821 |  | -4.88 | -1.48 | -1.472 | 1.2 |  | -3.4088 | 0.0595 | 4.9821 | -3.1052 | -8.6 | 0.29 | 1.094 |  |  | 7.5517 | 7.2135 |  |  | 14.3 | 0.8126 | 0.59 |  | -4.6622 | -11.9536 | -17.4796 | -4.5397 | 5.1359 | -10.2038 | 4.3747 | -16.3 | -1.5 | 38.2708 | -101.1595
17/09/2025 | 21:00 | 0 | 4.8187 | -9.8889 | 4.1603 | 12.7144 |  | 14.3039 |  | 16.2709 | 6.4548 | 6.136 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.4383 | 6.9014 | 4.3068 | 4.0949 | 7.598 | 2.0345 | 0.2509 | 1.2125 |  | -1.2074 | 0.201 | 0.218 | -1.497 | -15.54 | -2.2 | -0.539 | 0.469 | -10.16 | 0 | -10 | -5.5 | -5.37 | 7.8872 | 3.8417 | 21.1037 | 23.2107 | -23.942 | -4.0188 | -9.5859 | 2.2007 | 1.8442 | -10.5828 | -7.2338 |  | 15.6309 | 121.3718 | 2.659 | -3.1 | -3.2 | -23.4099 | -22.9875 | -2.595 |  | 16.8509 | 1.5186 | -0.1771 | -0.1123 | -78.9514 | 58.1988 | 58.0767 | 32.6191 | -90.6089 |  |  |  | 20.1886 | 6.84 | 7.85 | -9.96 | -3 | -18.8838 | -18.214 | 31.8753 | 31.1509 | -5.9567 | -9.7319 | -9.7686 | 16.4408 |  |  |  | 22.5 | 18.5 | -2.4 | 34.9505 | 34.6687 | 33.1966 | 78.8728 | 80.2891 | -31.6923 | -55.8151 | -32.9931 | 3.1423 | 23.68 | 16.65 | 15.6299 | 15.3351 | -10.6 |  |  |  | 40.4782 | -11.6877 | -5.2607 | -4.8 | -3.6 | -4.9341 | 2.4369 | 8.5215 | 10.7675 | 3.02 | -1.55 | 4.6655 | -38.8772 | -3.01 | -2.99 | 16.81 | 24.19 | -35.2364 | -17.5091 | -44.1305 | -43.5909 | 11.2917 | -8.8084 | -20.9501 | -20.4276 | -24.4233 | -31.8971 | -11.007 | -86.1213 | -24.3107 |  | -3.4541 | -2.8478 | 15.6835 | -2.4471 |  | -13.828 | -25.5705 | -25.3633 | 12.813 |  | -5.79 | 0 | 7.5827 | 6.034 | -12.3225 | -12.5096 | 9.3923 | 15.7938 | -27.8479 | 5.3608 |  | 5.1008 |  | 0 |  | 4.3539 | 4.1864 | -17.7504 | 26.0907 | 26.0984 | -5.4128 | 0 | 22.3014 | -21.09 | 0.4839 | 0.2557 | -0.72 | 6.24 | -22.0292 |  | 1.458 | -1.737 |  | -2.28 | -21.1737 | -11.1998 | -4.03 | 32.8833 |  | 29.5863 | -9.8166 | -10.5184 | 3.5663 |  |  | -13.4256 | -8.857 | 1.8628 | -22.3091 | 2.1938 | 2.3302 | 170.4376 | -4.0758 | -7.8547 | -9.9823 | 1.8899 | 8.1613 | 8.3316 | 1 | 14.1946 | 15.8142 | -2.1 | -6.2779 | 13.3025 | 8.9431 | 88.071 | 26.0118 | 25.6936 | -14.6214 | -13.2407 | 0 | 0 |  |  | -21.9716 | -21.6695 | -16.3213 | -15.882 |  | 27.8 | -26.3 | -26.6 | -0.1053 | -6.8 | 53.4515 | 16.939 | 16.3969 | -19.5 | -31.1 | 6.9 | 6.3 | -18.464 | -18.377 | -147.5827 | 25.5913 | -266.4089 | -13.8379 | -35.5662 | 113.0009 | 50.2811 | 120.6658 | 97.9742 | 47.7805 | 28.1508 | 29.6769 | -14.8576 | 212.2396 | -193.9919 | 15.8404 | -4.9667 | -3.6316 |  | -5.12 | -1.442 | -1.448 | 1.2 |  | -3.0944 | 0.0595 | 5.0401 | -3.3982 | -8.2 | 1.643 | 0.892 |  |  | 6.8048 | 7.0681 |  |  | 15.3 | 0.9663 | 0.49 |  | -5.743 | -11.8255 | -17.8396 | -4.7233 | 4.4762 | -10.8141 | 5.3179 | -17 | 0 | 36.4739 | -100.8339
17/09/2025 | 21:30 | 0 | 4.4434 | -9.3676 | 5.3914 | 12.3463 |  | 13.288 |  | 15.3693 | 5.8988 | 5.5607 | -4.44 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 2.5546 | 6.2863 | 4.7136 | 4.526 | 8.1773 | 3.2549 | 1.1454 | 1.2278 |  | -1.3066 | 0.327 | 0.345 | -0.974 | -15.54 | 2.2 | -0.155 | 0.48 | -9.26 | 0 |  | -5.4 | -5.29 | 7.6623 | 3.9611 | 18.5335 | 22.9922 | -23.833 | -4.0188 | -8.9926 | 7.5856 | 6.8358 | -14.3336 | -7.6357 |  | 38.7724 | 123.2084 | 5.1147 | -4 | -4.4 | -23.7268 | -23.5215 | -2.4489 |  | 16.8904 | 1.3129 | -0.1253 | -0.0555 | -63.8752 | 57.0391 | 57.1612 | 23.3795 | -90.1997 |  |  |  | 19.0709 | 6.68 | 7.55 | -10.22 | -3.09 | -17.8121 | -17.6781 | 32.2108 | 31.2845 | -4.646 | -8.1485 | -8.1261 | 16.3293 |  |  |  | 22.1 | 18.2 | -2.54 | 35.4462 | 34.711 | 33.3338 | 78.1463 | 79.0863 | -27.6402 | -56.7783 | -30.1779 | 2.8143 | 21.3 | 15.04 | 15.0049 | 14.8468 | -10.66 |  |  |  | 37.4594 | -11.3402 | -5.2616 | -2.4 | -3.8 | -5.0391 | 1.6889 | 7.4175 | 9.4687 | 1.99 | -1.38 | 5.952 | -35.032 | -3 | -3.02 | 16.59 | 23.22 | -31.8182 | -15.7818 | -42.9373 | -42.0182 | 10.8199 | -9.3927 | -21.1721 | -21.1712 | -24.7735 | -31.8012 | -11.263 | -80.4888 | -21.3788 |  | -3.5475 | -2.9356 | 15.9633 | -3.4568 |  | -13.316 | -25.3811 | -25.1012 | 12.6759 |  | -5.86 | 0 | 7.5257 | 4.0186 | -11.6124 | -11.7756 | 9.5333 | 16.2591 | -28.7867 | 5.0759 |  | 4.7974 |  |  |  | 4.8562 | 4.3539 | -17.5829 | 24.0423 | 24.5217 | -4.5924 |  | 23.1852 | -20.2 | 0.5077 | 0.2364 | -0.83 | 4.89 | -23.4645 |  | 1.459 | -1.682 |  | -2.13 | -21.0939 | -11.4469 | -3.91 | 32.8019 |  | 29.41 | -10.178 | -10.93 | 3.3307 |  |  | -13.6213 | -7.7712 | 2.0327 | -22.6645 | 2.9201 | 2.7041 | 174.1187 | -4.3682 | -5.8705 | -10.5628 | 1.7252 | 7.7291 | 7.9272 | 1.0358 | 13.0164 | 15.2022 | -1.26 | -5.7979 | 9.9151 | 12.1925 | 89.76 | 26.1265 | 26.7889 | -15.3328 | -13.1401 | 0 | 0 | 43.0746 |  | -18.1044 | -17.4781 | -15.4309 | -15.4846 |  | 22.72 | -26.9 | -27.3 | -0.1749 | -7.04 | 60.5206 | 17.2353 | 17.2476 | -19.5 | -32.9 | 3.4 | 2.8 | -18.1717 | -18.1146 | -146.7455 | 22.4496 | -260.7858 | -6.6337 | -32.6001 | 99.9016 | 58.918 | 142.8884 | 83.4595 | 38.256 | 30.147 | 31.214 | -36.2846 | 206.7139 | -178.8479 | 24.1188 | -15.0787 | -3.1629 |  | -4.56 | -1.517 | -1.525 | 0.48 |  | -2.7611 | 0.0595 | 5.977 | -3.7491 | -8.7 | 0.966 | 0.945 | 1.0739 | 1.1131 | 6.9161 | 7.6566 |  |  | 17.2 | 0.5088 | 0.38 |  | -3.9254 | -12.5631 | -18.4161 | -3.2332 | 5.614 | -10.2574 | 4.4972 | -19.9 | 2.1 | 35.1705 | -104.6435
17/09/2025 | 22:00 | 0 | 3.9719 | -9.1014 | 5.7103 | 12.4346 |  | 12.4039 |  | 14.0478 | 5.2468 | 4.9972 | -2.22 | -30.8 | 6.6 | 2.484 |  | 2.4767 | 7.0295 | 5.1499 | 5.0525 | 9.034 | 4.3269 | 2.1952 | 1.2481 |  | -0.8336 | 0.242 | 0.261 | -1.395 | -17.76 | -2.2 | -0.282 | 0.469 | -9.65 | 0 | -10 | -6.12 | -6.16 | 6.7369 | 3.6982 | 19.9427 | 23.4857 | -23.4367 | -3.349 | -8.6502 | 1.8397 | 1.7155 | -11.1186 | -7.6357 |  | 14.7158 | 124.2407 | 5.0618 | -3.8 | -4.2 | -24.8312 | -24.3429 | -2.6967 |  | 16.8111 | 2.3815 | -0.3121 | -0.1507 | -85.7875 | 60.1825 | 59.6026 | 19.5453 | -103.2425 |  |  |  | 19.041 | 6.22 | 5.48 | -10.73 | 1.48 | -20.6252 | -20.3573 | 34.43 | 33.74 | -4.2041 | 1.8982 | 1.7828 | 16.7002 |  |  |  | 20.8 | 17.1 | -2.21 | 39.5901 | 39.9366 | 37.9578 | 83.7576 | 84.8737 | -31.3149 | -60.4187 | -31.2352 | 2.795 | 21.13 | 14.99 | 13.5986 | 13.5773 | -10.07 |  |  |  | 34.2758 | -10.2037 | -5.0876 | -2.3 | 0 | -5.2771 | 0.5669 | 6.1558 | 8.1699 | 1.14 | -1.15 | 6.851 | -32.8269 | -2.74 | -2.76 | 15.52 | 21.95 | -27.2727 | -13.9636 | -43.4671 | -42.6545 | 10.6121 | -9.6258 | -21.3627 | -21.2315 | -22.2658 | -27.4773 | -11.225 | -74.0645 | -21.6113 |  | -6.3014 | -5.7087 | 16.3003 | -9.194 |  | -1.54 | -27.1365 | -27.0763 | 10.7466 |  | -10.61 | 0 | 7.1411 | -5.8408 | -11.2883 | -11.3409 | 9.4284 | 12.8024 | -29.0256 | 4.7068 |  | 4.3865 |  |  |  | 7.2006 | 7.2006 | -21.0995 | 25.1625 | 25.201 | -6.1201 |  | 26.3981 | -19.87 | -1.1147 | 0.2392 | 0.49 | 1.22 | -25.5567 |  | 1.446 | -1.709 |  | -2.2 | -21.419 | -11.0269 | -3.94 | 33.139 |  | 29.4578 | -6.214 | -12.6092 | 3.1854 |  |  | -13.3644 | -8.9093 | 2.9947 | -23.7117 | 4.1532 | 2.5474 | 170.6034 | -5.4087 | -7.1125 | -8.6189 | 1.7554 | 7.1642 | 7.326 | 1 | 14.6817 | 17.6606 | -4.61 | 0 | 20.4433 | 10.767 | 81.9776 | 28.25 | 28.1027 | -15.8793 | -13.2383 | 0 | 0 |  | 46.1136 | -22.3287 | -21.675 | -14.5326 | -14.5192 |  | 22.89 | -27.8 | -28 | -0.1566 | -8.16 | 54.7272 | 18.9969 | 18.8693 | -20.4 | -35 | 6.5 | 5.9 | -18.2282 | -18.2959 | -133.5573 | 29.1401 | -268.0898 | -16.977 | -33.1879 | 110.7826 | 45.4346 | 118.2005 | 101.1651 | 50.9033 | 23.9057 | 20.5375 | -12.1546 | 214.3984 | -196.052 | 16.4842 | -9.396 | -3.0701 |  | -4.24 | -1.68 | -1.683 | 0.48 |  | -2.4302 | 0.0595 | 7.4723 | -5.9159 | -7.5 | 2.24 | 0.988 | 3.6144 | 4.3057 | 6.2014 | 6.7341 |  |  | 19 | 1.556 | 0.34 |  | -5.3822 | -11.6208 | -16.8669 | -5.1949 | 4.869 | -6.655 | 5.1373 | -21.6 | 3.8 | 39.0848 | -101.6018
17/09/2025 | 22:30 | 0 | 3.8361 | -8.7791 | 6.7342 | 10.7213 |  | 11.1027 |  | 13.2713 | 4.9958 | 4.7013 | 2.22 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -22 | 2.3717 | 6.9595 | 4.5265 | 4.3535 | 7.8882 | 4.3602 | 2.3081 | 1.163 |  | -0.7946 | 0.178 | 0.21 | -1.794 | -22.2 | -2.2 | -0.481 | 0.453 | -11.34 | 0 |  | -5.43 | -5.29 | 5.6952 | 3.8666 | 17.8235 | 20.1122 | -26.0423 | -4.4206 | -9.676 | 16.3001 | 19.0452 | -14.4676 | -11.7884 |  | 31.5963 | 125.6981 | 6.5379 | -4.2 | -4.6 | -23.2551 | -22.614 | -2.4062 |  | 17.051 | 2.0595 | -0.5636 | -0.4097 | -67.1102 | 55.6047 | 55.5132 | 15.2263 | -98.912 |  |  |  | 17.8235 | 5.97 | 4.82 | -11.32 | 1.8 | -21.4289 | -21.5629 | 36.1106 | 34.9506 | -3.5967 | 3.0575 | 3.2505 | 17.2102 |  |  |  | 18.7 | 15.1 | -1.93 | 38.7353 | 38.9699 | 36.7648 | 82.5858 | 83.8537 | -28.9037 | -60.687 | -30.3238 | 2.6273 | 18.86 | 13.56 | 12.9736 | 12.8937 | -9.76 |  |  |  | 34.8364 | -10.1841 | -4.9798 | 0 | 2.3 | -5.1453 | -0.187 | 5.0518 | 6.6855 | 0.16 | -1.05 | 7.037 | -33.9869 | -6.43 | -6.5 | 20.6 | 21.69 | -29.8 | -14.9727 | -43.7201 | -43.1909 | 9.6391 | -10.2272 | -21.8985 | -22.1081 | -19.7664 | -25.5649 | -11.317 | -71.2659 | -15.9144 |  | -6.4183 | -5.9822 | 12.1491 | -10.1978 |  | 5.648 | -27.8402 | -28.4627 | 10.9437 |  | -10.07 | 4.4 | 6.9734 | -6.4446 | -11.9126 | -11.9913 | 9.6319 | 12.1307 | -24.6832 | 5.3868 |  | 5.1151 |  | 0 |  | 8.2054 | 8.0379 | -26.2906 | 26.5124 | 25.9852 | -11.0956 |  | 25.0016 | -21.78 | -1.415 | 0.2181 | 1.11 | 1.67 | -24.6916 |  | 1.312 | -1.701 |  | -1.76 | -10.9095 | -1.0989 | -4.17 | 33.9253 |  | 26.1171 | -8.0023 | -8.4274 | 2.9087 |  |  | -11.7388 | -11.2487 | 2.9459 | -23.9136 | 3.6467 | 3.5209 | 154.9336 | -6.9213 | -7.5335 | -6.9815 | 1.0462 | 6.6149 | 6.7327 | 0.3188 | 16.5824 | 19.4753 | -2.93 | 0 | 26.6733 | 13.5125 | 82.8209 | 29.595 | 29.9276 | -16.0156 | -14.0204 | 0 | 0 |  |  | -19.8512 | -19.2525 | -8.1722 | -8.0199 |  | 26.11 | -28.6 | -29 | -0.1053 | -8.8 | 55.6316 | 19.8026 | 19.6714 | -20.4 | -36.2 | 5.5 | 4.6 |  | -18.2828 | -123.0949 | 26.3959 | -265.2044 | -16.1835 | -31.3011 | 116.3999 | 41.4488 | 118.8159 | 102.3482 | 57.6915 | 24.2482 | 24.951 | -10.261 | 223.3123 | -195.8 | 22.9125 | -14.037 | -3.4681 |  | -4.8 | -1.438 | -1.447 | 0.8 |  | -2.7246 | 0.148 | 8.0583 | -5.6535 | -7.8 | 1.441 | 1.45 |  |  | 8.715 | 6.5528 |  |  | 20.1 | 1.8278 | 0.25 |  | -6.284 | -11.4895 | -16.819 | -5.9843 | 4.6164 | 0 | 4.4643 | -22.8 | 4.5 | 46.0367 | -108.1946
17/09/2025 | 23:00 | 0 | 3.4165 | -8.2045 | 5.1376 | 10.0757 |  | 10.8285 |  | 10.6192 | 3.8969 | 5.3302 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 2.5267 | -4.0609 | 3.9233 | 3.7209 | 7.1078 | 3.7656 | 1.9927 | 1.2453 |  | -0.5236 | -0.182 | -0.016 | -1.997 | -15.54 | -4.4 | -0.795 | 0.438 | -12.91 | 0 |  | -6.98 | -6.86 | 4.5919 | 3.78 | 15.897 | 18.094 | -21.9 | -6.1621 | -15.146 | 11.8508 | 15.6325 | -18.0845 | -16.477 |  | 21.8616 | 66.0061 | 5.3608 | -3.9 | -4.1 | -19.0828 | -17.9433 | -1.7677 |  | 20.6306 | 2.6436 | 0.7097 | 0.4534 | -19.7455 | -1.9837 | -2.3194 | 33.725 | -157.8324 |  |  |  | 9.75 | 5.97 | 4.19 | -13.05 | 0.9 | -22.5006 | -22.0987 | 36.4854 | 35.9453 | -1.7913 | -17.2939 | -17.3793 | 19.313 |  |  |  | 16.2 | 13.1 | -1.83 | 25.5665 | 25.6091 | 23.8962 | 37.6087 | 38.4104 | -28.2561 | -11.7492 | -29.4841 | 2.5041 | 16.68 | 12.12 | 11.2549 | 11.5265 | -9.23 |  |  |  | 33.5691 | -8.7518 | -4.558 | 2.3 | 2.4 | -5.0354 | -1.122 | 2.6861 | 5.3867 | -0.82 | -0.51 | 7.161 | -32.7219 | -8.32 | -8.43 | 23.48 | 20.45 | -28.0909 | -14.3909 | -41.6984 | -42.1727 | 9.763 | -9.7804 | -22.06 | -21.5515 | -20.7922 | -27.2859 | -10.713 | -87.0817 | -11.0444 |  | -5.8815 | -5.3966 | 17.3859 | -12.1369 |  | -0.516 | -29.2741 | -30.5701 | 8.0634 | 0 | -10.59 | 15.8 | 6.8208 | -9.7936 | -11.0127 | -11.0741 | 8.4771 | 6.0981 | -29.5714 | 5.2799 |  | 4.9974 |  |  |  | 8.3728 | 7.8704 | -20.7646 | 25.7861 | 26.1298 | -6.2988 |  | 26.027 | -22.26 | -1.0085 | 0.1806 | 0.08 | 1.43 | -26.549 |  | 1.316 | -2.032 |  | -2.07 | -9.2201 | 2.4651 | -4.45 | 32.4606 |  | 24.2914 | -6.2606 | -6.878 | 2.5776 |  |  | -12.718 | -10.3915 | 3.2225 | -24.1095 | 2.7145 | 1.5254 | 127.4156 | -7.9667 | -8.4173 | -4.1041 | 1.086 | 6.2413 | 6.3372 | 0 | 14.4364 | 14.7701 | -4.61 | 0 | 33.2745 | 7.6492 | 83.9084 | 28.9139 | 30.1933 | -16.0962 | -14.1522 | 0 | 0 |  |  | -21.4113 | -20.8675 | -7.517 | -7.6605 |  | 30.83 | -30.4 | -30.5 | 0.054 | -9.52 | 56.2776 | 18.3433 | 18.2235 | -20.8 | -36.3 | 6.4 | 5.6 |  | -18.2484 | -130.9041 | 26.021 | -265.3493 | -16.2854 | -34.1357 | 114.3345 | 48.4413 | 120.8456 | 99.1435 | 48.6017 | 26.2154 | 26.0787 | -16.3929 | 214.4041 | -195.5892 | 18.1826 | -8.7597 | -3.1165 |  | -4.72 | -1.201 | -1.221 | 0.72 |  | -2.5827 | 0.0595 | 7.7378 | -5.8274 | -7.5 | 0.452 | 0.523 | 3.5168 | 4.1347 | 5.4806 | 6.6118 |  |  | 20.6 | 1.7369 | 0.2 |  | -5.1828 | -11.891 | -16.937 | -4.5649 | 3.9506 | 0 | 4.2764 | -23.4 | 5.4 | 49.1489 | -115.1314
17/09/2025 | 23:30 | 0 | 3.5932 | -8.4876 | 5.7923 | 9.8419 |  | 10.754 |  | 10.8548 | 4.0859 | 5.5706 | -2.22 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 2.104 | -2.4884 | 3.5668 | 3.3606 | 6.4009 | 4.1526 | 0.0669 | 1.9014 |  | -0.9222 | -0.07 | -0.116 | -2.59 | -17.76 | -6.6 | -0.917 | 0.417 | -13.72 | 0 |  | -7.71 | -7.56 | 4.3999 | 3.4927 | 18.3068 | 22.0306 | -20.6626 | -6.2961 | -17.0037 | 2.7962 | 24.5157 | -16.477 | -13.9317 |  | 11.7566 | 54.5877 | 5.7428 | -4.2 | -4.8 | -17.5621 | -20.4516 | -2.0298 |  | 20.1452 | 2.7565 | 0.4585 | 0.4859 | -44.8317 | -0.2136 | -1.8311 | 34.5264 | -176.8763 |  |  |  |  | 5.69 | 3.91 | -13.27 | 0.73 | -23.3043 | -23.1704 | 35.0648 | 34.8293 | -4.3772 | -11.6592 | -11.8856 | 19.7775 |  |  |  | 15.1 | 12 | -1.83 | 27.5454 | 27.4927 | 25.7635 | 44.5851 | 45.3371 | -32.2147 | -15.2692 | -33.0497 | 2.2381 | 17.27 | 12.55 | 12.6611 | 12.6984 | -8.34 |  |  |  | 24.7358 | -13.4511 | -4.1722 | 4.7 | 4.8 | -4.5642 | -2.2441 | 5.2095 | 3.9023 | -1.76 | -1.86 | 7.812 | -23.3913 | -8.44 | -8.4 | 22.58 | 18.85 | -21.8 | -11.2273 | -40.9868 | -40.9727 | 9.5608 | -10.2266 | -20.8222 | -20.6954 | -18.9791 | -22.308 | -9.348 | -93.9349 | -8.2317 |  | -4.2031 | -4.28 | 20.3167 | -14.6635 |  | 16.4 | -27.2334 | -26.8777 | 10.6039 | 0 | -16.25 | 0.1 | 6.898 | -17.2931 | -11.6951 | -11.8303 | 9.4685 | 10.9644 | -23.7514 | 5.531 |  | 5.2311 |  |  |  | 10.7172 | 11.387 | -21.6019 | 24.8427 | 24.8632 | -7.3699 |  | 26.0465 | -21.9 | -0.3914 | 0.1513 | 0.54 | 1.93 | -25.0722 |  | 1.337 | -1.836 |  | -2.08 | -9.0402 | 1.0747 | -4.54 | 32.5705 |  | 23.8116 | -6.1788 | -6.7785 | 2.4182 |  |  | -12.3768 | -10.4822 | 3.0336 | -24.3635 | 2.2712 | 2.4416 | 123.5864 | -8.6373 | -8.5219 | -4.6931 | 1.6616 | 5.9484 | 5.9971 | 0.907 | 13.6422 | 16.308 | -5.45 | 0 | 29.5922 | 0 | 84.2481 | 26.8109 | 28.006 | -15.8813 | -14.4165 | 0 | 0 | 46.8962 |  | -21.9661 | -21.3179 | -6.5053 | -7.0806 |  | 36.44 | -30 | -30.4 | 0.1767 | -9.84 | 56.0381 | 19.6287 | 19.374 | -21.2 | -36.7 | 7.2 | 6.5 | -18.4529 | -18.2818 | -127.4787 | 27.2221 | -266.7679 | -16.8103 | -30.4983 | 112.5577 | 48.4691 | 124.5292 | 99.3731 | 48.9257 | 31.9964 | 33.3314 | -15.2427 | 211.5694 | -196.8379 | 16.9806 | -5.6998 | -2.6697 |  | -4.48 | -0.949 | -0.954 | 0.48 |  | -2.4713 | 0.0595 | 8.4703 | -6.5599 | -7.4 | 0.708 | 1.024 | 3.0719 | 3.5162 | 6.7163 | 7.8787 |  |  | 20.6 | 2.4887 | 0.04 |  | -5.3491 | -12.0841 | -16.4669 | -4.8 | 5.5613 | -10.0318 | 3.6856 | -23.7 | 5.2 | 51.9792 | -116.8795
18/09/2025 | 00:00 | 0 | 3.6467 | -8.5434 | 5.1885 | 9.884 |  | 10.2379 |  | 10.0883 | 3.7629 | 5.1756 | -4.44 | -26.4 |  | 1.656 |  | 2.3542 | -2.4025 | 3.448 | 3.2563 | 6.0698 | 4.4541 | 0.1736 | 1.8622 |  | -0.4285 | -0.383 | -0.375 | -3.053 | -17.76 | -8.8 | -0.959 | 0.402 | -14.71 | 0 | -10 | -8.35 | -8.32 | 3.7733 | 3.9972 | 19.2816 | 20.4899 | -21.4154 | -6.564 | -16.2255 | 2.8168 | 3.1579 | -15.9411 | -13.7978 |  | 3.6426 | 68.1587 | 6.7076 | -4.5 | -4.7 | -20.8147 | -20.7491 | -2.1369 |  | 19.9572 | 2.7456 | 0.3697 | 0.3651 | -59.5721 | -2.0753 | -2.1668 | 50.2506 | -180.5967 |  |  |  | 8.6124 | 5.21 | 3.24 | -14.12 | 0.08 | -26.5193 | -26.1174 | 32.6696 | 32.1614 | -4.078 | -14.6086 | -14.6429 | 19.7 |  |  |  | 14.6 | 11.5 | -2.06 | 24.8469 | 24.7643 | 23.2441 | 48.9952 | 49.3309 | -35.5278 | -16.137 | -35.7376 | 2.0721 | 17.16 | 12.28 | 12.3486 | 12.4054 | -7.94 |  |  |  | 25.4197 | -13.8098 | -3.9373 |  |  | -4.5093 | -2.6181 | 4.2632 | 3.1601 | -2.28 | -1.59 | 7.068 | -24.9914 | -10.23 | -10.18 | 25.47 | 17.78 | -21.3455 | -10.5727 | -41.6532 | -41.3182 | 9.5728 | -10.4744 | -21.5475 | -21.7196 | -25.7445 | -28.7593 | -9.797 | -106.6828 | -15.2109 |  | -6.1463 | -5.4355 | 18.7493 | -12.75 |  | 2.576 | -27.4635 | -27.1161 | 11.9379 | 0 | -10.48 | 0 | 6.9696 | -12.6122 | -9.2838 | -9.4823 | 9.6538 | 15.2004 | -30.7847 | 3.8009 |  | 3.5397 |  |  |  | 13.0616 | 13.3965 | -24.4486 | 25.727 | 26.1726 | -10.1614 |  | 24.025 | -20.45 | -1.1147 | 0.1476 | 1.04 | 2.23 | -23.3735 |  | 1.371 | -1.797 |  | -3.26 | -3.5067 | 5.8812 | -4.32 | 31.517 |  | 23.1538 | -5.9934 | -6.4541 | 2.2684 |  |  | -13.8493 | -9.744 | 1.9772 | -24.9976 | 2.2897 | 2.3736 | 116.2178 | -9.2342 | -8.1347 | -4.6819 | 2.7076 | 5.714 | 5.7993 | 2.1094 | 18.383 | 21.1695 | -2.93 | 0 | 21.645 | 12.1122 | 83.8467 | 23.4677 | 24.6031 | -11.4585 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.4937 | -20.9004 | -6.2863 | -6.0242 |  | 32.58 | -30.4 | -30.8 | 0.4935 | -10.24 | 57.3925 | 19.2102 | 19.8094 | -20.8 | -39.3 | 7.3 | 6.7 |  |  | -126.4248 | 36.497 | -263.7526 | -17.4106 | -27.913 | 116.9743 | 47.0698 | 123.8321 | 99.5824 | 55.6817 | 32.3876 | 34.5743 | -14.83 | 218.0395 | -196.2526 | 22.2759 | -12.9025 | -2.7649 |  | -4.64 | -1.048 | -1.055 | 0.56 |  | -2.4803 | 0.0595 | 11.9554 | -8.2017 | -8.8 | 0.46 | -0.162 | 2.7778 | 3.2518 | 5.7262 | 6.06 |  |  | 24 | 2.759 | -0.01 |  | -14.621 | 1.6529 | -20.6504 | -13.118 | -8.1523 | -20.3854 | -1.9748 | -26.4 | 8.8 | 44.7416 | -108.7587
MÁXIMO |  | 0 | 7.6237 | -8.2045 | 8.7997 | 13.2042 | 0 | 21.6465 | 0 | 27.6817 | 12.1716 | 11.8424 | 4.44 | -19.8 | 15.4 | 9.108 | -11 | 3.2872 | 7.4738 | 7.6993 | 7.6748 | 13.2007 | 4.4541 | 2.3081 | 2.7492 | 0 | -0.4285 | 0.623 | 0.622 | -0.974 | -2.22 | 8.8 | -0.155 | 0.48 | -4.96 | 0 | -10 | -4.61 | -4.59 | 7.8872 | 4.1747 | 22.7085 | 26.3863 | -13.2727 | -2.1433 | -2.2945 | 22.8523 | 24.5157 | -1.8754 | -2.9471 | 0 | 48.0415 | 127.7663 | 12.6817 | -2 | -2.8 | -17.5621 | -17.9433 | -1.7677 | 0 | 22.5367 | 8.8143 | 4.6037 | 3.0246 | -19.7455 | 75.9911 | 75.869 | 90.668 | -50.1136 | 0 | 0 | 0 | 34.8885 | 19.02 | 10.62 | 4.3 | 8.02 | -12.7217 | -12.5878 | 38.951 | 38.394 | -1.7913 | 15.5756 | 15.3388 | 21.679 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 27.5 | -1.72 | 56.5163 | 56.0227 | 54.2945 | 83.7576 | 84.8737 | -17.7163 | -11.7492 | -13.1177 | 3.7657 | 28.97 | 20.19 | 23.1299 | 22.3663 | -6.64 | 0 | 0 | 0 | 46.0131 | -8.7518 | -3.2066 | 16.5 | 18.8 | -1.8164 | 7.2992 | 14.5147 | 17.4472 | 8.11 | -0.51 | 13.826 | -7.6954 | -2.24 | -2.27 | 28.95 | 31.47 | -4.2182 | -2.2091 | -38.4373 | -37.6545 | 40.1087 | 14.527 | 2.2697 | 3.0222 | -2.2414 | -9.1284 | -8.085 | -19.6017 | 17.7584 | 0 | -2.5758 | -2.0445 | 28.2187 | -1.4741 | -14.0365 | 33.808 | -24.6836 | -24.5715 | 20.5181 | 6.37 | -4.73 | 16.5 | 10.612 | 6.7094 | -7.4625 | -7.7326 | 11.1645 | 17.7483 | -10.5004 | 5.7544 | 0 | 5.4234 | 20 | 0 | 50 | 18.7551 | 18.7551 | -9.7125 | 31.4089 | 31.4068 | 2.4829 | 17.3749 | 31.0076 | -17.34 | 0.7018 | 0.3243 | 1.28 | 6.24 | -22.0108 | 2.9265 | 1.809 | 0.633 | 4.4095 | 0.94 | 1.0467 | 11.3339 | -3.4 | 55.5716 | -0.1 | 30.7518 | 6.2567 | 5.3063 | 3.8897 | 0.0563 | 0 | -11.7388 | -7.7712 | 3.6322 | 2.2305 | 9.8678 | 9.625 | 192.2002 | -0.2926 | -1.973 | 22.5863 | 3.8661 | 9.0182 | 9.1306 | 3 | 20.3878 | 21.1695 | 0.42 | 0 | 37.6464 | 14.63 | 94.2397 | 46.4384 | 32.6658 | -6.6813 | 0 | 0 | 0 | 53.1501 | 54.4081 | 2.6711 | 3.2479 | -0.5912 | -0.724 | 0 | 55.68 | -23.8 | -23 | 0.51 | 13.52 | 105.4371 | 23.1862 | 57.9346 | -13.5 | -29.9 | 8.6 | 8.1 | -17.2953 | -17.3316 | -105.0353 | 66.9365 | -228.4671 | 0.2009 | -23.0817 | 133.5536 | 180.0307 | 165.7679 | 182.8603 | 68.5908 | 35.4443 | 35.3198 | 41.8645 | 234.0587 | -178.0396 | 37.8991 | 27.2041 | 0.47 | 0 | -2.48 | -0.351 | -0.354 | 9.12 | 0 | -1.1995 | 1.7594 | 14.9432 | -2.4582 | -4.7 | 2.495 | 2.668 | 3.6144 | 4.3057 | 8.715 | 9.9965 | 0 | 0 | 33.3 | 3.1827 | 1.46 | 0 | 0 | 3.0043 | -15.9961 | 2.5421 | 8.6836 | 0 | 7.6942 | -16.1 | 20.1 | 55.7203 | -69.8693
MÍNIMO |  | 0 | 3.4165 | -13.2477 | 1.0701 | 8.6927 | 0 | 10.0226 | 0 | 7.408 | 2.3599 | 2.71 | -19.98 | -39.6 | -4.4 | 0.828 | -28.6 | -0.4365 | -4.0609 | 2.4091 | 2.297 | 4.3182 | 0.4841 | -1.7002 | 1.163 | 0 | -1.3591 | -0.738 | -0.742 | -3.053 | -26.64 | -15.4 | -2.355 | 0.396 | -17.48 | 0 | -10 | -13.58 | -13.67 | 0.885 | 2.9187 | 14.7026 | 15.7896 | -26.0423 | -13.262 | -17.0037 | -1.7882 | -1.7286 | -22.5051 | -25.5862 | 0 | -13.2712 | 52.5591 | 1.7662 | -7.4 | -7.9 | -30.8295 | -30.5697 | -4.3642 | 0 | 7.0329 | 1.203 | -0.5636 | -0.4097 | -86.3368 | -2.4415 | -2.6246 | -30.1757 | -180.5967 | 0 | 0 | 0 | 4.4808 | 4.09 | 0 | -15.69 | -3.09 | -31.3418 | -31.7436 | 28.1467 | 26.7325 | -8.2744 | -17.2939 | -17.3793 | 7.0123 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 11.5 | -3.95 | 24.8469 | 24.7643 | 23.2441 | 37.6087 | 38.4104 | -35.5278 | -72.3192 | -35.7376 | 1.6485 | 13.7 | 10.04 | 10.7861 | 10.8429 | -13.22 | 0 | 0 | 0 | 6.5616 | -18.7444 | -7.0968 | -12.4 | -12.1 | -5.2771 | -3.7402 | 1.1089 | 1.4902 | -3.49 | -3.99 | 4.6655 | -44.7825 | -12.53 | -12.59 | 15.52 | 15.95 | -39.9273 | -20.0727 | -47.1063 | -46.3455 | 9.5608 | -23.5716 | -31.6243 | -31.4428 | -25.7445 | -32.0728 | -12.93 | -151.5058 | -76.3982 | 0 | -13.6203 | -13.0263 | 0 | -27.2509 | -14.0365 | -14.34 | -34.3124 | -34.077 | -2.6501 | -18.22 | -19.11 | -2.4 | 1.9102 | -43.5661 | -12.3225 | -12.5096 | 6.0511 | -6.3356 | -35.184 | 3.8009 | 0 | 3.5397 | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0.3349 | -33.6587 | 19.5713 | 19.7235 | -17.3445 | 0 | 21.4176 | -24.53 | -1.9075 | 0.1385 | -0.98 | -0.63 | -31.9534 | 2.268 | 1.312 | -2.032 | 2.494 | -15.33 | -30.5141 | -20.3713 | -6.45 | 27.048 | -0.1 | -1.9369 | -10.7038 | -12.6092 | 1.7797 | 0.0225 | 0 | -17.282 | -55.1079 | -1.181 | -24.9976 | 0.9472 | -0.1888 | 106.3495 | -9.8906 | -8.5219 | -11.4744 | 1.0462 | 5.4503 | 5.4038 | 0 | 3.6126 | 0 | -7.54 | -6.3353 | 7.164 | -13.4501 | 49.9808 | -6.1335 | -5.4252 | -16.1992 | -15.5683 | -11.5759 | -12.0427 | 4.2248 | 6.1457 | -23.669 | -22.9989 | -31.4963 | -31.0046 | 0 | -5.61 | -33.4 | -33.1 | -4.0769 | -12.4 | 53.4515 | -0.0681 | 11.6972 | -21.2 | -45.2 | -17.4 | -18.3 | -18.6674 | -18.432 | -161.6805 | 12.536 | -280.77 | -61.5907 | -42.5387 | 71.2258 | 31.5712 | 67.8998 | 83.4595 | -84.9214 | 13.9073 | 11.8958 | -56.2011 | 103.6029 | -288.1243 | -25.133 | -26.3511 | -3.6316 | 0 | -12.88 | -1.68 | -1.683 | -1.12 | -7.44 | -4.7565 | -3.0747 | 3.4867 | -11.3085 | -8.8 | -2.774 | -3.098 | 0 | 0 | 5.4806 | 4.3319 | 0 | 0 | 13.6 | -1.8345 | -0.13 | 0 | -14.621 | -15.5248 | -25.677 | -13.6442 | -9.4328 | -27.0656 | -1.9748 | -35.8 | -1.5 | 7.9141 | -120.5761
PROMEDIO |  | 0 | 5.0688 | -10.1448 | 4.9146 | 11.5127 | 0 | 14.5915 | 0 | 16.769 | 6.9187 | 7.32 | -7.7936 | -29.425 | 6.985 | 4.2612 | -20.075 | 1.9551 | 2.7875 | 4.9854 | 4.8881 | 8.682 | 2.9603 | 0.24364 | 2.1585 | 0 | -0.91976 | -0.118 | -0.097812 | -2.3059 | -13.4125 | -2.4933 | -0.99579 | 0.42202 | -11.5887 | 0 | -10 | -8.2242 | -8.2258 | 4.4843 | 3.5284 | 18.8913 | 21.445 | -20.7002 | -8.3836 | -9.8159 | 8.9537 | 9.9977 | -14.5206 | -12.2405 | 0 | 14.5977 | 98.5762 | 7.3628 | -4.9583 | -5.3479 | -23.8234 | -23.8176 | -2.7357 | 0 | 13.8804 | 4.1217 | 1.6176 | 1.0246 | -61.1356 | 35.748 | 35.5483 | 32.617 | -110.7889 | 0 | 0 | 0 | 20.119 | 9.446 | 5.346 | -7.5102 | 1.1906 | -22.6625 | -22.6485 | 34.0963 | 33.2559 | -4.5561 | 2.5327 | 2.4525 | 13.5726 | 0 | 0 | 0 | 24.1292 | 20.0542 | -2.7094 | 41.0889 | 41.2452 | 39.4678 | 60.0837 | 60.4942 | -25.8946 | -43.0638 | -24.0761 | 2.7324 | 22.0558 | 15.591 | 16.5283 | 16.3483 | -10.0702 | 0 | 0 | 0 | 28.0089 | -14.6485 | -5.1753 | -2.9923 | -1.8415 | -3.6416 | 2.244 | 8.2192 | 10.1452 | 2.6771 | -2.1821 | 9.1314 | -27.0448 | -7.8392 | -7.9102 | 23.826 | 23.7677 | -23.9545 | -12.054 | -42.8044 | -42.1267 | 25.782 | -3.4449 | -14.9304 | -14.6883 | -15.4127 | -20.9864 | -10.9496 | -88.0438 | -35.0398 | 0 | -8.9107 | -8.2604 | 16.9131 | -12.1788 | -14.0365 | 4.5098 | -28.4081 | -28.2311 | 9.5294 | -0.86048 | -11.2552 | 1.325 | 8.0984 | -18.9276 | -10.0185 | -10.2069 | 8.6832 | 8.3102 | -23.7934 | 4.8982 | 0 | 4.6207 | 6.6667 | 0 | 25 | 9.702 | 9.7299 | -21.7728 | 25.6601 | 25.7048 | -6.0832 | 8.6163 | 26.8383 | -20.4994 | -0.33272 | 0.2036 | 0.0066667 | 1.9435 | -26.7876 | 2.6841 | 1.6366 | -1.1589 | 3.4518 | -5.804 | -13.6169 | -2.8129 | -4.6076 | 40.4166 | -0.1 | 12.161 | -1.2683 | -1.712 | 2.6688 | 0.045657 | 0 | -14.2685 | -30.263 | 1.2741 | -10.7044 | 4.8805 | 4.6441 | 152.0221 | -5.3227 | -5.9214 | 6.653 | 2.352 | 7.1728 | 7.2533 | 1.668 | 12.5684 | 9.6546 | -3.5096 | -2.6481 | 21.0952 | 2.8465 | 76.0882 | 23.2523 | 16.1891 | -13.4091 | -12.1867 | -1.3129 | -1.832 | 30.34 | 29.6121 | -10.1348 | -9.6255 | -14.9523 | -14.8292 | 0 | 26.0152 | -27.7 | -27.7312 | -0.79408 | -2.3 | 76.6796 | 16.4391 | 26.5817 | -17.0214 | -38.2396 | -5.6542 | -6.2354 | -17.9146 | -17.8375 | -137.7947 | 32.6996 | -254.6768 | -30.4319 | -33.0671 | 107.0994 | 87.9083 | 120.7366 | 126.9423 | 9.2808 | 27.8326 | 27.3462 | -11.7034 | 173.5775 | -231.367 | 4.5973 | 1.788 | -1.4964 | 0 | -6.5983 | -0.96629 | -0.97256 | 2.775 | -4.7453 | -2.7917 | -0.18807 | 7.7106 | -5.7361 | -7.0375 | 0.86919 | 0.7171 | 2.9765 | 3.4794 | 6.9398 | 6.8158 | 0 | 0 | 23.9 | 0.50722 | 0.64271 | 0 | -5.0038 | -10.3995 | -19.2025 | -4.2651 | 3.5687 | -13.16 | 4.356 | -26.3062 | 9.3729 | 33.9858 | -98.5857
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
17/09/2025 | 00:30 | 57.99 | 0 | 43.2688 | 43.412 | 561.6354 | 706.3062 | 240.8032 | 238.8751 | 463.5832 | 380.4363 | 1323.6978
17/09/2025 | 01:00 | 52.65 | 0 | 41.7953 | 42.9047 | 592.6613 | 730.0113 | 237.2266 | 235.9407 | 468.7289 | 384.6143 | 1326.5105
17/09/2025 | 01:30 | 51.25 | 0 | 42.0632 | 42.6845 | 575.3978 | 711.3955 | 241.1576 | 239.3219 | 470.0791 | 385.8084 | 1336.367
17/09/2025 | 02:00 | 47.43 | 0 | 38.4463 | 38.9799 | 569.5636 | 694.4198 | 241.4594 | 242.0468 | 478.0112 | 391.7829 | 1353.3003
17/09/2025 | 02:30 | 49.46 | 0 | 39.518 | 40.3282 | 574.9686 | 704.2748 | 236.6973 | 236.2933 | 468.2435 | 384.9112 | 1326.1453
17/09/2025 | 03:00 | 46.86 | 0 | 37.6425 | 38.0014 | 564.6306 | 687.1345 | 241.1323 | 240.2842 | 469.6917 | 383.445 | 1334.5532
17/09/2025 | 03:30 | 48.44 | 0 | 39.25 | 39.7823 | 582.8671 | 710.3394 | 244.7103 | 241.9107 | 475.2397 | 385.035 | 1346.8957
17/09/2025 | 04:00 | 48.86 | 0 | 37.3746 | 38.269 | 582.3413 | 706.8449 | 250.2413 | 252.7531 | 476.8277 | 395.2688 | 1375.0909
17/09/2025 | 04:30 | 50.62 | 0 | 40.7236 | 40.5233 | 582.5923 | 714.4592 | 255.0358 | 250.7148 | 494.0751 | 401.0078 | 1400.8335
17/09/2025 | 05:00 | 50.88 | 0 | 39.25 | 39.4321 | 583.3177 | 712.8798 | 249.098 | 247.6766 | 492.252 | 403.9835 | 1393.0101
17/09/2025 | 05:30 | 52.29 | 0 | 38.3123 | 38.3281 | 573.1422 | 702.0726 | 256.1746 | 255.4201 | 502.2844 | 413.4525 | 1427.3316
17/09/2025 | 06:00 | 60.76 | 0 | 43.6707 | 44.1208 | 614.1711 | 762.7226 | 242.9839 | 241.9767 | 469.5488 | 386.3245 | 1340.8339
17/09/2025 | 06:30 | 61.57 | 0 | 43.9386 | 44.4954 | 632.5875 | 782.5915 | 218.2237 | 217.7332 | 393.6254 | 322.5888 | 1152.1711
17/09/2025 | 07:00 | 53.67 | 0 | 38.7142 | 39.1224 | 601.226 | 732.7326 | 174.602 | 173.0184 | 257.8297 | 201.2311 | 806.6812
17/09/2025 | 07:30 | 55.2 | 0 | 41.7953 | 42.2442 | 664.6133 | 803.8528 | 155.4403 | 154.8478 | 187.9659 | 133.5772 | 631.8312
17/09/2025 | 08:00 | 62.21 | 0 | 42.733 | 43.4337 | 632.3201 | 780.6968 | 150.2207 | 148.2962 | 177.9319 | 118.2755 | 594.7243
17/09/2025 | 08:30 | 64.11 | 0 | 47.9574 | 48.0871 | 641.5055 | 801.66 | 155.2602 | 151.4692 | 199.8901 | 138.4534 | 645.0729
17/09/2025 | 09:00 | 66.18 | 0 | 46.7518 | 46.2474 | 633.2374 | 792.4166 | 266.1438 | 0 | 249.8947 | 191.9746 | 708.0131
17/09/2025 | 09:30 | 70.25 | 0 | 50.1007 | 49.8429 | 680.0863 | 850.2799 | 229.9507 | 0 | 186.5673 | 126.7616 | 543.2796
17/09/2025 | 10:00 | 67.55 | 0 | 51.1724 | 50.6669 | 660.3242 | 829.7135 | 239.3079 | 0 | 212.1973 | 151.9617 | 603.4669
17/09/2025 | 10:30 | 68.7 | 0 | 55.1912 | 53.5446 | 668.0014 | 845.4372 | 224.3936 | 0 | 186.6689 | 138.6813 | 549.7438
17/09/2025 | 11:00 | 69.97 | 0 | 53.1818 | 53.5549 | 666.6077 | 843.3144 | 233.649 | 0 | 186.8394 | 140.3321 | 560.8205
17/09/2025 | 11:30 | 75.7 | 0 | 54.1195 | 53.9915 | 661.7195 | 845.5305 | 239.6122 | 0 | 192.2303 | 145.9325 | 577.775
17/09/2025 | 12:00 | 82.61 | 0 | 52.378 | 52.7565 | 684.8408 | 872.5853 | 240.9545 | 0 | 186.7523 | 144.6151 | 572.3219
17/09/2025 | 12:30 | 74.32 | 0 | 53.5837 | 49.4965 | 646.0339 | 823.4341 | 240.9231 | 0 | 192.7681 | 146.9515 | 580.6427
17/09/2025 | 13:00 | 68.5 | 0 | 47.8234 | 47.4049 | 632.0532 | 795.7815 | 219.5647 | 0 | 179.9261 | 135.3169 | 534.8077
17/09/2025 | 13:30 | 72.94 | 0 | 48.2253 | 49.1652 | 665.1888 | 835.5193 | 194.8232 | 0 | 141.8702 | 99.3183 | 436.0117
17/09/2025 | 14:00 | 72.22 | 0 | 49.9668 | 47.4836 | 649.1147 | 818.7851 | 203.727 | 0 | 153.4059 | 102.7511 | 459.884
17/09/2025 | 14:30 | 76.69 | 0 | 54.2535 | 54.7027 | 669.0566 | 854.7028 | 203.4994 | 0 | 149.0569 | 107.535 | 460.0913
17/09/2025 | 15:00 | 76.51 | 0 | 53.4497 | 54.3771 | 673.8558 | 858.1926 | 211.638 | 0 | 155.7028 | 106.4988 | 473.8396
17/09/2025 | 15:30 | 67.84 | 0 | 46.2159 | 46.3747 | 652.2125 | 812.6431 | 216.8801 | 0 | 189.2966 | 129.7283 | 535.905
17/09/2025 | 16:00 | 67.77 | 0 | 46.2159 | 45.4963 | 651.0383 | 810.5205 | 239.8721 | 0 | 236.8013 | 167.9077 | 644.5811
17/09/2025 | 16:30 | 67.59 | 0 | 45.4122 | 45.4578 | 644.0041 | 802.4641 | 286.2593 | 0 | 323.7278 | 247.3177 | 857.3048
17/09/2025 | 17:00 | 75.6 | 0 | 51.3064 | 51.15 | 674.4645 | 852.5209 | 298.6077 | 0 | 413.8269 | 324.3147 | 1036.7493
17/09/2025 | 17:30 | 67.84 | 0 | 47.6895 | 47.1267 | 626.4119 | 789.0681 | 239.6208 | 238.3848 | 496.6866 | 395.0571 | 1369.7493
17/09/2025 | 18:00 | 71.43 | 0 | 48.0913 | 49.2761 | 627.1034 | 795.9008 | 223.5082 | 222.4615 | 471.4664 | 385.4538 | 1302.8899
17/09/2025 | 18:30 | 78.21 | 0 | 24.1126 | 56.905 | 668.6697 | 827.8973 | 240.9183 | 241.2595 | 510.4132 | 417.2307 | 1409.8217
17/09/2025 | 19:00 | 86.64 | 0 | 25.9881 | 61.0059 | 677.3433 | 850.9773 | 240.6101 | 239.9544 | 510.007 | 416.588 | 1407.1595
17/09/2025 | 19:30 | 87.79 | 0 | 26.6579 | 63.0418 | 675.6837 | 853.1734 | 230.8813 | 229.326 | 494.6616 | 404.9647 | 1359.8336
17/09/2025 | 20:00 | 86.25 | 0 | 26.5239 | 62.3481 | 668.1591 | 843.2811 | 234.7406 | 235.8679 | 493.3887 | 405.2301 | 1369.2273
17/09/2025 | 20:30 | 94.85 | 0 | 28.5333 | 66.5541 | 663.4238 | 853.3612 | 235.3455 | 232.398 | 476.3326 | 399.2894 | 1343.3655
17/09/2025 | 21:00 | 84.08 | 0 | 25.1843 | 59.644 | 642.4149 | 811.3232 | 236.5797 | 233.109 | 486.7885 | 402.5125 | 1358.9897
17/09/2025 | 21:30 | 86.34 | 0 | 26.6579 | 60.6963 | 667.5957 | 841.2899 | 234.7931 | 233.6416 | 473.7841 | 391.3943 | 1333.6131
17/09/2025 | 22:00 | 83.46 | 0 | 24.5145 | 56.8892 | 635.2469 | 800.1106 | 243.8258 | 244.7822 | 484.7739 | 401.6494 | 1375.0313
17/09/2025 | 22:30 | 80.61 | 0 | 24.1126 | 56.5403 | 659.5646 | 820.8275 | 250.5556 | 248.1578 | 499.5382 | 411.2467 | 1409.4983
17/09/2025 | 23:00 | 68.43 | 0 | 20.7637 | 47.1498 | 638.4315 | 774.775 | 247.1105 | 243.0662 | 496.3533 | 405.7957 | 1392.3257
17/09/2025 | 23:30 | 65.22 | 0 | 19.558 | 47.1295 | 599.455 | 731.3625 | 240.6434 | 237.3436 | 485.9022 | 405.4265 | 1369.3157
18/09/2025 | 00:00 | 56.76 | 0 | 16.343 | 38.3616 | 595.7994 | 707.264 | 242.7106 | 243.4469 | 500.752 | 410.0512 | 1396.9607
MÁXIMO |  | -46.86 | 0 | -16.343 | -38.0014 | -561.6354 |  | 298.6077 | 255.4201 | 510.4132 | 417.2307
MÍNIMO |  | -94.85 | 0 | -55.1912 | -66.5541 | -684.8408 |  | 150.2207 | 0 | 141.8702 | 99.3183
PROMEDIO |  | -67.3563 | 0 | -40.4278 | -48.5111 | -633.0559 |  | 231.7108 | 147.7454 | 361.7539 | 288.958
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
17/09/2025 | 00:30 | 502.0648 | 505.8489 | 504.8655 | 511.2665 | 511.4212 | 507.3893 | 509.1427 | 502.0652 | 497.4993 | 483.8599 | 506.5075 | 492.132 | 226.9106 | 225.0095 | 229.0743 | 220.1676 | 218.0362 | 221.6018 | 222.1 |  | 222.8 | 142.7243 | 139.5513 | 139.5145 | 140.414 | 136.965 |  | 140.7413 | 126.9912 | 142.535
17/09/2025 | 01:00 | 501.5403 | 503.2755 | 498.7733 | 509.0212 | 509.6852 | 505.2325 |  | 500.9451 | 497.5718 | 482.8632 | 504.4287 | 491.2226 | 227.332 | 224.0939 | 228.7875 | 219.6796 | 217.5489 | 221.462 | 221.5 |  | 222.9 | 142.7238 | 139.4363 | 139.5145 | 140.2968 | 137.1168 |  | 140.7706 | 125.0722 | 142.923
17/09/2025 | 01:30 | 501.9599 | 503.6431 | 499.9813 | 510.6288 | 510.84 | 506.6507 |  | 500.7682 | 497.2892 | 482.9569 | 505.0504 | 491.0155 | 227.9884 | 224.7619 | 229.6524 | 219.9821 | 217.9697 | 221.2758 | 221.5 |  | 222.6 | 143.5819 | 139.1019 | 139.4626 | 141.1884 | 137.0064 |  | 140.6974 | 125.0234 | 143.311
17/09/2025 | 02:00 | 502.1698 | 505.6913 | 506.2311 | 510.6165 | 510.6165 | 506.4094 |  | 501.3758 | 498.5254 | 483.1437 | 505.0876 | 492.1231 | 228.3304 | 225.2393 | 229.5446 | 220.1555 | 217.7409 | 221.824 | 222.1 |  | 222.9 |  | 139.4622 | 139.5145 | 140.2983 | 136.9374 |  | 141.0633 | 125.0722 | 143.3314
17/09/2025 | 02:30 | 502.9041 | 506.0064 | 504.2879 | 510.5624 | 511.5265 | 507.2493 |  | 501.6646 | 498.1255 | 483.9048 | 505.2767 | 492.3868 | 228.5112 | 225.1487 | 229.3976 | 220.1992 | 217.7039 | 221.7616 | 222.2 |  | 223.5 |  | 140.2349 | 139.7635 | 140.6072 | 137.1996 |  | 141.4439 | 125.4482 | 143.4948
17/09/2025 | 03:00 | 503.4287 | 504.641 | 501.0842 | 510.6076 | 511.2357 | 506.5735 |  | 501.5445 | 497.1895 | 483.3371 | 505.6483 | 492.374 | 228.6654 | 224.4924 | 230.0048 | 220.3914 | 217.261 | 221.3625 | 221.5 |  | 223.3 |  | 140.1517 | 139.7635 | 140.1705 | 136.8408 |  | 141.2536 | 125.8193 | 143.311
17/09/2025 | 03:30 | 502.2222 | 502.8553 |  | 509.4735 | 510.874 | 505.6946 |  | 501.0293 | 497.2687 | 483.3719 | 504.8661 | 491.0782 | 228.5642 | 224.2359 | 229.5778 | 220.0143 | 217.5858 | 221.2352 | 222.1 |  | 223.3 |  | 140.3556 | 139.5612 | 139.9865 | 136.9098 |  | 141.2829 | 125.4482 | 143.311
17/09/2025 | 04:00 | 501.855 | 504.4834 | 503.7102 | 509.8905 | 510.6096 | 506.3842 |  | 499.6657 | 496.1479 | 482.4934 | 504.7918 | 491.1927 | 228.8598 | 224.6083 | 229.1022 | 220.1153 | 217.7704 | 221.2966 | 221.5 |  | 223.1 |  | 139.8631 | 139.5145 | 140.2059 | 136.413 |  | 141.0633 | 125.4921 | 143.3314
17/09/2025 | 04:30 | 501.5403 | 503.3806 | 498.7209 | 508.5146 | 509.157 | 505.5658 | 503.9943 | 498.1657 | 495.2856 | 480.194 | 503.1894 | 489.382 | 228.7788 | 224.8595 | 228.9787 | 219.5931 | 217.2536 | 220.7197 | 221.4 |  | 222 | 142.7782 | 139.0583 | 139.115 | 139.4175 | 136.413 |  | 140.3607 | 125.3505 | 142.8617
17/09/2025 | 05:00 | 501.9075 | 503.3806 | 503.1324 | 508.5593 | 509.9884 | 504.7596 |  | 498.948 | 494.5808 | 480.6583 | 502.9464 | 489.5048 | 228.7467 | 224.2182 | 228.906 | 219.5263 | 217.069 | 221.1335 | 220.7 |  | 221.9 | 142.8057 | 140.2913 | 139.2135 | 140.1581 | 136.5234 |  | 141.7659 | 125.3993 | 142.923
17/09/2025 | 05:30 | 502.0648 | 504.5884 | 498.2481 | 508.4757 | 509.5671 | 505.0669 |  | 499.8408 | 495.3247 | 481.1274 | 502.3762 | 489.1089 | 228.3778 | 224.411 | 228.0677 | 219.341 | 216.7663 | 221.369 | 220.2 |  | 221.8 |  | 140.6393 | 139.0164 | 140.3102 | 136.1922 |  | 142.1465 | 125.6826 | 142.535
17/09/2025 | 06:00 | 499.6519 | 500.3345 | 499.0885 | 506.8538 | 508.1537 | 505.3137 |  | 499.6013 | 497.3823 | 482.8847 | 503.6544 | 491.0511 | 227.4536 | 222.8927 | 227.2773 | 218.769 | 216.3012 | 221.6062 | 222.1 |  | 222.9 |  | 141.2423 | 139.3121 | 140.0131 | 136.551 |  | 142.937 | 127.0889 | 142.535
17/09/2025 | 06:30 | 500.5436 | 499.4417 | 493.7315 | 506.3335 | 507.9192 | 504.8018 | 509.0453 | 501.3845 | 501.2004 | 486.2782 | 507.5251 | 495.0135 | 227.6829 | 222.065 | 225.9261 | 218.6701 | 216.0576 | 222.3407 | 223.4 |  | 223.7 | 142.8837 | 140.3406 | 139.8102 | 141.5188 | 137.0064 |  | 141.9123 | 128.6319 | 143.311
17/09/2025 | 07:00 | 500.9108 | 502.1201 | 499.5612 | 509.246 | 510.1423 | 506.4346 | 511.5268 | 504.9207 | 502.3307 | 483.6575 | 509.264 | 495.9319 | 227.6102 | 223.3228 | 226.5482 | 219.3788 | 216.8328 | 222.4263 | 224 |  | 224.1 | 142.6843 | 140.3124 | 139.9606 | 141.9414 | 137.2548 |  | 141.7806 | 129.9942 | 143.311
17/09/2025 | 07:30 | 501.7501 | 505.0611 | 506.1785 | 504.4008 | 506.3459 | 503.6304 |  | 503.4704 | 502.7871 | 483.5966 | 509.3558 | 495.6129 | 226.8937 | 223.6888 | 225.8571 | 218.6507 | 214.9649 | 222.1609 | 222.8 |  | 223.5 | 142.658 | 138.6698 | 139.5145 | 140.8796 | 136.827 |  | 141.3854 | 129.0079 | 142.1265
17/09/2025 | 08:00 | 501.1731 | 506.5841 | 504.3929 | 510.4648 | 512.2064 | 510.4581 | 516.7793 | 507.441 | 504.8881 | 485.6898 | 510.9568 | 495.9637 | 226.5534 | 224.6571 | 226.5149 | 220.4557 | 218.9369 | 222.1179 | 0 |  | 223.9 | 141.8479 | 139.4653 | 139.364 | 140.5972 | 136.2336 |  | 0.1913 | 129.5694 | 141.7385
17/09/2025 | 08:30 | 500.9108 | 505.2187 | 499.0885 | 508.354 | 509.5825 | 508.7127 |  | 505.213 | 503.308 | 483.2122 | 509.4518 | 494.5265 | 225.6403 | 223.5034 | 225.1731 | 218.7741 | 218.2429 | 221.5285 |  |  | 223 | 141.0007 | 138.3496 | 139.0164 | 139.9526 | 135.0744 |  |  | 125.6337 | 141.3504
17/09/2025 | 09:00 | 500.596 | 503.2755 | 504.3404 | 503.3268 | 504.992 | 505.8417 |  | 502.9261 | 501.1459 | 481.175 | 508.2241 | 493.0514 | 226.0909 | 223.8194 | 225.0463 | 219.7796 | 218.5161 | 221.4772 |  |  | 221.6 | 140.7474 | 137.318 | 138.2174 | 139.5379 | 135.033 |  |  | 125.0722 | 140.554
17/09/2025 | 09:30 | 499.0224 | 498.654 | 498.5633 | 499.51 | 501.5435 | 503.2682 | 510.9375 | 502.1965 | 503.1869 | 482.0351 | 508.7023 | 493.8468 | 225.0998 | 221.7178 | 222.7609 | 218.3688 | 217.2758 | 221.3672 |  |  | 222.2 | 140.7126 | 139.8065 | 138.2174 | 139.7223 | 134.9916 |  |  | 126.6201 | 140.9216
17/09/2025 | 10:00 | 498.8125 | 500.177 | 497.4604 | 500.6039 | 502.6272 | 503.8381 |  | 501.7653 | 502.112 | 482.2415 | 508.4765 | 492.9408 | 225.0924 | 222.7272 | 223.5988 | 218.491 | 217.2536 | 221.7629 |  |  | 221.7 |  | 139.205 | 138.0203 | 139.6575 | 134.9916 |  |  | 126.8545 | 140.554
17/09/2025 | 10:30 | 499.2322 | 499.8618 | 502.5022 | 503.5195 | 506.0202 | 505.2269 |  | 502.8195 | 503.0298 | 482.1395 | 509.9747 | 494.3622 | 224.3309 | 222.2233 | 223.8484 | 221.463 | 218.0362 | 221.2584 |  |  | 222.2 | 140.661 | 140.288 | 137.6208 | 139.4938 | 135.2538 |  |  | 128.2608 | 140.554
17/09/2025 | 11:00 | 497.5011 | 500.4395 | 498.3532 | 503.1474 | 505.9605 | 505.1185 | 518.1432 | 504.5521 | 0 | 485.8424 | 514.7693 | 498.8773 | 223.4432 | 222.3087 | 223.2951 | 221.5931 | 217.8295 | 222.07 |  |  | 223.2 |  | 139.6596 | 139.2654 | 139.4079 | 135.5712 |  |  | 127.792 | 140.554
17/09/2025 | 11:30 | 497.1339 | 499.2842 | 499.5612 | 502.2547 | 504.4476 | 504.5262 |  | 503.5462 |  | 484.7513 | 514.3137 | 498.2019 | 224.7568 | 223.0455 | 223.5072 | 221.5988 | 217.6449 | 221.7789 |  |  | 223 | 141.4712 | 139.4792 | 139.0164 | 140.0254 | 135.1572 |  |  | 126.8056 | 141.3504
17/09/2025 | 12:00 | 498.0781 | 498.5489 | 499.5086 | 502.5772 | 505.6113 | 505.2153 |  | 503.1162 |  | 485.5715 | 514.7001 | 498.5814 | 224.077 | 222.0651 | 223.0914 | 221.6092 | 217.5858 | 221.6893 |  |  | 223.2 |  | 139.1856 | 139.4626 | 139.9034 | 135.2262 |  |  | 127.5088 | 141.6976
17/09/2025 | 12:30 | 499.1273 | 503.6957 | 505.5483 | 505.4555 | 507.6106 | 507.096 |  | 505.7246 |  | 486.0742 | 515.2115 | 500.0676 | 223.5213 | 223.4275 | 223.5227 | 222.6501 | 217.9697 | 222.3101 |  |  | 223.6 | 142.5896 | 139.6303 | 139.5145 | 140.7458 | 136.0404 |  |  | 129.5694 | 142.5145
17/09/2025 | 13:00 | 499.9666 | 506.269 | 504.2879 | 506.9982 | 508.5849 | 508.8926 | 518.2653 | 506.2368 |  | 486.0351 | 514.5512 | 498.5911 | 224.1907 | 224.7791 | 224.713 | 223.4604 | 218.9 | 222.0136 |  |  | 223.4 | 142.5599 | 139.7853 | 139.5145 | 140.5249 | 136.8546 |  | 142.8638 | 129.2911 | 142.4328
17/09/2025 | 13:30 | 498.6551 | 504.0107 | 501.0842 | 505.9192 | 507.9421 | 507.1031 | 518.9722 | 505.9477 |  | 487.107 | 516.226 | 500.6732 | 224.196 | 223.9755 | 224.6632 | 222.9523 | 218.2946 | 222.3283 |  |  | 224 |  | 139.709 | 139.5145 | 140.4081 | 135.0606 |  | 141.8538 | 128.3047 | 142.1469
17/09/2025 | 14:00 | 499.1797 | 502.6453 | 501.4518 | 506.38 | 507.4334 | 507.2461 | 518.9268 | 506.2339 |  | 486.3813 | 516.0754 | 499.5715 | 224.615 | 225.042 | 224.9716 | 222.8389 | 218.3463 | 222.0653 | 223.3 |  | 223.6 | 141.741 | 138.1846 | 139.5145 | 139.67 | 134.5362 |  | 141.0341 | 127.3232 | 141.8202
17/09/2025 | 14:30 | 498.4453 | 502.6978 | 501.6094 | 502.2783 | 504.3722 | 505.912 | 518.7599 | 504.2274 |  | 485.5085 | 515.4626 | 498.8979 | 223.5538 | 222.3811 | 223.5252 | 221.4622 | 216.5153 | 221.5303 | 223.3 |  | 223.3 | 141.1649 | 138.163 | 139.2135 | 139.0061 | 133.8324 |  | 140.8877 | 127.3672 | 141.3504
17/09/2025 | 15:00 | 498.6551 | 499.5468 | 496.9877 | 500.8516 | 503.096 | 503.7596 | 516.4273 | 503.1498 |  | 484.3701 | 514.0095 | 498.8585 | 223.801 | 222.2805 | 223.8861 | 220.7254 | 215.9247 | 221.4694 | 223.3 |  | 223 | 141.3095 | 139.1086 | 139.0164 | 140.0679 | 134.3154 |  | 141.2683 | 127.5576 | 141.718
17/09/2025 | 15:30 | 499.2322 | 502.3302 | 502.1346 | 502.6863 | 504.6627 | 504.1357 |  | 504.1598 |  | 484.6627 | 513.8938 | 497.545 | 223.9104 | 223.8767 | 224.3617 | 221.3654 | 216.7442 | 221.5665 | 223.3 |  | 223.2 | 141.295 | 139.1503 | 138.9645 | 140.0888 | 134.3568 |  | 141.2536 | 127.6504 | 141.718
17/09/2025 | 16:00 | 499.1273 | 503.4856 | 501.7144 | 502.6603 | 504.2976 | 505.247 |  | 503.2673 |  | 483.5639 | 512.7146 | 497.0689 | 224.3806 | 223.8718 | 224.3451 | 221.3732 | 216.5301 | 221.7808 | 223.3 |  | 222.8 | 142.101 | 138.8318 | 139.0631 | 139.7308 | 133.8876 |  | 140.8145 | 127.7432 | 141.7385
17/09/2025 | 16:30 | 499.6519 | 504.1683 | 503.29 | 502.832 | 504.6304 | 504.3745 |  | 502.1992 |  | 481.5626 | 512.0092 | 495.4389 | 224.8448 | 224.0957 | 224.7278 | 221.6212 | 216.914 | 221.178 | 222.7 |  | 222.6 | 141.3524 | 138.4052 | 139.0164 | 139.2232 | 133.2666 |  | 140.7413 | 127.1816 | 141.33
17/09/2025 | 17:00 | 498.9174 | 501.3324 | 501.0842 | 502.319 | 504.1084 | 504.6356 | 511.2253 | 500.3348 |  | 481.0941 | 510.3407 | 494.5485 | 225.4923 | 222.9701 | 225.063 | 221.5392 | 217.3201 | 221.2255 | 222.7 |  | 222.6 | 141.6104 | 139.0147 | 139.0631 | 139.8115 | 135.2124 |  | 140.9023 | 127.7432 | 142.1265
17/09/2025 | 17:30 | 500.8583 | 505.4287 | 506.6512 | 505.2528 | 507.0063 | 504.727 | 508.8513 | 500.332 | 493.9589 | 479.8996 | 501.2517 | 486.0256 | 226.5367 | 224.7669 | 225.8929 | 222.8285 | 218.8188 | 220.2634 | 219.5 |  | 219.3 | 140.7189 | 137.6562 | 139.0164 | 139.0169 | 135.24 |  | 140.9463 | 129.6182 | 140.5335
17/09/2025 | 18:00 | 501.278 | 510.628 | 507.439 | 507.7863 | 509.2711 | 507.1238 |  | 502.9548 | 493.9841 | 480.6301 | 500.9434 | 486.7277 | 226.8376 | 226.878 | 228.7459 | 224.805 | 220.6866 | 220.8242 | 218.2 |  | 219.1 | 139.0645 | 139.9416 | 138.9645 | 138.6203 | 136.482 |  | 141.7074 | 128.6807 | 139.349
17/09/2025 | 18:30 | 500.5436 | 504.3784 | 507.334 | 504.2672 | 506.1699 | 504.877 |  | 499.2756 | 491.7372 | 477.8025 | 498.853 | 484.2167 | 225.8101 | 224.9602 | 227.3896 | 223.3891 | 218.5308 | 220.6495 | 223.3 |  | 223.9 | 139.9484 | 140.2281 | 139.0631 | 139.0857 | 136.1922 |  | 142.0733 | 127.6943 | 140.5335
17/09/2025 | 19:00 | 499.9666 | 504.2208 |  | 505.6615 | 507.6773 | 505.9358 |  | 500.9983 | 492.6336 | 479.675 | 500.1359 | 484.8549 | 224.8383 | 224.5831 | 226.6617 | 224.0314 | 219.2396 | 220.9228 | 224 |  | 225.2 | 140.7744 | 141.0516 | 139.5145 | 139.6192 | 136.551 |  | 142.6296 | 127.7432 | 140.942
17/09/2025 | 19:30 | 499.7567 | 503.3806 | 503.7627 | 505.5822 | 507.8099 | 506.2195 |  | 501.4015 | 494.2556 | 480.3578 | 501.0878 | 487.7272 | 225.0289 | 224.5188 | 226.8265 | 224.0185 | 218.7671 | 221.3753 | 225.2 |  | 226.2 |  | 142.0148 | 139.5145 | 139.1993 | 136.9374 |  | 143.3029 | 127.8848 | 140.2272
17/09/2025 | 20:00 | 500.3862 | 504.9035 |  | 506.5925 | 508.2448 |  |  | 501.7789 | 495.5743 | 480.8244 | 502.7111 | 488.2097 | 225.3169 | 224.8757 | 227.274 | 224.4425 | 218.9443 | 221.1325 | 225.2 |  | 226.3 | 139.8345 | 140.3624 | 139.4626 | 138.9934 | 136.9374 |  | 141.5757 | 127.46 | 140.5948
17/09/2025 | 20:30 | 500.0715 | 503.8006 | 502.8174 | 506.4142 | 508.0514 | 506.0338 |  | 501.8491 | 495.8552 | 482.184 | 503.3601 | 489.1769 | 225.5757 | 224.282 | 227.6683 | 224.1654 | 218.9738 | 221.7135 | 226.5 |  | 227.1 | 140.6837 | 140.6605 | 139.5612 | 139.2009 | 137.2824 |  | 141.927 | 125.8193 | 141.0033
17/09/2025 | 21:00 | 501.0157 | 507.4244 |  | 505.5724 | 507.8107 | 505.2733 |  | 501.8047 | 494.249 | 481.0032 | 502.5157 | 488.5044 | 226.1615 | 225.6604 | 228.4344 | 222.625 | 218.9812 | 221.2155 | 225.8 |  | 227 |  | 139.9272 | 139.5612 | 138.8432 | 136.9236 |  | 141.3561 | 127.1816 | 141.33
17/09/2025 | 21:30 | 501.3829 | 506.0064 | 504.708 | 505.1639 | 507.4374 | 505.2867 |  | 500.4904 | 493.2228 | 479.6755 | 499.2134 | 486.0727 | 226.7793 | 225.198 | 227.988 | 222.3804 | 219.4906 | 221.2886 | 224.6 |  | 226.3 | 141.5535 | 139.4919 | 139.5612 | 139.5276 | 136.827 |  | 140.917 | 126.8984 | 140.9624
17/09/2025 | 22:00 | 501.6452 | 507.3193 | 506.3361 | 504.6726 | 506.9112 | 505.417 |  | 499.6817 | 496.0483 | 480.4578 | 502.6568 | 488.4878 | 227.3315 | 226.1834 | 229.1887 | 221.6749 | 218.7892 | 221.4047 | 225.2 |  | 227.1 | 142.3721 | 139.6263 | 139.9606 | 139.6616 | 135.4332 |  | 141.2536 | 126.8056 | 142.1265
17/09/2025 | 22:30 | 502.8517 | 506.7416 | 503.0274 | 504.8511 | 506.0232 | 504.4895 |  | 498.0993 | 493.2077 | 480.7031 | 501.3589 | 487.4995 | 227.3528 | 225.6938 | 229.9561 | 221.8609 | 218.708 | 220.9557 | 225.2 |  | 226.5 |  | 139.1191 | 140.3082 | 140.0072 | 135.7782 |  | 140.7706 | 127.2256 | 142.5145
17/09/2025 | 23:00 | 500.2813 | 500.387 | 496.5676 | 507.9897 | 508.8981 | 507.2191 |  | 500.4764 | 495.1572 | 481.481 | 502.7139 | 488.9211 | 227.6974 | 221.4221 | 226.6891 | 220.2182 | 218.4053 | 221.2492 | 225.2 |  | 227.2 | 142.8937 | 139.6091 | 140.5573 | 140.697 | 136.689 |  | 141.078 | 125.9609 | 142.923
17/09/2025 | 23:30 | 502.0124 | 500.177 |  | 509.993 | 511.2465 | 507.6949 |  | 500.2475 | 494.6967 | 482.0132 | 501.7833 | 487.64 | 227.558 | 224.7738 | 228.0065 | 220.2687 | 219.306 | 221.5505 | 225.8 |  | 227.5 | 142.794 | 139.7153 | 140.6092 | 140.6579 | 137.034 |  | 141.2829 | 126.288 | 143.311
18/09/2025 | 00:00 | 502.537 | 503.9582 |  | 507.9065 | 507.3881 | 506.0564 |  | 499.454 | 495.1467 | 479.9932 | 501.7538 | 487.0648 | 227.3655 | 224.5201 | 227.9724 | 219.7545 | 218.5161 | 221.363 | 225.9 |  | 227.3 | 144.1174 | 139.51 | 140.6092 | 140.4121 | 135.792 |  | 140.9316 | 126.7568 | 144.1075
MÁXIMO |  | 503.4287 | 510.628 | 507.439 | 511.2665 | 512.2064 | 510.4581 | 518.9722 | 507.441 | 504.8881 | 487.107 | 516.226 | 500.6732 | 228.8598 | 226.878 | 230.0048 | 224.805 | 220.6866 | 222.4263 | 226.5 | 0 | 227.5 | 144.1174 | 142.0148 | 140.6092 | 141.9414 | 137.2824 | 0 | 143.3029 | 129.9942 | 144.1075
MÍNIMO |  | 497.1339 | 498.5489 | 493.7315 | 499.51 | 501.5435 | 503.2682 | 503.9943 | 498.0993 | 0 | 477.8025 | 498.853 | 484.2167 | 223.4432 | 221.4221 | 222.7609 | 218.3688 | 214.9649 | 220.2634 | 0 | 0 | 219.1 | 139.0645 | 137.318 | 137.6208 | 138.6203 | 133.2666 | 0 | 0.1913 | 125.0234 | 139.349
PROMEDIO |  | 500.5108 | 503.4527 | 501.8857 | 506.1312 | 507.6616 | 505.8323 | 513.6427 | 502.0686 | 483.4974 | 482.7093 | 507.0911 | 492.539 | 226.2185 | 224.0444 | 226.5836 | 221.1087 | 217.8708 | 221.5 | 217.0432 | 0 | 223.675 | 141.7576 | 139.5909 | 139.3627 | 139.9692 | 135.9823 | 0 | 137.7992 | 127.1123 | 141.9538
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 17/09/2025 00:48:00 | 17/09/2025 08:20:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 17/09/2025 00:48:00 | 17/09/2025 07:32:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 17/09/2025 22:48:00 | 18/09/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 17/09/2025 22:49:00 | 18/09/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:47 03:44:48 | 59.820 59.820 | 12:17:47 | 60.288
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:47 03:44:48 | 59.820 59.820 | 12:17:47 | 60.287
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:47 | 59.820 | 12:17:47 | 60.287
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:47 | 59.820 | 12:17:47 | 60.287
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:47 03:44:48 | 59.820 59.820 | 12:17:47 | 60.288
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:47 03:44:48 | 59.820 59.820 | 12:17:47 | 60.288
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:47 03:44:48 | 59.820 59.820 | 12:17:47 | 60.287

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
17/09/2025 | 00:30 | 6461.8579 | 6595.2211 | 2.064%
17/09/2025 | 01:00 | 6447.1781 | 6476.7654 | 0.4589%
17/09/2025 | 01:30 | 6301.0238 | 6390.2225 | 1.416%
17/09/2025 | 02:00 | 6228.5042 | 6315.7012 | 1.4%
17/09/2025 | 02:30 | 6227.3752 | 6277.5909 | 0.8064%
17/09/2025 | 03:00 | 6198.3267 | 6238.3449 | 0.6456%
17/09/2025 | 03:30 | 6187.6947 | 6242.912 | 0.8924%
17/09/2025 | 04:00 | 6153.6656 | 6247.2513 | 1.521%
17/09/2025 | 04:30 | 6307.801 | 6276.6757 | -0.4934%
17/09/2025 | 05:00 | 6362.7019 | 6346.5935 | -0.2532%
17/09/2025 | 05:30 | 6458.3768 | 6457.219 | -0.01793%
17/09/2025 | 06:00 | 6570.8662 | 6616.2595 | 0.6908%
17/09/2025 | 06:30 | 6730.218 | 6749.7176 | 0.2897%
17/09/2025 | 07:00 | 6760.6475 | 6801.2737 | 0.6009%
17/09/2025 | 07:30 | 6965.0594 | 6931.7863 | -0.4777%
17/09/2025 | 08:00 | 6958.066 | 7015.7472 | 0.829%
17/09/2025 | 08:30 | 7191.763 | 7214.6754 | 0.3186%
17/09/2025 | 09:00 | 7226.3834 | 7345.5805 | 1.649%
17/09/2025 | 09:30 | 7497.8985 | 7439.9603 | -0.7727%
17/09/2025 | 10:00 | 7466.4954 | 7497.41 | 0.414%
17/09/2025 | 10:30 | 7594.5467 | 7609.9161 | 0.2024%
17/09/2025 | 11:00 | 7648.9351 | 7629.6144 | -0.2526%
17/09/2025 | 11:30 | 7721.2567 | 7676.814 | -0.5756%
17/09/2025 | 12:00 | 7628.5141 | 7649.5502 | 0.2758%
17/09/2025 | 12:30 | 7448.9221 | 7561.0675 | 1.506%
17/09/2025 | 13:00 | 7426.1424 | 7485.9079 | 0.8048%
17/09/2025 | 13:30 | 7513.3851 | 7437.3312 | -1.012%
17/09/2025 | 14:00 | 7445.3388 | 7476.7815 | 0.4223%
17/09/2025 | 14:30 | 7597.2526 | 7597.5609 | 0.004058%
17/09/2025 | 15:00 | 7640.7134 | 7612.3024 | -0.3718%
17/09/2025 | 15:30 | 7621.5419 | 7617.5789 | -0.052%
17/09/2025 | 16:00 | 7608.8099 | 7587.2045 | -0.284%
17/09/2025 | 16:30 | 7494.3282 | 7528.045 | 0.4499%
17/09/2025 | 17:00 | 7347.6469 | 7455.5794 | 1.469%
17/09/2025 | 17:30 | 7324.5476 | 7454.6831 | 1.777%
17/09/2025 | 18:00 | 7235.9799 | 7443.2825 | 2.865%
17/09/2025 | 18:30 | 7580.1143 | 7571.9879 | -0.1072%
17/09/2025 | 19:00 | 7602.7752 | 7594.123 | -0.1138%
17/09/2025 | 19:30 | 7608.9657 | 7625.7065 | 0.22%
17/09/2025 | 20:00 | 7591.7087 | 7599.3219 | 0.1003%
17/09/2025 | 20:30 | 7583.0377 | 7558.2544 | -0.3268%
17/09/2025 | 21:00 | 7472.1223 | 7529.3405 | 0.7658%
17/09/2025 | 21:30 | 7388.9742 | 7487.2617 | 1.33%
17/09/2025 | 22:00 | 7450.1636 | 7329.1204 | -1.625%
17/09/2025 | 22:30 | 7390.3137 | 7203.6533 | -2.526%
17/09/2025 | 23:00 | 7038.5227 | 6981.2041 | -0.8144%
17/09/2025 | 23:30 | 6910.2069 | 6816.7106 | -1.353%
18/09/2025 | 00:00 | 6629.3572 | 6632.7873 | 0.05174%

## DESVIACIÓN
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
17/09/2025 | 00:30 | 94.5 | 108.119 | 99.0331 | -4.5331 | 631.8 | 635.8824 | 635.8824 | -4.0824 | 214.8 | 206.8639 | 206.8639 | 7.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 70.28 | 70.28 | -1.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 290.8 | 295.2259 | 295.2259 | -4.4259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 279.6 | 203.1969 | 305.3685 | -25.7685 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 115.8339 | 115.8339 | 8.3661 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 59 | 79.0641 | 125.8529 | -66.8529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 69.1137 | 75.8633 | 3.3367 | 98.4 | 101.5466 | 101.5484 | -3.1484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 145.3 |  |  | 145.3 | 30.8 | 30.0006 | 30.0006 | 0.79937 | 54.2 | 67.0102 | 74.9981 | -20.7981 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.9 | 63.296 | 63.296 | 0.60402 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 53.1 | 66.9909 | 35.2141 | 17.8859 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 10.4 | 10.8486 | 10.8487 | -0.44871 | 29.5 |  | 22.6578 | 6.8422 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 11.8 |  |  | 11.8 | 24 | 25 | 25.0001 | -1.0001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 83.7814 | 81.9078 | -42.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.93 | 48.5943 | 16.4952 | 13.4348 | 178.15 | 185.3701 | 185.3701 | -7.2201 | 175.51 | 185.3701 | 185.3701 | -9.8601 | 209.92 | 185.3701 | 185.3701 | 24.5499 | 273.64 | 278.8901 | 278.8901 | -5.2501 | 55.09 | 73.591 | 73.591 | -18.501 | 30.23 | 36.906 | 36.906 | -6.676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 125.4 | 176.3542 | 183.171 | -57.771 | 71.9 | 82.1788 | 76.4177 | -4.5177 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69.6 | 68.32 | 66.0434 | 3.5566 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 213.1199 | 213.12 | -75.62 | 77.8 | 106.88 | 106.88 | -29.08 | 0 |  |  | 0 | 67.6 | 30.5 | 44.11 | 23.49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.768 | 7.768 | -7.768 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8579 | 5 | 5 | -0.14215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 7.697 | 7.697 | 5.303 | 22.9 | 18.53 | 18.53 | 4.37 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 19.3793 | 18.9459 | -8.9459 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10 |  | 10 | 0 | 11.5 | 13.367 | 13.367 | -1.867 | 10.2 | 8.583 | 8.583 | 1.617 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 25.691 | 25.691 | -11.091 | 32.7 | 48.814 | 48.814 | -16.114 | 2.6 | 0.646 | 0.646 | 1.954 | 0.4 | 0.239 | 0.239 | 0.161 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.9 |  | 18.4466 | 1.4534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 29.9 | 29 | 29 | 0.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.7 | 7.41 | 7.41 | 1.29 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
17/09/2025 | 01:00 | 56.7 | 108.81 | 96.8591 | -40.1591 | 637.6 | 635.8825 | 635.8824 | 1.7176 | 215.9 | 206.8639 | 206.8639 | 9.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 70.28 | 70.28 | -0.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 290 | 295.2259 | 295.2259 | -5.2259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 310.1 | 270.598 | 272.4221 | 37.6779 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 115.8339 | 115.8339 | 8.7661 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 14.9194 | 14.9194 | -4.8194 | 60.2 | 81.3036 | 120.891 | -60.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 68.209 | 74.2841 | 5.7159 | 105.1 | 110.263 | 101.548 | 3.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.0006 | 30.0006 | 1.9994 | 65.1 | 67.0103 | 72.0619 | -6.9619 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 65.9 | 63.296 | 63.296 | 2.604 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 52.4 | 72.7456 | 35.2141 | 17.1859 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 10.6 | 10.8486 | 10.8487 | -0.2487 | 24.9 |  | 22.6578 | 2.2422 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 11.8 |  |  | 11.8 | 24.7 | 25 | 25.0002 | -0.30019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 |  | 72.7839 | -32.6839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.41 | 55.5964 | 16.495 | 13.9149 | 177.33 | 185.3626 | 185.3626 | -8.0326 | 175.36 | 185.3626 | 185.3626 | -10.0026 | 209.03 | 185.3626 | 185.3626 | 23.6674 | 272.94 | 278.8789 | 278.8789 | -5.9389 | 76.71 | 73.591 | 73.591 | 3.119 | 36.95 | 36.906 | 36.906 | 0.04401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 137.6 | 145.9229 | 146.7743 | -9.1743 | 83.4 | 64.6641 | 63.9396 | 19.4604 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 69.7 | 59.5058 | 59.2215 | 10.4785 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 213.12 | 213.12 | -5.62 | 96.4 | 106.88 | 106.88 | -10.48 | 0 |  |  | 0 | 58.2 | 27.8 | 41.23 | 16.97 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.768 | 7.768 | -7.768 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9781 | 5 | 5 | -0.02193 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.326 | 7.326 | 1.374 | 18.6 | 16.888 | 16.888 | 1.712 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 9.9 |  | 16.8355 | -6.9355 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 |  | 10 | 0 | 8.2 | 13.367 | 13.367 | -5.167 | 8.2 | 8.583 | 8.583 | -0.383 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 25.691 | 25.691 | -11.791 | 30.1 | 48.814 | 48.814 | -18.714 | 2.6 | 0.646 | 0.646 | 1.954 | 0 | 0.239 | 0.239 | -0.239 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 4.7 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 |  | 18.4466 | 1.6534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 30 | 29 | 29 | 1 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.3 | 7.41 | 7.41 | 0.89 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
17/09/2025 | 01:30 | 59.6 | 106.0224 | 94.7081 | -35.1081 | 640.6 | 635.8824 | 635.8824 | 4.7176 | 216.9 | 206.8639 | 206.8639 | 10.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 | 70.28 | 70.28 | -0.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 291.4 | 295.2259 | 295.2259 | -3.8259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 237 | 236.9198 | 233.4595 | 3.5405 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 115.8339 | 115.8339 | 7.4661 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 50.9 | 80.184 | 114.7221 | -63.8222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 67.4923 | 73.7123 | -19.0123 | 44.9 | 110.2631 | 101.5478 | -56.6478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 30.0006 | 30.0006 | 1.2994 | 31 | 30.9279 | 67.0114 | -36.0114 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 64.9 | 63.296 | 63.296 | 1.604 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 186.1 | 185.4703 | 185.4703 | 0.62972 | 54.4 | 67.4544 | 35.214 | 19.186 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 33.7 | 10.8486 | 10.8487 | 22.8513 | 25 |  | 22.6578 | 2.3422 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 37.6752 | 25.0002 | 10.7998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 |  | 56.0109 | -15.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.53 | 49.1583 | 16.495 | 14.035 | 176.98 | 185.295 | 185.295 | -8.315 | 174.66 | 185.295 | 185.295 | -10.635 | 208.92 | 185.295 | 185.295 | 23.625 | 272.73 | 278.7772 | 278.7772 | -6.0472 | 76.23 | 73.591 | 73.591 | 2.639 | 36.91 | 36.906 | 36.906 | 0.00401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 149.4 | 134.0206 | 135.2011 | 14.1989 | 85 | 69.925 | 68.927 | 16.073 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 69.3 | 63.481 | 63.0868 | 6.2132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 213.1199 | 213.12 | 3.58 | 104.1 | 106.88 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 25.9 | 39.77 | 21.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.515 | 7.515 | -7.515 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.0038 | 5 | 5 | 0.00384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.3 | 17.4757 | 17.4757 | 2.8243 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 7.114 | 7.114 | 2.086 | 19.9 | 15.822 | 15.822 | 4.078 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 10 |  | 12.9558 | -2.9558 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 |  | 10 | 0 | 9.9 | 13.363 | 13.363 | -3.463 | 9.1 | 7.041 | 7.041 | 2.059 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 23.765 | 23.765 | -17.665 | 22.4 | 45.628 | 45.628 | -23.228 | 0.9 | 0.534 | 0.534 | 0.366 | 0 | 0.186 | 0.186 | -0.186 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 0 | 4.254 | 4.254 | -4.254 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 |  | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 29.8 | 29 | 29 | 0.8 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.3 | 7.41 | 7.41 | 0.89 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/09/2025 | 02:00 | 62.3 | 101.4081 | 91.9024 | -29.6024 | 634.6 | 635.8824 | 635.8824 | -1.2824 | 215.8 | 206.8639 | 206.8639 | 8.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 70.28 | 70.28 | 0.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 229.2 | 171.8483 | 196.6219 | 32.5781 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 115.8339 | 115.8339 | 8.6661 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 50.1 | 79.1551 | 107.0837 | -56.9837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 65.5951 | 72.231 | -17.631 | 71 | 106.1966 | 107.5558 | -36.5558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 30.0006 | 30.0006 | 0.69937 | 47.6 | 67.0102 | 67.0107 | -19.4107 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.5 | 63.296 | 63.296 | 0.20402 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 53.7 | 59.334 | 35.214 | 18.486 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 13.8 | 32.9998 | 10.8487 | 2.9513 | 18.3 |  | 22.6578 | -4.3578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 25 | 25 | 25.0002 | -0.00015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 |  | 38.5835 | 1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.72 | 39.2779 | 16.495 | 14.225 | 178.04 | 184.9788 | 184.9788 | -6.9389 | 175.92 | 184.9788 | 184.9788 | -9.0588 | 210.05 | 184.9788 | 184.9788 | 25.0711 | 273.41 | 278.3015 | 278.3015 | -4.8915 | 76.37 | 73.591 | 73.591 | 2.779 | 36.96 | 36.906 | 36.906 | 0.05401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 91 | 88.1235 | 107.3939 | -16.3939 | 76.2 | 92.4445 | 87.6421 | -11.4421 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 68 | 72.3739 | 72.3739 | -4.3739 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 213.1199 | 213.12 | 3.48 | 104.3 | 106.88 | 106.88 | -2.58 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 23.8 | 38.3 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.365 | 7.365 | -7.365 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9742 | 5 | 5 | -0.0258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 6.903 | 6.903 | 3.697 | 21.7 | 14.92 | 14.92 | 6.78 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 10 |  | 8.9247 | 1.0753 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 12.9 | 13.334 | 13.334 | -0.434 | 7.3 | 5.885 | 5.885 | 1.415 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 22.192 | 22.192 | -16.592 | 20.9 | 42.242 | 42.242 | -21.342 | 1.1 | 0.434 | 0.434 | 0.666 | 0 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 0 | 4.239 | 4.239 | -4.239 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 |  | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 30.1 | 29 | 29 | 1.1 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.9 | 7.41 | 7.41 | 0.49 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/09/2025 | 02:30 | 59.5 | 98.7409 | 91.2046 | -31.7046 | 637.8 | 635.8591 | 635.8824 | 1.9176 | 215.8 | 206.8563 | 206.8639 | 8.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 | 70.28 | 70.28 | -0.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 148.6 | 139.3303 | 178.2938 | -29.6938 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 115.8339 | 115.8339 | 6.9661 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 50.5 | 73.0531 | 105.899 | -55.399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 64.6875 | 71.7857 | -17.3857 | 59.6 | 81.0672 | 101.5467 | -41.9467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 30.0006 | 30.0006 | 0.19937 | 64.2 | 67.0103 | 67.0108 | -2.8108 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 65.2 | 63.296 | 63.296 | 1.904 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 52.4 | 52.2423 | 35.214 | 17.186 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 12.2 | 12 | 10.8487 | 1.3513 | 5.8 |  | 22.6578 | -16.8578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 46.2524 | 25.0001 | 18.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 41.7851 | 34.661 | 5.639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.48 | 30.6492 | 16.4949 | 13.985 | 178.4 | 185.3514 | 185.3514 | -6.9514 | 175.73 | 185.3514 | 185.3514 | -9.6214 | 210.44 | 185.3514 | 185.3514 | 25.0886 | 273.59 | 278.862 | 278.862 | -5.272 | 76.26 | 73.591 | 73.591 | 2.669 | 37.22 | 36.906 | 36.906 | 0.31401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 148.6 | 134.0207 | 135.201 | 13.399 | 92.6 | 81.4176 | 73.7299 | 18.8701 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.9 | 69.917 | 63.0868 | 4.8132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.089 | -4.289 | 148.9 | 151.0888 | 151.089 | -2.189 | 149.3 | 151.5425 | 151.5427 | -2.2427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 195.788 | 213.12 | 3.58 | 104.2 | 98.188 | 106.88 | -2.68 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 21.6 | 37.44 | 14.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.354 | 7.354 | -7.354 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9752 | 5 | 5 | -0.02483 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 6.692 | 6.692 | 6.308 | 16.8 | 14.181 | 14.181 | 2.619 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 9.9 | 9.6652 | 8.0174 | 1.8826 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 18.2 | 13.858 | 13.858 | 4.342 | 4.5 | 4.92 | 4.92 | -0.42 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 18.937 | 18.937 | -8.037 | 25 | 38.232 | 38.232 | -13.232 | 1.8 | 0.345 | 0.345 | 1.455 | 0 | 0.101 | 0.101 | -0.101 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 0 | 4.132 | 4.132 | -4.132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 |  | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 29.9 | 29 | 29 | 0.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8 | 7.41 | 7.41 | 0.59 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
17/09/2025 | 03:00 | 28.3 | 99.0201 | 97.2945 | -68.9945 | 640.1 | 635.8812 | 635.8825 | 4.2175 | 216.6 | 206.8634 | 206.8639 | 9.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 70.28 | 70.28 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 290.3 | 295.2259 | 295.2259 | -4.9259 | 216.8 | 208.0739 | 208.0739 | 8.7261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 140.3 | 139.3303 | 77.6697 | 62.6303 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 115.8339 | 115.8339 | 9.2661 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 50.6 | 71.9343 | 119.2936 | -68.6936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 64.4466 | 72.9033 | -18.1033 | 98.9 | 101.5466 | 101.5477 | -2.6477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 30.0006 | 30.0006 | -0.10063 | 67.5 | 67.0102 | 74.999 | -7.499 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 65.3 | 63.296 | 63.296 | 2.004 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 53.4 | 52.9127 | 35.214 | 18.186 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 13.5 | 12 | 10.8487 | 2.6513 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 25 | 25.0002 | 3.2998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 45.7857 | 73.0654 | -32.5654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.54 | 31.465 | 16.495 | 14.045 | 177.78 | 185.3738 | 185.3738 | -7.5938 | 175.35 | 185.3738 | 185.3738 | -10.0238 | 209.2 | 185.3738 | 185.3738 | 23.8262 | 273.54 | 278.8957 | 278.8957 | -5.3557 | 76.19 | 73.591 | 73.591 | 2.599 | 37.16 | 36.906 | 36.906 | 0.25401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 159 | 134.0206 | 135.1996 | 23.8004 | 92.4 | 71.6989 | 68.9276 | 23.4724 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 67.9 | 63.481 | 63.0873 | 4.8127 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0891 | -4.5891 | 148.9 | 151.0888 | 151.0891 | -2.1891 | 149.3 | 151.5425 | 151.5428 | -2.2428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 187.0259 | 213.12 | 3.88 | 104.1 | 93.7938 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 19.6 | 36.59 | 4.21 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 7.389 | 7.389 | -6.289 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9867 | 5 | 5 | -0.01327 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 6.528 | 6.528 | 2.172 | 17 | 13.807 | 13.807 | 3.193 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 9.9 | 10.5906 | 16.9006 | -7.0006 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 |  | 10 | 0 | 17.4 | 14.567 | 14.567 | 2.833 | 5.5 | 4.017 | 4.017 | 1.483 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 15.122 | 15.122 | -10.722 | 18.1 | 34.015 | 34.015 | -15.915 | 0 | 0.259 | 0.259 | -0.259 | 0 | 0.064 | 0.064 | -0.064 | 7.7 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 0.1 | 3.995 | 3.995 | -3.895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 |  | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 29.8 | 29 | 29 | 0.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.2 | 7.41 | 7.41 | 0.79 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
17/09/2025 | 03:30 | 26.8 | 100.2352 | 91.8448 | -65.0448 | 643.2 | 635.8816 | 635.8824 | 7.3176 | 216.8 | 206.8636 | 206.8639 | 9.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 70.28 | 70.28 | 0.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 291 | 295.2259 | 295.2259 | -4.2259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 178.5 | 139.3303 | 161.6181 | 16.8819 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 115.8339 | 115.8339 | 6.4661 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 50.8 | 74.8637 | 105.5519 | -54.7519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 64.4521 | 71.3502 | -16.2502 | 89.9 | 109.794 | 109.7947 | -19.8947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 30.0006 | 30.0006 | 0.19937 | 68 | 67.0102 | 67.0105 | 0.98951 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 66.9 | 63.296 | 63.296 | 3.604 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 186 | 185.4703 | 185.4703 | 0.52972 | 52.7 | 53.0471 | 35.214 | 17.486 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82579 | 11.3 | 10.8486 | 10.8487 | 0.45132 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 25 | 25.0001 | 20.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 46.0475 | 27.8372 | 12.8628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.64 | 31.6285 | 16.4949 | 14.1451 | 176.38 | 185.3699 | 185.3699 | -8.9899 | 174.25 | 185.3699 | 185.3699 | -11.1198 | 208.08 | 185.3699 | 185.3699 | 22.7101 | 273.01 | 278.8898 | 278.8898 | -5.8798 | 75.79 | 73.591 | 73.591 | 2.199 | 36.99 | 36.906 | 36.906 | 0.08401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 155 | 134.0206 | 135.1985 | 19.8015 | 96.8 | 71.4782 | 68.9292 | 27.8708 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 68.4 | 63.481 | 63.0876 | 5.3124 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.089 | -4.089 | 149.2 | 151.0888 | 151.089 | -1.889 | 149.7 | 151.5425 | 151.5427 | -1.8427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 182.9021 | 213.12 | 3.78 | 104 | 91.7257 | 106.88 | -2.88 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 17.7 | 35.19 | -15.09 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 7.266 | 7.266 | -7.166 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0147 | 5 | 5 | 0.01474 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 6.409 | 6.409 | -4.009 | 5.4 | 13.798 | 13.798 | -8.398 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 9.9 | 10.6511 | 6.439 | 3.461 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 |  | 10 | 0 | 13.7 | 14.767 | 14.767 | -1.067 | 6.4 | 4.086 | 4.086 | 2.314 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 13.742 | 13.742 | -11.642 | 8.9 | 33.795 | 33.795 | -24.895 | 0.2 | 0.201 | 0.201 | -0.001 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 0 | 3.891 | 3.891 | -3.891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 |  | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 30 | 29 | 29 | 1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.8 | 7.41 | 7.41 | 0.39 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
17/09/2025 | 04:00 | 24.9 | 100.6196 | 92.9997 | -68.0997 | 637.3 | 635.8819 | 635.8824 | 1.4176 | 216.3 | 206.8637 | 206.8639 | 9.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 70.28 | 70.28 | -0.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 290.4 | 295.2259 | 295.2259 | -4.8259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 255.4 | 139.3304 | 192.132 | 63.268 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 115.8339 | 115.8339 | 5.6661 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 49.9 | 76.9805 | 109.6079 | -59.7079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 62.9196 | 69.9939 | -15.5939 | 100.1 | 109.794 | 109.7947 | -9.6947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 30.0006 | 30.0006 | -0.10063 | 59.2 | 67.0102 | 67.0106 | -7.8106 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 66.5 | 63.296 | 63.296 | 3.204 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 52.2 | 52.6896 | 35.214 | 16.986 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 11 | 10.8486 | 10.8487 | 0.15131 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 25 | 25.0001 | 1.3999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 46.2687 | 4.6392 | 35.7608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 31.1935 | 16.4949 | 14.0051 | 177.89 | 185.3737 | 185.3737 | -7.4837 | 175.67 | 185.3737 | 185.3737 | -9.7037 | 209.11 | 185.3737 | 185.3737 | 23.7363 | 273.58 | 278.8956 | 278.8956 | -5.3156 | 76.27 | 73.591 | 73.591 | 2.679 | 37.16 | 36.906 | 36.906 | 0.25401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 103.7 | 134.0206 | 133.8836 | -30.1836 | 84.2 | 71.4029 | 70.0391 | 14.1609 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 67.9 | 63.481 | 63.5268 | 4.3732 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.089 | -4.089 | 149.4 | 151.0888 | 151.089 | -1.689 | 149.9 | 151.5425 | 151.5427 | -1.6427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 185.64 | 213.12 | 3.88 | 104.1 | 93.0987 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 4 | 17.1 | 33.8 | -29.8 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 7.091 | 7.091 | -5.191 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0256 | 5 | 5 | 0.02559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 6.364 | 6.364 | -4.564 | 1.5 | 13.888 | 13.888 | -12.388 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 9.9 | 10.7023 |  | 9.9 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 14.2 | 14.797 | 14.797 | -0.597 | 2.8 | 4.48 | 4.48 | -1.68 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 13.175 | 13.175 | -9.575 | 13.6 | 34.908 | 34.908 | -21.308 | 0.4 | 0.152 | 0.152 | 0.248 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 0.5 | 3.798 | 3.798 | -3.298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 |  | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.3 | 29 | 29 | -0.7 | 29.8 | 29 | 29 | 0.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.3 | 7.41 | 7.41 | 0.89 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/09/2025 | 04:30 | 22.1 | 101.5653 | 94.8487 | -72.7487 | 637.4 | 635.882 | 635.8824 | 1.5176 | 215.9 | 206.8637 | 206.8639 | 9.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 70.28 | 70.28 | -0.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 209.5 | 196.228 | 196.228 | 13.272 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 302.4 | 139.3304 | 216.7637 | 85.6363 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 115.8339 | 115.8339 | 10.3661 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.4 | 77.8051 | 112.7222 | -62.3222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.8 | 63.2713 | 70.5591 | -16.7591 | 102.5 | 101.5466 | 107.5558 | -5.0558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 30.0006 | 30.0006 | -0.10063 | 67 | 67.0102 | 67.0108 | -0.0108 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 67.2 | 63.296 | 63.296 | 3.904 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 51.7 | 52.6456 | 35.214 | 16.486 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 10.7 | 10.8486 | 10.8487 | -0.14869 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 25 | 25.0002 | 20.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 44.2517 | 4.6392 | 35.6608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.41 | 31.14 | 16.4949 | 13.9151 | 177.19 | 185.3357 | 185.3357 | -8.1457 | 175.19 | 185.3357 | 185.3357 | -10.1457 | 210.25 | 185.3357 | 185.3357 | 24.9143 | 273.42 | 278.8384 | 278.8384 | -5.4184 | 75.82 | 73.591 | 73.591 | 2.229 | 37.11 | 36.906 | 36.906 | 0.20401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 143.4 | 113.4021 | 107.3939 | 36.0061 | 97 | 82.5577 | 87.6418 | 9.3582 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 67.1 | 70.3673 | 72.3739 | -5.2739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.089 | -3.989 | 149.3 | 151.0888 | 151.089 | -1.789 | 149.6 | 151.5425 | 151.5427 | -1.9427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 210.5349 | 213.12 | 3.88 | 104.2 | 105.5836 | 106.88 | -2.68 | 0 |  |  | 0 | 17 | 17 | 31.8 | -14.8 | 0 |  |  | 0 | 2 | 7.178 | 7.178 | -5.178 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.971 | 5 | 5 | -0.02899 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.393 | 6.393 | -1.293 | 2.7 | 14.079 | 14.079 | -11.379 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 9.9 | 10.2358 |  | 9.9 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 17.4 | 14.932 | 14.932 | 2.468 | 2 | 4.901 | 4.901 | -2.901 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 13.376 | 13.376 | -8.176 | 19.4 | 37.379 | 37.379 | -17.979 | 1 | 0.134 | 0.134 | 0.866 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 4.023 | 4.023 | -3.023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 |  | 18.4466 | 1.7534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 29.9 | 29 | 29 | 0.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 6.9 | 7.41 | 7.41 | -0.51 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
17/09/2025 | 05:00 | 17.5 | 104.5629 | 96.7266 | -79.2266 | 640.3 | 635.8824 | 635.8824 | 4.4176 | 216.4 | 206.8638 | 206.8639 | 9.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 70.28 | 70.28 | 1.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 289.1 | 295.2259 | 295.2259 | -6.1259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 274.7 | 148.3642 | 225.9139 | 48.7861 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 115.8339 | 115.8339 | 8.2661 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 65.8 | 86.2663 | 118.3956 | -52.5956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 64.0005 | 71.0238 | -16.7238 | 100.2 | 101.5466 | 101.5477 | -1.3477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30.0006 | 30.0006 | 0.09937 | 66.9 | 67.0102 | 67.011 | -0.11098 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 66.5 | 63.296 | 63.296 | 3.204 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 51.9 | 57.2888 | 35.214 | 16.686 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 10.6 | 10.8486 | 10.8487 | -0.24869 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 25 | 25.0002 | 9.2998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 61.8813 | 48.0042 | 0.09577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.85 | 36.7895 | 16.495 | 24.355 | 176.91 | 185.3168 | 185.3168 | -8.4068 | 175 | 185.3168 | 185.3168 | -10.3168 | 209.67 | 185.3168 | 185.3168 | 24.3532 | 273.67 | 278.8099 | 278.8099 | -5.1399 | 76.16 | 73.591 | 73.591 | 2.569 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.29401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 145.5 | 134.0206 | 128.4882 | 17.0118 | 94.1 | 74.7305 | 74.6036 | 19.4964 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 67.1 | 63.481 | 65.3288 | 1.7712 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.089 | -4.089 | 149.3 | 151.0888 | 151.089 | -1.789 | 149.8 | 151.5425 | 151.5428 | -1.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 213.1199 | 213.12 | 4.18 | 104.2 | 106.8799 | 106.88 | -2.68 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 17.7 | 29.79 | 11.91 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 7.352 | 7.352 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0019 | 5 | 5 | 0.00194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 6.305 | 6.305 | 7.195 | 23.9 | 14.049 | 14.049 | 9.851 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 9.9 | 14.3136 | 11.1037 | -1.2038 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 |  | 10 | 0 | 19 | 15.103 | 15.103 | 3.897 | 0.3 | 5.333 | 5.333 | -5.033 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 13.835 | 13.835 | -4.535 | 26 | 40.303 | 40.303 | -14.303 | 1.2 | 0.126 | 0.126 | 1.074 | 0 | 0.092 | 0.092 | -0.092 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 1.9 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 1.8 | 4.352 | 4.352 | -2.552 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 |  | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 29.8 | 29 | 29 | 0.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.1 | 7.41 | 7.41 | 0.69 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
17/09/2025 | 05:30 | 21.7 | 106.4463 | 98.7445 | -77.0445 | 637.5 | 635.8824 | 635.8824 | 1.6176 | 216 | 206.8639 | 206.8639 | 9.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76 | 70.28 | 70.28 | 5.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 291.9 | 295.2259 | 295.2259 | -3.3259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 270 | 227.3632 | 308.1285 | -38.1285 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 115.8339 | 115.8339 | 8.8661 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 64.8 | 91.623 | 124.1174 | -59.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 64.5455 | 71.6015 | 11.1985 | 91.1 | 101.5466 | 110.2631 | -19.1631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.0006 | 30.0006 | -1.0006 | 67 | 67.0102 |  | 67 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 61.8 | 63.296 | 63.296 | -1.496 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 99.9 | 60.4315 | 35.214 | 64.686 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 10.6 | 10.8486 | 24.2737 | -13.6737 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 25 | 25.0002 | 0.89981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 52.3331 | 76.4409 | -15.7409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.94 | 40.6134 | 16.495 | 69.445 | 177.44 | 185.3508 | 185.3508 | -7.9108 | 175.33 | 185.3508 | 185.3508 | -10.0208 | 209.02 | 185.3508 | 185.3508 | 23.6692 | 273.7 | 278.8612 | 278.8612 | -5.1612 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.19401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 110.2 | 113.4021 | 135.2021 | -25.0021 | 93.3 | 82.5575 | 68.9261 | 24.3739 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 69.1 | 70.3673 | 63.0865 | 6.0135 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0893 | -3.6893 | 150 | 151.0888 | 151.0893 | -1.0893 | 150 | 151.5425 | 151.543 | -1.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 213.1199 | 213.12 | 4.28 | 104.3 | 106.88 | 106.88 | -2.58 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 18.7 | 28.89 | 20.91 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 2.8 | 7.838 | 7.838 | -5.038 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0168 | 5 | 5 | 0.01683 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 | 25 | -25 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 2.6 |  |  | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 0.2 | 0.08751 | 0.08751 | 0.11249 | 0 | 0.06918 | 0.06918 | -0.06918 | 14.9 | 6.101 | 6.101 | 8.799 | 30.2 | 13.798 | 13.798 | 16.402 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.00483 | 0.00483 | -0.00483 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 12.6 | 12.105 | 17.6814 | -5.0814 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 16.5 | 15.247 | 15.247 | 1.253 | 2.1 | 6.338 | 6.338 | -4.238 | 0 | 0.00463 | 0.00463 | -0.00463 | 7.6 | 15.347 | 15.347 | -7.747 | 20 | 43.366 | 43.366 | -23.366 | 1.2 | 0.192 | 0.192 | 1.008 | 0 | 0.16 | 0.16 | -0.16 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 2.4 | 4.493 | 4.493 | -2.093 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26364 | 0.26364 | -0.26364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0.40138 | 0.40138 | -0.40138 | 0 | 0.01212 | 0.01212 | -0.01212 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 |  | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.3 | 29 | 29 | -0.7 | 29.6 | 29 | 29 | 0.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.8 | 7.41 | 7.41 | 0.39 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
17/09/2025 | 06:00 | 98.9 | 98.3926 | 90.9044 | 7.9955 | 638.6 | 635.8825 | 635.8824 | 2.7176 | 216 | 206.8639 | 206.8639 | 9.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 70.28 | 70.28 | 5.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 291 | 295.2259 | 295.2259 | -4.2259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 273 | 274.7267 | 367.9216 | -94.9216 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 115.8339 | 115.8339 | 10.6661 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 65.4 | 89.9744 | 122.9782 | -57.5782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 62.1493 | 69.2598 | 13.1402 | 81.5 | 101.5467 | 110.263 | -28.763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 30.0006 | 30.0006 | -0.10063 | 63.9 | 67.0102 |  | 63.9 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 67.4 | 63.296 | 63.296 | 4.104 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 101.4 | 75.9318 | 35.2146 | 66.1854 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 34 | 10.8486 | 24.274 | 9.726 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 25 | 25.0001 | 25.0003 | -0.00033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 59.7414 | 85.4819 | -24.3819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.84 | 59.4731 | 16.4957 | 69.3443 | 177.31 | 185.3622 | 185.3622 | -8.0522 | 175.52 | 185.3622 | 185.3622 | -9.8422 | 209.51 | 185.3622 | 185.3622 | 24.1478 | 273.78 | 278.8783 | 278.8783 | -5.0983 | 76.14 | 73.591 | 73.591 | 2.549 | 37.16 | 36.906 | 36.906 | 0.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 101.2 | 113.4022 | 129.0406 | -27.8406 | 77.4 | 89.71 | 78.9329 | -1.5329 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 69.1 | 70.3672 | 65.1444 | 3.9556 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 159.107 | -11.907 | 149.7 | 151.0888 | 159.107 | -9.407 | 149.8 | 151.5425 | 159.5848 | -9.7848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 213.12 | 213.12 | 4.18 | 104.3 | 106.88 | 106.88 | -2.58 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 20.2 | 28 | 25.8 | 2.5 | 9.191 | 9.191 | -6.691 | 4.9 | 8.427 | 8.427 | -3.527 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9962 | 5 | 5 | -0.00378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 4.5 | 2.7707 | 2.7707 | 1.7293 | 4.9 | 1.9737 | 1.9737 | 2.9263 | 14 | 6.03 | 6.03 | 7.97 | 32.4 | 13.542 | 13.542 | 18.858 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.5 | 0.56946 | 0.56946 | -0.06946 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 14 | 13.8186 | 19.7726 | -5.7726 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  |  | 10 | 15 | 15.382 | 15.382 | -0.382 | 5.9 | 7.534 | 7.534 | -1.634 | 1.1 | 1.8599 | 1.8599 | -0.75991 | 5.5 | 17.212 | 17.212 | -11.712 | 15.5 | 46.476 | 46.476 | -30.976 | 0 | 0.283 | 0.283 | -0.283 | 0 | 0.245 | 0.245 | -0.245 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 4.57 | 4.57 | -0.57 | 8.2 | 20.997 | 20.997 | -12.797 | 0 | 2.4859 | 2.4859 | -2.4859 | 5.8 | 14.4659 | 14.4659 | -8.666 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5.5 | 8.6655 | 8.6655 | -3.1655 | 0 | 0.75018 | 0.75018 | -0.75018 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 |  |  | 20 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 29.8 | 29 | 29 | 0.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.2 | 7.41 | 7.41 | 0.79 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
17/09/2025 | 06:30 | 98.6 | 68.4996 | 74.3515 | 24.2485 | 631.9 | 635.8825 | 635.8824 | -3.9825 | 214.9 | 206.8639 | 206.8639 | 8.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 | 75 | 70.28 | 70.28 | 4.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 290.9 | 295.2259 | 295.2259 | -4.3259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 348.6 | 217.2579 | 299.4063 | 49.1937 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 115.8339 | 115.8339 | 6.6661 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 64.5 | 80.1839 | 81.7089 | -17.2089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 57.8014 | 61.2314 | 20.2686 | 100.9 | 101.4264 | 110.263 | -9.363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 30.0006 | 30.0006 | -0.30063 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 65.2 | 63.296 | 63.296 | 1.904 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 95.7 | 78.3443 | 35.8464 | 59.8536 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 26.4 | 23.5175 | 22.6149 | 3.7851 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 46.7058 | 38.7726 | -4.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 60.4837 | 85.4819 | -25.4819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.48 | 62.4084 | 17.2645 | 68.2155 | 177.73 | 185.3738 | 185.3738 | -7.6438 | 176.02 | 185.3738 | 185.3738 | -9.3538 | 209.19 | 185.3738 | 185.3738 | 23.8162 | 273.95 | 278.8957 | 278.8957 | -4.9457 | 76.39 | 73.591 | 73.591 | 2.799 | 37.25 | 36.906 | 36.906 | 0.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 67.9 | 113.4022 | 122.3061 | -54.4061 | 57.8 | 89.8206 | 79.8421 | -22.0421 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 68.6 | 70.3672 | 67.3936 | 1.2064 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 159.1071 | -11.7071 | 149.7 | 151.0888 | 159.1071 | -9.4071 | 149.9 | 151.5425 | 159.5849 | -9.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 213.12 | 213.12 | 4.48 | 104.4 | 106.88 | 106.88 | -2.48 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 52 | 21.8 | 29.14 | 22.86 | 22.2 | 31.469 | 31.469 | -9.269 | 8.5 | 8.183 | 8.183 | 0.317 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.988 | 5 | 5 | -0.01201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.16 | 115 | 115 | -114.84 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 11.5 | 8.669 | 8.669 | 2.831 | 13.1 | 7.4817 | 7.4817 | 5.6183 | 14.2 | 6.091 | 6.091 | 8.109 | 39.2 | 13.281 | 13.281 | 25.919 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.6 | 1.3658 | 1.3657 | 0.23426 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 14 | 13.9903 | 19.7726 | -5.7726 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.6 |  |  | 8.6 | 10.7 | 15.446 | 15.446 | -4.746 | 10.1 | 7.887 | 7.887 | 2.213 | 9.9 | 9.5261 | 9.5261 | 0.37391 | 4 | 18.563 | 18.563 | -14.563 | 11.9 | 47.782 | 47.782 | -35.882 | 0.7 | 0.346 | 0.346 | 0.354 | 0 | 0.312 | 0.312 | -0.312 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.2 | 4.485 | 4.485 | 0.715 | 81.7 | 99.685 | 99.685 | -17.985 | 1.5 | 6.2539 | 6.2539 | -4.7539 | 47.5 | 52.8826 | 52.8826 | -5.3826 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 38.8 | 37.2438 | 37.2438 | 1.5562 | 1.5 | 2.4869 | 2.4869 | -0.98691 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 14.4 |  |  | 14.4 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 30.2 | 29 | 29 | 1.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.6 | 7.41 | 7.41 | 1.19 | 10.46 | 11 | 11 | -0.54
17/09/2025 | 07:00 | 93.3 | 23.8363 | 36.0182 | 57.2818 | 628.6 | 635.8825 | 635.8824 | -7.2824 | 213.9 | 206.8639 | 206.8639 | 7.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 74.9 | 70.28 | 70.28 | 4.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 289.8 | 295.2259 | 295.2259 | -5.4259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 192.6 | 72.8356 | 139.3402 | 53.2598 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 115.8339 | 115.8339 | 9.1661 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 64 | 80.1837 | 81.7088 | -17.7088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 50.1897 | 50.1375 | 30.5625 | 29 | 71.5501 | 106.7019 | -77.7019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.0006 | 30.0006 | 0.49937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 60.7 | 63.296 | 63.296 | -2.596 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 96.4 | 75.3301 | 35.2148 | 61.1852 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 11.2 | 12 | 18.5573 | -7.3573 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 25 | 72.8684 | 25.0004 | -0.00036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 44.9244 | 85.478 | -1.0779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 | 45.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.18 | 58.741 | 16.496 | 67.684 | 177.31 | 185.3364 | 185.3364 | -8.0264 | 174.69 | 185.3364 | 185.3364 | -10.6464 | 210.97 | 185.3364 | 185.3364 | 25.6336 | 273.7 | 278.8394 | 278.8394 | -5.1394 | 76.09 | 73.591 | 73.591 | 2.499 | 37.16 | 36.906 | 36.906 | 0.25401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 38.3 | 128.262 | 135.2021 | -96.9022 | 61.9 | 69.9909 | 66.1446 | -4.2446 | 60.7 | 67.134 | 67.134 | -6.434 | 72.2 | 65.4043 | 63.0865 | 9.1135 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.09 | -3.79 | 149.8 | 151.0889 | 151.09 | -1.29 | 149.7 | 151.5426 | 151.5437 | -1.8437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 213.1199 | 213.12 | 4.68 | 104.3 | 106.88 | 106.88 | -2.58 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 49.9 | 24.4 | 30.28 | 19.62 | 46.2 | 58.238 | 58.238 | -12.038 | 7.8 | 7.661 | 7.661 | 0.139 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.8175 | 5 | 5 | -0.18255 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 83.52 | 180 | 180 | -96.48 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 13.9 | 12.731 | 12.731 | 1.169 | 16.8 | 14.3695 | 14.3695 | 2.4305 | 11.6 | 6.116 | 6.116 | 5.484 | 35.5 | 13.624 | 13.624 | 21.876 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 7.3 | 3.1517 | 3.1517 | 4.1483 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 17.4 | 10.3914 | 19.7717 | -2.3717 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.5 |  |  | 5.5 | 10.7 | 15.485 | 15.485 | -4.785 | 7.5 | 7.958 | 7.958 | -0.458 | 21.4 | 21.903 | 21.903 | -0.50302 | 1.8 | 19.743 | 19.743 | -17.943 | 8.6 | 48.488 | 48.488 | -39.888 | 0.4 | 0.401 | 0.401 | -0.001 | 0 | 0.373 | 0.373 | -0.373 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.6 | 4.347 | 4.347 | 1.253 | 173 | 197.127 | 197.127 | -24.127 | 3.9 | 8.7306 | 8.7306 | -4.8306 | 97 | 100.4853 | 100.4853 | -3.4853 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 76.8 | 72.4763 | 72.4763 | 4.3236 | 4 | 5.0962 | 5.0962 | -1.0962 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5.4 |  |  | 5.4 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 30.2 | 29 | 29 | 1.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.4 | 7.41 | 7.41 | 0.99 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
17/09/2025 | 07:30 | 22.4 | 18.3299 | 32.7357 | -10.3357 | 637.2 | 635.862 | 635.8824 | 1.3175 | 215.4 | 206.8572 | 206.8639 | 8.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 75.9 | 70.28 | 70.28 | 5.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 289.1 | 295.2259 | 295.2259 | -6.1259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 146.7 | 72.835 | 86.4555 | 60.2445 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 115.8339 | 115.8339 | 11.8661 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9192 | -2.9192 | 40.3 | 45 | 66.9267 | -26.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 75.6769 | 51.9014 | 30.3986 | 78.9 | 110.2632 | 100.3571 | -21.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 | 144.3299 |  | 0 | 33.6 | 30.0006 | 30.0006 | 3.5994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 67.3 | 63.296 | 63.296 | 4.004 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 26.5 | 40.6092 | 44.0884 | -17.5884 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 32.9 | 10.8486 | 12.0001 | 20.8999 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 | 13.1313 | 13.1313 | -13.1313 | 35.9 | 36.644 | 43.2831 | -7.3831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 95.4524 | 85.4813 | 0.11866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.84 | 16.4948 | 27.2928 | 5.5472 | 176.73 | 185.3514 | 185.3514 | -8.6214 | 174.3 | 185.3514 | 185.3514 | -11.0514 | 210.63 | 185.3514 | 185.3514 | 25.2786 | 273.58 | 278.862 | 278.862 | -5.282 | 75.79 | 52.4949 | 73.591 | 2.199 | 37.02 | 26.3263 | 36.906 | 0.11401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 122.1 | 201.5862 | 129.0421 | -6.9421 | 97.4 | 59.2233 | 76.9167 | 20.4833 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 72.9 | 59.255 | 65.1438 | 7.7562 | 30 | 29.6875 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 157.3245 | -10.6244 | 149.3 | 151.0888 | 157.3245 | -8.0244 | 149.2 | 151.5425 | 157.7969 | -8.5969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 144.8722 | 213.12 | -32.22 | 94.8 | 72.6536 | 106.88 | -12.08 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 48.8 | 27.2 | 32.99 | 15.81 | 71.8 | 73.572 | 73.572 | -1.772 | 8.6 | 7.552 | 7.552 | 1.048 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.9594 | 5 | 5 | -0.04057 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 0 |  | 1.061 | -1.061 | 184.72 | 188 | 188 | -3.28 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 14.6 | 14.5685 | 14.5685 | 0.03151 | 17.5 | 17.2625 | 17.2625 | 0.23747 | 11.1 | 6.103 | 6.103 | 4.997 | 33 | 14.572 | 14.572 | 18.428 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 18.6 | 7.6893 | 7.6893 | 10.9107 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 19.7 | 19.7728 | 19.7725 | -0.0725 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 6.9 | 15.025 | 15.025 | -8.125 | 7.1 | 9.089 | 9.089 | -1.989 | 31.4 | 31.0412 | 31.0412 | 0.3588 | 5 | 19.631 | 19.631 | -14.631 | 18.4 | 47.001 | 47.001 | -28.601 | 0.6 | 0.476 | 0.476 | 0.124 | 0 | 0.562 | 0.562 | -0.562 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 6.8 | 4.758 | 4.758 | 2.042 | 236.3 | 226.639 | 226.639 | 9.661 | 6.6 | 10.3293 | 10.3293 | -3.7293 | 136.5 | 132.6385 | 132.6385 | 3.8615 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | -4 | 96.6 | 93.4271 | 93.4271 | 3.1729 | 6.7 | 7.8115 | 7.8115 | -1.1115 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 30.2 | 29 | 29 | 1.2 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 6.6 | 7.41 | 7.41 | -0.81 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
17/09/2025 | 08:00 | 17.7 | 30.6706 | 21.9556 | -4.2556 | 629.2 | 635.8825 | 635.8824 | -6.6824 | 214.4 | 206.8639 | 206.8638 | 7.5362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12.091 | 12.091 | -1.391 | 74.2 | 70.28 | 70.28 | 3.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 290.7 | 295.2259 | 295.2259 | -4.5259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 77.3 | 72.835 | 72.8354 | 4.4646 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 115.8339 | 115.8339 | 8.7661 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 7.7887 | 4.4113 | 39.1 | 45 | 29.3661 | 9.7339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 75.6769 | 50.3582 | 34.3418 | 36.7 | 110.2632 | 102.4138 | -65.7138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 145.5 | 148.0682 |  | 145.5 | 30.2 | 30.0006 | 30.0006 | 0.19937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.7 | 63.296 | 63.296 | 0.40402 | 178.2 | 184.915 | 184.915 | -6.715 | 178.6 | 184.915 | 184.915 | -6.315 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 52.7 | 47.4774 | 35.214 | 17.486 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 32 | 10.8486 | 10.8487 | 21.1513 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.7 | 13.1313 | 13.1313 | 3.5687 | 24.9 | 59.7497 | 44.4941 | -19.5941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 85.4826 | 39.1422 | 45.2578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 | 45.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.83 | 24.8516 | 16.495 | 15.335 | 177.44 | 185.3508 | 185.3508 | -7.9108 | 175.78 | 185.3508 | 185.3508 | -9.5708 | 210.39 | 185.3508 | 185.3508 | 25.0392 | 273.83 | 278.8612 | 278.8612 | -5.0312 | 76.25 | 73.591 | 73.591 | 2.659 | 37.05 | 36.906 | 36.906 | 0.14401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 70.2 | 170.7088 | 154.6415 | -84.4415 | 74.9 | 38.8956 | 48.8901 | 26.0099 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 72.3 | 51.2277 | 56.594 | 15.706 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  | 185.6272 | -185.6272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 213.12 | -75.92 | 78.4 | 72.6536 | 106.88 | -28.48 | 0.2 | 0.123 | 0.123 | 0.077 | 47.1 | 30.9 | 35.7 | 11.4 | 78.5 | 79.042 | 79.042 | -0.542 | 10.8 | 7.581 | 7.581 | 3.219 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.776 | 5 | 5 | -0.22402 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 195.53 | 205 | 205 | -9.47 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.1 | 15.3565 | 15.3565 | -0.2565 | 18.4 | 18.2839 | 18.2839 | 0.1161 | 9.2 | 6.337 | 6.337 | 2.863 | 29.8 | 16.343 | 16.343 | 13.457 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19 | 13.8554 | 13.8554 | 5.1446 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 19.9 | 19.7728 | 9.0539 | 10.8461 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 3.2 | 14.398 | 14.398 | -11.198 | 7.1 | 10.574 | 10.574 | -3.474 | 35.1 | 34.6969 | 34.6969 | 0.40311 | 12.7 | 19.089 | 19.089 | -6.389 | 35.1 | 44.784 | 44.784 | -9.684 | 2 | 0.558 | 0.558 | 1.442 | 0 | 0.793 | 0.793 | -0.793 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 8.5 | 5.353 | 5.353 | 3.147 | 247.7 | 228.888 | 228.888 | 18.812 | 9.1 | 11.468 | 11.468 | -2.368 | 140.9 | 141.5661 | 141.5661 | -0.66609 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 2 | 2 | 9.3 | 11.2 | 5 | 5 | 6.2 | 100.5 | 101.5897 | 101.5897 | -1.0897 | 9.2 | 10.2616 | 10.2616 | -1.0616 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 29.3 | 29 | 29 | 0.3 | 29.9 | 29 | 29 | 0.9 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.5 | 20.39 | 20.39 | -2.89 | 7.7 | 7.41 | 7.41 | 0.29 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
17/09/2025 | 08:30 | 23.7 | 64.4083 | 24.5053 | -0.80531 | 641.5 | 635.8825 | 635.8824 | 5.6176 | 217 | 206.8639 | 206.8638 | 10.1362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12.091 | 12.0911 | -0.99114 | 72.3 | 70.28 | 70.28 | 2.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 211.9 | 196.228 | 196.228 | 15.672 | 288.8 | 295.2259 | 295.2259 | -6.4259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 79.4 | 86.9312 | 72.8352 | 6.5648 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 115.8339 | 115.8339 | 8.1661 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.7135 | -2.6136 | 40.7 | 45 | 15.7925 | 24.9075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 75.6769 | 51.0451 | 35.6549 | 66.6 | 110.2632 | 41.2796 | 25.3204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 147.5 | 144.3299 |  | 147.5 | 30.9 | 30.0006 | 30.0006 | 0.89937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.6 | 63.296 | 63.296 | 0.30402 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 186.1 | 185.4703 | 185.4703 | 0.62972 | 53.6 | 96.9047 | 104.7216 | -51.1216 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 32.7 | 10.8486 | 32.9996 | -0.29962 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.2 | 13.1313 | 13.1313 | 4.0687 | 67.5 | 69.8237 | 85 | -17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 79.5493 | 39.3086 | 46.3914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2214 | 45.2214 | 1.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.05 | 84.9915 | 101.0673 | -68.0173 | 177.09 | 185.2373 | 185.2373 | -8.1473 | 174.78 | 185.2373 | 185.2373 | -10.4573 | 210.31 | 185.2373 | 185.2373 | 25.0727 | 273.88 | 278.6904 | 278.6904 | -4.8104 | 40.31 | 73.591 | 73.591 | -33.281 | 27.02 | 36.906 | 36.906 | -9.886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.3717 | 0.3717 | -0.1717 | 158.6 | 160.6348 | 154.6424 | 3.9576 | 76.8 | 47.4158 | 51.2734 | 25.5266 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 70.5 | 54.5922 | 56.5937 | 13.9063 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  | 185.6272 | -185.6272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 213.12 | -75.92 | 77.4 | 72.6536 | 106.88 | -29.48 | 0.8 | 0.582 | 0.582 | 0.218 | 57.6 | 34.8 | 39.38 | 18.22 | 79.8 | 79.854 | 79.854 | -0.054 | 9.1 | 8.308 | 8.308 | 0.792 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.0331 | 5 | 5 | 0.03305 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 150.63 | 205 | 205 | -54.37 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.5 | 15.5971 | 15.5971 | -0.09706 | 18.9 | 18.7388 | 18.7388 | 0.16118 | 10.7 | 6.82 | 6.82 | 3.88 | 32.1 | 18.937 | 18.937 | 13.163 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 18.2 | 17.4643 | 17.4643 | 0.73568 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 18.4004 | 9.0924 | 11.0076 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.8 |  |  | 0.8 | 3.3 | 14.125 | 14.125 | -10.825 | 9.7 | 12.418 | 12.418 | -2.718 | 36.1 | 35.6244 | 35.6244 | 0.47561 | 26.5 | 21.938 | 21.938 | 4.562 | 64.9 | 44.821 | 44.821 | 20.079 | 4.1 | 0.854 | 0.854 | 3.246 | 2.4 | 1.019 | 1.019 | 1.381 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6.5 | 6.038 | 6.038 | 0.462 | 250.9 | 242.611 | 242.611 | 8.289 | 11.2 | 12.5366 | 12.5366 | -1.3366 | 144.3 | 142.9631 | 142.9631 | 1.3369 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.6 | 3 | 3 | 29.6 | 33.7 | 7 | 7 | 26.7 | 103.2 | 105.2352 | 105.2352 | -2.0352 | 11.4 | 12.3371 | 12.3371 | -0.93707 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 30.2 | 29 | 29 | 1.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8.1 | 7.41 | 7.41 | 0.69 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
17/09/2025 | 09:00 | 99.1 | 97.8731 | 57.3908 | 41.7092 | 636 | 635.8825 | 635.8825 | 0.11752 | 215.5 | 206.8639 | 206.8639 | 8.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 28.3713 | -17.3713 | 71.6 | 70.28 | 70.28 | 1.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 290 | 295.2259 | 295.2259 | -5.2259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 86.3 | 83.7513 | 87.3591 | -1.0591 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 115.8339 | 115.8339 | 5.9661 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9193 | -2.9193 | 40.2 | 93.6582 | 99.8776 | -59.6776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 75.6769 | 60.4149 | 25.5851 | 50.4 | 44.8895 | 41.2807 | 9.1192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 146.3 | 150.0469 |  | 146.3 | 30.2 | 30.0006 | 30.0006 | 0.19937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.6 | 63.296 | 63.296 | 0.30402 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 95.7 | 96.9636 | 110.3747 | -14.6747 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 20.7 | 29.3889 | 32.9998 | -12.2998 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17 | 15.081 | 13.1313 | 3.8687 | 53.9 | 85 | 85 | -31.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 85.4825 | -0.08247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 | 45.2214 | 0.67864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.44 | 85.0632 | 107.9456 | -22.5056 | 176.5 | 185.0786 | 185.0786 | -8.5786 | 174.39 | 185.0786 | 185.0786 | -10.6886 | 209.8 | 185.0786 | 185.0786 | 24.7214 | 273 | 278.4516 | 278.4516 | -5.4516 | 64.89 | 73.591 | 73.591 | -8.701 | 34.07 | 36.906 | 36.906 | -2.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.3717 | 0.3717 | -0.1717 | 136.9 | 165.6452 | 155.5069 | -18.6069 | 70.1 | 112.9357 | 75.264 | -5.164 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 69.9 | 78.568 | 63.6918 | 6.2082 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.6 | 151.0888 | 151.0888 | -1.4888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 213.12 | 213.12 | -46.42 | 83.7 | 106.88 | 106.88 | -23.18 | 0.9 | 0.793 | 0.793 | 0.107 | 71.4 | 38.1 | 43.07 | 28.33 | 80.6 | 79.977 | 79.977 | 0.623 | 9 | 9.268 | 9.268 | -0.268 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.9934 | 5 | 5 | -0.00663 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 2.5192 | -1.5192 | 14.04 | 55 | 55 | -40.96 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.7 | 15.7121 | 15.7121 | -0.0121 | 19.2 | 18.9018 | 18.9018 | 0.29822 | 13.1 | 7.321 | 7.321 | 5.779 | 36.4 | 21.875 | 21.875 | 14.525 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 18.8 | 18.1304 | 18.1304 | 0.66962 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22724 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 13.969 | 13.969 | -7.469 | 11.9 | 14.382 | 14.382 | -2.482 | 36.3 | 36.1431 | 36.1431 | 0.15688 | 28.2 | 25.918 | 25.918 | 2.282 | 53.3 | 45.61 | 45.61 | 7.69 | 4.6 | 1.221 | 1.221 | 3.379 | 1.6 | 1.242 | 1.242 | 0.358 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6.752 | 6.752 | 2.248 | 253.1 | 240.421 | 240.421 | 12.679 | 13.1 | 13.6151 | 13.6151 | -0.51509 | 147.6 | 143.44 | 143.44 | 4.16 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.5 | 3 | 3 | 25.5 | 29.7 | 8 | 8 | 21.7 | 105.7 | 107.0825 | 107.0825 | -1.3825 | 13.3 | 14.1277 | 14.1277 | -0.82766 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.3 | 29 | 29 | 0.3 | 29.9 | 29 | 29 | 0.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8.2 | 7.41 | 7.41 | 0.79 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/09/2025 | 09:30 | 92.8 | 85.5781 | 42.6141 | 50.1859 | 635.2 | 635.8825 | 635.8824 | -0.68243 | 215.8 | 206.8639 | 206.8639 | 8.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 16.9255 | 17.2404 | -6.4404 | 73 | 70.28 | 70.28 | 2.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 154.7 | 186.0961 | 72.8355 | 81.8645 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 115.8339 | 115.8339 | 9.1661 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9192 | -2.9192 | 39.7 | 61.2217 | 61.2888 | -21.5888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 75.6769 | 60.2398 | 24.9602 | 42.2 | 85.6921 | 74.0944 | -31.8944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.5 | 161.9385 | 150.5156 | -4.0156 | 31 | 30.0006 | 30.0006 | 0.99937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 65.5 | 63.296 | 63.296 | 2.204 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 99.4 | 96.9636 | 87.192 | 12.208 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 14.4 | 24.3366 | 32.9989 | -18.5989 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.6 | 15.081 | 13.1313 | 3.4687 | 39.1 | 85 | 85 | -45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 79.5503 | 84.1582 | 0.74183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2214 | 45.2214 | 0.17864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.39 | 85.0632 | 79.7384 | 4.6516 | 177.17 | 184.5802 | 184.5802 | -7.4102 | 174.84 | 184.5802 | 184.5802 | -9.7402 | 210.55 | 184.5802 | 184.5802 | 25.9698 | 273.75 | 277.7018 | 277.7018 | -3.9518 | 76.18 | 73.591 | 73.591 | 2.589 | 37.05 | 36.906 | 36.906 | 0.14401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.3717 | 0.3717 | -0.1717 | 96.9 | 158.0641 | 107.393 | -10.493 | 94.1 | 63.1038 | 92.4452 | 1.6548 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 64.6 | 60.7874 | 72.374 | -7.774 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 150.2 | 151.0888 | 151.0888 | -0.88876 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 211.788 | 213.12 | 4.38 | 104.1 | 106.212 | 106.88 | -2.78 | 1 | 0.983 | 0.983 | 0.017 | 98.4 | 41.3 | 46.25 | 52.15 | 79.9 | 79.997 | 79.997 | -0.097 | 9 | 10.135 | 10.135 | -1.135 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8385 | 5 | 5 | -0.16153 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.7745 | 1.795 | -0.79503 | 164.17 | 100 | 100 | 64.17 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.3 | 15.7278 | 15.7278 | -0.42783 | 18.9 | 18.8181 | 18.8181 | 0.08191 | 15.6 | 7.842 | 7.842 | 7.758 | 43 | 25.158 | 25.158 | 17.842 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.4 | 18.2431 | 18.2431 | 1.1569 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 18.4006 | 19.4664 | 0.63356 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 13.71 | 13.71 | -3.61 | 10.3 | 20.25 | 19.499 | -9.199 | 36.7 | 36.503 | 36.503 | 0.19697 | 27.9 | 29.914 | 29.914 | -2.014 | 52.1 | 48.55 | 48.55 | 3.55 | 5 | 1.775 | 1.775 | 3.225 | 1.8 | 1.582 | 1.582 | 0.218 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7.2 | 7.63 | 7.63 | -0.43 | 253.1 | 236.262 | 236.262 | 16.838 | 14.8 | 14.3398 | 14.3398 | 0.4602 | 147.8 | 143.8251 | 143.8251 | 3.9749 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 3 | 3 | 17 | 23.7 | 10 | 10 | 13.7 | 106.1 | 107.8632 | 107.8632 | -1.7632 | 15 | 15.8515 | 15.8515 | -0.85153 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8.6 | 7.41 | 7.41 | 1.19 | 10.46 | 11 | 11 | -0.54
17/09/2025 | 10:00 | 95.5 | 85.5811 | 48.1601 | 47.3399 | 639.1 | 635.8825 | 635.8825 | 3.2175 | 216.7 | 206.8639 | 206.8639 | 9.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 19.6663 | 18.171 | -6.871 | 77.7 | 70.28 | 70.28 | 7.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.8 | 196.228 | 196.228 | -23.428 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 191 | 196.228 | 196.228 | -5.228 | 284.9 | 295.2259 | 295.2259 | -10.3259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 155 | 181.9206 | 94.9929 | 60.007 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 115.8339 | 115.8339 | 5.4661 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9193 | -2.9193 | 40.3 | 61.9404 | 76.0177 | -35.7177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 78.9691 | 64.8364 | 21.5636 | 51.3 | 110.2632 | 53.6708 | -2.3708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.4 | 163.1974 | 144.3301 | 2.0699 | 30.8 | 30.0006 | 30.0006 | 0.79937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 64.2 | 63.296 | 63.296 | 0.90402 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 185.9 | 185.4703 | 185.4703 | 0.42972 | 77.5 | 96.9636 | 103.8401 | -26.3402 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 25.6 | 30.1069 | 12.0016 | 13.5984 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.7 | 15.081 | 13.1313 | 3.5687 | 87.6 | 87.1169 | 85 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 79.6212 | 85.4823 | 0.21766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2214 | 45.2214 | -0.22136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.03 | 85.0632 | 99.9948 | -38.9648 | 175.58 | 183.731 | 183.731 | -8.151 | 173.64 | 183.731 | 183.731 | -10.091 | 209.18 | 183.731 | 183.731 | 25.449 | 271.9 | 276.4241 | 276.4241 | -4.5241 | 40.26 | 73.591 | 73.591 | -33.331 | 26.88 | 36.906 | 36.906 | -10.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.2 | 0.3717 | 0.3717 | -0.1717 | 146.9 | 168.3927 | 134.0128 | 12.8872 | 89 | 60.5859 | 73.8576 | 15.1424 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67.3 | 61.6905 | 66.9241 | 0.37591 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 150.3 | 151.0888 | 151.0888 | -0.78876 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 211.788 | 213.12 | 3.38 | 103.9 | 106.212 | 106.88 | -2.98 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 104.2 | 44.4 | 49.43 | 54.77 | 80.5 | 80 | 80 | 0.5 | 8.9 | 10.971 | 10.971 | -2.071 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0154 | 5 | 5 | 0.01543 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.9529 | 1.8556 | -0.85558 | 100.5 | 100 | 100 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.7493 | 15.7493 | -0.34933 | 18.9 | 18.6846 | 18.6846 | 0.21538 | 21.5 | 8.39 | 8.39 | 13.11 | 61.9 | 28.103 | 28.103 | 33.797 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.3 | 18.5205 | 18.5205 | 0.77954 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 18.417 | 19.7727 | 0.32727 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 13.417 | 13.417 | -4.017 | 12.3 | 25.669 | 25.669 | -13.369 | 36.7 | 35.8113 | 35.8113 | 0.88875 | 43.3 | 33.915 | 33.915 | 9.385 | 84.6 | 52.207 | 52.207 | 32.393 | 8.4 | 2.392 | 2.392 | 6.008 | 2.9 | 1.961 | 1.961 | 0.939 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 9 | 8.563 | 8.563 | 0.437 | 253 | 226.865 | 226.865 | 26.135 | 16.2 | 15.2208 | 15.2208 | 0.9792 | 147 | 143.677 | 143.6769 | 3.3231 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 4 | 4 | -2.6 | 6.8 | 13 | 13 | -6.2 | 106.2 | 108.0644 | 108.0644 | -1.8644 | 16.5 | 17.3919 | 17.3919 | -0.89192 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 30.8 | 29 | 29 | 1.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18 | 20.39 | 20.39 | -2.39 | 8.4 | 7.41 | 7.41 | 0.99 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
17/09/2025 | 10:30 | 99.8 | 85.4907 | 51.2061 | 48.5939 | 638.7 | 635.8825 | 635.8825 | 2.8175 | 215.9 | 206.8639 | 206.8639 | 9.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 15.171 | 13.8482 | 16.1518 | 83 | 70.28 | 70.28 | 12.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 196.228 | 196.228 | -17.428 | 177.9 | 196.228 | 196.228 | -18.328 | 178.5 | 196.228 | 196.228 | -17.728 | 264.6 | 295.2259 | 295.2259 | -30.6259 | 212 | 208.0739 | 208.0739 | 3.9261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 167 | 217.8405 | 94.7089 | 72.2911 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 115.8339 | 115.8339 | 10.2661 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9193 | -3.1193 | 80.4 | 64.3406 | 86.2918 | -5.8918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 80.1888 | 66.7534 | 19.7466 | 97 | 110.2632 | 66.6699 | 30.3301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.1 | 172.987 | 144.3302 | 1.7698 | 31 | 30.0006 | 30.0006 | 0.99937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 65.2 | 63.296 | 63.296 | 1.904 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 79.3 | 96.9636 | 110.3743 | -31.0743 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 26.2 | 27.7909 | 25.9925 | 0.20746 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17 | 15.8309 | 13.1313 | 3.8687 | 87.5 | 87.1169 | 85 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.4826 | 85.4824 | 0.21757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2214 | 45.2214 | -0.72136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.07 | 85.0632 | 107.9451 | -36.8751 | 174.44 | 183.8404 | 183.8404 | -9.4004 | 172.55 | 183.8404 | 183.8404 | -11.2904 | 208.22 | 183.8404 | 183.8404 | 24.3796 | 271 | 276.5887 | 276.5887 | -5.5887 | 40.13 | 73.591 | 73.591 | -33.461 | 27.14 | 36.906 | 36.906 | -9.766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 |  | 1.83 | -0.33 | 0.2 | 0.3717 | 0.3717 | -0.1717 | 159 | 170.7088 | 107.3929 | 51.6071 | 98.3 | 75.7628 | 109.9604 | -11.6604 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67 | 63.889 | 77.4016 | -10.4016 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.4 | 151.0888 | 151.0888 | -1.6888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 211.788 | 213.12 | 2.88 | 103.6 | 106.212 | 106.88 | -3.28 | 1.3 | 1.197 | 1.197 | 0.103 | 92.7 | 47.5 | 51.61 | 41.09 | 80.5 | 80 | 80 | 0.5 | 9.9 | 11.489 | 11.489 | -1.589 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.0167 | 5 | 5 | 0.01668 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.5 | 1.6604 | 1.5743 | 0.92568 | 93.19 | 118 | 118 | -24.81 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.3 | 15.6806 | 15.6806 | -0.38056 | 19.1 | 18.6574 | 18.6574 | 0.44262 | 20.8 | 8.967 | 8.967 | 11.833 | 65.5 | 30.712 | 30.712 | 34.788 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.2 | 18.8924 | 18.8924 | 0.3076 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 19.7728 | 19.7727 | 0.32725 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 14.266 | 14.266 | -3.066 | 17.4 | 35.25 | 33.501 | -16.101 | 36.5 | 36.6026 | 36.6026 | -0.1026 | 55.2 | 35.571 | 35.571 | 19.629 | 93.9 | 53.762 | 53.762 | 40.138 | 11.7 | 2.807 | 2.807 | 8.893 | 3.5 | 2.319 | 2.319 | 1.181 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 10.5 | 9.169 | 9.169 | 1.331 | 253.2 | 221.471 | 221.471 | 31.729 | 17.4 | 15.9999 | 15.9999 | 1.4001 | 146 | 143.8325 | 143.8325 | 2.1675 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0.9 | 15 | 15 | -14.1 | 105.8 | 108.3554 | 108.3554 | -2.5553 | 17.5 | 18.6801 | 18.6801 | -1.1801 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 30.2 | 29 | 29 | 1.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 6.6 | 7.41 | 7.41 | -0.81 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
17/09/2025 | 11:00 | 104.2 | 110.1943 | 73.7642 | 30.4358 | 641.8 | 635.8825 | 635.8825 | 5.9175 | 216.5 | 206.8639 | 206.8639 | 9.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 14.5918 | 12.0916 | 17.9084 | 83.2 | 70.28 | 70.28 | 12.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 196.228 | 196.228 | -17.828 | 177.9 | 196.228 | 196.228 | -18.328 | 179 | 196.228 | 196.228 | -17.228 | 266 | 295.2259 | 295.2259 | -29.2259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 183.9 | 254.4991 | 83.8227 | 100.0773 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 115.8339 | 115.8339 | 7.8661 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9194 | 14.9193 | -3.2193 | 80.8 | 99.4874 | 116.1274 | -35.3274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 85.3694 | 71.3491 | 15.5509 | 95.1 | 108.3931 | 95.5501 | -0.45007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148.7 | 166.8869 | 144.3301 | 4.3699 | 30 | 30.0006 | 30.0006 | -0.00063 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.3 | 63.296 | 63.296 | 0.00402 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 186.1 | 185.4703 | 185.4703 | 0.62972 | 97.3 | 96.9636 | 102.9238 | -5.6238 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 18.9 | 18.5567 | 32.9906 | -14.0906 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.7 | 15.8309 | 13.1313 | 3.5687 | 85.5 | 85 | 85 | 0.50004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 71.898 | 85.4824 | 0.71763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2214 | 45.2214 | -0.22136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.04 | 85.0632 | 98.8799 | -13.8399 | 174.4 | 184.1461 | 184.1461 | -9.7461 | 172.58 | 184.1461 | 184.1461 | -11.5661 | 206.9 | 184.1461 | 184.1461 | 22.7539 | 270.67 | 277.0487 | 277.0487 | -6.3787 | 40.51 | 73.591 | 73.591 | -33.081 | 27.18 | 36.906 | 36.906 | -9.726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.83 | -1.83 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 148.8 | 122.5863 | 92.1373 | 56.6627 | 93.6 | 74.7897 | 87.6466 | 5.9534 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 67.3 | 67.2999 | 72.3754 | -5.0754 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 211.788 | 213.12 | 3.28 | 103.7 | 106.212 | 106.88 | -3.18 | 1 | 1.224 | 1.224 | -0.224 | 89.4 | 50.6 | 53.8 | 35.6 | 80.1 | 80 | 80 | 0.1 | 10.2 | 11.901 | 11.901 | -1.701 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.0251 | 5 | 5 | 0.02509 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.5 | 1.6227 | 1.46 | 1.04 | 93.34 | 100 | 100 | -6.66 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.688 | 15.688 | -0.28797 | 19.1 | 18.6596 | 18.6596 | 0.44044 | 17.1 | 9.526 | 9.526 | 7.574 | 61.2 | 33.423 | 33.423 | 27.777 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.1 | 19.0332 | 19.0332 | 0.06677 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 16.6306 | 19.7727 | 0.32726 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 15.496 | 15.496 | -2.296 | 28.5 | 43.25 | 41.888 | -13.388 | 36.6 | 36.7056 | 36.7056 | -0.10559 | 62.7 | 36.446 | 36.446 | 26.254 | 100.5 | 54.616 | 54.616 | 45.884 | 12.8 | 3.156 | 3.156 | 9.644 | 4.4 | 2.669 | 2.669 | 1.731 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 10.4 | 9.666 | 9.666 | 0.734 | 253.1 | 211.844 | 211.844 | 41.256 | 18.3 | 16.5435 | 16.5435 | 1.7565 | 145.2 | 143.9704 | 143.9704 | 1.2296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 19 | 19 | -19 | 105.9 | 108.3659 | 108.3659 | -2.4659 | 18.2 | 19.2427 | 19.2427 | -1.0427 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28 | 29 | 29 | -1 | 29.7 | 29 | 29 | 0.7 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.7 | 7.41 | 7.41 | 0.29 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
17/09/2025 | 11:30 | 104.6 | 87.6999 | 47.8396 | 56.7604 | 639.9 | 635.8825 | 635.8825 | 4.0175 | 216.2 | 206.8639 | 206.8639 | 9.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 30.5553 | 30.5553 | -10.5553 | 81.5 | 70.28 | 70.28 | 11.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 196.228 | 196.228 | -18.528 | 176.5 | 196.228 | 196.228 | -19.728 | 177.3 | 196.228 | 196.228 | -18.928 | 267.2 | 295.2259 | 295.2259 | -28.0259 | 210.6 | 208.0739 | 208.0739 | 2.5261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 261.4 | 256.5453 | 118.2822 | 143.1178 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 115.8339 | 115.8339 | 8.0661 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9193 | -2.6193 | 80.4 | 67.353 | 75.1613 | 5.2387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 80.2001 | 65.5233 | 21.0767 | 82.1 | 110.2632 | 20.6198 | 61.4802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 231.1 | 187.1413 | 189.4024 | 41.6976 | 30 | 30.0006 | 30.0006 | -0.00063 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16.684 | 16.684 | 1.116 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 63.4 | 63.296 | 63.296 | 0.10402 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 97.6 | 96.9636 | 110.3747 | -12.7747 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 32.9 | 16.1674 | 32.9999 | -0.09985 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17 | 16.2475 | 13.1313 | 3.8687 | 68.2 | 85 | 85 | -16.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 85.4826 | 85.4824 | -23.9824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2214 | 45.2214 | -0.52136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.01 | 85.0632 | 107.9456 | -22.9356 | 174.01 | 183.9461 | 183.9461 | -9.9361 | 171.85 | 183.9461 | 183.9461 | -12.0961 | 205.66 | 183.9461 | 183.9461 | 21.7139 | 269.55 | 276.7477 | 276.7477 | -7.1977 | 39.71 | 73.591 | 73.591 | -33.881 | 27.06 | 36.906 | 36.906 | -9.846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 104.1 | 107.394 | 152.1079 | -48.0079 | 84.1 | 97.2558 | 94.1066 | -10.0066 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.8 | 72.376 | 71.1356 | -4.3356 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 211.788 | 213.12 | 2.88 | 103.3 | 106.212 | 106.88 | -3.58 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 | 84.8 | 53.7 | 55.5 | 29.3 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 11.8 | 12.07 | 12.07 | -0.27 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.9767 | 5 | 5 | -0.02335 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 2 | 2.6613 | 2.6613 | -0.66133 | 93.37 | 100 | 100 | -6.63 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.71 | 15.71 | -0.30999 | 19.1 | 18.6584 | 18.6584 | 0.44161 | 18.4 | 10.067 | 10.067 | 8.333 | 58.4 | 36.236 | 36.236 | 22.164 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19 | 18.9737 | 18.9737 | 0.02626 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.7 | 19.7728 | 19.7727 | -3.0727 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 17.291 | 17.291 | -0.191 | 44.1 | 50.25 | 48.473 | -4.373 | 36.7 | 36.5523 | 36.5523 | 0.14765 | 69.1 | 40.527 | 40.527 | 28.573 | 110.8 | 54.918 | 54.918 | 55.882 | 15.3 | 3.474 | 3.474 | 11.826 | 6.4 | 3.069 | 3.069 | 3.331 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 11.3 | 9.472 | 9.472 | 1.828 | 253.1 | 202.168 | 202.168 | 50.932 | 18.7 | 16.511 | 16.511 | 2.189 | 146.5 | 144.0066 | 144.0066 | 2.4935 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 24 | 24 | -19.3 | 106.7 | 108.1905 | 108.1905 | -1.4905 | 18.7 | 19.3481 | 19.3481 | -0.64805 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 30 | 29 | 29 | 1 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.1 | 7.41 | 7.41 | 0.69 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
17/09/2025 | 12:00 | 102.4 | 75.0469 | 37.6643 | 64.7357 | 632.8 | 635.8825 | 635.8825 | -3.0825 | 215.3 | 206.8639 | 206.8639 | 8.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 21.0235 | 27.5923 | -8.0923 | 73.8 | 70.28 | 70.28 | 3.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 196.228 | 196.228 | -12.128 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 283.9 | 295.2259 | 295.2259 | -11.3259 | 212.3 | 208.0739 | 208.0739 | 4.2261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 253.9 | 184.222 | 87.1757 | 166.7243 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 115.8339 | 115.8339 | 8.1661 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9192 | -2.3192 | 79.6 | 45 | 51.7792 | 27.8208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 76.1785 | 62.0924 | 23.6076 | 101.9 | 110.0366 | 33.7898 | 68.1102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 227 | 171.7839 | 144.3301 | 82.6699 | 29.7 | 30.0006 | 30.0006 | -0.30063 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16.684 | 16.684 | 1.116 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 66 | 63.296 | 63.296 | 2.704 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 96.7 | 96.9636 | 108.9775 | -12.2775 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 14.6 | 18.5567 | 26.1998 | -11.5998 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.7 | 15.8309 | 13.1313 | 3.5687 | 54.1 | 85 | 85 | -30.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 75.5505 | 85.4824 | -25.1824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2214 | 45.2214 | -0.42136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 85.0632 | 106.2455 | -22.0455 | 174.4 | 183.2555 | 183.2555 | -8.8555 | 172.16 | 183.2555 | 183.2555 | -11.0955 | 205.35 | 183.2555 | 183.2555 | 22.0945 | 269.01 | 275.7087 | 275.7087 | -6.6987 | 39.84 | 73.591 | 73.591 | -33.751 | 27.05 | 36.906 | 36.906 | -9.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 89.3 | 107.394 | 125.6351 | -36.3351 | 76 | 87.6387 | 79.6608 | -3.6608 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 66.9 | 72.3739 | 67.3407 | -0.44067 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.4 | 211.788 | 213.12 | -61.72 | 85.8 | 106.212 | 106.88 | -21.08 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 80.2 | 56.3 | 57.21 | 22.99 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 11.4 | 12.159 | 12.159 | -0.759 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9941 | 5 | 5 | -0.00592 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.7 | 2.0412 | 2.4686 | -0.76855 | 93.15 | 204 | 204 | -110.85 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.6 | 15.7767 | 15.7767 | -0.17675 | 18.3 | 18.6852 | 18.6852 | -0.38523 | 15.3 | 10.478 | 10.478 | 4.822 | 54.5 | 38.914 | 38.914 | 15.586 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19 | 18.8001 | 18.8001 | 0.19991 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 13.7 | 17.4754 | 19.7727 | -6.0727 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 19.275 | 19.275 | -2.175 | 43.5 | 55.5 | 54.458 | -10.958 | 36.5 | 36.3705 | 36.3705 | 0.12947 | 64.2 | 45.677 | 45.677 | 18.523 | 103.7 | 55.036 | 55.036 | 48.664 | 13.5 | 3.781 | 3.781 | 9.719 | 4.1 | 3.486 | 3.486 | 0.614 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 10 | 9.048 | 9.048 | 0.952 | 253 | 200.229 | 200.229 | 52.771 | 18.9 | 16.4846 | 16.4846 | 2.4154 | 145.8 | 144.0849 | 144.0849 | 1.7151 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 13 | 13 | -11 | 18.1 | 33 | 33 | -14.9 | 106.7 | 108.4344 | 108.4344 | -1.7344 | 18.6 | 19.4171 | 19.4171 | -0.81714 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28 | 29 | 29 | -1 | 29.7 | 29 | 29 | 0.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.2 | 7.41 | 7.41 | 0.79 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/09/2025 | 12:30 | 100.6 | 84.2724 | 34.7733 | 65.8267 | 630 | 635.8825 | 635.8825 | -5.8825 | 215.3 | 206.8639 | 206.8639 | 8.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 |  | 26.5505 | -7.0505 | 70.3 | 74.9888 | 70.28 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 196.228 | 196.228 | -12.628 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 210.7 | 208.0739 | 208.0739 | 2.6261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 176.6 | 105.2455 | 89.8619 | 86.7381 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 115.8339 | 115.8339 | 7.5661 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9192 | -2.3192 | 79.4 | 45 | 46.4069 | 32.9931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 79.5303 | 60.0634 | 25.0366 | 100.2 | 110.2632 | 44.3769 | 55.8231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.5 | 175.1848 |  | 147.5 | 28.9 | 30.0006 | 30.0006 | -1.1006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.0353 | 16.684 | 1.116 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 61.6 | 63.296 | 63.296 | -1.696 | 179.8 | 146.6007 | 184.915 | -5.115 | 179.8 | 146.6007 | 184.915 | -5.115 | 184.8 | 147.041 | 185.4703 | -0.67028 | 94.6 | 96.9636 | 110.3747 | -15.7747 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 11.5 | 12 | 35.3704 | -23.8704 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.7 | 15.8309 | 13.1313 | 3.5687 | 78.6 | 87.1169 | 85 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 85.4826 | 85.4824 | -25.9824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2214 | 45.2214 | 0.07864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.31 | 85.0632 | 107.9456 | -24.6356 | 173.73 | 183.2555 | 183.2555 | -9.5255 | 172.28 | 183.2555 | 183.2555 | -10.9755 | 204.85 | 183.2555 | 183.2555 | 21.5945 | 268 | 275.7087 | 275.7087 | -7.7087 | 51.47 | 44.8484 | 73.591 | -22.121 | 30.43 | 22.4916 | 36.906 | -6.476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 112.2 | 155.5933 | 128.8752 | -16.6752 | 70.3 | 83.9089 | 87.1829 | -16.8829 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 66.3 | 67.1054 | 70.2787 | -3.9787 | 29.1 | 27.7711 | 29.9515 | -0.85145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 211.788 | 213.12 | -75.92 | 78.5 | 106.212 | 106.88 | -28.38 | 0.9 | 1.224 | 1.224 | -0.324 | 80.8 | 99.5222 | 58.61 | 22.19 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 11.1 | 11.603 | 11.603 | -0.503 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9321 | 5 | 5 | -0.06792 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.7 |  | 2.4008 | -0.70077 | 93.36 | 203 | 203 | -109.64 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.7982 | 15.7982 | -0.39822 | 17.9 | 18.6753 | 18.6752 | -0.77525 | 11.3 | 18.3026 | 10.757 | 0.543 | 42 | 68.454 | 41.456 | 0.544 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 18.9 | 18.7697 | 18.7697 | 0.13028 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 14.2 | 19.7728 | 19.7727 | -5.5727 | 0.9 | 0.81 | 0.81 | 0.09 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 20.583 | 20.583 | -4.183 | 44.7 | 53.0718 | 58.671 | -13.971 | 35.7 | 36.343 | 36.343 | -0.64299 | 63.3 | 90.807 | 46.679 | 16.621 | 100.2 | 101.6242 | 56.41 | 43.79 | 12.4 | 4.084 | 4.084 | 8.316 | 3.5 | 3.599 | 3.599 | -0.099 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 2.1 | 252.9 | 200.23 | 200.23 | 52.67 | 18.7 | 16.3803 | 16.3803 | 2.3197 | 145.3 | 144.1859 | 144.1859 | 1.1141 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.5 | 3.5748 | 21 | -15.5 | 16.1 | 1.5373 | 42 | -25.9 | 106.6 | 108.2938 | 108.2938 | -1.6938 | 18.5 | 19.2445 | 19.2445 | -0.74453 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 4.1 | 7.41 | 7.41 | -3.31 | 10.46 | 11 | 11 | -0.54
17/09/2025 | 13:00 | 108.5 | 80.0744 | 24.9513 | 83.5487 | 633.5 | 635.8825 | 635.8824 | -2.3824 | 215.6 | 206.8639 | 206.8639 | 8.7362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 |  | 12.0911 | -0.79107 | 69.5 | 74.9888 | 70.28 | -0.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 190.847 | 196.228 | -13.728 | 203.3 | 190.847 | 196.228 | 7.072 | 205.3 | 190.847 | 196.228 | 9.072 | 284.2 | 287.1301 | 295.2259 | -11.0259 | 209.2 | 208.0739 | 208.0739 | 1.1261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 128.5 | 72.8351 | 72.8353 | 55.6647 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 115.8339 | 115.8339 | 7.8661 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.918 | -2.318 | 80.6 | 45 | 22.8015 | 57.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 76.1647 | 55.508 | 30.992 | 62.6 | 97.1061 | 31.8273 | 30.7727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.8 | 144.3299 |  | 147.8 | 29.7 | 30.0006 | 30.0006 | -0.30063 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 65.6 | 63.296 | 63.296 | 2.304 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 97.4 | 96.9636 | 108.5455 | -11.1455 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 30.6 | 10.8486 | 32.9984 | -2.3984 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.8 | 13.1313 | 13.1313 | 3.6687 | 57.1 | 81.444 | 85 | -27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 34.1391 | 79.5517 | -18.2517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2214 | 45.2214 | 0.07864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.77 | 85.0632 | 105.7199 | -20.9499 | 173.07 | 184.1461 | 184.1461 | -11.0761 | 170.79 | 184.1461 | 184.1461 | -13.3561 | 203.55 | 184.1461 | 184.1461 | 19.4039 | 267.2 | 277.0487 | 277.0487 | -9.8487 | 74.46 | 44.8484 | 73.591 | 0.869 | 36.37 | 22.4916 | 36.906 | -0.53599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 111.7 | 108.5633 | 129.0416 | -17.3416 | 77.8 | 75.2763 | 74.1367 | 3.6633 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 68.1 | 65.984 | 65.1441 | 2.9559 | 29.6 | 27.3071 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 211.788 | 213.12 | -74.42 | 78.4 | 106.212 | 106.88 | -28.48 | 1.3 | 1.219 | 1.219 | 0.081 | 84 | 100.0332 | 60.01 | 23.99 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 9.9 | 10.832 | 10.832 | -0.932 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9624 | 5 | 5 | -0.03756 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.7 |  | 1.46 | 0.24 | 93.16 | 202 | 202 | -108.84 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.7811 | 15.7811 | -0.38106 | 17.8 | 18.7697 | 18.7697 | -0.96975 | 11.3 | 18.1735 | 10.994 | 0.306 | 43.2 | 68.7022 | 43.259 | -0.059 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 18.9 | 18.8859 | 18.8859 | 0.01412 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 14.2 | 7.8966 | 18.4009 | -4.2009 | 0.9 | 0.81 | 0.81 | 0.09 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 21.666 | 21.666 | -2.666 | 51.9 | 56.1595 | 62.293 | -10.393 | 35.8 | 36.3564 | 36.3564 | -0.55636 | 48.3 | 91.7479 | 46.298 | 2.002 | 89.2 | 102.6488 | 58.203 | 30.997 | 9.8 | 4.386 | 4.386 | 5.414 | 3.8 | 3.61 | 3.61 | 0.19 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 9.3 | 10.243 | 10.243 | -0.943 | 253 | 208.407 | 208.407 | 44.593 | 17.9 | 15.8972 | 15.8972 | 2.0028 | 144.5 | 143.987 | 143.987 | 0.51302 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.2 | 13.9404 | 33 | -8.8 | 26.8 | 17.8667 | 50 | -23.2 | 105.9 | 108.2196 | 108.2196 | -2.3196 | 18 | 18.3124 | 18.3124 | -0.31245 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 6 | 7.41 | 7.41 | -1.41 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
17/09/2025 | 13:30 | 106.4 | 73.7178 |  | 106.4 | 634.1 | 635.8825 | 635.8824 | -1.7824 | 215.4 | 206.8639 | 206.8638 | 8.5362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 12.091 | -1.0911 | 66.7 | 74.9888 | 70.28 | -3.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 179.7339 | 196.228 | -15.128 | 203.1 | 179.7339 | 196.228 | 6.872 | 203.2 | 179.7339 | 196.228 | 6.972 | 284.8 | 270.4104 | 295.2259 | -10.4259 | 207.1 | 208.0739 | 208.0739 | -0.9739 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 72.4 | 72.835 | 72.8353 | -0.4353 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 115.8339 | 115.8339 | 8.0661 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9094 | -2.3094 | 79.9 | 45 | 18.942 | 60.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 72.0939 | 58.3333 | 27.9667 | 50.6 | 107.572 | 47.4754 | 3.1246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148.8 | 144.3299 |  | 148.8 | 28.9 | 30.0006 | 30.0006 | -1.1006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 65.3 | 63.296 | 63.296 | 2.004 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 96.9 | 96.9636 | 96.6142 | 0.28578 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 29.8 | 10.8486 | 10.8488 | 18.9512 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.7 | 13.1313 | 13.1313 | 3.5687 | 29.9 | 63.2627 | 84.9999 | -55.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 4.6392 | 66.9338 | -31.2338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2214 | 45.2214 | 0.37864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.66 | 85.0632 | 91.2027 | -6.5427 | 173.45 | 184.5802 | 184.5802 | -11.1302 | 171.46 | 184.5802 | 184.5802 | -13.1202 | 204.5 | 184.5802 | 184.5802 | 19.9198 | 267.01 | 277.7018 | 277.7018 | -10.6918 | 75.22 | 44.8484 | 73.591 | 1.629 | 36.39 | 22.4916 | 36.906 | -0.51599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 90.1 | 95.6602 | 134.0208 | -43.9208 | 77 | 73.3954 | 68.5102 | 8.4898 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.9 | 65.984 | 63.4811 | 5.4189 | 29.6 | 27.3071 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0888 | 151.9736 | -7.5736 | 146.3 | 151.0888 | 151.9736 | -5.6736 | 148.3 | 151.5425 | 152.43 | -4.13 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 211.788 | 213.12 | -4.72 | 98.1 | 106.212 | 106.88 | -8.78 | 1.3 | 1.219 | 1.219 | 0.081 | 87 | 99.8607 | 60.79 | 26.21 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 11.4 | 10.376 | 10.376 | 1.024 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0251 | 5 | 5 | 0.02511 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0.8 |  | 1.46 | -0.66 | 209.98 | 200 | 200 | 9.98 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.5 | 15.734 | 15.734 | -0.23403 | 17.7 | 18.803 | 18.803 | -1.103 | 10.6 | 17.6187 | 11.187 | -0.587 | 37.8 | 68.1267 | 44.322 | -6.522 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 18.9 | 19.0686 | 19.0686 | -0.16862 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 13.4 |  | 15.4823 | -2.0823 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 22.084 | 22.084 | 1.116 | 54.4 | 58.8848 | 65.896 | -11.496 | 36 | 36.4678 | 36.4678 | -0.46784 | 40.7 | 92.8591 | 45.454 | -4.754 | 75.5 | 103.296 | 58.487 | 17.013 | 8.9 | 4.399 | 4.399 | 4.501 | 3.5 | 3.475 | 3.475 | 0.025 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 10.8 | 9.809 | 9.809 | 0.991 | 253.4 | 216.073 | 216.073 | 37.327 | 14.2 | 15.0253 | 15.0253 | -0.82534 | 145 | 143.9378 | 143.9378 | 1.0622 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.4 | 43.5615 | 44 | 9.4 | 59.3 | 52.2294 | 58 | 1.3 | 106.2 | 108.1765 | 108.1765 | -1.9765 | 13.7 | 16.6869 | 16.6869 | -2.9869 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28 | 29 | 29 | -1 | 29.5 | 29 | 29 | 0.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.5 | 7.41 | 7.41 | 1.09 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
17/09/2025 | 14:00 | 107.9 | 77.6182 |  | 107.9 | 633.4 | 635.8825 | 635.8824 | -2.4824 | 215.1 | 206.8639 | 206.8638 | 8.2362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 12.091 | -1.0911 | 64.7 | 74.9888 | 70.28 | -5.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 182.0159 | 196.228 | -13.428 | 202.7 | 182.0159 | 196.228 | 6.472 | 205.2 | 182.0159 | 196.228 | 8.972 | 283.6 | 273.8438 | 295.2259 | -11.6259 | 210.3 | 208.0739 | 208.0739 | 2.2261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 72.4 | 72.835 | 72.8353 | -0.4353 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 115.8339 | 115.8339 | 6.3661 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9182 | -2.3182 | 80.2 | 45 | 25.846 | 54.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 71.1702 | 58.2569 | 28.1431 | 64.4 | 94.782 | 47.4754 | 16.9246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.8 | 144.3299 |  | 147.8 | 29 | 30.0006 | 30.0006 | -1.0006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 62.4 | 63.296 | 63.296 | -0.89598 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 97.8 | 96.9636 | 97.7874 | 0.01257 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 30.4 | 10.8486 | 10.8489 | 19.5511 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13 | 13.1313 | 13.1313 | -0.13129 | 37.7 | 76.0526 | 84.9999 | -47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 4.6392 | 67.7429 | -31.9428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2214 | 45.2214 | 0.27864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.74 | 85.0632 | 92.6302 | -7.8902 | 173.69 | 184.7274 | 184.7274 | -11.0374 | 171.05 | 184.7274 | 184.7274 | -13.6774 | 204.38 | 184.7274 | 184.7274 | 19.6526 | 267.95 | 277.9233 | 277.9233 | -9.9733 | 64.91 | 44.8484 | 73.591 | -8.681 | 33.39 | 22.4916 | 36.906 | -3.516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 95.9 | 95.6602 | 134.0208 | -38.1208 | 80.3 | 75.3126 | 69.7935 | 10.5065 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69.9 | 65.984 | 63.4811 | 6.4189 | 29.6 | 27.3071 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 153.3989 | -9.3989 | 146.7 | 151.0888 | 153.3989 | -6.6989 | 148.4 | 151.5425 | 153.8595 | -5.4595 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 211.788 | 213.12 | -70.62 | 82 | 106.212 | 106.88 | -24.88 | 1.2 | 1.03 | 1.03 | 0.17 | 87.2 | 100.0727 | 61.56 | 25.64 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 9.2 | 10.023 | 10.023 | -0.823 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9788 | 5 | 5 | -0.02123 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 |  | 1.46 | -0.36 | 209.96 | 198 | 198 | 11.96 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.6389 | 15.6389 | -0.23892 | 17.9 | 18.786 | 18.786 | -0.88599 | 12.4 | 16.8081 | 11.342 | 1.058 | 42.9 | 65.8798 | 45.172 | -2.272 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 18.7 | 19.0997 | 19.0997 | -0.39967 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.3 |  | 15.6694 | -12.3695 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 22.28 | 22.28 | 1.92 | 62.6 | 59.3903 | 69.494 | -6.894 | 36.5 | 36.4425 | 36.4425 | 0.05755 | 35.6 | 92.0381 | 44.456 | -8.856 | 66.6 | 104.5597 | 58.27 | 8.33 | 6.1 | 4.316 | 4.316 | 1.784 | 2.6 | 3.291 | 3.291 | -0.691 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 10.4 | 8.982 | 8.982 | 1.418 | 253.2 | 219.21 | 219.21 | 33.99 | 15.4 | 14.1246 | 14.1246 | 1.2754 | 144.6 | 144.0624 | 144.0624 | 0.53759 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.9 | 60.4006 | 57 | 8.9 | 56.4 | 64.0466 | 67 | -10.6 | 105.1 | 107.7524 | 107.7524 | -2.6524 | 16.2 | 15.029 | 15.029 | 1.171 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 29.5 | 29 | 29 | 0.5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.6 | 7.41 | 7.41 | 0.19 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
17/09/2025 | 14:30 | 109.4 | 71.1894 | 24.9978 | 84.4022 | 634.6 | 635.8825 | 635.8824 | -1.2824 | 215.2 | 206.8639 | 206.8638 | 8.3362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 12.0911 | -1.0911 | 62.4 | 74.9888 | 70.28 | -7.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 191.9891 | 196.228 | -13.628 | 202.4 | 191.9891 | 196.228 | 6.172 | 204.8 | 191.9891 | 196.228 | 8.572 | 284.2 | 288.8484 | 295.2259 | -11.0259 | 208.7 | 208.0739 | 208.0739 | 0.6261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 91.6 | 72.835 | 72.8353 | 18.7647 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 115.8339 | 115.8339 | 7.7661 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 8.9051 | 3.6949 | 80.4 | 45 | 21.2458 | 59.1542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 75.7557 | 57.0945 | 29.7055 | 84 | 72.7529 | 20.6187 | 63.3813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.1 | 144.3299 |  | 147.1 | 26.6 | 30.0006 | 30.0006 | -3.4006 | 45.5 | 67.0103 | 64.4868 | -18.9868 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.1 | 63.296 | 63.296 | -0.19598 | 184 | 160.3333 | 184.915 | -0.91498 | 184.5 | 160.3333 | 184.915 | -0.41498 | 185.3 | 160.8148 | 185.4703 | -0.17028 | 98.8 | 96.9636 | 109.4118 | -10.6118 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 17.7 | 12 | 12 | 5.7 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.4 | 26.2617 | 26.2617 | -12.8618 | 85.3 | 85 | 84.9999 | 0.30005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 78.5062 | 65.2962 | -28.7962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 | 45.2214 | 0.97864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.55 | 85.0632 | 106.774 | -21.224 | 172.97 | 184.7274 | 184.7274 | -11.7574 | 170.91 | 184.7274 | 184.7274 | -13.8174 | 204.66 | 184.7274 | 184.7274 | 19.9326 | 266.2 | 277.9233 | 277.9233 | -11.7233 | 74.75 | 44.8484 | 73.591 | 1.159 | 36.27 | 22.4916 | 36.906 | -0.63599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 133 | 67.5049 | 134.0203 | -1.0203 | 97.8 | 76.2633 | 66.6668 | 31.1332 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 70.2 | 65.984 | 63.4812 | 6.7188 | 28.9 | 27.3071 | 29.9515 | -1.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0888 | 159.0728 | -14.7728 | 146.8 | 151.0888 | 159.0728 | -12.2728 | 148.7 | 151.5425 | 159.5505 | -10.8505 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 211.788 | 213.12 | -68.32 | 79.3 | 106.212 | 106.88 | -27.58 | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.001 | 82.8 | 100.4128 | 62.41 | 20.39 | 80.6 | 79.917 | 79.917 | 0.683 | 2.6 | 9.126 | 9.126 | -6.526 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9826 | 5 | 5 | -0.0174 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0.9 |  | 1.46 | -0.56 | 208.6 | 191 | 191 | 17.6 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.2 | 15.4348 | 15.4348 | -0.23476 | 18.2 | 18.656 | 18.656 | -0.45599 | 11.5 | 15.952 | 11.457 | 0.043 | 45.1 | 63.1738 | 45.808 | -0.708 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 18.5 | 18.8973 | 18.8973 | -0.3973 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8.6 | 18.1591 | 15.1035 | -6.5035 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 22.437 | 22.437 | 1.363 | 60.9 | 59.1446 | 69.991 | -9.091 | 36.7 | 36.2967 | 36.2967 | 0.40327 | 41.3 | 90.573 | 42.832 | -1.532 | 73.1 | 106.0291 | 58.174 | 14.926 | 7.5 | 4.053 | 4.053 | 3.447 | 3.8 | 3.286 | 3.286 | 0.514 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4.9 | 7.673 | 7.673 | -2.773 | 253.2 | 231.974 | 231.974 | 21.226 | 14.3 | 13.1535 | 13.1535 | 1.1465 | 147.6 | 143.9241 | 143.9241 | 3.6759 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42 | 71.3541 | 68 | -26 | 39.4 | 80.0879 | 76 | -36.6 | 104.5 | 106.5061 | 106.5061 | -2.0061 | 14.6 | 13.3343 | 13.3343 | 1.2657 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 30.1 | 29 | 29 | 1.1 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.3 | 7.41 | 7.41 | 0.89 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
17/09/2025 | 15:00 | 106.3 | 71.8551 | 37.2002 | 69.0998 | 635.9 | 635.8825 | 635.8825 | 0.01753 | 215.6 | 206.8639 | 206.8639 | 8.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 |  | 26.1277 | -14.9277 | 65.8 | 74.9888 | 70.28 | -4.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 196.228 | 196.228 | -13.328 | 202.8 | 196.228 | 196.228 | 6.572 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 285.8 | 295.2259 | 295.2259 | -9.4259 | 209 | 208.0739 | 208.0739 | 0.9261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 82 | 72.835 | 77.6696 | 4.3304 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 115.8339 | 115.8339 | 4.5661 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9192 | -2.3192 | 80.7 | 45 | 54.6232 | 26.0768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 78.5934 | 62.4617 | 24.0383 | 115.1 | 105.4934 | 68.4351 | 46.6649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 151.5 | 197.244 |  | 151.5 | 26.4 | 30.0006 | 30.0006 | -3.6006 | 45.1 | 45 |  | 45.1 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 64.7 | 63.296 | 63.296 | 1.404 | 183.5 | 133.8866 | 184.915 | -1.415 | 184 | 133.8866 | 184.915 | -0.91498 | 185.6 | 134.2887 | 185.4703 | 0.12972 | 98.2 | 96.9636 | 110.3747 | -12.1747 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 12.4 | 12 | 33 | -20.6 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.2 | 26.2617 | 26.2617 | -13.0617 | 80.6 | 87.1169 | 85 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 85.4826 | 4.6392 | 31.0608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2214 | 45.2214 | 0.17864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.67 | 85.0632 | 107.9456 | -23.2756 | 175.01 | 164.508 | 184.9767 | -9.9666 | 172.15 | 164.508 | 184.9767 | -12.8267 | 205.34 | 164.508 | 184.9767 | 20.3634 | 268.02 | 247.503 | 278.2982 | -10.2782 | 74.88 | 44.8484 | 73.591 | 1.289 | 36.26 | 22.4916 | 36.906 | -0.646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 140.3 | 129.0427 | 67.0967 | 73.2033 | 90.6 | 92.4445 | 112.9325 | -22.3325 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70 | 72.3739 | 78.5669 | -8.5669 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0888 | 159.108 | -15.808 | 145.4 | 151.0888 | 159.108 | -13.708 | 148.2 | 151.5425 | 159.5858 | -11.3858 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 211.788 | 213.12 | -0.21998 | 100.7 | 106.212 | 106.88 | -6.18 | 0.9 | 0.934 | 0.934 | -0.034 | 78.7 | 102.6082 | 63.26 | 15.44 | 80.5 | 78.607 | 78.607 | 1.893 | 0 | 8.047 | 8.047 | -8.047 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0134 | 5 | 5 | 0.01336 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 |  | 2.3733 | -1.3733 | 204.91 | 184 | 184 | 20.91 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 14.9 | 15.0253 | 15.0253 | -0.12534 | 17.8 | 18.4116 | 18.4116 | -0.61159 | 10.6 | 15.6782 | 11.697 | -1.097 | 38.3 | 62.8653 | 46.018 | -7.718 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 18.4 | 18.2715 | 18.2715 | 0.12847 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8.7 | 19.7728 |  | 8.7 | 0.9 | 0.77 | 0.77 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 22.581 | 22.581 | 0.819 | 56.2 | 58.6673 | 69.456 | -13.256 | 35.9 | 35.5525 | 35.5525 | 0.3475 | 33.3 | 89.1757 | 40.999 | -7.699 | 67 | 107.1563 | 58.119 | 8.881 | 4.6 | 3.729 | 3.729 | 0.871 | 1.1 | 3.34 | 3.34 | -2.24 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 6.204 | 6.204 | -3.704 | 253 | 242.799 | 242.799 | 10.201 | 12.4 | 12.1235 | 12.1235 | 0.27649 | 146.3 | 143.6148 | 143.6148 | 2.6852 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.7 | 76.8401 | 78 | -44.3 | 36.9 | 89.2643 | 87 | -50.1 | 103.9 | 103.9268 | 103.9268 | -0.02682 | 12.8 | 11.36 | 11.36 | 1.44 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29 | 29 | 29 | 0 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.8 | 7.41 | 7.41 | 0.39 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/09/2025 | 15:30 | 101.5 | 83.5167 | 30.4224 | 71.0776 | 635.4 | 635.8825 | 635.8824 | -0.48239 | 216.1 | 206.8639 | 206.8638 | 9.2362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 |  | 25.5693 | -5.6693 | 74.8 | 74.9888 | 70.28 | 4.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.3 | 196.228 | 196.228 | -11.928 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 206.7 | 196.228 | 196.228 | 10.472 | 285.3 | 295.2259 | 295.2259 | -9.9259 | 211.6 | 208.0739 | 208.0739 | 3.5261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 75.8 | 75.1583 | 72.8353 | 2.9647 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 115.8339 | 115.8339 | 5.1661 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9189 | -2.3189 | 80.3 | 45 | 41.0647 | 39.2353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 81.4982 | 61.5212 | 24.5788 | 97.8 | 46.1123 | 64.9051 | 32.8949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.3 | 214.9893 |  | 146.3 | 27.7 | 30.0006 | 30.0006 | -2.3006 | 30.8 | 30.9278 | 30.9281 | -0.12807 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 64.5 | 63.296 | 63.296 | 1.204 | 181.2 | 133.8866 | 184.915 | -3.715 | 181.6 | 133.8866 | 184.915 | -3.315 | 185 | 134.2887 | 185.4703 | -0.47028 | 97.3 | 96.9636 | 110.3746 | -13.0746 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 11.6 | 12 | 32.9997 | -21.3997 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.2 | 26.2617 | 26.2617 | -9.0617 | 54 | 85 | 85 | -31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 85.4826 | 64.4783 | -29.1783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 | 45.2214 | 0.77864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.63 | 85.0632 | 107.9455 | -23.3155 | 175.58 | 185.0786 | 185.0786 | -9.4986 | 173.34 | 185.0786 | 185.0786 | -11.7386 | 207.17 | 185.0786 | 185.0786 | 22.0914 | 268.68 | 278.4516 | 278.4516 | -9.7716 | 75.6 | 44.8484 | 73.591 | 2.009 | 36.57 | 22.4916 | 36.906 | -0.33599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 128.7 | 135.3825 | 87.7151 | 40.9849 | 87.6 | 97.2503 | 92.3006 | -4.7006 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.8 | 72.3739 | 72.374 | -3.574 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 151.0888 | 159.1066 | -16.4066 | 145.5 | 151.0888 | 159.1066 | -13.6066 | 148.1 | 151.5425 | 159.5844 | -11.4844 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 211.788 | 213.12 | 0.38002 | 102.3 | 106.212 | 106.88 | -4.58 | 0.8 | 0.786 | 0.786 | 0.014 | 81.7 | 105.4219 | 64.76 | 16.94 | 79.7 | 71.306 | 71.306 | 8.394 | 1.4 | 7.252 | 7.252 | -5.852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9919 | 5 | 5 | -0.00808 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 |  | 2.3369 | -1.3369 | 198.62 | 153 | 153 | 45.62 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 14.3 | 14.2016 | 14.2016 | 0.09842 | 17.1 | 17.8057 | 17.8057 | -0.70573 | 8.4 | 15.6169 | 12.061 | -3.661 | 33.2 | 63.4029 | 45.801 | -12.601 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 16.8826 | 16.8826 | -16.8826 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8.7 | 19.7728 | 14.9143 | -6.2143 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 22.379 | 22.379 | 0.821 | 52.2 | 58.1075 | 70.007 | -17.807 | 34.7 | 33.1513 | 33.1513 | 1.5487 | 52.8 | 87.801 | 40.207 | 12.593 | 84.3 | 108.1694 | 59.919 | 24.381 | 8.3 | 3.653 | 3.653 | 4.647 | 3.1 | 3.347 | 3.347 | -0.247 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5.1 | 5.32 | 5.32 | -0.22 | 249.6 | 217.98 | 217.98 | 31.62 | 10.2 | 11.0526 | 11.0526 | -0.85265 | 141.4 | 136.2802 | 136.2802 | 5.1198 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.9 | 92.1848 | 87 | -25.1 | 62.3 | 97.8486 | 97 | -34.7 | 100.7 | 98.57 | 98.57 | 2.13 | 10.6 | 8.9374 | 8.9374 | 1.6626 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 29 | 29 | 29 | 0 | 31 | 29 | 29 | 2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 9.1 | 7.41 | 7.41 | 1.69 | 10.46 | 11 | 11 | -0.54
17/09/2025 | 16:00 | 72.6 | 93.5 | 44.2747 | 28.3253 | 633.5 | 635.8825 | 635.8823 | -2.3824 | 215.8 | 206.8639 | 206.8638 | 8.9362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  | 12.0911 | 7.9089 | 77.1 | 74.9888 | 70.28 | 6.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 196.228 | 196.228 | -11.728 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 283.4 | 295.2259 | 295.2259 | -11.8259 | 210.7 | 208.0739 | 208.0739 | 2.6261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 144.2 | 139.3299 | 139.3303 | 4.8697 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 115.8339 | 115.8339 | 3.6661 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9193 | -2.3193 | 91.7 | 45 | 81.3932 | 10.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 81.4982 | 65.0553 | 21.0447 | 103.1 | 92.0916 | 74.2322 | 28.8678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.5 | 144.3299 |  | 147.5 | 27.2 | 30.0006 | 30.0006 | -2.8006 | 48.2 | 52.5773 | 63.6261 | -15.4261 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 58.7 | 63.296 | 63.296 | -4.596 | 181.1 | 145.0946 | 184.915 | -3.815 | 181.1 | 145.0946 | 184.915 | -3.815 | 185.2 | 145.5303 | 185.4703 | -0.27028 | 96.6 | 96.9636 | 104.7495 | -8.1495 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 11.9 | 12 | 10.8489 | 1.0512 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 23.7 | 26.2617 | 26.2617 | -2.5617 | 42 | 85 | 85 | -43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 85.4826 | 59.1683 | -23.6683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 | 45.2214 | 0.97864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.65 | 85.0632 | 101.1013 | -16.4513 | 175.69 | 185.0786 | 185.0786 | -9.3886 | 173.56 | 185.0786 | 185.0786 | -11.5186 | 207.23 | 185.0786 | 185.0786 | 22.1514 | 269.21 | 278.4516 | 278.4516 | -9.2416 | 75.55 | 44.8484 | 73.591 | 1.959 | 36.36 | 22.4916 | 36.906 | -0.54599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 103.8 | 163.6301 | 81.7822 | 22.0178 | 81 | 75.8801 | 87.7835 | -6.7835 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 66.1 | 67.7304 | 72.374 | -6.274 | 29.6 | 28.0298 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0888 | 159.0917 | -15.2917 | 145.7 | 151.0888 | 159.0917 | -13.3917 | 148.6 | 151.5425 | 159.5694 | -10.9694 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 211.788 | 213.12 | 0.78002 | 102.7 | 106.212 | 106.88 | -4.18 | 0.6 | 0.569 | 0.569 | 0.031 | 87.8 | 108.5111 | 66.26 | 21.54 | 73.4 | 50.35 | 50.35 | 23.05 | 2.9 | 6.551 | 6.551 | -3.651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0399 | 5 | 5 | 0.03993 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.9 |  | 1.46 | 0.44 | 187.65 | 122 | 122 | 65.65 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 13.2 | 11.5754 | 11.5754 | 1.6246 | 15.8 | 16.3073 | 16.3073 | -0.50731 | 10.8 | 15.597 | 12.512 | -1.712 | 40 | 64.8809 | 46 | -6 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 12.1279 | 12.1279 | -12.1279 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8.8 | 19.7728 | 13.6861 | -4.8861 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 22.062 | 22.062 | -5.162 | 42 | 55.9637 | 70.921 | -28.921 | 30.5 | 25.0035 | 25.0035 | 5.4965 | 46.3 | 88.7537 | 39.761 | 6.539 | 83.2 | 110.7847 | 62.337 | 20.863 | 6.4 | 3.66 | 3.66 | 2.74 | 2.9 | 3.338 | 3.338 | -0.438 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4.631 | 4.631 | -0.731 | 233.6 | 181.635 | 181.635 | 51.965 | 7.7 | 9.9073 | 9.9073 | -2.2073 | 128.6 | 107.4168 | 107.4168 | 21.1832 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.3 | 96.8478 | 95 | -13.7 | 76.8 | 104.5298 | 105 | -28.2 | 94.7 | 86.5718 | 86.5718 | 8.1282 | 8.1 | 6.5609 | 6.5609 | 1.5391 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 29 | 29 | 29 | 0 | 30.6 | 29 | 29 | 1.6 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.6 | 7.41 | 7.41 | 1.19 | 9.87 | 11 | 11 | -1.13
17/09/2025 | 16:30 | 73.6 | 94.8572 | 88.7063 | -15.1063 | 634.6 | 635.8825 | 635.8824 | -1.2825 | 216.2 | 206.8639 | 206.8639 | 9.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  | 12.091 | 7.909 | 79 | 74.9888 | 70.28 | 8.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 196.228 | 196.228 | -10.728 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 282.1 | 295.2259 | 295.2259 | -13.1259 | 212.2 | 208.0739 | 208.0739 | 4.1261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 241.5 | 226.8757 | 266.8942 | -25.3942 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 115.8339 | 115.8339 | 7.4661 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 90.4 | 106.8626 | 81.709 | 8.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 82.9347 | 74.6514 | 11.8486 | 102.8 | 74.4144 | 79.0807 | 23.7192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.1 | 144.9831 |  | 146.1 | 27 | 30.0006 | 30.0006 | -3.0006 | 45.1 | 45 | 36.7375 | 8.3625 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 66.4 | 63.296 | 63.296 | 3.104 | 183.2 | 161.169 | 184.915 | -1.715 | 183.8 | 161.169 | 184.915 | -1.115 | 185.1 | 161.653 | 185.4703 | -0.37028 | 96.7 | 96.9636 | 94.5913 | 2.1087 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 31.1 | 10.8486 | 10.849 | 20.251 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 23.9 | 26.2617 | 26.2617 | -2.3617 | 32.3 | 85 | 84.9999 | -52.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 85.4826 | 85.4824 | -49.5824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.77 | 85.0632 | 88.7414 | -3.9714 | 175.64 | 185.2373 | 185.2373 | -9.5973 | 173.44 | 185.2373 | 185.2373 | -11.7973 | 207.36 | 185.2373 | 185.2373 | 22.1227 | 271.12 | 278.6904 | 278.6904 | -7.5704 | 75.79 | 44.8484 | 73.591 | 2.199 | 36.5 | 22.4916 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 91.2 | 148.3176 | 94.1714 | -2.9714 | 76.5 | 97.2503 | 92.4467 | -15.9467 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 66 | 72.3739 | 72.3743 | -6.3743 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  | 35 | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0888 | 159.108 | -15.508 | 146.1 | 151.0888 | 159.108 | -13.008 | 148.8 | 151.5425 | 159.5858 | -10.7858 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 211.788 | 213.12 | 0.78002 | 102.9 | 106.212 | 106.88 | -3.98 | 0.4 | 0.489 | 0.489 | -0.089 | 88.8 | 111.692 | 68.09 | 20.71 | 47.9 | 23.362 | 23.362 | 24.538 | 0 | 6.132 | 6.132 | -6.132 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0182 | 5 | 5 | 0.01824 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.7 |  | 1.46 | 0.24 | 134.41 | 61 | 61 | 73.41 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 9.3 | 5.3574 | 5.3574 | 3.9426 | 10.8 | 12.3775 | 12.3775 | -1.5776 | 11.2 | 15.6054 | 13.05 | -1.85 | 40.9 | 61.7069 | 46.616 | -5.716 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 2.7311 | 2.7311 | -2.7311 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8.8 | 19.7728 | 19.7727 | -10.9727 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 21.146 | 21.146 | -7.346 | 40.4 | 53.2879 | 70.909 | -30.509 | 20.5 | 12.7282 | 12.7282 | 7.7718 | 47.5 | 90.4823 | 41.477 | 6.023 | 78.2 | 113.934 | 64.188 | 14.012 | 6.9 | 3.504 | 3.504 | 3.396 | 2 | 3.084 | 3.084 | -1.084 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 2.2 | 4.524 | 4.524 | -2.324 | 178.7 | 89.838 | 89.838 | 88.862 | 5 | 7.5868 | 7.5868 | -2.5868 | 83.9 | 52.5681 | 52.5681 | 31.3319 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.8 | 101.2895 | 102 | -28.2 | 90.1 | 115.5912 | 112 | -21.9 | 75.1 | 54.2086 | 54.2086 | 20.8914 | 5.4 | 4.2646 | 4.2646 | 1.1354 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 30.8 | 29 | 29 | 1.8 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 8.3 | 7.41 | 7.41 | 0.89 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
17/09/2025 | 17:00 | 72.8 | 119.7635 | 120.3442 | -47.5442 | 636.4 | 635.8668 | 635.8824 | 0.51755 | 216.2 | 206.8588 | 206.8639 | 9.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 |  | 12.091 | 8.209 | 79.7 | 74.9888 | 70.28 | 9.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.6 | 196.228 | 196.228 | -11.628 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 279.2 | 295.2259 | 295.2259 | -16.0259 | 212.4 | 208.0739 | 208.0739 | 4.3261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 326.1 | 303.7999 | 397.8714 | -71.7714 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 115.8339 | 115.8339 | 4.6661 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81941 | 91 | 142.3058 | 81.7091 | 9.2909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 90.6598 | 81.0241 | 5.676 | 90.9 | 87.1391 | 80.5362 | 10.3638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 147.1 | 144.3299 |  | 147.1 | 23.5 | 30.0006 | 30.0006 | -6.5006 | 53.5 | 67.0103 | 66.9865 | -13.4865 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.0353 | 16.684 | 1.416 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 61.7 | 63.296 | 63.296 | -1.596 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 96.9 | 96.9636 | 65.4939 | 31.4061 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 31.7 | 10.8486 | 12.0002 | 19.6998 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 24.4 | 26.2617 | 26.2617 | -1.8618 | 35.1 | 53.1787 | 60.376 | -25.276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 59.3866 | 85.4824 | -49.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.26 | 85.0632 | 53.3376 | 31.9224 | 175.27 | 185.1655 | 185.1655 | -9.8955 | 172.7 | 185.1655 | 185.1655 | -12.4655 | 207.56 | 185.1655 | 185.1655 | 22.3945 | 270.72 | 278.5824 | 278.5824 | -7.8624 | 75.73 | 44.8484 | 73.591 | 2.139 | 36.72 | 22.4916 | 36.906 | -0.186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0717 | 113.6 | 146.7956 | 137.9764 | -24.3764 | 77.2 | 71.4576 | 92.4492 | -15.2492 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 68.2 | 65.984 | 72.3753 | -4.1753 | 29.6 | 27.3071 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  | 40 | 40 | -40 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0888 | 159.108 | -15.608 | 146 | 151.0888 | 159.108 | -13.108 | 147.9 | 151.5425 | 159.5858 | -11.6858 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.3 | 211.788 | 213.12 | 1.18 | 102.9 | 106.212 | 106.88 | -3.98 | 0.2 | 0.339 | 0.339 | -0.139 | 92.9 | 114.4233 | 69.91 | 22.99 | 19.9 | 6.904 | 6.904 | 12.996 | 0.6 | 5.806 | 5.806 | -5.206 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9669 | 5 | 5 | -0.03307 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.7 |  | 1.46 | 0.24 | 60.73 | 1 | 1 | 59.73 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 2.7 | 0.77534 | 0.77534 | 1.9247 | 3 | 5.2759 | 5.2759 | -2.2759 | 13.5 | 16.0377 | 13.703 | -0.203 | 46.1 | 63.0519 | 47.445 | -1.345 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.36165 | 0.36165 | -0.36165 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8.8 | 13.7366 | 19.7727 | -10.9727 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 20.032 | 20.032 | -7.232 | 37.1 | 51.3921 | 70.59 | -33.49 | 9.3 | 3.488 | 3.488 | 5.812 | 53.7 | 93.2224 | 43.915 | 9.785 | 87.6 | 117.1625 | 65.85 | 21.75 | 9.8 | 3.293 | 3.293 | 6.507 | 3.2 | 2.749 | 2.749 | 0.451 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 2.1 | 4.61 | 4.61 | -2.51 | 82.9 | 16.994 | 16.994 | 65.906 | 2.4 | 5.7369 | 5.7369 | -3.3369 | 37.3 | 15.4028 | 15.4028 | 21.8972 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90 | 111.5699 | 110 | -20 | 109.2 | 117.4067 | 117 | -7.8 | 35.3 | 16.3449 | 16.3449 | 18.9551 | 2.7 | 1.9466 | 1.9466 | 0.75335 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 29.3 | 29 | 29 | 0.3 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.6 | 7.41 | 7.41 | 0.19 | 10.09 | 11 | 11 | -0.91
17/09/2025 | 17:30 | 66.6 | 136.6992 | 131.5006 | -64.9006 | 633 | 635.8825 | 635.8824 | -2.8824 | 215.7 | 206.8639 | 206.8639 | 8.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 |  | 12.091 | 7.709 | 78.3 | 74.9888 | 70.28 | 8.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.228 | 196.228 | -9.728 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 283 | 295.2259 | 295.2259 | -12.2259 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 323.3 | 431.7872 | 453.712 | -130.412 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 115.8339 | 115.8339 | 1.7661 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71941 | 90.3 | 142.3058 | 85.3446 | 4.9554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 97.2591 | 86.2058 | -0.80576 | 144 | 106.9719 | 210.3448 | -66.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 147.1 | 144.3299 |  | 147.1 | 25.9 | 30.0006 | 30.0006 | -4.1006 | 74 | 75 | 76.3006 | -2.3006 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.0353 | 16.684 | 1.416 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 59 | 63.296 | 63.296 | -4.296 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 95.8 | 96.9636 | 66.9131 | 28.8869 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 29.5 | 10.8486 | 10.8488 | 18.6512 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 23.5 | 26.2617 | 26.2617 | -2.7618 | 50.4 | 51.3224 | 61.4704 | -11.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 85.4826 | 85.4825 | -5.5824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.42 | 85.0632 | 55.0644 | 28.3556 | 177.23 | 185.2033 | 185.2033 | -7.9733 | 175.54 | 185.2033 | 185.2033 | -9.6633 | 210.01 | 185.2033 | 185.2033 | 24.8067 | 273.1 | 278.6392 | 278.6392 | -5.5392 | 76.38 | 45.4036 | 73.591 | 2.789 | 36.93 | 22.77 | 36.906 | 0.024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 178.7 | 150.2503 | 175.62 | 3.08 | 87.1 | 76.2633 | 110.7757 | -23.6757 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 67.5 | 65.984 | 77.7162 | -10.2162 | 29.1 | 27.3071 | 29.9515 | -0.85145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 159.108 | -14.408 | 147.2 | 151.0888 | 159.108 | -11.908 | 149 | 151.5425 | 159.5858 | -10.5858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 144.8722 | 213.12 | 1.98 | 103.4 | 72.6536 | 106.88 | -3.48 | 0 | 0.117 | 0.117 | -0.117 | 103.5 | 112.0048 | 72.05 | 31.45 | 1.9 | 0.686 | 0.686 | 1.214 | 0.4 | 4.847 | 4.847 | -4.447 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8876 | 5 | 5 | -0.11243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.7 |  | 1.46 | 0.24 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.56446 | 0.56445 | -0.56445 | 17.2 | 16.6228 | 14.47 | 2.73 | 57.9 | 59.262 | 48.486 | 9.414 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | -0.00028 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8.9 | 19.7728 | 19.7727 | -10.8727 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 18.676 | 18.676 | -9.376 | 31.9 | 49.7533 | 68.56 | -36.66 | 0.7 | 0.16972 | 0.16972 | 0.53028 | 47.7 | 91.2996 | 45.766 | 1.934 | 76.2 | 115.4173 | 68.001 | 8.199 | 8.8 | 3.127 | 3.127 | 5.673 | 2.9 | 2.585 | 2.585 | 0.315 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 1.4 | 3.981 | 3.981 | -2.581 | 11.2 | 1.024 | 1.024 | 10.176 | 0.5 | 0.72802 | 0.72801 | -0.22801 | 2.4 | 0.89025 | 0.89025 | 1.5097 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.6 | 110.4657 | 114 | -15.4 | 108.1 | 112.814 | 118 | -9.9 | 3.8 | 1.4941 | 1.4941 | 2.3059 | 0.6 | 0.18343 | 0.18342 | 0.41658 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 29.4 | 29 | 29 | 0.4 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.7 | 7.41 | 7.41 | 0.29 | 10.05 | 11 | 11 | -0.95
17/09/2025 | 18:00 | 140.5 | 142.2013 | 141.8617 | -1.3617 | 630.4 | 635.8823 | 635.8824 | -5.4825 | 215.4 | 206.8638 | 206.8639 | 8.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 12.0911 | 12.091 | 7.909 | 76.1 | 67.7148 | 70.28 | 5.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 206.7 | 196.228 | 196.228 | 10.472 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 230.1 | 403.2983 | 483.0629 | -252.9629 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 115.8339 | 115.8339 | 6.9661 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71941 | 129.7 | 110.1859 | 95.0571 | 34.6429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 101.2652 | 93.798 | -7.798 | 117.4 | 177.7876 | 213.0196 | -95.6196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 149 |  |  | 149 | 25 | 30.0006 | 30.0006 | -5.0006 | 84.4 | 119.8709 | 76.3007 | 8.0993 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.7 | 63.296 | 63.296 | 0.40402 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 96.5 | 96.9636 | 65.9919 | 30.5081 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 31.3 | 20.9095 | 10.8488 | 20.4512 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 23.7 | 26.2617 | 26.2617 | -2.5617 | 44 | 84.9997 | 40.9956 | 3.0044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4787 | 85.4825 | 0.61753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 | 45.2214 | 0.77864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.71 | 85.0632 | 53.9435 | 30.7665 | 176.83 | 185.2676 | 185.2676 | -8.4376 | 174.27 | 185.2676 | 185.2676 | -10.9976 | 208.79 | 185.2676 | 185.2676 | 23.5224 | 272.66 | 278.7359 | 278.7359 | -6.0759 | 76.06 | 73.591 | 73.591 | 2.469 | 36.74 | 36.906 | 36.906 | -0.166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 108 | 190.4457 | 203.9217 | -95.9217 | 75.9 | 84.0887 | 59.2227 | 16.6773 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 68.6 | 70.9683 | 61.152 | 7.448 | 29.9 | 29.3697 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 159.108 | -14.508 | 147.3 | 151.0888 | 159.108 | -11.808 | 148.7 | 151.5425 | 159.5858 | -10.8858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 213.1199 | 213.12 | 2.48 | 103.5 | 106.88 | 106.88 | -3.38 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 104.9 | 80.5 | 74.19 | 30.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3.676 | -3.676 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9999 | 5 | 5 | -0.00014 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 16 | 15.312 | 7.188 | 62 | 53.4 | 49.577 | 12.423 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.2 | 19.7719 | 19.7728 | -3.5728 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 14.3 | 17.241 | -6.641 | 23.4 | 47.2 | 65.959 | -42.559 | 0 |  |  | 0 | 46 | 36.3 | 47.422 | -1.422 | 71.4 | 62.4 | 70.314 | 1.086 | 8.7 | 2.977 | 2.977 | 5.723 | 2.4 | 2.478 | 2.478 | -0.078 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0.2 | 3.7 | 3.114 | -2.914 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.5 | 105.2501 | 114 | -11.5 | 99.4 | 103.7217 | 113 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 30.8 | 29 | 29 | 1.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 7.5 | 7.41 | 7.41 | 0.09 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
17/09/2025 | 18:30 | 138 | 144.845 | 142.6281 | -4.6281 | 635.7 | 635.882 | 635.8824 | -0.18245 | 215.7 | 206.8637 | 206.8639 | 8.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 13.0381 | 12.091 | 7.909 | 77 | 67.7148 | 70.28 | 6.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 196.228 | 196.228 | -9.928 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 209.5 | 196.228 | 196.228 | 13.272 | 288.4 | 295.2259 | 295.2259 | -6.8259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 339.2 | 366.8736 | 416.6832 | -77.4832 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.7 | 115.8339 | 115.8339 | 1.8661 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71941 | 130.7 | 116.5745 | 97.1763 | 33.5237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 86.1 | 102.3842 | 94.4666 | -8.3666 | 164.9 | 149.3197 | 158.3253 | 6.5747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 151.4 | 228.1942 | 144.3307 | 7.0693 | 25.7 | 30.0006 | 30.0006 | -4.3006 | 120.9 | 119.5903 | 127.1385 | -6.2385 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 61.2 | 63.296 | 63.296 | -2.096 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 96.8 | 96.9636 | 67.7039 | 29.0961 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82579 | 15.6 | 12.0001 | 18.5573 | -2.9573 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 30 | 26.2617 | 26.2617 | 3.7382 | 80.3 | 87.1159 | 87.1168 | -6.8168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.7205 | 85.4825 | 1.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.0632 | 56.0266 | 28.6734 | 176.42 | 185.3699 | 185.3699 | -8.9498 | 174.37 | 185.3699 | 185.3699 | -10.9999 | 209.26 | 185.3699 | 185.3699 | 23.8901 | 272.49 | 278.8898 | 278.8898 | -6.3998 | 75.83 | 73.591 | 73.591 | 2.239 | 36.75 | 36.906 | 36.906 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 180.1 | 174.3241 | 166.5061 | 13.5939 | 86 | 83.9088 | 91.2665 | -5.2665 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69.2 | 69.0032 | 71.9057 | -2.7057 | 30 | 28.5565 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0889 | 159.108 | -13.808 | 147.5 | 151.0889 | 159.108 | -11.608 | 149.1 | 151.5426 | 159.5858 | -10.4858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 213.1199 | 213.12 | 2.68 | 103.6 | 106.88 | 106.88 | -3.28 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 81.4 | 76.67 | 29.03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 2.621 | -2.621 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0043 | 5 | 5 | 0.00428 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.7 | 1.5216 | 1.46 | 0.24 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 16.5 | 16.229 | 10.071 | 69.9 | 53.8 | 50.718 | 19.182 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 19.3652 | 19.7727 | 0.32725 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 13.6 | 15.889 | -7.489 | 17.5 | 44 | 61.301 | -43.801 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 39.6 | 48.147 | 10.453 | 90.8 | 65.9 | 71.605 | 19.195 | 9.4 | 2.921 | 2.921 | 6.479 | 4.2 | 2.334 | 2.334 | 1.866 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 3.1 | 2.431 | -2.331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98 | 98.6664 | 110 | -12 | 95.6 | 93.1391 | 106 | -10.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 6.8 | 7.41 | 7.41 | -0.61 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
17/09/2025 | 19:00 | 138.9 | 145.0394 | 142.0921 | -3.1921 | 633.6 | 635.8772 | 635.8824 | -2.2824 | 215 | 206.8622 | 206.8639 | 8.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 25.2051 | 35.8398 | -5.8398 | 76.4 | 67.7148 | 70.28 | 6.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 327.2 | 334.0071 | 388.8309 | -61.6309 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 115.8339 | 115.8339 | 3.9661 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61941 | 130.9 | 114.4041 | 93.2918 | 37.6082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 |  |  | 8.6 |  |  |  | 0 | 85.7 | 100.013 | 91.9618 | -6.2618 | 89.3 | 120.2073 | 127.1411 | -37.8411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 294.1 | 389.5197 | 196.1844 | 97.9156 | 25.2 | 30.0006 | 30.0006 | -4.8006 | 111.3 | 119.5886 | 100.2306 | 11.0694 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 60.9 | 63.296 | 63.296 | -2.396 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 96.8 | 96.9636 | 100.4103 | -3.6103 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 11.9 | 12 | 12.0011 | -0.10106 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 29.5 | 26.2617 | 26.2617 | 3.2382 | 74.6 | 74.0312 | 85 | -10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 77.5049 | 85.4825 | 0.41754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.44 | 85.0632 | 95.8216 | -11.3816 | 177.38 | 185.3622 | 185.3622 | -7.9822 | 174.72 | 185.3622 | 185.3622 | -10.6422 | 209.84 | 185.3622 | 185.3622 | 24.4778 | 273.09 | 278.8783 | 278.8783 | -5.7883 | 75.98 | 73.591 | 73.591 | 2.389 | 36.87 | 36.906 | 36.906 | -0.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 151.4 | 134.9741 | 161.663 | -10.263 | 66 | 83.5972 | 90.096 | -24.096 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 68.9 | 68.879 | 70.7026 | -1.8026 | 29.8 | 28.5051 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0889 | 159.108 | -13.808 | 147.8 | 151.0889 | 159.108 | -11.308 | 149 | 151.5426 | 159.5858 | -10.5858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 213.1199 | 213.12 | 3.18 | 104 | 106.8799 | 106.88 | -2.88 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 82.5 | 79.15 | 31.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.605 | -1.605 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9752 | 5 | 5 | -0.02475 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.8 | 2.3132 | 3.0051 | -1.2051 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 17 | 17.054 | 12.146 | 77.1 | 53.9 | 51.772 | 25.328 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 17.9275 | 19.7728 | 0.32724 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 13.1 | 14.565 | -5.865 | 13.2 | 41 | 55.957 | -42.757 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 42.3 | 48.562 | 6.038 | 88.5 | 69.1 | 72.554 | 15.946 | 10.4 | 2.898 | 2.898 | 7.502 | 2.4 | 2.179 | 2.179 | 0.221 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 0 | 2.6 | 1.81 | -1.81 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.1 | 88.449 | 104 | 1.1 | 98.9 | 82.7281 | 96 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 30.8 | 29 | 29 | 1.8 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 7.6 | 7.41 | 7.41 | 0.19 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
17/09/2025 | 19:30 | 140.7 | 145.9993 | 144.3218 | -3.6218 | 638 | 635.8819 | 635.8824 | 2.1176 | 216 | 206.8637 | 206.8639 | 9.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 48.6737 | -18.5737 | 75.2 | 67.7148 | 70.28 | 4.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 179.4 | 338.8739 | 404.6035 | -225.2035 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 115.8339 | 115.8339 | 3.2661 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61941 | 140.6 | 119.4255 | 97.3766 | 43.2234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 98.4542 | 89.9243 | 20.2757 | 133.9 | 121.4688 | 154.8771 | -20.9771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 294.9 | 408.4111 | 199.7206 | 95.1794 | 25.4 | 30.0006 | 30.0006 | -4.6006 | 97 | 97.939 | 116.5336 | -19.5336 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 61.3 | 63.296 | 63.296 | -1.996 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 97.8 | 96.9636 | 102.0654 | -4.2654 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 15.1 | 12 | 18.5593 | -3.4593 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 24.3 | 26.2617 | 26.2617 | -1.9618 | 86.2 | 87.1167 | 87.1169 | -0.91686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 80.8895 | 85.4825 | 1.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.82 | 85.0632 | 97.8354 | -13.0154 | 177.43 | 185.3168 | 185.3168 | -7.8868 | 175.17 | 185.3168 | 185.3168 | -10.1468 | 210.03 | 185.3168 | 185.3168 | 24.7132 | 273.49 | 278.8099 | 278.8099 | -5.3199 | 75.98 | 73.591 | 73.591 | 2.389 | 37.01 | 36.906 | 36.906 | 0.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 204.1 | 158.2935 | 107.3936 | 96.7064 | 85.7 | 84.2208 | 98.45 | -12.75 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 69.2 | 69.1278 | 73.6835 | -4.4835 | 30.1 | 28.6081 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 159.108 | -13.208 | 148.3 | 151.0889 | 159.108 | -10.808 | 149.6 | 151.5426 | 159.5858 | -9.9858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 213.1199 | 213.12 | 3.88 | 104.1 | 106.8799 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 113.6 | 84 | 81.21 | 32.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.287 | -1.287 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.0257 | 5 | 5 | 0.0257 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 2.669 | 3.8402 | -1.2402 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 17.1 | 17.787 | 11.313 | 71 | 52.2 | 52.74 | 18.26 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 18.7104 | 19.7728 | 0.32724 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 12.8 | 13.894 | -6.794 | 17.7 | 37.2 | 50.85 | -33.15 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 43.7 | 49.555 | 6.545 | 94 | 71.1 | 73.383 | 20.617 | 10 | 2.938 | 2.938 | 7.062 | 3 | 2.156 | 2.156 | 0.844 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 0 | 2.5 | 1.351 | -1.351 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | 77.0202 | 97 | 3 | 91.9 | 72.3733 | 85 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 6.2 | 7.41 | 7.41 | -1.21 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09
17/09/2025 | 20:00 | 137.9 | 145.9998 | 144.9951 | -7.0951 | 636.5 | 635.8823 | 635.8824 | 0.61755 | 216.2 | 206.8638 | 206.8639 | 9.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 20.6769 | 37.7796 | -7.6796 | 73 | 67.7148 | 70.28 | 2.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 289.3 | 295.2259 | 295.2259 | -5.9259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 192.8 | 322.4466 | 405.5116 | -212.7116 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 115.8339 | 115.8339 | -0.03388 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41941 | 140.5 | 128.5744 | 100.5777 | 39.9223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 98.7045 | 88.865 | 21.035 | 114.6 | 137.5372 | 127.634 | -13.034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 295.2 | 395.357 | 196.6566 | 98.5434 | 25.6 | 30.0006 | 30.0006 | -4.4006 | 116.2 | 113.01 | 109.1866 | 7.0134 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 60.6 | 63.296 | 63.296 | -2.696 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 96 | 96.9636 | 101.1954 | -5.1954 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 10.5 | 10.8486 | 10.8513 | -0.35132 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 26.6 | 26.2617 | 26.2617 | 0.33825 | 82.1 | 80.8653 | 87.1169 | -5.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4822 | 85.4825 | 0.61754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.74 | 85.0632 | 96.7768 | -12.0368 | 177.79 | 185.294 | 185.294 | -7.504 | 175.61 | 185.294 | 185.294 | -9.684 | 210.48 | 185.294 | 185.294 | 25.186 | 273.75 | 278.7757 | 278.7757 | -5.0257 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 36.94 | 36.906 | 36.906 | 0.034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 217.4 | 177.3235 | 163.6549 | 53.7451 | 91.2 | 66.4709 | 91.4462 | -0.24622 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69 | 62.1152 | 71.9379 | -2.9379 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 159.108 | -12.708 | 148.6 | 151.0889 | 159.108 | -10.508 | 149.8 | 151.5426 | 159.5858 | -9.7858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 213.1199 | 213.12 | 3.88 | 103.8 | 106.88 | 106.88 | -3.08 | 0 |  |  | 0 | 112.3 | 85.9 | 83.28 | 29.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.203 | -1.203 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0187 | 5 | 5 | 0.0187 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.5 | 2.0186 | 3.1314 | -0.63136 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 17.4 | 18.618 | 10.782 | 67.2 | 51 | 54.09 | 13.11 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 19.7727 | 19.7728 | 0.32724 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 12.4 | 13.44 | -7.54 | 13 | 34 | 45.822 | -32.822 | 0 |  |  | 0 | 66.4 | 44.9 | 50.741 | 15.659 | 99.3 | 72.6 | 74.171 | 25.129 | 11.1 | 2.999 | 2.999 | 8.101 | 2.6 | 2.178 | 2.178 | 0.422 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 0 | 2.3 | 0.945 | -0.945 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.3 | 67.2341 | 87 | -3.7 | 66.4 | 61.1172 | 76 | -9.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 30.8 | 29 | 29 | 1.8 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 9 | 7.41 | 7.41 | 1.59 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
17/09/2025 | 20:30 | 139.9 | 145.9995 | 144.166 | -4.266 | 636.4 | 635.8822 | 635.8824 | 0.51755 | 216.2 | 206.8638 | 206.8639 | 9.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 36.2649 | 25.4493 | 4.6506 | 71.9 | 67.7148 | 70.28 | 1.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 216.8 | 208.0739 | 208.0739 | 8.7261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 194.3 | 405.6202 | 413.0539 | -218.7538 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 115.8339 | 115.8339 | 5.2661 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41941 | 140.2 | 124.4809 | 100.7258 | 39.4742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 97.0802 | 88.249 | 21.651 | 93.7 | 160.2902 | 143.3487 | -49.6487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 404.1 | 228.4563 | 195.4456 | 208.6544 | 25.8 | 30.0006 | 30.0006 | -4.2006 | 100.6 | 105.1622 | 121.5116 | -20.9116 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 61.4 | 63.296 | 63.296 | -1.896 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 96.6 | 96.9636 | 100.5899 | -3.9899 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 13.3 | 18.557 | 18.561 | -5.261 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 32.4 | 26.2617 | 26.2617 | 6.1383 | 85.3 | 87.1167 | 85 | 0.30004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4819 | 85.4825 | 0.51754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.79 | 85.0632 | 96.0401 | -11.2501 | 178.34 | 185.2676 | 185.2676 | -6.9276 | 175.62 | 185.2676 | 185.2676 | -9.6476 | 209.5 | 185.2676 | 185.2676 | 24.2324 | 273.64 | 278.7359 | 278.7359 | -5.0959 | 76.24 | 73.591 | 73.591 | 2.649 | 37.08 | 36.906 | 36.906 | 0.174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 130.2 | 173.7917 | 107.3936 | 22.8064 | 72.3 | 78.1527 | 98.6744 | -26.3744 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 68.9 | 66.0162 | 74.787 | -5.8869 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 159.108 | -13.208 | 148.2 | 151.0889 | 159.108 | -10.908 | 149.2 | 151.5426 | 159.5858 | -10.3858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 213.1199 | 213.12 | 3.98 | 104.1 | 106.88 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 112.9 | 89.1 | 84.34 | 28.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.134 | -1.134 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9877 | 5 | 5 | -0.01227 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.5 | 3.0328 | 2.3291 | 0.17088 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 18.2 | 19.547 | 10.953 | 71.2 | 51.8 | 55.822 | 15.378 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 19.7726 | 19.7728 | 0.32724 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 11.8 | 12.916 | -6.516 | 11.9 | 33.4 | 41.71 | -29.81 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 45.2 | 52.112 | 22.588 | 107.9 | 72.6 | 74.684 | 33.216 | 11.4 | 3.147 | 3.147 | 8.253 | 5.2 | 2.182 | 2.182 | 3.018 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.8 | 0.937 | -0.937 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.7 | 57.9955 | 77 | -3.3 | 58.4 | 49.5608 | 66 | -7.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 8.3 | 7.41 | 7.41 | 0.89 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
17/09/2025 | 21:00 | 138.8 | 145.9992 | 143.325 | -4.525 | 635.1 | 635.8822 | 635.8824 | -0.78245 | 215.7 | 206.8638 | 206.8639 | 8.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 39.7909 | 29.7127 | 0.18731 | 70 | 67.7148 | 70.28 | -0.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 183.9 | 406.6093 | 420.0422 | -236.1422 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 115.8339 | 115.8339 | 0.26612 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41941 | 140.4 | 122.2136 | 98.7498 | 41.6502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 96.6203 | 88.0155 | 21.7845 | 114.4 | 153.593 | 121.4907 | -7.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 293.2 | 228.4563 | 196.3766 | 96.8234 | 25.6 | 30.0006 | 30.0006 | -4.4006 | 101.6 | 106.3339 | 74.9987 | 26.6013 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 60.5 | 63.296 | 63.296 | -2.796 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 96.9 | 96.9636 | 101.6373 | -4.7373 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 12.1 | 12.0001 | 13.4024 | -1.3024 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 32.9 | 26.2617 | 26.2617 | 6.6383 | 85.4 | 87.1167 | 87.1169 | -1.7169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.4817 | 85.4825 | 0.81754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.61 | 85.0632 | 97.3145 | -12.7045 | 177.32 | 185.3168 | 185.3168 | -7.9967 | 175.16 | 185.3168 | 185.3168 | -10.1568 | 209.83 | 185.3168 | 185.3168 | 24.5132 | 273.38 | 278.8099 | 278.8099 | -5.4299 | 76.11 | 73.591 | 73.591 | 2.519 | 36.94 | 36.906 | 36.906 | 0.034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 156.3 | 171.6311 | 164.3077 | -8.0077 | 76.3 | 78.1395 | 92.7239 | -16.4239 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 69.8 | 65.9409 | 72.7561 | -2.9561 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 159.108 | -12.408 | 149.1 | 151.0889 | 159.108 | -10.008 | 149.8 | 151.5426 | 159.5858 | -9.7858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 213.1199 | 213.12 | 4.38 | 104.1 | 106.88 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 112.5 | 91.4 | 85.41 | 27.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.071 | -1.071 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0224 | 5 | 5 | 0.02235 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.5 | 3.2622 | 2.6065 | -0.1065 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 18.9 | 20.269 | 9.231 | 69.1 | 52.4 | 56.869 | 12.231 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 19.7726 | 19.7728 | 0.32724 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 11.2 | 12.368 | -7.868 | 13.5 | 32.1 | 37.902 | -24.402 | 0 |  |  | 0 | 70.8 | 45.5 | 53.544 | 17.256 | 107.3 | 72.3 | 75.105 | 32.195 | 11.3 | 3.324 | 3.324 | 7.976 | 2.2 | 2.18 | 2.18 | 0.02 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.4 | 1.062 | -1.062 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56 | 49.7314 | 66 | -10 | 53.2 | 39.3279 | 58 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 30.6 | 29 | 29 | 1.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 9.2 | 7.41 | 7.41 | 1.79 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15
17/09/2025 | 21:30 | 132.7 | 145.9948 | 139.7181 | -7.0181 | 636.2 | 635.8824 | 635.8824 | 0.31755 | 216.4 | 206.8639 | 206.8639 | 9.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 42.7883 | 30.5553 | -20.1553 | 67.2 | 67.7148 | 70.28 | -3.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.2 | 196.228 | 196.228 | -7.028 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 212 | 196.228 | 196.228 | 15.772 | 288.9 | 295.2259 | 295.2259 | -6.3259 | 217.7 | 208.0739 | 208.0739 | 9.6261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 187.1 | 304.822 | 383.6812 | -196.5812 | 2.7 | 3.4527 | 3.4527 | -0.75271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 115.8339 | 115.8339 | 3.1661 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51941 | 140.3 | 122.0051 | 92.8974 | 47.4026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 94.4575 | 85.4525 | 23.7475 | 99.1 | 166.1678 | 82.1765 | 16.9235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 293.6 | 228.4563 | 207.1429 | 86.4571 | 25.1 | 30.0006 | 30.0006 | -4.9006 | 136.5 | 148.7464 | 119.597 | 16.903 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 62.2 | 63.296 | 63.296 | -1.096 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 186.1 | 185.4703 | 185.4703 | 0.62972 | 94.9 | 96.9636 | 105.6055 | -10.7055 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82579 | 10.5 | 12.0001 | 18.5767 | -8.0767 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 26.2617 | 26.2617 | -13.3618 | 85.7 | 87.1167 | 87.1169 | -1.4169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4822 | 85.4825 | 0.01755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.78 | 85.0632 | 102.1427 | -19.3627 | 178.7 | 185.3622 | 185.3622 | -6.6622 | 176.66 | 185.3622 | 185.3622 | -8.7022 | 210.78 | 185.3622 | 185.3622 | 25.4178 | 273.86 | 278.8783 | 278.8783 | -5.0183 | 76.94 | 73.591 | 73.591 | 3.349 | 37.03 | 36.906 | 36.906 | 0.124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 149.2 | 185.5736 | 161.2842 | -12.0843 | 76.9 | 83.3656 | 89.4314 | -12.5314 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 69.2 | 68.3921 | 71.5263 | -2.3263 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 159.108 | -11.708 | 149.5 | 151.0889 | 159.108 | -9.608 | 150.6 | 151.5426 | 159.5858 | -8.9858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 213.1199 | 213.12 | 4.18 | 104 | 106.88 | 106.88 | -2.88 | 0 |  |  | 0 | 112.5 | 91 | 85.75 | 26.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.49 | -1.49 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.7642 | 5 | 5 | -0.23581 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.4 | 3.4572 | 2.6613 | -0.26132 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 19.3 | 20.784 | 9.616 | 71.2 | 52.9 | 57.232 | 13.968 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 19.7727 | 19.7728 | 0.32724 | 1.2 | 1.06 | 1.06 | 0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 11.89 | 12.049 | -9.349 | 15.4 | 29.1 | 34.877 | -19.477 | 0 |  |  | 0 | 57.7 | 45.8 | 53.825 | 3.875 | 103.4 | 71.1 | 75.024 | 28.376 | 9.2 | 3.301 | 3.301 | 5.899 | 1.4 | 2.09 | 2.09 | -0.69 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 0 | 2.5 | 1.449 | -1.449 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 41.7921 | 58 | -13.6 | 31.9 | 29.5362 | 50 | -18.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 8.2 | 7.41 | 7.41 | 0.79 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16
17/09/2025 | 22:00 | 139.6 | 136.607 | 131.2562 | 8.3438 | 635.8 | 635.8824 | 635.8825 | -0.08246 | 215.8 | 206.8638 | 206.8639 | 8.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 18.1214 | 10.4285 | 0.47147 | 67.8 | 67.7148 | 70.28 | -2.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 289.2 | 295.2259 | 295.2259 | -6.0259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 291.6 | 460.4482 | 417.8175 | -126.2175 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 115.8339 | 115.8339 | 3.7661 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51941 | 140.2 | 107.8262 | 77.5319 | 62.6681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 89.5478 | 80.9049 | -4.8049 | 146.6 | 195.2646 | 118.5203 | 28.0797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 294.8 |  |  | 294.8 | 26.3 | 30.0006 | 30.0006 | -3.7006 | 70 | 74.9997 | 115.5991 | -45.5991 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 60.6 | 63.296 | 63.296 | -2.696 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 96 | 96.9636 | 110.3747 | -14.3747 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 28.2 | 28.4386 | 35.3716 | -7.1716 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 26.2617 | 26.2617 | -14.2617 | 85.5 | 87.1168 | 87.1169 | -1.6169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4819 | 85.4825 | 0.61754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.66 | 85.0632 | 107.9456 | -23.2856 | 177.27 | 185.3701 | 185.3701 | -8.1001 | 175.24 | 185.3701 | 185.3701 | -10.1301 | 210.06 | 185.3701 | 185.3701 | 24.6899 | 273.27 | 278.8901 | 278.8901 | -5.6201 | 76.16 | 73.591 | 73.591 | 2.569 | 36.95 | 36.906 | 36.906 | 0.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 154.5 | 182.7403 | 164.705 | -10.205 | 83.7 | 97.4726 | 109.4406 | -25.7406 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 69.6 | 74.3595 | 78.4723 | -8.8723 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 159.108 | -12.508 | 148.6 | 151.0889 | 159.108 | -10.508 | 149.6 | 151.5426 | 159.5858 | -9.9858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 213.1199 | 213.12 | 4.38 | 104.1 | 106.88 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 115.3 | 90.1 | 86.08 | 29.22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.069 | -2.069 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.0137 | 5 | 5 | 0.01373 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0.8 | 1.179 |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 19.5 | 21.04 | 8.76 | 65 | 53 | 57.023 | 7.977 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 19.7726 | 19.7728 | 0.32724 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 13.5 | 11.806 | -8.306 | 18.6 | 35.25 | 32.113 | -13.513 | 0 |  |  | 0 | 65.26 | 45 | 53.722 | 11.538 | 94.39 | 69.4 | 74.777 | 19.613 | 7.5074 | 3.21 | 3.21 | 4.2974 | 1.4625 | 1.97 | 1.97 | -0.5075 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 2.6 | 1.925 | -1.925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 35.0781 | 52 | -21.3 | 28 | 22.2409 | 43 | -15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 7.2 | 7.41 | 7.41 | -0.21 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12
17/09/2025 | 22:30 | 138.2 | 131.7267 | 129.7446 | 8.4554 | 638.9 | 635.8824 | 635.8824 | 3.0175 | 216.4 | 206.8638 | 206.8639 | 9.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 67.7148 | 70.28 | -3.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 196.228 | 196.228 | -7.428 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 290.4 | 295.2259 | 295.2259 | -4.8259 | 218.1 | 208.0739 | 208.0739 | 10.0261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 408.9 | 445.3627 | 464.3185 | -55.4185 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 115.8339 | 115.8339 | 3.9661 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71941 | 79.5 | 107.8259 | 75.6253 | 3.8747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 85.5721 | 77.7091 | -1.1091 | 136.2 | 167.8729 | 156.09 | -19.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 149.8 |  |  | 149.8 | 25.2 | 30.0006 | 30.0006 | -4.8006 | 68.5 | 66.9893 | 141.8752 | -73.3752 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 61.8 | 63.296 | 63.296 | -1.496 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 185.9 | 185.4703 | 185.4703 | 0.42972 | 97.3 | 96.9636 | 59.1198 | 38.1801 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 31.7 | 23.7039 | 12.0002 | 19.6998 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 26.2617 | 26.2617 | -14.0617 | 84.3 | 84.9997 | 38.9986 | 45.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 82.0355 | 85.4824 | 1.1176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.83 | 85.0632 | 45.5821 | 39.2479 | 177.23 | 185.3737 | 185.3737 | -8.1437 | 175.46 | 185.3737 | 185.3737 | -9.9137 | 210.38 | 185.3737 | 185.3737 | 25.0063 | 273.19 | 278.8956 | 278.8956 | -5.7056 | 76.16 | 73.591 | 73.591 | 2.569 | 37.01 | 36.906 | 36.906 | 0.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 191.1 | 174.6518 | 167.0715 | 24.0285 | 90.8 | 94.2154 | 97.647 | -6.847 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 69.3 | 73.0724 | 74.473 | -5.173 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 159.108 | -12.108 | 149.4 | 151.0888 | 159.108 | -9.708 | 150.3 | 151.5425 | 159.5858 | -9.2858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 213.1199 | 213.12 | 3.78 | 104.4 | 106.88 | 106.88 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 87.7 | 85.64 | 26.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.8 | 2.333 | -2.333 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.0413 | 5 | 5 | 0.0413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 19.5 | 21.037 | 8.463 | 66.8 | 52.2 | 56.243 | 10.557 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 18.9754 | 19.7727 | 0.32725 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 12.55 | 11.795 | -8.495 | 24.8 | 30.25 | 29.941 | -5.141 | 0 |  |  | 0 | 64.51 | 41.2 | 52.207 | 12.303 | 96.33 | 66 | 73.388 | 22.942 | 8.1856 | 3.044 | 3.044 | 5.1416 | 1.6368 | 1.772 | 1.772 | -0.1352 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 2.89 | 2.122 | -2.122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.9 | 28.7726 | 45 | -15.1 | 24 | 15.7777 | 36 | -12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 6.7 | 7.41 | 7.41 | -0.71 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15
17/09/2025 | 23:00 | 133 | 126.4012 | 124.5551 | 8.4449 | 629.1 | 635.8823 | 635.8824 | -6.7824 | 214.6 | 206.8638 | 206.8639 | 7.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64.8 | 67.7148 | 70.28 | -5.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.228 | 196.228 | -7.328 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 212 | 196.228 | 196.228 | 15.772 | 290.1 | 295.2259 | 295.2259 | -5.1259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 367.3 | 433.2732 | 418.5701 | -51.2701 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 115.8339 | 115.8339 | -3.2339 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 76.3 | 107.8258 | 64.791 | 11.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 81.8317 | 74.0063 | 0.59365 | 165.1 | 107.1911 | 130.0238 | 35.0762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 25 | 30.0006 | 30.0006 | -5.0006 | 0 |  | 98.3395 | -98.3395 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 59.2 | 63.296 | 63.296 | -4.096 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 95.3 | 96.9636 | 51.0987 | 44.2013 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 30.7 | 20.5672 | 10.8488 | 19.8512 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 26.2617 | 26.2617 | -14.5617 | 60.5 | 74.1808 | 25.0012 | 35.4988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 71.3161 | 85.4824 | -0.58238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.18 | 85.0632 | 35.8224 | 47.3576 | 178.84 | 185.3737 | 185.3737 | -6.5337 | 175.51 | 185.3737 | 185.3737 | -9.8637 | 209.72 | 185.3737 | 185.3737 | 24.3463 | 273.29 | 278.8956 | 278.8956 | -5.6056 | 76.34 | 73.591 | 73.591 | 2.749 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 198.8 | 156.5284 | 155.0337 | 43.7662 | 79.5 | 89.5449 | 82.1833 | -2.6833 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 66.4 | 71.2831 | 70.1729 | -3.7729 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 159.1079 | -11.5079 | 149.8 | 151.0888 | 159.1079 | -9.3079 | 151 | 151.5425 | 159.5858 | -8.5858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 213.1199 | 213.12 | 4.38 | 104.4 | 106.8799 | 106.88 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 85.1 | 85.19 | 28.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 2.491 | -2.491 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.881 | 5 | 5 | -0.11898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 19.4 | 20.883 | 6.417 | 59.4 | 51.2 | 55.064 | 4.336 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 16.496 | 19.7727 | 0.32726 | 1.2 | 1.02 | 1.02 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 10.7 | 11.862 | -7.262 | 27 | 27 | 27.966 | -0.966 | 0 |  |  | 0 | 50.42 | 37.7 | 50.221 | 0.199 | 87 | 62.6 | 71.619 | 15.381 | 6.3288 | 2.852 | 2.852 | 3.4768 | 1.3729 | 1.547 | 1.547 | -0.1741 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 2.6 | 2.226 | -2.226 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.8 | 23.0669 | 37 | -12.2 | 20.8 | 13.0689 | 29 | -8.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 30.9 | 29 | 29 | 1.9 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 5.5 | 7.41 | 7.41 | -1.91 | 11.14 | 11 | 11 | 0.14
17/09/2025 | 23:30 | 136 | 123.4674 | 117.9061 | 18.0939 | 633.5 | 635.8823 | 635.8824 | -2.3824 | 215 | 206.8638 | 206.8639 | 8.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 67.7148 | 70.28 | -5.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 359 | 393.1435 | 253.1776 | 105.8224 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 115.8339 | 115.8339 | 3.0661 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 76.4 | 107.826 | 49.3152 | 27.0848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 79.011 | 70.3056 | -4.4056 | 103 | 56.3302 | 109.4584 | -6.4585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 30.0006 | 30.0006 | -4.4006 | 0 |  | 134.0204 | -134.0204 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.8 | 63.296 | 63.296 | 0.50402 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 96 | 96.9636 | 35.2144 | 60.7856 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 31.2 | 11.426 | 10.8487 | 20.3513 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 26.2617 | 26.2617 | -14.1617 | 56.8 | 85 | 25.0004 | 31.7996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 54.497 | 4.6392 | 80.7608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.26 | 85.0632 | 16.4955 | 67.7645 | 177.88 | 185.3701 | 185.3701 | -7.4901 | 174.49 | 185.3701 | 185.3701 | -10.8801 | 208.25 | 185.3701 | 185.3701 | 22.8799 | 272.55 | 278.8901 | 278.8901 | -6.3401 | 76.01 | 73.591 | 73.591 | 2.419 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.19401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 181.8 | 128.2599 | 154.9765 | 26.8235 | 72.7 | 83.9092 | 82.1789 | -9.4789 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65.9 | 70.8452 | 68.321 | -2.421 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 153.4571 | -7.5571 | 148.6 | 151.0888 | 153.4571 | -4.8571 | 149.3 | 151.5425 | 153.918 | -4.618 |  |  | 185.6273 | -185.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 213.1198 | 213.12 | 4.38 | 104.1 | 106.8799 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 81.9 | 83.31 | 28.89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2.38 | -2.38 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9908 | 5 | 5 | -0.00918 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 19.2 | 20.58 | 7.32 | 57.7 | 49.8 | 53.485 | 4.215 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 12.6056 |  | 20.1 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 11.4 | 12.165 | -9.565 | 23.9 | 25.6 | 26.253 | -2.353 | 0 |  |  | 0 | 40.68 | 35.6 | 48.571 | -7.891 | 75.89 | 59.3 | 70.509 | 5.381 | 4.7261 | 2.697 | 2.697 | 2.0291 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.6 | 2.26 | -2.26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.3 | 17.5612 | 31 | -10.7 | 19.4 | 11.6114 | 24 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 30.8 | 29 | 29 | 1.8 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 8.5 | 7.41 | 7.41 | 1.09 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16
18/09/2025 | 00:00 | 96.3 | 118.7233 | 96.4834 | -0.18336 | 629.7 | 635.8821 | 635.8581 | -6.1581 | 214.1 | 206.8638 | 206.8559 | 7.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 67.7148 | 70.28 | -7.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 289.8 | 295.2259 | 295.2259 | -5.4259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 341.5 | 335.2057 | 205.8252 | 135.6748 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 115.8339 | 115.8339 | 5.3661 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 75.4 | 107.826 | 15.4645 | 59.9355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 75.8816 | 66.9454 | -1.6454 | 97.1 | 80.8218 | 129.2448 | -32.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 30.0006 | 30.0006 | -4.6006 | 0 |  | 97.9383 | -97.9383 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 60.5 | 63.296 | 63.296 | -2.796 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 78.2 | 96.9636 | 35.2139 | 42.9861 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 30.9 | 10.8488 | 10.8487 | 20.0513 | 0 |  | 22.6578 | -22.6578 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 26.2617 | 26.2617 | -14.3618 | 25.8 | 54.1657 | 25.0001 | 0.79987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 37.4426 | 16.491 | 68.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.23 | 85.0632 | 16.4949 | 47.7351 | 176.99 | 185.3737 | 185.3737 | -8.3837 | 174.64 | 185.3737 | 185.3737 | -10.7337 | 206.67 | 185.3737 | 185.3737 | 21.2963 | 272.45 | 278.8956 | 278.8956 | -6.4456 | 76.05 | 73.591 | 73.591 | 2.459 | 37.02 | 36.906 | 36.906 | 0.11401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 83.5 | 134.6009 | 155.8072 | -72.3072 | 61.2 | 83.9091 | 82.1789 | -20.9789 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 66.4 | 69.0041 | 68.3201 | -1.9201 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0889 | -4.1889 | 149.7 | 151.0888 | 151.0889 | -1.3889 | 150.2 | 151.5425 | 151.5427 | -1.3426 |  |  | 130.7458 | -130.7458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 157.7983 | 213.12 | 4.08 | 104.1 | 79.1361 | 106.88 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 116.1 | 79 | 81.44 | 34.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.3 | 2.178 | -2.178 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9264 | 5 | 5 | -0.07363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 18.9 | 20.164 | 6.136 | 57.3 | 47.8 | 51.743 | 5.557 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20.1 | 8.6608 | 3.8145 | 16.2855 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 12 | 12.548 | -8.048 | 22.9 | 24.3 | 24.628 | -1.728 | 0 |  |  | 0 | 31.54 | 33.1 | 47.034 | -15.494 | 65.82 | 55.8 | 69.62 | -3.8 | 2.1208 | 2.554 | 2.554 | -0.4332 | 1.32 | 1.324 | 1.324 | -0.004 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.7 | 2.27 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.7 | 13.3886 | 26 | -9.3 | 15 | 9.4938 | 21 | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 30.8 | 29 | 29 | 1.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 7.7 | 7.41 | 7.41 | 0.29 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18
EJEC (MWh) |  | 2151.8 | 2426.6094 | 1982.75 |  | 15256 | 15261.1444 | 15261.1663 |  | 5177.7 | 4964.7215 | 4964.7286 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 286.75 | 196.428 | 294.8247 |  | 1736.65 | 1695.9443 | 1686.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4465.05 | 4689.3094 | 4709.4725 |  | 4910.45 | 4689.3094 | 4709.4725 |  | 4966.15 | 4689.3094 | 4709.4725 |  | 6882.05 | 7055.0871 | 7085.4226 |  | 5146.45 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2662.4 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 5171.15 | 5356.7972 | 5455.5286 |  | 71.1 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2931 | 2780.0131 | 2780.0131 |  | 176.35 | 123.2002 | 123.2002 |  | 135.4 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 162.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 295.65 | 358.0661 | 351.383 |  | 1912.2 | 1999.5222 | 1924.4146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1946.7 | 1878.0728 | 1695.6153 |  | 2233.05 | 2604.3878 | 2325.9314 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 83.07 | 83.07 |  | 2937.55 | 2730.1355 | 1126.5479 |  | 681.6 | 720.0151 | 720.0151 |  | 1035.4 | 1111.3983 | 1231.735 |  | 0 | 0 | 0 |  | 435.85 | 404.6316 | 400.4167 |  | 223.3 | 228 | 228 |  | 1523.7 | 1519.1035 | 1519.1035 |  | 4369.65 | 4323.7 | 4437.9595 |  | 4377 | 4323.7 | 4437.9595 |  | 4440.1 | 4336.6841 | 4451.2867 |  | 1999.85 | 2034.126 | 1761.5816 |  | 181.9 | 191.5759 | 191.5759 |  | 216.15 | 200.9811 | 200.981 |  | 496.05 | 358.9982 | 432.0636 |  | 51.75 | 0 | 543.7865 |  | 52.2 | 47.3662 | 47.3662 |  | 324.95 | 364.4183 | 354.5365 |  | 1283.1 | 1559.6948 | 1433.0474 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1543.5 | 1552.6682 | 1623.5884 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1120.1 | 1085.3126 | 1085.3126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1658.765 | 1685.0128 | 1510.9504 |  | 4236.175 | 4430.0973 | 4440.3316 |  | 4182.605 | 4430.0973 | 4440.3316 |  | 5005.275 | 4430.0973 | 4440.3316 |  | 6528.575 | 6665.1013 | 6680.4989 |  | 1682.24 | 1597.8294 | 1766.184 |  | 846.355 | 801.3139 | 885.7439 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.83 |  | 8.5 | 8.9208 | 8.9208 |  | 3157.3 | 3434.5244 | 3260.1136 |  | 1969.85 | 1898.9411 | 1972.2912 |  | 1529.7 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1643.9 | 1611.6616 | 1639.6798 |  | 709.85 | 706.3357 | 718.8348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3507 | 3626.1307 | 3712.1965 |  | 3563.35 | 3626.1307 | 3712.1965 |  | 3586.85 | 3637.02 | 3723.3442 |  | 0 | 0 | 1921.6458 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4840.75 | 4888.2121 | 5114.8795 |  | 2373.45 | 2451.4457 | 2565.1198 |  | 8.8 | 8.808 | 8.808 |  | 1907.5 | 1496.3814 | 1364.32 |  | 785 | 761.2375 | 761.2375 |  | 89.95 | 165.542 | 161.861 |  | 1.75 | 2.1 | 2.1 |  | 91.2 | 84 | 84 |  | 119.3431 | 120 | 120 |  | 153.55 | 135 | 135.4917 |  | 23.8 | 18.5034 | 28.7998 |  | 1436.05 | 1630 | 1630 |  | 5.6 | 24 | 24 |  | 41.35 | 28.8 | 28.8 |  | 99.8 | 103.2 | 103.2 |  | 453.9 | 419.4175 | 419.4175 |  | 80.95 | 74.4 | 74.4 |  | 49.45 | 54.25 | 54.25 |  | 77.1 | 84 | 84 |  | 401.1 | 419.4175 | 419.4175 |  | 157.35 | 152.5734 | 152.5734 |  | 188.1 | 186.8385 | 186.8385 |  | 395 | 296.4164 | 278.227 |  | 1047.9 | 926.6932 | 835.6205 |  | 69.45 | 36 | 36 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.5 | 57.6 | 57.6 |  | 61.2 | 67.2 | 67.2 |  | 155.65 | 159.8953 | 159.8952 |  | 56.1 | 36 | 36 |  | 355.8 | 356.9181 | 373.4024 |  | 23.6 | 22.195 | 22.195 |  | 4.15 | 9.6 | 9.6 |  | 118.3 | 112.8 | 112.8 |  | 47.55 | 57.6 | 57.6 |  | 85.25 | 84 | 84 |  | 120.75 | 120 | 120 |  | 69.35 | 0 | 55 |  | 286.05 | 375.5765 | 381.2255 |  | 525.45 | 709.2004 | 819.782 |  | 351.65 | 340.6721 | 340.6721 |  | 868.605 | 1049.8384 | 849.262 |  | 1526.765 | 1576.2645 | 1353.129 |  | 145.9844 | 53.1295 | 53.1295 |  | 45.2561 | 41.2875 | 41.2875 |  | 158.95 | 132 | 132 |  | 81.65 | 67.2 | 67.2 |  | 181.15 | 187.2 | 187.2 |  | 109.4 | 96 | 96 |  | 121.25 | 96 | 96 |  | 125.25 | 96 | 96 |  | 87.15 | 122.2975 | 117.6035 |  | 2522.05 | 2190.698 | 2190.698 |  | 134.2 | 141.1177 | 141.1177 |  | 1432.4 | 1384.1859 | 1384.1859 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 755.75 | 776.0177 | 889.5 |  | 756.55 | 802.9598 | 940.5 |  | 1053.15 | 1037.73 | 1037.7299 |  | 135.9 | 139.3375 | 139.3375 |  | 172.5 | 172.8 | 172.8 |  | 131.3 | 0 | 101.4563 |  | 219.7 | 259.2 | 259.2 |  | 687.4 | 696 | 696 |  | 726.7 | 696 | 696 |  | 359.15 | 336 | 336 |  | 445.05 | 489.36 | 489.36 |  | 186.85 | 177.84 | 177.84 |  | 262.22 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8021442 y resultó S/. 74214 (0.93% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 10 | 7947228.1441 | 8520846.9241 | -6.732%
JUE 11 | 8600846.6872 | 8636563.0219 | -0.4135%
VIE 12 | 8364167.4276 | 8682857.8771 | -3.67%
SAB 13 | 7046337.4538 | 7842719.8143 | -10.15%
DOM 14 | 6683607.1834 | 7076003.3686 | -5.545%
LUN 15 | 7951593.788 | 8154364.8938 | -2.487%
MAR 16 | 7860454.4816 | 8908892.5729 | -11.77%
MIE 17 | 8021442.1476 | 8877190.9833 | -9.64%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/09/2025 23:58:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD3 | MOLLENDO 123 - D2 | 17/09/2025 18:21:00 | 17/09/2025 19:27:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de operatividad para declarar su disponibilidad. 19:27 h queda disponible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 00:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 00:26:00 | 17/09/2025 08:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 08:02:00 | 17/09/2025 08:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 08:40:00 | 17/09/2025 09:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 09:30:00 | 17/09/2025 12:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 12:18:00 | 17/09/2025 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 13:32:00 | 17/09/2025 14:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 17/09/2025 14:13:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 17/09/2025 10:03:00 | 17/09/2025 11:00:00 | 17/09/2025 09:57:00 | 17/09/2025 10:59:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Prueba de operatividad del grupo G10 con 1.8 MW luego de culminar su mantenimiento.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:54 h, S/C generar a 800 MW . A las 11:29 h, S/C generar a máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 11:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 11:16:00 | 17/09/2025 16:23:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 16:23:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 17/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 00:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 00:26:00 | 17/09/2025 07:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 07:08:00 | 17/09/2025 08:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 08:41:00 | 17/09/2025 11:28:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 11:28:00 | 17/09/2025 12:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 12:54:00 | 17/09/2025 13:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 13:24:00 | 17/09/2025 14:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 17/09/2025 14:20:00 | 18/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0098 | 1 | 20.64 | 0 | 1 | 20.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.812 | 1 | 18.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5072 | 1 | 0 | 11.6065 | 1 | 0 | 17.2037 | 1 | 0 | 14.9572 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 20.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.64 | 0 | 1 | 20.64 | 0 | 1 | 14.2896 | 0 | 1 | 14.1971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.8442 | 0 | 1 | 18.5023 | 0 | 1 | 20.6388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0002 | 1 | 15.2705 | 0 | 1 | 20.6398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6699 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.604 | 1 | 6.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5024 | 1 | 0 | 3.8688 | 1 | 0 | 5.7346 | 1 | 0 | 4.9857 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 4.7632 | 0 | 1 | 4.7324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9481 | 0 | 1 | 6.1674 | 0 | 1 | 6.8796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0001 | 1 | 5.0902 | 0 | 1 | 6.8799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6699 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.604 | 1 | 6.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5024 | 1 | 0 | 3.8688 | 1 | 0 | 5.7346 | 1 | 0 | 4.9857 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 4.7632 | 0 | 1 | 4.7324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9481 | 0 | 1 | 6.1674 | 0 | 1 | 6.8796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0001 | 1 | 5.0902 | 0 | 1 | 6.8799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6699 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.604 | 1 | 6.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5024 | 1 | 0 | 3.8688 | 1 | 0 | 5.7346 | 1 | 0 | 4.9857 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 1 | 4.7632 | 0 | 1 | 4.7324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9481 | 0 | 1 | 6.1674 | 0 | 1 | 6.8796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0001 | 1 | 5.0902 | 0 | 1 | 6.8799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5432 | 1 | 0 | 7.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 44.7251 | 0 | 1 | 39.9815 | 0 | 1 | 0 | 11.545 | 1 | 41.3055 | 0 | 1 | 37.36 | 19.8648 | 1 | 37.36 | 0 | 1 | 40.2666 | 0 | 1 | 53.6158 | 0 | 1 | 47.163 | 0 | 1 | 40.669 | 0 | 1 | 48.6244 | 0 | 1 | 59.2426 | 0 | 1 | 36.8926 | 20.3046 | 1 | 0 | 45.6824 | 1 | 38.1213 | 10.5447 | 1 | 23.1683 | 32.9572 | 1 | 11.5888 | 42.729 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.0402 | 1 | 0 | 55.6136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.0007 | 1 | 0 | 36.3648 | 1 | 0 | 48.771 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 26.5834 | 1 | 0 | 23.2974 | 1 | 0 | 40.6235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4418 | 1 | 8.1116 | 40.5175 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 27.6101 | 27.5406
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 44.7251 | 0 | 1 | 39.9815 | 0 | 1 | 0 | 11.545 | 1 | 41.3055 | 0 | 1 | 37.36 | 19.8648 | 1 | 37.36 | 0 | 1 | 40.2666 | 0 | 1 | 53.6158 | 0 | 1 | 47.163 | 0 | 1 | 40.669 | 0 | 1 | 48.6244 | 0 | 1 | 59.2426 | 0 | 1 | 36.8926 | 20.3046 | 1 | 0 | 45.6824 | 1 | 38.1213 | 10.5447 | 1 | 23.1683 | 32.9572 | 1 | 11.5888 | 42.729 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.0402 | 1 | 0 | 55.6136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.0007 | 1 | 0 | 36.3648 | 1 | 0 | 48.771 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 26.5834 | 1 | 0 | 23.2974 | 1 | 0 | 40.6235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4418 | 1 | 8.1116 | 40.5175 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 27.6101 | 27.5406
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 28.761 | 70 | 1 | 58.1782 | 61.5451 | 1 | 58.578 | 69.9999 | 1 | 39.0722 | 45.4797 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 69.9999 | 1 | 39.2625 | 69.9999 | 1 | 0 | 69.9999 | 1 | 15.9958 | 70 | 1 | 38.7125 | 69.9999 | 1 | 16.5679 | 69.9999 | 1 | 0 | 69.9999 | 1 | 21.109 | 69.9999 | 1 | 6.0001 | 84.4141 | 1 | 47.8245 | 90 | 1 | 47.4643 | 85.5875 | 1 | 76.823 | 75.8157 | 1 | 0 | 90 | 1 | 47.7629 | 73.3222 | 1 | 80.3354 | 83.341 | 1 | 77.0641 | 85.5875 | 1 | 78.0315 | 38.9087 | 1 | 46.1782 | 22.9699 | 1 | 45.8234 | 21.3685 | 1 | 47.7629 | 88.2638 | 1 | 68.0163 | 45.3064 | 1 | 40 | 52.7904 | 1 | 40 | 52.7904 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 6 | 85.1714 | 1 | 0 | 91.321 | 1 | 9.553 | 78.7212 | 1 | 6 | 83.8681 | 1 | 49.6981 | 82.3917 | 1 | 47.9676 | 76.1126 | 1 | 63.8879 | 79.1188 | 1 | 28.6817 | 89.0909 | 1 | 0 | 90.916 | 1 | 44.0643 | 93.5414 | 1 | 0 | 100.6459 | 1 | 22.2643 | 93.2038 | 1 | 0 | 94.6878 | 1 | 0 | 119.9997 | 1 | 51.9551 | 74.799 | 1 | 61.0559 | 73.562 | 1 | 42.5445 | 67.0416 | 1 | 6.0011 | 84.4112 | 1 | 0 | 90.5627
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 19.7614 | 1 | 0 | 23.1521 | 1 | 29.289 | 14.7245 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 23.3365 | 1 | 0 | 23.3365 | 1 | 39.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.1385 | 1 | 0 | 34.8612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 41.2349 | 0 | 1 | 38.532 | 0 | 1 | 0 | 38.9087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.8234 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 34.0082 | 0 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 9.553 | 34.8239 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 24.849 | 19.7511 | 1 | 0 | 42.6749 | 1 | 16.0436 | 19.8968 | 1 | 28.6817 | 14.3736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.9776 | 12.5435 | 1 | 0 | 26.3613 | 1 | 0 | 39.6559 | 1 | 6.0011 | 39.328 | 1 | 0 | 45.4791
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 19.6783 | 1 | 0 | 23.0563 | 1 | 0 | 40.5508 | 1 | 39.0722 | 0 | 1 | 0 | 23.2383 | 1 | 0 | 23.2383 | 1 | 0 | 34.7069 | 1 | 0 | 34.7069 | 1 | 15.9958 | 26.8615 | 1 | 38.7125 | 0 | 1 | 16.5679 | 26.409 | 1 | 0 | 34.7069 | 1 | 21.109 | 24.159 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 34.1486 | 1 | 0 | 42.4199 | 1 | 37.9681 | 0 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 36.3425 | 1 | 19.3443 | 21.6762 | 1 | 0 | 42.4199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9699 | 1 | 0 | 10.6826 | 1 | 0 | 43.7541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.8973 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 0 | 42.8894 | 1 | 38.6149 | 0 | 1 | 15.7572 | 19.4285 | 1 | 0 | 37.0308 | 1 | 0 | 45.0794 | 1 | 0 | 45.082 | 1 | 0 | 33.2804 | 1 | 11.0968 | 27.0062 | 1 | 0 | 31.3216 | 1 | 0 | 39.692 | 1 | 0 | 24.681 | 1 | 20.0046 | 15.5667 | 1 | 29.3618 | 0 | 1 | 0 | 45.0832 | 1 | 0 | 45.0836
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 28.761 | 10.835 | 1 | 23.04 | 15.3367 | 1 | 29.289 | 14.7245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.4252 | 1 | 0 | 23.4252 | 1 | 0 | 35.293 | 1 | 0 | 35.293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1387 | 1 | 0 | 43.591 | 1 | 0 | 35.293 | 1 | 0 | 45.8409 | 1 | 6.0001 | 39.33 | 1 | 0 | 34.8121 | 1 | 0 | 43.1676 | 1 | 0 | 38.0669 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 36.9797 | 1 | 19.7562 | 22.1685 | 1 | 0 | 43.1676 | 1 | 39.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.5097 | 1 | 34.0082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0436 | 19.8968 | 1 | 0 | 37.6865 | 1 | 0 | 45.8366 | 1 | 22.0321 | 24.2297 | 1 | 0 | 33.9027 | 1 | 0 | 38.3937 | 1 | 0 | 31.8805 | 1 | 0 | 40.4062 | 1 | 0 | 25.0309 | 1 | 20.5257 | 15.817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 19.7252 | 1 | 35.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.8549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4963 | 1 | 38.532 | 0 | 1 | 39.0158 | 0 | 1 | 46.1782 | 0 | 1 | 0 | 10.686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 40 | 7.3107 | 1 | 40 | 7.3107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.849 | 19.7512 | 1 | 9.3526 | 33.4378 | 1 | 16.0436 | 19.8968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0321 | 24.2297 | 1 | 0 | 33.4629 | 1 | 11.1675 | 27.804 | 1 | 0 | 31.4856 | 1 | 0 | 39.9016 | 1 | 25.9776 | 12.5435 | 1 | 20.5257 | 15.817 | 1 | 13.1827 | 27.3857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.4728 | 18 | 1 | 9.4161 | 18 | 1 | 9.8768 | 18 | 1 | 9.3443 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3968 | 18 | 1 | 10.0433 | 18 | 1 | 9.5572 | 18 | 1 | 9.3937 | 18 | 1 | 9.6221 | 18 | 1 | 11.9822 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 10.8578 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.6398 | 18 | 1 | 9.6793 | 18 | 1 | 10.3752 | 17.3788 | 1 | 10.3459 | 16.2172 | 1 | 12 | 16.9905 | 1 | 9.4264 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.0614 | 18 | 1 | 9.6431 | 18 | 1 | 9.3565 | 18 | 1 | 9.4927 | 0 | 1 | 9.4141 | 18 | 1 | 10.0684 | 18 | 1 | 10.233 | 15.232 | 1 | 9.5947 | 12.9321 | 1 | 9.5315 | 17.9983 | 1 | 10.6716 | 17.9911 | 1 | 11.9977 | 17.9978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7464 | 1 | 9.6803 | 14.0204 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 9.5313 | 13.1048 | 1 | 9.3986 | 13.5569 | 1 | 10.631 | 13.6519 | 1 | 9.9735 | 17.999 | 1 | 10.1697 | 17.9997
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.4728 | 18 | 1 | 9.4161 | 18 | 1 | 9.8768 | 18 | 1 | 9.3443 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3968 | 18 | 1 | 10.0433 | 18 | 1 | 9.5572 | 18 | 1 | 9.3937 | 18 | 1 | 9.6221 | 18 | 1 | 11.9822 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 10.8578 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.6398 | 18 | 1 | 9.6793 | 18 | 1 | 10.3752 | 17.3788 | 1 | 10.3459 | 16.2172 | 1 | 12 | 16.9905 | 1 | 9.4264 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.0614 | 18 | 1 | 9.6431 | 18 | 1 | 9.3565 | 18 | 1 | 9.4927 | 0 | 1 | 9.4141 | 18 | 1 | 10.0684 | 18 | 1 | 10.233 | 15.232 | 1 | 9.5947 | 12.9321 | 1 | 9.5315 | 17.9983 | 1 | 10.6716 | 17.9911 | 1 | 11.9977 | 17.9978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7464 | 1 | 9.6803 | 14.0204 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 9.5313 | 13.1048 | 1 | 9.3986 | 13.5569 | 1 | 10.631 | 13.6519 | 1 | 9.9735 | 17.999 | 1 | 10.1697 | 17.9997
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 95.0411 | 0 | 1 | 70.4242 | 0 | 1 | 109.5452 | 0 | 1 | 88.278 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 89.0741 | 0 | 1 | 114.3409 | 0 | 1 | 105.284 | 0 | 1 | 89.2249 | 0 | 1 | 103.1855 | 0 | 1 | 106.7752 | 0 | 1 | 119.9992 | 0 | 1 | 118.2257 | 0 | 1 | 98.0542 | 0 | 1 | 119.3674 | 0 | 1 | 101.5882 | 0 | 1 | 113.7362 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.6646 | 0 | 1 | 103.2961 | 0 | 1 | 102.2892 | 0 | 1 | 115.4466 | 0 | 1 | 115.8307 | 0 | 1 | 91.5971 | 0 | 1 | 94.5573 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 95.3106 | 0 | 1 | 93.807 | 0 | 1 | 93.5556 | 0 | 1 | 72.26 | 0 | 1 | 113.7994 | 0 | 1 | 98.5174 | 0 | 1 | 98.5646 | 0 | 1 | 117.3887 | 0 | 1 | 40.7186 | 0 | 1 | 57.6406 | 0 | 1 | 101.9101 | 0 | 1 | 102.5945 | 0 | 1 | 75.794 | 0 | 1 | 81.0823 | 0 | 1 | 74.2242 | 0 | 1 | 116.7128 | 0 | 1 | 111.9308 | 0 | 1 | 114.4608 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 95.0411 | 0 | 1 | 70.4242 | 0 | 1 | 109.5452 | 0 | 1 | 88.278 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 89.0741 | 0 | 1 | 114.3409 | 0 | 1 | 105.284 | 0 | 1 | 89.2249 | 0 | 1 | 103.1855 | 0 | 1 | 106.7752 | 0 | 1 | 119.9992 | 0 | 1 | 118.2257 | 0 | 1 | 98.0542 | 0 | 1 | 119.3674 | 0 | 1 | 101.5882 | 0 | 1 | 113.7362 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.6646 | 0 | 1 | 103.2961 | 0 | 1 | 102.2892 | 0 | 1 | 115.4466 | 0 | 1 | 115.8307 | 0 | 1 | 91.5971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 95.3106 | 0 | 1 | 93.807 | 0 | 1 | 93.5556 | 0 | 1 | 72.26 | 0 | 1 | 113.7994 | 0 | 1 | 98.5174 | 0 | 1 | 98.5646 | 0 | 1 | 117.3887 | 0 | 1 | 40.7186 | 0 | 1 | 57.6406 | 0 | 1 | 101.9101 | 0 | 1 | 102.5945 | 0 | 1 | 75.794 | 0 | 1 | 81.0823 | 0 | 1 | 74.2242 | 0 | 1 | 116.7128 | 0 | 1 | 111.9308 | 0 | 1 | 114.4608 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94.5573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 82.5107 | 1 | 0 | 58.1352 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 86.0002 | 1 | 0 | 86.0002 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 78.0003 | 1 | 0 | 77.8836 | 1 | 36.0489 | 48.9036 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 64.2638 | 23.0428 | 1 | 22.2371 | 62.6214 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.6413 | 1 | 0 | 86.0679 | 1 | 0 | 84.5662 | 1 | 0 | 85.7457 | 1 | 0 | 73.6929 | 1 | 0 | 83.8448 | 1 | 0 | 71.4386 | 1 | 22.2986 | 50.0703 | 1 | 0 | 81.8286 | 1 | 53.0433 | 24.229 | 1 | 31.1402 | 48.8288 | 1 | 48.1554 | 31.6819 | 1 | 39.9736 | 44.0249 | 1 | 0 | 59.1162 | 1 | 0 | 58.3257 | 1 | 6.0018 | 77.9092 | 1 | 7.5688 | 76.0924 | 1 | 42.5806 | 43.4608 | 1 | 82.3598 | 6.0005 | 1 | 35.8256 | 42.0496 | 1 | 32.4547 | 46.2918 | 1 | 51.5664 | 35.0003 | 1 | 17.4313 | 52.6929 | 1 | 27.3206 | 47.3185 | 1 | 0 | 72.789 | 1 | 50.0945 | 34.1398 | 1 | 25.7594 | 57.897
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 82.5107 | 1 | 0 | 58.1352 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 86.0002 | 1 | 0 | 86.0002 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 78.0002 | 1 | 0 | 78.0003 | 1 | 0 | 77.8836 | 1 | 36.0489 | 48.9036 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 64.2638 | 23.0428 | 1 | 22.2371 | 62.6214 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.6413 | 1 | 0 | 86.0679 | 1 | 0 | 84.5662 | 1 | 0 | 85.7457 | 1 | 0 | 73.6929 | 1 | 0 | 83.8448 | 1 | 0 | 71.4386 | 1 | 22.2986 | 50.0703 | 1 | 0 | 81.8286 | 1 | 53.0433 | 24.229 | 1 | 31.1402 | 48.8288 | 1 | 48.1554 | 31.6819 | 1 | 39.9736 | 44.0249 | 1 | 0 | 59.1162 | 1 | 0 | 58.3257 | 1 | 6.0018 | 77.9092 | 1 | 7.5688 | 76.0924 | 1 | 42.5806 | 43.4608 | 1 | 82.3598 | 6.0005 | 1 | 35.8256 | 42.0496 | 1 | 32.4547 | 46.2918 | 1 | 51.5664 | 35.0003 | 1 | 17.4313 | 52.6929 | 1 | 27.3206 | 47.3185 | 1 | 0 | 72.789 | 1 | 50.0945 | 34.1398 | 1 | 25.7594 | 57.897
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 15.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.81 | 6 | 1 | 14.8749 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.2417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.3761 | 6.0017 | 1 | 17.8686 | 6.0005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4034 | 1 | 6.0007 | 14.1209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 15.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.81 | 6 | 1 | 14.8749 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.2417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.3761 | 6.0017 | 1 | 17.8686 | 6.0005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4034 | 1 | 6.0007 | 14.1209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 172.0000 | 191.0001 |  | 171.9999 | 191.0001 |  | 172.0000 | 191.0000 |  | 160.0000 | 155.0000 |  | 160.0000 | 155.0000 |  | 160.0000 | 155.0000 |  | 160.0000 | 155.0000 |  | 159.9999 | 155.0000 |  | 160.0000 | 155.0001 |  | 178.0000 | 194.0001 |  | 177.9999 | 194.0000 |  | 177.9999 | 194.0000 |  | 178.0000 | 194.0000
COMENTARIOS | [16 empty] | C.H. Cahua no dio RSF por bajo recurso hídrico en bocatoma |  |  | C.H. Cahua no dio RSF por bajo recurso hídrico en bocatoma | [8 empty] | C.H. Cahua no dio RSF por bajo recurso hídrico en bocatoma |  |  | C.H. Cahua no dio RSF por bajo recurso hídrico en bocatoma |  |  | C.H. Cahua no dio RSF por bajo recurso hídrico en bocatoma |  |  | C.H. Cahua no dio RSF por bajo recurso hídrico en bocatoma |  |  | C.H. Cahua no dio RSF por bajo recurso hídrico en bocatoma |  |  | C.H. Cahua no dio RSF por bajo recurso hídrico en bocatoma |  |  | G1 y G4 de la C.H. Huinco no reguló. |  |  | G1 y G4 de la C.H. Huinco no reguló. | [20 empty] | C.H. Cahua no reguló |  |  | C.H. Cahua no reguló

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
17/09/2025 | 00:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 01:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 01:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 02:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 02:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 03:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 03:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 04:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 04:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 05:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 05:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 06:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 06:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 07:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 07:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 08:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 08:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 09:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 09:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 10:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 10:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 11:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 11:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 12:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 12:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 13:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 13:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 14:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 14:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 15:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 15:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 16:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 16:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 17:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 17:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 18:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 18:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 19:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 19:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 20:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 20:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 21:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 21:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 22:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 22:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 23:00 | 0 | 0
17/09/2025 | 23:30 | 0 | 0
17/09/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las centrales de ENGIE ; KALLPA ; C.H. Anashironi y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 17 de Setiembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe