## EVENTOS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC | SVC-01 | 20/09/2025 18:23:00 | 20/09/2025 21:01:00 | DESCONEXIÓN DEL SVC-01 DE LA S.E. MIGUEL GRAU |  | NO | 500
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 20/09/2025 18:19:00 | 21/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 20/09/2025 23:56:00 | 20/09/2025 23:56:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. MANTA POR FALLA |  | NO | 6.3
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | LINEA DE TRANSMISION | L-2234 | 20/09/2025 04:43:00 | 20/09/2025 06:33:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2234 (TRUJILLO NORTE - GUADALUPE) DE 220 KV POR FALLA |  | SI | 220
EVENTO | TRANSMANTARO | SOCABAYA | SUBESTACION | S.E. | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 01:01:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. SOCABAYA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | SOCABAYA | SUBESTACION | S.E. | 20/09/2025 08:53:00 | 21/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. SOCABAYA |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 20 de Setiembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.7 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
20/09/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 20/09/2025 06:23 | 20/09/2025 15:28 | Inspeccion preventiva anual. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 20/09/2025 09:24 | 21/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE A SOLICITUD DE ENGIE, DEBIDO A MANTENIMIENTO DE LA CELDA CL-2277. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13103 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparacion integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17493 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G2 | 20/09/2025 09:03 | 20/09/2025 10:48 | Mantenimiento correctivo de emergencia por falla en el sensor de vibraciones UG2 | 6.6 | F | F/S | N | CORR. | 17494 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION. | 42 | P | F/S | N | CORR. | 108 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | SS.EE. | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA 87B EN LA SE ALIPIO ROSALES 220KV (QUEDAN LOS LINK DE DISPAROS ABIERTOS) REVISION DEL EQUIPO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 24127 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_B_220 kV | 20/09/2025 08:54 | 20/09/2025 18:04 | A solicitud de CTRT, indisponibilidad de barra B y bahia L-2280 para Pruebas de diferencial de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24142 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2280 | 20/09/2025 08:54 | 20/09/2025 18:04 | A solicitud de CTRT, indisponibilidad de barra B y bahia L-2280 para Pruebas de diferencial de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24131 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | TR-2306 | 20/09/2025 07:00 | 20/09/2025 17:00 | Pruebas de Puesta en Servicio proyecto Subestacion Nueva Tumbes. Prueba de diferencial de barra. Se requiere indisponibilidad de la barra B 220 kV de SE Alipio Rosales 07:00-17:00 hrs | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26657 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 20/09/2025 11:50 | 21/09/2025 00:00 | ENERGIZACION POR INSPECCION DE EFLUVIOS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 20/09/2025 09:58 | 20/09/2025 18:05 | EPEyR GD2 operando con combustible diesel de la C.T. Mollendo | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 20/09/2025 18:38 | 20/09/2025 19:26 | EPEyR GD2 operando con combustible diesel de la C.T. Mollendo | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 | SS.EE. | 2025-09-20 07:50 | 2025-09-20 10:10 | Mantenimiento de RTUs de SE. Aricota 2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1708 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Transformador fuera de servicio por mantenimiento correctivo - PAUWLES | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTRO DUNAS | ICA-NORTE | INT-001 | 20/09/2025 07:00 | 20/09/2025 14:56 | Desconexion programada de la linea 60kV L-6615 (SET Luren - SET Ica Norte) sin interrupcion de suministro por ser enlace, para mantenimiento preventivo, en el periodo de 07:00 a 15:00 horas, seguridad para realizar Poda de arboles. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10453 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 20/09/2025 00:04 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 20/09/2025 07:00 | 20/09/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BA?OS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Inspeccion del sistema de conduccion (canal / tunel) de la CH Rucuy, Mantenimiento mayor de los componentes del G1 de la CH Rucuy y Mantenimiento mayor de los componentes del G2 de la CH Rucuy. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/09/2025 08:32 | 20/09/2025 17:00 | LINEA DE TRANSMISION INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN CL-2151 SE PARAGSHA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14969 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 20/09/2025 07:31 | 20/09/2025 17:37 | F/S POR MANTENIMIENTO BARRA 138KV | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PIEDRA BLANCA | CL-1142 | 20/09/2025 07:41 | 20/09/2025 17:08 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA CL-1142 | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 14321 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PIEDRA BLANCA | BARRA138KV | 20/09/2025 07:44 | 20/09/2025 17:08 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BARRA 138KV | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 3638 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/09/2025 12:07 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD TG6 POR FUGA DE AIRE CALIENTE A TRAVES DE LINEA DE DESCARGA DEL COMPRESOR. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE EN MODO GAS - DISPONIBLE EN MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/09/2025 08:00 | 20/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/09/2025 08:00 | 20/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CL-2277 | 20/09/2025 08:27 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUBESTACION EXTERNA CELDA 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24757 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA - KIMAN AYLLU | L-2277 | 20/09/2025 08:27 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO LINEA QUITARACSA - KIMAN AYLLU L-2277 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14446 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 20/09/2025 09:25 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG1. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 20/09/2025 09:25 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG1 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 20/09/2025 09:25 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG1. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | La C.T. Refineria Talara no operara debido a una falta de suministro de recurso agua de mar (refrigeracion) por parte de Petroperu segun lo informado en cartas TAL-GMOP-CAR-CO-074 y EPT4-0081-2025. | 60 | P | F/S | N | OTROS | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE | SE TNOE | 20/09/2025 06:00 | 20/09/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE EQUIPOS EN 138KV EN SET NOROESTE, INCLUYE AISLADORES DE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE TENSION, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y AISLADORES DE LA BARRA EN 138KV, NO GENERA INTERRUPCION, YA SE HA REALIZADO EN OCASIONES ANTERIORES CON PERSONAL ESPECIALIZADO, LA LT L-1150 SE ENCUENTRA ANILLADO POR LA L-1139 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13892 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 20/09/2025 06:00 | 20/09/2025 14:00 | MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADO DE LA LT 138KV L-1150, NO GENERA INTERRUPCION DE SUMINISTROS, SE REALIZARA CON PERSONAL Y EMPRESA ESPECIALIZADA EN DICHA ACTIVIDAD | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18047 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 20/09/2025 08:00 | 20/09/2025 18:45 | Revision de cableados en gabinete LCU | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | BARRA 60KV: PROTECCION 87B DESHABILITADO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10555 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 20/09/2025 07:25 | 20/09/2025 17:23 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | ACOPLE 220 | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 12:30 | Mantenimiento y control de equipos Limpieza de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19844 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | BARRA B 220 kV | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 12:30 | Mantenimiento y control de equipos Limpieza de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17751 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | TR-2 | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 17:11 | Mantenimiento y control de equipos Limpieza de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19842 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | ACOPLE 220 | 20/09/2025 12:30 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento y control de equipos Limpieza de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19844 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | BARRA A 220 kV | 20/09/2025 12:30 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento y control de equipos Limpieza de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17750 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga Ampliacion del 01 de Setiembre 2025 (nuevo inicio) al 30 de Setiembre 2025 (fin) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCION DEL GENERADOR | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 20/09/2025 06:02 | 21/09/2025 00:00 | REEMPLAZO DE INSTRUMENTACION GENERADOR ( CAUDALIMETROS) | 23 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 20/09/2025 06:02 | 20/09/2025 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR CALLAHUANCA | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 20/09/2025 10:45 | 20/09/2025 11:04 | PRUEBAS OPERATIVAS UTI5 CON DB5 PREVIOS A PRUEBAS DE ENSAYO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 20/09/2025 00:07 | 20/09/2025 00:22 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 20/09/2025 00:07 | 20/09/2025 00:22 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
POMACOCHA POWER | POMACOCHA - TOROMOCHO | L-2284 | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 11:22 | Mantenimiento e inspeccion de aisladores L- 2284 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13695 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AYAVIRI | SS.EE. | 20/09/2025 12:20 | 20/09/2025 19:20 | REVISION DE SE?ALES INVALIDAS Y REVISION DEL AJUSTE DE BANDA MUERTA, REVISAR SUPERVISION NIVEL 2 DEL T102-201. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION AL REINICIAR RTU. (R0121698) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1421 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CAMBIO RELES PT1 Y PT2, SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION. (R0107442) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 20/09/2025 09:07 | 20/09/2025 20:10 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE AT11-211 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 20/09/2025 09:07 | 20/09/2025 20:10 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, TRABAJOS PREVIOS. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO Y FUSIONADO DE CABLE DE FO. INSTALACION DE SWITCHES, GPS, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS TABLEROS DE SSAA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119623) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA - CANTERA | L-2207 | 20/09/2025 10:55 | 20/09/2025 17:30 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO TRAMO T1. (R0120850) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 742 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B SE ENCUENTRA BLOQUEADA EN LA UNIDAD CENTRAL. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIEDRA BLANCA-TINGO MARIA | L-1142 | 20/09/2025 07:00 | 20/09/2025 17:00 | A SOLICITUD DE EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13596 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2295 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR SECCIONADOR SB-2845 INDISPONIBLE, DESCALIBRADO EN LAS 3 FASES. INDISPONE LIBERACION BARRA “A” 220KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 878 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE + 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA A 220kV | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3259 DE LA CL-2249, SE ENCUENTRA DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA B 60 kV | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 60 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-6297 DE LA CL-6664, INDISPONIBLE PARA APERTURA, MOTOR QUEMADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19799 | T
SINERSA | CHANCAY | GH1 | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 19:00 | Inspeccion y/o mantenimiento de Turbina, Rodete, inyector, deflector, HPU, caja de turbina, valvula esferica, valvula by-pass, panel de agua y panel de aceite, generador,LPU, cojinetes y freno. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16278 | G
SINERSA | CHANCAY | GH2 | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 19:00 | inspeccion y/o mantenimiento de Turbina, Rodete, inyector, deflector, HPU, caja de turbina, valvula esferica, valvula by-pass, panel de agua y panel de aceite, generador,LPU, cojinetes y freno. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16279 | G
SINERSA | CHANCAY | TOMA COMÚN_EH | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento de Compuertas y rejillas en Bocatoma, Inspeccion de compuertas y naves del Desarenador, inspeccion y limpieza de tuneles, ductos y trampas de rocas, inspeccion y mantenimiento de sensores de caudal y nivel de entrada y salida de casa de maquina,CDC, Bocatoma y Desarenador. | 18 | P | F/S | N | PREV. | 16361 | T
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 20/09/2025 09:09 | 21/09/2025 00:00 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - ELECTROSUR | L-1391 | 20/09/2025 09:11 | 20/09/2025 11:05 | Desconexion de la linea L-1391 para desenergizar el transformador RT2 y la derivacion L-1385/R, previo a la realizacion de su mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14010 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 20/09/2025 09:09 | 21/09/2025 00:00 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dique de bocatoma Cahua | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento mayor G2, Inspeccion de cojinetes | 89.9 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCION SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | G1 | 20/09/2025 09:40 | 20/09/2025 12:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG1 | 1.92 | P | F/S | N | PREV. | 10734 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Boroscopia TG1 | 296 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion de estado de estructuras y faja de servidumbre de la L-1156. Trabajo a nivel del suelo no requiere escalamiento ni corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | SS.EE. | 20/09/2025 08:00 | 20/09/2025 17:20 | RGAR_CHN_LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES SAS: VERIFICACION DE REDUNDANCIA DE MEDIDAS DEL AT131-261, VERIFICACION DE REDUNDANCIA DEL COMANDO DE TAPCOM. SE REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE TAP (SUBIR/BAJAR 1 POSICION) PARA VERIFICACION. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0121777) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22975 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2051 | 20/09/2025 08:51 | 20/09/2025 14:14 | REVISION Y PRUEBAS DE DISPARO DE RELES DE PROTECCION DE LA CELDA. (R0120917) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10584 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Reactor la Niña | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Esquema Reactor La Ni?a deshabilitado acorde a lo informado por Transmantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25036 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B1_220KV | 20/09/2025 06:30 | 20/09/2025 11:30 | A SOLICITUD DE TESUR: POR TRABAJOS EN LA CELDA CL-2022 SE REQUIERE INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 1 (FUERA DE SERVICIO) PROPIEDAD DE TRANSMANTARO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1496 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B2_220KV | 20/09/2025 11:30 | 20/09/2025 15:30 | A SOLICITUD DE TESUR: POR TRABAJOS EN LA CELDA CL-2022 SE REQUIERE INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 2 (FUERA DE SERVICIO) PROPIEDAD DE TRANSMANTARO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1497 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | SOCABAYA | CL-2022 | 20/09/2025 07:49 | 20/09/2025 15:39 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13844 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA NUEVA | CL-2022 | 20/09/2025 07:49 | 20/09/2025 15:39 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13842 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA NUEVA | TINTA220A | 20/09/2025 08:08 | 20/09/2025 11:53 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13850 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA NUEVA | TINTA220B | 20/09/2025 12:17 | 20/09/2025 15:42 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13851 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA NUEVA - SOCABAYA | L-2022 | 20/09/2025 07:49 | 20/09/2025 15:39 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES, REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA E INSTALACION DE SALVAPAJAROS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13837 | T

## INGRESO OC
sábado, 20 de Setiembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 20 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/09/2025 | 00:30 | 134.4 | 441.9 | 143.8 |  |  | 0 | 77.4 |  |  | 189.5 | 209.1 | 212.2 | 289.4 | 217 | 111.7 | 298.2 | 2.8 |  |  |  |  | 121.9 | 5.4 | 5.8 |  | 6.8 | 10.8 | 48.7 |  |  | 0 |  | 58.8 | 194.3 |  |  |  | 6.5 | 161.7 | 24 | 45.2 |  | 18 | 9.7 | 63.5 | 179.1 | 179.6 | 184.3 | 70.4 | 7.4 | 9.1 | 17.2 |  | 2 | 15.6 | 19.7 |  |  | 52 |  |  | 47.3 |  |  |  | 54.1 | 179 | 176.1 | 210.8 | 274.1 | 76.7 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 145.1 | 68.5 | 61.8 | 65.3 | 29.4 |  | 0 |  | 147.7 | 150.1 | 151 | [7 empty] | 0 | 83.2 | 0 | 1.9 | 0 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 3.8 | 19.8 | 3.1 | 6.4 | 3.5 | 16.7 | 0 | 0 | 25.4 | 78.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12.4 | 1 |  | 3.9 | 2.6 | 3.2 | 4.4 |  | 11.3 | 40.2 | 0 | 75.9 | 104.8 | 13.3 | 5.2 | 6.1 | 2.1 | 7.6 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.7 | 112 | 0 | 0 | 7.1 |  | 9.5 | 29.7 | 26.9 | 14.8 | 19 | 8.1 | 10.3 | 6614.3 | 17.1 | 7.948 | 6.1 | 6.2 | 27.2 | 18.9 | 5.5 | 6.3 | 95.248
20/09/2025 | 01:00 | 133.1 | 445.7 | 141.8 |  |  | 0 | 77.4 |  |  | 188.9 | 209.8 | 212.9 | 287.9 | 217 | 111.2 | 275.4 | 2.9 |  |  |  |  | 121.3 | 5.7 | 5.8 |  | 6.9 | 10.9 | 49.6 |  |  | 0 |  | 59.3 | 155.1 |  |  |  | 6.5 | 161.4 | 24.6 | 53.9 |  | 18.2 | 9.7 | 64.3 | 179 | 179.5 | 185.7 | 71.9 | 7.3 | 9 | 14.3 |  | 2 | 15.6 | 23 |  |  | 52.2 |  |  | 47 |  |  |  | 54.3 | 179.3 | 176.9 | 211.6 | 273.7 | 77 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 142.4 | 81.5 | 64 | 67.8 | 29.5 |  | 0 |  | 147.8 | 149.8 | 150.8 | [7 empty] | 0 | 92.9 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.2 | 19.8 | 3.1 | 8.5 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 28.3 | 76 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 11.3 | 1.1 |  | 3.9 | 2.5 | 3.3 | 4.7 |  | 8 | 43.7 | 0 | 54.9 | 75.3 | 9.7 | 4.7 | 6.1 | 2.1 | 7.6 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.2 | 119.6 | 0 | 0 | 7.1 |  | 9.3 | 29.2 | 26.9 | 15.7 | 19 | 9 | 10.8 | 6557 | 16.6 | 7.952 | 6.1 | 6.2 | 27.2 | 18.9 | 5.5 | 6.3 | 94.752
20/09/2025 | 01:30 | 31.7 | 454.8 | 143.2 |  |  | 0 | 77.6 |  |  | 189.9 | 209.1 | 211.8 | 285.9 | 216.9 | 111.8 | 279.1 | 3.1 |  |  |  |  | 122.1 | 6 | 5.8 |  | 6.8 | 10.9 | 51.1 |  |  | 0 |  | 60.8 | 137.3 |  |  |  | 6.5 | 162.1 | 25.9 | 52.4 |  | 18.2 | 9.7 | 60.8 | 183.9 | 184.4 | 184.8 | 72.2 | 7.6 | 9 | 24 |  | 2 | 0 | 30.9 |  |  | 53.5 |  |  | 46.6 |  |  |  | 55.7 | 180 | 177.7 | 210.7 | 273.2 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 140 | 82.3 | 65.1 | 68.5 | 30.1 |  | 0 |  | 146.6 | 148.6 | 149 | [7 empty] | 0 | 83 | 0 | 0.8 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.2 | 20.1 | 3.1 | 8.5 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 29.7 | 81.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 11.8 | 1 |  | 3.9 | 2.5 | 3.5 | 4.9 |  | 4.9 | 38.9 | 0 | 54 | 91.5 | 7.3 | 3.7 | 5.9 | 2.1 | 7.6 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.5 | 73.4 | 0 | 0 | 7.1 |  | 9.4 | 28.6 | 26.9 | 14.6 | 19 | 8.6 | 10.8 | 6401.9 | 16.5 | 7.954 | 6.1 | 6.2 | 27.2 | 18.9 | 5.4 | 6.2 | 94.454
20/09/2025 | 02:00 | 24.1 | 444.3 | 143 |  |  | 0 | 77.3 |  |  | 188.3 | 207.3 | 210.9 | 290.3 | 217.6 | 111.2 | 325 | 2.9 |  |  |  |  | 113.9 | 5.5 | 5.2 |  | 6.8 | 10.9 | 49.1 |  |  | 0 |  | 59 | 175.8 |  |  |  | 6.5 | 161.8 | 27.5 | 50.2 |  | 18.2 | 9.7 | 61.2 | 180 | 180 | 184.2 | 52.1 | 7.5 | 9 | 21 |  | 2 | 0 | 31.4 |  |  | 51.6 |  |  | 46.6 |  |  |  | 33.2 | 178.3 | 176.4 | 210.6 | 273.6 | 76.9 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 92.8 | 69.7 | 62.9 | 67.9 | 28.8 |  | 0 |  | 146.7 | 148.7 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 91 | 0 | 2.3 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 19.7 | 0 | 7.1 | 3.5 | 16.7 | 0 | 0 | 30.3 | 74.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12.1 | 1 |  | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 4.5 |  | 10.1 | 36.8 | 0 | 68.1 | 101.5 | 12.1 | 8.7 | 5.8 | 2.1 | 7.6 | 4 | 4.6 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.7 | 34.3 | 0 | 0 | 7.1 |  | 8.2 | 21.2 | 25.9 | 14.8 | 19.1 | 8.1 | 10.8 | 6265.6 | 16.3 | 7.958 | 6.1 | 6.2 | 27.2 | 18.9 | 5.4 | 6.2 | 94.258
20/09/2025 | 02:30 | 27.5 | 449.2 | 143.6 |  |  | 0 | 78.2 |  |  | 190 | 209.4 | 210.4 | 291.7 | 217.6 | 111.1 | 319.2 | 3 |  |  |  |  | 124.1 | 5.3 | 5 |  | 6.8 | 10.9 | 49.7 |  |  | 0 |  | 59.6 | 150.8 |  |  |  | 6.5 | 162.4 | 27.5 | 44.8 |  | 18.2 | 9.7 | 65.1 | 180.4 | 180.6 | 185.1 | 52.5 | 7.5 | 9 | 17.6 |  | 2 | 0 | 27.5 |  |  | 52.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 33.6 | 178.3 | 176 | 210.3 | 272.5 | 76.7 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 104.4 | 75 | 63.4 | 68.2 | 29.5 |  | 0 |  | 146.9 | 149.2 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 101.7 | 0 | 3.8 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.1 | 19.8 | 0.2 | 5.5 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 31.6 | 83.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12.1 | 1 |  | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 4.9 |  | 14.9 | 33.4 | 0 | 76.1 | 110.6 | 9.2 | 5 | 5.8 | 2.1 | 7.6 | 4 | 4.6 | 4.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31 | 36.8 | 0 | 0 | 7.1 |  | 8.4 | 29.2 | 26.9 | 15.3 | 19 | 8.3 | 11 | 6319.2 | 16.2 | 7.97 | 6.1 | 6.2 | 27.3 | 18.9 | 5.5 | 6.2 | 94.37
20/09/2025 | 03:00 | 26.2 | 449.5 | 143.5 |  |  | 0 | 76.6 |  |  | 188.6 | 208.9 | 212.5 | 289.6 | 217 | 111.3 | 313.9 | 2.9 |  |  |  |  | 120.9 | 5.3 | 4.8 |  | 6.9 | 10.9 | 49.3 |  |  | 0 |  | 60 | 59 |  |  |  | 6.5 | 161.6 | 27.2 | 5.2 |  | 18.2 | 9.7 | 62 | 180.7 | 180.7 | 184.2 | 53 | 7.5 | 9 | 17.7 |  | 2 | 0 | 19.9 |  |  | 52.6 |  |  | 47 |  |  |  | 33.4 | 178.3 | 176 | 211 | 272.8 | 76.8 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 99.1 | 78 | 63.5 | 68 | 29.6 |  | 0 |  | 147 | 149.2 | 150 | [7 empty] | 0 | 75.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4 |  | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.1 | 20 | 3.5 | 5.6 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 28.7 | 77.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12.3 | 1 |  | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 4.9 |  | 17.2 | 32.4 | 0 | 61.8 | 95 | 10 | 2.8 | 5.8 | 2.1 | 7.6 | 4 | 4.6 | 4.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.2 | 91.4 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 28.9 | 26.9 | 15.8 | 19 | 8.3 | 11 | 6189.6 | 17.3 | 7.965 | 6.1 | 6.2 | 27.3 | 18.9 | 5.5 | 6.3 | 95.565
20/09/2025 | 03:30 | 27.8 | 454.1 | 144.1 |  |  | 30 | 77.3 |  |  | 189 | 208.7 | 213 | 288.4 | 216.4 | 111.2 | 318.5 | 3 |  |  |  |  | 124.9 | 5.7 | 4.9 |  | 6.8 | 10.9 | 50.2 |  |  | 0 |  | 60.5 | 55.2 |  |  |  | 6.5 | 162.2 | 25.2 | 0 |  | 18.2 | 9.6 | 64.8 | 183 | 183.2 | 185.8 | 53.1 | 7.5 | 9 | 17.9 |  | 2 | 0 | 31.3 |  |  | 53.5 |  |  | 47 |  |  |  | 34.1 | 178.3 | 176.2 | 211.3 | 273.7 | 76.9 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 97 | 77.3 | 64 | 67.5 | 29.9 |  | 0 |  | 147.3 | 149.4 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 69.1 | 0 | 1.3 | 0 | 3.9 |  | 9.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 20.2 | 3.6 | 6.7 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 23.3 | 70.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12.3 | 1 |  | 3.8 | 2.4 | 3.4 | 5.1 |  | 23.9 | 25.6 | 0 | 73.8 | 97.6 | 14.3 | 7.5 | 5.8 | 2.1 | 7.9 | 4 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.5 | 84.3 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 28.9 | 26 | 15.8 | 19 | 8.1 | 11 | 6270 | 17.6 | 7.962 | 6.1 | 6.2 | 27.3 | 18.9 | 5.5 | 6.3 | 95.862
20/09/2025 | 04:00 | 31.4 | 453.4 | 143.3 |  |  | 29.8 | 76.7 |  |  | 188.6 | 207.6 | 211.8 | 287.8 | 217 | 111.5 | 338.9 | 3 |  |  |  |  | 123.6 | 5.7 | 5.1 |  | 6.8 | 10.9 | 50.6 |  |  | 0 |  | 60.4 | 41.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25 | 0 |  | 18.2 | 9.6 | 62.5 | 181.8 | 182 | 185.9 | 53.1 | 7.6 | 9.1 | 20.1 |  | 2 | 0 | 34.5 |  |  | 53.2 |  |  | 46.8 |  |  |  | 33.8 | 177.5 | 175.8 | 211.1 | 274.2 | 76.5 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 155.5 | 87.2 | 63.7 | 67.5 | 29.9 |  | 0 |  | 146.3 | 148.6 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 20.1 | 3.6 | 9.9 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 19.8 | 60.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12.3 | 1 |  | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 5.1 |  | 26.5 | 20.3 | 0 | 98 | 114.1 | 15.8 | 9.4 | 5.7 | 2.1 | 7.9 | 4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.2 | 119.2 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 28.8 | 24.8 | 15.7 | 19.1 | 7.9 | 11 | 6248.2 | 17.3 | 7.96 | 6.1 | 6.2 | 27.3 | 18.9 | 5.4 | 6.2 | 95.36
20/09/2025 | 04:30 | 25.8 | 626.3 | 142.7 |  |  | 60.5 | 74.2 |  |  | 187.7 | 207.5 | 211.4 | 288.5 | 215.1 | 110.3 | 238.3 | 2.7 |  |  |  |  | 123.8 | 5.6 | 5.5 |  | 6.8 | 10.7 | 47.4 |  |  | 0 |  | 59.5 | 47 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.9 | 0 |  | 18 | 9.6 | 65.1 | 178.8 | 178.9 | 183.6 | 53 | 7.7 | 9 | 18.2 |  | 2 | 0 | 29.2 |  |  | 52 |  |  | 47 |  |  |  | 31.9 | 177.7 | 175.6 | 211.2 | 273.2 | 76.1 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 120.3 | 74 | 62.8 | 67 | 29.7 |  | 0 |  | 146.8 | 148.5 | 147.7 | [7 empty] | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  | 10.1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.8 | 19.9 | 3.6 | 10.1 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 17.5 | 59.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12.1 | 1 |  | 3.8 | 2.4 | 3.3 | 4.8 |  | 22.4 | 11.3 | 0 | 92.2 | 108.6 | 17.7 | 12.1 | 5.6 | 2.1 | 7.9 | 4 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.8 | 108.8 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 28.9 | 25.8 | 15.8 | 19.1 | 8.1 | 11.1 | 6245.8 | 17.6 | 7.961 | 6.1 | 6.1 | 27.3 | 18.9 | 5.3 | 6.2 | 95.461
20/09/2025 | 05:00 | 27.1 | 639 | 144.8 |  |  | 60.9 | 78.6 |  |  | 190.4 | 208.6 | 211.5 | 289.3 | 218.3 | 112.1 | 216.6 | 3 |  |  |  |  | 125.7 | 5.7 | 5.2 |  | 6.8 | 10.8 | 50.8 |  |  | 0 |  | 60.9 | 54.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25 | 0 |  | 18.2 | 9.6 | 63.9 | 183 | 184 | 185.9 | 53.5 | 7.8 | 9 | 15 |  | 2 | 0 | 34.7 |  |  | 54 |  |  | 47.2 |  |  |  | 34.2 | 179 | 176.9 | 211.4 | 274.4 | 76.9 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 150.9 | 77.2 | 64.3 | 67.5 | 30 |  | 0 |  | 147.8 | 150.4 | 150.9 | [7 empty] | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 9.8 | 4.9 | 0 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 20.3 | 3.6 | 10.1 | 3.5 | 16.7 | 0 | 0 | 23.1 | 64 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12 | 1 |  | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 5.1 |  | 17.3 | 5 | 0 | 86.2 | 110.6 | 17.3 | 9.7 | 5.6 | 2.1 | 7.9 | 4 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.9 | 127.5 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 29.6 | 26 | 15.8 | 19 | 6.9 | 11.1 | 6365.8 | 17.4 | 7.956 | 6.1 | 6.2 | 27.4 | 18.9 | 5.5 | 6.3 | 95.756
20/09/2025 | 05:30 | 27.8 | 633.5 | 144.7 |  |  | 60.8 | 78 |  |  | 189.1 | 209.4 | 211.5 | 290.3 | 216.9 | 111.6 | 207.5 | 3 |  |  |  |  | 121 | 5.5 | 4.9 |  | 6.9 | 11.6 | 50.1 |  |  | 0 |  | 59.9 | 63.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.9 | 0 |  | 18.1 | 9.6 | 63.7 | 181.1 | 181.7 | 185.1 | 53.1 | 7.8 | 9.2 | 18.8 |  | 2 | 0 | 21.7 |  |  | 52.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 33.8 | 179.4 | 176.8 | 210.9 | 273.9 | 77.1 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 95.5 | 69.6 | 63.7 | 67.3 | 29.7 |  | 0 |  | 147.7 | 150 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 113.6 | 0 | 8.9 | 0 | 4 |  | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.6 | 19.9 | 3.6 | 10.1 | 3.6 | 16.7 | 0.4 | 0.2 | 27.3 | 72.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 12.2 | 1 |  | 4.1 | 2.4 | 3.3 | 5 |  | 19.2 | 16.7 | 0 | 87.6 | 110.3 | 14.7 | 9.8 | 5.6 | 2.2 | 7.9 | 4 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.4 | 99 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 29.2 | 26.4 | 15.3 | 19 | 8.2 | 11.1 | 6301.1 | 17.9 | 7.954 | 6.1 | 6.2 | 27.4 | 18.9 | 5.4 | 6.3 | 96.154
20/09/2025 | 06:00 | 30.7 | 635.8 | 144.6 |  |  | 60 | 80.2 |  |  | 189.4 | 208.6 | 210 | 292.1 | 217.2 | 111.7 | 138.5 | 3 |  |  |  |  | 123.3 | 5.7 | 5 |  | 6.8 | 11.7 | 50.3 |  |  | 0 |  | 60.2 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.5 | 0 |  | 18 | 9.6 | 62.8 | 182 | 182.4 | 185.1 | 52 | 7.7 | 9 | 15 |  | 2 | 0 | 31.1 |  |  | 53.4 |  |  | 47.1 |  |  |  | 34 | 178.6 | 176.2 | 209.9 | 274 | 76.9 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 133.9 | 76.9 | 70.6 | 67.4 | 29.9 |  | 0 |  | 147.7 | 150 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 112.7 | 4.2 | 11.4 | 0 | 3.8 |  | 10 | 4.6 | 7.1 | 0.3 | 1.2 | 4.1 | 20 | 3.7 | 10 | 3.5 | 16.7 | 5.2 | 5.7 | 29.4 | 80.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 12.2 | 1 |  | 4.3 | 2.4 | 3.4 | 5 |  | 22.2 | 19.7 | 1.5 | 91.6 | 107.9 | 13.7 | 8.5 | 5.6 | 2.2 | 7.9 | 4 | 4.3 | 4.5 | 6.1 | 12.6 | 0 | 9 | 0.6 | 105.2 | 100 | 7.7 | 0 | 7.1 |  | 0 | 28.7 | 25.9 | 15.2 | 19 | 8.5 | 11.1 | 6395.2 | 17.7 | 7.949 | 6.1 | 6.2 | 27.4 | 18.9 | 5.2 | 6 | 95.449
20/09/2025 | 06:30 | 26.1 | 621.3 | 143.8 |  |  | 60.5 | 81.1 |  |  | 172 | 195.9 | 195.3 | 290 | 218.1 | 111.3 | 56.3 | 3.1 |  |  |  |  | 122 | 7.1 | 5.4 |  | 7 | 11.6 | 48.1 |  |  | 0 |  | 58.9 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.4 | 0 |  | 17.6 | 9.6 | 63.2 | 178.9 | 179.8 | 181.2 | 50.9 | 7.6 | 9 | 17.4 |  | 2 | 0 | 21.8 |  |  | 13.7 |  |  | 46.6 |  |  |  | 34.2 | 180.2 | 177.9 | 211.9 | 274.8 | 70.6 | 35.6 | [6 empty] | 0.4 | 89.7 | 79.8 | 45.5 | 65.4 | 29.9 |  | 0 |  | 147 | 149.6 | 150 | [7 empty] | 0 | 116.4 | 29.3 | 11.3 | 0 | 4 |  | 9.9 | 4.7 | 52.1 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 19.8 | 3.9 | 8.4 | 3.5 | 16.7 | 12.4 | 14.1 | 30.9 | 76.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 0.9 |  | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 4.8 |  | 20.3 | 15.9 | 11.3 | 98 | 106.6 | 16.7 | 9.2 | 5.6 | 2.2 | 8.1 | 4 | 4.3 | 4.5 | 6.8 | 92.4 | 1.4 | 54.4 | 0.6 | 113.5 | 129.6 | 44.1 | 1.7 | 7 |  | 0 | 28.6 | 25.9 | 15 | 17.8 | 8.8 | 11.1 | 6356.4 | 19.1 | 7.979 | 6.1 | 6.3 | 27.4 | 18.9 | 5.3 | 5.7 | 96.779
20/09/2025 | 07:00 | 23 | 634.6 | 144.6 |  |  | 61 | 82.6 |  |  | 127.2 | 127.1 | 126.2 | 227.7 | 217.2 | 111.3 | 64.7 | 3 |  |  |  |  | 125.6 | 6.9 | 5.3 |  | 7 | 11.3 | 49.6 |  |  | 0 |  | 59.8 | 25.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 0 |  | 18 | 9.6 | 67.2 | 155.7 | 156.2 | 174.8 | 54.2 | 7.5 | 9 | 15.2 |  | 2 | 0 | 21.3 |  |  | 14.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 34.8 | 177.7 | 175.2 | 208.7 | 274 | 44.6 | 27.7 | [6 empty] | 0.4 | 87.2 | 86.4 | 46.6 | 65.9 | 29 |  | 0 |  | 147.1 | 149.4 | 149.9 | [7 empty] | 0.1 | 119.6 | 57.5 | 11.4 | 0 | 4 |  | 10 | 4.9 | 96.6 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 20 | 3.9 | 8.4 | 3.5 | 16.7 | 14.6 | 17.5 | 31.4 | 80.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 0.9 |  | 4.8 | 2.5 | 3.4 | 5 |  | 10.4 | 16.1 | 22.5 | 87.8 | 110.4 | 13.1 | 7.7 | 5.6 | 2.2 | 8.1 | 4 | 4.3 | 4.5 | 8.1 | 184.2 | 4.1 | 104.9 | 0.6 | 108.4 | 132.4 | 82.5 | 4.1 | 7.1 |  | 0 | 28.3 | 25.8 | 15.6 | 17.2 | 8.6 | 9.8 | 6309.3 | 19.8 | 7.991 | 2.9 | 6.3 | 27.4 | 18.9 | 5.2 | 5.7 | 94.191
20/09/2025 | 07:30 | 83.7 | 641.2 | 144.9 |  |  | 60.8 | 85.2 |  |  | 128.5 | 129 | 127.7 | 225.7 | 215.8 | 111.6 | 66.6 | 3.1 |  |  |  |  | 124.4 | 6.4 | 5.5 |  | 6.8 | 12.8 | 50.5 |  |  | 0 |  | 61.2 | 46.7 |  |  |  | 6.3 | 0 | 30 | 0 |  | 18 | 9.6 | 64 | 124 | 123.8 | 153.6 | 54.5 | 7.6 | 9 | 18.6 |  | 2 | 0 | 50.1 |  |  | 15.9 |  |  | 46.7 |  |  |  | 35.4 | 162.4 | 162.4 | 186 | 260 | 40 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 141 | 96.4 | 46.9 | 65.5 | 27.4 |  | 0 |  | 147.8 | 149.9 | 150.2 | [7 empty] | 0.1 | 114.6 | 77.8 | 12.3 | 0.1 | 4.1 |  | 10 | 4.8 | 191.7 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 20.5 | 3.9 | 8.4 | 3.5 | 16.7 | 15 | 18.1 | 31.7 | 84.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3 | 1.8 | 3.6 | 0.9 |  | 4.8 | 2.6 | 3.6 | 5.2 |  | 5.5 | 17.1 | 32.4 | 88.2 | 110.1 | 15.5 | 8.8 | 5.6 | 2.2 | 8.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 242.6 | 6.8 | 141.4 | 0.6 | 93.4 | 94.8 | 99.6 | 6.8 | 7.1 |  | 0 | 28.4 | 25.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 10 | 6543.9 | 19.4 | 1.685 | 6.1 | 6.3 | 27.4 | 18.9 | 5.2 | 5.8 | 90.785
20/09/2025 | 08:00 | 72.1 | 634.1 | 144.4 |  |  | 60.9 | 82.8 |  |  | 127.9 | 129.2 | 128.5 | 226.3 | 216.9 | 111.4 | 82.6 | 3 |  |  |  |  | 121.6 | 5.5 | 5.5 |  | 6.9 | 13.1 | 50 |  |  | 0 |  | 59.8 | 70.3 |  |  |  | 0 | 0 | 29.9 | 0 |  | 18.2 | 9.6 | 60.7 | 121.4 | 121.6 | 152.8 | 71.2 | 7.5 | 9.1 | 34.5 |  | 2 | 11.8 | 76.7 |  |  | 59.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 80.6 | 178.2 | 175.5 | 201.9 | 264.9 | 39.7 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 175.7 | 89.1 | 46.3 | 65.1 | 27 |  | 0 |  | 147.7 | 149.9 | 149.9 | [7 empty] | 0.2 | 117 | 77.7 | 13.4 | 0.2 | 4.1 |  | 9.9 | 4.9 | 200.9 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 19.9 | 3.9 | 8.4 | 3.5 | 16.7 | 15.2 | 18.4 | 31.8 | 86.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 1.8 | 3.7 | 0.9 |  | 4.8 | 2.6 | 3.3 | 5 |  | 2.7 | 24.5 | 35.7 | 95.4 | 113 | 16.4 | 9.8 | 5.6 | 2.2 | 8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 11.6 | 253 | 9.3 | 144.9 | 0.6 | 55.4 | 61.9 | 103.8 | 9.4 | 7 |  | 0 | 28.6 | 25.9 | 15 | 17.8 | 8.4 | 10.6 | 6769 | 18.9 | 1.688 | 6.1 | 6.3 | 27.3 | 18.9 | 5.1 | 5.8 | 90.088
20/09/2025 | 08:30 | 66.1 | 615.8 | 143.5 |  |  | 59.9 | 81.1 |  |  | 152 | 152.6 | 152.3 | 232.2 | 217.4 | 111.2 | 126.1 | 2.9 |  |  |  |  | 116.5 | 4.7 | 5.8 |  | 6.8 | 13.1 | 48.5 |  |  | 0 |  | 58.9 | 111.5 |  |  |  | 0 | 0 | 27.5 | 0 |  | 18.2 | 9.6 | 62.8 | 150.2 | 150.2 | 160 | 91.1 | 7.6 | 9 | 25.5 |  | 2 | 11.5 | 79.1 |  |  | 62 |  |  | 46.7 |  |  |  | 79.8 | 177.7 | 175.2 | 208.8 | 273.1 | 39.9 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 132.7 | 75.3 | 45.9 | 66 | 28.9 |  | 0 |  | 148.1 | 149.9 | 150.7 | [7 empty] | 0.7 | 114.9 | 80.7 | 13.4 | 0.2 | 4 |  | 9.8 | 5 | 204.6 | 0.3 | 1.1 | 4.4 | 19.8 | 3.9 | 8.4 | 3.5 | 16.7 | 15.5 | 18.6 | 32 | 82.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 7.4 | 1.8 | 13.2 | 0.9 |  | 4.6 | 2.5 | 3 | 4.7 |  | 4.4 | 21.7 | 36.7 | 100.5 | 116.4 | 19.5 | 13.1 | 5.6 | 2.2 | 7.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 13.8 | 253 | 11.4 | 147 | 0.6 | 30 | 36 | 106 | 11.6 | 7 |  | 0 | 28.7 | 26.1 | 15 | 18.3 | 8.9 | 10.7 | 6924.7 | 18.9 | 1.692 | 6.1 | 6.3 | 27.3 | 18.9 | 5 | 5.7 | 89.892
20/09/2025 | 09:00 | 84.5 | 636.3 | 144.3 |  |  | 60.8 | 83.1 |  |  | 164.6 | 164.1 | 164.2 | 256.6 | 214.1 | 111 | 89 | 3 |  |  |  |  | 119.5 | 5.5 | 5.8 |  | 6.8 | 13.1 | 50.3 |  |  | 0 |  | 60.2 | 107.2 |  |  |  | 0 | 0 | 29.8 | 0 |  | 18.2 | 9.6 | 65.8 | 182.7 | 182.8 | 184.7 | 94.4 | 7.6 | 9 | 20.5 |  | 2 | 12 | 80 |  |  | 63.8 |  |  | 46.2 |  |  |  | 80.8 | 176.7 | 175.1 | 209.3 | 272.3 | 40.1 | 27.4 | [6 empty] | 0.5 | 132.3 | 78.1 | 46.6 | 66.3 | 29.5 |  | 0 |  | 146.7 | 148.9 | 149.6 | [7 empty] | 0.9 | 118.9 | 80.6 | 14.8 | 0.1 | 4 |  | 9.9 | 4.9 | 209.3 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 20.3 | 4 | 8.4 | 3.5 | 16.7 | 15.7 | 18.9 | 31.6 | 87.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 11.2 | 1.8 | 14.8 | 0.9 |  | 4.4 | 2.5 | 3.3 | 5 |  | 3 | 21.8 | 37.1 | 103.2 | 119.5 | 19.2 | 15.3 | 5.5 | 2.2 | 7.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 15.6 | 253 | 13.3 | 148.6 | 0.6 | 45.7 | 52 | 107.5 | 13.6 | 7.2 |  | 0 | 28.4 | 27.3 | 15.3 | 19.4 | 8.6 | 10.8 | 7157.5 | 19.1 | 1.695 | 6.1 | 6.3 | 27.1 | 18.9 | 5 | 5.7 | 89.895
20/09/2025 | 09:30 | 83.8 | 638.5 | 144 |  |  | 61 | 83.6 |  |  | 164.2 | 164.5 | 163.9 | 256.1 | 214.1 | 111.2 | 131.6 | 3 |  |  |  |  | 122.9 | 5.7 | 5.8 |  | 6.8 | 13.1 | 50.9 |  |  | 0 |  | 60.5 | 111.4 |  |  |  | 0 | 0 | 32.2 | 0 |  | 18.2 | 6.6 | 65 | 182.8 | 183.3 | 185.2 | 93.6 | 7.6 | 9 | 35.8 |  | 2 | 12.1 | 80 |  |  | 63.8 |  |  | 46 |  |  |  | 80.8 | 177.3 | 174.9 | 208.1 | 271.7 | 40 | 27.2 | [6 empty] | 0.5 | 163.5 | 85.9 | 46.7 | 66.5 | 29.8 |  | 0 |  | 146.6 | 148.6 | 149.4 | [7 empty] | 1 | 119.1 | 80.7 | 14.5 | 0.2 | 4 |  | 9.9 | 4.8 | 209.9 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 20.2 | 4 | 8.3 | 3.5 | 16.7 | 15.6 | 18.9 | 31.8 | 88.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 19.1 | 1.8 | 14.7 | 0.9 |  | 3.6 | 2.2 | 3.5 | 5.1 |  | 2.1 | 25.8 | 37.6 | 100.1 | 114.3 | 18 | 14.6 | 5.3 | 2.2 | 7.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 14.7 | 252.9 | 14.9 | 150.1 | 0.6 | 64.7 | 69.6 | 109 | 15.5 | 7.2 |  | 0 | 28.5 | 27.4 | 15.5 | 19.4 | 6.9 | 10.5 | 7303.9 | 18.8 | 1.696 | 6.1 | 6.4 | 26.8 | 18.9 | 4.9 | 5.7 | 89.296
20/09/2025 | 10:00 | 84.6 | 631.6 | 143.7 |  |  | 61.3 | 85.3 |  |  | 185.6 | 207.7 | 209.5 | 289.8 | 211.2 | 110.1 | 147.1 | 3 |  |  |  |  | 125.7 | 5.7 | 5.2 |  | 6.8 | 13 | 50.3 |  |  | 1.5 |  | 74.4 | 60.8 |  |  |  | 0 | 0 | 29.5 | 0 |  | 18 | 6.6 | 65.2 | 182.4 | 183 | 185 | 93.7 | 7.5 | 9 | 18.4 |  | 0 | 12 | 43.9 |  |  | 63.9 |  |  | 45.6 |  |  |  | 80.8 | 175 | 175.9 | 206.4 | 271.3 | 64.5 | 34.1 | [6 empty] | 0.5 | 107.7 | 75.7 | 46.7 | 69.2 | 30.1 |  | 0 |  | 146.4 | 148.6 | 149.3 | [7 empty] | 1.1 | 115.6 | 80.6 | 14.8 | 0.4 | 4 |  | 10.1 | 4.8 | 210 | 0.3 | 1.2 | 4.3 | 20.2 | 4 | 8.3 | 3.5 | 16.7 | 15.4 | 18.6 | 32 | 87.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 19.2 | 1.8 | 14.9 | 0.9 |  | 3.6 | 2 | 3.3 | 5.1 |  | 4.8 | 21.5 | 37.4 | 99.8 | 113.9 | 19.3 | 13.7 | 5.3 | 2.1 | 7.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 14 | 253.1 | 16.2 | 148.5 | 0.6 | 94.9 | 88.4 | 108.7 | 16.9 | 7 |  | 0 | 28.5 | 27.4 | 15.7 | 19.2 | 8.6 | 11 | 7371.2 | 18.3 | 1.697 | 6.1 | 6.5 | 26.7 | 18.9 | 4.9 | 5.8 | 88.897
20/09/2025 | 10:30 | 87.5 | 631.7 | 144.2 |  |  | 62 | 85.3 |  |  | 183.9 | 205 | 205.9 | 288.1 | 212.9 | 110.3 | 151.3 | 3.2 |  |  |  |  | 124.8 | 5.7 | 5.2 |  | 6.8 | 13 | 50.4 |  |  | 8.5 |  | 74.4 | 59.3 |  |  |  | 0 | 0 | 29.8 | 0 |  | 18.2 | 6.6 | 61 | 185.1 | 185.4 | 184.4 | 93.9 | 7.5 | 9 | 16.6 |  | 0 | 12.5 | 27.2 |  |  | 41.2 |  |  | 45.4 |  |  |  | 81.1 | 173 | 171.4 | 212.6 | 270.9 | 74.9 | 36.6 | [6 empty] | 0.5 | 63.5 | 73 | 46.7 | 71.3 | 30.2 |  | 0 |  | 146.1 | 148.1 | 149.4 | [7 empty] | 1.2 | 117.2 | 80.5 | 13.7 | 0.4 | 4 |  | 10 | 4.9 | 210 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 20.2 | 3.9 | 7.5 | 3.5 | 16.7 | 15.4 | 18.5 | 31.8 | 88.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 19.4 | 1.8 | 11.3 | 0.9 |  | 4 | 2 | 3.3 | 5.1 |  | 4.7 | 31.7 | 37.5 | 106.3 | 113.5 | 20.2 | 14.4 | 5.3 | 2.1 | 7.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 12.9 | 252.9 | 17.4 | 149.1 | 0.6 | 118.3 | 112.8 | 109 | 18 | 7 |  | 0 | 28.4 | 27.3 | 15.7 | 19.1 | 7.4 | 11 | 7367.1 | 17.9 | 1.696 | 6.1 | 6.7 | 26.6 | 18.9 | 4.9 | 5.8 | 88.596
20/09/2025 | 11:00 | 84.8 | 630.2 | 144.2 |  |  | 60.7 | 80.8 |  |  | 182.8 | 204.5 | 206 | 288 | 211 | 110.5 | 71.5 | 3.1 |  |  |  |  | 122.5 | 5.5 | 5.1 |  | 6.8 | 12.9 | 80.1 |  |  | 8.5 |  | 73.8 | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 28.7 | 30.6 |  | 18.2 | 9.1 | 63.9 | 181.9 | 182.6 | 184.8 | 92.8 | 7.6 | 9 | 19.7 |  | 0 | 12 | 50.2 |  |  | 40.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 80.7 | 174.1 | 172.4 | 206.4 | 268.6 | 75.7 | 36.5 | [6 empty] | 0.5 | 84.1 | 77.6 | 46.6 | 71.1 | 30.1 |  | 44.6 |  | 146.2 | 148.1 | 149.1 | [7 empty] | 1.2 | 113.7 | 80.5 | 13.2 | 0.4 | 4 |  | 9.9 | 4.8 | 210.1 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 20.1 | 4 | 7.5 | 3.5 | 16.7 | 15.5 | 18.8 | 31.7 | 87.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 19.4 | 1.8 | 10.3 | 0.9 |  | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 5 |  | 9 | 41.2 | 37.4 | 103 | 115.6 | 18.8 | 13.7 | 5.3 | 2.1 | 7.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 16.1 | 253.3 | 18.3 | 149.2 | 0.6 | 116.8 | 109 | 109.5 | 18.9 | 7 |  | 0 | 28.5 | 27.5 | 15.7 | 19.1 | 9.1 | 11 | 7435.7 | 17.5 | 1.696 | 6.1 | 6.9 | 26.4 | 18.9 | 4.9 | 5.7 | 88.096
20/09/2025 | 11:30 | 47.9 | 635 | 144.1 |  |  | 60.7 | 80.3 |  |  | 184.3 | 203.7 | 205.7 | 286.5 | 210.1 | 109.8 | 113.6 | 3 |  |  |  |  | 121.1 | 5.6 | 5.2 |  | 6.8 | 12.9 | 80.7 |  |  | 8.5 |  | 74.1 | 103.2 |  |  |  | 0 | 0 | 28.5 | 30.9 |  | 18.2 | 10.5 | 61.2 | 181.7 | 182.1 | 186.2 | 92.7 | 7.7 | 9.1 | 19.1 |  | 0 | 11.9 | 85.2 |  |  | 40.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 80.7 | 174.4 | 172.3 | 206.2 | 268.9 | 45.5 | 29.3 | [6 empty] | 0.5 | 127.4 | 90.1 | 46.6 | 69.5 | 29.8 |  | 0 |  | 145.5 | 147.9 | 149.7 | [7 empty] | 1.3 | 116.5 | 80.6 | 14.4 | 0.4 | 4 |  | 9.9 | 4.8 | 209.9 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 20.2 | 3.9 | 6.6 | 3.5 | 16.7 | 15.6 | 18.9 | 31.6 | 85.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 19.4 | 1.8 | 10.3 | 0.8 |  | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 5.1 |  | 14.9 | 52.4 | 37.4 | 96.2 | 115.7 | 20.2 | 13.2 | 5.3 | 2.1 | 7.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 15.9 | 253 | 18.8 | 149 | 0.6 | 117 | 101.3 | 109.5 | 15.1 | 7.2 |  | 0 | 28.1 | 26 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11 | 7477.8 | 16.8 | 1.699 | 6.1 | 6.9 | 26.3 | 18.9 | 4.9 | 5.8 | 87.399
20/09/2025 | 12:00 | 45 | 622.1 | 143.4 |  |  | 59.1 | 77.3 |  |  | 183.9 | 205.3 | 207 | 286.1 | 210.6 | 109.8 | 89.1 | 2.7 |  |  |  |  | 114.8 | 5 | 5 |  | 6.8 | 12.8 | 79.2 |  |  | 8.5 |  | 71.7 | 99.2 |  |  |  | 0 | 0 | 27.5 | 28.9 |  | 18 | 10.2 | 59.8 | 176.3 | 176.8 | 185.5 | 91.4 | 7.5 | 9 | 18.6 |  | 0 | 16.1 | 85.1 |  |  | 37.6 |  |  | 19.7 |  |  |  | 78.7 | 173.6 | 172 | 206.7 | 266.9 | 40.1 | 27 | [6 empty] | 0.5 | 129.5 | 79.1 | 45.1 | 67.5 | 28.9 |  | 0 |  | 145.9 | 147.8 | 149.4 | [7 empty] | 1.3 | 114.1 | 80.7 | 13.6 | 0.4 | 4 |  | 10 | 4.9 | 209.9 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 19.6 | 3.9 | 6.6 | 3.5 | 16.7 | 15.7 | 19 | 31.2 | 86.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 19.4 | 1.8 | 10.3 | 0.8 |  | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 4.7 |  | 13.2 | 65.7 | 37.8 | 107.5 | 115.1 | 20.5 | 13.9 | 5.3 | 2.1 | 7.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 14.2 | 253.2 | 18.8 | 150.4 | 0.6 | 115.9 | 92.2 | 110.6 | 14.4 | 7.1 |  | 0 | 28.4 | 26 | 15.7 | 19.1 | 8.7 | 11 | 7362.6 | 16.8 | 1.7 | 6.1 | 7 | 26.4 | 18.9 | 5 | 5.7 | 87.6
20/09/2025 | 12:30 | 49.5 | 632.9 | 144.1 |  |  | 60.9 | 81.2 |  |  | 182.7 | 202.8 | 205.6 | 285.7 | 209.9 | 109.8 | 103.5 | 3 |  |  |  |  | 119.3 | 5.7 | 5.2 |  | 6.8 | 12.8 | 80.5 |  |  | 8.5 |  | 74.1 | 68.3 |  |  |  | 0 | 0 | 21.7 | 30.9 |  | 18.2 | 10.1 | 62.8 | 182.2 | 182.9 | 185.4 | 92.8 | 7.6 | 9 | 19.6 |  | 0 | 16.4 | 84.7 |  |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  |  | 80.7 | 174.5 | 171.7 | 205.2 | 267.9 | 39.8 | 26.9 | [6 empty] | 0.5 | 150 | 92.9 | 46.5 | 68.3 | 29.4 |  | 0 |  | 144.5 | 146.5 | 148 | [7 empty] | 0.4 | 113.1 | 80.8 | 12.5 | 0.4 | 3.9 |  | 9.9 | 4.8 | 210.2 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 20.1 | 4 | 6.5 | 3.5 | 16.7 | 15.8 | 19 | 31.4 | 85.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 19.3 | 1.8 | 10.3 | 0.8 |  | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 5 |  | 12 | 77.5 | 38.1 | 104.9 | 107.8 | 20.4 | 15.3 | 5.3 | 2.1 | 7.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 252.9 | 18.1 | 152 | 0.6 | 96.1 | 92.8 | 111.2 | 17.3 | 7.2 |  | 0 | 29.2 | 26.9 | 15 | 19.1 | 8.5 | 11 | 7388.2 | 16 | 1.271 | 6.1 | 7.1 | 26.4 | 18.9 | 4.9 | 5.7 | 86.371
20/09/2025 | 13:00 | 46.5 | 627.8 | 144 |  |  | 60.3 | 80.9 |  |  | 183 | 203.6 | 206 | 286.5 | 210.8 | 109.8 | 64.2 | 2.9 |  |  |  |  | 120.9 | 5.3 | 5 |  | 6.8 | 12.8 | 79.5 |  |  | 8.5 |  | 73.1 | 89 |  |  |  | 0 | 0 | 24.6 | 30.2 |  | 18.2 | 10 | 62.3 | 179.9 | 180.5 | 184.7 | 91.6 | 7.5 | 9 | 19.3 |  | 2 | 16.2 | 37.9 |  |  | 39.5 |  |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 173.5 | 171.2 | 204.7 | 266.4 | 40 | 27 | [6 empty] | 0.5 | 65.8 | 70.4 | 46.2 | 67.9 | 29 |  | 0 |  | 145.5 | 147.6 | 149.1 | [7 empty] | 1.3 | 111.2 | 80.9 | 11.8 | 0.2 | 3.9 |  | 9.9 | 4.8 | 210 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 19.8 | 3.9 | 6.6 | 3.4 | 16.7 | 15.9 | 19.2 | 31 | 84.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 19.5 | 1.8 | 10.2 | 0.8 |  | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 5 |  | 16.3 | 77.6 | 38.4 | 105.6 | 107.3 | 20.2 | 15.6 | 5.3 | 2.1 | 7.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 15.1 | 253.1 | 17.2 | 152.7 | 0.6 | 123.5 | 114.4 | 111.5 | 18 | 7 |  | 0 | 28 | 27.2 | 15.5 | 19.1 | 8.1 | 11 | 7253.7 | 16.2 | 1.065 | 6.1 | 7.1 | 26.2 | 18.9 | 5 | 5.8 | 86.365
20/09/2025 | 13:30 | 49.6 | 634.3 | 144.2 |  |  | 40.3 | 78.5 |  |  | 182.7 | 203.1 | 205.8 | 287.4 | 208.3 | 109.8 | 70 | 3.1 |  |  |  |  | 118.7 | 5.9 | 5.2 |  | 6.8 | 12.8 | 80.5 |  |  | 8.5 |  | 74.8 | 85.5 |  |  |  | 0 | 0 | 29.9 | 52.6 |  | 18 | 9.9 | 59.7 | 183.4 | 184.2 | 185.8 | 93.3 | 7.7 | 9 | 19.8 |  | 2 | 16.6 | 61.7 |  |  | 41.2 |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 174.2 | 171.7 | 206 | 266.8 | 40.3 | 26.9 | [6 empty] | 0.5 | 55.3 | 78.5 | 46.7 | 68.4 | 29.7 |  | 0 |  | 145.6 | 147.8 | 149.9 | [7 empty] | 1.3 | 108.7 | 81.1 | 13.2 | 0.2 | 3.9 |  | 10 | 4.6 | 210 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 20.4 | 3.9 | 6.7 | 3.4 | 16.7 | 16 | 19.3 | 31.1 | 82.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 19.4 | 1.8 | 10.3 | 0.8 |  | 4.1 | 2 | 3.4 | 5.2 |  | 22.9 | 78.7 | 38.7 | 106.6 | 108.7 | 20.2 | 15.3 | 5.3 | 2.1 | 7.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 15.9 | 240.5 | 16.6 | 153.4 | 0.6 | 131.4 | 126.6 | 111.8 | 17.8 | 7 |  | 0 | 27.4 | 27 | 15 | 19.1 | 6.8 | 11 | 7322.6 | 16.1 | 0.768 | 6.1 | 7.1 | 25.9 | 18.9 | 5 | 5.8 | 85.668
20/09/2025 | 14:00 | 82.1 | 633.4 | 143.7 |  |  | 42.3 | 78.8 |  |  | 165.9 | 164.8 | 165.4 | 254.2 | 210.7 | 110 | 113.3 | 3.2 |  |  |  |  | 120.7 | 6 | 5.2 |  | 6.8 | 12.8 | 80.9 |  |  | 8.5 |  | 74.5 | 81.1 |  |  |  | 0 | 0 | 24.8 | 56.2 |  | 18 | 9.8 | 59.9 | 183.6 | 184.3 | 185.1 | 93.8 | 7.5 | 9 | 20.6 |  | 2 | 16.5 | 71.1 |  |  | 41.4 |  |  | 0 |  |  |  | 81.3 | 174.8 | 172.7 | 206.9 | 268.2 | 39.7 | 26.9 | [6 empty] | 0.5 | 54.5 | 84.3 | 46.7 | 68.6 | 30 |  | 0 |  | 144.6 | 146.5 | 148.1 | [7 empty] | 0.4 | 108.1 | 81.1 | 12.7 | 0.2 | 3.9 |  | 9.9 | 2.9 | 210.2 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 19.8 | 3.9 | 6.6 | 3.4 | 16.7 | 16 | 19.2 | 29.4 | 84 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 19.2 | 1.9 | 10.3 | 0.8 |  | 4.1 | 2.2 | 3.5 | 5.1 |  | 22.8 | 81.1 | 38.8 | 107.4 | 106.1 | 20.4 | 15 | 5.3 | 2.1 | 7.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 11.8 | 226.6 | 15.8 | 148.8 | 0.6 | 132.7 | 130.6 | 108.2 | 15.6 | 7 |  | 0 | 28.1 | 25.9 | 15.1 | 19.1 | 6.6 | 11 | 7256 | 15.6 | 0.56 | 6.1 | 7.1 | 25.9 | 18.9 | 4.9 | 5.7 | 84.76
20/09/2025 | 14:30 | 77.2 | 629.9 | 144.2 |  |  | 41.4 | 73.9 |  |  | 164.5 | 166.2 | 166 | 255.6 | 210.3 | 110 | 76.3 | 2.8 |  |  |  |  | 116 | 5.4 | 5.1 |  | 6.9 | 12.8 | 79.7 |  |  | 8.5 |  | 73.2 | 63.2 |  |  |  | 0 | 0 | 21.5 | 66.4 |  | 18.2 | 9.8 | 57.3 | 178.8 | 179.1 | 185.2 | 92.3 | 7.6 | 9 | 19 |  | 2 | 16.1 | 83.6 |  |  | 39.5 |  |  | 0 |  |  |  | 79.8 | 175.7 | 172.6 | 206.5 | 267.9 | 40.2 | 27 | [6 empty] | 0.5 | 127.1 | 81.1 | 45.9 | 67.9 | 29.2 |  | 0 |  | 145.7 | 147.4 | 149.8 | [7 empty] | 1 | 101.1 | 80 | 11.7 | 0.1 | 3.9 |  | 10 | 3.5 | 210 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 19.5 | 3.9 | 7.1 | 3.4 | 16.7 | 15.4 | 18.3 | 29.8 | 85.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 19.2 | 1.9 | 10.1 | 0.8 |  | 4.1 | 2.3 | 3.2 | 4.9 |  | 25.7 | 81.7 | 38.9 | 108.7 | 113.7 | 20.3 | 15.2 | 5.3 | 2.1 | 7.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 11.1 | 205.3 | 14.3 | 149.7 | 0.6 | 128.1 | 127.8 | 110.5 | 14.4 | 7.2 |  | 0 | 27.9 | 27.6 | 15.8 | 19.1 | 7.9 | 10.6 | 7231.7 | 14.9 | 0.468 | 6.1 | 7.2 | 25.5 | 18.9 | 4.8 | 5.8 | 83.668
20/09/2025 | 15:00 | 80.8 | 639 | 144.7 |  |  | 42.6 | 77.7 |  |  | 165.5 | 166.6 | 165.9 | 255.4 | 210.4 | 110.2 | 79.3 | 3.1 |  |  |  |  | 121.4 | 6.2 | 5.3 |  | 6.8 | 12.7 | 80.6 |  |  | 8.5 |  | 81.6 | 105.6 |  |  |  | 0 | 0 | 25.3 | 72.3 |  | 18 | 9.7 | 60.1 | 184.3 | 184.9 | 185.6 | 93.4 | 7.7 | 9 | 19.8 |  | 2 | 16.7 | 77.3 |  |  | 42.2 |  |  | 0 |  |  |  | 81.2 | 175.8 | 173.5 | 207 | 268.5 | 40.3 | 27 | [6 empty] | 0.5 | 74.1 | 90.3 | 47.1 | 68.6 | 30.2 |  | 0 |  | 144.4 | 146.9 | 149.4 | [7 empty] | 1 | 92.9 | 80 | 12.3 | 0.1 | 3.9 |  | 9.9 | 3.5 | 209.9 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 20.1 | 3.6 | 7.1 | 3.4 | 16.7 | 14 | 16.4 | 27.1 | 84.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 19 | 1.9 | 10.3 | 0.8 |  | 4.1 | 2.3 | 3.6 | 5.1 |  | 25.9 | 81.6 | 38.5 | 101.9 | 111.4 | 20.4 | 15.5 | 5.3 | 2.1 | 7.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 11.9 | 184.8 | 12.1 | 144.9 | 0.6 | 126.1 | 142 | 105.2 | 11.6 | 7.1 |  | 0 | 27.9 | 27.3 | 14.7 | 19.1 | 6.2 | 11 | 7247.3 | 15.2 | 0 | 6.1 | 7.2 | 25.9 | 18.9 | 4.8 | 5.7 | 83.8
20/09/2025 | 15:30 | 100.9 | 627.4 | 144.2 |  |  | 41.2 | 75.7 |  |  | 185.4 | 204.6 | 208.5 | 282.7 | 212.9 | 110.1 | 71.5 | 2.9 |  |  |  |  | 117.4 | 6 | 5 |  | 6.8 | 13.2 | 91.1 |  |  | 8.5 |  | 79.3 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 30.4 |  | 18 | 9.7 | 59.6 | 179.8 | 180.3 | 184.5 | 92.1 | 7.6 | 9 | 19.1 |  | 2 | 16.3 | 44 |  |  | 39.4 |  |  | 0 |  |  |  | 80.1 | 177.1 | 173.7 | 207.6 | 269 | 40.1 | 27.1 | [6 empty] | 0.5 | 49 | 77.4 | 45.9 | 68.9 | 29.4 |  | 0 |  | 144.6 | 146.9 | 149.1 | [7 empty] | 0.8 | 87.6 | 76.6 | 10.9 | 0.1 | 3.9 |  | 9.9 | 3.4 | 205.3 | 0.3 | 1.2 | 4 | 19.6 | 3.1 | 9.1 | 3.4 | 16.7 | 11.2 | 13.9 | 26.5 | 76.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.9 | 10.1 | 0.9 |  | 4 | 2.3 | 3.2 | 4.9 |  | 28.2 | 81.7 | 32.9 | 104.4 | 112.2 | 20.3 | 15.2 | 5.3 | 2.1 | 7.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 9.7 | 154.5 | 9.6 | 151 | 0.6 | 128.9 | 153.8 | 109 | 10.4 | 7.1 |  | 0 | 27.8 | 27.4 | 14.8 | 19 | 6.4 | 11 | 7173.3 | 16 | 0 | 6.1 | 7.2 | 26 | 18.9 | 4.8 | 5.8 | 84.8
20/09/2025 | 16:00 | 103.5 | 632.2 | 144.8 |  |  | 42.4 | 78 |  |  | 186.1 | 204.7 | 208.3 | 280.4 | 211.8 | 110.4 | 135.3 | 3.1 |  |  |  |  | 117.9 | 6 | 5.1 |  | 6.8 | 13.7 | 90.3 |  |  | 8 |  | 80.2 | 113.3 |  |  |  | 0 | 0 | 24.4 | 51.8 |  | 18.2 | 9.6 | 60 | 183.4 | 183.8 | 184.9 | 92.8 | 7.6 | 9 | 19.8 |  | 2 | 16.3 | 58.6 |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 176.8 | 173.4 | 208 | 270 | 40 | 27.2 | [6 empty] | 0.5 | 55.4 | 82.4 | 46.5 | 68.3 | 29.6 |  | 0 |  | 145.1 | 147.1 | 149.4 | [7 empty] | 0.1 | 103.6 | 45.9 | 15.5 | 0.1 | 3.9 |  | 10 | 3.4 | 174.4 | 0.3 | 1.2 | 3.9 | 19.8 | 3.1 | 9.1 | 3.4 | 16.7 | 8.6 | 10.9 | 25.6 | 75.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.9 | 10.1 | 0.9 |  | 4 | 2.3 | 3.3 | 5.1 |  | 28.5 | 81.6 | 24.3 | 98.1 | 109.5 | 15.4 | 15.5 | 5.3 | 2.1 | 7.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 14.9 | 113.9 | 6.5 | 137.4 | 0.6 | 129.9 | 153.3 | 100.4 | 8.4 | 7.1 |  | 0 | 27.9 | 26.4 | 15 | 19 | 6.5 | 11 | 7197 | 15.8 | 6.344 | 6.1 | 7.2 | 26.1 | 18.9 | 4.8 | 5.8 | 91.044
20/09/2025 | 16:30 | 103.1 | 633 | 144.7 |  |  | 41.9 | 76.8 |  |  | 187.2 | 205.8 | 209.1 | 278.9 | 215.2 | 110.5 | 228.4 | 3 |  |  |  |  | 116.7 | 6 | 5.7 |  | 6.8 | 14.1 | 100.6 |  |  | 7.5 |  | 79.9 | 191.3 |  |  |  | 0 | 0 | 24.9 | 58.6 |  | 18.2 | 9.6 | 60.1 | 181.7 | 182 | 185.2 | 92.4 | 7.6 | 8.8 | 19.9 |  | 2 | 16.3 | 84.2 |  |  | 77.8 |  |  | 0 |  |  |  | 80.7 | 177.5 | 174.6 | 208.6 | 270.3 | 40.4 | 27.2 | [6 empty] | 0.5 | 66.3 | 84.1 | 46.4 | 66.3 | 29.5 |  | 0 |  | 145.4 | 147.6 | 149.6 | [7 empty] | 0.1 | 109.4 | 26.8 | 12.9 | 0.1 | 3.8 |  | 9.9 | 3.4 | 47.4 | 0.3 | 1.2 | 4.3 | 19.6 | 3.1 | 9.1 | 3.4 | 16.7 | 7.5 | 8.7 | 28.6 | 77.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 10.3 | 1 |  | 4 | 2.3 | 3.3 | 5 |  | 27.6 | 79.2 | 16.7 | 95.1 | 107.6 | 15 | 15.5 | 5.3 | 2.1 | 7.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 13.4 | 36.4 | 2.5 | 43 | 0.6 | 128.9 | 159.2 | 35.3 | 4.5 | 7 |  | 0 | 27.6 | 25.9 | 15 | 19 | 7.3 | 11 | 7062.5 | 15.2 | 8.111 | 6.1 | 7.1 | 26.1 | 18.9 | 5 | 5.8 | 92.311
20/09/2025 | 17:00 | 103.5 | 634.1 | 144.4 |  |  | 42 | 77.1 |  |  | 186.7 | 205.8 | 209.5 | 277.5 | 214.8 | 110.5 | 309.7 | 3 |  |  |  |  | 118.8 | 6 | 5.9 |  | 6.9 | 14.2 | 100.6 |  |  | 7.5 |  | 79.9 | 182.3 |  |  |  | 0 | 0 | 24.3 | 54.9 |  | 18.2 | 9.6 | 62.2 | 181.4 | 181.9 | 185.1 | 92.9 | 7.5 | 8.8 | 19.6 |  | 2 | 16.2 | 82.4 |  |  | 81.7 |  |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 177.3 | 174.7 | 208.8 | 270.6 | 39.8 | 27.3 | [6 empty] | 0.5 | 83.2 | 82.2 | 46.5 | 68.2 | 29.6 |  | 0 |  | 145.6 | 147.7 | 149.8 | [7 empty] | 0.1 | 100.9 | 7.2 | 13.4 | 0.1 | 3.7 |  | 9.9 | 3.4 | 18.6 | 0.3 | 1.2 | 4.3 | 19.6 | 3.1 | 10.1 | 3.4 | 16.7 | 1.3 | 1.4 | 29.7 | 81.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 14.3 | 1 |  | 4 | 2.3 | 3.5 | 5.1 |  | 28.1 | 76.3 | 4.7 | 95.5 | 108.2 | 15.8 | 15.4 | 5.3 | 2.2 | 7.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 12.6 | 13.7 | 0.9 | 11.5 | 0.6 | 132.2 | 154.4 | 10.4 | 1.2 | 7 |  | 0 | 28.2 | 26 | 15 | 18.9 | 8.9 | 11 | 6997.7 | 15 | 8.083 | 6.1 | 7.1 | 26 | 18.9 | 4.9 | 5.8 | 91.883
20/09/2025 | 17:30 | 103.5 | 633.4 | 144.5 |  |  | 42.1 | 73.9 |  |  | 187.2 | 207.1 | 210 | 275.9 | 213 | 110.5 | 401.3 | 3 |  |  |  |  | 118.2 | 12.3 | 6.8 |  | 6.8 | 14.6 | 100.9 |  |  | 6.4 |  | 79.8 | 161.5 |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 55.5 |  | 18 | 9.6 | 60.6 | 181.7 | 181.7 | 185.4 | 92.3 | 7.5 | 8.8 | 19.5 |  | 2 | 29.4 | 84.2 |  |  | 81.7 |  |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 177.3 | 175.1 | 209.8 | 271.2 | 40.2 | 27.4 | [6 empty] | 0.7 | 149 | 83 | 46.6 | 68.5 | 29.6 |  | 0 |  | 145.8 | 148.3 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 92.1 | 1.7 | 13 | 0 | 3.7 |  | 10 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 4.2 | 19.6 | 3.1 | 10.1 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 28.9 | 83.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 19.1 | 1.1 |  | 4 | 2.2 | 3.4 | 5 |  | 29.1 | 77.8 | 0.4 | 100.5 | 112.8 | 15.1 | 13.5 | 5.6 | 2.1 | 7.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 10.1 | 5.9 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 132.3 | 162.7 | 2.3 | 0.1 | 7.1 |  | 0 | 28.6 | 26.9 | 14.8 | 19 | 8.6 | 11 | 7112.2 | 14.2 | 8.042 | 6.1 | 7.1 | 26.1 | 18.9 | 4.9 | 5.8 | 91.142
20/09/2025 | 18:00 | 103.4 | 634 | 144.3 |  |  | 60 | 73.7 |  |  | 187.6 | 206.8 | 210.1 | 274.8 | 214.8 | 110.8 | 477.5 | 3.1 |  |  |  |  | 119.6 | 12.3 | 8.3 |  | 6.8 | 14.6 | 100.7 |  |  | 2 |  | 80 | 116.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 24 | 71.1 |  | 18.2 | 9.5 | 58.6 | 181.8 | 182.4 | 184.9 | 92.5 | 7.6 | 8.8 | 19.8 |  | 2 | 29.4 | 74.2 |  |  | 86.7 |  |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 177.7 | 175.4 | 209.9 | 271.2 | 40.2 | 27.4 | [6 empty] | 0.8 | 170.8 | 77.2 | 46.5 | 69.4 | 29.6 |  | 0 |  | 145.8 | 148.4 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 86.4 | 0 | 8.8 | 0 | 3.7 |  | 10 | 4.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.2 | 19.7 | 3.1 | 10.1 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 29.6 | 83.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 19.2 | 1.2 |  | 3.9 | 2.2 | 3.5 | 4.9 |  | 28.9 | 79.8 | 0 | 99.9 | 113.1 | 14.4 | 13.7 | 5.9 | 2.1 | 7.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.8 | 161.6 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 28.6 | 25.8 | 15 | 19 | 8.1 | 11 | 7166.3 | 15.4 | 8.029 | 6.1 | 7.2 | 26.3 | 18.9 | 5 | 16 | 102.929
20/09/2025 | 18:30 | 102.2 | 631.8 | 144.3 |  |  | 60 | 74 |  |  | 188.2 | 207.7 | 211.3 | 275.6 | 216.6 | 110.9 | 555.1 | 3 |  |  |  |  | 119.2 | 11.8 | 8.7 |  | 6.8 | 14.6 | 141.1 |  |  | 0 |  | 79.5 | 168.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 21.3 | 135.5 |  | 18.2 | 9.5 | 57.9 | 180.5 | 181.1 | 185.4 | 94.5 | 7.6 | 8.8 | 19.8 |  | 2 | 29.6 | 84.1 |  |  | 86.3 |  |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 178.2 | 176 | 210.9 | 271.7 | 55.5 | 30.5 | [6 empty] | 0.8 | 225.9 | 85.8 | 46.3 | 69.5 | 29.4 |  | 0 |  | 146.7 | 149.1 | 150.8 | [7 empty] | 0 | 81.2 | 0 | 11.9 | 0 | 3.8 |  | 10 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1 | 4.3 | 19.4 | 3.1 | 10 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 28.5 | 77.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 20 | 1.2 |  | 3.7 | 2.2 | 3.4 | 4.8 |  | 28.3 | 80 | 0 | 103.1 | 114.2 | 13.2 | 13.8 | 5.9 | 2.1 | 7.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.4 | 132.5 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 29 | 25.9 | 14.9 | 19 | 6.6 | 11 | 7463 | 15.3 | 8.038 | 6.1 | 7.2 | 26.6 | 18.9 | 5.1 | 16.1 | 103.338
20/09/2025 | 19:00 | 149.5 | 633.5 | 144.3 |  |  | 60.1 | 74.9 |  |  | 188.3 | 207.1 | 210.6 | 276.6 | 216.4 | 111.2 | 553.8 | 3.1 |  |  |  |  | 116.4 | 12.1 | 8.7 |  | 6.8 | 14.6 | 140.8 |  |  | 5 |  | 110.1 | 169.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 22.3 | 120.2 |  | 18.2 | 9.5 | 62.5 | 183.5 | 183.6 | 185.2 | 98 | 7.5 | 8.8 | 19.6 |  | 2 | 33.3 | 76 |  |  | 86.7 |  |  | 0 |  |  |  | 90.5 | 178.1 | 174.9 | 210.4 | 272 | 76.6 | 36.9 | [6 empty] | 0.8 | 156.4 | 79.4 | 46.7 | 69.5 | 29.6 |  | 0 |  | 146.5 | 148.8 | 150.6 | [7 empty] | 0 | 94.7 | 0 | 6.2 | 0 | 3.9 |  | 10 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1 | 4.3 | 19.8 | 3.1 | 10 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 29.3 | 79.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20 | 1.3 |  | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 4.9 |  | 27.6 | 79.7 | 0 | 103.5 | 115 | 15.6 | 15.3 | 5.9 | 2.1 | 7.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.1 | 136.2 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 29.2 | 26.9 | 15.5 | 19 | 8.4 | 11 | 7512.8 | 14.6 | 8.037 | 6.1 | 7.4 | 26.8 | 18.9 | 5 | 16.1 | 102.937
20/09/2025 | 19:30 | 144.8 | 632.2 | 144.4 |  |  | 59.4 | 75.7 |  |  | 188.2 | 208.4 | 211.6 | 275.1 | 216.3 | 111.1 | 552.8 | 3 |  |  |  |  | 114 | 11.5 | 8.6 |  | 6.9 | 14.7 | 140.7 |  |  | 0 |  | 109.5 | 161.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.7 | 105.3 |  | 18.2 | 9.4 | 59.2 | 180.5 | 181.1 | 185.4 | 98.7 | 7.6 | 8.9 | 19.3 |  | 2 | 32.7 | 81.6 |  |  | 86.1 |  |  | 0 |  |  |  | 89.9 | 178.8 | 176.1 | 211 | 272.5 | 76.7 | 37.1 | [6 empty] | 0.8 | 149.5 | 77.9 | 46.3 | 69.4 | 29.2 |  | 0 |  | 147.1 | 149.5 | 151 | [7 empty] | 0 | 98 | 0 | 6.3 | 0 | 3.9 |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1 | 4.2 | 19.5 | 3.1 | 10 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 29.6 | 85 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20 | 1.3 |  | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 4.8 |  | 27.8 | 79.9 | 0 | 111.8 | 114.2 | 13.2 | 15.2 | 5.6 | 2.1 | 7.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.6 | 136.7 | 0 | 0 | 7.2 |  | 0 | 28.9 | 25.9 | 15 | 18 | 8.5 | 11 | 7475.4 | 14.8 | 8.047 | 6.1 | 7.5 | 26.9 | 18.9 | 5 | 16.1 | 103.347
20/09/2025 | 20:00 | 145.6 | 634.8 | 144.4 |  |  | 60.2 | 77.2 |  |  | 188.1 | 208.4 | 211.9 | 276 | 214.8 | 111 | 555.2 | 3.1 |  |  |  |  | 114.8 | 12.1 | 8.4 |  | 6.8 | 14.7 | 141.2 |  |  | 0 |  | 110 | 159.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.3 | 125.6 |  | 18.2 | 9.4 | 61.2 | 183 | 183.4 | 185.7 | 79.8 | 7.5 | 8.5 | 19.9 |  | 2 | 33.2 | 80.5 |  |  | 86.7 |  |  | 0 |  |  |  | 54.5 | 178 | 175.6 | 210.8 | 273.1 | 76.1 | 36.9 | [6 empty] | 0.8 | 143.3 | 75.9 | 46.7 | 67.7 | 29.6 |  | 0 |  | 146.9 | 149.3 | 150.7 | [7 empty] | 0 | 93.9 | 0 | 9.5 | 0 | 3.9 |  | 10 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1 | 4.2 | 19.8 | 3.1 | 10 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 28.6 | 82.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20.1 | 1.4 |  | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 4.9 |  | 28.9 | 79.9 | 0 | 106.9 | 115.8 | 15.2 | 15.6 | 5.4 | 2.1 | 7.4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 147 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 29 | 25.9 | 15 | 15.8 | 8 | 11 | 7451.7 | 14.5 | 8.049 | 6.1 | 7.5 | 27 | 18.9 | 5.1 | 16.1 | 103.249
20/09/2025 | 20:30 | 146.5 | 636.4 | 144.6 |  |  | 60.1 | 76.7 |  |  | 188.4 | 208.1 | 211.1 | 277.4 | 215.3 | 111.3 | 555.6 | 3.1 |  |  |  |  | 118.2 | 12.2 | 8.3 |  | 6.8 | 14.8 | 141.2 |  |  | 0 |  | 110 | 160.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.6 | 126.1 |  | 18.2 | 9.4 | 61.8 | 184.6 | 185.3 | 185.5 | 73.6 | 7.5 | 8.5 | 19.8 |  | 2 | 33.3 | 81.4 |  |  | 87 |  |  | 0 |  |  |  | 60.9 | 177.7 | 175.9 | 210.9 | 273.1 | 76.2 | 37 | [6 empty] | 0.8 | 142.3 | 81.4 | 46.7 | 67.9 | 29.2 |  | 0 |  | 147 | 149.3 | 150.7 | [7 empty] | 0 | 88.6 | 0 | 10.5 | 0 | 3.9 |  | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.3 | 1 | 4 | 19.6 | 3.1 | 9 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 29.2 | 81.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20 | 1.5 |  | 3.8 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |  | 22.1 | 80 | 0 | 102.5 | 114.7 | 14.7 | 14.3 | 5.4 | 2.1 | 7.4 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.7 | 140.9 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 29 | 25.9 | 15.3 | 19 | 8.3 | 10.9 | 7445.9 | 14.4 | 8.041 | 6.1 | 7.5 | 27 | 18.9 | 5.1 | 15.9 | 102.941
20/09/2025 | 21:00 | 144.8 | 634.6 | 144.7 |  |  | 59.6 | 76 |  |  | 188.3 | 208.2 | 211.7 | 281 | 216.5 | 111.4 | 555.6 | 3.1 |  |  |  |  | 113.3 | 11.8 | 8.5 |  | 6.8 | 14.9 | 140.6 |  |  | 0 |  | 109.7 | 146.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24 | 105.9 |  | 18.2 | 9.4 | 59.6 | 182.1 | 182.1 | 185.6 | 77.3 | 7.6 | 8.5 | 19.2 |  | 2 | 32.7 | 78.1 |  |  | 86.3 |  |  | 0 |  |  |  | 60.4 | 178.2 | 175.5 | 210.4 | 273.3 | 76.5 | 37.1 | [6 empty] | 0.8 | 148.9 | 82.8 | 46.5 | 68 | 29 |  | 0 |  | 147.2 | 149.4 | 151.3 | [7 empty] | 0 | 86.2 | 0 | 5.4 | 0 | 3.9 |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1 | 4 | 19.5 | 3.1 | 9 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 29.7 | 79.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20 | 1.6 |  | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 4.8 |  | 19.9 | 79.3 | 0 | 101.4 | 115.9 | 14.6 | 11.8 | 5.3 | 2.1 | 7.4 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.3 | 110.5 | 0 | 0 | 7.2 |  | 0 | 29.1 | 25.9 | 15.4 | 19 | 7.9 | 11 | 7357.5 | 16.9 | 8.047 | 6.1 | 7.5 | 27.1 | 18.9 | 5.2 | 16.1 | 105.847
20/09/2025 | 21:30 | 148.6 | 632.6 | 144.3 |  |  | 60.6 | 74.3 |  |  | 188.1 | 208.2 | 211.7 | 282.5 | 214.6 | 111.2 | 552.6 | 3 |  |  |  |  | 120.7 | 11.7 | 8.4 |  | 6.8 | 14.9 | 140.8 |  |  | 0 |  | 109.7 | 133.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 21.6 | 120.2 |  | 18.2 | 9.3 | 61.6 | 184.2 | 185 | 184.9 | 77.5 | 7.5 | 8.6 | 20.1 |  | 2 | 33.5 | 58.9 |  |  | 86.6 |  |  | 0 |  |  |  | 61 | 178 | 175.8 | 210.8 | 273.9 | 76.3 | 37.1 | [6 empty] | 0.8 | 138.4 | 80 | 46.5 | 69.3 | 29.1 |  | 0 |  | 147.1 | 149.2 | 150.9 | [7 empty] | 0 | 92.9 | 0 | 4.9 | 0 | 3.9 |  | 10 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | 19.5 | 3.1 | 9 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 28.4 | 79.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 20 | 1.6 |  | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 4.8 |  | 18.4 | 75.9 | 0 | 102.4 | 110.1 | 14.4 | 13 | 5.1 | 2.1 | 7.8 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.1 | 121.3 | 0 | 0 | 7.2 |  | 0 | 29.3 | 25.9 | 15.4 | 19 | 7.9 | 10.4945 | 7330.9945 | 16.7 | 8.052 | 6.1 | 7.5 | 27.2 | 18.9 | 5.2 | 16 | 105.652
20/09/2025 | 22:00 | 148.4 | 634.4 | 144.1 |  |  | 60.8 | 75.1 |  |  | 187.6 | 207.9 | 210.8 | 284.9 | 213.8 | 111.3 | 553.9 | 3 |  |  |  |  | 120.5 | 6.5 | 8.5 |  | 6.8 | 14.9 | 141 |  |  | 0 |  | 109.6 | 142.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 22 | 106.2 |  | 18.2 | 9.3 | 60.9 | 184 | 184.3 | 185 | 76.3 | 7.5 | 8.5 | 20.4 |  | 2 | 16.8 | 47.6 |  |  | 86.8 |  |  | 0 |  |  |  | 61.3 | 178.5 | 175.2 | 210.1 | 273.5 | 76.3 | 36.9 | [6 empty] | 0.8 | 110.8 | 75.3 | 46.9 | 69.4 | 30.1 |  | 0 |  | 146.4 | 148.6 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 89.7 | 0 | 10.1 | 0 | 3.9 |  | 9.9 | 4.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | 19.5 | 3.1 | 9.1 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 30.1 | 78.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20 | 1.6 |  | 3.9 | 2.7 | 3.6 | 5 |  | 9.9 | 64.4 | 0 | 99.8 | 111.3 | 11.9 | 11 | 5.1 | 2.1 | 7.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.6 | 111.9 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 29.6 | 26 | 15.2 | 19 | 8 | 10.5919 | 7221.1919 | 17 | 3.587 | 6.1 | 7.5 | 27.2 | 18.9 | 5.3 | 15.9 | 101.487
20/09/2025 | 22:30 | 147.2 | 635.7 | 144 |  |  | 60.3 | 79 |  |  | 188.7 | 208.1 | 211.2 | 287.8 | 215.8 | 111.3 | 526.2 | 3 |  |  |  |  | 120.6 | 6.5 | 7.3 |  | 6.8 | 14.9 | 102.9 |  |  | 0 |  | 109.4 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 22.8 | 62.1 |  | 18.1 | 9.3 | 57.8 | 184.1 | 184 | 185 | 57.1 | 7.4 | 8.6 | 19.8 |  | 2 | 15.3 | 85.9 |  |  | 87 |  |  | 0 |  |  |  | 41.2 | 177.7 | 175.2 | 208.9 | 273.7 | 75.9 | 36.9 | [6 empty] | 0.8 | 148.4 | 93.8 | 46.9 | 69.6 | 29.7 |  | 0 |  | 146.9 | 149.1 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 78.1 | 0 | 11.1 | 0 | 3.9 |  | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 19.6 | 3.1 | 9.1 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 26.3 | 77.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 20 | 1.6 |  | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |  | 18.4 | 52.7 | 0 | 95.6 | 102.8 | 12.4 | 13.5 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.8 | 91 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 29.5 | 25.9 | 15.4 | 19 | 8.3 | 10.4707 | 7188.0707 | 17.1 | 8.117 | 6.1 | 7.5 | 27.3 | 18.9 | 5.2 | 16 | 106.217
20/09/2025 | 23:00 | 144.8 | 597.7 | 144.1 |  |  | 61.1 | 91.8 |  |  | 188.5 | 207.5 | 209.8 | 290.1 | 215.9 | 111 | 555.9 | 3.1 |  |  |  |  | 122.2 | 6.1 | 6 |  | 6.8 | 14.5 | 83.5 |  |  | 0 |  | 61.4 | 108.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.9 | 45.6 |  | 18 | 9.3 | 63.3 | 185.8 | 186.1 | 184.8 | 57.9 | 7.4 | 8.7 | 20.2 |  | 2 | 14.8 | 41.4 |  |  | 86.8 |  |  | 0 |  |  |  | 34 | 178.4 | 176 | 209.7 | 273.5 | 76.7 | 37 | [6 empty] | 0.8 | 115.7 | 75.7 | 46.9 | 66 | 30.1 |  | 0 |  | 146.3 | 148.9 | 150 | [7 empty] | 0 | 69.6 | 0 | 5.1 | 0 | 3.9 |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | 19.7 | 3.1 | 9.1 | 3.4 | 16.7 | 0 | 0 | 26.4 | 75.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20 | 1.6 |  | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 5 |  | 20.2 | 48.3 | 0 | 89.7 | 106.1 | 10.7 | 12.1 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.7 | 102.9 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 29.1 | 25.8 | 15.5 | 19 | 7.8 | 10.4959 | 6891.0959 | 17.2 | 8.121 | 6.1 | 7.5 | 27.4 | 18.9 | 5.2 | 16 | 106.421
20/09/2025 | 23:30 | 138.1 | 594.4 | 144.1 |  |  | 59.9 | 86.7 |  |  | 188.7 | 208.9 | 211.1 | 290.6 | 218.6 | 111.5 | 552.8 | 2.9 |  |  |  |  | 118.5 | 5.3 | 5.5 |  | 6.8 | 11.9 | 83.8 |  |  | 0 |  | 59.4 | 54.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 26.5 | 30.7 |  | 18 | 9.3 | 59.8 | 181 | 181.4 | 184.9 | 49.2 | 7.4 | 8.6 | 19.4 |  | 2 | 14.2 | 56.2 |  |  | 85.4 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 178.9 | 176.4 | 210.8 | 273.9 | 40.3 | 27.5 | [6 empty] | 0.5 | 134.7 | 75.8 | 46.1 | 65.6 | 29.4 |  | 0 |  | 147 | 149.3 | 150.6 | [7 empty] | 0 | 66.8 | 0 | 4.6 | 0 | 3.5 |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | 19.2 | 3.1 | 10.1 | 3.5 | 16.7 | 0 | 0 | 25.3 | 75.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20 | 1.6 |  | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 4.8 |  | 21.2 | 59.8 | 0 | 88.4 | 97.1 | 10.3 | 10.1 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.6 | 87.4 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 29.4 | 25.8 | 15.6 | 19 | 8.2 | 10.469 | 6737.569 | 16.9 | 8.12 | 6.1 | 7.5 | 27.4 | 18.9 | 5.3 | 16 | 106.22
21/09/2025 | 00:00 | 142.7 | 595.9 | 143.9 |  |  | 60 | 83.2 |  |  | 188.5 | 208.5 | 211.9 | 289.7 | 216.7 | 111.4 | 456.2 | 3.1 |  |  |  |  | 117.9 | 5.5 | 5.6 |  | 6.8 | 11.8 | 83.8 |  |  | 0 |  | 60.1 | 53.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 24 | 30.7 |  | 18 | 9.3 | 63.1 | 182.2 | 182.4 | 185 | 49.9 | 7.5 | 8.6 | 19.8 |  | 2 | 14.4 | 25.5 |  |  | 86.2 |  |  | 0 |  |  |  | 33.3 | 178.9 | 176.8 | 211.5 | 273.4 | 40 | 27.4 | [6 empty] | 0.5 | 100.3 | 71.8 | 46.4 | 65.6 | 29.5 |  | 0 |  | 147.5 | 149.6 | 151.2 | [7 empty] | 0 | 74.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | 19.2 | 3.4 | 10.1 | 3.5 | 16.7 | 0 | 0 | 26.5 | 73.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 20.2 | 1.5 |  | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 4.7 |  | 25.7 | 73.8 | 0 | 95.6 | 98.5 | 11.4 | 9.4 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.1 | 82.7 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 29.4 | 26 | 15.5 | 19 | 5.7 | 10.4471 | 6600.6471 | 16.6 | 6.383 | 6.1 | 7.5 | 27.5 | 18.9 | 5.3 | 5.9 | 94.183
EJEC |  | 2021.75 | 14392.65 | 3457.6 | 0 | 0 | 1155.1 | 1894.4 | 0 | 0 | 4325.2 | 4715.75 | 4768.5 | 6653.3 | 5153.8 | 2661.6 | 6557.3 | 72.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.9 | 166.3 | 144.05 | 0 | 163.75 | 308.45 | 1916.4 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 1787.7 | 2566.2 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 566.6 | 616.7 | 1043.55 | 0 | 434.9 | 226.15 | 1485.7 | 4276.7 | 4286.2 | 4391.05 | 1833.15 | 181.35 | 213.7 | 474.9 | 0 | 42 | 334.65 | 1338.3 | 0 | 0 | 1420.3 | 0 | 0 | 545.65 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 4247.8 | 4193.25 | 5009.5 | 6513.15 | 1420.3 | 776.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 2863.15 | 1921.55 | 1221.2 | 1628 | 707.65 | 0 | 22.3 | 0 | 3516.3 | 3569 | 3597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2337.8 | 766.75 | 218.5 | 2.2 | 92 | 0 | 211.7 | 90.9 | 1965.7 | 7.2 | 28.05 | 100.15 | 476.15 | 80.6 | 203.2 | 83.35 | 400.8 | 154.45 | 185.25 | 690.25 | 1915.4 | 69.6 | 57.6 | 57.6 | 57.9 | 130.1 | 42.85 | 326.5 | 25.7 | 0 | 95.3 | 56.45 | 80.8 | 118.4 | 0 | 428.65 | 1243.85 | 356.35 | 2267.75 | 2613 | 374 | 285.15 | 131.65 | 50.7 | 182.9 | 94.75 | 107.65 | 109.4 | 191.55 | 2248.4 | 132.3 | 1446.4 | 14.4 | 2455.95 | 2633.25 | 1061.65 | 132.65 | 169.95 | 0 | 22.4 | 685 | 632.95 | 366.6 | 451.8 | 191.2 | 260.0346 | 166818.5845 | 402.2 | 130.8915 | 144.8 | 163.9 | 644.2 | 453.6 | 123.1 | 202.7 | 2265.3915

## REACTIVA
sábado, 20 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/09/2025 | 00:30 | 1.7 | -52.6 | 1 |  |  | 0 | -10.1 |  |  | 1.9 | -8.1 | -5.9 | 10 | 0.8 | 0.8 | -1.4 | 0 |  |  |  |  | -11.7 | 0.8 | 0.9 |  | -3.4 | 3.4 | 8.4 |  |  | 0 |  | -3.9 | -1.8 |  |  |  | -1.2 | -10.5 | 0.8 | 6.9 |  | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 22.5 | -36.1 | -44.9 | -1.6 | -2.5 | -0.3 | -2.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | -1.4 |  |  | -1.9 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | -14.1 | -6.1 | [6 empty] | -0.7 | 41.3 | 18.9 | -6.6 | 2.4 | -4.1 |  | 0 |  | 31.6 | 35.9 | -26.7 | [8 empty] | -8.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  | 12.7 | 0 | -7.8 | -7.5 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 2 | 9.7 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.6 |  | -7.5 |  | -0.495 |  | 0.7 | 0.27591 |  | -0.4 | 0.3 | 0.38091
20/09/2025 | 01:00 | 1.4 | -29.3 | 3.7 |  |  | 0 | -8.2 |  |  | -22.8 | -25.9 | 11.4 | 32.6 | -0.3 | 5.7 | 7.2 | 0.1 |  |  |  |  | -12.7 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 3.2 | 8 |  |  | 0 |  | -4.1 | -2.1 |  |  |  | -1.2 | -9.4 | 0.8 | 6.6 |  | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 43.9 | -15.3 | -33.8 | -0.3 | -2.5 | -0.3 | -0.2 |  | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | 3.2 |  |  | -1.8 |  |  |  | 2.6 | -12.4 | -13.5 | -1.1 | 21 | 5.1 | -2.6 | [6 empty] | -0.7 | 31.7 | 11.6 | -6.9 | 4.4 | -4 |  | 0 |  | 9.4 | 13.3 | -28.7 | [8 empty] | -6.1 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 9.6 | 0 | -5 | -5.7 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 |  | 2 | 9.7 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.4 |  | 19.7 |  | -0.336 |  | 0.7 | 0.27392 |  | -0.5 | 0.3 | 0.43792
20/09/2025 | 01:30 | -13.5 | -19.5 | 4.6 |  |  | 0 | 0.7 |  |  | -18.5 | -24.1 | 9.8 | 38 | -1.9 | 12.4 | 13.1 | -0.2 |  |  |  |  | -9.1 | 1.2 | 1.8 |  | -3.4 | 3.2 | 7.1 |  |  | 0 |  | -5 | 0 |  |  |  | -1.3 | -8.9 | 1.2 | 7.5 |  | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 50.2 | -9.9 | -28.2 | -3.1 | -2.2 | -0.3 | -2.7 |  | 0.5 | 0 | -3.7 |  |  | 3.4 |  |  | -1.5 |  |  |  | 5.7 | -19.8 | -21.2 | 0 | 7.2 | 9.4 | -1 | [6 empty] | -0.6 | 28.5 | 13.5 | 0.6 | 2.7 | -4.3 |  | 0 |  | 11.2 | 15.1 | -26.3 | [8 empty] | 2 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 2 | 0 | -3 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 |  | 2 | 9.6 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.7 |  | 57.4 |  | -0.472 |  | 0.8 | 0.27405 |  | -0.5 | 0.4 | 0.50205
20/09/2025 | 02:00 | -14.3 | -15 | 5.2 |  |  | 0 | -7.8 |  |  | -21.1 | -21.8 | 14.7 | 34.8 | -2.1 | 11.6 | 17.2 | 0.1 |  |  |  |  | -9.4 | 0.6 | 1.8 |  | -3.4 | 3 | 6.1 |  |  | 0 |  | -4.8 | 6 |  |  |  | -1.4 | -9 | 1.5 | 7.7 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 48.8 | -11.1 | -39.1 | -3.6 | -2.2 | -0.1 | 0.7 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 3.2 |  |  | -1.1 |  |  |  | 1.8 | -20.4 | -21.6 | -0.2 | 7.9 | 8.8 | -1.1 | [6 empty] | -0.7 | 27.6 | 12.7 | 0.2 | 2.4 | -4.2 |  | 0 |  | 8.3 | 12.3 | -30 | [8 empty] | 1.9 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 2.8 | 0 | -2.1 | -2 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 1.8 | 9.3 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 |  | 32.7 |  | -0.609 |  | 0.8 | 0.27252 |  | -0.5 | 0.4 | 0.36352
20/09/2025 | 02:30 | -14.2 | -15.9 | 5.1 |  |  | 0 | -8.5 |  |  | -20.7 | -23.5 | 14.5 | 36.5 | -2.3 | 11.1 | 17.5 | 0 |  |  |  |  | -8 | 0.8 | 1.2 |  | -3.4 | 3 | 6.4 |  |  | 0 |  | -5 | 1.3 |  |  |  | -1.4 | -9.5 | 1.3 | 7.8 |  | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 48.6 | -11.5 | -39.3 | -4.4 | -2.3 | -0.3 | -0.1 |  | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | 2.8 |  |  | -1 |  |  |  | 0.7 | -20.3 | -21.5 | -0.5 | 6.2 | 8.7 | -1.1 | [6 empty] | -0.7 | 28 | 13.1 | 0 | 2.4 | -4.2 |  | 0 |  | 7.8 | 11.9 | -30.5 | [8 empty] | 1.7 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  |  | 4.8 | 0 | -1.6 | -1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 1.8 | 9.5 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.8 |  | 27.4 |  | -0.698 |  | 0.9 | 0.26371 |  | -0.5 | 0.4 | 0.36571
20/09/2025 | 03:00 | -14.1 | -25.7 | 4.1 |  |  | 0.1 | -10.6 |  |  | -27.4 | -27.9 | 9.7 | 27.8 | -5.1 | 9.3 | 12.6 | 0.1 |  |  |  |  | -10.2 | 1 | 1.4 |  | -3.4 | 3 | 6.6 |  |  | 0 |  | -4.7 | -6.2 |  |  |  | -1.5 | -10.8 | 1.2 | -0.2 |  | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 44.7 | -15 | -43 | -3.8 | -2.4 | -0.3 | -0.6 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 1.7 |  |  | -1.6 |  |  |  | -0.8 | -22.8 | -24 | -3.1 | 3.5 | 7.3 | -1.7 | [6 empty] | -0.7 | 28.8 | 12.7 | -0.6 | 2.4 | -4.3 |  | 0 |  | 5.6 | 9.5 | -34.1 | [8 empty] | -0.7 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7.2 | 0 | -4.2 | -4.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 9.6 | 0.2 | 3 | 0 | 2.8 |  | -80.7 |  | -0.777 |  | 0.9 | 0.26376 |  | -0.4 | 0.3 | 0.28676
20/09/2025 | 03:30 | -14.4 | -23.3 | 4.4 |  |  | 1.3 | -10 |  |  | -25.7 | -27.4 | 10.3 | 29.5 | -5 | 9.2 | 14.1 | 0.1 |  |  |  |  | -7.9 | 0.5 | 1.4 |  | -3.4 | 3 | 6.2 |  |  | 0 |  | -6 | -7 |  |  |  | -1.6 | -11.7 | 0.8 | 0 |  | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 44.5 | -15.3 | -43.4 | -3.8 | -2.5 | -0.3 | -0.7 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 1.4 |  |  | -1.5 |  |  |  | -1.2 | -22.6 | -23.7 | -3.1 | 2.7 | 7.3 | -1.6 | [6 empty] | -0.6 | 29.1 | 13.1 | -0.2 | 2.4 | -4.2 |  | 0 |  | 4.7 | 8.6 | -35.7 | [8 empty] | -0.2 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 4.5 | 0 | -2.1 | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 9.5 | 0.1 | 2 | 0 | 2.4 |  | -70.6 |  | -0.901 |  | 0.9 | 0.26848 |  | -0.4 | 0.4 | 0.26748
20/09/2025 | 04:00 | -14.5 | -9.6 | 5.6 |  |  | 2.3 | 0.3 |  |  | -22.5 | -24.5 | 12.3 | 31.3 | -2.8 | 10.8 | 15.1 | 0.1 |  |  |  |  | -8 | 1.1 | 1.8 |  | -3.4 | 3 | 5.9 |  |  | 0 |  | -5.7 | -7.3 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0.7 | 0 |  | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 47.6 | -12.9 | -40.8 | -5 | -2.5 | -0.3 | 0.4 |  | 0.5 | 0 | -1.6 |  |  | 3.1 |  |  | -0.7 |  |  |  | -0.4 | -22.1 | -23.4 | -1.7 | 6.5 | 8.3 | -1.4 | [6 empty] | -0.7 | 27.4 | 13.8 | 0.5 | 2.3 | -4.1 |  | 0 |  | 7.9 | 11.8 | -31.1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 9.5 | 0.2 | 3 | 0 | 2.4 |  | 23.1 |  | -0.866 |  | 0.8 | 0.26355 |  | -0.3 | 0.4 | 0.29755
20/09/2025 | 04:30 | -15.2 | 4.3 | 6.3 |  |  | -11.9 | -9.4 |  |  | -32.9 | -14.7 | 24.2 | 19.6 | -6.1 | 7.1 | -2 | 0.7 |  |  |  |  | -4.2 | 0.9 | 1.9 |  | -3.3 | 3 | 6.4 |  |  | 0 |  | -2.7 | -7.3 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.6 | 0 |  | -0.1 | 1.3 | -0.4 | 41 | -18.7 | -47 | -4.7 | -2.8 | -0.5 | 5.8 |  | 0.5 | 0 | 6.1 |  |  | 2.3 |  |  | 2.5 |  |  |  | -3.1 | -25.4 | -26.8 | -4.4 | 4.7 | 6.6 | -2 | [6 empty] | -0.7 | 25 | 14.7 | 1.1 | 2.4 | -4.2 |  | 0 |  | 3.4 | 7 | -38.8 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 3 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 9.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3 |  | -47.1 |  | -0.641 |  | 0.7 | 0.26683 |  | -0.5 | 0.2 | 0.02583
20/09/2025 | 05:00 | -13.8 | -3.8 | 6 |  |  | -14.7 | 1.8 |  |  | -22.4 | -29 | 6.8 | 38.1 | -2.7 | 10.6 | 11.4 | -0.1 |  |  |  |  | -6.4 | 0.8 | 2 |  | -3.4 | 3.2 | 7.3 |  |  | 0 |  | -6.5 | -7.1 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.3 | 1.3 | 1 | 48.6 | -11.1 | -39.3 | -6.1 | -2.4 | -0.4 | -1 |  | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | 3.1 |  |  | -1.5 |  |  |  | 1.8 | -20.1 | -21.5 | -0.8 | 5.2 | 8.4 | -1.2 | [6 empty] | -0.7 | 28.9 | 13.1 | -0.1 | 2.4 | -4.1 |  | 0 |  | 8.8 | 13 | -29.1 | [8 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.3 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 3 | 0.4 | -4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 0 | 2.9 |  | 15.5 |  | -0.524 |  | 0.8 | 0.27326 |  | -0.2 | 0.5 | 0.84926
20/09/2025 | 05:30 | -13.9 | -12.6 | 4.9 |  |  | -13.3 | -10.7 |  |  | -25.8 | -31.4 | 4.9 | 30.1 | -4 | 9.8 | 7.5 | -0.1 |  |  |  |  | -7.8 | 0.8 | 1.8 |  | -3.4 | 3.1 | 6.3 |  |  | 0 |  | -6.7 | -6.1 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 46.1 | -13.7 | -41.6 | -6.3 | -2.4 | -0.5 | -1.5 |  | 0.5 | 0 | -1.6 |  |  | 2.9 |  |  | -1 |  |  |  | 0.1 | -21.9 | -23.4 | -2.5 | 5.3 | 7.7 | -1.5 | [6 empty] | -0.7 | 29.2 | 12.9 | -0.1 | 3.7 | -4.2 |  | 0 |  | 7.9 | 12 | -30.5 | [8 empty] | 0.6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3 | 0.3 | -2.7 | -2.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 10 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.7 |  | -49.3 |  | -0.591 |  | 0.8 | 0.27109 |  | -0.2 | 0.4 | 0.68009
20/09/2025 | 06:00 | -15.4 | -16.5 | 4.4 |  |  | -12.9 | -14.7 |  |  | -24.6 | -27.6 | 8.5 | 31.8 | -5.2 | 9.6 | -0.7 | 0 |  |  |  |  | -10 | 0.7 | 1.9 |  | -3.4 | 2.7 | 5.1 |  |  | 0 |  | -6.8 | -4.3 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 44.5 | -15.1 | -43.2 | -5.3 | -2.4 | -0.6 | 0.2 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | -0.7 |  |  |  | -1.8 | -22.3 | -23.8 | -3 | 4.3 | 7.5 | -1.6 | [6 empty] | -0.7 | 28.9 | 13.3 | -0.2 | 2.4 | -4.2 |  | 0 |  | 6.3 | 10.4 | -32.8 | [8 empty] | -7.7 | 0 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.2 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.9 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | 3 | 0 | -1.8 | -0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | 2.3 | -0.2 | 7.4 | 0.7 | -3.6 | 0 | 0.8 |  | 0 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | -84 |  | -0.828 |  | 0.8 | 0.26611 |  | -0.1 | 0.4 | 0.53811
20/09/2025 | 06:30 | -9.5 | -29.9 | 3.3 |  |  | -11.9 | -4.3 |  |  | -32.2 | -36.4 | -0.2 | 27.3 | -9 | 23.1 | -3.7 | -0.1 |  |  |  |  | -7.8 | 0.1 | 1.7 |  | -3.4 | 4 | 5.4 |  |  | 0 |  | -5.6 | -8.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 40.6 | -18.9 | -46.7 | -7.4 | -2 | -0.2 | -0.9 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 1.1 |  |  | -1.3 |  |  |  | 0.8 | -25.8 | -27.2 | -6.7 | 0.5 | 5.5 | -2.4 | [6 empty] | -0.7 | 28.7 | 13.4 | 0.3 | 2.3 | -4.2 |  | 0 |  | 4 | 8.1 | -35.5 | [8 empty] | -12.2 | 1.2 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.2 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | -1.5 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3 | 0.1 | -3.8 | -3.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 1.7 | -0.2 | 5.9 | 0.6 | -18.7 | 0 | 0.8 |  | 0 | 10.1 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.8 |  | -169 |  | -0.365 |  | 1 | 0.27824 |  | -0.1 | 0.5 | 1.3132
20/09/2025 | 07:00 | -10.9 | -36.1 | 1.4 |  |  | -10.9 | -11.5 |  |  | -39.2 | -43.3 | -7.3 | 10.4 | -3.8 | 18.9 | -10.6 | 0 |  |  |  |  | -9.3 | 0.1 | 1.7 |  | -3.4 | 4 | 2.6 |  |  | 0 |  | -1.6 | -10.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | 29.2 | -30.1 | -47.4 | -8.2 | -2.1 | -0.4 | 1.7 |  | 0.5 | 0 | 1.5 |  |  | 0.9 |  |  | 0.7 |  |  |  | -2.3 | -32.1 | -33.6 | -8.5 | -6.3 | 1.1 | -3.8 | [6 empty] | -0.7 | 27.2 | 13.8 | 0.6 | 2.4 | -4.1 |  | 0 |  | -0.2 | 3.7 | -42.8 | [8 empty] | -13.3 | 3.6 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.9 | -2 | -3 | -1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3 | 1.1 | -5.3 | -5.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 0 | -31.6 | 0 | 0.8 |  | 0 | 9.9 | 0.4 | 3.3 | 0 | 2.5 |  | -325.4 |  | -0.468 |  | 0.8 | 0.28718 |  | -0.1 | 0.3 | 0.81918
20/09/2025 | 07:30 | -3.8 | -22.4 | 4 |  |  | -9 | 2.5 |  |  | -33.4 | -36.1 | 0.1 | 19.2 | -1.1 | 19.8 | -6.1 | 0 |  |  |  |  | -9.3 | 0.4 | 1.8 |  | -3.4 | 4.1 | 4.1 |  |  | 0 |  | -1.4 | -8.5 |  |  |  | -0.4 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 1 | 34.5 | -25.3 | -42.3 | -3.6 | -2 | -0.2 | 1.6 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 4.1 |  |  | 0.5 |  |  |  | 3.1 | -30.7 | -32 | -12.9 | -5.5 | 1.9 | -3.2 | [6 empty] | -0.7 | 29.5 | 12.7 | -0.6 | 2.4 | -4.1 |  | 0 |  | 9.6 | 13.5 | -28.1 | [8 empty] | -11.6 | 4.8 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | 3 | 2.4 | -2.3 | -2 | 0 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 0.1 | -4.3 | -0.2 | -2.9 | 0 | -36.2 | 0 | 0.8 |  | 0 | 10.7 | 0.5 | 3.6 | 0.7 | 2.4 |  | -175.6 |  | -0.153 |  | 0.9 | 0.29484 |  | 0.3 | 0.4 | 1.7418
20/09/2025 | 08:00 | 1 | -5.7 | 5.4 |  |  | -7.5 | -2.4 |  |  | -29.3 | -30.4 | 6.8 | 23.4 | 3 | 22.2 | -3.5 | 0.1 |  |  |  |  | -4.5 | 1.3 | 0.4 |  | -3.4 | 4 | 8.4 |  |  | 0 |  | 2.2 | -5.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 38.6 | -21.2 | -38.5 | 2.3 | -1.8 | 0.1 | 3.5 |  | 0.4 | 0.1 | 2.7 |  |  | 7.3 |  |  | 2 |  |  |  | 3.5 | -25.9 | -27.4 | -7.6 | 0.1 | 3.7 | -2.5 | [6 empty] | -0.7 | 27.9 | 13.1 | -0.2 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 15.8 | 19.8 | -19.4 | [8 empty] | -9.8 | 6 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3 | 3.1 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.6 | -18.4 | -0.2 | -7.1 | 0 | -13.3 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 11.2 | 0.1 | 3.2 | 1.7 | 2.4 |  | -19.4 |  | -0.169 |  | 0.9 | 0.30072 |  | 0.4 | 0.4 | 1.8317
20/09/2025 | 08:30 | 2.8 | 8.6 | 7.2 |  |  | -4.9 | 14 |  |  | -18.9 | -21 | 15.9 | 33.4 | 10.7 | 27.3 | 4.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1.5 | 0.7 |  | -3.3 | 4.2 | 11.8 |  |  | 0 |  | 4.1 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 0 |  | 0.3 | 1.3 | 1 | 55.2 | -4.6 | -23.5 | 8.4 | -2 | 0.1 | 3.8 |  | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | 4.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.3 | -18.9 | -20.3 | 0 | 8.6 | 7 | -1.1 | [6 empty] | -0.8 | 28.6 | 21.7 | 3.8 | 4.4 | -0.1 |  | 0 |  | 22.3 | 26.1 | -10.3 | [8 empty] | -8.2 | 9.3 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.4 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 3.2 | 0.4 | -3.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 1.1 | -18.2 | -0.2 | -7.8 | 0 | -9.5 | 0.9 | 1.6 |  | 0 | 11.7 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |  | 224 |  | -0.118 |  | 0.8 | 0.30006 |  | 0.6 | 0.4 | 1.9821
20/09/2025 | 09:00 | 8 | 16.1 | 8.1 |  |  | -6.7 | -1.5 |  |  | -12.5 | -14.1 | 23 | 43.2 | 12 | 28.6 | 5.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1.1 | 0.7 |  | -3.4 | 4.4 | 13.9 |  |  | 0 |  | 6.8 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 4.2 | 0 |  | 0.6 | 1.3 | -0.3 | 61.1 | 19 | -18 | 11.8 | -1.9 | 0.1 | 4.4 |  | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | 5.4 |  |  | 2.2 |  |  |  | 1.2 | -17.7 | -19 | 0 | 9.3 | 7.9 | -0.7 | [6 empty] | -0.7 | 27.7 | 21.6 | 3.9 | 4.3 | -0.2 |  | 0 |  | 17.8 | 22.1 | -15.4 | [8 empty] | -7.5 | 9.5 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.4 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 1.5 | -17.3 | -0.2 | -5.1 | 0 | 2.8 | 1.4 | 1.6 |  | 0 | 11.5 | 0.5 | 3.1 | 1.2 | 2.6 |  | 310.3 |  | -0.198 |  | 0.9 | 0.29132 |  | 0.4 | 0.4 | 1.7933
20/09/2025 | 09:30 | 7.9 | 32.7 | 9.6 |  |  | -3.6 | 15.3 |  |  | -7.7 | -11 | 25.4 | 47.8 | 15.2 | 31.3 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.5 | 0.7 |  | -3.4 | 4.5 | 15.7 |  |  | 0 |  | 8.6 | 4.6 |  |  |  | 0 | 0 | 5.4 | 0 |  | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 67.4 | 25.3 | -12 | 10.8 | -1.7 | 0.2 | 4.3 |  | 0.5 | 0.1 | -1 |  |  | 8.6 |  |  | 3.3 |  |  |  | 6.8 | -14.9 | -16.4 | 0 | 12 | 9.3 | -0.2 | [6 empty] | -0.7 | 47.9 | 22.6 | 8.3 | 4.3 | 3.9 |  | 0 |  | 24.7 | 28.8 | -5.9 | [8 empty] | -9.4 | 9.4 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.3 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -3.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 3 | 3.3 | -1.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 2 | -16.2 | -0.2 | -1.6 | 0 | 9.7 | 2 | 1.6 |  | 0 | 12 | 0.3 | 3.3 | 1.6 | 1.7 |  | 482.4 |  | -0.179 |  | 0.8 | 0.2916 |  | 0.5 | 0.4 | 1.8126
20/09/2025 | 10:00 | 8.3 | -4.5 | 5.9 |  |  | -3.5 | 6.8 |  |  | 33.4 | 35.5 | 34.6 | 34 | 22 | 16.7 | 8.8 | 0.3 |  |  |  |  | 3.6 | 1 | 0.6 |  | -3.2 | 4.6 | 15.8 |  |  | 1.3 |  | 11.3 | -6.3 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 25.5 | -20.5 | 55.7 | 13.6 | -2.2 | 0 | 6.8 |  | 0 | 0.2 | 5 |  |  | 3.2 |  |  | 4.6 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 2.7 | -4.1 | [6 empty] | -0.6 | 47.6 | 21.6 | 5.3 | 6.3 | 4 |  | 0 |  | 10.2 | 14.2 | -26.9 | [8 empty] | -10.1 | 9.4 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | 3 | 3.4 | -8.3 | -6.5 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 2.5 | -19.9 | -0.2 | -0.8 | 0 | -3.3 | 2.6 | 1.6 |  | 0 | 12.4 | 0 | 3 | 1.8 | 2.9 |  | 468.3 |  | -0.146 |  | 0.8 | 0.29074 |  | 0.5 | 0.4 | 1.8447
20/09/2025 | 10:30 | 7.8 | 0.1 | 5.6 |  |  | -2.1 | 13.9 |  |  | 37.1 | 33.8 | 31.5 | 38.7 | 24.2 | 18.2 | 12.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0.6 |  | -3.2 | 4.7 | 17.1 |  |  | 1.3 |  | 11 | -7.3 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | -0.9 | 0.9 | 0.7 | 29.2 | -16.7 | 59.3 | 11.2 | -2 | 0.1 | 5.5 |  | 0 | 0.2 | 2.2 |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 4.5 | -3.7 | [6 empty] | -0.7 | 35.8 | 54.5 | 6.2 | 11.5 | 4.1 |  | 0 |  | 13.4 | 17.6 | -22.4 | [8 empty] | -9.2 | 9.7 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3 | 3.3 | -6.6 | -7.3 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 2.9 | -18.2 | -0.2 | 5.3 | 0 | 0.1 | 3 | 1.6 |  | 0 | 12.6 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 2.9 |  | 552.4 |  | -0.334 |  | 0.8 | 0.29492 |  | 0.7 | 0.5 | 1.9609
20/09/2025 | 11:00 | 7.7 | -1.9 | 6.1 |  |  | -1.2 | 11.7 |  |  | 37.2 | 36.5 | 34.4 | 36.9 | 23.7 | 18.5 | -2.5 | 0.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1 | 0.3 |  | -3.4 | 4 | 19.2 |  |  | 1.3 |  | 11.9 | -6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 5.4 | 8.6 |  | -0.4 | 1.2 | 0.8 | 27.6 | -18.2 | 58 | 12.5 | -2.1 | 0.1 | 4.5 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 3.2 |  |  | 4.6 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 4.3 | -3.9 | [6 empty] | -0.7 | 35.3 | 53.9 | 6 | 11.5 | 4 |  | 5.6 |  | 13.3 | 17 | -23.2 | [8 empty] | -9.4 | 9.4 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3 | 3.4 | -9.2 | -7 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 3.1 | -20 | -0.2 | 6.5 | 0 | -1.2 | 3.3 | 1.6 |  | 0 | 13 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.3 |  | 541.4 |  | -0.286 |  | 0.8 | 0.28686 |  | 0.8 | 0.3 | 1.9009
20/09/2025 | 11:30 | 1.5 | -3.1 | 6.7 |  |  | -3.6 | 11.5 |  |  | 38.6 | 34.2 | 31.4 | 41.9 | 22.9 | 17.3 | 3.4 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1 | 0.5 |  | -3.4 | 4.1 | 18.7 |  |  | 1.4 |  | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 | 0 | 5.6 | 9.2 |  | -0.5 | 1.4 | 1.1 | 28.7 | -17.1 | 59.1 | 12.9 | -2.3 | -0.3 | 1.9 |  | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3.7 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 2.4 | -3.9 | [6 empty] | -0.7 | 38.3 | 53.8 | 5.8 | 11.7 | 2.2 |  | 0 |  | 14 | 18.2 | -20.9 | [8 empty] | -9.9 | 9.6 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1 | 3.3 | -2.3 | -7.3 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 3.2 | -16.4 | -0.2 | 4.8 | 0 | -0.5 | 2 | 1.6 |  | 0 | 12.8 | 0 | 3.5 | 1.9 | 4.1 |  | 545.7 |  | -0.263 |  | 0.8 | 0.27721 |  | 0.9 | 0.4 | 2.1142
20/09/2025 | 12:00 | -10.4 | -9.8 | 5.3 |  |  | -4 | 0.9 |  |  | 36.3 | 35.1 | 33 | 36.2 | 21.8 | 16.7 | -3.3 | 0.2 |  |  |  |  | -0.9 | 1.1 | 0.2 |  | -3.4 | 3.9 | 16.4 |  |  | 1.2 |  | 7.5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 8.8 |  | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 25.1 | -20.7 | 55.9 | 11.6 | -2.6 | -0.5 | 2.3 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 1.5 | -4.3 | [6 empty] | -0.8 | 36.6 | 53.4 | 5.5 | 11.5 | 1.8 |  | 0 |  | 12 | 16 | -24.4 | [8 empty] | -10.7 | 9.3 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.4 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | -4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 0 | 3.4 | -3.5 | -8.4 | 0 | 0 | 0.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 3.2 | -17 | -0.2 | 4.1 | 0 | -5.8 | 2 | 2 |  | 0 | 13.1 | 0 | 2.6 | 2 | 2 |  | 448.5 |  | -0.282 |  | 0.8 | 0.28798 |  | 1 | 0.4 | 2.206
20/09/2025 | 12:30 | -9.1 | -4.5 | 5.7 |  |  | -3.7 | 1.3 |  |  | 36.2 | 30.7 | 28.3 | 36.3 | 21.1 | 16.6 | -1.3 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | 1.1 | 0.2 |  | -3.4 | 4 | 16.6 |  |  | 1.1 |  | 6.6 | -6.8 |  |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 9 |  | -1.7 | 1.4 | 1 | 25.3 | -20.7 | 55.5 | 10.1 | -2.5 | -0.2 | 2.7 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 1.2 | -4.5 | [6 empty] | -0.7 | 36.5 | 54.2 | 3.9 | 11.5 | 1.9 |  | 0 |  | 11.3 | 15.3 | -25 | [8 empty] | -10.9 | 9 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.4 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | -4 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 0 | 3.4 | -3.7 | -9.3 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 3 | -15.8 | -0.2 | -0.4 | 0 | -6.7 | 2.8 | 1.6 |  | 0 | 14.7 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |  | 429.3 |  | -0.15 |  | 0.9 | 0.30415 |  | 1.3 | 0.4 | 2.7542
20/09/2025 | 13:00 | -11.8 | -14.6 | 4.5 |  |  | -5.3 | 4.5 |  |  | 34 | 29.2 | 27 | 35.2 | 23.1 | 17.7 | -2.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.2 | 1.1 | 0.1 |  | -3.4 | 3.8 | 15.5 |  |  | 0.9 |  | 3.7 | -4.8 |  |  |  | 0 | 0 | 3.8 | 9 |  | -1.4 | 1.3 | 0.1 | 31 | -14.7 | -16.2 | 10 | -2.5 | -0.2 | 3 |  | 0.5 | 0.1 | 1 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 2.1 | -4.1 | [6 empty] | -0.7 | 37.1 | 54.4 | 4 | 11.5 | 2 |  | 0 |  | 10.3 | 14.2 | -26.9 | [8 empty] | -10.3 | 9.1 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -2.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | -4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 0.2 | 3.5 | -7.2 | -8.9 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.8 | -17.6 | -0.2 | 5.9 | 0 | -2.9 | 3 | 1.6 |  | 0 | 14.2 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 3.1 |  | 355.3 |  | 0.012 |  | 0.9 | 0.30279 |  | 1.3 | 0.4 | 2.9148
20/09/2025 | 13:30 | -13.5 | -9.4 | 5.5 |  |  | -7.5 | 10.9 |  |  | 35.1 | 30.4 | 28.3 | 36.7 | 23.8 | 18.4 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 0.6 | -0.1 |  | -3.4 | 3.8 | 14.9 |  |  | 1 |  | 2.4 | -5.2 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 7.9 |  | -1.3 | 1.3 | 0.8 | 35.4 | -10.4 | -41.1 | 11.7 | -2.6 | -0.2 | 2.8 |  | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | 2.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 2.7 | -3.8 | [6 empty] | -0.7 | 24.3 | 53.7 | 3.7 | 11.5 | 2 |  | 0 |  | 11.2 | 15 | -25.6 | [8 empty] | -9.8 | 9.8 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | -0.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -2.1 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | -4 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | -4 | -8.4 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.6 | -15.5 | -0.2 | 9.4 | 0 | -9.3 | 2.9 | 1.6 |  | 0 | 12.4 | 0 | 2 | 1.4 | 3 |  | 351.6 |  | -0.073 |  | 0.9 | 0.30034 |  | 0.6 | 0.5 | 2.2273
20/09/2025 | 14:00 | -9.3 | 1.8 | 5.8 |  |  | -5.9 | 13.7 |  |  | 34.2 | 26.7 | 24 | 31.8 | 23.6 | 18.6 | 0.9 | 0.1 |  |  |  |  | -2 | 1 | 0.5 |  | -3.4 | 3.5 | 13.4 |  |  | 0.8 |  | 2.8 | -6.5 |  |  |  | 0 | 0 | 4.3 | 9 |  | -0.6 | 1.3 | 0.8 | 33.7 | -12.4 | -43 | 7.8 | -2.9 | -0.2 | 4.1 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 2.6 | -4 | [6 empty] | -0.7 | 23.3 | 54.6 | 2.4 | 11.5 | 2 |  | 0 |  | 9.4 | 13.4 | -28.5 | [8 empty] | -9.9 | 9.8 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | -3.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 5.2 | 3.6 | -1.7 | -8.5 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 3.3 | 2.2 | -16.3 | -0.2 | 10.1 | 0 | -7.3 | 2 | 1.6 |  | 0 | 12.3 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | 2.8 |  | 347.8 |  | 0.184 |  | 0.9 | 0.30254 |  | 0.5 | 0.3 | 2.1865
20/09/2025 | 14:30 | -7.8 | -5 | 6 |  |  | -7.4 | 20.1 |  |  | 30.2 | 24.8 | 22.8 | 27.1 | 23.5 | 17.7 | -0.8 | 0.2 |  |  |  |  | -6.3 | 0.9 | 0.5 |  | -3.4 | 3.6 | 12.5 |  |  | 0.8 |  | 3.7 | -8.1 |  |  |  | 0 | 0 | 4.1 | 7.4 |  | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 34 | -11.3 | -42.1 | 12 | -2.6 | 0.2 | 5.4 |  | 0.4 | 0.1 | 1.5 |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 2.3 | -4 | [6 empty] | -0.6 | 25.3 | 54.2 | 1.2 | 11.6 | -0.1 |  | 0 |  | 11.3 | 15.3 | -25.6 | [8 empty] | -9.5 | 9.7 |  |  | 0.4 |  | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1.7 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | -3.9 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | 6.6 | 3.6 | -7.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 5.1 | 1.8 | -17.7 | -0.2 | 8.7 | 0 | -6.7 | 1.7 | 1.6 |  | 0 | 12.3 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 3.1 |  | 342.1 |  | 0.137 |  | 0.9 | 0.29436 |  | 0.3 | 0.4 | 2.0314
20/09/2025 | 15:00 | -11.5 | -3 | 6.5 |  |  | -7.6 | 17.8 |  |  | 32.4 | 25 | 23.1 | 30.5 | 24 | 18.5 | 0.5 | 0.1 |  |  |  |  | -5 | 1 | 0.1 |  | -3.4 | 3.6 | 12.3 |  |  | 0.7 |  | 3.1 | -3.6 |  |  |  | 0 | 0 | 4.4 | 6.9 |  | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 35.2 | -10.6 | -41.4 | 9.2 | -2.7 | 0.1 | 4.1 |  | 0.4 | 0.1 | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 2.5 | -3.9 | [6 empty] | -0.7 | 24.3 | 43.5 | 0.9 | 3.7 | -0.1 |  | 0 |  | 10.4 | 14.7 | -26.5 | [8 empty] | -10 | 9.1 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | -3.9 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | 5.2 | 3.5 | -2.5 | -7.1 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 5.7 | 1.2 | -18.9 | -0.2 | 7.8 | 0 | -8 | 0.9 | 2 |  | 0 | 12.2 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 3.5 |  | 323.8 |  | 0 |  | 0.9 | 0.29607 |  | 0.4 | 0.4 | 1.9961
20/09/2025 | 15:30 | -1.9 | -4.9 | 6.1 |  |  | -7.5 | 16.2 |  |  | 32.4 | 27.5 | 25.6 | 32.5 | 23.2 | 17.7 | -1.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 1.2 | 0.3 |  | -3.4 | 3.3 | 12.8 |  |  | 0.8 |  | 5.4 | -5.3 |  |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 9.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 32.5 | -13.4 | -43.6 | 9.9 | -2.9 | -0.2 | 2.5 |  | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 2.2 | -4 | [6 empty] | -0.7 | 24.7 | 44.8 | 1.7 | 3.7 | -0.2 |  | 0 |  | 7.3 | 11.2 | -31.2 | [8 empty] | -10.7 | 8.5 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 7.6 | 2.5 | -7.5 | -7.5 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 6 | 0.7 | -16.7 | -0.2 | 7.9 | 0 | -7.6 | 0.6 | 2 |  | 0 | 12 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 3.3 |  | 317.8 |  | 0 |  | 0.9 | 0.30616 |  | 0.3 | 0.4 | 1.9062
20/09/2025 | 16:00 | -1 | -8.1 | 5.5 |  |  | -8.5 | 6.4 |  |  | 33.9 | 23.9 | 21.3 | 33.3 | 22 | 16.8 | 10.4 | -0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.2 | 0.5 |  | -3.4 | 3.2 | 11.9 |  |  | 1.4 |  | 4.7 | -6.3 |  |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 8.3 |  | -1.5 | 1.3 | 0.5 | 28.4 | -17 | -43 | 7.2 | -3 | -0.5 | 2 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1.6 | -4.3 | [6 empty] | -0.7 | 24.4 | 45.4 | 2.4 | 3.7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 7.7 | -36.4 | [8 empty] | -8.5 | 2.9 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -1.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | 9.6 | 1.2 | -7.1 | -8.2 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 4 | 0.1 | -17.4 | -0.2 | 7.8 | 0 | -8.3 | 0.2 | 2 |  | 0 | 11.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 3.6 |  | 272.3 |  | -0.443 |  | 0.9 | 0.30597 |  | 0.3 | 0.4 | 1.463
20/09/2025 | 16:30 | -0.6 | 14 | 7.9 |  |  | -8.3 | 0.1 |  |  | -16.3 | -32.8 | 13.8 | 39.2 | -11.6 | -7.3 | 27.1 | -0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 3.1 | 14.4 |  |  | 2.1 |  | 4.7 | 18.9 |  |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 8.3 |  | -1.2 | 1.3 | -0.1 | 40.3 | -5.8 | -31.4 | 7.3 | -2.7 | -0.1 | 2.1 |  | 0.4 | 0.1 | -2.7 |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 10.4 | -0.5 | [6 empty] | -0.7 | 24.3 | 45.3 | 2.4 | 3.7 | -0.2 |  | 0 |  | 10.8 | 15 | -25.9 | [8 empty] | -5.8 | 1.1 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | -1.1 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 10.9 | 0.5 | -3.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0 | -29.5 | -0.2 | 12.5 | 3.6 | 18.8 | 0 | 2 |  | 0 | 11.3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 3.9 |  | 301.9 |  | -0.987 |  | 0.9 | 0.30169 |  | 0.2 | 0.4 | 0.81469
20/09/2025 | 17:00 | 0.8 | 20.6 | 9.1 |  |  | -8 | 5.3 |  |  | -17.9 | -31.1 | 15.6 | 37.2 | -12.9 | -8.2 | 36.2 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 1.2 | 0.8 |  | -3.4 | 3.1 | 16 |  |  | 2.6 |  | 4.7 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 8.2 |  | -1.5 | 1.3 | 0.7 | 38.2 | -7.7 | -33.5 | 8.6 | -2.8 | -0.4 | 2.5 |  | 0.4 | 0.1 | 1.6 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 9.9 | -0.7 | [6 empty] | -0.7 | 34.3 | 44.7 | 1.7 | 3.7 | -0.1 |  | 0 |  | 15.2 | 19.2 | -19.6 | [8 empty] | -5.3 | 0.3 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | 11.7 | -0.1 | -2.4 | -4.7 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | -16.5 | -0.2 | 14.8 | 4.2 | 5.1 | 0 | 2 |  | 0 | 10.6 | 0 | 3.7 | 0 | 3.5 |  | 357.7 |  | -0.979 |  | 0.9 | 0.30807 |  | -0.1 | 0.4 | 0.52907
20/09/2025 | 17:30 | 1.6 | 19.8 | 8.7 |  |  | -8.9 | 13.5 |  |  | -21.6 | -35 | 11.9 | 31.7 | -13.6 | -9.2 | 49.2 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0.9 | 0.3 |  | -3.4 | 5.9 | 14.9 |  |  | 2.8 |  | 6.2 | 12.5 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.2 |  | 1 | 1.3 | -0.1 | 37.8 | -8.5 | -34.3 | 3.6 | -3.1 | -0.4 | 1 |  | 0.4 | 0.1 | 1 |  |  | 5.6 |  |  | 0 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9.4 | -0.9 | [6 empty] | -0.7 | 45.2 | 45.2 | 2.1 | 3.7 | 0.1 |  | 0 |  | 13.4 | 17.3 | -22.1 | [8 empty] | 2.7 | 0.1 |  |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | -0.7 | 0.3 |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 7.9 | 0.3 | -7.6 | -4.1 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | -9.2 | -0.2 | 16.5 | 7 | 1.2 | 0 | 0.4 |  | 0 | 10.6 | 0.1 | 2.1 | 0 | 3 |  | 349.7 |  | -0.906 |  | 0.9 | 0.3034 |  | -0.1 | 0.4 | 0.5974
20/09/2025 | 18:00 | 1.6 | 29.2 | 9.8 |  |  | -8.2 | 13 |  |  | -19.9 | -34.2 | 12.3 | 33.2 | 9.5 | 7 | 64.9 | -0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 0.6 | 0.8 |  | -3.4 | 6.1 | 21.8 |  |  | 3.2 |  | 9.1 | 8.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.3 | 15.8 |  | 0.2 | 1.3 | -0.1 | 46 | -0.5 | -26.4 | 3.5 | -3 | -0.7 | 0.2 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 7.3 |  |  | 0 |  |  |  | -1.3 | -5.2 | -6.5 | 0 | 15.2 | 21.1 | 4 | [6 empty] | -0.7 | 44.6 | 45.1 | 2.1 | 3.7 | 0 |  | 0 |  | 13.3 | 17.5 | -22.3 | [8 empty] | 4.3 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | -1.1 | 0.3 |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 16.8 | 0.3 | -8 | -4.2 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 10 | 0.3 | 2.5 | 0 | 3.3 |  | 419.1 |  | -0.647 |  | 0.8 | 0.10546 |  | -0.4 | 0.6 | 0.45846
20/09/2025 | 18:30 | 0.9 | 44 | 11.5 |  |  | -6.9 | 9.1 |  |  | -13.6 | -28.6 | 18.1 | 41.4 | 12.3 | 8.6 | 86.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 0.8 | 1 |  | -3.4 | 6.4 | 24.5 |  |  | 0 |  | 8.2 | 18.2 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.8 | 20 |  | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 46.9 | 10.3 | 34.4 | 6.7 | -2.8 | -0.4 | 0.8 |  | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 10.6 |  |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -2.5 | -3.6 | 0 | 18 | 22.9 | 4.7 | [6 empty] | -0.7 | 45.8 | 31.2 | 6.4 | 9.6 | 4.2 |  | 0 |  | 22 | 26.1 | -9.6 | [8 empty] | 2.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.3 |  | -1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 13.1 | 0.4 | -1.9 | -2.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 8.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |  | 618 |  | 0.023 |  | 1 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 1.923
20/09/2025 | 19:00 | 14 | 38.6 | 11.3 |  |  | -5.6 | 6.8 |  |  | -17.1 | -27 | 20.2 | 37.8 | 10.8 | 7.6 | 80.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 0.3 | 0.7 |  | -3.4 | 6.3 | 22.6 |  |  | 1 |  | 13.2 | 18.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3 | 21.8 |  | -0.9 | 1.3 | 0.3 | 42.8 | 6.4 | 62.5 | 9.5 | -3 | -0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -4.1 | -5.3 | 0 | 16 | 23.6 | 4.5 | [6 empty] | -0.7 | 45.1 | 30.7 | 5.7 | 9.6 | 3.8 |  | 0 |  | 18.8 | 23 | -13.9 | [8 empty] | 2.3 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 4.5 | 0.4 | -2.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 14.4 | 0.1 | 3.5 | 0.9 | 0 |  | 612.4 |  | -0.329 |  | 1 | 0.30262 |  | 0.8 | 0.8 | 2.5736
20/09/2025 | 19:30 | 11.9 | 34.7 | 10.5 |  |  | -5.8 | 6.1 |  |  | -17.5 | -30.6 | 16.2 | 37.1 | 10 | 7 | 79.6 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 0.4 | 0.4 |  | -3.4 | 6.4 | 22.9 |  |  | 0 |  | 11.9 | 16 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.9 | 22.6 |  | -0.9 | 1.3 | 0.2 | 40.6 | 4.3 | 71.5 | 7.8 | -2.9 | -0.6 | 0.1 |  | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 9.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -4.5 | -5.8 | 0 | 15 | 23.3 | 4.4 | [6 empty] | -0.7 | 45.7 | 30.8 | 6.1 | 9.6 | 4 |  | 0 |  | 17.6 | 21.7 | -16.1 | [8 empty] | 2.6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 2.5 | 0.4 | -2.3 | -3.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 14.1 | 0.1 | 3.5 | 0.5 | 0 |  | 585.1 |  | -0.779 |  | 1 | 0.31878 |  | 0.7 | 1.9 | 3.1398
20/09/2025 | 20:00 | 13.5 | 39.4 | 11.2 |  |  | -6.2 | 4.1 |  |  | -17.8 | -30.1 | 17.1 | 36 | 9.6 | 6.7 | 80.1 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 0.2 | 0.5 |  | -3.4 | 6.3 | 23.2 |  |  | 0 |  | 12.9 | 15.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.5 | 22 |  | -1.2 | 1.3 | 0.8 | 39.9 | 3.6 | 70.7 | 4.7 | -2.8 | -0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 0.2 | 1.3 |  |  | 9.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -5.1 | -6.4 | 0 | 15.5 | 23.1 | 4.3 | [6 empty] | -0.7 | 45.9 | 30.9 | 5.6 | 9.6 | 4 |  | 0 |  | 16.8 | 20.8 | -17.5 | [8 empty] | 3.3 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | -1.2 | 0.4 |  | -1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  |  | 4.6 | 0 | -2.5 | -2.9 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 10.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 0 |  | 585 |  | -0.508 |  | 1 | 0.31853 |  | 0.5 | 1.9 | 3.2105
20/09/2025 | 20:30 | 13.8 | 34.1 | 10.6 |  |  | -6.7 | 10.7 |  |  | -19.1 | -30.5 | 16.3 | 34.4 | 8.5 | 6.1 | 79.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.6 | 2 | 0.3 |  | -3.4 | 6.2 | 22.9 |  |  | 0 |  | 11.9 | 15.2 |  |  |  | -1 | 0 | 2.9 | 21.7 |  | -0.7 | 1.3 | 0.7 | 61.3 | -7.7 | 74.1 | 3.4 | -2.8 | -0.1 | 1.5 |  | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 8.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -6 | -6.8 | 0 | 13.1 | 22.6 | 4 | [6 empty] | -0.7 | 46.1 | 31 | 5.7 | 9.6 | 4 |  | 0 |  | 15.9 | 19.7 | -18.8 | [8 empty] | 2.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | -1.4 | 0.4 |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 8.4 | 0 | -4.1 | -3.6 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 6.2 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 10.2 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0 |  | 576.3 |  | -1.003 |  | 1 | 0.31582 |  | 0.4 | 2.2 | 2.9128
20/09/2025 | 21:00 | 13 | 22 | 9.5 |  |  | -9.7 | -8.9 |  |  | -25.4 | -34.8 | 12.2 | 29.6 | 5.5 | 3.9 | 75.6 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 2.4 | 0.6 |  | -3.4 | 6.2 | 20.8 |  |  | 0 |  | 11.2 | 12.4 |  |  |  | -1 | 0 | 2.8 | 22.2 |  | -0.8 | 1.3 | 0.8 | 54.8 | -13.8 | 67.8 | 4.8 | -2.8 | -0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | -3.1 | -8.6 | -9.4 | 0 | 10.8 | 21.1 | 3.5 | [6 empty] | -0.7 | 46.2 | 49.4 | 5.6 | 9.6 | 4 |  | 0 |  | 9.5 | 13.4 | -28 | [8 empty] | 2.3 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0.4 |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | 18.2 | 0 | -5.6 | -4.5 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 7.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 466.3 |  | -0.197 |  | 1.1 | 0.324 |  | -0.3 | 1.7 | 2.627
20/09/2025 | 21:30 | 12.8 | 27.8 | 9.8 |  |  | -8.2 | -0.1 |  |  | -22.3 | -33.6 | 13.5 | 31.4 | 6.9 | 4.8 | 74.6 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 0.2 | 0.6 |  | -3.4 | 5.9 | 20 |  |  | 0 |  | 9.9 | 11.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3 | 22.1 |  | -1 | 1.3 | 0.5 | 57 | -11.8 | 70 | 2.5 | -2.8 | -0.1 | 1.6 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -8 | -8.8 | 0 | 12.1 | 21.7 | 3.6 | [6 empty] | -0.7 | 45.3 | 51.4 | 6 | 9.6 | 4.1 |  | 0 |  | 13.6 | 17.4 | -22.6 | [8 empty] | 3.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.2 | -1.4 | 0.4 |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  |  | 8.3 | 0 | -3.2 | -7.4 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 9.3 | 0.4 | 4 | 0 | 0 |  | 504.2 |  | -0.305 |  | 1 | 0.33161 |  | 0.1 | 2 | 3.1266
20/09/2025 | 22:00 | 12.9 | 25.8 | 9.1 |  |  | -8.4 | 7.9 |  |  | -23.4 | -35.7 | 11.1 | 30.8 | 5.6 | 4.6 | 72.9 | 0.1 |  |  |  |  | 13.4 | 1 | 0.6 |  | -3.4 | 6 | 19.3 |  |  | 0 |  | 9.5 | 11.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.8 | 22.8 |  | -0.7 | 1.3 | 0 | 55.2 | -13.7 | 68.3 | 0.5 | -2.5 | -0.1 | 1.4 |  | 0.4 | 0.2 | -1.6 |  |  | 5.6 |  |  | 0 |  |  |  | -2.3 | -9.1 | -10.3 | 0 | 12.1 | 21.4 | 3.5 | [6 empty] | -0.7 | 44.8 | 51.5 | 6.6 | 9.6 | 4.1 |  | 0 |  | 10.6 | 14.6 | -26.8 | [8 empty] | 1.8 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | -1.4 | 0.4 |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | -4 | -8.2 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 9.3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 463.8 |  | -0.266 |  | 0.9 | 0.32101 |  | 0.1 | 2 | 3.055
20/09/2025 | 22:30 | 13.2 | 29.6 | 10 |  |  | -9.6 | 9.6 |  |  | -20.4 | -28.8 | 18.4 | 35.3 | 6.8 | 4.4 | 69.4 | 0.2 |  |  |  |  | 9.4 | 0.4 | 0.7 |  | -3.4 | 6 | 10.9 |  |  | 0 |  | 8.8 | 28.1 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2.6 | 10 |  | -0.6 | 1.3 | 0.4 | 55.2 | -13.7 | 68.1 | -0.9 | -2.5 | -0.1 | 2.5 |  | 0.4 | 0.1 | 2.9 |  |  | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -8.3 | -9.2 | 0 | 12.6 | 21.5 | 3.6 | [6 empty] | -0.7 | 44.6 | 52.2 | 5.5 | 12.1 | 3.9 |  | 0 |  | 10.6 | 14.4 | -26.9 | [8 empty] | -0.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | -1.4 | 0.4 |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -4.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 8.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |  | 487.3 |  | -0.41 |  | 0.8 | 0.31849 |  | -0.2 | 1.8 | 2.3085
20/09/2025 | 23:00 | 7.9 | 19.2 | 8.8 |  |  | -10.7 | 9 |  |  | -23.3 | -36.6 | 9.9 | 33.5 | 17.1 | 13.7 | 75 | -0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 0.4 | 0.5 |  | -3.4 | 5.1 | 9.8 |  |  | 0 |  | 1.2 | -9.1 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.8 | 10.5 |  | -0.3 | 1.3 | 0.9 | 55.5 | -13.5 | 68.4 | -3.6 | -2.5 | 0.1 | 0.9 |  | 0.4 | 0.2 | -2.5 |  |  | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -27.1 | -28.3 | 0 | 4.5 | 17 | 4.1 | [6 empty] | -0.7 | 18 | 19.4 | 0 | 6.2 | -0.3 |  | 0 |  | 9.1 | 13.5 | -27.9 | [8 empty] | -6.6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.4 |  | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 0.4 | 0 | -4.5 | -8.5 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 7.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 |  | 277.4 |  | 0.089 |  | 0.8 | 0.32605 |  | -0.2 | 0.7 | 1.715
20/09/2025 | 23:30 | 5.1 | 7.3 | 7.3 |  |  | -13 | -9.3 |  |  | -27.1 | -41.9 | 4.4 | 27.9 | 13.1 | 10.5 | 69.5 | -0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 0.4 | 0.6 |  | -3.4 | 5.9 | 8.1 |  |  | 0 |  | -0.3 | -17.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.6 | 9.1 |  | -1 | 1.3 | 0.3 | 47.4 | -21.3 | 60.6 | -6.2 | -2.5 | 0 | -0.5 |  | 0.4 | 0.2 | -3 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -30.7 | -32 | 0 | 0.2 | 12.8 | 3.1 | [6 empty] | -0.7 | 17.9 | 19.8 | 0.2 | 6.2 | -0.3 |  | 0 |  | 2.4 | 6.5 | -38.2 | [8 empty] | -7.2 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5.4 | 0 | -4 | -8.8 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 118.1 |  | -0.378 |  | 0.9 | 0.32093 |  | -0.3 | 0.7 | 1.2429
21/09/2025 | 00:00 | 6.6 | -2.6 | 6.2 |  |  | -12 | -11.6 |  |  | -29.9 | -45 | 0.4 | 25 | 11.4 | 9.4 | 45.6 | -0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 0.5 | 0.5 |  | -3.4 | 5.8 | 7.5 |  |  | 0 |  | -0.5 | -13.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.7 | 9.1 |  | -0.4 | 1.3 | 1.3 | 43.3 | -25.2 | 56.4 | -7.6 | -2.8 | -0.1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | -3 | -32.5 | -33.7 | 0 | -3 | 12 | 2.7 | [6 empty] | -0.7 | 17.8 | 20.1 | -0.1 | 5.5 | -0.1 |  | 0 |  | -1.8 | 1.9 | -45.1 | [8 empty] | -7.1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 |  |  | 10.5 | 0 | -4.8 | -8.4 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 7.7 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 34.7 |  | -0.285 |  | 0.9 | 0.31494 |  | -0.2 | 0.3 | 1.0299
EJEC |  | -33.35 | 40.2 | 160.4 | 0 | 0 | -153.8 | 62.95 | 0 | 0 | -158.65 | -310.6 | 380.8 | 778.7 | 189.1 | 289.1 | 598.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 21.2 | 20.2 | 0 | -81.3 | 103.4 | 309.2 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 79.35 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | -16.5 | -34.9 | 65.4 | 191.95 | 0 | -6.5 | 30.8 | 13.55 | 1005.7 | -281.9 | 4.15 | 75.2 | -59.9 | -5.2 | 40.35 | 0 | 9.4 | 2.55 | 4.45 | 0 | 0 | 95.3 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | -273.9 | -293.2 | -28.05 | 663.55 | 216.9 | -20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 798.5 | 761.5 | 57.2 | 148.85 | -0.05 | 0 | 2.8 | 0 | 271.3 | 367.35 | -628.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.8 | 80.3 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | -0.8 | -4.75 | 0 | 0 | -0.05 | 27.15 | 4.05 | 43.35 | 5.45 | 14.05 | 0 | -8.1 | -20.2 | -27.75 | 89.5 | 31.2 | 16 | 14.4 | 25.35 | -24 | 0.7 | -2 | 6.4 | 0 | -30.15 | 2.7 | 8 | 5.85 | 0 | 0 | 125.2 | 30.5 | -91.05 | -114.7 | 0.95 | 3.05 | 13.85 | -2.45 | 39.95 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 24.75 | 17.3 | -176.95 | -4.8 | 147.35 | 40.75 | -71.4 | 15.85 | 26 | 0 | 4.8 | 257.9 | 4.3 | 57.8 | 13.75 | 51.6 | 0 | 6108.6 | 0 | -9.4495 | 0 | 20.9 | 6.8293 | 0 | 3.75 | 15.5 | 37.5298

## DEMANDA_AREAS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6614.3 | 975.4737 | 3818.4591 | 1820.3672 | 255.315
01:00 | 0 | 6557 | 967.2951 | 3781.8198 | 1807.8851 | 255.9834
01:30 | 0 | 6401.9 | 957.0624 | 3645.8283 | 1799.0093 | 261.2992
02:00 | 0 | 6265.6 | 917.1818 | 3562.5944 | 1785.8238 | 264.7838
02:30 | 0 | 6319.2 | 930.6205 | 3597.7156 | 1790.8639 | 256.7024
03:00 | 0 | 6189.6 | 912.0436 | 3497.3625 | 1780.1939 | 255.4613
03:30 | 0 | 6270 | 919.3072 | 3567.2887 | 1783.4041 | 254.1515
04:00 | 0 | 6248.2 | 957.826 | 3495.608 | 1794.766 | 254.364
04:30 | 0 | 6245.8 | 930.5675 | 3509.0572 | 1806.1753 | 254.4642
05:00 | 0 | 6365.8 | 945.3091 | 3605.0659 | 1815.425 | 253.6827
05:30 | 0 | 6301.1 | 943.6464 | 3548.8665 | 1808.5871 | 249.2969
06:00 | 0 | 6395.2 | 947.7673 | 3646.9777 | 1800.455 | 238.5079
06:30 | 0 | 6356.4 | 999.2343 | 3574.5458 | 1782.6199 | 228.8344
07:00 | 0 | 6309.3 | 963.6246 | 3576.7215 | 1768.9539 | 225.8884
07:30 | 0 | 6543.9 | 1029.396 | 3721.1749 | 1793.3291 | 231.003
08:00 | 0 | 6769 | 1025.4276 | 3933.2533 | 1810.3191 | 238.5707
08:30 | 0 | 6924.7 | 1088.7121 | 4009.4968 | 1826.4911 | 240.2767
09:00 | 0 | 7157.5 | 1066.1187 | 4250.8182 | 1840.5631 | 241.3963
09:30 | 0 | 7303.9 | 1132.7333 | 4303.9711 | 1867.1956 | 247.2301
10:00 | 0 | 7371.2 | 1139.016 | 4380.2621 | 1851.9219 | 254.0313
10:30 | 0 | 7367.1 | 1149.6555 | 4348.0866 | 1869.3579 | 257.1035
11:00 | 0 | 7435.7 | 1160.0527 | 4418.443 | 1857.2043 | 260.3823
11:30 | 0 | 7477.8 | 1168.2204 | 4467.284 | 1842.2956 | 260.0061
12:00 | 0 | 7362.6 | 1140.9971 | 4418.2099 | 1803.393 | 257.2299
12:30 | 0 | 7388.2 | 1138.8247 | 4449.6961 | 1799.6792 | 249.6033
13:00 | 0 | 7253.7 | 1123.5256 | 4309.6965 | 1820.4779 | 250.2572
13:30 | 0 | 7322.6 | 1132.1295 | 4372.6263 | 1817.8442 | 257.5028
14:00 | 0 | 7256 | 1125.2921 | 4336.2147 | 1794.4932 | 263.5812
14:30 | 0 | 7231.7 | 1136.5752 | 4264.9639 | 1830.1609 | 264.7545
15:00 | 0 | 7247.3 | 1142.4639 | 4286.2328 | 1818.6033 | 264.2695
15:30 | 0 | 7173.3 | 1145.9944 | 4214.442 | 1812.8636 | 260.6214
16:00 | 0 | 7197 | 1098.8681 | 4285.8497 | 1812.2822 | 255.3645
16:30 | 0 | 7062.5 | 1094.3673 | 4148.8883 | 1819.2444 | 257.1031
17:00 | 0 | 6997.7 | 1075.2292 | 4087.3749 | 1835.0959 | 252.6165
17:30 | 0 | 7112.2 | 1127.0307 | 4101.4102 | 1883.7591 | 250.4204
18:00 | 0 | 7166.3 | 1111.0585 | 4141.119 | 1914.1225 | 246.6517
18:30 | 0 | 7463 | 1161.8813 | 4377.4496 | 1923.6691 | 248.7394
19:00 | 0 | 7512.8 | 1192.8056 | 4392.1724 | 1927.822 | 245.686
19:30 | 0 | 7475.4 | 1201.7368 | 4349.8916 | 1923.7716 | 251.0738
20:00 | 0 | 7451.7 | 1179.2079 | 4353.9456 | 1918.5465 | 253.0698
20:30 | 0 | 7445.9 | 1213.1711 | 4316.9605 | 1915.7684 | 257.3927
21:00 | 0 | 7357.5 | 1140.4376 | 4311.6025 | 1905.4599 | 258.4649
21:30 | 0 | 7330.9945 | 1130.2369 | 4310.3002 | 1890.4574 | 258.7209
22:00 | 0 | 7221.1919 | 1112.6361 | 4208.681 | 1899.8748 | 264.9616
22:30 | 0 | 7188.0707 | 1096.6529 | 4234.6877 | 1856.7301 | 262.2807
23:00 | 0 | 6891.0959 | 1043.3085 | 4026.2986 | 1821.4888 | 259.0844
23:30 | 0 | 6737.569 | 974.4332 | 3956.7368 | 1806.399 | 268.8203
00:00 | 0 | 6600.6471 | 967.0244 | 3857.5312 | 1776.0915 | 262.3486
MÁXIMO | 0 | 7512.8 | 1213.1711 | 4467.284 | 1927.822 | 268.8203
MÍNIMO | 0 | 6189.6 | 912.0436 | 3495.608 | 1768.9539 | 225.8884
PROMEDIO | 0 | 6950.7744 | 1067.3371 | 4049.4517 | 1833.9855 | 253.3199
ENERGÍA | 0 | 166818.5845 | 25616.0902 | 97186.8415 | 44015.6528 | 6079.6771
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 20 de Setiembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.5241 | 12.057 | [5 empty] | 26.0545 | 13.6904 | 11.89 | 33.038 |  |  | 43.285 |  | 51.688 |  | 8.3 |  | 144.48 | [11 empty] | 5.3379 | 0 |  | 50.0542 | 125.5605 | 27.1799 | 0.81 | 19.4 |  | 37.7527 | 34.91 |  | 190.6399 | 36.1391 |  | 0.28593 |  | 2.3 |  | 69.684 |  | 12 |  |  |  | 20.239 |  |  |  | 6.984 | 43.94 | 1.79 | 148.1194 |  | 4.6206 | 129.9983 | 13.3366 |  | 33.8405 | 3.859 |  |  | 87.4113 | 22.8013 |  | 0.605 | 24.3832 | 460.3262 |  | 143.3768 | 18.0261 |  |  | 17.0083 | 4.9471 |  |  | 17.4875 | 293.09 |  | 41.208 |  | 33.097
01:00 |  |  | 32.8538 | 12.127 | [5 empty] | 25.3935 | 14.0261 | 11.95 | 32.724 |  |  | 43.262 |  | 49.3448 |  | 8.1 |  | 145.562 | [11 empty] | 5.3343 | 0 |  | 50.7348 | 122.5677 | 27.6278 | 0.7 | 17.95 |  | 37.5848 | 34.49 |  | 191.7728 | 36.15 |  | 0.243 |  | 2.1 |  | 69.7802 |  | 12 |  |  |  | 20.2952 |  |  |  | 6.846 | 44.36 | 1.94 | 149.3585 |  | 4.6363 | 127.4958 | 13.2982 |  | 33.9477 | 3.963 |  |  | 87.2059 | 21.8477 |  | 0.608 | 25.1917 | 463.003 |  | 149.7133 | 17.72 |  |  | 17.1 | 4.9107 |  |  | 17.4581 | 295.11 |  | 41.053 |  | 38.51
01:30 |  |  | 33.2926 | 12.303 | [5 empty] | 25.2994 | 14.2238 | 11.67 | 32.994 |  |  | 42.873 |  | 43.6006 |  | 8.3 |  | 137.607 | [11 empty] | 5.3113 | 0 |  | 51.4 | 112.2882 | 27.8591 | 0.64 | 19.32 |  | 37.0406 | 35.26 |  | 193.9311 | 35.9251 |  | 0.28676 |  | 2.3 |  | 69.5502 |  | 12 |  |  |  | 19.8525 |  |  |  | 6.652 | 44.12 | 1.88 | 147.8975 |  | 4.7649 | 127.2144 | 14.7791 |  | 33.6182 | 4.007 |  |  | 87.4757 | 19.32 |  | 0.602 | 25.1367 | 459.3326 |  | 150.4804 | 17.829 |  |  | 16.9523 | 4.9033 |  |  | 16.7945 | 296.62 |  | 40.841 |  | 38.928
02:00 |  |  | 33.7005 | 12.987 | [5 empty] | 24.9624 | 14.8083 | 11.78 | 32.914 |  |  | 42.413 |  | 40.8407 |  | 8.6 |  | 127.096 | [11 empty] | 5.2736 | 0 |  | 52.1042 | 113.5545 | 27.7726 | 0.44 | 17.45 |  | 35.9703 | 35.24 |  | 194.3603 | 35.988 |  | 0.31711 |  | 2.2 |  | 69.6225 |  | 12 |  |  |  | 19.9866 |  |  |  | 6.854 | 44.1 | 1.82 | 146.4657 |  | 4.8812 | 128.4894 | 16.9008 |  | 34.0244 | 3.73 |  |  | 87.3109 | 19.3074 |  | 0.612 | 24.936 | 463.7502 |  | 146.8746 | 17.7212 |  |  | 17.6928 | 4.928 |  |  | 16.865 | 288.07 |  | 40.919 |  | 38.533
02:30 |  |  | 29.1479 | 13.245 | [5 empty] | 25.129 | 14.8274 | 12.16 | 32.786 |  |  | 42.821 |  | 50.2007 |  | 8.8 |  | 110.849 | [11 empty] | 5.2218 | 0 |  | 51.6181 | 111.7047 | 28.0896 | 0.41 | 17.95 |  | 36.1642 | 34.82 |  | 194.5042 | 36.0919 |  | 0.33495 |  | 2.3 |  | 73.2935 |  | 12 |  |  |  | 20.0355 |  |  |  | 6.541 | 43.78 | 1.81 | 146.6099 |  | 4.9384 | 127.6996 | 16.7251 |  | 34.1681 | 3.872 |  |  | 86.7787 | 19.3729 |  | 0.623 | 24.4483 | 468.6483 |  | 151.9812 | 17.2801 |  |  | 17.4918 | 4.9877 |  |  | 17.0539 | 284.64 |  | 41.087 |  | 38.535
03:00 |  |  | 29.7227 | 12.498 | [5 empty] | 25.1583 | 14.5789 | 12.09 | 32.37 |  |  | 43.016 |  | 36.6212 |  | 9.2 |  | 134.849 | [11 empty] | 4.8159 | 0 |  | 52.3574 | 114.3148 | 27.9316 | 0.67 | 17.37 |  | 36.1672 | 34.49 |  | 194.7499 | 35.8644 |  | 0.33551 |  | 2.3 |  | 73.6562 |  | 12 |  |  |  | 19.6524 |  |  |  | 6.652 | 43.91 | 1.8 | 148.6666 |  | 4.9311 | 129.263 | 15.6484 |  | 34.3667 | 3.965 |  |  | 87.1894 | 23.5555 |  | 0.613 | 24.3282 | 467.0287 |  | 143.715 | 17.8396 |  |  | 17.6025 | 4.8624 |  |  | 17.6032 | 291.25 |  | 41.005 |  | 38.519
03:30 |  |  | 30.0306 | 12.961 | [5 empty] | 25.278 | 14.6794 | 12.22 | 31.788 |  |  | 42.89 |  | 48.5881 |  | 9.2 |  | 161.782 | [11 empty] | 5.0572 | 0 |  | 51.8849 | 114.1746 | 27.6314 | 0.48 | 18.12 |  | 35.9162 | 33.19 |  | 194.5793 | 35.6998 |  | 0.34049 |  | 2.1 |  | 72.4143 |  | 12 |  |  |  | 19.7718 |  |  |  | 6.362 | 43.39 | 1.82 | 147.5925 |  | 4.9353 | 127.667 | 15.3607 |  | 33.5129 | 4.028 |  |  | 87.1339 | 22.445 |  | 0.591 | 25.7569 | 464.3119 |  | 148.3461 | 18.0914 |  |  | 17.2114 | 4.5397 |  |  | 17.2224 | 282.62 |  | 40.89 |  | 38.703
04:00 |  |  | 28.82 | 12.684 | [5 empty] | 25.0154 | 14.1141 | 12.06 | 31.652 |  |  | 42.703 |  | 55.1522 |  | 9.4 |  | 146.601 | [11 empty] | 5.1905 | 0 |  | 51.9629 | 112.5094 | 27.7974 | 0.18 | 19.11 |  | 35.8224 | 33.38 |  | 194.0825 | 36.2773 |  | 0.24481 |  | 2.2 |  | 72.4251 |  | 12 |  |  |  | 19.511 |  |  |  | 6.621 | 43.4 | 1.74 | 147.1463 |  | 5.0737 | 126.4333 | 15.811 |  | 33.2218 | 3.885 |  |  | 86.2845 | 22.9929 |  | 0.624 | 25.1635 | 464.1045 |  | 151.3996 | 16.9445 |  |  | 17.324 | 4.5765 |  |  | 16.7505 | 287.06 |  | 40.63 |  | 38.293
04:30 |  |  | 29.0726 | 13.328 | [5 empty] | 25.0901 | 15.4561 | 12.06 | 31.734 |  |  | 43.044 |  | 52.119 |  | 9.4 |  | 114.934 | [11 empty] | 5.2815 | 0 |  | 50.7284 | 112.6485 | 27.1543 | 1.65 | 18.69 |  | 35.9954 | 33.48 |  | 192.3445 | 35.7329 |  | 0.19272 |  | 2.1 |  | 72.5202 |  | 12 |  |  |  | 19.7709 |  |  |  | 6.321 | 43.26 | 1.73 | 149.0113 |  | 4.9295 | 127.1967 | 13.1068 |  | 33.8622 | 3.903 |  |  | 86.0995 | 24.2746 |  | 0.625 | 25.4718 | 460.8889 |  | 150.7921 | 17.8878 |  |  | 16.3917 | 4.5698 |  |  | 17.0041 | 293.65 |  | 40.855 |  | 38.417
05:00 |  |  | 27.1782 | 11.741 | [5 empty] | 25.0585 | 15.8373 | 11.49 | 32.302 |  |  | 43.12 |  | 48.4665 |  | 9.5 |  | 108.141 | [11 empty] | 5.0363 | 0 |  | 51.3458 | 112.439 | 26.963 | 2.1 | 18.47 |  | 35.5382 | 32.52 |  | 193.2122 | 35.5926 |  | 0.44696 |  | 2.2 |  | 72.0678 |  | 12 |  |  |  | 19.8191 |  |  |  | 6.984 | 43.9 | 1.68 | 149.4046 |  | 4.9393 | 126.4546 | 13.8749 |  | 32.6846 | 4.376 |  |  | 86.6879 | 21.1202 |  | 0.589 | 24.1251 | 461.5218 |  | 155.2281 | 17.9809 |  |  | 16.475 | 4.6437 |  |  | 16.4265 | 292.98 |  | 41.083 |  | 38.618
05:30 |  |  | 26.0596 | 11.786 | [5 empty] | 25.5838 | 14.6975 | 10.24 | 33.26 |  |  | 42.996 |  | 38.4689 |  | 9.5 |  | 140.282 | [11 empty] | 5.0887 | 0 |  | 51.4594 | 115.4752 | 26.1203 | 1.93 | 17.78 |  | 33.761 | 32.49 |  | 191.7933 | 34.4839 |  | 0.35317 |  | 2.1 |  | 71.7519 |  | 12 |  |  |  | 19.8969 |  |  |  | 6.846 | 41.17 | 1.65 | 151.1617 |  | 4.9635 | 129.7228 | 15.317 |  | 32.6412 | 3.859 |  |  | 86.2093 | 24.0657 |  | 0.611 | 23.886 | 465.2797 |  | 151.8608 | 17.7672 |  |  | 15.924 | 4.6492 |  |  | 15.8911 | 290.56 |  | 41.285 |  | 37.46
06:00 |  |  | 27.1541 | 11.024 | [5 empty] | 25.4954 | 13.8747 | 11.21 | 31.814 |  |  | 43.001 |  | 48.1019 |  | 9.6 |  | 153.176 | [11 empty] | 5.1021 | 0 |  | 50.9703 | 111.0529 | 21.8505 | 1.54 | 19.21 |  | 34.4376 | 32.15 |  | 193.2739 | 34.1351 |  | 0.3373 |  | 2.2 |  | 72.4879 |  | 12 |  |  |  | 19.8137 |  |  |  | 6.652 | 39.52 | 1.67 | 151.1303 |  | 4.8268 | 128.68 | 14.235 |  | 32.5584 | 3.651 |  |  | 85.3889 | 19.4903 |  | 0.613 | 23.6785 | 463.8932 |  | 146.8871 | 17.7095 |  |  | 15.6915 | 4.7545 |  |  | 14.442 | 292.23 |  | 41.1 |  | 37.385
06:30 |  |  | 27.8775 | 9.883 | [5 empty] | 25.4179 | 13.572 | 11.81 | 31.558 |  |  | 43.25 |  | 57.8539 |  | 9.6 |  | 129.554 | [11 empty] | 5.0694 | 0 |  | 52.0754 | 110.3175 | 21.2252 | 0.55 | 16.99 |  | 33.4637 | 31.67 |  | 192.9459 | 33.187 |  | 0.46914 |  | 2.2 |  | 72.5379 |  | 12 |  |  |  | 19.595 |  |  |  | 6.854 | 40.06 | 1.61 | 148.8285 |  | 4.8928 | 124.9628 | 13.4889 |  | 29.4093 | 3.607 |  |  | 85.8763 | 21.586 |  | 0.644 | 22.499 | 461.6385 |  | 143.8381 | 17.4931 |  |  | 16.1243 | 4.6291 |  |  | 13.5342 | 292.44 |  | 40.578 |  | 33.997
07:00 |  |  | 26.9061 | 9.687 | [5 empty] | 24.5004 | 11.4478 | 11.6 | 30.896 |  |  | 42.581 |  | 46.3642 |  | 9.6 |  | 126.517 | [11 empty] | 4.9555 | 0 |  | 47.2485 | 105.0722 | 22.29 | 0.91 | 16.67 |  | 30.4343 | 33.45 |  | 192.8615 | 33.1598 |  | 0.3032 |  | 2.2 |  | 72.1624 |  | 12 |  |  |  | 19.6394 |  |  |  | 6.541 | 39.98 | 1.49 | 147.5614 |  | 4.8763 | 118.0539 | 12.7826 |  | 28.9451 | 3.803 |  |  | 85.2017 | 24.8591 |  | 0.591 | 21.9044 | 462.3109 |  | 131.5265 | 16.8835 |  |  | 15.722 | 4.5598 |  |  | 13.0391 | 284.88 |  | 39.624 |  | 30.697
07:30 |  |  | 25.8041 | 10.456 | [5 empty] | 24.9862 | 10.5688 | 11.04 | 30.09 |  |  | 42.18 |  | 38.0834 |  | 9.3 |  | 102.224 | [11 empty] | 4.7632 | 0 |  | 51.1306 | 107.1529 | 22.1504 | 0.73 | 13.66 |  | 31.6507 | 32.5 |  | 190.1413 | 33.4205 |  | 0.40395 |  | 1.6 |  | 71.4655 |  | 12 |  |  |  | 19.3224 |  |  |  | 6.652 | 39.22 | 1.44 | 149.048 |  | 4.9746 | 123.3988 | 12.7459 |  | 30.7732 | 3.73 |  |  | 85.6824 | 25.0316 |  | 0.616 | 22.3571 | 457.0477 |  | 144.1123 | 17.1324 |  |  | 14.1626 | 4.638 |  |  | 13.2592 | 280.55 |  | 39.226 |  | 25.727
08:00 |  |  | 24.8519 | 11.639 | [5 empty] | 25.5758 | 10.3803 | 11.24 | 29.96 |  |  | 42.435 |  | 48.6338 |  | 9 |  | 108.55 | [11 empty] | 4.832 | 0 |  | 52.8003 | 111.6441 | 26.3369 | 0.73 | 14.76 |  | 32.6469 | 33.29 |  | 188.6019 | 33.4397 |  | 0.72063 |  | 2.4 |  | 71.516 |  | 12 |  |  |  | 19.4279 |  |  |  | 6.362 | 39.05 | 1.88 | 148.309 |  | 5.0175 | 123.1236 | 12.7648 |  | 30.7911 | 3.872 |  |  | 85.2264 | 25.0329 |  | 0.616 | 21.813 | 459.9692 |  | 142.2707 | 17.5462 |  |  | 14.5728 | 4.6509 |  |  | 13.3079 | 279.23 |  | 40.647 |  | 20.405
08:30 |  |  | 24.4755 | 12.259 | [5 empty] | 25.8412 | 10.6919 | 11.41 | 29.904 |  |  | 42.239 |  | 44.7465 |  | 9.1 |  | 140.22 | [11 empty] | 5.1929 | 0 |  | 48.27 | 107.8532 | 25.8622 | 0.72 | 19.3 |  | 33.3922 | 34.07 |  | 192.4838 | 34.5651 |  | 0.68376 |  | 2.3 |  | 70.6776 |  | 12 |  |  |  | 19.3844 |  |  |  | 6.621 | 40.57 | 1.84 | 146.9091 |  | 4.9351 | 124.269 | 12.8672 |  | 32.1732 | 3.965 |  |  | 85.6584 | 24.9426 |  | 0.594 | 22.2445 | 452.1254 |  | 144.3835 | 17.6061 |  |  | 14.5416 | 4.64 |  |  | 14.0779 | 281.1 |  | 40.936 |  | 17.114
09:00 |  |  | 24.811 | 11.566 | [5 empty] | 25.9974 | 10.3756 | 11.36 | 28.074 |  |  | 41.932 |  | 43.0785 |  | 8.4 |  | 144.327 | [11 empty] | 4.6838 | 0 |  | 49.8603 | 112.9176 | 25.5976 | 0.63 | 18.69 |  | 33.7379 | 33.99 |  | 193.637 | 35.9946 |  | 0.50651 |  | 2.2 |  | 70.0053 |  | 12 |  |  |  | 19.3273 |  |  |  | 6.321 | 40.69 | 1.84 | 147.8915 |  | 4.9564 | 125.2678 | 13.413 |  | 31.5925 | 4.028 |  |  | 86.0582 | 24.9457 |  | 0.582 | 22.8868 | 445.8302 |  | 151.9605 | 17.4329 |  |  | 15.1302 | 4.6845 |  |  | 14.3251 | 284.72 |  | 39.402 |  | 16.502
09:30 |  |  | 29.2587 | 11.567 | [5 empty] | 26.8232 | 10.3289 | 11.4 | 28.084 |  |  | 41.906 |  | 39.9182 |  | 8.5 |  | 138.905 | [11 empty] | 4.0358 | 0 |  | 52.6863 | 112.1021 | 27.4155 | 0.44 | 19.84 |  | 34.2678 | 34.22 |  | 191.1936 | 35.8921 |  | 0.29115 |  | 2.2 |  | 71.0532 |  | 12 |  |  |  | 19.3203 |  |  |  | 6.984 | 40.89 | 1.84 | 146.6597 |  | 4.9516 | 123.9723 | 14.395 |  | 32.053 | 3.965 |  |  | 83.5641 | 24.9843 |  | 0.637 | 24.4582 | 445.9733 |  | 148.6658 | 15.7664 |  |  | 15.1913 | 4.7733 |  |  | 14.6448 | 284.79 |  | 38.713 |  | 16.106
10:00 |  |  | 28.1286 | 11.331 | [5 empty] | 26.9409 | 10.3344 | 10.98 | 28.006 |  |  | 42.064 |  | 34.7181 |  | 8.7 |  | 104.52 | [11 empty] | 4.1829 | 0 |  | 53.1131 | 111.2819 | 28.4793 | 0.24 | 20.57 |  | 34.2499 | 34.37 |  | 193.6826 | 36.2883 |  | 0.26625 |  | 2.1 |  | 69.7579 |  | 12 |  |  |  | 19.4839 |  |  |  | 6.846 | 38.98 | 1.87 | 148.3822 |  | 4.9848 | 124.4817 | 13.6731 |  | 32.1755 | 3.872 |  |  | 84.4121 | 25.0284 |  | 0.605 | 23.7666 | 445.2413 |  | 144.1285 | 16.569 |  |  | 15.675 | 4.8819 |  |  | 15.1601 | 278.38 |  | 39.661 |  | 14.997
10:30 |  |  | 31.8868 | 11.667 | [5 empty] | 26.942 | 9.5701 | 6.18 | 29.146 |  |  | 42.57 |  | 49.6338 |  | 8.5 |  | 109.651 | [11 empty] | 4.0119 | 0 |  | 52.7753 | 101.6282 | 27.7311 | 0.58 | 21.01 |  | 36.0225 | 33.93 |  | 193.4774 | 36.5433 |  | 0.20285 |  | 2.2 |  | 71.1786 |  | 12 |  |  |  | 19.6337 |  |  |  | 6.652 | 40.3 | 1.99 | 145.0165 |  | 4.8141 | 125.3073 | 14.2042 |  | 32.7688 | 3.965 |  |  | 83.2936 | 25.0485 |  | 0.605 | 24.8738 | 454.2192 |  | 149.4217 | 16.9631 |  |  | 15.6839 | 4.8035 |  |  | 16.902 | 265.96 |  | 39.651 |  | 16
11:00 |  |  | 31.7477 | 11.937 | [5 empty] | 25.2882 | 9.3266 | 5.05 | 30.288 |  |  | 42.394 |  | 41.983 |  | 8.2 |  | 152.784 | [11 empty] | 4.3254 | 0 |  | 52.3209 | 84.6501 | 27.3651 | 1 | 23.49 |  | 36.9562 | 34.27 |  | 193.7019 | 36.7615 |  | 0.19901 |  | 2.2 |  | 71.1839 |  | 12 |  |  |  | 19.7734 |  |  |  | 6.854 | 40.87 | 1.94 | 145.4776 |  | 4.6518 | 123.4216 | 14.5593 |  | 33.0511 | 4.028 |  |  | 85.2327 | 25.0188 |  | 0.626 | 24.8383 | 450.5551 |  | 150.6805 | 17.4031 |  |  | 15.9878 | 4.8298 |  |  | 16.7454 | 268.44 |  | 39.605 |  | 15.607
11:30 |  |  | 32.0536 | 12.277 | [5 empty] | 26.239 | 9.4069 | 5.02 | 31.366 |  |  | 42.167 |  | 42.2374 |  | 8.1 |  | 108.015 | [11 empty] | 4.6142 | 0 |  | 52.7383 | 82.358 | 27.2837 | 0.9 | 29.04 |  | 35.9984 | 33.82 |  | 193.0876 | 35.3568 |  | 0.17709 |  | 2.2 |  | 72.3998 |  | 12 |  |  |  | 19.8788 |  |  |  | 6.541 | 40.92 | 1.94 | 146.8324 |  | 4.7016 | 122.8739 | 14.4702 |  | 34.3974 | 3.965 |  |  | 86.433 | 25.0513 |  | 0.634 | 24.9896 | 439.2488 |  | 152.0074 | 17.1373 |  |  | 15.9488 | 5.0783 |  |  | 17.1338 | 276.07 |  | 40.091 |  | 15.511
12:00 |  |  | 34.4624 | 11.413 | [5 empty] | 26.1042 | 9.2163 | 4.92 | 31.544 |  |  | 41.865 |  | 42.2078 |  | 8.1 |  | 124.369 | [11 empty] | 4.5948 | 0 |  | 52.5844 | 96.2255 | 25.5859 | 0.73 | 34.38 |  | 35.5104 | 33.34 |  | 192.226 | 35.5651 |  | 0.23628 |  | 2.2 |  | 72.906 |  | 12 |  |  |  | 18.783 |  |  |  | 6.652 | 40.98 | 1.9 | 147.2494 |  | 4.7341 | 119.8809 | 13.1457 |  | 33.6751 | 3.965 |  |  | 86.066 | 25.1368 |  | 0.619 | 24.9863 | 395.4964 |  | 146.5512 | 16.9346 |  |  | 15.873 | 4.9093 |  |  | 16.5833 | 278.62 |  | 39.687 |  | 15.159
12:30 |  |  | 34.2335 | 11.259 | [5 empty] | 26.0516 | 9.9924 | 5.14 | 30.886 |  |  | 41.874 |  | 48.2281 |  | 8 |  | 103.951 | [11 empty] | 4.6325 | 0 |  | 50.2293 | 105.9383 | 26.1656 | 0.78 | 45.61 |  | 36.304 | 32.59 |  | 192.1285 | 35.6135 |  | 0.23788 |  | 2.1 |  | 73.2894 |  | 12 |  |  |  | 16.4218 |  |  |  | 6.362 | 37.84 | 1.99 | 147.7649 |  | 4.7063 | 123.0066 | 12.594 |  | 32.2478 | 3.872 |  |  | 86.5133 | 25.1002 |  | 0.613 | 24.1962 | 394.6248 |  | 148.1522 | 17.1408 |  |  | 15.4382 | 4.5184 |  |  | 15.5529 | 274.88 |  | 39.241 |  | 14.889
13:00 |  |  | 33.1107 | 10.887 | [5 empty] | 25.7614 | 13.8706 | 6.21 | 30.304 |  |  | 41.701 |  | 38.2103 |  | 7.8 |  | 114.559 | [11 empty] | 4.6611 | 0 |  | 48.8949 | 110.4444 | 25.9138 | 0.64 | 55.84 |  | 36.3509 | 32.79 |  | 192.246 | 34.7808 |  | 0.23814 |  | 2.3 |  | 73.4079 |  | 12 |  |  |  | 16.2783 |  |  |  | 6.621 | 35.64 | 1.95 | 146.571 |  | 4.555 | 120.8068 | 14.4231 |  | 31.6956 | 3.965 |  |  | 86.2302 | 25.1258 |  | 0.637 | 24.2945 | 422.8633 |  | 144.6556 | 17.1667 |  |  | 16.216 | 4.5408 |  |  | 15.5617 | 274.93 |  | 39.421 |  | 14.995
13:30 |  |  | 26.9108 | 11.039 | [5 empty] | 25.8119 | 14.3093 | 10.41 | 30.12 |  |  | 41.797 |  | 45.1626 |  | 8.2 |  | 133.808 | [11 empty] | 5.4663 | 0 |  | 50.3002 | 110.6876 | 26.2105 | 0.45 | 56.69 |  | 36.5222 | 32.66 |  | 191.6235 | 36.1775 |  | 0.25005 |  | 2.3 |  | 73.5248 |  | 12 |  |  |  | 16.1576 |  |  |  | 6.321 | 35.76 | 1.94 | 146.3396 |  | 4.6445 | 119.6043 | 14.4302 |  | 33.13 | 4.028 |  |  | 85.2527 | 25.1389 |  | 0.602 | 24.3623 | 458.2937 |  | 148.6865 | 16.7912 |  |  | 16.6125 | 4.5338 |  |  | 15.9782 | 257.69 |  | 39.028 |  | 13.535
14:00 |  |  | 27.177 | 12.522 | [5 empty] | 25.3028 | 14.651 | 9.91 | 30.488 |  |  | 41.687 |  | 45.9116 |  | 8.6 |  | 137.332 | [11 empty] | 5.7647 | 0 |  | 50.1348 | 112.5458 | 26.6356 | 0.73 | 55.78 |  | 37.0774 | 33.24 |  | 191.7995 | 35.9263 |  | 0.29067 |  | 2.4 |  | 73.2371 |  | 12 |  |  |  | 17.2532 |  |  |  | 6.984 | 35.09 | 1.88 | 145.671 |  | 4.733 | 96.3179 | 15.1438 |  | 33.5487 | 3.885 |  |  | 83.9354 | 25.2292 |  | 0.6 | 25.1303 | 463.4869 |  | 142.3349 | 16.8843 |  |  | 16.9042 | 4.7509 |  |  | 16.8256 | 269.84 |  | 39.121 |  | 7.734
14:30 |  |  | 25.7869 | 12.963 | [5 empty] | 25.2564 | 15.1459 | 10.7 | 29.942 |  |  | 42.015 |  | 48.0192 |  | 9.3 |  | 119.079 | [11 empty] | 5.7565 | 0 |  | 50.7312 | 111.97 | 27.1507 | 0.86 | 57.5 |  | 38.0963 | 33.54 |  | 191.5212 | 36.6463 |  | 0.23144 |  | 2.2 |  | 73.2653 |  | 12 |  |  |  | 18.8361 |  |  |  | 6.846 | 34.37 | 1.74 | 146.6186 |  | 4.7238 | 121.1765 | 15.0126 |  | 34.5545 | 3.965 |  |  | 67.9207 | 25.1591 |  | 0.6 | 25.0577 | 461.9502 |  | 150.1 | 17.2266 |  |  | 16.8781 | 4.9508 |  |  | 16.6279 | 271.38 |  | 39.245 |  | 7.231
15:00 |  |  | 26.1586 | 13.333 | [5 empty] | 25.2596 | 15.4039 | 11.2 | 29.792 |  |  | 42.004 |  | 51.4489 |  | 9.7 |  | 76.524 | [11 empty] | 6.22 | 0 |  | 48.4492 | 114.4886 | 27.8831 | 0.97 | 60.18 |  | 38.1811 | 34.09 |  | 192.1109 | 36.4738 |  | 0.25482 |  | 2.2 |  | 73.2904 |  | 12 |  |  |  | 19.0503 |  |  |  | 6.652 | 34.73 | 1.76 | 148.8147 |  | 4.6333 | 125.5719 | 15.4514 |  | 34.0037 | 4.028 |  |  | 62.5529 | 25.1485 |  | 0.557 | 25.4912 | 460.2049 |  | 145.5207 | 17.7218 |  |  | 18.0579 | 4.8489 |  |  | 16.668 | 278.6 |  | 38.766 |  | 9.379
15:30 |  |  | 25.9035 | 13.264 | [5 empty] | 25.4177 | 14.779 | 10.18 | 30.04 |  |  | 42.011 |  | 47.2302 |  | 9.4 |  | 151.515 | [11 empty] | 6.1652 | 0 |  | 45.5481 | 114.3243 | 27.2713 | 0.6 | 61.31 |  | 37.5149 | 33.55 |  | 191.7079 | 35.7734 |  | 0.14314 |  | 2.3 |  | 73.2906 |  | 12 |  |  |  | 18.9771 |  |  |  | 6.854 | 36.26 | 1.75 | 147.4419 |  | 4.6905 | 121.7613 | 15.2331 |  | 34.3958 | 3.885 |  |  | 49.5905 | 25.1664 |  | 0.528 | 24.4888 | 457.5294 |  | 149.2096 | 17.7363 |  |  | 17.7803 | 4.7508 |  |  | 17.7625 | 285.83 |  | 38.645 |  | 12.554
16:00 |  |  | 26.4726 | 12.75 | [5 empty] | 25.3081 | 14.8475 | 11.46 | 29.84 |  |  | 41.807 |  | 47.9018 |  | 9.4 |  | 128.441 | [11 empty] | 6.4606 | 0 |  | 45.4743 | 111.7636 | 27.8593 | 0.23 | 61.36 |  | 38.3672 | 32.95 |  | 189.8474 | 35.7867 |  | 0.20616 |  | 2.1 |  | 73.2405 |  | 12 |  |  |  | 19.5432 |  |  |  | 6.541 | 35.74 | 1.73 | 146.2828 |  | 4.9145 | 121.602 | 13.7876 |  | 33.2331 | 3.903 |  |  | 49.5264 | 25.1649 |  | 0.6 | 24.6334 | 460.168 |  | 151.4957 | 17.7672 |  |  | 17.0507 | 4.8781 |  |  | 16.6195 | 285.25 |  | 39.027 |  | 17.448
16:30 |  |  | 26.5903 | 12.867 | [5 empty] | 26.2661 | 14.2406 | 11.51 | 30.61 |  |  | 41.996 |  | 34.132 |  | 9.3 |  | 41.31 | [11 empty] | 6.2239 | 0 |  | 48.7149 | 114.1966 | 28.0363 | 0.37 | 60.85 |  | 37.8996 | 32.01 |  | 191.6519 | 35.1881 |  | 0.23091 |  | 2.1 |  | 73.3579 |  | 12 |  |  |  | 19.67 |  |  |  | 6.652 | 39.84 | 1.73 | 144.9945 |  | 4.9649 | 122.1219 | 12.9531 |  | 33.6659 | 4.376 |  |  | 49.8482 | 25.1733 |  | 0.57 | 25.3618 | 457.8546 |  | 152.0133 | 17.5075 |  |  | 19.0689 | 4.2289 |  |  | 17.021 | 284.77 |  | 38.995 |  | 21.37
17:00 |  |  | 27.0375 | 12.13 | [5 empty] | 26.666 | 14.2083 | 11.51 | 28.62 |  |  | 42.008 |  | 51.4957 |  | 9.3 |  | 42.322 | [11 empty] | 5.8656 | 0 |  | 48.8967 | 114.7185 | 27.7425 | 0.4 | 60.88 |  | 37.2049 | 30.44 |  | 192.12 | 34.7821 |  | 0.26979 |  | 2.2 |  | 73.3016 |  | 12 |  |  |  | 18.9639 |  |  |  | 6.362 | 40.17 | 1.71 | 148.5614 |  | 4.9148 | 126.7568 | 12.8811 |  | 34.7878 | 3.859 |  |  | 49.6068 | 25.0834 |  | 0.574 | 24.2237 | 457.1441 |  | 147.4475 | 17.5063 |  |  | 18.8119 | 4.0712 |  |  | 16.7482 | 286.33 |  | 39.632 |  | 27.503
17:30 |  |  | 27.2954 | 11.31 | [5 empty] | 26.1634 | 15.5465 | 10.71 | 28.322 |  |  | 42.143 |  | 57.0069 |  | 9.4 |  | 35.943 | [11 empty] | 5.3595 | 0 |  | 49.4487 | 115.707 | 26.2485 | 0.41 | 60.08 |  | 35.1426 | 29.86 |  | 192.2304 | 34.6241 |  | 0.28737 |  | 2.3 |  | 74.2591 |  | 12 |  |  |  | 18.0866 |  |  |  | 6.621 | 41.2 | 1.54 | 149.4005 |  | 4.8773 | 123.665 | 13.4024 |  | 33.6996 | 3.651 |  |  | 50.1227 | 25.2074 |  | 0.596 | 23.7886 | 460.1449 |  | 152.4216 | 17.794 |  |  | 18.5627 | 4.1992 |  |  | 16.0418 | 287.95 |  | 39.74 |  | 30.526
18:00 |  |  | 27.116 | 10.849 | [5 empty] | 26.3669 | 15.4486 | 10.06 | 30.74 |  |  | 42.24 |  | 53.6716 |  | 9.4 |  | 36.394 | [11 empty] | 5.4162 | 0 |  | 51.4135 | 115.0307 | 26.0914 | 0.46 | 60.21 |  | 34.3702 | 28.36 |  | 167.8526 | 33.0847 |  | 0.26629 |  | 2.2 |  | 74.3284 |  | 12 |  |  |  | 18.1515 |  |  |  | 6.321 | 15.11 | 1.52 | 150.2956 |  | 4.8591 | 124.1312 | 14.3377 |  | 33.4579 | 3.607 |  |  | 49.8387 | 4.9724 |  | 0.592 | 22.1954 | 464.7881 |  | 150.588 | 17.5422 |  |  | 17.5763 | 4.5598 |  |  | 14.8708 | 276.58 |  | 39.757 |  | 31.758
18:30 |  |  | 21.531 | 10.358 | [5 empty] | 27.475 | 15.791 | 11.9 | 31.802 |  |  | 43.22 |  | 56.5679 |  | 9.4 |  | 35.76 | [11 empty] | 4.2691 | 0 |  | 52.0425 | 111.4529 | 22.923 | 0.11 | 61.63 |  | 34.4286 | 28.04 |  | 128.3702 | 33.0084 |  | 0.29409 |  | 2.4 |  | 66.1332 |  | 12 |  |  |  | 18.0828 |  |  |  | 6.984 | 4.71 | 1.52 | 150.8702 |  | 4.8507 | 123.7668 | 14.0422 |  | 30.9267 | 3.803 |  |  | 48.4953 | 2.9439 |  | 0.639 | 21.9367 | 460.0588 |  | 148.3301 | 17.7311 |  |  | 17.4102 | 4.5799 |  |  | 13.5972 | 283.54 |  | 40.133 |  | 31.018
19:00 |  |  | 21.632 | 9.896 | [5 empty] | 28.0807 | 14.6604 | 11.72 | 32.422 |  |  | 43.428 |  | 51.3357 |  | 6.9 |  | 35.179 | [11 empty] | 4.2895 | 0 |  | 42.5217 | 107.2199 | 22.8821 | 0.35 | 59.56 |  | 31.7759 | 28.73 |  | 128.9075 | 33.0503 |  | 0.35599 |  | 2.2 |  | 36.4415 |  | 12 |  |  |  | 18.2106 |  |  |  | 6.846 | 4.73 | 1.77 | 150.9143 |  | 4.8543 | 124.4286 | 13.3432 |  | 30.8911 | 3.741 |  |  | 48.809 | 2.9308 |  | 0.645 | 22.163 | 466.552 |  | 147.4944 | 17.0454 |  |  | 17.6528 | 4.5859 |  |  | 13.1162 | 282.08 |  | 39.606 |  | 31.003
19:30 |  |  | 21.0718 | 10.146 | [5 empty] | 28.6026 | 13.7479 | 11.7 | 32.97 |  |  | 43.424 |  | 42.6154 |  | 7 |  | 32.588 | [11 empty] | 4.19 | 0 |  | 45.9344 | 110.6366 | 23.5851 | 0.46 | 60.65 |  | 32.312 | 29.45 |  | 127.2494 | 33.0067 |  | 0.23996 |  | 2.3 |  | 36.3877 |  | 12 |  |  |  | 18.075 |  |  |  | 6.652 | 4.73 | 1.83 | 148.778 |  | 4.9177 | 128.2667 | 13.1683 |  | 31.2636 | 3.74 |  |  | 48.6323 | 2.9197 |  | 0.675 | 21.9545 | 463.7922 |  | 141.5674 | 16.9342 |  |  | 17.2843 | 4.5852 |  |  | 13.3786 | 275.05 |  | 37.792 |  | 31.169
20:00 |  |  | 21.0743 | 11.138 | [5 empty] | 28.0639 | 11.5684 | 11.98 | 33.498 |  |  | 43.212 |  | 44.9648 |  | 9 |  | 33.779 | [11 empty] | 4.127 | 0 |  | 50.7232 | 115.5811 | 27.9465 | 0.37 | 57.19 |  | 33.1606 | 30.1 |  | 128.9646 | 33.1987 |  | 0.28227 |  | 2.2 |  | 36.3462 |  | 12 |  |  |  | 17.9325 |  |  |  | 6.854 | 4.93 | 1.83 | 148.8764 |  | 4.9033 | 128.6808 | 13.4547 |  | 31.08 | 3.695 |  |  | 48.8549 | 2.909 |  | 0.662 | 22.0562 | 463.871 |  | 146.6066 | 17.2085 |  |  | 17.9961 | 4.6114 |  |  | 13.595 | 269.89 |  | 36.203 |  | 31.378
20:30 |  |  | 21.1784 | 11.361 | [5 empty] | 27.8006 | 11.2703 | 12.25 | 33.308 |  |  | 43.321 |  | 56.4888 |  | 9.4 |  | 33.038 | [11 empty] | 4.0911 | 0 |  | 51.4464 | 114.8594 | 27.5928 | 0.84 | 63.89 |  | 33.5673 | 30.76 |  | 129.2201 | 32.4727 |  | 0.19442 |  | 2.3 |  | 36.203 |  | 12 |  |  |  | 17.9552 |  |  |  | 6.541 | 4.97 | 1.77 | 149.0698 |  | 5.0558 | 130.8881 | 13.6416 |  | 32.2024 | 4.002 |  |  | 49.3859 | 2.8914 |  | 0.669 | 21.9594 | 449.319 |  | 142.4148 | 17.5366 |  |  | 17.9171 | 4.6536 |  |  | 14.4808 | 277.17 |  | 36.946 |  | 31.922
21:00 |  |  | 21.4583 | 11.838 | [5 empty] | 27.2634 | 11.232 | 11.92 | 33.298 |  |  | 43.063 |  | 47.8981 |  | 9.3 |  | 35.61 | [11 empty] | 4.074 | 0 |  | 51.9792 | 114.9637 | 27.6997 | 0.87 | 61.97 |  | 34.2879 | 31.62 |  | 129.5066 | 33.4472 |  | 0.21861 |  | 2.2 |  | 38.1812 |  | 12 |  |  |  | 17.6883 |  |  |  | 6.652 | 5.07 | 1.76 | 149.9309 |  | 4.8008 | 129.8878 | 14.1802 |  | 32.8212 | 4.085 |  |  | 49.0012 | 3.3144 |  | 0.659 | 22.5032 | 452.6286 |  | 147.2533 | 17.96 |  |  | 18.5587 | 5.1379 |  |  | 15.1202 | 291.11 |  | 39.965 |  | 32.192
21:30 |  |  | 23.0581 | 12.64 | [5 empty] | 27.0995 | 11.0179 | 11.7 | 32.832 |  |  | 42.741 |  | 49.5708 |  | 8.6 |  | 34.913 | [11 empty] | 4.2365 | 0 |  | 52.9019 | 117.1592 | 27.3561 | 0.94 | 62.74 |  | 33.7879 | 30.81 |  | 193.4217 | 33.1932 |  | 0.27075 |  | 2.3 |  | 45.6836 |  | 12 |  |  |  | 17.8295 |  |  |  | 6.362 | 5.52 | 1.76 | 148.0336 |  | 4.2274 | 127.8121 | 14.2682 |  | 33.9124 | 4.126 |  |  | 48.1633 | 7.0814 |  | 0.636 | 23.3549 | 460.5841 |  | 150.6517 | 18.1254 |  |  | 17.9963 | 5.2478 |  |  | 15.2529 | 291.17 |  | 40.519 |  | 31.95
22:00 |  |  | 27.0834 | 12.832 | [5 empty] | 27.1609 | 11.07 | 12.18 | 33.044 |  |  | 42.799 |  | 41.5696 |  | 8.7 |  | 33.085 | [11 empty] | 4.2329 | 0 |  | 52.2789 | 115.8169 | 27.474 | 1.03 | 64.49 |  | 34.5909 | 31.07 |  | 193.8894 | 34.6241 |  | 0.22083 |  | 2.3 |  | 67.6113 |  | 12 |  |  |  | 17.7228 |  |  |  | 6.621 | 5.98 | 1.79 | 146.4618 |  | 4.4977 | 129.6361 | 15.2474 |  | 34.8917 | 3.954 |  |  | 47.9667 | 23.9877 |  | 0.68 | 23.8416 | 459.7915 |  | 150.213 | 17.8755 |  |  | 18.1006 | 5.242 |  |  | 15.8672 | 291.26 |  | 40.732 |  | 31.834
22:30 |  |  | 27.1198 | 12.784 | [5 empty] | 26.8436 | 11.4918 | 12.52 | 33.046 |  |  | 42.805 |  | 52.1398 |  | 8.5 |  | 131.859 | [11 empty] | 4.8773 | 0 |  | 52.6354 | 113.6965 | 27.9631 | 1.15 | 57.75 |  | 35.3964 | 31.48 |  | 193.8051 | 34.5372 |  | 0.2549 |  | 2.2 |  | 72.8577 |  | 12 |  |  |  | 17.7667 |  |  |  | 6.321 | 31.34 | 1.79 | 148.1389 |  | 4.8401 | 130.1996 | 14.0987 |  | 34.2127 | 3.962 |  |  | 48.0232 | 19.324 |  | 0.642 | 23.8144 | 457.5558 |  | 150.121 | 17.9249 |  |  | 19.224 | 5.2825 |  |  | 15.9884 | 291.94 |  | 40.713 |  | 31.786
23:00 |  |  | 26.0622 | 13.051 | [5 empty] | 26.1028 | 11.9038 | 12.41 | 32.536 |  |  | 42.783 |  | 47.4013 |  | 8.3 |  | 81.661 | [11 empty] | 4.4261 | 0 |  | 52.5625 | 114.8904 | 28.0592 | 1.26 | 40.47 |  | 35.0785 | 31.4 |  | 193.7837 | 34.7641 |  | 0.29651 |  | 2.4 |  | 73.1711 |  | 12 |  |  |  | 17.6831 |  |  |  | 6.984 | 39.51 | 1.79 | 146.8865 |  | 4.8402 | 129.7564 | 13.7242 |  | 34.7858 | 3.954 |  |  | 48.1504 | 19.3053 |  | 0.672 | 23.3027 | 459.6236 |  | 149.9899 | 17.9425 |  |  | 19.3159 | 5.311 |  |  | 16.0744 | 287.27 |  | 40.235 |  | 32.043
23:30 |  |  | 26.1081 | 12.688 | [5 empty] | 25.2351 | 13.3033 | 12.11 | 32.07 |  |  | 42.806 |  | 45.9871 |  | 8.2 |  | 65.333 | [11 empty] | 4.5418 | 0 |  | 52.4695 | 112.0257 | 28.8815 | 1.2 | 37.39 |  | 36.2696 | 31.64 |  | 194.6117 | 34.9823 |  | 0.31385 |  | 2.3 |  | 73.6609 |  | 12 |  |  |  | 17.7087 |  |  |  | 6.846 | 39.06 | 1.9 | 145.4364 |  | 4.8957 | 129.1672 | 12.6843 |  | 35.0962 | 3.856 |  |  | 48.1454 | 19.323 |  | 0.619 | 23.614 | 457.5449 |  | 150.8488 | 17.7672 |  |  | 19.9285 | 5.0335 |  |  | 16.5816 | 293.42 |  | 40.422 |  | 31.853
00:00 |  |  | 26.2738 | 12.38 | [5 empty] | 24.6595 | 13.9713 | 11.76 | 32.17 |  |  | 42.696 |  | 34.862 |  | 7.9 |  | 105.837 | [11 empty] | 5.2759 | 0 |  | 52.6382 | 113.0514 | 28.4338 | 0.83 | 25.64 |  | 36.1904 | 30.66 |  | 191.2334 | 35.6024 |  | 0.34012 |  | 2.6 |  | 73.4944 |  | 12 |  |  |  | 17.7658 |  |  |  | 6.652 | 39.24 | 1.88 | 145.4066 |  | 5.083 | 129.8294 | 14.4571 |  | 34.9634 | 3.837 |  |  | 45.9457 | 19.3056 |  | 0.625 | 23.3792 | 462.8495 |  | 147.0796 | 17.626 |  |  | 19.5955 | 5.0205 |  |  | 16.005 | 294.38 |  | 40.598 |  | 32.015
MWh | 0 | 0 | 659.6322 | 285.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.0971 | 311.7527 | 257.99 | 750.496 | 0 | 0 | 1021.294 | 0 | 1116.2357 | 0 | 211 | 0 | 2447.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1216.2967 | 2667.3313 | 637.653 | 18.01 | 909.44 | 0 | 847.1795 | 780.59 | 0 | 4418.5438 | 839.4992 | 0 | 7.1837 | 0 | 53.4 | 0 | 1627.0313 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 452.0124 | 0 | 0 | 0 | 159.8235 | 806.45 | 42.77 | 3549.1445 | 0 | 115.9575 | 3002.0852 | 338.4319 | 0 | 791.8598 | 93.821 | 0 | 0 | 1707.1963 | 482.5826 | 0 | 14.7885 | 572.6137 | 10932.4844 | 0 | 3547.699 | 419.0636 | 0 | 0 | 408.7081 | 114.2371 | 0 | 0 | 377.5235 | 6802.685 | 0 | 957.1295 | 0 | 640.9525
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 20 de Setiembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 678.3 | 1944.1 | 3174.6 | 47.3 |  | 0 |  | 56.6 |  | 61.7 | 10.2 | 0 | 641.5 | 6614.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 326.5
01:00 | 682.2 | 1909 | 3176 | 47 |  | 0 |  | 56.1 |  | 63.8 | 10.2 | 0 | 612.7 | 6557 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 25.7
01:30 | 684.3 | 1810.4 | 3177.9 | 46.6 |  | 0 |  | 55.5 |  | 62.4 | 10.2 | 0 | 554.6 | 6401.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2566.2
02:00 | 646.6 | 1783.3 | 3167.8 | 46.6 |  | 0 |  | 47.1 |  | 61 | 10.2 | 0 | 503 | 6265.6 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 226.15
02:30 | 662.2 | 1768.7 | 3173.2 | 47.1 |  | 0 |  | 56.1 |  | 62 | 10.2 | 0 | 539.7 | 6319.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1043.55
03:00 | 666.4 | 1618.2 | 3171.6 | 47 |  | 0 |  | 55.8 |  | 54.1 | 10.2 | 0 | 566.3 | 6189.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.75
03:30 | 680.1 | 1661.1 | 3179.1 | 47 |  | 0 |  | 54.9 |  | 53.9 | 10.2 | 0 | 583.7 | 6270 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 308.45
04:00 | 681.2 | 1581.3 | 3170 | 46.8 |  | 0 |  | 53.6 |  | 53.7 | 10.2 | 0 | 651.4 | 6248.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1916.4
04:30 | 682.2 | 1619.3 | 3155.5 | 47 |  | 0 |  | 54.7 |  | 54.1 | 10.2 | 0 | 622.8 | 6245.8 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 95.3
05:00 | 689.2 | 1668.8 | 3187.9 | 47.2 |  | 0 |  | 55.6 |  | 52.8 | 10.2 | 0 | 654.1 | 6365.8 |  | C.H. RUNATULLO II | 80.8
05:30 | 682.9 | 1588.4 | 3180 | 47.2 |  | 0 |  | 55.6 |  | 53.6 | 10.2 | 0.6 | 682.6 | 6301.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 118.4
06:00 | 690.3 | 1597.9 | 3179.2 | 47.1 |  | 0 |  | 54.6 |  | 53.8 | 10.2 | 53.2 | 708.9 | 6395.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 56.45
06:30 | 659.9 | 1347.2 | 3120.1 | 46.6 |  | 0 |  | 54.5 |  | 52.7 | 10.2 | 313.9 | 751.3 | 6356.4 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2884.9
07:00 | 666.2 | 1375.4 | 2777.7 | 46.9 |  | 0 |  | 54.1 |  | 51.2 | 10.2 | 590.3 | 737.3 | 6309.3 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 166.3
07:30 | 661.5 | 1573.5 | 2625.9 | 46.7 |  | 0 |  | 54.3 |  | 50.9 | 10.2 | 835.4 | 685.5 | 6543.9 |  | C.H. ARICOTA II |  | 144.05
08:00 | 663.3 | 1759.2 | 2671.2 | 46.6 |  | 0 |  | 54.5 |  | 51.8 | 10.2 | 873.2 | 639 | 6769 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 42.85
08:30 | 688.8 | 1750.9 | 2829 | 46.7 |  | 0 |  | 54.8 |  | 52.9 | 10.2 | 893.4 | 598 | 6924.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14392.65
09:00 | 703.3 | 1759.4 | 2970.9 | 46.2 |  | 0 |  | 55.7 |  | 54.1 | 10.2 | 909.8 | 647.9 | 7157.5 |  | C.H. RESTITUCION | 3457.6
09:30 | 701 | 1866.5 | 2969.1 | 46 |  | 0 |  | 55.9 |  | 52.3 | 10.2 | 925.4 | 677.5 | 7303.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 100.15
10:00 | 701.3 | 1720.4 | 3135.8 | 45.6 |  | 1.5 |  | 55.9 |  | 54.5 | 10.1 | 926.1 | 720 | 7371.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 476.15
10:30 | 693.4 | 1642 | 3144 | 45.4 |  | 8.5 |  | 55.7 |  | 53.2 | 10 | 929.3 | 785.6 | 7367.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 566.6
11:00 | 693.6 | 1671.6 | 3173.8 | 45.5 |  | 8.5 |  | 56 |  | 54.9 | 10 | 932.5 | 789.3 | 7435.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 90.75
11:30 | 689.8 | 1803.2 | 3089.8 | 45.5 |  | 8.5 |  | 54.1 |  | 53.5 | 10 | 928.9 | 794.5 | 7477.8 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1420.3
12:00 | 675.5 | 1734.1 | 3070.7 | 19.7 |  | 8.5 |  | 54.4 |  | 54.5 | 10 | 931.6 | 803.6 | 7362.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 80.6
12:30 | 688.2 | 1780.5 | 3072 | 0 |  | 8.5 |  | 56.1 |  | 53.6 | 10 | 935.5 | 783.8 | 7388.2 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 203.2
13:00 | 688.1 | 1596.4 | 3069.8 | 0 |  | 8.5 |  | 55.2 |  | 53.7 | 9.9 | 937.9 | 834.2 | 7253.7 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1484
13:30 | 687.5 | 1642.4 | 3079.7 | 0 |  | 8.5 |  | 54.4 |  | 51.9 | 9.9 | 926.1 | 862.2 | 7322.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 131.65
14:00 | 687.6 | 1729.7 | 2952.4 | 0 |  | 8.5 |  | 54 |  | 51.8 | 9.8 | 900.1 | 862.1 | 7256 |  | C.H. EL CARMEN | 50.7
14:30 | 678.2 | 1740.1 | 2948.5 | 0 |  | 8.5 |  | 55.5 |  | 53.4 | 9.8 | 877.1 | 860.6 | 7231.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 94.75
15:00 | 691 | 1779.2 | 2961.6 | 0 |  | 8.5 |  | 55.2 |  | 51 | 9.8 | 837.5 | 853.5 | 7247.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 107.65
15:30 | 682.2 | 1650.9 | 3084 | 0 |  | 8.5 |  | 55.2 |  | 51.2 | 9.8 | 775.3 | 856.2 | 7173.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 109.4
16:00 | 686 | 1798.8 | 3090.8 | 0 |  | 8 |  | 54.3 |  | 51.5 | 9.9 | 630.9 | 866.8 | 7197 |  | C.H. LA JOYA | 182.9
16:30 | 683.9 | 2059.9 | 3096.8 | 0 |  | 7.5 |  | 53.5 |  | 52.3 | 10 | 229 | 869.6 | 7062.5 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.35
17:00 | 693.8 | 2148.8 | 3094.8 | 0 |  | 7.5 |  | 54.2 |  | 53.8 | 10 | 71.1 | 863.7 | 6997.7 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 434.9
17:30 | 695.8 | 2305.7 | 3097.7 | 0 |  | 6.4 |  | 55.5 |  | 53.4 | 10 | 15.9 | 871.8 | 7112.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 400.8
18:00 | 703.2 | 2384.2 | 3100.1 | 0 |  | 2 |  | 54.4 |  | 53.1 | 10.2 | 0 | 859.1 | 7166.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2021.75
18:30 | 704.6 | 2690.7 | 3126.7 | 0 |  | 0 |  | 54.9 |  | 51.5 | 10.2 | 0 | 824.4 | 7463 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1485.7
19:00 | 711.8 | 2681.8 | 3157.3 | 0 |  | 5 |  | 56.1 |  | 53.9 | 10.2 | 0 | 836.7 | 7512.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 12.9
19:30 | 705.3 | 2647.6 | 3157.5 | 0 |  | 0 |  | 54.8 |  | 52.5 | 10.2 | 0 | 847.5 | 7475.4 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6557.3
20:00 | 690.2 | 2630.2 | 3159.7 | 0 |  | 0 |  | 54.9 |  | 49.8 | 10.2 | 0 | 856.7 | 7451.7 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 72.05
20:30 | 686.6 | 2647.3 | 3164.8 | 0 |  | 0 |  | 54.9 |  | 53.5 | 10.2 | 0 | 828.6 | 7445.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 616.7
21:00 | 682.7 | 2608.6 | 3165.8 | 0 |  | 0 |  | 55 |  | 53.3 | 10.2 | 0 | 781.9 | 7357.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 28.05
21:30 | 692.9 | 2577.4 | 3169.5 | 0 |  | 0 |  | 55.2 |  | 52.7945 | 10.2 | 0 | 773 | 7330.9945 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 90.9
22:00 | 691.9 | 2512.1 | 3165.5 | 0 |  | 0 |  | 55.6 |  | 52.7919 | 10.2 | 0 | 733.1 | 7221.1919 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1894.4
22:30 | 669 | 2558.1 | 3170.6 | 0 |  | 0 |  | 55.4 |  | 53.1707 | 10.2 | 0 | 671.6 | 7188.0707 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1155.1
23:00 | 676.7 | 2256.2 | 3176 | 0 |  | 0 |  | 54.9 |  | 52.7959 | 10.2 | 0 | 664.3 | 6891.0959 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 211.7
23:30 | 658.6 | 2194 | 3131.4 | 0 |  | 0 |  | 55.2 |  | 53.269 | 10.2 | 0 | 634.9 | 6737.569 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1628
00:00 | 659.2 | 2029.5 | 3132.6 | 0 |  | 0 |  | 55.4 |  | 50.6471 | 10.2 | 0 | 663.1 | 6600.6471 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 16409.25 | 46602 | 74098.2 | 545.65 | 0 | 65.7 | 0 | 1317.95 | 0 | 1292.0346 | 242.7 | 8590 | 17655.1 | 166818.5845 |  | C.H. HUAMPANI | 707.65
% | 9.8366 | 27.9357 | 44.4184 | 0.32709 | 0 | 0.039384 | 0 | 0.79005 | 0 | 0.77451 | 0.14549 | 5.1493 | 10.5834 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 2863.15
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1921.55
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1221.2
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 92
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1787.7
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. POECHOS II | 169.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 42
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1338.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 334.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 474.9
[16 empty] | C.H. OROYA | 181.35
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 213.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1833.15
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 16409.25 | 46602

## GENERACION RER
sábado, 20 de Setiembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.8 | 19 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 1 |  | 9.5 |  | 3.9 |  | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 1.7 | 3.8 |  | 19.8 | 3.1 | 6.4 | 11.3 | 40.2 | 83.2 |  | 75.9 | 104.8 | 13.3 | 5.2 | 6.1 | 2.1 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 7.6 |  | 0.7 | 1.9 | 3.5 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 112 |  | 88.7 |  | 0.6 |  | 25.4 | 78.9 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 838.2
1:00 | 15.7 | 19 | 9 | 10.8 | 11.3 | 1.1 |  | 9.3 |  | 3.9 |  | 3.3 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 4.2 |  | 19.8 | 3.1 | 8.5 | 8 | 43.7 | 92.9 |  | 54.9 | 75.3 | 9.7 | 4.7 | 6.1 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.8 | 7.6 |  | 0.4 | 1 | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 119.6 |  | 98.2 |  | 0.6 |  | 28.3 | 76 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 813.2
1:30 | 14.6 | 19 | 8.6 | 10.8 | 11.8 | 1 |  | 9.4 |  | 3.9 |  | 3.5 | 4.9 | 2.5 | 1.7 | 4.2 |  | 20.1 | 3.1 | 8.5 | 4.9 | 38.9 | 83 |  | 54 | 91.5 | 7.3 | 3.7 | 5.9 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.8 | 7.6 |  | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 73.4 |  | 85.5 |  | 0.6 |  | 29.7 | 81.8 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 754.7
2:00 | 14.8 | 19.1 | 8.1 | 10.8 | 12.1 | 1 |  | 8.2 |  | 3.8 |  | 3.1 | 4.5 | 2.5 | 1.7 | 4.2 |  | 19.7 |  | 7.1 | 10.1 | 36.8 | 91 |  | 68.1 | 101.5 | 12.1 | 8.7 | 5.8 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 7.6 |  | 1 | 2.3 | 3.5 | 16.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 34.3 |  | 32.7 |  | 0.6 |  | 30.3 | 74.1 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 695.9
2:30 | 15.3 | 19 | 8.3 | 11 | 12.1 | 1 |  | 8.4 |  | 3.8 |  | 3.3 | 4.9 | 2.5 | 1.7 | 4.1 |  | 19.8 | 0.2 | 5.5 | 14.9 | 33.4 | 101.7 |  | 76.1 | 110.6 | 9.2 | 5 | 5.8 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 7.6 |  | 1.7 | 3.8 | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36.8 |  | 31 |  | 0.6 |  | 31.6 | 83.9 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 732.8
3:00 | 15.8 | 19 | 8.3 | 11 | 12.3 | 1 |  |  |  | 3.8 |  | 3.3 | 4.9 | 2.5 | 1.7 | 4.1 |  | 20 | 3.5 | 5.6 | 17.2 | 32.4 | 75.3 |  | 61.8 | 95 | 10 | 2.8 | 5.8 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 7.6 |  | 1.3 | 4.3 | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 6 | 91.4 |  | 68.2 |  | 0.6 |  | 28.7 | 77.9 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7 |  |  | 761.4
3:30 | 15.8 | 19 | 8.1 | 11 | 12.3 | 1 |  |  |  | 3.8 |  | 3.4 | 5.1 | 2.4 | 1.7 | 3.9 |  | 20.2 | 3.6 | 6.7 | 23.9 | 25.6 | 69.1 |  | 73.8 | 97.6 | 14.3 | 7.5 | 5.8 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 7.9 |  | 0.6 | 1.3 | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 9.9 | 84.3 |  | 91.5 |  | 0.6 |  | 23.3 | 70.9 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 784.1
4:00 | 15.7 | 19.1 | 7.9 | 11 | 12.3 | 1 |  |  |  | 3.8 |  | 3.4 | 5.1 | 2.5 | 1.7 | 3.9 |  | 20.1 | 3.6 | 9.9 | 26.5 | 20.3 | 61.6 |  | 98 | 114.1 | 15.8 | 9.4 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 7.9 |  | 0.1 |  | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 2.5 | 9.9 | 119.2 |  | 106.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 60.4 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 857.2
4:30 | 15.8 | 19.1 | 8.1 | 11.1 | 12.1 | 1 |  |  |  | 3.8 |  | 3.3 | 4.8 | 2.4 | 1.7 | 3.8 |  | 19.9 | 3.6 | 10.1 | 22.4 | 11.3 | 66.3 |  | 92.2 | 108.6 | 17.7 | 12.1 | 5.6 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 7.9 |  |  |  | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 3.8 | 10.1 | 108.8 |  | 106.8 |  | 0.6 |  | 17.5 | 59.1 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7 |  |  | 829.5
5:00 | 15.8 | 19 | 6.9 | 11.1 | 12 | 1 |  |  |  | 3.9 |  | 3.6 | 5.1 | 2.4 | 1.7 | 3.7 |  | 20.3 | 3.6 | 10.1 | 17.3 | 5 | 98.5 |  | 86.2 | 110.6 | 17.3 | 9.7 | 5.6 | 2.1 | 4 | 4.3 | 4.4 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 16.7 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 4.9 | 9.8 | 127.5 |  | 94.9 |  | 0.6 |  | 23.1 | 64 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7 |  |  | 860.8
5:30 | 15.3 | 19 | 8.2 | 11.1 | 12.2 | 1 |  |  |  | 4.1 |  | 3.3 | 5 | 2.4 | 1.7 | 3.6 |  | 19.9 | 3.6 | 10.1 | 19.2 | 16.7 | 113.6 |  | 87.6 | 110.3 | 14.7 | 9.8 | 5.6 | 2.2 | 4 | 4.3 | 4.4 | 7.9 |  | 5.4 | 8.9 | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1.1 |  | 0.4 | 4.9 | 9.9 | 99 |  | 97.4 |  | 0.6 | 0.2 | 27.3 | 72.7 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 890.5
6:00 | 15.2 | 19 | 8.5 | 11.1 | 12.2 | 1 |  |  |  | 4.3 |  | 3.4 | 5 | 2.4 | 1.7 | 4.1 |  | 20 | 3.7 | 10 | 22.2 | 19.7 | 112.7 | 1.5 | 91.6 | 107.9 | 13.7 | 8.5 | 5.6 | 2.2 | 4 | 4.3 | 4.5 | 7.9 | 4.2 | 6.1 | 11.4 | 3.5 | 16.7 |  | 12.6 | 7.1 |  | 1.2 |  | 5.2 | 4.6 | 10 | 100 | 9 | 105.2 | 7.7 | 0.6 | 5.7 | 29.4 | 80.5 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 | 0.2 |  | 970.2
6:30 | 15 | 17.8 | 8.8 | 11.1 | 11.7 | 0.9 |  |  |  | 4.2 |  | 3.1 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 4.2 |  | 19.8 | 3.9 | 8.4 | 20.3 | 15.9 | 116.4 | 11.3 | 98 | 106.6 | 16.7 | 9.2 | 5.6 | 2.2 | 4 | 4.3 | 4.5 | 8.1 | 29.3 | 6.8 | 11.3 | 3.5 | 16.7 |  | 92.4 | 52.1 |  | 1.1 | 1.4 | 12.4 | 4.7 | 9.9 | 129.6 | 54.4 | 113.5 | 44.1 | 0.6 | 14.1 | 30.9 | 76.1 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.3 |  | 7 | 0.7 |  | 1269.9
7:00 | 15.6 | 17.2 | 8.6 | 9.8 | 4.2 | 0.9 |  |  | 0.1 | 4.8 |  | 3.4 | 5 | 2.5 | 1.8 | 4.2 |  | 20 | 3.9 | 8.4 | 10.4 | 16.1 | 119.6 | 22.5 | 87.8 | 110.4 | 13.1 | 7.7 | 5.6 | 2.2 | 4 | 4.3 | 4.5 | 8.1 | 57.5 | 8.1 | 11.4 | 3.5 | 16.7 |  | 184.2 | 96.6 |  | 1.1 | 4.1 | 14.6 | 4.9 | 10 | 132.4 | 104.9 | 108.4 | 82.5 | 0.6 | 17.5 | 31.4 | 80.5 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 0.3 |  | 7.1 | 1.7 |  | 1525
7:30 | 15 | 17.5 | 8.4 | 10 | 3.6 | 0.9 |  |  | 0.1 | 4.8 |  | 3.6 | 5.2 | 2.6 | 1.8 | 4.2 |  | 20.5 | 3.9 | 8.4 | 5.5 | 17.1 | 114.6 | 32.4 | 88.2 | 110.1 | 15.5 | 8.8 | 5.6 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | 77.8 | 9.1 | 12.3 | 3.5 | 16.7 |  | 242.6 | 191.7 | 0.1 | 1.1 | 6.8 | 15 | 4.8 | 10 | 94.8 | 141.4 | 93.4 | 99.6 | 0.6 | 18.1 | 31.7 | 84.4 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 6.8 | 0.3 |  | 7.1 | 3 |  | 1718.6
8:00 | 15 | 17.8 | 8.4 | 10.6 | 3.7 | 0.9 |  |  | 0.2 | 4.8 |  | 3.3 | 5 | 2.6 | 1.8 | 4.2 |  | 19.9 | 3.9 | 8.4 | 2.7 | 24.5 | 117 | 35.7 | 95.4 | 113 | 16.4 | 9.8 | 5.6 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8 | 77.7 | 11.6 | 13.4 | 3.5 | 16.7 |  | 253 | 200.9 | 0.2 | 1.1 | 9.3 | 15.2 | 4.9 | 9.9 | 61.9 | 144.9 | 55.4 | 103.8 | 0.6 | 18.4 | 31.8 | 86.1 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 9.4 | 0.3 |  | 7 | 4.5 |  | 1709.6
8:30 | 15 | 18.3 | 8.9 | 10.7 | 13.2 | 0.9 |  |  | 0.7 | 4.6 |  | 3 | 4.7 | 2.5 | 1.8 | 4.4 |  | 19.8 | 3.9 | 8.4 | 4.4 | 21.7 | 114.9 | 36.7 | 100.5 | 116.4 | 19.5 | 13.1 | 5.6 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 80.7 | 13.8 | 13.4 | 3.5 | 16.7 |  | 253 | 204.6 | 0.2 | 1.1 | 11.4 | 15.5 | 5 | 9.8 | 36 | 147 | 30 | 106 | 0.6 | 18.6 | 32 | 82.3 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 11.6 | 0.3 |  | 7 | 7.4 |  | 1698.1
9:00 | 15.3 | 19.4 | 8.6 | 10.8 | 14.8 | 0.9 |  |  | 0.9 | 4.4 |  | 3.3 | 5 | 2.5 | 1.8 | 4.5 |  | 20.3 | 4 | 8.4 | 3 | 21.8 | 118.9 | 37.1 | 103.2 | 119.5 | 19.2 | 15.3 | 5.5 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 80.6 | 15.6 | 14.8 | 3.5 | 16.7 |  | 253 | 209.3 | 0.1 | 1.2 | 13.3 | 15.7 | 4.9 | 9.9 | 52 | 148.6 | 45.7 | 107.5 | 0.6 | 18.9 | 31.6 | 87.3 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 13.6 | 0.3 |  | 7.2 | 11.2 |  | 1768.5
9:30 | 15.5 | 19.4 | 6.9 | 10.5 | 14.7 | 0.9 |  |  | 1 | 3.6 |  | 3.5 | 5.1 | 2.2 | 1.8 | 4.5 |  | 20.2 | 4 | 8.3 | 2.1 | 25.8 | 119.1 | 37.6 | 100.1 | 114.3 | 18 | 14.6 | 5.3 | 2.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 80.7 | 14.7 | 14.5 | 3.5 | 16.7 |  | 252.9 | 209.9 | 0.2 | 1.2 | 14.9 | 15.6 | 4.8 | 9.9 | 69.6 | 150.1 | 64.7 | 109 | 0.6 | 18.9 | 31.8 | 88.2 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 15.5 | 0.3 |  | 7.2 | 19.1 |  | 1810.7
10:00 | 15.7 | 19.2 | 8.6 | 11 | 14.9 | 0.9 |  |  | 1.1 | 3.6 |  | 3.3 | 5.1 | 2 | 1.8 | 4.3 |  | 20.2 | 4 | 8.3 | 4.8 | 21.5 | 115.6 | 37.4 | 99.8 | 113.9 | 19.3 | 13.7 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 80.6 | 14 | 14.8 | 3.5 | 16.7 |  | 253.1 | 210 | 0.4 | 1.2 | 16.2 | 15.4 | 4.8 | 10.1 | 88.4 | 148.5 | 94.9 | 108.7 | 0.6 | 18.6 | 32 | 87.3 | 4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 16.9 | 0.3 |  | 7 | 19.2 |  | 1855.5
10:30 | 15.7 | 19.1 | 7.4 | 11 | 11.3 | 0.9 |  |  | 1.2 | 4 |  | 3.3 | 5.1 | 2 | 1.8 | 4.4 |  | 20.2 | 3.9 | 7.5 | 4.7 | 31.7 | 117.2 | 37.5 | 106.3 | 113.5 | 20.2 | 14.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 80.5 | 12.9 | 13.7 | 3.5 | 16.7 |  | 252.9 | 210 | 0.4 | 1.2 | 17.4 | 15.4 | 4.9 | 10 | 112.8 | 149.1 | 118.3 | 109 | 0.6 | 18.5 | 31.8 | 88.1 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0.3 |  | 7 | 19.4 |  | 1918.9
11:00 | 15.7 | 19.1 | 9.1 | 11 | 10.3 | 0.9 |  |  | 1.2 | 4.1 |  | 3.2 | 5 | 1.9 | 1.8 | 4.1 |  | 20.1 | 4 | 7.5 | 9 | 41.2 | 113.7 | 37.4 | 103 | 115.6 | 18.8 | 13.7 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 80.5 | 16.1 | 13.2 | 3.5 | 16.7 |  | 253.3 | 210.1 | 0.4 | 1.3 | 18.3 | 15.5 | 4.8 | 9.9 | 109 | 149.2 | 116.8 | 109.5 | 0.6 | 18.8 | 31.7 | 87.5 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 18.9 | 0.3 |  | 7 | 19.4 |  | 1925.9
11:30 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11 | 10.3 | 0.8 |  |  | 1.3 | 4.1 |  | 3.3 | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 4.1 |  | 20.2 | 3.9 | 6.6 | 14.9 | 52.4 | 116.5 | 37.4 | 96.2 | 115.7 | 20.2 | 13.2 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 80.6 | 15.9 | 14.4 | 3.5 | 16.7 |  | 253 | 209.9 | 0.4 | 1.3 | 18.8 | 15.6 | 4.8 | 9.9 | 101.3 | 149 | 117 | 109.5 | 0.6 | 18.9 | 31.6 | 85.2 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 15.1 | 0.3 |  | 7.2 | 19.4 |  | 1925.4
12:00 | 15.7 | 19.1 | 8.7 | 11 | 10.3 | 0.8 |  |  | 1.3 | 4.1 |  | 2.9 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 4.3 |  | 19.6 | 3.9 | 6.6 | 13.2 | 65.7 | 114.1 | 37.8 | 107.5 | 115.1 | 20.5 | 13.9 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 80.7 | 14.2 | 13.6 | 3.5 | 16.7 |  | 253.2 | 209.9 | 0.4 | 1.3 | 18.8 | 15.7 | 4.9 | 10 | 92.2 | 150.4 | 115.9 | 110.6 | 0.6 | 19 | 31.2 | 86.5 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 14.4 | 0.3 |  | 7.1 | 19.4 |  | 1937.1
12:30 | 15 | 19.1 | 8.5 | 11 | 10.3 | 0.8 |  |  | 0.4 | 4.1 |  | 3.3 | 5 | 1.8 | 1.8 | 4.3 |  | 20.1 | 4 | 6.5 | 12 | 77.5 | 113.1 | 38.1 | 104.9 | 107.8 | 20.4 | 15.3 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 80.8 | 14.4 | 12.5 | 3.5 | 16.7 |  | 252.9 | 210.2 | 0.4 | 1.3 | 18.1 | 15.8 | 4.8 | 9.9 | 92.8 | 152 | 96.1 | 111.2 | 0.6 | 19 | 31.4 | 85.6 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 17.3 | 0.3 |  | 7.2 | 19.3 |  | 1921
13:00 | 15.5 | 19.1 | 8.1 | 11 | 10.2 | 0.8 |  |  | 1.3 | 4.1 |  | 3.1 | 5 | 1.9 | 1.8 | 4.2 |  | 19.8 | 3.9 | 6.6 | 16.3 | 77.6 | 111.2 | 38.4 | 105.6 | 107.3 | 20.2 | 15.6 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 80.9 | 15.1 | 11.8 | 3.4 | 16.7 |  | 253.1 | 210 | 0.2 | 1.3 | 17.2 | 15.9 | 4.8 | 9.9 | 114.4 | 152.7 | 123.5 | 111.5 | 0.6 | 19.2 | 31 | 84.6 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0.3 |  | 7 | 19.5 |  | 1972.9
13:30 | 15 | 19.1 | 6.8 | 11 | 10.3 | 0.8 |  |  | 1.3 | 4.1 |  | 3.4 | 5.2 | 2 | 1.8 | 4.2 |  | 20.4 | 3.9 | 6.7 | 22.9 | 78.7 | 108.7 | 38.7 | 106.6 | 108.7 | 20.2 | 15.3 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 81.1 | 15.9 | 13.2 | 3.4 | 16.7 |  | 240.5 | 210 | 0.2 | 1.3 | 16.6 | 16 | 4.6 | 10 | 126.6 | 153.4 | 131.4 | 111.8 | 0.6 | 19.3 | 31.1 | 82.9 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 17.8 | 0.3 |  | 7 | 19.4 |  | 1988.3
14:00 | 15.1 | 19.1 | 6.6 | 11 | 10.3 | 0.8 |  |  | 0.4 | 4.1 |  | 3.5 | 5.1 | 2.2 | 1.9 | 4.2 |  | 19.8 | 3.9 | 6.6 | 22.8 | 81.1 | 108.1 | 38.8 | 107.4 | 106.1 | 20.4 | 15 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 81.1 | 11.8 | 12.7 | 3.4 | 16.7 |  | 226.6 | 210.2 | 0.2 | 1.3 | 15.8 | 16 | 2.9 | 9.9 | 130.6 | 148.8 | 132.7 | 108.2 | 0.6 | 19.2 | 29.4 | 84 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 15.6 | 0.3 |  | 7 | 19.2 |  | 1959.8
14:30 | 15.8 | 19.1 | 7.9 | 10.6 | 10.1 | 0.8 |  |  | 1 | 4.1 |  | 3.2 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 4.2 |  | 19.5 | 3.9 | 7.1 | 25.7 | 81.7 | 101.1 | 38.9 | 108.7 | 113.7 | 20.3 | 15.2 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 80 | 11.1 | 11.7 | 3.4 | 16.7 |  | 205.3 | 210 | 0.1 | 1.3 | 14.3 | 15.4 | 3.5 | 10 | 127.8 | 149.7 | 128.1 | 110.5 | 0.6 | 18.3 | 29.8 | 85.7 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 14.4 | 0.3 |  | 7.2 | 19.2 |  | 1937.4
15:00 | 14.7 | 19.1 | 6.2 | 11 | 10.3 | 0.8 |  |  | 1 | 4.1 |  | 3.6 | 5.1 | 2.3 | 1.9 | 4.1 |  | 20.1 | 3.6 | 7.1 | 25.9 | 81.6 | 92.9 | 38.5 | 101.9 | 111.4 | 20.4 | 15.5 | 5.3 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 80 | 11.9 | 12.3 | 3.4 | 16.7 |  | 184.8 | 209.9 | 0.1 | 1.3 | 12.1 | 14 | 3.5 | 9.9 | 142 | 144.9 | 126.1 | 105.2 | 0.6 | 16.4 | 27.1 | 84.5 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 11.6 | 0.3 |  | 7.1 | 19 |  | 1889.1
15:30 | 14.8 | 19 | 6.4 | 11 | 10.1 | 0.9 |  |  | 0.8 | 4 |  | 3.2 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 4 |  | 19.6 | 3.1 | 9.1 | 28.2 | 81.7 | 87.6 | 32.9 | 104.4 | 112.2 | 20.3 | 15.2 | 5.3 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 76.6 | 9.7 | 10.9 | 3.4 | 16.7 |  | 154.5 | 205.3 | 0.1 | 1.2 | 9.6 | 11.2 | 3.4 | 9.9 | 153.8 | 151 | 128.9 | 109 | 0.6 | 13.9 | 26.5 | 76.8 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 10.4 | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 1829.6
16:00 | 15 | 19 | 6.5 | 11 | 10.1 | 0.9 |  |  | 0.1 | 4 |  | 3.3 | 5.1 | 2.3 | 1.9 | 3.9 |  | 19.8 | 3.1 | 9.1 | 28.5 | 81.6 | 103.6 | 24.3 | 98.1 | 109.5 | 15.4 | 15.5 | 5.3 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 45.9 | 14.9 | 15.5 | 3.4 | 16.7 |  | 113.9 | 174.4 | 0.1 | 1.2 | 6.5 | 8.6 | 3.4 | 10 | 153.3 | 137.4 | 129.9 | 100.4 | 0.6 | 10.9 | 25.6 | 75.4 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 8.4 | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 1696.7
16:30 | 15 | 19 | 7.3 | 11 | 10.3 | 1 |  |  | 0.1 | 4 |  | 3.3 | 5 | 2.3 | 1.8 | 4.3 |  | 19.6 | 3.1 | 9.1 | 27.6 | 79.2 | 109.4 | 16.7 | 95.1 | 107.6 | 15 | 15.5 | 5.3 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 26.8 | 13.4 | 12.9 | 3.4 | 16.7 |  | 36.4 | 47.4 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 7.5 | 3.4 | 9.9 | 159.2 | 43 | 128.9 | 35.3 | 0.6 | 8.7 | 28.6 | 77.2 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.5 | 0.3 |  | 7 |  |  | 1298.5
17:00 | 15 | 18.9 | 8.9 | 11 | 14.3 | 1 |  |  | 0.1 | 4 |  | 3.5 | 5.1 | 2.3 | 1.8 | 4.3 |  | 19.6 | 3.1 | 10.1 | 28.1 | 76.3 | 100.9 | 4.7 | 95.5 | 108.2 | 15.8 | 15.4 | 5.3 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 7.2 | 12.6 | 13.4 | 3.4 | 16.7 |  | 13.7 | 18.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 3.4 | 9.9 | 154.4 | 11.5 | 132.2 | 10.4 | 0.6 | 1.4 | 29.7 | 81.2 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.3 |  | 7 |  |  | 1141.5
17:30 | 14.8 | 19 | 8.6 | 11 | 19.1 | 1.1 |  |  |  | 4 |  | 3.4 | 5 | 2.2 | 1.8 | 4.2 |  | 19.6 | 3.1 | 10.1 | 29.1 | 77.8 | 92.1 | 0.4 | 100.5 | 112.8 | 15.1 | 13.5 | 5.6 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 1.7 | 10.1 | 13 | 3.4 | 16.7 |  | 5.9 | 3.3 |  | 1.2 | 0.3 |  | 3.4 | 10 | 162.7 | 1.9 | 132.3 | 2.3 | 0.6 |  | 28.9 | 83.9 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 1098.7
18:00 | 15 | 19 | 8.1 | 11 | 19.2 | 1.2 |  |  |  | 3.9 |  | 3.5 | 4.9 | 2.2 | 1.7 | 4.2 |  | 19.7 | 3.1 | 10.1 | 28.9 | 79.8 | 86.4 |  | 99.9 | 113.1 | 14.4 | 13.7 | 5.9 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 7.3 |  | 8.2 | 8.8 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 4.1 | 10 | 161.6 |  | 130.8 |  | 0.6 |  | 29.6 | 83.9 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 1071.3
18:30 | 14.9 | 19 | 6.6 | 11 | 20 | 1.2 |  |  |  | 3.7 |  | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 1.7 | 4.3 |  | 19.4 | 3.1 | 10 | 28.3 | 80 | 81.2 |  | 103.1 | 114.2 | 13.2 | 13.8 | 5.9 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.3 |  | 8.9 | 11.9 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.8 | 10 | 132.5 |  | 131.4 |  | 0.6 |  | 28.5 | 77.4 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 1035.9
19:00 | 15.5 | 19 | 8.4 | 11 | 20 | 1.3 |  |  |  | 3.8 |  | 3.5 | 4.9 | 2.3 | 1.8 | 4.3 |  | 19.8 | 3.1 | 10 | 27.6 | 79.7 | 94.7 |  | 103.5 | 115 | 15.6 | 15.3 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 7.4 |  | 3.8 | 6.2 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.8 | 10 | 136.2 |  | 130.1 |  | 0.6 |  | 29.3 | 79.7 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 1051.9
19:30 | 15 | 18 | 8.5 | 11 | 20 | 1.3 |  |  |  | 3.8 |  | 3.4 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 4.2 |  | 19.5 | 3.1 | 10 | 27.8 | 79.9 | 98 |  | 111.8 | 114.2 | 13.2 | 15.2 | 5.6 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 7.4 |  | 3.2 | 6.3 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.8 | 9.9 | 136.7 |  | 126.6 |  | 0.6 |  | 29.6 | 85 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  |  | 1060.4
20:00 | 15 | 15.8 | 8 | 11 | 20.1 | 1.4 |  |  |  | 3.8 |  | 3.6 | 4.9 | 2.3 | 1.8 | 4.2 |  | 19.8 | 3.1 | 10 | 28.9 | 79.9 | 93.9 |  | 106.9 | 115.8 | 15.2 | 15.6 | 5.4 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 7.4 |  | 6 | 9.5 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.8 | 10 | 147 |  | 126.7 |  | 0.6 |  | 28.6 | 82.7 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7 |  |  | 1067.6
20:30 | 15.3 | 19 | 8.3 | 10.9 | 20 | 1.5 |  |  |  | 3.8 |  | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.8 | 4 |  | 19.6 | 3.1 | 9 | 22.1 | 80 | 88.6 |  | 102.5 | 114.7 | 14.7 | 14.3 | 5.4 | 2.1 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 7.4 |  | 7.7 | 10.5 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.9 | 9.9 | 140.9 |  | 121.7 |  | 0.6 |  | 29.2 | 81.7 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 1042
21:00 | 15.4 | 19 | 7.9 | 11 | 20 | 1.6 |  |  |  | 3.8 |  | 3.5 | 4.8 | 2.6 | 1.8 | 4 |  | 19.5 | 3.1 | 9 | 19.9 | 79.3 | 86.2 |  | 101.4 | 115.9 | 14.6 | 11.8 | 5.3 | 2.1 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 7.4 |  | 4.8 | 5.4 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.8 | 9.9 | 110.5 |  | 123.3 |  | 0.6 |  | 29.7 | 79.1 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  |  | 994.8
21:30 | 15.4 | 19 | 7.9 | 10.4945 | 20 | 1.6 |  |  |  | 3.8 |  | 3.5 | 4.8 | 2.6 | 1.9 | 4.4 |  | 19.5 | 3.1 | 9 | 18.4 | 75.9 | 92.9 |  | 102.4 | 110.1 | 14.4 | 13 | 5.1 | 2.1 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 7.8 |  | 3.6 | 4.9 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.8 | 10 | 121.3 |  | 108.1 |  | 0.6 |  | 28.4 | 79.6 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.2 |  |  | 986.4945
22:00 | 15.2 | 19 | 8 | 10.5919 | 20 | 1.6 |  |  |  | 3.9 |  | 3.6 | 5 | 2.7 | 1.8 | 4.4 |  | 19.5 | 3.1 | 9.1 | 9.9 | 64.4 | 89.7 |  | 99.8 | 111.3 | 11.9 | 11 | 5.1 | 2.1 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 7.8 |  | 8.1 | 10.1 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.7 | 9.9 | 111.9 |  | 96.6 |  | 0.6 |  | 30.1 | 78.3 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 946.5919
22:30 | 15.4 | 19 | 8.3 | 10.4707 | 20 | 1.6 |  |  |  | 3.9 |  | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 4.2 |  | 19.6 | 3.1 | 9.1 | 18.4 | 52.7 | 78.1 |  | 95.6 | 102.8 | 12.4 | 13.5 | 5.1 | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 7.8 |  | 8.4 | 11.1 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.9 | 9.9 | 91 |  | 83.8 |  | 0.6 |  | 26.3 | 77.5 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 885.3707
23:00 | 15.5 | 19 | 7.8 | 10.4959 | 20 | 1.6 |  |  |  | 2.9 |  | 3.6 | 5 | 2.7 | 1.8 | 4.4 |  | 19.7 | 3.1 | 9.1 | 20.2 | 48.3 | 69.6 |  | 89.7 | 106.1 | 10.7 | 12.1 | 5.1 | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 7.8 |  | 4.3 | 5.1 | 3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.8 | 9.9 | 102.9 |  | 93.7 |  | 0.6 |  | 26.4 | 75.2 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7 |  |  | 876.8959
23:30 | 15.6 | 19 | 8.2 | 10.469 | 20 | 1.6 |  |  |  | 3.5 |  | 3.3 | 4.8 | 2.7 | 1.8 | 4.4 |  | 19.2 | 3.1 | 10.1 | 21.2 | 59.8 | 66.8 |  | 88.4 | 97.1 | 10.3 | 10.1 | 5.1 | 2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 7.8 |  | 1.8 | 4.6 | 3.5 | 16.7 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.8 | 9.9 | 87.4 |  | 86.6 |  | 0.6 |  | 25.3 | 75.5 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7 |  |  | 847.969
0:00 | 15.5 | 19 | 5.7 | 10.4471 | 20.2 | 1.5 |  |  |  | 3.5 |  | 3.4 | 4.7 | 2.7 | 1.8 | 4.4 |  | 19.2 | 3.4 | 10.1 | 25.7 | 73.8 | 74.3 |  | 95.6 | 98.5 | 11.4 | 9.4 | 5.1 | 2 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 7.8 |  | 3.2 | 6.2 | 3.5 | 16.7 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.8 | 9.9 | 82.7 |  | 82.1 |  | 0.6 |  | 26.5 | 73.7 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 7.1 |  |  | 870.2471
EJEC MWh | 366.6 | 451.8 | 191.2 | 260.0346 | 326.5 | 25.7 | 0 | 22.4 | 7.8 | 95.3 | 0 | 80.8 | 118.4 | 56.45 | 42.85 | 100.15 | 0 | 476.15 | 80.6 | 203.2 | 428.65 | 1243.85 | 2337.8 | 356.35 | 2267.75 | 2613 | 374 | 285.15 | 131.65 | 50.7 | 94.75 | 107.65 | 109.4 | 182.9 | 766.75 | 191.55 | 218.5 | 83.35 | 400.8 | 0 | 2248.4 | 1965.7 | 2.2 | 28.05 | 132.3 | 154.45 | 90.9 | 211.7 | 2633.25 | 1446.4 | 2455.95 | 1061.65 | 14.4 | 185.25 | 690.25 | 1915.4 | 92 | 69.6 | 57.9 | 57.6 | 57.6 | 132.65 | 7.2 | 0 | 169.95 | 130.1 | 0 | 31161.3345
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1534.7345 | 4.9251 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3381.5 | 10.8516 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8590 | 27.5662 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 17655.1 | 56.6571 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 20 de Setiembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.8 | 19 | 8.1 | 10.3 | 9.5 | 56.6 | 118.3
1:00 | 15.7 | 19 | 9 | 10.8 | 9.3 | 56.1 | 119.9
1:30 | 14.6 | 19 | 8.6 | 10.8 | 9.4 | 55.5 | 117.9
2:00 | 14.8 | 19.1 | 8.1 | 10.8 | 8.2 | 47.1 | 108.1
2:30 | 15.3 | 19 | 8.3 | 11 | 8.4 | 56.1 | 118.1
3:00 | 15.8 | 19 | 8.3 | 11 |  | 55.8 | 109.9
3:30 | 15.8 | 19 | 8.1 | 11 |  | 54.9 | 108.8
4:00 | 15.7 | 19.1 | 7.9 | 11 |  | 53.6 | 107.3
4:30 | 15.8 | 19.1 | 8.1 | 11.1 |  | 54.7 | 108.8
5:00 | 15.8 | 19 | 6.9 | 11.1 |  | 55.6 | 108.4
5:30 | 15.3 | 19 | 8.2 | 11.1 |  | 55.6 | 109.2
6:00 | 15.2 | 19 | 8.5 | 11.1 |  | 54.6 | 108.4
6:30 | 15 | 17.8 | 8.8 | 11.1 |  | 54.5 | 107.2
7:00 | 15.6 | 17.2 | 8.6 | 9.8 |  | 54.1 | 105.3
7:30 | 15 | 17.5 | 8.4 | 10 |  | 54.3 | 105.2
8:00 | 15 | 17.8 | 8.4 | 10.6 |  | 54.5 | 106.3
8:30 | 15 | 18.3 | 8.9 | 10.7 |  | 54.8 | 107.7
9:00 | 15.3 | 19.4 | 8.6 | 10.8 |  | 55.7 | 109.8
9:30 | 15.5 | 19.4 | 6.9 | 10.5 |  | 55.9 | 108.2
10:00 | 15.7 | 19.2 | 8.6 | 11 |  | 55.9 | 110.4
10:30 | 15.7 | 19.1 | 7.4 | 11 |  | 55.7 | 108.9
11:00 | 15.7 | 19.1 | 9.1 | 11 |  | 56 | 110.9
11:30 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11 |  | 54.1 | 107.6
12:00 | 15.7 | 19.1 | 8.7 | 11 |  | 54.4 | 108.9
12:30 | 15 | 19.1 | 8.5 | 11 |  | 56.1 | 109.7
13:00 | 15.5 | 19.1 | 8.1 | 11 |  | 55.2 | 108.9
13:30 | 15 | 19.1 | 6.8 | 11 |  | 54.4 | 106.3
14:00 | 15.1 | 19.1 | 6.6 | 11 |  | 54 | 105.8
14:30 | 15.8 | 19.1 | 7.9 | 10.6 |  | 55.5 | 108.9
15:00 | 14.7 | 19.1 | 6.2 | 11 |  | 55.2 | 106.2
15:30 | 14.8 | 19 | 6.4 | 11 |  | 55.2 | 106.4
16:00 | 15 | 19 | 6.5 | 11 |  | 54.3 | 105.8
16:30 | 15 | 19 | 7.3 | 11 |  | 53.5 | 105.8
17:00 | 15 | 18.9 | 8.9 | 11 |  | 54.2 | 108
17:30 | 14.8 | 19 | 8.6 | 11 |  | 55.5 | 108.9
18:00 | 15 | 19 | 8.1 | 11 |  | 54.4 | 107.5
18:30 | 14.9 | 19 | 6.6 | 11 |  | 54.9 | 106.4
19:00 | 15.5 | 19 | 8.4 | 11 |  | 56.1 | 110
19:30 | 15 | 18 | 8.5 | 11 |  | 54.8 | 107.3
20:00 | 15 | 15.8 | 8 | 11 |  | 54.9 | 104.7
20:30 | 15.3 | 19 | 8.3 | 10.9 |  | 54.9 | 108.4
21:00 | 15.4 | 19 | 7.9 | 11 |  | 55 | 108.3
21:30 | 15.4 | 19 | 7.9 | 10.4945 |  | 55.2 | 107.9945
22:00 | 15.2 | 19 | 8 | 10.5919 |  | 55.6 | 108.3919
22:30 | 15.4 | 19 | 8.3 | 10.4707 |  | 55.4 | 108.5707
23:00 | 15.5 | 19 | 7.8 | 10.4959 |  | 54.9 | 107.6959
23:30 | 15.6 | 19 | 8.2 | 10.469 |  | 55.2 | 108.469
0:00 | 15.5 | 19 | 5.7 | 10.4471 |  | 55.4 | 106.0471
EJEC MWh | 366.6 | 451.8 | 191.2 | 260.0346 | 22.4 | 1317.95 | 2609.9846

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Setiembre del 2025 - sábado, 20 de Setiembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 175.35 | 355.6 | 356.5 | 349.95 | 353.35 | 357.6 | 360.65 | 356.9 | 358.8 | 356.65 | 355.25 | 357.15 | 354.05 | 353 | 359.15 | 366.45 | 365.35 | 366.6 | 6258.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 393.8 | 437.25 | 434.5 | 430.65 | 280.4 | 432.35 | 437.1 | 426.65 | 421.55 | 423.3 | 421.45 | 323.6 | 416.75 | 343.9 |  | 301.7 | 445.05 | 447.3 | 451.3 | 451.8 | 7720.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 177.85 | 176.25 | 174.65 | 155.205 | 188.75 | 168.75 | 182.35 | 191 | 184.1 | 182.75 | 192.745 | 184.8 | 185.2 | 186.95 | 178.05 | 172.3 | 186.85 | 78.2 | 189.35 | 191.2 | 3527.3
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.65 | 211.4 | 243.55 | 249.75 | 227.2 | 261.55 | 152.1 | 54.45 | 221.6 | 258.1 | 253.11 | 252.7 | 257.61 | 258.05 | 263.2 | 264.5 | 262.22 | 267 | 255.19 | 260.0346 | 4733.9645
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 345.5 | 335.6 | 348.8 | 314.55 | 329.15 | 344.45 | 325.9 | 359.65 | 359.85 | 347.05 | 369.35 | 388.6 | 330.15 | 346.35 | 394.4 | 370.4 | 355.8 | 330.65 | 366.7 | 326.5 | 6989.4
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.85 | 29.25 | 26.5 | 23.85 | 22.35 | 21.25 | 21.4 | 22.4 | 22.95 | 22.65 | 22.7 | 22.2 | 20.2 | 21.8 | 19.9 | 23.75 | 23.6 | 22.95 | 22.95 | 25.7 | 469.2
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 6.35 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | [5 empty] | 7.3 | 2.75 |  |  |  | 0.65 | 4.15 | 8.8 | 1.7 |  | 53.3
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 223.05 | 116.65 |  | 27.4 | 168.25 | 219.95 | 203.25 | 223.05 | 220.85 | 225.3 | 225.3 | 207.3 | 229.6 | 226.2 | 221.25 | 219.7 | 221.5 | 222.5 | 22.4 | 3649.1
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.5 | 2242.15 | 2509.65 | 2578.95 | 2381.4 | 2351.35 | 2077.6 | 2416.5 | 2061.9 | 2487.3 | 2349.4 | 2149.95 | 2313.25 | 2244.4 | 2112.3 | 2218 | 2233.05 | 2225.1 | 2182.85 | 2566.2 | 46149.8
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 272.7 | 257.95 | 260.3 | 272.85 | 262.25 | 253.75 | 258 | 260.1 | 245.8 | 240.8 | 242.5 | 235.2 | 231.5 | 227.8 | 232.55 | 223.9 | 223.3 | 225.85 | 122.85 | 226.15 | 4776.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1172.1 | 1370.6 | 1813.1 | 1393.8 | 1369.35 | 968.25 | 1195.35 | 1481.35 | 1150.85 | 1396.95 | 1525.45 | 1313 | 1222.25 | 1034.65 | 1131.6 | 957.45 | 1035.4 | 1097.5 | 1302.4 | 1043.55 | 24974.95
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 407.75 | 400.35 | 492.85 | 506.5 | 484.85 | 494.25 | 303.4 | 450.35 | 366.75 | 499.65 | 463.6 | 445.35 | 446.8 | 433.8 | 414.15 | 95.2 |  |  |  |  | 6705.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.65 | 8.7 | 9.25 | 9.1 | 9.35 | 9.2 | 9.35 | 8.85 | 8.85 | 9 | 8.95 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 9 | 7.8 | 177.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.7 | 165.6 | 165.6 | 158.8 | 163 | 161.1 | 165 | 165.15 | 104.25 | 165.55 | 109.05 | 167.2 | 167.05 | 166.25 | 165.65 | 164.25 | 162.65 | 163.35 | 164 | 163.75 | 3172.95
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 333.75 | 316.15 | 330.5 | 320.35 | 296.7 | 300.9 | 301.05 | 300.9 | 294.95 | 212.35 | 293.9 | 300.85 | 306.1 | 296.65 | 294.2 | 294.1 | 295.65 | 298.8 | 306.25 | 308.45 | 6002.55
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 2114.6 | 2120.8 | 2015.75 | 1931.95 | 1919.45 | 1914.3 | 1918.7 | 1922.25 | 1927.2 | 1929.6 | 1920.6 | 1938.15 | 1938.65 | 1929.5 | 1932.5 | 1912.2 | 1923.05 | 1932.55 | 1916.4 | 39171.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 4.25 |  | 5 | 6.75 | 8.65 | 65.7 | 90.35
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 93.95 | 158.35 | 169.9 | 158.2 | 166.9 | 184.3 | 154.45 | 137.35 | 137.35 | 139.6 | 126.4 | 130.1 | 123.35 | 108.05 | 115.2 | 118.3 | 103.9 | 94.3 | 95.3 | 2625.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.2 | 85.35 | 109 | 103.2 | 92.5 | 73.8 | 125.7 | 112.25 | 98.5 | 101.75 | 100 | 93.95 | 94.75 | 94.4 | 92.1 | 86.75 | 85.25 | 86.25 | 89.15 | 80.8 | 1892.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.5 | 114.95 | 154.95 | 143.25 | 129.9 | 41.95 | 97.5 | 152.85 | 126.75 | 132.2 | 136.65 | 131.35 | 135.2 | 131.75 | 129.95 | 122.35 | 120.75 | 123.55 | 127.95 | 118.4 | 2491.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.05 | 55.4 | 58.25 | 52.5 | 55.1 | 51.75 | 54.25 | 50.65 | 48.75 | 47.55 | 47.55 | 46.05 | 41.45 | 48.1 | 44.1 | 44.4 | 47.55 | 51.4 | 55.8 | 56.45 | 1019.1
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2756.75 | 2712.9 | 2806.65 | 2824.55 | 2918.35 | 3137.8 | 3138.1 | 3098.8 | 2937.35 | 2827.05 | 2714.45 | 2720.8 | 2740.9 | 2730.85 | 2827.45 | 2945.15 | 2931 | 3018.8 | 2959.25 | 2884.9 | 57631.85
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.45 | 176.6 | 173.65 | 176.9 | 178 | 175.4305 | 177.2 | 175.75 | 176.15 | 177.75 | 176.85 | 176.05 | 176.8 | 176.15 | 174.1 | 173.7 | 176.35 | 166.05 | 169.4 | 166.3 | 3494.6305
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.55 | 79 | 78.35 | 72.8 | 80.65 | 80.102 | 76.95 | 78.25 | 89.8 | 116.15 | 118.15 | 117.9 | 120.5 | 122.5 | 119.1 | 129.55 | 135.4 | 137.75 | 140 | 144.05 | 2115.502
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 67.6 |  |  | 5.65 |  | 1.651 | [14 empty] | 74.901
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.1 | 45.9 | 46.15 | 46.8 | 43.25 | 42.35 | 42.1 | 42.7 | 42 | 43.15 | 44.2 | 43.1 | 42.3 | 43.65 | 40.6 | 44.15 | 56.1 | 46.15 | 43.15 | 42.85 | 884.75
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14071.75 | 14608.05 | 14577 | 14891.1 | 14386.9 | 14839.05 | 14963.9 | 14959 | 14968.4 | 14441.725 | 14671.75 | 15114 | 15159.85 | 14800.4 | 15200.6 | 15081.8 | 15256 | 15000.05 | 15230.75 | 14392.65 | 296614.725
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4806.4 | 4978.15 | 4976.2 | 5126.55 | 5003.65 | 5104.3 | 5145 | 5141.65 | 5149.85 | 4944.24 | 5015.55 | 5182.1 | 5191.3 | 5050.3 | 5192.7 | 5121.95 | 5177.7 | 5088.5 | 5183.95 | 3457.6 | 100037.64
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.95 | 103.9 | 110.15 | 109.9 | 109.9 | 108.85 | 108.85 | 108.4 | 105.35 | 107.3 | 104.55 | 108.8 | 107.25 | 106.45 | 104.6 | 102.35 | 99.8 | 100.7 | 100.65 | 100.15 | 2120.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.8 | 240 | 239.85 | 239.85 | 239.95 | 240 | 239.9 | 240 | 239.85 | 239.8 | 239.8 | 240.05 | 239.9 | 240 | 240.05 | 240 | 69.35 |  |  |  | 3908.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 459.75 | 465.15 | 478.5 | 472.4 | 470.95 | 477.85 | 464.1 | 421.8 | 393.1 | 483.05 | 417.3 | 371.25 | 369.4 | 401.55 | 436.95 | 448.25 | 453.9 | 364.55 | 483.15 | 476.15 | 8809.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1830 | 591.15 |  | 1517.6 | 4032.9 | 1361.7 | 306 | 1878.1 | 1184.25 | 988.25 | 3162 | 3533.7 | 1494.15 | 1688.55 | 192.75 | 2187.75 | 2937.55 | 2890.25 |  | 566.6 | 32343.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100.7 | 104.25 | 110.9 | 104.15 | 108.9 | 123.1 | 104.35 | 90.75 | 2719.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1507.65 | 1439.75 | 1499.95 | 1398.55 | 1500.85 | 1472.65 | 1516.39 | 1559.1 | 1540.45 | 1512.15 | 1583.85 | 1652.9 | 1429.3 | 1524.8 | 1693.65 | 1603.4 | 1543.5 | 1596.35 | 1589.75 | 1420.3 | 30585.29
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 84 | 88.85 | 87.95 | 89.5 | 88.55 | 80.9 | 97.25 | 80.05 | 101.3 | 94.5 | 90.35 | 88.65 | 81.05 | 79 | 72.65 | 80.95 | 75.55 | 78.2 | 80.6 | 1712.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.85 | 56.95 | 67.4 | 48.6 | 55.125 | 63.9 | 62.1 | 62.25 | 61.3 | 56 | 54.2 | 60.65 | 57.35 | 55.8 | 55.8 | 53.85 | 49.45 | 82.85 | 129.95 | 203.2 | 1401.575
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 602.7 | 1063.8 | 704.9 | 719.5 | 1033.85 | 494.4 | 463.35 | 1138.45 | 1139.45 | 1139.9 | 1123.15 | 1127.6 | 1125.35 | 706.05 | 791 | 1119.15 | 1120.1 | 1129.15 | 1122.8 | 545.65 | 18410.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 125.3 | 375.65 | [14 empty] | 500.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 468.4 | [5 empty] | 468.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1138.8 | 1044.75 | 1226.6 | 955 | 898.65 | 933 | 1387.15 | 1038.25 | 933.25 | 650.75 | 858.65 | 723.95 | 1100.2 | 933.95 | 852 | 475.5 | 525.45 | 418.05 | 840.5 | 1243.85 | 18178.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 474.15 | 486.65 | 562.1 | 538.2 | 346.55 | 306.5 | 646.05 | 471.75 | 426.8 | 376.55 | 410.9 | 307.1 | 212.2 | 342.55 | 281.8 | 391.2 | 286.05 | 175.5 | 372.1 | 428.65 | 7843.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2525.65 | 1903.3 | 1903.3 | 2222.45 | 1544.75 | 537.8 | 1769.75 | 2793.75 | 1140.8 | 2262.8 | 1161.55 | 578.9 | 2175.35 | 1797.1 | 2048.75 | 1940.4 | 1907.5 | 1959.85 | 1814.7 | 2337.8 | 36326.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1999.45 | 1762.8 | 2346.45 | 1971.25 | 624.85 | 411.95 | 1668.9 | 2439.3 | [12 empty] | 13224.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2291.05 | 2112.1 | 2392.45 | 2204.75 | 832.5 | 578.65 | 1894.05 | 2297.5 | [12 empty] | 14603.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 361.65 | 294.9 | 381.75 | 308.5 | 92.05 | 54.3 | 271.5 | 439.8 | [12 empty] | 2204.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 163.4 | 168.65 | 225.65 | 213.7 | 66.1 | 33.05 | 199.2 | 284.15 | [12 empty] | 1353.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1580.3 | 1505.55 | 1874.85 | 1857.3 | 1595.55 | 1717 | 1630.7 | 1711.05 | [12 empty] | 13472.3
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 326.9 | 319.3 | 210.75 | 294.1 | 333 | 247.65 | 214.65 | 344.45 | [12 empty] | 2290.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4203.1 | 4272.4 | 4274.2 | 4112.25 | 4257.6 | 4283.3 | 4263 | 3878.75 | [12 empty] | 33544.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4156.75 | 4218.1 | 4221.45 | 4069.5 | 4206.5 | 4221.75 | 4200.25 | 3843.3 | [12 empty] | 33137.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3288.65 | 5034.5 | 4807.3 | 4617.25 | 5035.9 | 5047.15 | 5017.25 | 4419.75 | [12 empty] | 37267.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5655.5 | 6562.75 | 6544.7 | 6388.35 | 6581.9 | 6588.65 | 6568.7 | 6108.75 | [12 empty] | 50999.3
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1517.35 | 1487.65 | 1000.75 | 1182.85 | 1641.55 | 1836.1 | 1457.15 | 1406 | [12 empty] | 11529.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 802.55 | 796.7 | 670.15 | 711.75 | 837.15 | 888.35 | 786.4 | 774.9 | [12 empty] | 6267.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | [8 empty] | 995.25 | 2196.4 | 1010.4 | 576.7 | 2025.8 | 1273.35 | 1184.5 | 641.75 | 868.605 | 735.85 | 913.75 | 2267.75 | 14690.105
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | [8 empty] | 1095 | 2324.95 | 1271.85 | 925.05 | 2493 | 1765.75 | 1793.25 | 1129.45 | 1526.765 | 1349 | 1413.1 | 2613 | 19700.165
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | [8 empty] | 151.05 | 349.7 | 155.25 | 78.9 | 330.4 | 187.65 | 212.05 | 120.55 | 145.9844 | 106.65 | 148.25 | 374 | 2360.4343
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | [8 empty] | 107.55 | 267.85 | 76.65 | 41.4 | 203.85 | 116.35 | 108.9 | 46.95 | 45.2561 | 34.25 | 68.7 | 285.15 | 1402.8561
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 1612.6 | 1625 | 1700.15 | 1545.05 | 1606.8 | 1729.35 | 1645 | 1568.05 | 1658.765 | 1412.15 | 1892.05 | 1484 | 19478.965
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 342.5 | 331.5 | 322.2 | 287.95 | 330.2 | 322.1 | 337.2 | 310.9 | 351.65 | 356.4 | 355.55 | 356.35 | 4004.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4232.45 | 4237.15 | 4232.8 | 4263.55 | 4239.95 | 1775.3 | 4046.9 | 4213.65 | 4236.175 | 4219.5 | 4252.5 | 4247.8 | 48197.725
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4179.85 | 4180.05 | 4180.7 | 4208 | 4182.25 | 4169.1 | 4188.6 | 4159.5 | 4182.605 | 4168.3 | 4201.55 | 4193.25 | 50193.755
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4800 | 4753.25 | 4800 | 4800 | 5002.05 | 4772.85 | 5009.4 | 4990.9 | 5005.275 | 4831.65 | 4800 | 5009.5 | 58574.875
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 6535.75 | 6509.6 | 6548.4 | 6550.5 | 6508.9 | 5006.25 | 6357 | 6499.2 | 6528.575 | 6507.2 | 6540.95 | 6513.15 | 76605.475
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1815.3 | 1445.75 | 1794.35 | 1826.35 | 1235.2 | 1440.7 | 1407.6 | 1390.95 | 1682.24 | 1635.4 | 1701.9 | 1420.3 | 18796.04
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 885.45 | 781.2 | 877.75 | 888.2 | 726.75 | 782.25 | 771.1 | 777.05 | 846.355 | 835.75 | 853.2 | 776.7 | 9801.755
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4371.7 | 4372.65 | 4215.25 | 4121.55 | 4378.8 | 4369.6 | 4373.3 | 4370.05 | 4372.8 | 4184.5 | 4377.95 | 4372.65 | 4178.55 | 4286.58 | 4366.75 | 4221.65 | 4369.65 | 4379.05 | 4372.85 | 4276.7 | 86332.5801
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4377.85 | 4381.05 | 4224.05 | 4129.25 | 4389.85 | 4379.6 | 4382.15 | 4380.6 | 4383.8 | 4194.25 | 4386.7 | 4380.1 | 4186.3 | 4296.6025 | 4376.3 | 4233.35 | 4377 | 4387.05 | 4380.8 | 4286.2 | 86512.8525
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4425.45 | 4429.95 | 4348.75 | 4295.9 | 4424.85 | 4427.1 | 4430.4 | 4432.95 | 4427.5 | 4325.35 | 4435.95 | 4437.6 | 4334.15 | 4395.8146 | 4439.15 | 4357.6 | 4440.1 | 4445.95 | 4445.6 | 4391.05 | 88091.1646
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.85 | 123.5 | 126.65 | 153.85 | 132.1 | 238.05 | 240.25 | 184.65 | 158.4 | 244 | 230.6 | 234.9 | 223.85 | 166 | 152.4 | 163.6 | 158.95 | 147.8 | 177.85 | 131.65 | 3488.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.15 | 54.1 | 48.55 | 45.55 | 43.35 | 151.95 | 88.6 | 54.4 | 53.3 | 109.2 | 90.4 | 76.65 | 79.35 | 53.65 | 83.2 | 86.35 | 81.65 | 58 | 52.75 | 50.7 | 1404.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.8 | 83.55 | 116.8 | 105.35 | 105.8 | 249 | 225.65 | 183.95 | 153.45 | 130.9 | 115.85 | 107.5 | 100.85 | 95.45 | 90.8 | 117.15 | 109.4 | 109.25 | 97.7 | 94.75 | 2475.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 93.4 | 94.35 | 128.3 | 116.7 | 118.35 | 219.95 | 230.75 | 198.65 | 168 | 143.75 | 128.4 | 120.8 | 113.75 | 108.95 | 103.05 | 129.9 | 121.25 | 121.55 | 110 | 107.65 | 2677.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96.5 | 96.6 | 129 | 119.95 | 121.05 | 204.1 | 222.8 | 199.7 | 171.65 | 148.8 | 133.1 | 123.1 | 116.4 | 112.25 | 105.3 | 130.2 | 125.25 | 125 | 112.75 | 109.4 | 2702.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.7 | 223 | 221.95 | 208.95 | 191.45 | 186.35 | 184.55 | 218.25 | 211.35 | 185.6 | 184.5 | 185.75 | 190.5 | 164.3 | 183.3 | 181.85 | 181.15 | 177.2 | 180.6 | 182.9 | 3853.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 803.7 | 803.72 | 796.55 | 813.95 | 271.85 | 64.3 | 686.25 | 661.55 | 663.5 | 621.82 | 411.65 | 692.6 | 693.8 | 692.15 | 681.45 | 691.15 | 687.4 | 693.6 | 693.9 | 685 | 12809.89
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 691.65 | 673.03 | 662.3 | 697.15 | 239.2 |  |  | 377.35 | 742.35 | 678.1 | 269.7 | 690.15 | 703 | 766.1 | 763.95 | 724.65 | 726.7 | 696.95 | 650.05 | 632.95 | 11385.33
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 754.2 | 748.05 | 489.4 | 712.75 | 717.45 | 586.75 | 411.45 | 730.8 | 759.95 | 758.3 | 732.65 | 742.7 | 693.9 | 743.3 | 759 | 790.15 | 785 | 797.1 | 793.75 | 766.75 | 14273.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 216.45 | 221.25 | 246.2 | 247.85 | 207.55 | 118.75 | 194.8 | 267 | 282 | 262.25 | 276.7 | 333.55 | 359.2 | 356.15 | 305.1 | 150.35 | 87.15 | 93.55 | 108.75 | 191.55 | 4526.15
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 272.65 | 275.85 | 272.3 | 273.2 | 235.2 | 146.8 | 232.75 | 285.8 | 313.35 | 304.45 | 327.7 | 342.85 | 351.85 | 344.7 | 322.65 | 186.8 | 89.95 | 118.15 | 132.7 | 218.5 | 5048.2
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.5 | 81.65 | 81 | 81.45 | 81.5 | 81.9 | 82.55 | 83 | 82.9 | 81.25 | 80.4 | 81.4 | 83.2 | 78.45 | 82.2 | 77.3 | 77.1 | 80.95 | 81.6 | 83.35 | 1625.65
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.7 | 441.75 | 441.35 | 440.9 | 440.8 | 439.55 | 439.05 | 438.35 | 437 | 438.25 | 438.9 | 416.3 | 437.5 | 436.85 | 402.35 | 436 | 435.85 | 435.55 | 436.3 | 434.9 | 8709.2
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 427.1 | 424.5 | 432.9 | 439.95 | 442.35 | 441.6 | 438.3 | 426.25 | 422 | 426.3 | 432.95 | 438.25 | 433.95 | 428.05 | 437.25 | 408.75 | 401.1 | 391.3 | 392.45 | 400.8 | 8486.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2156.5 | 1412.85 | [7 empty] | 206.8 | 2425.9 | 2137.6 | 1986.9 | 2177.95 | 1966.1 | 2141.75 | 2151.8 | 2221.45 | 2097.315 | 2021.75 | 25104.665
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 8.75 | [8 empty] | 8.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 18.25 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 23.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1427.4 | 1408.1 | 1446.85 | 1398.55 | 1360.15 | 1360.95 | 1364.95 | 1360.55 | 1363.55 | 1363.7 | 1376.6 | 1384.15 | 1357.75 | 1363.4 | 1443.3 | 1536.3 | 1523.7 | 1573.6 | 1535 | 1485.7 | 28434.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.3 | 7.35 | 11.3 | 11.3 | 9.25 | 9.795 | 8.85 | 7.25 | 9.75 | 10.65 | 10.15 | 8.96 | 9.3 | 7.45 | 5.45 | 6.3 | 8.5 | 10.1 | 12.5 | 12.9 | 184.405
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2304 | 2427.15 | 1917.75 | 2363 | 2446.9 | 2042.95 | 1324.2 | 2433.4 | 2474.3 | 2469.6 | 2442.4 | 2374.6 | 2229.6 | 2264 | 2438.15 | 2511.15 | 2522.05 | 2539.1 | 2533.3 | 2248.4 | 46306
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6055.85 | 6161.65 | 6619.7 | 6739.9 | 7061.9 | 7492.6 | 5003.45 | 6179.4 | 8052.45 | 4452.95 | 7018.15 | 8388.8 | 7208.6 | 3850.6 | 5913.75 | 6655.95 | 5171.15 | 7536.55 | 7009.45 | 6557.3 | 129130.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR |  |  | 18.8134 | 135.6149 | 1246.8332 | 223.2448 | 230.4116 | 933.55 | 1574.35 | 1279.85 | 1875.9 | 1507.6 | 1551.85 | 1578.2 | 1699 | 1993.1 | 1436.05 | 1984.6 | 2007.64 | 1965.7 | 23242.3078
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4082.2 | 4402 | 3888.25 | 4077.9 | 4379.45 | 4509.8 | 4402.8 | 3937.45 | 4484 | 4463.6 | 4384.8 | 4506.1 | 4065.55 | 4127.6 | 4447.8 | 4175.4 | 4465.05 | 4371.95 | 4481.3 | 4325.2 | 85978.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4576.75 | 4638.55 | 4013.15 | 4323.5 | 4762.3 | 4992.35 | 4786.05 | 4259.15 | 4978.7 | 4910 | 4718.15 | 4982.4 | 4315.8 | 4394.65 | 4820.65 | 4529.65 | 4910.45 | 4781.6 | 4951.8 | 4715.75 | 93361.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4597 | 4661.5 | 4030.2 | 4345.55 | 4804.4 | 5056.9 | 4854.45 | 4256 | 4999.4 | 4873.75 | 4445.95 | 5052.05 | 4358.55 | 4416.6 | 4880.6 | 4556.05 | 4966.15 | 4824.7 | 5006.35 | 4768.5 | 93754.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6377.4 | 6616.05 | 6162.2 | 6257.65 | 6694.3 | 6896.5 | 6705.45 | 6206.25 | 6818.4 | 6836.25 | 4003.05 | 6782.05 | 6350.7 | 6449.8 | 6798.55 | 6548.9 | 6882.05 | 6749.8 | 6887.85 | 6653.3 | 129676.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5176.8 | 5182.7 | 5202.3 | 5161.1 | 5185.1 | 5184.8 | 5163.8 | 5159.45 | 5159.5 | 5149.3 | 5163.35 | 5178.7 | 5125.35 | 5130.8 | 5137.65 | 5133.45 | 5146.45 | 5112.5 | 5157.15 | 5153.8 | 103164.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2652.5 | 2656.2 | 2678.15 | 2653.15 | 2661.85 | 2675.3 | 2664.25 | 2650.65 | 2647.6 | 2644.6 | 2649.95 | 2656.85 | 2659.1 | 2649.5 | 2654.15 | 2617.5 | 2662.4 | 2654.95 | 2663.4 | 2661.6 | 53113.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 70.9 | 72.35 | 72.2 | 72.7 | 72.45 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.55 | 72.55 | 72.65 | 65.05 | 42.75 | 71.6 | 71.2 | 71.1 | 71.75 | 58.05 | 72.05 | 1391.2
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 2.05 | 2.75 | 2.95 | 3 | 1.95 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.15 | 2.85 | 1.75 | 2.85 | 2.7 | 1.9 | 1.75 | 1.85 | 2.6 | 2.2 | 48.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 651.35 | 720.75 | 768.9 | 772.95 | 727.65 | 766.9 | 750.6 | 695.2 | 634.8 | 934.8 | 757.75 | 705.6 | 702.1 | 676.9 | 650.15 | 688.1 | 681.6 | 659 | 634.2 | 616.7 | 14196
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.6 | 36.2 | 36.05 | 34.7 | 31.35 | 26.2 | 27.5 | 27.75 | 25.3 | 28.15 | 29.85 | 27.2 | 28.05 | 28.65 | 29.4 | 32.45 | 41.35 | 35.45 | 32.1 | 28.05 | 625.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.65 | 134.65 | 113.8 | 135.6 | 129.75 | 103.45 | 95.65 | 136.55 | 135.65 | 133.1 | 132.9 | 110 | 122.05 | 127.1 | 125 | 135 | 134.2 | 132.45 | 136.3 | 132.3 | 2541.15
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 150 | 147.3 | 109.35 | 120.7 | 136.85 | 109.3 | 85.75 | 144.95 | 152.35 | 152.35 | 151.1 | 146.9 | 148.05 | 139.7 | 153.9 | 152.25 | 157.35 | 152.15 | 152.25 | 154.45 | 2817
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 16.1 | 30.5 | 27.85 | 25.65 | 28.25 | 26.2 | 13.35 | 20.2 | 21.15 | 32.2 | 16 | 23.05 | 27.75 | 22.15 | 19.45 | 27.15 | 23.8 | 29.85 | 64.85 | 90.9 | 586.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2084.85 | 1954.8 | 1775.8 | 1662.85 | 1696.9 | 1728.5 | 1743.75 | 1704.9 | 1761.75 | 1753.6 | 1728.2 | 1611.3 | 1567.05 | 1601.6 | 1692.4 | 1691.9 | 1736.65 | 1694.25 | 1793.9 | 1894.4 | 34879.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.2 | 357.15 | 348.4 | 326.35 | 348.3 | 312.8 | 155.15 | 335.1 | 262.45 | 379.75 | 178.35 | 266.45 | 350.85 | 254.9 | 233.25 | 316.55 | 286.75 | 371.2 | 816.65 | 1155.1 | 7238.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.8 | 162 | 158.8 | 153.7 | 158.55 | 168.75 | 152.85 | 153.6 | 153.9 | 155.3 | 153.7 | 158.6 | 168.55 | 149.75 | 153.65 | 153.55 | 153.55 | 153.9 | 173.35 | 211.7 | 3214.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2239.35 | 2155.3 | 2666.95 | 2159.4 | 1229.65 | 886.3 | 1989.45 | 3299.35 | 1523.6 | 2756.5 | 1387.8 | 646.85 | 2102.0817 | 1453.15 | 996.15 | 856.1 | 756.55 | 832.85 | 906.9 | 2633.25 | 33477.5317
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.1 | 2003.05 | 2410.25 | 1875.5 | 1187.95 | 830.85 | 1712 | 2927.25 | 1357.95 | 2607.75 | 1307.95 | 621.45 | 1953.5412 | 1280 | 962.75 | 835.15 | 755.75 | 731.85 | 907.4 | 2455.95 | 30859.4412
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1652.75 | 1654.5 | 1422.4 | 1670.6 | 1652.65 | 1651.1 | 1641.3 | 1646.3 | 1630.9 | 1632.05 | 1661.9 | 1572.25 | 1646.9 | 1631.45 | 1545.75 | 1637.1 | 1643.9 | 1633.85 | 1646.55 | 1628 | 32502.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 288
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.05 | 699.6 | 688.2 | 694.3 | 700.8 | 699.35 | 703.5 | 702.65 | 704.7 | 706.05 | 706.6 | 701.2 | 712.2 | 708.55 | 697.8 | 711.15 | 709.85 | 707.15 | 710.85 | 707.65 | 14072.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3137.35 | 3145.05 | 2946.25 | 3188.4 | 2983.45 | 3389.8 | 3174.45 | 3172.85 | 3166.4 | 3045.45 | 3186.2 | 3206.9 | 3198.45 | 2931.6 | 3364.1 | 3477.45 | 3157.3 | 3256.15 | 3007.1 | 2863.15 | 62997.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2035.9 | 2045.1 | 1917.95 | 2066.3 | 2035.15 | 1987.4 | 1985.8 | 1975.95 | 1984.35 | 1953.6 | 2079.5 | 1809.2 | 1978.95 | 1924.65 | 1770.75 | 1930.65 | 1969.85 | 1975.65 | 1989.45 | 1921.55 | 39337.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1526 | 1512.85 | 1534.25 | 1520.35 | 1523.8 | 1535.85 | 1524.8 | 1519.4 | 1538.05 | 1526.05 | 1530.3 | 1519.4 | 1531.5 | 1519.7 | 1525.95 | 1526.6 | 1529.7 | 1519.55 | 1526.15 | 1221.2 | 30211.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 973.7 | 972.4 | 764.3 | 807.5 | 956.85 | 769.3 | 480.8 | 1027.65 | 1038.75 | 1011 | 1007.35 | 972 | 986 | 960.8 | 1015.45 | 975.9 | 1053.15 | 1055.25 | 1062.4 | 1061.65 | 18952.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1337.9 | 1336.85 | 1014.35 | 972.8 | 1281.45 | 997.65 | 630.75 | 1398.6 | 1411.25 | 1378 | 1377.1 | 1296 | 1351.8 | 1309.55 | 1384.9 | 1339.3 | 1432.4 | 1425.05 | 1436.2 | 1446.4 | 25558.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1613.6 |  | 1069.3 | [9 empty] | 2682.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 10.6 |  | 22.3 | 32.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 26.05 | [5 empty] | 26.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 754.5 | 103.5 |  |  |  | 3121.5 | 22.5 |  |  |  | 842.6 | 985.05 | [8 empty] | 5829.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3537.75 | 3534.95 | 3533.7 | 3529.45 | 3533.15 | 3525.8 | 3468.9 | 3523.5 | 3516.6 | 3519.35 | 3528.25 | 3514.45 | 3502.75 | 3521.1 | 3506.05 | 3515.55 | 3507 | 3499.25 | 3505.8 | 3516.3 | 70339.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3591 | 3588.45 | 3585.6 | 3585.2 | 3586.25 | 3579.2 | 3514.25 | 3572.35 | 3567.55 | 3573.5 | 3579.3 | 3570.05 | 3557.05 | 3572.6 | 3559.95 | 3571 | 3563.35 | 3556.4 | 3562.95 | 3569 | 71405
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3680.7 | 3605.1 | 3601.25 | 3587.9 | 3579.85 | 3996.1 | 3560 | 3597 | 3929.35 | 3595.4 | 3846.95 | 3654 | 3582.4 | 3590.95 | 3584.7 | 3590.2 | 3586.85 | 3583.45 | 3589.7 | 3597.8 | 72939.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 179.3 | 176.65 | 131.6 | 142.8 | 164.8 | 132.35 | 104.2 | 175.25 | 185.05 | 182.15 | 182.4 | 176.5 | 178.05 | 162.75 | 184.55 | 184.95 | 188.1 | 186.6 | 189.05 | 185.25 | 3392.35
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 601.8 | 500.3 | 602.5 | 622.8 | 391.05 | 119.8 | 437.3 | 714.5 | 329 | 650.6 | 272.65 | 152.05 | 597.75 | 475.85 | 463.3 | 416.55 | 395 | 416.6 | 376.9 | 690.25 | 9226.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1915.55 | 1511.6 | 1812.25 | 1889.5 | 1179.4 | 433.15 | 1319.95 | 2117.45 | 1112.6 | 1913.45 | 992.05 | 482.4 | 1706.75 | 1368.95 | 1439.2 | 1049.7 | 1047.9 | 1055.2 | 1071.65 | 1915.4 | 27334.1
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.85 | 113.6 | 114.25 | 112.2 | 110.3 | 111.65 | 112.2 | 109.25 | 107.05 | 105.2 | 102.95 | 101.5 | 101.3 | 100.3 | 91.55 | 90.2 | 91.2 | 95.7 | 96.75 | 92 | 2071
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.7 | 105.35 | 105.6 | 105.6 | 104.25 | 84.2 | 85.5 | 86.05 | 72 | 73.7 | 87.2 | 74.4 | 66.2 | 66.95 | 23.55 | 53.45 | 69.45 | 67.85 | 64.15 | 69.6 | 1565.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 72.05 | 72 | 72 | 72 | 55 | 54.6 | 55.1 | 56.2 | 48 | 47.3 | 54.5 | 60.8 | 61.65 | 62.4 | 28.95 | 61.95 | 61.2 | 58.85 | 60.15 | 57.9 | 1172.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 26.1 | 21.95 | 43.2 | 30.05 | 24.5 | 51.95 | 57.6 | 57.6 | 25.3 | 57 | 57.5 | 55.9 | 55.95 | 57.6 | 795
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.1 | 56.6 | 57.6 | 42.05 | 57.3 | 57.6 | 57.6 | 24.85 | 39.25 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 56.9 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1082.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 136.25 | 134.75 | 101.8 | 134.8 | 134.15 | 113.25 | 90 | 139.35 | 135.2 | 134.8 | 134.05 | 132.6 | 133.85 | 133.9 | 133.65 | 135.6 | 135.9 | 139.15 | 138.6 | 132.65 | 2604.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1759.05 | 1706.55 | 1848.9 | 1822 | 1877.15 | 2012.7 | 2114.8 | 2014.9 | 1848.05 | 1811.7 | 1791.55 | 1723.9 | 1741.4 | 1844.25 | 1718.05 | 1825 | 1946.7 | 1914.95 | 1803 | 1787.7 | 36912.3
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.9 | 6.55 | 5.5 | 9.9 | 13.6 | 10.2 | 9 | 7.2 | 7.2 | 7.75 | 7.35 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 10.55 | 11.4 | 7.2 | 156.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.95 | 464.6 | 462.6 | 467.15 | 460.15 | 454.7 | 454.9 | 451.4 | 449.9 | 473.25 | 479.9 | 479.95 | 478.6 | 475.9 | 475.95 | 479.6 | 131.3 |  |  |  | 7604.8
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 171.4 | 171.4 | 168.5 | 168.45 | 173.65 | 182.3 | 182.35 | 182.7 | 178.8 | 176.95 | 177.9 | 182.45 | 179.35 | 173.55 | 172.8 | 172.7 | 172.5 | 171.7 | 171.25 | 169.95 | 3500.65
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47.455 | 48 | 50.6 | 52.8 | 52.8 | 52.2 | 50.1 | 43 | 42 | 966.955
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 125.55 | 465.75 | 532.75 | 51.75 |  |  |  | 1175.8
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1391.55 | 1389.95 | 1636.8 | 1290 | 1542.45 | 1649.45 | 1334.1 | 1471.05 | 1444.2 | 1358.6 | 1430.15 | 1752.49 | 1304.75 | 1652.6 | 1454.2 | 1343.8 | 1283.1 | 1353.9 | 1372.2 | 1338.3 | 28793.64
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 248.35 | 251.8 | 263.35 | 239.75 | 250.6 | 264.9 | 249.7 | 248.65 | 258.4 | 261.05 | 269.85 | 258.275 | 242.15 | 290.05 | 319.2 | 334.95 | 324.95 | 326.85 | 323.55 | 334.65 | 5561.025
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 301.65 | 291.45 | 426.55 | 372.4 | 501.4 | 508.1 | 428.8 | 506.75 | 520.1 | 494.05 | 572.3 | 487.49 | 592.8 | 569.5 | 619.65 | 605.45 | 496.05 | 523.95 | 428.7 | 474.9 | 9722.04
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.55 | 94.05 | 84.6 | 102.75 | 96.6 | 101.6 | 180.3 | 192.55 | 195.25 | 181.65 | 183.4 | 181.295 | 182.05 | 181.9 | 181.75 | 180.7 | 181.9 | 182 | 181.35 | 181.35 | 3077.595
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121 | [6 empty] | 61.2 | 223.15 | 222 | 218.5 | 211 | 212.9 | 214.6 | 215.65 | 216.15 | 216.15 | 216.6 | 217.2 | 213.7 | 2779.8
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1877.75 | 1860.1 | 2167.65 | 2169.8 | 1915.85 | 2188.7 | 2092.25 | 2119.6 | 1993.95 | 1992 | 2084.65 | 1935.195 | 1972.8 | 2075.75 | 2020.2 | 1936.95 | 1999.85 | 1786.75 | 2191.9 | 1833.15 | 40214.845
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 171.6 | 130.5 | 103.75 | 143.75 | 152.9 | 101 | 95.95 | 168.05 | 151.45 | 161.4 | 138.2 | 53.1 | 154.9 | 160.75 | 162.05 | 166.15 | 155.65 | 180.95 | 176.8 | 130.1 | 2859
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 2532.3 | 3292.2 | 3292.3 | 4688.35 | 5236.1 | 723.2 |  | 4375.55 | 4268 | 4729.15 | 4977.65 | 195.8 |  | 1602.8 | 3689.45 | 4840.75 | 4410.5 | 4482.7 |  | 57336.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1263.8 | 1871.15 | 1875.6 | 2325.3 | 2505.9 | 346.3 |  | 2019.3 | 2193 | 2334.65 | 2421.8 | 104.8 |  | 785.4 | 2000.05 | 2373.45 | 2237.8 | 2193.95 |  | 28852.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 424.55 | 205.25 | [13 empty] | 629.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1095.45 |  |  | 1201.8 |  | 1133.25 |  |  |  |  | 964.45 |  |  |  |  | 4394.95
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 69 | 122 | 98.8 | 30.4 | 121.4 | 121.9 | 121.05 | 112.05 | 119.45 | 119.3 | 119.3431 | 39.85 |  |  | 1194.5431
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163805.7 | 167414.1 | 166248.6134 | 167407.7699 | 169108.6582 | 169410.1233 | 159011.2016 | 168088.7 | 173550.9 | 172533.085 | 173819.755 | 173094.41 | 167922.7829 | 156560.9972 | 165840.3 | 169530.55 | 170623.0135 | 170884.25 | 170776.295 | 166818.5845 | 3362449.7895
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.534 | 144.28 | 147.9 | 147.066 | 146.505 | 146.342 | 146.4 | 146.4 | 145.698 | 145.954 |  | 145.316 | 145.088 | 144 | 140.25 | 143.95 | 146.4 | 146.4 | 146.874 | 144.8 | 2765.157
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2455 | 30.595 | 82.5 | 38.025 | 35.0535 | 68.4425 | 115.32 | 34.24 | 42.8915 | 45.229 | 40.69 | 41.506 | 38.8035 | 35.13 | 45.229 | 33.042 | 37.907 | 32.567 | 90.1095 | 130.8915 | 1054.4175
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.95 | 155.15 | 154.8 | 151.3 | 148.8 | 148.8 | 94.55 | 140 | 138.5 | 137.25 | 131.15 | 130.45 | 129.6 | 129.6 | 129.15 | 123.05 | 124.75 | 127.2 | 137.85 | 163.9 | 2748.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 652.4625 | 655.15 | 653.4 | 654.7 | 652.0483 | 652.9606 | 650.35 | 652.55 | 648 | 654.9128 | 647.5 | 648.102 | 649.0453 | 647.2 | 651.7 | 647.6581 | 640.95 | 647 | 645.1171 | 644.2 | 12995.0067
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1581 | 454.0999 | 453.6 | 453.6 | 454.081 | 454.0398 | 453.6 | 454.0942 | 453.6 | 453.79 | 453.6 | 453.8647 | 364.1932 | 453.6 | 431.5 | 453.8906 | 453.6 | 453.6 | 454.2082 | 453.6 | 8964.3197
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.1 | 121.35 | 115.75 | 108.95 | 109.55 | 40 | 55.9 | 117.15 | 112.05 | 103.75 | 100.25 | 102.05 | 107.5 | 116.45 | 116.3 | 123.55 | 120.5 | 117 | 125.35 | 123.1 | 2164.6
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.8 | 178.45 | 177.15 | 179 | 179.8 | 192.05 | 180.65 | 192.8 | 220.05 | 220.15 | 219.5 | 220.55 | 228.1 | 227.15 | 206.1 | 204.65 | 202.5 | 210.7 | 197.95 | 202.7 | 4017.8
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 435.9107 | 431.2007 | 485.1 | 489.2164 | 475.4601 | 482.262 | 488.2 | 455.05 | 395.1176 | 454.4218 | 457.1184 | 449.628 | 452.1494 | 449.85 | 435.1 | 424.55 | 424.7 | 417.4 | 403.2465 | 402.2 | 8907.8816
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2183.1608 | 2170.2756 | 2270.2 | 2221.8574 | 2201.2979 | 2184.897 | 2184.97 | 2192.2843 | 2155.9071 | 2215.4576 | 2049.8084 | 2191.4667 | 2114.4793 | 2202.98 | 2155.329 | 2154.3406 | 2151.307 | 2151.867 | 2200.7053 | 2265.3915 | 43617.9825
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 712812.1078
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 511512.6729
[7 empty] | ELECTROPERU | 396652.365
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 323806.6505
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 260936.5972
[7 empty] | ENGIE | 219896.05
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 92291.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 86189.05
[7 empty] | EGEMSA | 57631.85
[7 empty] | EGASA | 48437.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 46306
[7 empty] | CELEPSA | 46149.8
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 45919
[7 empty] | SAN GABAN | 37069.1
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 36326.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 35062.3
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 31680.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 30585.29
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 28434.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 27334.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26021.65
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 25104.665
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 24195.22
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19379.65
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14273.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 14196
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11709.55
[7 empty] | SINERSA | 11105.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9226.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8809.1
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8709.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8486.1
[7 empty] | EGEJUNIN | 8029.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7720.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6989.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6258.35
[7 empty] | EGESUR | 5685.0335
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5048.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 5024.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4893.75
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4776.1
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4733.9645
[7 empty] | PETRAMAS | 4615.95
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4526.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3908.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3649.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3527.3
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3392.35
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2859
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2817
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2604.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2541.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2120.85
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2071
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1712.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1625.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1401.575
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1194.5431
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 884.75
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 625.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 469.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 184.405
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 177.15
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 53.3
[7 empty] | KONDU SAC | 48.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 31.9

## G_AREAS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 117.5 | 150.8 | 0 | 54.1 | 2025.3 | 3199.6 | 0 | 587.4 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 5812.3 | 479.6 | 6614.3 | 00:30 | 2622.4 | 3350.4 | 0 | 641.5 | 6614.3 | 00:30 | 124.8 | 71.9 | 0 | 641.5 | 838.2
01:00 | 119.6 | 151.2 | 0 | 53.1 | 1991.4 | 3201.9 | 0 | 559.6 | 480.2 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 5752.9 | 480.2 | 6557 | 01:00 | 2591.2 | 3353.1 | 0 | 612.7 | 6557 | 01:00 | 126.5 | 74 | 0 | 612.7 | 813.2
01:30 | 104.2 | 149.9 | 0 | 44.7 | 2011.2 | 3202.7 | 0 | 509.9 | 379.3 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 5723.8 | 379.3 | 6401.9 | 01:30 | 2494.7 | 3352.6 | 0 | 554.6 | 6401.9 | 01:30 | 127.5 | 72.6 | 0 | 554.6 | 754.7
02:00 | 99.4 | 139.9 | 0 | 50.2 | 1971.7 | 3192.8 | 0 | 452.8 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 289.5 | 5617.3 | 358.8 | 6265.6 | 02:00 | 2429.9 | 3332.7 | 0 | 503 | 6265.6 | 02:00 | 121.7 | 71.2 | 0 | 503 | 695.9
02:30 | 98.9 | 149.9 | 0 | 53.8 | 1954.9 | 3198.7 | 0 | 485.9 | 377.1 | 0 | 0 | 0 | 302.6 | 5639.5 | 377.1 | 6319.2 | 02:30 | 2430.9 | 3348.6 | 0 | 539.7 | 6319.2 | 02:30 | 120.9 | 72.2 | 0 | 539.7 | 732.8
03:00 | 106.6 | 141.1 | 0 | 55.2 | 1808.6 | 3197.6 | 0 | 511.1 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 302.9 | 5517.3 | 369.4 | 6189.6 | 03:00 | 2284.6 | 3338.7 | 0 | 566.3 | 6189.6 | 03:00 | 130.8 | 64.3 | 0 | 566.3 | 761.4
03:30 | 142.3 | 140 | 0 | 51.4 | 1819 | 3205.1 | 0 | 532.3 | 379.9 | 0 | 0 | 0 | 333.7 | 5556.4 | 379.9 | 6270 | 03:30 | 2341.2 | 3345.1 | 0 | 583.7 | 6270 | 03:30 | 136.3 | 64.1 | 0 | 583.7 | 784.1
04:00 | 147.3 | 138.4 | 0 | 46.9 | 1734.8 | 3195.9 | 0 | 604.5 | 380.4 | 0 | 0 | 0 | 332.6 | 5535.2 | 380.4 | 6248.2 | 04:00 | 2262.5 | 3334.3 | 0 | 651.4 | 6248.2 | 04:00 | 141.9 | 63.9 | 0 | 651.4 | 857.2
04:30 | 177 | 140 | 0 | 33.7 | 1750.9 | 3181.5 | 0 | 589.1 | 373.6 | 0 | 0 | 0 | 350.7 | 5521.5 | 373.6 | 6245.8 | 04:30 | 2301.5 | 3321.5 | 0 | 622.8 | 6245.8 | 04:30 | 142.4 | 64.3 | 0 | 622.8 | 829.5
05:00 | 182.7 | 139.8 | 0 | 22.3 | 1795.5 | 3213.9 | 0 | 631.8 | 379.8 | 0 | 0 | 0 | 344.8 | 5641.2 | 379.8 | 6365.8 | 05:00 | 2358 | 3353.7 | 0 | 654.1 | 6365.8 | 05:00 | 143.7 | 63 | 0 | 654.1 | 860.8
05:30 | 182.2 | 141.1 | 0 | 50.2 | 1714.8 | 3205.5 | 0 | 632.4 | 374.3 | 0 | 0.6 | 0 | 373.5 | 5552.7 | 374.9 | 6301.1 | 05:30 | 2271.3 | 3346.6 | 0.6 | 682.6 | 6301.1 | 05:30 | 143.5 | 63.8 | 0.6 | 682.6 | 890.5
06:00 | 183.2 | 140.3 | 0 | 59.4 | 1725.5 | 3204.6 | 0 | 649.5 | 379.5 | 0 | 53.2 | 0 | 382.9 | 5579.6 | 432.7 | 6395.2 | 06:00 | 2288.2 | 3344.9 | 53.2 | 708.9 | 6395.2 | 06:00 | 144.1 | 64 | 53.2 | 708.9 | 970.2
06:30 | 183.3 | 138.8 | 0 | 54.3 | 1451.2 | 3145.3 | 0 | 697 | 372.6 | 0 | 313.9 | 0 | 376.4 | 5293.5 | 686.5 | 6356.4 | 06:30 | 2007.1 | 3284.1 | 313.9 | 751.3 | 6356.4 | 06:30 | 141.8 | 62.9 | 313.9 | 751.3 | 1269.9
07:00 | 185.7 | 136.6 | 0 | 46 | 1477 | 2803.5 | 0.1 | 691.3 | 378.9 | 0 | 590.2 | 0 | 368.3 | 4971.9 | 969.1 | 6309.3 | 07:00 | 2041.6 | 2940.1 | 590.3 | 737.3 | 6309.3 | 07:00 | 136 | 61.4 | 590.3 | 737.3 | 1525
07:30 | 188.2 | 136.9 | 0.1 | 44 | 1608.1 | 2651.1 | 0.1 | 641.5 | 438.7 | 0 | 835.2 | 0 | 369.2 | 4900.8 | 1273.9 | 6543.9 | 07:30 | 2235 | 2788 | 835.4 | 685.5 | 6543.9 | 07:30 | 136.6 | 61.1 | 835.4 | 685.5 | 1718.6
08:00 | 197.6 | 137.9 | 0.2 | 52.2 | 1806.4 | 2696.4 | 0.2 | 586.8 | 418.5 | 0 | 872.8 | 0 | 387.9 | 5089.8 | 1291.3 | 6769 | 08:00 | 2422.5 | 2834.3 | 873.2 | 639 | 6769 | 08:00 | 135.4 | 62 | 873.2 | 639 | 1709.6
08:30 | 194.4 | 139.4 | 0.2 | 53.3 | 1839.2 | 2854.2 | 0.7 | 544.7 | 406.1 | 0 | 892.5 | 0 | 387.3 | 5238.8 | 1298.6 | 6924.7 | 08:30 | 2439.7 | 2993.6 | 893.4 | 598 | 6924.7 | 08:30 | 143.6 | 63.1 | 893.4 | 598 | 1698.1
09:00 | 198.2 | 140.7 | 0.1 | 55.2 | 1830.1 | 2996.4 | 0.9 | 592.7 | 434.4 | 0 | 908.8 | 0 | 394.2 | 5420.1 | 1343.2 | 7157.5 | 09:00 | 2462.7 | 3137.1 | 909.8 | 647.9 | 7157.5 | 09:00 | 146.5 | 64.3 | 909.8 | 647.9 | 1768.5
09:30 | 198.5 | 138.7 | 0.2 | 57.1 | 1931.4 | 2994.8 | 1 | 620.4 | 437.6 | 0 | 924.2 | 0 | 394.5 | 5547.6 | 1361.8 | 7303.9 | 09:30 | 2567.5 | 3133.5 | 925.4 | 677.5 | 7303.9 | 09:30 | 145.3 | 62.5 | 925.4 | 677.5 | 1810.7
10:00 | 200.2 | 140.3 | 0.4 | 55.1 | 1769.5 | 3161.6 | 1.1 | 664.9 | 452 | 1.5 | 924.6 | 0 | 396 | 5597.1 | 1378.1 | 7371.2 | 10:00 | 2421.7 | 3303.4 | 926.1 | 720 | 7371.2 | 10:00 | 144.8 | 64.6 | 926.1 | 720 | 1855.5
10:30 | 200.5 | 138.6 | 0.4 | 63 | 1685 | 3169.7 | 1.2 | 722.6 | 449.9 | 8.5 | 927.7 | 0 | 402.5 | 5578.5 | 1386.1 | 7367.1 | 10:30 | 2335.4 | 3316.8 | 929.3 | 785.6 | 7367.1 | 10:30 | 140.8 | 63.2 | 929.3 | 785.6 | 1918.9
11:00 | 194 | 140.7 | 0.4 | 79.5 | 1694.7 | 3199.5 | 1.2 | 709.8 | 476.5 | 8.5 | 930.9 | 0 | 414.6 | 5605.2 | 1415.9 | 7435.7 | 11:00 | 2365.2 | 3348.7 | 932.5 | 789.3 | 7435.7 | 11:00 | 139.2 | 64.9 | 932.5 | 789.3 | 1925.9
11:30 | 192.4 | 138.1 | 0.4 | 97.6 | 1864 | 3114.8 | 1.3 | 696.9 | 436.6 | 8.5 | 927.2 | 0 | 428.5 | 5677 | 1372.3 | 7477.8 | 11:30 | 2493 | 3261.4 | 928.9 | 794.5 | 7477.8 | 11:30 | 138.5 | 63.5 | 928.9 | 794.5 | 1925.4
12:00 | 192.1 | 112.9 | 0.4 | 106.7 | 1796.3 | 3096.4 | 1.3 | 696.9 | 421.2 | 8.5 | 929.9 | 0 | 412.1 | 5590.9 | 1359.6 | 7362.6 | 12:00 | 2409.6 | 3217.8 | 931.6 | 803.6 | 7362.6 | 12:00 | 137.4 | 64.5 | 931.6 | 803.6 | 1937.1
12:30 | 197.9 | 94.7 | 0.4 | 116.4 | 1833.3 | 3097 | 0.4 | 667.4 | 437.5 | 8.5 | 934.7 | 0 | 409.4 | 5598.1 | 1380.7 | 7388.2 | 12:30 | 2468.7 | 3200.2 | 935.5 | 783.8 | 7388.2 | 12:30 | 138.1 | 63.6 | 935.5 | 783.8 | 1921
13:00 | 196.7 | 93.4 | 0.2 | 120.8 | 1652.8 | 3095.2 | 1.3 | 713.4 | 435 | 8.5 | 936.4 | 0 | 411.1 | 5462.7 | 1379.9 | 7253.7 | 13:00 | 2284.5 | 3197.1 | 937.9 | 834.2 | 7253.7 | 13:00 | 137.2 | 63.6 | 937.9 | 834.2 | 1972.9
13:30 | 174.8 | 91.3 | 0.2 | 130.7 | 1718.6 | 3104.6 | 1.3 | 731.5 | 436.5 | 8.5 | 924.6 | 0 | 397 | 5556 | 1369.6 | 7322.6 | 13:30 | 2329.9 | 3204.4 | 926.1 | 862.2 | 7322.6 | 13:30 | 138.2 | 61.8 | 926.1 | 862.2 | 1988.3
14:00 | 175.3 | 90.7 | 0.2 | 128.4 | 1770.6 | 2977.3 | 0.4 | 733.7 | 471.4 | 8.5 | 899.5 | 0 | 394.6 | 5482 | 1379.4 | 7256 | 14:00 | 2417.3 | 3076.5 | 900.1 | 862.1 | 7256 | 14:00 | 136 | 61.6 | 900.1 | 862.1 | 1959.8
14:30 | 170.6 | 93.1 | 0.1 | 130.2 | 1791.6 | 2974.1 | 1 | 730.4 | 456.1 | 8.5 | 876 | 0 | 394 | 5497.1 | 1340.6 | 7231.7 | 14:30 | 2418.3 | 3075.7 | 877.1 | 860.6 | 7231.7 | 14:30 | 136.5 | 63.2 | 877.1 | 860.6 | 1937.4
15:00 | 175.7 | 91.5 | 0.1 | 131.7 | 1816.5 | 2986.1 | 1 | 721.8 | 478 | 8.5 | 836.4 | 0 | 399 | 5525.4 | 1322.9 | 7247.3 | 15:00 | 2470.2 | 3086.1 | 837.5 | 853.5 | 7247.3 | 15:00 | 137.3 | 60.8 | 837.5 | 853.5 | 1889.1
15:30 | 173.4 | 91.6 | 0.1 | 130.5 | 1658 | 3108.6 | 0.8 | 725.7 | 501.7 | 8.5 | 774.4 | 0 | 395.6 | 5493.1 | 1284.6 | 7173.3 | 15:30 | 2333.1 | 3208.7 | 775.3 | 856.2 | 7173.3 | 15:30 | 137.1 | 61 | 775.3 | 856.2 | 1829.6
16:00 | 177 | 90.8 | 0.1 | 140.5 | 1801.9 | 3115.7 | 0.1 | 726.3 | 505.9 | 8 | 630.7 | 0 | 408.4 | 5644 | 1144.6 | 7197 | 16:00 | 2484.8 | 3214.5 | 630.9 | 866.8 | 7197 | 16:00 | 137.6 | 61.4 | 630.9 | 866.8 | 1696.7
16:30 | 175.1 | 90.8 | 0.1 | 133.1 | 2053.3 | 3121.8 | 0.1 | 736.5 | 515.4 | 7.5 | 228.8 | 0 | 399.1 | 5911.7 | 751.7 | 7062.5 | 16:30 | 2743.8 | 3220.1 | 229 | 869.6 | 7062.5 | 16:30 | 137.6 | 62.3 | 229 | 869.6 | 1298.5
17:00 | 176.3 | 93 | 0.1 | 130.4 | 2145.9 | 3119.8 | 0.1 | 733.3 | 520.4 | 7.5 | 70.9 | 0 | 399.8 | 5999.1 | 598.8 | 6997.7 | 17:00 | 2842.6 | 3220.3 | 71.1 | 863.7 | 6997.7 | 17:00 | 142.9 | 63.8 | 71.1 | 863.7 | 1141.5
17:30 | 186.8 | 94.1 | 0 | 130 | 2289 | 3122.5 | 0 | 741.8 | 525.7 | 6.4 | 15.9 | 0 | 410.9 | 6153.3 | 548 | 7112.2 | 17:30 | 3001.5 | 3223 | 15.9 | 871.8 | 7112.2 | 17:30 | 147.6 | 63.4 | 15.9 | 871.8 | 1098.7
18:00 | 205.4 | 92.5 | 0 | 125.7 | 2355.3 | 3125.3 | 0 | 733.4 | 526.7 | 2 | 0 | 0 | 423.6 | 6214 | 528.7 | 7166.3 | 18:00 | 3087.4 | 3219.8 | 0 | 859.1 | 7166.3 | 18:00 | 148.9 | 63.3 | 0 | 859.1 | 1071.3
18:30 | 206.6 | 91.5 | 0 | 129.1 | 2624.3 | 3151.8 | 0 | 695.3 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 6471.4 | 564.4 | 7463 | 18:30 | 3395.3 | 3243.3 | 0 | 824.4 | 7463 | 18:30 | 149.8 | 61.7 | 0 | 824.4 | 1035.9
19:00 | 211.6 | 94.5 | 0 | 117.3 | 2537.7 | 3183 | 0 | 719.4 | 644.3 | 5 | 0 | 0 | 423.4 | 6440.1 | 649.3 | 7512.8 | 19:00 | 3393.6 | 3282.5 | 0 | 836.7 | 7512.8 | 19:00 | 151.1 | 64.1 | 0 | 836.7 | 1051.9
19:30 | 211.1 | 92.3 | 0 | 117.2 | 2509.1 | 3182.7 | 0 | 730.3 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 420.6 | 6422.1 | 632.7 | 7475.4 | 19:30 | 3352.9 | 3275 | 0 | 847.5 | 7475.4 | 19:30 | 150.2 | 62.7 | 0 | 847.5 | 1060.4
20:00 | 213.9 | 89.7 | 0 | 124.3 | 2468.7 | 3184.9 | 0 | 732.4 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 427.9 | 6386 | 637.8 | 7451.7 | 20:00 | 3320.4 | 3274.6 | 0 | 856.7 | 7451.7 | 20:00 | 150.9 | 60 | 0 | 856.7 | 1067.6
20:30 | 212.9 | 93.1 | 0 | 120.3 | 2478.4 | 3190.3 | 0 | 708.3 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 6377 | 642.6 | 7445.9 | 20:30 | 3333.9 | 3283.4 | 0 | 828.6 | 7445.9 | 20:30 | 149.7 | 63.7 | 0 | 828.6 | 1042
21:00 | 211.2 | 92.9 | 0 | 109.4 | 2447.3 | 3191.4 | 0 | 672.5 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 413.5 | 6311.2 | 632.8 | 7357.5 | 21:00 | 3291.3 | 3284.3 | 0 | 781.9 | 7357.5 | 21:00 | 149.4 | 63.5 | 0 | 781.9 | 994.8
21:30 | 211.4 | 92.5945 | 0 | 102.8 | 2412.5 | 3195.1 | 0 | 670.2 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 406.7945 | 6277.8 | 646.4 | 7330.9945 | 21:30 | 3270.3 | 3287.6945 | 0 | 773 | 7330.9945 | 21:30 | 150.5 | 62.9945 | 0 | 773 | 986.4945
22:00 | 195.6 | 93.1919 | 0 | 92.5 | 2368.3 | 3190.9 | 0 | 640.6 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 381.2919 | 6199.8 | 640.1 | 7221.1919 | 22:00 | 3204 | 3284.0919 | 0 | 733.1 | 7221.1919 | 22:00 | 150.5 | 62.9919 | 0 | 733.1 | 946.5919
22:30 | 197.6 | 93.1707 | 0 | 90.6 | 2433.1 | 3196.2 | 0 | 581 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 381.3707 | 6210.3 | 596.4 | 7188.0707 | 22:30 | 3227.1 | 3289.3707 | 0 | 671.6 | 7188.0707 | 22:30 | 150.4 | 63.3707 | 0 | 671.6 | 885.3707
23:00 | 210.6 | 92.1959 | 0 | 77.9 | 2190.7 | 3201.7 | 0 | 586.4 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 380.6959 | 5978.8 | 531.6 | 6891.0959 | 23:00 | 2932.9 | 3293.8959 | 0 | 664.3 | 6891.0959 | 23:00 | 149.6 | 62.9959 | 0 | 664.3 | 876.8959
23:30 | 204 | 92.869 | 0 | 87.4 | 2136.8 | 3157.2 | 0 | 547.5 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 384.269 | 5841.5 | 511.8 | 6737.569 | 23:30 | 2852.6 | 3250.069 | 0 | 634.9 | 6737.569 | 23:30 | 149.6 | 63.469 | 0 | 634.9 | 847.969
00:00 | 197.6 | 90.5471 | 0 | 108.9 | 1971.4 | 3158.3 | 0 | 554.2 | 519.7 | 0 | 0 | 0 | 397.0471 | 5683.9 | 519.7 | 6600.6471 | 00:00 | 2688.7 | 3248.8471 | 0 | 663.1 | 6600.6471 | 00:00 | 146.3 | 60.8471 | 0 | 663.1 | 870.2471
TOTAL MWh | 4327.55 | 2789.0345 | 2.2 | 2082.55 | 47260.8 | 74707.5 | 7.8 | 15572.55 | 11422.9 | 65.7 | 8580 | 0 | 9201.3345 | 137548.65 | 20068.6 | 166818.5845 | TOTAL MWh | 63011.25 | 77562.2345 | 8590 | 17655.1 | 166818.5845 | TOTAL MWh | 3381.5 | 1534.7345 | 8590 | 17655.1 | 31161.3345

## HOP
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/09/2025 23:58:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 02:54:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 20/09/2025 09:58:00 | 20/09/2025 18:05:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ... | A las 10:50 h, inició pruebas de potencia efectiva.
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 20/09/2025 18:38:00 | 20/09/2025 19:26:00 |  | 20/09/2025 19:25:00 | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 12:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:19 h se bajó a 750 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 06:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 06:24:00 | 20/09/2025 09:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 09:39:00 | 20/09/2025 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 11:03:00 | 20/09/2025 18:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 18:18:00 | 20/09/2025 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 22:32:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/09/2025 06:45:00 | 20/09/2025 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/09/2025 08:18:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:25 h se bajó a 611 MW. A las 08:24 h se subió a 750 MW. A las 09:34 h se subió a máxima generación. A las 13:40 h se bajó a 750 MW. A las 14:43 h se subió a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 20/09/2025 10:45:00 | 20/09/2025 11:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparación integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17493 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G2 | 20/09/2025 09:03 | 20/09/2025 10:48 | Mantenimiento correctivo de emergencia por falla en el sensor de vibraciones UG2 | 6.6 | F | F/S | N | CORR. | 17494 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION. | 42 | P | F/S | N | CORR. | 108 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 20/09/2025 00:04 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 20/09/2025 07:00 | 20/09/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Inspección del sistema de conducción (canal / túnel) de la CH Rucuy, Mantenimiento mayor de los componentes del G1 de la CH Rucuy y Mantenimiento mayor de los componentes del G2 de la CH Rucuy. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 20/09/2025 07:31 | 20/09/2025 17:37 | F/S POR MANTENIMIENTO BARRA 138KV | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/09/2025 12:07 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD TG6 POR FUGA DE AIRE CALIENTE A TRAVES DE LINEA DE DESCARGA DEL COMPRESOR. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 20/09/2025 09:25 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG1. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 20/09/2025 09:25 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG1. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 20/09/2025 09:25 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG1 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | La C.T. Refinería Talara no operará debido a una falta de suministro de recurso agua de mar (refrigeración) por parte de Petroperu según lo informado en cartas TAL-GMOP-CAR-CO-074 y EPT4-0081-2025. | 60 | P | F/S | N | OTROS | 22187 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 20/09/2025 08:00 | 20/09/2025 18:45 | Revisión de cableados en gabinete LCU | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB, INSPECCIÓN DEL GENERADOR | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 20/09/2025 06:02 | 20/09/2025 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR CALLAHUANCA | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 20/09/2025 06:02 | 21/09/2025 00:00 | REEMPLAZO DE INSTRUMENTACION GENERADOR ( CAUDALIMETROS) | 23 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SINERSA | CHANCAY | GH1 | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 19:00 | Inspección y/o mantenimiento de Turbina, Rodete, inyector, deflector, HPU, caja de turbina, valvula esferica, valvula by-pass, panel de agua y panel de aceite, generador,LPU, cojinetes y freno. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16278 | G
SINERSA | CHANCAY | GH2 | 20/09/2025 00:00 | 20/09/2025 19:00 | inspección y/o mantenimiento de Turbina, Rodete, inyector, deflector, HPU, caja de turbina, valvula esferica, valvula by-pass, panel de agua y panel de aceite, generador,LPU, cojinetes y freno. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16279 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dique de bocatoma Cahua | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Mantenimiento mayor G2, Inspección de cojinetes | 89.9 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | G1 | 20/09/2025 09:40 | 20/09/2025 12:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG1 | 1.92 | P | F/S | N | PREV. | 10734 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 20/09/2025 00:00 | 21/09/2025 00:00 | Boroscopía TG1 | 296 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G

## RESERVA_FRÍA
20/09/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 20 de Setiembre del 2025 / SEM N° 38 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 20 de Setiembre del 2025 / SEM N° 38 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 499.7313
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2718.7527 | 2656.9941 | 499.7313
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2718.7527 | 2656.9941 | 499.7313
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 499.7313
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 499.7313
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 499.7313
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2691.3342 | 2629.5756 | 546.3093
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2691.3342 | 2629.5756 | 546.3093
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2691.3342 | 2629.5756 | 546.3093
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2691.3342 | 2629.5756 | 546.3093
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2691.3342 | 2629.5756 | 546.3093
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2691.3342 | 2629.5756 | 546.3093
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2666.3342 | 2604.5756 | 546.3093
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2674.4809 | 2612.7224 | 546.3093
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2674.4809 | 2612.7224 | 546.3093
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2674.4809 | 2612.7224 | 546.3093
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2674.4809 | 2612.7224 | 546.3093
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2674.4809 | 2612.7224 | 546.3093
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2674.4809 | 2612.7224 | 546.3093
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2674.4809 | 2612.7224 | 546.3093
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 546.3093
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2726.8994 | 2665.1409 | 546.3093
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 505.6131 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 602.8129 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7201980.47 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 26.7 | 19 | 7.3 | 30 | 11.03 | 12.7 | 12.969 | -- | -- | 1.019 | 48.05 | 22.38 | 98.29 | 47.1 | 25.763 | 10.27 | 13.23 | 0.395 | 0.32 | -- | -- | 13.89 | 112.55 | 25.91 | 22.024 | 6.25 | 0 | 1.2589 | 16.6 | 10.081 | 5.5 | 9.8 | 7.36 | 12.01 | 12.5 | -- | 33.2767 | 7.373 | -- | 1.8838 | 6.6443 | 13.099 | 3.98 | 12.131
00:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 26.7 | 19 | 7.3 | 30 | 11.03 | 12.7 | 12.969 | -- | -- | 1.019 | 48.05 | 22.38 | 98.29 | 47.1 | 25.763 | 10.27 | 13.23 | 0.395 | 0.32 | -- | -- | 13.89 | 112.55 | 25.91 | 22.024 | 6.25 | 0 | 1.2589 | 16.6 | 10.081 | 5.5 | 9.8 | 7.36 | 12.01 | 12.5 | -- | 33.2767 | 7.373 | -- | 1.8838 | 6.6443 | 13.099 | 3.98 | 12.131
01:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 28.6 | 19 | 7.3 | 30 | 10.93 | 12.63 | 8.287 | -- | -- | 1.019 | 52.48 | 21.3 | 99.2 | 52.37 | 24.411 | 10.31 | 12.66 | 2.56 | 0.35 | -- | -- | 31.62 | 100.6 | 25.76 | 21.984 | 8.92 | 0 | 1.2589 | 11.9 | 10.1825 | 5.5 | 9.8 | 7.34 | 11.99 | 12.5 | -- | -- | 7.374 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.019
01:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 28.6 | 19 | 7.3 | 30 | 10.93 | 12.63 | 8.287 | -- | -- | 1.019 | 52.48 | 21.3 | 99.2 | 52.37 | 24.411 | 10.31 | 12.66 | 2.56 | 0.35 | -- | -- | 31.62 | 100.6 | 25.76 | 21.984 | 8.92 | 0 | 1.2589 | 11.9 | 10.1825 | 5.5 | 9.8 | 7.34 | 11.99 | 12.5 | -- | -- | 7.374 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.019
02:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 28.9 | 19 | 7.8 | 30 | 11.02 | 12.77 | 8.205 | -- | -- | 1.019 | 47.44 | 20 | 101.94 | 44.78 | 22.753 | 10.37 | 12.66 | 3.09 | 0.41 | -- | -- | 6.71 | 77.75 | 25.8 | 21.807 | 13.71 | 0 | 1.2589 | 12.6 | 10.131 | 5.5 | 9.8 | 7.51 | 12.17 | 12.5 | -- | -- | 7.393 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.824
02:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 28.9 | 19 | 7.8 | 30 | 11.02 | 12.77 | 8.205 | -- | -- | 1.019 | 47.44 | 20 | 101.94 | 44.78 | 22.753 | 10.37 | 12.66 | 3.09 | 0.41 | -- | -- | 6.71 | 77.75 | 25.8 | 21.807 | 13.71 | 0 | 1.2589 | 12.6 | 10.131 | 5.5 | 9.8 | 7.51 | 12.17 | 12.5 | -- | -- | 7.393 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.824
03:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 21.9 | 19 | 7.8 | 30 | 10.99 | 12.8 | 8.23 | -- | -- | 1.019 | 41.01 | 20 | 103.8 | 42.44 | 23.045 | 10.3 | 12.66 | 2.46 | 0.49 | -- | -- | 8.41 | 78.55 | 25.56 | 21.843 | 17.98 | 0 | 1.2589 | 12.4 | 10.0656 | 5.5 | 9.8 | 7.81 | 12.47 | 12.5 | -- | -- | 7.385 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.935
03:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 21.9 | 19 | 7.8 | 30 | 10.99 | 12.8 | 8.23 | -- | -- | 1.019 | 41.01 | 20 | 103.8 | 42.44 | 23.045 | 10.3 | 12.66 | 2.46 | 0.49 | -- | -- | 8.41 | 78.55 | 25.56 | 21.843 | 17.98 | 0 | 1.2589 | 12.4 | 10.0656 | 5.5 | 9.8 | 7.81 | 12.47 | 12.5 | -- | -- | 7.385 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.935
04:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 8 | 19 | 7.8 | 30 | 10.96 | 12.63 | 8.469 | -- | -- | 1.019 | 45.63 | 20 | 105.67 | 46.44 | 23.672 | 10.33 | 12.66 | 2.49 | 0.38 | -- | -- | 10.72 | 80.92 | 25.66 | 22.372 | 16.71 | 0 | 1.2589 | 12.4 | 10.1185 | 5.5 | 9.8 | 7.72 | 12.38 | 12.5 | -- | -- | 7.365 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.827
04:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 8 | 19 | 7.8 | 30 | 10.96 | 12.63 | 8.469 | -- | -- | 1.019 | 45.63 | 20 | 105.67 | 46.44 | 23.672 | 10.33 | 12.66 | 2.49 | 0.38 | -- | -- | 10.72 | 80.92 | 25.66 | 22.372 | 16.71 | 0 | 1.2589 | 12.4 | 10.1185 | 5.5 | 9.8 | 7.72 | 12.38 | 12.5 | -- | -- | 7.365 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.827
05:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 10.8 | 19 | 7.8 | 30 | 12 | 12.63 | 8.491 | -- | -- | 1.019 | 53.14 | 21.3 | 105.67 | 40.68 | 22.808 | 10.26 | 13.23 | 2.265 | 0.41 | -- | -- | 9.3 | 79.5 | 26.14 | 22.822 | 13.9 | 0 | 1.2589 | 12.4 | 10.1527 | 5.5 | 9.8 | 7.68 | 12.34 | 12.5 | -- | -- | 7.344 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.782
05:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 10.8 | 19 | 7.8 | 30 | 12 | 12.63 | 8.491 | -- | -- | 1.019 | 53.14 | 21.3 | 105.67 | 40.68 | 22.808 | 10.26 | 13.23 | 2.265 | 0.41 | -- | -- | 9.3 | 79.5 | 26.14 | 22.822 | 13.9 | 0 | 1.2589 | 12.4 | 10.1527 | 5.5 | 9.8 | 7.68 | 12.34 | 12.5 | -- | -- | 7.344 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.782
06:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 13.1 | 19 | 8.9 | 32 | 11.96 | 12.6 | 8.394 | 1.07 | 42.44 | 1.019 | 46.83 | 20.94 | 102.87 | 42.94 | 25.763 | 10.27 | 12.66 | 1.68 | 0.44 | -- | -- | 9.31 | 106.14 | 26.57 | 23.526 | 12.03 | 0 | 1.2589 | 12.4 | 10.2241 | 5.5 | 9.8 | 7.65 | 12.31 | 12.5 | -- | -- | 7.401 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.782
06:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 13.1 | 19 | 8.9 | 32 | 11.96 | 12.6 | 8.394 | 1.07 | 42.44 | 1.019 | 46.83 | 20.94 | 102.87 | 42.94 | 25.763 | 10.27 | 12.66 | 1.68 | 0.44 | -- | -- | 9.31 | 106.14 | 26.57 | 23.526 | 12.03 | 0 | 1.2589 | 12.4 | 10.2241 | 5.5 | 9.8 | 7.65 | 12.31 | 12.5 | -- | -- | 7.401 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.782
07:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 4.5 | 19 | 8.9 | 32 | 12.97 | 12.74 | 8.275 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20 | 100.11 | 56.83 | 27.378 | 10.27 | 12.66 | 1.856 | 0.48 | -- | -- | 19.37 | 118.23 | 27.38 | 23.562 | 15.15 | 0 | 1.2589 | 6.3 | 10.1109 | 5.5 | 9.8 | 7.78 | 12.44 | 12.5 | -- | -- | 7.329 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.782
07:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 4.5 | 19 | 8.9 | 32 | 12.97 | 12.74 | 8.275 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20 | 100.11 | 56.83 | 27.378 | 10.27 | 12.66 | 1.856 | 0.48 | -- | -- | 19.37 | 118.23 | 27.38 | 23.562 | 15.15 | 0 | 1.2589 | 6.3 | 10.1109 | 5.5 | 9.8 | 7.78 | 12.44 | 12.5 | -- | -- | 7.329 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.782
08:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 10.5 | 19 | 8.9 | 32 | 14.02 | 12.61 | 8.321 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20 | 96.5 | 58.23 | 26.4125 | 10.22 | 12.66 | 3.464 | 0.5 | -- | -- | 21.71 | 120.57 | 27.33 | 23.638 | 15.7 | 0 | 1.2589 | 6.3 | 10.1098 | 5.5 | 9.8 | 7.82 | 12.48 | 12.5 | -- | -- | 7.457 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.782
08:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 10.5 | 19 | 8.9 | 32 | 14.02 | 12.61 | 8.321 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20 | 96.5 | 58.23 | 26.4125 | 10.22 | 12.66 | 3.464 | 0.5 | -- | -- | 21.71 | 120.57 | 27.33 | 23.638 | 15.7 | 0 | 1.2589 | 6.3 | 10.1098 | 5.5 | 9.8 | 7.82 | 12.48 | 12.5 | -- | -- | 7.457 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 11.782
09:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 17.4 | 19 | 8.9 | 32 | 14.02 | 12.76 | 8.392 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 94.72 | 56.98 | 24.437 | 10.2 | 12.66 | 1.436 | 0.48 | -- | -- | 27.22 | 126.08 | 27.41 | 24.293 | 12.56 | 0 | 1.2589 | 14.7 | 10.2909 | 5.5 | 9.8 | 7.62 | 12.28 | 12.5 | -- | -- | 7.435 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.284
09:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 17.4 | 19 | 8.9 | 32 | 14.02 | 12.76 | 8.392 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 94.72 | 56.98 | 24.437 | 10.2 | 12.66 | 1.436 | 0.48 | -- | -- | 27.22 | 126.08 | 27.41 | 24.293 | 12.56 | 0 | 1.2589 | 14.7 | 10.2909 | 5.5 | 9.8 | 7.62 | 12.28 | 12.5 | -- | -- | 7.435 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.284
10:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 17.5 | 19 | 8.9 | 32 | 13.97 | 12.68 | 8.359 | -- | -- | 1.019 | 44.45 | 22.02 | 92.96 | 55.22 | 21.215 | 10.15 | 12.09 | 0.21 | 0.46 | -- | -- | 21.72 | 120.58 | 28.01 | 22.996 | 11.3 | 0 | 1.2589 | 13.4 | 10.3065 | 5.5 | 9.8 | 8.1 | 12.76 | 12.5 | -- | -- | 7.383 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.269
10:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 17.5 | 19 | 8.9 | 32 | 13.97 | 12.68 | 8.359 | -- | -- | 1.019 | 44.45 | 22.02 | 92.96 | 55.22 | 21.215 | 10.15 | 12.09 | 0.21 | 0.46 | -- | -- | 21.72 | 120.58 | 28.01 | 22.996 | 11.3 | 0 | 1.2589 | 13.4 | 10.3065 | 5.5 | 9.8 | 8.1 | 12.76 | 12.5 | -- | -- | 7.383 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.269
11:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 11.7 | 19 | 7.8 | 32 | 13.96 | 12.64 | 13.395 | -- | -- | 1.019 | 59.23 | 21.65 | 92.96 | 51.95 | 20.946 | 10 | 12.66 | 2.05 | 0.44 | -- | -- | 20.53 | 119.39 | 26.73 | 21.993 | 9.7 | 0 | 1.2589 | 9.5 | 10.1961 | 5.5 | 9.8 | 7.42 | 12.08 | 12.5 | -- | -- | 7.4 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.227
11:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 11.7 | 19 | 7.8 | 32 | 13.96 | 12.64 | 13.395 | -- | -- | 1.019 | 59.23 | 21.65 | 92.96 | 51.95 | 20.946 | 10 | 12.66 | 2.05 | 0.44 | -- | -- | 20.53 | 119.39 | 26.73 | 21.993 | 9.7 | 0 | 1.2589 | 9.5 | 10.1961 | 5.5 | 9.8 | 7.42 | 12.08 | 12.5 | -- | -- | 7.4 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.227
12:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 17.3 | 19 | 7.8 | 32 | 13.98 | 12.71 | 13.228 | -- | -- | 1.019 | 58.53 | 20 | 93.84 | 45.17 | 20.678 | 9.99 | 12.66 | 0.91 | 0.42 | -- | -- | 19.07 | 117.93 | 25.7 | 23.014 | 10.89 | 0 | 1.2589 | 9.4 | 10.1901 | 5.5 | 9.8 | 7.11 | 11.77 | 12.5 | -- | -- | 7.451 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.074
12:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 17.3 | 19 | 7.8 | 32 | 13.98 | 12.71 | 13.228 | -- | -- | 1.019 | 58.53 | 20 | 93.84 | 45.17 | 20.678 | 9.99 | 12.66 | 0.91 | 0.42 | -- | -- | 19.07 | 117.93 | 25.7 | 23.014 | 10.89 | 0 | 1.2589 | 9.4 | 10.1901 | 5.5 | 9.8 | 7.11 | 11.77 | 12.5 | -- | -- | 7.451 | -- | 1.8707 | 6.6443 | 13.099 | 3.917 | 12.074
13:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 15 | 19 | 7.8 | 32 | 14.01 | 12.79 | 13.3 | -- | -- | 1.019 | 51.19 | 20 | 95.6 | 48.16 | 21.752 | 10 | 12.66 | 1.64 | 0.41 | -- | -- | 29.61 | 128.47 | 26.63 | 22.44 | 10.15 | 0 | 1.2589 | 9.6 | 10.2592 | 5.5 | 9.8 | 7.55 | 12.21 | 12.5 | -- | -- | 7.431 | -- | 1.8616 | 6.6443 | 13.099 | 3.873 | 12.182
13:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 15 | 19 | 7.8 | 32 | 14.01 | 12.79 | 13.3 | -- | -- | 1.019 | 51.19 | 20 | 95.6 | 48.16 | 21.752 | 10 | 12.66 | 1.64 | 0.41 | -- | -- | 29.61 | 128.47 | 26.63 | 22.44 | 10.15 | 0 | 1.2589 | 9.6 | 10.2592 | 5.5 | 9.8 | 7.55 | 12.21 | 12.5 | -- | -- | 7.431 | -- | 1.8616 | 6.6443 | 13.099 | 3.873 | 12.182
14:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 13 | 19 | 7.8 | 32 | 14.04 | 12.63 | 13.482 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 22.02 | 96.5 | 50.27 | 21.483 | 9.86 | 12.09 | 0.95 | 0.39 | -- | -- | 21.95 | 120.81 | 26.16 | 22.114 | 9.4 | 0 | 1.2589 | 9.6 | 10.1675 | 5.5 | 9.8 | 7.93 | 12.59 | 12.5 | -- | -- | 7.409 | -- | 1.8114 | 6.6443 | 12.873 | 3.857 | 12.074
14:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 13 | 19 | 7.8 | 32 | 14.04 | 12.63 | 13.482 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 22.02 | 96.5 | 50.27 | 21.483 | 9.86 | 12.09 | 0.95 | 0.39 | -- | -- | 21.95 | 120.81 | 26.16 | 22.114 | 9.4 | 0 | 1.2589 | 9.6 | 10.1675 | 5.5 | 9.8 | 7.93 | 12.59 | 12.5 | -- | -- | 7.409 | -- | 1.8114 | 6.6443 | 12.873 | 3.857 | 12.074
15:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 14.7 | 19 | 7.8 | 32 | 14.49 | 12.62 | 13.479 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 21.3 | 96.5 | 42.71 | 22.02 | 9.67 | 12.09 | 1.53 | 0.37 | -- | -- | 18.56 | 117.42 | 25.88 | 22.215 | 9.32 | 0 | 1.2589 | 9.6 | 10.2854 | 5.5 | 9.8 | 8.11 | 12.77 | 12.5 | -- | -- | 7.364 | -- | 1.7835 | 6.6443 | 12.804 | 3.792 | 12.185
15:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 14.7 | 19 | 7.8 | 32 | 14.49 | 12.62 | 13.479 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 21.3 | 96.5 | 42.71 | 22.02 | 9.67 | 12.09 | 1.53 | 0.37 | -- | -- | 18.56 | 117.42 | 25.88 | 22.215 | 9.32 | 0 | 1.2589 | 9.6 | 10.2854 | 5.5 | 9.8 | 8.11 | 12.77 | 12.5 | -- | -- | 7.364 | -- | 1.7835 | 6.6443 | 12.804 | 3.792 | 12.185
16:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 16.1 | 19 | 7.8 | 32 | 15.26 | 12.77 | 15.105 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 98.29 | 48.37 | 25.511 | 9.74 | 12.66 | 2.18 | 0.34 | -- | -- | 19.24 | 118.1 | 25.71 | 21.936 | 9.75 | 0 | 1.2589 | 10 | 10.0841 | 5.5 | 9.8 | 7.74 | 12.39 | 12.5 | -- | -- | 7.387 | -- | 1.807 | 6.6443 | 12.804 | 3.905 | 12.074
16:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 16.1 | 19 | 7.8 | 32 | 15.26 | 12.77 | 15.105 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 98.29 | 48.37 | 25.511 | 9.74 | 12.66 | 2.18 | 0.34 | -- | -- | 19.24 | 118.1 | 25.71 | 21.936 | 9.75 | 0 | 1.2589 | 10 | 10.0841 | 5.5 | 9.8 | 7.74 | 12.39 | 12.5 | -- | -- | 7.387 | -- | 1.807 | 6.6443 | 12.804 | 3.905 | 12.074
17:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 30.7 | 19 | 7.3 | 32 | 16.01 | 12.86 | 16.808 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 97.39 | 51.76 | 24.706 | 9.76 | 12.66 | 0.14 | 0.32 | -- | -- | 15.79 | 114.65 | 25.7 | 20.966 | 10.3 | 0 | 1.2589 | 16.5 | 10.1151 | 5.5 | 9.8 | 7.74 | 12.4 | 12.5 | -- | -- | 7.34 | -- | 1.7709 | 6.6443 | 12.804 | 3.731 | 11.836
17:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 30.7 | 19 | 7.3 | 32 | 16.01 | 12.86 | 16.808 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 97.39 | 51.76 | 24.706 | 9.76 | 12.66 | 0.14 | 0.32 | -- | -- | 15.79 | 114.65 | 25.7 | 20.966 | 10.3 | 0 | 1.2589 | 16.5 | 10.1151 | 5.5 | 9.8 | 7.74 | 12.4 | 12.5 | -- | -- | 7.34 | -- | 1.7709 | 6.6443 | 12.804 | 3.731 | 11.836
18:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 25.3 | 19 | 7.3 | 32 | 16.09 | 12.87 | 16.833 | 1.07 | 41.03 | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 95.6 | 55.15 | 24.816 | 9.81 | 12.66 | 0.61 | 0.31 | -- | -- | 14.99 | 114.01 | 24.67 | 21.331 | 11.74 | 0 | 1.2589 | 16.5 | 10.2543 | 5.5 | 9.8 | 7.59 | 12.24 | 12.5 | -- | -- | 7.283 | -- | 1.7684 | 6.6443 | 12.804 | 3.719 | 11.782
18:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 25.3 | 19 | 7.3 | 32 | 16.09 | 12.87 | 16.833 | 1.07 | 41.03 | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 95.6 | 55.15 | 24.816 | 9.81 | 12.66 | 0.61 | 0.31 | -- | -- | 14.99 | 114.01 | 24.67 | 21.331 | 11.74 | 0 | 1.2589 | 16.5 | 10.2543 | 5.5 | 9.8 | 7.59 | 12.24 | 12.5 | -- | -- | 7.283 | -- | 1.7684 | 6.6443 | 12.804 | 3.719 | 11.782
19:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 29.4 | 19 | 7.3 | 31 | 15.75 | 12.91 | 23.516 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 94.72 | 53.71 | 24.677 | 9.91 | 12.66 | 1.67 | 0.36 | -- | -- | 13.75 | 112.7 | 25.09 | 21.975 | 12.25 | 0 | 1.2589 | 17.3 | 10.2584 | 5.5 | 9.8 | 7.6 | 12.26 | 12.5 | -- | -- | 7.308 | -- | 1.797 | 6.6443 | 12.804 | 3.857 | 11.782
19:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 29.4 | 19 | 7.3 | 31 | 15.75 | 12.91 | 23.516 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.59 | 94.72 | 53.71 | 24.677 | 9.91 | 12.66 | 1.67 | 0.36 | -- | -- | 13.75 | 112.7 | 25.09 | 21.975 | 12.25 | 0 | 1.2589 | 17.3 | 10.2584 | 5.5 | 9.8 | 7.6 | 12.26 | 12.5 | -- | -- | 7.308 | -- | 1.797 | 6.6443 | 12.804 | 3.857 | 11.782
20:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 28.7 | 19 | 6.7 | 30 | 16.03 | 12.87 | 23.594 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 24.26 | 93.84 | 49.98 | 24.931 | 9.96 | 12.66 | 1.29 | 0.34 | -- | -- | 9.67 | 103.83 | 25.7 | 21.63 | 13.05 | 0 | 1.2589 | 17.1 | 10.3204 | 5.5 | 9.8 | 7.41 | 12.07 | 12.5 | -- | -- | 7.279 | -- | 1.7593 | 6.6443 | 12.804 | 3.675 | 11.782
20:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 28.7 | 19 | 6.7 | 30 | 16.03 | 12.87 | 23.594 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 24.26 | 93.84 | 49.98 | 24.931 | 9.96 | 12.66 | 1.29 | 0.34 | -- | -- | 9.67 | 103.83 | 25.7 | 21.63 | 13.05 | 0 | 1.2589 | 17.1 | 10.3204 | 5.5 | 9.8 | 7.41 | 12.07 | 12.5 | -- | -- | 7.279 | -- | 1.7593 | 6.6443 | 12.804 | 3.675 | 11.782
21:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 27.7 | 19 | 6.7 | 30 | 16.12 | 12.88 | 23.492 | -- | -- | 1.019 | 46.83 | 25.04 | 95.6 | 45.68 | 24.931 | 9.95 | 12.09 | 1.35 | 0.35 | -- | -- | 14.8 | 113.91 | 25.36 | 21.365 | 13.04 | 0 | 1.2589 | 17.7 | 10.3155 | 5.5 | 9.8 | 7.41 | 12.07 | 12.5 | -- | -- | 7.232 | -- | 1.7593 | 6.6443 | 12.804 | 3.675 | 12.088
21:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 27.7 | 19 | 6.7 | 30 | 16.12 | 12.88 | 23.492 | -- | -- | 1.019 | 46.83 | 25.04 | 95.6 | 45.68 | 24.931 | 9.95 | 12.09 | 1.35 | 0.35 | -- | -- | 14.8 | 113.91 | 25.36 | 21.365 | 13.04 | 0 | 1.2589 | 17.7 | 10.3155 | 5.5 | 9.8 | 7.41 | 12.07 | 12.5 | -- | -- | 7.232 | -- | 1.7593 | 6.6443 | 12.804 | 3.675 | 12.088
22:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 25.3 | 19 | 7.3 | 30 | 16 | 12.94 | 23.566 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 23.12 | 95.6 | 51.15 | 24.955 | 9.95 | 12.66 | 1.74 | 0.36 | -- | -- | 7.27 | 106.36 | 25.28 | 26.111 | 12.99 | 0 | 1.2589 | 17.7 | 10.3353 | 5.5 | 9.8 | 7.53 | 12.19 | 12.5 | -- | -- | 7.279 | -- | 1.7593 | 6.6443 | 12.804 | 3.675 | 11.867
22:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 25.3 | 19 | 7.3 | 30 | 16 | 12.94 | 23.566 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 23.12 | 95.6 | 51.15 | 24.955 | 9.95 | 12.66 | 1.74 | 0.36 | -- | -- | 7.27 | 106.36 | 25.28 | 26.111 | 12.99 | 0 | 1.2589 | 17.7 | 10.3353 | 5.5 | 9.8 | 7.53 | 12.19 | 12.5 | -- | -- | 7.279 | -- | 1.7593 | 6.6443 | 12.804 | 3.675 | 11.867
23:00 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 31.5 | 19 | 7.3 | 30 | 14.95 | 12.86 | 13.978 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.94 | 94.72 | 50.86 | 24.955 | 9.95 | 12.66 | 1.65 | 0.36 | -- | -- | 10.8 | 104.16 | 29.78 | 23.688 | 14.53 | 0 | 1.2589 | 17.6 | 10.283 | 5.5 | 9.8 | 7.42 | 12.08 | 12.5 | 16.3108 | 34.4146 | 7.29 | 18.7574 | 1.7852 | 6.6443 | 12.804 | 3.8 | 11.935
23:30 | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 31.5 | 19 | 7.3 | 30 | 14.95 | 12.86 | 13.978 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.94 | 94.72 | 50.86 | 24.955 | 9.95 | 12.66 | 1.65 | 0.36 | -- | -- | 10.8 | 104.16 | 29.78 | 23.688 | 14.53 | 0 | 1.2589 | 17.6 | 10.283 | 5.5 | 9.8 | 7.42 | 12.08 | 12.5 | 16.3108 | 34.4146 | 7.29 | 18.7574 | 1.7852 | 6.6443 | 12.804 | 3.8 | 11.935
MAX | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 4.5 | 19 | 6.7 | 30 | 10.93 | 12.6 | 8.205 | 1.07 | 41.03 | 1.019 | 41.01 | 20 | 92.96 | 40.68 | 20.678 | 9.67 | 12.09 | 0.14 | 0.31 | 0 | 0 | 6.71 | 77.75 | 24.67 | 20.966 | 6.25 | 0 | 1.2589 | 6.3 | 10.0656 | 5.5 | 9.8 | 7.11 | 11.77 | 12.5 | 16.3108 | 33.2767 | 7.232 | 18.7574 | 1.7593 | 6.6443 | 12.804 | 3.675 | 11.782
MIN | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 31.5 | 19 | 8.9 | 32 | 16.12 | 12.94 | 23.594 | 1.07 | 42.44 | 1.019 | 59.23 | 25.04 | 105.67 | 58.23 | 27.378 | 10.37 | 13.23 | 3.464 | 0.5 | 0 | 0 | 31.62 | 128.47 | 29.78 | 26.111 | 17.98 | 0 | 1.2589 | 17.7 | 10.3353 | 5.5 | 9.8 | 8.11 | 12.77 | 12.5 | 16.3108 | 34.4146 | 7.457 | 18.7574 | 1.8838 | 6.6443 | 13.099 | 3.98 | 12.284
PROM | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 19.7625 | 19 | 7.7917 | 31.125 | 13.7733 | 12.7458 | 13.3403 | 1.07 | 41.735 | 1.019 | 47.8988 | 21.2175 | 97.6204 | 49.5388 | 23.9174 | 10.0625 | 12.6125 | 1.6507 | 0.39542 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.5004 | 108.8837 | 26.2467 | 22.5685 | 12.1383 | 0 | 1.2589 | 12.8958 | 10.2016 | 5.5 | 9.8 | 7.6229 | 12.2812 | 12.5 | 16.3108 | 33.8457 | 7.3622 | 18.7574 | 1.8331 | 6.6443 | 12.979 | 3.856 | 11.971
INICIO | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 26.7 | 19 | 7.3 | 30 | 11.03 | 12.7 | 12.969 | -- | -- | 1.019 | 48.05 | 22.38 | 98.29 | 47.1 | 25.763 | 10.27 | 13.23 | 0.395 | 0.32 | -- | -- | 13.89 | 112.55 | 25.91 | 22.024 | 6.25 | 0 | 1.2589 | 16.6 | 10.081 | 5.5 | 9.8 | 7.36 | 12.01 | 12.5 | -- | 33.2767 | 7.373 | -- | 1.8838 | 6.6443 | 13.099 | 3.98 | 12.131
FINAL | 7.1 | 17 | 11.8 | 2 | 31.5 | 19 | 7.3 | 30 | 14.95 | 12.86 | 13.978 | -- | -- | 1.019 | 46.23 | 20.94 | 94.72 | 50.86 | 24.955 | 9.95 | 12.66 | 1.65 | 0.36 | -- | -- | 10.8 | 104.16 | 29.78 | 23.688 | 14.53 | 0 | 1.2589 | 17.6 | 10.283 | 5.5 | 9.8 | 7.42 | 12.08 | 12.5 | 16.3108 | 34.4146 | 7.29 | 18.7574 | 1.7852 | 6.6443 | 12.804 | 3.8 | 11.935
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 20 de Setiembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.12 | 3.8698 | 0.35088 | 0.252 | 0.23538 | 0.01973 | 3875.3171 | -- | -- | 0.69393 | 23.0163 | -- | 0.27038 | 0.29755 | 2409.46 | 0.663 | -- | 0.227 | 0.395 | -- | 264.29 | 0.17 | 0.064 | 30.14 | 0.035 | 0.27442 | 0.26995 | 5.57 | 0.26303
00:30 | 2694.12 | 3.8698 | 0.35088 | 0.252 | 0.23538 | 0.01973 | 3875.3171 | -- | -- | 0.69393 | 23.0163 | -- | 0.27038 | 0.29755 | 2409.46 | 0.663 | -- | 0.227 | 0.395 | -- | 264.29 | 0.17 | 0.064 | 30.14 | 0.035 | 0.27442 | 0.26995 | 5.57 | 0.26303
01:00 | 2694.22 | 3.7821 | 0.32958 | 0.237 | 0.24908 | 0.02144 | 3875.3135 | -- | -- | 0.67206 | 23.0069 | -- | 0.29222 | 0.30356 | 2409.42 | 0.659 | -- | 0.227 | 0.432 | -- | 264.292 | 0.167 | 0.056 | 30.14 | 0.041 | 0.31982 | 0.22506 | 5.4 | 0.26653
01:30 | 2694.22 | 3.7821 | 0.32958 | 0.237 | 0.24908 | 0.02144 | 3875.3135 | -- | -- | 0.67206 | 23.0069 | -- | 0.29222 | 0.30356 | 2409.42 | 0.659 | -- | 0.227 | 0.432 | -- | 264.292 | 0.167 | 0.056 | 30.14 | 0.041 | 0.31982 | 0.22506 | 5.4 | 0.26653
02:00 | 2694.37 | 3.6724 | 0.31041 | 0.239 | 0.24393 | 0.02211 | 3875.3055 | -- | -- | 0.60998 | 22.9867 | -- | 0.30399 | 0.29158 | 2409.57 | 0.675 | -- | 0.227 | 0.486 | -- | 264.293 | 0.159 | 0.048 | 30.14 | 0.051 | 0.36368 | 0.17911 | 5.23 | 0.27114
02:30 | 2694.37 | 3.6724 | 0.31041 | 0.239 | 0.24393 | 0.02211 | 3875.3055 | -- | -- | 0.60998 | 22.9867 | -- | 0.30399 | 0.29158 | 2409.57 | 0.675 | -- | 0.227 | 0.486 | -- | 264.293 | 0.159 | 0.048 | 30.14 | 0.051 | 0.36368 | 0.17911 | 5.23 | 0.27114
03:00 | 2694.53 | 3.5622 | 0.29124 | 0.236 | 0.23998 | 0.02272 | 3875.3016 | -- | -- | 0.54724 | 22.9766 | -- | 0.32806 | 0.26811 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.227 | 0.556 | -- | 264.294 | 0.15 | 0.039 | 30.14 | 0.061 | 0.3894 | 0.16489 | 5.03 | 0.27545
03:30 | 2694.53 | 3.5622 | 0.29124 | 0.236 | 0.23998 | 0.02272 | 3875.3016 | -- | -- | 0.54724 | 22.9766 | -- | 0.32806 | 0.26811 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.227 | 0.556 | -- | 264.294 | 0.15 | 0.039 | 30.14 | 0.061 | 0.3894 | 0.16489 | 5.03 | 0.27545
04:00 | 2694.73 | 3.4781 | 0.44358 | 0.239 | 0.22849 | 0.02588 | 3875.3061 | -- | -- | 0.48353 | 22.9883 | -- | 0.3473 | 0.25102 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.227 | 0.597 | -- | 264.295 | 0.131 | 0.031 | 30.14 | 0.071 | 0.35575 | 0.19527 | 4.83 | 0.27945
04:30 | 2694.73 | 3.4781 | 0.44358 | 0.239 | 0.22849 | 0.02588 | 3875.3061 | -- | -- | 0.48353 | 22.9883 | -- | 0.3473 | 0.25102 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.227 | 0.597 | -- | 264.295 | 0.131 | 0.031 | 30.14 | 0.071 | 0.35575 | 0.19527 | 4.83 | 0.27945
05:00 | 2694.76 | 3.5483 | 0.59604 | 0.233 | 0.23242 | 0.02995 | 3875.304 | -- | -- | 0.4183 | 22.9828 | -- | 0.36726 | 0.22903 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.227 | 0.597 | -- | 264.296 | 0.132 | 0.024 | 30.14 | 0.081 | 0.33221 | 0.2208 | 4.72 | 0.2835
05:30 | 2694.76 | 3.5483 | 0.59604 | 0.233 | 0.23242 | 0.02995 | 3875.304 | -- | -- | 0.4183 | 22.9828 | -- | 0.36726 | 0.22903 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.227 | 0.597 | -- | 264.296 | 0.132 | 0.024 | 30.14 | 0.081 | 0.33221 | 0.2208 | 4.72 | 0.2835
06:00 | 2694.77 | 3.6247 | 0.7355 | 0.225 | 0.23749 | 0.0318 | 3875.2997 | -- | -- | 0.35173 | 22.972 | -- | 0.3876 | 0.20806 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.227 | 0.595 | 68.46 | 264.297 | 0.119 | 0.018 | 30.14 | 0.09 | 0.31982 | 0.23263 | 4.81 | 0.28722
06:30 | 2694.77 | 3.6247 | 0.7355 | 0.225 | 0.23749 | 0.0318 | 3875.2997 | -- | -- | 0.35173 | 22.972 | -- | 0.3876 | 0.20806 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.227 | 0.595 | 68.46 | 264.297 | 0.119 | 0.018 | 30.14 | 0.09 | 0.31982 | 0.23263 | 4.81 | 0.28722
07:00 | 2694.77 | 3.7107 | 0.863 | 0.217 | 0.2269 | 0.03429 | 3875.2976 | -- | -- | 0.28687 | 22.9665 | -- | 0.40868 | 0.18831 | 2410.59 | 0.791 | -- | 0.227 | 0.595 | -- | 264.299 | 0.103 | 0.015 | 30.14 | 0.101 | 0.27889 | 0.28054 | 5.08 | 0.30365
07:30 | 2694.77 | 3.7107 | 0.863 | 0.217 | 0.2269 | 0.03429 | 3875.2976 | -- | -- | 0.28687 | 22.9665 | -- | 0.40868 | 0.18831 | 2410.59 | 0.791 | -- | 0.227 | 0.595 | -- | 264.299 | 0.103 | 0.015 | 30.14 | 0.101 | 0.27889 | 0.28054 | 5.08 | 0.30365
08:00 | 2694.76 | 3.8037 | 0.9829 | 0.186 | 0.22812 | 0.03049 | 3875.2799 | -- | -- | 0.26132 | 22.9214 | 134.3469 | 0.40165 | 0.16991 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.226 | 0.59 | -- | 264.3 | 0.083 | 0.012 | 30.14 | 0.111 | 0.25481 | 0.30213 | 5.37 | 0.32695
08:30 | 2694.76 | 3.8037 | 0.9829 | 0.186 | 0.22812 | 0.03049 | 3875.2799 | -- | -- | 0.26132 | 22.9214 | 134.3469 | 0.40165 | 0.16991 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.226 | 0.59 | -- | 264.3 | 0.083 | 0.012 | 30.14 | 0.111 | 0.25481 | 0.30213 | 5.37 | 0.32695
09:00 | 2694.74 | 3.896 | 1.1071 | 0.179 | 0.24311 | 0.02963 | 3875.2613 | -- | -- | 0.25316 | 22.8741 | -- | 0.38082 | 0.14898 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.226 | 0.587 | -- | 264.291 | 0.062 | 0.012 | 30.14 | 0.12 | 0.25481 | 0.29608 | 5.65 | 0.32489
09:30 | 2694.74 | 3.896 | 1.1071 | 0.179 | 0.24311 | 0.02963 | 3875.2613 | -- | -- | 0.25316 | 22.8741 | -- | 0.38082 | 0.14898 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.226 | 0.587 | -- | 264.291 | 0.062 | 0.012 | 30.14 | 0.12 | 0.25481 | 0.29608 | 5.65 | 0.32489
10:00 | 2694.7 | 3.9753 | 1.234 | 0.18 | 0.2433 | 0.03091 | 3875.2543 | -- | -- | 0.24438 | 22.8562 | -- | 0.3876 | 0.15706 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.226 | 0.583 | -- | 264.282 | 0.043 | 0.013 | 30.14 | 0.126 | 0.26212 | 0.29487 | 5.9 | 0.32284
10:30 | 2694.7 | 3.9753 | 1.234 | 0.18 | 0.2433 | 0.03091 | 3875.2543 | -- | -- | 0.24438 | 22.8562 | -- | 0.3876 | 0.15706 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.226 | 0.583 | -- | 264.282 | 0.043 | 0.013 | 30.14 | 0.126 | 0.26212 | 0.29487 | 5.9 | 0.32284
11:00 | 2694.65 | 4.0502 | 1.33 | 0.182 | 0.22613 | 0.03332 | 3875.2504 | -- | -- | 0.23487 | 22.8461 | -- | 0.38082 | 0.16991 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.226 | 0.577 | -- | 264.274 | 0.023 | 0.014 | 30.14 | 0.127 | 0.24636 | 0.30946 | 6.14 | 0.33236
11:30 | 2694.65 | 4.0502 | 1.33 | 0.182 | 0.22613 | 0.03332 | 3875.2504 | -- | -- | 0.23487 | 22.8461 | -- | 0.38082 | 0.16991 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.226 | 0.577 | -- | 264.274 | 0.023 | 0.014 | 30.14 | 0.127 | 0.24636 | 0.30946 | 6.14 | 0.33236
12:00 | 2694.6 | 4.1237 | 1.357 | 0.173 | 0.22216 | 0.03199 | 3875.2494 | -- | -- | 0.24178 | 22.8438 | -- | 0.36049 | 0.16991 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.225 | 0.568 | -- | 264.265 | 0.022 | 0.014 | 30.14 | 0.128 | 0.24756 | 0.30579 | 6.43 | 0.34294
12:30 | 2694.6 | 4.1237 | 1.357 | 0.173 | 0.22216 | 0.03199 | 3875.2494 | -- | -- | 0.24178 | 22.8438 | -- | 0.36049 | 0.16991 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.225 | 0.568 | -- | 264.265 | 0.022 | 0.014 | 30.14 | 0.128 | 0.24756 | 0.30579 | 6.43 | 0.34294
13:00 | 2694.55 | 4.2015 | 1.384 | 0.158 | 0.225 | 0.02955 | 3875.2485 | -- | -- | 0.25549 | 22.8414 | -- | 0.35371 | 0.17893 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.225 | 0.558 | -- | 264.256 | 0.021 | 0.014 | 30.14 | 0.13 | 0.24396 | 0.30946 | 6.74 | 0.35377
13:30 | 2694.55 | 4.2015 | 1.384 | 0.158 | 0.225 | 0.02955 | 3875.2485 | -- | -- | 0.25549 | 22.8414 | -- | 0.35371 | 0.17893 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.225 | 0.558 | -- | 264.256 | 0.021 | 0.014 | 30.14 | 0.13 | 0.24396 | 0.30946 | 6.74 | 0.35377
14:00 | 2694.5 | 4.2808 | 1.384 | 0.17 | 0.20463 | 0.03208 | 3875.2434 | -- | -- | 0.26859 | 22.8283 | -- | 0.3473 | 0.19801 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.225 | 0.559 | -- | 264.247 | 0.019 | 0.014 | 30.14 | 0.131 | 0.23086 | 0.3218 | 7.02 | 0.36351
14:30 | 2694.5 | 4.2808 | 1.384 | 0.17 | 0.20463 | 0.03208 | 3875.2434 | -- | -- | 0.26859 | 22.8283 | -- | 0.3473 | 0.19801 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.225 | 0.559 | -- | 264.247 | 0.019 | 0.014 | 30.14 | 0.131 | 0.23086 | 0.3218 | 7.02 | 0.36351
15:00 | 2694.45 | 4.3605 | 1.339 | 0.167 | 0.19777 | 0.0304 | 3875.2406 | -- | -- | 0.28069 | 22.8213 | -- | 0.33447 | 0.20299 | 2410 | 0.722 | -- | 0.225 | 0.561 | -- | 264.239 | 0.018 | 0.015 | 30.14 | 0.131 | 0.22497 | 0.32554 | 7.29 | 0.37298
15:30 | 2694.45 | 4.3605 | 1.339 | 0.167 | 0.19777 | 0.0304 | 3875.2406 | -- | -- | 0.28069 | 22.8213 | -- | 0.33447 | 0.20299 | 2410 | 0.722 | -- | 0.225 | 0.561 | -- | 264.239 | 0.018 | 0.015 | 30.14 | 0.131 | 0.22497 | 0.32554 | 7.29 | 0.37298
16:00 | 2694.4 | 4.4499 | 1.342 | 0.177 | 0.17974 | 0.0276 | 3875.2351 | -- | -- | 0.29262 | 22.8073 | -- | 0.32164 | 0.2132 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.225 | 0.562 | -- | 264.23 | 0.015 | 0.015 | 30.14 | 0.129 | 0.22497 | 0.32805 | 7.58 | 0.38217
16:30 | 2694.4 | 4.4499 | 1.342 | 0.177 | 0.17974 | 0.0276 | 3875.2351 | -- | -- | 0.29262 | 22.8073 | -- | 0.32164 | 0.2132 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.225 | 0.562 | -- | 264.23 | 0.015 | 0.015 | 30.14 | 0.129 | 0.22497 | 0.32805 | 7.58 | 0.38217
17:00 | 2694.38 | 4.5394 | 1.324 | 0.189 | 0.15925 | 0.02613 | 3875.2354 | 41.689 | 6.0837 | 0.3179 | 22.8081 | -- | 0.30987 | 0.22369 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.225 | 0.568 | -- | 264.221 | 0.018 | 0.018 | 30.14 | 0.127 | 0.27145 | 0.28291 | 7.64 | 0.37894
17:30 | 2694.38 | 4.5394 | 1.324 | 0.189 | 0.15925 | 0.02613 | 3875.2354 | 41.689 | 6.0837 | 0.3179 | 22.8081 | -- | 0.30987 | 0.22369 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.225 | 0.568 | -- | 264.221 | 0.018 | 0.018 | 30.14 | 0.127 | 0.27145 | 0.28291 | 7.64 | 0.37894
18:00 | 2694.36 | 4.6228 | 1.291 | 0.198 | 0.17075 | 0.02742 | 3875.2354 | -- | -- | 0.39206 | 22.8081 | 132.5147 | 0.28676 | 0.23443 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.225 | 0.576 | 68.46 | 264.213 | 0.023 | 0.025 | 30.14 | 0.125 | 0.31367 | 0.25608 | 7.44 | 0.3653
18:30 | 2694.36 | 4.6228 | 1.291 | 0.198 | 0.17075 | 0.02742 | 3875.2354 | -- | -- | 0.39206 | 22.8081 | 132.5147 | 0.28676 | 0.23443 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.225 | 0.576 | 68.46 | 264.213 | 0.023 | 0.025 | 30.14 | 0.125 | 0.31367 | 0.25608 | 7.44 | 0.3653
19:00 | 2694.3 | 4.6983 | 1.1152 | 0.186 | 0.21026 | 0.02646 | 3875.247 | -- | -- | 0.47793 | 22.8376 | -- | 0.27038 | 0.25102 | 2409.51 | 0.668 | -- | 0.225 | 0.575 | -- | 264.204 | 0.042 | 0.031 | 30.14 | 0.118 | 0.36368 | 0.21036 | 7.03 | 0.34897
19:30 | 2694.3 | 4.6983 | 1.1152 | 0.186 | 0.21026 | 0.02646 | 3875.247 | -- | -- | 0.47793 | 22.8376 | -- | 0.27038 | 0.25102 | 2409.51 | 0.668 | -- | 0.225 | 0.575 | -- | 264.204 | 0.042 | 0.031 | 30.14 | 0.118 | 0.36368 | 0.21036 | 7.03 | 0.34897
20:00 | 2694.25 | 4.7746 | 0.9559 | 0.198 | 0.21412 | 0.0287 | 3875.247 | -- | -- | 0.57152 | 22.8376 | -- | 0.24941 | 0.26811 | 2409.35 | 0.651 | -- | 0.225 | 0.577 | -- | 264.195 | 0.073 | 0.037 | 30.14 | 0.095 | 0.40899 | 0.15487 | 6.58 | 0.33277
20:30 | 2694.25 | 4.7746 | 0.9559 | 0.198 | 0.21412 | 0.0287 | 3875.247 | -- | -- | 0.57152 | 22.8376 | -- | 0.24941 | 0.26811 | 2409.35 | 0.651 | -- | 0.225 | 0.577 | -- | 264.195 | 0.073 | 0.037 | 30.14 | 0.095 | 0.40899 | 0.15487 | 6.58 | 0.33277
21:00 | 2694.2 | 4.851 | 0.713 | 0.207 | 0.21652 | 0.02926 | 3875.2488 | -- | -- | 0.66374 | 22.8422 | -- | 0.23907 | 0.28564 | 2409.38 | 0.654 | -- | 0.225 | 0.579 | -- | 264.187 | 0.106 | 0.046 | 30.14 | 0.071 | 0.45612 | 0.13023 | 6.15 | 0.31634
21:30 | 2694.2 | 4.851 | 0.713 | 0.207 | 0.21652 | 0.02926 | 3875.2488 | -- | -- | 0.66374 | 22.8422 | -- | 0.23907 | 0.28564 | 2409.38 | 0.654 | -- | 0.225 | 0.579 | -- | 264.187 | 0.106 | 0.046 | 30.14 | 0.071 | 0.45612 | 0.13023 | 6.15 | 0.31634
22:00 | 2694.15 | 4.9274 | 0.4944 | 0.215 | 0.22098 | 0.03109 | 3875.2434 | -- | -- | 0.70179 | 22.8283 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2409.4 | 0.656 | -- | 0.225 | 0.58 | -- | 264.178 | 0.137 | 0.054 | 30.14 | 0.048 | 0.48705 | 0.09242 | 5.71 | 0.30015
22:30 | 2694.15 | 4.9274 | 0.4944 | 0.215 | 0.22098 | 0.03109 | 3875.2434 | -- | -- | 0.70179 | 22.8283 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2409.4 | 0.656 | -- | 0.225 | 0.58 | -- | 264.178 | 0.137 | 0.054 | 30.14 | 0.048 | 0.48705 | 0.09242 | 5.71 | 0.30015
23:00 | 2694.1 | 5.0038 | 0.44589 | 0.225 | 0.22014 | 0.03091 | 3875.2415 | -- | -- | 0.70542 | 22.8267 | -- | 0.23421 | 0.31566 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.225 | 0.587 | -- | 264.169 | 0.158 | 0.063 | 30.14 | 0.035 | 0.55055 | 0.03814 | 5.27 | 0.28313
23:30 | 2694.1 | 5.0038 | 0.44589 | 0.225 | 0.22014 | 0.03091 | 3875.2415 | -- | -- | 0.70542 | 22.8267 | -- | 0.23421 | 0.31566 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.225 | 0.587 | -- | 264.169 | 0.158 | 0.063 | 30.14 | 0.035 | 0.55055 | 0.03814 | 5.27 | 0.28313

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.87
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.82
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.57
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.38
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
20/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
20/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
20/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
20/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/09/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/09/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.47 | 604.248 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 337.25 | 321.638 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/09/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 415.41 | 415.41 | 0 | m3
20/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
20/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
20/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
20/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59813.59 | 59813.59 | 0 | m3
20/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
20/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
20/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 626.96 | 626.96 | 0 | m3
20/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 748.71 | 748.71 | 0 | m3
20/09/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 789 | 789.462 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
20/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2172.83 | 2166.834 | 0 | m3
20/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
20/09/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.76 | 5632.76 | 0 | m3
20/09/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
20/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9.46 | 9.46 | 0 | m3
20/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 488.51 | 488.51 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/Sep
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1118.33
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1423.02
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 565.76
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 509.73
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 704.86
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 121.913
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 15.997
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 144119.74
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1152236
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1134697
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1288571
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 443183
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1148210.37
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1146957.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1547666.78
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 330627.58
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1417183.22
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 302752.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1183328.83
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1281591.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1297007.68
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1356121.64
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 5.996
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1964967
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22977.12
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21457.23
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19135.89
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17714.99
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18391.92
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18391.92
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14121.44
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14121.44
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/09/2025 00:00 | 94.4 | 2972.89 | 75.78 | 75.78 | 4475.5 | 513.87 | 7705 | 22719 | 3869.4725 | 4335.8475 | 4326.8898 | 4335.2718 | 2750 | 6775 | 7014.968
20/09/2025 01:00 | 94.2 | 2973.24 | 77.64 | 77.64 | 4477.1 | 520.73 | 7802 | 22808 | 3942.4927 | 4364.5058 | 4355.8693 | 4364.2445 | 2750 | 6783 | 7013.686
20/09/2025 02:00 | 94.4 | 2972.32 | 79.4 | 79.4 | 4478.1 | 485.43 | 7930 | 22815 | 4052.1412 | 4417.112 | 4408.205 | 4417.0075 | 2750 | 6815 | 7012.741
20/09/2025 03:00 | 94.4 | 2972.08 | 81.43 | 81.43 | 4476 | 518.77 | 8058 | 22669 | 4146.479 | 4458.3332 | 4449.836 | 4458.5823 | 2750 | 6818 | 7011.486
20/09/2025 04:00 | 94.2 | 2972.69 | 83.08 | 83.08 | 4475 | 484.45 | 8186 | 22805 | 4109.4974 | 4448.3223 | 4439.7797 | 4448.2178 | 2750 | 6815 | 7010.376
20/09/2025 05:00 | 93.9 | 2972.63 | 84.17 | 84.17 | 4475.5 | 502.1 | 8203 | 22839 | 4044.957 | 4425.3563 | 4416.3147 | 4425.4875 | 2740 | 6819 | 7009.239
20/09/2025 06:00 | 93.9 | 2972.55 | 84.58 | 84.58 | 4476.1 | 503.08 | 8200 | 22873 | 3926.9463 | 4371.7686 | 4362.1407 | 4371.0754 | 2740 | 6831 | 7008.018
20/09/2025 07:00 | 93.9 | 2973.44 | 85.08 | 85.08 | 4481.6 | 504.06 | 8104 | 22739 | 3863.2301 | 4335.062 | 4325.592 | 4334.4475 | 2740 | 6865 | 7007.06
20/09/2025 08:00 | 93.9 | 2972.78 | 86.02 | 86.02 | 4474.7 | 507 | 8019 | 22677 | 3801.5163 | 4286.3819 | 4277.0409 | 4285.6888 | 2740 | 6878 | 7006.633
20/09/2025 09:00 | 94.1 | 2974.02 | 85.51 | 85.51 | 4474.7 | 522.69 | 7930 | 22801 | 3734.0313 | 4245.9457 | 4238.7623 | 4245.763 | 2740 | 6862 | 7005.985
20/09/2025 10:00 | 94.4 | 2973.09 | 84.42 | 84.42 | 4474.7 | 513.87 | 7803 | 22791 | 3699.8764 | 4227.4944 | 4223.9483 | 4228.2143 | 2740 | 6846 | 7005.074
20/09/2025 11:00 | 94.4 | 2974.54 | 83.48 | 83.48 | 4474.7 | 516.81 | 7676 | 22737 | 3707.7675 | 4229.0649 | 4230.328 | 4231.6299 | 2740 | 6859 | 7004.337
20/09/2025 12:00 | 94.5 | 3014.47 | 82.89 | 82.89 | 4467.8 | 489.35 | 7549 | 22883 | 3654.2976 | 4195.1065 | 4197.5639 | 4197.3576 | 2730 | 6845 | 7003.833
20/09/2025 13:00 | 94.9 | -- | 82.22 | 82.22 | 4488.5 | 527.6 | 7536 | 22724 | 3637.2204 | 4184.8991 | 4187.616 | 4187.1109 | 2730 | 6840 | 7002.972
20/09/2025 14:00 | 95 | -- | 81.69 | 81.69 | 4488.5 | 509.95 | 7525 | 22724 | 3624.0295 | 4188.0398 | 4191.7252 | 4190.6441 | 2730 | 6863 | 7001.11
20/09/2025 15:00 | 95 | -- | 81.85 | 81.85 | 4481.6 | 515.83 | 7514 | 22780 | 3687.7457 | 4213.9504 | 4216.4871 | 4216.0835 | 2740 | 6843 | 7000.814
20/09/2025 16:00 | 94.9 | -- | 81.62 | 81.62 | 4481.6 | 506.02 | 7504 | 22806 | 3760.7662 | 4250.0679 | 4251.0895 | 4251.5339 | 2740 | 6844 | 6999.076
20/09/2025 17:00 | 95 | -- | 81.79 | 81.79 | 4467.8 | 514.85 | 7493 | 22729 | 3803.8719 | 4276.1745 | 4274.9863 | 4277.0912 | 2740 | 6835 | 6996.622
20/09/2025 18:00 | 94.9 | -- | 81.76 | 81.76 | 4467.8 | 509.95 | 7473 | 22745 | 3790.6811 | 4262.4344 | 4256.0635 | 4262.487 | 2740 | 6832 | 6995.353
20/09/2025 19:00 | 95.1 | -- | 81.26 | 81.26 | 4467.8 | 516.81 | 7429 | 22757 | 3770.4239 | 4263.2194 | 4254.874 | 4262.2513 | 2740 | 6829 | 6994.415
20/09/2025 20:00 | 94.7 | -- | 80.82 | 80.82 | 4467.8 | 512.89 | 7385 | 22888 | 3752.6398 | 4254.5826 | 4246.2235 | 4254.007 | 2750 | 6819 | 6993.016
20/09/2025 21:00 | 94.4 | -- | 80.43 | 80.43 | 4467.8 | 510.93 | 7342 | 22737 | 3775.6058 | 4270.4823 | 4262.1189 | 4269.9066 | 2750 | 6820 | 6991.464
20/09/2025 22:00 | 94.4 | -- | 80.28 | 80.28 | 4467.8 | 510.93 | 7298 | 22720 | 3805.5206 | 4290.5041 | 4281.5826 | 4289.8109 | 2750 | 6849 | 6989.961
20/09/2025 23:00 | 94.4 | -- | 80.72 | 80.72 | 4467.8 | 508.97 | 7385 | 22848 | 3899.8581 | 4335.4546 | 4326.6735 | 4334.8007 | 2750 | 6834 | 6988.748

## TEMP_AMB
sábado, 20 de Setiembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/09/2025 00:00 | 14.9 | 21.352 | 21.352 | 17.5 | 17.5 | 19.57 | 19.57 | 16.4 | 29.88 | 16 | 16.5 | 21.86 | 17.066 | 16.3 | 17.71 | 25.02
20/09/2025 01:00 | 15 | 21.956 | 21.956 | 17.1 | 17.1 | 19.5 | 19.5 | 16.3 | 30.98 | 16 | 16.8 | 21.65 | 17.233 | 16.1 | 17.78 | 25.02
20/09/2025 02:00 | 14.5 | 20.832 | 20.832 | 17.4 | 17.4 | 19.49 | 19.49 | 16.1 | 30.53 | 16 | 16.6 | 21.43 | 16.9 | 15.9 | 17.86 | 24.66
20/09/2025 03:00 | 14.4 | 20.033 | 20.033 | 16.2 | 16.2 | 19.45 | 19.45 | 15.8 | 30.19 | 15.8 | 16.7 | 21.34 | 16.89 | 16 | 17.87 | 24.66
20/09/2025 04:00 | 14.1 | 20.623 | 20.623 | 16.9 | 16.9 | 19.25 | 19.25 | 16.1 | 29.57 | 15.8 | 16.8 | 21.16 | 16.6 | 16.1 | 17.98 | 24.29
20/09/2025 05:00 | 13.9 | 20.401 | 20.401 | 16.9 | 16.9 | 19.07 | 19.07 | 15.9 | 29.43 | 15.5 | 16.7 | 20.92 | 16.2 | 15.6 | 18.09 | 24.29
20/09/2025 06:00 | 13.4 | 20.332 | 20.332 | 16.9 | 16.9 | 18.89 | 18.89 | 16 | 29.56 | 15.4 | 16.6 | 20.73 | 16.333 | 15.9 | 18.15 | 24.29
20/09/2025 07:00 | 14.6 | 21.005 | 21.005 | 17.1 | 17.1 | 19.12 | 19.12 | 16.5 | 29.32 | 15.5 | 16.8 | 20.62 | 16.466 | 16.1 | 18.22 | 25.02
20/09/2025 08:00 | 17.9 | 22.672 | 22.672 | 17.1 | 17.1 | 20.06 | 20.06 | 17 | 31.22 | 15.5 | 17 | 20.59 | 16.488 | 16.2 | 18.81 | 28.32
20/09/2025 09:00 | 21.5 | 23.935 | 23.935 | 17.6 | 17.6 | 20.89 | 20.89 | 17.4 | 32.4 | 16 | 17.1 | 20.89 | 17.066 | 17 | 19.53 | 30.88
20/09/2025 10:00 | 24.1 | 26.262 | 26.262 | 18 | 18 | 21.09 | 21.09 | 17.8 | 33.97 | 16.7 | 18 | 21.55 | 17.733 | 18.3 | 20.59 | 34.55
20/09/2025 11:00 | 25.7 | 26.005 | 26.005 | 18.7 | 18.7 | 21.64 | 21.64 | 17.6 | 32.96 | 17.4 | 18.6 | 22.62 | 18.366 | 19.7 | 21.71 | 34.91
20/09/2025 12:00 | 27.5 | 23.408 | 23.408 | 19.1 | 19.1 | 22.25 | 22.25 | 17.6 | 31.37 | 18 | 19.6 | 23.56 | 18.966 | 19.5 | 23.02 | 36.01
20/09/2025 13:00 | 27 | 21.227 | 21.227 | 19.1 | 19.1 | 22.77 | 22.77 | 17.9 | 31.07 | 19.6 | 20.9 | 24.44 | 18.866 | 19.7 | 23.31 | 36.01
20/09/2025 14:00 | 27.2 | 21.804 | 21.804 | 18.7 | 18.7 | 23.12 | 23.12 | 17.8 | 31.27 | 19.6 | 20.4 | 25.21 | 19.533 | 19.8 | 23.42 | 35.28
20/09/2025 15:00 | 25.9 | 20.811 | 20.811 | 18.8 | 18.8 | 23.42 | 23.42 | 17.4 | 31.03 | 19.1 | 20.2 | 25.69 | 20.033 | 19.4 | 23.35 | 35.28
20/09/2025 16:00 | 24.1 | 21.617 | 21.617 | 18.8 | 18.8 | 23.86 | 23.86 | 17 | 31.93 | 18.3 | 18.6 | 25.86 | 19.433 | 19 | 22.88 | 34.91
20/09/2025 17:00 | 22.3 | 20.887 | 20.887 | 18.4 | 18.4 | 24.1 | 24.1 | 16.6 | 31.99 | 17.1 | 17.8 | 25.75 | 18.566 | 18.2 | 21.72 | 33.08
20/09/2025 18:00 | 20.3 | 20.137 | 20.137 | 17.4 | 17.4 | 23.34 | 23.34 | 16.4 | 31.24 | 16.6 | 17.6 | 24.99 | 18 | 17.4 | 20.88 | 31.25
20/09/2025 19:00 | 18.6 | 18.818 | 18.818 | 16.9 | 16.9 | 22.63 | 22.63 | 16.4 | 29.91 | 16.4 | 17.1 | 24 | 17.6 | 17.2 | 20.2 | 29.79
20/09/2025 20:00 | 17.9 | 18.901 | 18.901 | 17.1 | 17.1 | 22.18 | 22.18 | 16.3 | 29.71 | 16.3 | 16.8 | 23.24 | 17.4 | 17.1 | 19.73 | 29.05
20/09/2025 21:00 | 16.7 | 19.082 | 19.082 | 17 | 17 | 21.79 | 21.79 | 16.3 | 29.76 | 16.3 | 17.1 | 22.74 | 17.566 | 16.9 | 19.4 | 28.32
20/09/2025 22:00 | 16.1 | 19.047 | 19.047 | 16.9 | 16.9 | 21.48 | 21.48 | 16.3 | 29.74 | 16.4 | 17.1 | 22.34 | 17.566 | 16.7 | 19.1 | 27.95
20/09/2025 23:00 | 16.1 | 19.95 | 19.95 | 17.3 | 17.3 | 21.21 | 21.21 | 16.3 | 30 | 16.4 | 17 | 21.96 | 17.1 | 16.6 | 18.87 | 27.95

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/09/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00
20/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00
20/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00
20/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00
20/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00
20/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00
20/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1955 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00
20/09/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00
20/09/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 20/09/2025 06:00 | 21/09/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 20 de Setiembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
20/09/2025 | 00:30 | 24 | 59.98 | 10.55 | 24.13 | 7.6196 |  | 7.7 | 6.4 | 8.305 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 8.3897 | 6.9159 |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 01:00 | 24 | 59.99 | 12.49 | 25.34 | 7.6196 |  | 7.6 | 6 | 8.691 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 9.37 | 7.8161 |  |  |  | 10.89 | 10.89 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 01:30 | 24 | 59.98 | 12.86 | 25.11 | 7.6196 |  | 7.5 | 4.8 | 7.815 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 7.0821 | 7.9936 |  |  |  | 11.34 | 11.34 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 02:00 | 24 | 60 | 11.92 | 25.2 | 7.6196 |  | 7.1 | 7.4 | 7.353 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 3.6118 | 6.3328 |  |  |  | 10.2 | 10.2 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 02:30 | 24 | 59.97 | 11.91 | 25 | 7.6196 |  | 7.1 | 7.5 | 8.301 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 6.6491 | 6.2187 |  |  |  | 11.98 | 11.98 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 03:00 | 24 | 59.98 | 12.87 | 24.99 | 0 |  | 7.2 | 8.5 | 7.497 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 8.3427 | 7.2958 |  |  |  | 11.07 | 11.07 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 03:30 | 24 | 59.99 | 11.97 | 25.87 | 0 |  | 6.4 | 8.5 | 7.458 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 8.0667 | 8.6115 |  |  |  | 10.3 | 10.3 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 04:00 | 24 | 60.02 | 11.94 | 25.83 | 0 |  | 5.9 | 9.1 | 7.006 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.5571 | 9.7592 |  |  |  | 9.65 | 9.65 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 04:30 | 24 | 60 | 12.44 | 25.71 | 0 |  | 4.7 | 8.1 | 7.293 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.1393 | 9.3277 |  |  |  | 9.26 | 9.26 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 05:00 | 24 | 59.99 | 11.47 | 25.7 | 0 | 0 | 4.3 | 7.6 | 8.214 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1393 | 7.8045 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 0 | 0.4905
20/09/2025 | 05:30 | 24 | 59.97 | 11.71 | 25.69 | 0 | 0 | 5.9 | 8 | 9.697 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23.0881 | 0 | 0 | 0.02549 | 0 | 26.928 | 8.7672 | 8.4346 | 0 | 0 | 34.776 | 10.36 | 10.36 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 0 | 4.5165
20/09/2025 | 06:00 | 24 | 59.81 | 13.07 | 25.71 | 0 | 2.602 | 6.3 | 8.6 | 9.799 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 0.08 | 76.27 | 7 | 9 | 208.7206 | 20.5942 | 20.5942 | 0 | 50 | 288.903 | 8.1188 | 9.6868 | 42.7672 | 21.0205 | 300.176 | 11.14 | 11.14 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 57 | 19.472
20/09/2025 | 06:30 | 24 | 55.95 | 12 | 25.03 | 0 | 15.956 | 5.8 | 7.9 | 10.664 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 65.08 | 333.82 | 7 | 9 | 541.2584 | 149.8804 | 149.8804 | 0 | 163 | 720.151 | 8.0445 | 9.7553 | 266.2191 | 184.2932 | 710.324 | 10.49 | 10.49 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 185 | 39.008
20/09/2025 | 07:00 | 24 | 54.07 | 11.91 | 22.09 | 0 | 43.203 | 5.5 | 6 | 11.645 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 330.84 | 666.54 | 8 | 9 | 792.3273 | 296.3284 | 296.3284 | 6.0377 | 318 | 928.237 | 8.243 | 9.9315 | 583.8293 | 498.6406 | 933.375 | 10.48 | 10.48 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 324 | 74.08
20/09/2025 | 07:30 | 24 | 55.24 | 12.28 | 23.45 | 0 | 65.161 | 5.9 | 4.6 | 8.914 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 610.39 | 978.18 | 8 | 9 | 987.7265 | 442.7764 | 442.7764 | 35.2337 | 463 | 987.703 | 8.2843 | 8.1842 | 920.5013 | 864.4648 | 1011.694 | 11.57 | 11.57 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 470 | 116.8985
20/09/2025 | 08:00 | 24 | 56.12 | 12.07 | 25.17 | 0 | 95.433 | 6.5 | 4.5 | 9.421 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 874.87 | 1006.67 | 9 | 10 | 1028.7694 | 584.6479 | 584.6479 | 99.9781 | 602 | 1022.283 | 5.8329 | 7.6635 | 1042.0255 | 1006.7613 | 1056.131 | 11.84 | 11.84 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 615 | 143.6065
20/09/2025 | 08:30 | 23 | 57.63 | 12.54 | 25.02 | 0 | 497.83 | 6.1 | 5.2 | 9.173 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 998.4 | 1079.27 | 10 | 10 | 1046.6269 | 716.2223 | 716.2223 | 300.603 | 731 | 1044.829 | 5.4678 | 6.3119 | 1075.989 | 1030.8907 | 1079.245 | 11.55 | 11.55 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 754 | 275.1575
20/09/2025 | 09:00 | 23 | 60.95 | 12.24 | 25.1 | 0 | 580.128 | 6.2 | 4 | 10.696 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 1026.5 | 1095.27 | 10 | 10 | 1061.4727 | 836.3554 | 836.3554 | 366.3231 | 849 | 1057.625 | 7.2104 | 6.3427 | 1094.0067 | 1046.6756 | 1090.425 | 12 | 12 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 876 | 681.6355
20/09/2025 | 09:30 | 23 | 61.24 | 11.8 | 25.12 | 0 | 676.058 | 6.3 | 4.3 | 11.704 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 1045.16 | 1099.64 | 10 | 10 | 1070.556 | 940.4707 | 940.4707 | 279.8555 | 952 | 1070.328 | 6.9194 | 7.328 | 1109.2832 | 1053.2723 | 1095.599 | 13.46 | 13.46 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 985 | 1032.055
20/09/2025 | 10:00 | 23 | 60.58 | 12.11 | 26 | 0 | 744.532 | 6.3 | 4.9 | 10.955 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 1054.91 | 1102.55 | 10 | 10 | 1070.507 | 1027.4243 | 1027.4243 | 378.5751 | 1032 | 1072.799 | 9.6961 | 8.4538 | 1113.5447 | 1055.1266 | 1094.283 | 12.72 | 12.72 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 395.9371 | 373.5858 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 1066 | 1058.594
20/09/2025 | 10:30 | 23 | 60.01 | 9.89 | 26.04 | 0 | 803.977 | 7.2 | 5.8 | 10.233 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 1059.52 | 1098.18 | 10 | 10 | 1068.0046 | 1093.7835 | 1093.7835 | 748.7307 | 1108 | 1071.065 | 9.4795 | 9.7695 | 1106.0574 | 1048.9948 | 1086.589 | 13.45 | 13.45 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 370.3927 | 351.2345 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 1136 | 1063.446
20/09/2025 | 11:00 | 23 | 60.01 | 12.28 | 25.91 | 0 | 847.913 | 7.8 | 6.3 | 8.319 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 1057.84 | 1106.18 | 11 | 10 | 1056.1424 | 1137.2603 | 1137.2603 | 852.374 | 1169 | 1074.497 | 8.9381 | 9.7066 | 1104.1269 | 1046.7216 | 1091.902 | 12.98 | 12.98 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 351.2345 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 1183 | 1065.5555
20/09/2025 | 11:30 | 23 | 60.12 | 12.71 | 25.99 | 0 | 869.682 | 8.6 | 7.5 | 9.738 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 1058.62 | 1099.2 | 10 | 10 | 1065.5885 | 1158.9986 | 1158.9986 | 915.2323 | 1185 | 1074.55 | 8.5433 | 9.5623 | 1108.9202 | 1052.4785 | 1091.229 | 12.2 | 12.2 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 351.2345 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 1198 | 1061.9095
20/09/2025 | 12:00 | 23 | 60.01 | 12.07 | 26 | 0 | 918.88 | 9 | 6.8 | 8.882 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 1057.35 | 1104 | 10 | 10 | 1063.9109 | 1154.4221 | 1154.4221 | 983.6168 | 1220 | 1072.394 | 7.9539 | 9.3943 | 1116.1835 | 1054.267 | 1089.318 | 12.28 | 12.28 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 351.2345 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 1196 | 1062.853
20/09/2025 | 12:30 | 23 | 60 | 12.9 | 25.3 | 0 | 300.671 | 10 | 6.8 | 8.897 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 1057.85 | 1031.64 | 10 | 10 | 1074.9247 | 1130.3955 | 1130.3955 | 992.9149 | 1149 | 1070.227 | 7.6624 | 9.0306 | 1116.6043 | 1057.0641 | 1089.697 | 12.07 | 12.07 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 351.2345 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 1173 | 1059.3995
20/09/2025 | 13:00 | 23 | 60.01 | 12.7 | 25.12 | 0 | 861.729 | 9.5 | 7.9 | 8.812 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 1065.9 | 1112.73 | 10 | 9 | 1064.8877 | 1078.9099 | 1078.9099 | 945.383 | 1142 | 1075.103 | 9.0229 | 9.7034 | 1114.8237 | 1065.8915 | 1092.495 | 12.56 | 12.56 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 319.3041 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 1099 | 1061.587
20/09/2025 | 13:30 | 24 | 60.04 | 12.16 | 25.44 | 0 | 906.046 | 10.3 | 8.7 | 8.198 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 1067.49 | 1133.09 | 10 | 10 | 1077.8535 | 1005.6859 | 1005.6859 | 676.7392 | 1048 | 1072.179 | 9.6915 | 11.0434 | 1118.0759 | 1074.1087 | 1092.987 | 11.31 | 11.31 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 319.3041 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 1013 | 1059.787
20/09/2025 | 14:00 | 24 | 60.06 | 11.74 | 25.43 | 0 | 221.368 | 10.7 | 8.7 | 8.382 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 1069.12 | 1102.4 | 10 | 10 | 1067.4564 | 905.0029 | 905.0029 | 612.3005 | 991 | 1071.714 | 13.1805 | 12.035 | 1064.794 | 1077.8417 | 1087.706 | 11.62 | 11.62 | 472.57 | 0 | 447.0257 | 364.0067 | 319.3041 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 889 | 1051.199
20/09/2025 | 14:30 | 24 | 60.04 | 11.26 | 24.77 | 0 | 667.73 | 11.5 | 9.2 | 9.411 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 1068.4 | 1015.64 | 9 | 9 | 1071.0524 | 803.1757 | 803.1757 | 308.6182 | 891 | 1015.401 | 10.8674 | 12.0542 | 1034.4663 | 1028.1715 | 1027.796 | 12.15 | 12.15 | 475.7631 | 0 | 447.0257 | 351.2345 | 319.3041 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 820 | 1042.206
20/09/2025 | 15:00 | 24 | 60.04 | 10.04 | 25.59 | 0 | 632.806 | 10.8 | 9.5 | 8.317 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1070.22 | 1087.64 | 9 | 9 | 1043.9167 | 678.4661 | 678.4661 | 202.7678 | 773 | 902.579 | 11.0665 | 12.5858 | 1053.1313 | 1029.1739 | 895.831 | 11.77 | 11.77 | 475.7631 | 0 | 447.0257 | 351.2345 | 319.3041 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 646 | 970.3055
20/09/2025 | 15:30 | 23 | 59.92 | 9.79 | 25.91 | 0 | 530.785 | 11.3 | 10.5 | 6.844 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 1055.69 | 974.54 | 9 | 9 | 955.0513 | 548.0359 | 548.0359 | 203.2186 | 571 | 680.696 | 12.9107 | 13.1895 | 1087.6342 | 1058.1352 | 743.813 | 11.13 | 11.13 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 351.2345 | 319.3041 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 553 | 692.219
20/09/2025 | 16:00 | 23 | 59.92 | 10.61 | 25.83 | 0 | 88.493 | 10.8 | 11.6 | 8.727 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 894.1 | 551.09 | 10 | 10 | 375.667 | 408.4526 | 408.4526 | 207.4176 | 379 | 519.026 | 13.6292 | 14.346 | 996.4077 | 926.7732 | 560.661 | 10.34 | 10.34 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 364.0067 | 354.4275 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 421 | 596.7975
20/09/2025 | 16:30 | 23 | 59.9 | 9.04 | 26.11 | 0 | 50.812 | 10.4 | 11.7 | 11.146 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 632.3 | 332.67 | 10 | 10 | 221.1916 | 263.1488 | 263.1488 | 220.8101 | 114 | 492.064 | 13.2806 | 14.1245 | 538.7515 | 563.2225 | 461.131 | 11.08 | 11.08 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 351.2345 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 116 | 245.7
20/09/2025 | 17:00 | 23 | 59.56 | 11.36 | 26.09 | 0 | 50.12 | 10 | 11.1 | 9.472 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 429.2 | 85.64 | 10 | 10 | 55.8919 | 117.8449 | 117.8449 | 168.5805 | 62 | 92.517 | 13.9662 | 14.0375 | 139.5138 | 140.7024 | 82.296 | 11.76 | 11.76 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 351.2345 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 40 | 30.934
20/09/2025 | 17:30 | 23 | 59.91 | 11.1 | 26.03 | 0 | 32.957 | 11.1 | 9.9 | 8.22 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 131.48 | 29.27 | 9 | 9 | 8.6922 | 4.5765 | 4.5765 | 118.3037 | 20 | 5.342 | 11.6296 | 12.4615 | 52.1028 | 45.3938 | 0 | 11.84 | 11.84 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 367.1997 | 351.2345 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 9 | 0.877
20/09/2025 | 18:00 | 23 | 59.89 | 10.6 | 26.08 | 0 | 8.922 | 11.4 | 9.8 | 7.794 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 11.91 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.0379 | 0 | 0 | 10.8298 | 11.8481 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 11.78 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 0 | 0
20/09/2025 | 18:30 | 23 | 59.89 | 11.76 | 24.89 | 0 | 0 | 12 | 9.9 | 7.594 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 0.1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1924 | 0 | 0 | 9.4089 | 11.1855 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 11.02 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 0 | 0.023
20/09/2025 | 19:00 | 23 | 59.93 | 13.44 | 25 | 0 | 0 | 10.7 | 9.4 | 8.06 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0825 | 0 | 0 | 8.082 | 10.5332 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 11.43 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 0 | 0.063
20/09/2025 | 19:30 | 23 | 56.71 | 12.99 | 25.18 | 0 | 0 | 10.9 | 9.5 | 9.449 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6632 | 10.4516 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 11.95 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649 | 0 | 0.0465
20/09/2025 | 20:00 | 23 | 49.9 | 12.61 | 25.18 | 0 |  | 11.1 | 9.6 | 9.27 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 9.6867 | 10.8611 |  |  |  | 11.54 | 11.54 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 20:30 | 22 | 59.9 | 12.26 | 25.11 | 0 |  | 11 | 8.1 | 8.699 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.182 | 10.8708 |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 21:00 | 22 | 59.83 | 12.04 | 25.19 | 0 |  | 10.5 | 8.2 | 8.688 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 9.7284 | 9.2814 |  |  |  | 11.15 | 11.15 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 21:30 | 23 | 59.83 | 10.48 | 24.7 | 0 |  | 9.7 | 7.8 | 8.945 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 7.7459 | 9.4852 |  |  |  | 11.03 | 11.03 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 22:00 | 23 | 59.84 | 11.26 | 24.91 | 0 |  | 8.9 | 6.9 | 7.931 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.9251 | 9.0663 |  |  |  | 10.78 | 10.78 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 22:30 | 23 | 59.85 | 11.56 | 25.22 | 0 |  | 7.9 | 8.6 | 8.197 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.3668 | 8.509 |  |  |  | 10.92 | 10.92 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 23:00 | 23 | 59.82 | 11.48 | 25.36 | 0 |  | 8 | 8.6 | 7.341 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 8.1075 | 8.3539 |  |  |  | 10.77 | 10.77 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
20/09/2025 | 23:30 | 23 | 59.8 | 12.45 | 25.23 | 0 |  | 9.2 | 8.7 | 7.372 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  |  | 5 | 7 | [6 empty] | 7.235 | 8.1801 |  |  |  | 10.47 | 10.47 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649
21/09/2025 | 00:00 | 23 | 59.8 | 11.03 | 25.18 | 0 |  | 9.5 | 10.1 | 6.854 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8.7946 | 7.8649 |  |  |  | 10.42 | 10.42 | 478.9561 | 0 | 447.0257 | 415.0953 | 383.1649 | 294.1966 | 294.1966 | 383.1649 | 383.1649

## CALOR_ÚTIL
sábado, 20 de Setiembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
20/09/2025 | 00:30 | 32 | 14.88 | 48.79 | 40.54 | 30.3072 | 324.33 | 490.8472
20/09/2025 | 01:00 | 32 | 15.03 | 57.81 | 42.55 | 30.3072 | 326.07 | 503.7672
20/09/2025 | 01:30 | 33 | 15.03 | 57.87 | 42.12 | 30.3072 | 326.7 | 505.0272
20/09/2025 | 02:00 | 33 | 14.79 | 53.65 | 42.27 | 30.3072 | 326.75 | 500.7672
20/09/2025 | 02:30 | 33 | 14.78 | 56.77 | 41.58 | 30.3072 | 328.14 | 504.5772
20/09/2025 | 03:00 | 33 | 14.53 | 61.37 | 41.57 | 0 | 329.91 | 480.38
20/09/2025 | 03:30 | 33 | 14.53 | 54.17 | 43.48 | 0 | 327.8 | 472.98
20/09/2025 | 04:00 | 33 | 14.78 | 54.03 | 43.41 | 0 | 322.47 | 467.69
20/09/2025 | 04:30 | 31 | 14.78 | 56.02 | 43.07 | 0 | 321.02 | 465.89
20/09/2025 | 05:00 | 31 | 14.83 | 51.63 | 43.05 | 0 | 319.76 | 460.27
20/09/2025 | 05:30 | 33 | 14.83 | 51.19 | 43.03 | 0 | 317.5 | 459.55
20/09/2025 | 06:00 | 33 | 12.9 | 57.09 | 43.07 | 0 | 321 | 467.06
20/09/2025 | 06:30 | 32 | 12.07 | 54.19 | 41.57 | 0 | 329 | 468.83
20/09/2025 | 07:00 | 32 | 9.92 | 53.77 | 36.64 | 0 | 315.19 | 447.52
20/09/2025 | 07:30 | 32 | 10.14 | 61.01 | 39.48 | 0 | 324.82 | 467.45
20/09/2025 | 08:00 | 32 | 14.34 | 59.98 | 42.3 | 0 | 325.01 | 473.63
20/09/2025 | 08:30 | 31 | 14.73 | 62.72 | 41.95 | 0 | 325.1 | 475.5
20/09/2025 | 09:00 | 31 | 14.79 | 61.25 | 42.09 | 0 | 327.49 | 476.62
20/09/2025 | 09:30 | 29 | 14.86 | 53.65 | 42.34 | 0 | 322.41 | 462.26
20/09/2025 | 10:00 | 29 | 15.09 | 55.07 | 43.89 | 0 | 317.93 | 460.98
20/09/2025 | 10:30 | 29 | 14.95 | 50.09 | 43.87 | 0 | 323.85 | 461.76
20/09/2025 | 11:00 | 29 | 14.77 | 62.24 | 43.65 | 0 | 322.99 | 472.65
20/09/2025 | 11:30 | 31 | 14.79 | 52.73 | 43.79 | 0 | 326.64 | 468.95
20/09/2025 | 12:00 | 31 | 14.73 | 50.1 | 43.8 | 0 | 323.41 | 463.04
20/09/2025 | 12:30 | 30 | 14.73 | 51.37 | 42.2 | 0 | 327.55 | 465.85
20/09/2025 | 13:00 | 30 | 14.84 | 50.54 | 41.92 | 0 | 326.75 | 464.05
20/09/2025 | 13:30 | 31 | 14.84 | 50.51 | 42.53 | 0 | 324.1 | 462.98
20/09/2025 | 14:00 | 31 | 15.01 | 48.75 | 42.52 | 0 | 327.99 | 465.27
20/09/2025 | 14:30 | 32 | 15 | 50.4 | 41.42 | 0 | 324.68 | 463.5
20/09/2025 | 15:00 | 32 | 14.62 | 44.94 | 42.94 | 0 | 324.01 | 458.51
20/09/2025 | 15:30 | 33 | 14.59 | 52 | 43.59 | 0 | 325.98 | 469.16
20/09/2025 | 16:00 | 33 | 14.47 | 56.41 | 43.47 | 0 | 325.98 | 473.33
20/09/2025 | 16:30 | 31 | 14.46 | 46.98 | 44.01 | 0 | 320.71 | 457.16
20/09/2025 | 17:00 | 31 | 14.26 | 59.01 | 43.98 | 0 | 326.52 | 474.77
20/09/2025 | 17:30 | 28 | 14.34 | 53.94 | 43.88 | 0 | 325.86 | 466.02
20/09/2025 | 18:00 | 28 | 14.83 | 51.48 | 43.97 | 0 | 318.88 | 457.16
20/09/2025 | 18:30 | 29 | 14.83 | 51.54 | 41.39 | 0 | 323.99 | 460.75
20/09/2025 | 19:00 | 29 | 14.69 | 58.87 | 41.57 | 0 | 324.33 | 468.46
20/09/2025 | 19:30 | 30 | 13.9 | 54.83 | 41.99 | 0 | 325.95 | 466.67
20/09/2025 | 20:00 | 30 | 11.34 | 53.23 | 41.99 | 0 | 330.31 | 466.87
20/09/2025 | 20:30 | 29 | 13.62 | 51.84 | 41.87 | 0 | 322.67 | 459
20/09/2025 | 21:00 | 29 | 14.66 | 50.93 | 42.02 | 0 | 325.27 | 461.88
20/09/2025 | 21:30 | 30 | 14.66 | 51.43 | 42.77 | 0 | 324.06 | 462.92
20/09/2025 | 22:00 | 30 | 14.59 | 55.24 | 43.19 | 0 | 322.5 | 465.52
20/09/2025 | 22:30 | 29 | 14.59 | 51.99 | 43.92 | 0 | 322.83 | 462.33
20/09/2025 | 23:00 | 29 | 14.57 | 51.62 | 44.14 | 0 | 321.37 | 460.7
20/09/2025 | 23:30 | 28 | 14.56 | 59.87 | 43.93 | 0 | 326.44 | 472.8
21/09/2025 | 00:00 | 28 | 14.74 | 53.03 | 43.82 | 0 | 325.06 | 464.65
EJEC MWh |  | 739 | 343.805 | 1298.97 | 1022.07 | 75.7681 | 7784.54 | 11264.1531

## FLUJOS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/09/2025 | 00:30 | 0 | 17.6366 | -21.5254 | -38.005 | 11.0672 |  | 33.1762 | -45.5731 | 48.1649 | 24.5753 | 23.7302 | -15.54 | -33.675 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.0509 | 12.0076 | 11.8558 | 11.9373 | 20.3125 | 10.7056 | 5.7376 | 6.8341 |  |  | -46.89 | -46.83 |  | 15.54 | 33 | 26.31 | 0.214 | -49.24 | -49.83 | -39.2 | 49.81 | 49.83 | 18.7504 | -4.4944 | 57.3125 | 59.909 | 40.9157 | -23.8447 | -24.0509 | 13.4781 | 14.4514 | 63.8985 | 65.1042 |  | 62.3366 | -539.7831 | 27.6459 | -13.8 | -13.9 | 29.9729 | 29.2099 | -4.9725 |  | -62.534 | 8.227 | 0 | 3.3979 | 586.2604 | 117.5573 | 117.069 | -580.8626 | 473.7635 |  | -70.0612 | 72.582 | 81.7525 | 32.74 | 30.89 | 59.18 | 75.98 | 14.3376 | 18.0884 | 38.3382 | 38.5166 | 36.1275 | -119.5693 | -118.6936 | 0.2658 |  |  |  | 85.7 | 78.4 | -11.77 | 43.6027 | 41.4891 | 41.7888 | -65.508 | -64.8727 |  | -56.4271 | 152.3756 | 12.0622 | 50.6 | 28.08 | 60.7104 | 57.28 | -28.05 | -0.8373 |  |  | -183.245 |  | -17.4407 | -89.8 | -89.6 | 26.8478 | 37.8021 | 57.7811 | 53.9246 | 37.46 | -10.43 | 58.2645 | 184.2405 | -22.11 | -22.5 | 89.92 | 52.54 | 182.9454 | 178.6727 | 56.7812 | 56.0091 | 264.8241 | 222.7431 | 215.8615 | 217.4646 | 91.6236 | 75.8038 | -24.716 | 591.2111 | 361.004 |  | -30.2865 | -27.7613 | -14.7456 | -6.7982 |  | 50.736 | 7.4221 | 7.0583 | -39.5685 | 0 | -14.46 | 1 | 12.7473 | -66.6208 | -37.2019 | -36.3174 | 8.7943 | -73.4464 | 35.7914 | 23.1271 |  | 22.6269 |  |  |  | -14.5687 | -15.2385 | 108.6791 | -54.963 | -54.9967 | 75.8018 | 70.3074 | 37.583 | 19.32 | 9.4734 | 0.8927 | -5.5 | 15.45 | 38.3742 |  | -0.894 | 4.503 |  | 49.34 | -70.4908 | -73.0005 | 14.35 | 82.0845 | 25.4 | -22.1417 | -3.0755 | -3.202 | 1.6661 |  |  | -13.4083 | -32.1769 | 16.23 | 33.1925 | 59.8824 | 60.0658 | -138.6067 | -19.1799 | 30.5741 | -48.6047 | 12.1273 | 10.1297 | 9.8102 | 13.5333 | 218.0037 | 217.6957 | 150.4 | -150.856 | -275.8369 | 277.3441 | 363.6474 | -207.2554 | -205.3475 | -26.0896 | -15.6633 | 74.2982 | 74.1252 | -138.0123 | -135.4359 | 35.3353 | 35.3024 | -78.5452 | -78.8713 | 104.12 | 104.51 | 48.5 | 48.7 | 21.9448 | 27.84 | -404.9233 | 108.9724 | 108.6824 | 11.6 | 7.4 | -33.5 | -33.6 |  | 1.2984 | -362.2459 | -323.7892 | 532.3824 | 426.6448 | 105.4434 | -420.883 | 418.585 | -178.5195 | -252.1592 | -417.0203 | 113.4011 | 113.3437 | 179.7662 | -511.144 | 262.4618 | -262.6459 | 260.6912 | -9.2273 |  | 25.04 | 6.489 | 6.497 | -24.4 |  |  | -0.029 | -32.2866 | -13.0358 | 15.9 | 51.255 | 50.574 | 11.1604 | 13.2811 | 48.1748 | 48.3386 | 48.0512 |  | -6.5 | 19.7398 | 6.41 |  | -16.0173 | 52.0192 | 25.6197 | -15.551 | -51.1152 | 15.1216 | 35.7094 | -1.3 | 1.9 | 86.4735 | -42.0848
20/09/2025 | 01:00 | 0 | 17.2188 | -21.229 | -38.1325 | 10.9578 |  | 31.7689 | -45.9246 | 46.6323 | 23.4093 | 22.9922 | -15.54 | -32.271 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 12.0139 | 11.7088 | 11.8084 | 11.9908 | 20.0295 | 11.6593 | 5.9453 | 6.8048 |  |  | -47.03 | -47.02 |  | 17.76 | 30.8 | 26.464 | 0.215 | -49.62 | -50.2 | -39.66 | 49.54 | 50.2 | 17.9682 | -4.3615 | 55.8195 | 57.6224 | 41.2069 | -24.2466 | -25.2901 | 13.7441 | 14.8595 | 63.0948 | 64.7023 |  | 61.3225 | -526.3094 | 25.4298 | -12.7 | -12.6 | 31.1842 | 29.8544 | -4.5903 |  | -62.4228 | 7.9909 |  | 3.1476 | 569.5668 | 107.2725 | 107.1505 | -568.9667 | 448.4106 |  | -68.477 | 72.1566 | 77.611 | 31.33 | 28.8 | 56.19 | 71.94 | 18.4903 | 18.7582 | 41.0179 | 40.8487 | 38.8423 | -107.3057 | -106.4741 | 3.7665 |  |  |  | 81.8 | 74 | -11.11 | 43.4619 | 42.6213 | 43.2378 | -68.1326 | -66.6817 |  | -49.0854 | 145.1829 | 11.5268 | 47.08 | 26.34 | 57.1948 | 53.7643 | -27.03 | -3.6423 |  |  | -168.9187 |  | -16.7836 | -85 | -84.9 | 26.727 | 36.0443 | 52.1454 | 50.9949 | 35.51 | -8.74 | 59.024 | 167.6545 | -22.3 | -22.46 | 85.35 | 51.32 | 167.4909 | 165.6909 | 55.0107 | 52.7364 | 249.5182 | 208.1708 | 201.7799 | 204.2053 | 115.6091 | 99.7217 | -24.336 | 580.3334 | 372.7267 |  | -29.4018 | -27.244 | -40.5363 | -1.2094 |  | 162.876 | -9.4883 | -10.0401 | -64.8595 | 0 | -7.04 | 119.9 | 12.3172 | -52.3474 | -39.4778 | -38.0059 | 12.0373 | -97.1756 | 61.9614 | 23.5312 |  | 23.1147 |  |  |  | -19.4249 | -18.2527 | 104.4927 | -52.9045 | -52.5246 | 69.4304 | 64.7014 | 38.1396 | 17.19 | 8.7507 | 0.845 | -4.81 | 16.05 | 37.5537 |  | -1.122 | 4.361 |  | 49.11 | -64.9161 | -69.5998 | 14.58 | 82.4488 | 25.2 | -20.3819 | -3.3216 | -3.4983 | 1.5632 |  |  | -14.5833 | -30.0242 | 17.1335 | 31.215 | 55.4496 | 54.3541 | -132.9037 | -18.4827 | 30.0447 | -47.4505 | 11.4469 | 9.2788 | 8.9032 | 13 | 219.4223 | 217.1615 | 138.7 | -138.3247 | -251.5608 | 253.4118 | 369.294 | -204.7851 | -205.5111 | -29.2256 | -19.2058 | 76.2388 | 76.6605 |  |  | 35.3353 | 35.0497 | -75.2277 | -73.9382 | 106.47 | 106.17 | 46.6 | 46.7 | 21.8849 | 26.64 | -402.5639 | 111.8729 | 109.1556 | 11.1 | 4.1 | -34.2 | -34.1 |  |  | -368.4565 | -337.8229 | 529.9641 | 426.0012 | 97.4577 | -412.6068 | 414.1187 | -177.5283 | -248.0173 | -411.241 | 112.1322 | 113.5056 | 179.0765 | -506.1479 | 256.892 | -254.902 | 256.3237 | -9.7299 |  | 24.24 | 6.673 | 6.679 | -23.84 |  |  | -0.029 | -33.4859 | -12.8008 | 18.4 | 50.814 | 51.309 | 8.8862 | 10.334 | 50.0306 | 48.4505 | 48.9832 |  | -4.8 | 20.3767 | 6.08 |  | -19.6155 | 53.7004 | 29.2739 | -18.898 | -52.2468 | 18.1943 | 33.8074 | -3.7 | 2.7 | 118.472 | -63.4537
20/09/2025 | 01:30 | 0 | 17.6452 | -21.7302 | -39.0815 | 11.5599 |  | 30.5827 | -43.3723 | 44.7309 | 22.8693 | 22.3003 | -19.98 | -29.988 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 11.4047 | 9.7424 | 15.7608 | 15.7594 | 26.5366 | 11.6401 | 5.8019 | 7.0029 |  |  | -45.7 | -45.53 |  | 17.76 | 28.6 | 22.104 | 0.199 | -51.66 | -52.89 | -34 | 53.97 | 52.89 | 18.302 | -4.3647 | 52.505 | 54.7522 | 44.6351 | -25.3183 | -29.0158 | 32.4391 | 29.6165 | 63.3627 | 64.3004 |  | 82.7037 | -529.3663 | 26.9929 | -13.7 | -13.8 | 35.4772 | 33.5231 | -4.4114 |  | -65.796 | 7.3646 |  | 3.0727 | 573.4731 | 94.3937 | 94.6684 | -554.7634 | 424.1922 |  | -67.8118 | 67.8578 | 74.5872 | 30.68 | 27.84 | 53.33 | 70.83 | 19.1601 | 19.294 | 39.6309 | 39.6173 | 41.1501 | -101.489 | -102.4542 | 3.185 |  |  |  | 78.4 | 70.9 | -10.72 | 44.3626 | 41.6716 | 42.3366 | -73.9388 | -73.6013 |  | -39.6127 | 143.2149 | 11.1259 | 40.91 | 23.64 | 56.2573 | 53.4714 | -26.31 | -3.7679 |  |  | -169.9838 |  | -16.4215 | -80.1 | -80.3 | 27.1664 | 34.8724 | 48.8579 | 49.2371 | 34.45 | -8.29 | 57.5205 | 167.9495 | -22.08 | -22.26 | 82.5 | 48.48 | 169.8909 | 168.4182 | 58.2639 | 54.9636 | 248.8084 | 207.7598 | 200.9398 | 203.0802 | 115.6298 | 103.2963 | -23.498 | 571.3877 | 422.7227 |  | -29.3043 | -27.6466 | -48.2467 | 1.6303 |  | 130.608 | -7.2395 | -7.5859 | -69.3427 | 0 | -7.14 | 99.3 | 11.9336 | -45.555 | -41.6258 | -40.5843 | 12.0098 | -98.4068 | 63.8611 | 25.3458 |  | 24.8831 |  |  |  | -20.0948 | -21.4344 | 95.9525 | -56.1596 | -55.7992 | 66.6749 | 64.5241 | 30.244 | 17.44 | 11.6609 | 0.7974 | -7.15 | 16.71 | 30.8724 |  | -1.148 | 4.26 |  | 47.73 | -62.8815 | -64.9027 | 14.02 | 83.1227 | 26.3 | -20.4515 | -3.2509 | -3.5744 | 1.5018 |  |  | -13.8946 | -29.0905 | 16.8528 | 29.9975 | 52.9825 | 53.1915 | -132.8019 | -18.3301 | 29.4859 | -47.1938 | 11.7373 | 8.605 | 8.4074 | 13.2368 | 238.9089 | 234.9773 | 142.1 | -142.1605 | -264.2364 | 259.4803 | 413.3913 | -221.8115 | -220.3527 | -24.7299 | -13.5545 | 78.824 | 77.068 |  |  | 37.8732 | 36.9943 | -75.3906 | -74.7887 | 102.4 | 102.1 | 71.4 | 71.3 | 22.0687 | 26.72 | -432.4518 | 111.4773 | 111.1211 | 10.5 | 42.7 | -35.2 | -35.3 |  |  | -413.1686 | -388.7472 | 559.9797 | 450.3547 | 84.333 | -442.8856 | 441.8915 | -193.8051 | -262.1124 | -434.4405 | 118.6938 | 118.6142 | 200.2038 | -543.1046 | 274.7147 | -275.2336 | 276.7101 | -10.098 |  | 26.64 | 6.74 | 6.754 | -26.64 | 2.24 |  | -3.6027 | -41.0758 | -2.4308 | 19.7 | 51.517 | 51.54 | 8.8039 | 10.3503 | 49.8538 | 50.7254 | 51.7245 |  | -43.9 | 21.4728 | 5.82 |  | -14.5845 | 50.4183 | 24.3345 | -15.066 | -49.7453 | 13.732 | 35.3853 | 34 | -33.4 | 156.7967 | -92.8506
20/09/2025 | 02:00 | 0 | 18.0345 | -21.9667 | -38.7626 | 12.2384 |  | 29.4681 | -40.1826 | 43.7912 | 21.9713 | 21.4417 | -15.54 | -30.228 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 12.2061 | 6.738 | 14.6316 | 14.7699 | 24.5392 | 11.6046 | 2.0104 | 6.6242 |  |  | -45.27 | -44.87 |  | 15.54 |  | 26.956 | 0.211 | -46.12 | -45.84 | -44.83 | 45.71 | 45.84 | 17.8108 | -4.353 | 52.3332 | 54.3816 | 44.7561 | -24.6485 | -23.9134 | 11.0704 | 11.0101 | 63.0948 | 63.2288 |  | 58.2604 | -517.3879 | 27.5437 | -13.9 | -13.8 | 30.8287 | 30.7815 | -4.3778 |  | -65.5785 | 7.051 |  | 3.1127 | 559.0989 | 92.6236 | 92.3185 | -558.0714 | 415.7585 |  | -44.1931 | 46.3118 | 71.6033 | 30.17 | 27.04 | 51.08 | 69.26 | 21.1694 | 21.0355 | 34.3016 | 34.888 | 42.9815 | -94.1335 | -94.5553 | 4.0092 |  |  |  | 76.7 | 69.1 | -10.29 | 43.9187 | 42.7531 | 43.3922 | -71.5066 | -71.2749 |  | -39.6206 | 143.5017 | 10.9954 | 39.43 | 22.95 | 55.5542 | 52.2995 | -25.98 | -3.7679 |  |  | -184.3533 |  | -16.2036 | -77.8 | -78 | 26.2711 | 33.7006 | 49.3275 | 47.4792 | 33.29 | -8.84 | 55.5675 | 184.3205 | -21.88 | -22.25 | 80.28 | 46.16 | 183.3273 | 181.7091 | 65.6321 | 64.3364 | 255.0971 | 218.5336 | 209.7558 | 212.5976 | 100.981 | 84.8074 | -24.152 | 566.3862 | 446.8433 |  | -29.0418 | -26.7903 | -27.5421 | 6.6192 |  | 58.416 | 8.1296 | 7.5988 | -50.6549 | 15.77 | -12.88 | 1 | 11.7906 | -35.7843 | -40.8592 | -39.8424 | 11.5587 | -83.6283 | 46.8426 | 25.259 |  | 25.3029 |  |  |  | -21.4344 | -21.6019 | 113.8703 | -63.0333 | -63.9745 | 81.8496 | 79.2899 | 34.7192 | 18.54 | 10.677 | 0.7742 | -6.44 | 16.74 | 34.5462 |  | -1.246 | 4.243 |  | 45.79 | -79.1162 | -79.1938 | 14.34 | 81.388 | 29.3 | -19.4082 | -3.0519 | -3.2694 | 1.4482 |  |  | -13.5331 | -27.2351 | 15.7844 | 28.3134 | 56.0248 | 57.6683 | -124.8379 | -18.0289 | 28.4551 | -45.7301 | 12.6022 | 8.4097 | 8.1121 | 14 | 244.7395 | 242.1012 | 163 | -164.9622 | -295.8276 | 296.8988 | 449.8131 | -229.116 | -225.9594 | -21.6106 | -10.3381 | 72.9279 | 74.4028 | -146.9206 | -151.7492 | 37.0053 | 36.9833 | -73.4389 | -73.6961 | 100.93 | 100.84 | 73.8 | 73.9 | 21.7205 | 25.12 | -429.1517 | 106.4876 | 105.8572 | 10.5 | 45.8 | -35.4 | -35.4 |  |  | -446.0062 | -407.8487 | 555.8876 | 448.5766 | 59.6169 | -434.7798 | 437.6733 | -192.0226 | -260.3339 | -433.4551 | 116.4578 | 120.2373 | 193.3904 | -538.4933 | 269.7521 | -270.8774 | 272.0083 | -8.6752 |  | 28.24 | 6.811 | 6.826 | -28.56 | 3.92 |  | -4.2161 | -41.6312 | -1.1398 | 20.7 | 53.769 | 51.791 | 8.8084 |  | 48.5453 | 49.2334 | 48.8548 |  | -45.9 | 20.8086 | 5.66 |  | -8.4059 | 47.918 | 21.3249 | -8.5244 | -47.3069 | 9.9435 | 36.9049 | 37.2 | -36.9 | 152.2786 | -99.008
20/09/2025 | 02:30 | 0 | 18.0348 |  | -39.2332 | 11.0953 |  | 29.1149 | -36.5659 | 42.5781 | 21.6513 | 21.4555 | -15.54 | -29.66 | 26.4 | 9.936 |  | 12.208 | 5.0136 | 14.7331 |  | 24.5902 | 11.7893 | 1.8176 | 7.5754 |  |  | -45.45 | -45.29 |  | 15.54 | 28.6 | 22.99 | 0.2 | -46.89 | -47.46 | -41.01 | 47.58 | 47.46 | 17.5459 | -4.197 | 52.9865 | 54.4591 | 45.5505 | -24.6485 | -25.0462 | 14.6317 | 14.9704 | 60.9514 | 63.6306 |  | 58.4891 | -513.6358 | 26.4355 | -12.9 | -13.1 | 31.3952 | 30.5248 | -4.4373 |  | -64.0753 | 7.1874 |  | 2.8622 | 560.869 | 88.9919 | 88.7783 | -554.164 | 410.0543 |  | -50.5116 | 52.3384 | 71.3738 | 30.52 | 26.22 | 50.02 | 69.93 | 22.509 | 22.509 | 34.7772 | 35.6537 | 42.5152 | -90.058 | -89.2563 | 3.9494 |  |  |  | 74.8 | 68 | -10.18 | 44.3685 | 42.1332 | 42.3816 | -70.92 | -70.9516 |  | -38.2982 | 141.0879 | 10.6951 | 41.87 | 23.65 | 54.1479 | 51.1276 | -25.2 | -3.7679 |  |  | -174.391 |  | -15.6232 | -75.4 | -75.6 | 26.4853 | 32.5287 | 46.04 | 46.3074 | 32.24 | -8.05 | 58.1405 | 172.8048 | -22.05 | -22.39 | 79.18 | 45.55 | 175.1455 | 172.5455 | 61.9345 | 62.3364 | 248.6038 | 210.1579 | 200.4611 | 204.398 | 115.1365 | 99.7995 | -23.392 | 566.9243 | 434.7558 |  | -28.396 | -26.8169 | -44.5727 | -9.0489 |  | 145.98 | -4.9547 | -5.842 | -65.1498 | 0 | -16.26 | 112.8 | 11.7375 | -65.4007 | -38.611 | -37.3038 | 8.6446 | -98.1778 | 62.9103 | 24.4654 |  | 24.1397 |  |  |  | -24.7835 | -24.2812 | 113.5354 | -59.348 | -60.0024 | 76.8686 | 72.8 | 33.7377 | 16.47 | 9.6614 | 0.7633 | -5.57 | 15.62 | 34.1499 |  | -1.331 | 4.269 |  | 44.26 | -74.6195 | -75.6274 | 14.03 | 79.5297 | 28.6 | -19.8256 | -3.3249 | -3.5545 | 1.3963 |  |  | -14.0733 | -27.0977 | 15.7684 | 27.925 | 53.6891 | 55.2357 | -123.9498 | -17.2263 | 29.08 | -44.6925 | 12.0745 | 7.9507 | 7.6902 | 13.5901 | 240.3677 | 237.1023 | 162.2 | -161.1245 | -285.9309 | 293.3134 | 442.7557 | -222.9758 | -222.0239 | -27.6347 | -16.7802 | 78.3484 | 75.8532 |  |  | 37.0272 | 36.9613 | -71.7079 | -73.5889 | 105.58 | 105.04 | 71.4 | 71.4 | 22.0067 | 24.72 | -427.207 | 106.1882 | 105.8424 | 9.9 | 46.8 | -35.2 | -35.3 | 1.8583 | 1.5581 | -435.4097 | -404.357 | 555.585 | 449.2482 | 64.477 | -439.197 | 437.0924 | -190.5268 | -261.9551 | -433.5647 | 119.433 | 119.4856 | 186.7414 | -535.1995 | 267.4863 | -269.0726 | 271.925 | -8.3566 |  | 29.12 | 6.811 |  | -28.56 | 3.6 |  | -3.3371 | -42.5681 | -1.6098 | 21.1 | 52.136 | 50.358 | 8.7495 | 10.4655 | 50.5795 | 49.6121 | 49.8756 |  | -45 | 21.363 | 5.48 |  | -16.5757 | 53.6598 | 27.7563 | -16.2451 | -52.7009 | 17.0195 | 35.0266 | 35.4 | -35.3 | 152.1864 | -101.3809
20/09/2025 | 03:00 | 0 | 17.8346 | -21.7436 | -39.0695 | 11.8064 |  | 29.611 | -35.3608 | 41.7967 | 21.3153 | 21.3231 | -11.1 | -30.333 | 26.4 | 9.936 |  | 12.0071 | 4.8442 | 14.4844 | 14.7401 | 24.6216 | 11.7241 | 1.8736 | 7.4554 |  |  | -43.23 | -43.07 |  | 11.1 | 28.6 | 23.439 | 0.2 | -44.58 | -45.35 | -41.72 | 45.22 | 45.35 | 17.6949 | -4.2859 | 51.6746 | 53.7731 | 43.7763 | -21.9693 | -22.4044 | 13.5436 | 13.2144 | 60.4156 | 61.6212 |  | 57.089 | -505.1729 | 26.8368 | -13.2 | -14.2 | 28.8617 | 28.0649 | -3.9882 |  | -60.9655 | 7.3245 |  | 2.7275 | 550.5843 | 91.3724 | 91.1282 | -554.0851 | 401.3019 |  | -48.1676 | 50.0168 | 70.3359 | 30.25 | 26.52 | 50.03 | 69.22 | 21.7052 | 21.5713 | 36.7478 | 37.2139 | 42.5659 | -86.1329 | -86.711 | 3.3039 |  |  |  | 74.6 | 67.6 | -10.21 | 45.5193 | 43.9074 | 44.1527 | -68.9878 | -68.0501 |  | -42.3742 | 143.664 | 10.5635 | 38.18 | 22.05 | 52.7417 | 49.9557 | -24.55 |  |  |  | -162.9002 |  | -15.4504 |  | -73.2 | 26.0898 | 31.9427 | 43.6918 | 45.1355 | 31.53 | -7.41 | 56.8695 | 162.4592 | -21.76 | -22.18 | 78.09 | 45.55 | 163.7818 | 159.2 | 58.0431 | 55.8636 | 236.7856 | 199.2647 | 191.0987 | 194.1827 | 96.2438 | 80.5626 | -24.398 | 565.3558 | 409.6826 |  | -29.261 | -26.7032 | -22.6351 | 2.8411 |  | 66.096 | 1.8249 | 1.4014 | -45.707 | 12.95 | -15.86 | 1 | 11.622 | -43.1013 | -38.4133 | -37.3909 | 7.5043 | -78.014 | 41.9488 | 24.291 |  | 23.9311 |  |  |  | -23.7788 | -23.6113 | 111.6934 | -55.0038 | -55.172 | 76.2506 | 72.2522 | 34.2284 | 16.09 | 9.6638 | 0.7401 | -5.7 | 16.31 | 34.1424 |  | -1.383 | 4.246 |  | 44.59 | -71.706 | -75.9084 | 13.32 | 77.912 | 28.4 | -19.821 | -2.9235 | -2.9198 | 1.3518 |  |  | -12.7776 | -27.0028 | 15.4175 | 28.1691 | 55.4106 | 54.4673 | -123.5251 | -17.1792 | 28.2847 | -43.653 | 12.8526 | 7.9897 | 7.7852 | 14.342 | 236.455 | 233.9431 | 158.8 | -159.2064 | -285.3812 | 285.076 | 407.7411 | -218.9872 | -220.3403 | -26.0171 | -15.2345 | 74.6181 | 73.9488 |  |  | 37.8512 | 37.8073 | -72.8841 | -73.6227 | 103.45 | 102.08 | 71.3 | 72.6 | 22.0067 | 24.8 | -433.5266 | 108.4534 | 108.1028 |  | 42.8 | -35.2 | -35.3 |  |  | -406.9191 | -369.6457 | 557.915 | 449.9728 | 92.5811 | -443.0048 | 436.231 | -191.5214 | -263.4701 | -431.059 | 117.1334 | 117.331 | 196.6147 | -540.4074 | 273.7724 | -276.3922 | 277.2712 | -8.4637 |  | 28.88 |  |  | -27.92 | 3.12 |  | -3.0167 | -41.9242 | -2.6932 | 20.1 | 53.873 | 51.493 | 8.7945 | 10.3876 | 47.6194 | 48.4388 | 48.8222 |  | -42.2 | 21.5603 | 5.43 |  | -15.1843 | 51.4709 | 25.4952 | -14.3864 | -50.551 | 14.2661 | 35.1856 | 33.4 | -34.2 | 123.4948 | -102.4748
20/09/2025 | 03:30 | 0 |  |  | -39.0932 | 12.0061 |  | 30.5224 | -37.0566 | 41.4197 | 20.9974 | 21.1362 | 2.22 | -30.043 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 12.2465 | 7.7748 | 14.9282 |  | 25.2347 | 11.9064 | 2.0455 | 7.389 |  |  | -38.94 | -39 |  | -2.22 | 28.6 | 24.267 | 0.2 | -42.45 | -42.74 | -40.44 | 42.43 | 42.74 | 17.5449 | -4.3448 | 51.005 | 52.1578 | 42.8359 | -22.6391 | -23.0711 | 14.486 | 14.4001 | 58.5402 | 59.6119 |  | 56.774 | -484.75 | 27.2806 | -13.2 | -13.4 | 29.8223 | 28.6528 | -3.9715 |  | -61.6555 | 7.6545 |  | 2.9759 | 533.2192 | 88.229 | 88.1374 | -553.6004 | 384.1007 |  | -46.1546 | 47.7685 | 70.2561 | 29.51 | 25.87 | 49.43 | 67.51 | 23.1788 | 23.7146 | 35.4817 | 36.0302 | 42.7684 | -81.4688 | -79.797 | 3.0686 |  |  |  | 73.3 | 66.1 | -10.17 | 46.7953 | 46.0216 | 45.5756 | -67.1929 | -66.5637 |  | -39.7371 | 135.1643 | 10.4633 | 38.07 | 22.1 | 52.0386 | 48.7839 | -24.47 |  |  |  | -159.1465 |  | -15.1147 | -72.8 |  | 25.7932 | 31.3568 | 42.2828 | 44.5496 | 31.21 | -7.08 | 56.9005 | 156.6039 | -21.7 | -21.96 | 76.55 | 45.31 | 157.8 | 154.9273 | 56.7457 | 54.6818 | 232.8419 | 195.6791 | 186.9172 | 189.5978 | 111.2168 | 95.8198 | -23.281 | 564.9041 | 418.4268 |  | -29.034 | -26.4637 | -36.3018 | -10.3306 |  | 159.804 | -8.3376 | -9.1133 | -61.6043 | 15.77 | -13.16 | 95.9 | 11.6671 | -68.1153 | -38.5349 | -37.6887 | 8.5697 | -94.4677 | 57.8736 | 25.2173 |  | 24.254 |  |  |  | -23.6113 | -24.6161 | 106.1673 | -54.4141 | -54.0326 | 71.1803 | 67.9722 | 33.3202 | 15.5 | 9.7786 | 0.7437 | -5.89 | 15.79 | 34.7514 |  | -1.336 | 4.201 |  | 44.64 | -66.1959 | -70.2954 | 13.81 | 77.8273 | 28.6 | -19.0782 | -2.7376 | -2.9196 | 1.3533 |  |  | -13.6806 | -25.6969 | 16.728 | 26.936 | 54.5996 | 54.3401 | -121.1035 | -16.9574 | 27.0938 | -43.1264 | 12.3251 | 7.8042 | 7.5215 | 13 | 231.9892 | 233.6492 | 161.3 | -160.7489 | -286.8016 | 285.3417 | 414.4472 | -218.577 | -217.8781 | -26.626 | -15.6775 | 74.1296 | 75.3857 |  | -145.3613 | 36.8734 | 36.9613 | -73.0309 | -72.5811 | 102.27 | 102.72 | 71.7 | 71.1 | 21.5346 | 25.52 | -424.717 | 103.8482 | 103.4949 | 10.5 | 46.2 | -33.6 | -33.6 |  |  | -408.619 | -380.9258 | 547.8235 | 448.8861 | 80.696 | -427.7082 | 431.416 | -187.9323 | -261.627 | -431.4149 | 117.5469 | 116.7531 | 188.5679 | -535.6341 | 267.9312 | -273.6376 | 275.9525 | -8.6752 |  | 28.4 | 6.818 | 6.819 | -28.08 | 3.44 |  | -3.2212 | -41.0452 | -2.6658 | 20.6 | 53.759 | 51.588 | 10.9542 | 13.1186 | 48.8787 | 48.0622 | 48.5361 |  | -42.5 | 21.3332 | 5.42 |  | -15.417 | 53.1875 | 26.6068 | -15.0951 | -51.5336 | 15.1991 | 36.2872 | 34 | -35.3 | 127.24 | -111.839
20/09/2025 | 04:00 | 0 | 18.0474 | -21.9616 | -39.0146 | 12.4143 |  | 30.4232 | -36.4238 |  | 21.1294 | 21.1056 | 8.88 | -32.076 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 12.4248 | 5.5508 | 13.663 | 13.8119 | 23.1763 | 11.7278 | 0.3119 | 7.5505 |  |  | -32.49 | -32.71 |  | -8.88 | 30.8 | 24.984 | 0.205 | -37.34 | -38.4 | -36.15 | 37.34 | 38.4 | 17.1342 | -4.0958 | 51.2386 | 53.3494 | 44.5188 | -21.8353 | -21.7159 | 27.1151 | 25.6969 | 56.9327 | 58.4062 |  | 93.2114 | -538.0108 | 26.0512 | -12.8 | -13 | 28.7487 | 28.1033 | -3.8434 |  | -74.6591 | 6.4153 |  | 3.0166 | 586.8707 | 88.8699 | 88.7783 | -564.5275 | 419.1244 |  | -75.7985 | 78.2215 | 70.1862 | 28.05 | 27.78 | 54.68 | 68.23 | 43.2723 | 44.21 | 20.6231 | 21.2667 | 44.7047 | -91.376 | -90.7244 | 6.0148 |  |  |  | 74 | 67.1 | -10.27 | 41.1531 | 39.6402 | 39.408 | -75.6372 | -75.3808 |  | -41.2966 | 155.9438 | 10.557 | 39.97 | 22.86 | 51.3354 | 48.7839 | -24.12 |  |  |  | -161.1163 |  | -14.9524 |  |  | 25.5075 |  | 43.2221 | 43.9636 | 30.89 | -7.4 | 54.0485 | 161.6192 | -21.76 | -22.14 | 76.65 | 43.99 | 158.9091 | 155.9273 | 74.469 | 71.1909 | 241.8436 | 206.5983 | 195.7343 | 198.7659 | 104.5394 | 91.4875 | -22.805 | 574.3831 | 410.856 |  | -28.2411 | -26.314 | -39.2016 | -20.5625 |  | 149.052 | -1.7429 | -0.9558 | -55.3266 | 0 | -16.1 | 108.5 | 11.6146 | -88.8867 | -41.103 | -40.023 | 12.0861 | -81.0036 | 51.8963 | 24.4611 |  | 24.2804 |  | 3.6348 |  | -44.5434 | -44.2085 | 168.9634 | -72.2021 | -72.6625 | 125.6121 | 125.3566 | 40.3003 | 24.49 | 10.2742 | 0.7633 | -6.16 | 15.65 | 40.729 |  | -1.33 | 4.169 |  | 41.84 | -127.6028 | -124.7081 | 14.56 | 70.3614 | 28.4 | -17.0893 | -2.9095 | -3.0545 | 1.3504 |  |  |  | -24.028 | 16.1196 | 25.2377 | 53.578 | 55.9545 | -105.9128 | -17.4353 | 25.2072 | -44.4432 | 11.9387 | 7.9995 | 7.6797 | 13 | 233.8215 | 231.7499 | 171.8 | -172.1486 | -289.7457 | 289.685 | 401.4831 | -219.3015 | -217.6976 | -26.1224 | -15.682 | 77.2403 | 76.9718 |  |  | 37.0272 | 36.8405 | -72.2468 | -72.0415 | 101.94 | 101.7 | 70.7 | 71.2 | 21.9042 | 26.16 | -436.9429 | 109.6358 | 109.2933 |  | 45.4 | -35.2 | -35.3 |  |  | -398.7 | -371.7991 | 562.3723 | 449.3759 | 96.097 | -442.5413 | 438.1432 | -191.5902 | -265.9134 | -437.9044 | 118.9825 | 118.7069 | 193.8189 | -539.4625 | 274.3483 | -277.6625 | 277.6692 | -9.1476 |  | 28.4 |  |  | -27.68 | 3.04 |  | -3.3982 | -41.1032 | -2.8397 | 20.2 | 52.764 | 51.203 | 10.7477 | 12.6318 | 50.5833 | 49.5624 | 50.9359 |  | -41.4 | 21.3306 | 5.5 |  | -15.1124 | 51.0657 | 25.7908 | -14.9991 | -50.3687 | 14.9614 | 34.6935 | 32.2 | -32.9 | 111.9491 | -109.7107
20/09/2025 | 04:30 | 0 |  |  | -37.8966 | 11.748 |  | 30.5772 | -42.855 | 42.6237 | 21.4813 | 21.4376 | 19.98 | -33.301 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 12.1684 | 11.3828 | 14.2488 | 14.2472 | 24.146 | 12.1273 | 0.2234 | 8.1953 |  |  | -31.51 | -31.61 |  | -19.98 | 30.8 | 25.543 | 0.207 | -31.8 | -32.08 | -46.35 | 31.95 | 32.08 | 17.6525 | -4.5909 | 52.4863 | 54.3208 | 46.6547 | -17.6826 | -19.583 | 12.6565 | 12.5193 | 59.8798 | 60.0137 |  | 59.4403 | -512.0229 | 28.7138 | -13.4 | -13.8 | 26.0477 | 24.7197 | -4.201 |  | -69.1507 | 7.1687 |  | 3.2849 | 562.0897 | 90.4874 | 90.9451 | -554.5215 | 402.3937 |  | -59.6129 | 65.5331 | 71.1143 | 28.62 | 27.34 |  | 68.92 | 32.8237 | 32.4218 | 27.3731 | 28.0399 | 43.1919 | -91.397 | -90.3202 | 4.8971 |  |  |  | 74.8 | 66.8 | -10.07 | 42.0898 | 38.2554 | 40.6601 | -71.3883 | -70.4868 |  | -46.0805 | 153.9582 | 10.3766 | 40.2 | 22.55 | 52.0386 | 48.7839 | -24.51 |  |  |  | -170.7594 |  | -15.2088 |  |  | 25.5679 |  | 43.2221 | 44.5496 |  | -7.61 | 55.0715 | 169.0946 | -21.44 | -21.87 | 76.45 | 44.17 | 159.3455 | 159.4727 | 68.0636 | 66.0455 | 246.0961 | 208.4445 | 200.123 | 202.3532 | 87.7724 | 71.1702 | -24.643 | 569.2072 | 408.8604 |  | -29.477 | -26.8968 | -33.4802 | -19.1177 |  | 162.876 | -11.7535 | -12.3613 | -55.9965 | 13.81 | -8 | 1 | 11.9837 | -87.6019 | -41.2679 | -40.4561 | 12.8972 | -68.4774 | 53.2641 | 24.5075 |  | 24.1269 |  | 0 |  | -34.3285 | -34.9984 | 170.8054 | -67.1411 | -66.7715 | 126.7872 | 125.3874 | 41.0034 | 23.73 | 9.4734 | 0.7401 | -5.82 | 15.37 | 43.3294 |  | -1.286 | 4.32 |  | 43.43 | -124.6003 | -123.9261 | 14.95 | 72.46 | 24.6 | -16.3692 | -3.3059 | -3.4765 | 1.3601 |  |  | -13.9975 | -23.9057 | 16.7604 | 24.3292 | 53.2246 | 57.22 | -103.1088 | -17.2379 | 25.5535 | -44.732 | 12.4059 | 8.3316 | 8.0383 | 14 | 244.4524 | 244.4133 | 121.9 | -123.5994 | -281.0844 | 284.0366 | 407.7146 | -229.614 | -228.8017 | -25.6006 | -14.4858 | 79.0414 | 77.9209 | -140.4908 |  | 39.1586 | 39.4003 | -74.1199 | -74.3666 | 102.05 | 102.39 | 72.4 | 72.3 | 21.7397 | 27.36 | -430.7092 | 108.1812 | 107.8305 | 11.1 | 43.4 | -36.9 | -37 |  |  | -402.5333 | -374.923 | 554.8187 | 454.0541 | 98.8766 | -440.9248 | 442.4719 | -195.0653 | -265.2171 | -432.5521 | 119.9468 | 116.8326 | 197.3323 | -541.6075 | 276.3726 | -274.6648 | 274.2936 | -8.7796 |  | 27.68 | 6.733 | 6.74 | -27.28 | 3.36 |  | -3.5142 | -41.8967 | -1.3169 | 19.4 | 54.179 | 50.938 | 11.1713 | 13.451 | 50.5099 | 49.2538 | 48.9586 |  | -43.8 | 20.8095 | 5.56 |  | -10.8286 | 53.5945 | 25.3764 | -11.7989 | -52.0572 | 11.9981 | 37.7256 | 36.1 | -36.2 | 118.517 | -110.2577
20/09/2025 | 05:00 | 0 | 17.8278 | -21.9371 | -39.104 | 12.4848 |  | 30.9301 | -41.6738 | 42.3517 | 21.6993 | 21.5127 | 17.76 | -33.805 |  | 10.764 | -30.8 | 11.7154 | 8.2064 | 12.7504 | 13.1937 | 21.7782 | 9.3081 | 0.2232 | 6.9025 |  |  | -30.56 | -30.53 |  | -17.76 | 33 | 24.754 | 0.206 | -35.66 | -36.08 | -37.54 | 36.08 | 36.08 | 17.7259 | -4.6613 | 50.944 | 52.8256 | 3.802 | -19.9599 | -21.6719 | 38.6323 | 34.2225 | 54.3874 | 55.0572 |  | 93.0402 | -520.9423 | 27.9337 | -13.3 | -13.5 | 28.1147 | 26.9234 | -4.0386 |  | -72.36 | 7.2139 |  | 3.1869 | 574.2971 | 87.7712 | 87.8322 | -564.1261 | 414.4019 |  | -72.5373 | 73.0568 | 71.1842 | 28.59 | 27.97 | 55.27 | 68.91 | 34.4312 | 34.2972 | 23.2007 | 23.6574 | 43.5606 | -88.9855 | -88.5101 | 6.4449 |  |  |  | 74.2 | 68.8 | -10.32 | 41.9524 | 40.3125 | 41.0475 | -75.657 | -75.6345 |  | -43.519 | 155.1638 | 10.5489 | 40.41 | 22.74 | 52.7417 | 49.8093 | -24.38 |  |  |  | -160.1815 |  | -15.2834 |  |  | 25.8261 | 31.9427 | 43.6918 | 45.1355 | 31.22 | -7.59 | 54.87 | 161.2392 | -21.34 | -21.6 | 77.7 | 45.1 | 162.7091 | 159.9454 | 68.9696 | 66.0545 | 241.2881 | 202.6831 | 196.119 | 198.5446 | 105.5104 | 90.9176 | -23.276 | 576.6762 | 402.1752 |  | -30.15 | -26.8874 | -17.3603 | -17.1535 |  | 149.052 | -9.338 | -9.4837 | -54.8338 | 0 | -14.9 | 94.8 | 12.3164 | -88.6438 | -38.949 | -38.2386 | 8.2166 | -87.721 | 50.4542 | 25.4842 |  | 24.5306 | 0 | 0 | 100 | -34.3285 | -34.496 | 172.6475 | -66.594 | -66.691 | 127.321 | 126.478 | 43.9332 | 24.41 | 9.073 | 0.7388 | -5.28 | 15.1 | 42.7063 |  | -1.186 | 4.376 |  | 43.44 | -127.4321 | -125.2909 | 14.92 | 70.5323 | 27.7 | -17.8549 | -2.8625 | -3.2853 | 1.3618 |  |  | -13.5195 | -24.8672 | 15.6726 | 25.8228 | 54.7365 | 55.7048 | -103.1785 | -17.3554 | 25.9066 | -44.6023 | 12.5467 | 8.4487 | 8.1859 | 14 | 245.1873 | 240.2977 | 107.7 | -108.69 | -263.0516 | 268.2135 | 388.6794 | -228.1616 | -225.8914 | -24.9426 | -14.3386 | 80.0476 | 77.37 | -149.7234 | -149.6266 | 37.8952 | 37.9281 | -75.9546 | -75.2521 | 105.23 | 105.18 | 72.4 | 71.7 | 21.8636 | 28.08 | -432.4847 | 107.8281 | 107.4726 | 11.6 | 42.1 | -36.1 | -36.2 |  | 1.0481 | -385.9193 | -365.7114 | 557.2618 | 444.0971 | 103.917 | -441.5889 | 443.2589 | -198.5017 | -265.9271 | -438.4973 | 118.0374 | 120.8217 | 200.404 | -543.0747 | 273.9777 | -275.7795 | 275.3562 | -8.5434 |  | 26.96 | 6.667 | 6.697 | -26.4 | 3.84 |  | -3.6027 | -41.3107 | -1.9608 | 19.8 | 52.228 | 52.689 | 10.1668 | 12.3533 | 50.9602 | 51.1148 | 51.4368 |  | -43.6 | 21.5568 | 5.54 |  | -14.2053 | 52.5778 | 24.9098 | -14.3852 | -51.0008 | 14.014 | 37.0852 | 35 | -34.8 | 121.8615 | -114.3761
20/09/2025 | 05:30 | 0 | 18.2325 | -22.2271 | -39.1357 | 12.1503 |  | 32.147 | -41.578 | 42.9495 | 21.9653 | 21.9222 | 24.42 | -34.15 | 30.8 | 9.936 |  | 10.4468 | 9.9808 | 14.0304 | 14.127 | 23.5264 | 10.7858 | 0.2029 | 6.9845 |  |  | -30.52 | -30.64 |  | -24.42 | 33 | 26.005 | 0.213 | -31.13 | -31.52 | -44.63 | 31.18 | 31.52 | 17.4399 | -4.47 | 53.6948 | 55.7794 | 3.9176 | -15.9411 | -16.7584 | 14.6579 | 14.463 | 56.5308 | 57.2006 |  | 63.7269 | -508.9469 | 27.3734 | -13.2 | -13.4 | 23.254 | 22.5668 | -4.2439 |  | -65.9802 | 7.8103 |  | 3.397 | 556.6575 | 98.9105 | 98.5137 | -570.8944 | 411.8895 |  | -46.0556 | 47.6661 | 74.2878 | 29.37 | 28.89 | 56.42 | 70.69 | 28.671 | 28.9389 | 27.3351 | 27.7609 | 43.0517 | -88.293 | -88.1395 | 5.9299 |  |  |  | 75.7 | 68.3 | -10.44 | 44.6609 | 42.906 | 43.2569 | -66.661 | -67.2003 |  | -52.185 | 156.1333 | 10.741 | 43.45 | 24.13 | 53.4448 | 50.3952 | -24.62 |  |  |  | -172.3961 |  | -15.3115 | -78 | -77.9 | 25.7657 | 32.5287 | 46.9793 | 46.3074 | 32.62 | -8.29 | 54.9165 | 171.4197 | -19.94 | -20.09 | 79.74 | 45.72 | 171.2545 | 169.2182 | 66.6871 | 65.1182 | 247.7764 | 210.1969 | 201.6647 | 204.3738 | 82.9765 | 66.932 | -24.486 | 582.4698 | 383.7124 |  | -30.5521 | -28.1297 | 0 | -12.1254 |  | 44.592 | 3.2773 | 2.7888 | -31.9757 | 0 | -14.85 | 1 | 12.6615 | -76.4966 | -40.4642 | -39.6273 | 10.1131 | -64.493 | 30.2499 | 26.1332 |  | 24.8875 |  |  |  | -28.8025 | -30.4771 | 166.4516 | -63.5503 | -64.5887 | 125.5285 | 125.9688 | 38.6377 | 24.42 | 10.179 | 0.845 | -6.03 | 14.35 | 39.2751 |  | -1.513 | 4.234 |  | 41.89 | -126.4542 | -124.1845 | 14.49 | 70.276 | 26.5 | -17.3894 | -2.8902 | -3.7062 | 1.4218 |  |  |  | -25.9402 | 15.7242 | 26.2068 | 58.0443 | 57.6439 | -104.6589 | -17.6498 | 26.0094 | -45.1014 | 13.0014 | 9.1226 | 8.7977 | 14.2728 | 242.1996 | 242.695 | 103.9 | -103.8773 | -263.5163 | 264.9191 | 367.4837 | -227.5667 | -227.0265 | -24.0138 | -12.9119 | 78.5935 | 78.0103 |  |  | 38.6203 | 38.5434 | -75.0569 | -74.9009 | 103.18 | 102.86 | 71.8 | 73.2 | 22.1498 | 28.4 | -432.3969 | 107.5421 | 108.1436 | 12.2 | 43.8 | -36.1 | -36.2 |  |  | -366.5329 | -345.8914 | 564.0637 | 450.7297 | 117.8042 | -444.2609 | 437.7342 | -195.2161 | -266.1501 | -438.9265 | 118.661 | 117.1779 | 196.5694 | -540.1674 | 274.1068 | -275.9857 | 279.5105 | -8.016 |  | 27.92 | 7.045 | 7.021 | -27.76 | 4.16 |  | -4.509 | -40.9567 | -2.5467 | 19.5 | 51.127 | 51.128 | 9.1319 | 10.5801 | 51.3951 | 50.6744 | 51.1866 |  | -43.4 | 21.405 | 5.52 |  | -12.3208 | 51.223 | 23.5455 | -12.2679 | -49.9061 | 12.6346 | 37.5972 | 33.4 | -32.8 | 103.4313 | -95.6683
20/09/2025 | 06:00 | 0 | 18.2968 | -21.9807 | -39.338 | 12.1306 |  | 33.8398 | -43.7358 | 44.4394 | 22.5153 | 22.4954 | 22.2 | -33.358 | 30.8 | 9.936 |  | 12.092 | 10.732 | 14.6997 | 14.8677 | 24.8871 | 10.9998 | 0.2605 | 7.4567 |  |  | -31.94 | -31.96 |  | -22.2 | 33 | 26.35 | 0.214 | -30.66 | -30.84 | -45.06 | 31.11 | 30.84 | 15.6795 | -3.7155 | 54.0616 | 56.2152 | 4.0092 | -17.5486 | -18.1779 | 12.8751 | 12.59 | 57.3345 | 58.4062 |  | 55.8265 | -500.9988 | 24.3216 | -12 | -12 | 25.1926 | 24.4046 | -4.2135 |  | -67.5234 | 7.4449 |  | 3.2981 | 554.7653 | 94.4853 | 93.5392 | -570.5735 | 407.4162 |  | -64.8918 | 66.5035 | 72.1422 | 27.8 | 27.49 | 56.39 | 68.26 | 33.3595 | 32.9576 | 26.1961 | 27.0093 | 44.0784 | -88.8968 | -88.3285 | 6.3874 |  |  |  | 77.4 | 69 | -10.18 | 43.9106 | 42.622 | 42.8867 | -69.2258 | -68.0873 |  | -46.2153 | 148.8507 | 10.6813 | 38.68 | 22.07 | 54.1479 | 51.4206 | -25.45 |  |  |  | -157.684 |  | -15.7328 | -76.4 | -78 | 26.3809 | 34.2865 | 46.9793 | 49.2371 | 34.02 | -7.57 | 54.9165 | 156.4589 | -20.05 | -20.4 | 79.49 | 47.21 | 158.5455 | 155.0909 | 64.5578 | 62.8636 | 241.11 | 205.0231 | 194.7347 | 197.785 | 104.3423 | 89.6793 | -23.225 | 584.1704 | 371.3951 |  | -30.3038 | -27.7927 | -29.7834 | -25.01 |  | 173.628 | -12.4834 | -13.1152 | -55.5306 | 15.02 | -15.67 | 103.9 | 12.8347 | -101.8242 | -38.6651 | -37.9479 | 9.774 | -86.1736 | 53.4773 | 25.1934 |  | 25.5764 |  |  |  | -33.6587 | -33.3238 | 160.9255 | -62.5707 | -62.3892 | 121.6188 | 124.6655 | 35.7665 | 23.38 | 8.9534 | 0.6815 | -5.12 | 11.92 | 34.873 |  | -1.782 | 4.271 |  | 40.36 | -123.1822 | -120.6175 | 14.76 | 69.5544 | 23.2 | -16.8363 | -2.9848 | -3.6852 | 1.5074 |  |  |  | -25.4835 | 15.3279 | 25.973 | 56.7998 | 57.23 | -102.721 | -17.5655 | 25.7537 | -44.9056 | 11.7805 | 8.8687 | 8.6184 | 13 | 226.8564 | 227.9324 | 70.4 | -69.502 | -216.3721 | 218.619 | 337.1157 | -211.5845 | -216.0219 | -26.7757 | -16.1058 | 74.2919 | 78.2251 |  |  | 36.0494 | 35.2914 | -69.9467 | -69.5405 | 103 | 102.52 | 68.6 | 68.7 | 21.9661 | 20.8 | -427.8229 | 106.0951 | 105.7445 | 12.2 | 41 | -34.4 | -33.6 |  |  | -334.6992 | -335.9313 | 538.9553 | 433.206 | 120.3541 | -423.6127 | 423.5476 | -190.9 | -250.9953 | -417.8379 | 121.4758 | 121.542 | 192.7942 | -522.3107 | 261.0552 | -268.6927 | 265.0004 | -8.4363 |  | 26.8 | 7.304 | 7.311 | -26.8 | 4.16 |  | -4.3046 | -41.1917 | -2.9587 | 20.1 | 51.843 | 52.695 | 8.8914 | 10.6095 | 51.8554 | 49.5534 | 49.3199 |  | -41.9 | 21.5679 | 5.1 |  | -15.7205 | 51.739 | 26.4745 | -15.8702 | -50.8971 | 15.961 | 34.4349 | 31.9 | -31.3 | 116.7787 | -107.8415
20/09/2025 | 06:30 | 0 | 17.5474 | -21.4999 | -38.9532 | 12.5029 |  | 33.3808 | -46.1766 | 46.9147 | 23.7593 | 23.0096 | 19.98 | -34.366 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 11.7981 | 11.469 | 14.8717 | 15.0004 | 25.1725 | 11.6373 | 0.2322 | 7.5002 |  |  | -33.23 | -33.48 |  | -19.98 | 33 | 25.8 | 0.209 | -36.45 | -37.37 | -34.78 | 37.53 | 37.37 | 14.7755 | -2.9424 | 56.5267 | 58.187 | 4.0001 | -20.7637 | -21.4338 | 31.4373 | 31.8789 | 57.8704 | 57.8704 |  | 75.9313 | -541.1828 | 25.9052 | -12.7 | -13 | 28.3178 | 27.3144 | -3.8829 |  | -68.8467 | 6.8033 |  | 3.5697 | 596.8808 | 108.8595 | 108.7069 | -597.2055 | 455.0064 |  | -42.014 | 40.9032 | 70.0165 | 26.34 | 26.73 | 55.73 | 66.01 | 23.5806 | 23.8486 | 33.3464 | 33.2572 | 35.2752 | -86.4375 | -86.1995 | 4.7394 |  |  |  | 78.7 | 70.2 | -10.02 | 46.6309 | 45.1437 | 44.6527 | -66.6829 | -66.3486 |  | -50.7002 | 159.3332 | 9.5094 | 40.81 | 23.2 | 54.8511 | 51.7136 | -24.82 |  |  |  | -154.994 |  | -15.5662 | -74.2 | -74 | 25.1285 | 36.6302 | 52.615 | 51.5808 | 36.2 | -9.69 | 52.824 | 152.0186 | -20.18 | -20.43 | 78.02 | 46.36 | 155.4364 | 154.0182 | 56.7276 | 55.3364 | 236.0635 | 199.1865 | 191.2041 | 195.4358 | 90.4663 | 71.185 | -22.315 | 607.1955 | 274.4656 |  | -31.9308 | -29.5954 | -8.2619 | -42.7606 |  | 150.588 | -10.8803 | -11.1438 | -39.5859 | 0 | -7.08 | 109.8 | 9.2991 | -123.4739 | -38.7106 | -37.5587 | 8.7581 | -71.4678 | 38.8027 | 25.2614 |  | 25.0975 |  |  |  | -23.9463 | -24.1137 | 161.2604 | -53.9763 | -53.6815 | 123.0849 | 127.1884 | 31.4379 | 24.48 | 10.0618 | 0.6583 | -5.77 | 11.03 | 31.1878 |  | -1.851 | 4.143 |  | 37.87 | -126.3356 | -122.3924 | 14.16 | 67.6172 | 22.2 | -17.8003 | -2.8513 | -3.197 | 1.4522 |  |  | -12.2853 | -26.9929 | 14.762 | 27.4907 | 50.8609 | 52.2271 | -105.5849 | -18.1415 | 26.6236 | -45.8799 | 12.1772 | 10.1688 | 9.884 | 13.6865 | 187.1502 | 187.3702 | 29.3 | -28.8085 | -159.034 | 161.8866 | 215.6768 | -176.3611 | -175.452 | -25.7137 | -15.2488 | 73.7708 | 73.7736 | -135.2868 | -132.5194 | 25.1508 | 24.6784 | -60.3975 | -59.3035 | 76.8 | 76.65 | 71.3 | 71.7 | 21.556 | -7.6 | -422.9659 | 99.9601 | 97.0559 | 11.7 | 49.6 | -23.3 | -23.3 | 1.6596 | 1.3275 | -216.6139 | -235.6449 | 434.3729 | 338.3721 | 123.6515 | -330.3882 | 327.9626 | -178.0422 | -179.7004 | -326.8812 | 142.9743 | 143.3166 | 177.9775 | -417.4256 | 184.0115 | -237.153 | 236.9323 | -9.8068 |  | 29.04 | 7.064 | 7.064 | -28.48 | 6 |  | -5.8274 | -34.5418 | -2.7817 | 17.4 | 47.905 | 48.385 | 11.1785 | 13.5363 | 48.23 | 47.7095 | 48.4715 |  | -44 | 20.2381 | 5.18 |  | -14.5184 | 50.9303 | 25.9433 | -14.2727 | -50.4831 | 15.1715 | 35.0314 | 34.1 | -34.8 | 54.9306 | -52.8426
20/09/2025 | 07:00 | 0 | 17.4962 | -21.5693 | -39.3465 | 13.3701 |  | 35.0536 | -52.3089 | 48.2904 | 24.7412 | 24.0116 | 24.42 | -38.02 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 11.5763 | 18.6232 | 14.7357 | 15.0214 | 24.999 | 8.3645 | 0.2241 | 8.3656 |  |  | -34.68 | -34.66 |  | -22.2 | 37.4 | 26.234 | 0.208 | -33.29 | -33.71 | -44.6 | 33.68 | 33.71 | 15.4225 | -3.4172 | 55.8483 | 58.3233 | 46.0846 | -18.3524 | -19.6026 | 12.5585 | 12.113 | 60.9514 | 63.4967 |  | 51.5848 | -528.3896 | 26.7612 | -12.7 | -12.8 | 26.7419 | 25.5757 | -4.1476 |  | -64.2722 | 7.1148 | 0 | 3.8577 | 585.1312 | 119.7546 | 119.602 | -568.748 | 481.928 |  | -43.3757 | 45.925 | 72.2919 | 26.44 | 27 | 56.88 | 66.78 | 11.7924 | 12.3282 | 44.3637 | 44.0576 | 26.933 | -80.5079 | -79.863 | 5.382 |  |  |  | 81.7 | 73.9 | -10.41 | 50.2798 | 49.2404 | 48.4518 | -56.517 | -56.7322 |  | -61.5102 | 154.3645 | 10.2275 | 42.74 | 23.99 | 55.5542 | 52.2995 | -25.5 |  |  |  | -121.1803 |  | -15.9302 | -81.1 | -78.8 | 24.7055 | 39.5599 | 53.0847 | 56.2683 | 39.05 | -8.71 | 47.151 | 122.0119 | -19.92 | -20.08 | 78.04 | 49.31 | 117.4909 | 118.4545 | 32.3834 | 31.7182 | 212.3539 | 173.3894 | 167.9194 | 169.2563 | 68.889 | 54.8536 | -21.874 | 583.487 | 150.9488 |  | -33.3277 | -29.9839 | 0 | -53.7958 |  | 138.3 | -24.6319 | -25.9944 | -20.8179 | 0 | -8.99 | 92.4 | 10.0128 | -144.3034 | -37.2469 | -36.0065 | 6.645 | -54.1118 | 21.6579 | 25.4951 |  | 25.1269 |  |  |  | -12.8941 | -12.7267 | 163.1024 | -30.6502 | -31.2304 | 121.0656 | 126.1394 | 30.6688 | 22.54 | 8.8606 | 0.6802 | -5.01 | 9.89 | 30.2291 |  | -2.155 | 4.315 |  | 37.11 | -127.6948 | -121.3465 | 13.53 | 68.5017 | 22.9 | -18.9344 | -3.0761 | -3.364 | 1.499 |  |  |  | -28.2051 | 14.8056 | 28.9921 | 51.2841 | 52.3 | -106.0858 | -19.483 | 27.7131 | -48.0292 | 12.2062 | 11.4872 | 11.2038 | 14 | 146.7046 | 146.0355 | 32.3 | -33.6303 | -166.1229 | 169.1498 | 122.0097 | -140.4314 | -139.8569 | -29.4112 | -19.1698 | 67.4352 | 67.1597 | -105.1129 | -102.2197 | 11.5605 | 11.4946 | -45.7266 | -46.012 | 52.45 | 51.83 | 75.4 | 74.7 | 21.4748 | -37.76 | -415.4602 | 86.2289 | 85.8814 | 11.7 | 41.6 | -10.5 | -10.5 |  |  | -116.4007 | -114.0851 | 304.6522 | 231.31 | 119.5842 | -221.4168 | 223.0549 | -162.7364 | -96.8543 | -220.2632 | 166.3683 | 168.8394 | 162.7649 | -299.3024 | 102.7642 | -196.8154 | 199.6403 | -9.1476 |  | 30.96 | 6.856 | 6.857 | -30.08 | 9.92 |  | -10.341 | -31.4076 | -0.2029 | 15.2 | 47.577 | 46.863 | 11.3719 | 13.6182 | 43.5102 | 43.2354 | 42.6415 |  | -43.5 | 19.9264 | 5.51 |  | -17.6708 | 53.9931 | 29.0184 | -17.2092 | -53.5342 | 17.8533 | 34.7668 | 34.1 | -34.2 | -44.1578 | 39.5042
20/09/2025 | 07:30 | 0 | 17.5239 | -21.5843 | -38.8127 | 14.7767 |  | 37.4176 | -59.6267 | 52.477 | 26.8672 | 26.1979 | 24.42 | -42.376 | 39.6 | 12.42 | -37.4 | 11.2032 | 22.1536 | 15.0783 | 15.0629 | 24.8997 | 7.8884 | 0.1356 | 4.3109 |  |  | -36.76 | -37.08 |  | -24.42 | 39.6 | 29.422 | 0.223 | -40.64 | -39.99 | -31.64 | 40.61 | 39.99 | 16.5552 | -3.8196 | 59.3751 | 60.8688 | 45.652 | -25.4522 | -25.887 | 32.8216 | 28.4833 | 65.3721 | 64.9702 |  | 81.213 | -570.6028 | 26.0995 | -12.8 | -12.9 | 33.0228 | 31.6868 | -4.235 |  | -74.8379 | 8.3604 | 6.5912 | 4.562 | 618.6405 | 124.607 | 123.9661 | -543.631 | 542.6068 |  | -67.2576 | 68.0862 | 79.7366 | 28.35 | 29.51 | 61.19 | 71.12 | 6.702 | 8.4435 | 49.5118 | 50.0882 | 22.2901 | -98.4193 | -97.6138 | 6.5934 |  |  |  | 85.1 | 76.6 | -11.26 | 47.6699 | 46.5373 | 46.6975 | -59.7555 | -57.6064 |  | -61.8597 | 152.4126 | 10.3088 | 47.14 | 26.39 | 60.4761 | 57.28 | -26.43 |  |  |  | -121.6411 |  | -16.5491 | -87.8 | -85.9 | 26.1887 | 43.6615 | 60.1294 | 60.9558 | 42.85 | -10.59 | 49.941 | 119.4493 | -19.72 | -19.92 | 80.25 | 53.2 | 122.4 | 118.5455 | 27.9575 | 27.0182 | 216.2607 | 178.8139 | 171.8219 | 174.2133 | 70.4443 | 55.0421 | -21.635 | 559.1222 | 50.6079 |  | -34.4974 | -30.6203 | 11.0098 | -59.2385 |  | 155.196 | -30.9064 | -31.4585 | -17.6242 | 0 | -14.57 | 113.6 | 11.2642 | -161.6306 | -37.1515 | -36.6285 | 6.0034 | -53.294 | 19.2034 | 25.1406 |  | 25.1037 |  |  |  | -6.6983 | -7.0332 | 167.6238 | -26.3198 | -26.1108 | 133.2414 | 138.4684 | 30.1122 | 24.75 | 10.2718 | 0.762 | -5.99 | 10.62 | 30.7108 |  | -1.91 | 4.244 |  | 38.03 | -137.5005 | -129.7944 | 14.51 | 71.8334 | 22.7 | -19.3049 | -4.4582 | -4.4769 | 1.6277 |  |  | -12.0467 | -34.2753 | 15.7053 | 35.3726 | 52.8973 | 53.7287 | -117.15 | -22.2157 | 28.9835 | -57.232 | 11.4968 | 12.5614 | 12.2901 | 13 | 119.5448 | 118.2043 | 34.4 | -34.2686 | -169.6332 | 170.4572 | 53.2877 | -113.6242 | -113.0162 | -29.6518 | -19.617 | 73.6547 | 72.0226 | -53.9214 | -53.303 | 8.1328 | 7.2428 | -34.6775 | -33.6466 | 27.73 | 27.77 | 59.3 | 58.4 |  | -58.16 | -405.2474 | 83.7128 | 83.3736 | 12.2 | 34.2 | -6.2 | -5.5 | 1.5139 | 0.9931 | -42.857 | -17.0069 | 186.1844 | 126.8534 | 94.8692 | -126.0426 | 117.9575 | -166.9614 | -28.5199 | -116.7937 | 189.7741 | 189.4871 | 167.8808 | -175.995 | 27.3314 | -141.4371 | 146.2724 | -8.7521 |  | 27.76 | 7.274 | 7.289 | -26.64 | 5.36 |  | -6.5904 | -21.2695 | -10.341 | 11.2 | 50.406 | 52.604 | 11.4227 | 13.6161 | 48.2343 | 48.2512 | 47.8564 |  | -34.1 | 19.4244 | 5.9 |  | -19.7085 | 54.1126 | 29.2679 | -19.7328 | -53.3532 | 18.244 | 34.4175 | 25.3 | -24.5 | -115.1547 | 106.2079
20/09/2025 | 08:00 | 0 | 18.1257 | -22.1891 | -38.146 | 14.9222 |  | 39.1773 | -62.5415 | 56.0108 | 28.5271 | 27.5626 | 22.2 | -46.329 | 44 | 13.248 | -41.8 | 11.423 | 24.6052 | 13.0213 | 13.1658 | 21.7107 | 11.5997 | 0.2453 | 4.3724 |  |  | -40.41 | -40.47 |  | -22.2 | 46.2 | 29.912 | 0.226 | -39.51 | -40.27 | -43.02 | 40.25 | 40.27 | 17.8803 | -4.1719 | 62.0037 | 64.6691 | 44.9235 | -27.3277 | -27.7043 | 11.2564 | 11.5935 | 67.7834 | 69.123 |  | 55.3055 | -549.0446 | 28.5571 | -14.1 | -14.1 | 34.3987 | 33.0786 | -4.1332 |  | -77.9288 | 10.5239 | 7.7833 | 5.2805 | 609.2714 | 120.4565 | 121.0059 | -535.094 | 532.0401 |  | -84.9571 | 87.1403 | 85.0857 | 28.42 | 30.91 | 65.08 | 74.32 | -0.3977 | 1.8796 | 52.0041 | 52.1195 | 18.5753 | -104.4287 | -103.4853 | 9.7676 |  |  |  | 91.1 | 82.8 | -11.7 | 51.5497 | 49.8491 | 49.1202 | -48.8423 | -48.5525 |  | -68.6885 | 138.838 | 10.6938 | 51.77 | 28.73 | 64.2261 | 60.5026 | -28.02 |  |  |  | -113.7938 |  | -17.3453 | -93.5 | -94.5 | 27.2708 | 47.1771 | 65.7651 | 66.8152 | 46.65 | -11.34 | 50.096 | 114.234 | -20.57 | -20.63 | 88.84 | 56.82 | 113.8182 | 111.1818 | 18.4116 | 17.1182 | 217.1257 | 176.7179 | 171.6643 | 173.4625 | 67.6696 | 53.4002 | -22.206 | 548.9367 | 70.9707 |  | -33.3449 | -30.6043 | 11.1728 | -56.9726 |  | 138.3 | -31.7406 | -32.43 | -18.0396 | 0 | -14.02 | 104.7 | 12.0252 | -161.0222 | -38.4741 | -37.7497 | 8.2661 | -52.5909 | 19.7019 | 25.0211 |  | 24.6809 |  |  |  | 0 | 0 | 137.3142 | -15.9048 | -15.9106 | 106.3788 | 114.805 | 18.1003 | 23.71 | 14.6859 | 0.7864 | -9.24 | 11.93 | 18.3674 |  | -1.699 | 4.271 |  | 34.21 | -114.3061 | -106.3973 | 13.62 | 62.4516 | 23.4 | 0 | -12.7756 | -13.7231 | 1.6885 |  |  | -13.7042 | -18.272 | 14.5111 | 18.5912 | 55.6037 | 56.117 | -130.085 | -24.3764 | 28.9209 | -79.1684 | 11.2125 | 13.1669 | 12.7226 | 12 | 126.414 | 125.4244 | 44 | -43.9617 | -184.7141 | 186.4692 | 79.016 | -119.9983 | -120.0019 | -21.9051 | -10.9959 | 73.3837 | 72.8981 |  |  | 7.3198 | 6.5287 | -37.8303 | -38.4068 | 27.26 | 27.2 | 91 | 0 | 21.5773 | -62.56 | -418.0845 | 84.1914 | 83.8174 | 11.1 | 45.1 | -5.3 | -5.3 | 1.2065 |  | -69.6034 | -41.2423 | 171.0442 | 117.4855 | 70.0015 | -112.0727 | 106.8279 | -175.4583 | -25.0773 | -111.7828 | 192.8426 | 189.1555 | 174.1408 | -167.2361 | 23.9857 | -137.7321 | 139.2237 | -8.8592 |  | 40.24 | 7.482 | 7.487 | -38.08 | 16.72 |  | -15.3796 | -25.2247 | -9.3156 | 24 | 48.555 | 50.092 | 11.3489 | 13.6544 | 47.6053 | 47.6879 | 48.1376 |  | -43.1 | 19.1612 | 6.31 |  | -12.0783 | 49.7309 | 22.02 | -12.6232 | -48.6322 | 10.0583 | 38.0669 | 36 | -34.4 | -107.2725 | 104.6927
20/09/2025 | 08:30 | 0 | 18.5744 | -22.7554 | -37.6394 | 15.7124 |  | 41.5853 | -66.2918 | 59.6845 | 30.3851 | 29.697 | 22.2 | -53.548 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 11.7202 | 26.1442 | 13.4759 | 13.6416 | 22.5483 | 11.1554 | 0.1693 | 4.3664 |  |  | -42.11 | -42.07 |  | -22.2 | 52.8 | 29.996 | 0.226 | -48.27 | -47.33 | -30.6 | 48.37 | 47.33 | 19.1468 | -4.6457 | 64.9514 | 67.9993 | 48.4993 | -32.5521 | -32.5393 | 26.1064 | 25.6468 | 69.9267 | 71.6682 |  | 78.4028 | -594.2687 | 27.2578 | -13.4 | -13.4 | 39.2997 | 38.0687 | -4.5279 |  | -84.1915 | 11.4381 | 8.1193 | 5.5461 | 650.5323 | 140.1409 | 138.7066 | -591.3533 | 583.9099 |  | -64.3701 | 66.7707 | 93.239 | 30.32 | 33.18 | 70.75 | 79.18 | -4.1485 | -5.3541 | 53.6877 | 54.2469 | 25.3046 | -118.0891 | -116.9294 | 9.8009 |  |  |  | 97.8 | 88.5 | -12.51 | 51.0349 | 49.4026 | 49.5965 | -42.6279 | -41.5711 |  | -83.3909 | 152.466 | 11.0996 | 56.65 | 31.29 | 67.7417 | 64.0182 | -29.69 |  |  |  | -150.4097 |  | -18.3407 | -99.6 | -100.6 | 29.0012 | 51.2787 | 71.8705 | 72.6746 | 50.97 | -12.63 | 54.4825 | 148.0084 | -20.14 | -20.62 | 87.22 | 59.72 | 147.8 | 144.3273 | 27.6606 | 26.6 | 248.1679 | 207.2138 | 199.6925 | 202.1897 | 55.7096 | 39.7472 | -24.75 | 597.3021 | 76.5383 |  | -34.8098 | -31.5168 | 28.6321 | -48.1407 |  | 43.056 | -13.8523 | -14.3534 | -1.0255 | 0 | -14.15 | 0.9 | 12.6219 | -144.6701 | -38.0842 | -37.3908 | 6.9465 | -36.8401 | 0 | 24.9475 |  | 24.1096 |  |  |  | 4.6888 | 4.8562 | 145.8544 | -25.4761 | -26.0319 | 113.5614 | 118.554 | 27.3216 | 23.9 | 12.2737 | 0.8219 | -7.41 | 13.26 | 27.8994 |  | -1.097 | 4.308 |  | 37.35 | -119.7598 | -113.2038 |  | 64.3702 | 23.4 |  | -13.9778 | -14.8619 | 1.8487 |  |  | -13.5455 | -19.348 | 15.735 | 19.7651 |  |  | -140.727 | -26.0343 | 30.4805 | -85.4932 | 11.4493 | 13.9286 | 13.714 | 13 | 132.4209 | 132.7775 | 68.3 | -64.2058 | -212.2449 | 213.1069 | 89.1873 | -127.2901 | -127.5891 | -18.4843 | -5.8364 | 73.2184 | 73.2621 |  |  | 7.6603 | 7.946 | -42.0341 | -40.7435 | 21.3 | 21.32 | 105.4 |  | 21.3295 | -66.8 | -418.0552 | 83.3885 | 81.7814 | 11.7 | 50.2 | -6.4 | -6.2 |  | 1.1047 | -83.5389 | -44.6527 | 171.698 | 120.4307 | 62.472 | -113.6525 | 107.4161 | -179.4465 | -19.2789 | -106.4458 | 193.0565 | 189.8199 | 180.1098 | -166.5661 | 22.59 | -143.0211 | 143.2668 | -7.4612 |  | 42 | 7.315 | 7.306 | -41.36 | 18.96 |  | -20.5646 | -26.3966 | -6.8528 | 27.5 | 49.489 | 52.33 | 11.2553 | 13.4564 | 49.8328 | 47.391 | 50.4335 |  | -49.1 | 18.8569 | 6.56 |  | -4.3263 | 48.2331 | 18.3416 | -3.645 | -47.2235 | 4.9644 | 40.8021 | 41.1 | -41.8 | -121.9684 | 117.5771
20/09/2025 | 09:00 | 0 | 18.988 | -23.2286 | -36.3154 | 14.8324 |  | 41.5888 | -66.7533 | 60.6338 | 30.4111 | 29.6577 | 22.2 | -57.521 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 11.3953 | 27.343 | 14.132 | 14.4019 | 24.1144 | 12.0479 | 0.1779 | 4.4557 |  |  | -42.45 | -42.11 |  | -22.2 | 55 | 28.875 | 0.214 | -42.16 | -43.3 | -41.34 | 43.01 | 43.3 | 21.1738 | -5.1526 | 66.9471 | 68.9108 | 49.5988 | -29.0691 | -29.2106 | 11.0249 | 10.7962 | 72.7399 | 73.9455 |  | 60.6292 | -585.7 | 27.5419 | -13.5 | -13.6 | 36.1144 | 34.7384 | -4.3361 |  | -81.0396 | 13.5357 | 8.4728 | 5.7211 | 636.799 | 152.1652 | 152.1042 | -618.6222 | 585.6979 |  | -63.6525 | 65.0863 | 103.7873 | 0 | 47.64 | 72.46 | 71.8 | -6.0239 | -6.4258 | 54.7866 | 55.2904 | 23.4672 | -119.6551 | -119.6063 | 10.8093 |  |  |  | 103.1 | 93.1 | -12.92 | 54.7971 | 53.5835 | 53.6629 | -36.948 | -35.9841 |  | -92.1353 | 148.6386 | 11.5594 | 63.83 | 34.25 | 69.8511 | 66.069 | -30.63 |  |  |  | -147.9146 |  | -18.9201 | -105.7 | -104.9 | 29.6494 | 53.6224 | 75.1581 | 76.1902 | 53.27 | -13.18 | 57.319 | 146.9333 | -20.61 | -20.86 | 92.13 | 62.61 | 147.2909 | 144.4 | 24.4673 | 22.7818 | 254.4818 | 211.1878 | 202.8579 | 205.6766 | 80.0997 | 64.044 | -24.7 | 629.7907 | 89.1815 |  | -34.4917 | -31.788 | 0 | -60.4477 |  | 178.236 | -33.4471 | -33.9506 | -25.506 | 13.85 | -12.88 | 121.7 | 13.1797 | -170.6621 | -37.5057 | -36.9187 | 9.1819 | -62.5157 | 26.4268 | 23.0102 |  | 23.0612 |  |  |  | 5.1911 | 5.861 | 147.6965 | -21.4236 | -21.3063 | 111.1264 | 114.7331 | 29.6214 | 20.59 | 10.6722 | 0.7987 | -6.33 | 13.64 | 29.4096 |  | -0.887 | 4.46 |  | 37.07 | -115.4385 | -109.7704 | 14.32 | 66.1524 | 24 |  | -14.6619 | -15.9186 | 1.9411 |  |  | -14.2085 | -20.4166 | 15.9458 | 20.7475 |  |  | -138.2249 | -27.036 | 31.0524 | -89.7979 | 10.7037 | 14.4267 | 13.9777 | 12.0999 | 0 | 206.3612 | 46.5 | -45.3829 | -201.7084 | 205.6782 | 88.3574 | 0 | -194.2616 | -20.9323 | -8.2351 | 76.3513 | 77.6792 | -10.7173 | -9.4736 | 4.3754 | 3.859 | -31.0999 | -30.408 | 15.28 | 15.26 | 111.1 |  | 20.428 | -68.88 | -420.3417 | 83.5767 | 83.1695 | 9.9 | 52 | -2.8 | -2.7 | 1.3219 |  | -82.9156 | -63.6004 | 192.3845 | 127.6088 | 64.5181 | -125.7258 | 120.7831 | -178.7193 | -20.3726 | -119.0735 | 197.1902 | 196.0339 | 181.0252 | -184.028 | 21.9619 | -161.5372 | 163.1285 | -7.9611 |  | 23.2 | 7.246 | 7.294 | -22.8 | 0 |  | -0.029 | -26.4271 | -12.5963 | 11.5 | 51.397 | 48.877 | 11.1685 | 13.5166 | 50.9483 | 51.9145 | 51.4698 |  | -51.8 | 18.2816 | 7.03 |  | -6.2432 | 50.9672 | 20.9302 | -6.4265 | -49.7697 | 8.3452 | 40.4375 | 43.3 | -43.2 | -109.4984 | 107.5291
20/09/2025 | 09:30 | 0 | 19.1849 | -23.6061 | -36.128 | 14.749 |  | 42.8686 | -67.8528 | 62.4131 | 31.843 | 31.2188 | 22.2 | -60.645 | 55 | 18.216 | -55 | 11.5511 | 25.9846 | 15.1231 | 15.425 | 25.3735 | 13.0379 | 0.1474 | 7.3414 |  |  | -44.27 | -44.04 |  | -22.2 | 59.4 | 29.34 | 0.222 | -49.62 | -49.58 | -31.6 | 49.07 | 49.58 | 21.4972 | -5.2233 | 68.4307 | 70.8356 | 52.605 | -32.5521 | -33.2179 | 26.9716 | 24.6091 | 73.0078 | 75.0172 |  | 88.7876 | -633.9083 | 25.9477 | -12.8 | -13.1 | 39.3003 | 38.6515 | -4.4878 |  | -85.9579 | 15.0981 | 8.7276 | 5.9432 | 673.1771 | 157.8112 | 157.1092 | -630.8345 | 622.4017 |  | -78.5308 | 80.7669 | 103.7574 |  | 47.93 | 73.36 | 73.37 | -7.4974 | -7.2295 | 59.1354 | 59.517 | 21.3891 | -130.9347 | -130.3205 | 12.9325 |  |  |  | 106.5 | 96.1 | -13.31 | 52.6361 | 50.9377 | 51.3458 | -43.393 | -42.1449 |  | -93.8929 | 161.8881 | 12.0757 | 62.45 | 33.96 | 72.6636 | 68.4128 | -31.36 |  |  |  | -145.9873 |  | -19.4727 | -110.7 | -111.9 | 30.2536 | 56.5521 | 77.5063 | 79.7058 | 55.59 | -13.42 | 57.846 | 145.0082 | -20.38 | -20.79 | 95.68 | 64.12 | 145.4909 | 143 | 21.4493 | 21.1909 | 257.9092 | 212.8345 | 205.8921 | 208.869 | 78.664 | 60.4215 | -26.483 | 643.1127 | 64.3686 |  | -34.4718 | -31.596 | 10.975 | -58.4912 |  | 164.412 | -33.3891 | -33.9945 | -21.6711 | 13.93 | -11.79 | 106.3 | 13.7136 | -171.252 | -35.8399 | -34.9268 | 8.0299 | -59.0048 | 19.5875 | 22.1908 |  | 21.9817 |  |  |  | 6.6983 | 6.0284 | 148.1988 | -21.0875 | -20.4887 | 116.9528 | 126.0702 | 19.631 | 25.61 | 15.1742 | 0.8914 | -9.37 | 13 | 19.8789 |  | 0.024 | 4.365 |  | 35.64 | -126.0191 | -116.8346 | 14.51 | 65.8371 | 25.6 |  | -14.8409 | -16.1438 | 1.9976 |  |  |  | -21.1513 | 16.309 | 21.578 |  |  | -147.26 | -28.5543 | 31.7356 | -93.9057 | 10.854 | 15.1897 | 14.8004 |  | 1 | 208.6349 | 65 | -64.4095 | -224.4793 | 223.2584 | 82.084 | 1 | -197.0262 | -21.5114 | -7.0001 | 77.2773 | 78.2964 |  |  | 2.233 | 2.1451 | -31.3537 | -29.7861 | 14.22 | 14.39 | 115.8 |  | 20.757 | -72.32 | -430.3887 | 93.8381 | 91.8825 | 7.1 | 52.5 | -1.9 | -1.9 |  |  | -74.258 | -41.3184 | 191.6107 | 130.9824 | 79.4587 | -129.4469 | 123.324 | -181.0428 | 0 | -121.8365 | 201.0024 | 196.6875 | 180.3974 | -187.5329 | 23.4567 | -166.4777 | 168.1432 | -8.807 |  | 24.88 | 7.235 | 7.213 | -25.12 |  |  | -0.0565 | -26.9245 | -11.104 | 11 | 53.534 | 53.969 | 11.3196 | 13.6794 | 50.4574 | 50.5672 | 49.7082 |  | -53.4 | 16.9047 | 7.14 |  | -7.1653 | 50.6009 | 20.4531 | -6.6713 | -49.8782 | 7.5799 | 42.2322 | 45.6 | -45.5 | -142.1177 | 136.4669
20/09/2025 | 10:00 | 0 | 19.6057 | -23.8857 | -35.2368 | 14.0973 |  | 44.3746 | -73.7868 | 64.0812 | 32.309 | 31.512 | 22.2 | -63.307 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 11.1249 | 28.5848 | 15.7189 | 15.6789 | 25.8498 | 13.1387 | 0.316 | 6.5128 |  |  | -42.69 | -43.43 |  | -22.2 | 61.6 | 28.406 | 0.212 | -47.09 | -46.98 | -27.82 | 48.36 | 46.98 | 21.7997 | -5.7518 | 69.8449 | 71.2661 | 52.3122 | -30.0068 | -27.9488 | 35.677 | 31.3065 | 73.8115 | 76.2228 |  | 86.0136 | -654.2974 | 26.2864 | -13.1 | -13.1 | 34.8336 | 33.2655 | -5.048 |  | -80.5467 | 14.89 | 8.4092 | 5.6613 | 697.9581 | 173.6808 | 173.6503 | -655.6747 | 651.5293 |  | -51.3154 | 54.7846 | 106.3122 |  | 48.85 | 74.12 | 74.14 | -8.5691 | -10.1765 | 57.7377 | 57.6617 | 23.3546 | -134.0055 | -133.278 | 16.715 |  |  |  | 106 | 95.8 | -13.64 | 52.1233 | 50.4262 | 50.9913 | -39.4029 | -39.204 |  | -110.8997 | 184.7047 | 12.0871 | 71.09 | 37.8 | 74.5386 | 70.61 | -32.07 | -3.7679 |  |  | -174.6949 |  | -19.9356 | -111 | -110.1 | 30.5832 | 58.3099 | 81.7331 | 82.0496 | 57.78 | -14.93 | 59.7215 | 168.0296 | -19.65 | -19.89 | 100.9 | 63.73 | 172.2182 | 170.1455 | 28.5366 | 28.2909 | 275.9465 | 231.2809 | 226.2829 | 227.0425 | 75.727 | 59.7451 | -26.59 | 676.1707 | 30.5098 |  | -35.7474 | -32.4045 | 16.6282 | -59.2325 |  | 165.948 | -30.7927 | -31.1976 | -17.5951 | 0 | -15.18 | 123.2 | 14.0369 | -171.9815 | -35.2356 | -34.5369 | 6.8582 | -60.6698 | 24.2267 | 22.4681 |  | 21.3868 |  |  |  | 9.0426 | 8.8752 | 174.9919 | -27.7127 | -27.0249 | 131.183 | 131.0643 | 37.2314 | 25 | 10.0594 | 0.8914 | -5.66 | 14.16 | 37.178 |  | 0.059 | 4.434 |  | 41.77 | -129.5869 | -126.7551 |  | 70.4398 | 25.7 |  | -15.1082 | -16.6052 | 2.0385 |  |  | -15.0995 | -22.1611 | 16.6685 | 22.6099 |  |  | -149.2436 | -29.6285 | 32.056 | -95.6299 |  | 15.3948 | 15.2012 | 12.3085 | 2 | 194.6356 | 74.6 | -74.7049 | -226.5562 | 230.2433 | 53.4614 | 2 | -181.1418 | -22.0075 | -8.922 | 76.2675 | 75.4883 | 0 |  | 1.2552 | 0.4312 | -32.7336 | -31.829 | 11.61 | 11.76 | 108.2 |  | 21.9448 | -75.04 | -416.2767 | 86.8857 | 86.4333 | 7.1 | 52.5 | 0.5 | 0.6 |  |  | -46.3293 | -3.094 | 184.8598 | 123.5347 | 97.7102 | -121.0591 | 115.0051 | -173.864 | 0 | -114.3088 | 197.5682 | 197.0271 | 176.2893 | -180.3713 | 15.3821 | -164.5603 | 165.4482 | -8.0682 |  | 26 | 7.189 | 7.196 | -25.52 |  |  | 0.0015 | -23.3509 | -13.5637 | 11.1 | 52.509 | 50.962 | 11.2773 | 13.4825 | 48.7473 | 49.0336 | 50.4057 |  | -51.9 | 21.8148 | 7.21 |  | -9.6805 | 52.0179 | 22.0351 | -10.2949 | -51.402 | 9.1561 | 42.2308 | 42.8 | -42.3 | -173.049 | 164.3291
20/09/2025 | 10:30 | 0 | 20.0349 | -24.2073 | -34.449 | 16.1925 |  | 45.27 | -71.985 | 65.1287 | 33.103 | 32.4424 | 22.2 | -64.807 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 5.7868 | 29.6038 | 16.593 | 16.7111 | 27.7664 | 15.0913 | 0.2788 | 7.6226 |  |  | -44.22 | -44.1 |  | -22.2 | 63.8 | 28.702 | 0.22 | -49.49 | -49.9 | -29.78 | 49.92 | 49.9 | 21.8897 | -5.6676 | 69.8155 | 73.0598 | 49.7449 | -30.0069 | -27.8103 | 34.4636 | 28.9068 |  | 75.2851 |  | 92.3749 | -654.7553 | 27.4731 | -13.6 | -13.6 | 32.7231 | 32.3351 | -5.0037 |  | -73.4371 | 15.4358 | 7.8971 | 5.5576 | 702.9326 | 189.1842 | 189.8251 | -683.1947 | 675.5052 |  | -30.3523 | 31.9121 | 108.4977 |  | 49.98 | 75.65 | 75.68 | -14.999 | -14.4632 | 60.8843 | 61.184 | 22.2512 | -137.4226 | -135.9575 | 16.1686 |  |  |  | 108.5 | 98.5 | -13.58 | 52.839 | 51.7672 | 52.2002 | -36.5833 | -37.1297 |  | -117.1052 | 190.8359 | 12.3156 | 68.11 | 36.42 | 75.4761 | 71.3425 | -32.38 | -3.6423 |  |  | -180.8295 |  | -20.0489 | -114.2 | -113.1 | 30.4349 | 59.7748 | 83.6117 | 84.3933 | 59.12 | -15.09 | 60.45 | 177.9751 | -20.25 | -20.78 | 96.98 | 65.23 | 179.8182 | 180.7273 | 27.5993 | 26.0545 | 286.578 | 240.8993 | 231.8693 | 236.1435 | 60.4561 | 42.4825 | -28.394 | 693.5466 | 7.2519 |  | -36.0207 | -32.9722 | 29.668 | -59.0769 |  | 38.448 | -21.1929 | -21.7011 | -1.4107 | 0 | -13.38 | 36.3 | 14.514 | -174.5103 | -36.0207 | -34.9536 | 8.1053 | -40.5252 | 4.1216 | 22.5466 |  | 22.4341 | 0 | 5.4829 |  | 14.2338 | 14.4012 | 175.3268 | -26.129 | -25.5099 | 127.64 | 128.8128 | 40.6592 | 24.56 | 9.0706 | 0.9281 | -5.1 | 14.74 | 41.046 |  | -0.187 | 4.334 |  | 42.32 | -129.8703 | -126.8691 | 15.33 | 71.5021 | 25.3 |  | -15.5907 | -17.0862 | 2.085 |  |  | -15.5375 | -22.7009 | 16.4744 | 23.3778 |  |  | -144.2746 | -30.9985 | 32.709 | -99.386 | 10.4797 | 15.7756 | 15.3805 | 12 | 3 | 192.1149 | 76.3 | -76.0845 | -230.1337 | 232.2845 | 29.2562 | 3 | -180.3905 | -20.5694 | -7.3228 | 75.7994 | 75.6921 |  | 0 | 0.5191 | 0.4092 | -28.7733 | -29.2181 | 15.49 | 15.5 | 105.9 |  | 21.4128 | -82.8 | -412.4137 | 83.9767 | 84.6778 | 7.1 | 53 | 0.5 | 0.6 |  |  | 0 | 20.5007 | 181.709 | 121.5803 | 118.5382 | -127.5649 | 120.0101 | -176.9564 | 0 | -123.57 | 198.6291 | 200.1954 | 177.0625 | -182.2974 | 15.0054 | -164.4495 | 164.8593 | -7.9611 |  | 26.64 | 7.122 | 7.165 | -26 |  |  | -0.029 | -22.8809 | -12.9473 | 10.6 | 50.554 | 49.971 | 11.2878 | 13.5158 | 49.5038 | 50.5159 | 51.4001 |  | -51.2 | 21.3399 | 6.94 |  | -9.3595 | 49.877 | 19.9478 | -9.7421 | -48.3862 | 7.2138 | 41.4285 | 42.8 | -41.7 | -200.4459 | 183.8764
20/09/2025 | 11:00 | 0 | 20.0955 | -24.4912 | -34.1591 | 16.4356 |  | 47.2751 | -73.8634 | 66.6757 | 33.793 | 32.6892 | 15.54 | -66.2 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 5.1356 | 27.907 | 16.6547 | 16.6842 | 28.0241 | 15.4116 | 0.2499 | 7.7576 |  |  | -45.81 | -45.23 |  | -13.32 | 63.8 | 28.49 | 0.218 | -53.62 | -53.53 | -24.71 | 51.18 | 53.53 | 22.186 | -5.9176 | 70.955 | 73.4655 | 0 | -30.007 | -30.01 | 20.977 | 21.9545 |  | 72.0701 |  | 88.8993 | -644.4857 | 26.8963 | -13.4 | -13.6 | 35.2504 | 33.5051 | -5.2694 |  | -78.6924 | 15.6631 | 8.2001 | 5.6321 | 683.5533 | 188.94 | 190.4049 | -675.1044 | 675.0236 |  | -40.0073 | 42.4134 | 109.4458 |  | 50.44 | 77.22 | 77.22 | -8.9709 | -7.6314 | 58.0921 | 58.6975 | 21.1168 | -141.2269 | -140.7746 | 16.7479 |  |  |  | 106.2 | 96.1 | -13.8 | 52.0364 | 50.0502 | 51.2742 | -36.7968 | -36.0074 |  | -110.99 | 177.3947 | 12.6165 | 71.9 | 38.19 | 76.4136 | 72.8073 | -32.39 | -3.6423 |  |  | -163.5172 |  | -20.0922 | -117.7 | -117.8 | 30.7645 | 60.6537 | 82.6724 | 85.5652 | 60.39 | -15.1 | 60.14 | 162.9393 | -20.6 | -20.63 | 99.46 | 66.44 | 163.1455 | 159.7091 | 29.2762 | 27.3636 | 276.8889 | 232.9376 | 225.7977 | 228.919 | 56.2521 | 74.5572 | -28.319 | 687.2151 | -16.5413 |  | -36.7191 | -33.2698 | 0 | -30.1966 |  | 121.392 | -37.9844 | -39.6565 | 0 | 0 | -11.67 | 77.2 | 14.7408 | -118.6595 | -37.0746 | -35.7637 | 9.7171 | -72.5411 | 35.7885 | 23.0318 |  | 22.6601 |  | 0 |  | 9.3776 | 9.2101 | 169.4658 | -26.5395 | -25.8697 | 123.6222 | 126.5219 | 39.8169 | 25.98 | 10.367 | 0.9158 | -6.03 | 15.9 | 38.7829 |  | -0.227 | 4.41 |  | 43.41 | -127.772 | -122.1134 | 15.28 | 73.4269 | 25.1 |  | -15.5839 | -16.7532 | 2.1269 |  |  | -15.8867 | -23.0976 | 17.1759 | 23.8715 |  |  | -141.3265 | -31.6713 | 32.4477 | -100.5938 | 10.6285 | 16.01 | 15.4965 | 12 | 4 | 173.4566 | 36.5 | -36.8683 | -161.1057 | 163.1802 | -11.9543 | 4 | -165.2457 | -20.1455 | -7.8427 | 77.5719 | 77.1609 |  |  | 0.8817 | 0.8707 | -14.6345 | -14.3601 | 14.59 | 14.72 | 110.3 |  | 21.556 | -85.12 | -412.1258 | 83.6112 | 83.1582 | 7.1 | 53.1 | 0.5 | 0.6 |  |  | 20.003 | 34.5583 | 179.8314 | 115.9945 | 135.1561 | -114.4061 | 105.6049 | -168.5589 | 0 | -112.0623 | 198.2475 | 195.78 | 171.0255 | -167.9963 | 9.3944 | -160.7957 | 159.5319 | -7.8293 |  | 26.48 | 7.107 | 7.082 | -25.68 |  |  | -0.029 | -21.767 | -13.1548 | 9.7 | 49.48 | 51.337 | 11.2573 | 13.5721 | 50.6037 | 49.9932 | 50.8831 |  | -52.6 | 20.4143 | 7.39 |  | -7.202 | 50.6209 | 20.3346 | -6.4511 | -49.1386 | 6.3465 | 41.6286 | 43.4 | -43.4 | -176.2025 | 178.304
20/09/2025 | 11:30 | 0 | 20.3635 | -24.7563 | -33.4401 | 17.0687 |  | 48.2862 | -74.9861 | 68.2031 | 34.5869 | 33.7728 | 17.76 | -66.987 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 5.1686 | 29.8556 | 17.5299 | 17.4542 | 28.9446 | 17.0439 | 0.3142 | 7.5104 |  |  | -45.82 | -46 |  | -17.76 | 66 | 28.287 | 0.218 | -52.4 | -53.81 | -29.29 | 53.49 | 53.81 | 22.4077 | -6.0172 | 72.5238 | 74.9698 |  | -30.0071 | -33.9195 | 24.5628 | 28.5101 |  | 73.5436 |  | 98.3617 | -636.5708 | 27.7518 | -14.1 | -13.9 | 38.9524 | 37.086 | -5.099 |  | -85.7261 | 16.2204 | 8.6476 | 5.9874 | 671.7733 | 183.111 | 182.5922 | -652.6898 | 659.9224 |  | -61.1206 | 63.5418 | 110.5834 |  | 49.55 | 77.18 | 77.19 | -7.3635 | -6.0239 | 60.8478 | 61.1224 | 18.9382 | -139.4267 | -139.4827 | 17.3806 |  |  |  | 106.8 | 97.6 | -13.81 | 52.5323 | 50.904 | 51.4922 | -36.1962 | -35.7789 |  | -103.8706 | 161.8333 | 13.4277 | 70.98 | 37.56 | 76.4136 | 72.2214 | -32.72 | -3.6423 |  |  | -166.1889 |  | -20.3113 | -116.2 | -116.6 | 30.8359 | 61.5326 | 83.6117 | 86.7371 |  | -15.14 | 60.8375 | 163.5993 | -20.68 | -20.83 | 104.13 | 67.23 | 164.8727 | 160.7818 | 27.2223 | 27.1545 | 279.7881 | 234.4119 | 225.8378 | 230.3925 | 57.1723 | 87.7268 | -28.356 | 663.4627 | -0.0241 |  | -37.5091 | -33.9644 | 0 | -25.2205 |  | 153.66 | -44.7949 | -44.4519 |  | 0 | -12.97 | 92.6 | 15.5694 | -112.519 | -35.1768 | -34.8345 | 8.3045 | -88.3102 | 50.9739 | 22.2572 |  | 21.7771 |  | 5.243 |  | 7.3681 | 7.5355 | 171.9776 | -26.1945 | -25.7827 | 121.9978 | 125.4617 | 39.8169 | 24.8 | 10.4598 | 0.8682 | -6.11 | 15.99 | 38.5772 |  | -0.297 | 4.252 |  | 42.95 | -124.4797 | -122.1725 | 15.04 | 73.3615 | 25.7 |  | -15.822 | -17.262 | 2.1982 |  |  | -14.3017 | -23.1931 | 17.834 | 23.7223 |  |  | -137.1162 | -32.374 | 33.2018 | -103.4274 | 10.7658 | 16.0002 | 15.5176 |  | 5 | 186.364 | 56.2 | -57.5982 | -184.6194 | 190.5564 | 10.517 | 5 | -171.8049 | -16.2743 | 0 | 77.7802 | 73.7157 |  |  | 3.892 | 3.848 | -16.144 | -15.9205 | 6.4 | 6.4 | 125.7 |  | 21.7824 | -81.68 | -435.7951 | 83.0412 | 82.6155 | 6.5 | 70.7 | -1.1 | -1.1 |  |  | 0 | 18.4501 | 191.9499 | 127.0375 | 129.4419 | -123.5026 | 117.6111 | -188.013 | 0 | -120.1054 | 193.665 | 190.6247 | 189.6006 | -183.0853 | 20.9486 | -162.6894 | 168.7285 | -8.4884 |  | 26 | 7.05 | 7.02 | -25.04 |  |  | -0.029 | -25.0477 | -11.8944 | 13.1 | 50.833 | 52.881 | 11.2795 | 13.6651 | 49.9737 | 48.6214 | 49.0626 |  | -69.7 | 20.307 | 7.82 |  | -2.8998 | 47.7558 | 15.6789 | -3.7041 | -47.0069 | 0 | 43.6785 | 59.6 | -59.8 | -169.3929 | 175.36
20/09/2025 | 12:00 | 0 | 21.0915 | -25.0935 | -8.0576 | 16.2524 |  | 49.3894 | -90.7163 | 68.2817 |  | 33.6131 | 13.32 | -67.815 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 4.9987 | 43.0814 | 16.3129 | 16.655 | 27.8832 | 17.0992 | 0.2219 | 7.9149 |  |  | -47.59 | -46.69 |  | -13.32 | 66 | 28.826 | 0.222 | -48.22 | -48.97 | -40.42 | 50.3 | 48.97 | 22.3354 | -6.0021 | 71.2331 | 74.3937 |  | -34.8294 | -31.3532 | 8.8729 | 8.9025 | 73.4097 | 73.5436 | 0 | 74.5269 | -633.3395 | 27.3374 | -13.5 | -13.7 | 38.8734 | 36.107 | -5.0961 |  | -86.0009 | 16.1738 | 8.7527 | 5.9459 | 680.471 | 185.0642 | 184.7285 | -655.0643 | 667.5734 |  | -62.9296 | 65.9978 | 108.348 |  | 49.67 | 77.19 | 77.19 | -3.3447 | -4.5504 | 55.7698 | 56.2936 | 17.8441 | -143.6477 | -142.7461 | 19.0617 |  |  |  | 107.1 | 97 | -14.06 | 50.3278 | 48.3943 | 48.0308 | -35.4107 | -35.0508 |  | -103 | 160.987 | 13.624 | 72.46 | 38.44 | 76.4136 | 72.5143 | -31.47 |  |  |  | -173.8901 |  | -19.544 | -118 | -117.3 | 30.0284 |  | 85.0206 |  | 61.03 | -15.48 | 60.1865 | 173.6549 | -20.71 | -21.12 | 99.45 | 65.96 | 172.3273 | 169.4909 | 32.237 | 28.0364 | 283.316 | 241.1794 | 231.1104 | 234.8151 | 55.9817 | 54.8858 | -28.136 | 670.0706 | -12.3925 |  | -36.2863 | -33.0596 | 14.0236 | -30.8253 |  | 61.488 | -25.5069 | -26.4512 |  | 14.9 | -13.86 | 1 | 15.4422 | -122.9371 | -36.4294 | -35.525 | 7.6344 | -53.7981 | 17.858 | 22.919 |  | 22.7021 |  | 8.7823 |  | 5.5261 | 8.0379 | 173.9871 | -28.2556 | -28.712 | 126.2788 | 128.801 | 41.3477 | 27.92 | 10.0618 | 0.8914 | -5.93 | 15.06 | 41.2613 |  | -0.122 | 4.308 |  | 42.38 | -128.6612 | -125.6556 | 14.24 | 74.921 | 23.3 |  | -15.8104 | -17.2613 | 2.1414 |  |  | -15.5365 | -23.7882 | 16.615 | 24.3188 |  |  | -143.0693 | -31.5789 | 32.7552 | -100.8609 | 9.2078 | 16.2053 | 15.7496 | 10.3364 | 6 | 179.7028 | 48.6 | -45.769 | -182.8736 | 181.3534 | 0 | 6 | -168.0341 | -14.5904 | 0 | 74.0276 | 73.7687 |  |  | 6.4738 | 6.3969 | -14.1078 | -12.6656 | 0.41 | 1.35 | 117.2 |  | 21.9448 | -83.52 | -443.6781 | 82.57 | 82.1279 | 6.1 | 81 | -5.4 | -5.3 |  |  | 0 | 33.9341 | 172.715 | 118.1957 | 127.0559 | -110.4366 | 104.8428 | -191.3371 | 0 | -110.4747 | 186.4773 | 183.5311 | 196.9484 | -171.2842 | 18.0173 | -153.548 | 153.7725 | -7.8293 |  | 24.56 | 6.975 | 6.957 | -24.4 |  |  | -0.029 | -21.825 | -11.5709 | 10.4 | 50.792 | 48.409 | 11.3223 | 13.7729 | 48.9318 | 50.0202 | 49.4177 |  | -80.6 | 18.5545 | 8.05 |  | 0 | 45.4791 | 14.6819 | 0 | -44.7261 | 0 | 43.184 | 72.4 | -71.5 | -180.25 | 182.4099
20/09/2025 | 12:30 | 0 |  | -25.0172 | 11.1617 | 16.187 |  | 50.5318 | -101.4174 | 68.5021 | 34.6029 | 34.028 | 13.32 | -66.239 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 5.2465 | 52.4086 | 16.0159 | 16.1038 | 26.6534 | 17.167 | 0.2008 | 7.559 |  |  | -46.88 | -46.86 |  | -13.32 | 63.8 | 28.289 | 0.22 | -46.33 | -47.35 | -41.94 | 47.05 | 47.35 | 21.6296 | -5.7223 | 70.2106 | 72.6799 |  | -35.4992 | -31.695 | 11.6462 | 11.4752 | 72.4719 | 74.8832 | 0 | 72.9769 | -634.7895 | 27.0955 | -12.1 | -13.4 | 36.8574 | 36.1518 | -5.0621 |  | -85.8342 | 15.839 | 8.3662 | 5.8218 | 678.2432 | 184.0266 | 183.4772 | -653.9086 | 661.134 |  | -72.2553 | 73.9596 | 107.0806 |  | 48.37 | 77.22 | 77.21 | -4.1485 | -3.4787 | 57.0657 | 57.5811 | 18.5468 | -145.251 | -145.1811 | 18.0394 |  |  |  | 108.6 | 98 | -14.59 | 52.4966 | 50.6323 | 50.1702 | -35.7055 | -35.7004 |  | -102.045 | 161.9274 | 13.9529 | 70.84 | 37.93 | 74.5386 | 70.3171 | -30.89 |  |  |  | -159.321 |  | -19.0851 | -121.5 | -121.2 | 29.6823 |  | 81.7331 |  |  | -14.4 | 57.505 | 158.989 | -18.12 | -18.39 | 96.18 | 66.09 | 159.0182 | 153.9636 | 29.4156 | 27.9727 | 275.282 | 228.1423 | 223.3678 | 224.8163 | 55.4854 | 72.682 | -27.084 | 663.2744 | -6.455 |  | -35.0409 | -30.5682 | 0 | -30.7083 |  | 127.536 | -45.9637 | -47.1626 |  | 0 | -11.31 | 122.6 | 15.2665 | -123.1436 | -35.7442 | -35.2429 | 9.3318 | -81.5829 | 28.2928 | 22.173 |  | 22.1391 | 13.1982 | 13.2747 | 12.9332 | 1.1722 | 0 | 170.638 | -27.5725 | -27.6011 | 121.6756 | 128.9908 | 38.8428 | 27.58 | 10.2742 | 0.9281 | -6.08 | 14.05 | 39.7444 |  | -0.172 | 4.264 |  | 41.37 | -126.7333 | -121.2226 | 13.66 | 72.8961 | 25.6 |  | -15.1832 | -16.5065 | 2.1982 |  |  |  | -24.0895 | 17.4423 | 24.7056 |  |  | -143.3628 | -31.1154 | 31.3219 | -98.8179 | 8.769 | 16.137 | 15.9078 | 10.1213 | 7 | 172.5209 | 54.5 | -53.352 | -180.5453 | 180.8205 | 0 | 7 | -162.2939 | -18.9106 | -6.2287 | 76.7189 | 75.782 |  |  | 6.309 | 5.529 | -12.9223 | -13.3003 | 1.87 | 2.19 | 116.5 |  | 21.556 | -83.84 | -437.5499 | 82.2124 | 81.772 | 6.5 | 78.7 | -3.8 | -3.7 |  | 1.0433 | 0 | 29.4621 | 171.5058 | 107.6716 | 117.5573 | -104.3986 | 100.9658 | -187.3744 |  | -101.8852 | 186.3872 | 185.7322 | 189.7609 | -161.8001 | 10.9591 | -150.5273 | 148.6728 | -8.1479 |  | 25.04 | 6.946 | 6.956 | -24.56 |  |  | -0.029 | -23.3509 | -13.0663 | 11.6 | 49.037 | 52.864 | 11.4749 | 13.604 | 49.7927 | 49.6416 | 49.1421 |  | -76.7 | 20.4702 | 8.04 |  | -5.0506 | 48.5839 | 18.769 | -4.4792 | -47.3346 | 5.7354 | 41.6193 | 68.4 | -67.1 | -173.351 | 174.1276
20/09/2025 | 13:00 | 0 | 21.1375 |  | 11.004 | 16.8913 |  | 50.5347 | -94.8579 | 66.5204 | 34.045 | 33.1261 | 13.32 | -55.085 | 50.6 | 9.936 | -50.6 | 8.5554 | 47.408 | 15.6373 | 15.6219 | 26.0263 | 16.848 | 0.1636 | 7.777 |  |  | -42.58 | -42.43 |  | -13.32 | 52.8 | 29.264 | 0.223 | -43.58 | -44.17 | -42.52 | 43.92 | 44.17 | 22.5237 | -6.2055 | 67.9595 | 71.3461 |  | -25.1843 | -25.1277 | 15.442 | 9.9851 | 70.5965 | 72.204 | 0 | 72.3855 | -629.4486 | 27.6605 | -13.5 | -14 | 30.5672 | 29.7426 | -4.9595 |  | -76.2355 | 12.7467 | 7.4365 | 5.1811 | 672.8719 | 189.3978 | 189.3368 | -669.4438 | 652.7478 |  | -30.9448 | 33.2711 | 104.7154 |  | 46.65 | 76.44 | 76.37 | -11.6501 | -9.6407 | 55.942 | 56.1549 | 20.9429 | -132.5429 | -131.7022 | 15.2515 |  |  |  | 106.7 | 97.8 | -14.5 | 54.9033 | 53.6865 | 53.872 | -31.3296 | -30.8155 |  | -111.376 | 174.8965 | 14.0896 | 73.02 | 38.79 | 71.7261 | 68.2663 | -30.55 |  |  |  | -178.2373 |  | -18.871 | -117.4 | -116.6 | 28.298 | 60.6537 | 83.142 |  | 60.39 | -14.85 | 57.7065 | 178.7802 | -17.92 | -17.95 | 100.32 | 63.8 | 179.5091 | 176.4182 | 32.3034 | 30.8909 | 283.7802 | 240.6414 | 233.0532 | 236.6406 | 54.7761 | 42.0592 | -27.321 | 679.2216 | -16.6306 |  | -33.9442 | -30.626 | 23.7454 | -31.7968 |  | 33.84 | -19.8005 | -20.3758 |  | 0 | -5.4 | 1 | 14.9442 | -122.695 | -34.3322 | -33.589 | 6.4353 | -40.1817 | 6.0313 | 22.4952 |  | 22.2252 | 13.8557 | 14.8406 | 14.6421 | 9.7125 | 9.0426 | 170.1356 | -30.7171 | -30.4663 | 123.2627 | 127.6036 | 37.2314 | 24.51 | 10.2718 | 0.9976 | -5.98 | 14.33 | 37.0196 |  | -0.286 | 4.401 |  | 39.81 | -127.6667 | -120.6336 | 13.64 | 73.179 | 26.2 |  | -15.0001 | -16.3029 | 2.1524 |  |  | -14.7846 | -23.3517 | 16.6424 | 23.8632 |  |  | -143.5778 | -31.0789 | 31.0432 | -97.8569 | 9.1566 | 15.9416 | 15.6441 | 11 | 8 | 169.5707 | 33.1 | -32.4397 | -166.4243 | 168.1652 | -18.0197 | 8 | -164.3391 | -20.254 | -7.5746 | 73.3246 | 76.5056 |  |  | 6.309 | 5.5399 | -8.904 | -9.2 | 13.31 | 13.23 | 115.4 |  | 21.823 | -85.52 | -431.8116 | 79.8453 | 79.3983 | 6.5 | 73.6 | -4.5 | -4.5 |  |  | 20.7698 | 38.5872 | 172.9259 | 118.6815 | 135.155 | -112.1806 | 109.7455 | -182.1864 | 0 | -111.2129 | 192.9254 | 194.5195 | 180.9862 | -173.0259 | 17.1804 | -154.2298 | 149.7712 | -7.7249 |  | 23.44 | 7.012 | 6.959 | -22.56 |  |  | -0.0565 | -23.2898 | -13.5637 | 10.4 | 47.07 | 50.215 | 11.3114 |  | 48.1083 | 50.2811 | 49.2607 |  | -75.1 | 21.3477 | 7.71 |  | -7.1954 | 49.099 | 19.4734 | -7.7897 | -47.9596 | 7.1764 | 40.2421 | 65.9 | -64.9 | -185.0678 | 184.2729
20/09/2025 | 13:30 | 0 |  | -25.0341 | 11.0008 | 15.8123 |  | 50.0564 | -90.7391 | 64.2778 | 32.451 | 31.6792 | 11.1 | -62.312 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 10.5423 | 42.8316 | 15.227 | 15.1738 | 25.1583 | 17.0387 | 0.3613 | 8.234 |  |  | -42.53 | -42.55 |  | -11.1 | 61.6 | 27.692 | 0.216 | -49.15 | -49.57 | -33.45 | 48.72 | 49.57 | 20.741 | -5.5421 | 66.3168 | 68.354 |  | -30.4087 | -30.6235 | 24.9499 | 25.8991 | 67.9173 | 70.9984 |  | 102.9976 | -637.6893 | 27.9885 | -13.6 | -14.4 | 35.0207 | 34.1653 | -4.5575 |  | -84.6434 | 12.6774 | 7.2231 | 4.9601 | 685.2319 | 184.3012 | 184.82 | -661.3186 | 656.7905 |  | -25.6421 | 26.8742 | 104.5258 |  | 45.63 | 74.86 | 74.76 | -8.9709 | -9.1049 | 56.508 | 57.1149 | 22.3346 | -128.4587 | -128.1217 | 15.3608 |  |  |  | 106.9 | 96.2 | -14.41 | 56.6478 | 55.4231 | 54.8693 | -29.785 | -29.7271 |  | -110.3285 | 171.6013 | 13.5089 | 66.5 | 35.52 | 70.5542 | 66.069 | -30.5 | -3.6423 |  |  | -169.3116 |  | -18.8167 | -112.1 | -112.5 | 28.1113 | 59.7748 | 80.3242 | 84.3933 | 59.15 | -13.97 | 57.3965 | 169.0996 | -18.05 | -18.26 | 95.18 | 62.78 | 169.1455 | 166.3455 | 32.6764 | 30.7455 | 272.9688 | 231.8611 | 226.7413 | 229.1416 | 53.9447 | 74.4874 | -27.228 | 673.5668 | -23.3681 |  | -32.9049 | -29.9583 | 0 | -32.6099 |  | 149.052 | -40.9616 | -41.6654 |  | 0 | -5.41 | 111.4 | 14.6543 | -122.9938 | -34.2299 | -33.5901 | 9.0823 | -70.7786 | 39.2779 | 21.6541 |  | 21.5236 | 13.694 | 13.4393 | 13.7251 | 8.2054 | 7.703 | 173.4847 | -29.185 | -30.1248 | 124.6819 | 130.8582 | 37.854 | 24.91 | 10.4598 | 0.9281 | -6.23 | 15.32 | 37.3114 |  | -0.316 | 4.46 | 10.1449 | 39.89 | -128.902 | -123.1874 | 13.93 | 72.9168 | 26.2 |  | -14.0928 | -15.3747 | 2.1111 |  |  | -13.9732 | -22.9708 | 16.8589 | 23.458 |  |  | -147.5824 | -31.2984 | 29.5848 | -96.6497 | 9.3742 | 15.3069 | 14.8004 | 10.8803 | 9 | 170.854 | 36 | -36.0098 | -154.14 | 155.9978 | -23.1238 | 9 | -161.473 | -18.8474 | -7.2344 | 76.6962 | 76.1752 |  |  | 2.211 | 1.409 | -8.1286 | -8.2938 | 21.6 | 21.68 | 109.4 |  | 21.7397 | -83.12 | -420.9779 | 74.269 | 73.9268 | 6.5 | 74.2 | -0.2 | -0.2 |  |  | 29.3098 | 41.6778 | 186.827 | 125.9248 | 144.3177 | -120.5466 | 115.9995 | -166.6144 | 0 | -116.1131 | 199.4532 | 196.7606 | 165.2534 | -179.6581 | 16.3232 | -158.0692 | 159.7308 | -7.8842 |  | 24 | 6.925 | 6.959 | -23.12 |  |  | -0.029 | -21.767 | -14.0612 | 10.3 | 49.213 | 47.582 | 11.369 | 13.7818 | 50.1514 | 50.9429 | 48.0197 |  | -70.8 | 23.9464 | 7.93 |  | -8.0328 | 47.0746 | 18.5297 | -7.1841 | -46.3824 | 6.6449 | 39.7788 | 64.4 | -63.6 | -175.0189 | 191.885
20/09/2025 | 14:00 | 0 | 21.8121 | -25.4282 | 10.8985 | 15.7123 |  | 49.0361 | -90.3061 | 63.2255 | 32.105 | 31.4296 | 8.88 | -62.557 | 57.2 | 19.044 |  | 9.6845 | 43.315 | 14.2902 | 14.5924 | 24.2911 | 16.0829 | 0.3384 | 7.994 |  |  | -42.19 | -42.36 |  | -8.88 | 61.6 | 27.649 | 0.209 | -48.78 | -49.37 | -35.4 | 48.75 | 49.37 | 20.4494 | -5.038 | 64.6652 | 67.425 |  | -30.4087 | -31.0882 | 32.6609 | 29.3494 | 68.0513 | 68.3192 |  | 99.5672 | -633.6022 | 28.3371 | -13.6 | -14.5 | 36.5069 | 35.7229 | -4.6927 |  | -86.5955 | 12.7567 | 7.347 | 5.044 | 676.5952 | 187.4446 | 186.407 | -659.8024 | 660.0406 |  | -25.9416 | 27.3755 | 102.5399 |  | 45.49 | 74.1 | 73.94 | -9.9086 | -9.2388 | 59.8851 | 61.2217 | 21.5762 | -124.4293 | -123.0163 | 16.7379 |  |  |  | 108 | 97.7 | -14.28 | 58.7002 | 56.5039 | 56.6061 | -25.4965 | -25.1269 |  | -110.8411 | 166.4921 | 13.8171 | 65.68 | 35.03 | 69.3823 | 65.1901 | -30.89 | -3.5167 |  |  | -152.4566 |  | -19.0417 | -114.7 | -117.3 | 27.9575 | 58.8959 | 77.0366 | 83.2214 | 58.46 | -13.02 | 55.9705 | 153.5837 | -17.29 | -17.57 | 94.53 | 63.17 | 157.5455 | 151.2 | 26.328 | 24.3091 | 260.5545 | 216.32 | 212.8803 | 214.7747 | 53.1559 | 73.6722 | -26.97 | 664.3391 | -38.6796 |  | -33.6741 | -30.582 | 0 | -34.6949 |  | 138.3 | -47.0008 | -47.7685 |  | 0 | -6.92 | 103.3 | 13.9447 | -125.1636 | -37.2822 | -36.6075 | 12.3056 | -73.3386 | 35.5115 | 22.2296 |  | 21.754 | 13.6334 | 14.6754 | 14.1623 | 8.7077 | 8.5403 | 173.4847 | -22.4136 | -23.2176 | 122.4676 | 125.5985 | 41.8384 | 27.95 | 10.2742 | 0.8927 | -5.98 | 15.35 | 41.109 |  | -0.342 | 4.569 |  | 43.39 | -128.4339 | -123.7988 | 13.73 | 76.7011 | 25.8 |  | -14.0969 | -15.4953 | 2.1343 |  |  | -14.3376 | -22.8329 | 17.1773 | 23.1483 |  |  | -142.1851 | -30.8861 | 29.8095 | -96.2603 | 10.2996 | 14.9345 | 14.6105 | 11.7214 | 10 | 162.6716 | 58.3 | -57.1256 | -178.2049 | 184.1657 | -15.4564 | 10 | -153.1855 | -23.7803 | -12.8667 | 73.4802 | 73.9146 |  |  | 4.6281 | 3.848 | -5.0506 | -4.9538 | 30.54 | 30.21 | 80.4 |  | 21.3509 | -81.12 | -405.9159 | 78.2234 | 77.8239 | 7.1 | 49.1 | -3.6 | -3.6 |  |  | 24.8607 | 58.1034 | 167.7343 | 122.0389 | 139.3699 | -117.5494 | 115.0264 | -156.5656 | 0 | -109.6113 | 191.2212 | 189.6837 | 160.5396 | -162.2964 | 19.2796 | -142.7372 | 143.558 | -8.2248 |  | 24.16 | 7.005 | 7.041 | -24.16 |  |  | -0.029 | -17.4029 | -15.0591 | 2.6 | 33.903 | 34.524 | 11.5423 | 13.8676 | 47.8066 | 47.2826 | 48.951 |  | -49.1 | 23.5278 | 7.83 |  | -13.6315 | 49.7279 | 23.8401 | -14.5892 | -49.19 | 11.6563 | 36.7018 | 40.6 | -40.1 | -194.9567 | 208.4091
20/09/2025 | 14:30 | 0 | 21.8098 | -25.6999 | 10.5034 | 15.9154 |  | 47.4326 | -87.7235 | 63.0337 | 32.113 | 31.5349 | 11.1 | -65.681 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 10.9404 | 39.9228 | 14.4471 | 14.816 | 24.4577 | 15.5236 | 0.2741 | 7.9674 |  |  | -42.5 | -42.68 |  | -11.1 | 63.8 | 28.189 | 0.215 | -50.34 | -51.06 | -33.23 | 51.19 | 51.06 | 21.3325 | -5.4332 | 66.2146 | 70.0234 |  | -32.82 | -32.3343 | 29.6398 | 27.1018 | 68.855 | 70.7305 |  | 110.6068 | -641.7019 | 28.6658 | -13.8 | -14.2 | 37.3514 | 38.3009 | -4.3814 |  | -92.2769 | 12.8689 | 7.2853 | 5.2407 | 688.4974 | 181.6156 | 180.9137 | -643.4893 | 663.0712 |  | -61.8535 | 63.6637 | 102.6197 |  | 46.58 | 74.15 | 74.75 | -2.9429 | -3.0768 | 52.7835 | 53.0438 | 20.4155 | -132.5051 | -131.7339 | 15.9326 |  |  |  | 107.6 | 97 | -14.41 | 53.7278 | 52.9006 | 52.737 | -33.4367 | -33.1798 |  | -104.0954 | 161.8515 | 13.6263 | 67.97 | 36.31 | 70.5542 | 67.0944 | -31.02 | -3.5167 |  |  | -150.9748 |  | -19.0285 | -115.3 | -115.4 | 28.2541 | 57.431 | 76.0973 | 80.8777 | 57.21 | -13.32 | 57.3655 | 149.3685 | -17.14 | -17.38 | 100.07 | 64.28 | 150.0727 | 147.6909 | 30.0286 | 28.6455 | 262.3697 | 220.3702 | 213.9661 | 216.9794 | 53.3798 | 40.7177 | -26.865 | 655.0441 | -29.2532 |  | -33.2583 | -30.2368 | 25.5487 | -35.3624 |  | 39.984 | -20.3543 | -20.9262 |  | 0 | -9.72 | 1 | 13.9797 | -125.7403 | -37.46 | -36.057 | 11.8781 | -38.823 | 0 | 22.2035 |  | 21.5491 | 14.5306 | 14.2262 | 13.5623 | 0 | 0 | 177.3362 | -27.7201 | -28.2869 | 126.3108 | 130.6335 | 44.2554 | 27.39 | 10.367 | 0.9281 | -6.08 | 16.42 | 45.4546 |  | -0.317 | 4.553 |  | 44.38 | -131.4874 | -123.9249 | 13.42 | 77.751 | 27.7 |  | -14.3255 | -15.4529 | 2.0744 |  |  | -13.9588 | -23.1255 | 16.8852 | 23.4319 |  |  | -145.2055 | -30.8388 | 29.691 | -96.5328 | 9.5414 | 14.8857 | 14.3468 | 10.9357 | 110.4989 | 112.4014 | 37.3 | -36.9248 | -148.0048 | 151.4327 | -21.924 | -107.1159 | -105.2987 | -18.4068 | -5.4303 | 77.1425 | 75.4806 |  |  | 7.2978 | 6.5507 | -8.2348 | -8.3735 | 35.34 | 35.5 | 92.4 |  | 21.3722 | -76.88 | -412.2016 | 80.6559 | 80.7837 | 6.5 | 55.3 | -5.3 | -5.3 | 1.4256 |  | 33.6418 | 48.4474 | 174.2627 | 122.3309 | 140.3152 | -119.9427 | 116.206 | -151.4019 | -26.1757 | -113.1935 | 180.6321 | 185.186 | 153.0632 | -163.9528 | 26.255 | -137.0149 | 139.3607 | -7.7249 |  | 23.36 | 7.004 | 7.031 | -23.44 |  |  | -0.029 | -20.9766 | -14.7662 | 5.8 | 50.185 | 47.757 | 11.2989 | 13.788 | 50.2043 | 49.8287 | 50.301 |  | -55 | 22.0784 | 7.75 |  | -6.7547 | 46.7942 | 17.1103 | -6.9968 | -46.0354 | 5.3457 | 39.229 | 46.9 | -47.4 | -171.1305 | 194.2549
20/09/2025 | 15:00 | 0 | 22.0363 |  | 10.4858 | 15.1801 |  | 47.8972 | -86.5102 | 62.5229 | 31.823 | 31.0969 | 13.32 | -66.519 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 11.1545 | 39.9416 | 14.6878 | 14.6972 | 24.9589 | 16.0903 | 0.1632 | 8.3318 |  |  | -42.54 | -42.6 |  | -13.32 | 63.8 | 29.697 | 0.222 | -50.81 | -51.35 | -32.11 | 51.51 | 51.35 | 21.0413 | -5.4381 | 66.1935 | 68.8166 |  | -32.5521 | -33.5793 | 37.5459 | 35.9471 | 68.0513 | 69.3909 |  | 113.9939 | -641.6915 | 28.3688 | -13.4 | -13.9 | 38.2537 | 37.8622 | -4.3685 |  | -89.2955 | 10.9823 | 6.8152 | 4.7744 | 686.0864 | 180.5169 | 179.6014 | -653.9781 | 649.9489 |  | -35.2466 | 35.6399 | 102.5 |  | 47.21 |  | 73.93 | -2.8089 | -4.5504 | 57.6475 | 58.4776 | 23.0632 | -122.0761 | -122.338 | 14.3565 |  |  |  | 103 | 92.8 | -13.98 | 55.9242 | 54.5603 | 54.8831 | -31.505 | -31.715 |  | -105.8947 | 161.8118 | 13.4279 | 66.99 | 35.87 | 69.3823 | 65.3366 | -30.9 |  |  |  | -153.423 |  | -18.9448 | -113.7 | -113.5 | 27.6938 | 56.2592 | 75.1581 | 79.7058 | 55.42 | -12.68 | 57.3655 | 153.3037 | -17.75 | -17.99 | 92.78 | 64.13 | 153.4182 | 149.7455 | 30.7603 | 28.9364 | 262.3359 | 218.13 | 212.2102 | 214.9283 | 53.2349 | 70.765 | -27.474 | 665.6671 | -20.0202 |  | -33.2574 | -30.4177 | 0 | -32.1412 |  | 112.176 | -39.2079 | -39.0961 |  | 0 | -5.87 | 91.6 | 13.805 | -118.9979 | -36.2812 | -35.1109 | 8.774 | -66.0849 | 28.2205 | 21.9763 |  | 21.4724 | 14.3816 | 14.4903 | 14.0799 | 0 | 0 | 176.4989 | -28.5008 | -28.2777 | 122.9951 | 128.4961 | 42.7466 | 26.08 | 10.5769 | 0.8963 | -6.3 | 17.03 | 41.9986 |  | -0.373 | 4.285 |  | 43.13 | -129.6735 | -122.0426 | 14.04 | 77.165 | 25.6 |  | -14.0854 | -15.0425 | 2.1028 |  |  | -15.0319 | -23.006 | 16.595 | 23.4721 |  |  | -146.0359 | -30.7134 | 29.3368 | -94.9891 | 9.8748 | 14.5048 | 14.1675 | 11.309 | 107.4134 | 107.2237 | 40.2 | -39.5843 | -146.1567 | 147.8158 | -17.391 | -102.1038 | -102.8298 | -22.9166 | -10.7604 | 74.9158 | 76.4202 | -11.4395 | -11.2989 | 8.1328 | 7.3088 | -11.3336 | -10.8284 | 40.55 | 40.42 | 78.4 |  | 21.5154 | -73.6 | -405.1885 | 80.6138 | 80.2206 | 6.5 | 45.7 | -7.9 | -7 |  | 0.9794 | 27.8345 | 35.6246 | 178.1525 | 128.7902 | 141.0277 | -121.2185 | 120.5052 | -151.1852 | -31.7372 | -118.6459 | 177.354 | 178.5126 | 153.5809 | -172.1238 | 34.0928 | -137.8414 | 138.0269 | -8.8318 |  | 23.76 | 6.932 | 6.949 | -23.52 |  |  | -0.029 | -19.6857 | -14.8241 | 3.9 | 46.536 | 48.107 | 11.3983 | 13.841 | 49.2328 | 50.1234 | 49.71 |  | -47.1 | 24.5472 | 7.81 |  | -12.885 | 49.8149 | 22.64 | -12.0422 | -49.1482 | 10.3179 | 38.4017 | 36.6 | -35.1 | -163.8167 | 194.1565
20/09/2025 | 15:30 | 0 | 21.8685 | -25.6105 | 10.051 | 14.344 |  | 47.1701 | -84.7231 | 62.4751 | 31.799 | 31.0634 | 13.32 | -67.795 | 63.8 | 23.184 |  | 10.8937 | 39.2166 | 14.5467 | 14.672 | 24.3796 | 16.2053 | 0.2428 | 8.0513 |  |  | -43.98 | -44.74 |  | -11.1 | 66 | 29.119 | 0.221 | -52.53 | -53.73 | -30.89 | 53.65 | 53.73 | 22.2114 | -5.7608 | 67.4959 | 70.4585 |  | -39.6519 | -39.4946 | 33.2554 | 32.6401 | 69.5248 | 70.5965 |  | 115.4274 | -632.7829 | 28.1615 | -13.7 | -14.2 | 45.1176 | 44.0014 | -3.8973 |  | -103.1476 | 12.6792 | 7.2081 | 4.786 | 674.6725 | 194.9217 | 193.884 | -675.2194 | 655.7921 |  | -23.0659 | 24.2933 | 98.9972 |  | 45.77 | 72.58 | 72.98 | -1.0675 | -3.8806 | 54.0703 | 54.8315 | 25.1849 | -133.8857 | -134.5757 | 17.2454 |  |  |  | 102.9 | 92.2 | -13.63 | 49.3955 | 47.6019 | 48.2596 | -44.8755 | -43.5035 | 106.8683 | -121.0322 | 126.0351 | 13.1673 | 65.92 | 35.29 | 70.0854 | 66.069 | -31.19 |  |  |  | -181.7535 |  | -19.2139 | -111.8 | -110.3 | 27.5729 | 55.0873 | 76.0973 | 77.3621 | 54.86 | -13.64 | 58.1715 | 181.0653 | -17.55 | -17.65 | 95.29 | 62.06 | 181.9636 | 178.2 | 40.3985 | 39.2091 | 278.5988 | 239.0297 | 228.8157 | 231.8932 | 53.5155 | 52.4445 | -27.577 | 680.3885 | -8.4907 |  | -34.1975 | -30.6922 | 12.6332 | -33.4099 |  | 56.88 | -18.8456 | -19.1769 |  | 16.19 | -11.77 | 1 | 13.9172 | -121.668 | -33.2762 | -32.5411 | 1.7088 | -49.7739 | 13.7954 | 21.6842 |  | 21.8079 | 15.6274 | 15.9512 | 15.2799 | 5.0237 | 3.8515 | 169.1309 | -38.4234 | -38.4198 | 122.6118 | 125.8061 | 41.9043 | 25.38 | 10.367 | 0.9512 | -6.05 | 16.06 | 42.9022 |  | -0.32 | 4.297 |  | 42.48 | -126.1959 | -118.9278 |  | 75.5665 | 27.2 |  | -13.9286 | -15.1724 | 2.0692 |  |  | -14.3796 | -23.2674 | 15.4258 | 23.8294 |  |  | -141.0285 | -30.6066 | 29.2819 | -95.3576 |  | 14.6806 | 14.3257 | 11.0266 | 112.1487 | 112.3443 | 36.5 | -36.4626 | -151.0712 | 154.1377 | -11.0297 | -109.442 | -109.2274 | -22.3273 | -9.9107 | 76.6703 | 76.8145 | -32.7748 | -23.0615 | 9.7038 | 8.9238 | -12.6067 | -12.2262 | 46.58 | 46.55 | 67.8 |  | 21.7397 | -64.72 | -415.5593 | 88.6846 | 85.9698 | 7.7 | 41.2 | -8.6 | -7.9 |  |  | 24.3354 | 31.7426 | 186.0775 | 138.5364 | 141.132 | -134.8158 | 124.2207 | -143.4248 | -43.4726 | -129.5905 | 169.1784 | 166.7074 | 145.2023 | -180.0037 | 40.9475 | -137.9675 | 136.7971 | -8.1479 |  | 24.64 | 7.152 | 7.159 | -23.76 |  |  | -0.0565 | -16.3165 | -14.9401 | 3.4 | 47.528 | 48.26 | 11.4117 | 13.6981 | 50.0549 | 49.9144 | 51.1952 |  | -40.8 | 22.7524 | 7.72 |  | -12.2348 | 49.2271 | 21.3965 | -12.3351 | -48.4233 | 9.121 | 37.7926 | 32.6 | -32.5 | -166.1538 | 169.2194
20/09/2025 | 16:00 | 0 |  |  | 9.9104 | 14.1056 |  | 46.577 | -84.6124 | 61.7016 | 31.591 | 30.4566 | 15.54 | -59.754 | 55 | 14.904 | -55 | 11.7483 | 40.1504 | 14.4922 | 14.9153 | 24.9726 | 16.3683 | 0.2747 | 8.2138 |  |  | -41.51 | -41.43 |  | -15.54 | 59.4 | 29.018 | 0.219 | -45.35 | -45.67 | -41.25 | 45.44 | 45.67 | 22.6131 | -6.1477 | 65.7715 | 67.4332 |  | -36.3029 | -36.3561 | 19.5602 | 14.8712 | 68.7211 | 70.0607 |  | 83.6198 | -586.5431 | 27.4833 | -13.1 | -13.7 | 42.1492 | 41.2595 | -3.7557 |  | -98.5183 | 12.6123 | 7.099 | 4.9112 | 631.3973 | 187.6277 | 186.9258 | -645.9266 | 620.7349 |  | -26.1379 | 26.8419 | 92.0714 | 25.48 | 33.3 | 76.54 | 76.55 | -3.6127 | -1.0675 | 54.5691 | 55.1818 | 25.6282 | -127.8349 | -128.3085 | 16.5053 |  |  |  | 101 | 91.6 | -13.66 | 51.9374 | 50.1974 | 49.9991 | -38.0459 | -38.5856 | 93.829 | -112.3204 | 112.341 | 12.706 | 62.26 | 33.34 | 69.3823 | 65.9225 | -31.31 |  |  |  | -173.2881 |  | -19.4008 | -109.9 | -108.7 | 27.7158 | 54.5013 | 73.2795 | 76.1902 | 53.71 | -12.7 | 56.637 | 172.3898 | -18.74 | -19 | 94.73 | 61.44 | 173.0364 | 170.1818 | 39.6148 | 37.3727 | 275.3729 | 230.7853 | 223.5772 | 226.1598 | 51.7275 | 84.3977 | -25.573 | 657.817 | 42.6899 |  | -33.9262 | -30.7501 | -18.9296 | -28.7871 |  | 145.98 | -36.8421 | -37.4337 |  | 16.71 | -11.54 | 85.9 | 13.3772 | -111.1836 | -32.3995 | -31.8939 | 1.8175 | -80.7846 | 45.5629 | 22.2756 |  | 21.5263 | 15.9095 | 15.2693 | 14.5534 | 0 | 0 | 157.074 | -37.4808 | -37.4109 | 112.3473 | 116.5968 | 38.4399 | 25.42 | 10.2718 | 0.9744 | -6.07 | 15.06 | 38.9379 |  | -0.474 | 4.255 |  | 42.2 | -116.83 | -110.3356 | 13.61 | 75.529 | 25 |  | -13.7894 | -14.5981 | 2.1859 |  |  | -15.3668 | -23.0969 | 15.9251 | 23.5044 |  |  | -133.5617 | -29.933 | 28.3722 | -93.8442 | 10.3946 | 14.5244 | 14.1886 | 12.1406 | 132.0456 | 130.6458 | 68.3 | -67.9733 | -180.3683 | 183.3294 | 50.0069 | -124.1055 | -123.3878 | -23.4791 | -11.8953 | 77.4404 | 77.3287 | -48.2372 | -43.5855 | 9.0117 | 8.0998 | -31.9987 | -31.7285 | 57.22 | 57.24 | 38.8 | 38.8 | 21.5346 | -30.48 | -416.776 | 90.774 | 90.4164 | 8.3 | 32.5 | -6.2 | -6.2 |  |  | -40.9064 | -22.1537 | 251.4483 | 186.6942 | 140.6232 | -181.0109 | 181.547 | -134.8877 | -70.4423 | -179.3676 | 164.0699 | 160.8983 | 137.9321 | -240.8213 | 73.6718 | -169.3253 | 173.5755 | -12.5507 |  | 25.2 | 7.386 | 7.384 | -25.12 |  |  | -0.029 | -12.3339 | -13.5637 | -2 | 48.492 | 47.473 | 11.3497 | 13.7604 | 51.8242 | 51.6234 | 50.9698 |  | -31.7 | 23.464 | 7.77 |  | -14.4262 | 50.4028 | 23.3269 | -15.0611 | -49.6549 | 11.0494 | 37.1907 | 22.9 | -22.7 | -130.3368 | 147.9739
20/09/2025 | 16:30 | 0 | 21.8672 |  | 9.9607 | 14.0713 |  | 44.997 | -82.4735 | 61.8688 | 31.277 | 30.5849 | 11.1 | -58.671 | 55 | 14.076 | -52.8 | 11.5752 | 38.8938 | 14.4513 | 14.6053 | 24.1933 | 15.9706 | 0.1634 | 8.0177 |  |  | -44.45 | -43.95 |  | -11.1 | 57.2 | 29.198 | 0.224 | -46.2 | -46.43 | -40.17 | 46.14 | 46.43 | 22.5888 | -6.0945 | 66.2794 | 69.2802 |  | -39.7859 | -39.4255 | 12.856 | 12.7399 | 70.5965 | 71.6682 |  | 75.6492 | -582.0969 | 27.3162 | -13.3 | -13.6 | 44.688 | 44.8477 | -3.6317 |  | -104.3698 | 11.7118 | 7.0653 | 4.802 | 622.3943 | 164.2811 | 164.922 | -631.309 | 582.9814 |  | -31.2647 | 32.5067 | 97.9294 | 18.82 | 26.75 | 71.98 | 72.08 | 1.2098 | 1.2098 | 51.1754 | 52.0705 | 26.122 | -128.4862 | -126.7252 | 19.0351 |  |  |  | 100.2 | 90.6 | -13.48 | 50.4263 | 48.7528 | 49.621 | -45.5309 | -44.9218 | 87.2014 | -100.3484 | 103.0404 | 13.0973 | 65.14 | 35.11 | 69.3823 | 65.9225 | -30.32 |  |  |  | -194.2931 |  | -18.6799 | -112.1 | -110.7 | 27.4686 | 53.9154 | 74.2188 | 76.1902 | 53.18 | -13.49 | 57.288 | 193.471 | -19.3 | -19.64 | 94.44 | 58.78 | 194.6182 | 191 | 50.232 | 48.9818 | 290.2837 | 248.4177 | 238.2238 | 243.0462 | 51.1142 | 60.9182 | -26.062 | 645.2507 | 172.8502 |  | -33.8642 | -30.855 | 0 | -28.5925 |  | 44.592 | -8.0075 | -8.3257 |  | 0 | -13.49 | 1 | 12.7974 | -108.1232 | -35.3549 | -34.6402 | 7.7728 | -56.8711 | 23.3145 | 22.2569 |  | 21.187 | 14.3371 | 14.3809 | 14.3611 | -2.1769 | -1.842 | 156.9066 | -48.6321 | -48.3596 | 112.3586 | 114.7158 | 39.3262 | 24.23 | 10.179 | 0.9989 | -6.17 | 15.61 | 38.974 |  | -0.442 | 4.365 |  | 42.35 | -115.0093 | -110.3503 |  | 76.2231 | 24.5 |  | -12.618 | -13.6837 | 2.1859 |  |  | -15.5315 | -23.3293 | 16.543 | 23.7962 |  |  | -132.4977 | -29.4541 | 26.7136 | -90.6676 | 11.015 | 14.6416 | 14.2308 | 12 | 188.3201 | 188.3832 | 114.4 | -116.3734 | -262.8063 | 264.6531 | 205.1094 | -176.8668 | -177.2758 | -20.0892 | -8.0146 | 76.4079 | 79.4776 | -79.8783 | -83.0426 | 25.9858 | 25.832 | -42.8157 | -42.448 | 94.95 | 94.83 | 38 | 37.7 | 21.4748 | -1.92 | -387.531 | 93.4677 | 93.1524 | 10 | 28 | -24.2 | -24.2 |  |  | -197.3904 | -153.0689 | 405.6094 | 329.1877 | 146.2375 | -318.2491 | 316.7826 | -146.6788 | -181.4493 | -316.3134 | 120.9101 | 121.1503 | 150.7464 | -397.0884 | 189.4955 | -209.8854 | 210.6922 | -13.6576 |  | 24 | 7.325 | 7.327 | -23.84 |  |  | -0.029 | -18.5138 | -12.1294 | 1.8 | 48.638 | 48.325 | 11.3577 | 13.683 | 52.5226 | 50.2829 | 50.3668 |  | -28.5 | 23.1648 | 7.94 |  | -9.1863 | 48.2683 | 20.1424 | -9.9461 | -47.0924 | 7.1713 | 39.0495 | 18.2 | -19.6 | -54.471 | 89.8206
20/09/2025 | 17:00 | 0 | 20.6691 | -24.1078 | 10.0002 | 13.8302 |  | 42.7983 | -76.5317 | 61.217 | 30.8491 | 30.2758 | 11.1 | -56.465 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 11.5502 | 33.7764 | 14.7333 | 14.9306 | 24.739 | 16.8103 | 0.1758 | 8.1909 |  |  | -43.79 | -44 |  | -11.1 | 55 | 28.772 | 0.213 | -45.38 | -46.17 | -38.16 | 46 | 46.17 | 22.6322 | -6.614 | 67.6959 | 70.4655 |  | -39.25 | -38.9877 | 12.7118 | 12.1672 | 70.3286 | 70.8644 |  | 71.1273 | -562.1065 | 28.4131 | -13.4 | -14.3 | 44.7998 | 44.1114 | -3.5392 |  | -101.0184 | 11.0708 | 6.9471 | 4.6739 | 602.8929 | 153.4165 | 153.2639 | -608.0767 | 553.3257 |  | -39.4499 | 41.2665 | 94.7658 | 18.35 | 26.31 | 71.25 | 71.3 | 2.9512 | 3.4871 | 50.7543 | 51.2286 | 32.1623 | -127.9969 | -127.027 | 18.026 |  |  |  | 98.3 | 89.3 | -13.25 | 49.6489 | 48.0932 | 48.2939 | -49.0118 | -47.7578 | 84.4836 | -92.3077 | 100.5389 | 13.3602 | 59.8 | 32.24 | 67.9761 | 64.6042 | -30.16 | -3.5167 |  |  | -192.2214 |  | -18.6781 | -108.4 | -106.8 | 28.2376 | 52.7435 | 72.3402 | 75.0183 | 52.6 | -12.79 | 55.366 | 190.3408 | -21.16 | -21.6 | 99.64 | 58.72 | 189.9091 | 187.3273 | 51.2765 | 50.2 | 285.2808 | 247.3206 | 238.1603 | 241.2617 | 49.8323 | 61.4366 | -25.194 | 619.6746 | 231.3813 |  | -31.8655 | -28.9787 | 0 | -30.4156 |  | 49.2 | -6.6418 | -7.0157 |  | 14.69 | -11.97 | 1 | 11.895 | -107.9101 | -37.7464 | -37.0503 | 11.8056 | -59.7884 | 23.829 | 22.1924 |  | 21.6893 | 15.3253 | 15.7191 | 15.0315 | -4.3539 | -4.8562 | 152.5527 | -49.5651 | -49.1652 | 108.0944 | 111.9525 | 37.2314 | 25.93 | 10.2742 | 0.9989 | -6.16 | 14.16 | 37.074 |  | -0.304 | 4.427 | 12.1053 | 42.73 | -111.9785 | -106.0824 | 13.3 | 75.9586 | 23.2 |  | -12.3969 | -13.2619 | 2.1525 |  |  | -14.736 | -23.5364 | 15.5415 | 24.0035 |  |  | -132.1745 | -29.4514 | 25.8049 | -89.2773 | 10.5765 | 14.6123 | 14.2941 |  | 209.568 | 208.9019 | 155.1 | -155.5018 | -312.6886 | 314.6023 | 281.7218 | -196.7649 | -196.621 | -20.0767 | -7.2529 | 74.7803 | 76.1414 | -99.9478 | -103.2574 | 36.1703 | 36.1373 | -56.6153 | -56.655 | 103.6 | 104.17 | 38.6 | 37.6 | 21.7397 | 17.84 | -402.4155 | 101.9543 | 102.2882 | 12.8 | 27.3 | -35.2 | -35.2 |  |  | -274.9915 | -205.5047 | 478.8753 | 389.6798 | 150.3187 | -377.9003 | 380.8619 | -175.9494 | -232.5075 | -376.4736 | 112.3238 | 112.9259 | 177.3399 | -466.4364 | 238.0384 | -231.7106 | 234.9679 | -14.5008 |  | 24.16 | 7.488 | 7.481 | -24.24 |  |  | -0.029 | -21.709 | -11.4824 | 3.5 | 52.57 | 49.915 | 11.4251 | 13.4243 | 51.1494 | 48.4691 | 49.0732 |  | -26.2 | 22.986 | 7.96 |  | -7.8514 | 49.3645 | 19.3146 | -8.1115 | -49.1892 | 6.9214 | 41.3714 | 17.9 | -17.3 | -33.3123 | 69.6758
20/09/2025 | 17:30 | 0 |  | -24.3433 | 10.153 | 13.8897 |  | 41.8171 | -75.1793 | 59.7893 | 30.3451 | 29.6583 | 17.76 | -56.232 | 50.6 | 13.248 |  | 11.5781 | 36.6134 | 10.9174 | 11.0433 | 18.2007 | 16.5701 | 0.0819 | 8.2526 |  |  | -41.48 | -41.4 |  | -19.98 | 55 | 31.213 | 0.228 | -51.89 | -53.29 | -23.44 | 52.56 | 53.29 | 23.6463 | -7.5409 | 68.0795 | 71.1572 | 31.6285 | -42.8669 | -43.0865 | 31.6518 | 32.5373 | 66.7117 | 68.7211 |  | 103.2474 | -581.2293 | 26.824 | -13.3 | -13.4 | 49.7391 | 48.2623 | -3.3619 |  | -104.6001 | 10.9545 | 6.8767 | 4.6883 | 628.0097 | 152.7146 | 152.5315 | -604.3623 | 565.2198 |  | -72.0932 | 73.8795 | 95.3945 | 18.83 | 26.79 |  |  | 6.1662 | 5.8983 | 50.4491 | 51.845 | 37.0067 | -134.456 | -133.3525 | 19.1617 |  |  |  | 100.4 | 90.7 | -13.39 | 47.6108 | 45.6689 | 46.2821 | -51.7542 | -51.2913 | 86.1279 | -91.0597 | 103.1127 | 13.1104 | 60.45 | 32.09 | 60.2417 | 56.694 | -31.18 | -3.6423 |  |  | -189.2601 | -27.4809 | -18.8741 | -109.8 | -107.9 | 24.1507 | 53.3295 | 70.9312 |  |  | -11.8 | 56.2495 | 187.9907 | -15.82 | -16.02 | 90.81 | 59.19 | 187.5455 | 184.4909 | 53.097 | 50.9455 | 282.2766 | 242.7698 | 234.8883 | 236.5352 | 49.4347 | 53.7754 | -26.166 | 615.7667 | 250.5965 |  | -30.846 | -27.9544 | 0 | -32.928 |  | 36.912 | -1.9439 | -2.6571 |  | 0 | -12.27 |  | 11.276 | -111.0252 | -36.4085 | -35.6975 | 9.4489 | -51.1085 | 17.6407 | 22.8952 |  | 22.5239 | 14.6104 | 14.7991 | 14.4168 | -7.8704 | -7.3681 | 163.6048 | -50.584 | -50.5756 | 116.6525 | 119.9024 | 40.1465 | 28.99 | 10.2742 | 1.022 | -6.15 | 13.94 | 40.0201 |  | -0.117 | 4.482 |  | 48.33 | -118.3811 | -114.441 | 14.39 | 83.0536 | 25.2 | -17.821 | -2.9569 | -3.1347 | 2.2262 |  |  | -14.3556 | -41.5898 | 15.8711 | 43.1097 |  |  | -128.71 | -28.6894 | 24.4474 | -68.7077 |  | 14.7685 | 14.5578 |  | 227.6541 | 227.2215 | 199.5 | -199.4912 | -371.591 | 371.5373 | 330.5654 | -213.1294 | -211.5031 | -16.359 | 0 | 77.7544 | 77.3101 | -121.394 | -122.33 | 38.7741 | 38.2907 | -65.0412 | -65.1018 | 109.9 | 109.7 | 38.8 | 38.8 | 21.7824 | 25.84 | -412.7439 | 106.1387 | 105.8318 | 14.5 | 27.9 | -37.8 | -37.9 | 1.3116 | 1.137 | -326.3372 | -227.5794 | 520.1255 | 419.9839 | 151.1452 | -408.9073 | 411.3034 | -185.5573 | -254.7132 | -408.4938 | 114.2315 | 113.8679 | 184.3273 | -502.6328 | 260.871 | -249.5708 | 247.1468 | -14.369 |  | 23.68 | 7.458 | 7.485 | -23.28 |  |  | -0.029 | -22.295 | -10.2525 | 2.4 | 49.103 | 49.397 | 11.2826 | 13.5939 | 50.6544 | 50.5055 | 50.7964 |  | -27.9 | 22.2677 | 8.37 |  | -4.3251 | 46.7391 | 16.0166 | -4.6004 | -46.3008 | 2.8041 | 42.6222 | 19.6 | -19.7 | -41.2004 | 74.8897
20/09/2025 | 18:00 | 0 | 20.4069 | -23.7901 | 10.5669 | 14.0217 |  | 38.6323 | -69.128 | 59.189 | 29.9891 | 29.4152 | 28.86 | -59.059 | 52.8 | 12.42 | -52.8 | 11.6684 | 32.9578 | 9.5152 | 9.7551 | 16.0155 | 17.1031 | 0.2163 | 3.0231 |  |  | -39.07 | -38.9 |  | -28.86 | 57.2 | 31.208 | 0.238 | -45.57 | -51.77 | -32.81 | 51.46 | 51.77 | 23.956 | -8.6211 | 66.4073 | 68.4572 | 27.4174 | -40.3217 | -41.1292 | 35.4266 | 32.8153 | 63.8985 | 65.9079 | 0 | 107.6409 | -567.7266 | 26.9309 | -13.3 | -13.4 | 47.1804 | 46.5513 | -3.8049 |  | -102.9531 | 11.0731 | 6.8236 | 4.6548 | 610.0953 | 152.2568 | 152.0737 | -579.9337 | 571.0688 |  | -83.1774 | 83.885 | 95.4644 | 19.79 | 27.25 | 71.89 | 74.12 | 6.3002 | 5.8983 | 47.2428 | 47.6643 | 34.668 | -145.6334 | -144.4353 | 18.8493 |  |  |  | 103.2 | 93.5 | -13.55 | 45.0198 | 43.6715 | 43.2635 | -56.2309 | -55.3497 | 88.4458 | -89.8255 | 106.4992 | 14.9806 | 65.67 | 35.25 | 63.7573 | 60.2097 | -33.4 | -3.6423 |  |  | -174.5756 | -27.6025 | -20.4073 | -110.7 | -110.6 | 24.4968 | 56.2592 | 75.6277 | 79.7058 | 55.49 | -12.68 | 57.381 | 175.0099 | -2.23 | -2.29 | 71.51 | 62.81 | 174.6909 | 169.5091 | 48.8969 | 46.8091 | 277.3069 | 234.9539 | 224.9452 | 227.5787 | 63.7632 | 44.7729 | -26.909 | 587.6501 | 264.6446 |  | -24.0297 | -21.2963 | 13.5222 | -33.5806 |  | 38.448 | 0.3911 | 0.1032 | -8.559 |  | -13.42 |  | 11.157 | -111.5493 | -36.3941 | -36.0511 | 7.8258 | -42.6612 | 8.7527 | 23.6128 |  | 22.8288 | 14.7676 | 15.5104 | 14.8375 | -6.8657 | -8.0379 | 164.777 | -46.3678 | -45.9758 | 115.5928 | 119.6339 | 37.9272 | 31.14 | 10.2791 | 1.2564 | -6.09 | 12.26 | 37.8745 |  | 0.784 | 4.445 |  | 48.53 | -119.7223 | -115.9768 | 14.9 | 83.0618 | 24.5 | -21.6916 | -2.3363 | -2.6035 | 2.5784 |  |  | -13.1131 | -43.2278 | 16.1321 | 44.7673 |  |  | -127.7592 | -30.8241 | 25.5661 | -72.2533 | 10.676 | 17.1917 | 16.89 | 12.9275 | 237.4718 | 233.8263 | 238 | -237.4764 | -409.981 | 412.4325 | 366.5654 | -222.4636 | -220.9889 | -17.1318 | 0 | 78.8084 | 78.4907 |  |  | 37.1481 | 37.1261 | -79.8557 | -80.3371 | 107.87 | 107.4 | 43.1 | 42.7 | 22.1498 | 37.6 | -411.262 | 101.6476 | 101.3277 | 15.1 | 37.1 | -36.1 | -36.2 |  |  | -362.1492 | -234.2961 | 537.8325 | 436.4378 | 146.6962 | -424.6256 | 425.7671 | -184.7563 | -258.3629 | -422.5165 | 117.5464 | 114.5884 | 183.3797 | -519.4535 | 266.4432 | -260.0956 | 261.7893 | -14.8167 |  | 22.96 | 6.825 | 6.79 | -22.56 |  |  | -0.029 | -25.1942 | -6.7063 | 1.6 | 49.598 | 49.525 | 0 | 0 | 51.1438 | 49.6346 | 51.0392 |  | -36 | 19.9565 | 10.09 |  | -6.6689 | 47.2916 | 16.5692 | -7.2301 | -47.1918 | 3.1972 | 42.4465 | 29.4 | -28.9 | -46.9404 | 90.4992
20/09/2025 | 18:30 | 0 | 21.8083 | -25.6575 | 12.293 | 16.0754 |  | 40.7548 | -78.4317 | 65.1296 | 32.877 | 32.1597 | 24.42 | -73.42 | 66 | 18.216 | -63.8 | 11.8492 | 36.8048 | 11.9434 | 11.6771 | 19.7764 | 17.1816 | 0.2363 | 2.6097 |  |  | -48.42 | -48.22 |  | -24.42 | 72.6 | 34.093 | 0.258 | -55.47 | -56.64 | -31.75 | 56.48 | 56.64 | 25.2176 | -8.937 | 72.4354 | 75.6506 | 34.113 | -44.3405 | -44.1531 | 13.3305 | 13.6828 | 74.2134 | 75.9549 | 0 | 93.4181 | -607.4977 | 17.5983 | -8.4 | -8.7 | 50.5985 | 49.6125 | -4.9044 |  | -103.738 | 13.2948 | 8.9841 | 6.1163 | 654.927 | 171.6666 | 169.9881 | -586.2822 | 638.1778 |  | -110.2833 | 113.5548 | 111.2421 | 21.76 | 34.33 | 80.19 | 76.46 | 3.621 | 4.0229 | 52.7725 | 53.2332 | 29.5446 | -174.8777 | -174.526 | 21.5673 |  |  |  | 113.3 | 102.5 | -14.08 | 40.9639 | 39.5067 | 39.5152 | -58.6218 | -58.6327 | 90.4927 | -97.2049 | 109.3641 | 17.436 | 71.01 | 37.38 | 67.2729 | 64.0182 | -34.77 |  |  |  | -185.3791 | -30.5661 | -21.4721 | -124.6 | -124.6 | 25.4086 | 58.6029 | 83.142 | 83.2214 | 58.5 | -14.03 | 59.768 | 182.5954 | -2.48 | -2.59 | 78.65 | 66.3 | 183.5091 | 181.5636 | 47.4594 | 46 | 286.7215 | 246.3209 | 237.351 | 241.4404 | 67.7391 | 45.3902 | -28.1 | 591.9442 | 259.645 |  | -21.1261 | -17.4529 | 15.0611 | -31.0038 |  | 38.448 | -0.0008 | -0.4571 | -7.1718 |  | -13.83 |  | 12.8068 | -113.1182 | -38.0325 | -37.4373 | 7.8631 | -43.8945 | 10.6981 | 24.4057 |  | 23.8341 | 14.1012 | 15.0194 | 14.1138 | -4.8562 | -4.5213 | 178.0061 | -45.207 | -45.0129 | 125.2861 | 129.6057 | 42.7686 | 35 | 10.179 | 1.4798 | -6.01 | 11.74 | 43.3821 |  | 1.671 | 4.39 |  | 52.23 | -130.1478 | -123.7051 | 16.56 | 87.8501 | 22.8 | -24.373 | -4.4692 | -4.7935 | 2.9889 |  |  | -13.4173 | -49.299 | 15.8463 | 51.2093 |  |  | -134.5146 | -33.5991 | 31.2622 | -82.6519 | 10.1571 | 19.4378 | 19.0311 | 12.3262 | 238.1857 | 234.8417 | 279.5 | -277.3352 | -453.9602 | 457.1085 | 398.313 | -220.7632 | -221.8526 | -14.0176 | 0 | 76.5185 | 75.5436 | -135.8334 | -136.5072 | 42.0041 | 42.081 | -63.2067 | -64.131 | 109.61 | 109.25 | 44.6 | 43 | 21.9042 | 40.56 | -414.6425 | 106.1522 | 106.3413 | 15.6 | 39 | -39.5 | -39.6 |  |  | -389.8174 | -228.7687 | 529.3107 | 424.4725 | 128.518 | -411.0035 | 417.7278 | -181.3228 | -263.63 | -411.7486 | 110.163 | 107.7635 | 191.7247 | -504.9047 | 267.0458 | -247.2401 | 249.3399 | -14.6848 |  | 23.6 | 6.617 | 6.566 | -22.64 |  |  | -0.029 | -23.7903 | -6.0044 | 0.4 | 48.628 | 50.575 |  |  | 50.1113 | 48.9773 | 49.1911 |  | -37.8 | 19.6003 | 10.35 |  | -3.9122 | 46.4488 | 13.7615 | -5.072 | -46.1944 | 0 | 45.8268 | 30.6 | -30.9 | -57.4514 | 149.6249
20/09/2025 | 19:00 | 0 | 23.4926 | -27.7617 | 13.2202 | 18.1417 |  | 47.285 | -90.481 | 68.2026 | 34.293 | 33.6774 | 13.32 | -76.335 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 12.0789 | 45.7078 | 11.3958 | 11.4804 | 19.1575 | 17.2283 | 0.2264 | 2.5563 |  |  | -53.19 | -53.68 |  | -13.32 | 74.8 | 32.393 | 0.256 | -58.65 | -59.77 | -33.09 | 59.48 | 59.77 | 24.7123 | -8.5709 | 73.9694 | 77.0574 | 38.6199 | -50.5026 | -47.1265 | 11.4709 | 12.2582 | 75.8209 | 80.2416 | 0 | 88.0904 | -629.6915 | 11.8292 | -6.4 | -5.9 | 53.3528 | 52.5003 | -5.1107 |  | -103.7887 | 13.2551 | 9.358 | 6.3908 | 678.0295 | 179.754 | 179.4488 | -611.5721 | 657.3509 |  | -75.0184 | 78.2083 | 113.3478 | 22.25 | 35.72 | 80.19 | 74.81 | -2.407 | -2.2731 | 56.5909 | 56.8463 | 30.0413 | -167.9468 | -166.8879 | 21.0058 |  |  |  | 112.6 | 101.9 | -14 | 44.0389 | 41.8136 | 42.7242 | -53.6306 | -52.6915 | 94.7222 | -108.4872 | 114.0885 | 18.0979 | 73.23 | 37.6 | 66.5698 | 62.5534 | -34.69 | -3.6423 |  |  | -191.2455 | -29.407 | -21.2276 | -122.1 | -123.3 | 24.8483 | 58.6029 | 84.0813 |  |  | -14.17 | 58.4195 | 189.7558 | -2.03 | -2.02 | 83.08 | 65.9 | 190.7091 | 187.4909 | 44.9843 | 43 | 291.1797 | 248.8703 | 240.1353 | 241.2144 | 65.3482 | 43.8168 | -28.069 | 617.8635 | 224.1695 |  | -20.8819 | -17.5658 | 18.9327 | -32.2718 |  | 36.912 | -3.083 | -3.7144 | -4.0531 |  | -12.72 |  | 12.7994 | -114.9275 | -38.4005 | -37.3369 | 9.9743 | -41.7273 | 7.9984 | 24.3805 |  | 23.7124 | 15.1952 | 15.471 | 14.7908 | 1.6746 | 2.8468 | 173.6522 | -41.8779 | -42.1944 | 125.001 | 129.5627 | 40.7178 | 33.78 | 10.367 | 1.5738 | -6.13 | 11.33 | 41.429 |  | 1.954 | 4.238 |  | 50.76 | -128.9986 | -123.1862 | 16.37 | 87.6142 | 23.6 | -24.9607 | -4.5481 | -5.1726 | 3.0462 |  |  | -12.506 | -50.3704 | 14.8966 | 52.506 | 55.0425 | 56.4875 | -138.1649 | -33.2905 | 31.8971 | -82.8113 | 10.7441 | 20.0934 | 19.5479 | 13.1605 | 222.7128 | 220.9002 | 276.2 | -274.513 | -458.9235 | 455.931 | 360.6376 | -209.2269 | -206.1774 | -19.0597 | -6.1864 | 76.6007 | 75.1673 |  |  | 42.136 | 41.3449 | -61.6125 | -60.5128 | 117.56 | 117.19 | 19.1 | 19.2 | 21.9448 | 35.92 | -398.6127 | 103.9263 | 103.6431 | 16.1 | 22.2 | -41.2 | -41.3 |  |  | -352.1679 | -195.774 | 491.0389 | 407.071 | 135.5292 | -395.659 | 394.2628 | -171.9613 | -253.7871 | -387.8502 | 106.1168 | 103.7098 | 172.5828 | -475.2675 | 260.1503 | -223.415 | 223.5529 | -14.8716 |  | 24 | 6.535 | 6.495 | -23.52 |  |  | -0.029 | -16.7285 | -16.9329 | 4.1 | 49.617 | 49.694 |  |  | 48.891 | 48.7871 | 49.6448 |  | -19.9 | 35.1333 | 10.46 |  | -7.1337 | 49.1246 | 18.5617 | -7.9916 | -49.5463 | 5.2657 | 42.9345 | 12 | -12.4 | -97.3066 | 171.4843
20/09/2025 | 19:30 | 0 |  |  | 13.1543 | 20.5552 |  | 47.7795 | -91.2792 | 67.1808 |  | 33.7002 | 13.32 | -75.724 |  | 19.044 | -66 | 12.1074 | 46.5576 | 11.2206 | 11.509 | 19.2687 | 16.7869 | 0.2584 | 2.5092 |  |  | -54.66 | -54.76 |  | -13.32 |  | 33.57 | 0.259 | -59.93 | -60.78 | -32.66 | 60.7 | 60.78 | 24.9806 | -8.727 | 74.4751 | 76.7298 | 39.0216 | -50.5027 | -48.4193 | 13.3768 | 12.5749 |  | 81.0453 |  | 90.649 | -637.2288 | 12.1006 | -5.6 | -5.6 | 55.2122 | 53.8903 | -5.0539 |  | -107.0673 | 13.429 | 9.4525 | 6.4405 | 684.53 | 176.3054 | 176.0002 | -615.0562 | 656.913 |  | -72.2452 | 74.5621 |  | 22.18 | 35.41 |  | 75.61 | -2.0052 | -1.7373 | 56.0047 | 56.0322 | 30.3493 | -169.0687 | -168.4772 | 20.9122 |  |  |  | 113.7 | 101.9 | -14.17 | 44.5798 | 42.5771 | 42.0708 | -53.178 | -52.7504 | 93.9362 | -107.8025 | 113.3008 | 18.2879 | 68.97 | 36.54 | 66.5698 |  | -35.13 | -0.8373 |  |  | -194.6798 | -29.6162 | -21.4449 | -121.7 | -122.1 |  |  | 84.0813 | 82.0496 | 57.89 | -14.26 | 57.8305 | 192.896 | -2.65 | -2.7 | 78.72 | 65.81 | 193.1818 | 189.7091 | 46.3748 | 44.2091 |  | 248.9754 | 240.0328 | 243.9482 | 62.2416 | 41.8998 | -27.464 | 623.9025 | 223.8135 |  | -20.7878 | -17.4991 | 20.1605 | -35.3928 |  | 33.84 | -0.8458 | -1.3105 | -2.6433 |  | -13.4 |  | 12.8896 | -121.3857 | -39.1339 | -38.6224 | 12.0466 | -39.1994 | 6.2116 | 24.59 |  | 24.1494 | 14.4997 | 14.5889 | 13.8744 | 1.3396 | 1.3396 | 175.1593 | -43.7991 | -43.605 | 127.1107 | 129.9855 | 42.1094 | 32.95 | 10.1131 | 1.5384 | -6.14 | 11.78 | 41.8135 |  | 2.107 | 1.223 |  | 51.08 | -130.5937 | -126.1567 |  | 88.7572 | 23.6 | -24.1284 | -4.1285 | -4.4885 | 3.0558 |  |  | -12.966 | -49.455 | 15.2068 | 51.7728 | 56.6367 | 56.9053 | -138.4406 | -33.2926 | 29.336 | -80.6706 | 9.9549 | 20.2985 | 19.78 | 12 | 221.2458 | 220.6913 |  |  | -458.7269 | 460.5237 | 356.2826 | -212.1001 | -208.6705 | -16.2694 | 0 | 71.7684 | 71.3826 | -127.6137 | -126.5482 | 42.125 | 42.0591 | -64.2511 | -63.7804 | 115.86 | 115.5 | 23.2 | 23 | 21.6585 | 40.48 | -392.604 | 102.9873 | 103.2393 | 16.2 | 21.5 | -40.3 | -40.4 |  |  | -349.0888 | -196.8173 | 496.1539 | 407.4466 | 137.1103 | -391.703 | 394.4979 | -173.4091 | -251.7448 | -390.5302 | 105.3867 | 107.1399 | 174.0432 | -479.7708 | 261.0387 | -224.9714 | 227.6878 | -14.1053 |  | 23.92 |  | 6.569 | -23.36 |  |  | -0.029 | -16.2585 | -17.4029 | 2.8 | 50.29 | 49.87 |  |  | 46.9062 | 46.7666 | 49.482 |  | -22.2 | 36.3882 | 10.49 |  | -5.5949 | 47.1128 | 16.6812 | -5.5073 | -47.199 | 2.5366 | 43.0259 | 13 | -13.9 | -103.0245 | 164.9361
20/09/2025 | 20:00 | 0 | 23.2098 | -27.3951 | 13.0196 | 17.0857 |  | 46.6362 | -88.1641 | 67.0437 | 34.273 | 33.0744 | 17.76 | -73.937 | 66 | 18.216 | -66 | 12.2889 | 44.5352 | 11.2981 | 11.4504 | 18.5663 | 16.9512 | 0.2137 | 2.4277 |  |  | -49.47 | -49.47 |  | -17.76 | 72.6 | 29.209 | 0.242 | -54.22 | -54.5 | -33.1 | 54.6 | 54.5 | 25.9117 | -8.9042 | 73.9669 | 76.1774 | 36.9363 | -45.814 | -44.7586 | 11.1455 | 11.2133 | 76.6247 | 78.902 | 0 | 86.6975 | -625.9523 | 13.0914 | -6.1 | -6.2 | 51.3774 | 50.8258 | -5.0698 |  | -106.1048 | 13.2879 | 9.1497 | 6.1865 | 670.583 | 181.2494 | 180.5169 | -614.5948 | 658.04 |  | -68.5151 | 70.1387 | 114.4954 | 22.04 | 34.99 | 81.03 |  | -0.3977 | -0.5316 | 51.4898 | 51.1669 | 30.5653 | -164.9176 | -164.6907 | 22.126 |  |  |  | 114.2 | 102.6 | -13.99 | 46.0703 | 44.1562 | 44.8557 | -49.6001 | -49.404 | 94.8016 | -112.587 | 113.4039 | 17.8657 | 70.92 | 37.18 | 65.8667 | 61.6745 | -35.05 | -3.7679 |  |  | -195.4149 | -29.4288 | -21.3817 | -120.8 | -120.8 | 24.3045 | 57.724 | 84.0813 |  | 57.27 | -14.29 | 57.2415 | 193.081 | -2.37 | -2.38 | 79.82 | 66.03 | 194.4909 | 190.1455 | 50.6143 | 47.7727 |  | 250.5809 | 242.0001 | 245.1304 | 63.487 | 41.7479 | -27.738 | 631.1768 | 222.3815 |  | -20.8097 | -17.6656 | 19.0188 | -34.3927 |  | 35.376 | -0.8737 | -1.3516 | -3.1891 |  | -13.86 |  | 12.5034 | -118.6605 | -39.8162 | -38.8769 | 11.8228 | -39.8949 | 7.1042 | 23.616 |  | 23.3066 | 13.8228 | 14.014 | 13.6701 | 0 | 0 | 197.2635 | -47.6438 | -47.3971 | 141.7867 | 147.2723 | 45.1197 | 33.48 | 10.367 | 1.5738 | -6.08 | 13.49 | 44.5238 |  | 1.959 | 1.408 |  | 48.51 | -145.7954 | -139.0324 | 16.58 | 87.9753 | 24.4 | -23.283 | -4.6541 | -4.7986 | 2.9786 |  |  | -12.9031 | -48.1027 | 14.3947 | 50.6352 | 56.5404 | 57.8376 | -132.5347 | -32.8308 | 30.1438 | -80.7788 | 10.1008 | 20.0836 | 19.5585 | 13 | 224.548 | 220.1499 |  |  | -453.4365 | 455.9122 | 353.6033 | -207.6364 | -208.0254 | -18.0688 | 0 | 75.334 | 75.7136 |  |  | 41.257 | 40.3891 | -62.831 | -61.9549 | 116.58 | 116.77 | 22 | 21 |  | 39.92 | -388.6362 | 102.1087 | 100.3456 |  | 21.1 | -39.3 | -39.6 |  |  | -355.171 | -190.6275 | 491.1034 | 402.7354 | 137.4331 | -392.0229 | 391.9856 | -173.5096 | -248.2192 | -388.1195 | 104.3801 | 104.1653 | 173.8285 | -476.9652 | 255.8474 | -226.4907 | 227.4501 | -14.5283 |  | 24.4 | 6.543 | 6.546 | -23.52 |  |  | -0.029 | -17.2259 | -17.7234 | 5.1 | 51.764 | 53.874 |  |  | 49.0368 | 49.4407 | 50.3427 |  | -20.8 | 36.876 | 10.48 |  | -6.8718 | 48.5445 | 17.8692 | -7.6338 | -47.8791 | 4.4229 | 42.5743 | 12.8 | -13 | -96.5354 | 170.972
20/09/2025 | 20:30 | 0 | 22.6278 | -26.9465 | 12.8017 | 15.4617 |  | 45.6039 | -89.6786 | 65.4264 | 33.229 | 32.3038 | 19.98 | -71.594 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 12.6732 | 46.182 | 10.87 | 11.1295 | 18.1505 | 17.1135 | 0.241 | 2.4895 |  |  | -46.66 | -46.97 |  | -19.98 | 70.4 | 30.18 | 0.245 | -57.53 | -58.65 | -22.02 | 57.77 | 58.65 | 24.8856 | -8.2944 | 73.5369 | 75.0216 | 35.2718 | -48.8951 | -48.8938 | 36.7909 | 34.7544 | 74.4813 | 75.8209 |  | 116.7191 | -644.4962 | 12.1592 | -5.6 | -5.5 | 55.2474 | 54.5218 | -4.7883 |  | -111.2013 | 13.0249 | 8.841 | 6.0796 | 688.4974 | 179.1436 | 177.7092 | -618.6206 | 656.4206 |  | -67.3857 | 69.2809 | 112.5095 | 22.01 | 34.9 | 80.17 | 76.54 | 2.5494 | 2.6833 | 51.6718 | 52.6681 | 31.4542 | -165.6399 | -165.3312 | 21.4258 |  |  |  | 112 | 100.7 | -14.01 | 45.0035 | 43.3986 | 44.3662 | -50.7307 | -50.7438 | 98.8312 | -113.8156 | 117.3277 | 17.7418 | 67.83 | 36.5 | 64.4604 | 60.9421 | -34.74 | -3.6423 |  |  | -194.3736 | -28.9505 | -21.1159 | -119.3 | -119 |  | 56.5521 | 82.2027 | 79.7058 | 56.06 | -14.03 | 57.7375 | 191.6509 | -2.42 | -2.41 | 84.14 | 65.85 | 194.8364 | 190.4364 | 52.0118 | 50.0727 | 290.843 | 250.4211 | 242.0544 | 245.7222 | 63.7876 | 42.1935 | -27.61 | 633.5858 | 225.569 |  | -20.9794 | -17.662 | 17.4682 | -32.5358 |  | 35.376 | -1.6356 | -2.1875 | -3.3708 |  | -13.55 |  | 12.1355 | -113.9282 | -39.1431 | -38.3318 | 10.5283 | -39.287 | 7.2701 | 23.69 |  | 23.437 | 16.6173 | 15.9201 | 16.1304 | -3.0142 | -3.684 | 201.6174 | -50.135 | -49.3957 | 145.3547 | 149.9584 | 47.7784 | 33.57 | 10.3499 | 1.5494 | -6.11 | 14.23 | 47.1855 |  | 1.818 | 1.411 |  | 49.37 | -149.4304 | -142.1265 | 16.95 | 87.1562 | 24.3 | -22.7049 | -4.247 | -4.4616 | 2.9162 |  |  | -14.309 | -46.6027 | 15.7841 | 48.7119 | 57.0875 | 59.5119 | -134.1169 | -31.5882 | 29.0168 | -78.4556 | 9.7307 | 19.4281 | 18.9045 | 12 | 218.9437 | 219.0716 |  | -277.8868 | -458.3152 | 460.5308 | 355.278 | -205.8002 | -205.9112 | -21.5311 | -8.6879 | 72.3373 | 73.3128 |  |  | 42.136 | 41.257 | -60.6244 | -59.6407 | 114.9 | 114.65 | 21.8 | 22.4 | 21.7397 | 37.12 | -396.3298 | 104.3083 | 102.9763 | 15.6 | 19.4 | -40.3 | -40.6 | 1.3398 | 0.6545 | -354.0205 | -197.1774 | 488.8533 | 404.6826 | 132.4576 | -388.6695 | 389.7448 | -175.4308 | -251.3114 | -386.1375 | 103.3164 | 103.8398 | 176.8624 | -475.3195 | 259.4926 | -220.1222 | 221.0137 | -14.8716 |  | 25.92 | 6.672 | 6.613 | -25.2 |  |  | -0.0565 | -18.5443 | -17.6074 | 7 | 52.829 | 52.082 |  |  | 48.3077 | 47.2951 | 49.3258 |  | -18.3 | 37.249 | 10.09 |  | -10.2565 | 50.7914 | 20.733 | -10.4925 | -49.6807 | 8.3526 | 41.1043 | 10.8 | -10.6 | -97.754 | 171.9975
20/09/2025 | 21:00 | 0 | 22.0702 | -26.3534 | 12.4333 | 14.7395 |  | 43.9178 | -84.239 | 64.3543 | 32.363 | 31.7715 | 17.76 | -69.977 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 11.9359 | 41.8492 | 10.9119 | 10.9455 | 18.2662 | 17.4171 | 0.2378 | 4.093 |  |  | -48.67 | -48.7 |  | -17.76 | 68.2 | 31.29 | 0.25 | -52.02 | -53 | -34.87 | 52.93 | 53 | 23.9208 | -7.6997 | 72.2393 | 74.9537 | 35.412 | -43.4028 | -43.5944 | 11.5924 | 11.6176 | 75.553 | 76.6247 |  | 83.5677 | -604.8974 | 15.3492 | -7 | -7.1 | 50.2293 | 49.0951 | -4.7921 |  | -104.1324 | 13.0755 | 8.3022 | 5.6164 | 657.0328 | 173.4671 | 173.2535 | -608.0181 | 629.4123 |  | -72.2187 | 74.8773 | 112.5893 | 21.59 | 33.8 | 79.31 | 75.75 | 4.2908 | 4.0229 | 51.415 | 52.6247 | 31.5712 | -164.9385 | -163.889 | 20.1995 |  |  |  | 110.6 | 100.9 | -14.5 | 45.3315 | 43.4938 | 44.7685 | -51.0831 | -50.9834 | 93.966 | -108.0784 | 110.7502 | 17.5553 | 67.92 | 35.84 | 63.0542 | 59.4772 | -34 | -0.8373 |  |  | -190.0768 | -28.6793 | -20.8321 | -116.6 | -116 | 24.2606 | 54.7943 | 80.3242 | 77.3621 | 54.3 | -13.78 | 57.071 | 187.0906 | -2.36 | -2.4 | 79.51 | 65.88 | 188.5091 | 184.5636 | 50.8663 | 49.4545 | 287.1551 | 245.5498 | 236.4939 | 239.9405 | 62.9729 | 42.7402 | -27.29 | 617.6924 | 248.5166 |  | -20.9387 | -17.5224 | 17.9572 | -32.522 |  | 33.84 | -0.9146 | -1.5074 | -4.3679 |  | -13.4 |  | 11.7812 | -111.2472 | -39.9762 | -39.2858 | 13.2469 | -40.0791 | 6.5849 | 23.2679 |  | 22.7278 | 15.0181 | 15.2875 | 14.9949 | -3.5166 | -4.6888 | 190.0629 | -48.2534 | -48.5049 | 137.8013 | 141.0201 | 46.5772 | 31.79 | 10.179 | 1.514 | -6.12 | 14.47 | 45.1649 |  | 1.573 | 4.371 |  | 49.72 | -141.7604 | -135.0504 | 16.64 | 87.237 | 25.2 | -22.1104 | -4.1495 | -4.2978 | 2.8297 |  |  | -14.3896 | -44.9641 | 14.9886 | 46.5693 | 53.1408 | 53.9695 | -127.7297 | -30.9744 | 28.2308 | -77.5085 | 9.0909 | 18.9593 | 18.4721 | 11.1501 | 222.7623 | 221.6554 |  | -274.2313 | -459.6898 | 461.9043 | 376.1299 | -209.7948 | -211.8155 | -19.9541 | -7.3844 | 77.5267 | 78.269 |  |  | 44.7617 | 44.7398 | -57.2006 | -57.6855 | 112.85 | 112.53 | 19.6 | 22.2 | 22.0687 | 35.68 | -404.364 | 108.9428 | 109.9389 | 15.1 | 17.1 | -43.7 | -43.8 | 1.0423 | 0.9471 | -376.0652 | -218.1026 | 485.4493 | 401.1244 | 114.2264 | -392.1597 | 387.4525 | -176.8509 | -253.0174 | -380.2504 | 102.2512 | 99.1004 | 180.1844 | -470.7992 | 257.7726 | -213.1477 | 217.7072 | -15.16 |  | 25.04 | 6.817 | 6.815 | -24.48 |  |  | -0.029 | -19.1882 | -17.9004 | 7.2 | 52.019 | 54.741 | 0 | 0 | 49.8024 | 50.4698 | 48.7733 |  | -15.6 | 37.3346 | 9.82 |  | -8.4529 | 48.3639 | 19.746 | -9.5624 | -48.0217 | 6.378 | 40.3906 | 7.8 | -9.3 | -78.8554 | 143.1906
20/09/2025 | 21:30 | 0 | 21.5684 | -25.6175 | 12.1059 | 13.7474 |  | 42.5233 | -82.4303 | 61.9588 | 31.309 | 30.7576 | 15.54 | -65.392 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 12.094 | 41.977 | 11.2007 | 11.2634 | 18.7613 | 17.2843 | 0.2537 | 8.2163 |  |  | -46.04 | -46.23 |  | -15.54 | 63.8 | 27.524 | 0.227 | -50.54 | -51.05 | -32.66 | 50.68 | 51.05 | 23.3847 | -7.33 | 69.2909 | 72.1897 | 37.7601 | -40.7236 | -40.8869 | 14.3454 | 15.4194 | 73.9455 | 75.0172 |  | 87.031 | -605.6339 | 19.3567 | -9.3 | -9.3 | 47.3763 | 46.6465 | -4.8674 |  | -100.8967 | 12.7091 | 8.3456 | 5.6237 | 654.8354 | 185.1252 | 185.1557 | -613.3671 | 635.6483 |  | -66.3562 | 67.9327 | 112.8488 | 22.15 | 32.38 |  | 79.87 | 1.0758 | 1.7456 | 55.8861 | 56.7953 | 33.7994 | -155.8436 | -156.0275 | 19.5654 |  |  |  | 109.7 | 98.7 | -13.6 | 48.0758 | 46.5726 | 46.8929 | -42.9846 | -42.7237 | 97.7165 | -119.4728 | 116.7882 | 16.9837 | 67.62 | 35.55 | 60.9448 | 57.4265 | -33.19 | -3.7679 |  |  | -196.3243 | -27.6542 | -20.3771 | -119.1 | -118.3 | 23.9804 | 52.4506 | 78.4456 | 75.0183 | 52.08 | -13.38 |  | 195.9011 | -2.94 | -2.92 | 78.44 | 65.13 | 196.9273 | 192.8727 | 49.9036 | 48.2 | 287.8138 | 246.022 | 236.5065 | 240.5188 | 63.3874 | 43.2589 | -26.86 | 626.2614 | 232.7208 |  | -20.5737 | -17.4343 | 16.2293 | -27.3332 |  | 33.84 | -4.0036 | -4.5698 | -5.836 |  | -13.74 |  | 11.1454 | -98.4678 | -39.3002 | -38.5872 | 12.9246 | -41.2608 | 7.5368 | 23.2793 |  | 22.9664 | 16.1231 | 16.2854 | 15.031 | -0.5024 | 0 | 195.589 | -47.1388 | -47.4217 | 138.1484 | 141.7971 | 46.5846 | 33.48 | 10.345 | 1.4664 | -6.09 | 14.36 | 47.4448 |  | 1.363 | 4.278 |  | 49.95 | -140.8867 | -136.2145 |  | 85.7697 | 25.3 | -21.0582 | -3.246 | -3.4744 | 2.7188 |  |  | -14.9411 | -42.2011 | 16.0355 | 43.9834 | 55.7583 | 56.9259 | -127.4189 | -29.8313 | 25.6939 | -72.1636 |  | 18.139 | 17.5334 | 11 | 216.2743 | 216.4575 |  | -277.0863 | -455.5755 | 459.1423 | 362.6135 | -205.0986 | -204.984 | -21.8304 | -9.5816 | 77.5036 | 74.2112 |  |  | 43.696 | 42.8171 | -53.2799 | -52.724 | 121.42 | 120.94 | 16.4 | 16.3 | 21.6991 | 34.8 | -386.3116 | 104.4973 | 104.9053 | 14.5 | 13.1 | -41.2 | -41.3 |  | 0.8147 | -360.3376 | -198.6129 | 472.1402 | 389.8192 | 121.2319 | -378.0546 | 379.319 | -166.8281 | -249.0992 | -375.9255 | 98.5759 | 100.2776 | 168.878 | -458.0493 | 255.0804 | -212.2392 | 208.6133 | -15.0034 |  | 25.68 | 6.957 | 6.959 | -24.96 |  |  | -0.029 | -17.2259 | -19.0417 | 7.2 | 49.289 | 48.793 | 3.6928 | 4.5016 | 49.1443 | 49.7368 | 50.0558 |  | -12.2 | 38.1243 | 9.28 |  | -12.6667 | 50.2189 | 21.9325 | -13.6424 | -50.1998 | 9.2598 | 40.0686 | 4.2 | -4.3 | -92.4125 | 163.0583
20/09/2025 | 22:00 | 0 | 20.9004 | -24.9078 | 11.3078 | 12.2148 |  | 40.3586 | -81.0264 | 59.2275 | 29.9871 | 29.4098 | 19.98 | -62.871 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 12.2515 | 40.067 | 15.8707 | 16.059 | 26.8586 | 17.2831 | 0.3189 | 8.1859 |  |  | -43.52 | -43.91 |  | -22.2 | 61.6 | 28.14 | 0.23 | -52.45 | -52.56 | -24.2 | 52.48 | 52.56 | 22.0453 | -6.1682 | 66.5106 | 68.6034 | 41.7678 | -41.1255 | -41.1963 | 28.6359 | 32.1336 | 72.6059 | 71.9361 |  | 101.706 | -606.8834 | 23.2858 | -11.4 | -11.5 | 46.652 | 44.472 | -4.9694 |  | -101.5224 | 11.6511 | 7.782 | 5.2701 | 660.0847 | 177.5261 | 177.343 | -620.8784 | 619.293 |  | -53.525 | 54.129 | 108.6174 | 22.28 | 30.99 | 77.72 | 80.14 | -0.6656 | -0.9335 | 54.5732 | 55.0819 | 36.1306 | -150.1175 | -148.9904 | 18.6483 |  |  |  | 105.3 | 96.3 | -12.66 | 48.8212 | 47.1639 | 47.293 | -44.5479 | -43.2278 | 102.1216 | -121.5589 | 119.9305 | 16.3494 | 62.76 | 33.73 | 58.8354 | 55.6686 | -32.16 | -3.7679 |  |  | -201.9557 | -27.2341 | -19.7242 | -109.9 | -108.1 | 23.7167 | 50.6927 | 75.6277 | 71.5027 | 49.97 | -12.89 | 56.4975 | 198.9013 | -2.86 | -2.89 | 74.77 | 61.89 | 202.1818 | 198.7636 | 52.6802 | 51.9 |  | 246.8838 | 237.148 | 240.2095 | 65.6197 | 47.0417 | -27.013 | 633.506 | 238.482 |  | -28.4234 | -25.5757 | 14.0957 | -26.0815 |  | 27.696 | -4.7992 | -5.3285 | -9.9206 |  | -5.59 |  | 10.611 | -94.6759 | -37.1576 | -36.5558 | 9.5137 | -44.8441 | 9.1671 | 23.4535 |  | 22.8491 | 15.513 | 15.7115 | 15.5968 | 0 | 0 | 193.0771 | -50.1451 | -50.4736 | 136.8228 | 138.218 | 47.4928 | 33.51 | 10.367 | 1.3626 | -6.2 | 14.83 | 47.3029 |  | 0.794 | 4.449 |  | 50.85 | -138.7158 | -133.5719 | 16.33 | 86.1217 | 26.8 | -20.877 | -3.5423 | -3.9629 | 2.5392 |  |  | -14.7237 | -40.1267 | 16.1433 | 42.2029 | 50.8916 | 52.2951 | -126.7494 | -28.4355 | 26.2437 | -70.003 | 9.344 | 16.8596 | 16.2677 | 11.1234 | 224.1296 | 221.6166 |  |  | -460.6435 | 461.4263 | 365.5513 | -208.5633 | -208.1419 | -18.3854 | -5.6496 | 76.7245 | 74.8684 |  |  | 44.6629 | 44.6079 | -48.9633 | -48.8622 | 120.23 | 119.67 | 17.7 | 18.1 | 21.8016 | 33.6 | -396.4383 | 110.7047 | 110.1384 | 13.9 | 11.9 | -42.9 | -43 |  |  | -361.1836 | -204.8784 | 477.5765 | 392.4066 | 118.7364 | -382.3583 | 387.4627 | -168.8247 | -252.3484 | -379.8343 | 103.1544 | 99.6565 | 173.2888 | -463.2353 | 258.3782 | -207.7799 | 212.4271 | -11.2845 |  | 25.36 | 7.176 | 7.182 | -25.28 |  |  | -0.029 | -15.7031 | -20.3326 | 6.2 | 51.286 | 52.369 | 11.2096 | 13.4152 | 48.2445 | 49.8872 | 50.1846 |  | -10.6 | 39.2723 | 8.8 |  | -7.9339 | 49.34 | 18.5219 | -8.6633 | -48.9074 | 4.3978 | 43.7038 | 2.4 | -2.4 | -88.0776 | 150.9827
20/09/2025 | 22:30 | 0 | 20.4231 | -23.9755 | 10.8427 | 12.0349 |  | 38.1724 | -70.5005 | 57.095 | 28.8711 | 28.1104 | 24.42 | -57.367 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 12.6131 | 32.339 | 15.1939 | 15.152 | 25.5097 | 16.5091 | 0.3362 | 8.3237 |  |  | -40.08 | -39.8 |  | -24.42 | 55 | 26.986 | 0.219 | -48.45 | -48.81 | -27.19 | 48.61 | 48.81 | 20.8729 | -5.815 | 64.7497 | 67.5504 | 42.922 | -41.6613 | -42.2744 | 31.7012 | 28.7211 | 69.2569 | 70.9984 |  | 98.613 | -591.4535 | 28.5363 | -13.5 | -13.7 | 47.5326 | 46.2439 | -4.1912 |  | -107.7865 | 11.9431 | 7.3685 | 5.0058 | 641.2852 | 158.8488 | 158.9404 | -608.819 | 573.0024 |  | -71.5806 | 72.202 | 104.1965 | 21.88 | 29.85 | 74.49 | 77.65 | 14.0697 | 13.3999 | 49.2052 | 49.8115 | 36.8638 | -140.715 | -140.2844 | 11.0139 |  |  |  | 101 | 91.9 | -12.53 | 48.5094 | 47.0564 | 47.1674 | -46.9672 | -47.1794 | 89.8158 | -104.0117 | 107.133 | 15.789 | 59.25 | 31.77 | 57.8979 | 54.2038 | -31.08 | -3.7679 |  |  | -188.4079 | -28.3491 | -19.089 | -105.9 | -105.2 | 23.9584 | 47.1771 | 70.9312 | 66.8152 | 46.96 | -12.09 | 57.2105 | 185.2955 | -19.66 | -20.18 | 102.81 | 60.62 | 186.0909 | 183.7091 | 56.9158 | 56.7636 | 284.219 | 244.0887 | 233.7935 | 236.447 | 94.9228 | 74.4357 | -25.328 | 624.4863 | 282.1965 |  | -27.5995 | -24.5753 | -16.4016 | -30.6002 |  | 164.412 | -18.9375 | -19.5898 | -40.1358 |  | -8.98 | 105.8 | 10.0244 | -99.9925 | -38.8007 | -38.2152 | 10.5939 | -74.6097 | 39.6544 | 22.9516 |  | 22.7466 | 13.6361 | 13.7982 | 13.4295 | -14.5687 | -13.7314 | 201.6174 | -55.8151 | -55.3841 | 142.5302 | 146.605 | 47.8444 | 31.93 | 10.367 | 1.2564 | -6.17 | 15.83 | 47.9768 |  | 0.447 | 4.374 |  | 47.46 | -146.6676 | -141.1679 | 15.45 | 81.7794 | 26.9 | -19.2132 | -3.7571 | -3.9883 | 2.4176 |  |  | -13.7888 | -36.1992 | 15.3739 | 37.5031 | 54.6676 | 56.9171 | -118.7358 | -26.8432 | 25.3563 | -66.0494 | 9.531 | 15.219 | 14.8215 | 11 | 222.3214 | 222.3992 | 263.6 | -264.5274 | -443.8234 | 445.2379 | 388.0198 | -208.5407 | -207.7172 | -21.5839 | -8.9277 | 75.4987 | 74.0354 | -122.3238 | -122.9009 | 41.9931 | 41.2021 | -62.2913 | -62.3989 | 116.92 | 116.7 | 15.9 | 14.8 | 21.8016 | 32.24 | -392.6913 | 107.9777 | 109.738 | 13.4 | 10.3 | -41.2 | -41.3 |  |  | -380.2888 | -253.5307 | 480.4389 | 396.4002 | 95.323 | -382.5811 | 387.6511 | -167.6726 | -249.2042 | -378.6399 | 103.6774 | 101.8674 | 169.4789 | -465.4323 | 252.8945 | -215.2132 | 218.0148 | -10.6775 |  | 25.36 | 7.418 | 7.414 | -24.32 |  |  | 0.0015 | -18.9532 | -20.9766 | 10.2 | 53.411 | 52.507 | 8.7459 | 10.3817 | 49.557 | 48.9666 | 48.5518 |  | -7.8 | 40.1354 | 8.27 |  | -14.3315 | 48.3298 | 20.8346 | -14.8132 | -48.5005 | 8.6838 | 38.8918 | 0.5 | 0.9 | -54.5529 | 87.0472
20/09/2025 | 23:00 | 0 | 19.6843 | -23.0061 | 10.4379 | 11.5762 |  | 35.9268 | -64.7048 | 53.9936 | 27.2012 | 26.5833 | 22.2 | -52.584 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 12.2871 | 29.7344 | 14.3681 | 14.3793 | 24.2022 | 16.2845 | 0.3047 | 8.1903 |  |  | -39.66 | -39.36 |  | -22.2 | 50.6 | 26.694 | 0.22 | -41.77 | -42.77 | -32.75 | 42.88 | 42.77 | 20.2768 | -5.3526 | 61.6877 | 63.6709 | 40.5884 | -34.6954 | -35.5863 | 32.6764 | 32.1066 | 65.3721 | 66.8456 |  | 90.558 | -560.3749 | 24.7677 | -12.2 | -12.2 | 40.7764 | 39.7552 | -4.6134 |  | -94.3929 | 11.7774 | 6.3959 | 4.4087 | 614.9783 | 155.5528 | 155.4002 | -598.1711 | 551.0658 |  | -54.7562 | 55.4738 | 91.4826 | 27.37 | 34.34 | 74.61 | 78 | 8.0416 | 8.0416 | 46.1884 | 46.6655 | 37.2413 | -127.4089 | -126.0931 | 7.9452 |  |  |  | 97 | 87.6 | -11.77 | 50.1145 | 48.241 | 48.6219 | -44.5595 | -44.0569 | 97.7858 | -108.9929 | 115.244 | 14.987 | 55.06 | 30.16 | 55.0854 | 51.86 | -30.08 |  |  |  | -178.6973 | -27.4831 | -18.4734 | -100.2 | -99.5 | 22.9916 | 44.8334 | 67.1741 | 63.2996 | 44.12 | -11.47 | 55.4435 | 176.8951 | -19.5 | -19.77 | 97.56 | 58.4 | 178.0364 | 175.0182 | 52.0816 | 50.7273 | 269.4085 | 230.8466 | 222.3632 | 224.7762 | 68.7487 | 50.4097 | -26.026 | 611.191 | 280.4542 |  | -27.768 | -25.2505 | 0 | -22.0716 |  | 41.52 | -7.0731 | -7.5328 | -15.1527 |  | -12.27 | 1 | 9.1871 | -81.2612 | -35.3491 | -34.7272 | 4.8853 | -48.1831 | 13.9896 | 22.7044 |  | 22.3307 | 0 | 10.7439 | 0 | -8.0379 | -7.5355 | 192.4073 | -49.5249 | -49.3803 | 138.7489 | 139.48 | 45.4054 | 28.39 | 10.4598 | 1.116 | -6.26 | 16.8 | 46.4081 |  | 0.472 | 4.135 |  | 45.42 | -140.4773 | -135.091 | 15.21 | 79.7497 | 25.2 | -17.6408 | -3.4068 | -3.6972 | 2.2545 |  |  | -11.8173 | -33.1151 | 15.8625 | 34.1907 | 57.0626 | 57.8759 | -112.2828 | -24.5241 | 24.6578 | -60.6182 | 9.2669 | 13.7236 | 13.4187 | 11 | 225.1706 | 224.0825 | 276.6 | -276.0116 | -453.7993 | 457.1839 | 393.0632 | -211.6467 | -211.3493 | -24.4347 | -12.9118 | 77.8596 | 73.4917 | -137.2578 |  | 41.9602 | 40.3781 | -67.9907 | -67.3974 | 115.6 | 115.09 | 25.6 | 25.8 | 22.0067 | 30.08 | -397.3748 | 106.2085 | 105.7783 | 12.8 | 18.8 | -39.5 | -39.6 |  |  | -387.9032 | -246.0592 | 495.9592 | 406.3894 | 105.7017 | -397.381 | 395.7336 | -174.3137 | -253.4271 | -388.7939 | 107.1385 | 105.8012 | 175.2149 | -478.0989 | 259.3417 | -227.8798 | 229.3721 | -9.491 |  | 26 | 7.483 | 7.484 | -25.76 |  |  | -0.029 | -24.6387 | -11.104 | 7.5 | 50.492 | 50.465 |  |  | 49.0955 | 50.6536 | 49.1077 |  | -18.2 | 18.1617 | 7.76 |  | -15.0474 | 51.7184 | 24.2927 | -15.4893 | -51.5438 | 12.0617 | 38.081 | 9.8 | -9.2 | -63.5036 | 83.8595
20/09/2025 | 23:30 | 0 | 19.0396 | -22.5189 | 9.893 | 10.4758 |  | 33.8627 | -61.3479 | 51.6094 | 26.2612 | 25.633 | 24.42 | -48.727 | 44 | 11.592 | -44 | 12.258 | 28.094 | 13.7486 | 13.7501 | 23.1293 | 16.4808 | 0.2961 | 8.3186 |  |  | -35.48 | -35.76 |  | -24.42 | 48.4 | 26.041 | 0.212 | -34.24 | -34.53 | -45 | 34.53 | 34.53 | 19.5845 | -4.9811 | 60.9815 | 63.4808 | 29.6776 | -29.471 | -29.6521 | 11.6117 | 11.5649 | 62.559 | 63.3627 |  | 62.3977 | -510.9981 | 27.7371 | -13.7 | -13.6 | 36.1627 | 34.6779 | -4.3993 |  | -91.2221 | 11.3577 | 4.2766 | 4.0969 | 557.9697 | 140.3546 | 140.1715 | -564.3972 | 497.5291 |  | -64.0531 | 66.4755 | 87.2812 | 26.23 | 33 | 71.55 | 74.74 | 15.0074 | 14.8734 | 41.744 | 42.04 | 37.8748 | -114.2483 | -114.1332 | 6.2163 |  |  |  | 94.7 | 85 | -11.86 | 51.6004 | 49.8446 | 49.9383 | -43.8791 | -43.3519 | 86.0658 | -95.1201 | 102.9426 | 13.9283 | 51.61 | 28.1 | 52.2729 | 49.5163 | -28.53 |  |  |  | -165.0597 | -26.6428 | -17.4511 | -95.5 | -94.8 | 22.7444 | 41.9037 | 62.008 | 59.7839 | 41.4 | -10.37 | 54.312 | 162.4542 | -19.67 | -20.12 | 93.36 | 56.78 | 162.6727 | 161.2545 | 51.471 | 49.1909 | 254.3044 | 216.4871 | 207.7228 | 210.2023 | 84.6259 | 69.5772 | -23.804 | 574.3071 | 308.26 |  | -27.7528 | -24.9992 | -8.5013 | -24.016 |  | 122.928 | -19.0207 | -19.8196 | -34.7323 |  | -10 | 85.3 | 8.7915 | -83.4554 | -37.7508 | -36.6884 | 8.1219 | -65.6426 | 29.2368 | 23.1485 |  | 22.1949 |  | 8.1742 |  | -15.5734 | -14.7362 | 185.0392 | -49.0653 | -49.2809 | 132.5652 | 133.4995 | 48.401 | 27.73 | 9.991 | 1.033 | -5.98 | 17.44 | 48.3362 |  | 0.034 | 4.305 |  | 47.09 | -134.7052 | -130.7734 |  | 81.5833 | 23.9 | -16.2826 | -3.5223 | -3.7143 | 2.0589 |  |  | -12.8105 | -29.6366 | 16.4804 | 30.554 | 53.0274 | 56.0055 | -102.4812 | -23.6722 | 23.0891 | -59.2326 | 9.0521 | 12.2684 | 11.921 | 10.4508 | 225.3799 | 226.362 | 275.3 | -277.9537 | -456.209 | 457.607 | 417.3175 | -211.0983 | -213.6176 | -24.0279 | -12.5198 | 75.7675 | 75.5103 |  | -132.4694 | 43.7729 | 42.938 | -63.8682 | -63.6308 | 114.47 | 114.27 | 26.7 | 27.1 | 21.6799 | 28.96 | -401.3205 | 109.5632 | 109.8256 | 12.2 | 18.7 | -41.2 | -41.3 |  | 0.7079 | -413.6583 | -274.4866 | 495.172 | 405.0378 | 84.8955 | -392.9104 | 391.013 | -173.8251 | -252.4886 | -390.9823 | 105.3982 | 107.0547 | 177.1532 | -478.9008 | 260.6695 | -220.4943 | 228.746 | -8.5434 |  | 25.84 | 6.541 | 6.544 | -25.28 |  |  | -0.029 | -26.1341 | -10.2251 | 7.6 | 50.047 | 51.17 |  |  | 49.6078 | 49.7977 | 49.5876 |  | -18.1 | 18.4231 | 7.3 |  | -14.6577 | 50.6346 | 23.3594 | -15.5271 | -49.654 | 11.4548 | 36.8738 | 9.1 | -9.7 | -36.9186 | 46.5421
21/09/2025 | 00:00 | 0 | 18.4173 | -21.5775 | 9.3879 | 10.1875 |  | 34.4815 | -60.1667 | 48.5752 | 24.7672 | 23.8895 | 28.86 | -45.216 | 41.8 | 10.764 | -41.8 | 11.7747 | 27.1264 | 13.3886 | 13.5154 | 22.379 | 16.7051 | 0.3885 | 8.4225 |  |  | -32.15 | -32.2 |  | -28.86 | 44 | 25.783 | 0.211 | -31.95 | -31.58 | -41.08 | 31.44 | 31.58 | 19.7075 | -7.3622 | 57.9242 | 60.0239 | 27.5536 | -25.8541 | -26.6907 | 11.5453 | 11.3341 | 59.21 | 59.8798 |  | 64.195 | -499.1185 | 27.5404 | -13.5 | -13.6 | 32.0789 | 32.109 | -4.0269 |  | -85.1399 | 9.7441 | 0 | 3.5464 | 550.0959 | 137.3638 | 136.7534 | -569.4771 | 474.7815 |  | -48.1596 | 49.3766 | 82.98 | 25.33 | 31.34 | 68.67 | 72.37 | 13.132 | 13.2659 | 40.6596 | 40.4759 | 40.1703 | -106.4436 | -105.6596 | 5.5051 |  |  |  | 90.7 | 82.1 | -11.62 | 51.0028 | 49.3545 | 49.1399 | -48.3019 | -47.9608 | 91.9708 | -94.6295 | 109.0949 | 13.1736 | 47.44 | 26.07 | 50.1636 | 47.612 | -27.33 |  |  |  | -165.7007 | -25.7508 | -16.8138 | -90.6 | -89.9 | 22.5192 | 38.974 | 58.7204 | 55.0964 | 38.87 | -9.82 | 53.227 | 163.6243 | -18.37 | -18.85 | 87.26 | 53.33 | 164.5818 | 160.8909 | 52.6738 | 50.3273 | 249.296 | 211.4686 | 202.75 | 205.0287 | 87.2689 | 73.6764 | -23.605 | 578.0919 | 313.2596 |  | -28.2281 | -25.5371 | -16.2589 | -29.3511 |  | 159.804 | -20.2682 | -20.1646 | -40.8612 |  | -9.81 | 105.8 | 8.0711 | -90.1658 | -37.1497 | -36.4134 | 10.8104 | -72.129 | 37.0856 | 22.6549 |  | 22.1725 |  | 0 |  | -14.2338 | -14.0663 | 181.3552 | -49.8759 | -49.6115 | 129.7635 | 131.27 | 44.1382 | 27.05 | 10.179 | 0.9976 | -5.97 | 15.47 | 43.4094 |  | -0.235 | 4.335 |  | 45.11 | -131.3034 | -129.6529 | 14.42 | 79.7408 | 26.3 | -16.4067 | -3.2186 | -3.4356 | 1.884 |  |  | -12.0643 | -28.0736 | 16.3272 | 29.3404 | 55.8942 | 56.5835 | -104.4983 | -22.8102 | 22.9588 | -55.8323 | 9.5305 | 11.0965 | 10.9295 | 10.7113 | 221.1055 | 217.1008 | 228.4 | -229.9749 | -402.4875 | 402.6392 | 394.8452 | -205.198 | -204.2518 | -27.2769 | -15.6032 | 76.4322 | 75.7099 |  |  | 42.0041 | 41.8723 | -59.7479 | -60.2032 | 117.73 | 117.36 | 23.1 | 22.8 | 21.7824 | 28 | -397.8535 | 110.1012 | 110.9202 | 12.2 | 16 | -41.2 | -41.3 |  |  | -383.8479 | -280.8971 | 483.8536 | 400.5621 | 84.3423 | -393.4653 | 390.6123 | -172.3794 | -249.0169 | -379.8933 | 101.5776 | 102.6171 | 176.9345 | -467.0484 | 254.8901 | -216.0621 | 219.6577 | -8.7274 |  | 24.96 | 6.655 | 6.645 | -24.32 |  |  | -0.029 | -25.9571 | -11.3085 | 9.1 | 52.411 | 50.987 |  |  | 46.477 | 49.3765 | 47.6045 |  | -15.5 | 19.1904 | 6.86 |  | -17.065 | 51.8695 | 27.2224 | -17.2444 | -50.8054 | 15.8612 | 34.0496 | 6.4 | -5.8 | -8.5437 | 22.2499
MÁXIMO |  | 0 | 23.4926 | -21.229 | 13.2202 | 20.5552 | 0 | 50.5347 | -35.3608 | 68.5021 | 34.6029 | 34.028 | 28.86 | -29.66 | 68.2 | 23.184 | -26.4 | 12.6732 | 52.4086 | 17.5299 | 17.4542 | 28.9446 | 17.4171 | 5.9453 | 8.4225 | 0 | 0 | -30.52 | -30.53 | 0 | 17.76 | 74.8 | 34.093 | 0.259 | -30.66 | -30.84 | -22.02 | 60.7 | 60.78 | 25.9117 | -2.9424 | 74.4751 | 77.0574 | 52.605 | -15.9411 | -16.7584 | 38.6323 | 35.9471 | 76.6247 | 81.0453 | 0 | 116.7191 | -484.75 | 28.7138 | -5.6 | -5.5 | 55.2474 | 54.5218 | -3.3619 | 0 | -60.9655 | 16.2204 | 9.4525 | 6.4405 | 702.9326 | 194.9217 | 193.884 | -535.094 | 675.5052 | 0 | -23.0659 | 113.5548 | 114.4954 | 32.74 | 50.44 | 81.03 | 80.14 | 43.2723 | 44.21 | 60.8843 | 61.2217 | 44.7047 | -80.5079 | -79.797 | 22.126 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 102.6 | -10.02 | 58.7002 | 56.5039 | 56.6061 | -25.4965 | -25.1269 | 106.8683 | -38.2982 | 190.8359 | 18.2879 | 73.23 | 38.79 | 76.4136 | 72.8073 | -24.12 | -0.8373 | 0 | 0 | -113.7938 | -25.7508 | -14.9524 | -72.8 | -73.2 | 30.8359 | 61.5326 | 85.0206 | 86.7371 | 61.03 | -7.08 | 60.8375 | 198.9013 | -2.03 | -2.02 | 104.13 | 67.23 | 202.1818 | 198.7636 | 74.469 | 71.1909 | 291.1797 | 250.5809 | 242.0544 | 245.7222 | 115.6298 | 103.2963 | -21.635 | 693.5466 | 446.8433 | 0 | -20.5737 | -17.4343 | 29.668 | 6.6192 | 0 | 178.236 | 8.1296 | 7.5988 | 0 | 16.71 | -5.4 | 123.2 | 15.5694 | -35.7843 | -32.3995 | -31.8939 | 13.2469 | -36.8401 | 63.8611 | 26.1332 | 0 | 25.5764 | 16.6173 | 16.2854 | 100 | 14.2338 | 14.4012 | 201.6174 | -15.9048 | -15.9106 | 145.3547 | 149.9584 | 48.401 | 35 | 15.1742 | 1.5738 | -4.81 | 17.44 | 48.3362 | 0 | 2.107 | 4.569 | 12.1053 | 52.23 | -62.8815 | -64.9027 | 16.95 | 88.7572 | 29.3 | 0 | -2.3363 | -2.6035 | 3.0558 | 0 | 0 | -11.8173 | -18.272 | 17.834 | 52.506 | 59.8824 | 60.0658 | -102.4812 | -16.9574 | 33.2018 | -43.1264 | 13.0014 | 20.2985 | 19.78 | 14.342 | 245.1873 | 244.4133 | 279.5 | -28.8085 | -146.1567 | 461.9043 | 449.8131 | 10 | -102.8298 | -14.0176 | 0 | 80.0476 | 79.4776 | 0 | 0 | 44.7617 | 44.7398 | -5.0506 | -4.9538 | 121.42 | 120.94 | 125.7 | 74.7 | 22.1498 | 40.56 | -386.3116 | 111.8729 | 111.1211 | 16.2 | 81 | 0.5 | 0.6 | 1.8583 | 1.5581 | 33.6418 | 58.1034 | 564.0637 | 454.0541 | 151.1452 | -104.3986 | 443.2589 | -134.8877 | 0 | -101.8852 | 201.0024 | 200.1954 | 200.404 | -161.8001 | 276.3726 | -137.0149 | 279.5105 | -7.4612 | 0 | 42 | 7.488 | 7.487 | -22.56 | 18.96 | 0 | 0.0015 | -12.3339 | -0.2029 | 27.5 | 54.179 | 54.741 | 11.5423 | 13.8676 | 52.5226 | 51.9145 | 51.7245 | 0 | -4.8 | 40.1354 | 10.49 | 0 | 0 | 54.1126 | 29.2739 | 0 | -44.7261 | 18.244 | 45.8268 | 72.4 | 2.7 | 156.7967 | 208.4091
MÍNIMO |  | 0 | 17.2188 | -27.7617 | -39.3465 | 10.1875 | 0 | 29.1149 | -101.4174 | 41.4197 | 20.9974 | 21.1056 | -19.98 | -76.335 | 26.4 | 9.936 | -68.2 | 4.9987 | 4.8442 | 9.5152 | 9.7551 | 16.0155 | 7.8884 | 0.0819 | 2.4277 | 0 | 0 | -54.66 | -54.76 | 0 | -28.86 | 28.6 | 22.104 | 0.199 | -59.93 | -60.78 | -46.35 | 31.11 | 30.84 | 14.7755 | -8.937 | 50.944 | 52.1578 | 0 | -50.5027 | -48.8938 | 8.8729 | 8.9025 | 54.3874 | 55.0572 | 0 | 51.5848 | -654.7553 | 11.8292 | -14.1 | -14.5 | 23.254 | 22.5668 | -5.2694 | 0 | -111.2013 | 6.4153 | 0 | 2.7275 | 533.2192 | 87.7712 | 87.8322 | -683.1947 | 384.1007 | 0 | -110.2833 | 24.2933 | 70.0165 | 0 | 25.87 | 49.43 | 66.01 | -14.999 | -14.4632 | 20.6231 | 21.2667 | 17.8441 | -174.8777 | -174.526 | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 66.1 | -14.59 | 40.9639 | 38.2554 | 39.408 | -75.657 | -75.6345 | 84.4836 | -121.5589 | 100.5389 | 9.5094 | 38.07 | 22.05 | 50.1636 | 47.612 | -35.13 | -3.7679 | 0 | 0 | -201.9557 | -30.5661 | -21.4721 | -124.6 | -124.6 | 22.5192 | 31.3568 | 42.2828 | 43.9636 | 30.89 | -15.48 | 47.151 | 114.234 | -22.3 | -22.5 | 71.51 | 43.99 | 113.8182 | 111.1818 | 18.4116 | 17.1182 | 212.3539 | 173.3894 | 167.9194 | 169.2563 | 49.4347 | 39.7472 | -28.394 | 548.9367 | -38.6796 | 0 | -37.5091 | -33.9644 | -48.2467 | -60.4477 | 0 | 27.696 | -47.0008 | -47.7685 | -69.3427 | 0 | -16.26 | 0.9 | 8.0711 | -174.5103 | -41.6258 | -40.5843 | 1.7088 | -98.4068 | 0 | 21.6541 | 0 | 21.187 | 0 | 0 | 0 | -44.5434 | -44.2085 | 95.9525 | -72.2021 | -72.6625 | 66.6749 | 64.5241 | 18.1003 | 15.5 | 8.7507 | 0.6583 | -9.37 | 9.89 | 18.3674 | 0 | -2.155 | 1.223 | 10.1449 | 34.21 | -149.4304 | -142.1265 | 13.3 | 62.4516 | 22.2 | -24.9607 | -15.822 | -17.262 | 1.3504 | 0 | 0 | -15.8867 | -50.3704 | 14.3947 | 18.5912 | 50.8609 | 52.2271 | -149.2436 | -33.5991 | 22.9588 | -103.4274 | 8.769 | 7.8042 | 7.5215 | 10.1213 | 0 | 107.2237 | 29.3 | -277.9537 | -460.6435 | 147.8158 | -23.1238 | -229.614 | -228.8017 | -29.6518 | -19.617 | 67.4352 | 67.1597 | -149.7234 | -151.7492 | 0.5191 | 0.4092 | -79.8557 | -80.3371 | 0.41 | 1.35 | 15.9 | 0 | 20.428 | -85.52 | -443.6781 | 74.269 | 73.9268 | 6.1 | 4.1 | -43.7 | -43.8 | 1.0423 | 0.6545 | -446.0062 | -407.8487 | 167.7343 | 107.6716 | 59.6169 | -444.2609 | 100.9658 | -198.5017 | -266.1501 | -438.9265 | 98.5759 | 99.1004 | 137.9321 | -543.1046 | 9.3944 | -277.6625 | 136.7971 | -15.16 | 0 | 22.96 | 6.489 | 6.495 | -41.36 | 0 | 0 | -20.5646 | -42.5681 | -20.9766 | -2 | 33.903 | 34.524 | 0 | 0 | 43.5102 | 43.2354 | 42.6415 | 0 | -80.6 | 16.9047 | 5.1 | 0 | -19.7085 | 45.4791 | 13.7615 | -19.7328 | -53.5342 | 0 | 33.8074 | -3.7 | -71.5 | -200.4459 | -114.3761
PROMEDIO |  | 0 | 19.8119 | -23.7479 | -12.7074 | 14.0589 | 0 | 40.2627 | -67.9967 | 57.1147 | 28.5723 | 28.2012 | 13.7825 | -53.215 | 48.3522 | 14.8005 | -49.2585 | 10.9837 | 28.4885 | 13.9836 | 14.0779 | 23.5153 | 14.3854 | 0.73197 | 6.7242 | 0 | 0 | -42.1056 | -42.1121 | 0 | -13.7363 | 51.7957 | 27.9931 | 0.2204 | -46.0633 | -46.7196 | -35.7485 | 46.5971 | 46.7196 | 20.608 | -5.6868 | 63.5328 | 65.9063 | 36.0747 | -31.7344 | -31.8228 | 21.2839 | 20.4505 | 66.7878 | 68.7295 | 0 | 81.8153 | -580.8231 | 25.2702 | -12.3042 | -12.525 | 37.9491 | 36.9598 | -4.4449 | 0 | -85.0138 | 11.1799 | 7.1208 | 4.6888 | 628.0148 | 148.2004 | 147.9187 | -605.6749 | 560.1342 | 0 | -57.4026 | 59.2294 | 93.1432 | 25.024 | 35.2331 | 68.3202 | 73.5567 | 6.702 | 6.9058 | 47.5309 | 47.9978 | 31.157 | -123.9381 | -123.3693 | 12.4574 | 0 | 0 | 0 | 96.2833 | 87.0792 | -12.5556 | 48.5584 | 46.905 | 47.1636 | -50.9313 | -50.4641 | 93.2879 | -86.1611 | 139.947 | 13.1442 | 57.7633 | 31.3035 | 63.186 | 59.6237 | -29.6919 | -3.3037 | 0 | 0 | -169.9281 | -28.2032 | -18.3339 | -103.8341 | -103.5477 | 26.6879 | 48.533 | 67.9959 | 66.578 | 47.5635 | -11.8025 | 56.5163 | 168.6096 | -16.6708 | -16.9094 | 87.6375 | 57.9375 | 169.1553 | 166.2102 | 45.4615 | 43.8229 | 262.3739 | 223.3451 | 215.34 | 218.1687 | 73.8047 | 64.9251 | -25.6103 | 617.1769 | 198.0787 | 0 | -30.1934 | -27.2599 | -1.7974 | -29.943 | 0 | 97.909 | -15.6341 | -16.1556 | -28.3948 | 4.674 | -11.8146 | 66.7763 | 12.4043 | -109.3641 | -37.6051 | -36.7785 | 9.1078 | -62.9038 | 27.951 | 23.5645 | 0 | 23.134 | 12.8499 | 11.443 | 17.5312 | -7.3855 | -7.4448 | 162.5303 | -43.1916 | -43.1835 | 117.7297 | 120.1122 | 38.5429 | 25.7706 | 10.3494 | 0.9886 | -6.1254 | 14.4925 | 38.5964 | 0 | -0.30475 | 4.1462 | 11.1251 | 44.014 | -120.1483 | -116.1919 | 14.6293 | 76.8593 | 25.3438 | -19.1746 | -7.7687 | -8.4107 | 2.0372 | 0 | 0 | -13.9482 | -29.6192 | 16.0508 | 30.5838 | 54.8451 | 55.8801 | -128.7251 | -26.0688 | 28.5206 | -72.9506 | 10.7773 | 13.7706 | 13.4091 | 12.2816 | 158.282 | 198.2645 | 117.5 | -127.9806 | -284.1697 | 286.0042 | 233.8155 | -146.4563 | -186.8252 | -22.0751 | -9.6831 | 75.8156 | 75.4983 | -94.5729 | -93.9311 | 25.6187 | 25.2124 | -48.8841 | -48.6637 | 74.6088 | 74.4854 | 65.4271 | 45.1182 | 21.7048 | -11.5133 | -414.4342 | 97.2402 | 96.8212 | 10.8022 | 39.3062 | -23.9021 | -23.8729 | 1.4088 | 1.0472 | -228.0478 | -168.8601 | 385.3843 | 304.055 | 113.1982 | -296.0213 | 294.145 | -175.9828 | -162.1242 | -291.7424 | 142.6472 | 142.0495 | 177.7664 | -372.77 | 166.9558 | -209.1624 | 210.4027 | -10.1177 | 0 | 26.345 | 6.9973 | 6.9917 | -25.8317 | 5.74 | 0 | -2.009 | -26.4734 | -10.5271 | 11.2063 | 50.3386 | 50.3137 | 10.0156 | 11.9997 | 49.4457 | 49.3051 | 49.526 | 0 | -38.5792 | 23.6447 | 7.405 | 0 | -10.771 | 50.037 | 21.7876 | -10.9555 | -49.2708 | 9.454 | 38.9941 | 30.0188 | -29.8979 | -50.1207 | 75.1583
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 20 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/09/2025 | 00:30 | 0 | 1.6606 | -6.3054 | 5.8965 | 9.1988 |  | 8.6238 |  | 10.7126 | 3.7859 | 3.4429 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.1505 | -10.1924 | 2.2274 | 2.1839 | 4.3902 | 0.8617 | 0.0325 | 2.1691 |  | -1.1143 | -0.876 | -0.852 | -2.041 | -13.32 | -13.2 | -0.821 | 0.431 | -13.35 |  |  | -12.01 | -12.04 | 4.2674 | 3.9867 | 18.162 | 20.4894 | -14.1318 | -17.2807 | -16.227 | 2.7111 | 4.4437 | -18.4864 | -16.7449 |  | 15.4044 | 42.7633 | 8.6965 | -5.8 | -5.9 | -22.6472 | -22.396 | -3.4488 |  | -0.0701 | 1.0505 | 0 | -0.0537 | -75.5638 | -8.8198 | -8.8504 | 28.0256 | -225.5556 |  |  |  | 4.8401 | 6.41 | 4.94 | -15.18 | -1.45 | -19.1517 | -19.8215 | 24.5046 | 24.7701 | -6.9246 | -27.7654 | -28.0793 | 0.2658 |  |  |  | 14.1 | 10.8 | -1.6 | 18.2202 | 17.3718 | 17.2862 | 30.9101 | 31.9046 | -8.6568 | -14.078 | -28.2081 | 1.8626 | 23.61 | 8.71 | 10.7861 | 11.0382 | -7.62 |  |  |  | 43.1569 | -11.0282 | -3.7149 |  |  | -6.5564 | -2.6181 | 4.2632 | 3.5312 | -2.53 | -1.74 | 4.2935 | -42.1624 | -8.08 | -8.12 | 20.84 | 17.83 | -36.9273 | -18.2364 | -39.8459 | -39.5 |  | -21.4839 | -32.4258 | -32.4924 | -19.7288 | -22.5546 | -10.247 | -101.1916 | -8.0569 |  | -8.7886 | -8.097 | 13.7215 | -4.1772 |  | 2.576 | -30.6374 | -30.5991 | 6.4317 | 0 | -9.97 | 0 | 2.8606 | 3.5651 | -10.8504 | -11.021 | 10.9354 | 8.379 | -25.6751 | 4.6483 |  | 4.3471 |  |  |  | 5.1911 | 5.1911 | -15.9084 | 23.949 | 23.9691 | -6.846 |  | 19.9283 | -19.03 | -1.3088 | 0.1742 | 0.62 | 3 | -20.1349 |  | 1.194 | 0.742 |  | 7.89 | -16.3951 | -6.4161 | -2.51 | 24.0152 |  | 22.2118 | -5.2686 | -5.8333 | 2.1555 |  |  | -11.2522 | -9.588 | 2.2371 | -22.4713 | 7.3804 | 5.4511 | 138.9507 | -9.1073 | -8.2537 | -3.2568 | 2.3592 | 5.8751 | 5.8863 | 1.9688 | 9.8449 | 10.9086 | -11.31 | 4.7119 | 34.3223 | -12.4355 | 96.6547 | 23.0057 | 23.3782 | -14.0341 | -14.6061 | -11.9763 | -12.8431 |  | 35.9725 | -24.0096 | -23.1637 | -4.4666 | -4.3458 | 21.84 | 21.83 | -32 | -32.1 | 0.5814 | -10.56 | 58.8365 | 17.9127 | 18.0745 | -21.2 | -38.8 | 8.6 | 8.1 |  |  | -157.3817 | 4.8535 | -255.4117 | -9.2403 | -38.1863 | 115.2801 | 53.1923 | 118.4314 | 105.712 | 52.2579 | 21.0192 | 21.4739 | -9.6749 | 211.2873 | -203.8585 | 10.5349 | 2.7411 | -0.6091 |  | -4.56 | -0.903 | -0.909 | 0.72 |  | -1.7927 | 0.0595 | 9.1417 | -6.6484 | -7.7 | -1.684 | -2.126 | 2.4772 | 2.8308 | 4.0322 | 2.8246 | 3.6875 |  | 23.1 | 1.9464 | 0.03 |  | 0 | -17.7011 | -18.9786 | 2.3665 | 10.6874 | -10.3946 | 0 | -25.1 | 6.7 | 62.9301 | -124.3268
20/09/2025 | 01:00 | 0 | 1.7215 | -6.3713 | 4.9141 | 9.1725 |  | 8.8283 |  | 10.2692 | 3.5969 | 3.2489 | -6.66 | -24.2 |  |  |  | 2.227 | -9.9535 | 2.4344 | 2.4628 | 4.5998 | 1.7008 | 0.0738 | 2.0596 |  | -1.217 | -0.855 | -0.84 | -1.881 | -15.54 | -13.2 | -0.749 | 0.43 | -13.02 |  |  | -11.98 | -12 | 3.7397 | 3.5204 | 13.227 | 14.8902 | -21.7232 | -15.5393 | -15.34 | 2.8687 | 3.8089 | -11.9224 | -9.2432 |  | 13.7183 | 65.0637 | 8.2526 | -5.6 | -5.6 | -23.4842 | -23.4547 | -3.1852 |  | 3.5435 | 1.3189 |  | -0.2555 | -99.7345 | -3.6622 | -3.7843 | 42.8005 | -227.47 |  |  |  | 4.8201 | 5.3 | 3.6 | -15.92 | -3.16 | -25.7156 | -25.1797 | 26.4905 | 26.8359 | -6.2572 | -32.0701 | -31.9668 | 3.7665 |  |  |  | 12.6 | 8.5 | -1.35 | 13.1291 | 12.9092 | 12.3361 | 46.1474 | 46.0997 | 1 | -25.3443 | -36.2257 | 1.8358 | 23 | 8.24 | 9.6924 | 10.0616 | -7.09 |  |  |  | 44.7282 | -10.1443 | -3.4823 | 8.9 | 9.3 | -7.124 | -2.9921 | 3.7901 | 2.9745 | -2.68 | -1.64 | 4.2935 | -43.9775 | -8.3 | -8.39 | 19.79 | 17.35 | -39.8 | -20.2364 | -44.7439 | -44.6727 | -10.3522 | -27.2763 | -37.2576 | -37.7988 | -20.8002 | -23.0173 | -11.337 | -112.4726 | -26.9407 |  | -8.1189 | -7.6396 | 22.7665 | -12.8892 |  | -2.564 | -32.5559 | -32.3581 | 15.87 | 6.36 | -6.93 | 1.4 | 2.5561 | -12.747 | -10.9883 | -11.0742 | 10.1343 | 15.5866 | -33.646 | 5.2613 |  | 4.9146 |  |  |  | 12.7267 | 12.3918 | -22.4391 | 30.1948 | 30.3223 | -11.6892 |  | 23.0924 | -19.06 | -0.4317 | 0.1669 | 0.56 | 3.6 | -22.3276 |  | 1.185 | 0.605 |  | 7.72 | -11.9136 | -2.1357 | -2.31 | 24.6417 |  | 22.3856 | -5.2903 | -5.8865 | 2.0412 |  |  | -11.6675 | -8.4749 | 2.1199 | -23.0749 | 7.7721 | 7.108 | 133.2255 | -9.2338 | -8.6416 | -2.7452 | 1.8138 | 5.7286 | 5.8151 | 1 | 9.285 | 10.3059 | -5.45 | 0 | 15.2097 | 0 | 86.5609 | 23.1039 | 23.8011 | -14.5574 | -14.8519 | -10.7876 | -12.0439 | 33.7059 |  | -24.0426 | -23.4163 | -3.7948 | -3.742 | 22.43 | 22.38 | -33 | -32.7 | 0.51 | -11.12 | 58.5225 | 18.7722 | 18.324 | -20.9 | -39.3 | 7.7 | 7.2 | -18.3163 |  | -148.3959 | 30.0612 | -264.8171 | -15.025 | -31.8092 | 119.7966 | 43.6152 | 115.155 | 110.3799 | 58.4809 | 20.2754 | 19.1925 | -5.905 | 219.4763 | -204.5351 | 15.1569 | -5.9266 | -0.8435 |  | -4.88 | -1.013 | -1.027 | 0.96 |  | -1.6884 | 0.0595 | 9.3767 | -6.6209 | -7.7 | -1.835 | -1.553 | 2.0491 | 2.3047 | 3.946 | 3.5765 | 2.8542 |  | 24.1 | 1.8402 | 0.01 |  | 0 | -18.0556 | -18.8235 | 2.3221 | 11.0598 | -10.05 | -1.2103 | -25.1 | 7.2 | 40.2905 | -102.2643
20/09/2025 | 01:30 | 0 | 2.1377 | -6.8411 | 6.6871 | 9.2833 |  | 8.3493 |  | 9.9859 | 3.4409 | 3.1565 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 1.6332 | -10.2544 | 2.6452 | 2.3635 | 4.7964 | 1.7402 | -0.0361 | 2.079 |  | -1.1686 | -0.698 | -0.638 | -2.367 |  |  | -1.713 | 0.411 | -13.07 |  |  | -11.03 | -11.34 | 3.6332 | 3.5252 | 12.4413 | 13.6751 | -22.7937 | -15.5393 | -15.3601 | 15.7858 | 15.14 | -12.0563 | -9.3771 |  | 26.2022 | 67.6204 | 6.766 | -4.8 | -4.8 | -22.5998 | -23.2998 | -3.1739 |  | 3.2153 | 0.9271 |  | -0.1616 | -97.3235 | -7.8433 | -8.1484 | 45.9997 | -225.6713 |  |  |  | 3.8122 | 5.2 | 3.64 | -16.29 | -3.58 | -26.5193 | -26.2514 | 27.0548 | 27.0998 | -7.5781 | -28.8989 | -27.6939 | 3.185 |  |  |  | 11.4 | 8.7 | -1.25 | 14.3706 | 13.8474 | 13.2083 | 42.2565 | 42.408 | 1 | -22.6373 | -32.4711 | 1.9265 | 20.24 | 7.4 | 12.3486 | 12.4054 | -7.16 |  |  |  | 43.897 | -15.4402 | -3.54 |  |  | -5.2905 | -3.1791 | 2.6861 | 2.4179 | -2.8 | -1.21 | 4.5415 | -42.3924 | -8.22 | -8.3 | 20.2 | 16.9 | -38.5818 | -19.8909 | -45.4382 | -45.4909 | -11.3809 | -27.7599 | -37.1531 | -38.2411 | -21.2151 | -23.3342 | -10.546 | -114.6266 | -12.9869 |  | -8.7286 | -7.9022 | 20.738 | -14.1816 |  | 0.528 | -34.244 | -33.5241 | 14.3273 | 0 | -7.07 | -3 | 2.5574 | -14.9342 | -11.6428 | -11.8934 | 9.703 | 16.0259 | -34.6127 | 5.3626 |  | 5.0034 |  |  |  | 13.229 | 13.0616 | -24.951 | 31.7048 | 31.4389 | -11.0774 |  | 22.6285 | -20.44 | -1.7153 | 0.1403 | 0.47 | 2.42 | -22.9596 |  | 1.089 | 0.549 |  | 8.34 | -12.3719 | -1.8673 | -2.72 | 24.9256 |  | 22.419 | -5.4014 | -5.6977 | 2.0079 |  |  | -11.0321 | -7.6203 | 1.9557 | -23.5112 | 3.8079 | 3.8551 | 133.3711 | -9.2299 | -8.8337 | -3.262 | 2.0427 | 5.692 | 5.7281 | 1.516 | 12.82 | 14.4518 | -2.93 | -4.5115 | 7.6706 | 11.458 | 94.6343 | 28.1926 | 27.572 | -15.6188 | -16.1994 | 0 | 0 |  |  | -21.9112 | -21.3124 | -1.4046 | -0.9108 | 20.76 | 20.74 | -31 | -30.8 | 0.7041 | -10.8 | 63.4308 | 19.5837 | 19.2054 | -20.8 | -43.1 | 6.8 | 6.3 | -18.2282 | -18.1524 | -140.1935 | 35.2975 | -262.3738 | -18.4248 | -32.0621 | 130.9486 | 32.156 | 106.4237 | 115.4273 | 69.1573 | 20.049 | 21.9988 | -2.7905 | 231.8494 | -209.5272 | 30.5984 | -16.7076 | -1.2634 |  | -11.04 | -1.065 | -1.077 | 7.2 | -6.32 | -1.8405 | 0.2945 | 14.2107 | -10.576 | -8.4 | -1.155 | 0.213 |  |  | 4.1937 | 4.0393 | 4.5038 |  | 29.3 | 1.7435 | -0.01 |  |  | -16.288 | -17.6566 | 0 | 9.1048 | -9.3047 | 0 | -31.1 | 14.3 | 43.0178 | -100.0443
20/09/2025 | 02:00 | 0 | 2.2763 | -7.1759 | 6.3351 | 9.1847 |  | 8.2869 |  | 9.8421 | 3.2679 | 2.9253 | -6.66 | -22 |  |  | -15.4 | 2.274 | -9.5871 | 2.1737 | 2.0152 | 3.9646 | 1.7239 | -0.8007 | 2.0305 |  | -1.1397 | -0.899 | -0.886 | -1.254 | -15.54 |  | 0.083 | 0.446 | -13.62 |  |  | -12.03 | -12.14 | 3.7877 | 3.4631 | 13.6616 | 15.0353 | -21.4341 | -15.1374 | -15.0236 | 2.5444 | 2.3507 | -11.9224 | -9.3771 |  | 14.0351 | 68.2045 | 7.6334 | -5.3 | -5.3 | -23.573 | -23.5339 | -3.3566 |  | 3.7668 | 0.9574 |  | -0.1405 | -107.5472 | -8.7893 | -8.8504 | 55.9642 | -238.2831 |  |  |  | 2.7444 | 5.33 | 3.38 | -17.16 | -3.18 | -26.3854 | -26.3854 | 28.1027 | 27.8157 | -7.432 | -28.2433 | -28.2789 | 4.0092 |  |  |  | 10.4 | 7.8 | -1.2 | 13.2452 | 13.3077 | 12.1728 | 43.5044 | 43.4184 |  | -22.2909 | -35.0468 | 2.0023 | 19.56 | 7.05 | 12.1924 | 12.3077 | -7.26 |  |  |  | 46.5274 | -14.8685 | -3.6654 |  |  | -5.1575 | -3.1791 | 1.8975 | 2.2324 | -3.05 | -0.96 | 3.3325 | -45.2976 | -8.05 | -8.19 | 19.53 | 16.65 | -40.3636 | -20.4182 | -45.1735 | -45.2364 | -11.0937 | -27.7733 | -38.1725 | -37.9034 | -21.5436 | -25.1316 | -10.804 | -124.8891 | -9.4553 |  | -8.5189 | -7.8362 | 19.3748 | -11.7852 |  | 8.208 | -34.0873 | -34.2166 | 12.4887 | -4.32 | -9.1 | 0 | 2.5606 | -10.9596 | -10.9976 | -11.1147 | 9.1857 | 14.4246 | -30.7957 | 5.2691 |  | 4.9368 |  |  |  | 12.8941 | 13.0616 | -25.7883 | 32.3088 | 32.1685 | -12.2521 |  | 24.4889 | -20.31 | -0.9041 | 0.1632 | 0.24 | 2.75 | -23.3488 |  | 1.104 | 0.534 |  | 8.69 | -9.1571 | 0.3444 | -2.58 | 24.8989 |  | 22.0471 | -5.0484 | -5.3703 | 1.9662 |  |  | -11.2115 | -7.4332 | 1.1129 | -23.4478 | 5.4378 | 5.0812 | 128.2302 | -9.5422 | -9.0705 | -2.9263 | 2.3925 | 5.5528 | 5.5857 | 2 | 11.8553 | 14.5472 | -2.51 | -2.6266 | 11.4485 | 11.7774 | 95.1274 | 29.1333 | 29.715 | -16.7353 | -16.8622 | -11.6252 | -12.4741 | 48.405 | 46.3105 | -23.6471 | -23.0098 | -0.4093 | -0.4747 | 21.34 | 21.21 | -31.8 | -31.8 | 0.4056 | -11.76 | 73.4233 | 15.7579 | 16.1887 |  | -42.7 | 7.7 | 7.2 |  | -18.1322 | -133.2195 | 39.098 | -266.662 | -21.4968 | -31.5153 | 134.9227 | 31.4708 | 115.0223 | 117.3023 | 72.4561 | 20.89 | 21.9658 | -8.0657 | 233.7862 | -209.4615 | 29.5149 | -13.047 | -0.9827 |  | -10.8 | -1.103 | -1.119 | 7.52 | -6.32 | -1.7259 | 0.4715 | 14.2992 | -10.7225 | -7.6 | -0.249 | -0.377 |  |  | 3.2034 | 3.8621 | 3.1068 |  | 29.7 | 2.1307 | -0.04 |  | 0 | -16.0938 | -16.3837 | -1.4191 | 8.7561 | -7.8882 | -1.9654 | -31.3 | 14.5 | 46.0633 | -103.9801
20/09/2025 | 02:30 | 0 | 2.5317 | -7.3033 | 5.9969 | 9.0904 |  | 8.7499 |  | 5.3678 | 1.363 | 8.2921 | -6.66 | -22 | 0 |  | -15.4 | 2.2298 | -9.1636 | 2.1333 | 1.9789 | 4.0292 | 1.7496 | -1.2457 | 2.3497 |  | -1.1473 | -0.892 | -0.897 | -2.324 | -13.32 |  | -1.552 | 0.405 | -13.78 |  |  | -11.79 | -11.76 | 3.4826 | 3.4871 | 13.4269 | 14.3535 | -21.9566 | -16.0751 | -15.1181 | 3.5058 | 4.0872 | -11.7884 | -9.779 |  | 14.0893 | 66.358 | 8.1972 | -5.6 | -5.7 | -23.8804 | -23.5098 | -3.3277 |  | 3.2886 | 1.1776 |  | -0.1985 | -107.4556 | -9.3997 | -9.4913 | 56.3213 | -239.354 |  |  |  |  | 5.37 | 3.18 | -17.45 | -2.29 | -26.2514 | -26.1174 | 28.4677 | 28.0213 | -7.3423 | -29.1304 | -29.2748 | 3.9494 |  |  |  | 10.5 | 7.8 | -1.31 | 13.0308 | 12.2143 | 11.7835 | 44.7378 | 44.4425 | 1 | -23.3686 | -35.498 | 1.9961 | 22.23 | 7.93 | 12.0361 | 12.1124 | -7.02 |  |  |  | 45.1395 | -14.9204 | -3.4817 | 11.3 | 11.6 | -5.1306 | -3.3661 | 1.4244 | 2.2324 | -3.11 | -1.04 | 3.5185 | -43.1775 | -7.86 | -8 | 19.48 | 16.02 | -39.3455 | -19.5091 | -45.5607 | -45.0818 | -12.3286 | -29.3945 | -39.2374 | -39.1972 | -20.7085 | -23.0825 | -10.324 | -126.0495 | -10.4467 |  | -8.6753 | -8.1781 | 13.6262 | -13.8366 |  | 3.088 | -34.9385 | -38.1603 | 12.7267 | 0 | -10.76 | 5.5 | 2.5755 | -10.9386 | -10.7825 | -10.9843 | 7.8851 | 13.9985 | -33.284 | 5.6521 |  | 5.2021 |  |  |  | 13.3965 | 13.564 | -28.3001 | 31.7288 | 32.1281 | -12.9043 |  | 25.5143 | -19.72 | -0.7979 | 0.1879 | 0.61 | 1.47 | -24.7564 |  | 1.115 | 0.533 |  | 8.04 | -9.7286 | 0.712 | -2.64 | 23.9446 |  | 21.805 | -4.979 | -5.4149 | 1.9176 |  |  | -11.6875 | -7.7013 | 1.0033 | -23.3668 | 4.1285 | 4.1261 | 124.8722 | -9.9432 | -8.97 | -2.9475 | 2.2617 | 5.5748 | 5.5857 | 1.7384 | 14.0663 | 14.5783 | -2.1 | 0 | 10.4017 | 11.1023 | 93.334 | 27.7123 | 27.5374 | -16.2253 | -15.4495 | -11.5271 | -10.0033 |  |  | -23.68 | -23.4493 | -0.8311 | -0.5201 | 22.52 | 22.47 | -32 | -32.1 | 1.3889 | -12.24 | 74.0532 | 15.1206 | 15.3173 | -21.2 | -42.2 | 7.7 | 7.2 |  |  | -137.0192 | 36.5986 | -264.3981 | -20.7694 | -31.5798 | 131.9902 | 32.809 | 118.517 | 116.9609 | 69.8412 | 20.1154 | 20.9639 | -8.8922 | 233.3946 | -212.0876 | 28.5725 | -13.5024 | -0.6091 |  | -10.64 | -1.124 | -1.127 | 7.12 | -6.4 | -1.5079 | 0.325 | 14.7387 | -10.811 | -8.5 | -0.191 | -1.203 |  |  | 4.4858 | 3.0337 | 3.4979 |  | 29.2 | 2.119 | -0.01 |  | 0 | -16.8261 | -17.4004 | 0 | 9.5174 | -9.3516 | -1.6294 | -30.9 | 14.4 | 46.6217 | -104.4253
20/09/2025 | 03:00 | 0 | 2.4318 | -7.2337 | 6.0272 | 9.0511 |  | 8.8099 |  | 5.3938 | 1.306 | 8.3778 | -6.66 | -22 | 0 |  | -15.4 | 2.029 | -8.5511 | 2.1084 | 1.9358 | 3.8614 | 1.6782 | -1.2661 | 2.3357 |  | -1.155 | -0.989 | -0.98 | -2.57 | -15.54 | -13.2 | -1.215 | 0.405 | -14.27 |  |  | -11.69 | -11.73 | 3.9303 | 3.3117 | 13.6519 | 15.2347 | -20.7462 | -16.343 | -15.9917 | 3.5067 | 2.9619 | -11.2526 | -8.8413 |  | 14.2247 | 63.5016 | 8.4591 | -5.7 | -5.8 | -23.602 | -23.3276 | -2.5272 |  | 3.4769 | 1.2497 |  | -0.0877 | -111.301 | -7.5076 | -7.6907 | 57.8487 | -239.7086 |  |  |  |  | 5.34 | 3.35 | -17 | -2.34 | -25.9835 | -26.2514 | 27.7593 | 27.193 | -6.7126 | -34.2699 | -33.8588 | 3.3039 |  |  |  | 11 | 8.1 | -1.29 | 11.0762 | 10.9766 | 9.8953 | 45.6086 | 45.7604 | 1 | -23.9967 | -35.9666 | 1.8608 | 20.79 | 7.41 | 11.8799 | 12.0148 | -6.74 |  |  |  | 40.1465 | -15.3501 | -3.3279 |  |  | -5.116 | -3.1791 | 1.8975 | 2.2324 | -3.12 | -1.19 | 4.309 | -40.3223 | -8.24 | -8.29 | 19 | 15.63 | -37.6 | -18.8091 | -44.5495 | -44.1364 | -13.7772 | -29.8575 | -39.1742 | -39.4105 | -20.1121 | -23.3027 | -10.752 | -127.8098 | -15.1288 |  | -8.725 | -7.8564 | 16.2889 | -11.958 |  | 19.472 | -34.0951 | -33.6425 | 9.3052 | -7.67 | -10.43 | 0 | 2.6949 | -11.2064 | -11.0886 | -11.2644 | 8.1337 | 10.2389 | -26.3483 | 5.5512 |  | 5.2574 |  |  |  | 12.7267 | 12.3918 | -27.2954 | 29.3585 | 29.2671 | -12.1561 |  | 25.0016 | -20.05 | -0.7942 | 0.154 | 0.37 | 2.06 | -24.238 |  | 1.12 | 0.404 |  | 7.65 | -10.3518 | 0.0317 | -2.9 | 22.9993 |  | 21.4913 | -4.698 | -5.1206 | 1.9093 |  |  | -10.3794 | -7.605 | 0.951 | -23.4675 | 5.3483 | 5.4159 | 125.2721 | -10.0825 | -9.1707 | -2.9013 | 3.025 | 5.5675 | 5.6648 | 2.6092 | 11.9217 | 13.3608 | -4.61 | 0 | 15.2891 | 6.1118 | 94.758 | 26.9487 | 27.2157 | -15.3481 | -15.8797 | -11.5855 | -12.1967 |  |  | -22.7626 | -22.3012 | -1.1509 | -1.1595 | 22.12 | 22.13 | -31.2 | -31.1 | 0.6162 | -11.68 | 65.7526 | 17.0372 | 16.9903 | -21.2 | -42.2 | 7.7 | 7.2 |  |  | -144.0681 | 29.6426 | -260.0734 | -15.5245 | -31.8712 | 125.3092 | 35.6269 | 113.6629 | 111.7774 | 66.3837 | 21.9778 | 21.7227 | -3.914 | 230.0436 | -208.0581 | 27.1305 | -11.3693 | -1.0071 |  | -10.48 | -1.116 | -1.114 | 7.12 | -6.56 | -1.4708 | 0.325 | 13.9483 | -10.634 | -8.3 | 0.268 | 0.085 | 2.1076 | 2.3527 | 4.0494 | 3.3328 | 3.7921 |  | 29.1 | 1.8807 | -0.06 |  | 0 | -16.9442 | -17.7665 | 0 | 9.8887 | -9.0042 | -1.7352 | -30.6 | 14.4 | 47.6234 | -106.5403
20/09/2025 | 03:30 | 0 | 2.6054 | -7.3571 | 5.8291 | 9.0986 |  | 9.2669 |  | 5.4629 | 1.43 | 8.461 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 2.1862 | -7.955 | 2.1243 | 2.0743 | 4.135 | 1.9465 | -1.1538 | 2.3516 |  | -1.2167 | -1.017 | -1.001 | -2.871 | -17.76 | -15.4 | -1.028 | 0.401 | -15.11 |  |  | -11.15 | -11.13 | 3.8123 | 3.3693 | 14.2857 | 16.8092 | -22.6387 | -16.2091 | -16.1332 | 6.6342 | 8.4683 | -11.2526 | -9.1092 |  | 21.7734 | 60.469 | 9.1073 | -5.8 | -6.1 | -23.9038 | -23.5965 | -2.3996 |  | 2.9337 | 1.2049 |  | -0.0815 | -116.1839 | -7.8127 | -7.9043 | 59.0623 | -245.9865 |  |  |  |  | 5.24 | 3.41 | -17.24 | -2.91 | -25.4477 | -25.1797 | 27.4815 | 27.0918 | -6.6527 | -34.0232 | -34.1521 | 3.0686 |  |  |  | 10.1 | 7.6 | -1.27 | 10.8188 | 10.3238 | 9.3697 | 46.3601 | 46.3632 | -8.6314 | -24.3993 | -36.0138 | 1.8066 | 22.32 | 8 | 11.7236 | 11.6241 | -6.61 |  |  |  | 40.8434 | -15.1131 | -3.233 |  |  | -5.2771 | -3.3661 | 1.7398 | 1.8613 | -3.24 | -1.06 | 4.3555 | -40.9123 | -7.6 | -7.81 | 18.22 | 15.75 | -37.8545 | -18.7455 | -44.6375 | -44 | -15.3498 | -31.9354 | -40.5947 | -40.2841 | -17.3453 | -20.5491 | -10.612 | -131.27 | -13.6244 |  | -8.3227 | -7.6702 | 17.4462 | -11.729 |  | 15.376 | -34.4546 | -34.0978 | 10.2004 | -10.38 | -8.99 | -0.2 | 2.6657 | -11.2503 | -12.3229 | -12.4594 | 10.2601 | 9.0579 | -27.5337 | 5.7161 |  | 5.4055 |  |  |  | 12.3918 | 12.5592 | -26.793 | 29.7445 | 29.496 | -12.6357 |  | 24.4889 | -20.16 | -1.0103 | 0.165 | 0.43 | 2.01 | -22.9098 |  | 1.177 | 0.364 |  | 7.25 | -11.0259 | -0.7341 | -2.68 | 22.4809 |  | 21.2895 | -4.4866 | -4.8902 | 1.906 |  |  | -10.7389 | -8.2157 | 1.6383 | -23.3568 | 4.5689 | 4.3103 | 121.2527 | -10.1515 | -9.3232 | -2.7293 | 2.6411 | 5.6481 | 5.6886 | 2 | 12.6717 | 13.2754 | -5.45 | 0 | 16.6192 | 6.1006 | 93.517 | 26.049 | 25.6261 | -15.0352 | -14.8483 | -10.2538 | 0 | 41.0489 |  | -24.0371 | -23.1856 | -1.2756 | -1.036 | 22.19 | 22.19 | -31.5 | -31.8 | 0.3525 | -11.12 | 72.7761 | 14.1251 | 14.0227 | -20.8 | -42.2 | 9 | 8.5 |  |  | -141.7355 | 31.3508 | -262.0075 | -17.1682 | -30.8638 | 127.0806 | 37.3053 | 119.2169 | 115.2189 | 66.7721 | 21.5422 | 20.074 | -10.7077 | 229.6013 | -209.7206 | 23.7814 | -9.9029 | -0.5139 |  | -10.64 | -1.114 | -1.133 | 7.36 | -6.64 | -1.5746 | 0.383 | 14.4457 | -10.518 | -8.4 | 0.116 | -1.15 | 2.7192 | 3.0745 | 4.4447 | 3.5699 | 2.6354 |  | 28.7 | 1.2137 | -0.03 |  |  | -16.7876 | -17.609 | 0 | 9.6297 | -9.6399 | 0 | -30.5 | 13.8 | 48.3404 | -108.2349
20/09/2025 | 04:00 | 0 | 2.6434 | -7.5171 | 5.7163 | 9.1409 |  | 9.1748 |  | 5.3829 | 1.378 | 8.4201 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 2.3898 | -8.4619 | 1.864 | 1.7147 | 3.4304 | 1.9171 | -1.6455 | 2.3559 |  | -1.1096 | -1.087 | -1.085 | -2.427 | -17.76 | -15.4 | -1.072 | 0.414 | -16.04 |  | -10 | -11.17 | -10.99 | 3.2885 | 3.3137 | 13.4884 | 13.7353 | -24.3948 | -17.1468 | -17.3392 | 14.5355 | 10.2888 | -14.0657 | -11.1186 |  | 25.8129 | 67.1196 | 6.7676 | -4.7 | -4.9 | -22.0219 | -22.1869 | -2.403 |  | 6.8665 | 1.3092 |  | -0.031 | -94.7905 | -9.064 | -8.8504 | 48.2814 | -235.8882 |  |  |  |  | 3.41 | 3.8 | -10.53 | -2.84 | -27.591 | -25.5816 | 26.022 | 25.9748 | -6.7646 | -27.616 | -28.1453 | 6.0148 |  |  |  | 10.5 | 7.9 | -1.36 | 11.27 | 11.0589 | 10.2643 | 44.1895 | 44.568 | 1 | -23.7317 | -32.3617 | 1.8441 | 22.9 | 8.35 | 10.9424 | 11.0382 | -6.58 |  |  |  | 39.2819 | -14.6154 | -3.0293 |  |  | -5.4077 | -3.7402 | 2.0552 | 1.6757 | -3.41 | -1.3 | 3.534 | -39.3622 | -7.27 | -7.31 | 17.09 | 15.36 | -37.5636 | -18.7727 | -41.2118 | -43.7455 | -11.6295 | -28.5395 | -38.6923 | -36.172 | -22.5492 | -18.214 | -9.755 | -118.844 | -17.3519 |  | -7.8197 | -7.6572 | 12.2968 | -8.0561 |  | 14.352 | -35.72 | -34.1152 | 11.9782 | 0 | -11.81 | 10.9 | 2.7209 | -4.9389 | -11.5805 | -11.6882 | 10.5764 | 12.3278 | -28.8052 | 4.8179 |  | 4.5849 | 0 | 4.5382 |  | 14.2338 | 14.0663 | -35.3333 | 29.2709 | 29.9121 | -19.6613 | -9.1552 | 26.6813 | -22.4 | -1.2044 | 0.165 | 0.38 | 1.3 | -27.6155 |  | 1.148 | 0.284 |  | 7.43 | 7.0854 | 19.2855 | -3.16 | 24.2272 |  | 20.5364 | -4.3263 | -4.7322 | 1.9175 |  |  | -12.1032 | -8.5542 | 1.6706 | -23.2425 | 4.881 | 4.4175 | 105.9689 | -10.1622 | -9.4017 | -2.6848 | 2.5114 | 5.692 | 5.6807 | 3 | 12.2346 | 12.1959 | -3.77 | 0 | 13.9429 | 7.1599 | 91.7506 | 27.1797 | 27.4599 | -15.5192 | -15.4653 | 0 | 0 |  | 41.2197 | -22.8725 | -22.2243 | -1.2786 | -1.1853 | 21.86 | 21.87 | -32.3 | -32.2 | 0.651 | -11.28 | 68.5173 | 18.025 | 17.9251 | -20.4 | -42.7 | 7.7 | 7 |  |  | -142.7937 | 32.5419 | -261.6385 | -16.4626 | -30.925 | 127.6942 | 32.7566 | 114.0476 | 113.6573 | 72.2631 | 22.1446 | 21.4933 | -6.4297 | 232.5267 | -208.2911 | 31.0252 | -13.9332 | -1.2171 |  | -10.96 | -1.113 | -1.113 | 7.44 | -6.32 | -1.8367 | 0.499 | 14.0063 | -10.2831 | -8.1 | -0.431 | -1.213 | 2.6639 | 3.0792 | 3.7681 | 3.5631 | 3.0759 |  | 29.9 | 1.9143 | 0 |  |  | -17.264 | -17.1106 | 0 | 9.8526 | -8.6928 | 0 | -31.8 | 14.4 | 43.1675 | -104.5821
20/09/2025 | 04:30 | 0 | 2.6328 | -7.3203 | 2.0694 | 9.088 |  | 9.2208 |  | 5.5545 | 1.6389 | 8.5972 | -13.32 | -22 | -2.2 |  |  | 2.2562 | -9.0068 | 2.0739 | 1.9852 | 3.8399 | 1.9843 | -1.7065 | 2.5482 |  | -1.1197 | -1.28 | -1.26 | -2.121 | -6.66 | -13.2 | -0.918 | 0.422 | -16.99 |  |  | -10.86 | -10.91 | 3.7379 | 3.2335 | 13.7385 | 15.9367 | -21.4795 | -17.4147 | -16.3473 | 2.7248 | 2.0801 | -13.3959 | -9.1092 |  | 11.8188 | 64.8011 | 8.6042 | -4.9 | -5.1 | -23.1496 | -22.5751 | -2.6116 |  | 4.8222 | 1.6835 |  | -0.0686 | -109.4699 | -6.653 | -6.7141 | 53.2231 | -237.834 |  |  |  | 3.902 | 3.7 | 3.91 | -10.86 | -2.34 | -25.8495 | -25.5816 | 29.7829 | 28.2048 | -6.3963 | -33.8991 | -33.5445 | 4.8971 |  |  |  | 10.6 | 8 | -1.4 | 10.138 | 9.0017 | 8.4303 | 46.9529 | 47.0742 | -8.6105 | -24.4832 | -37.6827 | 1.681 | 21.31 | 7.57 | 11.4111 | 11.5265 | -6.6 |  |  |  | 40.5214 | -14.763 | -3.2525 |  |  | -5.238 | -3.7402 | 1.4244 | 1.6757 | -3.49 | -0.88 | 3.4565 | -39.1872 | -7.19 | -7.39 | 17.09 | 15.62 | -38 | -18.5273 | -44.3057 | -43.4636 | -13.2975 | -29.3945 | -39.0554 | -39.3689 | -22.9558 | -26.7157 | -10.704 | -125.1938 | -15.3618 |  | -8.9448 | -8.2963 | 15.6906 | -9.2585 |  | 6.16 | -34.3907 | -34.1126 | 9.3514 | -10.49 | -7.37 | -3.6 | 2.7001 | -8.1979 | -10.8609 | -11.0174 | 9.7584 | 12.3651 | -25.6457 | 4.5325 |  | 4.3696 |  | 0 |  | 13.229 | 13.7314 | -33.4913 | 31.4865 | 31.4186 | -19.5543 | -9.5105 | 24.2496 | -22.31 | -2.3159 | 0.165 | 0.19 | 1.11 | -30.463 |  | 1.143 | 0.396 |  | 8.86 | 6.4456 | 16.9813 | -2.96 | 25.6515 |  | 20.5876 | -4.2786 | -4.8315 | 1.9017 |  |  | -13.0415 | -8.673 | 1.9632 | -22.6066 | 4.8741 | 5.4644 | 104.1519 | -10.7496 | -8.8444 | -3.2368 | 2.7238 | 5.6993 | 5.7756 | 2 | 14.5247 | 14.86 | -1.68 | -3.8051 | 14.2935 | 8.1496 | 94.0438 | 26.9213 | 30.0282 | -15.4846 | -15.9075 | -10.3303 | -10.6878 |  |  | -22.8396 | -22.1968 | -1.6382 | -1.5313 | 21.26 | 21.21 | -31.8 | -32 | 0.4221 | -10 | 66.0063 | 17.4649 | 17.366 | -20.4 | -43.1 | 7.7 | 7.2 |  |  | -144.7385 | 28.5507 | -261.2765 | -15.6534 | -31.8099 | 124.1138 | 36.2622 | 115.029 | 113.1737 | 64.4811 | 22.3888 | 19.5365 | -1.1561 | 229.3306 | -206.692 | 27.6226 | -13.3444 | -1.1951 |  | -11.44 | -1.007 | -1.018 | 7.92 | -5.92 | -3.0695 | 0.0015 | 15.2361 | -10.869 | -8.4 | -0.227 | -0.169 | 2.5785 | 3.0606 | 4.1842 | 3.4689 | 3.6223 |  | 29.6 | 3.2417 | -0.02 |  | -2.9463 | -15.7834 | -17.5434 | -1.6041 | 9.3416 | -8.5031 | -1.302 | -32.1 | 14.9 | 44.5268 | -104.9022
20/09/2025 | 05:00 | 0 | 2.7397 | -7.527 | 5.5062 | 9.1261 |  | 9.2485 |  | 5.6754 | 1.531 | 8.4025 | -15.54 | -22 | -2.2 |  |  | 2.2543 | -9.4967 | 1.449 | 1.1626 | 2.7753 | 0.8485 | -1.7067 | 2.2219 |  | -1.0292 | -1.214 | -1.169 | -2.18 | -4.44 | -13.2 | -1.233 | 0.422 | -16.83 |  |  | -10.41 | -10.38 | 3.6707 | 3.1421 | 12.2953 | 14.2812 | -18.9675 | -17.8166 | -17.7556 | 26.5097 | 20.3839 | -13.262 | -11.1186 |  | 33.833 | 63.5006 | 6.6617 | -4.9 | -5 | -22.3404 | -21.9589 | -2.5167 |  | 5.9139 | 1.6006 |  | -0.0196 | -95.5534 | -8.301 | -8.3926 | 49.3898 | -232.8983 |  |  |  |  | 3.68 | 3.95 | -10.62 | -2.47 | -26.5193 | -26.5193 | 28.4999 | 28.0221 | -7.0538 | -29.8184 | -30.0146 | 6.4449 |  |  |  | 10.6 | 8.4 | -1.41 | 10.1125 | 10.1512 | 9.4117 | 42.8898 | 43.4417 | 1 | -24.054 | -31.0908 | 1.8112 | 23.24 | 8.22 | 11.4111 | 11.6241 | -6.43 |  |  |  | 41.4533 | -14.8435 | -3.0838 |  |  | -5.1978 | -3.7402 | 1.5821 | 1.6757 | -3.52 | -1.12 | 2.8365 | -38.7022 | -7.71 | -7.91 | 19.03 | 15.77 | -36.1091 | -17.4818 | -44.6948 | -44.2 | -13.4451 | -30.6767 | -38.1482 | -38.7255 | -16.435 | -20.2008 | -9.968 | -120.3492 | -17.2582 |  | -8.8174 | -7.8806 | 16.3438 | -8.8567 |  | 10.256 | -34.2505 | -34.4778 | 8.4908 | 0 | -10.77 | 1.2 | 2.9357 | -9.6065 | -11.1172 | -11.3028 | 9.3595 | 12.8244 | -25.8476 | 5.1205 |  | 4.9952 |  | 0 | 100 | 14.0663 | 14.2338 | -37.6777 | 31.6384 | 31.5233 | -18.4033 | 0 | 28.8151 | -22.19 | -0.7997 | 0.165 | 0.05 | 0.94 | -27.5109 |  | 1.144 | 0.504 | 3.772 | 8 | 6.3674 | 17.342 | -2.95 | 23.8174 |  | 19.9426 | -4.4074 | -4.7624 | 1.9047 |  |  | -12.7383 | -8.7129 | 1.0756 | -22.4965 | 4.086 | 4.476 | 103.3252 | -10.0746 | -8.4792 | -3.0208 | 3.0588 | 5.7506 | 5.7677 | 3 | 14.0747 | 16.3819 | -2.1 | -5.7675 | 6.3548 | 8.1764 | 95.6237 | 29.3872 | 29.2857 | -15.5901 | -15.7298 | 0 | 0 | 48.86 |  | -22.4166 | -21.3838 | -2.0401 | -1.9521 | 21.16 | 21.15 | -32.2 | -32.5 | 0.4935 | -10 | 66.6892 | 16.5724 | 16.4682 | -19.9 | -42.7 | 6.9 | 6.3 |  |  | -145.8812 | 31.4592 | -255.3271 | -12.8699 | -31.3786 | 125.2038 | 31.9588 | 113.1963 | 113.7236 | 69.5876 | 21.3376 | 19.442 | -5.0039 | 228.1841 | -208.4414 | 27.1897 | -12.5111 | -1.2415 |  | -12.24 | -1.04 | -1.051 | 8.48 | -5.76 | -3.4265 | -0.1755 | 15.0011 | -10.75 | -8.6 | -1.42 | -1.192 | 2.3191 | 2.6456 | 3.6245 | 3.1095 | 3.3453 |  | 30.2 | 0.3544 | -0.01 |  | 0 | -16.1291 | -17.5982 | 0 | 8.9115 | -8.3547 | 0 | -31.2 | 14.8 | 41.5857 | -103.1452
20/09/2025 | 05:30 | 0 | 2.7766 | -7.6767 | 5.1553 | 9.0651 |  | 9.8409 |  | 5.5938 | 1.557 | 8.5046 | -19.98 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 1.203 | -9.1439 | 1.8325 | 1.711 | 3.522 | 1.5644 | -1.6933 | 2.2668 |  | -1.0869 | -1.361 | -1.35 | -2.039 | -2.22 | -13.2 | -1.159 | 0.427 | -17.28 |  |  | -10.68 | -10.7 | 3.172 | 3.5267 | 15.1335 | 15.4681 | -19.2262 | -17.5486 | -17.2457 | 3.4501 | 3.527 | -10.4488 | -8.5734 |  | 14.2633 | 64.2084 | 7.3237 | -5.4 | -5.4 | -23.3987 | -22.8252 | -2.5438 |  | 6.2231 | 1.8376 |  | 0.0459 | -110.7516 | -5.3713 | -5.4933 | 54.9895 | -239.1871 |  |  |  | 4.9099 | 4 | 3.78 | -10.22 | -0.91 | -26.6533 | -26.9212 | 29.0223 | 28.3586 | -6.2691 | -33.7605 | -33.3153 | 5.9299 |  |  |  | 10.7 | 8.2 | -1.43 | 9.8201 | 9.8841 | 8.5611 | 44.5556 | 43.6997 | 1 | -24.5784 | -34.2854 | 1.747 | 23.57 | 8.51 | 11.7236 | 12.0148 | -6.68 |  |  |  | 41.5964 | -14.8814 | -3.2304 |  |  | -4.801 | -3.3661 | 2.3707 | 1.8613 | -3.23 | -1.17 | 3.131 | -40.2523 | -6.47 | -6.46 | 17.05 | 16.72 | -37.0727 | -18.2273 | -45.033 | -44.5091 | -12.2035 | -27.9759 | -38.3337 | -38.4088 | -21.9337 | -26.0317 | -10.036 | -125.1539 | -18.5736 |  | -9.3617 | -8.6261 | 16.3706 | -5.606 |  | 0.528 | -32.6741 | -32.6553 | 9.1338 | 0 | -9.59 | 0 | 3.2148 | -1.5813 | -12.3029 | -12.5518 | 10.2646 | 11.3445 | -25.8639 | 5.9199 |  | 5.5635 |  |  |  | 14.0663 | 14.2338 | -35.1658 | 31.4751 | 31.5788 | -18.4806 | 0 | 28.8151 | -22.12 | -1.2026 | 0.1687 | 0.59 | 0.28 | -28.5535 |  | 1.29 | 0.524 |  | 7.98 | 6.0032 | 17.2646 | -3.24 | 23.9414 |  | 19.9317 | -4.3292 | -4.7152 | 1.9563 |  |  | -15.7479 | -9.6551 | 0.9095 | -22.2215 | 5.634 | 5.6941 | 103.9932 | -10.234 | -8.1895 | -3.0798 | 3.2655 | 5.9044 | 5.9101 | 2.5042 | 13.1417 | 14.403 | -2.51 | -4.4361 | 11.8362 | 8.0747 | 95.8782 | 29.8167 | 29.155 | -16.1382 | -14.9576 | -10.5648 | -11.0538 |  | 45.7668 | -22.7462 | -21.7903 | -1.4831 | -1.3973 | 22.08 | 21.84 | -32.7 | -32 | 0.651 | -10.32 | 66.4325 | 16.6548 | 16.8834 | -19.5 | -42.7 | 7.3 | 6.8 |  |  | -155.6552 | 23.5893 | -257.2928 | -13.8204 | -32.9647 | 124.0631 | 38.2473 | 113.0011 | 112.0734 | 68.6306 | 22.1602 | 20.6441 | -3.3401 | 226.3102 | -206.3787 | 25.7196 | -10.9881 | -1.1243 |  | -12.24 | -1.164 | -1.172 | 8.56 | -5.36 | -3.9833 | -0.4074 | 14.7967 | -10.2831 | -8.2 | -0.759 | -0.885 | 2.0716 | 2.5209 | 4.0622 | 4.3745 | 3.6209 |  | 29.6 | 0.8028 | 0.01 |  | 0 | -16.4155 | -17.1692 | 0 | 8.9244 | -9.0969 | 0 | -31.2 | 14.5 | 44.0058 | -104.5117
20/09/2025 | 06:00 | 0 | 2.6893 | -7.5462 | 5.0793 | 9.3024 |  | 10.1786 |  | 6.0417 | 1.6529 | 8.5825 | -19.98 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 1.9175 | -9.2468 | 2.028 | 1.9226 | 4.0985 | 1.81 | -1.6724 | 2.2869 |  | -1.0973 | -1.444 | -1.427 | -2.709 | 0 | -15.4 | -1.209 | 0.415 | -17.83 |  |  | -10.39 | -10.35 | 1.0901 | 3.7546 | 14.6732 | 16.5379 | -19.3406 | -17.6826 | -17.3103 | 2.4221 | 2.4859 | -9.913 | -7.7696 |  | 13.3204 | 62.4588 | 8.3524 | -5.9 | -5.9 | -23.1474 | -22.6462 | -2.6514 |  | 6.4735 | 1.5091 |  | 0.0837 | -112.5217 | -5.7375 | -5.8596 | 57.7435 | -237.4246 |  |  |  | 4.3611 | 3.58 | 3.58 | -10.74 | -1.5 | -27.591 | -27.3231 | 29.2191 | 29.0595 | -7.6067 | -33.1166 | -33.4534 | 6.3874 |  |  |  | 10.8 | 8.2 | -1.17 | 9.5859 | 9.3013 | 8.4295 | 45.8408 | 46.006 | 1 | -25.1188 | -36.0845 | 1.8336 | 19.95 | 7.06 | 12.6611 | 12.6984 | -7.01 |  |  |  | 42.6617 | -15.6175 | -3.4134 | 8.9 | 9.3 | -5.0928 | -2.9921 | 3.3169 | 2.6035 | -2.71 | -1.5 | 2.573 | -42.2624 | -6.47 | -6.69 | 17.18 | 16.74 | -38.5818 | -19.1818 | -46.2359 | -45.9455 | -14.1856 | -30.4078 | -39.7072 | -39.8279 | -16.9508 | -19.0884 | -9.754 | -128.8113 | -23.9963 |  | -9.3052 | -8.3266 | 14.8546 | -8.2392 |  | 14.864 | -35.2471 | -34.9836 | 8.6392 | 0 | -10.2 | -0.6 | 3.3406 | -8.0649 | -11.5961 | -11.769 | 10.5098 | 9.8331 | -23.9449 | 5.8737 |  | 5.4811 |  |  |  | 14.9036 | 14.9036 | -37.5102 | 32.438 | 32.9174 | -20.1161 | -9.3884 | 30.6804 | -23.08 | -0.7118 | 0.1467 | 0.2 | 0.53 | -31.4487 |  | 1.259 | 0.435 |  | 8.08 | 6.2518 | 17.3104 | -3.26 | 23.9634 |  | 19.6966 | -4.2824 | -4.6549 | 2.0182 |  |  | -12.8535 | -9.2723 | 0.5055 | -22.1147 | 4.9289 | 3.9414 | 101.8727 | -10.5706 | -8.1063 | -2.8715 | 2.3762 | 5.7286 | 5.7835 | 2 | 9.0601 | 9.8975 | -4.61 | 0 | 9.233 | 5.0927 | 92.3369 | 27.6622 | 27.0354 | -14.4719 | -14.176 | -11.6555 | 0 |  |  | -23.1801 | -22.5814 | -1.1671 | -0.8691 | 22.52 | 22.48 | -33.3 | -33.2 | 0.8103 | -12.4 | 64.7525 | 17.7537 | 17.8775 | -19.5 | -43.5 | 7.3 | 6.8 |  | -18.2202 | -160.2548 | 25.5129 | -258.8814 | -13.7841 | -35.1848 | 119.8907 | 41.9501 | 110.8821 | 108.016 | 58.5473 | 23.4302 | 21.1605 | -3.2691 | 220.0767 | -205.621 | 17.9065 | -8.3906 | -1.1707 |  | -12.72 | -1.226 | -1.228 | 9.04 | -5.52 | -3.9515 | -0.6149 | 14.1527 | -9.7856 | -8.3 | -0.67 | -0.936 | 2.2974 |  | 4.859 | 3.3133 | 3.583 |  | 30.1 | 0.9982 | 0.12 |  | 0 | -17.6046 | -17.4257 | 1.6262 | 10.9274 | -10.5631 | 0 | -30.8 | 14.3 | 40.842 | -100.9694
20/09/2025 | 06:30 | 0 | 1.9152 | -6.616 | 6.3847 | 8.9125 |  | 10.2887 |  | 11.1588 | 4.0789 | 3.7165 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 1.7987 | -10.4026 | 2.1475 | 2.0364 | 3.978 | 2.0143 | -1.6971 | 2.3617 |  | -0.9815 | -1.281 | -1.284 | -2.46 | 0 | -13.2 | -1.393 | 0.41 | -16.98 |  |  | -10.09 | -10.18 | 0.8472 | 3.9292 | 12.7744 | 14.279 | -19.2497 | -18.6203 | -17.9561 | 15.5024 | 16.3374 | -12.0563 | -10.5828 |  | 28.2755 | 56.96 | 7.5118 | -5.4 | -5.4 | -21.5973 | -20.9512 | -2.4463 |  | 5.1723 | 1.5506 |  | 0.2527 | -89.9991 | -7.0803 | -7.2024 | 48.5201 | -226.6689 |  |  |  | 2.1556 | 3.02 | 3.74 | -11.47 | -3.93 | -26.6533 | -27.0551 | 29.3421 | 28.6553 | -5.9803 | -34.4206 | -35.002 | 4.7394 |  |  |  | 11.2 | 8.3 | -1.05 | 7.5417 | 7.5165 | 6.6302 | 44.7506 | 44.7104 | 1 | -25.3597 | -31.8358 | 1.6972 | 19.95 | 7.17 | 12.6611 | 12.8937 | -6.71 |  |  |  | 41.0904 | -16.2108 | -3.3856 | 11.2 | 11.7 | -4.2603 | -2.6181 | 1.8975 | 3.1601 | -2.46 | -1.15 | 2.077 | -40.1423 | -6.46 | -6.64 | 17.13 | 16.66 | -38.2 | -18.4455 | -45.1035 | -45.0364 | -13.4526 | -30.4095 | -39.6115 | -39.7689 | -23.0905 | -21.9798 | -8.865 | -121.3363 | -46.6259 |  | -10.0004 | -9.5158 | 16.06 | -2.0088 |  | -7.684 | -32.5359 | -32.478 | 7.5837 | 6.55 | -6.81 | -0.8 | 3.6574 | 1.838 | -11.2268 | -11.5987 | 10.0984 | 8.1793 | -25.1148 | 5.9292 |  | 5.5336 |  |  |  | 13.229 | 13.3965 | -36.5055 | 29.8487 | 30.5867 | -19.2498 | -9.7216 | 27.653 | -21.53 | 0.2055 | 0.1476 | 0.4 | 2.74 | -26.3225 |  | 1.19 | 0.401 |  | 2.75 | 7.4086 | 17.3447 | -4.39 | 23.6816 |  | 15.1664 | -1.4438 | -1.4219 | 1.8642 |  |  | -12.6484 | -12.6102 | -0.0668 | -18.8197 | 3.21 | 1.6312 | 106.9433 | -6.1634 | -9.5798 | 10.7753 | 3.0754 | 5.8824 | 5.9259 | 2.4472 | 15.9714 | 18.3926 | -4.19 | -3.4175 | 11.66 | -6.6495 | 90.0324 | 4.0076 | 4.7274 | -14.7637 | -14.9811 | 0 | -12.1512 | 36.9016 | 30.4994 | -23.1966 | -22.9549 | -2.3097 | -1.7753 | 31.92 | 31.91 | -31.3 | -31.4 | 0.6857 | -10.32 | 67.2639 | 17.2013 | 16.0704 | -19.1 | -42.7 | 7.7 | 7.2 | -18.5038 | -18.2486 | -173.7621 | 15.9262 | -257.9525 | -13.7834 | -42.2792 | 92.7607 | 70.662 | 123.245 | 83.1145 | 28.5905 | 14.9024 | 9.2126 | -16.6692 | 186.6969 | -192.865 | -3.5904 | 14.2016 | -0.5847 |  | -12.48 | -0.68 | -0.688 | 9.44 | -6.08 | -4.1936 | -0.029 | 11.693 | -8.3787 | -6.7 | -2.967 | -2.276 | 2.4713 | 2.8695 | 4.3804 | 3.9088 | 3.7118 |  | 26.8 | 0.2272 | 0.2 |  | 0 | -15.6984 | -18.016 | 0 | 8.5576 | -9.5485 | 0 | -28.7 | 11.5 | 36.875 | -97.4069
20/09/2025 | 07:00 | 0 | 2.0149 | -6.7188 | 4.2145 | 7.9896 |  | 10.9906 |  | 11.9597 | 4.5789 | 4.257 | -19.98 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 1.7879 | -10.285 | 2.6646 | 2.5687 | 4.8524 | 2.2291 | -1.6867 | 2.6793 |  | -0.984 | -1.364 | -1.32 | -2.966 | 0 | -13.2 | -1.224 | 0.403 | -17.21 |  |  | -10.6 | -10.56 | 0.3191 | 3.541 | 14.8195 | 17.0423 | -18.4759 | -17.8166 | -16.9422 | 2.6039 | 2.8539 | -8.4394 | -6.1621 |  | 7.0278 | 55.6827 | 8.2266 | -5.6 | -5.6 | -23.6856 | -23.2864 | -2.6249 |  | 5.4303 | 1.5289 |  | 0.3763 | -99.4903 | -1.1597 | -1.2818 | 42.9509 | -225.7584 |  |  |  |  | 3.24 | 3.5 | -11.55 | -3.82 | -24.7779 | -24.9118 | 25.853 | 25.4178 | -4.625 | -41.8858 | -41.8972 | 5.382 |  |  |  | 12.1 | 9.5 | -1.16 | 6.3228 | 5.9749 | 5.4996 | 47.0929 | 46.9395 | 1 | -26.8017 | -32.6458 | 1.7888 | 18.54 | 6.5 | 13.9111 | 13.8702 | -7.04 |  |  |  | 35.6957 | -16.8862 | -3.5064 | 11.1 | 11.2 | -3.8501 | -2.2441 | 3.0015 | 4.2734 | -1.79 | -1.14 | 1.364 | -35.072 | -6.28 | -6.34 | 16.54 | 16.96 | -35.2727 | -17.3273 | -44.1606 | -44.0182 | -15.5267 | -31.5941 | -39.9249 | -39.5 | -19.8538 | -22.1121 | -8.076 | -117.0619 | -58.215 |  | -11.1288 | -9.8659 | 13.7336 | -0.339 |  | 3.6 | -31.1981 | -31.3742 | 1.9871 | 0 | -8.23 | -0.2 | 4.0256 | 3.9528 | -10.1935 | -10.5897 | 7.8305 | 6.1103 | -17.5066 | 6.1958 |  | 5.8613 |  |  |  | 11.5545 | 12.3918 | -37.1753 | 25.894 | 26.9728 | -17.8488 | 0 | 27.6091 | -22.56 | -1.3106 | 0.1742 | -0.15 | 1.53 | -29.1823 |  | 1.381 | 0.516 |  | 3.15 | 5.4605 | 16.1328 | -4.04 | 24.0197 |  | 15.4258 | -1.3612 | -1.5322 | 1.9093 |  |  | -11.9335 | -12.2269 | 0.3482 | -18.2422 | 2.0118 | 2.8011 | 106.553 | -5.6675 | -10.1356 | 10.8326 | 2.6555 | 6.234 | 6.3451 | 2 | 13.7074 | 14.7481 | -5.87 | 0 | 26.1006 | -19.2117 | 78.3971 | -2.2413 | -0.861 | -11.9642 | -12.1118 | -13.4939 | -13.9824 | 24.5139 |  | -23.2296 | -22.6912 | -6.7146 | -7.6249 | 31.03 | 30.98 | -30.8 | -31.4 | 0.6693 | -5.12 | 73.5235 | 8.7776 | 8.4648 | -18.7 | -35.8 | 5.2 | 5 |  | -18.461 | -175.802 | 7.0031 | -262.1961 | -16.6425 | -46.8913 | 79.3494 | 89.9861 | 117.8999 | 72.3729 | 3.4399 | 20.0551 | 18.1726 | -5.0786 | 156.189 | -186.0204 | -28.0248 | 35.6596 | -1.1951 |  | -13.76 | -0.619 | -0.627 | 10.56 | -6.64 | -4.4199 | 0.618 | 10.695 | -7.5273 | -7 | -3.976 | -4.019 | 2.6994 | 3.1469 | 3.2889 | 3.7652 | 2.7822 |  | 21.5 | 2.2057 | 0.29 |  | 0 | -17.5378 | -20.8335 | 2.4813 | 10.6364 | -12.8846 | 0 | -23.3 | 6.3 | 36.6317 | -101.3598
20/09/2025 | 07:30 | 0 | 1.9813 | -6.6519 | 3.5102 | 7.8892 |  | 12.2428 |  | 14.3687 | 5.7738 | 5.4348 | -22.2 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 1.6627 | -12.1925 | 2.8459 | 2.8158 | 5.3795 | 1.8131 | -1.7675 | 1.8481 |  | -1.1255 | -1.124 | -1.16 | -2.317 | 2.22 | -13.2 | -0.727 | 0.434 | -16.06 |  |  | -10.87 | -10.8 | 0.9039 | 3.499 | 12.6525 | 15.6435 | -18.9533 | -17.2807 | -17.2126 | 17.9196 | 15.9825 | -12.3242 | -10.0469 |  | 17.5078 | 63.3036 | 6.3445 | -4.8 | -4.8 | -22.0486 | -21.6219 | -2.6746 |  | 6.7091 | 2.1755 | 0.9242 | 0.6481 | -76.4488 | 1.709 | 1.587 | 13.3978 | -198.5525 |  |  |  | 7.4647 | 4.4 | 4.42 | -8.6 | -1.2 | -25.0458 | -25.3137 | 25.8938 | 25.6872 | -6.3177 | -37.5601 | -38.6559 | 6.5934 |  |  |  | 13.9 | 10.9 | -1.48 | 10.1723 | 9.5976 | 8.6904 | 42.9871 | 42.4913 | 1 | -26.0371 | -30.3541 | 1.6689 | 20.85 | 7.63 | 15.9424 | 15.921 | -7.62 |  |  |  | 31.1528 | -19.9338 | -3.8999 | 6 | 6.1 | -3.363 | -0.935 | 6.1558 | 5.7578 | -0.64 | -2.2 | 2.418 | -31.6393 | -6.25 | -6.41 | 16.78 | 18.42 | -31.6545 | -16.1364 | -44.1977 | -43.6727 | -9.8376 | -24.0909 | -33.0472 | -33.1377 | -18.5018 | -18.037 | -7.139 | -92.0764 | -66.2003 |  | -11.4835 | -10.9336 | 13.8603 | -0.0169 |  | 2.576 | -31.9887 | -31.9228 | 1.6454 | 0 | -10.58 | 1.1 | 4.4988 | -0.3102 | -12.962 | -13.035 | 8.8109 | 1.9816 | -14.5569 | 6.1712 |  | 5.9017 |  |  |  | 11.5545 | 11.7219 | -36.338 | 26.1607 | 25.6233 | -18.2529 | -9.3327 | 30.0749 | -22.36 | 0.2055 | 0.1641 | 0 | 2.3 | -29.4933 |  | 1.404 | 0.558 |  | 3.53 | 8.2882 | 17.8231 | -4.35 | 24.7658 |  | 16.1678 | -1.5339 | -1.6516 | 2.0276 |  |  | -11.5357 | -14.8576 | 0.7574 | -18.6832 | 2.5269 | 3.9032 | 114.9877 | -4.149 | -10.4671 | 10.3597 | 2.2559 | 6.6222 | 6.8039 |  | 13.5648 | 15.3028 | -5.87 |  | 20.533 | -13.3841 | 75.9606 | -9.4033 | -8.6485 | -11.6488 | -11.5017 | -11.7461 | -11.7126 | 11.5828 | 17.0026 | -21.4333 | -20.884 | -13.6621 | -13.4587 | 32.59 | 32.47 | -29.2 | -29.9 | 0.7041 | 0.56 | 74.44 | 8.9434 | 9.1404 | -17.8 | -35 | 3.9 | 3.3 | -18.5787 | -18.5065 | -170.1597 | 11.5641 | -264.8093 | -23.814 | -50.4857 | 71.0193 | 100.3346 | 108.0008 | 58.6685 | -7.0727 | 20.2935 | 18.7015 | 3.6599 | 142.1567 | -178.1691 | -36.1054 | 38.3165 | -1.4051 |  | -13.44 | -0.688 | -0.695 | 9.76 | -6.32 | -4.2886 | -0.1144 | 5.861 | -4.2466 | -4.9 | -2.076 | -1.918 | 2.4769 | 2.8563 | 3.7929 | 3.9752 | 3.8145 |  | 20.1 | 0.7974 | 0.42 |  | 3.2883 | -17.5351 | -20.963 | 5.0743 | 10.4842 | -13.5213 | 1.7937 | -21.9 | 4.3 | 31.8162 | -96.8631
20/09/2025 | 08:00 | 0 | 2.1092 | -6.8475 | 3.3827 | 8.2386 |  | 13.1969 |  | 16.3699 | 6.6868 | 6.2664 | -24.42 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 1.7101 | -12.2294 | 2.8127 | 2.7174 | 5.2513 | 1.5635 | -1.7358 | 1.7872 |  | -1.016 | -1.025 | -1.016 | -2.269 | 2.22 | -13.2 | -0.612 | 0.432 | -13.92 |  |  | -12.51 | -12.53 | 3.0665 | 3.706 | 13.0612 | 15.4439 | -18.2445 | -13.3959 | -12.9824 | 1.824 | 1.8394 | -10.5828 | -8.0375 |  | 2.9776 | 66.0219 | 5.9058 | -4.4 | -4.4 | -24.9813 | -24.2509 | -2.5927 |  | 9.8738 | 3.3446 | 2.6453 | 1.9191 | -88.4426 | 7.0193 | 6.9277 | 11.4125 | -200.1029 |  |  |  | 11.6861 | 4.67 | 5.53 | -6.12 | 0.21 | -25.3137 | -25.3137 | 25.9236 | 25.2476 | -5.8977 | -37.9664 | -37.7137 | 9.7676 |  |  |  | 16.8 | 13.4 | -1.75 | 13.0492 | 13.1073 | 12.2149 | 40.2649 | 40.226 |  | -26.4464 | -28.1634 | 1.7189 | 20.88 | 7.79 | 17.5049 | 17.3859 | -8.28 |  |  |  | 26.8209 | -21.2992 | -4.0808 | 3.9 | 3.6 | -2.6636 | -0.187 | 8.0484 | 7.0566 | 0.32 | -2.74 | 2.6195 | -28.6766 | -7.19 | -7.3 | 20.68 | 19.77 | -28.3818 | -14.0818 | -43.4419 | -42.3091 |  | -19.2003 | -28.5316 | -27.5171 | -15.2222 | -13.9269 | -7.613 | -85.3368 | -66.6401 |  | -11.8302 | -11.1133 | 11.7024 | -0.3384 |  | -3.588 | -33.1577 | -32.5431 | 0.3207 | 0 | -10.54 | 3.9 | 4.9446 | -2.8733 | -12.2579 | -12.6108 | 7.5507 | -2.7702 | -15.4932 | 5.8079 |  | 5.5517 |  |  |  | 11.7219 | 11.5545 | -28.4676 | 24.8265 | 24.9353 | -13.3595 | 0 | 26.027 | -24.25 | -1.0103 | 0.1421 | 0.36 | 3.04 | -25.6494 |  | 1.391 | 0.532 |  | -2.79 | -2.5943 | 6.9937 | -5.04 | 42.925 |  | 0 | 4.8176 | 4.9914 | 2.242 |  |  | -13.9395 | -36.926 | 0.1363 | -1.558 | 5.1068 | 4.3955 | 130.4307 | -4.2978 | -7.0257 | 20.498 | 1.7831 | 6.9079 | 7.0175 | 1 | 16.4526 | 16.9965 | -5.03 | 0 | 19.8455 | -7.3267 | 74.3281 | -10.3499 | -9.8065 | -13.7086 | -13.3693 | -10.9645 | -13.7767 |  |  | -22.2683 | -21.4607 | -13.2365 | -12.9056 | 31.81 | 31.61 | -26.5 | 0 | 0.6857 | 2.16 | 64.6645 | 9.8031 | 9.7073 | -18.7 | -33.7 | 4.7 | 4.2 | -18.2535 | -18.3225 | -168.3163 | 11.5736 | -259.7439 | -20.0708 | -49.1178 | 67.4303 | 103.6082 | 107.6369 | 58.7005 | -9.7184 | 21.4377 | 19.1826 | 0.9762 | 137.5038 | -176.748 | -40.541 | 43.7338 | -1.1707 |  | -12.32 | -0.867 | -0.875 | 10.08 | -6.96 | -4.1046 | 1.4664 | 7.0634 | -5.9739 | -6.6 | -2.602 | -2.237 |  |  | 4.311 | 4.1044 | 4.2898 |  | 19.7 | 3.0243 | 0.61 |  | 0 | -16.1506 | -19.3734 | 1.6969 | 8.9293 | -12.0731 | 2.0371 | -21.5 | 4.6 | 27.9131 | -93.3575
20/09/2025 | 08:30 | 0 | 2.2982 | -7.0806 | 2.4362 | 8.6995 |  | 13.7585 |  | 19.1584 | 8.0388 | 7.7039 | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 1.7815 | -10.0289 | 3.1695 | 3.0826 | 5.7379 | 1.2318 | -1.7515 | 1.7872 |  | -1.0071 | -0.693 | -0.662 | -1.994 | 4.44 | -8.8 | -0.403 | 0.435 | -11.94 |  | -10 | -12.59 | -12.83 | 4.2375 | 3.8653 | 13.6193 | 15.3094 | -17.7739 | -12.1903 | -11.6713 | 15.1534 | 10.2455 | -17.0128 | -13.7978 |  | 12.7872 | 74.6212 | 8.9298 | -6.1 | -6.2 | -24.6965 | -24.1069 | -3.1931 |  | 10.3117 | 4.8279 | 3.2388 | 2.4553 | -55.9099 | 32.9295 | 32.7463 | -11.9756 | -133.9174 |  |  |  | 18.522 | 5.48 | 6.73 | -2.52 | 3.58 | -23.3043 | -22.6346 | 30.1529 | 29.4293 | -5.2183 | -26.0517 | -25.9783 | 9.8009 |  |  |  | 19.1 | 15.7 | -2.08 | 22.1597 | 21.6431 | 20.5268 | 50.598 | 50.6411 |  | -46.4187 | -16.944 | 2.0953 | 23.01 | 8.92 | 15.9424 | 16.1163 | -9.62 |  |  |  | 33.1054 | -15.7057 | -4.6863 | 0 | 0 | -4.2334 | 1.5019 | 8.6792 | 8.912 | 1.81 | -2.42 | 4.991 | -32.2818 | -7.13 | -7.25 | 19.94 | 22.41 | -30.2727 | -15.5 | -44.0116 | -43.4545 | 9.6052 | -11.7122 | -22.3916 | -21.8787 | -17.4156 | -19.9069 | -8.336 | -52.2747 | -76.4073 |  | -12.5496 | -11.4337 | 16.0258 | 0.1903 |  | -3.588 | -33.6783 | -33.0558 | 3.08 | 0 | -8.88 | 0 | 5.1447 | -1.28 | -12.6319 | -12.856 | 8.1361 | 2.6052 | -18.0436 | 5.7239 |  | 5.4013 |  |  |  | 9.3776 | 9.3776 | -29.1374 | 26.3466 | 26.4135 | -10.0956 |  | 32.2185 | -21.91 | 0.3758 | 0.165 | -0.3 | 1.01 | -31.1424 |  | 1.372 | 0.636 |  | -3.75 | -5.3879 | 6.8106 | -5.05 | 43.0447 |  |  | 4.0551 | 4.2855 | 2.4309 |  |  | -12.8721 | -40.8613 | 1.2519 | -0.5905 |  |  | 143.8708 | -2.7734 | -5.3979 | 20.1722 | 1.9165 | 7.2741 | 7.3577 |  | 15.2759 | 17.1618 | -3.35 | -2.9467 | 13.3094 | 0 | 63.9098 | -7.2142 | -7.6488 | -13.3777 | -12.7829 | -11.9319 | -12.7759 |  | 12.1156 | -21.5651 | -21.3234 | -15.6339 | -15.4205 | 31.42 | 31.3 | -22 |  | 0.6693 | 3.44 | 69.1136 | 9.3417 | 9.4929 | -17.8 | -32 | 4.7 | 4.2 | -18.3291 | -18.0929 | -156.7771 | 25.6434 | -265.0427 | -27.8295 | -45.2017 | 73.2799 | 96.1541 | 108.6578 | 61.8307 | -3.5869 | 18.1318 | 16.2908 | 0.1033 | 142.5558 | -178.6701 | -34.9326 | 38.7649 | -1.2879 |  | -11.28 | -0.772 | -0.779 | 10.32 | -6.88 | -4.0458 | 2.1103 | 7.8538 | -7.0603 | -6 | -1.149 | -1.594 | 2.4882 | 2.8648 | 3.7485 | 3.3838 | 3.8578 |  | 18.4 | 3.5951 | 0.63 |  | 0 | -15.4658 | -20.0063 | 0 | 8.4867 | -12.1136 | 3.4159 | -20.3 | 4 | 10.6835 | -73.2848
20/09/2025 | 09:00 | 0 | 2.8002 | -7.6267 | 2.8442 | 9.2426 |  | 14.0907 |  | 19.5832 | 8.3067 | 7.9157 | -26.64 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 1.7329 | -7.7668 | 3.9813 | 3.6991 | 6.8586 | 2.2148 | -1.735 | 1.8669 |  | -1.0022 | -0.849 | -0.822 | -3.168 | 4.44 | -4.4 | -0.601 | 0.404 | -12.53 |  |  | -13.21 | -13.34 | 6.7287 | 3.9036 | 20.7693 | 23.0842 | -12.2654 | -7.9036 | -7.1306 | 1.2133 | 1.6565 | -12.8601 | -10.3148 |  | 10.841 | 128.3497 | 9.351 | -6.3 | -6.2 | -30.1246 | -29.7006 | -3.4835 |  | 11.4304 | 5.6197 | 3.7088 | 2.4683 | -117.6183 | 65.9505 | 65.7063 | -16.5983 | -122.3481 |  |  |  | 24.8391 | 0 | 9.07 | 0.79 | 0.74 | -22.0987 | -22.6346 | 28.4912 | 27.7806 | -6.9403 | -13.6357 | -13.8065 | 10.8093 |  |  |  | 21.7 | 17.8 | -2.25 | 30.972 | 31.029 | 29.3845 | 74.7643 | 75.1289 | 1 | -71.4445 | -20.455 | 2.3603 | 26.79 | 10.52 | 17.8174 | 17.3859 | -9.98 |  |  |  | 35.5982 | -17.208 | -5.1366 | -2.7 | -2.3 | -3.9832 | 2.4369 | 9.941 | 10.2109 | 2.8 | -2.81 | 5.8125 | -34.962 | -7.27 | -7.46 | 22.14 | 24.62 | -33.4545 | -16.8273 | -44.9676 | -43.8545 | 12.9694 | -9.5821 | -19.9833 | -20.2018 | -13.3833 | -16.8961 | -9.671 | -46.5349 | -75.875 |  | -13.1996 | -11.8249 | 18.4095 | 0.2822 |  | 10.768 | -33.2786 | -32.8394 | 3.7209 | -3.38 | -8.62 | 1.2 | 5.3308 | -3.5936 | -12.1735 | -12.4092 | 9.8651 | 2.7701 | -18.8298 | 6.1597 |  | 5.7756 |  |  |  | 9.3776 | 9.545 | -28.9699 | 27.1442 | 27.2389 | -10.8321 |  | 32.4041 | -21.44 | 0.5974 | 0.1485 | -0.89 | 1.43 | -32.9067 |  | 1.428 | 0.762 |  | -3.05 | -5.8004 | 7.0343 | -4.65 | 44.1773 |  |  | 4.5352 | 4.9956 | 2.6601 |  |  |  | -43.8518 | 1.4148 | 0.2362 |  |  | 140.3614 | -2.6314 | -7.3627 | 20.6263 | 1.4213 | 7.6559 | 7.6662 | 0.7709 | 0 | 26.01 | -0.84 | -4.5764 | 6.7434 | 6.4001 | 66.0187 | 0 | 0 | -17.1343 | -16.3506 | 0 | 0 |  |  | -19.8732 | -19.2689 | -19.2023 | -18.9413 | 33.29 | 33.13 | -18.6 |  | 0.3708 | 5.84 | 60.4873 | 17.0558 | 16.7878 | -17.4 | -30.7 | 2.6 | 2.4 | -18.1141 | -18.0419 | -157.1886 | 25.2624 | -265.0427 | -25.9075 | -45.2851 | 71.8472 | 95.7817 | 106.9727 | 62.7544 | -2.8755 | 16.7858 | 16.9682 | -0.3455 | 146.1803 | -179.1833 | -30.997 | 34.9414 | 0.0256 |  | -6.24 | -0.659 | -0.666 | 2.24 | 0 | -2.9078 | 0.032 | 6.8864 | -5.565 | -5.2 | -1.361 | -1.386 |  |  | 3.8199 | 2.2537 | 4.1202 |  | 17.5 | 3.5566 | 0.92 |  | -5.2747 | -14.1066 | -15.6098 | -4.3357 | 7.126 | -7.8308 | 0 | -19.2 | 3.4 | 7.7724 | -71.0582
20/09/2025 | 09:30 | 0 | 2.9359 | -7.8669 | 2.4301 | 8.8683 |  | 14.8149 |  | 21.2722 | 9.1467 | 8.703 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 1.8984 | -9.5682 | 4.4863 | 4.4854 | 7.9505 | 2.8781 | -1.7091 | 2.3463 |  | -0.9234 | -0.57 | -0.594 | -2.42 | 6.66 | -4.4 | -0.525 | 0.422 | -10.97 |  |  | -13.24 | -13.26 | 6.8003 | 3.7015 | 18.3203 | 20.1205 | -11.652 | -7.3677 | -7.3753 | 12.6346 | 9.7382 | -16.8788 | -13.128 |  | 27.0686 | 133.7089 | 7.2657 | -5.1 | -5.1 | -28.2138 | -27.3026 | -3.4315 |  | 13.7902 | 6.0313 | 3.8465 | 2.549 | -90.3958 | 65.096 | 64.9434 | -30.4205 | -101.7825 |  |  |  | 25.9069 |  | 9.72 | 2.06 | 1.99 | -22.0987 | -21.6969 | 27.7196 | 26.7594 | -5.848 | -15.104 | -15.0765 | 12.9325 |  |  |  | 23 | 19 | -2.33 | 32.5449 | 32.333 | 30.3518 | 67.8295 | 68.4327 |  | -68.364 | -14.7149 | 2.4683 | 24.81 | 9.9 | 19.2236 | 18.9484 | -10.62 |  |  |  | 35.3114 | -18.6352 | -5.5251 | -4.9 | -4 | -3.2568 | 3.559 | 10.4141 | 11.5097 | 3.79 | -2.53 | 6.386 | -33.9669 | -7.09 | -7.37 | 23.23 | 25.36 | -32.5818 | -16.2182 | -43.9033 | -43.3364 | 17.0442 | -6.6116 | -17.0803 | -17.1349 | -10.114 | -11.2163 | -11.058 | -32.8171 | -76.9503 |  | -13.4782 | -12.2288 | 17.8727 | -1.5399 |  | 23.568 | -34.0689 | -33.2393 | 2.8012 | -20.67 | -8.16 | 0 | 5.5891 | -8.1226 | -11.2842 | -11.4742 | 9.7536 | 1.7764 | -18.0107 | 5.7076 |  | 5.302 |  |  | 0 | 8.3728 | 8.7077 | -26.4581 | 26.7852 | 26.7509 | -9.0201 |  | 30.6804 | -23.83 | -0.2943 | 0.1733 | 0.04 | 1.43 | -30.3989 |  | 1.112 | 0.733 |  | -2.71 | -4.8746 | 6.2723 | -4.47 | 44.4076 |  |  | 4.1051 | 4.3204 | 2.6523 | 0.024 |  | -12.6065 | -45.1987 | 1.7932 | 0.6419 |  |  | 150.3183 | -1.2967 | -6.1119 | 20.1244 | 1.7809 | 8.0367 | 8.1892 | 1 | 0 | 25.0763 | -0.42 | -4.9271 | 6.3406 | 9.169 | 62.2234 | 0 | -1.2782 | -16.1321 | -15.296 | -10.501 | 0 |  |  | -19.3623 | -19.1865 | -21.552 | -21.4875 | 35.06 | 34.81 | -18.1 |  | 0.4404 | 7.68 | 54.4451 | 24.8343 | 23.6903 | -16.1 | -30.3 | 1.7 | 1.6 |  | -18.0004 | -152.6857 | 27.233 | -266.0667 | -27.3004 | -42.5398 | 76.2592 | 93.2182 | 108.6679 | 62.4345 | -0.3073 | 15.2927 | 13.367 | 0.1841 | 148.8559 | -176.5125 | -25.7918 | 33.3969 | 0.2356 |  | -5.2 | -0.65 | -0.653 | 1.04 |  | -1.7882 | 0.0595 | 7.3259 | -5.3605 | -5.9 | -1.46 | -1.003 | 2.7122 | 2.9399 | 3.9143 | 4.2052 | 3.3549 |  | 16.9 | 3.3102 | 1.03 |  | -5.4149 | -12.5165 | -16.3678 | -5.4581 | 5.9198 | -8.2924 | 1.6331 | -18.3 | 3 | 3.8563 | -65.1315
20/09/2025 | 10:00 | 0 | 3.1891 | -8.0201 | 0.8794 | 9.6431 |  | 15.489 |  | 22.5351 | 9.5417 | 9.0973 | -26.64 | -33 | 11 | 8.28 | -24.2 | 1.6266 | -9.0928 | 4.8086 | 4.7245 | 8.1199 | 2.9243 | -1.52 | 2.1167 |  | -0.9812 | -0.715 | -0.846 | -3.49 | 4.44 | 4.4 | -0.548 | 0.392 | -13.86 |  |  | -10.58 | -11.38 | 6.8709 | 3.585 | 20.4623 | 22.1057 | -10.0563 | -16.2091 | -16.2564 | 26.3736 | 20.463 | -13.128 | -9.2432 |  | 17.0075 | 122.3883 | 8.8915 | -6.2 | -6.4 | -20.727 | -19.449 | -3.1434 |  | 17.4259 | 6.8482 | 2.6404 | 1.7988 | -75.1366 | 78.4325 | 78.0663 | -67.8303 | -93.5616 |  |  |  | 28.0725 |  | 9.89 | 1.85 | 1.88 | -16.8744 | -17.0084 | 25.6406 | 25.2746 | -4.491 | -29.4469 | -29.317 | 16.715 |  |  |  | 22.3 | 18.7 | -2.57 | 26.418 | 27.0619 | 24.8706 | 80.0898 | 79.2199 | 1 | -75.2063 | -26.1434 | 2.6599 | 30.21 | 11.96 | 20.7861 | 20.6085 | -11.49 |  |  |  | 18.6669 | -19.3746 | -6.0974 | -7.8 | -5.2 | -3.0725 | 4.307 | 12.9375 | 12.9941 | 4.59 | -3.53 | 8.4165 | -20.0911 | -7.39 | -7.47 | 26.42 | 25.51 | -16.2545 | -8.4818 | -35.3834 | -35.4727 | 33.2398 | 11.2265 | -1.8305 | -0.9656 | -8.0632 | -13.3496 | -11.411 | 4.3216 | -55.3417 |  | -14.0874 | -13.1073 | 16.4042 | 8.6478 |  | 0 | -27.1291 | -26.8655 | 0.4162 | 6.42 | -10.34 | 0.7 | 6.0047 | 10.8762 | -11.8308 | -11.8277 | 9.5533 | -3.5539 | -15.2182 | 6.0268 |  | 5.7534 |  |  |  | 3.8515 | 3.5166 | -19.5924 | 17.5589 | 17.5043 | -3.3927 |  | 31.0076 | -20.84 | 0.8061 | 0.1742 | -0.41 | 1.91 | -30.0085 |  | 1.147 | 0.717 |  | -1.3 | -8.7019 | 3.1266 | -4.12 | 47.1445 |  |  | 3.8555 | 3.9443 | 2.7642 |  |  | -13.5688 | -48.0317 | 1.499 | 1.8391 |  |  | 151.1234 | -1.1725 | -5.8908 | 19.6141 | 1.6365 | 8.2052 | 8.4424 | 0.9727 | 0 | 28.3988 | 1.68 | -6.516 | 14.1978 | 0 | 73.4227 | 0 | -6.7493 | -15.0657 | -14.1504 | -11.4549 | -10.8705 | 0 | 0 | -20.5544 | -20.5049 | -23.712 | -23.7593 | 29.89 | 29.79 | -19.7 |  | 0.9494 | 8.88 | 59.7274 | 20.5485 | 20.4081 | -15.7 | -29.4 | 3.5 | 3.3 |  | -17.9897 | -166.225 | 1.072 | -255.9643 | -17.955 | -48.2419 | 66.1325 | 104.7338 | 103.1836 | 59.7231 | -12.5211 | 18.7919 | 19.9598 | 6.1274 | 137.7342 | -176.7226 | -39.1107 | 43.1407 | 0.7288 |  | -4 | -0.593 | -0.604 | 0.32 |  | -1.2384 | 0.0595 | 6.7399 | -4.5396 | -6.2 | -2.101 | -1.366 | 2.4619 | 2.9399 | 4.0045 | 3.881 | 4.898 |  | 16 | 2.9775 | 1.06 |  | -4.6666 | -13.3322 | -16.9839 | -4.113 | 6.8999 | -9.989 | 2.3132 | -17.5 | 2.4 | 24.6339 | -87.4578
20/09/2025 | 10:30 | 0 | 3.4107 | -8.3152 | 0.6233 | 9.4029 |  | 16.0748 |  | 23.3401 | 10.0247 | 9.8421 | -26.64 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | -1.6431 | -9.0278 | 5.0786 | 4.9786 | 8.8933 | 2.7359 | -1.5147 | 2.4786 |  | -0.5921 | -0.763 | -0.787 | -2.234 | 4.44 | 4.4 | -0.669 | 0.423 | -13.34 |  |  | -10.82 | -11 | 6.9911 | 3.3712 | 20.5726 | 21.8472 | -9.706 | -16.2091 | -17.4586 | 12.0135 | 18.6518 |  | -10.5828 |  | 24.2973 | 125.8485 | 8.3455 | -5.7 | -5.7 | -20.1217 | -20.3251 | -3.203 |  | 16.9294 | 7.3257 | 2.5691 | 1.7444 | -72.3899 | 77.1813 | 77.1202 | -71.0231 | -85.2804 |  |  |  | 29.0505 |  | 10.49 | 2.63 | 2.59 | -12.8557 | -10.0426 | 34.2612 | 33.8794 | -2.3723 | -29.497 | -29.6644 | 16.1686 |  |  |  | 23.1 | 19.4 | -2.54 | 27.4185 | 27.0728 | 25.4735 | 76.4266 | 76.4523 | 1 | -73.1351 | -25.4988 | 2.7901 | 26.51 | 10.51 | 21.0986 | 20.8038 | -11.64 |  |  |  | 22.9022 | -19.8444 | -6.0027 | -7.5 | -6.3 | -1.9092 | 4.681 | 11.8335 | 13.7363 | 5.17 | -2.91 | 8.5405 | -21.3812 | -7.63 | -7.74 | 24.9 | 25.74 | -18.7818 | -9.5455 | -32.2235 | -32.4182 | 37.2106 | 13.0181 | -0.2072 | 0.4774 | -9.8455 | -14.6037 | -12.258 | 12.8062 | -56.2638 |  | -14.4109 | -13.0345 | 12.9422 | 11.6783 |  | -2.052 | -27.4207 | -27.2481 | -0.2021 | 0 | -9.67 | -10.6 | 6.3002 | 14.9925 | -12.571 | -12.3915 | 10.092 | -4.9654 | -14.9273 | 6.1269 |  | 5.8271 | 0 | 9.5282 |  | -3.5166 | -2.3444 | -22.7741 | 14.6215 | 14.3492 | -6.0334 | 0 | 30.3093 | -21.13 | 0.7018 | 0.2355 | -1 | 1.89 | -31.5415 | 2.6352 | 1.383 | 0.75 |  | -1.54 | -8.2497 | 7.409 | -3.95 | 46.969 |  |  | 3.2953 | 3.3888 | 2.9072 |  |  | -13.7468 | -49.0018 | 1.6535 | 2.1143 |  |  | 148.8222 | -0.1497 | -4.6756 | 17.8708 | 1.0306 | 8.1539 | 8.3 | 0 | 0 | 26.4313 | 1.68 | -8.1494 | 12.3689 | 7.2052 | 72.9574 | 0 | -6.1443 | -16.1699 | -14.562 | -11.1139 | -11.4732 |  |  | -20.6093 | -20.071 | -25.2302 | -25.139 | 33.04 | 32.97 | -20.9 |  | 0.7041 | 11.68 | 56.8534 | 20.7294 | 21.2842 | -15.5 | -29.4 | 3 | 2.5 |  | -18.1974 | -166.7487 | 0.8111 | -259.0482 | -18.7836 | -46.9068 | 68.8899 | 98.8259 | 103.9455 | 61.4338 | -5.7419 | 17.4982 | 18.4036 | 2.6537 | 137.9131 | -177.0943 | -38.3744 | 41.6713 | 0.5872 |  | -3.36 | -0.556 | -0.561 | -0.08 |  | -0.9712 | 0.0595 | 6.2425 | -4.1306 | -6 | -1.186 | -2.317 | 2.491 | 2.9399 | 4.0797 | 4.6733 | 4.427 |  | 15.8 | 2.5784 | 0.88 |  | -3.9055 | -14.0451 | -16.7264 | -3.5125 | 6.246 | -9.3301 | 1.9217 | -17.8 | 2 | 23.321 | -84.9552
20/09/2025 | 11:00 | 0 | 3.4986 | -8.4767 | 1.1202 | 9.6451 |  | 16.6534 |  | 24.2558 | 10.7637 | 10.2178 | -28.86 | -35.2 |  | 7.452 |  | -1.8653 | -9.7634 | 5.3361 | 5.1666 | 9.215 | 2.8304 | -1.5438 | 2.505 |  | -0.434 | -0.632 | -0.62 | -1.97 | 8.88 |  | -0.793 | 0.429 | -13.88 |  | -10 | -9.3 | -9.84 | 7.7534 | 3.4822 | 20.2344 | 20.9523 | 0 | -16.2091 | -17.2589 | 6.2731 | 8.8436 |  | -8.7073 |  | 20.9082 | 116.3762 | 7.7056 | -5.3 | -5.4 | -19.6923 | -18.6703 | -3.3476 |  | 16.7484 | 7.1148 | 2.5916 | 1.9084 | -77.9443 | 79.6228 | 79.6533 | -65.6658 | -87.0437 |  |  |  | 29.8688 |  | 10.79 | 2.95 | 3.06 | -13.3915 | -13.3915 | 36.7953 | 36.2789 | -3.3416 | -30.3895 | -30.691 | 16.7479 |  |  |  | 22.5 | 18.8 | -2.65 | 26.8829 | 27.0804 | 25.9851 | 76.9602 | 76.8359 | 1 | -74.0661 | -25.2656 | 2.7981 | 29.1 | 11.67 | 21.4111 | 21.0968 | -11.7 |  |  |  | 19.9257 | -20.2676 | -6.0797 | -8.3 | -8.7 | -1.7761 | 5.0551 | 12.4644 | 13.9218 | 5.49 | -3.11 | 8.835 | -20.2311 | -7.83 | -7.97 | 26.52 | 26.53 | -17.4182 | -9.7636 | -36.3805 | -35.9818 | 35.2702 | 10.911 | -1.6231 | -1.1632 | 4.4116 | -13.8242 | -11.089 | 8.7554 | -53.2415 |  | -14.9441 | -13.7578 | 17.44 | 3.1878 |  | -4.612 | -25.6188 | -25.6451 | 0 | 6.34 | -8.78 | -1.2 | 6.3408 | 1.9457 | -11.9069 | -11.8305 | 8.824 | 0.7012 | -15.769 | 6.2265 |  | 5.8692 |  | 0 |  | 0 | 0.5024 | -18.0853 | 18.0036 | 17.8311 | -3.3335 |  | 29.0983 | -21.31 | 0.2953 | 0.1476 | -0.4 | 2.04 | -29.6539 |  | 1.43 | 0.778 |  | -0.57 | -9.2463 | 2.8279 | -3.79 | 48.2531 |  |  | 3.3213 | 3.4101 | 2.9412 |  |  | -13.8939 | -49.4884 | 1.612 | 2.5967 |  |  | 139.3986 | -0.0541 | -4.9097 | 18.5392 | 1.4685 | 8.3077 | 8.4819 | 1 | 0 | 29.4607 | -2.51 | -3.5739 | 8.8989 | 0 | 80.4878 | 0 | -13.4048 | -15.6756 | -14.1776 | 0 | -11.1235 |  |  | -20.4555 | -20.1259 | -27.5849 | -27.151 | 30.93 | 30.94 | -19.3 |  | 0.8267 | 11.76 | 57.4873 | 19.8152 | 20.3169 | -15.7 | -29.4 | 3.8 | 3.3 |  |  | -170.1928 | -0.5665 | -258.5402 | -19.7204 | -50.888 | 68.5789 | 99.0793 | 102.5154 | 60.0793 | -8.4131 | 19.739 | 18.8081 | 5.2393 | 139.003 | -176.7828 | -38.8891 | 41.0901 | 0.9631 |  | -3.76 | -0.883 | -0.892 | 0.32 |  | -1.0809 | 0.0015 | 6.038 | -4.2161 | -5.2 | -1.218 | -1.15 | 2.491 | 2.9399 | 4.5188 | 3.7997 | 3.3174 |  | 16.3 | 1.9252 | 0.98 |  | -3.3864 | -13.438 | -17.0205 | -3.5774 | 7.055 | -9.4388 | 2.0256 | -17.9 | 2.2 | 27.6178 | -82.3281
20/09/2025 | 11:30 | 0 | 3.6446 | -8.5857 | 1.7516 | 9.8195 |  | 17.11 |  | 25.5745 | 11.1617 | 10.8575 | -26.64 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | -1.8764 | -7.8557 | 5.8406 | 5.7412 | 10.0135 | 3.9593 | -1.5168 | 2.3975 |  | -0.5058 | -0.795 | -0.753 | -1.506 | 4.44 | 6.6 | -0.858 | 0.442 | -13.81 |  |  | -9.8 | -10.32 | 7.313 | 3.8672 | 21.1842 | 22.8391 |  | -16.2091 | -15.1378 | 18.7192 | 12.2415 |  | -9.3771 |  | 38.0918 | 119.7042 | 8.7729 | -5.8 | -5.7 | -22.0971 | -20.7485 | -3.4211 |  | 16.9376 | 6.7018 | 2.4367 | 1.8711 | -79.7143 | 80.4468 | 80.6909 | -70.9381 | -87.5633 |  |  |  | 29.6991 |  | 10.72 | 2.83 | 2.81 | -15.133 | -14.3292 | 37.3761 | 36.5201 | -3.1366 | -29.6757 | -29.5545 | 17.3806 |  |  |  | 23.2 | 19.5 | -2.58 | 27.6011 | 27.4305 | 26.218 | 76.8697 | 78.5913 |  | -75.5573 | -24.4089 | 3.4013 | 27.61 | 11.17 | 21.0986 | 20.9015 | -11.62 |  |  |  | 24.2863 | -19.4212 | -6.0768 | -10.9 | -9.1 | -1.6846 | 5.4291 | 13.4107 | 14.664 | 5.97 | -3.08 | 9.238 | -22.9313 | -7.9 | -8.18 | 27.64 | 26.97 | -21.1455 | -9.3455 | -38.0681 | -38.1 | 36.2488 | 10.8968 | -2.348 | -2.7652 | 5.117 | -8.4277 | -11.029 | 9.0144 | -53.9852 |  | -14.2756 | -11.7683 | 15.7693 | 1.1401 |  | 9.744 | -26.7013 | -24.7232 |  | 6.18 | -9.23 | -8 | 6.8204 | -2.4042 | -10.7297 | -10.6746 | 7.9597 | -6.2281 | -8.3702 | 5.6726 |  | 5.4837 |  | 0 |  | 2.3444 | 2.3444 | -21.0995 | 20.5814 | 20.5617 | -3.6313 | 0 | 32.5066 | -19.6 | 0.5956 | 0.1742 | 0.13 | -0.38 | -31.3102 |  | 1.524 | 0.583 | 3.6181 | -0.82 | -9.6258 | 1.7564 | -3.66 | 48.3304 |  |  | 3.2591 | 3.2703 | 3.0069 |  |  | -13.1158 | -48.8577 | 2.355 | 2.4886 |  |  | 138.7503 | 0.3754 | -4.9419 | 18.1557 | 1.2412 | 8.3956 | 8.5531 |  | 0 | 28.1019 | -4.61 | 0 | 15.0745 | -5.9988 | 79.5462 | 0 | -12.332 | -15.7079 | -14.6432 | 0 | 0 |  |  | -20.6642 | -20.4005 | -27.438 | -26.2972 | 28.52 | 28.4 | -17.2 |  | 0.9677 | 11.28 | 55.4064 | 17.8504 | 17.5428 | -15.7 | -30.3 | 3.9 | 3.3 |  | -18.1919 | -167.917 | -1.4732 | -259.6863 | -22.0671 | -49.7797 | 68.7828 | 100.7868 | 101.5505 | 62.412 | -8.8226 | 15.9633 | 18.0954 | 7.7785 | 139.9398 | -178.6105 | -39.5813 | 42.6767 | 0.5628 |  | -4.08 | -0.865 | -0.884 | 0 |  | -1.2623 | 0.0595 | 7.7073 | -5.8274 | -4.1 | -1.065 | -0.615 | 2.6706 |  | 4.1811 | 3.1092 | 3.5043 |  | 20.1 | 0.8982 | 1.21 |  | -3.6331 | -13.2694 | -17.1588 | -3.3502 | 5.8659 | 0 | 1.8282 | -22.1 | 8.4 | 29.8076 | -83.7002
20/09/2025 | 12:00 | 0 | 4.1309 | -9.1142 | -1.6235 | 9.7369 |  | 17.1608 |  | 25.4284 | 11.1607 | 10.7024 | -26.64 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | -1.9768 | -7.9209 | 5.9807 | 5.7251 | 10.0434 | 3.9205 | -1.7425 | 2.5058 |  | -0.521 | -0.859 | -0.776 | -1.493 | 4.44 | 2.2 | -0.575 | 0.44 | -13.95 |  |  | -10.96 | -10.96 | 7.8596 | 3.5601 | 22.7874 | 22.778 |  | -15.0034 | -14.7361 | 1.0892 | 1.1197 | -12.4582 | -12.0563 | 0 | 13.4747 | 124.4314 | 8.8453 | -6 | -6.1 | -23.2947 | -23.0743 | -3.3159 |  | 19.6801 | 6.6831 | 2.4471 | 1.7293 | -85.4518 | 81.5149 | 81.3318 | -66.0026 | -91.7732 |  |  |  | 28.8708 |  | 10.46 | 3.07 | 2.99 | -15.9367 | -15.9367 | 37.7247 | 37.3791 | -3.5157 | -29.0117 | -29.3522 | 19.0617 |  |  |  | 22.2 | 18.4 | -2.55 | 27.8518 | 27.673 | 26.2827 | 80.0534 | 80.0884 |  | -76.0926 | -25.7653 | 3.4622 | 27.54 | 11.11 | 20.3174 | 20.1202 | -10.83 |  |  |  | 24.2875 | -18.4256 | -5.4549 | -8.9 | -9.6 | -2.0166 | 5.4291 | 12.3067 | 14.8495 | 6 | -2.85 | 8.649 | -22.8813 | -7.99 | -8.31 | 27.09 | 26.57 | -19.2364 | -10.1818 | -38.1953 | -37.5455 | 35.8654 | 10.4134 | -2.051 | -1.7907 | 4.0061 | -13.1202 | -10.808 | 6.2518 | -53.6573 |  | -14.1072 | -12.855 | 13.0617 | 4.0452 |  | 7.696 | -28.8061 | -27.953 |  | -6.7 | -9.59 | 0 | 6.5965 | 2.3718 | -10.7937 | -10.7642 | 6.4904 | -2.0689 | -14.8093 | 6.1885 |  | 5.8577 |  | 0 |  | 1.842 | 2.8468 | -22.2717 | 20.0546 | 20.7972 | -4.4537 | 0 | 34.2156 | -22.39 | -0.1973 | 0.2007 | 0.06 | -1.08 | -33.05 |  | 1.442 | 0.488 |  | -11.26 | -9.3803 | 3.4328 | -5.96 | 57.7741 |  |  | 3.0831 | 3.1562 | 3.1014 | 0.0563 |  | -16.8992 | -48.7688 | 1.8377 | 2.7392 |  |  | 145.0303 | -5.3858 | -4.228 | 10.1127 | 1.4835 | 8.337 | 8.5452 | 0.8572 | 0 | 25.8657 | -4.19 | 0 | 15.578 | -2.3489 | 74.6258 | 0 | -10.5444 | -16.4538 | -15.6118 | -9.6263 | -12.3549 |  |  | -21.1421 | -20.461 | -25.9747 | -26.128 | 26.96 | 26.97 | -23.5 |  | 0.9146 | 10.16 | 57.0207 | 18.7424 | 18.6408 | -16.1 | -32.5 | 3.5 | 3 | -18.3534 |  | -167.7889 | 1.2314 | -261.0083 | -23.7567 | -50.4354 | 69.5961 | 101.1505 | 100.8842 | 61.3721 | -8.1646 | 19.4632 | 18.1014 | 9.7112 | 137.9759 | -178.5332 | -41.3039 | 43.5466 | 0.7971 |  | -4.32 | -0.984 | -0.99 | 1.2 |  | -1.5538 | 0.0595 | 7.0024 | -6.1204 | -3.4 | -1.197 | -2.483 | 2.4521 |  | 4.1836 | 4.5821 | 3.0814 |  | 24.8 | -0.3642 | 1.35 |  | -3.7557 | -13.8016 | -16.2302 | -3.5013 | 6.0559 | 0 | 0 | -26.7 | 13.8 | 30.2606 | -83.4602
20/09/2025 | 12:30 | 0 | 4.0914 | -9.122 | 3.856 | 9.1869 |  | 17.7788 |  | 25.4102 | 11.1957 | 10.9341 | -26.64 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | -1.604 | -7.5162 | 5.4744 | 5.5177 | 9.5471 | 4.0782 | -1.7635 | 2.4536 |  | -0.6104 | -0.862 | -0.849 | -2.07 | 4.44 | 0 | -0.576 | 0.429 | -13.99 |  |  | -11.17 | -11.1 | 7.2709 | 4.0038 | 22.5992 | 21.9976 |  | -14.8695 | -14.604 | 2.485 | 2.8951 | -13.262 | -7.6357 | 0 | 14.4036 | 123.423 | 9.7057 | -5.6 | -6.4 | -23.0139 | -22.7543 | -3.4429 |  | 18.1344 | 6.5316 | 2.0991 | 1.4754 | -84.2616 | 81.1487 | 81.2402 | -68.635 | -92.955 |  |  |  | 27.5835 |  | 9.66 | 2.7 | 2.68 | -14.3292 | -14.4632 | 36.877 | 36.1053 | -3.0241 | -30.4687 | -30.6864 | 18.0394 |  |  |  | 23.6 | 19.7 | -2.64 | 27.4297 | 27.3648 | 26.0977 | 81.1133 | 81.794 | 1 | -76.4042 | -26.9426 | 3.7978 | 28.48 | 11.51 | 19.2236 | 18.8507 | -10.31 |  |  |  | 22.2353 | -16.9228 | -5.3085 | -9.3 | -9.6 | -2.6746 | 5.4291 | 12.4644 | 15.0351 | 6.04 | -2.9 | 7.3005 | -20.0261 | -6.34 | -6.44 | 23.79 | 25.97 | -18.5091 | -9.2636 | -36.9456 | -36.2273 | 31.7113 | 9.0212 | -3.6869 | -1.7052 | 3.1713 | -12.3656 | -10.296 | 6.5269 | -51.5198 |  | -13.9105 | -12.9858 | 9.8047 | 2.8668 |  | 0 | -28.9518 | -27.9848 |  | 0 | -8.11 | 14.6 | 6.5846 | 0.797 | -8.974 | -9.0749 | 4.7605 | 3.5151 | -15.5445 | 6.3498 |  | 5.9627 | 3.1248 | 3.0704 | 0 | 0 | 0 | -21.267 | 19.1721 | 19.2296 | -4.7989 | 0 | 30.4558 | -24.01 | -0.309 | 0.2181 | 0.05 | 1.9 | -30.3825 |  | 1.415 | 0.443 |  | -11.65 | -9.2082 | 3.1736 | -6.24 | 56.636 |  |  | 2.3172 | 2.1771 | 3.1837 |  |  | -17.0796 | -46.2451 | 2.2849 | 2.4523 |  |  | 145.0122 | -5.5114 | -2.8248 | 8.9878 | 1.2729 | 8.337 | 8.4661 | 0.5628 | 0 | 27.8251 | -5.45 | 0 | 19.3316 | -7.399 | 75.8877 | 0 | -12.6502 | -15.5913 | -15.4626 | 0 | 0 |  |  | -21.1696 | -20.7466 | -24.3747 | -23.9812 | 28.13 | 28.1 | -20.2 |  | 0.7919 | 10.24 | 59.4679 | 17.6203 | 17.5196 | -16.1 | -32.8 | 4.3 | 3.8 |  |  | -167.706 | -0.3213 | -256.606 | -22.0483 | -49.8368 | 67.4659 | 104.2702 | 100.0633 | 60.1104 | -8.5488 | 16.4486 | 16.0039 | 9.5068 | 135.5456 | -175.5945 | -41.5274 | 44.2642 | 1.0095 |  | -4.8 | -0.87 | -0.888 | 0.96 |  | -1.7002 | 0.0595 | 6.331 | -6.4439 | -3.5 | -1.903 | -0.643 |  |  | 3.6198 | 4.1691 | 3.2125 |  | 23.5 | -0.0217 | 1.23 |  | -3.1867 | -14.1461 | -16.9509 | -3.3208 | 7.7078 | -8.4816 | 0 | -25.2 | 12.1 | 31.1156 | -85.951
20/09/2025 | 13:00 | 0 | 4.2304 | -9.2009 | 3.7802 | 9.3762 |  | 17.1735 |  | 23.0498 | 10.0237 | 9.6087 | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | -0.1224 | -7.252 | 5.0708 | 4.9647 | 8.7715 | 3.7915 | -1.7292 | 2.452 |  | -0.9142 | -0.935 | -0.927 | -1.999 | 4.44 | -6.6 | -0.665 | 0.433 | -14.7 |  |  | -11.07 | -11.13 | 7.7817 | 3.7968 | 21.6957 | 22.8912 |  | -16.477 | -16.8388 | 2.0745 | 2.7185 | -10.3148 | -8.5734 | 0 | 14.4615 | 125.7396 | 10.3023 | -6.6 | -6.8 | -22.1231 | -21.454 | -3.3841 |  | 15.4085 | 5.1006 | 2.0996 | 1.4556 | -92.4405 | 74.0074 | 73.7022 | -44.8057 | -101.6782 |  |  |  | 23.3023 |  | 7.9 | 1.35 | 1.3 | -12.5878 | -13.2576 | 36.3134 | 35.8195 | -2.4193 | -29.3219 | -29.626 | 15.2515 |  |  |  | 23.6 | 19.7 | -2.62 | 26.8241 | 27.1521 | 25.437 | 80.2406 | 80.8928 | -8.6377 | -69.9529 | -31.3781 | 3.8676 | 29.28 | 11.47 | 17.8174 | 17.5812 | -9.88 |  |  |  | 25.0077 | -15.2835 | -5.0702 | -8.3 | -7.5 | -2.821 | 5.4291 | 11.8335 | 14.8495 | 5.92 | -2.6 | 7.13 | -23.9664 | -6.23 | -6.24 | 24.48 | 25.18 | -17.8909 | -9.6364 | -35.5298 | -34.9 | 33.0654 | 10.6103 | -2.3965 | -1.9553 | 2.2195 | -20.4142 | -10.427 | -13.5332 | -59.2977 |  | -13.02 | -11.7514 | 13.9279 | 7.1843 |  | -6.66 | -25.4838 | -25.1909 |  | 0 | -5.88 | 0 | 6.286 | 9.6165 | -10.0995 | -10.0385 | 6.9814 | 2.2743 | -17.7529 | 6.2362 |  | 5.9831 | 5.3741 | 5.2055 | 3.9025 | -1.1722 | -1.0047 | -19.4249 | 17.7002 | 17.5191 | -5.4554 | 0 | 30.3044 | -23.97 | -0.1973 | 0.2181 | -0.04 | 2.21 | -30.0788 |  | 1.353 | 0.554 |  | -11.67 | -8.8996 | 3.6338 | -6.39 | 56.9198 |  |  | 2.5647 | 2.5918 | 3.0973 |  |  | -16.2635 | -45.2571 | 1.7193 | 1.9137 |  |  | 144.4264 | -5.4748 | -3.2007 | 9.1575 | 2.0843 | 8.0221 | 8.1972 | 1 | 0 | 27.5809 | -2.93 | -2.336 | 10.854 | -3.0839 | 80.3201 | 0 | -10.6355 | -15.752 | -15.7515 | -11.5237 | -12.208 |  |  | -20.7301 | -20.0325 | -23.2441 | -22.8829 | 32.44 | 32.25 | -21.9 |  | 0.7572 | 10 | 61.2185 | 16.7718 | 16.4149 | -16.1 | -35.4 | 3.4 | 2.9 |  | -18.1639 | -172.6267 | 2.2963 | -257.1435 | -20.6642 | -48.898 | 67.5712 | 102.3101 | 104.7631 | 58.5208 | -11.0691 | 19.4899 | 19.1613 | 3.2889 | 138.8453 | -175.6955 | -37.4997 | 42.7699 | 0.9631 |  | -4.64 | -1.033 | -1.038 | 1.28 |  | -1.9779 | 0.0595 | 6.5354 | -6.2974 | -4.7 | -1.857 | -1.666 | 2.4386 |  | 3.7398 | 3.5543 | 3.1853 |  | 25.3 | -0.1787 | 1.23 |  | -2.8891 | -13.8682 | -17.4033 | -2.4472 | 7.602 | -8.8934 | 0 | -26.8 | 13.4 | 29.8715 | -82.5162
20/09/2025 | 13:30 | 0 | 4.2509 | -9.4276 | 3.9403 | 9.4803 |  | 8.242 |  | 21.1808 | 9.0867 | 8.8784 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 1.1213 | -10.2098 | 4.9927 | 4.947 | 8.6626 | 3.8477 | -1.424 | 2.6797 |  | -0.4814 | -0.754 | -0.737 | -2.587 | 2.22 | -4.4 | -1.111 | 0.413 | -14.02 |  |  | -10.52 | -10.64 | 5.5935 | 4.0227 | 17.7978 | 19.8636 |  | -17.1468 | -16.731 | 12.1974 | 22.9135 | -13.7978 | -9.913 |  | 24.4757 | 127.6468 | 9.9425 | -6.3 | -6.5 | -20.6523 | -20.4338 | -3.1664 |  | 15.4286 | 4.2333 | 1.772 | 1.3048 | -79.6838 | 68.3309 | 67.9037 | -43.496 | -104.5999 |  |  |  | 21.2265 |  | 8.16 | 0.25 | 0.23 | -12.1859 | -12.0519 | 36.2849 | 35.5956 | -1.471 | -27.1005 | -27.1876 | 15.3608 |  |  |  | 22.9 | 19 | -2.54 | 26.7058 | 26.5441 | 24.9166 | 77.9705 | 78.8225 | 1 | -68.2691 | -30.7837 | 3.3364 | 25.85 | 10.07 | 17.1924 | 17.1906 | -9.56 |  |  |  | 22.5056 | -15.3248 | -4.8345 | -6 | -3.6 | -2.9797 | 5.0551 | 11.5181 | 14.1074 | 5.46 | -2.64 | 7.223 | -21.4062 | -6.42 | -6.54 | 23.66 | 24.19 | -18.3091 | -9.3 | -34.443 | -34.0909 | 31.0627 | 8.977 | -3.3254 | -2.7162 | 1.2717 | -16.8076 | -9.998 | -15.801 | -57.6972 |  | -12.3928 | -10.661 | 15.8028 | 5.2154 |  | -5.636 | -24.3345 | -24.0355 |  | 6.47 | -5.61 | 1.5 | 6.0674 | 6.599 | -10.061 | -10.0368 | 8.1555 | 2.4264 | -19.6263 | 5.8505 |  | 5.6122 | 4.1552 | 4.6172 | 3.8056 | -1.1722 | -1.1722 | -21.267 | 16.5586 | 16.41 | -4.6082 |  | 31.0076 | -24.22 | 0.2971 | 0.2007 | 0 | 2.87 | -29.82 | 2.5673 | 1.35 | 0.725 |  | -11.15 | -9.0814 | 2.8045 | -6.53 | 57.21 |  |  | 3.4913 | 3.5336 | 2.9668 |  |  | -15.92 | -44.6845 | 1.9674 | 1.5412 |  |  | 150.2197 | -5.8323 | -5.4428 | 10.7637 | 1.8873 | 7.5607 | 7.8086 | 1.1678 | 0 | 29.0011 | -2.93 | -3.4672 | 7.4089 | 0 | 81.3776 | 0 | -12.2019 | -16.6371 | -16.1006 | -10.0223 | -10.4803 |  |  | -21.8672 | -22.098 | -22.1813 | -21.5272 | 34.63 | 34.4 | -28 |  | 0.7919 | 9.84 | 75.4882 | 13.4647 | 13.5721 | -16 | -35.8 | 5.1 | 4.6 | -18.3573 |  | -170.8624 | 4.3948 | -262.3081 | -22.1078 | -49.2896 | 71.1423 | 100.7073 | 109.0992 | 63.0346 | -7.2979 | 20.3979 | 18.448 | -0.5095 | 142.9476 | -179.7763 | -37.1066 | 39.6836 | 1.8054 |  | -4.56 | -0.985 | -0.996 | 0.64 |  | -1.6954 | 0.0015 | 6.7979 | -4.686 | -5.6 | -3.61 | -3.958 | 2.6603 |  | 3.6863 | 4.055 | 3.0826 |  | 26.5 | 0.5036 | 1.29 |  | -3.6767 | -13.9184 | -17.005 | -2.9448 | 6.8256 | -7.6647 |  | -27.7 | 13.8 | 24.9744 | -81.8326
20/09/2025 | 14:00 | 0 | 4.7533 | -9.9425 | 3.9578 | 9.6282 |  | 7.808 |  | 21.5167 | 8.9217 | 8.6581 | -22.2 | -28.6 |  | 3.312 | -17.6 | 0.8995 | -9.962 | 4.5347 | 4.3327 | 7.7807 | 3.0213 | -1.4499 | 2.592 |  | -0.465 | -0.703 | -0.692 | -2.383 | 2.22 |  | -0.806 | 0.415 | -14.05 |  |  | -10.65 | -10.65 | 5.6754 | 3.8543 | 18.9518 | 21.1777 |  | -17.1468 | -16.2726 | 17.146 | 14.8367 | -14.0657 | -12.5922 |  | 24.4208 | 125.131 | 8.9831 | -5.7 | -6 | -20.1571 | -20.9142 | -3.3212 |  | 16.4801 | 4.178 | 1.6801 | 1.2499 | -83.3155 | 69.4296 | 69.216 | -43.4932 | -107.5695 |  |  |  | 21.2764 |  | 8.22 | 0.49 | 0.52 | -11.2482 | -11.3822 | 34.5625 | 33.4419 | -1.2321 | -29.5491 | -29.1337 | 16.7379 |  |  |  | 23.7 | 19.9 | -2.45 | 26.1725 | 25.9768 | 24.4299 | 77.3622 | 77.5633 | 1 | -68.4563 | -29.6297 | 3.4966 | 26.03 | 10.17 | 17.6611 | 17.3859 | -10.48 |  |  |  | 18.9885 | -14.9056 | -5.0465 | -5.4 | -6.5 | -3.1372 | 4.681 | 11.2027 | 13.7363 | 5.22 | -2.87 | 7.0835 | -16.951 | -5.33 | -5.43 | 20.91 | 23.35 | -15.3273 | -7.9273 | -32.1167 | -31.9364 | 29.2751 | 5.8987 | -4.6566 | -5.0269 | 1.1921 | -5.8995 | -10.362 | -16.3632 | -58.4319 |  | -12.2159 | -11.3761 | 0 | 4.1209 |  | 1.552 | -26.1991 | -26.2681 |  | 0 | -5.8 | 2.1 | 5.5379 | 5.5417 | -10.4638 | -10.4058 | 7.3737 | -2.4332 | -20.2001 | 6.0859 |  | 5.7755 | 4.3473 | 4.9513 | 4.2331 | -2.5118 | -2.8468 | -16.4107 | 14.0377 | 14.5257 | -3.1898 | 0 | 28.8151 | -24.56 | -0.6038 | 0.2007 | -0.38 | 2.3 | -29.7952 |  | 1.288 | 0.73 |  | -10.35 | -9.7899 | 2.3814 | -6.37 | 58.7108 |  |  | 3.4227 | 3.6491 | 2.9372 |  |  | -15.9563 | -42.9066 | 1.8943 | 1.6906 |  |  | 148.9287 | -5.8285 | -4.7206 | 9.9856 | 2.7619 | 7.4572 | 7.6108 | 2.0832 | 0 | 26.8203 | -4.19 | 0 | 14.8594 | 0 | 78.2299 | 0 | -12.4857 | -14.816 | -14.3404 | -10.4541 | -11.4561 |  |  | -20.6587 | -20.3072 | -20.8422 | -20.9604 | 33.32 | 33.19 | -32.9 |  | 0.6693 | 7.6 | 63.6764 | 17.0029 | 17.1331 | -15.7 | -38.5 | 3.4 | 3 |  |  | -170.0398 | 6.7885 | -263.1918 | -22.9 | -48.4346 | 69.7615 | 98.4548 | 108.3343 | 59.4481 | -8.1548 | 17.3661 | 21.9066 | -0.8804 | 141.3256 | -176.1362 | -35.911 | 40.443 | 0.8679 |  | -3.92 | -1.106 | -1.114 | 0.32 |  | -1.1111 | 0.0595 | 5.51 | -4.1306 | -8.6 | -2.611 | -2.979 | 2.6603 | 3.0447 | 2.9767 | 3.3998 | 4.0931 |  | 24.3 | 1.0599 | 1.26 |  | 0 | -14.221 | -17.5697 | 0 | 7.6785 | -9.4628 | 0 | -25.9 | 9.7 | 29.5487 | -83.4776
20/09/2025 | 14:30 | 0 | 4.9198 | -10.2124 | 3.7083 | 9.6451 |  | 7.0178 |  | 21.348 | 9.0567 | 8.6978 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 1.3734 | -10.357 | 4.4585 | 4.4373 | 7.5894 | 2.7338 | -1.6358 | 2.5212 |  | -0.6361 | -0.642 | -0.712 | -2.125 | 2.22 | -4.4 | -0.907 | 0.42 | -13.52 |  |  | -10.73 | -10.49 | 6.3414 | 3.5763 | 19.9303 | 22.3849 |  | -15.2713 | -15.8607 | 8.8374 | 10.5404 | -13.3959 | -13.5299 |  | 23.5883 | 125.1709 | 9.4742 | -5.7 | -5.9 | -21.449 | -21.2181 | -3.1953 |  | 15.871 | 4.2238 | 1.5255 | 1.0485 | -81.2708 | 69.6737 | 69.6432 | -44.2951 | -104.577 |  |  |  | 22.2744 |  | 8.68 | 0.61 | 0.65 | -12.1859 | -11.6501 | 36.4748 | 35.3702 | -2.7545 | -26.8843 | -26.6624 | 15.9326 |  |  |  | 23 | 19.2 | -2.44 | 26.3466 | 26.9468 | 25.4062 | 76.668 | 79.0646 | -8.6911 | -69.66 | -28.2734 | 3.2639 | 27.51 | 10.84 | 17.9736 | 17.8741 | -10.08 |  |  |  | 13.4256 | -16.308 | -5.2139 | -5.7 | -6.3 | -3.1372 | 4.307 | 12.149 | 13.1796 | 4.77 | -2.96 | 7.874 | -13.6858 | -5.29 | -5.38 | 23.41 | 24.19 | -13.9455 | -7.0364 | -32.2502 | -31.6727 | 32.2375 | 10.8063 | -0.8626 | -1.2793 | 1.0761 | -19.2662 | -10.135 | -14.2703 | -60.0768 |  | -12.6937 | -11.6675 | 13.3524 | 6.7701 |  | -3.588 | -25.2909 | -24.5379 |  | 0 | -7.43 | 0 | 5.8899 | 10.341 | -11.3213 | -11.2066 | 9.1779 | 1.0151 | -18.4897 | 5.671 |  | 5.4473 | 4.7279 | 5.2532 | 4.233 | 0 | 0 | -12.7267 | 13.2179 | 13.2283 | -2.7213 | 0 | 27.7018 | -23.41 | 0.5077 | 0.2181 | -0.94 | 3.63 | -27.101 |  | 1.378 | 0.684 |  | -8.88 | -10.014 | 2.2372 | -6.29 | 59.4277 |  |  | 3.2982 | 3.3008 | 3.0064 |  |  | -15.3159 | -44.4643 | 2.1199 | 1.8142 |  |  | 145.9814 | -5.8634 | -4.6004 | 10.4121 | 2.0091 | 7.4279 | 7.5396 | 1.3988 | 16.0643 | 18.7913 | -2.93 | 0 | 9.39 | 0 | 79.3624 | -12.2031 | -13.7617 | -14.1874 | -13.7075 | -11.122 | -13.2571 |  |  | -20.9499 | -20.862 | -20.1982 | -19.8738 | 31.64 | 31.59 | -28.7 |  | 0.8103 | 7.2 | 67.0341 | 17.8554 | 17.5489 | -16.1 | -34.6 | 3.4 | 2.9 |  |  | -171.4219 | 5.1431 | -263.36 | -25.679 | -50.1876 | 69.848 | 100.741 | 105.9993 | 59.5508 | -5.8939 | 21.0665 | 17.7188 | 3.5822 | 139.5302 | -177.1812 | -35.7513 | 39.4772 | 0.8679 |  | -4.4 | -1.123 | -1.141 | 0.72 |  | -1.3466 | 0.0595 | 5.6565 | -5.156 | -7.9 | 0.134 | -0.457 | 2.6603 | 3.0447 | 3.6035 | 3.385 | 3.0657 |  | 24.2 | 0.4863 | 1.14 |  | 0 | -16.0576 | -19.922 | 2.0272 | 8.383 | -11.1066 | 1.9229 | -26.1 | 10.3 | 25.1595 | -82.3942
20/09/2025 | 15:00 | 0 | 5.0359 | -10.1745 | 3.792 | 9.4556 |  | 7.162 |  | 21.3097 | 9.2267 | 8.8629 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 1.594 | -10.4804 | 4.6674 | 4.5725 | 8.3406 | 3.4694 | -1.7179 | 2.6752 |  | -0.7552 | -0.714 | -0.682 | -2.341 | 2.22 | -2.2 | -0.442 | 0.427 | -14.02 |  |  | -10.11 | -10.07 | 6.5648 | 3.5219 | 20.8164 | 21.6098 |  | -16.7449 | -16.7998 | 21.2057 | 19.8424 | -13.5299 | -11.9224 |  | 39.8665 | 123.8437 | 9.6036 | -6 | -6.2 | -20.4413 | -20.2803 | -3.0963 |  | 16.7214 | 3.9319 | 1.4795 | 1.0999 | -75.106 | 68.1173 | 67.9342 | -46.0114 | -103.7172 |  |  |  | 21.3063 |  | 8.59 | 0.34 | 0.24 | -14.7311 | -14.865 | 32.5383 | 31.5013 | -6.3416 | -26.1359 | -25.7288 | 14.3565 |  |  |  | 21.1 | 17.5 | -2.33 | 25.8656 | 25.9187 | 24.3547 | 77.2913 | 77.723 | 1 | -68.0069 | -30.106 | 3.3246 | 28.63 | 11.13 | 18.4424 | 17.9718 | -10.27 |  |  |  | 14.6763 | -16.0171 | -5.354 | -6.2 | -4.7 | -4.3127 | 4.307 | 12.4644 | 12.9941 | 4.55 | -3.42 | 8.184 | -15.0059 | -5.62 | -5.75 | 21.39 | 24.62 | -13.8727 | -6.7273 | -33.8018 | -32.8091 | 29.8116 | 7.8719 | -3.4947 | -3.4144 | 1.6243 | -13.961 | -10.851 | -12.8839 | -58.1181 |  | -12.2611 | -11.4338 | 16.0774 | 3.8334 |  | -3.588 | -24.7313 | -24.6175 |  | 0 | -6.55 | 2.9 | 5.597 | 5.8606 | -11.8051 | -11.703 | 10.9992 | 2.8669 | -19.3118 | 5.6876 |  | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -14.5687 | 15.4642 | 15.8522 | -1.3709 | 9.2159 | 28.7956 | -23.17 | 0.7018 | 0.1476 | -0.66 | 3.78 | -28.1882 |  | 1.394 | 0.543 |  | -8.63 | -10.3352 | 0.2166 | -5.93 | 60.6967 |  |  | 3.2442 | 3.3348 | 2.9735 |  |  | -16.3194 | -45.4389 | 2.456 | 1.9176 |  |  | 147.3139 | -6.1071 | -4.6574 | 10.6217 | 2.2468 | 7.3986 | 7.5396 | 1.7477 | 16.2481 | 19.1569 | -2.1 | -2.6247 | 9.7417 | 0 | 79.2684 | -13.3081 | -14.6514 | -12.8849 | -12.5362 | -10.9548 | -13.0627 |  |  | -21.7903 | -21.6695 | -20.0608 | -19.5489 | 33.31 | 33.09 | -38.5 |  | 0.8103 | 5.2 | 67.0215 | 16.6814 | 16.5949 | -16.1 | -41.4 | 4.3 | 3.8 | -18.3703 |  | -167.0916 | 5.3366 | -264.2462 | -21.3784 | -50.1819 | 69.6958 | 98.1709 | 109.6182 | 60.6289 | -5.0194 | 18.4698 | 17.7084 | 1.0709 | 143.8284 | -178.3477 | -35.9782 | 38.2681 | 1.2439 |  | -4.64 | -1.102 | -1.109 | 0.56 |  | -1.7511 | 0.0595 | 7.4144 | -3.7186 | -11.9 | -1.676 | -1.133 | 2.6607 | 3.0448 | 3.8158 | 3.9644 | 3.7798 |  | 27.7 | -1.2324 | 1.15 |  | 0 | -16.0698 | -19.9128 | 2.2605 | 8.6315 | -12.5693 | 2.3141 | -28.1 | 12.6 | 23.8132 | -83.1149
20/09/2025 | 15:30 | 0 | 5.0458 | -10.1399 | 3.5274 | 9.2242 |  | 7.0082 |  | 20.9871 | 8.8157 | 8.5363 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 1.6388 | -10.0431 | 4.5144 | 4.5173 | 8.0948 | 3.349 | -1.7113 | 2.6109 |  | -0.7602 | -0.682 | -0.658 | -1.874 | 0 | -2.2 | -0.607 | 0.437 | -14.07 |  |  | -9.55 | -9.72 | 7.7077 | 3.8104 | 19.3566 | 19.6869 |  | -14.0657 | -14.1669 | 14.9657 | 17.5238 | -13.7978 | -10.5828 |  | 38.2483 | 117.0609 | 9.4447 | -5.9 | -6.3 | -21.9002 | -20.9719 | -3.203 |  | 16.6058 | 3.6115 | 0.6252 | 0.4741 | -80.1721 | 65.7674 | 65.7063 | -35.1395 | -109.0098 |  |  |  | 21.3662 |  | 7.83 | -0.08 | -0.1 | -16.6065 | -15.6688 | 32.5743 | 32.0501 | -6.722 | -22.6673 | -23.0472 | 17.2454 |  |  |  | 20.7 | 17 | -2.25 | 27.7474 | 27.0035 | 26.1406 | 84.0444 | 85.1666 | -27.8425 | -65.7498 | -28.2268 | 3.1606 | 27.45 | 10.76 | 17.9736 | 17.7765 | -10.55 |  |  |  | 22.9003 | -15.2451 | -5.4625 | -5 | -4.8 | -4.2627 | 3.559 | 10.8873 | 12.0663 | 3.92 | -2.77 | 7.595 | -21.1962 | -5.62 | -5.69 | 22.24 | 24.09 | -17.0909 | -8.8545 | -35.2142 | -35.3455 | 28.2691 | 7.1455 | -5.894 | -5.8663 | 1.8807 | -16.733 | -10.7 | -23.6151 | -61.0159 |  | -12.6073 | -11.4491 | 11.1136 | 4.3676 |  | 8.208 | -26.5354 | -26.4225 |  | -10.4 | -7.81 | 0 | 5.7174 | 6.6716 | -11.3905 | -11.3364 | 7.9775 | 1.0359 | -16.4088 | 5.9817 |  | 5.6994 |  | 0 |  | 2.6793 | 1.3396 | -23.2764 | 18.1858 | 18.3687 | -2.7318 | 9.207 | 32.4041 | -21.85 | -0.0911 | 0.1916 | 0.61 | -0.25 | -31.711 |  | 1.341 | 0.647 |  | -9.91 | -12.0779 | 0.4684 |  | 59.1134 |  |  | 3.5454 | 3.6946 | 2.919 |  |  | -16.0218 | -44.5791 | 2.0996 | 2.0109 |  |  | 142.2387 | -6.0832 | -5.7221 | 10.8779 | 2.3611 | 7.2594 | 7.4051 | 1.5399 | 21.1412 | 23.251 | -3.35 | -3.0318 | 12.6281 | -2.9975 | 78.1084 | -18.4805 | -18.0934 | -8.4108 | 0 | -11.3343 | -10.7003 | 6.6407 | 12.058 | -21.0762 | -20.472 | -18.9739 | -19.004 | 29.74 | 29.69 | -35.2 |  | 0.9329 | 3.6 | 64.8553 | 17.5416 | 17.2294 | -17 | -36.3 | 3.9 | 3.4 | -18.3794 | -18.2236 | -172.1726 | 6.1899 | -261.4691 | -22.2662 | -49.554 | 68.372 | 100.6584 | 107.1602 | 59.3512 | -7.4023 | 19.2709 | 18.7204 | 3.6726 | 141.1431 | -178.5222 | -38.3839 | 40.5272 | 0.7752 |  | -4.24 | -1.238 | -1.244 | 0.32 |  | -1.346 | 0.0595 | 6.0655 | -2.2538 | -10.4 | -1.912 | -2.321 | 2.5187 | 2.8916 | 4.3855 | 4.1037 | 3.8257 |  | 22.6 | -0.7991 | 1.02 |  | -10.5497 | 0.5379 | -24.347 | -8.9818 | -7.2245 | -24.7581 | 0 | -24.6 | 7.2 | 28.2125 | -81.7876
20/09/2025 | 16:00 | 0 | 4.8404 | -10.1662 | 3.5509 | 9.501 |  | 6.4142 |  | 20.1121 | 8.4677 | 8.1541 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 1.967 | -9.5037 | 4.6542 | 4.628 | 8.2936 | 3.416 | -1.6782 | 2.654 |  | -0.7246 | -0.92 | -0.912 | -2.251 | 2.22 | -4.4 | -0.444 | 0.426 | -15.23 |  |  | -10.17 | -10.37 | 7.9326 | 3.7643 | 21.4411 | 23.506 |  | -14.0657 | -13.9809 | 3.9533 | 4.3775 | -10.1809 | -7.5017 |  | 20.2971 | 111.6411 | 11.0935 | -6.9 | -7.2 | -23.0989 | -23.2384 | -2.461 |  | 16.9052 | 3.6889 | 0.6862 | 0.529 | -106.8148 | 68.2394 | 67.8731 | -29.6772 | -126.2569 |  |  |  | 18.1628 | 2.65 | 6.39 | 0.15 | 0.14 | -14.7311 | -15.133 | 31.3805 | 30.8858 | -6.2362 | -23.337 | -22.9292 | 16.5053 |  |  |  | 20.5 | 17 | -2.22 | 26.7879 | 26.3636 | 25.1341 | 91.8785 | 91.4991 | -30.2795 | -68.6838 | -29.5496 | 3.4417 | 26.06 | 10.16 | 17.6611 | 17.3859 | -10.74 |  |  |  | 25.3167 | -14.4524 | -5.5093 | -3.3 | -2.8 | -4.4836 | 3.185 | 9.6255 | 11.6953 | 3.67 | -2.41 | 6.5255 | -23.5363 | -6.55 | -6.61 | 24.06 | 24.03 | -21.2545 | -10.6091 | -34.1159 | -34.4727 | 24.5887 | 3.6815 | -8.2041 | -8.4761 | -0.4321 | -14.4825 | -8.751 | -33.4348 | -56.2897 |  | -12.0182 | -10.8383 | 12.7881 | 0.7711 |  | 8.72 | -26.1251 | -26.0112 |  | -6.48 | -8.07 | 0.2 | 5.2908 | 1.2282 | -9.9104 | -9.9762 | 6.3128 | 2.8451 | -18.7642 | 5.757 |  | 5.4597 | 4.3917 | 5.0104 | 3.481 | 0.3349 | 0 | -19.09 | 17.2328 | 17.2571 | -5.2417 | 0 | 31.1931 | -22.7 | -0.602 | 0.2181 | 0.35 | 0.05 | -30.3324 |  | 1.339 | 0.653 |  | -10.54 | -11.9713 | 1.1691 | -6.06 | 59.3802 |  |  | 3.8219 | 3.8539 | 2.7602 |  |  | -16.8187 | -43.9309 | 2.0036 | 1.611 |  |  | 137.4468 | -6.87 | -5.6468 | 10.9378 | 3.0698 | 7.2594 | 7.4526 | 2.5339 | 21.5272 | 22.2374 | 0.42 | -6.6498 | 13.7609 | 0 | 78.8773 | -13.6451 | -13.6935 | -8.0286 |  | 0 | 0 |  |  | -19.8183 | -19.2854 | -15.7277 | -15.674 | 32.31 | 32.23 | -32.7 | -33.3 | 0.7919 | -2.72 | 63.8893 | 19.1133 | 19.127 | -17.4 | -36.3 | 3 | 2.5 |  | -18.3899 | -170.5805 | 6.2846 | -263.4323 | -17.6274 | -49.0963 | 71.2567 | 96.4387 | 106.9994 | 64.7389 | -0.8033 | 17.8406 | 17.9002 | 2.2411 | 151.0414 | -180.6786 | -29.5204 | 33.6227 | 0.8679 |  | -4.4 | -1.36 | -1.368 | 0.56 |  | -1.2602 | 0.0595 | 4.8051 | -2.5772 | -8.9 | 1.499 | 1.777 |  |  | 4.2406 | 3.8904 | 3.2603 |  | 20.8 | -0.9593 | 0.93 |  | -10.1996 | 1.2637 | -24.4357 | -9.3265 | -7.7619 | -24.8422 | 1.9711 | -22.8 | 5.3 | 27.6683 | -88.1086
20/09/2025 | 16:30 | 0 | 4.8638 | -10.0886 | 3.4663 | 9.115 |  | 5.4289 |  | 19.4909 | 8.1448 | 7.796 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 1.9779 | -9.9316 | 4.4616 | 4.3058 | 7.8408 | 3.2777 | -1.6951 | 2.6428 |  | -0.7909 | -0.884 | -0.854 | -1.863 | 2.22 | -4.4 | -0.537 | 0.438 | -14.38 |  |  | -11.06 | -11.13 | 7.5167 | 3.7466 | 21.3059 | 22.9875 |  | -12.0563 | -12.3317 | 3.0427 | 2.9925 | -10.4488 | -8.5734 |  | 16.2951 | 118.276 | 10.1411 | -6.5 | -6.8 | -24.026 | -23.8878 | -2.4549 |  | 19.2411 | 3.8108 | 0.3495 | 0.309 | -114.658 | 63.8447 | 63.57 | -24.0156 | -136.6659 |  |  |  | 16.6659 | 3.4 | 7.05 | 0.15 | 0.1 | -17.9461 | -18.08 | 34.2197 | 33.4741 | -8.2256 | -7.7232 | -7.7598 | 19.0351 |  |  |  | 18.9 | 15.3 | -1.91 | 31.637 | 32.1219 | 30.3951 | 88.9972 | 88.7569 | -30.4422 | -65.6429 | -29.313 | 3.6162 | 25.68 | 10.05 | 14.8486 | 14.7491 | -9.85 |  |  |  | 52.2376 | -11.0525 | -4.9466 | -1.4 | -2.5 | -4.8938 | 2.4369 | 6.629 | 10.2109 | 2.87 | -1.37 | 5.1615 | -49.6978 | -5.87 | -6 | 20.53 | 24.37 | -44.2545 | -22.3091 | -45.4578 | -45.0545 | 9.6138 | -10.7874 | -23.3102 | -23.5241 | -0.2445 | -23.5316 | -8.528 | -39.1286 | -51.7938 |  | -11.5481 | -10.624 | 17.6381 | -2.644 |  | -1.54 | -32.8596 | -32.6023 |  | 0 | -8.31 | 0.1 | 4.836 | -3.711 | -9.2909 | -9.3705 | 6.0336 | 8.8828 | -24.8112 | 5.4497 |  | 5.1353 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.8562 | -26.4581 | 31.1876 | 31.1073 | -8.4116 | 0 | 32.8679 | -22.9 | -0.602 | 0.1934 | -0.1 | -0.53 | -32.171 |  | 1.363 | 0.662 |  | -10.75 | -9.0271 | 4.2736 | -6.14 | 58.3679 |  |  | 3.4116 | 3.6087 | 2.7297 |  |  | -16.2568 | -41.3766 | 1.8477 | 1.7484 |  |  | 134.9007 | -6.9369 | -4.9138 | 10.294 | 3.592 | 7.2961 | 7.4684 | 4 | 22.351 | 23.4965 | 6.29 | -12.5613 | 8.597 | 8.3792 | 77.5754 | 0 | 0 | -11.5239 |  | 0 | 0 | 19.7976 | 30.4125 | -21.9222 | -21.3234 | -10.6147 | -10.0836 | 35.26 | 35.1 | -33.5 | -33.7 | 0.7919 | -6.08 | 60.7027 | 18.9928 | 18.8946 | -17.8 | -36.3 | 5.6 | 5 | -18.1768 | -18.1959 | -165.2571 | 13.7462 | -265.2881 | -15.2458 | -41.4014 | 91.4723 | 71.486 | 127.9435 | 81.2238 | 25.0901 | 11.3718 | 12.9866 | -17.1115 | 186.5014 | -186.9749 | -1.0003 | 10.9108 | 0.6336 |  | -5.36 | -1.425 | -1.434 | 1.44 |  | -2.4894 | 0.0595 | 7.1214 | -3.6912 | -10.1 | 0.06 | 0.583 |  |  | 4.7788 | 3.1282 | 3.7077 |  | 21.2 | -1.081 | 0.99 |  | -15.2363 | 3.3062 | -20.8917 | -14.5313 | -9.7039 | -21.1122 | 0 | -23.2 | 5.5 | 19.1526 | -83.7372
20/09/2025 | 17:00 | 0 | 3.8462 | -8.997 | 3.4674 | 8.9587 |  | 4.1937 |  | 18.3767 | 7.3418 | 6.984 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.0457 | -11.3109 | 4.4739 | 4.3738 | 7.9885 | 3.8138 | -1.7287 | 2.6692 |  | -1.0626 | -0.863 | -0.86 | -2.815 | 0 | -4.4 | -0.823 | 0.411 | -14.49 |  |  | -10.72 | -10.85 | 6.7235 | 3.6238 | 17.2454 | 19.5709 |  | -11.7884 | -16.4287 | 2.3474 | 2.4785 | -9.913 | -12.4582 |  | 6.3716 | 61.0425 | 9.0028 | -5.7 | -6 | -19.3843 | -18.9303 | -2.3103 |  | 18.1781 | 3.1297 | 0.1551 | 0.1336 | -67.8121 | 30.549 | 30.4575 | -15.9295 | -152.6118 |  |  |  | 11.9156 | 3.3 | 6.72 | -1.03 | -1.02 | -18.3479 | -18.3479 | 35.1272 | 34.5504 | -8.6291 | -20.3948 | -20.2976 | 18.026 |  |  |  | 18 | 14.5 | -1.8 | 25.03 | 24.8114 | 23.6448 | 65.7435 | 65.2314 | -30.8382 | -39.122 | -30.8457 | 3.5146 | 23.96 | 9.02 | 14.0674 | 14.0656 | -9.74 |  |  |  | 51.4874 | -9.9879 | -4.9647 | 0 | 0 | -5.7507 | 2.4369 | 6.1558 | 10.0253 | 2.71 | -1.23 | 4.03 | -49.8578 | -7.17 | -7.29 | 22.73 | 23.04 | -45.4182 | -23.0273 | -46.2424 | -45.2091 | 9.6729 | -12.0874 | -24.4811 | -24.3817 | -1.8996 | -23.3208 | -7.697 | -47.7456 | -36.9931 |  | -10.5081 | -9.6467 | 15.2119 | -3.8952 |  | 11.792 | -33.3718 | -33.2654 |  | -12.58 | -7.88 | 0 | 4.4446 | -4.4634 | -10.8011 | -10.7624 | 9.7508 | 8.5546 | -22.4434 | 5.2003 |  | 4.9544 | 0 | 0 |  | 5.0237 | 4.6888 | -28.3001 | 31.771 | 31.8558 | -9.1089 |  | 33.8933 | -22.12 | -0.3914 | 0.2062 | 0.11 | -1.23 | -33.6879 |  | 1.3 | 0.712 | 3.4966 | -10.85 | -9.8413 | 4.0797 | -6.33 | 58.0244 |  |  | 4.034 | 3.9335 | 2.7951 |  |  | -16.0415 | -40.3643 | 1.2576 | 1.5944 |  |  | 133.7664 | -7.2338 | -5.6293 | 10.9198 | 2.9822 | 7.2082 | 7.4051 | 2.3739 | 23.7226 | 25.1145 | 5.03 | -11.9053 | 13.0999 | 11.4568 | 79.6643 | 6.3726 | 6.8558 | -11.6719 |  | 0 | 0 | 34.5091 | 45.5458 | -20.417 | -19.5491 | -8.6793 | -8.7343 | 23.15 | 23.1 | -32.3 | -32.3 | 0.8267 | -7.92 | 53.9927 | 18.4844 | 18.3783 | -18.2 | -35.8 | 4.7 | 4.2 |  | -17.9832 | -161.3246 | 12.203 | -259.8616 | -13.9329 | -38.8413 | 105.9178 | 57.5638 | 106.7674 | 96.7132 | 46.7548 | 19.5745 | 14.8908 | -0.8396 | 206.1207 | -194.8176 | 11.2563 | -1.6198 | 0.0476 |  | -5.28 | -1.439 | -1.462 | 1.44 |  | -2.2689 | 0.0595 | 8.1163 | -4.921 | -10.6 | 3.069 | 1.101 |  |  | 4.2412 | 3.4657 | 3.1889 |  | 21.3 | -1.332 | 0.95 |  | -16.8417 | 3.6614 | -20.7373 | -16.2272 | -10.3107 | -20.6342 | 1.3516 | -22.6 | 5.3 | 28.8024 | -90.6272
20/09/2025 | 17:30 | 0 | 3.8827 | -9.0085 | 3.3991 | 9.1787 |  | 3.4996 |  | 16.4136 | 6.5768 | 6.2817 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.0399 | -10.9025 | 4.3303 | 4.2155 | 7.5121 | 3.782 | -1.7407 | 2.7037 |  | -1.125 | -0.844 | -0.839 | -2.218 | 0 | -4.4 | -0.433 | 0.432 | -15.67 |  |  | -8.59 | -8.76 | 7.3494 | 3.7436 | 14.0144 | 16.3248 | -18.3901 | -16.6109 | -16.5267 | 19.9879 | 16.5971 | -19.9599 | -17.5486 |  | 24.5677 | 64.0624 | 9.0489 | -6 | -6.1 | -18.4793 | -17.6835 | -2.2233 |  | 19.2478 | 2.9007 | 0.2334 | 0.18 | -57.8936 | 29.9997 | 29.2672 | -16.2606 | -154.4565 |  |  |  | 10.8677 | 3.22 | 6.54 | -1.81 | -1.85 | -20.2233 | -20.2233 | 36.6303 | 35.7595 | -8.0652 | -23.1522 | -23.293 | 19.1617 |  |  |  | 17.7 | 14.5 | -1.83 | 23.3983 | 23.0113 | 22.0699 | 65.1589 | 64.3797 | -30.3285 | -38.1034 | -29.7275 | 3.1292 | 24.07 | 8.94 | 13.5986 | 13.6749 | -9.63 |  |  |  | 49.9311 | -9.0352 | -4.8167 | 0 | 0 | -5.2637 | 2.2499 | 5.5249 | 10.0253 | 2.48 | -0.98 | 4.5105 | -47.8627 | -5.67 | -5.81 | 20.31 | 22.8 | -42.7636 | -21.2 | -46.8542 | -46.2636 | 9.5918 | -13.4556 | -25.7287 | -26.0843 | -2.5497 | -27.8211 | -8.826 | -51.0525 | -34.303 |  | -9.9115 | -9.0581 | 17.4296 | -1.5167 |  | -6.66 | -30.3397 | -30.1376 |  | 0 | -8.21 | 0 | 4.0932 | 1.9135 | -11.7972 | -11.7559 | 10.5732 | 11.7572 | -26.73 | 5.9527 |  | 5.6699 | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.0332 | -30.9794 | 32.9714 | 32.8243 | -18.3933 |  | 25.2897 | -20.77 | -1.3106 | 0.2181 | 0.67 | 1.41 | -24.4866 |  | 1.275 | 0.71 |  | -1.52 | 4.5539 | 15.6836 | -4.78 | 36.1138 |  | 18.244 | -4.2936 | -4.6777 | 2.8251 |  |  | -16.9671 | -17.699 | 0.9974 | -16.4686 |  |  | 127.8657 | -5.9913 | -7.7845 | -2.179 | 3.0782 | 7.2008 | 7.2865 | 2 | 27.6197 | 28.4672 | 5.45 | -9.7221 | 22.0584 | 12.1572 | 82.4635 | 9.6347 | 10.426 | -12.5858 |  | 0 | 0 | 48.5437 |  | -20.807 | -20.0929 | -6.8958 | -7.1938 | 21.15 | 21.02 | -32 | -32.3 | 0.845 | -10 | 57.2606 | 18.1832 | 18.4289 | -18.7 | -36.3 | 5.5 | 4.8 |  | -17.9256 | -150.7171 | 8.7134 | -259.2529 | -12.8103 | -36.7602 | 116.8702 | 46.0317 | 101.5398 | 102.6055 | 54.6329 | 23.8934 | 19.7852 | 4.871 | 214.596 | -196.4434 | 18.5814 | -9.0287 | 0.0256 |  | -6.72 | -0.15 | -0.156 | 2.8 |  | -3.7371 | 0.0595 | 8.6748 | -5.156 | -10.8 | 1.157 | 0.962 | 2.7882 | 3.191 | 4.6495 | 4.3279 | 4.1848 |  | 21.7 | -0.6673 | 0.8 |  | -18.1024 | 4.227 | -19.4982 | -17.5626 | -10.9418 | -19.5427 | 0 | -22.4 | 5.2 | 39.2139 | -97.8593
20/09/2025 | 18:00 | 0 | 3.47 | -8.4817 | 3.6784 | 9.2501 |  | 2.7494 |  | 14.884 | 5.8428 | 5.5306 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 1.998 | -11.1079 | 4.151 | 3.9935 | 7.2444 | 4.2671 | 0.1609 | 1.5442 |  | -1.0607 | -0.904 | -0.862 | -2.127 | 0 | -6.6 | -0.86 | 0.444 | -16.68 |  | -10 | -8.48 | -8.39 | 6.8007 | 3.5968 | 16.4811 | 18.4837 | -18.3703 | -18.0845 | -17.6337 | 19.9691 | 18.9931 | -18.8882 | -16.2091 | 0 | 19.6372 | 64.9028 | 9.2252 | -6 | -6.1 | -18.3646 | -18.2064 | -2.291 |  | 18.569 | 2.8827 | -0.1513 | -0.0319 | -66.805 | 22.4616 | 22.4616 | 9.1313 | -155.7587 |  |  |  | 9.7201 | 3.46 | 6.12 | -2.99 | -1.15 | -20.3573 | -20.3573 | 36.3039 | 35.4614 | -9.3058 | -27.313 | -27.6155 | 18.8493 |  |  |  | 18.2 | 14.8 | -1.67 | 21.2671 | 21.4388 | 20.0394 | 59.9199 | 59.7269 | -31.3827 | -31.6166 | -31.4992 | 3.7591 | 25.08 | 9.22 | 14.8486 | 14.7491 | -10.37 |  |  |  | 49.1789 | -9.7859 | -5.1808 | 0 | 0 | -5.1978 | 2.998 | 7.4175 | 10.9531 | 3.29 | -1.66 | 3.813 | -46.8477 | -3.48 | -3.55 | 18.35 | 23.25 | -43.2909 | -21.5727 | -47.2669 | -46.9727 | 9.6292 | -15.2709 | -26.5843 | -26.7432 | -24.0499 | -28.8566 | -10.464 | -76.2313 | -39.2144 |  | -6.7953 | -5.7964 | 15.5601 | -1.7403 |  | -6.148 | -29.5236 | -29.5463 | 9.2261 |  | -8.55 | 0 | 3.6943 | 2.634 | -11.575 | -11.726 | 10.3127 | 11.7548 | -25.7949 | 6.1245 |  | 5.7546 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -32.8214 | 32.3973 | 32.3346 | -19.2982 | 0 | 26.3981 | -20.66 | -1.5193 | 0.252 | 0.48 | 0.65 | -26.6154 |  | 1.473 | 0.715 |  | -2.01 | 4.9724 | 15.7618 | -4.84 | 35.8822 |  | 18.9079 | -4.9106 | -5.4043 | 3.2083 |  |  | -13.6936 | -18.8548 | 0.7967 | -14.5743 |  |  | 127.8492 | -4.9471 | -7.1821 | -3.7785 | 2.9523 | 7.9049 | 8.0538 | 2 | 27.9547 | 31.2027 | 7.54 | -7.7348 | 24.345 | 18.2562 | 83.1667 | 13.1891 | 13.1482 | -14.0495 | -5.9214 | 0 | 0 |  | 55.9376 | -21.2905 | -20.4665 | -6.047 | -6.0872 | 17.52 | 17.33 | -32.5 | -32.3 | 0.7919 | -9.12 | 64.5004 | 15.211 | 14.8428 | -18.7 | -34.5 | 6 | 5.4 | -18.1906 | -18.0936 | -141.848 | 15.8773 | -259.4646 | -13.1978 | -31.4911 | 119.469 | 41.5983 | 116.3183 | 104.9322 | 61.4915 | 29.0148 | 26.3678 | -7.3478 | 223.3956 | -199.7 | 28.6726 | -14.3274 | 0.094 |  | -8.08 | -0.187 | -0.191 | 3.92 |  | -4.5283 | 0.0595 | 8.8792 | -5.272 | -9.9 | 1.579 | 0.156 | 0 | 0 | 4.1332 | 2.9532 | 4.2009 |  | 19.5 | -1.4425 | 0.88 |  | -19.9272 | 4.3198 | -17.4273 | -19.0711 | -10.6467 | -17.7004 | -2.0874 | -21.3 | 4.2 | 41.0473 | -92.3148
20/09/2025 | 18:30 | 0 | 4.017 | -9.1516 | 3.8612 | 9.5824 |  | 12.5018 |  | 16.3973 | 6.5028 | 6.1859 | -22.2 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 2.0204 | -10.3642 | 4.9585 | 4.7558 | 8.3451 | 3.9622 | 0.1457 | 1.2231 |  | -0.9648 | -0.782 | -0.769 | -0.891 | 0 | 0 | -0.591 | 0.48 | -14.04 |  | -10 | -9.56 | -9.61 | 7.0195 | 3.9978 | 13.4769 | 17.7133 | -18.5769 | -14.7355 | -14.1061 | 2.767 | 2.6137 | -19.4241 | -16.8788 | 0 | 8.8331 | 85.6155 | 8.4666 | -6.2 | -6.2 | -20.1049 | -20.1816 | -2.4412 |  | 21.9505 | 3.3807 | 0.8397 | 0.4489 | -60.3351 | 30.4575 | 30.1828 | -23.0388 | -142.4306 |  |  |  | 16.3565 | 3.59 | 8.43 | -0.8 | -3.04 | -21.4289 | -21.4289 | 32.2208 | 32.0786 | -3.6353 | -21.5887 | -21.8971 | 21.5673 |  |  |  | 21 | 17.6 | -1.62 | 26.2461 | 26.5604 | 24.8518 | 56.7895 | 56.9756 | -31.7607 | -33.1108 | -30.4932 | 3.9609 | 22.61 | 8.35 | 14.3799 | 14.4562 | -10.29 |  |  |  | 48.8706 | -8.821 | -5.1927 | -4.6 | -2.9 | -4.325 | 3.559 | 6.629 | 11.6953 | 3.81 | -0.66 | 3.1465 | -46.7727 | -3.71 | -3.83 | 19.68 | 23.25 | -41.3455 | -20.6909 | -46.9024 | -46.5182 | 9.6472 | -10.1901 | -22.576 | -22.3889 | -23.6871 | -29.4504 | -10.082 | -42.2767 | -38.0186 |  | -5.7951 | -4.7832 | 16.427 | -2.4586 |  | -7.684 | -29.3946 | -29.2511 | 11.1631 |  | -8.52 | 0.1 | 3.7386 | 1.2827 | -12.4576 | -12.7098 | 9.9886 | 13.1147 | -26.2224 | 6.5534 |  | 6.2464 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.3728 | -33.1564 | 32.3367 | 32.3127 | -17.7668 | 0 | 27.4235 | -21.35 | -1.2026 | 0.2621 | 0.07 | 0.35 | -28.4029 |  | 1.328 | 0.638 | 3.8072 | -3.53 | 7.5894 | 17.4943 | -4.91 | 34.2378 |  | 24.034 | -7.5543 | -8.1862 | 3.617 |  |  | -13.2985 | -15.1979 | 0.328 | -15.6145 |  |  | 134.956 | -2.2737 | -7.3356 | -7.7976 | 2.7272 | 8.6081 | 8.8221 | 2.3073 | 26.665 | 28.1599 | 7.96 | -7.0488 | 28.8784 | 20.0556 | 73.1499 | 14.846 | 14.7699 | -14.3517 | -5.4532 | 0 | 0 | 58.1044 |  | -19.9062 | -19.1701 | -10.4203 | -10.3496 | 14.38 | 15.09 | -33 | -33.3 | 0.5283 | -5.68 | 56.3423 | 17.2568 | 17.694 | -18.7 | -33.7 | 5.2 | 4.7 | -17.9954 | -17.9122 | -125.9754 | 12.8766 | -263.2664 | -16.4026 | -30.6741 | 119.1592 | 41.4217 | 109.6389 | 105.2031 | 63.9804 | 25.5133 | 26.4798 | -4.0117 | 221.984 | -198.0029 | 25.4171 | -13.2091 | -0.3967 |  | -7.76 | -0.001 | 0.003 | 3.6 |  | -4.5026 | 0.0595 | 9.0562 | -5.272 | -9.8 | 0.636 | 0.573 |  |  | 3.5853 | 3.5196 | 3.0526 |  | 20.5 | -1.2729 | 0.71 |  | -19.52 | 4.66 | -17.4077 | -19.1279 | -11.1806 | -16.9852 | -1.9583 | -21.1 | 4.2 | 39.1714 | -95.8128
20/09/2025 | 19:00 | 0 | 4.8427 | -9.8909 | 3.777 | 8.4258 |  | 14.9194 |  | 16.9624 | 6.6778 | 6.452 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 1.9833 | -8.4589 | 5.039 | 5.0368 | 9.0722 | 3.8935 | 0.148 | 1.3571 |  | -1.1319 | -0.685 | -0.678 | -1.813 | 2.22 | 2.2 | -0.867 | 0.465 | -13.6 |  |  | -8.98 | -9.03 | 6.6758 | 4.184 | 11.9711 | 15.0716 | -19.665 | -15.9411 | -15.7669 | 1.9457 | 2.3081 | -22.6391 | -16.343 | 0 | 5.159 | 84.0658 | 1.9507 | -3.2 | -3.2 | -17.6768 | -17.4211 | -2.3567 |  | 21.9397 | 3.338 | 0.5859 | 0.5529 | -43.7635 | 28.5653 | 28.5958 | -28.2958 | -133.863 |  |  |  | 14.2508 | 3.66 | 8.77 | -1.91 | -4.57 | -19.1517 | -19.0177 | 31.109 | 30.0207 | -3.478 | -24.2446 | -24.343 | 21.0058 |  |  |  | 20.5 | 17.1 | -1.67 | 24.1638 | 23.8866 | 23.01 | 56.9594 | 56.5647 | -32.7327 | -30.4385 | -31.4436 | 4.0047 | 23.05 | 8.16 | 13.5986 | 13.5773 | -9.88 |  |  |  | 52.0276 | -8.5211 | -4.9688 | -3.4 | -2.6 | -4.4458 | 3.559 | 5.9981 | 11.5097 | 3.79 | -0.49 | 2.356 | -50.2029 | -3.61 | -3.68 | 20.91 | 23.34 | -44.0182 | -21.7273 | -45.4942 | -44.8182 | 9.6132 | -10.4785 | -23.1447 | -22.6156 | -24.0115 | -29.5641 | -9.994 | -36.561 | -42.1698 |  | -5.433 | -4.7355 | 16.0981 | -1.8776 |  | -7.172 | -29.162 | -28.681 | 10.7872 |  | -8.46 | 0 | 3.593 | 3.0448 | -11.4819 | -11.6077 | 8.6505 | 12.5969 | -26.2678 | 6.7453 |  | 6.4587 | 4.7297 | 5.3369 | 3.9595 | 3.684 | 4.8562 | -34.3285 | 29.5547 | 29.475 | -18.9425 | 0 | 28.9128 | -20.58 | -0.9023 | 0.2804 | 0.63 | -0.3 | -28.2845 |  | 1.35 | 0.403 |  | -3.02 | 6.7525 | 18.6925 | -5.1 | 34.5798 |  | 24.2583 | -7.9356 | -8.5513 | 3.7191 |  |  | -12.746 | -13.73 | 0.1819 | -15.3437 | 5.1694 | 5.0926 | 138.4625 | -2.2958 | -6.7741 | -8.087 | 3.1981 | 8.7985 | 8.9961 | 2.6608 | 23.9061 | 25.6541 | 7.12 | -3.5424 | 34.5943 | 14.3701 | 68.1032 | 10.9452 | 10.1097 | -12.2998 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.8508 | -21.0982 | -9.6136 | -9.8364 | 13.11 | 13.01 | -28.6 | -28.7 | 0.4056 | -7.28 | 49.0422 | 16.4921 | 16.3799 | -19.1 | -29.4 | 6.9 | 6.3 | -18.1777 | -18.1216 | -129.6502 | 8.8061 | -264.4559 | -15.4212 | -32.4468 | 113.9312 | 47.2527 | 113.3146 | 100.798 | 55.8193 | 30.369 | 33.5297 | -1.6977 | 214.597 | -198.5955 | 12.7896 | -6.4108 | 0.1184 |  | -7.68 | -0.093 | -0.086 | 3.6 |  | -4.4126 | 0.0595 | 4.0452 | -0.5844 | -9 | 0.887 | 1.527 |  |  | 3.89 | 3.5592 | 3.5442 |  | 13.5 | -0.6471 | 0.71 |  | -18.1724 | 3.5741 | -18.2744 | -17.4308 | -10.1108 | -17.8491 | -2.0062 | -14.7 | -2.5 | 40.8242 | -94.0749
20/09/2025 | 19:30 | 0 | 4.9625 | -9.9963 | 3.8192 | 8.1321 |  | 14.6589 |  | 16.505 | 6.5118 | 6.2027 | -22.2 | -28.6 |  | 3.312 | -17.6 | 2.2652 | -8.8632 | 5.0307 | 4.7947 | 8.6948 | 3.5015 | 0.1454 | 1.1498 |  | -1.1239 | -0.646 | -0.63 | -1.251 | 2.22 | -2.2 | -0.556 | 0.478 | -13.67 |  |  | -8.79 | -8.83 | 6.6832 | 4.1401 | 11.9368 | 14.6403 | -20.4695 | -15.9411 | -15.3233 | 3.748 | 3.2003 |  | -16.2091 |  | 6.8034 | 84.215 | 2.3504 | -3.2 | -3.2 | -17.9053 | -17.5581 | -2.2847 |  | 20.9999 | 3.1809 | 0.6458 | 0.3833 | -40.1623 | 27.8634 | 27.7718 | -27.0142 | -134.3582 |  |  |  | 14.2608 | 3.6 | 8.67 | -2.16 | -4.81 | -18.3479 | -18.4819 | 30.1297 | 29.384 | -3.1451 | -24.5355 | -24.7644 | 20.9122 |  |  |  | 20.8 | 16.7 | -1.54 | 24.1013 | 23.4225 | 22.0187 | 57.7619 | 57.9071 | -31.6133 | -32.9069 | -30.5925 | 3.9537 | 21.17 | 7.64 | 13.2861 | 13.382 | -9.87 |  |  |  | 53.6413 | -8.4369 | -5.0195 | 0 | 0 | -4.4983 | 2.998 | 5.5249 | 10.9531 | 3.2 | -0.4 | 1.9375 | -50.5579 | -3.76 | -3.82 | 19.24 | 22.72 | -44.9091 | -22.7545 | -44.7359 | -44.2545 | 9.5301 | -11.7605 | -24.2848 | -24.3913 | -24.6642 | -29.643 | -9.327 | -36.877 | -37.6705 |  | -4.9857 | -4.0749 | 15.9907 | -0.7392 |  | -9.22 | -28.7138 | -28.3094 | 10.5914 |  | -8.25 | 0 | 3.5833 | 5.367 | -11.9696 | -12.3338 | 9.3906 | 12.7745 | -26.2141 | 6.5692 |  | 6.2063 | 4.6137 | 5.1518 | 3.9012 | 5.1911 | 5.0237 | -34.496 | 28.8319 | 29.5489 | -18.3247 |  | 28.4001 | -21.34 | -1.2026 | 0.2364 | 0.31 | -0.09 | -28.1935 |  | 1.337 | -0.636 |  | -3.75 | 6.3938 | 18.3425 | -5.04 | 34.4784 |  | 24.7746 | -7.1731 | -7.7944 | 3.7143 |  |  |  | -12.7974 | -0.2252 | -16.3096 | 5.5954 | 3.8014 | 139.9788 | -2.6248 | -8.5566 | -7.2058 | 2.2631 | 8.652 | 8.9012 | 2 | 24.3619 | 26.5103 | 7.12 | -3.057 | 34.6204 | 12.778 | 71.7361 | 10.21 | 11.3024 | -13.4061 | 0 | -10.7481 | -10.9909 |  |  | -21.9496 | -21.2959 | -9.0728 | -9.1511 | 16.89 | 16.86 | -28.6 | -28.6 | 0.4221 | -6.16 | 58.7731 | 14.8501 | 14.3759 | -18.7 | -29.4 | 6.9 | 6.3 |  |  | -134.4972 | 6.5897 | -265.748 | -16.8237 | -34.4377 | 113.7602 | 49.1129 | 121.0208 | 101.9162 | 48.3022 | 24.3469 | 23.9293 | -13.9201 | 212.6554 | -198.9906 | 16.1671 | -5.2571 | 0.3992 |  | -7.68 | 0.018 | 0.015 | 3.6 |  | -4.5013 | 0.0595 | 4.6311 | -0.6729 | -10.3 | 0.825 | 0.584 |  |  | 3.0615 | 3.659 | 3.7928 |  | 14 | -0.3848 | 0.76 |  | -18.2961 | 3.9125 | -19.4313 | -17.6191 | -10.325 | -18.8784 | 0 | -15.3 | -2.2 | 43.9447 | -95.7458
20/09/2025 | 20:00 | 0 | 4.479 | -9.5656 | 3.7371 | 8.6761 |  | 14.0285 |  | 16.4357 | 6.5148 | 6.1777 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.5011 | -8.8623 | 4.9406 | 4.7851 | 8.6997 | 3.9798 | 0.1921 | 1.1285 |  | -1.0295 | -0.793 | -0.791 | -1.673 | 0 | 2.2 | -1.481 | 0.452 | -14.75 |  |  | -8.9 | -8.91 | 7.4766 | 4.0799 | 11.9206 | 15.6108 | -19.019 | -17.0128 | -16.4847 | 2.7685 | 2.8389 | -18.4864 | -15.6732 | 0 | 7.8375 | 82.7088 | -0.4347 | -1.8 | -1.9 | -17.4804 | -17.5067 | -2.4353 |  | 23.2085 | 3.0691 | 0.4438 | 0.3534 | -47.4258 | 27.7108 | 27.5582 | -26.4685 | -140.4807 |  |  |  |  | 3.36 | 8.39 | -2.11 | -4.69 | -17.1423 | -17.1423 | 29.9764 | 29.4765 | -3.0254 | -25.0485 | -25.582 | 22.126 |  |  |  | 21 | 17.2 | -1.49 | 23.6969 | 23.414 | 22.1517 | 58.8997 | 58.9853 | -32.7474 | -32.3023 | -32.2886 | 3.4518 | 21.17 | 7.68 | 13.1299 | 13.2843 | -9.75 |  |  |  | 55.0276 | -8.386 | -4.9827 | 0 | 0 | -4.4177 | 2.811 | 5.3672 | 10.7675 | 3.19 | -0.39 | 1.5965 | -52.748 | -3.62 | -3.74 | 19.29 | 22.55 | -46.2909 | -23.0636 | -44.7186 | -44.1091 |  | -12.1672 | -24.9221 | -24.5936 | -24.8802 | -30.4689 | -9.588 | -37.619 | -38.3915 |  | -4.9839 | -4.1961 | 15.6949 | -1.3728 |  | -9.732 | -28.3122 | -28.2627 | 10.9719 |  | -8.47 | 0 | 3.4895 | 4.7541 | -11.912 | -12.1455 | 9.9839 | 13.1898 | -26.3443 | 6.0829 |  | 5.7725 | 4.5686 | 4.2853 | 3.663 | 2.8468 | 3.1817 | -35.6682 | 29.4842 | 29.6516 | -20.0118 | -11.2002 | 27.7018 | -22 | -0.7979 | 0.2804 | 0.32 | 1.06 | -28.3288 |  | 1.309 | -0.346 |  | -3.26 | 12.9276 | 24.2188 | -5.2 | 34.6643 |  | 24.2165 | -7.032 | -7.5887 | 3.6161 |  |  |  | -13.0975 | -0.3012 | -16.8043 | 5.6068 | 5.2418 | 132.132 | -3.0034 | -8.4545 | -6.8038 | 2.5754 | 8.5348 | 8.6876 | 2 | 25.6934 | 27.5112 | 6.29 | -3.6139 | 34.8353 | 13.8744 | 70.3181 | 10.0281 | 10.0601 | -13.0104 | 0 | -9.7315 | -10.8829 | 51.5779 | 53.3304 | -22.7736 | -22.098 | -8.9763 | -8.6289 | 17 | 17.05 | -27.6 | -27.7 | 0.4935 | -7.12 | 60.5961 | 13.4483 | 13.2751 | -19 | -29.4 | 7.7 | 7.2 |  |  | -134.5952 | 5.6061 | -263.6369 | -14.7781 | -35.442 | 112.5334 | 49.0887 | 123.4135 | 102.6199 | 52.7504 | 24.7154 | 26.5147 | -13.2249 | 214.4304 | -198.9462 | 16.6243 | -4.8227 | 0.4456 |  | -7.6 | -0.021 | -0.024 | 3.6 |  | -4.5132 | 0.0595 | 4.4846 | -0.8774 | -8.9 | 2.931 | 2.27 |  |  | 3.2263 | 3.378 | 3.6249 |  | 13.9 | 0.6152 | 0.7 |  | -18.8511 | 3.9951 | -18.8857 | -17.8998 | -10.6165 | -18.8115 | 0 | -15.1 | -2.2 | 43.7664 | -98.8866
20/09/2025 | 20:30 | 0 | 4.2132 | -9.2619 | 3.7865 | 8.63 |  | 13.3197 |  | 15.612 | 6.1208 | 5.9506 | -22.2 | -30.8 |  |  |  | 2.5225 | -9.0427 | 4.5561 | 4.6045 | 8.3404 | 3.9251 | 0.1587 | 1.1818 |  | -1.0707 | -0.729 | -0.705 | -1.94 | 0 | -2.2 | -1.061 | 0.452 | -14.34 |  |  | -8.85 | -8.84 | 6.8473 | 4.1918 | 11.8363 | 14.1501 | -20.0442 | -17.0128 | -16.3913 | 13.7724 | 18.6901 | -20.0939 | -17.2807 |  | 20.2205 | 81.2969 | 0.7514 | -2.4 | -2.4 | -17.0602 | -16.3697 | -2.4186 |  | 21.3105 | 2.992 | 0.2872 | 0.256 | -30.3049 | 27.1004 | 26.9478 | -31.529 | -137.5341 |  |  |  | 13.0034 | 3.26 | 8.46 | -2.61 | -5.25 | -17.1423 | -16.8744 | 30.2685 | 29.36 | -2.4351 | -26.6073 | -26.7564 | 21.4258 |  |  |  | 20.6 | 16.7 | -1.52 | 22.5378 | 22.3412 | 21.181 | 59.1098 | 58.8513 | -30.6507 | -32.893 | -29.7391 | 3.6001 | 20.22 | 7.28 | 12.6611 | 12.6984 | -9.53 |  |  |  | 54.9288 | -8.0554 | -4.687 | 0 | 0 | -4.4446 | 2.4369 | 4.7364 | 10.2109 | 2.66 | -0.36 | 1.6895 | -53.223 | -3.59 | -3.69 | 20.35 | 22.63 | -47.7273 | -23.3 | -44.9792 | -44.0909 |  | -13.5102 | -26.0111 | -26.2058 | -24.8834 | -30.6854 | -9.918 | -33.1851 | -37.3655 |  | -4.8938 | -4.0208 | 15.4146 | -1.9002 |  | -8.708 | -27.823 | -27.8018 | 11.1549 |  | -8.33 | 0 | 3.3366 | 4.471 | -12.169 | -12.3766 | 10.1913 | 13.5672 | -26.5581 | 6.2997 |  | 5.9749 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 4.0189 | -31.6492 | 30.3269 | 30.503 | -17.5623 | -9.396 | 25.8512 | -21.9 | -0.6038 | 0.2364 | 0.14 | 1.67 | -26.2292 |  | 1.247 | -0.346 | 4.0152 | -2.1 | 12.2214 | 22.2043 | -4.82 | 35.2518 |  | 24.695 | -6.8361 | -7.3524 | 3.5516 |  |  | -13.426 | -12.7083 | 0.5404 | -17.4998 | 5.5686 | 5.1462 | 134.3552 | -3.4785 | -9.0844 | -6.1787 | 3.5593 | 8.2345 | 8.474 |  | 24.995 | 26.4839 | 5.45 | -3.2731 | 36.2729 | 12.8967 | 72.1402 | 8.8987 | 9.1221 | -12.3893 |  | 0 | -11.3009 |  |  | -22.7462 | -22.1584 | -8.5555 | -8.5125 | 15.81 | 15.73 | -27.2 | -27.2 | 0.5814 | -7.12 | 58.4049 | 14.4135 | 14.3269 | -19.1 | -29.5 | 7.3 | 6.8 |  |  | -133.7417 | 4.6472 | -263.6625 | -14.6913 | -35.4179 | 110.2799 | 52.2614 | 119.9383 | 100.0598 | 51.4555 | 25.534 | 25.4052 | -10.7117 | 211.2555 | -196.0124 | 15.0961 | -6.8103 | -0.8191 |  | -6 | -0.109 | -0.116 | 2.16 |  | -3.1687 | 0.0595 | 4.6006 | -0.8774 | -9.2 | 2.422 | 2.286 |  |  | 3.9322 | 3.3438 | 3.7267 |  | 14.2 | 0.6667 | 0.52 |  | -17.9814 | 3.7542 | -18.8307 | -16.8165 | -9.1178 | -18.951 | -1.7097 | -15.1 | -2.2 | 45.4709 | -101.149
20/09/2025 | 21:00 | 0 | 3.8595 | -8.9385 | 3.7305 | 10.3127 |  | 12.6597 |  | 14.6734 | 5.6738 | 5.3379 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 2.484 |  | 2.14 | -10.3221 | 4.6351 | 4.3843 | 8.2009 | 4.2235 | 0.157 | 1.5341 |  | -1.0596 | -0.949 | -0.937 | -1.431 | 0 |  | -0.682 | 0.468 | -15.2 |  |  | -9.28 | -9.26 | 5.916 | 4.1918 | 13.9441 | 18.3778 | -15.8651 | -16.6109 | -16.4684 | 2.4427 | 2.4718 | -16.7449 | -13.9317 |  | 2.0134 | 81.5008 | 2.8388 | -3.5 | -3.5 | -19.7401 | -19.3524 | -2.5236 |  | 21.0994 | 2.8411 | -0.4666 | -0.2487 | -61.6779 | 29.2672 | 29.1452 | -14.2097 | -155.6452 |  |  |  | 13.0034 | 3.02 | 7.44 | -3.48 | -5.27 | -15.8027 | -16.0707 | 35.6965 | 34.8733 | -2.9116 | -30.3819 | -30.2046 | 20.1995 |  |  |  | 19.7 | 16.5 | -1.6 | 20.6863 | 20.5311 | 19.5262 | 64.4827 | 64.7301 | -34.0213 | -35.2772 | -34.3702 | 3.5749 | 20.62 | 7.35 | 11.8799 | 12.1124 | -9.38 |  |  |  | 56.8269 | -7.5186 | -4.698 | 0 | 2.3 | -4.4055 | 1.8759 | 3.7901 | 9.4687 | 2.36 | -0.15 | 1.333 | -55.6182 | -3.63 | -3.71 | 18.84 | 22.99 | -50.3636 | -25.2727 | -45.4467 | -45.0727 |  | -17.5639 | -29.8322 | -29.7328 | -25.2012 | -29.8399 | -9.647 | -52.2713 | -29.5464 |  | -5.2337 | -4.2148 | 15.6358 | -1.9923 |  | -9.22 | -27.5647 | -27.2695 | 10.3062 |  | -8.5 | 0 | 3.0612 | 5.6069 | -11.9428 | -12.1552 | 9.8487 | 12.743 | -27.6547 | 6.199 |  | 5.8024 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.5166 | -31.6492 | 30.6481 | 30.6273 | -17.7776 | 0 | 25.4166 | -20.39 | -0.4976 | 0.2621 | 0.44 | 2.04 | -24.5486 |  | 1.192 | 0.682 |  | -1.06 | 9.2259 | 20.1908 | -4.72 | 36.6822 |  | 23.4711 | -7.1287 | -7.8431 | 3.4285 |  |  | -13.9955 | -14.1239 | 0.1333 | -17.733 | 3.3573 | 3.834 | 126.6289 | -3.8015 | -6.8996 | -6.7891 | 1.5738 | 8.0001 | 8.213 | 0.8836 | 26.5321 | 28.6635 | 2.51 | 0 | 40.5835 | 8.8388 | 78.5147 | 9.1399 | 9.0332 | -13.416 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.7686 | -20.0435 | -7.5975 | -7.0494 | 14.9 | 14.89 | -28.2 | -27.5 | 0.7919 | -7.92 | 49.1854 | 18.8038 | 18.7296 | -19.5 | -31.1 | 6.4 | 5.9 | -17.97 | -18.024 | -133.0447 | 3.9966 | -260.8023 | -12.443 | -35.2881 | 109.606 | 52.8541 | 115.7363 | 95.9062 | 45.8173 | 24.3446 | 26.3674 | -8.8682 | 207.3928 | -192.6004 | 13.9517 | -4.6748 | -1.4514 |  | -6.08 | -0.067 | -0.064 | 2.24 |  | -3.0516 | 0.0595 | 4.3076 | -0.7889 | -9 | 1.904 | 2.857 | 0 | 0 | 3.8113 | 3.7097 | 3.404 |  | 15.6 | 0.648 | 0.39 |  | -17.8967 | 3.4063 | -18.714 | -17.5029 | -10.413 | -18.1788 | -1.9187 | -16.6 | -0.8 | 56.6318 | -108.0384
20/09/2025 | 21:30 | 0 | 3.4685 | -8.4144 | 3.5766 | 8.5227 |  | 11.3871 |  | 13.873 | 5.1328 | 4.9756 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.3645 | -8.2073 | 4.5467 | 4.4024 | 8.2199 | 4.1457 | 0.1698 | 2.4752 |  | -1.0543 | -0.896 | -0.882 | -2.375 | 0 | -2.2 | -1.39 | 0.425 | -15.55 |  |  | -9.07 | -9.06 | 5.9513 | 4.0369 | 12.597 | 16.2226 | -18.202 | -17.8166 | -17.1273 | 3.7285 | 4.5379 | -18.0845 | -15.0034 |  | 8.9392 | 75.3515 | 4.2156 | -4 | -4 | -18.204 | -18.5366 | -2.4074 |  | 19.9181 | 2.8927 | -0.351 | -0.2329 | -54.9943 | 30.8542 | 30.488 | -24.876 | -151.6933 |  |  |  | 12.0254 | 3.24 | 6.65 | -2.99 | -2.13 | -15.4009 | -15.4009 | 37.9873 | 37.5712 | -2.5575 | -25.7629 | -25.5982 | 19.5654 |  |  |  | 19.2 | 16 | -1.34 | 22.8674 | 22.6892 | 21.0776 | 64.1408 | 64.2082 | -33.6827 | -35.8959 | -33.198 | 3.4715 | 20.22 | 7.19 | 11.0986 | 11.2335 | -8.7 |  |  |  | 53.8509 | -7.5514 | -4.3126 | 0 | 0 | -4.4324 | 0.9409 | 3.1592 | 8.1699 | 1.18 | 0.05 | 1.364 | -52.328 | -3.84 | -3.92 | 18.66 | 22.28 | -46.0727 | -22.4182 | -45.7202 | -45.3455 |  | -16.8289 | -29.0405 | -28.8956 | -25.4664 | -29.7209 | -9.653 | -41.2452 | -34.6846 |  | -5.0292 | -4.2589 | 15.7524 | -1.8168 |  | -8.708 | -27.8723 | -27.4828 | 10.1629 |  | -8.34 | 0 | 2.8347 | 6.9221 | -12.1492 | -12.4745 | 10.2124 | 13.193 | -27.4685 | 6.0384 |  | 5.7268 |  |  |  | 1.5071 | 1.3396 | -29.8072 | 30.4738 | 30.4281 | -17.3964 | -9.27 | 24.445 | -21.16 | -0.7979 | 0.2364 | 0.31 | 2.55 | -24.1858 |  | 1.201 | 0.603 |  | -1.25 | 10.1043 | 20.1704 |  | 36.1674 |  | 23.7903 | -6.5923 | -7.1576 | 3.2251 |  |  |  | -12.7483 | 0.8913 | -19.0946 | 4.5318 | 4.797 | 128.5165 | -4.6978 | -8.1146 | -6.094 | 1.7912 | 7.6266 | 7.8244 | 1 | 26.1304 | 28.2346 | 4.61 | 0 | 41.0445 | 9.9977 | 72.5075 | 7.2863 | 7.1892 | -11.4723 | 0 | 0 | 0 |  |  | -22.7572 | -22.1529 | -7.133 | -7.0378 | 17.41 | 17.36 | -28.8 | -28.8 | 0.4935 | -8.16 | 55.6497 | 17.8678 | 18.116 | -19.9 | -32.4 | 8.1 | 7.6 | -18.1683 |  | -133.7991 | 2.8528 | -263.1518 | -15.4898 | -35.9331 | 109.5248 | 54.0126 | 118.376 | 98.5508 | 46.4735 | 27.4128 | 27.0767 | -14.2647 | 208.2356 | -196.2121 | 11.3094 | -1.8951 | 0.2356 |  | -5.6 | -0.185 | -0.194 | 1.68 |  | -2.4206 | 0.0595 | 4.9516 | -0.7889 | -9.7 | 1.952 | 1.545 | 2.4761 | 2.8425 | 3.6113 | 4.0463 | 3.9238 |  | 16 | 0.9025 | 0.35 |  | -17.8083 | 3.7437 | -19.8298 | -16.3715 | -9.7497 | -20.1946 | 0 | -17.3 | -0.6 | 49.9668 | -103.6876
20/09/2025 | 22:00 | 0 | 3.1962 | -8.0591 | 3.303 | 8.6112 |  | 10.9435 |  | 12.9724 | 4.8109 | 4.4935 | -19.98 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 2.3884 | -8.2812 | 5.1073 | 4.935 | 8.838 | 3.932 | 0.2498 | 2.5192 |  | -1.0016 | -0.858 | -0.831 | -2.268 | -2.22 | -2.2 | -1.102 | 0.443 | -15.9 |  |  | -8.41 | -8.43 | 5.3196 | 4.2159 | 11.7954 | 15.2895 | -18.6379 | -18.0845 | -18.0299 | 8.1361 | 17.5555 | -17.6826 | -18.7543 |  | 23.494 | 73.0063 | 5.6841 | -4.5 | -4.7 | -18.264 | -17.5806 | -2.3867 |  | 18.098 | 2.4102 | -0.4347 | -0.2645 | -47.4868 | 27.8024 | 27.6803 | -20.3728 | -155.0359 |  |  |  | 11.0873 | 3.28 | 6.63 | -3.66 | -2.17 | -14.999 | -15.133 | 37.96 | 37.3144 | -2.0691 | -26.7912 | -26.835 | 18.6483 |  |  |  | 18 | 15 | -1.11 | 21.424 | 21.3397 | 19.8146 | 64.931 | 64.6727 | -31.7131 | -36.1929 | -31.0601 | 3.2705 | 18.25 | 6.41 | 10.3174 | 10.5499 | -8.2 |  |  |  | 56.1557 | -7.1905 | -3.9393 | 4.7 | 4.8 | -4.5886 | 0 | 2.3707 | 7.2421 | 0.57 | 0.26 | 1.333 | -53.353 | -3.72 | -3.79 | 17.48 | 20.95 | -47.6545 | -23.6182 | -45.3862 | -44.7909 |  | -19.4786 | -31.7432 | -31.6602 | -24.8013 | -28.6491 | -9.848 | -46.8477 | -35.225 |  | -7.4448 | -6.7473 | 15.9818 | -3.4979 |  | -10.244 | -28.1022 | -27.8633 | 9.2781 |  | -5.75 | 0 | 2.6528 | 4.6815 | -12.5064 | -12.858 | 11.0267 | 11.9998 | -27.8993 | 6.099 |  | 5.823 |  |  |  | 0 | 1.1722 | -31.1469 | 30.2989 | 30.0904 | -16.5419 | 0 | 26.3981 | -21.32 | -1.0085 | 0.2822 | 0.27 | 0.98 | -26.3083 |  | 1.175 | 0.674 |  | -0.87 | 8.0758 | 19.4883 | -4.66 | 36.4709 |  | 23.5701 | -6.6901 | -7.1034 | 3.0884 |  |  | -13.8949 | -11.3863 | 1.1674 | -19.6808 | 3.6782 | 3.521 | 126.5091 | -5.033 | -7.9432 | -6.0237 | 1.7055 | 7.2228 | 7.413 | 0.9776 | 26.9377 | 28.4187 | 3.77 | 0 | 41.6297 | 10.0071 | 72.4767 | 7.6848 | 8.6973 | -12.2324 |  | 0 | 0 |  |  | -22.3342 | -21.6585 | -6.7035 | -7.0996 | 16.99 | 17.02 | -27.9 | -28.1 | 0.4935 | -8.56 | 52.0088 | 18.7402 | 18.7685 | -20.4 | -32 | 7.3 | 6.4 |  |  | -135.6349 | 3.6417 | -263.5923 | -14.3444 | -35.6856 | 108.4221 | 52.4989 | 118.7472 | 96.2241 | 47.2674 | 27.3843 | 28.6941 | -13.7646 | 204.9129 | -194.9658 | 11.7032 | -2.6176 | -0.6091 |  | -5.12 | -0.101 | -0.105 | 1.2 |  | -2.0555 | 0.0595 | 4.4266 | -0.7004 | -9.3 | 2.518 | 2.815 | 2.6913 | 3.1779 | 3.4393 | 3.5144 | 3.487 |  | 16.1 | 1.2843 | 0.29 |  | -17.9567 | 3.7769 | -18.9982 | -17.2011 | -10.2088 | -19.8183 | 0 | -17.2 | -0.2 | 52.3282 | -103.5854
20/09/2025 | 22:30 | 0 | 2.7696 | -7.7525 | 3.2127 | 8.7562 |  | 10.4025 |  | 12.5408 | 4.6349 | 4.3548 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 1.656 |  | 2.6969 | -8.3952 | 4.1773 | 4.1247 | 7.3497 | 3.2463 | 0.2579 | 2.5867 |  | -1.0731 | -0.804 | -0.822 | -1.95 | -2.22 | -4.4 | -1.298 | 0.434 | -15.3 |  |  | -9.52 | -9.46 | 4.729 | 4.3221 | 16.3442 | 16.166 | -20.8973 | -12.1903 | -12.0343 | 11.4267 | 11.0394 | -20.3618 | -17.4147 |  | 19.3296 | 63.201 | 3.0391 | -2.9 | -2.9 | -22.5454 | -22.895 | -2.0046 |  | 10.429 | 1.8184 | -0.4629 | -0.2615 | -50.8743 | 29.0536 | 28.8705 | -18.3185 | -158.3614 |  |  |  | 7.9138 | 3.85 | 6.88 | -4.17 | -2.1 | -16.8744 | -15.4009 | 37.4069 | 36.9485 | -2.1464 | -24.9469 | -24.8577 | 11.0139 |  |  |  | 15.8 | 12.8 | -1.16 | 20.6358 | 20.5697 | 19.324 | 62.3094 | 64.002 | -24.4688 | -42.5685 | -23.6277 | 3.069 | 17.17 | 5.66 | 11.2549 | 11.4288 | -8.07 |  |  |  | 57.3132 | -10.1501 | -3.9039 |  | 7.2 | -3.783 | -0.561 | 1.1089 | 6.1288 | -0.23 | 0.55 | 1.24 | -56.1982 | -6.76 | -6.9 | 21.92 | 21.02 | -50.1636 | -24.7636 | -45.7915 | -44.5636 |  | -21.59 | -33.6634 | -33.5653 | -21.7238 | -25.1839 | -10.234 | -49.0572 | -30.3469 |  | -7.3317 | -6.3742 | 14.839 | -9.0323 |  | 15.888 | -30.355 | -29.9567 | 10.1079 |  | -7 | -0.8 | 2.5032 | -5.496 | -12.8267 | -12.8148 | 11.435 | 11.3294 | -26.8701 | 5.7309 |  | 5.2993 | 2.8236 | 3.0118 | 0 | 2.8468 | 2.6793 | -35.1658 | 32.2594 | 32.136 | -20.4341 | -11.5631 | 26.3737 | -21.55 | -0.71 | 0.2538 | 0.31 | 1.79 | -26.7449 |  | 1.179 | 0.637 |  | 2.62 | 13.2416 | 25.6203 | -3.7 | 30.2046 |  | 24.3413 | -6.505 | -7.0901 | 2.8447 |  |  | -14.0407 | -9.0805 | 0.7545 | -21.729 | 4.1804 | 3.926 | 117.6394 | -5.7787 | -8.0339 | -5.3296 | 1.802 | 6.7028 | 6.8435 | 1 | 26.1071 | 27.555 | 4.61 | -3.9012 | 37.3405 | 12.8454 | 75.0662 | 8.9542 | 8.9878 | -12.5997 | 0 | -10.5347 | -12.5929 |  |  | -22.4001 | -22.0156 | -4.9964 | -5.2775 | 16.89 | 16.87 | -28 | -28.1 | 0.4404 | -9.36 | 53.9737 | 18.1562 | 18.8453 | -20.8 | -32.4 | 7.7 | 7.2 |  | -18.0048 | -132.0139 | 8.906 | -263.981 | -13.968 | -34.4889 | 112.2199 | 53.6388 | 122.0286 | 97.8917 | 47.1459 | 27.4315 | 28.1211 | -12.1386 | 209.1613 | -194.5436 | 11.7872 | -2.7315 | -0.2576 |  | -5.28 | -0.124 | -0.13 | 1.36 |  | -2.0196 | 0.0595 | 4.1337 | -0.4959 | -8.7 | 4.017 | 2.21 | 2.035 | 2.3035 | 3.3682 | 3.6414 | 3.8446 |  | 16.1 | 1.6886 | 0.28 |  | -17.3783 | 3.5562 | -18.699 | -16.2161 | -10.066 | -19.3128 | -1.5804 | -18.3 | 0 | 49.0397 | -107.6534
20/09/2025 | 23:00 | 0 | 2.4856 | -7.3061 | 3.0157 | 9.0244 |  | 9.8639 |  | 10.9813 | 3.9909 | 3.5157 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 2.3404 | -7.7352 | 3.7211 | 3.5891 | 6.4583 | 3.0807 | 0.2597 | 2.5269 |  | -1.0986 | -0.875 | -0.874 | -1.945 | -2.22 | -6.6 | -1.344 | 0.43 | -15.82 |  | -10 | -9.93 | -10.2 | 4.8293 | 4.4183 | 14.1311 | 15.2903 | -18.9779 | -13.3959 | -13.0694 | 20.7382 | 16.6663 | -19.9599 | -17.5486 |  | 21.9861 | 58.533 | 9.5192 | -6.3 | -6.3 | -22.9792 | -22.902 | -1.9701 |  | 7.6476 | 1.423 | -0.4309 | -0.345 | -65.8894 | 27.6498 | 27.4972 | -17.755 | -169.2658 |  |  |  | 8.2232 | 1.95 | 4.53 | -6.71 | -3.62 | -21.8308 | -23.8402 | 28.4592 | 27.8258 | -4.9525 | -19.2218 | -18.7039 | 7.9452 |  |  |  | 14.8 | 11.9 | -0.89 | 21.6033 | 21.6499 | 19.8796 | 65.253 | 65.8245 | -24.5881 | -42.9793 | -24.856 | 2.7955 | 19.18 | 6.57 | 11.2549 | 11.3312 | -7.45 |  |  |  | 47.6596 | -11.4995 | -3.6434 | 7.1 |  | -4.9084 | -1.122 | 3.1592 | 5.3867 | -0.77 | -0.84 | 1.612 | -46.9327 | -6.55 | -6.75 | 19.95 | 19.89 | -43.0727 | -21.0182 | -44.1761 | -43.6909 |  | -20.3436 | -31.5213 | -31.6616 | -24.9623 | -28.9296 | -9.661 | -51.3734 | -29.6196 |  | -7.667 | -6.9786 | 15.68 | -5.7368 |  | -3.076 | -28.8694 | -28.5816 | 9.2282 |  | -7.95 | 0.1 | 2.5328 | 0.6737 | -11.8636 | -11.768 | 10.1304 | 12.4425 | -28.421 | 5.6724 |  | 5.3714 | 0 | 2.7898 | 0 | 8.0379 | 9.0426 | -36.1706 | 29.0665 | 29.3849 | -21.3326 | -13.318 | 25.8854 | -21.35 | -0.3987 | 0.2007 | -0.26 | 2.14 | -26.2504 |  | 0.992 | 0.354 |  | 3.17 | 13.4991 | 23.9442 | -3.83 | 31.1797 |  | 20.0577 | -4.4622 | -4.7836 | 2.7084 |  |  | -11.4931 | -11.7427 | 1.1785 | -19.7494 | 5.4222 | 5.4718 | 113.8159 | -2.356 | -8.6271 | 5.9504 | 1.6994 | 6.4391 | 6.5587 | 1 | 27.0028 | 28.6602 | 4.61 | 0 | 39.6292 | 10.5656 | 74.852 | 9.2511 | 9.6025 | -12.6253 | 0 | 0 | 0 |  |  | -23.3339 | -23.4273 | -5.3886 | -5.0422 | 17.45 | 17.45 | -31.7 | -31.6 | 0.6857 | -9.76 | 59.1075 | 14.2126 | 14.0359 | -20.7 | -37.1 | 8.1 | 7.6 |  | -18.2364 | -129.1853 | 8.9761 | -262.7135 | -14.1063 | -33.6245 | 112.7305 | 50.484 | 123.9813 | 101.3654 | 50.2364 | 26.6378 | 27.2752 | -16.4912 | 210.5859 | -197.8976 | 14.6396 | -4.2035 | 0.1892 |  | -4.16 | -0.484 | -0.494 | 0.48 |  | -1.3066 | 0.032 | 7.5883 | -4.7745 | -7.9 | 2.018 | 2.015 |  |  | 3.7774 | 3.4424 | 2.6988 |  | 21.5 | 2.2945 | 0.21 |  | -18.294 | 3.335 | -19.3314 | -16.8181 | -9.5839 | -18.3559 | -2.0092 | -23.1 | 5.3 | 52.753 | -108.98
20/09/2025 | 23:30 | 0 | 2.351 | -7.1195 | 2.9692 | 9.2903 |  | 10.2407 |  | 10.8417 | 3.8109 | 3.5769 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 2.2722 | -6.7798 | 3.4464 | 3.2713 | 6.2887 | 3.2889 | 0.2492 | 2.6391 |  | -1.0869 | -1.13 | -1.118 | -2.349 | -2.22 | -6.6 | -1.316 | 0.418 | -17.27 |  | -10 | -10.15 | -10.14 | 4.0565 | 3.9731 | 18.1795 | 18.9434 | -14.2688 | -13.262 | -12.8481 | 1.725 | 2.7088 | -15.8072 | -13.3959 |  | 9.4445 | 48.6428 | 10.6014 | -6.7 | -6.7 | -24.9905 | -24.901 | -2.1489 |  | 6.7025 | 0.1449 | -0.4978 | -0.2709 | -90.7925 | 29.3893 | 29.2978 | -3.8854 | -190.7089 |  |  |  | 8.0335 | 2.09 | 4.78 | -6.79 | -3.79 | -21.8308 | -22.2327 | 28.053 | 27.4898 | -3.4498 | -22.5063 | -22.1833 | 6.2163 |  |  |  | 14.8 | 11.7 | -1.08 | 19.2485 | 19.3285 | 17.7248 | 72.4623 | 72.9799 | -26.702 | -47.7112 | -28.5651 | 2.7288 | 18.42 | 6.19 | 10.4736 | 10.6476 | -6.77 |  |  |  | 48.2457 | -11.3752 | -3.2376 | 9.4 | 9.5 | -4.9329 | -1.8701 | 2.3707 | 4.2734 | -1.68 | -0.47 | 0.6355 | -47.2977 | -6.75 | -6.9 | 19.02 | 18.36 | -43.2545 | -22.1273 | -44.5556 | -43.8636 | -10.2694 | -26.5291 | -36.8863 | -36.6972 | -23.9543 | -26.3748 | -8.505 | -66.6266 | -21.7229 |  | -7.6009 | -6.7822 | 15.5608 | -7.732 |  | -0.516 | -28.5822 | -28.4276 | 8.6129 |  | -7.13 | 0 | 2.4152 | -2.8075 | -12.3759 | -12.2942 | 10.334 | 12.343 | -28.5489 | 5.8181 |  | 5.5422 |  | 2.4382 |  | 8.7077 | 9.545 | -35.1658 | 28.5433 | 29.1721 | -21.5429 |  | 24.3033 | -21.17 | -0.71 | 0.2273 | 0.13 | 1.97 | -24.137 |  | 0.911 | 0.618 |  | 4.39 | 12.7296 | 23.2868 | -3.63 | 32.6545 |  | 19.5306 | -3.7506 | -4.1947 | 2.5047 |  |  | -12.1039 | -9.6031 | 1.478 | -20.0424 | 4.226 | 5.6239 | 103.0964 | -3.0428 | -9.3687 | 7.0041 | 1.1496 | 6.0363 | 6.1711 | 0.4075 | 26.793 | 28.5718 | 1.68 | 0 | 46.6238 | 0 | 80.1117 | 10.564 | 10.555 | -12.9206 | 0 | -10.5437 | 0 | 56.4102 | 55.3879 | -23.4713 | -22.51 | -4.6251 | -4.2227 | 17.33 | 17.36 | -32.7 | -32.4 | 0.4935 | -10.24 | 60.4779 | 14.7031 | 14.7811 |  | -38 | 9 | 8.5 | -18.279 | -18.253 | -128.4453 | 6.5399 | -259.7703 | -10.9325 | -34.0707 | 110.1578 | 54.5093 | 122.1244 | 98.6262 | 48.5683 | 23.4403 | 24.9697 | -17.3142 | 206.5643 | -196.4629 | 10.1511 | -0.2404 | 0.2112 |  | -4.24 | 0.115 | 0.106 | 0.48 |  | -1.3367 | 0.0595 | 7.3838 | -5.214 | -7.8 | 2.6 | 2.487 |  |  | 4.6084 | 3.8901 | 4.1543 |  | 22.6 | 2.5183 | 0.09 |  | -17.927 | 3.1041 | -18.5306 | -17.1105 | -9.7798 | -18.445 | -2.8518 | -24.1 | 6.2 | 61.8251 | -118.2231
21/09/2025 | 00:00 | 0 | 2.0284 | -6.8113 | 2.9393 | 8.3664 |  | 9.8866 |  | 9.3862 | 3.1659 | 2.8293 | -19.98 | -26.4 |  | 1.656 | -17.6 | 1.7665 | -14.6392 | 3.2745 | 3.2066 | 5.79 | 3.419 | 0.2924 | 2.5858 |  | -1.1173 | -1.289 | -1.273 | -2.324 | 0 | -8.8 | -1.24 | 0.416 | -18.05 |  |  | -9.72 | -9.75 | 3.823 | 3.7219 | 16.3238 | 17.4456 | -16.2258 | -14.3336 | -14.247 | 1.8008 | 1.8876 | -9.1092 | -6.6979 |  | 10.6377 | 51.2957 | 10.6288 | -6.9 | -6.9 | -24.738 | -24.7608 | -1.7564 |  | 5.0543 | -0.0724 | 0 | -0.2628 | -102.2675 | 29.5724 | 29.5419 | 5.052 | -198.3342 |  |  |  | 7.0056 | 1.67 | 4.1 | -7.17 | -4.35 | -21.9648 | -22.0987 | 28.84 | 28.5514 | -3.4713 | -24.1551 | -24.3556 | 5.5051 |  |  |  | 13.1 | 10.3 | -1.15 | 17.0878 | 16.8173 | 16.0118 | 75.7683 | 75.929 | -27.7693 | -49.1053 | -30.0426 | 2.5264 | 17.44 | 5.77 | 10.3174 | 10.3546 | -6.65 |  |  |  | 50.3413 | -11.204 | -3.347 |  |  | -4.668 | -2.6181 | 1.1089 | 3.1601 | -2.36 | -0.26 | 0.31 | -49.7578 | -5.9 | -6.12 | 16.8 | 17.49 | -45.8364 | -23.2091 | -44.4505 | -44.7 | -16.3649 | -30.5894 | -41.0872 | -41.4469 | -22.6939 | -23.9559 | -8.883 | -78.0521 | -19.9468 |  | -7.4703 | -7.0932 | 16.1535 | -7.9919 |  | 10.768 | -30.1459 | -29.3994 | 6.8206 |  | -7.16 | -2.7 | 2.3046 | -1.486 | -11.2199 | -11.1075 | 10.107 | 12.5716 | -29.9704 | 5.2857 |  | 5.0452 |  | 0 |  | 8.5403 | 8.5403 | -35.8357 | 30.2308 | 30.4306 | -21.0496 | -13.3226 | 24.3033 | -21.27 | -1.3088 | 0.2181 | 0.78 | 1.7 | -24.2871 |  | 0.935 | 0.628 |  | 4.02 | 10.7031 | 20.9866 | -3.8 | 31.9872 |  | 19.3347 | -3.6675 | -3.8896 | 2.3892 |  |  | -11.3274 | -9.9813 | 1.3262 | -20.3863 | 4.9483 | 5.1997 | 105.9291 | -3.6397 | -8.9112 | 7.0315 | 1.5408 | 5.9264 | 6.0208 | 0.7567 | 26.8376 | 28.2325 | -0.42 | 0 | 39.2274 | 0 | 84.5879 | 7.2305 | 7.5258 | -12.2237 | 0 | 0 | 0 |  |  | -24.883 | -24.3337 | -3.727 | -3.5108 | 17.89 | 17.86 | -32.4 | -32.7 | 0.5466 | -10.64 | 59.1931 | 15.2734 | 15.8407 | -20.8 | -38 | 9.4 | 8.9 |  | -18.2616 | -142.1636 | 6.1578 | -262.0758 | -10.2843 | -36.9313 | 105.2099 | 58.7619 | 124.2124 | 98.9963 | 44.2499 | 25.9938 | 25.9698 | -17.6034 | 204.2468 | -197.6365 | 8.9028 | 0.8176 | 0.2112 |  | -5.12 | 0.102 | 0.097 | 1.04 |  | -1.8137 | 0.0595 | 7.2099 | -4.921 | -7.6 | 3.358 | 2.209 | 2.265 |  | 3.9088 | 3.6055 | 3.0881 |  | 22.3 | 2.3983 | 0.07 |  | -16.7576 | 1.4311 | -18.5159 | -15.8009 | -8.4303 | -18.3268 | -3.5873 | -24 | 6 | 59.566 | -116.9708
MÁXIMO |  | 0 | 5.0458 | -6.3054 | 6.6871 | 10.3127 | 0 | 17.7788 | 0 | 25.5745 | 11.1957 | 10.9341 | -4.44 | -19.8 | 13.2 | 8.28 | -13.2 | 2.6969 | -6.7798 | 5.9807 | 5.7412 | 10.0434 | 4.2671 | 0.2924 | 2.7037 | 0 | -0.434 | -0.57 | -0.594 | -0.891 | 8.88 | 6.6 | 0.083 | 0.48 | -10.97 | 0 | -10 | -8.41 | -8.39 | 7.9326 | 4.4183 | 22.7874 | 23.506 | 0 | -7.3677 | -7.1306 | 26.5097 | 22.9135 | -8.4394 | -6.1621 | 0 | 39.8665 | 133.7089 | 11.0935 | -1.8 | -1.9 | -17.0602 | -16.3697 | -1.7564 | 0 | 23.2085 | 7.3257 | 3.8465 | 2.549 | -30.3049 | 81.5149 | 81.3318 | 59.0623 | -85.2804 | 0 | 0 | 0 | 29.8688 | 6.41 | 10.79 | 3.07 | 3.58 | -11.2482 | -10.0426 | 37.9873 | 37.5712 | -1.2321 | -7.7232 | -7.7598 | 22.126 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 19.9 | -0.89 | 32.5449 | 32.333 | 30.3951 | 91.8785 | 91.4991 | 1 | -14.078 | -14.7149 | 4.0047 | 30.21 | 11.96 | 21.4111 | 21.0968 | -6.43 | 0 | 0 | 0 | 57.3132 | -7.1905 | -3.0293 | 11.3 | 11.7 | -1.6846 | 5.4291 | 13.4107 | 15.0351 | 6.04 | 0.55 | 9.238 | -13.6858 | -3.48 | -3.55 | 27.64 | 26.97 | -13.8727 | -6.7273 | -32.1167 | -31.6727 | 37.2106 | 13.0181 | -0.2072 | 0.4774 | 5.117 | -5.8995 | -7.139 | 12.8062 | -8.0569 | 0 | -4.8938 | -4.0208 | 22.7665 | 11.6783 | 0 | 23.568 | -24.3345 | -24.0355 | 15.87 | 6.55 | -5.61 | 14.6 | 6.8204 | 14.9925 | -8.974 | -9.0749 | 11.435 | 16.0259 | -8.3702 | 6.7453 | 0 | 6.4587 | 5.3741 | 9.5282 | 100 | 14.9036 | 14.9036 | -12.7267 | 32.9714 | 32.9174 | -1.3709 | 9.2159 | 34.2156 | -19.03 | 0.8061 | 0.2822 | 0.78 | 3.78 | -20.1349 | 2.6352 | 1.524 | 0.778 | 4.0152 | 8.86 | 13.4991 | 25.6203 | -2.31 | 60.6967 | 0 | 24.7746 | 4.8176 | 4.9956 | 3.7191 | 0.0563 | 0 | -10.3794 | -7.4332 | 2.456 | 2.7392 | 7.7721 | 7.108 | 151.1234 | 0.3754 | -2.8248 | 20.6263 | 3.592 | 8.7985 | 8.9961 | 4 | 27.9547 | 31.2027 | 7.96 | 4.7119 | 46.6238 | 20.0556 | 96.6547 | 29.8167 | 30.0282 | -8.0286 | 0 | 0 | 0 | 58.1044 | 55.9376 | -19.3623 | -19.1701 | -0.4093 | -0.4747 | 35.26 | 35.1 | -17.2 | 0 | 1.3889 | 11.76 | 75.4882 | 24.8343 | 23.6903 | -15.5 | -29.4 | 9.4 | 8.9 | -17.97 | -17.9122 | -125.9754 | 39.098 | -255.3271 | -9.2403 | -30.6741 | 134.9227 | 104.7338 | 127.9435 | 117.3023 | 72.4561 | 30.369 | 33.5297 | 9.7112 | 233.7862 | -175.5945 | 31.0252 | 44.2642 | 1.8054 | 0 | -3.36 | 0.115 | 0.106 | 10.56 | 0 | -0.9712 | 2.1103 | 15.2361 | -0.4959 | -3.4 | 4.017 | 2.857 | 2.7882 | 3.191 | 4.859 | 4.6733 | 4.898 | 0 | 30.2 | 3.5951 | 1.35 | 0 | 3.2883 | 4.66 | -15.6098 | 5.0743 | 11.0598 | 0 | 3.4159 | -14.7 | 14.9 | 62.9301 | -65.1315
MÍNIMO |  | 0 | 1.6606 | -10.2124 | -1.6235 | 7.8892 | 0 | 2.7494 | 0 | 5.3678 | 1.306 | 2.8293 | -28.86 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | -1.9768 | -14.6392 | 1.449 | 1.1626 | 2.7753 | 0.8485 | -1.7675 | 1.1285 | 0 | -1.217 | -1.444 | -1.427 | -3.49 | -17.76 | -15.4 | -1.713 | 0.392 | -18.05 | 0 | -10 | -13.24 | -13.34 | 0.3191 | 3.1421 | 11.7954 | 13.6751 | -24.3948 | -18.6203 | -18.0299 | 1.0892 | 1.1197 | -22.6391 | -18.7543 | 0 | 2.0134 | 42.7633 | -0.4347 | -6.9 | -7.2 | -30.1246 | -29.7006 | -3.4835 | 0 | -0.0701 | -0.0724 | -0.4978 | -0.345 | -117.6183 | -9.3997 | -9.4913 | -71.0231 | -245.9865 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 3.18 | -17.45 | -5.27 | -27.591 | -27.3231 | 24.5046 | 24.7701 | -9.3058 | -41.8858 | -41.8972 | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7.6 | -2.65 | 6.3228 | 5.9749 | 5.4996 | 30.9101 | 31.9046 | -34.0213 | -76.4042 | -37.6827 | 1.6689 | 17.17 | 5.66 | 9.6924 | 10.0616 | -11.7 | 0 | 0 | 0 | 13.4256 | -21.2992 | -6.0974 | -10.9 | -9.6 | -7.124 | -3.7402 | 1.1089 | 1.6757 | -3.52 | -3.53 | 0.31 | -56.1982 | -8.3 | -8.39 | 16.54 | 15.36 | -50.3636 | -25.2727 | -47.2669 | -46.9727 | -16.3649 | -31.9354 | -41.0872 | -41.4469 | -25.4664 | -30.6854 | -12.258 | -131.27 | -76.9503 | 0 | -14.9441 | -13.7578 | 0 | -14.1816 | 0 | -10.244 | -35.72 | -38.1603 | -0.2021 | -20.67 | -11.81 | -10.6 | 2.3046 | -14.9342 | -12.962 | -13.035 | 4.7605 | -6.2281 | -34.6127 | 4.5325 | 0 | 4.3471 | 0 | 0 | 0 | -3.5166 | -2.8468 | -37.6777 | 13.2179 | 13.2283 | -21.5429 | -13.3226 | 19.9283 | -24.56 | -2.3159 | 0.1403 | -1 | -1.23 | -33.6879 | 2.5673 | 0.911 | -0.636 | 3.4966 | -11.67 | -16.3951 | -6.4161 | -6.53 | 22.4809 | 0 | 0 | -7.9356 | -8.5513 | 1.8642 | 0.024 | 0 | -17.0796 | -49.4884 | -0.3012 | -23.5112 | 2.0118 | 1.6312 | 101.8727 | -10.7496 | -10.4671 | -8.087 | 1.0306 | 5.5528 | 5.5857 | 0 | 0 | 9.8975 | -11.31 | -12.5613 | 6.3406 | -19.2117 | 62.2234 | -18.4805 | -18.0934 | -17.1343 | -16.8622 | -13.4939 | -13.9824 | 0 | 0 | -24.883 | -24.3337 | -27.5849 | -27.151 | 13.11 | 13.01 | -38.5 | -33.7 | 0.3525 | -12.4 | 49.0422 | 8.7776 | 8.4648 | -21.2 | -43.5 | 1.7 | 1.6 | -18.5787 | -18.5065 | -175.802 | -1.4732 | -266.662 | -27.8295 | -50.888 | 66.1325 | 31.4708 | 100.0633 | 58.5208 | -12.5211 | 11.3718 | 9.2126 | -17.6034 | 135.5456 | -212.0876 | -41.5274 | -16.7076 | -1.4514 | 0 | -13.76 | -1.439 | -1.462 | -0.08 | -6.96 | -4.5283 | -0.6149 | 4.0452 | -10.869 | -11.9 | -3.976 | -4.019 | 0 | 0 | 2.9767 | 2.2537 | 2.6354 | 0 | 13.5 | -1.4425 | -0.06 | 0 | -19.9272 | -18.0556 | -24.4357 | -19.1279 | -11.1806 | -24.8422 | -3.5873 | -32.1 | -2.5 | 3.8563 | -124.3268
PROMEDIO |  | 0 | 3.3058 | -8.2359 | 3.7295 | 9.0879 | 0 | 10.8279 | 0 | 15.2406 | 6.0721 | 6.9604 | -19.61 | -27.5917 | 3.8923 | 3.6092 | -18.92 | 1.5329 | -9.4932 | 3.8222 | 3.7073 | 6.7854 | 2.8601 | -1.0089 | 2.2259 | 0 | -0.9557 | -0.90469 | -0.89415 | -2.1653 | -1.2281 | -6.0238 | -0.8886 | 0.42877 | -14.749 | 0 | -10 | -10.4946 | -10.5685 | 5.2894 | 3.7538 | 16.157 | 17.9854 | -17.8561 | -15.5169 | -15.3621 | 8.786 | 8.8172 | -14.2149 | -11.7577 | 0 | 17.7103 | 85.4342 | 7.6353 | -5.325 | -5.4313 | -21.9543 | -21.6404 | -2.7647 | 0 | 12.6259 | 3.1504 | 1.136 | 0.58517 | -81.9447 | 31.8658 | 31.7252 | -6.4138 | -162.4413 | 0 | 0 | 0 | 15.0331 | 3.7134 | 6.566 | -4.9525 | -1.2942 | -20.0112 | -19.9163 | 31.3537 | 30.7847 | -5.0495 | -27.4395 | -27.4695 | 12.4574 | 0 | 0 | 0 | 17.4083 | 14.1042 | -1.7479 | 20.4847 | 20.314 | 19.1232 | 61.8312 | 62.0249 | -13.5188 | -44.2513 | -29.785 | 2.7757 | 23.2525 | 8.6852 | 14.6142 | 14.6006 | -8.874 | 0 | 0 | 0 | 38.7829 | -13.9131 | -4.4589 | -0.73243 | -0.33514 | -4.2547 | 0.93833 | 6.3069 | 8.2472 | 1.2663 | -1.5885 | 4.3439 | -37.652 | -6.3104 | -6.435 | 20.6565 | 21.2169 | -34.2311 | -17.1108 | -42.168 | -41.7907 | 8.2123 | -12.8714 | -24.04 | -23.9209 | -13.998 | -21.3448 | -9.8868 | -59.8432 | -40.5843 | 0 | -9.862 | -8.9365 | 15.2237 | -2.4262 | 0 | 1.6271 | -30.24 | -29.9737 | 7.9631 | -1.5643 | -8.4269 | 0.32917 | 4.14 | -0.27968 | -11.4387 | -11.5467 | 9.1954 | 7.4438 | -23.1869 | 5.8146 | 0 | 5.5076 | 2.0408 | 2.2479 | 7.2877 | 6.5657 | 6.6459 | -28.0908 | 26.3557 | 26.4579 | -12.6936 | -3.1211 | 27.9735 | -21.7446 | -0.55181 | 0.19725 | 0.12812 | 1.4996 | -27.8583 | 2.6012 | 1.2624 | 0.52115 | 3.7418 | -0.72875 | -1.224 | 10.1168 | -4.4063 | 38.5425 | 0 | 20.4777 | -1.6289 | -1.8478 | 2.665 | 0.04015 | 0 | -13.6408 | -24.4622 | 1.2632 | -11.5282 | 4.7403 | 4.5825 | 129.7718 | -5.5657 | -7.2175 | 4.5562 | 2.2522 | 7.0738 | 7.2012 | 1.6542 | 14.7722 | 22.2232 | -0.54979 | -2.8726 | 19.9714 | 4.2004 | 80.4999 | 8.0523 | 6.1319 | -13.9926 | -10.8035 | -6.2106 | -6.4262 | 34.7068 | 34.3971 | -21.9619 | -21.4211 | -10.9967 | -10.8434 | 24.7331 | 24.6754 | -28.8542 | -30.1697 | 0.67003 | -3.2383 | 62.1143 | 16.6576 | 16.6051 | -18.4935 | -35.8917 | 5.8937 | 5.3917 | -18.2634 | -18.161 | -152.4853 | 13.3351 | -261.6196 | -17.6545 | -39.9295 | 98.0541 | 67.4167 | 112.5601 | 87.2361 | 31.0315 | 21.3128 | 20.8513 | -4.1099 | 186.8628 | -191.8608 | -3.5025 | 12.0249 | -0.12589 | 0 | -7.2967 | -0.72442 | -0.73198 | 3.6383 | -5.875 | -2.5008 | 0.1447 | 8.3998 | -5.5775 | -7.8229 | -0.22079 | -0.37646 | 2.3298 | 2.6503 | 3.941 | 3.6545 | 3.5753 | 0 | 22.1125 | 1.0409 | 0.57333 | 0 | -7.7143 | -8.4897 | -18.5063 | -6.4864 | 1.6567 | -13.0571 | -0.064321 | -23.6562 | 7.0771 | 37.1682 | -95.3087
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 20 de Setiembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/09/2025 | 00:30 | 49.24 | 49.83 | 23.8447 | 24.0509 | 539.7831 | 686.7487 | 218.0037 | 217.6957 | 532.3824 | 426.6448 | 1394.7266
20/09/2025 | 01:00 | 49.62 | 50.2 | 24.2466 | 25.2901 | 526.3094 | 675.6661 | 219.4223 | 217.1615 | 529.9641 | 426.0012 | 1392.5491
20/09/2025 | 01:30 | 51.66 | 52.89 | 25.3183 | 29.0158 | 529.3663 | 688.2504 | 238.9089 | 234.9773 | 559.9797 | 450.3547 | 1484.2206
20/09/2025 | 02:00 | 46.12 | 45.84 | 24.6485 | 23.9134 | 517.3879 | 657.9098 | 244.7395 | 242.1012 | 555.8876 | 448.5766 | 1491.3049
20/09/2025 | 02:30 | 46.89 | 47.46 | 24.6485 | 25.0462 | 513.6358 | 657.6805 | 240.3677 | 237.1023 | 555.585 | 449.2482 | 1482.3032
20/09/2025 | 03:00 | 44.58 | 45.35 | 21.9693 | 22.4044 | 505.1729 | 639.4766 | 236.455 | 233.9431 | 557.915 | 449.9728 | 1478.2859
20/09/2025 | 03:30 | 42.45 | 42.74 | 22.6391 | 23.0711 | 484.75 | 615.6502 | 231.9892 | 233.6492 | 547.8235 | 448.8861 | 1462.348
20/09/2025 | 04:00 | 37.34 | 38.4 | 21.8353 | 21.7159 | 538.0108 | 657.302 | 233.8215 | 231.7499 | 562.3723 | 449.3759 | 1477.3196
20/09/2025 | 04:30 | 31.8 | 32.08 | 17.6826 | 19.583 | 512.0229 | 613.1685 | 244.4524 | 244.4133 | 554.8187 | 454.0541 | 1497.7385
20/09/2025 | 05:00 | 35.66 | 36.08 | 19.9599 | 21.6719 | 520.9423 | 634.3141 | 245.1873 | 240.2977 | 557.2618 | 444.0971 | 1486.8439
20/09/2025 | 05:30 | 31.13 | 31.52 | 15.9411 | 16.7584 | 508.9469 | 604.2964 | 242.1996 | 242.695 | 564.0637 | 450.7297 | 1499.688
20/09/2025 | 06:00 | 30.66 | 30.84 | 17.5486 | 18.1779 | 500.9988 | 598.2253 | 226.8564 | 227.9324 | 538.9553 | 433.206 | 1426.9501
20/09/2025 | 06:30 | 36.45 | 37.37 | 20.7637 | 21.4338 | 541.1828 | 657.2003 | 187.1502 | 187.3702 | 434.3729 | 338.3721 | 1147.2654
20/09/2025 | 07:00 | 33.29 | 33.71 | 18.3524 | 19.6026 | 528.3896 | 633.3446 | 146.7046 | 146.0355 | 304.6522 | 231.31 | 828.7023
20/09/2025 | 07:30 | 40.64 | 39.99 | 25.4522 | 25.887 | 570.6028 | 702.572 | 119.5448 | 118.2043 | 186.1844 | 126.8534 | 550.7869
20/09/2025 | 08:00 | 39.51 | 40.27 | 27.3277 | 27.7043 | 549.0446 | 683.8566 | 126.414 | 125.4244 | 171.0442 | 117.4855 | 540.3681
20/09/2025 | 08:30 | 48.27 | 47.33 | 32.5521 | 32.5393 | 594.2687 | 754.9601 | 132.4209 | 132.7775 | 171.698 | 120.4307 | 557.3271
20/09/2025 | 09:00 | 42.16 | 43.3 | 29.0691 | 29.2106 | 585.7 | 729.4397 | 0 | 206.3612 | 192.3845 | 127.6088 | 526.3545
20/09/2025 | 09:30 | 49.62 | 49.58 | 32.5521 | 33.2179 | 633.9083 | 798.8783 | 1 | 208.6349 | 191.6107 | 130.9824 | 532.228
20/09/2025 | 10:00 | 47.09 | 46.98 | 30.0068 | 27.9488 | 654.2974 | 806.323 | 2 | 194.6356 | 184.8598 | 123.5347 | 505.0301
20/09/2025 | 10:30 | 49.49 | 49.9 | 30.0069 | 27.8103 | 654.7553 | 811.9625 | 3 | 192.1149 | 181.709 | 121.5803 | 498.4042
20/09/2025 | 11:00 | 53.62 | 53.53 | 30.007 | 30.01 | 644.4857 | 811.6527 | 4 | 173.4566 | 179.8314 | 115.9945 | 473.2825
20/09/2025 | 11:30 | 52.4 | 53.81 | 30.0071 | 33.9195 | 636.5708 | 806.7074 | 5 | 186.364 | 191.9499 | 127.0375 | 510.3514
20/09/2025 | 12:00 | 48.22 | 48.97 | 34.8294 | 31.3532 | 633.3395 | 796.7121 | 6 | 179.7028 | 172.715 | 118.1957 | 476.6135
20/09/2025 | 12:30 | 46.33 | 47.35 | 35.4992 | 31.695 | 634.7895 | 795.6637 | 7 | 172.5209 | 171.5058 | 107.6716 | 458.6983
20/09/2025 | 13:00 | 43.58 | 44.17 | 25.1843 | 25.1277 | 629.4486 | 767.5106 | 8 | 169.5707 | 172.9259 | 118.6815 | 469.1781
20/09/2025 | 13:30 | 49.15 | 49.57 | 30.4087 | 30.6235 | 637.6893 | 797.4415 | 9 | 170.854 | 186.827 | 125.9248 | 492.6058
20/09/2025 | 14:00 | 48.78 | 49.37 | 30.4087 | 31.0882 | 633.6022 | 793.2491 | 10 | 162.6716 | 167.7343 | 122.0389 | 462.4448
20/09/2025 | 14:30 | 50.34 | 51.06 | 32.82 | 32.3343 | 641.7019 | 808.2562 | 110.4989 | 112.4014 | 174.2627 | 122.3309 | 519.4939
20/09/2025 | 15:00 | 50.81 | 51.35 | 32.5521 | 33.5793 | 641.6915 | 809.9829 | 107.4134 | 107.2237 | 178.1525 | 128.7902 | 521.5798
20/09/2025 | 15:30 | 52.53 | 53.73 | 39.6519 | 39.4946 | 632.7829 | 818.1894 | 112.1487 | 112.3443 | 186.0775 | 138.5364 | 549.1069
20/09/2025 | 16:00 | 45.35 | 45.67 | 36.3029 | 36.3561 | 586.5431 | 750.2221 | 132.0456 | 130.6458 | 251.4483 | 186.6942 | 700.8339
20/09/2025 | 16:30 | 46.2 | 46.43 | 39.7859 | 39.4255 | 582.0969 | 753.9383 | 188.3201 | 188.3832 | 405.6094 | 329.1877 | 1111.5004
20/09/2025 | 17:00 | 45.38 | 46.17 | 39.25 | 38.9877 | 562.1065 | 731.8942 | 209.568 | 208.9019 | 478.8753 | 389.6798 | 1287.025
20/09/2025 | 17:30 | 51.89 | 53.29 | 42.8669 | 43.0865 | 581.2293 | 772.3627 | 227.6541 | 227.2215 | 520.1255 | 419.9839 | 1394.985
20/09/2025 | 18:00 | 45.57 | 51.77 | 40.3217 | 41.1292 | 567.7266 | 746.5175 | 237.4718 | 233.8263 | 537.8325 | 436.4378 | 1445.5684
20/09/2025 | 18:30 | 55.47 | 56.64 | 44.3405 | 44.1531 | 607.4977 | 808.1013 | 238.1857 | 234.8417 | 529.3107 | 424.4725 | 1426.8106
20/09/2025 | 19:00 | 58.65 | 59.77 | 50.5026 | 47.1265 | 629.6915 | 845.7406 | 222.7128 | 220.9002 | 491.0389 | 407.071 | 1341.7229
20/09/2025 | 19:30 | 59.93 | 60.78 | 50.5027 | 48.4193 | 637.2288 | 856.8608 | 221.2458 | 220.6913 | 496.1539 | 407.4466 | 1345.5376
20/09/2025 | 20:00 | 54.22 | 54.5 | 45.814 | 44.7586 | 625.9523 | 825.2449 | 224.548 | 220.1499 | 491.1034 | 402.7354 | 1338.5367
20/09/2025 | 20:30 | 57.53 | 58.65 | 48.8951 | 48.8938 | 644.4962 | 858.4651 | 218.9437 | 219.0716 | 488.8533 | 404.6826 | 1331.5512
20/09/2025 | 21:00 | 52.02 | 53 | 43.4028 | 43.5944 | 604.8974 | 796.9146 | 222.7623 | 221.6554 | 485.4493 | 401.1244 | 1330.9914
20/09/2025 | 21:30 | 50.54 | 51.05 | 40.7236 | 40.8869 | 605.6339 | 788.8344 | 216.2743 | 216.4575 | 472.1402 | 389.8192 | 1294.6912
20/09/2025 | 22:00 | 52.45 | 52.56 | 41.1255 | 41.1963 | 606.8834 | 794.2152 | 224.1296 | 221.6166 | 477.5765 | 392.4066 | 1315.7293
20/09/2025 | 22:30 | 48.45 | 48.81 | 41.6613 | 42.2744 | 591.4535 | 772.6492 | 222.3214 | 222.3992 | 480.4389 | 396.4002 | 1321.5597
20/09/2025 | 23:00 | 41.77 | 42.77 | 34.6954 | 35.5863 | 560.3749 | 715.1966 | 225.1706 | 224.0825 | 495.9592 | 406.3894 | 1351.6017
20/09/2025 | 23:30 | 34.24 | 34.53 | 29.471 | 29.6521 | 510.9981 | 638.8912 | 225.3799 | 226.362 | 495.172 | 405.0378 | 1351.9517
21/09/2025 | 00:00 | 31.95 | 31.58 | 25.8541 | 26.6907 | 499.1185 | 615.1933 | 221.1055 | 217.1008 | 483.8536 | 400.5621 | 1322.622
MÁXIMO |  | -30.66 | -30.84 | -15.9411 | -16.7584 | -484.75 |  | 245.1873 | 244.4133 | 564.0637 | 454.0541
MÍNIMO |  | -59.93 | -60.78 | -50.5027 | -48.8938 | -654.7553 |  | 0 | 107.2237 | 167.7343 | 107.6716
PROMEDIO |  | -46.0633 | -46.7196 | -31.7344 | -31.8228 | -580.8231 |  | 158.282 | 198.2645 | 385.3843 | 304.055
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/09/2025 | 00:30 | 505.5794 | 510.1028 |  | 517.0977 | 516.7286 | 514.4341 |  | 506.8506 | 498.5602 | 483.5537 | 505.4718 | 491.1722 | 228.2462 | 226.4121 | 227.8497 | 225.115 | 222.6652 | 222.0533 | 227.1 |  | 228.7 | 143.9836 | 140.5174 | 139.3121 | 141.4749 | 137.5032 |  | 141.7659 | 127.1328 | 143.3314
20/09/2025 | 01:00 | 506.3138 | 513.3589 | 509.1196 | 510.9012 | 510.3224 | 507.1163 |  | 502.8996 | 497.3917 | 483.1456 | 504.5244 | 491.2978 | 228.0761 | 224.1276 | 227.6201 | 221.3321 | 218.9664 | 221.9281 | 226.5 |  | 228.2 |  | 140.4287 | 139.5612 | 141.4679 | 137.8896 |  | 141.7074 | 126.8056 | 143.311
20/09/2025 | 01:30 | 504.4778 | 513.3063 | 507.2289 | 508.4756 | 508.5857 | 504.8028 |  | 500.3098 | 495.0228 | 479.6641 | 503.2906 | 488.1549 | 227.798 | 222.9395 | 227.766 | 221.0779 | 218.302 | 221.46 | 225.9 |  | 227.4 | 144.7749 | 139.6392 | 139.4626 | 140.9345 | 137.2686 |  | 141.1512 | 126.1953 | 144.1075
20/09/2025 | 02:00 | 506.3662 | 513.9891 |  | 509.5785 | 508.5365 | 504.9057 |  | 500.3881 | 495.2917 | 480.048 | 503.1286 | 489.1154 | 228.0322 | 224.1068 | 227.7578 | 221.436 | 218.6563 | 221.4058 | 225.9 |  | 227.7 |  | 140.2716 | 139.5145 | 141.5289 | 137.379 |  | 141.5318 | 126.4785 | 144.1075
20/09/2025 | 02:30 | 506.9433 | 514.3042 |  | 509.0756 | 509.3069 | 505.2871 |  | 499.9078 | 496.267 | 481.0423 | 503.6945 | 488.4762 | 227.9264 | 224.1295 | 228.0715 | 221.602 | 218.6342 | 221.3435 | 225.9 |  | 227.9 |  | 140.4884 | 139.5145 | 141.1161 | 137.241 |  | 141.722 | 126.8984 | 144.1279
20/09/2025 | 03:00 | 506.8384 | 515.2495 |  | 511.4117 | 510.3308 | 506.8998 |  | 501.7878 | 496.1702 | 480.9271 | 503.1554 | 488.7408 | 227.8299 | 224.255 | 228.3562 | 222.0025 | 219.845 | 221.4866 | 225.9 |  | 228.1 |  | 140.1444 | 139.5612 | 141.2756 | 137.4618 |  | 141.5171 | 127.46 | 144.1075
20/09/2025 | 03:30 | 507.1007 | 516.4049 | 512.9535 | 511.9783 | 510.8606 | 507.4397 |  | 501.9201 | 496.4823 | 481.4884 | 504.1547 | 489.2535 | 227.7776 | 225.1519 | 228.9572 | 222.3569 | 219.9114 | 221.7355 | 226.5 |  | 228.2 |  | 140.9354 | 139.5145 | 141.2622 | 136.8408 |  | 141.9709 | 127.6943 | 144.1075
20/09/2025 | 04:00 | 506.5762 | 512.0984 | 508.1218 | 509.1246 | 509.0229 | 506.0736 |  | 499.9834 | 495.2461 | 479.7524 | 503.4841 | 488.3308 | 227.3634 | 223.4377 | 229.1124 | 221.3929 | 218.7449 | 221.9156 | 225.9 |  | 227.5 |  | 140.0499 | 139.4626 | 141.3454 | 137.1996 |  | 141.239 | 127.6016 | 144.1075
20/09/2025 | 04:30 | 506.4712 | 514.8293 |  | 512.8431 | 511.9455 | 506.6527 |  | 500.996 | 496.312 | 479.9232 | 503.5181 | 489.1448 | 227.2636 | 225.032 | 228.3608 | 222.4537 | 220.5611 | 220.9922 | 225.9 |  | 227.6 |  | 140.0134 | 139.3121 | 141.0719 | 136.5786 |  | 141.4293 | 128.7735 | 144.1075
20/09/2025 | 05:00 | 503.7959 | 513.8315 |  | 509.7105 | 509.8515 | 506.2129 |  | 501.5212 | 495.529 | 480.5188 | 503.7725 | 489.5386 | 227.2452 | 223.426 | 227.648 | 221.7214 | 219.0845 | 221.2146 | 225.2 |  | 227.3 |  | 139.9974 | 139.2135 | 141.2761 | 136.5924 |  | 141.2097 | 128.2119 | 143.7195
20/09/2025 | 05:30 | 506.5762 | 515.6171 |  | 511.0269 | 510.2828 | 506.234 |  | 502.249 | 496.1939 | 480.3817 | 503.3207 | 488.801 | 227.2994 | 224.4056 | 227.4386 | 221.67 | 219.6309 | 221.7126 | 225.9 |  | 227.3 |  | 140.1043 | 139.4626 | 141.4792 | 137.0616 |  | 141.3561 | 128.4463 | 144.1075
20/09/2025 | 06:00 | 506.5762 | 515.8797 | 511.483 | 511.4569 | 510.7157 | 506.8177 |  | 503.1339 | 497.4685 | 482.2468 | 505.1703 | 489.7092 | 227.281 | 224.338 | 227.4101 | 222.016 | 219.7342 | 221.5501 | 226.5 |  | 227.6 |  | 140.3164 | 139.5612 | 141.701 | 137.4756 |  | 141.4586 | 129.0079 | 144.1279
20/09/2025 | 06:30 | 505.4221 | 512.046 | 509.1196 | 512.2709 | 511.9336 | 509.3826 | 513.6852 | 506.0483 | 499.5715 | 484.2946 | 505.7725 | 491.405 | 227.1994 | 223.2436 | 226.0415 | 222.525 | 220.2732 | 222.3104 | 227.1 |  | 228.3 | 144.411 | 140.961 | 140.0592 | 141.9484 | 136.7442 |  | 142.1612 | 127.6943 | 143.7195
20/09/2025 | 07:00 | 506.2614 | 515.7222 |  | 514.99 | 514.1877 | 511.0666 | 518.7095 | 509.1237 | 505.7888 | 490.675 | 512.3467 | 496.8945 | 227.2211 | 224.3843 | 226.7207 | 223.155 | 221.3511 | 223.5432 | 227.8 |  | 229.2 | 142.2689 | 140.3627 | 140.7077 | 142.0685 | 137.0754 |  | 141.4586 | 127.8848 | 142.923
20/09/2025 | 07:30 | 506.104 | 510.7855 | 506.6512 | 511.1902 | 511.432 | 509.6927 | 518.4769 | 508.5869 | 506.3407 | 491.5289 | 511.7404 | 497.2745 | 226.982 | 221.6749 | 224.9606 | 221.4503 | 219.8081 | 223.3607 | 228.4 |  | 228.8 | 141.4637 | 140.1118 | 140.0125 | 142.0353 | 136.9374 |  | 141.2097 | 126.6201 | 142.1265
20/09/2025 | 08:00 | 504.4778 | 510.6805 | 501.3993 | 508.8321 | 509.118 | 508.1987 | 518.6144 | 505.7585 | 503.9343 | 489.3773 | 509.8694 | 494.941 | 226.4301 | 222.4517 | 224.4766 | 220.1993 | 218.7302 | 222.2166 | 227.1 |  | 228 | 140.7435 | 139.5737 | 139.115 | 140.2777 | 135.9024 |  | 140.3315 | 128.0703 | 141.33
20/09/2025 | 08:30 | 500.596 | 499.0741 | 492.8912 | 501.5929 | 502.9708 | 503.0421 |  | 503.0216 | 503.4267 | 488.1967 | 509.0507 | 494.6884 | 225.861 | 221.1161 | 223.5695 | 218.9177 | 216.6556 | 222.2271 | 227.1 |  | 227.6 | 140.4615 | 139.5361 | 138.866 | 138.8021 | 134.7984 |  | 140.3754 | 126.3857 | 140.9011
20/09/2025 | 09:00 | 503.0615 | 507.8445 | 504.3929 | 500.5229 | 501.8521 | 501.411 | 513.0764 | 501.6748 | 501.7798 | 486.8989 | 508.7229 | 493.0991 | 226.0222 | 225.1858 | 224.6648 | 219.4229 | 215.8878 | 221.5447 | 225.9 |  | 226.9 | 139.5104 | 140.3924 | 138.2693 | 138.32 | 134.5224 |  | 141.561 | 126.0097 | 139.8392
20/09/2025 | 09:30 | 500.8058 | 502.9604 | 503.7627 | 497.0754 | 498.6854 | 499.4534 |  | 500.6931 | 501.6515 | 485.7543 | 506.9349 | 491.9414 | 225.444 | 222.4751 | 223.0593 | 218.2477 | 214.581 | 221.7679 | 225.4 |  | 225.9 | 138.8891 | 139.4585 | 137.8179 | 137.7722 | 134.205 |  | 140.6535 | 124.6474 | 139.3694
20/09/2025 | 10:00 | 501.855 | 506.9517 | 508.1743 | 505.9433 | 506.8341 | 510.0012 |  | 505.7727 | 503.639 | 488.5635 | 509.7104 | 494.9614 | 225.5753 | 223.615 | 222.1208 | 221.0527 | 220.155 | 221.8874 | 226.5 |  | 226.7 |  | 140.7293 | 137.8698 | 138.4549 | 134.3568 |  | 141.6196 | 124.9794 | 139.5737
20/09/2025 | 10:30 | 501.6976 | 504.1158 | 502.8698 | 503.4619 | 506.0736 | 508.4992 |  | 504.3584 | 503.0611 | 487.6407 | 508.6936 | 494.2375 | 224.7883 | 223.2716 | 222.461 | 220.1468 | 219.6604 | 221.6022 | 225.9 |  | 226.3 |  | 140.4849 | 137.6208 | 138.5375 | 134.55 |  | 141.4878 | 124.5546 | 139.4307
20/09/2025 | 11:00 | 501.6976 | 504.0633 | 506.8088 | 503.9074 | 505.8254 | 508.3546 |  | 503.7896 | 503.8984 | 487.7009 | 509.9641 | 494.6862 | 224.7194 | 223.3446 | 221.075 | 220.4244 | 219.5866 | 221.7246 | 226.5 |  | 226.4 | 138.9158 | 141.0499 | 137.5689 | 138.5452 | 134.205 |  | 141.6196 | 124.4618 | 139.349
20/09/2025 | 11:30 | 501.8026 | 506.8992 | 501.4518 | 503.7652 | 506.9468 | 508.4327 |  | 504.6984 | 504.1208 | 487.3087 | 511.6103 | 494.4609 | 225.1184 | 223.8333 | 222.2579 | 220.4069 | 218.5235 | 222.0589 | 226.5 |  | 226.7 | 141.0426 | 140.5444 | 137.6208 | 137.6567 | 133.86 |  | 141.7659 | 124.745 | 140.942
20/09/2025 | 12:00 | 501.6452 | 504.5359 | 500.8216 | 504.6644 | 507.283 | 509.0178 |  | 504.6534 | 504.5123 | 488.5388 | 512.0524 | 495.9302 | 223.9903 | 224.2683 | 223.0397 | 220.6431 | 219.6752 | 222.1027 | 226.5 |  | 226.6 | 142.7251 | 140.4744 | 137.8698 | 139.9678 | 135.0606 |  | 141.8391 | 129.4766 | 141.7385
20/09/2025 | 12:30 | 501.5403 | 505.9539 | 506.126 | 505.5058 | 506.5779 | 509.1064 |  | 505.2566 | 504.6493 | 488.816 | 511.1345 | 495.4702 | 222.7065 | 223.933 | 223.0482 | 220.7198 | 219.8893 | 221.9203 | 226.5 |  |  | 141.9039 | 140.6098 | 138.1189 | 139.2704 | 135.24 |  | 141.7806 | 129.5255 | 141.7793
20/09/2025 | 13:00 | 501.9075 | 506.4791 | 507.544 | 504.9986 | 506.547 | 507.3237 | 518.3013 | 504.7338 | 504.3357 | 488.4238 | 510.3291 | 494.7049 | 223.2585 | 224.9222 | 223.66 | 220.8692 | 219.845 | 222.0282 | 226.5 |  |  | 142.6031 | 140.8156 | 138.1189 | 139.6494 | 135.4884 |  | 141.8245 | 129.6182 | 142.1265
20/09/2025 | 13:30 | 501.5403 | 504.851 | 503.9202 | 504.0605 | 505.4503 | 507.2591 |  | 504.1562 | 504.8145 | 487.8166 | 509.7009 | 494.4038 | 224.7453 | 224.632 | 224.0126 | 220.9499 | 220.2732 | 222.419 | 227.1 |  |  | 143.4159 | 141.4453 | 138.1189 | 141.0011 | 135.7782 |  | 142.2197 | 128.7295 | 142.923
20/09/2025 | 14:00 | 503.2713 | 505.1661 | 503.29 | 504.6513 | 504.8149 | 507.2988 |  | 503.6584 | 503.8131 | 487.9284 | 509.277 | 495.0959 | 224.3804 | 224.5675 | 224.5792 | 221.2536 | 220.1329 | 222.2604 | 226.5 |  |  | 142.594 | 140.5182 | 138.4665 | 141.0601 | 135.8472 |  | 141.8391 | 128.5391 | 142.923
20/09/2025 | 14:30 | 502.4845 | 503.8006 | 508.6469 | 504.5006 | 505.7619 | 506.5509 |  | 504.0306 | 503.498 | 488.3366 | 509.9811 | 495.2665 | 224.2774 | 224.4675 | 224.1927 | 220.9323 | 220.5906 | 222.4159 | 226.5 |  |  | 142.6049 | 140.8186 | 138.4665 | 140.0706 | 135.999 |  | 141.8977 | 127.8848 | 142.5145
20/09/2025 | 15:00 | 502.2222 | 503.6431 | 502.2396 | 503.6327 | 505.3791 | 507.2321 |  | 504.041 | 503.7586 | 488.7955 | 510.1912 | 494.9184 | 224.325 | 223.9408 | 224.061 | 221.1326 | 220.2584 | 222.1961 | 226.8 |  |  | 143.7806 | 141.1122 | 138.6169 | 142.7787 | 136.1094 |  | 142.1904 | 127.9776 | 143.2497
20/09/2025 | 15:30 | 502.1173 | 504.5884 | 507.7016 | 505.1538 | 506.4789 | 506.9589 |  | 504.6823 | 503.8235 | 489.0896 | 509.6606 | 495.5133 | 224.6536 | 224.0648 | 224.6755 | 221.4738 | 220.3765 | 222.4148 | 226.5 |  |  | 142.5601 | 140.9284 | 138.7674 | 141.9149 | 135.6954 |  | 142.1173 | 128.4463 | 142.5145
20/09/2025 | 16:00 | 503.4287 | 509.5776 |  | 507.4687 | 508.5894 | 509.8684 |  | 506.2603 | 503.0289 | 488.4097 | 509.7511 | 494.8426 | 225.0435 | 225.6884 | 224.8813 | 222.1767 | 220.7383 | 222.6353 | 227.2 |  |  |  | 140.6493 | 139.0164 | 141.8437 | 135.6678 |  | 142.0148 | 129.4327 | 141.8406
20/09/2025 | 16:30 | 503.009 | 508.8948 |  | 503.464 | 505.255 | 505.5951 | 513.0463 | 502.855 | 498.2545 | 483.2718 | 505.1273 | 490.3221 | 225.3736 | 224.9524 | 225.0248 | 220.8522 | 215.2307 | 221.5881 | 225.9 |  |  | 141.7255 | 139.9509 | 138.7155 | 141.3008 | 135.2262 |  | 141.4146 | 129.0567 | 141.7385
20/09/2025 | 17:00 | 501.7501 | 499.8618 | 496.9352 | 505.0194 | 505.6081 | 506.2135 | 507.8195 | 501.6025 | 497.1507 | 482.6014 | 503.9099 | 489.5693 | 226.1602 | 223.0916 | 225.1017 | 220.1656 | 216.4636 | 221.5785 | 225.2 |  |  | 140.9202 | 139.5403 | 138.4665 | 140.6737 | 134.6466 |  | 141.1219 | 129.5255 | 141.33
20/09/2025 | 17:30 | 502.0124 | 501.9626 | 499.9813 | 505.0143 | 506.283 | 505.3018 |  | 501.0045 | 496.415 | 480.5968 | 503.267 | 488.562 | 226.4127 | 223.7782 | 225.9621 | 220.6636 | 217.1429 | 221.0119 | 225.2 |  |  | 141.7278 | 139.4308 | 138.5183 | 140.5819 | 134.412 |  | 140.8145 | 127.6943 | 140.942
20/09/2025 | 18:00 | 502.537 | 503.1704 | 494.6244 | 503.1844 | 504.1808 | 503.5014 |  | 499.0516 | 494.701 | 479.3753 | 500.6009 | 486.6394 | 226.8316 | 223.7295 | 226.1534 | 220.4217 | 217.1798 | 220.9904 | 225.2 |  |  | 140.9071 | 140.0349 | 138.3679 | 140.5239 | 136.1922 |  | 141.0194 | 127.792 | 140.5335
20/09/2025 | 18:30 | 505.4221 | 502.2776 | 495.8848 | 501.4524 | 502.1959 | 502.4871 |  | 497.5688 | 494.0787 | 479.335 | 501.7582 | 486.4634 | 226.7069 | 223.5163 | 225.6539 | 218.9346 | 215.7549 | 220.9883 | 224.6 |  |  | 140.8908 | 139.2778 | 138.067 | 140.7583 | 135.999 |  | 140.5218 | 127.3672 | 140.1455
20/09/2025 | 19:00 | 500.8058 | 498.864 | 494.8344 | 502.027 | 503.48 | 503.6379 |  | 498.8502 | 495.8892 | 481.0264 | 503.2025 | 488.0187 | 223.4098 | 223.0106 | 224.6822 | 219.5667 | 215.9247 | 221.4002 | 225.3 |  |  | 139.2561 | 139.8742 | 138.316 | 140.2224 | 136.5648 |  | 141.1219 | 127.0889 | 138.961
20/09/2025 | 19:30 | 501.3829 | 499.7568 | 494.992 | 502.9026 | 503.9411 | 503.8748 |  | 498.9147 | 495.4396 | 480.8459 | 503.7111 | 488.455 | 223.3727 | 222.7995 | 224.6352 | 219.9769 | 216.1905 | 221.0357 | 225.2 |  |  |  | 140.1323 | 138.2693 | 140.1406 | 135.9714 |  | 141.5318 | 127.416 | 138.961
20/09/2025 | 20:00 | 502.7992 | 500.5971 | 495.3071 | 502.9812 | 504.2984 | 504.7145 |  | 498.6103 | 494.8531 | 480.8078 | 502.3492 | 487.207 | 224.147 | 223.6653 | 225.1933 | 220.1148 | 216.2643 | 220.8835 | 225.2 |  |  |  | 140.448 | 138.316 | 139.7724 | 135.723 |  | 141.4878 | 127.5576 | 138.961
20/09/2025 | 20:30 | 502.432 | 498.9165 | 492.7337 | 503.1806 | 504.9537 | 505.3883 |  | 498.9236 | 495.2265 | 481.0239 | 502.1185 | 488.4877 | 223.7663 | 223.0728 | 224.597 | 220.173 | 216.6999 | 221.0639 | 225.8 |  |  |  | 140.0618 | 138.3679 | 139.7166 | 136.068 |  | 141.2536 | 127.3232 | 138.961
20/09/2025 | 21:00 | 507.3105 | 505.4812 | 500.4014 | 506.7829 | 507.517 | 506.8974 |  | 500.4271 | 496.2003 | 481.1352 | 502.0244 | 488.3858 | 227.4587 | 225.0434 | 226.883 | 221.351 | 217.763 | 221.226 | 225.2 |  |  |  | 139.341 | 138.565 | 139.5906 | 135.999 |  | 140.9463 | 127.8359 | 139.349
20/09/2025 | 21:30 | 501.855 | 502.6978 | 496.41 | 505.3401 | 506.1731 | 506.6528 |  | 500.1961 | 495.8873 | 481.5332 | 502.6885 | 488.8904 | 225.1426 | 224.353 | 226.0802 | 220.597 | 217.357 | 221.3042 | 225.9 |  |  | 140.0662 | 139.8409 | 138.7155 | 140.1674 | 135.4194 |  | 141.3415 | 127.6016 | 140.0638
20/09/2025 | 22:00 | 501.9599 | 499.6518 |  | 505.5421 | 506.3907 | 506.9903 |  | 500.1663 | 495.9454 | 481.1801 | 502.4242 | 488.5816 | 225.9136 | 224.537 | 226.0032 | 221.0087 | 217.6523 | 221.0255 | 225.2 |  |  |  | 139.6123 | 138.6169 | 140.0467 | 134.8122 |  | 141.2536 | 127.6016 | 140.1455
20/09/2025 | 22:30 | 501.855 | 501.4899 | 495.9898 | 506.4727 | 507.153 | 506.475 |  | 500.4127 | 495.1488 | 482.0067 | 502.2086 | 488.2442 | 226.1162 | 223.6544 | 226.8895 | 221.1444 | 217.4529 | 221.3223 | 225.9 |  |  | 140.6066 | 139.5034 | 138.866 | 139.8937 | 135.861 |  | 141.0633 | 126.6201 | 140.1455
20/09/2025 | 23:00 | 503.0615 | 504.1158 | 499.2986 | 507.1295 | 507.2555 | 507.3904 |  | 500.2792 | 495.3378 | 481.8515 | 501.9933 | 488.4565 | 227.3992 | 225.1367 | 227.1764 | 221.3143 | 217.9254 | 221.4394 | 225.9 |  |  | 142.2873 | 140.3502 | 138.9645 | 141.0686 | 136.0266 |  | 141.6635 | 126.3857 | 142.1061
20/09/2025 | 23:30 | 504.3205 | 508.5798 | 504.5505 | 510.4314 | 510.4301 | 509.3502 |  | 501.3324 | 496.0309 | 482.3466 | 503.0106 | 489.6704 | 227.4115 | 225.9506 | 227.8069 | 222.5027 | 219.2691 | 221.5089 | 226.3 |  |  |  | 140.3999 | 139.115 | 141.5276 | 136.4268 |  | 141.8977 | 126.8056 | 142.5145
21/09/2025 | 00:00 | 506.4712 | 513.6214 | 508.752 | 512.6272 | 512.5916 | 511.207 |  | 503.5407 | 496.9265 | 483.5492 | 503.1067 | 489.6079 | 227.2558 | 225.4051 | 227.1655 | 223.2932 | 219.8228 | 221.9327 | 226.5 |  |  | 143.0349 | 140.3801 | 139.2654 | 141.4706 | 137.034 |  | 142.0148 | 127.3232 | 142.535
MÁXIMO |  | 507.3105 | 516.4049 | 512.9535 | 517.0977 | 516.7286 | 514.4341 | 518.7095 | 509.1237 | 506.3407 | 491.5289 | 512.3467 | 497.2745 | 228.2462 | 226.4121 | 229.1124 | 225.115 | 222.6652 | 223.5432 | 228.4 | 0 | 229.2 | 144.7749 | 141.4453 | 140.7077 | 142.7787 | 137.8896 | 0 | 142.2197 | 129.6182 | 144.1279
MÍNIMO |  | 500.596 | 498.864 | 492.7337 | 497.0754 | 498.6854 | 499.4534 | 507.8195 | 497.5688 | 494.0787 | 479.335 | 500.6009 | 486.4634 | 222.7065 | 221.1161 | 221.075 | 218.2477 | 214.581 | 220.8835 | 224.6 | 0 | 225.9 | 138.8891 | 139.2778 | 137.5689 | 137.6567 | 133.86 | 0 | 140.3315 | 124.4618 | 138.961
PROMEDIO |  | 503.6779 | 507.2635 | 502.6328 | 506.7588 | 507.4362 | 506.8064 | 515.2162 | 502.5142 | 499.2264 | 484.1515 | 505.9725 | 491.2923 | 225.995 | 224.0112 | 225.6024 | 221.0908 | 218.663 | 221.7445 | 226.1646 | 0 | 227.5375 | 141.7267 | 140.243 | 138.7928 | 140.5284 | 135.9774 | 0 | 141.4686 | 127.4455 | 141.7891
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 08:51:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 20/09/2025 06:29:00 | 20/09/2025 11:42:00 | Por control de tensión en la S.E. Pumiri 220 kV.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. SAN ROMAN - PUNO | L-2040 | 20/09/2025 06:30:00 | 20/09/2025 11:07:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. San Román y Puno.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 20/09/2025 15:01:00 | 21/09/2025 00:00:00 | Por control de tensión en la S.E. Pumiri 220 kV.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:07:48 | 59.797 | 04:30:01 | 60.274
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:07:48 | 59.797 | 04:30:01 | 60.273
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:07:48 | 59.797 | 04:30:01 | 60.274
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:07:48 | 59.797 | 04:30:01 | 60.274
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:07:48 | 59.797 | 04:30:01 | 60.274
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:07:48 | 59.797 | 04:30:01 | 60.274
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:07:48 | 59.798 | 04:30:01 | 60.273

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/09/2025 | 00:30 | 6614.3 | 6648.6684 | 0.5196%
20/09/2025 | 01:00 | 6557 | 6526.9138 | -0.4588%
20/09/2025 | 01:30 | 6401.9 | 6431.8214 | 0.4674%
20/09/2025 | 02:00 | 6265.6 | 6337.1848 | 1.143%
20/09/2025 | 02:30 | 6319.2 | 6272.4347 | -0.7401%
20/09/2025 | 03:00 | 6189.6 | 6236.5114 | 0.7579%
20/09/2025 | 03:30 | 6270 | 6213.0872 | -0.9077%
20/09/2025 | 04:00 | 6248.2 | 6199.4277 | -0.7806%
20/09/2025 | 04:30 | 6245.8 | 6243.3573 | -0.03911%
20/09/2025 | 05:00 | 6365.8 | 6239.8852 | -1.978%
20/09/2025 | 05:30 | 6301.1 | 6301.8266 | 0.01153%
20/09/2025 | 06:00 | 6395.2 | 6318.5389 | -1.199%
20/09/2025 | 06:30 | 6356.4 | 6315.0186 | -0.651%
20/09/2025 | 07:00 | 6309.3 | 6317.4961 | 0.1299%
20/09/2025 | 07:30 | 6543.9 | 6517.3433 | -0.4058%
20/09/2025 | 08:00 | 6769 | 6691.1782 | -1.15%
20/09/2025 | 08:30 | 6924.7 | 6924.3186 | -0.005508%
20/09/2025 | 09:00 | 7157.5 | 7080.0567 | -1.082%
20/09/2025 | 09:30 | 7303.9 | 7197.4849 | -1.457%
20/09/2025 | 10:00 | 7371.2 | 7295.5753 | -1.026%
20/09/2025 | 10:30 | 7367.1 | 7371.2753 | 0.05667%
20/09/2025 | 11:00 | 7435.7 | 7422.3413 | -0.1797%
20/09/2025 | 11:30 | 7477.8 | 7463.6838 | -0.1888%
20/09/2025 | 12:00 | 7362.6 | 7454.826 | 1.253%
20/09/2025 | 12:30 | 7388.2 | 7426.3887 | 0.5169%
20/09/2025 | 13:00 | 7253.7 | 7361.7592 | 1.49%
20/09/2025 | 13:30 | 7322.6 | 7272.9684 | -0.6778%
20/09/2025 | 14:00 | 7256 | 7268.3452 | 0.1701%
20/09/2025 | 14:30 | 7231.7 | 7274.3857 | 0.5903%
20/09/2025 | 15:00 | 7247.3 | 7243.8836 | -0.04714%
20/09/2025 | 15:30 | 7173.3 | 7215.7715 | 0.5921%
20/09/2025 | 16:00 | 7197 | 7166.9066 | -0.4181%
20/09/2025 | 16:30 | 7062.5 | 7035.2807 | -0.3854%
20/09/2025 | 17:00 | 6997.7 | 6964.9043 | -0.4687%
20/09/2025 | 17:30 | 7112.2 | 7011.4986 | -1.416%
20/09/2025 | 18:00 | 7166.3 | 7077.4884 | -1.239%
20/09/2025 | 18:30 | 7463 | 7383.2817 | -1.068%
20/09/2025 | 19:00 | 7512.8 | 7454.1235 | -0.781%
20/09/2025 | 19:30 | 7475.4 | 7438.2891 | -0.4964%
20/09/2025 | 20:00 | 7451.7 | 7440.5252 | -0.15%
20/09/2025 | 20:30 | 7445.9 | 7403.3495 | -0.5715%
20/09/2025 | 21:00 | 7357.5 | 7344.8125 | -0.1724%
20/09/2025 | 21:30 | 7330.9945 | 7330.9419 | -0.0007178%
20/09/2025 | 22:00 | 7221.1919 | 7250.1593 | 0.4011%
20/09/2025 | 22:30 | 7188.0707 | 7145.5075 | -0.5921%
20/09/2025 | 23:00 | 6891.0959 | 6969.9957 | 1.145%
20/09/2025 | 23:30 | 6737.569 | 6816.8491 | 1.177%
21/09/2025 | 00:00 | 6600.6471 | 6644.4966 | 0.6643%

## DESVIACIÓN
sábado, 20 de Setiembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/09/2025 | 00:30 | 134.4 | 134.3727 | 107.5402 | 26.8598 | 441.9 | 451.4115 | 451.4115 | -9.5115 | 143.8 | 146.8522 | 146.8522 | -3.0522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.231 | -37.231 | 77.4 | 74.9888 | 70.28 | 7.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 196.228 | 196.228 | -6.728 | 209.1 | 196.228 | 196.228 | 12.872 | 212.2 | 196.228 | 196.228 | 15.972 | 289.4 | 295.2259 | 295.2259 | -5.8259 | 217 | 207.0416 | 207.0416 | 9.9584 | 111.7 | 103.8317 | 103.8317 | 7.8683 | 298.2 | 517.4986 | 536.1365 | -237.9365 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 124.718 | 124.718 | -2.818 | 5.4 | 5.1333 | 5.1333 | 0.26666 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 48.7 | 80.1835 | 110.3878 | -61.6878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 83.943 | 87.866 | -29.066 | 194.3 | 147.794 | 152.6091 | 41.6909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.7 | 172.8203 |  | 161.7 | 24 | 28.9991 | 28.9991 | -4.9991 | 45.2 | 60.3678 | 127.3657 | -82.1657 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 63.5 | 68.1506 | 68.1506 | -4.6506 | 179.1 | 184.915 | 184.915 | -5.815 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 70.4 | 73.8286 | 90.5208 | -20.1208 | 7.4 | 7.9823 | 7.9823 | -0.58233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 17.2 | 18.0001 | 21.7726 | -4.5726 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 |  |  | 15.6 | 19.7 | 26.8049 | 26.8041 | -7.1041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 82.3049 | 85.4826 | -33.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 58.8557 | 79.1657 | -25.0657 | 179 | 185.2946 | 185.2946 | -6.2946 | 176.1 | 185.2946 | 185.2946 | -9.1946 | 210.8 | 185.2946 | 185.2946 | 25.5054 | 274.1 | 278.7765 | 278.7765 | -4.6765 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 145.1 | 225.405 | 176.3541 | -31.2541 | 68.5 | 82.1788 | 82.1788 | -13.6788 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 65.3 | 68.32 | 68.32 | -3.02 | 29.4 | 28.2738 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 134.865 | 134.865 | 12.835 | 150.1 | 134.865 | 134.865 | 15.235 | 151 | 135.27 | 135.27 | 15.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 72.4 | 72.4 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 11.473 | 11.473 | -9.573 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.4223 | -2.4223 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 19.93 | 19.93 | 5.47 | 78.9 | 49.4 | 49.4 | 29.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.4 | 19.0378 | 19.7728 | -7.3728 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 |  |  |  | 0 | 11.3 | 20.673 | 20.673 | -9.373 | 40.2 | 50.052 | 50.052 | -9.852 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 35.977 | 35.977 | 39.923 | 104.8 | 59.531 | 59.531 | 45.269 | 13.3 | 3.323 | 3.323 | 9.977 | 5.2 | 2.147 | 2.147 | 3.053 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | 6.344 | 6.344 | -5.644 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.7 | 26 | 26 | 62.7 | 112 | 19 | 19 | 93 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.7 | 29 | 29 | 0.7 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.1 | 7.15 | 7.15 | 0.95 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7
20/09/2025 | 01:00 | 133.1 | 131.0388 | 105.506 | 27.594 | 445.7 | 451.4115 | 451.4115 | -5.7115 | 141.8 | 146.8522 | 146.8522 | -5.0522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.7649 | -18.7649 | 77.4 | 74.9888 | 70.28 | 7.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.228 | 196.228 | -7.328 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 212.9 | 196.228 | 196.228 | 16.672 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 217 | 207.0416 | 207.0416 | 9.9584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 275.4 | 467.1732 | 495.1511 | -219.7511 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 124.718 | 124.718 | -3.418 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 49.6 | 80.1839 | 105.0166 | -55.4166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 82.5102 | 86.7451 | -27.4451 | 155.1 | 122.0749 | 110.2632 | 44.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.4 | 165.168 |  | 161.4 | 24.6 | 28.9905 | 28.9905 | -4.3905 | 53.9 | 67.0103 | 106.3804 | -52.4804 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 64.3 | 68.1506 | 68.1506 | -3.8506 | 179 | 184.915 | 184.915 | -5.915 | 179.5 | 184.915 | 184.915 | -5.415 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 71.9 | 69.5154 | 85.6599 | -13.7599 | 7.3 | 7.9823 | 7.9823 | -0.68233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 14.3 | 15.0676 | 15.0675 | -0.7675 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 |  |  | 15.6 | 23 | 28.9576 | 40.7677 | -17.7677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 65.2145 | 85.4826 | -33.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 53.6077 | 73.2512 | -18.9512 | 179.3 | 185.3168 | 185.3168 | -6.0168 | 176.9 | 185.3168 | 185.3168 | -8.4168 | 211.6 | 185.3168 | 185.3168 | 26.2832 | 273.7 | 278.8099 | 278.8099 | -5.1099 | 77 | 73.591 | 73.591 | 3.409 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 142.4 | 190.1598 | 134.0206 | 8.3794 | 81.5 | 66.8108 | 74.7306 | 6.7694 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.8 | 62.2507 | 63.481 | 4.319 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 159.1081 | -11.3081 | 149.8 | 151.0888 | 159.1081 | -9.3081 | 150.8 | 151.5425 | 159.5859 | -8.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 72.71 | 72.71 | 20.19 | 0 |  |  | 0 | 1 | 11.473 | 11.473 | -10.473 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.2209 | -1.2209 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 8.5 | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 20.1 | 20.1 | 8.2 | 76 | 48.92 | 48.92 | 27.08 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 11.3 | 15.0846 | 19.7728 | -8.4728 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 8 | 20.673 | 20.673 | -12.673 | 43.7 | 50.052 | 50.052 | -6.352 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 35.977 | 35.977 | 18.923 | 75.3 | 59.531 | 59.531 | 15.769 | 9.7 | 3.323 | 3.323 | 6.377 | 4.7 | 2.147 | 2.147 | 2.553 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 6.344 | 6.344 | -5.944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.2 | 23 | 23 | 75.2 | 119.6 | 18 | 18 | 101.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19 | 20 | 20 | -1 | 9 | 7.15 | 7.15 | 1.85 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
20/09/2025 | 01:30 | 31.7 | 127.9677 | 102.0635 | -70.3635 | 454.8 | 451.4115 | 451.4115 | 3.3885 | 143.2 | 146.8522 | 146.8522 | -3.6522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.3074 | -16.3074 | 77.6 | 74.9888 | 70.28 | 7.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.9 | 196.228 | 196.228 | -6.328 | 209.1 | 196.228 | 196.228 | 12.872 | 211.8 | 196.228 | 196.228 | 15.572 | 285.9 | 295.2259 | 295.2259 | -9.3259 | 216.9 | 207.0416 | 207.0416 | 9.8584 | 111.8 | 103.8317 | 103.8317 | 7.9683 | 279.1 | 441.435 | 427.5065 | -148.4065 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 124.718 | 124.718 | -2.618 | 6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.86666 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 51.1 | 80.184 | 96.0469 | -44.9469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 81.0811 | 85.2289 | -24.4289 | 137.3 | 110.2631 | 110.2632 | 27.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.1 | 158.9005 |  | 162.1 | 25.9 | 28.9905 | 28.9905 | -3.0905 | 52.4 | 51.9115 | 133.5512 | -81.1512 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 60.8 | 68.1506 | 68.1506 | -7.3506 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 72.2 | 65.093 | 79.41 | -7.21 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 24 | 32.465 | 15.0675 | 8.9325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 45.4165 | 25 | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 62.0485 | 85.4826 | -31.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 48.2267 | 65.6468 | -9.9468 | 180 | 185.3501 | 185.3501 | -5.3501 | 177.7 | 185.3501 | 185.3501 | -7.6501 | 210.7 | 185.3501 | 185.3501 | 25.3499 | 273.2 | 278.8601 | 278.8601 | -5.6601 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 140 | 157.7356 | 134.0206 | 5.9794 | 82.3 | 54.6719 | 69.9249 | 12.3751 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 68.5 | 55.5605 | 63.481 | 5.019 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 159.1081 | -12.5081 | 148.6 | 151.0888 | 159.1081 | -10.5081 | 149 | 151.5425 | 159.5859 | -10.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83 | 73.87 | 73.87 | 9.13 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 11.622 | 11.622 | -10.822 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.061 | -1.061 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 8.5 | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 20.25 | 20.25 | 9.45 | 81.8 | 49.25 | 49.25 | 32.55 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 11.8 | 14.3523 | 19.7728 | -7.9728 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 20.8 | 20.8 | -15.9 | 38.9 | 47.612 | 47.612 | -8.712 | 0 |  |  | 0 | 54 | 33.42 | 33.42 | 20.58 | 91.5 | 55.97 | 55.97 | 35.53 | 7.3 | 3.093 | 3.093 | 4.207 | 3.7 | 1.963 | 1.963 | 1.737 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 6.645 | 6.645 | -6.545 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.5 | 24 | 24 | 61.5 | 73.4 | 20 | 20 | 53.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.6 | 7.15 | 7.15 | 1.45 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
20/09/2025 | 02:00 | 24.1 | 123.7908 | 98.4952 | -74.3952 | 444.3 | 451.4115 | 451.4115 | -7.1115 | 143 | 146.8522 | 146.8522 | -3.8522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 74.9888 | 70.28 | 7.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 290.3 | 295.2259 | 295.2259 | -4.9259 | 217.6 | 207.0416 | 207.0416 | 10.5584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 325 | 404.2819 | 369.3807 | -44.3807 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 124.718 | 124.718 | -10.818 | 5.5 | 5.1333 | 5.1333 | 0.36666 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 49.1 | 80.184 | 87.5291 | -38.4291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 80.0283 | 84.325 | -25.325 | 175.8 | 110.2631 | 109.7938 | 66.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.8 |  |  | 161.8 | 27.5 | 28.9905 | 28.9905 | -1.4905 | 50.2 | 67.0104 | 134.0206 | -83.8206 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 61.2 | 68.1506 | 68.1506 | -6.9506 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 52.1 | 98.0825 | 74.1016 | -22.0016 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 21 | 35.3715 | 15.0675 | 5.9325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 75.4997 | 25 | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 62.0471 | 83.3513 | -31.7513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 88.3663 | 59.1878 | -25.9878 | 178.3 | 185.2946 | 185.2946 | -6.9946 | 176.4 | 185.2946 | 185.2946 | -8.8946 | 210.6 | 185.2946 | 185.2946 | 25.3054 | 273.6 | 278.7765 | 278.7765 | -5.1765 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 92.8 | 80.7669 | 124.929 | -32.129 | 69.7 | 92.4446 | 77.6141 | -7.9141 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 67.9 | 72.3739 | 66.5174 | 1.3826 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 159.1081 | -12.4081 | 148.7 | 151.0888 | 159.1081 | -10.4081 | 149.5 | 151.5425 | 159.5859 | -10.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | 75.03 | 75.03 | 15.97 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 11.624 | 11.624 | -9.324 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 20.38 | 20.38 | 9.92 | 74.1 | 50.4 | 50.4 | 23.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.1 | 14.352 | 19.2798 | -7.1798 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 |  |  |  | 0 | 10.1 | 20.375 | 20.375 | -10.275 | 36.8 | 42.844 | 42.844 | -6.044 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 33.019 | 33.019 | 35.081 | 101.5 | 55.457 | 55.457 | 46.043 | 12.1 | 3.233 | 3.233 | 8.867 | 8.7 | 2.125 | 2.125 | 6.575 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1 | 6.863 | 6.863 | -5.863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 | 34.3 | 25 | 25 | 9.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 21.2 | 29 | 29 | -7.8 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.1 | 7.15 | 7.15 | 0.95 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
20/09/2025 | 02:30 | 27.5 | 119.3348 | 97.0265 | -69.5265 | 449.2 | 451.4115 | 451.4115 | -2.2115 | 143.6 | 146.8522 | 146.8522 | -3.2522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 74.9888 | 70.28 | 7.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190 | 196.228 | 196.228 | -6.228 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 291.7 | 295.2259 | 295.2259 | -3.5259 | 217.6 | 207.0416 | 207.0416 | 10.5584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 319.2 | 357.8457 | 373.572 | -54.3719 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 124.718 | 124.718 | -0.61798 | 5.3 | 5.1333 | 5.1333 | 0.16666 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 49.7 | 80.1835 | 82.9982 | -33.2982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 78.0396 | 83.0422 | -23.4422 | 150.8 | 107.4459 | 92.9788 | 57.8212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.4 |  |  | 162.4 | 27.5 | 28.9905 | 28.9905 | -1.4905 | 44.8 | 51.9113 | 67.0103 | -22.2103 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 65.1 | 68.1506 | 68.1506 | -3.0506 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 52.5 | 97.439 | 71.6133 | -19.1133 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 17.6 | 18 | 35.3717 | -17.7717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 43.5853 | 25 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 60.961 | 80.3649 | -28.0648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 87.5832 | 56.1603 | -22.5603 | 178.3 | 185.2678 | 185.2678 | -6.9678 | 176 | 185.2678 | 185.2678 | -9.2678 | 210.3 | 185.2678 | 185.2678 | 25.0322 | 272.5 | 278.7363 | 278.7363 | -6.2363 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 104.4 | 134.021 | 124.2779 | -19.8779 | 75 | 87.639 | 78.1648 | -3.1648 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 68.2 | 72.3739 | 66.7349 | 1.4651 | 29.5 | 29.9514 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 159.1081 | -12.2081 | 149.2 | 151.0888 | 159.1081 | -9.9081 | 149.8 | 151.5425 | 159.5859 | -9.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.7 | 76.32 | 76.32 | 25.38 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 11.641 | 11.641 | -7.841 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | -2.9 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 20.72 | 20.72 | 10.88 | 83.9 | 51.42 | 51.42 | 32.48 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.1 | 14.1008 | 18.589 | -6.489 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 14.9 | 20.047 | 20.047 | -5.147 | 33.4 | 38.743 | 38.743 | -5.343 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 33.494 | 33.494 | 42.606 | 110.6 | 56.253 | 56.253 | 54.347 | 9.2 | 3.458 | 3.458 | 5.742 | 5 | 2.322 | 2.322 | 2.678 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.7 | 7.031 | 7.031 | -5.331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31 | 34 | 34 | -3 | 36.8 | 31 | 31 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.3 | 7.15 | 7.15 | 1.15 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 03:00 | 26.2 | 117.5017 | 94.7604 | -68.5603 | 449.5 | 451.4115 | 451.4115 | -1.9115 | 143.5 | 146.8522 | 146.8522 | -3.3522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 74.9888 | 70.28 | 6.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 212.5 | 196.228 | 196.228 | 16.272 | 289.6 | 295.2259 | 295.2259 | -5.6259 | 217 | 207.0416 | 207.0416 | 9.9584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 313.9 | 330.1202 | 336.9492 | -23.0492 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 124.718 | 124.718 | -3.818 | 5.3 | 5.1333 | 5.1333 | 0.16666 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 49.3 | 80.1842 | 81.709 | -32.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 77.0208 | 81.9261 | -21.9261 | 59 | 103.6098 | 109.7938 | -50.7938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.6 |  |  | 161.6 | 27.2 | 28.9905 | 28.9905 | -1.7905 | 5.2 | 67.009 | 67.0103 | -61.8103 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 62 | 68.1506 | 68.1506 | -6.1506 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 53 | 96.4986 | 69.0779 | -16.0779 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 26.8046 | 25 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 63.1334 | 69.4531 | -16.8531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 86.439 | 53.0753 | -19.6753 | 178.3 | 185.2946 | 185.2946 | -6.9946 | 176 | 185.2946 | 185.2946 | -9.2946 | 211 | 185.2946 | 185.2946 | 25.7054 | 272.8 | 278.7765 | 278.7765 | -5.9765 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 99.1 | 153.008 | 121.3341 | -22.2341 | 78 | 58.6715 | 80.6545 | -2.6545 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 68 | 57.1395 | 67.7181 | 0.28193 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 159.1081 | -12.1081 | 149.2 | 151.0888 | 159.1081 | -9.9081 | 150 | 151.5425 | 159.5859 | -9.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 77.61 | 77.61 | -2.31 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.709 | 11.709 | -7.409 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 5.6 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 21.26 | 21.26 | 7.44 | 77.9 | 52.33 | 52.33 | 25.57 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.3 | 14.6032 | 16.065 | -3.765 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20.009 | 20.009 | -2.809 | 32.4 | 36.642 | 36.642 | -4.242 | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 36.599 | 36.599 | 25.201 | 95 | 60.975 | 60.975 | 34.025 | 10 | 3.94 | 3.94 | 6.06 | 2.8 | 2.621 | 2.621 | 0.179 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 7.048 | 7.048 | -5.748 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.2 | 41 | 41 | 27.2 | 91.4 | 39 | 39 | 52.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.3 | 7.15 | 7.15 | 1.15 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 03:30 | 27.8 | 113.6518 | 92.4865 | -64.6865 | 454.1 | 451.4115 | 451.4115 | 2.6885 | 144.1 | 146.8522 | 146.8522 | -2.7522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 77.3 | 74.9888 | 70.28 | 7.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 213 | 196.228 | 196.228 | 16.772 | 288.4 | 295.2259 | 295.2259 | -6.8259 | 216.4 | 207.0416 | 207.0416 | 9.3584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 318.5 | 276.486 | 315.4431 | 3.0569 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.718 | 124.718 | 0.18202 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 50.2 | 80.1835 | 81.709 | -31.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 75.5658 | 80.8487 | -20.3487 | 55.2 | 101.456 | 92.9788 | -37.7788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.2 |  |  | 162.2 | 25.2 | 28.9905 | 28.9905 | -3.7905 | 0 | 67.0102 | 67.0103 | -67.0103 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 64.8 | 68.1506 | 68.1506 | -3.3506 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 185.8 | 185.4703 | 185.4703 | 0.32972 | 53.1 | 89.6225 | 66.3156 | -13.2156 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 17.9 | 18.0001 | 35.3717 | -17.4717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 55.5837 | 25 | 6.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 58.6172 | 70.3923 | -16.8923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 78.0727 | 49.7144 | -15.6144 | 178.3 | 185.3745 | 185.3745 | -7.0745 | 176.2 | 185.3745 | 185.3745 | -9.1745 | 211.3 | 185.3745 | 185.3745 | 25.9255 | 273.7 | 278.8967 | 278.8967 | -5.1967 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 97 | 107.3938 | 115.1595 | -18.1595 | 77.3 | 92.4436 | 85.8768 | -8.5768 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.5 | 72.3739 | 69.7803 | -2.2803 | 29.9 | 29.9514 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 152.1782 | -4.8782 | 149.4 | 151.0888 | 152.1782 | -2.7782 | 150.1 | 151.5425 | 152.6352 | -2.5352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.1 | 78.92 | 78.92 | -9.82 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 11.769 | 11.769 | -10.469 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 21.8 | 21.8 | 1.5 | 70.9 | 54.03 | 54.03 | 16.87 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.3 | 13.5586 | 16.2823 | -3.9823 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 23.9 | 19.981 | 19.981 | 3.919 | 25.6 | 34.485 | 34.485 | -8.885 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 39.651 | 39.651 | 34.149 | 97.6 | 64.985 | 64.985 | 32.615 | 14.3 | 4.346 | 4.346 | 9.954 | 7.5 | 2.924 | 2.924 | 4.576 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 7.076 | 7.076 | -6.476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.5 | 49 | 49 | 42.5 | 84.3 | 47 | 47 | 37.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 26 | 29 | 29 | -3 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.1 | 7.15 | 7.15 | 0.95 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 04:00 | 31.4 | 111.8431 | 91.4147 | -60.0147 | 453.4 | 451.4115 | 451.4115 | 1.9885 | 143.3 | 146.8522 | 146.8522 | -3.5522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 76.7 | 74.9888 | 70.28 | 6.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 211.8 | 196.228 | 196.228 | 15.572 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 217 | 207.0416 | 207.0416 | 9.9584 | 111.5 | 103.8317 | 103.8317 | 7.6683 | 338.9 | 242.3617 | 297.5002 | 41.3999 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 124.718 | 124.718 | -1.118 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 50.6 | 79.4303 | 80.0974 | -29.4974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 74.8514 | 80.3083 | -19.9082 | 41.6 | 101.4558 | 109.7938 | -68.1938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25 | 28.9905 | 28.9905 | -3.9905 | 0 | 66.9899 | 67.0103 | -67.0103 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 62.5 | 68.1506 | 68.1506 | -5.6506 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 185.9 | 185.4703 | 185.4703 | 0.42972 | 53.1 | 87.8013 | 66.6791 | -13.5791 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 20.1 | 18.0001 | 15.0675 | 5.0325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 34.9868 | 25 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.2 | 49.9355 | 65.9886 | -12.7886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 |  | 45.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 75.8568 | 50.1567 | -16.3567 | 177.5 | 185.3634 | 185.3634 | -7.8634 | 175.8 | 185.3634 | 185.3634 | -9.5634 | 211.1 | 185.3634 | 185.3634 | 25.7366 | 274.2 | 278.88 | 278.88 | -4.68 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 155.5 | 107.3926 | 113.4021 | 42.0979 | 87.2 | 88.2678 | 82.5574 | 4.6426 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 67.5 | 72.3739 | 70.3673 | -2.8673 | 29.9 | 29.9514 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0889 | -4.7889 | 148.6 | 151.0888 | 151.0889 | -2.4889 | 148.8 | 151.5425 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.6 | 80.22 | 80.22 | -18.62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.809 | 11.809 | -11.809 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 9.9 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 22.35 | 22.35 | -2.55 | 60.4 | 56.53 | 56.53 | 3.87 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.3 | 11.5505 | 15.2637 | -2.9637 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 26.5 | 19.983 | 19.983 | 6.517 | 20.3 | 32.162 | 32.162 | -11.862 | 0 |  |  | 0 | 98 | 42.542 | 42.542 | 55.458 | 114.1 | 66.862 | 66.862 | 47.238 | 15.8 | 4.523 | 4.523 | 11.277 | 9.4 | 3.235 | 3.235 | 6.165 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 7.135 | 7.135 | -7.035 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.2 | 58 | 58 | 48.2 | 119.2 | 54 | 54 | 65.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 24.8 | 29 | 29 | -4.2 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.9 | 7.15 | 7.15 | 0.75 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 04:30 | 25.8 | 112.6681 | 92.9247 | -67.1247 | 626.3 | 451.4115 | 451.4115 | 174.8885 | 142.7 | 146.8522 | 146.8522 | -4.1522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 |  |  | 60.5 | 74.2 | 74.9888 | 70.28 | 3.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 238.3 | 246.653 | 330.1258 | -91.8258 | 2.7 | 3.4527 | 3.4527 | -0.75271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 124.718 | 124.718 | -0.91798 | 5.6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.46666 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 47.4 | 80.9374 | 83.3205 | -35.9205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 75.2493 | 80.8666 | -21.3666 | 47 | 101.4557 | 110.2632 | -63.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 28.9905 | 28.9905 | -3.0905 | 0 | 66.9899 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 65.1 | 68.1506 | 68.1506 | -3.0506 | 178.8 | 184.915 | 184.915 | -6.115 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 53 | 89.4182 | 69.1555 | -16.1555 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 18.2 | 18.0001 | 15.0675 | 3.1325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 35.0651 | 40.7677 | -11.5677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 53.108 | 72.0128 | -20.0128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 77.8241 | 53.1698 | -21.2698 | 177.7 | 185.3634 | 185.3634 | -7.6634 | 175.6 | 185.3634 | 185.3634 | -9.7634 | 211.2 | 185.3634 | 185.3634 | 25.8366 | 273.2 | 278.88 | 278.88 | -5.68 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 120.3 | 107.3145 | 115.2282 | 5.0718 | 74 | 91.8174 | 90.6245 | -16.6245 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 67 | 72.3739 | 69.7574 | -2.7574 | 29.7 | 29.9514 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 153.8259 | -7.0259 | 148.5 | 151.0888 | 153.8259 | -5.3259 | 147.7 | 151.5425 | 154.2878 | -6.5878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.3 | 81.55 | 81.55 | -15.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.845 | 11.845 | -11.845 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 22.84 | 22.84 | -5.34 | 59.1 | 58.67 | 58.67 | 0.43 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.1 | 12.2843 | 16.6571 | -4.5571 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 22.4 | 20.087 | 20.087 | 2.313 | 11.3 | 29.91 | 29.91 | -18.61 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 46.042 | 46.042 | 46.158 | 108.6 | 69.204 | 69.204 | 39.396 | 17.7 | 4.837 | 4.837 | 12.863 | 12.1 | 3.599 | 3.599 | 8.501 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0 | 7.183 | 7.183 | -7.183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.8 | 67 | 67 | 39.8 | 108.8 | 63 | 63 | 45.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 25.8 | 29 | 29 | -3.2 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.1 | 7.15 | 7.15 | 0.95 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
20/09/2025 | 05:00 | 27.1 | 103.0349 | 88.8581 | -61.7581 | 639 | 635.8825 | 451.4115 | 187.5885 | 144.8 | 146.877 | 146.8522 | -2.0522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 |  |  | 60.9 | 78.6 | 74.9888 | 70.28 | 8.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.4 | 185.3854 | 196.228 | -5.828 | 208.6 | 185.3854 | 196.228 | 12.372 | 211.5 | 185.3854 | 196.228 | 15.272 | 289.3 | 278.9131 | 295.2259 | -5.9259 | 218.3 | 207.0416 | 207.0416 | 11.2584 | 112.1 | 103.8317 | 103.8317 | 8.2683 | 216.6 | 205.8247 | 278.9032 | -62.3032 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 124.718 | 124.718 | 0.98202 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 50.8 | 81.3185 | 81.709 | -30.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 66.5443 | 79.6059 | -18.7059 | 54.7 | 110.2632 | 92.9788 | -38.2788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25 | 28.9905 | 28.9905 | -3.9905 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 63.9 | 68.1506 | 68.1506 | -4.2506 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 185.9 | 185.4703 | 185.4703 | 0.42972 | 53.5 | 59.7135 | 65.2506 | -11.7507 | 7.8 | 7.9823 | 7.9823 | -0.18233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 15 | 15.0675 | 35.3717 | -20.3717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 40.7677 | 25 | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 63.2852 | 66.9952 | -12.9952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 41.6814 | 48.4186 | -14.2186 | 179 | 185.3523 | 185.3523 | -6.3523 | 176.9 | 185.3523 | 185.3523 | -8.4523 | 211.4 | 185.3523 | 185.3523 | 26.0477 | 274.4 | 278.8633 | 278.8633 | -4.4633 | 76.9 | 44.8484 | 73.591 | 3.309 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 150.9 | 128.6699 | 113.4021 | 37.4979 | 77.2 | 71.3701 | 84.1441 | -6.9441 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 67.5 | 65.268 | 70.3673 | -2.8673 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0889 | -3.2889 | 150.4 | 151.0888 | 151.0889 | -0.68886 | 150.9 | 151.5425 | 151.5426 | -0.64258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 82.87 | 82.87 | 15.63 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.868 | 11.868 | -11.868 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.9 |  |  | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 23.28 | 23.28 | -0.18 | 64 | 60.4 | 60.43 | 3.57 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12 | 14.6384 | 15.4965 | -3.4965 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20.497 | 20.497 | -3.197 | 5 | 27.87 | 27.87 | -22.87 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 78.5 | 51.364 | 34.836 | 110.6 | 115.6 | 72.941 | 37.659 | 17.3 | 5.557 | 5.557 | 11.743 | 9.7 | 4.121 | 4.121 | 5.579 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 | 7.196 | 7.196 | -7.196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.9 | 74.1 | 75 | 19.9 | 127.5 | 106 | 74 | 53.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.6 | 29 | 29 | 0.6 | 26 | 29 | 29 | -3 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 6.9 | 7.15 | 7.15 | -0.25 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
20/09/2025 | 05:30 | 27.8 | 101.7149 | 85.7342 | -57.9342 | 633.5 | 635.8825 | 451.4115 | 182.0885 | 144.7 | 146.877 | 146.8522 | -2.1522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 |  |  | 60.8 | 78 | 74.9888 | 70.28 | 7.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 290.3 | 295.2259 | 295.2259 | -4.9259 | 216.9 | 207.0416 | 207.0416 | 9.8584 | 111.6 | 103.8317 | 103.8317 | 7.7683 | 207.5 | 214.276 | 272.6404 | -65.1404 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 124.718 | 124.718 | -3.718 | 5.5 | 5.1333 | 5.1333 | 0.36666 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 50.1 | 80.1839 | 81.709 | -31.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 66.2189 | 78.8642 | -18.9642 | 63.4 | 99.2686 | 109.7938 | -46.3938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 28.9905 | 28.9905 | -3.0905 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.684 | 16.684 | 1.416 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 63.7 | 68.1506 | 68.1506 | -4.4506 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 53.1 | 60.9598 | 68.1493 | -15.0493 | 7.8 | 7.9823 | 7.9823 | -0.18233 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 18.8 | 26.4726 | 15.0675 | 3.7325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 43.8464 | 25 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 72.1717 | 70.0859 | -17.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 43.1978 | 51.9455 | -18.1455 | 179.4 | 185.3523 | 185.3523 | -5.9523 | 176.8 | 185.3523 | 185.3523 | -8.5523 | 210.9 | 185.3523 | 185.3523 | 25.5477 | 273.9 | 278.8633 | 278.8633 | -4.9633 | 77.1 | 44.8484 | 73.591 | 3.509 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 95.5 | 122.3301 | 116.1485 | -20.6485 | 69.6 | 80.7868 | 88.2593 | -18.6593 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 67.3 | 67.3854 | 69.45 | -2.15 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 154.2229 | -6.5229 | 150 | 151.0888 | 154.2229 | -4.2229 | 150.4 | 151.5425 | 154.686 | -4.286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.6 | 84.67 | 84.67 | 28.93 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 11.941 | 11.941 | -3.041 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.9 |  |  | 4.9 | 0 | 27.928 | 27.928 | -27.928 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 27.3 | 23.66 | 23.66 | 3.64 | 72.7 | 61.6 | 61.62 | 11.08 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.2 | 16.6939 | 16.2114 | -4.0114 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 20.841 | 20.841 | -1.641 | 16.7 | 26.445 | 26.445 | -9.745 | 0 |  |  | 0 | 87.6 | 74.7 | 56.384 | 31.216 | 110.3 | 116.1 | 76.282 | 34.018 | 14.7 | 6.245 | 6.245 | 8.455 | 9.8 | 4.734 | 4.734 | 5.066 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.4 | 7.216 | 7.216 | -1.816 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.4 | 76.7 | 79 | 18.4 | 99 | 111 | 80 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 26.4 | 29 | 29 | -2.6 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.2 | 7.15 | 7.15 | 1.05 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
20/09/2025 | 06:00 | 30.7 | 93.1633 | 81.0789 | -50.3789 | 635.8 | 635.8825 | 451.4115 | 184.3885 | 144.6 | 146.877 | 146.8522 | -2.2522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 | 80.2 | 74.9888 | 70.28 | 9.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.4 | 193.2824 | 196.228 | -6.828 | 208.6 | 193.2824 | 196.228 | 12.372 | 210 | 193.2824 | 196.228 | 13.772 | 292.1 | 290.7943 | 295.2259 | -3.1259 | 217.2 | 207.0416 | 207.0416 | 10.1584 | 111.7 | 103.8317 | 103.8317 | 7.8683 | 138.5 | 205.8247 | 247.9544 | -109.4544 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 124.718 | 124.718 | -1.418 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 50.3 | 80.1839 | 81.709 | -31.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 63.3509 | 74.1728 | -13.9728 | 81.6 | 108.2363 | 103.6082 | -22.0083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 28.9905 | 28.9905 | -2.4905 | 0 |  | 67.0103 | -67.0103 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 62.8 | 68.1506 | 68.1506 | -5.3506 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 52 | 59.6222 | 66.6066 | -14.6066 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 15 | 15.0675 | 15.0675 | -0.0675 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 42.7946 | 26.8041 | 4.2959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.4 | 67.9514 | 68.8584 | -15.4584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 41.5703 | 50.0685 | -16.0685 | 178.6 | 185.3168 | 185.3168 | -6.7168 | 176.2 | 185.3168 | 185.3168 | -9.1168 | 209.9 | 185.3168 | 185.3168 | 24.5832 | 274 | 278.8099 | 278.8099 | -4.8099 | 76.9 | 44.8484 | 73.591 | 3.309 | 37.3 | 22.4916 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 133.9 | 129.0427 | 114.7402 | 19.1598 | 76.9 | 76.2405 | 85.3661 | -8.4661 | 70.6 | 67.134 | 67.134 | 3.466 | 67.4 | 65.1435 | 69.9204 | -2.5204 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 153.1602 | -5.4602 | 150 | 151.0888 | 153.1602 | -3.1602 | 150.1 | 151.5425 | 153.6201 | -3.5201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.7 | 86.47 | 86.47 | 26.23 | 4.2 | 3.019 | 3.019 | 1.181 | 11.4 | 12.169 | 12.169 | -0.769 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 4.6 |  |  | 4.6 | 7.1 | 59.205 | 59.205 | -52.105 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 10 | 3.1 | 3.1 | 6.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 5.2 | 0.881 | 0.881 | 4.319 | 5.7 | 0.472 | 0.472 | 5.228 | 29.4 | 23.97 | 23.97 | 5.43 | 80.5 | 62.2 | 62.24 | 18.26 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.2 | 0.088 | 0.088 | 0.112 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 12.2 | 15.7177 | 15.9275 | -3.7275 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 20.985 | 20.985 | 1.215 | 19.7 | 26.864 | 26.864 | -7.164 | 1.5 | 1.227 | 1.227 | 0.273 | 91.6 | 74.6 | 60.494 | 31.106 | 107.9 | 110.1 | 78.434 | 29.466 | 13.7 | 6.835 | 6.835 | 6.865 | 8.5 | 5.617 | 5.617 | 2.883 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 6.1 | 7.26 | 7.26 | -1.16 | 12.6 | 4.355 | 4.355 | 8.245 | 0 | 0.844 | 0.844 | -0.844 | 9 | 7.716 | 7.716 | 1.284 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.2 | 78.3 | 79 | 26.2 | 100 | 107.8 | 81 | 19 | 7.7 | 4.596 | 4.596 | 3.104 | 0 | 0.505 | 0.505 | -0.505 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.5 | 7.15 | 7.15 | 1.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
20/09/2025 | 06:30 | 26.1 | 58.3955 | 70.0808 | -43.9808 | 621.3 | 635.8825 | 451.4115 | 169.8885 | 143.8 | 146.877 | 146.8522 | -3.0522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 |  |  | 60.5 | 81.1 | 74.9888 | 70.28 | 10.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 171.1193 | 196.228 | -24.228 | 195.9 | 171.1193 | 196.228 | -0.32802 | 195.3 | 171.1193 | 196.228 | -0.92802 | 290 | 257.4498 | 295.2259 | -5.2259 | 218.1 | 207.0416 | 207.0416 | 11.0584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 56.3 | 139.3299 | 89.2759 | -32.9759 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 124.718 | 124.718 | -2.718 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 48.1 | 80.1839 | 81.709 | -33.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 56.0639 | 64.6119 | -5.7119 | 22.4 | 82.7599 | 110.2632 | -87.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 28.9905 | 28.9905 | -2.5905 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16.684 | 16.684 | 0.91597 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 63.2 | 68.1506 | 68.1506 | -4.9506 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 181.2 | 185.4703 | 185.4703 | -4.2703 | 50.9 | 51.6182 | 67.3106 | -16.4106 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 17.4 | 24.7423 | 35.3717 | -17.9717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 73.4257 | 35.2929 | -13.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 |  | 70.109 | -56.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 31.8315 | 50.925 | -16.725 | 180.2 | 185.3699 | 185.3699 | -5.1699 | 177.9 | 185.3699 | 185.3699 | -7.4699 | 211.9 | 185.3699 | 185.3699 | 26.5301 | 274.8 | 278.8899 | 278.8899 | -4.0899 | 70.6 | 44.8484 | 73.591 | -2.991 | 35.6 | 22.4916 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 89.7 | 113.7084 | 113.4021 | -23.7021 | 79.8 | 87.1041 | 88.2285 | -8.4285 | 45.5 | 43.9728 | 43.9728 | 1.5272 | 65.4 | 70.265 | 70.3673 | -4.9673 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0889 | -4.0889 | 149.6 | 151.0888 | 151.0889 | -1.4889 | 150 | 151.5425 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 116.4 | 89.91 | 89.91 | 26.49 | 29.3 | 23.507 | 23.507 | 5.793 | 11.3 | 12.325 | 12.325 | -1.025 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.7 |  |  | 4.7 | 52.1 | 128.732 | 128.732 | -76.632 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 8.4 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 12.4 | 6.826 | 6.826 | 5.574 | 14.1 | 4.085 | 4.085 | 10.015 | 30.9 | 24.34 | 24.34 | 6.56 | 76.1 | 63.3 | 63.31 | 12.79 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.7 | 0.679 | 0.679 | 0.021 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 11.7 |  | 16.2168 | -4.5168 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.3 | 21.131 | 21.131 | -0.831 | 15.9 | 27.71 | 27.71 | -11.81 | 11.3 | 7.404 | 7.404 | 3.896 | 98 | 74.2 | 63.494 | 34.506 | 106.6 | 108.6 | 79.993 | 26.607 | 16.7 | 7.414 | 7.414 | 9.286 | 9.2 | 6.42 | 6.42 | 2.78 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 6.8 | 7.324 | 7.324 | -0.524 | 92.4 | 46.398 | 46.398 | 46.002 | 1.4 | 6.613 | 6.613 | -5.213 | 54.4 | 49.048 | 49.048 | 5.352 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.5 | 79.6 | 78 | 35.5 | 129.6 | 103.6 | 82 | 47.6 | 44.1 | 32.314 | 32.314 | 11.786 | 1.7 | 2.974 | 2.974 | -1.274 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2 | 8.8 | 7.15 | 7.15 | 1.65 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
20/09/2025 | 07:00 | 23 | 18.3299 | 18.3299 | 4.6701 | 634.6 | 635.8825 | 463.3719 | 171.2281 | 144.6 | 146.877 | 146.877 | -2.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 |  |  | 61 | 82.6 | 74.9888 | 70.28 | 12.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 135.5838 | 196.228 | -69.028 | 127.1 | 135.5838 | 196.228 | -69.128 | 126.2 | 135.5838 | 196.228 | -70.028 | 227.7 | 203.9865 | 295.2259 | -67.5259 | 217.2 | 207.0416 | 207.0416 | 10.1584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 64.7 | 72.835 | 72.835 | -8.135 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 124.718 | 124.718 | 0.88202 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 49.6 | 63.3372 | 15.4639 | 34.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 42.2166 | 19.4957 | 40.3043 | 25.2 | 105.1971 | 110.2632 | -85.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 26 | 28.9905 | 28.9905 | -2.9905 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 67.2 | 68.1506 | 68.1506 | -0.95059 | 155.7 | 184.915 | 184.915 | -29.215 | 156.2 | 184.915 | 184.915 | -28.715 | 174.8 | 185.4703 | 185.4703 | -10.6703 | 54.2 | 41.3279 | 39.0134 | 15.1866 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 15.2 | 15.0675 | 15.0675 | 0.1325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 36.5555 | 31.4894 | -10.1894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 |  | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 19.311 | 16.4948 | 18.3052 | 177.7 | 185.3745 | 185.3745 | -7.6745 | 175.2 | 185.3745 | 185.3745 | -10.1745 | 208.7 | 185.3745 | 185.3745 | 23.3255 | 274 | 278.8967 | 278.8967 | -4.8967 | 44.6 | 44.8484 | 73.591 | -28.991 | 27.7 | 22.4916 | 36.906 | -9.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 87.2 | 155.6777 | 154.6392 | -67.4392 | 86.4 | 51.6083 | 52.4866 | 33.9134 | 46.6 | 43.9728 | 43.9728 | 2.6272 | 65.9 | 56.2478 | 56.5947 | 9.3053 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0889 | -3.9889 | 149.4 | 151.0888 | 151.0889 | -1.6889 | 149.9 | 151.5425 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.068 | 0.068 | 0.032 | 119.6 | 93.35 | 93.35 | 26.25 | 57.5 | 53.667 | 53.667 | 3.833 | 11.4 | 12.264 | 12.264 | -0.864 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 |  |  | 4.9 | 96.6 | 198.258 | 198.258 | -101.658 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 8.4 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 14.6 | 12.226 | 12.226 | 2.374 | 17.5 | 11.71 | 11.71 | 5.79 | 31.4 | 24.76 | 24.76 | 6.64 | 80.5 | 64.8 | 64.84 | 15.66 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 1.7 | 2.213 | 2.213 | -0.513 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 21.28 | 21.28 | -10.88 | 16.1 | 29.841 | 29.841 | -13.741 | 22.5 | 19.657 | 19.657 | 2.843 | 87.8 | 70.5 | 63.161 | 24.639 | 110.4 | 103.5 | 79.768 | 30.632 | 13.1 | 7.959 | 7.959 | 5.141 | 7.7 | 6.985 | 6.985 | 0.715 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 8.1 | 7.454 | 7.454 | 0.646 | 184.2 | 151.952 | 151.952 | 32.248 | 4.1 | 9.586 | 9.586 | -5.486 | 104.9 | 105.279 | 105.279 | -0.379 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.4 | 81.2 | 77 | 31.4 | 132.4 | 101 | 82 | 50.4 | 82.5 | 73.583 | 73.583 | 8.917 | 4.1 | 5.548 | 5.548 | -1.448 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.3 | 29 | 29 | -0.7 | 25.8 | 29 | 29 | -3.2 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8 | 8.6 | 7.15 | 7.15 | 1.45 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2
20/09/2025 | 07:30 | 83.7 | 18.3299 | 18.3299 | 65.3701 | 641.2 | 635.8825 | 468.0127 | 173.1873 | 144.9 | 146.877 | 146.877 | -1.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 |  |  | 60.8 | 85.2 | 74.9888 | 70.28 | 14.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 139.2931 | 196.228 | -67.728 | 129 | 139.2931 | 196.228 | -67.228 | 127.7 | 139.2931 | 196.228 | -68.528 | 225.7 | 209.5672 | 295.2259 | -69.5259 | 215.8 | 207.0416 | 207.0416 | 8.7584 | 111.6 | 103.8317 | 103.8317 | 7.7683 | 66.6 | 72.835 | 72.835 | -6.2351 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.718 | 124.718 | -0.31798 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 50.5 | 26.3729 | 15.4639 | 35.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 39.3225 | 11.1798 | 50.0202 | 46.7 | 110.2632 | 110.2631 | -63.5631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3 | 0 |  |  | 0 | 30 | 28.9905 | 28.9905 | 1.0095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 64 | 68.1506 | 68.1506 | -4.1506 | 124 | 184.915 | 184.915 | -60.915 | 123.8 | 184.915 | 184.915 | -61.115 | 153.6 | 185.4703 | 185.4703 | -31.8703 | 54.5 | 55.8302 | 39.0134 | 15.4866 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 58.116 | 37.248 | 12.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 |  | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 36.9565 | 16.4948 | 18.9051 | 162.4 | 185.3745 | 185.3745 | -22.9745 | 162.4 | 185.3745 | 185.3745 | -22.9745 | 186 | 185.3745 | 185.3745 | 0.62552 | 260 | 278.8967 | 278.8967 | -18.8967 | 40 | 44.8484 | 73.591 | -33.591 | 27.5 | 22.4916 | 36.906 | -9.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 141 | 107.394 | 128.2621 | 12.7379 | 96.4 | 66.4722 | 69.9894 | 26.4106 | 46.9 | 43.9728 | 43.9728 | 2.9272 | 65.5 | 62.1176 | 65.4042 | 0.09577 | 27.4 | 25.7069 | 29.9515 | -2.5515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0889 | -3.2889 | 149.9 | 151.0888 | 151.0889 | -1.1889 | 150.2 | 151.5425 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 114.6 | 98.49 | 98.49 | 16.11 | 77.8 | 73.905 | 73.905 | 3.895 | 12.3 | 12.322 | 12.322 | -0.022 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 |  |  | 4.8 | 191.7 | 204 | 204 | -12.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.5 | 18.4466 | 18.4466 | 2.0534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 8.4 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15 | 14.528 | 14.528 | 0.472 | 18.1 | 16.778 | 16.778 | 1.322 | 31.7 | 25.15 | 25.15 | 6.55 | 84.4 | 66.4 | 66.42 | 17.98 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 3 | 4.336 | 4.336 | -1.336 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.5 | 21.162 | 21.162 | -15.662 | 17.1 | 30.872 | 30.872 | -13.772 | 32.4 | 30.733 | 30.733 | 1.667 | 88.2 | 72.3 | 63.018 | 25.182 | 110.1 | 103.8 | 79.358 | 30.742 | 15.5 | 8.441 | 8.441 | 7.059 | 8.8 | 7.431 | 7.431 | 1.369 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 9.1 | 7.724 | 7.724 | 1.376 | 242.6 | 234.241 | 234.241 | 8.359 | 6.8 | 11.335 | 11.335 | -4.535 | 141.4 | 134.911 | 134.911 | 6.489 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.4 | 82.9 | 78 | 15.4 | 94.8 | 98.9 | 83 | 11.8 | 99.6 | 94.882 | 94.882 | 4.718 | 6.8 | 8.225 | 8.225 | -1.425 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5 | 8.4 | 7.15 | 7.15 | 1.25 | 10 | 11 | 11 | -1
20/09/2025 | 08:00 | 72.1 | 24.3499 | 18.3299 | 53.7701 | 634.1 | 635.8825 | 563.7317 | 70.3683 | 144.4 | 146.877 | 146.877 | -2.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 12.091 | 12.091 | 48.809 | 82.8 | 74.9888 | 70.28 | 12.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 178.93 | 196.228 | -68.328 | 129.2 | 178.93 | 196.228 | -67.028 | 128.5 | 178.93 | 196.228 | -67.728 | 226.3 | 269.201 | 295.2259 | -68.9259 | 216.9 | 207.0416 | 207.0416 | 9.8584 | 111.4 | 103.8317 | 103.8317 | 7.5683 | 82.6 | 72.835 | 72.835 | 9.765 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 124.718 | 124.718 | -3.118 | 5.5 | 5.1333 | 5.1333 | 0.36666 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 50 | 21.8895 | 15.4639 | 34.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 53.0428 | 28.4657 | 31.3343 | 70.3 | 45.1456 | 101.4999 | -31.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 28.9905 | 28.9905 | 0.90948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 60.7 | 68.1506 | 68.1506 | -7.4506 | 121.4 | 184.915 | 184.915 | -63.515 | 121.6 | 184.915 | 184.915 | -63.315 | 152.8 | 185.4703 | 185.4703 | -32.6703 | 71.2 | 59.4364 | 39.0134 | 32.1866 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 34.5 | 35.0584 | 15.0675 | 19.4325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 |  |  | 11.8 | 76.7 | 80.1053 | 42.7542 | 33.9458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 |  |  | 59.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 41.3442 | 16.4948 | 64.1051 | 178.2 | 185.3634 | 185.3634 | -7.1634 | 175.5 | 185.3634 | 185.3634 | -9.8634 | 201.9 | 185.3634 | 185.3634 | 16.5366 | 264.9 | 278.88 | 278.88 | -13.98 | 39.7 | 44.8484 | 73.591 | -33.891 | 27.5 | 22.4916 | 36.906 | -9.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 175.7 | 135.3825 | 154.6392 | 21.0608 | 89.1 | 60.647 | 57.2924 | 31.8076 | 46.3 | 43.9728 | 43.9728 | 2.3272 | 65.1 | 61.715 | 56.5947 | 8.5053 | 27 | 29.4089 | 29.9515 | -2.9515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0889 | -3.3889 | 149.9 | 151.0888 | 151.0889 | -1.1889 | 149.9 | 151.5425 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.123 | 0.123 | 0.077 | 117 | 103.64 | 103.64 | 13.36 | 77.7 | 79.121 | 79.121 | -1.421 | 13.4 | 12.736 | 12.736 | 0.664 | 0.2 |  |  | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 1.46 | 1.46 | 3.44 | 200.9 | 204 | 204 | -3.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 8.4 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.2 | 15.532 | 15.532 | -0.332 | 18.4 | 18.243 | 18.243 | 0.157 | 31.8 | 25.5 | 25.5 | 6.3 | 86.1 | 68.1 | 68.07 | 18.03 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 4.5 | 10.328 | 10.328 | -5.828 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 20.241 | 20.241 | -17.541 | 24.5 | 28.607 | 28.607 | -4.107 | 35.7 | 35.165 | 35.165 | 0.535 | 95.4 | 73.5 | 63.446 | 31.954 | 113 | 98.4 | 78.389 | 34.611 | 16.4 | 8.735 | 8.735 | 7.665 | 9.8 | 7.515 | 7.515 | 2.285 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 11.6 | 8.42 | 8.42 | 3.18 | 253 | 234.7 | 234.7 | 18.3 | 9.3 | 12.286 | 12.286 | -2.986 | 144.9 | 143.615 | 143.615 | 1.285 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.4 | 83.2 | 81 | -25.6 | 61.9 | 97.9 | 85 | -23.1 | 103.8 | 102.975 | 102.975 | 0.825 | 9.4 | 10.646 | 10.646 | -1.246 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2 | 8.4 | 7.15 | 7.15 | 1.25 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
20/09/2025 | 08:30 | 66.1 | 30.3134 | 23.4273 | 42.6727 | 615.8 | 635.8825 | 635.8825 | -20.0825 | 143.5 | 146.877 | 146.877 | -3.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 20.6186 | 12.091 | 47.809 | 81.1 | 74.9888 | 70.28 | 10.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 193.6498 | 196.228 | -44.228 | 152.6 | 193.6498 | 196.228 | -43.628 | 152.3 | 193.6498 | 196.228 | -43.928 | 232.2 | 291.347 | 295.2259 | -63.0259 | 217.4 | 207.0416 | 207.0416 | 10.3584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 126.1 | 72.835 | 72.835 | 53.2649 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 124.718 | 124.718 | -8.218 | 4.7 | 5.1333 | 5.1333 | -0.43334 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 48.5 | 32.5905 | 47.9983 | 0.50173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 |  |  |  | 0 | 58.9 | 50.2551 | 54.6119 | 4.2881 | 111.5 | 110.2632 | 61.6198 | 49.8802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 28.9905 | 28.9905 | -1.4905 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 62.8 | 68.1506 | 68.1506 | -5.3506 | 150.2 | 184.915 | 184.915 | -34.715 | 150.2 | 184.915 | 184.915 | -34.715 | 160 | 185.4703 | 185.4703 | -25.4703 | 91.1 | 67.9338 | 59.4589 | 31.6411 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 25.5 | 25.4328 | 35.3717 | -9.8717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 | 13.1313 | 13.1313 | -1.6313 | 79.1 | 82.4742 | 63.3177 | 15.7823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 31.1151 |  | 62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 |  | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 51.6833 | 41.3715 | 38.4284 | 177.7 | 185.3634 | 185.3634 | -7.6634 | 175.2 | 185.3634 | 185.3634 | -10.1634 | 208.8 | 185.3634 | 185.3634 | 23.4366 | 273.1 | 278.88 | 278.88 | -5.78 | 39.9 | 44.8484 | 73.591 | -33.691 | 27.5 | 22.4916 | 36.906 | -9.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 132.7 | 76.1597 | 134.0206 | -1.3206 | 75.3 | 92.4445 | 65.1191 | 10.1809 | 45.9 | 43.9728 | 43.9728 | 1.9272 | 66 | 72.3739 | 63.481 | 2.519 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0888 | 151.0889 | -2.9889 | 149.9 | 151.0888 | 151.0889 | -1.1889 | 150.7 | 151.5425 | 151.5426 | -0.84258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.582 | 0.582 | 0.118 | 114.9 | 108.48 | 108.48 | 6.42 | 80.7 | 79.939 | 79.939 | 0.761 | 13.4 | 13.132 | 13.132 | 0.268 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5 | 2.0148 | 1.46 | 3.54 | 204.6 | 204 | 204 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 8.4 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.5 | 15.754 | 15.754 | -0.254 | 18.6 | 18.764 | 18.764 | -0.164 | 32 | 25.87 | 25.87 | 6.13 | 82.3 | 70.4 | 70.36 | 11.94 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 7.4 | 15.101 | 15.101 | -7.701 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 13.2 | 7.1972 |  | 13.2 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 4.4 | 19.244 | 19.244 | -14.844 | 21.7 | 26.609 | 26.609 | -4.909 | 36.7 | 36.729 | 36.729 | -0.029 | 100.5 | 74.4 | 63.783 | 36.717 | 116.4 | 97.9 | 77.471 | 38.929 | 19.5 | 9.042 | 9.042 | 10.458 | 13.1 | 7.62 | 7.62 | 5.48 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 13.8 | 9.148 | 9.148 | 4.652 | 253 | 244.827 | 244.827 | 8.173 | 11.4 | 12.95 | 12.95 | -1.55 | 147 | 144.427 | 144.427 | 2.573 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 83.1 | 83 | -53 | 36 | 97.3 | 87 | -51 | 106 | 107.179 | 107.179 | -1.179 | 11.6 | 12.558 | 12.558 | -0.958 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 26.1 | 29 | 29 | -2.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7 | 8.9 | 7.15 | 7.15 | 1.75 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
20/09/2025 | 09:00 | 84.5 | 40.2174 | 27.3418 | 57.1582 | 636.3 | 589.9724 | 635.8825 | 0.41747 | 144.3 | 146.877 | 146.877 | -2.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 36.5437 | 12.091 | 48.709 | 83.1 | 74.9888 | 70.28 | 12.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 196.228 | 196.228 | -31.628 | 164.1 | 196.228 | 196.228 | -32.128 | 164.2 | 196.228 | 196.228 | -32.028 | 256.6 | 295.2259 | 295.2259 | -38.6259 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 89 | 85.1027 | 72.835 | 16.165 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 124.718 | 124.718 | -5.218 | 5.5 | 5.1333 | 5.1333 | 0.36666 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 50.3 | 56.8079 | 54.991 | -4.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 |  |  |  | 0 | 60.2 | 53.9151 | 56.9125 | 3.2875 | 107.2 | 110.2632 | 86.8414 | 20.3586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 28.9905 | 28.9905 | 0.80948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 65.8 | 68.1506 | 68.1506 | -2.3506 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 94.4 | 94.3065 | 72.2525 | 22.1475 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 20.5 | 18 | 15.0675 | 5.4325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.1313 | 13.1313 | -1.1313 | 80 | 85 | 71.5181 | 8.4819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 52.8432 | 43.9782 | 19.8218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 |  | 45.2214 | 0.97864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 83.7719 | 56.938 | 23.862 | 176.7 | 185.2946 | 185.2946 | -8.5946 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 209.3 | 185.2946 | 185.2946 | 24.0054 | 272.3 | 278.7765 | 278.7765 | -6.4765 | 40.1 | 63.0288 | 73.591 | -33.491 | 27.4 | 31.609 | 36.906 | -9.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 132.3 | 83.0358 | 138.0322 | -5.7322 | 78.1 | 92.4445 | 66.532 | 11.5679 | 46.6 | 43.9728 | 43.9728 | 2.6272 | 66.3 | 72.3739 | 62.1412 | 4.1588 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 159.1081 | -12.4081 | 148.9 | 151.0888 | 159.1081 | -10.2081 | 149.6 | 151.5425 | 159.5859 | -9.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.793 | 0.793 | 0.107 | 118.9 | 113.32 | 113.32 | 5.58 | 80.6 | 79.994 | 79.994 | 0.606 | 14.8 | 13.474 | 13.474 | 1.326 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 3.0509 | 1.46 | 3.44 | 209.3 | 204 | 204 | 5.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 8.4 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.7 | 15.85 | 15.85 | -0.15 | 18.9 | 19.016 | 19.016 | -0.116 | 31.6 | 26.25 | 26.25 | 5.35 | 87.3 | 73.3 | 73.27 | 14.03 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 11.2 | 17.275 | 17.275 | -6.075 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 14.8 | 12.223 | 10.1725 | 4.6275 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 18.02 | 18.02 | -15.02 | 21.8 | 25.415 | 25.415 | -3.615 | 37.1 | 37.353 | 37.353 | -0.253 | 103.2 | 69.9 | 63.846 | 39.354 | 119.5 | 92.5 | 76.703 | 42.797 | 19.2 | 9.39 | 9.39 | 9.81 | 15.3 | 7.784 | 7.784 | 7.516 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 15.6 | 9.971 | 9.971 | 5.629 | 253 | 247.298 | 247.298 | 5.702 | 13.3 | 13.768 | 13.768 | -0.468 | 148.6 | 144.466 | 144.466 | 4.134 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.7 | 82.3 | 83 | -37.3 | 52 | 94.4 | 89 | -37 | 107.5 | 108.948 | 108.948 | -1.448 | 13.6 | 14.31 | 14.31 | -0.71 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 8.6 | 7.15 | 7.15 | 1.45 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
20/09/2025 | 09:30 | 83.8 | 42.2848 | 29.5892 | 54.2108 | 638.5 | 589.9724 | 635.8825 | 2.6175 | 144 | 146.877 | 146.877 | -2.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 54.2253 | 15.0792 | 45.9208 | 83.6 | 74.9888 | 70.28 | 13.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 196.228 | 196.228 | -32.028 | 164.5 | 196.228 | 196.228 | -31.728 | 163.9 | 196.228 | 196.228 | -32.328 | 256.1 | 295.2259 | 295.2259 | -39.1259 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 131.6 | 89.1191 | 72.835 | 58.7649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 124.718 | 124.718 | -1.818 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 50.9 | 77.6671 | 76.3663 | -25.4663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 |  |  |  | 0 | 60.5 | 56.6733 | 59.7107 | 0.78933 | 111.4 | 110.2632 | 97.3426 | 14.0574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 28.9905 | 28.9905 | 3.2095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | -2.9 | 65 | 68.1506 | 68.1506 | -3.1506 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 93.6 | 101.2447 | 82.5845 | 11.0154 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 35.8 | 35.3717 | 15.0675 | 20.7325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.1313 | 13.1313 | -1.0313 | 80 | 85 | 75.9479 | 4.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 78.6902 | 71.3001 | -7.5001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 |  | 45.2214 | 0.77864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 92.2138 | 69.5094 | 11.2906 | 177.3 | 185.2367 | 185.2367 | -7.9367 | 174.9 | 185.2367 | 185.2367 | -10.3367 | 208.1 | 185.2367 | 185.2367 | 22.8633 | 271.7 | 278.6895 | 278.6895 | -6.9895 | 40 | 73.591 | 73.591 | -33.591 | 27.2 | 36.906 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 163.5 | 66.2207 | 123.1013 | 40.3987 | 85.9 | 97.2503 | 81.5966 | 4.3034 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 66.5 | 72.3739 | 68.0901 | -1.5901 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 159.1081 | -12.5081 | 148.6 | 151.0888 | 159.1081 | -10.5081 | 149.4 | 151.5425 | 159.5859 | -10.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.983 | 0.983 | 0.017 | 119.1 | 115.65 | 115.65 | 3.45 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 14.5 | 13.87 | 13.87 | 0.63 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.2013 | 1.6544 | 3.1456 | 209.9 | 204 | 204 | 5.9 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 8.3 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.6 | 15.876 | 15.876 | -0.276 | 18.9 | 19.089 | 19.089 | -0.189 | 31.8 | 26.65 | 26.65 | 5.15 | 88.2 | 75.6 | 75.6 | 12.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.1 | 18.041 | 18.041 | 1.059 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 14.7 | 18.2017 | 16.4923 | -1.7923 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 2.1 | 16.823 | 16.823 | -14.723 | 25.8 | 25.54 | 25.54 | 0.26 | 37.6 | 37.789 | 37.789 | -0.189 | 100.1 | 70.2 | 63.939 | 36.161 | 114.3 | 87.3 | 76.029 | 38.271 | 18 | 9.74 | 9.74 | 8.26 | 14.6 | 7.94 | 7.94 | 6.66 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 14.7 | 10.858 | 10.858 | 3.842 | 252.9 | 246.158 | 246.158 | 6.742 | 14.9 | 14.448 | 14.448 | 0.452 | 150.1 | 144.479 | 144.479 | 5.621 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.7 | 81.3 | 83 | -18.3 | 69.6 | 90.7 | 91 | -21.4 | 109 | 109.616 | 109.616 | -0.616 | 15.5 | 15.963 | 15.963 | -0.463 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 6.9 | 7.15 | 7.15 | -0.25 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
20/09/2025 | 10:00 | 84.6 | 39.3867 | 31.2346 | 53.3654 | 631.6 | 589.9724 | 635.8825 | -4.2825 | 143.7 | 146.877 | 146.877 | -3.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 56.6628 | 28.5891 | 32.7109 | 85.3 | 74.9888 | 70.28 | 15.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.228 | 196.228 | -10.628 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 209.5 | 196.228 | 196.228 | 13.272 | 289.8 | 295.2259 | 295.2259 | -5.4259 | 211.2 | 207.0416 | 207.0416 | 4.1584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 147.1 | 195.4843 | 72.835 | 74.2649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 124.718 | 124.718 | 0.98202 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 50.3 | 83.5084 | 95.297 | -44.997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 8 | 8 | -6.5 |  |  |  | 0 | 74.4 | 63.8613 | 67.9344 | 6.4656 | 60.8 | 110.2632 | 103.5368 | -42.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 28.9905 | 28.9905 | 0.50948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | -2.9 | 65.2 | 68.1506 | 68.1506 | -2.9506 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 93.7 | 99.2951 | 87.7916 | 5.9084 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 18.4 | 18 | 15.0675 | 3.3325 |  |  |  | 0 | 0 | 1.9736 | 1.9736 | -1.9736 | 12 | 13.1313 | 13.1313 | -1.1313 | 43.9 | 85 | 75.6834 | -31.7834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 63.3608 | 85.4826 | -21.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 |  | 45.2214 | 0.37864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 89.8416 | 75.8449 | 4.9551 | 175 | 185.1657 | 185.1657 | -10.1657 | 175.9 | 185.1657 | 185.1657 | -9.2657 | 206.4 | 185.1657 | 185.1657 | 21.2343 | 271.3 | 278.5827 | 278.5827 | -7.2827 | 64.5 | 73.591 | 73.591 | -9.091 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 107.7 | 92.9762 | 117.1716 | -9.4716 | 75.7 | 90.3057 | 95.6017 | -19.9017 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 69.2 | 72.3739 | 73.4108 | -4.2108 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 159.1081 | -12.7081 | 148.6 | 151.0888 | 159.1081 | -10.5081 | 149.3 | 151.5425 | 159.5859 | -10.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 115.6 | 117.98 | 117.98 | -2.38 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 14.8 | 14.427 | 14.427 | 0.373 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 4.8 | 4.36 | 2.5334 | 2.2666 | 210 | 204 | 204 | 6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 8.3 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.858 | 15.858 | -0.458 | 18.6 | 19.032 | 19.032 | -0.432 | 32 | 27.07 | 27.07 | 4.93 | 87.3 | 77.3 | 77.33 | 9.97 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19.2 | 18.521 | 18.521 | 0.679 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 14.9 | 14.6558 | 19.7728 | -4.8728 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 15.713 | 15.713 | -10.913 | 21.5 | 29.625 | 29.625 | -8.125 | 37.4 | 37.989 | 37.989 | -0.589 | 99.8 | 70.2 | 64.118 | 35.682 | 113.9 | 87.8 | 75.634 | 38.266 | 19.3 | 10.098 | 10.098 | 9.202 | 13.7 | 8.072 | 8.072 | 5.628 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 14 | 11.936 | 11.936 | 2.064 | 253.1 | 238.749 | 238.749 | 14.351 | 16.2 | 14.992 | 14.992 | 1.208 | 148.5 | 144.481 | 144.481 | 4.019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.9 | 83.9 | 83 | 11.9 | 88.4 | 86.5 | 93 | -4.6 | 108.7 | 109.755 | 109.755 | -1.055 | 16.9 | 17.391 | 17.391 | -0.491 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8 | 8.6 | 7.15 | 7.15 | 1.45 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 10:30 | 87.5 | 39.6121 | 32.5609 | 54.9391 | 631.7 | 589.9724 | 635.8825 | -4.1825 | 144.2 | 146.877 | 146.877 | -2.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 60.1808 | 30.6728 | 31.3272 | 85.3 | 74.9888 | 70.28 | 15.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 196.228 | 196.228 | -12.328 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 151.3 | 206.4641 | 72.835 | 78.465 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.718 | 124.718 | 0.08202 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 50.4 | 84.9702 | 99.9478 | -49.5478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 74.4 | 64.543 | 68.8671 | 5.5329 | 59.3 | 110.2632 | 91.0842 | -31.7842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 28.9905 | 28.9905 | 0.80948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | -2.9 | 61 | 68.1506 | 68.1506 | -7.1506 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 185.4 | 184.915 | 184.915 | 0.48502 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 93.9 | 100.8348 | 90.1576 | 3.7424 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 16.6 | 15.0675 | 24.7423 | -8.1423 |  |  |  | 0 | 0 | 1.9736 | 1.9736 | -1.9736 | 12.5 | 13.1313 | 13.1313 | -0.63129 | 27.2 | 85 | 82.3244 | -55.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 65.8778 | 85.4826 | -44.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 |  | 45.2214 | 0.17864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 91.7151 | 78.7237 | 2.3763 | 173 | 184.977 | 184.977 | -11.977 | 171.4 | 184.977 | 184.977 | -13.577 | 212.6 | 184.977 | 184.977 | 27.623 | 270.9 | 278.2988 | 278.2988 | -7.3988 | 74.9 | 73.591 | 73.591 | 1.309 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 63.5 | 103.6543 | 116.7976 | -53.2976 | 73 | 89.7776 | 103.6749 | -30.6748 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 71.3 | 72.3739 | 75.1207 | -3.8207 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 159.1081 | -13.0081 | 148.1 | 151.0888 | 159.1081 | -11.0081 | 149.4 | 151.5425 | 159.5859 | -10.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.197 | 1.197 | 0.003 | 117.2 | 117.93 | 117.93 | -0.73 | 80.5 | 80 | 80 | 0.5 | 13.7 | 14.9 | 14.9 | -1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 4.5888 | 2.669 | 2.231 | 210 | 204 | 204 | 6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 7.5 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.841 | 15.841 | -0.441 | 18.5 | 18.963 | 18.963 | -0.463 | 31.8 | 27.33 | 27.33 | 4.47 | 88.1 | 78.8 | 78.77 | 9.33 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.4 | 19.077 | 19.077 | 0.323 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 11.3 | 15.238 | 19.7728 | -8.4728 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.7 | 15.241 | 15.241 | -10.541 | 31.7 | 34.649 | 34.649 | -2.949 | 37.5 | 38.049 | 38.049 | -0.549 | 106.3 | 70 | 64.379 | 41.921 | 113.5 | 83.5 | 75.567 | 37.933 | 20.2 | 10.469 | 10.469 | 9.731 | 14.4 | 8.291 | 8.291 | 6.109 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 12.9 | 12.854 | 12.854 | 0.046 | 252.9 | 234.802 | 234.802 | 18.098 | 17.4 | 15.631 | 15.631 | 1.769 | 149.1 | 144.48 | 144.48 | 4.62 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 87.5 | 83 | 35.3 | 112.8 | 87.1 | 95 | 17.8 | 109 | 109.736 | 109.736 | -0.736 | 18 | 18.619 | 18.619 | -0.619 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.4 | 7.15 | 7.15 | 0.25 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 11:00 | 84.8 | 40.6585 | 29.2467 | 55.5533 | 630.2 | 589.9724 | 635.8825 | -5.6825 | 144.2 | 146.877 | 146.877 | -2.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.2282 | 22.4645 | 38.2355 | 80.8 | 74.9888 | 70.28 | 10.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 196.228 | 196.228 | -13.428 | 204.5 | 196.228 | 196.228 | 8.272 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 288 | 295.2259 | 295.2259 | -7.2259 | 211 | 207.0416 | 207.0416 | 3.9584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 71.5 | 232.8475 | 72.835 | -1.3351 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 124.718 | 124.718 | -2.218 | 5.5 | 5.1333 | 5.1333 | 0.36666 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 80.1 | 87.942 | 90.266 | -10.166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 73.8 | 59.4115 | 62.7401 | 11.0599 | 71 | 110.2632 | 86.7072 | -15.7072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 28.9905 | 28.9905 | -0.29052 | 30.6 |  |  | 30.6 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 63.9 | 68.1506 | 68.1506 | -4.2506 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 92.8 | 104.3175 | 82.6423 | 10.1577 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 19.7 | 22.4419 | 15.0675 | 4.6325 |  |  |  | 0 | 0 | 1.9736 | 1.9736 | -1.9736 | 12 | 13.1313 | 13.1313 | -1.1313 | 50.2 | 85 | 82.4742 | -32.2742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 75.877 | 67.739 | -27.239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  | 45.2214 | 0.27864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 95.9526 | 69.5796 | 11.1204 | 174.1 | 184.795 | 184.795 | -10.695 | 172.4 | 184.795 | 184.795 | -12.395 | 206.4 | 184.795 | 184.795 | 21.605 | 268.6 | 278.0249 | 278.0249 | -9.425 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 84.1 | 117.7138 | 127.2103 | -43.1103 | 77.6 | 92.4445 | 71.6841 | 5.9159 | 46.6 | 43.9728 | 43.9728 | 2.6272 | 71.1 | 72.3739 | 65.7555 | 5.3445 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 44.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 159.1081 | -12.9081 | 148.1 | 151.0888 | 159.1081 | -11.0081 | 149.1 | 151.5425 | 159.5859 | -10.4859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.224 | 1.224 | -0.024 | 113.7 | 117.87 | 117.87 | -4.17 | 80.5 | 80 | 80 | 0.5 | 13.2 | 15.116 | 15.116 | -1.916 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 2.1349 | 2.6651 | 210.1 | 204 | 204 | 6.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 7.5 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.5 | 15.838 | 15.838 | -0.338 | 18.8 | 18.895 | 18.895 | -0.095 | 31.7 | 27.43 | 27.43 | 4.27 | 87.5 | 79.9 | 79.94 | 7.56 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.4 | 19.549 | 19.549 | -0.149 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 10.3 | 17.5509 | 15.6686 | -5.3686 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 16.685 | 16.685 | -7.685 | 41.2 | 42.49 | 42.49 | -1.29 | 37.4 | 37.953 | 37.953 | -0.553 | 103 | 71.8 | 64.886 | 38.114 | 115.6 | 80.1 | 76.488 | 39.112 | 18.8 | 10.878 | 10.878 | 7.922 | 13.7 | 8.773 | 8.773 | 4.927 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 16.1 | 13.288 | 13.288 | 2.812 | 253.3 | 235.171 | 235.171 | 18.129 | 18.3 | 16.218 | 16.218 | 2.082 | 149.2 | 144.47 | 144.47 | 4.73 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 94.6 | 83 | 33.8 | 109 | 98.1 | 97 | 12 | 109.5 | 109.661 | 109.661 | -0.161 | 18.9 | 19.428 | 19.428 | -0.528 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 9.1 | 7.15 | 7.15 | 1.95 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 11:30 | 47.9 | 40.1914 | 32.0531 | 15.8469 | 635 | 589.9724 | 583.2015 | 51.7985 | 144.1 | 146.877 | 146.877 | -2.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.2282 | 33.3011 | 27.3989 | 80.3 | 74.9888 | 70.28 | 10.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.3 | 196.228 | 196.228 | -11.928 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 210.1 | 207.0416 | 207.0416 | 3.0584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 113.6 | 228.3905 | 72.835 | 40.7649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 124.718 | 124.718 | -3.618 | 5.6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.46666 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 80.7 | 73.4018 | 85.1371 | -4.4371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 74.1 | 64.9104 | 68.9802 | 5.1198 | 103.2 | 110.2632 | 92.0905 | 11.1095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 28.9905 | 28.9905 | -0.49052 | 30.9 |  |  | 30.9 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 61.2 | 68.1506 | 68.1506 | -6.9506 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 186.2 | 185.4703 | 185.4703 | 0.72972 | 92.7 | 105.3739 | 89.7317 | 2.9683 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 19.1 | 26.1325 | 18 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 1.9736 | 1.9736 | -1.9736 | 11.9 | 13.1313 | 13.1313 | -1.2313 | 85.2 | 85 | 82.4742 | 2.7258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 77.2568 | 85.4826 | -44.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  | 45.2214 | 0.27864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 97.238 | 78.2056 | 2.4944 | 174.4 | 184.795 | 184.795 | -10.395 | 172.3 | 184.795 | 184.795 | -12.495 | 206.2 | 184.795 | 184.795 | 21.405 | 268.9 | 278.0249 | 278.0249 | -9.125 | 45.5 | 73.591 | 73.591 | -28.091 | 29.3 | 36.906 | 36.906 | -7.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 127.4 | 119.6603 | 107.394 | 20.006 | 90.1 | 92.4445 | 95.3004 | -5.2004 | 46.6 | 43.9728 | 43.9728 | 2.6272 | 69.5 | 72.3739 | 72.3739 | -2.8739 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 159.1081 | -13.6081 | 147.9 | 151.0888 | 159.1081 | -11.2081 | 149.7 | 151.5425 | 159.5859 | -9.8859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 | 116.5 | 116.85 | 116.85 | -0.35 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 14.4 | 15.29 | 15.29 | -0.89 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 2.84 | 1.96 | 209.9 | 204 | 204 | 5.9 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.6 | 15.835 | 15.835 | -0.235 | 18.9 | 18.887 | 18.887 | 0.013 | 31.6 | 27.51 | 27.51 | 4.09 | 85.2 | 80.8 | 80.81 | 4.39 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.4 | 19.577 | 19.577 | -0.177 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 10.3 | 17.8701 | 19.7728 | -9.4728 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 14.9 | 18.334 | 18.334 | -3.434 | 52.4 | 49.964 | 49.964 | 2.436 | 37.4 | 37.507 | 37.507 | -0.107 | 96.2 | 74.3 | 65.998 | 30.202 | 115.7 | 81.9 | 77.642 | 38.058 | 20.2 | 11.277 | 11.277 | 8.923 | 13.2 | 9.226 | 9.226 | 3.974 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 15.9 | 13.533 | 13.533 | 2.367 | 253 | 237.185 | 237.185 | 15.815 | 18.8 | 16.333 | 16.333 | 2.467 | 149 | 144.443 | 144.443 | 4.557 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117 | 102.7 | 87 | 30 | 101.3 | 112.5 | 101 | 0.3 | 109.5 | 109.417 | 109.417 | 0.083 | 15.1 | 19.628 | 19.628 | -4.528 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 26 | 29 | 29 | -3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.4 | 7.15 | 7.15 | 1.25 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 12:00 | 45 | 48.4461 | 31.0258 | 13.9742 | 622.1 | 589.9724 | 583.2015 | 38.8985 | 143.4 | 146.877 | 146.877 | -3.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 61.2282 | 31.6537 | 27.4463 | 77.3 | 74.9888 | 70.28 | 7.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 196.228 | 196.228 | -12.328 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 286.1 | 295.2259 | 295.2259 | -9.1259 | 210.6 | 207.0416 | 207.0416 | 3.5584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 89.1 | 102.5784 | 72.835 | 16.2649 | 2.7 | 3.4527 | 3.4527 | -0.75271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 124.718 | 124.718 | -9.918 | 5 | 5.1333 | 5.1333 | -0.13334 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 79.2 | 98.0682 | 83.0628 | -3.8628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 71.7 | 60.9255 | 62.8787 | 8.8214 | 99.2 | 110.2632 | 72.138 | 27.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 28.9905 | 28.9905 | -1.4905 | 28.9 |  |  | 28.9 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 59.8 | 68.1506 | 68.1506 | -8.3506 | 176.3 | 184.915 | 184.915 | -8.615 | 176.8 | 184.915 | 184.915 | -8.115 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 91.4 | 110.3748 | 88.1018 | 3.2982 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 1.9736 | 1.9736 | -1.9736 | 16.1 | 13.1313 | 13.1313 | 2.9687 | 85.1 | 87.1169 | 82.4742 | 2.6258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 | 85.4826 | 85.4826 | -47.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 |  | 45.2214 | -25.5214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 103.3227 | 76.2224 | 2.4776 | 173.6 | 185.0791 | 185.0791 | -11.4791 | 172 | 185.0791 | 185.0791 | -13.0791 | 206.7 | 185.0791 | 185.0791 | 21.6209 | 266.9 | 278.4524 | 278.4524 | -11.5524 | 40.1 | 73.591 | 73.591 | -33.491 | 27 | 36.906 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 129.5 | 155.5933 | 106.728 | 22.772 | 79.1 | 101.2723 | 93.5892 | -14.4892 | 45.1 | 43.9728 | 43.9728 | 1.1272 | 67.5 | 73.9621 | 72.3739 | -4.8739 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 159.1081 | -13.2081 | 147.8 | 151.0888 | 159.1081 | -11.3081 | 149.4 | 151.5425 | 159.5859 | -10.1859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 114.1 | 115.84 | 115.84 | -1.74 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 13.6 | 15.336 | 15.336 | -1.736 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 4.657 | 2.7328 | 2.1672 | 209.9 | 204 | 204 | 5.9 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.7 | 15.875 | 15.875 | -0.175 | 19 | 18.917 | 18.917 | 0.083 | 31.2 | 27.57 | 27.57 | 3.63 | 86.5 | 81.4 | 81.4 | 5.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.4 | 19.359 | 19.359 | 0.041 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 10.3 | 19.7728 | 19.7728 | -9.4728 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 13.2 | 20.602 | 20.602 | -7.402 | 65.7 | 56.333 | 56.333 | 9.367 | 37.8 | 37.072 | 37.072 | 0.728 | 107.5 | 73.8 | 68.924 | 38.576 | 115.1 | 82.1 | 79.498 | 35.602 | 20.5 | 11.643 | 11.643 | 8.857 | 13.9 | 9.59 | 9.59 | 4.31 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 14.2 | 13.209 | 13.209 | 0.991 | 253.2 | 237.817 | 237.817 | 15.383 | 18.8 | 16.287 | 16.287 | 2.513 | 150.4 | 144.448 | 144.448 | 5.952 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 108.8 | 93 | 22.9 | 92.2 | 118.7 | 108 | -15.8 | 110.6 | 109.582 | 109.582 | 1.018 | 14.4 | 19.685 | 19.685 | -5.285 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 26 | 29 | 29 | -3 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.7 | 7.15 | 7.15 | 1.55 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 12:30 | 49.5 | 40.9073 | 27.8294 | 21.6706 | 632.9 | 589.9724 | 583.2015 | 49.6985 | 144.1 | 146.877 | 146.877 | -2.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.2282 | 20.5451 | 40.3549 | 81.2 | 74.9888 | 70.28 | 10.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 196.228 | 196.228 | -13.528 | 202.8 | 196.228 | 196.228 | 6.572 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 285.7 | 295.2259 | 295.2259 | -9.5259 | 209.9 | 207.0416 | 207.0416 | 2.8584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 103.5 | 115.5358 | 72.835 | 30.665 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 124.718 | 124.718 | -5.418 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 80.5 | 79.3407 | 76.8443 | 3.6557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 74.1 | 58.4078 | 61.3521 | 12.7479 | 68.3 | 47.9525 | 70.8059 | -2.5059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 28.9905 | 28.9905 | -7.2905 | 30.9 |  |  | 30.9 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 62.8 | 68.1506 | 68.1506 | -5.3506 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 92.8 | 108.9103 | 83.839 | 8.961 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 1.9736 | 1.9736 | -1.9736 | 16.4 | 13.1313 | 13.1313 | 3.2687 | 84.7 | 85 | 82.4742 | 2.2258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 85.4826 | 75.7481 | -35.0481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 101.5408 | 71.0357 | 9.6643 | 174.5 | 184.9193 | 184.9193 | -10.4193 | 171.7 | 184.9193 | 184.9193 | -13.2193 | 205.2 | 184.9193 | 184.9193 | 20.2807 | 267.9 | 278.212 | 278.212 | -10.312 | 39.8 | 73.591 | 73.591 | -33.791 | 26.9 | 36.906 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 150 | 151.532 | 108.06 | 41.94 | 92.9 | 92.4445 | 92.0293 | 0.87074 | 46.5 | 43.9728 | 43.9728 | 2.5272 | 68.3 | 72.3739 | 72.3739 | -4.0739 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 159.1081 | -14.6081 | 146.5 | 151.0888 | 159.1081 | -12.6081 | 148 | 151.5425 | 159.5859 | -11.5859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1.224 | 1.224 | -0.824 | 113.1 | 114.33 | 114.33 | -1.23 | 80.8 | 79 | 79 | 1.8 | 12.5 | 15.355 | 15.355 | -2.855 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 2.01 | 2.79 | 210.2 | 204 | 204 | 6.2 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.8 | 15.909 | 15.909 | -0.109 | 19 | 18.939 | 18.939 | 0.061 | 31.4 | 27.56 | 27.56 | 3.84 | 85.6 | 81.7 | 81.73 | 3.87 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.3 | 19.211 | 19.211 | 0.089 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 10.3 | 19.7728 | 17.5211 | -7.2211 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 22.771 | 22.771 | -10.771 | 77.5 | 62.287 | 62.287 | 15.213 | 38.1 | 36.944 | 36.944 | 1.156 | 104.9 | 72.4 | 70.698 | 34.202 | 107.8 | 81.6 | 80.76 | 27.04 | 20.4 | 11.952 | 11.952 | 8.448 | 15.3 | 9.869 | 9.869 | 5.431 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 14.4 | 13.012 | 13.012 | 1.388 | 252.9 | 236.28 | 236.28 | 16.62 | 18.1 | 14.99 | 14.99 | 3.11 | 152 | 144.471 | 144.471 | 7.529 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.1 | 114.3 | 99 | -2.9 | 92.8 | 122 | 116 | -23.2 | 111.2 | 109.72 | 109.72 | 1.48 | 17.3 | 17.26 | 17.26 | 0.04 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.5 | 7.15 | 7.15 | 1.35 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 13:00 | 46.5 | 36.2414 | 24.8583 | 21.6417 | 627.8 | 589.9724 | 583.2015 | 44.5985 | 144 | 146.877 | 146.877 | -2.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 30.5553 | 12.091 | 48.209 | 80.9 | 74.9888 | 70.28 | 10.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.228 | 196.228 | -13.228 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 210.8 | 207.0416 | 207.0416 | 3.7584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 64.2 | 125.3928 | 72.835 | -8.635 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 124.718 | 124.718 | -3.818 | 5.3 | 5.1333 | 5.1333 | 0.16666 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 79.5 | 66.7313 | 69.1056 | 10.3944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 73.1 | 55.0065 | 58.3367 | 14.7633 | 89 | 95.778 | 51.5997 | 37.4003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 28.9905 | 28.9905 | -4.3905 | 30.2 |  |  | 30.2 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 62.3 | 68.1506 | 68.1506 | -5.8506 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 91.6 | 100.5063 | 78.8206 | 12.7794 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 19.3 | 17.0737 | 18 | 1.3 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 13.1313 | 13.1313 | 3.0687 | 37.9 | 85 | 81.0706 | -43.1706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 62.8649 | 60.3099 | -20.8099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 91.3154 | 64.9296 | 15.2704 | 173.5 | 185.0303 | 185.0303 | -11.5303 | 171.2 | 185.0303 | 185.0303 | -13.8303 | 204.7 | 185.0303 | 185.0303 | 19.6697 | 266.4 | 278.379 | 278.379 | -11.979 | 40 | 73.591 | 73.591 | -33.591 | 27 | 36.906 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 65.8 | 107.394 | 128.6699 | -62.8699 | 70.4 | 87.6387 | 74.8655 | -4.4655 | 46.2 | 43.9728 | 43.9728 | 2.2272 | 67.9 | 72.3739 | 65.268 | 2.632 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 159.1081 | -13.6081 | 147.6 | 151.0888 | 159.1081 | -11.5081 | 149.1 | 151.5425 | 159.5859 | -10.4859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.219 | 1.219 | 0.081 | 111.2 | 112.83 | 112.83 | -1.63 | 80.9 | 79 | 79 | 1.9 | 11.8 | 15.296 | 15.296 | -3.496 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 2.6613 | 1.46 | 3.34 | 210 | 204 | 204 | 6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.9 | 15.925 | 15.925 | -0.025 | 19.2 | 18.949 | 18.949 | 0.251 | 31 | 27.46 | 27.46 | 3.54 | 84.6 | 81.8 | 81.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.5 | 19.183 | 19.183 | 0.317 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 10.2 | 14.5411 | 13.9501 | -3.7501 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 24.639 | 24.639 | -8.339 | 77.6 | 66.995 | 66.995 | 10.605 | 38.4 | 36.874 | 36.874 | 1.526 | 105.6 | 72.6 | 69.017 | 36.583 | 107.3 | 81.6 | 80.239 | 27.061 | 20.2 | 12.093 | 12.093 | 8.107 | 15.6 | 9.89 | 9.89 | 5.71 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 15.1 | 13.195 | 13.195 | 1.905 | 253.1 | 231.141 | 231.141 | 21.959 | 17.2 | 14.99 | 14.99 | 2.21 | 152.7 | 144.484 | 144.484 | 8.216 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 117.6 | 105 | 18.5 | 114.4 | 129.5 | 124 | -9.6 | 111.5 | 109.796 | 109.796 | 1.704 | 18 | 17.26 | 17.26 | 0.74 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28 | 29 | 29 | -1 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.1 | 7.15 | 7.15 | 0.95 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 13:30 | 49.6 | 60.781 | 19.2748 | 30.3253 | 634.3 | 635.8825 | 583.2015 | 51.0985 | 144.2 | 146.877 | 146.877 | -2.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 53.385 | 12.091 | 28.209 | 78.5 | 80.0138 | 70.28 | 8.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 190.9193 | 196.228 | -13.528 | 203.1 | 190.9193 | 196.228 | 6.872 | 205.8 | 190.9193 | 196.228 | 9.572 | 287.4 | 287.239 | 295.2259 | -7.8259 | 208.3 | 207.0416 | 207.0416 | 1.2584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 70 | 70.6726 | 72.835 | -2.835 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 124.718 | 124.718 | -6.018 | 5.9 | 5.1333 | 5.1333 | 0.76666 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 80.5 | 15.4639 | 52.0611 | 28.4389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 74.8 | 58.1667 | 54.8102 | 19.9898 | 85.5 | 135.3599 | 46.6666 | 38.8334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 28.9905 | 28.9905 | 0.90948 | 52.6 | 55.2639 |  | 52.6 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 59.7 | 68.1506 | 68.1506 | -8.4506 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 185.8 | 185.4703 | 185.4703 | 0.32972 | 93.3 | 93.3706 | 71.7655 | 21.5345 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 19.8 | 23.5185 | 18 | 1.8 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 13.1313 | 13.1313 | 3.4687 | 61.7 | 85 | 80.653 | -18.953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 62.4198 | 35.5046 | 5.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 82.6331 | 56.3454 | 24.6546 | 174.2 | 184.977 | 184.977 | -10.777 | 171.7 | 184.977 | 184.977 | -13.277 | 206 | 184.977 | 184.977 | 21.023 | 266.8 | 278.2988 | 278.2988 | -11.4988 | 40.3 | 44.8484 | 73.591 | -33.291 | 26.9 | 22.4916 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 55.3 | 39.1121 | 134.0206 | -78.7206 | 78.5 | 75.6585 | 69.9249 | 8.5751 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 68.4 | 63.8474 | 63.481 | 4.919 | 29.7 | 26.4228 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.7614 | -6.1614 | 147.8 | 151.0888 | 151.7614 | -3.9614 | 149.9 | 151.5425 | 152.2171 | -2.3171 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.219 | 1.219 | 0.081 | 108.7 | 113.9125 | 110.7 | -2 | 81.1 | 80 | 80 | 1.1 | 13.2 | 14.908 | 14.908 | -1.708 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.6 | 4.1467 | 1.46 | 3.14 | 210 | 204 | 204 | 6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.4 | 18.4466 | 18.4466 | 1.9534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 16 | 15.92 | 15.92 | 0.08 | 19.3 | 19.007 | 19.007 | 0.293 | 31.1 | 31.1938 | 27.26 | 3.84 | 82.9 | 89.8701 | 81.33 | 1.57 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.4 | 19.34 | 19.34 | 0.06 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 10.3 | 14.4382 | 8.2125 | 2.0875 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 |  |  |  | 0 | 22.9 | 13.1653 | 26.233 | -3.333 | 78.7 | 68.6238 | 71.371 | 7.329 | 38.7 | 36.903 | 36.903 | 1.797 | 106.6 | 118.0005 | 67.697 | 38.903 | 108.7 | 127.3453 | 79.794 | 28.906 | 20.2 | 12.196 | 12.196 | 8.004 | 15.3 | 9.91 | 9.91 | 5.39 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 15.9 | 13.064 | 13.064 | 2.836 | 240.5 | 228.572 | 228.572 | 11.928 | 16.6 | 14.994 | 14.994 | 1.606 | 153.4 | 144.484 | 144.484 | 8.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 122.9618 | 111 | 20.4 | 126.6 | 125.8904 | 131 | -4.4 | 111.8 | 109.825 | 109.825 | 1.975 | 17.8 | 17.264 | 17.264 | 0.536 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 27 | 29 | 29 | -2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 6.8 | 7.15 | 7.15 | -0.35 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 14:00 | 82.1 | 55.6279 | 20.038 | 62.062 | 633.4 | 635.8825 | 583.2015 | 50.1985 | 143.7 | 146.877 | 146.877 | -3.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 46.214 | 12.091 | 30.209 | 78.8 | 80.0138 | 70.28 | 8.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 182.8464 | 196.228 | -30.328 | 164.8 | 182.8464 | 196.228 | -31.428 | 165.4 | 182.8464 | 196.228 | -30.828 | 254.2 | 275.0932 | 295.2259 | -41.0259 | 210.7 | 207.0416 | 207.0416 | 3.6584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 113.3 | 117.0443 | 72.835 | 40.465 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 124.718 | 124.718 | -4.018 | 6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.86666 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 80.9 | 15.4639 | 55.1469 | 25.7531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 74.5 | 57.5817 | 55.5526 | 18.9474 | 81.1 | 134.5245 | 46.3215 | 34.7785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 28.9905 | 28.9905 | -4.1905 | 56.2 | 58.4533 |  | 56.2 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 59.9 | 68.1506 | 68.1506 | -8.2506 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 93.8 | 89.8512 | 70.4392 | 23.3608 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 20.6 | 23.5185 | 18 | 2.6 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 13.1313 | 13.1313 | 3.3687 | 71.1 | 85 | 80.9981 | -9.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 44.9369 | 28.4251 | 12.9749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 78.3509 | 54.7317 | 26.5683 | 174.8 | 185.0791 | 185.0791 | -10.2791 | 172.7 | 185.0791 | 185.0791 | -12.3791 | 206.9 | 185.0791 | 185.0791 | 21.8209 | 268.2 | 278.4524 | 278.4524 | -10.2524 | 39.7 | 44.8484 | 73.591 | -33.891 | 26.9 | 22.4916 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 54.5 | 56.5412 | 134.0206 | -79.5206 | 84.3 | 64.878 | 69.9249 | 14.3751 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 68.6 | 61.488 | 63.481 | 5.119 | 30 | 25.4464 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0889 | -6.4889 | 146.5 | 151.0888 | 151.0889 | -4.5889 | 148.1 | 151.5425 | 151.5426 | -3.4426 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1.03 | 1.03 | -0.63 | 108.1 | 114.1969 | 108.57 | -0.47 | 81.1 | 80 | 80 | 1.1 | 12.7 | 13.535 | 13.535 | -0.835 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 3.6801 | 1.46 | 1.44 | 210.2 | 204 | 204 | 6.2 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 16 | 15.869 | 15.869 | 0.131 | 19.2 | 19.031 | 19.031 | 0.169 | 29.4 | 31.3609 | 26.95 | 2.45 | 84 | 90.5249 | 80.31 | 3.69 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.2 | 19.423 | 19.423 | -0.223 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 10.3 | 10.3943 | 6.575 | 3.725 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 22.8 | 14.1718 | 27.002 | -4.202 | 81.1 | 70.1099 | 74.746 | 6.354 | 38.8 | 36.861 | 36.861 | 1.939 | 107.4 | 119.3219 | 67.462 | 39.938 | 106.1 | 128.0034 | 79.578 | 26.522 | 20.4 | 12.192 | 12.192 | 8.208 | 15 | 9.926 | 9.926 | 5.074 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 11.8 | 11.991 | 11.991 | -0.191 | 226.6 | 227.266 | 227.266 | -0.666 | 15.8 | 14.089 | 14.089 | 1.711 | 148.8 | 144.484 | 144.484 | 4.316 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.7 | 123.719 | 116 | 16.7 | 130.6 | 129.9864 | 137 | -6.4 | 108.2 | 109.433 | 109.433 | -1.233 | 15.6 | 15.345 | 15.345 | 0.255 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 6.6 | 7.15 | 7.15 | -0.55 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 14:30 | 77.2 | 47.6808 | 19.9563 | 57.2437 | 629.9 | 635.8825 | 583.2015 | 46.6985 | 144.2 | 146.877 | 146.877 | -2.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 30.6728 | 12.091 | 29.309 | 73.9 | 80.0138 | 70.28 | 3.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 195.0303 | 196.228 | -31.728 | 166.2 | 195.0303 | 196.228 | -30.028 | 166 | 195.0303 | 196.228 | -30.228 | 255.6 | 293.424 | 295.2259 | -39.6259 | 210.3 | 207.0416 | 207.0416 | 3.2584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 76.3 | 66.4948 | 72.835 | 3.4649 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 124.718 | 124.718 | -8.718 | 5.4 | 5.1333 | 5.1333 | 0.26666 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 79.7 | 15.4639 | 40.4546 | 39.2454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 73.2 | 62.3083 | 62.0374 | 11.1626 | 63.2 | 133.7676 | 44.8454 | 18.3546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 28.9905 | 28.9905 | -7.4905 | 66.4 | 67.0103 |  | 66.4 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 57.3 | 68.1506 | 68.1506 | -10.8506 | 178.8 | 163.1564 | 184.915 | -6.115 | 179.1 | 163.1564 | 184.915 | -5.815 | 185.2 | 163.6464 | 185.4703 | -0.27028 | 92.3 | 88.8541 | 68.792 | 23.508 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 19 | 23.059 | 18 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 26.2617 | 26.2617 | -10.1617 | 83.6 | 85 | 82.4742 | 1.1258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 37.1554 | 23.2204 | 16.2796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 77.1377 | 52.7275 | 27.0725 | 175.7 | 185.0303 | 185.0303 | -9.3303 | 172.6 | 185.0303 | 185.0303 | -12.4303 | 206.5 | 185.0303 | 185.0303 | 21.4697 | 267.9 | 278.379 | 278.379 | -10.479 | 40.2 | 44.8484 | 73.591 | -33.391 | 27 | 22.4916 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 127.1 | 130.9278 | 134.0206 | -6.9206 | 81.1 | 60.0722 | 69.9249 | 11.1751 | 45.9 | 43.9728 | 43.9728 | 1.9272 | 67.9 | 61.488 | 63.481 | 4.419 | 29.2 | 25.4464 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0889 | -5.3889 | 147.4 | 151.0888 | 151.0889 | -3.6889 | 149.8 | 151.5425 | 151.5426 | -1.7426 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.001 | 101.1 | 114.3041 | 106.75 | -5.65 | 80 | 79.977 | 79.977 | 0.023 | 11.7 | 12.092 | 12.092 | -0.392 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.5 | 2.669 | 1.46 | 2.04 | 210 | 204 | 204 | 6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 15.4 | 15.754 | 15.754 | -0.354 | 18.3 | 18.996 | 18.996 | -0.696 | 29.8 | 31.5409 | 26.68 | 3.12 | 85.7 | 91.0233 | 79.6 | 6.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | -0.1 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 10.1 | 8.5943 | 5.3711 | 4.7289 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 25.7 | 14.9846 | 27.641 | -1.941 | 81.7 | 71.0017 | 77.399 | 4.301 | 38.9 | 36.637 | 36.637 | 2.263 | 108.7 | 120.8024 | 67.504 | 41.196 | 113.7 | 128.9474 | 79.656 | 34.044 | 20.3 | 12.15 | 12.15 | 8.15 | 15.2 | 9.928 | 9.928 | 5.272 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 11.1 | 10.932 | 10.932 | 0.168 | 205.3 | 236.158 | 236.158 | -30.858 | 14.3 | 13.255 | 13.255 | 1.045 | 149.7 | 144.415 | 144.415 | 5.285 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 124.4147 | 120 | 8.1 | 127.8 | 133.3509 | 142 | -14.2 | 110.5 | 108.177 | 108.177 | 2.323 | 14.4 | 13.532 | 13.532 | 0.868 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.9 | 7.15 | 7.15 | 0.75 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
20/09/2025 | 15:00 | 80.8 | 46.8479 | 18.3299 | 62.4701 | 639 | 635.8825 | 583.2015 | 55.7985 | 144.7 | 146.877 | 146.877 | -2.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 30.6728 | 12.091 | 30.509 | 77.7 | 80.0138 | 70.28 | 7.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 195.0111 | 196.228 | -30.728 | 166.6 | 195.0111 | 196.228 | -29.628 | 165.9 | 195.0111 | 196.228 | -30.328 | 255.4 | 293.3951 | 295.2259 | -39.8259 | 210.4 | 207.0416 | 207.0416 | 3.3584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 79.3 | 66.4948 | 72.835 | 6.4649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 124.718 | 124.718 | -3.318 | 6.2 | 5.1333 | 5.1333 | 1.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 80.6 | 15.4639 | 30.9528 | 49.6472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 81.6 | 64.3994 | 63.1335 | 18.4665 | 105.6 | 184.7161 | 36.7499 | 68.8501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 28.9905 | 28.9905 | -3.6905 | 72.3 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 60.1 | 68.1506 | 68.1506 | -8.0506 | 184.3 | 176.2772 | 184.915 | -0.61498 | 184.9 | 176.2772 | 184.915 | -0.01498 | 185.6 | 176.8065 | 185.4703 | 0.12972 | 93.4 | 99.321 | 61.2026 | 32.1974 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 19.8 | 23.5185 | 29.5465 | -9.7465 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 26.2617 | 26.2617 | -9.5617 | 77.3 | 85 | 79.5799 | -2.2799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 |  | 16.4907 | 25.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 89.8732 | 43.4933 | 37.7067 | 175.8 | 185.1657 | 185.1657 | -9.3657 | 173.5 | 185.1657 | 185.1657 | -11.6657 | 207 | 185.1657 | 185.1657 | 21.8343 | 268.5 | 278.5827 | 278.5827 | -10.0827 | 40.3 | 44.8484 | 73.591 | -33.291 | 27 | 22.4916 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 74.1 | 68.6028 | 134.0206 | -59.9206 | 90.3 | 75.9098 | 65.1191 | 25.1809 | 47.1 | 43.9728 | 43.9728 | 3.1272 | 68.6 | 64.2955 | 63.481 | 5.119 | 30.2 | 26.6083 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0888 | 151.0889 | -6.6889 | 146.9 | 151.0888 | 151.0889 | -4.1889 | 149.4 | 151.5425 | 151.5426 | -2.1426 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.934 | 0.934 | 0.066 | 92.9 | 114.6358 | 104.93 | -12.03 | 80 | 79.574 | 79.574 | 0.426 | 12.3 | 10.436 | 10.436 | 1.864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 2.669 | 1.46 | 2.04 | 209.9 | 204 | 204 | 5.9 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 14 | 15.503 | 15.503 | -1.503 | 16.4 | 18.831 | 18.831 | -2.431 | 27.1 | 31.5687 | 26.46 | 0.64 | 84.5 | 91.545 | 79.22 | 5.28 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19 | 18.841 | 18.841 | 0.159 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 10.3 |  | 3.8144 | 6.4856 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 25.9 | 16.0594 | 27.892 | -1.992 | 81.6 | 71.4247 | 77.884 | 3.716 | 38.5 | 36.107 | 36.107 | 2.393 | 101.9 | 122.1191 | 68.383 | 33.517 | 111.4 | 130.7382 | 80.616 | 30.784 | 20.4 | 12 | 12 | 8.4 | 15.5 | 9.885 | 9.885 | 5.615 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 11.9 | 9.914 | 9.914 | 1.986 | 184.8 | 247.855 | 247.855 | -63.055 | 12.1 | 12.51 | 12.51 | -0.41 | 144.9 | 143.821 | 143.821 | 1.079 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 125.5637 | 123 | 3.1 | 142 | 134.4946 | 146 | -4 | 105.2 | 105.593 | 105.593 | -0.393 | 11.6 | 11.762 | 11.762 | -0.162 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 6.2 | 7.15 | 7.15 | -0.95 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 15:30 | 100.9 | 50.7465 | 25.3141 | 75.5859 | 627.4 | 635.8825 | 583.2015 | 44.1985 | 144.2 | 146.877 | 146.877 | -2.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 30.6728 | 12.091 | 29.109 | 75.7 | 80.0138 | 70.28 | 5.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.4 | 195.1257 | 196.228 | -10.828 | 204.6 | 195.1257 | 196.228 | 8.372 | 208.5 | 195.1257 | 196.228 | 12.272 | 282.7 | 293.5674 | 295.2259 | -12.5259 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 71.5 | 132.9897 |  | 71.5 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 124.718 | 124.718 | -7.318 | 6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.86666 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 91.1 | 15.4639 | 60.1294 | 30.9706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 79.3 | 66.4678 | 66.6866 | 12.6134 | 90 | 202.4657 | 46.2164 | 43.7836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 28.9905 | 28.9905 | -3.9905 | 30.4 |  |  | 30.4 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 59.6 | 68.1506 | 68.1506 | -8.5506 | 179.8 | 170.7508 | 184.915 | -5.115 | 180.3 | 170.7508 | 184.915 | -4.615 | 184.5 | 171.2635 | 185.4703 | -0.97028 | 92.1 | 90.878 | 70.1151 | 21.9849 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 19.1 | 23.5185 | 35.3717 | -16.2717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 26.2617 | 26.2617 | -9.9618 | 44 | 85 | 75.6282 | -31.6282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 |  | 36.1666 | 3.2334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 79.6003 | 54.3373 | 25.7627 | 177.1 | 185.2946 | 185.2946 | -8.1946 | 173.7 | 185.2946 | 185.2946 | -11.5946 | 207.6 | 185.2946 | 185.2946 | 22.3054 | 269 | 278.7765 | 278.7765 | -9.7765 | 40.1 | 44.8484 | 73.591 | -33.491 | 27.1 | 22.4916 | 36.906 | -9.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 49 | 68.6028 | 163.9176 | -114.9176 | 77.4 | 66.4722 | 44.6393 | 32.7607 | 45.9 | 43.9728 | 43.9728 | 1.9272 | 68.9 | 63.6665 | 53.4958 | 15.4042 | 29.4 | 26.348 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0889 | -6.4889 | 146.9 | 151.0888 | 151.0889 | -4.1889 | 149.1 | 151.5425 | 151.5426 | -2.4426 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.786 | 0.786 | 0.014 | 87.6 | 115.0423 | 103.94 | -16.34 | 76.6 | 77.016 | 77.016 | -0.416 | 10.9 | 9.062 | 9.062 | 1.838 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 2.669 | 1.46 | 1.94 | 205.3 | 171.248 | 171.248 | 34.052 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.1 | 3.1 | 3.1 | 6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 11.2 | 15.037 | 15.037 | -3.837 | 13.9 | 18.389 | 18.389 | -4.489 | 26.5 | 31.5354 | 26.23 | 0.27 | 76.8 | 92.0622 | 78.8 | -2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 | 17.773 | 17.773 | -17.773 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 10.1 |  | 8.3656 | 1.7344 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 28.2 | 17.1743 | 28.155 | 0.045 | 81.7 | 71.5496 | 77.988 | 3.712 | 32.9 | 34.508 | 34.508 | -1.608 | 104.4 | 123.3812 | 69.294 | 35.106 | 112.2 | 132.8114 | 81.77 | 30.43 | 20.3 | 11.944 | 11.944 | 8.356 | 15.2 | 9.911 | 9.911 | 5.289 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 9.7 | 8.849 | 8.849 | 0.851 | 154.5 | 244.145 | 244.145 | -89.645 | 9.6 | 11.698 | 11.698 | -2.098 | 151 | 140.854 | 140.854 | 10.146 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 126.9858 | 125 | 3.9 | 153.8 | 135.0306 | 149 | 4.8 | 109 | 100.457 | 100.457 | 8.543 | 10.4 | 9.77 | 9.77 | 0.63 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 6.4 | 7.15 | 7.15 | -0.75 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 16:00 | 103.5 | 48.6381 | 18.3299 | 85.1701 | 632.2 | 635.8825 | 583.2015 | 48.9985 | 144.8 | 146.877 | 146.877 | -2.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 30.6728 | 12.091 | 30.309 | 78 | 80.0138 | 70.28 | 7.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 171.2968 | 196.228 | -10.128 | 204.7 | 171.2968 | 196.228 | 8.472 | 208.3 | 171.2968 | 196.228 | 12.072 | 280.4 | 257.7168 | 295.2259 | -14.8259 | 211.8 | 207.0416 | 207.0416 | 4.7584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 135.3 | 258.7333 |  | 135.3 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 124.718 | 124.718 | -6.818 | 6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.86666 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 90.3 | 46.2696 | 81.709 | 8.591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 58.9823 | 55.1147 | 25.0853 | 113.3 | 133.8636 | 20.6186 | 92.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 28.9905 | 28.9905 | -4.5905 | 51.8 | 55.3718 |  | 51.8 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 60 | 68.1506 | 68.1506 | -8.1506 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 92.8 | 90.8755 | 74.6034 | 18.1966 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 19.8 | 23.5185 | 35.3717 | -15.5717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 26.2617 | 26.2617 | -9.9618 | 58.6 | 85 | 82.4742 | -23.8742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 |  | 53.6238 | -12.6238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 79.5973 | 59.7984 | 21.0016 | 176.8 | 185.3501 | 185.3501 | -8.5501 | 173.4 | 185.3501 | 185.3501 | -11.9501 | 208 | 185.3501 | 185.3501 | 22.6499 | 270 | 278.8601 | 278.8601 | -8.86 | 40 | 44.8484 | 73.591 | -33.591 | 27.2 | 22.4916 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 55.4 | 41.8605 | 182.154 | -126.754 | 82.4 | 78.3485 | 51.4039 | 30.9961 | 46.5 | 43.9728 | 43.9728 | 2.5272 | 68.3 | 66.8074 | 54.5763 | 13.7237 | 29.6 | 27.6478 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 157.4669 | -12.3669 | 147.1 | 151.0888 | 157.4669 | -10.3669 | 149.4 | 151.5425 | 157.9398 | -8.5398 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.569 | 0.569 | -0.469 | 103.6 | 115.4541 | 102.95 | 0.65 | 45.9 | 66.376 | 66.376 | -20.476 | 15.5 | 8.534 | 8.534 | 6.966 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 | 2.669 | 1.46 | 1.94 | 174.4 | 137.829 | 137.829 | 36.571 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.1 | 3.1 | 3.1 | 6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 8.6 | 13.638 | 13.638 | -5.038 | 10.9 | 17.283 | 17.283 | -6.383 | 25.6 | 30.818 | 25.98 | -0.38 | 75.4 | 92.299 | 78.35 | -2.95 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 14.318 | 14.318 | -14.318 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 10.1 |  | 12.4036 | -2.3036 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 28.5 | 17.5266 | 28.455 | 0.045 | 81.6 | 72.3766 | 76.95 | 4.65 | 24.3 | 28.014 | 28.014 | -3.714 | 98.1 | 124.7861 | 70.301 | 27.799 | 109.5 | 135.1692 | 83.511 | 25.989 | 15.4 | 12.172 | 12.172 | 3.228 | 15.5 | 10.142 | 10.142 | 5.358 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 14.9 | 7.64 | 7.64 | 7.26 | 113.9 | 213.261 | 213.261 | -99.361 | 6.5 | 10.957 | 10.957 | -4.457 | 137.4 | 127.44 | 127.44 | 9.96 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 127.6771 | 127 | 2.9 | 153.3 | 134.4176 | 151 | 2.3 | 100.4 | 91.546 | 91.546 | 8.854 | 8.4 | 7.342 | 7.342 | 1.058 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 26.4 | 29 | 29 | -2.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 20 | 20 | -1 | 6.5 | 7.15 | 7.15 | -0.65 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 16:30 | 103.1 | 86.35 | 46.914 | 56.186 | 633 | 635.8825 | 583.2015 | 49.7985 | 144.7 | 146.877 | 146.877 | -2.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 61.2282 | 12.091 | 29.809 | 76.8 | 80.0138 | 70.28 | 6.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 138.9664 | 196.228 | -9.028 | 205.8 | 138.9664 | 196.228 | 9.572 | 209.1 | 138.9664 | 196.228 | 12.872 | 278.9 | 209.0755 | 295.2259 | -16.3259 | 215.2 | 207.0416 | 207.0416 | 8.1584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 228.4 | 267.8114 | 72.835 | 155.565 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 124.718 | 124.718 | -8.018 | 6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.86666 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 100.6 | 142.3058 | 81.709 | 18.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 |  |  |  | 0 | 79.9 | 71.0199 | 64.1885 | 15.7115 | 191.3 | 133.632 | 20.6186 | 170.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 28.9905 | 28.9905 | -4.0905 | 58.6 | 55.3718 |  | 58.6 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 60.1 | 68.1506 | 68.1506 | -8.0506 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 92.4 | 95.8795 | 80.219 | 12.181 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 19.9 | 23.5185 | 18 | 1.9 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 26.2617 | 26.2617 | -9.9618 | 84.2 | 85 | 82.4742 | 1.7258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 81.7609 | 69.9372 | 7.8628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 85.6858 | 66.6312 | 14.0688 | 177.5 | 185.2367 | 185.2367 | -7.7367 | 174.6 | 185.2367 | 185.2367 | -10.6367 | 208.6 | 185.2367 | 185.2367 | 23.3633 | 270.3 | 278.6895 | 278.6895 | -8.3895 | 40.4 | 44.8484 | 73.591 | -33.191 | 27.2 | 22.4916 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 66.3 | 39.0041 | 198.9691 | -132.6691 | 84.1 | 89.8306 | 60.647 | 23.453 | 46.4 | 43.9728 | 43.9728 | 2.4272 | 66.3 | 71.3417 | 59.5102 | 6.7898 | 29.5 | 29.5243 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 159.1081 | -13.7081 | 147.6 | 151.0888 | 159.1081 | -11.5081 | 149.6 | 151.5425 | 159.5859 | -9.9859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.489 | 0.489 | -0.389 | 109.4 | 115.8677 | 102.68 | 6.72 | 26.8 | 36.952 | 36.952 | -10.152 | 12.9 | 8.109 | 8.109 | 4.791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 4.657 | 1.46 | 1.94 | 47.4 | 69.499 | 69.499 | -22.099 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.1 | 3.1 | 3.1 | 6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 7.5 | 8.345 | 8.345 | -0.845 | 8.7 | 14.458 | 14.458 | -5.758 | 28.6 | 30.1993 | 25.87 | 2.73 | 77.2 | 92.4348 | 78.08 | -0.88 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 3.986 | 3.986 | -3.986 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 10.3 | 18.9119 | 16.177 | -5.877 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 27.6 | 17.5991 | 28.627 | -1.027 | 79.2 | 73.3512 | 76.084 | 3.116 | 16.7 | 15.409 | 15.409 | 1.291 | 95.1 | 126.2387 | 71.626 | 23.474 | 107.6 | 137.6218 | 85.425 | 22.175 | 15 | 12.357 | 12.357 | 2.643 | 15.5 | 10.437 | 10.437 | 5.063 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 13.4 | 6.578 | 6.578 | 6.822 | 36.4 | 126.455 | 126.455 | -90.055 | 2.5 | 9.841 | 9.841 | -7.341 | 43 | 75.526 | 75.526 | -32.526 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 128.1677 | 129 | -0.1 | 159.2 | 133.4777 | 152 | 7.2 | 35.3 | 65.724 | 65.724 | -30.424 | 4.5 | 5.269 | 5.269 | -0.769 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.3 | 7.15 | 7.15 | 0.15 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 17:00 | 103.5 | 93.1077 | 91.363 | 12.137 | 634.1 | 635.8825 | 583.2015 | 50.8985 | 144.4 | 146.877 | 146.877 | -2.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 61.2282 | 12.091 | 29.909 | 77.1 | 80.0138 | 70.28 | 6.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 154.3534 | 196.228 | -9.528 | 205.8 | 154.3534 | 196.228 | 9.572 | 209.5 | 154.3534 | 196.228 | 13.272 | 277.5 | 232.2253 | 295.2259 | -17.7259 | 214.8 | 207.0416 | 207.0416 | 7.7584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 309.7 | 451.9784 | 173.18 | 136.52 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 124.718 | 124.718 | -5.918 | 6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.86666 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 100.6 | 142.3058 | 81.709 | 18.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 0 | 79.9 | 72.4203 | 74.3248 | 5.5752 | 182.3 | 134.1737 |  | 182.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 28.9905 | 28.9905 | -4.6905 | 54.9 | 55.3718 | 67.0103 | -12.1103 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 62.2 | 68.1506 | 68.1506 | -5.9506 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 92.9 | 91.2342 | 84.3193 | 8.5807 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 19.6 | 23.5185 | 35.3717 | -15.7717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 26.2617 | 26.2617 | -10.0617 | 82.4 | 85 | 76.6234 | 5.7766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 85.4826 | 85.4826 | -3.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.0337 | 71.6201 | 9.1799 | 177.3 | 185.2678 | 185.2678 | -7.9678 | 174.7 | 185.2678 | 185.2678 | -10.5678 | 208.8 | 185.2678 | 185.2678 | 23.5322 | 270.6 | 278.7363 | 278.7363 | -8.1363 | 39.8 | 44.8484 | 73.591 | -33.791 | 27.3 | 22.4916 | 36.906 | -9.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 83.2 | 39.0041 | 146.7677 | -63.5677 | 82.2 | 96.1536 | 82.1788 | 0.0212 | 46.5 | 43.9728 | 43.9728 | 2.5272 | 68.2 | 71.9408 | 68.32 | -0.12 | 29.6 | 29.7722 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 159.1081 | -13.5081 | 147.7 | 151.0888 | 159.1081 | -11.4081 | 149.8 | 151.5425 | 159.5859 | -9.7859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.339 | 0.339 | -0.239 | 100.9 | 117.0009 | 102.41 | -1.51 | 7.2 | 14.095 | 14.095 | -6.895 | 13.4 | 7.997 | 7.997 | 5.403 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 4.657 | 1.46 | 1.94 | 18.6 | 1.264 | 1.264 | 17.336 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 1.3 | 1.599 | 1.599 | -0.299 | 1.4 | 8.521 | 8.521 | -7.121 | 29.7 | 30.6226 | 25.89 | 3.81 | 81.2 | 92.5126 | 78.02 | 3.18 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 14.3 | 19.7728 | 19.7728 | -5.4728 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 28.1 | 17.544 | 28.418 | -0.318 | 76.3 | 72.7262 | 75.732 | 0.568 | 4.7 | 5.018 | 5.018 | -0.318 | 95.5 | 127.4973 | 73.909 | 21.591 | 108.2 | 139.0892 | 87.86 | 20.34 | 15.8 | 12.413 | 12.413 | 3.387 | 15.4 | 10.919 | 10.919 | 4.481 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 12.6 | 5.956 | 5.956 | 6.644 | 13.7 | 48.281 | 48.281 | -34.581 | 0.9 | 8.416 | 8.416 | -7.516 | 11.5 | 26.801 | 26.801 | -15.301 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 127.2509 | 130 | 2.2 | 154.4 | 129.4556 | 154 | 0.4 | 10.4 | 25.882 | 25.882 | -15.482 | 1.2 | 3.322 | 3.322 | -2.122 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 26 | 29 | 29 | -3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.9 | 20 | 20 | -1.1 | 8.9 | 7.15 | 7.15 | 1.75 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 17:30 | 103.5 | 114.1221 | 116.886 | -13.386 | 633.4 | 635.8825 | 583.2015 | 50.1985 | 144.5 | 146.877 | 146.877 | -2.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 30.5553 | 20.6186 | 21.4814 | 73.9 | 80.0138 | 70.28 | 3.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 147.693 | 196.228 | -9.028 | 207.1 | 147.693 | 196.228 | 10.872 | 210 | 147.693 | 196.228 | 13.772 | 275.9 | 222.2048 | 295.2259 | -19.3259 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 401.3 | 540.9195 | 239.0541 | 162.2459 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 124.718 | 124.718 | -6.518 | 12.3 | 5.1333 | 5.1333 | 7.1667 | 6.8 | 2.8178 | 2.8178 | 3.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 100.9 | 142.3058 | 81.709 | 19.191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.6474 | 82.591 | -2.791 | 161.5 | 103.5745 | 86.1277 | 75.3723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 | 0 |  |  | 0 | 24 | 28.9905 | 28.9905 | -4.9905 | 55.5 | 119.5876 | 75 | -19.5 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 60.6 | 68.1506 | 68.1506 | -7.5506 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 92.3 | 84.9926 | 86.5928 | 5.7072 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 19.5 | 18.6409 | 15.0675 | 4.4325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.4 | 26.2617 | 26.2617 | 3.1383 | 84.2 | 85 | 67.8185 | 16.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 80.008 | 85.4826 | -3.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 72.4393 | 74.3864 | 6.4136 | 177.3 | 185.2946 | 185.2946 | -7.9946 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 209.8 | 185.2946 | 185.2946 | 24.5054 | 271.2 | 278.7765 | 278.7765 | -7.5765 | 40.2 | 44.8484 | 73.591 | -33.391 | 27.4 | 22.4916 | 36.906 | -9.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 149 | 113.5922 | 107.394 | 41.606 | 83 | 84.3269 | 92.4445 | -9.4445 | 46.6 | 43.9728 | 43.9728 | 2.6272 | 68.5 | 69.1683 | 72.3739 | -3.8739 | 29.6 | 28.6248 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 159.1081 | -13.3081 | 148.3 | 151.0888 | 159.1081 | -10.8081 | 150.1 | 151.5425 | 159.5859 | -9.4859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | -0.117 | 92.1 | 118.374 | 102.89 | -10.79 | 1.7 | 2.521 | 2.521 | -0.821 | 13 | 7.638 | 7.638 | 5.362 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 | 2.6613 | 2.0148 | 1.3852 | 3.3 | 0.499 | 0.499 | 2.801 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 0 | 2.68 | 2.68 | -2.68 | 28.9 | 31.0544 | 26.07 | 2.83 | 83.9 | 92.5654 | 78.56 | 5.34 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 19.1 | 18.5065 | 19.7728 | -0.67279 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 17.4297 | 28.194 | 0.906 | 77.8 | 71.5041 | 75.362 | 2.438 | 0.4 | 0.322 | 0.322 | 0.078 | 100.5 | 123.6912 | 75.757 | 24.743 | 112.8 | 135.2281 | 89.983 | 22.817 | 15.1 | 12.399 | 12.399 | 2.701 | 13.5 | 11.147 | 11.147 | 2.353 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 10.1 | 5.43 | 5.43 | 4.67 | 5.9 | 7.868 | 7.868 | -1.968 | 0.3 | 3.393 | 3.393 | -3.093 | 1.9 | 3.724 | 3.724 | -1.824 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 125.883 | 130 | 2.3 | 162.7 | 124.4345 | 154 | 8.7 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | -1.3 | 0.1 | 1.342 | 1.342 | -1.242 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.6 | 7.15 | 7.15 | 1.45 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 18:00 | 103.4 | 122.5491 | 127.1533 | -23.7533 | 634 | 635.8825 | 583.2015 | 50.7985 | 144.3 | 146.877 | 146.877 | -2.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 45.8453 | 20.6186 | 39.3814 | 73.7 | 80.0138 | 70.28 | 3.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 156.1515 | 196.228 | -8.628 | 206.8 | 156.1515 | 196.228 | 10.572 | 210.1 | 156.1515 | 196.228 | 13.872 | 274.8 | 234.9306 | 295.2259 | -20.4259 | 214.8 | 207.0416 | 207.0416 | 7.7584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 477.5 | 565.5398 | 263.0035 | 214.4965 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 124.718 | 124.718 | -5.118 | 12.3 | 5.1333 | 5.1333 | 7.1667 | 8.3 | 2.8178 | 2.8178 | 5.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 100.7 | 142.3058 | 86.6061 | 14.0939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 80 | 90.9492 | 94.33 | -14.33 | 116.3 | 45.8755 | 80.1074 | 36.1926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 24 | 28.9905 | 28.9905 | -4.9905 | 71.1 | 119.5876 | 127.4124 | -56.3124 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 58.6 | 68.1506 | 68.1506 | -9.5506 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 92.5 | 81.1292 | 88.0295 | 4.4705 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 19.8 | 15.0675 | 15.0675 | 4.7325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.4 | 26.2617 | 26.2617 | 3.1383 | 74.2 | 85 | 58.7 | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 72.5115 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 67.7386 | 76.1345 | 4.6655 | 177.7 | 185.2946 | 185.2946 | -7.5946 | 175.4 | 185.2946 | 185.2946 | -9.8946 | 209.9 | 185.2946 | 185.2946 | 24.6054 | 271.2 | 278.7765 | 278.7765 | -7.5765 | 40.2 | 44.8484 | 73.591 | -33.391 | 27.4 | 22.4916 | 36.906 | -9.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 170.8 | 192.7835 | 129.141 | 41.659 | 77.2 | 77.6686 | 75.6338 | 1.5662 | 46.5 | 43.9728 | 43.9728 | 2.5272 | 69.4 | 68.4367 | 67.6332 | 1.7668 | 29.6 | 28.3221 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 159.1081 | -13.3081 | 148.4 | 151.0888 | 159.1081 | -10.7081 | 150.1 | 151.5425 | 159.5859 | -9.4859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 86.4 | 120.0546 | 103.37 | -16.97 | 0 | 0.108 | 0.108 | -0.108 | 8.8 | 6.537 | 6.537 | 2.263 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.1 | 3.6561 | 2.0148 | 2.0852 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 29.6 | 31.5623 | 26.41 | 3.19 | 83.9 | 92.6603 | 79.73 | 4.17 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 19.2 | 16.7725 | 19.7728 | -0.57279 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 28.9 | 17.0755 | 27.927 | 0.973 | 79.8 | 69.805 | 74.937 | 4.863 | 0 |  |  | 0 | 99.9 | 123.8529 | 76.3 | 23.6 | 113.1 | 135.4869 | 91.17 | 21.93 | 14.4 | 12.176 | 12.176 | 2.224 | 13.7 | 10.615 | 10.615 | 3.085 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 8.2 | 5.191 | 5.191 | 3.009 | 0 | 0.082 | 0.082 | -0.082 | 0 | 0.094 | 0.094 | -0.094 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.8 | 124.148 | 131 | -0.2 | 161.6 | 126.3164 | 152 | 9.6 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0.108 | 0.108 | -0.108 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 25.8 | 29 | 29 | -3.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.1 | 7.15 | 7.15 | 0.95 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 18:30 | 102.2 | 141.5895 | 139.9477 | -37.7477 | 631.8 | 635.8825 | 583.2015 | 48.5985 | 144.3 | 146.877 | 146.877 | -2.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.2282 | 53.6839 | 6.3161 | 74 | 80.0138 | 70.28 | 3.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 194.827 | 196.228 | -8.028 | 207.7 | 194.827 | 196.228 | 11.472 | 211.3 | 194.827 | 196.228 | 15.072 | 275.6 | 293.1181 | 295.2259 | -19.6259 | 216.6 | 207.0416 | 207.0416 | 9.5584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 555.1 | 565.5398 | 372.4575 | 182.6425 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 124.718 | 124.718 | -5.518 | 11.8 | 5.1333 | 5.1333 | 6.6667 | 8.7 | 2.8178 | 2.8178 | 5.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 141.1 | 142.3058 | 110.886 | 30.214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 97.1575 | 99.045 | -19.545 | 168.8 | 81.2765 | 108.4786 | 60.3214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 186.8908 | -186.8908 | 21.3 | 28.9905 | 28.9905 | -7.6905 | 135.5 | 119.5876 | 75 | 60.5 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 57.9 | 68.1506 | 68.1506 | -10.2506 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 94.5 | 101.2078 | 57.5939 | 36.9061 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 19.8 | 23.5185 | 15.0675 | 4.7325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.6 | 26.2617 | 26.2617 | 3.3382 | 84.1 | 85 | 71.9 | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.4826 | 85.4826 | 0.81742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 92.1689 | 39.1024 | 46.1976 | 178.2 | 185.3634 | 185.3634 | -7.1634 | 176 | 185.3634 | 185.3634 | -9.3634 | 210.9 | 185.3634 | 185.3634 | 25.5366 | 271.7 | 278.88 | 278.88 | -7.18 | 55.5 | 44.8484 | 73.591 | -18.091 | 30.5 | 22.4916 | 36.906 | -6.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 225.9 | 192.7835 | 128.1447 | 97.7553 | 85.8 | 86.7333 | 88.0797 | -2.2797 | 46.3 | 43.9728 | 43.9728 | 2.3272 | 69.5 | 70.1185 | 70.4253 | -0.92535 | 29.4 | 29.0181 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 159.1081 | -12.4081 | 149.1 | 151.0888 | 159.1081 | -10.0081 | 150.8 | 151.5425 | 159.5859 | -8.7859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 121.8378 | 104 | -22.8 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 5.479 | 5.479 | 6.421 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 4.657 | 4.1661 | 0.63387 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10 | 3.1 | 3.1 | 6.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 32.0914 | 26.83 | 1.67 | 77.4 | 92.7651 | 80.91 | -3.51 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.899 | 1.899 | -0.199 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 28.3 | 16.6305 | 27.604 | 0.696 | 80 | 67.9001 | 73.985 | 6.015 | 0 |  |  | 0 | 103.1 | 118.6705 | 76.876 | 26.224 | 114.2 | 130.4521 | 92.269 | 21.931 | 13.2 | 12.05 | 12.05 | 1.15 | 13.8 | 10.218 | 10.218 | 3.582 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 8.9 | 4.922 | 4.922 | 3.978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 122.298 | 130 | 1.4 | 132.5 | 123.8466 | 149 | -16.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29 | 29 | 29 | 0 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19 | 20 | 20 | -1 | 6.6 | 7.15 | 7.15 | -0.55 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 19:00 | 149.5 | 144.74 | 139.8748 | 9.6252 | 633.5 | 635.8825 | 583.2015 | 50.2985 | 144.3 | 146.877 | 146.877 | -2.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.2282 | 61.2282 | -1.1282 | 74.9 | 80.0138 | 70.28 | 4.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 195.4018 | 196.228 | -7.928 | 207.1 | 195.4018 | 196.228 | 10.872 | 210.6 | 195.4018 | 196.228 | 14.372 | 276.6 | 293.9829 | 295.2259 | -18.6259 | 216.4 | 207.0416 | 207.0416 | 9.3584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 553.8 | 565.5398 | 378.7545 | 175.0455 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 124.718 | 124.718 | -8.318 | 12.1 | 5.1333 | 5.1333 | 6.9667 | 8.7 | 2.8178 | 2.8178 | 5.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 140.8 | 142.3058 | 111.9155 | 28.8845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 110.1 | 96.357 | 97.4595 | 12.6405 | 169.8 | 159.2949 | 133.0935 | 36.7065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 28.9905 | 28.9905 | -6.6905 | 120.2 | 112.0103 | 132.327 | -12.127 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 62.5 | 68.1506 | 68.1506 | -5.6506 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 98 | 110.3748 | 109.4519 | -11.4519 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 19.6 | 23.5185 | 24.7423 | -5.1423 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.3 | 26.2617 | 26.2617 | 7.0382 | 76 | 85 | 87.1169 | -11.1169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4826 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 103.3227 | 102.1998 | -11.6998 | 178.1 | 185.3366 | 185.3366 | -7.2366 | 174.9 | 185.3366 | 185.3366 | -10.4366 | 210.4 | 185.3366 | 185.3366 | 25.0634 | 272 | 278.8398 | 278.8398 | -6.8398 | 76.6 | 44.8484 | 73.591 | 3.009 | 36.9 | 22.4916 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 156.4 | 173.8599 | 146.5851 | 9.8149 | 79.4 | 94.6902 | 95.1285 | -15.7285 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 69.5 | 72.3739 | 72.5331 | -3.0331 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 159.1081 | -12.6081 | 148.8 | 151.0888 | 159.1081 | -10.3081 | 150.6 | 151.5425 | 159.5859 | -8.9859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 123.2256 | 104.64 | -9.94 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 4.551 | 4.551 | 1.649 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 4.657 | 4.657 | 0.14302 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10 | 3.1 | 3.1 | 6.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 32.332 | 27.34 | 1.96 | 79.7 | 92.9369 | 82.11 | -2.41 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 27.6 | 16.2731 | 27.11 | 0.49 | 79.7 | 65.7379 | 71.455 | 8.245 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 113.8137 | 77.553 | 25.947 | 115 | 125.3512 | 93.104 | 21.896 | 15.6 | 12.216 | 12.216 | 3.384 | 15.3 | 10.227 | 10.227 | 5.073 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 3.8 | 4.561 | 4.561 | -0.761 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.1 | 119.6786 | 128 | 2.1 | 136.2 | 120.3196 | 146 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.4 | 7.15 | 7.15 | 1.25 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 19:30 | 144.8 | 145.0949 | 139.4955 | 5.3045 | 632.2 | 635.8825 | 583.2015 | 48.9985 | 144.4 | 146.877 | 146.877 | -2.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.2282 | 61.2282 | -1.8282 | 75.7 | 80.0138 | 70.28 | 5.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 211.6 | 196.228 | 196.228 | 15.372 | 275.1 | 295.2259 | 295.2259 | -20.1259 | 216.3 | 207.0416 | 207.0416 | 9.2584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 552.8 | 565.5398 | 382.9302 | 169.8698 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 124.718 | 124.718 | -10.718 | 11.5 | 5.1333 | 5.1333 | 6.3667 | 8.6 | 2.8178 | 2.8178 | 5.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 140.7 | 142.3058 | 110.9558 | 29.7442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 94.3265 | 95.2533 | 14.2467 | 161.3 | 160.3677 | 132.2922 | 29.0078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 28.9905 | 28.9905 | -4.2905 | 105.3 | 98.9498 | 123.77 | -18.47 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 59.2 | 68.1506 | 68.1506 | -8.9506 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 98.7 | 110.3748 | 110.3386 | -11.6386 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 19.3 | 23.5185 | 15.0675 | 4.2325 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.7 | 26.2617 | 26.2617 | 6.4383 | 81.6 | 85 | 87.1169 | -5.5169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 85.4826 | 0.61742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 103.3227 | 103.2786 | -13.3786 | 178.8 | 185.3634 | 185.3634 | -6.5634 | 176.1 | 185.3634 | 185.3634 | -9.2634 | 211 | 185.3634 | 185.3634 | 25.6366 | 272.5 | 278.88 | 278.88 | -6.38 | 76.7 | 44.8484 | 73.591 | 3.109 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 149.5 | 176.2057 | 153.1388 | -3.6389 | 77.9 | 94.7934 | 95.3685 | -17.4685 | 46.3 | 43.9728 | 43.9728 | 2.3272 | 69.4 | 72.3739 | 72.7564 | -3.3564 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 159.1081 | -12.0081 | 149.5 | 151.0888 | 159.1081 | -9.6081 | 151 | 151.5425 | 159.5859 | -8.5859 |  |  | 185.6274 | -185.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98 | 124.4815 | 104.86 | -6.86 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 3.809 | 3.809 | 2.491 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 4.657 | 0.14302 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10 | 3.1 | 3.1 | 6.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 32.4733 | 27.76 | 1.84 | 85 | 93.1281 | 83.18 | 1.82 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 27.8 | 15.938 | 26.52 | 1.28 | 79.9 | 63.4559 | 68.858 | 11.042 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 114.0655 | 77.992 | 33.808 | 114.2 | 125.2281 | 93.67 | 20.53 | 13.2 | 12.264 | 12.264 | 0.936 | 15.2 | 10.201 | 10.201 | 4.999 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 4.218 | 4.218 | -1.018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 116.8056 | 127 | -0.4 | 136.7 | 116.4467 | 142 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18 | 20 | 20 | -2 | 8.5 | 7.15 | 7.15 | 1.35 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 20:00 | 145.6 | 145.7401 | 140.7805 | 4.8195 | 634.8 | 635.8825 | 583.2015 | 51.5985 | 144.4 | 146.877 | 146.877 | -2.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.2282 | 61.2282 | -1.0282 | 77.2 | 80.0138 | 70.28 | 6.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 195.0871 | 196.228 | -8.128 | 208.4 | 195.0871 | 196.228 | 12.172 | 211.9 | 195.0871 | 196.228 | 15.672 | 276 | 293.5094 | 295.2259 | -19.2259 | 214.8 | 207.0416 | 207.0416 | 7.7584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 555.2 | 565.5398 | 390.2045 | 164.9955 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 124.718 | 124.718 | -9.918 | 12.1 | 5.1333 | 5.1333 | 6.9667 | 8.4 | 2.8178 | 2.8178 | 5.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 141.2 | 142.3058 | 112.9575 | 28.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 94.5127 | 95.5958 | 14.4042 | 159.2 | 162.2793 | 211.6736 | -52.4736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 196.1982 | -196.1982 | 24.3 | 28.9905 | 28.9905 | -4.6905 | 125.6 | 119.5876 | 126.1897 | -0.58968 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 61.2 | 68.1506 | 68.1506 | -6.9506 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 79.8 | 110.3748 | 62.8707 | 16.9293 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.5 | 8.3742 | 8.3742 | 0.12578 | 19.9 | 23.5185 | 18 | 1.9 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.2 | 26.2617 | 26.2617 | 6.9383 | 80.5 | 87.1169 | 76.699 | 3.801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4826 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 103.3227 | 45.5229 | 8.9771 | 178 | 185.3634 | 185.3634 | -7.3634 | 175.6 | 185.3634 | 185.3634 | -9.7634 | 210.8 | 185.3634 | 185.3634 | 25.4366 | 273.1 | 278.88 | 278.88 | -5.78 | 76.1 | 44.8484 | 73.591 | 2.509 | 36.9 | 22.4916 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 143.3 | 172.9076 | 167.6309 | -24.3309 | 75.9 | 92.6557 | 99.6933 | -23.7933 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 67.7 | 72.3739 | 75.2364 | -7.5364 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 159.1081 | -12.2081 | 149.3 | 151.0888 | 159.1081 | -9.8081 | 150.7 | 151.5425 | 159.5859 | -8.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.9 | 124.9222 | 105.08 | -11.18 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 3.626 | 3.626 | 5.874 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 4.657 | 4.657 | 0.14302 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10 | 3.1 | 3.1 | 6.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 32.4226 | 28.08 | 0.52 | 82.7 | 93.469 | 84.12 | -1.42 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 28.9 | 15.4555 | 25.641 | 3.259 | 79.9 | 60.5366 | 66.059 | 13.841 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 113.4231 | 77.719 | 29.181 | 115.8 | 125.4014 | 93.424 | 22.376 | 15.2 | 11.955 | 11.955 | 3.245 | 15.6 | 10.073 | 10.073 | 5.527 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 6 | 3.928 | 3.928 | 2.072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 112.8332 | 125 | 1.7 | 147 | 111.9093 | 138 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29 | 29 | 29 | 0 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.8 | 20 | 20 | -4.2 | 8 | 7.15 | 7.15 | 0.85 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 20:30 | 146.5 | 146 | 141.6775 | 4.8225 | 636.4 | 635.8825 | 583.2015 | 53.1985 | 144.6 | 146.877 | 146.877 | -2.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.2282 | 61.2282 | -1.1282 | 76.7 | 80.0138 | 70.28 | 6.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 195.0028 | 196.228 | -7.828 | 208.1 | 195.0028 | 196.228 | 11.872 | 211.1 | 195.0028 | 196.228 | 14.872 | 277.4 | 293.3826 | 295.2259 | -17.8259 | 215.3 | 207.0416 | 207.0416 | 8.2584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 555.6 | 565.5398 | 408.9879 | 146.6121 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 124.718 | 124.718 | -6.518 | 12.2 | 5.1333 | 5.1333 | 7.0667 | 8.3 | 2.8178 | 2.8178 | 5.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 141.2 | 142.3058 | 116.228 | 24.972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 95.4689 | 96.2343 | 13.7657 | 160.8 | 156.1192 | 220.4807 | -59.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 28.9905 | 28.9905 | -4.3905 | 126.1 | 119.5876 | 132.8042 | -6.7042 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 61.8 | 68.1506 | 68.1506 | -6.3506 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 185.3 | 184.915 | 184.915 | 0.38502 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 73.6 | 110.3748 | 110.3748 | -36.7748 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.5 | 8.3742 | 8.3742 | 0.12578 | 19.8 | 23.5185 | 24.4545 | -4.6545 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.3 | 26.2617 | 26.2617 | 7.0382 | 81.4 | 87.1169 | 87.1169 | -5.7169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 85.4826 | 85.4826 | 1.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 103.3227 | 103.3227 | -42.4227 | 177.7 | 185.3634 | 185.3634 | -7.6634 | 175.9 | 185.3634 | 185.3634 | -9.4634 | 210.9 | 185.3634 | 185.3634 | 25.5366 | 273.1 | 278.88 | 278.88 | -5.78 | 76.2 | 44.8484 | 73.591 | 2.609 | 37 | 22.4916 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 142.3 | 171.8335 | 165.6002 | -23.3002 | 81.4 | 92.4445 | 108.1298 | -26.7298 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 67.9 | 72.3739 | 78.5679 | -10.6679 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 159.1081 | -12.1081 | 149.3 | 151.0888 | 159.1081 | -9.8081 | 150.7 | 151.5425 | 159.5859 | -8.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 125.091 | 104.21 | -15.61 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 3.674 | 3.674 | 6.826 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.657 | 4.657 | 0.24302 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9 | 3.1 | 3.1 | 5.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 32.3087 | 28.26 | 0.94 | 81.7 | 93.8605 | 84.42 | -2.72 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 22.1 | 14.9257 | 24.767 | -2.667 | 80 | 57.4131 | 63.681 | 16.319 | 0 |  |  | 0 | 102.5 | 112.4826 | 77.607 | 24.893 | 114.7 | 125.6736 | 92.99 | 21.71 | 14.7 | 11.61 | 11.61 | 3.09 | 14.3 | 9.876 | 9.876 | 4.424 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 7.7 | 3.708 | 3.708 | 3.992 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 108.4936 | 122 | -0.3 | 140.9 | 107.1488 | 134 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29 | 29 | 29 | 0 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.3 | 7.15 | 7.15 | 1.15 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
20/09/2025 | 21:00 | 144.8 | 142.997 | 140.3142 | 4.4859 | 634.6 | 635.8825 | 583.2015 | 51.3985 | 144.7 | 146.877 | 146.877 | -2.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 61.2282 | 61.2282 | -1.6282 | 76 | 80.0138 | 70.28 | 5.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 194.2489 | 196.228 | -7.928 | 208.2 | 194.2489 | 196.228 | 11.972 | 211.7 | 194.2489 | 196.228 | 15.472 | 281 | 292.2483 | 295.2259 | -14.2259 | 216.5 | 207.0416 | 207.0416 | 9.4584 | 111.4 | 103.8317 | 103.8317 | 7.5683 | 555.6 | 565.5398 | 401.3803 | 154.2197 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 124.718 | 124.718 | -11.418 | 11.8 | 5.1333 | 5.1333 | 6.6667 | 8.5 | 2.8178 | 2.8178 | 5.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 140.6 | 142.3058 | 113.0058 | 27.5942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 93.5879 | 95.2156 | 14.4844 | 146.2 | 62.12 | 201.5336 | -55.3336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 192.5265 |  | 0 | 24 | 28.9905 | 28.9905 | -4.9905 | 105.9 | 97.9381 | 130.3023 | -24.4023 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 59.6 | 68.1506 | 68.1506 | -8.5506 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 185.6 | 185.4703 | 185.4703 | 0.12972 | 77.3 | 60.7975 | 109.8971 | -32.5971 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 8.5 | 8.3742 | 8.3742 | 0.12578 | 19.2 | 23.5185 | 24.7423 | -5.5423 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.7 | 26.2617 | 26.2617 | 6.4383 | 78.1 | 85 | 87.1169 | -9.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.4826 | 85.4826 | 0.81742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 43.0003 | 102.7414 | -42.3414 | 178.2 | 185.3501 | 185.3501 | -7.1501 | 175.5 | 185.3501 | 185.3501 | -9.8501 | 210.4 | 185.3501 | 185.3501 | 25.0499 | 273.3 | 278.8601 | 278.8601 | -5.5601 | 76.5 | 44.8484 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 148.9 | 138.1309 | 160.1024 | -11.2024 | 82.8 | 84.2247 | 105.5386 | -22.7386 | 46.5 | 43.9728 | 43.9728 | 2.5272 | 68 | 69.1279 | 77.5447 | -9.5447 | 29 | 28.6081 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 159.1081 | -11.9081 | 149.4 | 151.0888 | 159.1081 | -9.7081 | 151.3 | 151.5425 | 159.5859 | -8.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 124.2869 | 103.34 | -17.14 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.416 | 4.416 | 0.984 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 4.657 | 0.14302 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9 | 3.1 | 3.1 | 5.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 32.2222 | 28.29 | 1.41 | 79.1 | 93.8974 | 84.05 | -4.95 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.6337 | 23.91 | -4.01 | 79.3 | 58.6683 | 62.567 | 16.733 | 0 |  |  | 0 | 101.4 | 110.5452 | 77.978 | 23.422 | 115.9 | 124.36 | 91.988 | 23.912 | 14.6 | 11.156 | 11.156 | 3.444 | 11.8 | 9.475 | 9.475 | 2.325 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 105.1892 | 118 | 5.3 | 110.5 | 99.2402 | 128 | -17.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.9 | 7.15 | 7.15 | 0.75 | 11 | 11 | 11 | 0
20/09/2025 | 21:30 | 148.6 | 140.9909 | 139.594 | 9.006 | 632.6 | 635.8825 | 583.2015 | 49.3985 | 144.3 | 146.877 | 146.877 | -2.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 61.2282 | 61.2282 | -0.62816 | 74.3 | 80.0138 | 70.28 | 4.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 188.5316 | 196.228 | -8.128 | 208.2 | 188.5316 | 196.228 | 11.972 | 211.7 | 188.5316 | 196.228 | 15.472 | 282.5 | 283.6466 | 295.2259 | -12.7259 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 552.6 | 565.5398 | 405.059 | 147.541 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 124.718 | 124.718 | -4.018 | 11.7 | 5.1333 | 5.1333 | 6.5667 | 8.4 | 2.8178 | 2.8178 | 5.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 140.8 | 142.3058 | 112.9017 | 27.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 92.0543 | 93.9934 | 15.7066 | 133.6 | 46.5513 | 195.9759 | -62.3759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 189.252 |  | 0 | 21.6 | 28.9905 | 28.9905 | -7.3905 | 120.2 | 112.0103 | 131.9877 | -11.7877 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 61.6 | 68.1506 | 68.1506 | -6.5506 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 77.5 | 58.671 | 109.3538 | -31.8538 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.6 | 8.3742 | 8.3742 | 0.22578 | 20.1 | 20.4696 | 21.8838 | -1.7838 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.5 | 26.2617 | 26.2617 | 7.2382 | 58.9 | 85 | 87.1169 | -28.2169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 85.4826 | 85.4826 | 1.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 40.4129 | 102.0804 | -41.0804 | 178 | 185.2678 | 185.2678 | -7.2678 | 175.8 | 185.2678 | 185.2678 | -9.4678 | 210.8 | 185.2678 | 185.2678 | 25.5322 | 273.9 | 278.7363 | 278.7363 | -4.8363 | 76.3 | 44.8484 | 73.591 | 2.709 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 138.4 | 180.4124 | 166.8403 | -28.4403 | 80 | 82.1788 | 108.13 | -28.13 | 46.5 | 43.9728 | 43.9728 | 2.5272 | 69.3 | 70.2178 | 78.568 | -9.268 | 29.1 | 29.0592 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 159.1081 | -12.0081 | 149.2 | 151.0888 | 159.1081 | -9.9081 | 150.9 | 151.5425 | 159.5859 | -8.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 123.1585 | 101.23 | -8.33 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.243 | 5.243 | -0.343 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 4.657 | 4.657 | 0.14302 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9 | 3.1 | 3.1 | 5.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 32.1448 | 28.15 | 0.25 | 79.6 | 93.816 | 83.47 | -3.87 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14.4211 | 23.108 | -4.708 | 75.9 | 61.3831 | 60.586 | 15.314 | 0 |  |  | 0 | 102.4 | 108.2756 | 77.792 | 24.608 | 110.1 | 122.5179 | 91.157 | 18.943 | 14.4 | 10.761 | 10.761 | 3.639 | 13 | 9.068 | 9.068 | 3.932 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 3.6 | 3.755 | 3.755 | -0.155 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.1 | 102.2298 | 114 | -5.9 | 121.3 | 90.2823 | 121 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.3 | 29 | 29 | 0.3 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.9 | 7.15 | 7.15 | 0.75 | 10.4945 | 11 | 11 | -0.5055
20/09/2025 | 22:00 | 148.4 | 133.3063 | 132.7895 | 15.6105 | 634.4 | 635.8825 | 583.2015 | 51.1985 | 144.1 | 146.877 | 146.877 | -2.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.2282 | 61.2281 | -0.42815 | 75.1 | 80.0138 | 70.28 | 4.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 189.6217 | 196.228 | -8.628 | 207.9 | 189.6217 | 196.228 | 11.672 | 210.8 | 189.6217 | 196.228 | 14.572 | 284.9 | 285.2866 | 295.2259 | -10.3259 | 213.8 | 207.0416 | 207.0416 | 6.7584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 553.9 | 565.5398 | 410.3248 | 143.5752 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 124.718 | 124.718 | -4.218 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 8.5 | 2.8178 | 2.8178 | 5.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 141 | 142.3058 | 100.0076 | 40.9924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 87.8649 | 90.0201 | 19.5799 | 142.4 | 63.672 | 200.1331 | -57.7331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 182.6385 |  | 0 | 22 | 28.9905 | 28.9905 | -6.9905 | 106.2 | 97.9381 | 125.8126 | -19.6126 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 60.9 | 68.1506 | 68.1506 | -7.2506 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 76.3 | 55.7135 | 103.8497 | -27.5497 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.5 | 8.3742 | 8.3742 | 0.12578 | 20.4 | 21.265 | 19.261 | 1.139 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 26.2617 | 26.2617 | -9.4618 | 47.6 | 85 | 87.1169 | -39.5169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.4826 | 85.4826 | 1.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 36.8144 | 95.3834 | -34.0834 | 178.5 | 185.2034 | 185.2034 | -6.7034 | 175.2 | 185.2034 | 185.2034 | -10.0034 | 210.1 | 185.2034 | 185.2034 | 24.8966 | 273.5 | 278.6394 | 278.6394 | -5.1394 | 76.3 | 44.8484 | 73.591 | 2.709 | 36.9 | 22.4916 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 110.8 | 156.8787 | 157.812 | -47.012 | 75.3 | 76.7189 | 104.803 | -29.503 | 46.9 | 43.9728 | 43.9728 | 2.9272 | 69.4 | 64.2661 | 77.2542 | -7.8542 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 159.1081 | -12.7081 | 148.6 | 151.0888 | 159.1081 | -10.5081 | 150.4 | 151.5425 | 159.5859 | -9.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 120.5378 | 99.12 | -9.42 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 6.329 | 6.329 | 3.771 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.7 | 3.9836 | 3.9836 | 0.71635 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.1 | 3.1 | 3.1 | 6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 31.6526 | 27.85 | 2.25 | 78.3 | 92.4535 | 82.65 | -4.35 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.6 | 1.04 | 1.04 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 14.4692 | 22.47 | -12.57 | 64.4 | 60.5793 | 56.001 | 8.399 | 0 |  |  | 0 | 99.8 | 103.8879 | 75.932 | 23.868 | 111.3 | 120.5075 | 90.835 | 20.465 | 11.9 | 10.546 | 10.546 | 1.354 | 11 | 8.643 | 8.643 | 2.357 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 8.1 | 4.002 | 4.002 | 4.098 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.6 | 98.3309 | 110 | -13.4 | 111.9 | 82.0597 | 113 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.6 | 29 | 29 | 0.6 | 26 | 29 | 29 | -3 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8 | 7.15 | 7.15 | 0.85 | 10.5919 | 11 | 11 | -0.4081
20/09/2025 | 22:30 | 147.2 | 130.8348 | 129.3804 | 17.8196 | 635.7 | 635.8825 | 583.2015 | 52.4985 | 144 | 146.877 | 146.877 | -2.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.2282 | 40.1952 | 20.1048 | 79 | 80.0138 | 70.28 | 8.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 187.677 | 196.228 | -7.528 | 208.1 | 187.677 | 196.228 | 11.872 | 211.2 | 187.677 | 196.228 | 14.972 | 287.8 | 282.3609 | 295.2259 | -7.4259 | 215.8 | 207.0416 | 207.0416 | 8.7584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 526.2 | 507.5194 | 405.4206 | 120.7794 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 124.718 | 124.718 | -4.118 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 7.3 | 2.8178 | 2.8178 | 4.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 102.9 | 142.3058 | 93.2164 | 9.6836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 85.4601 | 87.3958 | 22.0042 | 222.8 | 110.1948 | 189.2294 | 33.5706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 177.2147 |  | 0 | 22.8 | 28.9905 | 28.9905 | -6.1905 | 62.1 | 119.5876 | 122.6806 | -60.5806 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.684 | 16.684 | 1.416 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 57.8 | 68.1506 | 68.1506 | -10.3506 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 57.1 | 53.6588 | 100.7624 | -43.6624 | 7.4 | 7.9823 | 7.9823 | -0.58233 | 8.6 | 8.3742 | 8.3742 | 0.22578 | 19.8 | 23.5185 | 19.6986 | 0.10142 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.3 | 26.2617 | 26.2617 | -10.9618 | 85.9 | 85 | 72.9902 | 12.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 85.4826 | 85.4826 | 1.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 34.3145 | 91.627 | -50.427 | 177.7 | 185.1657 | 185.1657 | -7.4657 | 175.2 | 185.1657 | 185.1657 | -9.9657 | 208.9 | 185.1657 | 185.1657 | 23.7343 | 273.7 | 278.5827 | 278.5827 | -4.8827 | 75.9 | 44.8484 | 73.591 | 2.309 | 36.9 | 22.4916 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 148.4 | 107.394 | 155.1627 | -6.7627 | 93.8 | 87.6387 | 103.7305 | -9.9305 | 46.9 | 43.9728 | 43.9728 | 2.9272 | 69.6 | 72.3739 | 76.8307 | -7.2307 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 159.1081 | -12.2081 | 149.1 | 151.0888 | 159.1081 | -10.0081 | 150.3 | 151.5425 | 159.5859 | -9.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 117.4196 | 96.72 | -18.62 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 7.249 | 7.249 | 3.851 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.9 | 3.9836 | 2.6152 | 2.2848 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.1 | 3.1 | 3.1 | 6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 31.022 | 27.39 | -1.09 | 77.5 | 90.664 | 81.22 | -3.72 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.6 | 1.04 | 1.04 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14.6043 | 22.107 | -3.707 | 52.7 | 58.6026 | 51.552 | 1.148 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 98.7941 | 73.842 | 21.758 | 102.8 | 118.4411 | 90.138 | 12.662 | 12.4 | 10.173 | 10.173 | 2.227 | 13.5 | 8.081 | 8.081 | 5.419 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 8.4 | 4.268 | 4.268 | 4.132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.8 | 94.1187 | 104 | -20.2 | 91 | 74.0821 | 105 | -14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.5 | 29 | 29 | 0.5 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.3 | 7.15 | 7.15 | 1.15 | 10.4707 | 11 | 11 | -0.5293
20/09/2025 | 23:00 | 144.8 | 123.1588 | 127.0428 | 17.7572 | 597.7 | 635.8825 | 583.2015 | 14.4985 | 144.1 | 146.877 | 146.877 | -2.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 42.8825 | 25.9531 | 35.1469 | 91.8 | 80.0138 | 70.28 | 21.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 162.7117 | 196.228 | -7.728 | 207.5 | 162.7117 | 196.228 | 11.272 | 209.8 | 162.7117 | 196.228 | 13.572 | 290.1 | 244.8005 | 295.2259 | -5.1259 | 215.9 | 207.0416 | 207.0416 | 8.8584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 555.9 | 565.5398 | 388.4518 | 167.4482 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 124.718 | 124.718 | -2.518 | 6.1 | 5.1333 | 5.1333 | 0.96666 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 83.5 | 142.3058 | 88.443 | -4.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 81.5894 | 84.797 | -23.397 | 108.3 | 52.0919 | 139.1528 | -30.8528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 166.2384 |  | 0 | 24.9 | 28.9905 | 28.9905 | -4.0905 | 45.6 | 112.0103 | 116.7566 | -71.1566 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.3 | 68.1506 | 68.1506 | -4.8506 | 185.8 | 184.915 | 184.915 | 0.88502 | 186.1 | 184.915 | 184.915 | 1.185 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 57.9 | 46.1923 | 97.6873 | -39.7873 | 7.4 | 7.9823 | 7.9823 | -0.58233 | 8.7 | 8.3742 | 8.3742 | 0.32578 | 20.2 | 15.0675 | 19.1062 | 1.0938 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.8 | 26.2617 | 26.2617 | -11.4618 | 41.4 | 82.4742 | 55.9248 | -14.5248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 68.4169 | 85.4826 | 1.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 25.2297 | 87.8853 | -53.8853 | 178.4 | 185.1657 | 185.1657 | -6.7657 | 176 | 185.1657 | 185.1657 | -9.1657 | 209.7 | 185.1657 | 185.1657 | 24.5343 | 273.5 | 278.5827 | 278.5827 | -5.0827 | 76.7 | 44.8484 | 73.591 | 3.109 | 37 | 22.4916 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 115.7 | 171.104 | 140.2174 | -24.5174 | 75.7 | 82.1788 | 98.0455 | -22.3455 | 46.9 | 43.9728 | 43.9728 | 2.9272 | 66 | 66.4222 | 74.5857 | -8.5857 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 159.1081 | -12.8081 | 148.9 | 151.0888 | 159.1081 | -10.2081 | 150 | 151.5425 | 159.5859 | -9.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 113.7946 | 94.32 | -24.72 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 7.671 | 7.671 | -2.571 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.8 | 2.79 | 1.6886 | 3.1114 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.1 | 3.1 | 3.1 | 6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 30.4024 | 26.78 | -0.38 | 75.2 | 87.9429 | 79.18 | -3.98 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20 | 15.8254 | 19.7728 | 0.22721 | 1.6 | 1.04 | 1.04 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 14.8632 | 22.569 | -2.369 | 48.3 | 58.0105 | 47.507 | 0.793 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 94.6279 | 71.061 | 18.639 | 106.1 | 116.0785 | 88.315 | 17.785 | 10.7 | 9.326 | 9.326 | 1.374 | 12.1 | 7.105 | 7.105 | 4.995 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 4.3 | 4.592 | 4.592 | -0.292 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.7 | 82.1703 | 96 | -2.3 | 102.9 | 62.6057 | 97 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 25.8 | 29 | 29 | -3.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.8 | 7.15 | 7.15 | 0.65 | 10.4959 | 11 | 11 | -0.5041
20/09/2025 | 23:30 | 138.1 | 119.4829 | 122.0639 | 16.0361 | 594.4 | 635.8825 | 583.2015 | 11.1985 | 144.1 | 146.877 | 146.877 | -2.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 |  | 10.3093 | 49.5907 | 86.7 | 80.0138 | 70.28 | 16.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 158.2589 | 196.228 | -7.528 | 208.9 | 158.2589 | 196.228 | 12.672 | 211.1 | 158.2589 | 196.228 | 14.872 | 290.6 | 238.1012 | 295.2259 | -4.6259 | 218.6 | 207.0416 | 207.0416 | 11.5584 | 111.5 | 103.8317 | 103.8317 | 7.6683 | 552.8 | 549.165 | 360.0176 | 192.7824 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 124.718 | 124.718 | -6.218 | 5.3 | 5.1333 | 5.1333 | 0.16666 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 83.8 | 142.3058 | 89.1111 | -5.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 79.1352 | 81.942 | -22.542 | 54.7 | 45.3978 | 83.2618 | -28.5618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 166.2845 |  | 0 | 26.5 | 28.9905 | 28.9905 | -2.4905 | 30.7 | 97.9381 | 105.7983 | -75.0983 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 59.8 | 68.1506 | 68.1506 | -8.3506 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 49.2 | 45.8279 | 90.8282 | -41.6282 | 7.4 | 7.9823 | 7.9823 | -0.58233 | 8.6 | 8.3742 | 8.3742 | 0.22578 | 19.4 | 15.0675 | 35.3717 | -15.9717 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.2 | 26.2617 | 26.2617 | -12.0617 | 56.2 | 82.4742 | 82.4742 | -26.2742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 63.8719 | 85.4826 | -0.08258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 24.7863 | 79.5396 | -46.5397 | 178.9 | 185.0303 | 185.0303 | -6.1303 | 176.4 | 185.0303 | 185.0303 | -8.6303 | 210.8 | 185.0303 | 185.0303 | 25.7697 | 273.9 | 278.379 | 278.379 | -4.479 | 40.3 | 44.8484 | 73.591 | -33.291 | 27.5 | 22.4916 | 36.906 | -9.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 134.7 | 177.7981 | 123.1191 | 11.5809 | 75.8 | 82.1788 | 85.8298 | -10.0297 | 46.1 | 43.9728 | 43.9728 | 2.1272 | 65.6 | 68.9567 | 71.6595 | -6.0595 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 159.1081 | -12.1081 | 149.3 | 151.0888 | 159.1081 | -9.8081 | 150.6 | 151.5425 | 159.5859 | -8.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.8 | 110.0005 | 92.35 | -25.55 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 8.153 | 8.153 | -3.553 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.8 |  |  | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 29.7864 | 26.13 | -0.83 | 75.5 | 84.9113 | 76.91 | -1.41 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20 | 14.7741 | 19.7728 | 0.22721 | 1.6 | 1.04 | 1.04 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 21.2 | 15.1635 | 23.06 | -1.86 | 59.8 | 57.8799 | 44.972 | 14.828 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 90.7708 | 67.908 | 20.492 | 97.1 | 113.6172 | 86.341 | 10.759 | 10.3 | 8.493 | 8.493 | 1.807 | 10.1 | 6.153 | 6.153 | 3.947 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.8 | 4.831 | 4.831 | -3.031 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.6 | 67.6431 | 89 | -2.4 | 87.4 | 49.963 | 89 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.4 | 29 | 29 | 0.4 | 25.8 | 29 | 29 | -3.2 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.2 | 7.15 | 7.15 | 1.05 | 10.469 | 11 | 11 | -0.531
21/09/2025 | 00:00 | 142.7 | 117.6468 | 116.798 | 25.902 | 595.9 | 635.8825 | 583.2015 | 12.6985 | 143.9 | 146.877 | 146.877 | -2.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  | 16.3074 | 43.6926 | 83.2 | 80.0138 | 70.28 | 12.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 136.202 | 196.228 | -7.728 | 208.5 | 136.202 | 196.228 | 12.272 | 211.9 | 136.202 | 196.228 | 15.672 | 289.7 | 204.9166 | 295.2259 | -5.5259 | 216.7 | 207.0416 | 207.0416 | 9.6584 | 111.4 | 103.8317 | 103.8317 | 7.5683 | 456.2 | 531.3631 | 251.1572 | 205.0428 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 124.718 | 124.718 | -6.818 | 5.5 | 5.1333 | 5.1333 | 0.36666 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 83.8 | 142.3058 | 75.9558 | 7.8442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 77.0228 | 79.003 | -18.903 | 53.1 | 110.2632 | 108.1783 | -55.0783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 164.2978 |  | 0 | 24 | 28.9905 | 28.9905 | -4.9905 | 30.7 | 97.9381 | 134.0206 | -103.3206 |  |  |  | 0 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 63.1 | 68.1506 | 68.1506 | -5.0506 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 49.9 | 44.779 | 80.0398 | -30.1398 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.6 | 8.3742 | 8.3742 | 0.22578 | 19.8 | 15.0675 | 29.4756 | -9.6756 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.4 | 26.2617 | 26.2617 | -11.8618 | 25.5 | 39.2631 | 35.6516 | -10.1516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 59.7728 | 85.4826 | 0.71742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 23.51 | 66.413 | -33.113 | 178.9 | 185.1235 | 185.1235 | -6.2235 | 176.8 | 185.1235 | 185.1235 | -8.3235 | 211.5 | 185.1235 | 185.1235 | 26.3765 | 273.4 | 278.5192 | 278.5192 | -5.1192 | 40 | 44.8484 | 73.591 | -33.591 | 27.4 | 22.4916 | 36.906 | -9.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3717 | 0.3717 | 0.1283 | 100.3 | 154.082 | 130.3028 | -30.0028 | 71.8 | 82.1788 | 82.1788 | -10.3788 | 46.4 | 43.9728 | 43.9728 | 2.4272 | 65.6 | 69.581 | 68.32 | -2.72 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 159.1081 | -11.6081 | 149.6 | 151.0888 | 159.1081 | -9.5081 | 151.2 | 151.5425 | 159.5859 | -8.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 106.7419 | 90.37 | -16.07 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 8.815 | 8.815 | -2.615 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | -3.9 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.8 |  | 1.061 | 3.739 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 28.6733 | 25.45 | 1.05 | 73.7 | 81.5594 | 74.41 | -0.71 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 20.2 | 13.8259 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.04 | 1.04 | 0.46 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 25.7 | 15.3102 | 23.642 | 2.058 | 73.8 | 56.2849 | 46.965 | 26.835 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 85.9553 | 63.639 | 31.961 | 98.5 | 110.7371 | 83.917 | 14.583 | 11.4 | 7.704 | 7.704 | 3.696 | 9.4 | 5.27 | 5.27 | 4.13 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 3.2 | 4.81 | 4.81 | -1.61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.1 | 55.5046 | 81 | 1.1 | 82.7 | 37.3837 | 81 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 29.4 | 29 | 29 | 0.4 | 26 | 29 | 29 | -3 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 20 | 20 | -1 | 5.7 | 7.15 | 7.15 | -1.45 | 10.4471 | 11 | 11 | -0.5529
EJEC (MWh) |  | 2021.75 | 2132.89 | 1832.7222 |  | 14392.65 | 14224.4656 | 13171 |  | 3457.6 | 3524.9361 | 3524.8865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1155.1 | 765.4367 | 507.9923 |  | 1894.4 | 1855.0055 | 1686.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4325.2 | 4423.3843 | 4709.4725 |  | 4715.75 | 4423.3843 | 4709.4725 |  | 4768.5 | 4423.3843 | 4709.4725 |  | 6653.3 | 6655.0016 | 7085.4226 |  | 5153.8 | 4968.9994 | 4968.9994 |  | 2661.6 | 2491.9608 | 2491.9608 |  | 6557.3 | 7468.9755 | 5455.9766 |  | 72.05 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2884.9 | 2993.2315 | 2993.2315 |  | 166.3 | 123.2002 | 123.2002 |  | 144.05 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 163.75 | 165.0888 | 165.0888 |  | 308.45 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1916.4 | 2148.3175 | 1924.4147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1787.7 | 1719.7195 | 1749.3006 |  | 2566.2 | 2622.1849 | 2451.4648 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 90.75 | 83.07 | 83.07 |  | 566.6 | 867.6706 | 191.5445 |  | 616.7 | 695.7768 | 695.7768 |  | 1043.55 | 1228.6562 | 1348.6312 |  | 0 | 0 | 0 |  | 434.9 | 400.4167 | 400.4167 |  | 226.15 | 228 | 228 |  | 1485.7 | 1635.6142 | 1635.6142 |  | 4276.7 | 4415.6792 | 4437.9595 |  | 4286.2 | 4415.6792 | 4437.9595 |  | 4391.05 | 4428.9395 | 4451.2867 |  | 1833.15 | 1981.8188 | 1885.6991 |  | 181.35 | 191.5759 | 191.5759 |  | 213.7 | 200.9812 | 200.9813 |  | 474.9 | 513.4316 | 515.9594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 47.3662 | 47.3662 |  | 334.65 | 341.4052 | 341.4052 |  | 1338.3 | 1710.6759 | 1473.726 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1420.3 | 1432.6547 | 1590.336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 545.65 | 0 | 1085.3126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1484 | 1667.9687 | 1551.0165 |  | 4247.8 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 4193.25 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 5009.5 | 4445.5835 | 4445.5835 |  | 6513.15 | 6688.4004 | 6688.4004 |  | 1420.3 | 1329.7645 | 1766.184 |  | 776.7 | 666.8789 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.9 | 8.9208 | 8.9208 |  | 2863.15 | 2996.382 | 3260.1136 |  | 1921.55 | 1972.7874 | 1972.2912 |  | 1221.2 | 1194.3136 | 1194.3136 |  | 1628 | 1640.8247 | 1639.68 |  | 707.65 | 701.3424 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22.3 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3516.3 | 3618.0184 | 3746.35 |  | 3569 | 3618.0184 | 3746.35 |  | 3597.8 | 3628.8833 | 3757.6003 |  | 0 | 0 | 1670.6465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 8.808 | 8.808 |  | 2337.8 | 2536.7254 | 2364.27 |  | 766.75 | 773.8855 | 773.8855 |  | 218.5 | 252.3245 | 252.3245 |  | 2.2 | 2.1 | 2.1 |  | 92 | 93.6 | 93.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 211.7 | 135 | 135 |  | 90.9 | 59.2277 | 42.1424 |  | 1965.7 | 2029.231 | 2029.231 |  | 7.2 | 24 | 24 |  | 28.05 | 36 | 36 |  | 100.15 | 96 | 96 |  | 476.15 | 442.7184 | 442.7184 |  | 80.6 | 74.4 | 74.4 |  | 203.2 | 74.4 | 74.4 |  | 83.35 | 84 | 84 |  | 400.8 | 419.4175 | 419.4175 |  | 154.45 | 155.1115 | 155.1115 |  | 185.25 | 188.9955 | 188.9955 |  | 690.25 | 659.9891 | 611.55 |  | 1915.4 | 1853.8257 | 1733.76 |  | 69.6 | 72 | 72 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.9 | 67.2 | 67.2 |  | 130.1 | 157.7765 | 157.7765 |  | 42.85 | 45.576 | 45.576 |  | 326.5 | 331.3842 | 367.8571 |  | 25.7 | 23.06 | 23.06 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 95.3 | 103.2 | 103.2 |  | 56.45 | 55.2 | 55.2 |  | 80.8 | 84 | 84 |  | 118.4 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 428.65 | 431.1276 | 543.9445 |  | 1243.85 | 1209.7714 | 1226.6295 |  | 356.35 | 349.112 | 349.112 |  | 2267.75 | 2034.8122 | 1510.901 |  | 2613 | 2474.9873 | 1898.7375 |  | 374 | 221.0485 | 221.0485 |  | 285.15 | 180.0855 | 180.0855 |  | 131.65 | 168 | 168 |  | 50.7 | 72 | 72 |  | 182.9 | 168 | 168 |  | 94.75 | 96 | 96 |  | 107.65 | 96 | 96 |  | 109.4 | 100.8 | 100.8 |  | 191.55 | 186.0535 | 186.0535 |  | 2248.4 | 2320.5085 | 2320.5085 |  | 132.3 | 145.259 | 145.259 |  | 1446.4 | 1418.3975 | 1418.3975 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2455.95 | 2152.5836 | 2183 |  | 2633.25 | 2230.5712 | 2397.5 |  | 1061.65 | 1061.022 | 1061.022 |  | 132.65 | 142.528 | 142.528 |  | 169.95 | 172.8 | 172.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22.4 | 259.2 | 259.2 |  | 685 | 696 | 696 |  | 632.95 | 696 | 696 |  | 366.6 | 336 | 336 |  | 451.8 | 480 | 480 |  | 191.2 | 171.6 | 171.6 |  | 260.0346 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 20 de Setiembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7201980 y resultó S/. 155643 (2.21% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 13 | 7046337.4538 | 7842719.8143 | -10.15%
DOM 14 | 6683607.1834 | 7076003.3686 | -5.545%
LUN 15 | 7951593.788 | 8154364.8938 | -2.487%
MAR 16 | 7860454.4816 | 8908892.5729 | -11.77%
MIE 17 | 8021442.1476 | 8877190.9833 | -9.64%
JUE 18 | 7893211.7332 | 8498426.1471 | -7.121%
VIE 19 | 7963650.6481 | 8855038.8123 | -10.07%
SAB 20 | 7201980.4667 | 8107251.3404 | -11.17%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/09/2025 23:58:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 02:54:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 20/09/2025 09:58:00 | 20/09/2025 18:05:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ... | A las 10:50 h, inició pruebas de potencia efectiva.
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 20/09/2025 18:38:00 | 20/09/2025 19:26:00 |  | 20/09/2025 19:25:00 | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 12:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:19 h se bajó a 750 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 06:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 06:24:00 | 20/09/2025 09:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 09:39:00 | 20/09/2025 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 11:03:00 | 20/09/2025 18:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 18:18:00 | 20/09/2025 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/09/2025 22:32:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 20/09/2025 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/09/2025 06:45:00 | 20/09/2025 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/09/2025 08:18:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:25 h se bajó a 611 MW. A las 08:24 h se subió a 750 MW. A las 09:34 h se subió a máxima generación. A las 13:40 h se bajó a 750 MW. A las 14:43 h se subió a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 20/09/2025 10:45:00 | 20/09/2025 11:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/09/2025 00:00:00 | 21/09/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 17.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.491 | 1 | 0 | 16.3104 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 13.1506 | 0 | 1 | 15.8779 | 0 | 1 | 13.4409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9484 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6577 | 0 | 1 | 0 | 16.0066 | 1 | 10.2371 | 6.6698 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 17.382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.9468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.497 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 4.3835 | 0 | 1 | 5.2926 | 0 | 1 | 4.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6495 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8859 | 0 | 1 | 0 | 5.3355 | 1 | 3.4124 | 2.2233 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 5.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 5.9468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.497 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 4.3835 | 0 | 1 | 5.2926 | 0 | 1 | 4.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6495 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8859 | 0 | 1 | 0 | 5.3355 | 1 | 3.4124 | 2.2233 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 5.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.9468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.497 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 4.3835 | 0 | 1 | 5.2926 | 0 | 1 | 4.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6495 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8859 | 0 | 1 | 0 | 5.3355 | 1 | 3.4124 | 2.2233 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 5.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 57.3388 | 6.0005 | 1 | 0 | 8.0887 | 1 | 34.0138 | 24.054 | 1 | 0 | 53.2347 | 1 | 40.1072 | 22.2777 | 1 | 20.3238 | 6.0004 | 1 | 22.5033 | 33.9162 | 1 | 0 | 13.9372 | 1 | 38.2473 | 14.0131 | 1 | 42.3633 | 19.5447 | 1 | 38.5921 | 22.5311 | 1 | 40.7339 | 21.5107 | 1 | 0 | 51.2229 | 1 | 43.9242 | 15.4589 | 1 | 24.9275 | 36.3725 | 1 | 0 | 57.7021 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.2106 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 56.0395 | 1 | 0 | 56.9807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.6712 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.2587 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.0916 | 1 | 0 | 43.3789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.0632 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.6606 | 1 | 0 | 59.8711 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 44.559 | 18.0852
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 57.3388 | 6.0005 | 1 | 0 | 8.0887 | 1 | 34.0138 | 24.054 | 1 | 0 | 53.2347 | 1 | 40.1072 | 22.2777 | 1 | 20.3238 | 6.0004 | 1 | 22.5033 | 33.9162 | 1 | 0 | 13.9372 | 1 | 38.2473 | 14.0131 | 1 | 42.3633 | 19.5447 | 1 | 38.5921 | 22.5311 | 1 | 40.7339 | 21.5107 | 1 | 0 | 51.2229 | 1 | 43.9242 | 15.4589 | 1 | 24.9275 | 36.3725 | 1 | 0 | 57.7021 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.2106 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 56.0395 | 1 | 0 | 56.9807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.6712 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.2587 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.0916 | 1 | 0 | 43.3789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.0632 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.6606 | 1 | 0 | 59.8711 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 44.559 | 18.0852
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 44.6492 | 69.9964 | 1 | 65.0003 | 69.9998 | 1 | 37.6617 | 69.9999 | 1 | 77.169 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 19.7834 | 69.9998 | 1 | 56.2064 | 44.1718 | 1 | 24.7529 | 64.1707 | 1 | 20.2615 | 64.0949 | 1 | 6 | 70 | 1 | 12 | 70 | 1 | 6 | 70 | 1 | 21.7943 | 70 | 1 | 33.3912 | 90 | 1 | 27.8677 | 64.1722 | 1 | 0 | 90 | 1 | 47.7629 | 33.8749 | 1 | 47.7629 | 40.5447 | 1 | 69.7927 | 24.2341 | 1 | 42.4071 | 44.8055 | 1 | 70.7009 | 40.5447 | 1 | 70.0165 | 49.9559 | 1 | 55.3035 | 33.6666 | 1 | 47.7629 | 88.2519 | 1 | 0 | 86.9861 | 1 | 89.1546 | 43.6041 | 1 | 28.7146 | 17.9387 | 1 | 79.7626 | 14.845 | 1 | 0 | 87 | 1 | 45.2159 | 26.5447 | 1 | 61.7876 | 26.5447 | 1 | 25.6737 | 20.2917 | 1 | 28.8258 | 17.834 | 1 | 28.8258 | 17.834 | 1 | 90 | 50.1845 | 1 | 74.6913 | 107 | 1 | 66.9926 | 107 | 1 | 88.2057 | 85.1493 | 1 | 89.1546 | 74.5025 | 1 | 89.2609 | 86.4106 | 1 | 89.4406 | 85.691 | 1 | 65.6392 | 72.7241 | 1 | 40.7747 | 95 | 1 | 77.0963 | 61.4777 | 1 | 90 | 23.9303 | 1 | 89.1546 | 85.9709 | 1 | 89.1546 | 92.4642 | 1 | 90 | 69.4595
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 26.0616 | 0 | 1 | 0 | 43.9445 | 1 | 12.5539 | 23.3333 | 1 | 25.723 | 0 | 1 | 0 | 34.8612 | 1 | 19.7834 | 0 | 1 | 34.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7685 | 1 | 6 | 35 | 1 | 6 | 32.0832 | 1 | 21.7943 | 24.3077 | 1 | 0 | 39.3564 | 1 | 27.8677 | 18.5358 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 22.0298 | 24.2341 | 1 | 42.4071 | 0 | 1 | 41.8988 | 0 | 1 | 42.3437 | 0 | 1 | 27.6518 | 16.8333 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 43.3137 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.8454 | 17.9212 | 1 | 22.1538 | 21.7687 | 1 | 44.1028 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 44.6305 | 0 | 1 | 44.7203 | 0 | 1 | 47.2964 | 0 | 1 | 40.7747 | 6.2982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.154 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 25.9299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4596 | 1 | 27.6728 | 13.4023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 43.3206 | 1 | 31.1181 | 0 | 1 | 17.1768 | 26.5447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.1186 | 25.0922 | 1 | 0 | 44.1614 | 1 | 0 | 42.2426 | 1 | 0 | 42.1993 | 1 | 0 | 33.9269 | 1 | 0 | 42.8293 | 1 | 0 | 42.4708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3992 | 1 | 0 | 44.7603 | 1 | 27.5226 | 7.8839 | 1 | 0 | 39.6288 | 1 | 0 | 42.8568 | 1 | 0 | 34.4412
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 26.2357 | 1 | 32.5001 | 13.0277 | 1 | 12.5539 | 23.3333 | 1 | 25.723 | 0 | 1 | 0 | 35.1388 | 1 | 0 | 35.2346 | 1 | 0 | 27.1577 | 1 | 24.7529 | 20.3529 | 1 | 0 | 41.5365 | 1 | 6 | 32.2315 | 1 | 6 | 35 | 1 | 0 | 37.9168 | 1 | 0 | 45.6923 | 1 | 0 | 39.6943 | 1 | 0 | 45.6364 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 0 | 33.8749 | 1 | 0 | 40.5447 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 44.8055 | 1 | 28.8021 | 13.0851 | 1 | 0 | 36.5537 | 1 | 27.6518 | 16.8333 | 1 | 0 | 44.5037 | 1 | 0 | 43.6724 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 28.7146 | 17.9387 | 1 | 31.9997 | 14.845 | 1 | 0 | 43.6794 | 1 | 14.0979 | 26.5447 | 1 | 44.6108 | 0 | 1 | 25.6737 | 20.2917 | 1 | 28.8258 | 17.834 | 1 | 28.8258 | 17.834 | 1 | 21.1186 | 25.0922 | 1 | 0 | 44.9175 | 1 | 0 | 42.9888 | 1 | 0 | 42.95 | 1 | 0 | 34.5755 | 1 | 0 | 43.5813 | 1 | 0 | 43.2203 | 1 | 0 | 45.4262 | 1 | 0 | 29.7886 | 1 | 29.6739 | 16.7174 | 1 | 28.2281 | 7.8924 | 1 | 0 | 40.3421 | 1 | 0 | 43.6074 | 1 | 0 | 35.0183
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 18.5876 | 17.8308 | 1 | 32.5001 | 13.0277 | 1 | 12.5539 | 23.3333 | 1 | 25.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7652 | 1 | 21.5672 | 17.0142 | 1 | 0 | 43.8179 | 1 | 20.2615 | 22.5584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3912 | 10.9493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 46.8459 | 0 | 1 | 44.8388 | 0 | 1 | 44.1028 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 44.6305 | 0 | 1 | 44.7203 | 0 | 1 | 18.3427 | 27.2979 | 1 | 0 | 29.5139 | 1 | 47.4224 | 0 | 1 | 34.2493 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.8979 | 17.9964 | 1 | 10.9618 | 17.9998 | 1 | 9.7527 | 0 | 1 | 9.458 | 17.9999 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.9998 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 10.2198 | 17.9999 | 1 | 9.3966 | 17.9999 | 1 | 11.0282 | 18 | 1 | 10.4902 | 18 | 1 | 11.6532 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.2501 | 16.6412 | 1 | 9.6386 | 18 | 1 | 9.7926 | 15.5725 | 1 | 0 | 16.0335 | 1 | 12 | 17.0077 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 16.9286 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3493 | 18 | 1 | 9.2738 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.6049 | 17.3554 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.795 | 18 | 1 | 9.9202 | 18 | 1 | 10.9411 | 16.579 | 1 | 12 | 13.1768 | 1 | 11.4154 | 17.3966 | 1 | 11.5331 | 17.5304 | 1 | 12 | 17.2127 | 1 | 11.4659 | 0 | 1 | 11.686 | 17.6819 | 1 | 12 | 17.8748 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11.8979 | 17.9964 | 1 | 10.9618 | 17.9998 | 1 | 9.7527 | 0 | 1 | 9.458 | 17.9999 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.9998 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 10.2198 | 17.9999 | 1 | 9.3966 | 17.9999 | 1 | 11.0282 | 18 | 1 | 10.4902 | 18 | 1 | 11.6532 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.2501 | 16.6412 | 1 | 9.6386 | 18 | 1 | 9.7926 | 15.5725 | 1 | 0 | 16.0335 | 1 | 12 | 17.0077 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 16.9286 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3493 | 18 | 1 | 9.2738 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.6049 | 17.3554 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.795 | 18 | 1 | 9.9202 | 18 | 1 | 10.9411 | 16.579 | 1 | 12 | 13.1768 | 1 | 11.4154 | 17.3966 | 1 | 11.5331 | 17.5304 | 1 | 12 | 17.2127 | 1 | 11.4659 | 0 | 1 | 11.686 | 17.6819 | 1 | 12 | 17.8748 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 46.2737 | 0 | 1 | 96.0376 | 0 | 1 | 96.5718 | 0 | 1 | 91.373 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 80.1395 | 0 | 1 | 115.1487 | 0 | 1 | 84.653 | 0 | 1 | 118.6085 | 0 | 1 | 116.9177 | 0 | 1 | 119.6129 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 112.6845 | 0 | 1 | 119.5471 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 112.3442 | 0 | 1 | 108.2073 | 0 | 1 | 118.9608 | 0 | 1 | 104.6605 | 0 | 1 | 110.1909 | 0 | 1 | 116.6965 | 0 | 1 | 94.3442 | 0 | 1 | 80.9982 | 0 | 1 | 70.8454 | 0 | 1 | 113.2072 | 0 | 1 | 65.4444 | 0 | 1 | 117.5103 | 0 | 1 | 117.5103 | 0 | 1 | 110.2124 | 0 | 1 | 117.0065 | 0 | 1 | 113.2072 | 0 | 1 | 113.2072 | 0 | 1 | 21.5979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.105 | 0 | 1 | 31.441 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 46.2737 | 0 | 1 | 96.0376 | 0 | 1 | 96.5718 | 0 | 1 | 91.373 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 80.1395 | 0 | 1 | 115.1487 | 0 | 1 | 84.653 | 0 | 1 | 118.6085 | 0 | 1 | 116.9177 | 0 | 1 | 119.6129 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 112.6845 | 0 | 1 | 119.5471 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 112.3442 | 0 | 1 | 108.2073 | 0 | 1 | 118.9608 | 0 | 1 | 104.6605 | 0 | 1 | 110.1909 | 0 | 1 | 116.6965 | 0 | 1 | 94.3442 | 0 | 1 | 80.9982 | 0 | 1 | 70.8454 | 0 | 1 | 113.2072 | 0 | 1 | 65.4444 | 0 | 1 | 117.5103 | 0 | 1 | 117.5103 | 0 | 1 | 110.2124 | 0 | 1 | 117.0065 | 0 | 1 | 113.2072 | 0 | 1 | 113.2072 | 0 | 1 | 21.5979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.105 | 0 | 1 | 31.441 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.4516 | 1 | 6.0003 | 77.9121 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 83.7224 | 1 | 0 | 80.0014 | 1 | 6.0002 | 77.9123 | 1 | 6.0004 | 77.912 | 1 | 6.0004 | 77.912 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 75.7905 | 1 | 0 | 84.4893 | 1 | 25.2573 | 59.7771 | 1 | 0 | 81.5411 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 64 | 23.2913 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85.3428 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.4321 | 1 | 0 | 84.3192 | 1 | 0 | 85.7404 | 1 | 61.1089 | 26.0139 | 1 | 0 | 71.7961 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 40.1404 | 6 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85.6404 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 28.4021 | 56.8155 | 1 | 86.5136 | 0 | 1 | 79.2553 | 0 | 1 | 54.12 | 31.1801 | 1 | 58.8454 | 23.9418 | 1 | 40.0848 | 45.1928 | 1 | 39.6114 | 45.7785 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 88.3465 | 0 | 1 | 71.2176 | 16.1798 | 1 | 0 | 86.3238 | 1 | 56.8454 | 30.0291 | 1 | 63.7403 | 23.5358 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.4516 | 1 | 6.0003 | 77.9121 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 83.7224 | 1 | 0 | 80.0014 | 1 | 6.0002 | 77.9123 | 1 | 6.0004 | 77.912 | 1 | 6.0004 | 77.912 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 75.7905 | 1 | 0 | 84.4893 | 1 | 25.2573 | 59.7771 | 1 | 0 | 81.5411 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 64 | 23.2913 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85.3428 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.4321 | 1 | 0 | 84.3192 | 1 | 0 | 85.7404 | 1 | 61.1089 | 26.0139 | 1 | 0 | 71.7961 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 40.1404 | 6 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85.6404 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 28.4021 | 56.8155 | 1 | 86.5136 | 0 | 1 | 79.2553 | 0 | 1 | 54.12 | 31.1801 | 1 | 58.8454 | 23.9418 | 1 | 40.0848 | 45.1928 | 1 | 39.6114 | 45.7785 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 88.3465 | 0 | 1 | 71.2176 | 16.1798 | 1 | 0 | 86.3238 | 1 | 56.8454 | 30.0291 | 1 | 63.7403 | 23.5358 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 13.555 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9986 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 6.0003 | 19.9802 | 1 | 6.0003 | 19.9801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0782 | 8.606 | 1 | 14.7931 | 11.6997 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7149 | 8.4537 | 1 | 17.967 | 8.7107 | 1 | 17.967 | 8.7107 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15.8319 | 6 | 1 | 18.7332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2388 | 6 | 1 | 19.4149 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.4129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 13.555 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0782 | 8.606 | 1 | 14.7931 | 11.6997 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7149 | 8.4537 | 1 | 17.967 | 8.7107 | 1 | 17.967 | 8.7107 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15.8319 | 6 | 1 | 18.7332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2388 | 6 | 1 | 19.4149 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.4129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [22 empty] | G2 de la C.H. Chimay no dio RSF por nivel bajo de embalse a requerimiento del agente |  |  | G2 de la C.H. Chimay no dio RSF por nivel bajo de embalse a requerimiento del agente |  |  | G2 de la C.H. Chimay no dio RSF por nivel bajo de embalse a requerimiento del agente | [44 empty] | CH. Malpaso no regula por mantenimiento de la unidad G2. |  |  | CH. Malpaso no regula por mantenimiento de la unidad G2. |  |  | CH. Malpaso no regula por mantenimiento de la unidad G2.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 20 de Setiembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
20/09/2025 | 00:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 01:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 01:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 02:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 02:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 03:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 03:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 04:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 04:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 05:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 05:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 06:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 06:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 07:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 07:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 08:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 08:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 09:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 09:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 10:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 10:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 11:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 11:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 12:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 12:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 13:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 13:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 14:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 14:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 15:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 15:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 16:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 16:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 17:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 17:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 18:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 18:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 19:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 19:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 20:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 20:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 21:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 21:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 22:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 22:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 23:00 | 0 | 0
20/09/2025 | 23:30 | 0 | 0
20/09/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 20 de Setiembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las Centrales de Electro Oriente y C.T. Tablazo.

## CONCLUSIONES
sábado, 20 de Setiembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe